## Dados
NUMERO_SS | ANO | SIGLAORGAO | DEPARTCODE | LOCATIONID | PLACEMENTDESC | CRITICIDADE_SS | SITUACAO_SS | DATA_OCORRENCIA_SS | DATA_ABERTURA_SS | DATA_TERMINO_SS | DATA_LIMITE_SS | DESCRICAO_DO_ATIVO | OBJSPECDESC | LOCALIDADE | RURA_URBANO | HRNAME | TIPOSS | ABRANGENCIA
ETO-COEP 00092/2023 | 2023 | COI | ETO-COEP | AL05010004 | 5902839004 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2022-09-18 01:16 | 2023-10-31 18:56 |  | 2024-12-04 18:56 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | BANCO CAPACITOR - 13.8 | ARAGUAINA | URBANO | CLEBSON ALVES DUARTE | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
ETO-COEP 00013/2023 | 2023 | COI | ETO-COEP | AL01040003 | 7915029003 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2023-01-07 01:56 | 2023-01-27 15:40 |  | 2023-01-30 15:40 | RELIGADOR DE REDE GIS | RELIGADOR DE LINHA - 27kV | GURUPI | URBANO | Euzilan Mateus Barreira Santos | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS) | 7915029003
ETO-COEP 00011/2023 | 2023 |  | ETO-COEP | AL02096004 | 7923674004 | ALTA | SS PENDENTE | 2023-01-10 09:10 | 2023-01-25 17:42 |  | 2023-03-26 17:42 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | ARAGUAINA | RURAL | Euzilan Mateus Barreira Santos | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | 9023675004
ETO-COEP 00030/2023 | 2023 | COI | ETO-COEP | AL02003036 | 5900438097 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2023-01-22 19:42 | 2023-03-18 13:31 |  | 2023-03-21 13:31 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | BANCO CAPACITOR - 13.8 | TALISMA | RURAL | CLEBSON ALVES DUARTE | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
ETO-COEP 00063/2023 | 2023 | COI | ETO-COEP | AL01040003 | 7915029003 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2023-06-15 04:07 | 2023-06-27 12:03 |  | 2023-06-30 12:03 | RELIGADOR DE REDE GIS | RELIGADOR DE LINHA - 27kV | GURUPI | URBANO | Euzilan Mateus Barreira Santos | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS) | 7915029003
ETO-COEP 00148/2025 | 2025 | COI | ETO-COEP | AL07010004 | 5703627004 | ALTA | SS PENDENTE | 2024-01-06 14:59 | 2025-07-10 14:56 |  | 2025-09-08 14:56 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | ARAGUAINA | URBANO | LEONARDO SANTOS DA SILVA | AVISO DE EMERGÊNCIA | 5703627004
ETO-COEP 00018/2024 | 2024 | COI | ETO-COEP | AL04059122 | 5952243122 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2024-02-18 05:44 | 2024-02-19 16:05 |  | 2024-02-22 16:05 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | BANCO CAPACITOR - 13.8 | PALMAS | URBANO | CLEBSON ALVES DUARTE | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 0352243122
ETO-COEP 00082/2025 | 2025 | COI | ETO-COEP | AL02113003 | 5901886003 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2024-04-15 12:12 | 2025-05-08 09:01 |  | 2025-05-11 09:01 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | BANCO CAPACITOR - 13.8 | GURUPI | URBANO | JULIO CESAR RODRIGUES SANTANA | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 0301886003
ETO-COEP 00058/2024 | 2024 | COI | ETO-COEP | AL03103004 | 5924849004 | ALTA | SS PENDENTE | 2024-04-24 17:27 | 2024-04-30 11:41 |  | 2024-06-29 11:41 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | BANCO CAPACITOR - 13.8 | ARAGUAINA | URBANO | CLEBSON ALVES DUARTE | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 0324849004
ETO-COEP 00060/2024 | 2024 | COI | ETO-COEP | AL05010004 | 5913313004 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2024-04-26 05:51 | 2024-04-30 11:42 |  | 2024-05-03 11:42 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | BANCO CAPACITOR - 13.8 | ARAGUAINA | URBANO | Euzilan Mateus Barreira Santos | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 0313313004
ETO-COEP 00085/2025 | 2025 | COI | ETO-COEP | AL01010004 | 5903718004 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2024-05-17 13:02 | 2025-05-09 14:54 |  | 2025-05-12 14:54 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | BANCO CAPACITOR - 13.8 | ARAGUAINA | URBANO | LEONARDO SANTOS DA SILVA | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
ETO-COEP 00084/2025 | 2025 | COI | ETO-COEP | AL02010004 | 5900470004 | ALTA | SS PENDENTE | 2024-05-17 13:02 | 2025-05-09 14:53 |  | 2025-07-08 14:53 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | BANCO CAPACITOR - 13.8 | ARAGUAINA | URBANO | LEONARDO SANTOS DA SILVA | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
ETO-COEP 00083/2024 | 2024 | COI | ETO-COEP | AL01061029 | 5900064029 | ALTA | SS PENDENTE | 2024-05-20 11:55 | 2024-06-26 16:40 |  | 2024-08-25 16:40 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | BANCO CAPACITOR - 13.8 | PALMEIROPOLIS | URBANO | CLEBSON ALVES DUARTE | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 0300064029
ETO-COEP 00109/2026 | 2026 | COPC | ETO-COEP | LD01059122 | 5852775092 | ALTA | SS PENDENTE | 2024-06-04 15:21 | 2026-06-09 10:14 |  | 2026-08-08 10:14 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 34.5 | NOVO ACORDO | RURAL | Lorrane Sousa Gonçalves | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS) | 9007536092
ETO-COEP 00146/2024 | 2024 | COI | ETO-COEP | AL03062013 | 5900003013 | ALTA | SS PENDENTE | 2024-09-02 08:06 | 2024-11-19 10:34 |  | 2025-01-18 10:34 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | BANCO CAPACITOR - 13.8 | PARAISO DO TOCANTINS | RURAL | VALDENISIO FILHO RAMOS DE JESUS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 0300003013
ETO-COEP 00086/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | LD02025012 | 7908686014 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2024-10-15 16:44 | 2026-04-24 16:19 |  | 2026-04-27 16:19 | RELIGADOR DE REDE GIS | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | PIUM | URBANO | VINICIUS CAMARGO COSTA | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 7908686014
ETO-COEP 00119/2025 | 2025 | COPO | ETO-COEP | AL01048007 | 7925573007 | ALTA | SS PENDENTE | 2024-10-30 08:32 | 2025-07-01 09:24 |  | 2025-08-30 09:24 | RELIGADOR DE REDE GIS | RELIGADOR DE LINHA - 13,8kV | MIRACEMA DO TOCANTINS | URBANO | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | 7925573007
ETO-COEP 00025/2026 | 2026 | COPC | ETO-COEP | AL01018071 | 5854681071 | ALTA | SS PENDENTE | 2024-11-21 14:33 | 2026-01-29 08:30 |  | 2026-03-30 08:30 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 13.8 | BREJINHO DE NAZARE | URBANO | BOAVENTURA JUNIOR FERREIRA LOPE | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS) | 9000001071
ETO-COEP 00162/2024 | 2024 | COI | ETO-COEP | AL02003036 | 7936753097 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2024-12-02 13:29 | 2024-12-09 17:06 |  | 2024-12-12 17:06 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | TALISMA | RURAL | CLEBSON ALVES DUARTE | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS) | 9000457097
ETO-COEP 00138/2025 | 2025 | COI | ETO-COEP | LD03105019 | 5700008077 | URGENTE | SS PENDENTE | 2025-02-16 08:46 | 2025-07-03 16:04 |  | 2025-07-10 16:04 | POSTE RD GIS | POSTE Concreto Duplo T | GOIATINS | URBANO | LEONARDO SANTOS DA SILVA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 5755363077
ETO-COEP 00100/2025 | 2025 | COI | ETO-COEP | LD01065015 | 7900001227 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-02-17 12:14 | 2025-05-22 16:08 |  | 2025-05-25 16:08 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | RECURSOLANDIA | URBANO | Lorrane Sousa Gonçalves | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE | 9000001227
ETO-COEP 00133/2025 | 2025 | DEOP | ETO-COEP | LD04010004 | 5700008159 | URGENTE | SS PENDENTE | 2025-03-13 10:12 | 2025-07-03 14:39 |  | 2025-07-10 14:39 | POSTE RD GIS | POSTE Concreto Duplo T | MURICILANDIA | URBANO | LEONARDO SANTOS DA SILVA | AVISO DE ANOMALIA | 5700008159
ETO-COEP 00158/2025 | 2025 | COI | ETO-COEP | LD03046026 | 7942485096 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-03-14 18:55 | 2025-07-23 10:39 |  | 2025-07-26 10:39 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | PINDORAMA DO TOCANTINS | RURAL | BOAVENTURA JUNIOR FERREIRA LOPE | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 8800153096
ETO-COEP 00089/2025 | 2025 | COI | ETO-COEP | AL02054060 | 5719217060 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-03-18 18:44 | 2025-05-09 17:12 |  | 2025-05-12 17:12 | POSTE RD GIS | POSTE Concreto Duplo T | NOVA OLINDA | URBANO | LEONARDO SANTOS DA SILVA | AVISO DE ANOMALIA | 5719217060
ETO-COEP 00090/2025 | 2025 | COI | ETO-COEP | AL02054060 | 5719218060 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-03-18 19:20 | 2025-05-09 17:12 |  | 2025-05-12 17:12 | POSTE RD GIS | POSTE Concreto Duplo T | NOVA OLINDA | URBANO | LEONARDO SANTOS DA SILVA | AVISO DE ANOMALIA | 5719218060
ETO-COEP 00136/2025 | 2025 | DEOP | ETO-COEP | AL04040004 | 5703964004 | URGENTE | SS PENDENTE | 2025-03-21 10:44 | 2025-07-03 15:52 |  | 2025-07-10 15:52 | POSTE RD GIS | POSTE Concreto Duplo T | ARAGUAINA | URBANO | LEONARDO SANTOS DA SILVA | AVISO DE ANOMALIA | 5703964004
ETO-COEP 00047/2025 | 2025 | COEP | ETO-COEP | AL01065015 | 5700078015 | URGENTE | SS PENDENTE | 2025-03-21 14:31 | 2025-03-28 14:28 |  | 2025-04-04 14:28 | LOCAL INSTAL TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEDRO AFONSO | URBANO | Halana Aline Silva Nogueira | PM TRANSFORMADOR | 0300077015
ETO-COEP 00123/2025 | 2025 | COPC | ETO-COEP | LD03005098 | 5858783119 | ALTA | SS PENDENTE | 2025-03-24 13:40 | 2025-07-03 14:16 |  | 2025-09-01 14:16 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 34.5 | SAO BENTO DO TOCANTINS | RURAL | Allan Pereira de Souza | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 8800002119
ETO-COEP 00112/2025 | 2025 | COPC | ETO-COEP | LD02010153 | 5856825025 | ALTA | SS PENDENTE | 2025-03-25 08:36 | 2025-06-17 15:55 |  | 2025-08-16 15:55 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 34.5 | ARAPOEMA | RURAL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | COMISSIONAMENTO | 8837969025
ETO-COEP 00106/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | LD02105019 | 7900230155 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-03-29 18:26 | 2026-05-29 13:34 |  | 2026-06-01 13:34 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | PALMEIRANTE | RURAL | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 9000231155
ETO-COEP 00106/2025 | 2025 | COPC | ETO-COEP | LD01414027 | 5855606027 | ALTA | SS PENDENTE | 2025-04-01 11:06 | 2025-05-29 13:39 |  | 2025-07-28 13:39 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 34.5 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | RURAL | Joao Antonio Lagares Milhomem de Souza | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS) | 8800332027
ETO-COEP 00099/2025 | 2025 | COPO | ETO-COEP | LD03038009 | 7949660066 | ALTA | SS PENDENTE | 2025-04-02 09:20 | 2025-05-22 15:54 |  | 2025-07-21 15:54 | RELIGADOR DE REDE GIS | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | TUPIRATINS | RURAL | Lorrane Sousa Gonçalves | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | 7949660066
ETO-COEP 00146/2025 | 2025 | COI | ETO-COEP | AL03096004 | 5704169004 | ALTA | SS PENDENTE | 2025-04-08 21:03 | 2025-07-10 14:55 |  | 2025-09-08 14:55 | POSTE RD GIS | POSTE Concreto Duplo T | ARAGUAINA | URBANO | LEONARDO SANTOS DA SILVA | AVISO DE ANOMALIA | 5704169004
ETO-COEP 00064/2025 | 2025 | COI | ETO-COEP | AL02055123 | 5900293123 | ALTA | SS PENDENTE | 2025-04-12 13:00 | 2025-04-16 07:34 |  | 2025-06-15 07:34 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | BANCO CAPACITOR - 13.8 | AGUIARNOPOLIS | RURAL | CLEBSON ALVES DUARTE | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 0300293123
ETO-COEP 00063/2025 | 2025 | MANUT | ETO-COEP | LD05028074 | 7908206074 | ALTA | SS PENDENTE | 2025-04-15 16:21 | 2025-04-15 16:21 |  | 2025-06-14 16:21 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | DIANOPOLIS | RURAL | CLEBSON ALVES DUARTE | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 9001744074
ETO-COEP 00134/2025 | 2025 | DEOP | ETO-COEP | AL03096004 | 5747384004 | URGENTE | SS PENDENTE | 2025-04-17 10:04 | 2025-07-03 14:40 |  | 2025-07-10 14:40 | POSTE RD GIS | POSTE Concreto Duplo T | ARAGUAINA | URBANO | LEONARDO SANTOS DA SILVA | AVISO DE ANOMALIA | 5747384004
ETO-COEP 00093/2025 | 2025 | COI | ETO-COEP | AL02054060 | 5701907060 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2025-04-18 16:47 | 2025-05-12 15:42 |  | 2026-06-16 15:42 | POSTE RD GIS | POSTE Concreto Duplo T | NOVA OLINDA | URBANO | LEONARDO SANTOS DA SILVA | AVISO DE INCONSISTÊNCIA | 5701907060
ETO-COEP 00087/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | LD03040003 | 7900453110 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-04-22 09:56 | 2026-04-27 14:47 |  | 2026-04-30 14:47 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | SANTA RITA DO TOCANTINS | RURAL | EDSON CURCINO DOS SANTOS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 9000453110
ETO-COEP 00145/2025 | 2025 | MANUT | ETO-COEP | AL04040004 | 8804228004 | ALTA | SS PENDENTE | 2025-04-22 13:16 | 2025-07-10 14:54 |  | 2025-09-08 14:54 | POSTE RD GIS | POSTE Concreto Duplo T | ARAGUAINA | URBANO | LEONARDO SANTOS DA SILVA | AVISO DE ANOMALIA | 8804228004
ETO-COEP 00073/2025 | 2025 | COI | ETO-COEP | AL02060122 | 5900489122 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-04-23 03:49 | 2025-04-28 16:25 |  | 2025-05-01 16:25 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | BANCO CAPACITOR - 13.8 | PALMAS | URBANO | CLEBSON ALVES DUARTE | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
ETO-COEP 00074/2025 | 2025 | COI | ETO-COEP | AL06059122 | 5952202122 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-04-24 04:39 | 2025-04-28 16:46 |  | 2025-05-01 16:46 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | BANCO CAPACITOR - 13.8 | PALMAS | URBANO | CLEBSON ALVES DUARTE | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 8800388122
ETO-COEP 00075/2025 | 2025 | COI | ETO-COEP | AL07060122 | 5952327122 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-04-24 05:10 | 2025-04-28 16:49 |  | 2025-05-01 16:49 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | BANCO CAPACITOR - 13.8 | PALMAS | URBANO | CLEBSON ALVES DUARTE | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 0352228122
ETO-COEP 00076/2025 | 2025 | COI | ETO-COEP | AL08059122 | 5951650122 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-04-25 05:43 | 2025-04-28 16:51 |  | 2025-05-01 16:51 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | BANCO CAPACITOR - 13.8 | PALMAS | URBANO | CLEBSON ALVES DUARTE | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 8800777122
ETO-COEP 00079/2025 | 2025 | COI | ETO-COEP | LD02059122 | 7923927122 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-04-27 11:05 | 2025-04-29 13:50 |  | 2025-05-02 13:50 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | PALMAS | RURAL | CLEBSON ALVES DUARTE | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 9023928122
ETO-COEP 00147/2025 | 2025 | COI | ETO-COEP | AL01040004 | 5703750004 | ALTA | SS PENDENTE | 2025-04-28 14:25 | 2025-07-10 14:55 |  | 2025-09-08 14:55 | POSTE RD GIS | POSTE Concreto Duplo T | ARAGUAINA | URBANO | LEONARDO SANTOS DA SILVA | AVISO DE ANOMALIA | 5703750004
ETO-COEP 00077/2025 | 2025 | COCM | ETO-COEP | AL05060122 | 5907243122 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-04-28 16:57 | 2025-04-28 16:57 |  | 2025-05-01 16:57 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | BANCO CAPACITOR - 13.8 | PALMAS | URBANO | CLEBSON ALVES DUARTE | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 0307243122
ETO-COEP 00103/2025 | 2025 | COI | ETO-COEP | LD02059122 | 7910027196 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-05-08 09:57 | 2025-05-27 18:00 |  | 2025-05-30 18:00 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | LAGOA DO TOCANTINS | URBANO | ZENILSON MOREIRA SANTOS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 9000347196
ETO-COEP 00095/2025 | 2025 | COI | ETO-COEP | AL02010004 | 5955192004 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-05-13 04:07 | 2025-05-13 07:31 |  | 2025-05-16 07:31 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | BANCO CAPACITOR - 13.8 | ARAGUAINA | URBANO | LEONARDO SANTOS DA SILVA | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | 0355192004
ETO-COEP 00101/2025 | 2025 | MANUT | ETO-COEP | LD02066094 | 5855776094 | URGENTE | SS PENDENTE | 2025-05-26 11:11 | 2025-05-26 11:11 |  | 2025-06-02 11:11 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 34.5 | PEIXE | RURAL | Lorrane Sousa Gonçalves | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 8800173094
ETO-COEP 00102/2025 | 2025 | MANUT | ETO-COEP | LD02010004 | 7900532053 | ALTA | SS PENDENTE | 2025-05-26 14:54 | 2025-05-26 14:54 |  | 2025-07-25 14:54 | RELIGADOR DE REDE GIS | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | PIRAQUE | URBANO | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
ETO-COEP 00179/2025 | 2025 | MANUT | ETO-COEP | AL03109039 | 7922995039 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2025-05-29 10:43 | 2025-09-02 10:46 |  | 2026-10-07 10:46 | RELIGADOR DE REDE GIS | RELIGADOR DE LINHA - 13,8kV | ARAGUATINS | RURAL | Allan Pereira de Souza | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 7922995039
ETO-COEP 00162/2025 | 2025 | MANUT | ETO-COEP | LD02109039 | 7928564039 | ALTA | SS PENDENTE | 2025-05-29 10:52 | 2025-07-28 15:49 |  | 2025-09-26 15:49 | RELIGADOR DE REDE GIS | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | ARAGUATINS | RURAL | Allan Pereira de Souza | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 7928564039
ETO-COEP 00120/2025 | 2025 | COI | ETO-COEP | LD01084002 | 7920024127 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-06-02 08:09 | 2025-07-01 14:19 |  | 2025-07-04 14:19 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | URBANO | Allan Pereira de Souza | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 9001177127
ETO-COEP 00135/2025 | 2025 | COI | ETO-COEP | AL06010004 | 0303612004 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-06-02 10:59 | 2025-07-03 14:40 |  | 2025-07-06 14:40 | POSTE RD GIS | POSTE Concreto Duplo T | ARAGUAINA | URBANO | LEONARDO SANTOS DA SILVA | AVISO DE ANOMALIA | 8859685004
ETO-COEP 00156/2025 | 2025 | COI | ETO-COEP | LD04062013 | 7957126085 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-06-05 13:38 | 2025-07-22 17:18 |  | 2025-07-25 17:18 | RELIGADOR DE REDE GIS | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | MONTE SANTO DO TOCANTINS | URBANO | VINICIUS CAMARGO COSTA | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 7957126085
ETO-COEP 00109/2025 | 2025 | COI | ETO-COEP | AL01018071 | 5946473071 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-06-05 16:29 | 2025-06-09 13:43 |  | 2025-06-12 13:43 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | BANCO CAPACITOR - 13.8 | BREJINHO DE NAZARE | RURAL | CARLOS ANDRE RODRIGUES BASTOS | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
ETO-COEP 00108/2025 | 2025 | COI | ETO-COEP | AL01018071 | 5946472071 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-06-05 16:29 | 2025-06-09 13:43 |  | 2025-06-12 13:43 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | BANCO CAPACITOR - 13.8 | BREJINHO DE NAZARE | RURAL | BOAVENTURA JUNIOR FERREIRA LOPE | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
ETO-COEP 00131/2025 | 2025 | COI | ETO-COEP | AL01065015 | 5700232011 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2025-06-07 17:03 | 2025-07-03 14:38 |  | 2026-08-07 14:38 | POSTE RD GIS | POSTE Concreto Duplo T | TUPIRAMA | URBANO | KELLITON PEREIRA MARTINS | FORMS SUBST DE POSTES | 5700232011
ETO-COEP 00055/2026 | 2026 | COPC | ETO-COEP | LD04002091 | 5856156091 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2025-06-16 15:51 | 2026-03-26 11:43 |  | 2027-04-30 11:43 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 34.5 | ALMAS | RURAL | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 8832258091
ETO-COEP 00141/2025 | 2025 | COI | ETO-COEP | DESATIVADA | 2ARM-004-7900930040 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-06-20 09:03 | 2025-07-07 14:48 |  | 2025-07-10 14:48 | RELIGADOR | Ativos descartados que não permitem exclusão |  |  | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
ETO-COEP 00163/2025 | 2025 | COI | ETO-COEP | LD01065015 | 7931219078 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-06-23 08:52 | 2025-07-29 10:22 |  | 2025-08-01 10:22 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | ITACAJA | RURAL | Lorrane Sousa Gonçalves | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | 9000475078
ETO-COEP 00114/2025 | 2025 | MANUT | ETO-COEP | AL01044024 | 7900275024 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2025-06-23 10:43 | 2025-06-23 10:43 |  | 2026-07-28 10:43 | RELIGADOR DE REDE GIS | RELIGADOR DE LINHA - 19 | ITAPORA DO TOCANTINS | URBANO | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 7900275024
ETO-COEP 00115/2025 | 2025 | MANUT | ETO-COEP | AL01008032 | 7901216032 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2025-06-23 11:55 | 2025-06-23 11:55 |  | 2026-07-28 11:55 | RELIGADOR DE REDE GIS | RELIGADOR DE LINHA - 19 | ARAGUACU | RURAL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 7901216032
ETO-COEP 00143/2025 | 2025 | COI | ETO-COEP | LD02072001 | 7927446001 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-06-26 02:10 | 2025-07-08 17:27 |  | 2025-07-11 17:27 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | PORTO NACIONAL | RURAL | Allan Pereira de Souza | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 9027446001
ETO-COEP 00151/2025 | 2025 | COI | ETO-COEP | LD01100001 | 7930428001 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-07-01 20:24 | 2025-07-16 09:51 |  | 2025-07-19 09:51 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | PORTO NACIONAL | RURAL | BOAVENTURA JUNIOR FERREIRA LOPE | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 9030428001
ETO-COEP 00084/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | AL01062013 | 7900117013 | ALTA | SS PENDENTE | 2025-07-02 13:14 | 2026-04-24 16:16 |  | 2026-06-23 16:16 | RELIGADOR DE REDE GIS | RELIGADOR DE LINHA - 15,0kV | PARAISO DO TOCANTINS | URBANO | VINICIUS CAMARGO COSTA | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 7900117013
ETO-COEP 00170/2025 | 2025 | COPC | ETO-COEP | LD01020023 | 5863381155 | ALTA | SS PENDENTE | 2025-07-03 09:52 | 2025-08-13 16:17 |  | 2025-10-12 16:17 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 34.5 | PALMEIRANTE | RURAL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | COMISSIONAMENTO | 8800518155
ETO-COEP 00139/2025 | 2025 | MANUT | ETO-COEP | LD02066094 | 7928241200 | ALTA | SS PENDENTE | 2025-07-04 10:54 | 2025-07-04 10:54 |  | 2025-09-02 10:54 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | RURAL | Allan Pereira de Souza | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 9000422200
ETO-COEP 00140/2025 | 2025 | COI | ETO-COEP | AL01036052 | 5900129052 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-07-07 08:35 | 2025-07-07 10:06 |  | 2025-07-10 10:06 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | BANCO CAPACITOR - 13.8 | FORMOSO DO ARAGUAIA | URBANO | JULIO CESAR RODRIGUES SANTANA | AVISO DE ANOMALIA | 0300129052
ETO-COEP 00149/2025 | 2025 | COI | ETO-COEP | LD04002091 | 7955520116 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-07-11 10:40 | 2025-07-11 10:40 |  | 2025-07-14 10:40 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | CHAPADA DA NATIVIDADE | RURAL | Allan Pereira de Souza | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 3333967116
ETO-COEP 00175/2025 | 2025 | COI | ETO-COEP | AL01084002 | 5900010002 | URGENTE | SS PENDENTE | 2025-07-12 05:38 | 2025-08-27 08:07 |  | 2025-09-03 08:07 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | BANCO CAPACITOR - 13.8 | TOCANTINOPOLIS | URBANO | HELIOMAR PEREIRA SANTOS | AVISO DE ANOMALIA | 0300010002
ETO-COEP 00089/2026 | 2026 | MANUT | ETO-COEP | AL01015049 | 7908705049 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2025-07-16 08:00 | 2026-04-30 15:31 |  | 2027-06-04 15:31 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | AURORA DO TOCANTINS | RURAL | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 0908705049
ETO-COEP 00176/2025 | 2025 | COPC | ETO-COEP | LD02038009 | 5860500009 | ALTA | SS PENDENTE | 2025-07-17 10:21 | 2025-08-29 08:52 |  | 2025-10-28 08:52 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 34.5 | GUARAI | RURAL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | COMISSIONAMENTO | 7960498009
ETO-COEP 00056/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | LD04002091 | 5856070091 | BAIXA | SS PENDENTE | 2025-07-18 11:01 | 2026-03-26 11:44 |  | 2026-09-22 11:44 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 34.5 | ALMAS | RURAL | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
ETO-COEP 00171/2025 | 2025 | COI | ETO-COEP | LD04002091 | 5800438116 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-07-18 12:00 | 2025-08-19 15:07 |  | 2025-08-22 15:07 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 34.5 | CHAPADA DA NATIVIDADE | RURAL | Lorrane Sousa Gonçalves | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 9000387116
ETO-COEP 00160/2025 | 2025 | COI | ETO-COEP | LD02072001 | 5854566043 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-07-23 22:49 | 2025-07-25 14:13 |  | 2025-07-28 14:13 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 34.5 | SILVANOPOLIS | RURAL | Allan Pereira de Souza | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
ETO-COEP 00189/2025 | 2025 | MANUT | ETO-COEP | LD03038009 | 7925704079 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2025-07-25 09:22 | 2025-09-15 17:09 |  | 2026-10-20 17:09 | RELIGADOR DE REDE GIS | RELIGADOR DE LINHA - 34,5kV | ITAPIRATINS | RURAL | Allan Pereira de Souza | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | 7925704079
ETO-COEP 00200/2025 | 2025 | COI | ETO-COEP | AL01012025 | 5700026025 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2025-07-30 21:37 | 2025-10-01 08:45 |  | 2026-11-05 08:45 | LOCAL INSTAL TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAPOEMA | URBANO | LEONARDO SANTOS DA SILVA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 0300025025
ETO-COEP 00167/2025 | 2025 | COI | ETO-COEP | AL01054060 | 5844630060 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-08-06 22:54 | 2025-08-08 16:52 |  | 2025-08-11 16:52 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 13.8 | NOVA OLINDA | RURAL | Allan Pereira de Souza | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 9001931060
ETO-COEP 00173/2025 | 2025 | COI | ETO-COEP | LD03010004 | 7900535058 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-08-08 17:23 | 2025-08-25 08:50 |  | 2025-08-28 08:50 | RELIGADOR DE REDE GIS | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | SANTA FE DO ARAGUAIA | RURAL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 7900535058
ETO-COEP 00180/2025 | 2025 | COI | ETO-COEP | AL01038009 | 5850308009 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-08-15 00:50 | 2025-09-02 14:35 |  | 2025-09-05 14:35 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 13.8 | GUARAI | URBANO | Allan Pereira de Souza | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | AL01038009
ETO-COEP 00182/2025 | 2025 |  | ETO-COEP | LD02036052 | 5855643052 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-08-19 10:18 | 2025-09-03 11:42 |  | 2025-09-06 11:42 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 34.5 | FORMOSO DO ARAGUAIA | RURAL | VINICIUS CAMARGO COSTA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | 8801154052
ETO-COEP 00208/2025 | 2025 | COI | ETO-COEP | LD02050008 | 7955430075 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-08-20 09:40 | 2025-10-17 16:03 |  | 2025-10-20 16:03 | RELIGADOR DE REDE GIS | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | RURAL | VINICIUS CAMARGO COSTA | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 7955430075
ETO-COEP 00193/2025 | 2025 | COI | ETO-COEP | AL02054060 | 5719217060 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2025-08-20 16:29 | 2025-09-24 09:59 |  | 2026-10-29 09:59 | POSTE RD GIS | POSTE Concreto Duplo T | NOVA OLINDA | URBANO | LEONARDO SANTOS DA SILVA | AVISO DE ANOMALIA | 5719217060
ETO-COEP 00187/2025 | 2025 | COI | ETO-COEP | LD02010153 | 5800371025 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-08-23 01:11 | 2025-09-05 14:44 |  | 2025-09-08 14:44 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 34.5 | ARAPOEMA | URBANO | Allan Pereira de Souza | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 9000370025
ETO-COEP 00216/2025 | 2025 | MANUT | ETO-COEP | LD01062013 | 5827102054 | ALTA | SS PENDENTE | 2025-08-27 16:25 | 2025-10-29 15:13 |  | 2025-12-28 15:13 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 34.5 | PUGMIL | RURAL | Allan Pereira de Souza | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 9000260054
ETO-COEP 00192/2025 | 2025 | DEOP | ETO-COEP | AL07010004 | 5704256004 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-09-01 16:53 | 2025-09-24 09:50 |  | 2025-09-27 09:50 | POSTE RD GIS | POSTE Concreto Duplo T | ARAGUAINA | URBANO | LEONARDO SANTOS DA SILVA | AVISO DE CADASTRO | 5704256004
ETO-COEP 00199/2025 | 2025 | COI | ETO-COEP | AL02017017 | 5855411017 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-09-03 12:10 | 2025-09-30 14:46 |  | 2025-10-03 14:46 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 13.8 | BARROLANDIA | RURAL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 0320187017
ETO-COEP 00184/2025 | 2025 | MANUT | ETO-COEP | LD05010004 | 7903112004 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2025-09-03 16:20 | 2025-09-03 17:23 |  | 2026-10-08 17:23 | RELIGADOR DE REDE GIS | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | ARAGUAINA | RURAL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 7903112004
ETO-COEP 00021/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | AL01102271 | 5803327001 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-09-04 21:36 | 2026-01-22 11:48 |  | 2026-01-25 11:48 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 13.8 | PORTO NACIONAL | RURAL | Allan Pereira de Souza | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 8851077001
ETO-COEP 00005/2026 | 2026 | COCM | ETO-COEP | AL02010004 | 5700440004 | ALTA | SS PENDENTE | 2025-09-05 09:26 | 2026-01-14 15:40 |  | 2026-03-15 15:40 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | ARAGUAINA | URBANO | LEONARDO SANTOS DA SILVA | AVISO DE ANOMALIA | 5700440004
ETO-COEP 00198/2025 | 2025 | COPC | ETO-COEP | AL03072001 | 5835587001 | ALTA | SS PENDENTE | 2025-09-09 16:53 | 2025-09-30 14:30 |  | 2025-11-29 14:30 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 13.8 | PORTO NACIONAL | RURAL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | COMISSIONAMENTO | 3103141001
ETO-COEP 00006/2026 | 2026 | DEOP | ETO-COEP | AL03010004 | 5700244004 | ALTA | SS PENDENTE | 2025-09-10 17:08 | 2026-01-14 15:41 |  | 2026-03-15 15:41 | POSTE RD GIS | POSTE Madeira Circular | ARAGUAINA | URBANO | LEONARDO SANTOS DA SILVA | AVISO DE ANOMALIA | 5700244004
ETO-COEP 00047/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | AL05097122 | 5950106122 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-09-20 21:03 | 2026-03-11 08:15 |  | 2026-03-14 08:15 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | BANCO CAPACITOR - 13.8 | PALMAS | URBANO | MARCELO COSTA PRIMO | AVISO DE ANOMALIA | 0350106122
ETO-COEP 00017/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | AL08097122 | 8804511122 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-09-26 18:41 | 2026-01-20 18:35 |  | 2026-01-23 18:35 | POSTE RD GIS | POSTE Concreto Duplo T | PALMAS | URBANO | Joao Angelo da Silva Junior | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | 8804511122
ETO-COEP 00202/2025 | 2025 | COI | ETO-COEP | AL02055123 | 5820044123 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-10-03 10:54 | 2025-10-03 15:34 |  | 2025-10-06 15:34 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 13.8 | AGUIARNOPOLIS | RURAL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 9020043123
ETO-COEP 00082/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | AL01099059 | 7933766059 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-10-08 17:29 | 2026-04-24 14:32 |  | 2026-04-27 14:32 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | PALMAS | URBANO | Felipe Divino Alves Monteiro | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 9007788059
ETO-COEP 00080/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | AL02033047 | 7900573047 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-10-09 10:06 | 2026-04-24 08:53 |  | 2026-04-27 08:53 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | FIGUEIROPOLIS | RURAL | JULIO CESAR RODRIGUES SANTANA | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 8800576047
ETO-COEP 00083/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | AL08060122 | 7931610122 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-10-10 07:23 | 2026-04-24 14:32 |  | 2026-04-27 14:32 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | PALMAS | URBANO | Felipe Divino Alves Monteiro | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 9007740122
ETO-COEP 00007/2026 | 2026 | MANUT | ETO-COEP | AL07010004 | 5704265004 | ALTA | SS PENDENTE | 2025-10-27 11:12 | 2026-01-15 13:30 |  | 2026-03-16 13:30 | POSTE RD GIS | POSTE Concreto Duplo T | ARAGUAINA | URBANO | LEONARDO SANTOS DA SILVA | AVISO DE ANOMALIA | 5704265004
ETO-COEP 00217/2025 | 2025 | MANUT | ETO-COEP | AL01020023 | 5862546023 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2025-11-04 10:00 | 2025-11-04 10:05 |  | 2026-12-09 10:05 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 13.8 | COLINAS DO TOCANTINS | RURAL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS) | 8813300023
ETO-COEP 00218/2025 | 2025 | COPO | ETO-COEP | AL08097122 | 0300839122 | ALTA | SS PENDENTE | 2025-11-14 10:40 | 2025-11-18 10:28 |  | 2026-01-17 10:28 | CHAVE FUSÍVEL GIS | CHAVE FUSIVEL - 13,8kV | PALMAS | URBANO | Joao Angelo da Silva Junior | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 0300839122
ETO-COEP 00015/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | AL01101271 | 8803678271 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2025-11-18 10:38 | 2026-01-20 18:25 |  | 2027-02-24 18:25 | POSTE RD GIS | POSTE Concreto Duplo T | PORTO NACIONAL | RURAL | Joao Angelo da Silva Junior | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | 8803678271
ETO-COEP 00033/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | LD02065015 | 7947203070 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-11-23 21:48 | 2026-02-13 08:58 |  | 2026-02-16 08:58 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | RIO SONO | RURAL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 8800157070
ETO-COEP 00220/2025 | 2025 | MANUT | ETO-COEP | LD02010021 | 7927713200 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2025-12-01 16:13 | 2025-12-01 16:13 |  | 2027-01-05 16:13 | RELIGADOR DE REDE GIS | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | RURAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 7927713200
ETO-COEP 00221/2025 | 2025 | SCADA | ETO-COEP | LD03028074 | 5800961074 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2025-12-05 15:55 | 2025-12-05 15:55 |  | 2027-01-09 15:55 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 34.5 | DIANOPOLIS | RURAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 9000973074
ETO-COEP 00225/2025 | 2025 | COI | ETO-COEP | AL01040004 | 6803759004 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-12-07 17:17 | 2025-12-08 14:03 |  | 2025-12-11 14:03 | POSTE RD GIS | POSTE Concreto Duplo T | WANDERLANDIA | URBANO | LEONARDO SANTOS DA SILVA | AVISO DE ANOMALIA | 0303759004
ETO-COEP 00222/2025 | 2025 | SCADA | ETO-COEP | LD01010021 | 7925087021 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2025-12-08 10:15 | 2025-12-08 10:15 |  | 2027-01-12 10:15 | RELIGADOR DE REDE GIS | RELIGADOR DE LINHA - 34,5kV | PARANA | RURAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 7925087021
ETO-COEP 00223/2025 | 2025 | SCADA | ETO-COEP | LD05002091 | 5862236091 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2025-12-08 10:56 | 2025-12-08 11:14 |  | 2027-01-12 11:14 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 34.5 | ALMAS | RURAL | Joao Antonio Lagares Milhomem de Souza | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 8800691091
ETO-COEP 00061/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | LD04062013 | 7901110084 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-12-17 05:52 | 2026-03-31 09:38 |  | 2026-04-03 09:38 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | RURAL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 9001107084
ETO-COEP 00228/2025 | 2025 | SCADA | ETO-COEP | LD01066094 | 7937102148 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2025-12-18 13:35 | 2025-12-18 13:35 |  | 2027-01-22 13:35 | RELIGADOR DE REDE GIS | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | SAO VALERIO | RURAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 7937102148
ETO-COEP 00002/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | AL01033047 | 5900038047 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-01-06 09:26 | 2026-01-06 09:46 |  | 2026-01-09 09:46 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | BANCO CAPACITOR - 13.8 | FIGUEIROPOLIS | URBANO | ZENILSON MOREIRA SANTOS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 0300697047
ETO-COEP 00029/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | LD03046026 | 7927646026 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-01-09 09:10 | 2026-02-04 08:52 |  | 2026-02-07 08:52 | RELIGADOR DE REDE GIS | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | PONTE ALTA DO TOCANTINS | RURAL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 7927646026
ETO-COEP 00009/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | AL07097122 | 6800953122 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-01-13 22:44 | 2026-01-16 14:34 |  | 2026-01-19 14:34 | POSTE RD GIS | POSTE Concreto Duplo T | PALMAS | URBANO | Joao Angelo da Silva Junior | AVISO DE CADASTRO | 0300953122
ETO-COEP 00036/2026 | 2026 | MANUT | ETO-COEP | AL01102271 | 7927169001 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-01-16 09:25 | 2026-02-24 09:25 |  | 2026-02-27 09:25 | RELIGADOR DE REDE GIS | RELIGADOR DE LINHA - 19 | PORTO NACIONAL | RURAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 7927169001
ETO-COEP 00011/2026 | 2026 | COPO | ETO-COEP | AL04059122 | 8806782122 | URGENTE | SS PENDENTE | 2026-01-16 16:08 | 2026-01-16 16:55 |  | 2026-01-23 16:55 | POSTE RD GIS | POSTE Concreto Duplo T | PALMAS | URBANO | Joao Angelo da Silva Junior | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | 8806782122
ETO-COEP 00013/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | AL04059122 | 5702635122 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-01-19 21:08 | 2026-01-20 08:19 |  | 2026-01-23 08:19 | LOCAL INSTAL TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | URBANO | Joao Angelo da Silva Junior | AVISO DE ANOMALIA | 0300587122
ETO-COEP 00020/2026 | 2026 | SCADA | ETO-COEP | LD04002091 | 7908708116 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-01-22 11:05 | 2026-01-22 11:05 |  | 2027-02-26 11:05 | RELIGADOR DE REDE GIS | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | CHAPADA DA NATIVIDADE | RURAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 7908708116
ETO-COEP 00038/2026 | 2026 | MANUT | ETO-COEP | LD02072001 | 7908249152 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-01-22 11:28 | 2026-02-24 11:28 |  | 2026-04-25 11:28 | RELIGADOR DE REDE GIS | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | SANTA ROSA DO TOCANTINS | RURAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 7908249152
ETO-COEP 00073/2026 | 2026 | COPC | ETO-COEP | LD01084002 | 7967181127 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-01-23 09:25 | 2026-04-16 14:14 |  | 2026-06-15 14:14 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | RURAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 6800580127
ETO-COEP 00024/2026 | 2026 | SCADA | ETO-COEP | LD03028074 | 7933585074 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-01-27 16:33 | 2026-01-27 16:33 |  | 2026-01-30 16:33 | RELIGADOR DE REDE GIS | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | DIANOPOLIS | RURAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 7933585074
ETO-COEP 00040/2026 | 2026 | MANUT | ETO-COEP | AL08099059 | 7931608059 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-01-28 11:41 | 2026-02-24 11:41 |  | 2026-02-27 11:41 | RELIGADOR DE REDE GIS | RELIGADOR DE LINHA - 13,8kV | PALMAS | URBANO | ZENILSON MOREIRA SANTOS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 7931608059
ETO-COEP 00049/2026 | 2026 | COPC | ETO-COEP | LD01056046 | 7963661046 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-01-30 08:00 | 2026-03-18 16:05 |  | 2026-05-17 16:05 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | NOVA ROSALANDIA | URBANO | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | COMISSIONAMENTO | 8863660046
ETO-COEP 00059/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | LD02022033 | 7925744087 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-02-09 23:48 | 2026-03-30 10:23 |  | 2026-04-02 10:23 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | GOIANORTE | URBANO | LARA SOARES FARIAS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 9025744087
ETO-COEP 00031/2026 | 2026 |  | ETO-COEP | AL03010004 | 5701123004 | URGENTE | SS PENDENTE | 2026-02-10 08:52 | 2026-02-10 10:15 |  | 2026-02-17 10:15 | LOCAL INSTAL TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | URBANO | LEONARDO SANTOS DA SILVA | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | 8804224004
ETO-COEP 00088/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | LD01025012 | 7921202014 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-02-15 20:35 | 2026-04-28 14:49 |  | 2026-05-01 14:49 | RELIGADOR | RELIGADOR 34,5 KV |  |  | Allan Pereira de Souza | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 7921202014
ETO-COEP 00035/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | LD03010004 | 8800416159 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-02-16 05:35 | 2026-02-18 15:19 |  | 2026-02-21 15:19 | POSTE RD GIS | POSTE Concreto Duplo T | MURICILANDIA | RURAL | RICARDO DA CONCEICAO MOURA | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | 8800416159
ETO-COEP 00050/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | LD03046026 | 7953610256 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-02-16 05:43 | 2026-03-18 16:09 |  | 2026-03-21 16:09 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | MATEIROS | RURAL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 8800246256
ETO-COEP 00045/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | LD03036052 | 7927396052 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-02-17 19:03 | 2026-03-02 21:25 |  | 2026-03-05 21:25 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | FORMOSO DO ARAGUAIA | RURAL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 9001632052
ETO-COEP 00051/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | LD01051035 | 7926442035 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-02-18 16:25 | 2026-03-18 16:15 |  | 2026-03-21 16:15 | RELIGADOR DE REDE GIS | RELIGADOR DE LINHA - 34,5kV | MONTE DO CARMO | RURAL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 7926442035
ETO-COEP 00074/2026 | 2026 | COPC | ETO-COEP | LD01047073 | 7919270014 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-02-25 10:45 | 2026-04-17 09:12 |  | 2026-06-16 09:12 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | LAGOA DA CONFUSAO | RURAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 8801059073
ETO-COEP 00042/2026 | 2026 | MANUT | ETO-COEP | LD03046026 | 7900505026 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-02-26 10:29 | 2026-02-26 10:29 |  | 2026-04-27 10:29 | RELIGADOR DE REDE GIS | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | PONTE ALTA DO TOCANTINS | RURAL | Allan Pereira de Souza | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | 7900505026
ETO-COEP 00043/2026 | 2026 | COPO | ETO-COEP | LD02065015 | 8801170015 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-02-27 14:53 | 2026-03-02 15:19 |  | 2026-05-01 15:19 | POSTE RD GIS | POSTE Concreto Duplo T | PEDRO AFONSO | URBANO | RICARDO DA CONCEICAO MOURA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 8801170015
ETO-COEP 00069/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | LD01059122 | 9000448083 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-03-01 08:49 | 2026-04-13 15:30 |  | 2026-04-16 15:30 | POSTE RD GIS | POSTE Concreto Duplo T | APARECIDA DO RIO NEGRO | RURAL | MARCELO COSTA PRIMO | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | 9000448083
ETO-COEP 00070/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | LD01059122 | 9000448083 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-03-01 08:49 | 2026-04-13 15:30 |  | 2026-04-16 15:30 | POSTE RD GIS | POSTE Concreto Duplo T | APARECIDA DO RIO NEGRO | RURAL | MARCELO COSTA PRIMO | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | 8801094083
ETO-COEP 00044/2026 | 2026 | MANUT | ETO-COEP | LD02040003 | 7936038076 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-03-02 15:56 | 2026-03-02 15:56 |  | 2026-03-05 15:56 | RELIGADOR DE REDE GIS | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | DUERE | RURAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 7936038076
ETO-COEP 00077/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | AL03062013 | 5801866013 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-03-02 15:58 | 2026-04-20 07:48 |  | 2026-04-23 07:48 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 13.8 | PARAISO DO TOCANTINS | RURAL | VINICIUS CAMARGO COSTA | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 9001891013
ETO-COEP 00064/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | LD05050008 | 7955946007 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-03-02 21:33 | 2026-04-06 09:41 |  | 2026-04-09 09:41 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | MIRACEMA DO TOCANTINS | RURAL | VINICIUS CAMARGO COSTA | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 6800948007
ETO-COEP 00046/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | LD01065015 | 5739148227 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-03-03 20:22 | 2026-03-05 07:47 |  | 2026-03-08 07:47 | LOCAL INSTAL TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RECURSOLANDIA | URBANO | RICARDO DA CONCEICAO MOURA | AVISO DE ANOMALIA | 0300002227
ETO-COEP 00060/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | AL05010004 | 7903569004 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-03-11 18:20 | 2026-03-30 11:03 |  | 2026-04-02 11:03 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | ARAGUAINA | URBANO | LARA SOARES FARIAS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 9004017004
ETO-COEP 00058/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | LD01414015 | 7925733015 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-03-13 20:08 | 2026-03-30 09:55 |  | 2026-04-02 09:55 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | PEDRO AFONSO | RURAL | LARA SOARES FARIAS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 9001166015
ETO-COEP 00048/2026 | 2026 | MANUT | ETO-COEP | LD03105019 | 7925871077 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-03-16 13:55 | 2026-03-16 13:55 |  | 2027-04-20 13:55 | RELIGADOR DE REDE GIS | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | GOIATINS | URBANO | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 7925871077
ETO-COEP 00063/2026 | 2026 | MANUT | ETO-COEP | LD01434149 | 7944559149 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-03-17 10:05 | 2026-03-31 10:58 |  | 2027-05-05 10:58 | RELIGADOR DE REDE GIS | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | CASEARA | RURAL | VINICIUS CAMARGO COSTA | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 7944559149
ETO-COEP 00068/2026 | 2026 |  | ETO-COEP | LD05010004 | 7929376022 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-03-25 14:38 | 2026-04-13 10:52 |  | 2026-04-16 10:52 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | BABACULANDIA | URBANO | LARA SOARES FARIAS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 9001690022
ETO-COEP 00057/2026 | 2026 | SCADA | ETO-COEP | AL04010004 | 7923673004 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-03-26 15:49 | 2026-03-26 15:49 |  | 2027-04-30 15:49 | RELIGADOR DE REDE GIS | RELIGADOR DE LINHA - 15,0kV | ARAGUAINA | URBANO | ZENILSON MOREIRA SANTOS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 7923673004
ETO-COEP 00078/2026 | 2026 | COPO | ETO-COEP | LD03062013 | 7926089013 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-03-27 15:43 | 2026-04-23 07:58 |  | 2026-06-22 07:58 | RELIGADOR DE REDE GIS | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | PARAISO DO TOCANTINS | RURAL | Allan Pereira de Souza | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 7926089013
ETO-COEP 00062/2026 | 2026 | MANUT | ETO-COEP | LD04062013 | 7955986084 | URGENTE | SS PENDENTE | 2026-03-31 09:53 | 2026-03-31 10:57 |  | 2026-04-07 10:57 | RELIGADOR DE REDE GIS | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | RURAL | VINICIUS CAMARGO COSTA | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 7955986084
ETO-COEP 00117/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | LD05028074 | 5800090147 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-04-02 08:25 | 2026-06-15 13:59 |  | 2026-06-18 13:59 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 34.5 | TAIPAS DO TOCANTINS | RURAL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 8841310147
ETO-COEP 00108/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | LD03046026 | 7933726256 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-04-04 08:50 | 2026-06-06 15:11 |  | 2026-06-09 15:11 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | MATEIROS | RURAL | MARCELO COSTA PRIMO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 9000464256
ETO-COEP 00071/2026 | 2026 | MANUT | ETO-COEP | LD03046026 | 7908302256 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-04-06 11:04 | 2026-04-14 11:04 |  | 2026-06-13 11:04 | RELIGADOR DE REDE GIS | RELIGADOR DE LINHA - 34,5kV | MATEIROS | RURAL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 7908302256
ETO-COEP 00072/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | LD02424015 | 7900525015 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-04-13 21:45 | 2026-04-14 11:08 |  | 2026-04-17 11:08 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | PEDRO AFONSO | RURAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 9000526015
ETO-COEP 00095/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | LD01066094 | 5836786094 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-04-16 11:32 | 2026-05-18 13:53 |  | 2026-05-21 13:53 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 34.5 | PEIXE | RURAL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 9002534094
ETO-COEP 00113/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | LD03046026 | 7900594026 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-04-23 17:05 | 2026-06-10 11:12 |  | 2026-06-13 11:12 | RELIGADOR DE REDE GIS | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | PONTE ALTA DO TOCANTINS | URBANO | Allan Pereira de Souza | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 7900594026
ETO-COEP 00110/2026 | 2026 | MANUT | ETO-COEP | LD02059122 | 7942572059 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-05-12 10:29 | 2026-06-09 10:19 |  | 2026-06-12 10:19 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | PALMAS | RURAL | Lorrane Sousa Gonçalves | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 9007806059
ETO-COEP 00090/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | AL01041003 | 5948602003 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-05-13 00:16 | 2026-05-13 09:03 |  | 2026-05-16 09:03 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | BANCO CAPACITOR - 13.8 | GURUPI | URBANO | JULIO CESAR RODRIGUES SANTANA | AVISO DE ANOMALIA | 8802043003
ETO-COEP 00091/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | AL06097122 | 5953586122 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-05-13 04:48 | 2026-05-13 11:40 |  | 2026-05-16 11:40 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | BANCO CAPACITOR - 13.8 | PALMAS | URBANO | JERES RODRIGUES DE LIMA | AVISO DE ANOMALIA | 8807649122
ETO-COEP 00105/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | LD04040003 | 5846328094 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-05-14 11:33 | 2026-05-27 15:56 |  | 2026-05-30 15:56 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 34.5 | PEIXE | RURAL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 3594901
ETO-COEP 00093/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | AL02060122 | 5922361122 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-05-15 04:07 | 2026-05-15 07:28 |  | 2026-07-14 07:28 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | BANCO CAPACITOR - 13.8 | PALMAS | URBANO | JERES RODRIGUES DE LIMA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 0322361122
ETO-COEP 00092/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | AL03010004 | 5900272004 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-05-15 05:10 | 2026-05-15 07:24 |  | 2026-05-18 07:24 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | BANCO CAPACITOR - 13.8 | ARAGUAINA | URBANO | JERES RODRIGUES DE LIMA | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 0300272004
ETO-COEP 00094/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | AL09097122 | 5959941122 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-05-16 03:12 | 2026-05-18 07:17 |  | 2026-07-17 07:17 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | BANCO CAPACITOR - 13.8 | PALMAS | URBANO | JERES RODRIGUES DE LIMA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 0300787122
ETO-COEP 00099/2026 | 2026 | DEOP | ETO-COEP | AL05099059 | 5961616059 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-05-21 15:58 | 2026-05-21 16:00 |  | 2026-07-20 16:00 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | BANCO CAPACITOR - 13.8 | PALMAS | URBANO | JERES RODRIGUES DE LIMA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 7961993059
ETO-COEP 00100/2026 | 2026 | DEOP | ETO-COEP | AL05099059 | 5900109059 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-05-21 16:03 | 2026-05-21 16:03 |  | 2026-07-20 16:03 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | BANCO CAPACITOR - 13.8 | PALMAS | URBANO | JERES RODRIGUES DE LIMA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 0300109059
ETO-COEP 00101/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | AL08059122 | 5952342122 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-05-22 03:10 | 2026-05-25 07:42 |  | 2026-05-28 07:42 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | BANCO CAPACITOR - 13.8 | PALMAS | URBANO | JERES RODRIGUES DE LIMA | AVISO DE ANOMALIA | 0300975122
ETO-COEP 00104/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | AL01059122 | 8800063122 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-05-25 18:10 | 2026-05-26 16:16 |  | 2026-05-29 16:16 | POSTE RD GIS | POSTE Concreto Duplo T | PALMAS | URBANO | MARCELO COSTA PRIMO | AVISO DE ANOMALIA | 8800063122
ETO-COEP 00103/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | AL02113003 | 5900358003 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-05-26 01:03 | 2026-05-26 07:19 |  | 2026-05-29 07:19 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | BANCO CAPACITOR - 13.8 | GURUPI | URBANO | JERES RODRIGUES DE LIMA | AVISO DE ANOMALIA | 0300358003
ETO-COEP 00102/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | AL04059122 | 5952248122 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-05-26 02:12 | 2026-05-26 07:16 |  | 2026-05-29 07:16 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | BANCO CAPACITOR - 13.8 | PALMAS | URBANO | JERES RODRIGUES DE LIMA | AVISO DE ANOMALIA | 0352248122
ETO-COEP 00115/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | AL01065015 | 5800859011 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-05-27 12:35 | 2026-06-12 15:00 |  | 2026-06-15 15:00 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 13.8 | TUPIRAMA | RURAL | LARA SOARES FARIAS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 9000207011
ETO-COEP 00116/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | AL01059122 | 5944271122 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-06-05 01:44 | 2026-06-12 18:08 |  | 2026-06-15 18:08 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | BANCO CAPACITOR - 13.8 | PALMAS | URBANO | MARCELO COSTA PRIMO | AVISO DE ANOMALIA | 0344271122
ETO-COEP 00114/2026 | 2026 | COI | ETO-COEP | AL01031076 | 7913662076 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-06-08 15:49 | 2026-06-10 15:50 |  | 2026-06-13 15:50 | RELIGADOR DE REDE GIS | RELIGADOR DE LINHA - 19 | DUERE | URBANO | ZENILSON MOREIRA SANTOS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 7913662076
ETO-COEP 00118/2026 | 2026 | COPO | ETO-COEP | AL04010004 | 5900600004 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-06-23 12:12 | 2026-06-23 12:12 |  | 2026-08-22 12:12 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | BANCO CAPACITOR - 13.8 | ARAGUAINA | URBANO | CLEBSON ALVES DUARTE | ANOMALIA EM BANCO DE CAPACITOR | 0300600004

## Dados Tratados
SS | Ano | Descrição | DataOcorrência | Abrangencia | Instalação | Trecho | Localização | Complemento | Sigla Orgao | SolicNome | DescPrioridade | SS-Estados | Data/Hora Limite | Ativos | Qtd_Clientes | Espécies | SS-Tipos | Término | OSNumero | OS-Estados | PlanDataInicio | PlanDataFinal | DescOrigem | Condição Operativa COI | Descrição do Defeito | Lida | Processo | DEPARTCODE | UF | Bairro | Logradouro | OS SIATT | SS PRINCIPAL | SOMA | COORDENADA UTM Y | LOCALIDADE | COORDENADA UTM X | EST PRIMÁRIA | EST SECUNDÁRIA | EQUIPAMENTO/CATEGORIA | STATUS | ANÁLISE TÉCNICA | GRUPO ANÁLISE | EQUIPAMENTO PRINCIPAL | OBSERVAÇÕES | POSSÍVEL REPETIÇÃO | mm | metros | ou | mm2 | metros2 | Atualizações
ETO-COEP 00002/2026 | 2026 | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA BANCO CAPACITOR COM CÉLULA DA FASE B QUEIMADA EQUIPE 047OP01 INFORMOU QUE JA FIZERAM TESTE E NÃO ACEITOU ID#81133777 RDU DE FIGUEIROPOLIS | 06/01/2026 09:26:14 | 0300697047 | AL01033047 | 3 | 5900038047 | 190-16323937 | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 09/01/2026 09:45:30 | 190.0232 | 0 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | CORPO (CÉLULA) |  | CURTO CIRCUITO | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-RD-GU 00023/2026 | Não | 8657782 | FIGUEIROPOLIS | 698997 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | REPASSAR DMSL | ANÁLISE | A DEFINIR (REPASSE)
ETO-COEP 00005/2026 | 2026 | TROCAR BARRAMENTO DO TRAFO 5700440004 PARA 70MM | 05/09/2025 09:26:08 | 5700440004 | AL02010004 | 3 | 5700440004 | 190-15833293 | COCM | LEONARDO SANTOS DA SILVA | ALTA | SS PENDENTE | 15/03/2026 15:40:18 | 190.0239 | 40 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | AVISO DE ANOMALIA | [5 empty] | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | SOBRECARGA | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-RD-AR 01312/2025 | Não | 9204397 | ARAGUAINA | 806192 |  |  | PLANO DE MEDIDAS | PENDÊNCIA DCMD | REPASSAR COCM | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE)
ETO-COEP 00006/2026 | 2026 | FAVOR SUBSTITUIR 150 MTS DE CABO CONVENCIONAL DETERIORADO E CHEIO DE EMENDAS POR CADO MULTIPLEX NO TRAFO 5700244004 ENTRE OS ID : 63111183 AO ID :63239363 SEGUE FOTOS EM ANEXO | 10/09/2025 17:08:23 | 5700244004 | AL03010004 | 3 | 5700244004 | 190-1648091 | DEOP | WESLEY FRANCISCO DE ASSIS ROCH | ALTA | SS PENDENTE | 15/03/2026 15:40:49 | 190.0049 | 90 | POSTE RD GIS | AVISO DE ANOMALIA | [5 empty] | CABOS BT |  | DETERIORADA | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-RD-AR 01339/2025 | Não | 9203692 | ARAGUAINA | 806862 |  | S1 | CABOS FORA COEP | PENDÊNCIA DCMD | CABOS | MANUTENÇÃO | CABOS |  |  | 35/70 | 150
ETO-COEP 00007/2026 | 2026 | Bom Dia Segue SS Senhores enviar equipe de manutenção para trocar cabo deteriorado a RDU de Araguaína ID: 76492244 Trafo 5704265004 Instalar cabo entre os ID: 76492244 e 76492235 Endereço: Rua QE21 Lt 64 Jardim Boa sorte Levar: 150 metros de cabo 35mm multiplex Equipe: 004op07 Contato da equipe:99216-8451 | 27/10/2025 11:12:10 | 5704265004 | AL07010004 | 3 | 5704265004 | 190-1842256 | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | ALTA | SS PENDENTE | 16/03/2026 13:30:16 | 190.0096 | 66 | POSTE RD GIS | AVISO DE ANOMALIA | [5 empty] | CABOS BT |  | DETERIORADA | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-RD-AR 01611/2025 | Não | 9205274 | ARAGUAINA | 804541 |  | SI-3 | CABOS FORA COEP | PENDÊNCIA DCMD | CABOS | MANUTENÇÃO | CABOS |  |  | 35 | 150
ETO-COEP 00009/2026 | 2026 | Segue SS para instalar chave faca para manobra na quadra 1203 Sul. ID 57429768 Estrutura N4 Chave de referencia 0300953122. Serviço a ser executado com linha viva ********************************* PARECER COCM COEP gentileza verificar solicitação da operação. Sendo interessante para ETO, gentileza direcionar atendimento ao COCM informando de onde o custo será debitado. | 13/01/2026 22:44:13 | 0300953122 | AL07097122 | 3 | 6800953122 | 190-399314 | COI | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 19/01/2026 14:33:47 | 190.0099 | 1,097 | POSTE RD GIS | AVISO DE CADASTRO | [5 empty] | CHAVE |  | INEXISTENTE | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-RD-PA 00026/2026 | Não | 8864791 | PALMAS | 791175 | N4 | S4 | PLANO DE MEDIDAS | PENDÊNCIA DCMD | CHAVE- FACA | ANÁLISE | CHAVE
ETO-COEP 00011/2026 | 2026 | Remover chave 0306784122 para estrutura N4, poste ID#59387277 . Ação oriunda ocorrências relevantes realizada em 16/01 ( desarme AL 4 SE Palmas II). ********************************* PARECER COCM COEP gentileza verificar solicitação da operação. Sendo interessante para ETO, gentileza direcionar atendimento ao COCM informando de onde o custo será debitado. | 16/01/2026 16:08:28 | 8806782122 | AL04059122 | 3 | 8806782122 | 190-441396 | COPO | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA | URGENTE | SS PENDENTE | 23/01/2026 16:55:04 | 190.0067 | 582 | POSTE RD GIS | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | [8 empty] | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-RD-PA 00044/2026 | Não | 8869067 | PALMAS | 794173 | N4 | S3 | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | REPASSAR COCM | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE)
ETO-COEP 00013/2026 | 2026 | TRAFO ANTIGO com sobrecarga. Potência: 112,5 kVA - Substituir por um de 150 kVA. Tensão: 13,8 kV. *********************************** PARECER COCM CENTRO COEP favor verificar ações para constatações de sobrecarga e direcionar atendimento de substituição se for o caso. | 19/01/2026 21:07:34 | 0300587122 | AL04059122 | 3 | 5702635122 | 190-13722315 | COI | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 23/01/2026 08:18:40 | 190.0238 | 69 | LOCAL INSTAL TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | AVISO DE ANOMALIA | [5 empty] | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | SOBRECARGA | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | DOLP-RD-PA 00097/2026 | Não | 8868117 | PALMAS | 792975 |  |  | PLANO DE MEDIDAS | PENDÊNCIA DCMD | REPASSAR COCM | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE)
ETO-COEP 00015/2026 | 2026 | Segue nota para envia equipe LV instala jogo de chave faca no poste ID-57357485 estrutura N4, Tensão 13.8kv, Cabo AA / 2/0, Acesso livre, Circuito do AL-01 de Luzimangues. Obs. CH para facilitar manobras no trecho. ******************************** PARECER DO COCM COEP favor analisar solicitação da operação de melhoria na rede e se validada retornar demanda ao COCM informando aonde será lançado o custo. | 18/11/2025 10:38:14 | 8803678271 | AL01101271 | 1 | 8803678271 | 190-411989 | COI | SAMUEL PINTO GOMES | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 24/02/2027 18:25:18 | 190.0102 | 955 | POSTE RD GIS | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | [5 empty] | OUTROS |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-RD-PA 00778/2025 | Não | 8872214 | PORTO NACIONAL | 775561 | N4 |  | MELHORIA DE REDE | PENDÊNCIA DCMD | REPASSAR COCM | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE)
ETO-COEP 00016/2026 | 2026 | rdu Palmas proximo Unimed e hospital Cristo rei id 57403822 sj 57404949 estrutura N4 istalar jogo de chave faca 13,8 NF para manobra id 42151836 sj 57404952 estruutra N4/N3 ch 0300839122 substituir jogo chave lamina po jogo de chave faca 13,8 ************************ PARECER DO COCM COEP favor analisar solicitação da operação de melhoria na rede e se validada retornar demanda ao COCM informando aonde será lançado o custo. | 26/09/2025 18:40:52 | 8801117122 | AL08097122 | 2 | 0300839122 | 190-17402150 | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 23/01/2026 18:34:35 | 190.0009 | 718 | LOCAL INSTAL CHAVE FUSÍVEL GIS | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | [5 empty] | PORTA FUSÍVEL |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-RD-PA 00654/2025 | Não | 8869375 | PALMAS | 791764 |  |  | MELHORIA DE REDE | PENDÊNCIA DCMD | ENTENDER | ANÁLISE | A DEFINIR (análise) | rdu Palmas proximo Unimed e hospital Cristo rei id 57403822 sj 57404949 estrutura N4 istalar jogo de chave faca 13,8 NF para manobra id 42151836 sj 57404952 estruutra N4/N3 ch 0300839122 substituir jogo chave lamina po jogo de chave faca 13,8 ************************ PARECER DO COCM COEP favor analisar solicitação da operação de melhoria na rede e se validada retornar demanda ao COCM informando aonde será lançado o custo. | REPETIDA
ETO-COEP 00017/2026 | 2026 | rdu Palmas proximo Unimed e hospital Cristo rei id 57403822 sj 57404949 estrutura N4 istalar jogo de chave faca 13,8 NF para manobra id 42151836 sj 57404952 estruutra N4/N3 ch 0300839122 substituir jogo chave lamina po jogo de chave faca 13,8 **************************** PARECER DO COCM COEP favor analisar solicitação da operação de melhoria na rede e se validada retornar demanda ao COCM informando aonde será lançado o custo. | 26/09/2025 18:40:52 | 8804511122 | AL08097122 | 2 | 8804511122 | 190-398539 | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 23/01/2026 18:34:57 | 190.0099 | 437 | POSTE RD GIS | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | [5 empty] | PORTA FUSÍVEL |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-RD-PA 00655/2025 | Não | 8869976 | PALMAS | 791764 | N4 | S3 | MELHORIA DE REDE | PENDÊNCIA DCMD | ENTENDER | ANÁLISE | A DEFINIR (análise) | rdu Palmas proximo Unimed e hospital Cristo rei id 57403822 sj 57404949 estrutura N4 istalar jogo de chave faca 13,8 NF para manobra id 42151836 sj 57404952 estruutra N4/N3 ch 0300839122 substituir jogo chave lamina po jogo de chave faca 13,8 ************************ PARECER DO COCM COEP favor analisar solicitação da operação de melhoria na rede e se validada retornar demanda ao COCM informando aonde será lançado o custo.
ETO-COEP 00018/2024 | 2024 | Favor enviar equipe para verificar banco de capacitor :5952243122 danificado fase B e C na quadra 606 Sul | 18/02/2024 05:44:18 | 0352243122 | AL04059122 | 3 | 5952243122 | 190-49522936 | COI | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 22/02/2024 16:05:01 | 190.0268 | 0 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | OUTROS |  | QUEIMADO | SIM |  | ETO-COEP |  |  |  |  | DOLP-RD-PA 00205/2024 | Não | 8868932 | PALMAS | 793345 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | BANCO DE CAPACITOR | MANUTENÇÃO | BANCO DE CAPACITOR
ETO-COEP 00020/2026 | 2026 | Substituição de tanque e controle, os mesmos estão com defeitos. | 22/01/2026 11:05:26 | 7908708116 | LD04002091 | 2 | 7908708116 | 190-17512824 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 26/02/2027 11:05:26 | 190.023 | 219 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-COEP | [5 empty] | Não | 8722032 | CHAPADA DA NATIVIDADE | 849089 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | TANQUE E CONTROLE | MANUTENÇÃO | TANQUE
ETO-COEP 00021/2026 | 2026 | Regulador 5803327001 fora de operação, by passado em campo com painel de comunicação com cabos desconectados tensão 13.8. parecer DMSL: Feedback Equip. Especiais RT 5803327001 RELÉ RUA Sid: 4844 Data: 19/09/2025 Serviço realizado: *Equipamento foi remanejado, 7 km da sua localização sentido Palmas necessário comissionamento completo *Equipamento com um dos cabos umbilicais danificado. * aterramento bucha FC não esta interligada corretamente * para-raios estão no mesmo aterramento da bucha FC. * Tranques muito alto e próximo da rede não permitindo o comissionamento com segurança. * Controle alto demais tem que baixar Equipamento ficou em operação?: não Pendência: sim, precisa comissionar completo OBS; reprogramar equipamento. Bateria(s) substituída(s) NÃO Equipe: Ellisfran, Ana Maria PARECER DMSL: Data 03/12/2025-Equipe: Carliel e Benvindo Serviço executado foi ensaiado as três células Equipamento ficou em operação: Não Pendência: sim, Instalar controle completo, e fazer melhoria na malhar de aterramento | 04/09/2025 21:36:22 | 8851077001 | AL01102271 | 2 | 5803327001 | 190-15851809 | COI | HELDER SILVA CARVALHO | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 25/01/2026 11:48:23 | 190.0232 | 39 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | FORA DE SERVIÇO |  | RELÉ REGULADOR DE TENSÃO | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-DEOP 00014/2025 | Não | 8872358 | PORTO NACIONAL | 770823 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | INSTALAR CONTROLE E MELHORIA DE ATERRAMENTO | MANUTENÇÃO | ATERRAMENTO
ETO-COEP 00024/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE, O MESMO ESTÁ COM DEFEITO. | 27/01/2026 16:33:07 | 7933585074 | LD03028074 | 2 | 7933585074 | 190-59145750 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 30/01/2026 16:33:07 | 190.0277 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-COEP | [5 empty] | Não | 8726425 | DIANOPOLIS | 986342 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | TANQUE | MANUTENÇÃO | TANQUE
ETO-COEP 00025/2026 | 2026 | COEP: equipamentos fornecidos. Repasse ao COCM para correção. PARACER DA PROTEÇÃO: Recebemos a solicitação de elaboração de ajustes do RT 5854681071, nota repassada pelo COEP. Duvidas: As pendencias apontadas pelo DMSL foram sanadas? Pois não registro descritivo na SS. Se foram sanadas, a SS não seguiu o fluxo norma, pois não há repassa da nota para o COEP. Podemos seguir com os estudos e comissionamento do ativo? PARECER DMSL: Equipe esteve no RT 5854681071 dia 18/02/2025 porém, as fases A e B estão com a ligação carga/fase invertidas, não contém antena, não contém suporte de antena e não contém rádio GE. Favor, sanar pendências para possibilitar o comissonamento. REGULADOR DE TENSAO N° 5854681071 INSTALADO NA OBRA 0302100570 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 766351, 8781674 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DO EQUIPAMENTO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | 21/11/2024 14:32:44 | 9000001071 | AL01018071 | 2 | 5854681071 | 190-26073406 | COPC | Thais Jordanna Jesus Silva | ALTA | SS PENDENTE | 30/03/2026 08:30:03 | 190.0275 | 2,391 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS) | [5 empty] | REGULADOR DE TENSÃO |  |  | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-PROT 00437/2024 | Não | 8781673 | BREJINHO DE NAZARE | 766351 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DMSL | REPASSAR DMSL | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE)
ETO-COEP 00028/2026 | 2026 | FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NO RL 7954668084 E O DISPLAY ESTÁ QUEIMADO, NÃO LIGA. OS (99) 106230846 | 03/02/2026 13:31:14 | 6820041084 | LD04062013 | 3 | 7954668084 | 190-37207659 | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 06/02/2026 17:25:20 | 190.0271 | 142 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELÉ |  | QUEIMADO | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ENC-RD-PS 00188/2026 | Não | 8908376 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | 700668 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DMSL | REPASSAR DMSL | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE)
ETO-COEP 00029/2026 | 2026 | RELIGADOR BY PASSADO POR DEFEITO, NECESSÁRIO AVALIAÇÃO DO PROBLEMA. parecer dmsl:O religador apresenta defeito no tanque, sendo necessário substituir o tanque o mesmo está tirando a linha, e troca os isoladores. Quando retornar, trazer uma fonte para o equipamento, a mesma foi removida. FICOU EM OPERAÇÃO? Não PENDÊNCIA: Sim, aguardando peças para substituição. | 09/01/2026 09:09:54 | 7927646026 | LD03046026 | 2 | 7927646026 | 190-37070331 | COI | ZENILSON MOREIRA SANTOS | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 07/02/2026 08:52:01 | 190.027 | 2,201 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-TELE 00143/2026 | Não | 8841819 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | 918776 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | TANQUE | MANUTENÇÃO | TANQUE
ETO-COEP 00031/2026 | 2026 | POR GENTILEZA PROGRAMAR PARA SUBSTITUIÇÃO DO BARRAMENTO DO TRAFO DEVIDO NÃO SER COMPATIVEL COM A POTÊNCIA DO MESMO, NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO SE 7 VÃOS | 10/02/2026 08:52:01 | 8804224004 | AL03010004 | 1 | 5701123004 | 190-13659315 |  | GERCILIO PEDROZA JUNIOR | URGENTE | SS PENDENTE | 17/02/2026 10:15:28 | 190.0234 | 85 | LOCAL INSTAL TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-RD-AR 00277/2026 | Não | 9203556 | ARAGUAINA | 806816 |  |  | PLANO DE MEDIDAS | PENDÊNCIA DCMD | BARRAMENTO | MANUTENÇÃO | BARRAMENTO
ETO-COEP 00033/2026 | 2026 | favor verificar RL 7947203070, sem comunicaçao, feito 1° ataque pela equipe 070OP01 e nao retornou a comunicaçao , linformaçao no Scada de bateria. PARECER DMSL: Foi feito análise técnica, a placa do equipamento está queimada nessesario subistituir o equipamento completo -Carliel e Benvindo-05/02 | 23/11/2025 21:48:23 | 8800157070 | LD02065015 | 3 | 7947203070 | 190-68154393 | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 16/02/2026 08:58:15 | 190.0264 | 1,764 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-TELE 01381/2025 | Não | 8950905 | RIO SONO | 851948 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | RELIGADOR | MANUTENÇÃO | RELIGADOR
ETO-COEP 00035/2026 | 2026 | NOTA PARA EQUIPE DE LINHA VIVA INSTALAR CHAVE FACA PARA MANOBRA ENTRE SANTAFE E DERIVAÇÃO PA COCALANDIA NO ID.: 63243178 EST N4 ACESSO BOM NECESSARIO URGENCIA REFERENCIA AO LADO DA CH 8800521159- | 16/02/2026 05:35:05 | 8800416159 | LD03010004 | 2 | 8800416159 | 190-552234 | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 21/02/2026 15:19:06 | 190.0048 | 3,115 | POSTE RD GIS | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | [5 empty] | CHAVE |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-RD-AR 00317/2026 | Não | 9208353 | MURICILANDIA | 762298 | N4 |  | PLANO DE MEDIDAS | PENDÊNCIA DCMD | REPASSAR COCM | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE)
ETO-COEP 00036/2026 | 2026 | SS ANTIGA: 1500/2025 PARECER DMSL: Serviço Executado: Foi verificado que o tanque do equipamento está danificado, sendo necessário substituir o tanque do equipamento. Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, instalar fonte, disjuntor e DPS, e substituir o tanque. | 16/01/2026 09:24:40 | 7927169001 | AL01102271 | 1 | 7927169001 | 190-17421624 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 27/02/2026 09:24:40 | 190.0221 | 420 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-COEP | [5 empty] | Não | 8872437 | PORTO NACIONAL | 766063 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | TANQUE DISJUNTOR DPS | MANUTENÇÃO | TANQUE
ETO-COEP 00038/2026 | 2026 | DMSL:Serviço Executado: Houve um curto no equipamento danificando a parte ativa, será necessário fazer a substituição do equipamento completo ( parte ativa e controle) colocar o um cabo pp novo do trafo até o Dj pois o mesmo está sem condições de uso. Obs:. Foi retirado rádio e rele Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir o equipamento completo. | 22/01/2026 11:28:09 | 7908249152 | LD02072001 | 3 | 7908249152 | 190-17512853 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | ALTA | SS PENDENTE | 25/04/2026 11:28:09 | 190.0221 | 234 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-COEP | [5 empty] | Não | 8737798 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | 805385 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | RELIGADOR | MANUTENÇÃO | RELIGADOR
ETO-COEP 00039/2026 | 2026 | DMSL:Serviço Executado: Foi feita análise técnica a qual foi identificado que o tanque do equipamento entrou em curto o mesmo necessário substituir o tanque | 24/02/2026 11:37:29 | 7926089013 | LD03062013 | 3 | 7926089013 | 190-17512949 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | ALTA | SS PENDENTE | 25/04/2026 11:37:29 | 190.022 | 1,042 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-COEP | [5 empty] | Não | 8867765 | PARAISO DO TOCANTINS | 718799 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | TANQUE | MANUTENÇÃO | TANQUE |  | REPETIDA
ETO-COEP 00040/2026 | 2026 | DMSL:Serviço Executado: Foi feita uma análise técnica no equipamento, devido à falta de comunicação. Também foi identificado que o tanque do equipamento está danificado, sendo assim, necessário substituir o tanque e o rádio do equipamento, que está queimado, sendo necessário substituir também. | 28/01/2026 11:41:25 | 7931608059 | AL08099059 | 2 | 7931608059 | 190-17421389 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 27/02/2026 11:41:25 | 190.0221 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-COEP | [5 empty] | Não | 8854562 | PALMAS | 796501 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | TANQUE E RÁDIO | MANUTENÇÃO | TANQUE
ETO-COEP 00042/2026 | 2026 | PARECER DMSL: FAVOR REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIOAMENTO COMPLETO, FALHA DE ABERTURA PARA PROTEÇÃO | 26/02/2026 10:28:59 | 7900505026 | LD03046026 | 2 | 7900505026 | 190-17512769 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | ALTA | SS PENDENTE | 27/04/2026 10:28:59 | 190.0222 | 334 | RELIGADOR DE REDE GIS | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | [8 empty] | NÃO |  | ETO-COEP | [5 empty] | Não | 8796235 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | 882036 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | RELIGADOR | MANUTENÇÃO | RELIGADOR
ETO-COEP 00043/2026 | 2026 | Por gentileza instalar Chave Faca com referência ao ID# E.O: 44271354; | 27/02/2026 14:53:22 | 8801170015 | LD02065015 | 1 | 8801170015 | 190-44271354 | COPO | Camila Mell Prado | ALTA | SS PENDENTE | 01/05/2026 15:18:45 | 190.0266 | 257 | POSTE RD GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | [5 empty] | CHAVE |  | INEXISTENTE | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-RD-GR 00294/2026 | Não | 9004568 | PEDRO AFONSO | 811516 | N1 | SI1 | PLANO DE MEDIDAS | PENDÊNCIA DCMD | REPASSAR COCM | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE)
ETO-COEP 00044/2026 | 2026 | Tanque do RLG 7936038076 queimado, favor substituir o mesmo. NS do tanque: 0320118112616 | 02/03/2026 15:56:19 | 7936038076 | LD02040003 | 3 | 7936038076 | 190-17512614 | MANUT | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 05/03/2026 15:56:19 | 190.0221 | 17 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-COEP | [5 empty] | Não | 8742101 | DUERE | 666106 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | RELIGADOR | MANUTENÇÃO | RELIGADOR
ETO-COEP 00045/2026 | 2026 | religador foi bay passado devido mesmo esta saindo fumaca do painel e sem comunicação 7927396052. PARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que apenas o tanque do RLG 7927396052 encontra-se queimado. Favor, substituir parte ativa do equipamento. NS Tanque: 0320123040198 | 17/02/2026 19:02:33 | 9001632052 | LD03036052 | 3 | 7927396052 | 190-21148967 | COI | ZELITO ALVES DELGADO | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 05/03/2026 21:25:22 | 190.0267 | 0 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-TELE 00295/2026 | Não | 8723116 | FORMOSO DO ARAGUAIA | 645739 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | REPASSAR DMSL | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE)
ETO-COEP 00046/2026 | 2026 | Acionar equipe de manutencao para subsituir 2 vao de rede do trafo 5739148227 na RDU de Recurssolandia equipe 0227op01 obs. troca cabo por multiplex e inspecioar os flytap que estao com ponto quente nos conector na Rua 02 de outubro | 03/03/2026 20:21:49 | 0300002227 | LD01065015 | 3 | 5739148227 | 190-13671793 | COI | CLEIBER DA SILVA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 08/03/2026 07:47:09 | 190.0234 | 24 | LOCAL INSTAL TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | AVISO DE ANOMALIA | [5 empty] | AVARIADO |  | NÃO IDENTIFICADO | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-RD-GR 00311/2026 | Não | 9032221 | RECURSOLANDIA | 913609 |  |  | PLANO DE MEDIDAS | PENDÊNCIA DCMD | REPASSAR COCM | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE)
ETO-COEP 00047/2025 | 2025 | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5700078015 com 153 de carregamento para analise de divisão de circuito. Após análise, foi identificado que o transformador 5753469015 possivelmente está a vazio e nas informações fornecidas pela OS de inspeção não foram suficientes para definição. | 21/03/2025 14:31:03 | 0300077015 | AL01065015 | 3 | 5700078015 | 190-13697857 | COEP | Andresa da Silva Lima | URGENTE | SS PENDENTE | 04/04/2025 14:28:22 | 190.0234 | 165 | LOCAL INSTAL TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | PM TRANSFORMADOR | [5 empty] | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | SOBRECARGA | SIM |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-COPC 00024/2025 | Não | 9006069 | PEDRO AFONSO | 811652 |  |  | PLANO DE MEDIDAS | PENDÊNCIA DCMD | FALAR COM A ANDRESSA | ANÁLISE | A DEFINIR (análise)
ETO-COEP 00047/2026 | 2026 | favor verificar banco de capacitor 5950106122, com defeito interno, o mesmo nao foi indentificado aparentemente, porem foi a causa da ocorrencia 20253842360922 | 20/09/2025 21:03:12 | 0350106122 | AL05097122 | 3 | 5950106122 | 190-51584304 | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 14/03/2026 08:15:19 | 190.0266 | 0 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | AVISO DE ANOMALIA | [5 empty] | CORPO (CÉLULA) |  | CURTO CIRCUITO | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | DOLP-RD-PA 01250/2025 | Não | 8868642 | PALMAS | 792093 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | REPASSAR DMSL | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE)
ETO-COEP 00048/2026 | 2026 | PARECER DMSL: A PEDIDO DA PCM DO NORTE LARA SOARES REALIZEI A CRIAÇÃO DESSA SS, EM RAZAO DA ANTIGAETO-TELE 337/2026 QUE FOI BAIXADA POR ENGANO DE TAL FORMA SEGUE A MESMA PARA REALIZAR AS TRATATIVAS. PENDENCIA: Religador continua by passado , equipamento está com defeito na parte ativa | 16/03/2026 13:55:26 | 7925871077 | LD03105019 | 2 | 7925871077 | 190-17512510 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 20/04/2027 13:55:26 | 190.0221 | 2,846 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-COEP | [5 empty] | Não | 9145475 | GOIATINS | 905716 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | PARTE ATIVA | MANUTENÇÃO | PARTE ATIVA
ETO-COEP 00049/2026 | 2026 | PARECER DMSL: *DATA*16/03/2026 Serviço Executado: É NECESSARIO REALIZAR A SUBSTITUIÇAO COMPLETA DO CONTROLE, EQUIPAMENTO DANIFICADO - FABRICANTE NOJA Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, FAVOR REALIZAR AS CORREÇOES Bateria(s) Substituída(s): Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 07/2025 Equipe: Benvindo e Kaique PARECER DMSL : Solicitação já cumprida. Chamado 3047281 aberto em caráter emergencial, com comissionamento programado a partir de 02/02/2026. PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA DMSL, ABRIR CHAMADOS DE SCADA E COMISSIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. RELIGADOR N° 7963661046 INSTALADO NA OBRA 0202500503 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 728315, 8830256 | 30/01/2026 07:59:51 | 8863660046 | LD01056046 | 2 | 7963661046 | 190-53434837 | COPC | Leonardo Sousa de Lima | ALTA | SS PENDENTE | 17/05/2026 16:05:26 | 190.0282 | 1 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | COMISSIONAMENTO | [5 empty] | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-PROT 00033/2026 | Não | 8830255 | NOVA ROSALANDIA | 728313 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DMSL | REPASSAR DMSL | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE)
ETO-COEP 00050/2026 | 2026 | PARECER DMSL: Data: 10/03/2026,Serviço Executado: Foi substituído o relé do equipamento, o mesmo estava danificado. Trocado o DPS, o mesmo estava queimado devido ao tanque estar furado. O equipamento ficou em bypass. Equipamento ficou em operação? Não Pendência? Sim, substituir a parte ativa com cordão umbilical.Equipe: Carliel e João Vitor SEGUE SS PARA REGULARIZAR AUTOMAÇÃO DO RL 7953610256 NA INTERLIGAÇÃO COM A COELBA (CHAPADA DA MANGABEIRA) - EQUIPE INFOMOU CURTO INTERNO NO GABINETE DJ AC NÃO FECHA | 16/02/2026 05:43:10 | 8800246256 | LD03046026 | 3 | 7953610256 | 190-43820334 | COI | DIONES COSTA SILVA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 21/03/2026 16:08:39 | 190.0271 | 5 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-TELE 00292/2026 | Não | 8855553 | MATEIROS | 1068871 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DMSL | REPASSAR DMSL | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE)
ETO-COEP 00051/2026 | 2026 | PARECER DMSL: Data: 12/03/2026 Serviço Executado: - Análise técnica constatou: - Parte ativa do equipamento danificada: necessita substituição - Trafo danificado: foi feitos testes nas buchas secundárias o mesmo não chega tensão - Vazamento de óleo - Necessita substituição Equipamento ficou em operação? Não Pendências: - Solicitar limpeza de faixa para acesso ao equipamento - Trocar parte ativa do equipamento - Substituir o trafo Equipe: Carliel e João Vitor Segue nota para envia equipe verificar falha de comunicação e automação no RL-7926442035 feito primeiro ataque com equipe 035OP02, porém sem sucesso. | 18/02/2026 16:24:37 | 7926442035 | LD01051035 | 3 | 7926442035 | 190-17513078 | COI | SAMUEL PINTO GOMES | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 21/03/2026 16:15:05 | 190.0221 | 230 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  | OUTROS | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-TELE 00298/2026 | Não | 8782076 | MONTE DO CARMO | 819553 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DMSL | REPASSAR DMSL | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE)
ETO-COEP 00054/2026 | 2026 | PARECER DMSL: PENDÊNCIA: Realizar melhoria no aterramento por ser tratar de um terreno muito arenoso, e há pendências por parte do time da proteção, os ajustes do RT não estão disponíveis para inserção no referido equipamento. DATA DA MANUTENÇÃO: 12/03/202 EQUIPE: Brunno e Edeglan. *********************** PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR REGULADOR 5865120195 – LD Santa Maria Ramal Centenário e Recursolândia – 34,5kV. AJUSTE REALIZADO, DISPONÍVEL NO APP DA PROTEÇÃO. *********************** INSTALADO NA OBRA 0702400720 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 889017, 9016857 | 11/02/2026 15:21:44 | 8800183195 | LD01065015 | 3 | 5865120195 | 190-38281711 | COPC | Leonardo Sousa de Lima | ALTA | SS PENDENTE | 23/05/2026 15:04:52 | 190.0281 | 2,628 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | COMISSIONAMENTO | [5 empty] | REGULADOR DE TENSÃO |  |  | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-PROT 00041/2026 | Não | 9016857 | CENTENARIO | 889017 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DMSL | REPASSAR DMSL | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE) | [7 empty] | Melhoria da malha de aterramento Repassado para ETO-RD-GR- Novo número é 00538/2026
ETO-COEP 00055/2025 | 2025 | substituir 7 vão de rede deteriorados de QP-35 mm multiplex no circuito do trafo 5703610004 - bairro Jardim dos Ipês II- rua 55 qd. 63 lt 34 - RDU Araguaina | 07/11/2024 13:22:39 | 5703610004 | AL06010004 | 3 | 5703610004 | 190-1657490 | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | URGENTE | SS PENDENTE | 10/04/2025 17:27:50 | 190.0096 | 66 | POSTE RD GIS | AVISO DE ANOMALIA | [5 empty] | CABOS BT |  | DETERIORADA | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-RD-AR 01903/2024 | Não | 9205890 | ARAGUAINA | 804712 |  | SI-3 | CABOS FORA COEP | PENDÊNCIA DCMD | CABOS | MANUTENÇÃO | CABOS |  | REPETIDA | 0 | 0
ETO-COEP 00055/2026 | 2026 | DCMD 26.03.2026. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS O MATERIAL EM ESTOQUE PARA SUBSTITUIÇÃO. COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização. PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTOS FURTADOS. PARA AQUISIÇÃO DAS CELULAS DE REPOSIÇÃO, FAVOR CONSULTAR OS DADOS DE PLACA EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RT 5856156091 LD DIANOPOLIS A NATIVIDADE. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES DA RESISTENCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. RELIGADOR N° 5856156091 INSTALADO NA OBRA 0502400526 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 899501, 8714782 | 16/06/2025 15:50:51 | 8832258091 | LD04002091 | 1 | 5856156091 | 190-38238593 | COPC | Leonardo Sousa de Lima | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 30/04/2027 11:42:48 | 190.0279 | 1,586 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | REGULADOR DE TENSÃO |  |  | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-PROT 00198/2025 | Não | 8714782 | ALMAS | 899501 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DMSL | REPASSAR DMSL | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE)
ETO-COEP 00056/2025 | 2025 | PARECER DMSL: Religador está com o tanque danificado. Não responde a comandos abertura e fechamento local ou remoto, pois está com sinal de curto circuito. Necessário trocar o equipamento. Para raio do trafo está queimado. Chave de saída da fase C está com o olhal quebrado, necessário substituir a chave. Equipamento ficou bypassado em campo. Aberto entrada e saída, com exceção da fase C de saída que ficou fechada. Favor, substituir equipamento completo por NOJA RC10 e sanar demais pendencias. Senhores Favor verificar RL 7900230155 o mesmo sinalizou aberto no SCADA porem a cidade de Palmeirante estava normal , feito um reset no rl e o mesmo subiu fechado. | 29/03/2025 18:25:59 | 9000231155 | LD02105019 | 2 | 7900230155 | 190-17408809 | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 07/04/2025 14:14:07 | 190.0002 | 992 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | SIM |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-TELE 00307/2025 | Não | 9129950 | PALMEIRANTE | 834706 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | REPASSAR DMSL | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE)
ETO-COEP 00056/2026 | 2026 | COCMS 26.03.26. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS AS PÇ EM ESTOQUE PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO. Solicitação de serviço para reposição de equipamentos furtados . COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização. COCMS: Equipamento substituido conforme solicitado. Gentileza comissionar. PARECER DA PROTEÇÃO: SEGUE NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO PARECER DMSL(23/09/2025): Feito a parte de comunicação, fechando enlace, configuração do rádio GE. Feito a medição de aterramento. Após uma inspeção, foi identificado que o regulador de tensão está instalado errado, carga está para o lado de fonte e fonte está do lado de carga. O certo é a fonte vim de almas, atualmente está vindo de natividade. Favor fazer a instalação correta. | 18/07/2025 11:01:15 |  | LD04002091 |  | 5856070091 | 190-55087821 | COI | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | BAIXA | SS PENDENTE | 22/09/2026 11:44:19 | 190.0276 | 0 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-COEP 00153/2025 | Não | 8717852 | ALMAS | 905857 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | REPASSAR DMSL | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE)
ETO-COEP 00057/2024 | 2024 | por favor deslocar equipe da manutenção pesada nos bancos capacitor 5900326004 , 5900383004 com vazamento de óleo e os 5924849004 inspecionado com defeito nas fases A,B,C, e o 5900600004 fases A,C com defeito foi informado pela equipe DEC de Araguaína telefone 6399250-4970 | 24/04/2024 17:26:41 |  | AL04103004 |  | 5900383004 | 190-16324053 | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 03/05/2024 11:40:43 | 190.0232 | 0 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | OUTROS |  | VAZAMENTO DE ÓLEO | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-RD-AR 00796/2024 | Não | 9204224 | ARAGUAINA | 809973 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | REPETIDO | ANÁLISE | REPETIDO (revisar) | ETO-COEP 00057/2024 | [6 empty] | Falta atendimento -COCM Araguaína - No mapa Ts continua fora de operação
ETO-COEP 00057/2026 | 2026 | RELIGADOR COM RELÉ DANIFICADO, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO | 26/03/2026 15:48:39 | 7923673004 | AL04010004 | 2 | 7923673004 | 190-17421632 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 30/04/2027 15:48:39 | 190.0221 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-COEP | [5 empty] | Não | 9204335 | ARAGUAINA | 808350 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | RELÉ | MANUTENÇÃO | RELÉ
ETO-COEP 00058/2024 | 2024 | por favor deslocar equipe da manutenção pesada nos bancos capacitor 5900326004 , 5900383004 com vazamento de óleo e os 5924849004 inspecionado com defeito nas fases A,B,C, e o 5900600004 fases A,C com defeito foi informado pela equipe DEC de Araguaína telefone 6399250-4970 | 24/04/2024 17:26:41 | 0324849004 | AL03103004 | 3 | 5924849004 | 190-27730714 | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | ALTA | SS PENDENTE | 29/06/2024 11:41:13 | 190.0268 | 0 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | OUTROS |  | VAZAMENTO DE ÓLEO | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-RD-AR 00797/2024 | Não | 9203976 | ARAGUAINA | 810560 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | REPETIDO | ANÁLISE | REPETIDO (revisar) | ETO-COEP 00057/2024 | [6 empty] | Falta atendimento -COCM Araguaína - No mapa Ts continua fora de operação
ETO-COEP 00058/2026 | 2026 | PARECER DMSL: FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS Nº DO EQUIPAMENTO: 7925733015 TIPO EQUIPAMENTO: Noja RC10 TIPO DE COMUNICAÇÃO: Rádio GE DATA DA MANUTENÇÃO: 24/03/2026 SID: 1475/2026 DESCRIÇÃO: Tanque do equipamento em Curto FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Sim, repassar a nota para DCMD substituir tanque. DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO: Não BATERIA SUBSTITUÍDA?: Não TIPO DE BATERIA: Lítio EQUIPE: Edicleber e Jhonata(DEOP) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ religador 7925733015 com defeito, equipe fez abertura da chave de saida do mesmo e ele não aceita fehcamento devido provavel curto-circuito interno, enviar equipe para verificar o mesmo ficou by-pass fechado | 13/03/2026 20:07:30 | 9001166015 | LD01414015 | 3 | 7925733015 | 190-17404247 | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 02/04/2026 09:54:49 | 190.0124 | 136 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  | QUEIMADO | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-TELE 00367/2026 | Não | 8984037 | PEDRO AFONSO | 813445 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | ENTENDER | ANÁLISE | A DEFINIR (análise)
ETO-COEP 00059/2024 | 2024 | por favor deslocar equipe da manutenção pesada nos bancos capacitor 5900326004 , 5900383004 com vazamento de óleo e os 5924849004 inspecionado com defeito nas fases A,B,C, e o 5900600004 fases A,C com defeito foi informado pela equipe DEC de Araguaína telefone 6399250-4970 | 24/04/2024 17:26:41 |  | AL04010004 |  | 5900600004 | 190-16324009 | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 03/05/2024 11:41:46 | 190.0232 | 0 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | OUTROS |  | VAZAMENTO DE ÓLEO | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-RD-AR 00798/2024 | Não | 9204643 | ARAGUAINA | 807522 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | REPETIDO | ANÁLISE | REPETIDO (revisar) | ETO-COEP 00057/2024 | [6 empty] | Falta atendimento -COCM Araguaína - No mapa Ts continua fora de operação
ETO-COEP 00059/2026 | 2026 | PARECER DMSL: FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS Nº DO EQUIPAMENTO: 7925744087 TIPO EQUIPAMENTO: Noja RC 10 TIPO DE COMUNICAÇÃO: Radio GE IP DATA DA MANUTENÇÃO: 19/02/2026 SID: 735/2026 DESCRIÇÃO: foi identificado água dentro da parte interna do tanque e cabo umbilical encharcado de água foi passado essas informações para COS. FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Sim substituir tanque e cabo umbilical DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO: Não BATERIA SUBSTITUÍDA?: Não DATA DA BATERIA: 07/05/2025 TIPO DE BATERIA: Lítio EQUIPE: Edeglan e Janio ------------------------------------------------------------------------------------------------- RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO, APOS PRIMEIRO ATAQUE RETORNA E FICAR INDEFINIDO. | 09/02/2026 23:47:44 | 9025744087 | LD02022033 | 3 | 7925744087 | 190-17408622 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 02/04/2026 10:22:38 | 190.0124 | 0 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELÉ |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-TELE 00284/2026 | Não | 9029671 | GOIANORTE | 727489 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | RELIGADOR - TANQUE E CABO UMBILICAL | MANUTENÇÃO | RELIGADOR
ETO-COEP 00060/2024 | 2024 | Nota para manutenção substituir banco capacitor 5913313004 na RDU de Araguina o mesmo não aceitou fechamento | 26/04/2024 05:51:18 | 0313313004 | AL05010004 | 3 | 5913313004 | 190-29121990 | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 03/05/2024 11:42:27 | 190.0271 | 0 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | CORPO (CÉLULA) |  | ABERTURA INDEVIDA DA PROTEÇÃO | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-RD-AR 00806/2024 | Não | 9202268 | ARAGUAINA | 804877 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | BANCO DE CAPACITOR | MANUTENÇÃO | BANCO DE CAPACITOR
ETO-COEP 00060/2026 | 2026 | PARECER DMSL: Realizar substituição do equipamento todo e parte ativa. Equipe: Adeilton e Edicleber Data: 12/03 ----------------------------------------------------------------------------- Religador sem comunicação, apos primeiro ataque o mesmo não retornou as comunicação. | 11/03/2026 18:20:05 | 9004017004 | AL05010004 | 2 | 7903569004 | 190-17337604 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 02/04/2026 11:02:53 | 190.0001 | 0 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELÉ |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-TELE 00360/2026 | Não | 9202999 | ARAGUAINA | 807531 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DMSL | REPASSAR DMSL | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE)
ETO-COEP 00061/2026 | 2026 | PARECER DMSL: Serviço Executado: Foi feito análise técnica, testes funcionais e identificado que a parte ativa do equipamento está com defeito. Necessário substituir a parte ativa. FICOU EM OPERAÇÃO? Não- EQUIPE: Carliel e Benvindo Segue SS para verificaçao Rl esta danificado dando passagem de tensão mesmo aberto Sim, quando retornar trazer uma fonte pois a mesma foi removida. | 17/12/2025 05:52:25 | 9001107084 | LD04062013 | 2 | 7901110084 | 190-17407509 | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 03/04/2026 09:38:27 | 190.0013 | 0 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | BUCHAS DE PASSAGEM |  | CORROSÃO / OXIDAÇÃO | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-TELE 01495/2025 | Não | 8916959 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | 695579 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | PARTE ATIVA | MANUTENÇÃO | PARTE ATIVA
ETO-COEP 00062/2026 | 2026 | PARECER DMSL : Equipamento com a placa de alimentação ca em curto, será necessário substituir a placa do equipamento. Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim OBS :Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 04/2024 Equipe: Benvindo e Kaique- SS ANTIGA 277/2026 BAIXADA POR ENGANO PELA EQUIPE | 31/03/2026 09:53:16 | 7955986084 | LD04062013 | 2 | 7955986084 | 190-28065672 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | URGENTE | SS PENDENTE | 07/04/2026 10:56:57 | 190.0274 | 445 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-RD-PS 00162/2026 | Não | 8916924 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | 695371 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DMSL | REPASSAR DMSL | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE)
ETO-COEP 00063/2025 | 2025 | Equipe identificou em campo que o tanque se encontra queimado, solicitamos a substituição | 15/04/2025 16:20:57 | 9001744074 | LD05028074 | 2 | 7908206074 | 190-17404114 | MANUT | Lorrane Sousa Gonçalves | ALTA | SS PENDENTE | 14/06/2025 16:20:57 | 190.0004 | 120 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [8 empty] | SIM |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8699956 | DIANOPOLIS | 944748 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | TANQUE | MANUTENÇÃO | TANQUE
ETO-COEP 00063/2026 | 2026 | Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim será necessário substituir a placa Serviço Executado: curto na placa foi tentando recuperar a mesma porém não teve sucesso! Bateria(s)substituída(s)? NÃO Equipe: Kaique e benvido | 17/03/2026 10:04:45 | 7944559149 | LD01434149 | 3 | 7944559149 | 190-35120642 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 05/05/2027 10:57:50 | 190.0269 | 256 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-RD-PS 00163/2026 | Não | 8986227 | CASEARA | 630275 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DMSL | REPASSAR DMSL | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE)
ETO-COEP 00064/2025 | 2025 | Corrigir anomalia no BC 5900293123 que atende a Bonasa em Aguiarnopolis. Ao fazer teste no mesmo a fase A não aceitou. | 12/04/2025 13:00:22 | 0300293123 | AL02055123 | 3 | 5900293123 | 190-26830949 | COI | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | ALTA | SS PENDENTE | 15/06/2025 07:34:07 | 190.0274 | 0 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | FORA DE SERVIÇO |  | CURTO CIRCUITO | SIM |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-RD-AG 00455/2025 | Não | 9277884 | AGUIARNOPOLIS | 891790 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | BANCO DE CAPACITOR | MANUTENÇÃO | BANCO DE CAPACITOR
ETO-COEP 00064/2026 | 2026 | PARECER DMSL: Necessário substituir a placa de alimentação ca, a mesma está em curto não conseguimos recuperar. Equipamento ficou em operação?: _Nao Pendência: Sim Bateria(s) Substituída(s)? Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 06/2024 Equipe: Benvindo e Kaique ---------------------------------------------------------------------- RL 7955946007 SEM COMUNICAÇÃO FEITO PRIMEIRO ATAQUE-- | 02/03/2026 21:33:09 | 6800948007 | LD05050008 | 3 | 7955946007 | 190-21578328 | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 09/04/2026 09:40:39 | 190.0273 | 262 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-TELE 00341/2026 | Não | 8929207 | MIRACEMA DO TOCANTINS | 787602 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DMSL | REPASSAR DMSL | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE)
ETO-COEP 00065/2026 | 2026 | Limpeza de Faixa Rede Media na repetidora Xambioa. | 07/04/2026 15:23:59 |  | REP.XAMBIOA |  |  | REPETIDORA XAMBIOÁ | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 12/05/2027 15:23:59 | 190.0025 | 0 | LOC INSTAL REPETIDORA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  |  | Não | [5 empty] | LIMPEZA DE FAIXA | PENDÊNCIA DCMD | REPASSAR SANDRO | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE) | Cancelada - Limpeza de faixa somente pelo aplicativo
ETO-COEP 00066/2026 | 2026 | PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS* *Nº DO EQUIPAMENTO:* 5800291077 *DATA DA MANUTENÇÃO:* 07/04/2026 *SID:* 1709/2026 *DESCRIÇÃO:* Realizado ensaios nas células do banco 5800291077, identificado fase B em curto *FICOU EM OPERAÇÃO?:* Não *PENDÊNCIA:* SIM *EQUIPE:* Adeilton e Edicleber Realizar substituição da célula da fase B Em curto. _____________________________________________________________ Segue SS para enviar equipe do DMSL para no regulador de tensão 5800291077. O mesmo ficou bay passado devido esta com defeito e causar desarme na LD e penalizar a RDU de Goiatins. Por gentileza enviar equipe urgente. | 03/04/2026 21:12:34 | 8800288077 | LD03105019 | 2 | 5800291077 | 190-49492686 | COI | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 11/04/2026 14:03:04 | 190.0273 | 2,846 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | DEFEITO MECANICO |  | RELÉ REGULADOR DE TENSÃO | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-TELE 00498/2026 | Não | 9145471 | GOIATINS | 905726 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DMSL | REPASSAR DMSL | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE)
ETO-COEP 00068/2026 | 2026 | PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS* *Nº DO EQUIPAMENTO:* 7929376022 *DATA DA MANUTENÇÃO:* 02/04/2026 *SID:* 1677/2026 *DESCRIÇÃO:* Trocar controle completo *PENDÊNCIA:* Sim. *DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* Não *BATERIA SUBSTITUÍDA?:* Não *EQUIPE:* Adeilton e Edicleber __________________________________________________________ POR GENTILEZA ATENDER SOLICITAÇÃO PRIMEIRO ATAQUE IDENTIFICOU QUE RELE ESTA EM CURTO NOTA ABERTA 224/2026 FOI BAIXADA POREM NÃO FOI CORRIGIDO PROBLEMA EM CAMPO. | 25/03/2026 14:38:13 | 9001690022 | LD05010004 | 3 | 7929376022 | 190-17408409 |  | GERCILIO PEDROZA JUNIOR | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 16/04/2026 10:51:38 | 190.0127 | 0 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-TELE 00409/2026 | Não | 9201747 | BABACULANDIA | 858418 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | REPASSAR DMSL | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE) | Vamos fazer
ETO-COEP 00069/2026 | 2026 | Segue ss de 06 chaves faca da rede de 34.500kv no id, 59408745 e no id, 59411689 estrutura HT para ser instalada pela equipe de manutencão linha viva devido tratar se da LD de aparecida a novo acordo, trecho longo de 8 KM sem chaves na linha acesso bom equipe que atendeu 083op01 63992188010 marcelo 63991155898 Dielano favor agilizar o atendimento para facilitar as nossas manobras na LD obs, não tem clientes penalizados porém estamos precisando muito da instalacão desta chave na linha para energisar a fazenda do governador em menos tempo favor agilizar o atendimento | 01/03/2026 08:49:12 | 9000448083 | LD01059122 | 2 | 9000448083 | 190-419413 | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 16/04/2026 15:29:44 | 190.0041 | 402 | POSTE RD GIS | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | [5 empty] | CHAVE |  | INEXISTENTE | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | DOLP-RD-PA 00304/2026 | Não | 8898809 | APARECIDA DO RIO NEGRO | 836182 | SR1 |  | PLANO DE MEDIDAS | PENDÊNCIA DCMD | REPASSAR COCM | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE) |  | REPETIDA
ETO-COEP 00070/2026 | 2026 | Segue ss de 06 chaves faca da rede de 34.500kv no id, 59408745 e no id, 59411689 estrutura HT para ser instalada pela equipe de manutencão linha viva devido tratar se da LD de aparecida a novo acordo, trecho longo de 8 KM sem chaves na linha acesso bom equipe que atendeu 083op01 63992188010 marcelo 63991155898 Dielano favor agilizar o atendimento para facilitar as nossas manobras na LD obs, não tem clientes penalizados porém estamos precisando muito da instalacão desta chave na linha para energisar a fazenda do governador em menos tempo favor agilizar o atendimento | 01/03/2026 08:49:12 | 9000448083 | LD01059122 | 2 | 9000448083 | 190-418433 | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 16/04/2026 15:30:19 | 190.0041 | 402 | POSTE RD GIS | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | [5 empty] | CHAVE |  | INEXISTENTE | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | DOLP-RD-PA 00305/2026 | Não | 8898765 | APARECIDA DO RIO NEGRO | 836741 | N1 |  | PLANO DE MEDIDAS | PENDÊNCIA DCMD | REPASSAR COCM | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE) |  | REPETIDA
ETO-COEP 00071/2026 | 2026 | PARECER DMSL: SS ETO TELE 404/2026 ENCERRADA POR ENGANO Feedback Equipamentos Especiais Local: Rural Ponte Alta Equipe: Benvindo e Kaique Equipamento: 7908302256 Designação: ENEG-0299-TO-H14 SLave: 19 Porta: 20000 REDE 10.163.249.152/30 SKYEDGE 10.163.249.153 RELÉ 10.163.249.154 Aponta - Diver BROADCAST 10.163.249.155 MASK 255.255.255.252 H14:(Eutelsat 8W) ID VSAT:20885 Managed Group: 18 Frequência:11595000 SR:32727 Lnblo - 10.75 (NÃO FUNCIONA) Lnb chaveado colocar em L - lnblo 9.75Ghz 093 A - Buc 13.05 (AN7000 grande 2W,3W,4W) 093 B - Buc 12.80 (AN7233 pequeno de 2W) Se o buc for de 13.05 o "RF Cluster Code" é 093A, se o buc for¿12.80¿é¿093B Enter location CODE: 000M Serviço Executado: Equipamento com a parte ativa com defeito, será necessário fazer a substituição da mesma! Obs. Foi retirado a placa de alimentação ca. Pendência: Sim Equipamento ficou em operação: Não Bateria(s) Substituída(s): não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): | 06/04/2026 11:03:44 | 7908302256 | LD03046026 | 2 | 7908302256 | 190-28327585 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | ALTA | SS PENDENTE | 13/06/2026 11:03:44 | 190.027 | 2,103 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-COEP | [5 empty] | Não | 8838426 | MATEIROS | 936573 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | PARTE ATIVA | MANUTENÇÃO | PARTE ATIVA
ETO-COEP 00072/2026 | 2026 | Nota para manutenção substituir religador 7900525015 que está com as buchas de entrada danificadas fase A estourada e bc danificadas Local LD Pedro Afonso A Chaparral | 13/04/2026 21:44:36 | 9000526015 | LD02424015 | 3 | 7900525015 | 190-17404244 | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 17/04/2026 11:08:30 | 190.0006 | 228 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | BUCHA MT - CARGA (C) |  | QUEIMADO | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-RD-GR 00431/2026 | Não | 8971402 | PEDRO AFONSO | 835984 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | REPASSAR DMSL | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE)
ETO-COEP 00073/2025 | 2025 | Segue nota para envia equipe linha viva substituir às 3 células do BC-5900489122 de 600 kVAr, Tensão 13.8kv, Cabo AA / 4/0, Local AVE. NS-01, Obs. Foi identificado fase C com elo queimado após fechamento fase B queimou elo, não foi possível identificar qual celular está danificada devido mesmo ser muito antigos favor substituir às 3 do mesmo. | 23/04/2025 03:49:22 |  | AL02060122 |  | 5900489122 | 190-28975995 | COI | SAMUEL PINTO GOMES | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 01/05/2025 16:25:10 | 190.0274 | 0 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | CORPO (CÉLULA) |  | OPERAÇÃO INDEVIDA | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-RD-PA 00296/2025 | Não | 8872709 | PALMAS | 791797 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | BANCO DE CAPACITOR | MANUTENÇÃO | BANCO DE CAPACITOR
ETO-COEP 00073/2026 | 2026 | PARECER DMSL: Fase C. Sentindo carga Chave faca não fechou, realizar substituição. DATA: 09/04/2026 SID 1756/2026 Equipe: Adeilton e Edicleber ___________________________________ PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30487776 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 09/03/2026. (POLOTOC) PARECER DA PROTEÇÃO: ESTUDO REALIZADO. OS AJUSTES ESTÃO DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Estagiário Rafael Pereira Marques ___________ RELIGADOR N° 7967181127 INSTALADO NA OBRA 0652400757 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 874476, 9275510 | 23/01/2026 09:24:55 | 6800580127 | LD01084002 | 3 | 7967181127 | 190-61399933 | COPC | Leonardo Sousa de Lima | ALTA | SS PENDENTE | 15/06/2026 14:14:28 | 190.0282 | 31 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-PROT 00027/2026 | Não | 9275509 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | 874475 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DMSL | REPASSAR DMSL | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE)
ETO-COEP 00074/2025 | 2025 | Segue nota para envia equipe linha viva substituir fase A e B do BC-5952202122 de 300 kVAr, Tensão 13.8kv, Local AVE NS-02 Praça dos Girassóis. | 24/04/2025 04:38:59 | 8800388122 | AL06059122 | 2 | 5952202122 | 190-27954026 | COI | SAMUEL PINTO GOMES | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 01/05/2025 16:46:18 | 190.0269 | 463 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | CORPO (CÉLULA) |  | SEM IDENTIFICAÇÃO | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-RD-PA 00300/2025 | Não | 8873137 | PALMAS | 792508 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | BANCO DE CAPACITOR | MANUTENÇÃO | BANCO DE CAPACITOR
ETO-COEP 00074/2026 | 2026 | PARECER DMSL: Substituir Equipamento completo problema na placa de alimentação e na parte ativa, falta colocar placa de identificação correta na topologia, baixar o controle. Equipamento ficou em operação?: nao Pendência: sim Bateria(s) substituída(s)? NÃO Equipe: Kaique/ Benvindo ---------------------------------------------- PARECER DA PROTEÇÃO: Prosseguir com o comissionamento. Ajustes de religador permanecem os mesmos, disponíveis no APP da Proteção. ******************************** RELIGADOR N°7919270014 REMANEJADO NA OBRA 0212501060 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 617422, 8830787 | 25/02/2026 10:44:37 | 8801059073 | LD01047073 | 2 | 7919270014 | 190-17407946 | COPC | Leonardo Sousa de Lima | ALTA | SS PENDENTE | 16/06/2026 09:11:41 | 190.0118 | 52 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-PROT 00053/2026 | Não | 8830790 | LAGOA DA CONFUSAO | 617420 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DMSL | REPASSAR DMSL | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE)
ETO-COEP 00075/2025 | 2025 | Segue nota para envia equipe linha viva substituir às 3 células do BC-5952327122, Obs. Identificada fase A e C aberta e em campo e curto na fase B, Equipamento ficou isolado para substituição, Tensão 13.8kv, Local próximo QD-409 Norte. | 24/04/2025 05:10:24 | 0352228122 | AL07060122 | 3 | 5952327122 | 190-49471228 | COI | SAMUEL PINTO GOMES | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 01/05/2025 16:49:05 | 190.0268 | 0 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | CORPO (CÉLULA) |  | SEM IDENTIFICAÇÃO | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-RD-PA 00301/2025 | Não | 8876072 | PALMAS | 791229 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | BANCO DE CAPACITOR | MANUTENÇÃO | BANCO DE CAPACITOR
ETO-COEP 00076/2025 | 2025 | Segue SS para substituição do banco capacitor com defeito fase B,C 5951650122 | 25/04/2025 05:42:35 | 8800777122 | AL08059122 | 2 | 5951650122 | 190-33029844 | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 01/05/2025 16:50:51 | 190.0268 | 792 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | CORPO (CÉLULA) |  | CORPO QUEIMADO, DANIFICADO, ETC | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | DOLP-RD-PA 00593/2025 | Não | 8870267 | PALMAS | 792537 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | BANCO DE CAPACITOR | MANUTENÇÃO | BANCO DE CAPACITOR
ETO-COEP 00076/2026 | 2026 | PARECER DMSL: Realizar a substituição do transformador. (Furtado) Equipe: Adeilton e Edicleber SID 1874/2026 17/04/2026 ______________________________________ PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30484170 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 20/02/26. POLOCOL PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. Estagiário Rafael Pereira Marques. _____________________ RELIGADOR N° 7962635060 INSTALADO NA OBRA 0602401143 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 789405, 9172143 | 22/12/2025 14:36:41 | 3319797060 | AL01054060 | 3 | 7962635060 | 190-44718396 | COPC | Leonardo Sousa de Lima | ALTA | SS PENDENTE | 16/06/2026 14:55:05 | 190.0281 | 14 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  |  | SIM |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-PROT 00391/2025 | Não | 9172142 | ARAGUAINA | 789404 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DMSL | REPASSAR DMSL | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE)
ETO-COEP 00077/2025 | 2025 | BC-5907243122 isolado mesmo assim feito teste porém fase B não aceitou 03:13 / 24/04/2025. Favor verificar disponibilidade de equipamento e encaminhar novamente para subistituição do mesmo. | 28/04/2025 16:57:05 | 0307243122 | AL05060122 | 3 | 5907243122 | 190-53370143 | COCM | Felipe Divino Alves Monteiro | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 01/05/2025 16:57:05 | 190.0274 | 0 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | OUTROS |  | SEM IDENTIFICAÇÃO | SIM |  | ETO-COEP | [5 empty] | Não | 8873316 | PALMAS | 791164 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | BANCO DE CAPACITOR | MANUTENÇÃO | BANCO DE CAPACITOR
ETO-COEP 00077/2026 | 2026 | PARECER DMSL: RT 5801866013 Serviço Executado: Feito a medição da malha de terra. Identificado infiltração na caixa de passagem da célula da fase C do banco regulador de tensão, será necessário fazer a substituição da mesma! Ficar atento na hora da substituição, deverá ser substituída a célula do lado da BR. Obs.: Será necessário baixar todo o banco pelo menos um metro, as buchas estão muito próximas a parte energizada não oferecem segurança para equipe no momento do ensaio elétrico. Equipamento ficou em operação?: Não Possui nobreak: Sim Possui antena: Sim Possui rádio:Sim Pendência: Sim Data da bateria: Equipe: Benvindo e Kaique. _______________________________________________ RT 5801866013 BY PASSADO DEVIDO DEFEITO EM CELULA BEMVINDO ESTEVE NO LOCAL JUNTO AO COD . NECESSARIO TRATATIVA PARA MESMA . FASE DANIFICADO C | 02/03/2026 15:58:27 | 9001891013 | AL03062013 | 1 | 5801866013 | 190-35644534 | COI | Felipe Batista Ferrreira | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 23/04/2026 07:47:57 | 190.0261 | 663 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | EQUIPAMENTO |  | QUEIMADO | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-TELE 00339/2026 | Não | 8870961 | PARAISO DO TOCANTINS | 733022 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DMSL | REPASSAR DMSL | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE)
ETO-COEP 00078/2026 | 2026 | PARECER DMSL: Feedback Equip. Especiais RLG 7926089013, RELÉ NOJA RC10 SID 1805/2026 DATA 15/04/2026 Serviço Executado: Favor realizar a troca da parte ativa do equipamento --reprogramar para atualizar a base juntamente com escada Equipamento ficou em operação: Não Pendência: sim atualizar a base e subistituir o tanque Bateria(s) substituída(s)? Não Data de Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): Equipe: Carliel e João Vitor Fernando e Elson --------------------------------------------------------------------------------- ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7926089013 LD PARAISO I A PIUM. IMPLEMENTAÇÃO DA FUNÇÃO 27, SUBTENSÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | 27/03/2026 15:42:46 | 7926089013 | LD03062013 | 3 | 7926089013 | 190-17512949 | COPO | CLEBSON ALVES DUARTE | ALTA | SS PENDENTE | 22/06/2026 07:58:05 | 190.022 | 1,042 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  | RELÉ DE PROTEÇÃO | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-TELE 00418/2026 | Não | 8867765 | PARAISO DO TOCANTINS | 718799 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DMSL | REPASSAR DMSL | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE) |  | REPETIDA
ETO-COEP 00079/2025 | 2025 | Segue nota para envia manutenção substituir tanque do RL-7923927122 em curto, Anomalia identificada desarme das LD, s Palmas / Aparecida e Palmas Taquaruçu, Acesso livre, Tensão 34,5kv, Local RL de Interligação entre 424R / 414R. | 27/04/2025 11:04:53 | 9023928122 | LD02059122 | 1 | 7923927122 | 190-17403330 | COI | SAMUEL PINTO GOMES | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 02/05/2025 13:50:00 | 190.0122 | 0 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  | QUEIMADO | SIM |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | DOLP-RD-PA 00602/2025 | Não | 8867579 | PALMAS | 798247 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | TANQUE | MANUTENÇÃO | TANQUE
ETO-COEP 00080/2026 | 2026 | Favor providenciar manutenção no RL 7900573047, o mesmo estar em curto conforme fotos anexadas. Equipamento ficou bay passado em campo. PARECER DMSL: Equipe: FABIO AP./JOÃO MARCOS Data Executada: 15/10/2025 Serviço Executado: Foi constatado que o equipamento esta queimado na parte ativa placa, tanque e relé. Por favor fazer a substituição pelo Noja RC10. | 09/10/2025 10:05:50 | 8800576047 | AL02033047 | 2 | 7900573047 | 190-19172791 | COI | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 27/04/2026 08:52:40 | 190.0028 | 40 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-TELE 01188/2025 | Não | 8657414 | FIGUEIROPOLIS | 698555 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | RELIGADOR | MANUTENÇÃO | RELIGADOR
ETO-COEP 00081/2026 | 2026 | PARECER DMSL: A antena do rádio do RLG 7957620015 fica próximo da BT, onde a mesma veio a encostar no cabo da fase o que ocasionou um curto-circuito no rádio, que passou para todos os componentes do controle. Sendo asim se faz necessário a substituição do controle por inteiro, pois o curto danificou o rádio, módulo sim, relé e fonte. Fornecer também além do controle completo, a antena e o cabo umbilical que apresenta sinais de danos. rl 7957620015 com anomalia na antena de comunicação do mesmo, e painel não acende equipe fez primeira ataque e o mesmo não retornou comunicação, rl ficou by passado NECESSITA URGENCIA O MESMO PERTENCE CIRCUITO DO ALIMENTADOR 2 DE PEDRO AFONSO ATEDE RDU DE BOM JESUS | 08/05/2025 13:02:03 | 8800009015 | AL02065015 | 2 | 7957620015 | 190-22432476 | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 27/04/2026 14:04:28 | 190.0274 | 1,485 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | COMANDO MECÂNICO |  | QUEIMADO | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-TELE 00523/2025 | Não | 9007081 | PEDRO AFONSO | 810847 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | RELIGADOR | MANUTENÇÃO | RELIGADOR | [8 empty] | 1
ETO-COEP 00082/2025 | 2025 | Segundo informações do técnico supervisor Danilo, enviar equipe para dá manutenção nos bancos capacitores 5900358003,5900364003 e 5901886003, ambos ficam na RDU de Gurupi na 13.8kV. | 15/04/2024 12:12:03 | 0301886003 | AL02113003 | 3 | 5901886003 | 190-28087333 | COI | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 11/05/2025 09:00:33 | 190.0268 | 0 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | OUTROS |  | QUEIMADO | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-RD-GU 00587/2024 | Não | 8701914 | GURUPI | 711988 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | REPETIDO | ANÁLISE | REPETIDO (revisar) | ETO-COEP 00082/2025
ETO-COEP 00082/2026 | 2026 | Segue SS para verficar religador de poste 7933766059. Religador esta com defeito na parte ativa no tanque Porte gentilezaenviar equipe verificar. Endereço: Taquari PARECER DMSL: RLG 7933766059 RELÉ NOJA RC 10 Mestre 2 Rep. taquaruçu GE SID: 5457/2025 Data: 15/10/2025 Serviço Executado: Houve um curto na parte ativa do equipamento danificando a mesma, será necessário fazer a substituição somente do tanque, parte ativa. *Equipamento ficou em operação?:*Nao Pendência: Sim, substituir parte ativa. Equipe: Benvindo, Juliano e Sérgio. | 08/10/2025 17:28:34 | 9007788059 | AL01099059 | 2 | 7933766059 | 190-17409267 | COI | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 27/04/2026 14:31:39 | 190.0132 | 5,329 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | BUCHA MT - CARGA (C) |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-TELE 01183/2025 | Não | 8855224 | PALMAS | 792195 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | RELIGADOR - PARTE ATIVA | MANUTENÇÃO | RELIGADOR
ETO-COEP 00083/2024 | 2024 | Segue SS do banco de capacitor 5900064029 com defeito 5900064029 RDU de Palmeiropolis Fase A com vazamento de oleo FAse B e C tambem com defeito. Por gentileza favor verificar a troca do mesmo | 20/05/2024 11:55:14 | 0300064029 | AL01061029 | 3 | 5900064029 | 190-28087184 | COI | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | ALTA | SS PENDENTE | 25/08/2024 16:39:39 | 190.0268 | 0 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | FORA DE SERVIÇO |  | CORPO QUEIMADO, DANIFICADO, ETC | SIM |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-RD-GU 00772/2024 | Não | 8556741 | PALMEIROPOLIS | 781207 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | BANCO DE CAPACITOR | MANUTENÇÃO | BANCO DE CAPACITOR
ETO-COEP 00083/2025 | 2025 | Segundo informações do técnico supervisor Danilo, enviar equipe para dá manutenção nos bancos capacitores 5900358003,5900364003 e 5901886003, ambos ficam na RDU de Gurupi na 13.8kV. | 15/04/2024 12:12:03 |  | AL02113003 |  | 5900364003 | 190-16323908 | COI | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 11/05/2025 09:00:53 | 190.0232 | 0 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | OUTROS |  | QUEIMADO | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-RD-GU 00584/2024 | Não | 8702115 | GURUPI | 711094 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | REPETIDO | ANÁLISE | REPETIDO (revisar) | ETO-COEP 00082/2025
ETO-COEP 00083/2026 | 2026 | Bom dia, Segue SS para verificação RL sem comunicação com painel apagado equipe DEOP fez primeiro ataque sem sucesso RL 7931610122 RDU de Palmas. Feedback Equipamentos Especiais DMSL: *RLG 7931610122 RDU Palmas *Noja rc10 Data: 14/10/2025 SID: 5412 Dados de comunicação divergentes da programação: Não. Serviço Executado: Houve um curto no equipamento danificando a parte ativa, e antena! Será necessário fazer a substituição somente da parte ativa (tanque) e da antena. Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir a parte ativa. Bateria(s) substituída(s)?: Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 2024 Equipe: Benvindo, Juliano e Sérgio. | 10/10/2025 07:22:51 | 9007740122 | AL08060122 | 2 | 7931610122 | 190-17408268 | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 27/04/2026 14:32:01 | 190.0128 | 2,464 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  | CORROSÃO / OXIDAÇÃO | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-TELE 01190/2025 | Não | 8874945 | PALMAS | 793159 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | PARTE ATIVA | MANUTENÇÃO | PARTE ATIVA
ETO-COEP 00084/2025 | 2025 | por favor deslocar equipe da manutenção nos bancos capacitor 5900470004 , 5903718004 , 5900668004 para faze manutenção eles esta com chave aberto em campo foi informado pela equipe do plantão 004op02 | 17/05/2024 13:02:00 |  | AL02010004 |  | 5900470004 | 190-16324007 | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | ALTA | SS PENDENTE | 08/07/2025 14:53:19 | 190.0232 | 0 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | OUTROS |  | CAPACITOR MAL FIXADO | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-RD-AR 00925/2024 | Não | 9204328 | ARAGUAINA | 807159 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | REPETIDO | ANÁLISE | REPETIDO (revisar) | ETO-COEP 00084/2025
ETO-COEP 00084/2026 | 2026 | Segue nota para correção de anomalia e provável substituição de religador , religador 7900117013 -RDU - Paraiso . OBS: equipe DMSL Elisfran estava atualizando firmware no equipamento , porém relé parou de funcionar devido essa atualização , sendo necessário sua substituição . em campo o modelo e cooper Form6 , segundo tecnico deve ser substituído por um Noja . Repassado para o COEP para aquisição do equipamento e posterior repasse para o COCM. | 02/07/2025 13:13:59 | 7900117013 | AL01062013 | 1 | 7900117013 | 190-17421714 | COI | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | ALTA | SS PENDENTE | 23/06/2026 16:16:24 | 190.0222 | 4,535 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELÉ |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-TELE 00791/2025 | Não | 8875436 | PARAISO DO TOCANTINS | 731274 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | RELIGADOR | MANUTENÇÃO | RELIGADOR
ETO-COEP 00085/2025 | 2025 | por favor deslocar equipe da manutenção nos bancos capacitor 5900470004 , 5903718004 , 5900668004 para faze manutenção eles esta com chave aberto em campo foi informado pela equipe do plantão 004op02 | 17/05/2024 13:02:00 |  | AL01010004 |  | 5903718004 | 190-16323930 | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 12/05/2025 14:53:41 | 190.0232 | 0 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | OUTROS |  | CAPACITOR MAL FIXADO | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-RD-AR 00927/2024 | Não | 9200598 | ARAGUAINA | 803747 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | REPETIDO | ANÁLISE | REPETIDO (revisar) | ETO-COEP 00084/2025
ETO-COEP 00085/2026 | 2026 | RL 7938137007 NO RL INSTALAR BATERIA NOVA E RADIO A PEDIDO DE KAROLINY DMSL ACESSO LIVRE PARECER DMSL: * equipamento esta com a bucha da fase A com problemas(solta), necessário substituir * Trafo do serviço auxiliar esta vazando óleo, necessário substituir | 26/12/2025 18:06:25 | 9002298007 | AL02017017 | 3 | 7938137007 | 190-17408695 | MANUT | ANDERSON FAZAN SOARES | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 27/04/2026 16:18:10 | 190.0129 | 285 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  | QUEIMADO | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-TELE 01528/2025 | Não | 8894217 | MIRACEMA DO TOCANTINS | 765777 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | BUCHA - TRAFO COM VAZAMENTO DE ÓLEO | MANUTENÇÃO | TRANSFORMADOR
ETO-COEP 00086/2026 | 2026 | NOTA DMSL: Favor substituir o tanque, ele não está efetuando os comandos enviados. Não substituir o controle pois o mesmo funciona como repetidor de outros equipamentos. Segue nota para verificar falha de fechamento religador 7908686014- Pium . OBS: equipamento não fechou local e remoto , fica sinalizando no painel para verificar alarmes ! | 15/10/2024 16:43:55 | 7908686014 | LD02025012 | 1 | 7908686014 | 190-17512665 | COI | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 27/04/2026 16:18:48 | 190.023 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-TELE 00867/2024 | Não | 8845185 | PIUM | 698568 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DMSL | TANQUE | MANUTENÇÃO | TANQUE
ETO-COEP 00087/2026 | 2026 | Favor verificar o RL 7900453110, pois o mesmo aceita comando de fechamento, porém fecha em campo e no SCADA continua aberto e só abre através de equipe em campo. Parecer Dmsl:Equipamento está com defeito na parte ativa, não aceita o comando de fechamento. Será necessário substituir o equipamento completo. Equipamento ficou em operação?: _SIM_a pedido do COS ficou em operação, a operação está ciente da necessidade de substituir. Pendência: Sim, será necessário substituir o equipamento. | 22/04/2025 09:55:49 | 9000453110 | LD03040003 | 2 | 7900453110 | 190-17412271 | COI | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 30/04/2026 14:47:11 | 190.0013 | 0 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELÉ |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-TELE 00410/2025 | Não | 8773164 | SANTA RITA DO TOCANTINS | 727212 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | RELIGADOR | MANUTENÇÃO | RELIGADOR
ETO-COEP 00088/2025 | 2025 | substituir 7 vão de rede deteriorados de QP-35 mm multiplex no circuito do trafo 5703610004 - bairro Jardim dos Ipês II- rua 55 qd. 63 lt 34 - RDU Araguaina | 07/11/2024 13:22:39 | 5703610004 | AL06010004 | 3 | 5703610004 | 190-1657495 | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | URGENTE | SS PENDENTE | 16/05/2025 17:10:30 | 190.0096 | 66 | POSTE RD GIS | AVISO DE ANOMALIA | [5 empty] | CABOS BT |  | DETERIORADA | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-RD-AR 01898/2024 | Não | 9206052 | ARAGUAINA | 804830 |  | SI-1 | CABOS FORA COEP | PENDÊNCIA DCMD | CABOS | MANUTENÇÃO | CABOS |  | REPETIDA | 35 | 245
ETO-COEP 00088/2026 | 2026 | PARECER DMSL: Serviço Executado: _ indentificado o problema na parte ativa será necessário fazer a substituição da mesmo, feito a medição do aterramento. Preciso substituir para raio da fase c. Equipamento ficou em operação?: _NAO Pendência: _Sim Bateria(s) substituída(s)? _Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):_ Equipe: _Benvindo e kaique ---------------------------------------------------------------------------------- RL com defeito no rele, fica só reiniciando ficou By passado OS atendimento primeiro ataque 106530226 | 15/02/2026 20:35:18 | 7921202014 | LD01025012 | 3 | 7921202014 | EQP-7921202014 | COI | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 01/05/2026 14:49:25 | 190.0119 | 543 | RELIGADOR | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-RD-PA 00109/2026 | Não | [5 empty] | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | RELÉ | MANUTENÇÃO | RELÉ
ETO-COEP 00089/2025 | 2025 | SUBSTITUIR REDE BT DETERIORADA TODO CIRCUITO DO TR-5719217060 230MT BARRAMENTO DO TRAFO CABO MUTIPLEX 70MM TRIFÁSICO. 1.350,00mt DE CABOS MUTIPLEX 35MM TRIFÁSICO RDU NOVA OLINDA | 18/03/2025 18:43:46 | 5719217060 | AL02054060 | 3 | 5719217060 | 190-1861817 | COI | JOELSON SILVA DE SOUSA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 12/05/2025 17:11:38 | 190.0123 | 61 | POSTE RD GIS | AVISO DE ANOMALIA | [5 empty] | CABOS BT |  | RACHADA / DETERIORADA | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-RD-AR 00446/2025 | Não | 9154452 | NOVA OLINDA | 785494 |  | SI-3 | CABOS FORA COEP | PENDÊNCIA DCMD | CABOS | MANUTENÇÃO | CABOS |  | REPETIDA | 70 | 1.350,00mt
ETO-COEP 00089/2026 | 2026 | Manutenção no RL 7908705049 PARECER DMSL(28/08/2025): Equipe foi fazer manutenção no RL e constatou que o tanque e o relé do mesmo se encontra queimado, providenciar substituição. PARECER COCMS 30/04/2026 CRIADO OBRA 0512600135 PARA REQUISIÇÃO MATERIAL | 16/07/2025 08:00:04 | 0908705049 | AL01015049 | 2 | 7908705049 | 190-17414963 | MANUT | Lorrane Sousa Gonçalves | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 04/06/2027 15:31:25 | 190.0004 | 1,354 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-TELE 00824/2025 | Não | 8589651 | AURORA DO TOCANTINS | 998978 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | RELIGADOR - OBRA GERADA | MANUTENÇÃO | RELIGADOR
ETO-COEP 00090/2025 | 2025 | SUBSTITUIR REDE BT DETERIORADA TODO CIRCUITO DO TR-5719218060 230MT BARRAMENTO DO TRAFO CABO MUTIPLEX 70MM TRIFÁSICO. 810MT DE CABOS MUTIPLEX 35MM TRIFÁSICO RDU NOVA OLINDA | 18/03/2025 19:19:46 | 5719218060 | AL02054060 | 3 | 5719218060 | 190-1854126 | COI | JOELSON SILVA DE SOUSA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 12/05/2025 17:12:00 | 190.0123 | 27 | POSTE RD GIS | AVISO DE ANOMALIA | [5 empty] | CABOS BT |  | RACHADA / DETERIORADA | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-RD-AR 00448/2025 | Não | 9154627 | NOVA OLINDA | 785397 |  | SI-1 | CABOS FORA COEP | PENDÊNCIA DCMD | CABOS | MANUTENÇÃO | CABOS |  |  | 70 | 810 |  | 35 | 230
ETO-COEP 00091/2025 | 2025 | PARECER DMSL: Não foi possível comissionar o equipamento 7956063152 pois o mesmo estava sem cordão umbilical, sem rádio e conexões, e sem alimentação do trafo no equipamento. Favor, sanar pendências. GENTILEZA COMISSIONAR RELIGADOR, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. EQUIPAMENTO: NOJA POWER Nº SERIE: 0320124013012 CONTROLE: NOJA POWER MODELO: RC-10ES Nº SERIE: 0101523100769. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DE DEMANDA DE CLIENTE GRUPO A. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | 09/09/2024 16:59:08 | 9000376152 | LD02072001 | 3 | 7956063152 | 190-46139181 | COCM | RICARDO GONCALVES ROCHA | ALTA | SS PENDENTE | 11/07/2025 08:06:21 | 190.0273 | 865 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS) | [5 empty] | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-PROT 00260/2024 | Não | 8732887 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | 816179 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DMSL | REPASSAR DMSL | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE)
ETO-COEP 00093/2025 | 2025 | acionar equipe de manutencao para troca de vao de rede deteriorada em Nova Olinda trafo 5701907060 localidade Nova Olinda IND RUA GONCALVES DIAS, 301 - QDRA 07A. LT 01A equipe 060op01 OBS.: substiuir 350m de cabo de BT deteriorado na RDU de nova olinda | 18/04/2025 16:46:33 | 5701907060 | AL02054060 | 3 | 5701907060 | 190-1690500 | COI | CLEIBER DA SILVA | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 16/06/2026 15:42:10 | 190.0056 | 81 | POSTE RD GIS | AVISO DE INCONSISTÊNCIA | [5 empty] | CABOS BT |  | CABO CONDUTOR BAIXO | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-RD-AR 00683/2025 | Não | 9156432 | NOVA OLINDA | 784166 |  | SI-1 | CABOS FORA COEP | PENDÊNCIA DCMD | CABOS | MANUTENÇÃO | CABOS |  |  | 35/70 | 350
ETO-COEP 00094/2025 | 2025 | Substituir caixa de controle do RL 7934698002-RDU TOCANTINÓPOLIS, onde a mesma se encontra destruída em campo.. OBS: Segue em anexo fotos da carcaça do Controle do Religador-7934968002.RDU Tocantinópolis. | 06/05/2025 09:04:17 | 9000629002 | AL02084002 | 2 | 7934698002 | 190-17338880 | COI | DELIO NUNES OSCAR | ALTA | SS PENDENTE | 11/07/2025 16:39:16 | 190.013 | 123 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO |  | ETO-RD-AG 000364/2026 | CRIADA |  |  | ARMÁRIO DE CONTROLE |  | FALTANDO | SIM |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-RD-AG 00534/2025 | Não | 9297006 | TOCANTINOPOLIS | 895699 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | CAIXA DE CONTROLE | MANUTENÇÃO | CAIXA DE CONTROLE
ETO-COEP 00095/2025 | 2025 | Segue nota para envia equipe linha viva substituir célula no BC-5955192004 fase B danificada dando passa de tensão e corrente se possível refazer aterramento do equipamento, Tensão 13.8kv, Acesso livre, Local RDU de Araguaína Avenida Conego João Lima. | 13/05/2025 04:07:29 | 0355192004 | AL02010004 | 3 | 5955192004 | 190-48582604 | COI | SAMUEL PINTO GOMES | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 16/05/2025 07:31:24 | 190.0273 | 0 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | [5 empty] | CORPO (CÉLULA) |  | VAZAMENTO | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-RD-AR 00827/2025 | Não | 9204342 | ARAGUAINA | 807636 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | BANCO DE CAPACITOR | MANUTENÇÃO | BANCO DE CAPACITOR
ETO-COEP 00096/2025 | 2025 | por favor deslocar equipe da manutenção nos bancos capacitor 5900470004 , 5903718004 , 5900668004 para faze manutenção eles esta com chave aberto em campo foi informado pela equipe do plantão 004op02 | 17/05/2024 13:02:00 |  | AL06010004 |  | 5900668004 | 190-16324054 | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | ALTA | SS PENDENTE | 12/07/2025 16:02:35 | 190.0232 | 0 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | OUTROS |  | CAPACITOR MAL FIXADO | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-RD-AR 00926/2024 | Não | 9206735 | ARAGUAINA | 807898 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | REPETIDO | ANÁLISE | REPETIDO (revisar) | ETO-COEP 00084/2025
ETO-COEP 00099/2025 | 2025 | Equipamento TAVRIDA, no SCADA não estão refletindo as correntes reais do sistema, favor corrigir junto ao time SCADA. Fase A - 28A Fase B - 5A Fase C - 5A Neutro - 25A PARECER DMSL: Verificado que o equipamento não esta medindo as correntes da fases B e C, entramos em contato com o suporte técnico da Tavrida, realizamos testes no cordão umbilical, mesmo assim ainda marca incorretamente. Repassar a nota para o DCMD substituir o equipamento, o operador Daniel pediu ara deixar o equipamento em operação, para poder realizar futuras manobras | 02/04/2025 09:20:02 | 7949660066 | LD03038009 | 3 | 7949660066 | 190-29963572 | COPO | IRLLEY J A C BRANCO | ALTA | SS PENDENTE | 21/07/2025 15:53:31 | 190.0268 | 3,272 | RELIGADOR DE REDE GIS | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | [5 empty] | RELÉ |  | ABERTURA INDEVIDA DA PROTEÇÃO | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-TELE 00317/2025 | Não | 9065613 | TUPIRATINS | 800516 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | COMPRA | COMPRA | A DEFINIR (compra)
ETO-COEP 00100/2025 | 2025 | Solicitação de serviço para analise de ocorrência. Defeito a jusante do RL 7949688227 onde houve atuação da retaguarda penalizando cargas Urbanas - RL 7900001227. PARECER DA PROTEÇÃO: REVISAR AJUSTES DE PROTEÇÃO E REALIZAR O TESTE FUNCIONAL COM MALA DE CARGA PARA VERIFICAR ABERTURA DO EQUIPAMENTO. ENG° IRLLEYC CASTELO BRANCO PARECER DMSL: Foi verificado que o equipamento nao esta medindo as correntes corretamente, entramos em contato com o suporte da COOPER, o mesmo informou que o sensor interno que mede a corrente esta com defeito A medição esta variando de 5 a 5min, Ano de fabricação do equipamento 2009 COOPER Form6, equipamento obsoleto. Solicitar ao DCMD a substituição do equipamento, o mesmo nao esta medindo as correntes corretamente, equipamento obsoleto | 17/02/2025 12:13:43 | 9000001227 | LD01065015 | 3 | 7900001227 | 190-17404066 | COI | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 25/05/2025 16:08:11 | 190.0006 | 985 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE | [8 empty] | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-PROT 00069/2025 | Não | 9031806 | RECURSOLANDIA | 913706 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | RELIGADOR | MANUTENÇÃO | RELIGADOR
ETO-COEP 00101/2025 | 2025 | Refazer aterramento pois o mesmo encontra-se exposto | 26/05/2025 11:10:45 | 8800173094 | LD02066094 | 1 | 5855776094 | 190-53748088 | MANUT | Lorrane Sousa Gonçalves | URGENTE | SS PENDENTE | 02/06/2025 11:10:45 | 190.0275 | 773 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-COEP | [5 empty] | Não | 8640008 | PEIXE | 782530 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | REPASSAR COCM | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE) | ATERRAMENTO
ETO-COEP 00102/2025 | 2025 | Favor, realizar substituição completa do RLG 7900532053 que encontra-se com defeito devido entrada de água no cordão umbilical e danos causados por abelhas. O rádio também precisa ser fornecido pois o existente está danificado. | 26/05/2025 14:53:43 |  | LD02010004 |  | 7900532053 | 190-17512744 | MANUT | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | ALTA | SS PENDENTE | 25/07/2025 14:53:43 | 190.0223 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | FORA DE SERVIÇO |  |  | SIM |  | ETO-COEP | [5 empty] | Não | 9250367 | PIRAQUE | 799329 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | RELIGADOR | MANUTENÇÃO | RELIGADOR
ETO-COEP 00103/2025 | 2025 | Verificar RL 7910027196- sem comunicação Equipe foi no local e realizou primeiro ataque sem suscesso PARECER DMSL EQUIPOAMENTO FICOU EM OPERACAO, RESTABELCIDO PELA KAROL ação remota com a velp Porém ele também DEVE SER REALIZADO substituição por conta da fase B 7910027196 ta com a leitura incorreta na tensão da fase B.( Subsituição do Equipamento Completo exceto o Radio) Time do COEP, Assim que Tiver Compra do Equipamento, Favor Tranferir a SS Posto ETO RD PA, para que Possamos seguir com a Substituição! | 08/05/2025 09:57:17 | 9000347196 | LD02059122 | 3 | 7910027196 | 190-17403325 | COI | MACKYS NASCIMENTO LIMA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 30/05/2025 17:59:41 | 190.001 | 208 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-TELE 00522/2025 | Não | 8859703 | LAGOA DO TOCANTINS | 876869 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | RELIGADOR-COMPRA | COMPRA | RELIGADOR
ETO-COEP 00106/2025 | 2025 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR DO RT 5855606027 LD SERRA GERAIS E TAGUATINGA. NECESSARIO CONFERRIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO EM OPERAÇÃO. AJUSTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR DE TENSAO N° 5855606027 REMANEJADO NA OBRA 0502500015 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 990668, 8661389 TOP ANTIGA: 5838182027 PARECER DMSL: Realizado o comissionamento do RT nas fases A e C e na fase B foi constatado um curto elétrico na parte da caixa de comando. Foi feita toda parte de comunicação e configuração do rádio, inserindo ajustes de proteção. Número de série da placa fase B 017153. | 01/04/2025 11:05:49 | 8800332027 | LD01414027 | 1 | 5855606027 | 190-15827778 | COPC | Thais Jordanna Jesus Silva | ALTA | SS PENDENTE | 28/07/2025 13:38:55 | 190.0232 | 1,310 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS) | [5 empty] | REGULADOR DE TENSÃO |  |  | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-PROT 00137/2025 | Não | 8661388 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | 990668 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | REPASSAR DMSL | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE) | [7 empty] | Editado a SS informar que foi removido as duas celulas boas para utilizar em obra regulada
ETO-COEP 00108/2025 | 2025 | Segue nota para envia equipe linha viva substituir célula no BC-5946472071 (300 kVAr) fase C danificada ou curto equipamento isolado para substituição e substituir também célula no BC-5946473071 fase B e C danificada ou curto ficou isolado, Tensão 13.8kv, Acesso local rural de Brejinho de Nazaré próximo CH-0300408071. | 05/06/2025 16:28:37 |  | AL01018071 |  | 5946472071 | 190-70632015 | COI | SAMUEL PINTO GOMES | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 12/06/2025 13:42:35 | 190.0264 | 0 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | [5 empty] | CORPO (CÉLULA) |  | CORPO QUEIMADO, DANIFICADO, ETC | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | DG-RD-PO 00390/2025 | Não | 8773030 | BREJINHO DE NAZARE | 761870 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | ETO-COEP 00108/2025 | ANÁLISE | A DEFINIR (REPASSE)
ETO-COEP 00109/2025 | 2025 | Segue nota para envia equipe linha viva substituir célula no BC-5946472071 (300 kVAr) fase C danificada ou curto equipamento isolado para substituição e substituir também célula no BC-5946473071 fase B e C danificada ou curto ficou isolado, Tensão 13.8kv, Acesso local rural de Brejinho de Nazaré próximo CH-0300408071. | 05/06/2025 16:28:37 |  | AL01018071 |  | 5946473071 | 190-26224024 | COI | SAMUEL PINTO GOMES | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 12/06/2025 13:43:02 | 190.0268 | 0 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | [8 empty] | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | DG-RD-PO 00391/2025 | Não | 8772814 | BREJINHO DE NAZARE | 761815 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | ETO-COEP 00108/2025 | ANÁLISE | A DEFINIR (REPASSE)
ETO-COEP 00112/2025 | 2025 | PARECER DMSL: Equipe esteve no RT 5856825025 dia 10/06/2025 porém não foi possível colocar o equipamento em operação devido defeito no controle. Favor, substituir controle e fornecer o rádio e centelhador para que seja possível colocar comunicação no equipamento. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5856825025 LD BERNARDO SAYÃO A ARAPOEMA. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR DE TENSAO N° 5856825025 INSTALADO NA OBRA 0602400710 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 719554, 9150284 | 25/03/2025 08:35:38 | 8837969025 | LD02010153 | 1 | 5856825025 | 190-52112362 | COPC | Thais Jordanna Jesus Silva | ALTA | SS PENDENTE | 16/08/2025 15:55:22 | 190.0277 | 2,794 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | COMISSIONAMENTO | [5 empty] | REGULADOR DE TENSÃO |  |  | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-PROT 00121/2025 | Não | 9150284 | ARAPOEMA | 719553 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DMSL | REPASSAR DMSL | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE)
ETO-COEP 00114/2025 | 2025 | Favor, realizar subsituição do RLG 7900275024 que se trata de modelo NOJA RC01 (obsoleto), por um modelo NOJA RC10. Solicitação necessária para manter a qualidade e confiabilidade do sistema. | 23/06/2025 10:42:42 | 7900275024 | AL01044024 | 1 | 7900275024 | 190-17421459 | MANUT | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 28/07/2026 10:42:42 | 190.022 | 876 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | [5 empty] | ESTRUTURA |  |  | NÃO |  | ETO-COEP | [5 empty] | Não | 9051258 | ITAPORA DO TOCANTINS | 753599 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | RELIGADOR | MANUTENÇÃO | RELIGADOR
ETO-COEP 00115/2025 | 2025 | Favor, realizar subsituição do RLG 7901216032 que se trata de modelo NOJA RC01 (obsoleto), por um modelo NOJA RC10. Solicitação necessária para manter a qualidade e confiabilidade do sistema. | 23/06/2025 11:54:34 | 7901216032 | AL01008032 | 1 | 7901216032 | 190-17419981 | MANUT | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 28/07/2026 11:54:34 | 190.0226 | 133 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | [5 empty] | ESTRUTURA |  |  | NÃO |  | ETO-COEP | [5 empty] | Não | 8568529 | ARAGUACU | 628539 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | RELIGADOR | MANUTENÇÃO | RELIGADOR
ETO-COEP 00119/2025 | 2025 | PARECER DMSL: Favor, solicitamos que o tanque do equipameneto 7925573007 seja retirado da base para que possamos realizar o ensaio do mesmo. Equipe do DMSL já esteve no equipamento anteriormetne porém as chaves estavam emperradas e não consequimos apoio da equipe de linha viva no momento que a equipe estava no RLG. Equipamento com erro de medição de neutro, corrente alta com sistema equilibrado não refletindo a real situação. Precisamos de intervenção corretiva, as hipoteses podem ser aterramento, mal contato, sensor do tanque, cabo umbilical, calibração ou proprio relé. Equipe de linha-viva já esteve no local para atender a SS, Porém foram testadas todas as chaves e não havia nenhuma emperrada. Equipe do DMSL já pode retornar para dar sequência na Atividade. PARECER DMSL DIA 24/06/2025: Serviço executado: Teste com mala de corrente virtual, e física, para indentificar onde e o problema no neutro que está lendo corrente muito alto. Foi descoberto diante dos testes que a parte ativa está com problemas, quando ligamos a mala física e não injetamos corrente, o neutro registra uma corrente alta, está detectado alguma indução. Necessário substituir a parte ativa do equipamento. Quando substituir lembrar de colocar a base normal com os quatro grupos. Equipamento ficou em operação?: Sim, em modo seccionalizador a pedido da proteção Pendência: sim, substituir parte ativa | 30/10/2024 08:32:01 | 7925573007 | AL01048007 | 2 | 7925573007 | 190-17421463 | COPO | IRLLEY J A C BRANCO | ALTA | SS PENDENTE | 30/08/2025 09:24:27 | 190.0222 | 1,127 | RELIGADOR DE REDE GIS | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | [5 empty] | RELÉ |  | RELÉ DE PROTEÇÃO | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-TELE 00947/2024 | Não | 8941395 | MIRACEMA DO TOCANTINS | 786403 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DMSL | REPASSAR DMSL | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE)
ETO-COEP 00120/2025 | 2025 | PARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que o relé e a parte ativa do equipamento 7920024127 estão com defeito, sendo necessária a substituição completa por um modelo NOJA RC 10. Favor, subsituir também a chave de saída da fase A que está com o anel de abertura quebrado. RL 7920024127 está desarmando em campo e no SCADA continua fechado, só sinaliza aberto no SCADA quando a equipe faz o resert no equipamento em campo. | 02/06/2025 08:09:17 | 9001177127 | LD01084002 | 3 | 7920024127 | 190-17413318 | COI | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 04/07/2025 14:19:09 | 190.0003 | 275 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELÉ |  | INSPEÇÃO VISUAL | SIM |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-TELE 00569/2025 | Não | 9268477 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | 881575 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DMSL | RELIGADOR | MANUTENÇÃO | RELIGADOR
ETO-COEP 00123/2025 | 2025 | PARECER DMSL: 16/06/2025-SERVIÇO EXECUTADO: Ao chegar no equipamento para realizar comissionamento, foi constatato que as 3 células estavam com a tampa de inspeção abertas e sem os para-raios. Constatado também que foi furtado todo o óleo isolante das 3 células, sendo necessário a substituição das 3 células. FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Substituir as 3 células | 24/03/2025 13:40:20 | 8800002119 | LD03005098 | 3 | 5858783119 | 190-57123183 | COPC | Thais Jordanna Jesus Silva | ALTA | SS PENDENTE | 01/09/2025 14:16:04 | 190.0277 | 490 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | REGULADOR DE TENSÃO |  |  | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-PROT 00119/2025 | Não | 9339297 | SAO BENTO DO TOCANTINS | 845266 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | FURTO - BANCO DE CAPACITOR | MANUTENÇÃO | BANCO DE CAPACITOR
ETO-COEP 00124/2025 | 2025 | SEGUE SS DE 07 VÃO DE REDE BT DETERIORADO NO CIRCUITO DO TRAFO 5700232011 EM TUPIRAMA. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO OBS: CABO BT DETERIORADO ESTA ENTRE OS ID'S 70764465 E ID 78898921 | 07/06/2025 17:03:14 | 5700232011 | AL01065015 | 3 | 5700232011 | 190-1774919 | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 07/08/2026 14:32:42 | 190.0067 | 125 | POSTE RD GIS | FORMS SUBST DE POSTES | [5 empty] | CABOS BT |  | DETERIORADA | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-RD-GR 00598/2025 | Não | 9006009 | TUPIRAMA | 809231 |  | SI-3 | CABOS FORA COEP | PENDÊNCIA DCMD | CABOS | MANUTENÇÃO | CABOS |  | REPETIDA
ETO-COEP 00125/2024 | 2024 | PARECER DMSL: EQUIPAMENTO 7955175004 FOI INSTALADO SEM O CABO UMBILICAL. FAVOR, SANAR A PENDÊNCIA PARA PROSSEGUIRMOS COM O COMISSIONAMETNO. RELIGADOR N° 7955175004 INSTALADO NA OBRA 0602300755 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 808265, 9205592 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL PN 2024 ID ORIGEM: COODR.7 POLO ARAGUAÍNA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | 10/09/2024 13:37:17 | 8855167004 | AL02040004 | 2 | 7955175004 | 190-46018906 | COPC | Thais Jordanna Jesus Silva | ALTA | SS PENDENTE | 14/12/2024 09:31:55 | 190.0273 | 1,848 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS) | [5 empty] | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-PROT 00266/2024 | Não | 9205591 | ARAGUAINA | 808265 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DMSL | REPASSAR DMSL | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE)
ETO-COEP 00125/2025 | 2025 | SEGUE SS DE 07 VÃO DE REDE BT DETERIORADO NO CIRCUITO DO TRAFO 5700232011 EM TUPIRAMA. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO OBS: CABO BT DETERIORADO ESTA ENTRE OS ID'S 70764465 E ID 78898921 | 07/06/2025 17:03:14 | 5700232011 | AL01065015 | 3 | 5700232011 | 190-1774924 | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 07/08/2026 14:34:01 | 190.0067 | 125 | POSTE RD GIS | FORMS SUBST DE POSTES | [5 empty] | CABOS BT |  | DETERIORADA | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-RD-GR 00602/2025 | Não | 9006026 | TUPIRAMA | 809348 |  | SI-1 | CABOS FORA COEP | PENDÊNCIA DCMD | CABOS | MANUTENÇÃO | CABOS |  | REPETIDA | 0 | 0
ETO-COEP 00126/2024 | 2024 | PARECER DMSL: Foram feitos os ensaios de isolação e TTR na fase B do RT. E por meio de inspeção visual foram identificados vazamentos de óleos nos RT da fase A e C. Favor, substituir os RT. Enviar equipe para verificar RT 5833723026. Foi enviado equipe operacional para primeiro-ataque, equipamento ficou bloqueado no tap +3. | 12/09/2024 01:14:36 | 9000695026 | LD03046026 | 2 | 5833723026 | 190-38899473 | COI | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 20/10/2024 15:26:45 | 190.027 | 2,201 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | AVISO DE ANOMALIA | [5 empty] | REGULADOR DE TENSÃO |  | Sem evidência de falha | SIM |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-TELE 00749/2024 | Não | 8845516 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | 924939 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | REPASSAR DMSL | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE)
ETO-COEP 00126/2025 | 2025 | SEGUE SS DE 07 VÃO DE REDE BT DETERIORADO NO CIRCUITO DO TRAFO 5700232011 EM TUPIRAMA. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO OBS: CABO BT DETERIORADO ESTA ENTRE OS ID'S 70764465 E ID 78898921 | 07/06/2025 17:03:14 | 5700232011 | AL01065015 | 3 | 5700232011 | 190-1775496 | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 07/08/2026 14:34:45 | 190.0067 | 125 | POSTE RD GIS | FORMS SUBST DE POSTES | [5 empty] | CABOS BT |  | DETERIORADA | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-RD-GR 00603/2025 | Não | 9005994 | TUPIRAMA | 809347 |  | SI-1 | CABOS FORA COEP | PENDÊNCIA DCMD | CABOS | MANUTENÇÃO | CABOS |  | REPETIDA | 0
ETO-COEP 00127/2025 | 2025 | SEGUE SS DE 07 VÃO DE REDE BT DETERIORADO NO CIRCUITO DO TRAFO 5700232011 EM TUPIRAMA. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO OBS: CABO BT DETERIORADO ESTA ENTRE OS ID'S 70764465 E ID 78898921 | 07/06/2025 17:03:14 | 5700232011 | AL01065015 | 3 | 5700232011 | 190-1775498 | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 07/08/2026 14:35:15 | 190.0067 | 125 | POSTE RD GIS | FORMS SUBST DE POSTES | [5 empty] | CABOS BT |  | DETERIORADA | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-RD-GR 00604/2025 | Não | 9005963 | TUPIRAMA | 809346 |  | SI-4 | CABOS FORA COEP | PENDÊNCIA DCMD | CABOS | MANUTENÇÃO | CABOS |  | REPETIDA | 0
ETO-COEP 00128/2025 | 2025 | SEGUE SS DE 07 VÃO DE REDE BT DETERIORADO NO CIRCUITO DO TRAFO 5700232011 EM TUPIRAMA. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO OBS: CABO BT DETERIORADO ESTA ENTRE OS ID'S 70764465 E ID 78898921 | 07/06/2025 17:03:14 | 5700232011 | AL01065015 | 3 | 5700232011 | 190-1774923 | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 07/08/2026 14:36:42 | 190.0067 | 125 | POSTE RD GIS | FORMS SUBST DE POSTES | [5 empty] | CABOS BT |  | DETERIORADA | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-RD-GR 00601/2025 | Não | 9006060 | TUPIRAMA | 809349 |  | SI-3 | CABOS FORA COEP | PENDÊNCIA DCMD | CABOS | MANUTENÇÃO | CABOS |  | REPETIDA | 0 | 0
ETO-COEP 00129/2025 | 2025 | SEGUE SS DE 07 VÃO DE REDE BT DETERIORADO NO CIRCUITO DO TRAFO 5700232011 EM TUPIRAMA. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO OBS: CABO BT DETERIORADO ESTA ENTRE OS ID'S 70764465 E ID 78898921 | 07/06/2025 17:03:14 | 5700232011 | AL01065015 | 3 | 5700232011 | 190-1774920 | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 07/08/2026 14:37:12 | 190.0067 | 125 | POSTE RD GIS | FORMS SUBST DE POSTES | [5 empty] | CABOS BT |  | DETERIORADA | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-RD-GR 00599/2025 | Não | 9006026 | TUPIRAMA | 809277 |  | SI-1 | CABOS FORA COEP | PENDÊNCIA DCMD | CABOS | MANUTENÇÃO | CABOS |  | REPETIDA | 0 | 0
ETO-COEP 00130/2025 | 2025 | SEGUE SS DE 07 VÃO DE REDE BT DETERIORADO NO CIRCUITO DO TRAFO 5700232011 EM TUPIRAMA. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO OBS: CABO BT DETERIORADO ESTA ENTRE OS ID'S 70764465 E ID 78898921 | 07/06/2025 17:03:14 | 5700232011 | AL01065015 | 3 | 5700232011 | 190-1871207 | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 07/08/2026 14:37:40 | 190.0126 | 125 | POSTE RD GIS | FORMS SUBST DE POSTES | [5 empty] | CABOS BT |  | DETERIORADA | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-RD-GR 00605/2025 | Não | 9005930 | TUPIRAMA | 809345 |  | SI-1 | CABOS FORA COEP | PENDÊNCIA DCMD | CABOS | MANUTENÇÃO | CABOS |  | REPETIDA | 0
ETO-COEP 00131/2025 | 2025 | SEGUE SS DE 07 VÃO DE REDE BT DETERIORADO NO CIRCUITO DO TRAFO 5700232011 EM TUPIRAMA. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO OBS: CABO BT DETERIORADO ESTA ENTRE OS ID'S 70764465 E ID 78898921 | 07/06/2025 17:03:14 | 5700232011 | AL01065015 | 3 | 5700232011 | 190-1774921 | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 07/08/2026 14:38:06 | 190.0067 | 125 | POSTE RD GIS | FORMS SUBST DE POSTES | [5 empty] | CABOS BT |  | DETERIORADA | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-RD-GR 00600/2025 | Não | 9006042 | TUPIRAMA | 809319 |  | SI-1 | CABOS FORA COEP | PENDÊNCIA DCMD | CABOS | MANUTENÇÃO | CABOS |  | REPETIDA | 0 | 0
ETO-COEP 00132/2025 | 2025 | Enviar equipe da manutenção para substituir 03 vão de rede de BT Multiplex, com rede com cabos derretendo a sua isolação com riscos de rompimento d cabo e curto circuito Endereço: Rua BS14, QD QE 21 LOTE21 JARDIM BOA TARDE | 05/01/2025 05:46:41 | 5700695004 | AL02040004 | 2 | 5700695004 | 190-15854313 | COI | DELIO NUNES OSCAR | URGENTE | SS PENDENTE | 10/07/2025 14:38:11 | 190.024 | 50 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | AVISO DE ANOMALIA | [5 empty] | POSTE |  | NÃO IDENTIFICADO | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-RD-AR 00023/2025 | Não | 9205760 | ARAGUAINA | 807050 |  |  | CABOS FORA COEP | PENDÊNCIA DCMD | CABOS | MANUTENÇÃO | CABOS |  |  | 35/70 | 105 | ou |  |  | Já atendida Cancelada pelo Delio
ETO-COEP 00133/2025 | 2025 | substituir 200 MTS de cabo convecional por cabo multiplex 35MM do ID 63262275 ate o ID 63103854 para adequação de cabo deteriorado . | 13/03/2025 10:12:29 | 5700008159 | LD04010004 | 3 | 5700008159 | 190-1680160 | DEOP | WESLEY FRANCISCO DE ASSIS ROCH | URGENTE | SS PENDENTE | 10/07/2025 14:39:09 | 190.009 | 117 | POSTE RD GIS | AVISO DE ANOMALIA | [5 empty] | CABOS BT |  | DETERIORADA | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-RD-AG 00309/2025 | Não | 9208561 | MURICILANDIA | 763848 |  | S3 | CABOS FORA COEP | PENDÊNCIA DCMD | CABOS | MANUTENÇÃO | CABOS |  |  | 35 | 200
ETO-COEP 00134/2025 | 2025 | favo substituir 200 mts de cabo multiplex 35MM pois o mesmo esta deteriorado sem condiçoes de uso | 17/04/2025 10:04:20 | 5747384004 | AL03096004 | 3 | 5747384004 | 190-1834458 | DEOP | WESLEY FRANCISCO DE ASSIS ROCH | URGENTE | SS PENDENTE | 10/07/2025 14:39:32 | 190.0049 | 35 | POSTE RD GIS | AVISO DE ANOMALIA | [5 empty] | CABOS BT |  | DETERIORADA | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-RD-AG 00473/2025 | Não | 9198735 | ARAGUAINA | 805568 |  | SI-1 | CABOS FORA COEP | PENDÊNCIA DCMD | CABOS | MANUTENÇÃO | CABOS |  |  | 35 | 200
ETO-COEP 00135/2025 | 2025 | SUBSTITUIR CABOS DE BT DETERIORADO NO CIRCUITO DO TR-5703610004 7 VÃO DE REDES 290MT DE CABOS 35MM MUTIPLEX TRIFÁSICO. ENTRE OS ID-63216801 E ID-63216595 | 02/06/2025 10:58:32 | 8859685004 | AL06010004 | 2 | 0303612004 | 190-554882 | COI | JOELSON SILVA DE SOUSA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 06/07/2025 14:39:55 | 190.0096 | 516 | POSTE RD GIS | AVISO DE ANOMALIA | [5 empty] | CABOS BT |  | DETERIORADA | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-RD-AR 00921/2025 | Não | 9206122 | ARAGUAINA | 804880 | N1 | SI-1 | CABOS FORA COEP | PENDÊNCIA DCMD | CABOS | MANUTENÇÃO | CABOS |  |  | 35 | 290
ETO-COEP 00136/2025 | 2025 | favor substotuir 250 mts de cabo BT deteriorado no circuito do trafo 5703964004 entre os ID 72594019 e o ID 75731651 | 21/03/2025 10:44:01 | 5703964004 | AL04040004 | 3 | 5703964004 | 190-1854457 | DEOP | WESLEY FRANCISCO DE ASSIS ROCH | URGENTE | SS PENDENTE | 10/07/2025 15:51:50 | 190.0122 | 186 | POSTE RD GIS | AVISO DE ANOMALIA | [5 empty] | CABOS BT |  | DETERIORADA | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-RD-AR 00479/2025 | Não | 9206314 | ARAGUAINA | 811367 |  | SI-1 | CABOS FORA COEP | PENDÊNCIA DCMD | CABOS | MANUTENÇÃO | CABOS |  |  | 35/70 | 250
ETO-COEP 00137/2025 | 2025 | Segue SS para subsituição de toda baixa do trafo 5700002077, cabo se econtra em pessimas condições, cabo 4 ca recozido com varias emendas, esta quebrando sem causa aparente. | 16/02/2025 01:17:45 | 9000460077 | LD03105019 | 3 | 9000460077 | 190-93516 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | URGENTE | SS PENDENTE | 10/07/2025 15:58:58 | 190.0088 | 1,784 | POSTE RD GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | [5 empty] | CABOS BT |  | DETERIORADA | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-RD-AR 00267/2025 | Não | 9145689 | GOIATINS | 906400 | N1 | S1 | CABOS FORA COEP | PENDÊNCIA DCMD | CABOS | MANUTENÇÃO | CABOS |  |  | 4ca recozido
ETO-COEP 00138/2025 | 2025 | acionar equipe de manutenção para substituir cabo deteriorado na RDU de Goiatins ID.: 69192525 ID.: 69193747 Endereço.: Rua Sousa porto Trafo.: 5700002077 equipe.: 077op01 OBS.: levar 300m de cabo multiplex | 16/02/2025 08:45:56 | 5755363077 | LD03105019 | 3 | 5700008077 | 190-1742953 | COI | CLEIBER DA SILVA | URGENTE | SS PENDENTE | 10/07/2025 16:04:05 | 190.0088 | 84 | POSTE RD GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | [5 empty] | CABOS BT |  | CABO CONDUTOR BAIXO | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-RD-AR 00269/2025 | Não | 9145974 | GOIATINS | 906520 |  | S3 | CABOS FORA COEP | PENDÊNCIA DCMD | CABOS | MANUTENÇÃO | CABOS |  |  | 35/70 | 300
ETO-COEP 00139/2025 | 2025 | PARECER DMSL: Tinha uma nota aberta 422/2025 e logo após a equipe resolver a comunicação ela foi baixada, porém a equipe relatou que ''na estrada ontem o COS nos avisou para voltar que na hora de colocar em operação ele tirou a linha fora. Hoje retornamos nele e fizemos ensaios elétricos e foi constatado que o tanque está em curto. Passa direto aí para o Dcmd para substituição do tanque.'' | 04/07/2025 10:54:05 | 9000422200 | LD02066094 | 2 | 7928241200 | 190-17410002 | MANUT | Lorrane Sousa Gonçalves | ALTA | SS PENDENTE | 02/09/2025 10:54:05 | 190.0127 | 278 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  | ILEGÍVEL | SIM |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8603487 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | 794701 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | TANQUE | MANUTENÇÃO | TANQUE
ETO-COEP 00140/2025 | 2025 | Banco de capacitor de numero 5900129052 celula fase A e B não aceitou rdu de formoso do araguaia acesso livre tensão 13.8 kv . verificar em campo possivel defeito ou troca do mesmo. | 07/07/2025 08:35:20 | 0300129052 | AL01036052 | 3 | 5900129052 | 190-39899904 | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 10/07/2025 10:06:00 | 190.0272 | 0 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | AVISO DE ANOMALIA | [5 empty] | CORPO (CÉLULA) |  | OPERAÇÃO INDEVIDA | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-RD-GU 00832/2025 | Não | 8694336 | FORMOSO DO ARAGUAIA | 659925 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | REPETIDO | ANÁLISE | REPETIDO (revisar) | ETO-COEP 00140/2025
ETO-COEP 00141/2025 | 2025 | PARECER DMSL: Favor, realizar substituição completa do equipamento 7900930040, pois o mesmo trata-se de modelo obsoleto NOJA RC01 e esteve envolvido em ocorrência relevante. Realizar substituição por modelo NOJA RC10. Segue nota para verificar falha de comunicação no RL 7900930040 - Aragominas . equipamento desarmou e perdeu sua comunicação , registro intervenção N: 20253690827473 . | 20/06/2025 09:03:13 |  | 2ARM |  | 2ARM-004-7900930040 | 190,01224223 | COI | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 10/07/2025 14:47:46 | 190.0122 | 0 | RELIGADOR | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  | ILEGÍVEL | SIM |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-TELE 00691/2025 | Não | [5 empty] | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DMSL | REPASSAR DMSL | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE)
ETO-COEP 00143/2025 | 2025 | Segue para verificação RL sem comunicação feito primeiro ataque sem sucesso. PARECER DMSL:Data:* _08/07/2025 Serviço Executado: Placa de alimentação danificada, devido a curto, não temos material sobressalente para manutenção! Favor substituir o equipamento completo. Obs.: O rádio ficou dentro do controle, favor orientar a equipe que for substituir colocar dentro do controle novo. Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir equipamento completo. | 26/06/2025 02:10:15 | 9027446001 | LD02072001 | 2 | 7927446001 | 190-17412374 | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 11/07/2025 17:27:02 | 190.0127 | 28 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELÉ |  | ILEGÍVEL | SIM |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-TELE 00747/2025 | Não | 8790506 | PORTO NACIONAL | 792922 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | RELIGADOR | MANUTENÇÃO | RELIGADOR
ETO-COEP 00145/2025 | 2025 | Boa tarde Segue SS Senhores enviar equipe de manutenção para substituir 300 metros de cabo Multiplex 35mm Entres os ID: 66956023 e 66955978 Trafo: 5703964004 Equipe 004op01 Contato da equipe: 99125-5725 Endereço: Rua mamonas QDM18 LT25 Levar: 300 metros de cabo multiplex 35mm OBS: equipe informou que é 6 vão de rede BT. | 22/04/2025 13:15:56 | 8804228004 | AL04040004 | 3 | 8804228004 | 190-652115 | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | ALTA | SS PENDENTE | 08/09/2025 14:54:25 | 190.01 | 560 | POSTE RD GIS | AVISO DE ANOMALIA | [5 empty] | CABOS BT |  | DETERIORADA | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-RD-AR 00693/2025 | Não | 9206681 | ARAGUAINA | 811057 | N3 | SI-3 | CABOS FORA COEP | PENDÊNCIA DCMD | CABOS | MANUTENÇÃO | CABOS |  |  | 35 | 300
ETO-COEP 00146/2024 | 2024 | bom dia, segue Ss apara substituiçaõ da fase b do banco capacitor 5900003013 o mesmo não aceita. | 02/09/2024 08:05:35 | 0300003013 | AL03062013 | 3 | 5900003013 | 190-39796863 | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | ALTA | SS PENDENTE | 18/01/2025 10:34:29 | 190.0272 | 0 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | CORPO (CÉLULA) |  | CURTO CIRCUITO | SIM |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ENC-RD-PS 00858/2024 | Não | 8871701 | PARAISO DO TOCANTINS | 732800 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | BANCO DE CAPACITOR | MANUTENÇÃO | BANCO DE CAPACITOR
ETO-COEP 00146/2025 | 2025 | Boa noite! Senhores, enviar equipe de manutenção para substituir 6 Vãos de rede Bt cabo muitiplexado deteriorado, no circuito do trafo 5704169004, do ID 74894893 ao ID 74894891, Bairro cidade nova RDu de Araguaina. | 08/04/2025 21:03:15 | 5704169004 | AL03096004 | 3 | 5704169004 | 190-1834652 | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | ALTA | SS PENDENTE | 08/09/2025 14:54:46 | 190.0049 | 97 | POSTE RD GIS | AVISO DE ANOMALIA | [5 empty] | CABOS BT |  | DETERIORADA | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-RD-AR 00635/2025 | Não | 9198706 | ARAGUAINA | 805779 |  | SI-1 | CABOS FORA COEP | PENDÊNCIA DCMD | CABOS | MANUTENÇÃO | CABOS |  |  | 35/70 | 210
ETO-COEP 00147/2025 | 2025 | Boa tarde! Senhores, enviar equipe de manutenção para substituir rede Bt circuito do trafo 5703750004 bairro costa esmeralda rdu de Araguaina, os cabos estão deteriorados, fotos em anexo, | 28/04/2025 14:24:55 | 5703750004 | AL01040004 | 3 | 5703750004 | 190-1765651 | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | ALTA | SS PENDENTE | 08/09/2025 14:55:14 | 190.0096 | 102 | POSTE RD GIS | AVISO DE ANOMALIA | [5 empty] | CABOS BT |  | DETERIORADA | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-RD-AR 00706/2025 | Não | 9210594 | ARAGUAINA | 810418 |  | SI-1 | CABOS FORA COEP | PENDÊNCIA DCMD | CABOS | MANUTENÇÃO | CABOS |  |  | 35/70 | 10
ETO-COEP 00148/2025 | 2025 | por favor deslocar equipe da manutenção pesada urgente no Trafo 57703627004 para substituir 800 metros cabo BT danificado em campo as uc está dando choque no padrão dos clientes no local e cabo multiplex de 35mm oferecendo risco a população | 06/01/2024 14:58:40 | 5703627004 | AL07010004 | 3 | 5703627004 | 190-22251657 | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | ALTA | SS PENDENTE | 08/09/2025 14:55:42 | 190.0268 | 50 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | AVISO DE EMERGÊNCIA | [5 empty] | AVARIADO |  | CABO DE ATERRAMENTO CORTADO | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-RD-AR 00031/2024 | Não | 9205667 | ARAGUAINA | 804739 |  |  | CABOS FORA COEP | PENDÊNCIA DCMD | CABOS | MANUTENÇÃO | CABOS |  |  | 35 | 800
ETO-COEP 00149/2025 | 2025 | Solicitação de serviço para substituição de parte ativa de RL [7955520116] danificada conforme imagens anexadas. | 11/07/2025 10:40:07 | 3333967116 | LD04002091 | 3 | 7955520116 | 190-36481923 | COI | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 14/07/2025 10:40:07 | 190.0274 | 0 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [8 empty] | SIM |  | ETO-COEP | [5 empty] | Não | 8713185 | CHAPADA DA NATIVIDADE | 854311 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | PARTE ATIVA | MANUTENÇÃO | PARTE ATIVA
ETO-COEP 00151/2025 | 2025 | Segue nota para substituir Taque do RL-7930428001 na LD Porto Nacional / São João, Identificado pela Int-20253617520441 equipamento dando passagem na fase A ficou bay-passado até substituição, Tensão 34,5kva, Acesso livre. | 01/07/2025 20:23:34 | 9030428001 | LD01100001 | 3 | 7930428001 | 190-17408525 | COI | SAMUEL PINTO GOMES | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 19/07/2025 09:51:29 | 190.0127 | 0 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | SIM |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | DG-RD-PO 00419/2025 | Não | 8842597 | PORTO NACIONAL | 793770 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | ENTENDER | ANÁLISE | A DEFINIR (análise)
ETO-COEP 00152/2024 | 2024 | PARECER DMSL: FAVOR, INSTALAR POSTE DE 12 METROS AO LADO DO RELIGADOR 7955825037 PARA POSSIBILITAR O ESTABELECIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO MESMO. RELIGADOR N° 7955825037 INSTALADO NA OBRA 0402300790 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 719564, 8734324 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 3320033037, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | 08/11/2024 08:29:21 | 3320033037 | LD03040003 | 3 | 7955825037 | 190-31376304 | COPC | Thais Jordanna Jesus Silva | ALTA | SS PENDENTE | 24/01/2025 13:58:30 | 190.0274 | 46 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS) | [5 empty] | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-PROT 00395/2024 | Não | 8734324 | ALIANCA DO TOCANTINS | 719563 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DMSL | REPASSAR DMSL | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE) | [7 empty] | Pelo SCADA tá comunicação normal
ETO-COEP 00152/2025 | 2025 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7902314013 AL 05 PARAISO I. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. RELIGADOR N° 7902314013 INSTALADO NA OBRA 0202400623 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 729076, 8873646 PARECER DMSL:*Serviço Executado:* _ Equipamento ainda não está comissionado devido problemas na parte ativa, não aceita comandos de fechamento e abertura, será necessário substituir somente a parte ativa (DISJUNTOR) falta também o radio GE *Equipamento ficou em operação?:* NÃO 01/06/2025 | 20/02/2025 11:25:59 | 0300810013 | AL05062013 | 3 | 7902314013 | 190-42713026 | COPC | Thais Jordanna Jesus Silva | ALTA | SS PENDENTE | 16/09/2025 10:51:44 | 190.0277 | 993 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | COMISSIONAMENTO | [5 empty] | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-PROT 00076/2025 | Não | 8873646 | PARAISO DO TOCANTINS | 729075 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | REPASSAR DMSL | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE)
ETO-COEP 00156/2025 | 2025 | RELIGADOR COM RELÉ QUEIMADO - EQUIPAMENTO BY PASSADO. PARECER DMSL: N° do Equipamento: 7957126085 Data: 17/06/2025 Localidade: RDU Monte Santo Serviço Executado: "Os para raios da fase B e C estão fechando arco na cruzeta. Curto desceu para o controle danificando os componentes. Necessário substituir controle completo, substituir cabo de alimentação da BT e abaixar o tanque para afastar das cruzetas. Solicitar também ao DCMD para verificar se os para raios estão danificados." Ana Maria e Rayr já tinha ido no local anteriormente, na data 14/05/25 e fizeram o diagnostico acima. Equipamento ficou em operação?: NÃO | 05/06/2025 13:38:19 | 7957126085 | LD04062013 | 1 | 7957126085 | 190-48432153 | COI | ZENILSON MOREIRA SANTOS | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 25/07/2025 17:17:39 | 190.0274 | 1,523 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [8 empty] | SIM |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-TELE 00597/2025 | Não | 8893131 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | 720258 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | TROCAR RELÉ E CONFERIR PARA - RAIO | ANÁLISE | RELÉ
ETO-COEP 00157/2024 | 2024 | FAVOR RELIZAR MANUTENÇAO NO EQUIPAMENTO O MESMO ESTA COM FALTA DE ITENS NECESSARIOS PARA SE REALIZAR O COMISSIONAMENTO. RELIGADOR N° 7956117005 INSTALADO NA OBRA 0502300584 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 939068, 8569277 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR O RL 7956117005 AL 01 ARRAIAS - PN 2024. AJUSTES DIPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PONTO ORIGEM PN 2024 - UTM: 939117;8569319 | 11/11/2024 10:00:16 | 0300056005 | AL01013005 | 3 | 7956117005 | 190-21127432 | COPC | Thais Jordanna Jesus Silva | ALTA | SS PENDENTE | 28/01/2025 14:14:58 | 190.0274 | 177 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS) | [5 empty] | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-PROT 00406/2024 | Não | 8569276 | ARRAIAS | 939067 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DMSL | REPASSAR DMSL | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE)
ETO-COEP 00158/2025 | 2025 | RELIGADOR COM DEFEITO 7942485096, ESTA DANDO PASSAGEM ESTANDO ABERTO. NÃO ACEITA COMANDOS. FICOU BY PASSADO EM CAMPO PARA MANUTENÇÃO. PARECER DMSL: Ao testar o tanque, foi constatado que o mesmo está danificado e precisa ser substituído.Substituir somente o tanque. Deixar claro na nota para o dcmd substituir somente o tanque. Não tem necessidade de substituir o controle. | 14/03/2025 18:55:23 | 8800153096 | LD03046026 | 2 | 7942485096 | 190-32192324 | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 26/07/2025 10:38:41 | 190.0265 | 41 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELÉ |  | QUEIMADO | SIM |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-TELE 00260/2025 | Não | 8743808 | PINDORAMA DO TOCANTINS | 870890 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | TANQUE | MANUTENÇÃO | TANQUE
ETO-COEP 00160/2025 | 2025 | boa noite, segue SS para as devidas tratativas com equipe de manutenção com apoio de equipe de linha viva substituir regulador de tensão 5854566043 queimado célula fase c, LD Porto / Silvanópolis mesmo deverá ser substituído com apoio de equipe de linha viva PARECER DMSL: Foi realizado inspeção visual e ensaios de isolação, relação de transformação e resistência de enrolamento. A fase B está danificada e será necessário substituir a mesma. Malha de aterramento está relativamente boa e conectada. Fase A e C passaram nos ensaios. Substituir fase B. | 23/07/2025 22:49:16 |  | LD02072001 |  | 5854566043 | 190-15797426 | COI | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 28/07/2025 14:13:05 | 190.0232 | 0 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | REGULADOR DE TENSÃO |  | QUEIMADO | SIM |  | ETO-COEP |  |  |  |  | DG-RD-PO 00456/2025 | Não | 8767918 | SILVANOPOLIS | 807104 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | REGULADOR DE TENSÃO | MANUTENÇÃO | REGULADOR DE TENSÃO
ETO-COEP 00162/2024 | 2024 | PARECER DMSL: FOI CONSTATADO CURTO INTERNO NO EQUIPAMENTO. Favor, substituir o equipamento completo pelo modelo NOJA RC10. FAVOR VERIFICAR RELIGADOR 7936753097 BUXA ESTOURADA FASE C DEFEITO QUE OCASIONOU FALTA DE FASE NA LD TALISMA. REINSTALAR ESTE RL NO POSTE #ID93731277 AL 02 SE ALVORADA. | 02/12/2024 13:29:07 | 9000457097 | AL02003036 | 2 | 7936753097 | 190-17414936 | COI | ZELITO ALVES DELGADO | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 12/12/2024 17:06:21 | 190.0129 | 1,060 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS) | [5 empty] | RELIGADOR |  | QUEIMADO | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-RD-GU 01563/2024 | Não | 8600122 | TALISMA | 709727 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | RELIGADOR- BUXA ESTOURADA | MANUTENÇÃO | RELIGADOR
ETO-COEP 00162/2025 | 2025 | Troca do sistema de comunicação do equipamento DMSL 28/07/2025: Equipamento com tanque, modulo e rele com defeito, solicitar troca do equipamento ao DCMD. Fotos vão ser enviadas por e-mail | 29/05/2025 10:52:07 | 7928564039 | LD02109039 | 1 | 7928564039 | 190-17513063 | MANUT | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | ALTA | SS PENDENTE | 26/09/2025 15:49:11 | 190.0221 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  |  | SIM |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-TELE 00557/2025 | Não | 9381653 | ARAGUATINS | 825557 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | RELIGADOR-TANQUE , MODULO E RELÉ | MANUTENÇÃO | RELIGADOR
ETO-COEP 00163/2025 | 2025 | PARECER DMSL (25/07/2025): Realizada atualização da base do relé. Feito comissionamento com SCADA (Kauana) e testes com COS (Daniel). Equipamento reinserido no SEP sem anomalias. PENDÊNCIA: Sim. Substituir Trafo auxiliar, pois o mesmo está com vazamento significativo de óleo isolante, o que irá causar a avaria podendo afetar todo controle do religador. FAZER INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DO RL 7931219078. RELIGADOR CHAVE ESTA MUDANDO SOZINHA PARA LOCAL. | 23/06/2025 08:52:12 | 9000475078 | LD01065015 | 3 | 7931219078 | 190-17404165 | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 01/08/2025 10:22:02 | 190.0128 | 346 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | [5 empty] | RELIGADOR |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-TELE 00694/2025 | Não | 9047058 | ITACAJA | 857972 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | TRANSFORMADOR | MANUTENÇÃO | TRANSFORMADOR
ETO-COEP 00167/2025 | 2025 | PARECER DMSL: Célula da fase A encontra-se com vazamento de óleo no pé da torneira. Necessário substituição da célula. Aberto nota para verificar vazamento de óleo fase A no RT 5844630060 - RDU Nova Olinda | 06/08/2025 22:54:07 | 9001931060 | AL01054060 | 3 | 5844630060 | 190-29126245 | COI | CASSIO GOMES BONFIM | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 11/08/2025 16:52:06 | 190.0268 | 722 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [8 empty] | SIM |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-RD-AR 01189/2025 | Não | 9144437 | NOVA OLINDA | 792803 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | REGULADOR DE TENSÃO | MANUTENÇÃO | REGULADOR DE TENSÃO
ETO-COEP 00168/2025 | 2025 | Foi realizado primeiro ataque no religador 7908196047, e o mesmo nao voltou a comunicação para o centro de operação. favor enviar equipe para devidas tratativas PARECER DMSL: Trocar o equipamento completo, equipamento antigo e sem supervisão | 30/07/2025 20:28:23 | 8859726047 | AL02033047 | 3 | 7908196047 | 190-19172792 | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 14/08/2025 08:16:17 | 190.0028 | 111 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  | FALTANDO | SIM |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-TELE 00872/2025 | Não | 8657287 | FIGUEIROPOLIS | 698485 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | RELIGADOR | ANÁLISE | RELIGADOR | Desconsiderar do Orçamento | REPETIDA | [5 empty] | Equipamento no Mapa ta em operação , mas no Scada tá Bypassado, além de que tem 2 SS para ele 215/2025 e 168/2025
ETO-COEP 00170/2024 | 2024 | PARECER DMSL: NÃO FOI POSSÍVEL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO DEVIDO A AUSÊNCIA DO RÁDIO GE. FAVOR, PROVIDENCIAR O RÁDIO. RELIGADOR N° 7959990070 INSTALADO NA OBRA 0102400139 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 849610, 8957866 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 3300730070 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | 30/09/2024 18:08:45 | 8800157070 | LD02065015 | 3 | 7959990070 | 190-45782728 | COPC | Thais Jordanna Jesus Silva | ALTA | SS PENDENTE | 11/02/2025 10:00:55 | 190.0274 | 75 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS) | [5 empty] | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-PROT 00311/2024 | Não | 8957865 | RIO SONO | 849610 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DMSL | REPASSAR DMSL | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE)
ETO-COEP 00170/2025 | 2025 | PARECER DMSL: Malha de aterramento está dando 738, muito acima do aceitável para operação do RT. Necessário realizar melhoria na malha. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5863381155 LD COLINAS A B SAYAO E PALMEIRANTE. NECESSARIO CONFERIR MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR N° 5863381155 INSTALADO NA OBRA 0702500302 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 800396, 9107697 | 03/07/2025 09:52:24 | 8800518155 | LD01020023 | 2 | 5863381155 | 190-43816330 | COPC | Leonardo Sousa de Lima | ALTA | SS PENDENTE | 12/10/2025 16:16:42 | 190.0279 | 918 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | COMISSIONAMENTO | [5 empty] | REGULADOR DE TENSÃO |  |  | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-PROT 00213/2025 | Não | 9107696 | PALMEIRANTE | 800395 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DMSL | REPASSAR DMSL | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE)
ETO-COEP 00171/2025 | 2025 | Segue nota para normalizar falha em regulador N:5800438116 - Chapada da natividade . equipamento está com fase B e C travada . OBS: a fase B esta sinalizando falha , equipamento não insere TAP negativo na fase B e C , o mesmo ficou no TAP zerado e bloqueado . PARECER DMSL (18/08/2025): Foi feito teste de elevar e abaixar nas fases B e C e o mesmo só aceita elevar os taps, constatando que o mercanismo da chave reversoura polaridade está com defeito. Número de série fase B EI7030 e Número de série fase C EI7040. Substituir as fases B e C. Foi constatado que a placa F do controle está com defeito. | 18/07/2025 11:59:56 | 9000387116 | LD04002091 | 2 | 5800438116 | 190-32303850 | COI | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 22/08/2025 15:07:13 | 190.0268 | 1,284 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | REGULADOR DE TENSÃO |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-TELE 00831/2025 | Não | 8711174 | CHAPADA DA NATIVIDADE | 859820 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | REGULADOR DE TENSÃO | MANUTENÇÃO | REGULADOR DE TENSÃO
ETO-COEP 00173/2025 | 2025 | PARECER DMSL: Equipamento 7900535058 encontra-se com o relé danificado, firmware corrompido, o mesmo não inicia. Devido ao fato de não possuirmos mais peças de reposição para religador cooper, se faz necessário a substituição de todo conjunto por um Noja RC10. envar equipe para verificar rlo 7900535058 foi feito primeiro ataque com equipe 040op36 o mesmo esta com RELE TRAVADO E FICOU FORA DE OPERAÇÃO, ATENDE RDR DE SANTA FÉ SAIDA DA CIDADE EQUIPE INFORMOU ABELHAS NA CAIXA DO PAINEL DE COMANDO | 08/08/2025 17:22:52 | 7900535058 | LD03010004 | 3 | 7900535058 | 190-17513181 | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 28/08/2025 08:49:37 | 190.0226 | 500 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELÉ |  | CIRCUITO DE COMANDO | SIM |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-TELE 00891/2025 | Não | 9212030 | SANTA FE DO ARAGUAIA | 750473 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | RELIGADOR | MANUTENÇÃO | RELIGADOR
ETO-COEP 00175/2025 | 2025 | Substituir 3 celula do Banco Capacitor-5900010002 - 100 KVAR, com defeito 03 fases em curto por gentileza substituir o mais breve possivél-RDU de Tocantinopolis | 12/07/2025 05:38:27 | 0300010002 | AL01084002 | 3 | 5900010002 | 190-39702639 | COI | DELIO NUNES OSCAR | URGENTE | SS PENDENTE | 03/09/2025 08:06:33 | 190.0272 | 0 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | AVISO DE ANOMALIA | [5 empty] | CORPO (CÉLULA) |  | QUEIMADO | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-RD-AG 00781/2025 | Não | 9299458 | TOCANTINOPOLIS | 895622 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | REPETIDO | ANÁLISE | REPETIDO (revisar) | ETO-COEP 00140/2025
ETO-COEP 00176/2025 | 2025 | PARECER DMSL: Não foi possivel realizar o comissionamento pois as portas RS232 e ETHERNET do relé estão com defeito, sendo necessário a substituição do Relé. Favor, fornecer relé novo. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5860500009 – LD GUARAI II A MIRANORTE. NECESSARIO CONFERIR MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O EQUIPAMENTO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR N° 5860500009 INSTALADO NA OBRA 0702300578 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 777572, 9010985. | 17/07/2025 10:21:02 | 7960498009 | LD02038009 | 3 | 5860500009 | 190-37072184 | COPC | Leonardo Sousa de Lima | ALTA | SS PENDENTE | 28/10/2025 08:52:26 | 190.0279 | 23 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | COMISSIONAMENTO | [5 empty] | REGULADOR DE TENSÃO |  |  | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-PROT 00227/2025 | Não | 9010985 | GUARAI | 777571 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | TROCA DE RELÉ | MANUTENÇÃO | RELÉ | SIMPLES
ETO-COEP 00178/2025 | 2025 | PARECER DMSL: RLG 7900018004 encontra-se com defeito no controle. Por se tratar de modelo obsoleto e não termos peça de reposição para religador cooper, se faz necessário a substituição completa por um modelo NOJA RC10. Religador 7900018004 sem comunicação, feito o primeiro ataque não retornou as comunicação. | 21/08/2025 17:02:40 | 9000317004 | LD04010004 | 2 | 7900018004 | 190-17410241 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 05/09/2025 10:39:22 | 190.0123 | 3,356 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELÉ |  | FALTANDO | SIM |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-TELE 00926/2025 | Não | 9204913 | ARAGUAINA | 793354 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | RELIGADOR | MANUTENÇÃO | RELIGADOR
ETO-COEP 00179/2025 | 2025 | PARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que o RLG 7922995039 encontra-se com parte ativa e controle danificados. Favor, realizar substituição completa do equipamento. Troca do sistema de comunicação do equipamento | 29/05/2025 10:42:33 | 7922995039 | AL03109039 | 3 | 7922995039 | 190-17421496 | MANUT | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 07/10/2026 10:45:52 | 190.022 | 710 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  |  | SIM |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-TELE 00555/2025 | Não | 9355539 | ARAGUATINS | 811927 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | RELIGADOR-CONTROLE | MANUTENÇÃO | RELIGADOR
ETO-COEP 00180/2025 | 2025 | PARECER DMSL: Após testes, foi constatado que o RT 5850308009 encontra-se com controle danificado, sendo necessária substituição do mesmo. Regulador de tensão 5850308009 quando esta em Automatico esta deixa um fase muito baixa. foi deixado uma fase Manual e transferida parte do alimentaor. | 15/08/2025 00:50:04 | AL01038009 | AL01038009 | 1 | 5850308009 | 190-72598729 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 05/09/2025 14:35:19 | 190.0264 | 3,375 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | OUTROS |  | COMUTAÇÃO INDEVIDA | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-TELE 00913/2025 | Não | 9023715 | GUARAI | 775230 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | REGULADOR DE TENSÃO | MANUTENÇÃO | REGULADOR DE TENSÃO
ETO-COEP 00181/2025 | 2025 | PARECER DMSL: Após testes realizados, foi constado que o RLG 7943790134 encontra-se com a parte ativa danificada. Favor, realizar substituição do mesmo. Troca do sistema de comunicação do equipamento | 29/05/2025 10:57:25 | 7943790134 | LD02109039 | 3 | 7943790134 | 190-17513884 | MANUT | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 07/10/2026 15:33:47 | 190.0221 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO |  | ETO-RD-AG 000365/2026 | CRIADA |  |  | RELIGADOR |  |  | SIM |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-TELE 00559/2025 | Não | 9405003 | ESPERANTINA | 777483 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | RELIGADOR-SISTEMA DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO | RELIGADOR
ETO-COEP 00182/2025 | 2025 | VERIFICAR EQUIPAMENTO POIS, DIVERSAS RECLAMAÇÕES NO RAML DE DESIQUILIBRIO E TENSÃO ALTA PARECER DMSL(23/08/2025): Foi feito uma análise geral no equipamento e constatado que a malha de aterramento está alta,o que pode está causando essas anomalia de desequilíbrio de tensão, realizar melhoria. | 19/08/2025 10:18:16 | 8801154052 | LD02036052 | 1 | 5855643052 | 190-42369378 |  | GERCILIO PEDROZA JUNIOR | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 06/09/2025 11:42:17 | 190.0274 | 1,470 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | [5 empty] | REGULADOR DE TENSÃO |  | COMUTAÇÃO INDEVIDA | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-TELE 00917/2025 | Não | 8683357 | FORMOSO DO ARAGUAIA | 655774 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | REPASSAR COCM | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE)
ETO-COEP 00184/2025 | 2025 | Após testes no RLG 7903112004 foi constatado defeito no mesmo e como se trata de um modelo COOPER FORM6 que está obsoleto e não possuímos peças sobressalentes, faz-se necessária substituição completa por modelo NOJA RC10. | 03/09/2025 16:19:58 | 7903112004 | LD05010004 | 2 | 7903112004 | 190-17512526 | MANUT | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 08/10/2026 17:23:26 | 190.0221 | 3,384 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [8 empty] | SIM |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-TELE 01083/2025 | Não | 9189383 | ARAGUAINA | 823110 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | RELIGADOR | MANUTENÇÃO | RELIGADOR
ETO-COEP 00187/2025 | 2025 | PARECER DMSL: Após testes foi constatado defeito nos relés da fase A e B, Modelo Toshiba TBR 1000. Se possível, substituir os relés das 3 fases por controle RUA, disponibilizar os cabos de ligação entre o tanque e o controle para possibilitar a compatibilização do equipamento. Fornecer kit de comunicação, rádio, antena, etc. Segue nota para veriifcar falha em regulador de tensão N: 5800371025 dentro S/E Arapoema , equipamento esta com 2 reles com falha marca toshiba . | 23/08/2025 01:10:46 | 9000370025 | LD02010153 | 2 | 5800371025 | 190-15773574 | COI | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 08/09/2025 14:43:51 | 190.0232 | 2,150 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | REGULADOR DE TENSÃO |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-TELE 00935/2025 | Não | 9152942 | ARAPOEMA | 714151 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | TROCA RELÉ | MANUTENÇÃO | RELÉ
ETO-COEP 00188/2025 | 2025 | PARECER DMSL: Foi alinhado com Irlley da proteção que será necessário substituir o equipamento RLG 7905357122 pois o relé possui limitações no ajuste e por não ser possível acessá-lo para coletar eventos, se tratando de um modelo obsoleto. Foi alinhado que o equipamento permanecerá em operação até que seja substituído. Favor, realizar substiuição por um modelo NOJA RC10 e programar a poda de árvores próxima do equipamento. Boa noite Segue SS para verificação de ajuste de proteção do RL 7905357122 poste a abalroado de ID 57407652 os cabos MT ficou encostanto na arvore pegando fogo e o RL não atuou a proteção. Parecer da proteção: Conferir os ajustes de proteção do RC01, reincidente em não abrir. Realizar teste funcional com mala de carga. Eng° Irlley Castelo Branco | 18/05/2024 20:00:16 | 7905357122 | AL03097122 | 1 | 7905357122 | 190-17421490 | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 15/09/2025 09:53:42 | 190.0226 | 2,834 | RELIGADOR DE REDE GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | [5 empty] | RELÉ |  | AJUSTE DE PROTEÇÃO INCORRETO | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-PROT 00125/2024 | Não | 8865229 | PALMAS | 793135 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DMSL | REPASSAR DMSL | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE)
ETO-COEP 00189/2025 | 2025 | PARECER DMSL: Após testes realizados pela equipe DMSL, foi constatado defeito no tanque do RLG 7925704079, assim, solicito a substituição do mesmo. Atualizar ajuste de proteção conforme app da proteção, caso já tenha sido atualizado, coletar base e enviar para proteção. | 25/07/2025 09:22:30 | 7925704079 | LD03038009 | 1 | 7925704079 | 190-17512511 | MANUT | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 20/10/2026 17:08:50 | 190.0221 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | [5 empty] | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-TELE 00849/2025 | Não | 9070139 | ITAPIRATINS | 820336 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | TANQUE | MANUTENÇÃO | TANQUE
ETO-COEP 00192/2025 | 2025 | FAVOR SUSBTITUIR 400 MTS DE REDE BR COMPLETAMENTE DETERIORADO E CO RISCOD E CURTO CIRCUITO ENTRE OS ID:75897819 AO ID :75897907 | 01/09/2025 16:53:19 | 5704256004 | AL07010004 | 3 | 5704256004 | 190-1819342 | DEOP | WESLEY FRANCISCO DE ASSIS ROCH | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 27/09/2025 09:50:19 | 190.0123 | 76 | POSTE RD GIS | AVISO DE CADASTRO | [5 empty] | CABOS BT |  | DETERIORADA | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-RD-AR 01303/2025 | Não | 9205606 | ARAGUAINA | 804384 |  | SI-1 | CABOS FORA COEP | PENDÊNCIA DCMD | CABOS | MANUTENÇÃO | CABOS |  |  | 35/70 | 400
ETO-COEP 00193/2025 | 2025 | acionar equipe de manutencao para substituir parte do cicuito do trafo 5719217060 com os cabo de bt deteriorado equipe 060po02 localidade Nova Olinda acesso livre tensao 13,8 | 20/08/2025 16:29:01 | 5719217060 | AL02054060 | 3 | 5719217060 | 190-1854270 | COI | CLEIBER DA SILVA | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 29/10/2026 09:59:03 | 190.0123 | 61 | POSTE RD GIS | AVISO DE ANOMALIA | [5 empty] | CABOS BT |  | CABO CONDUTOR BAIXO | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-RD-AR 01243/2025 | Não | 9154369 | NOVA OLINDA | 785381 |  | SI-1 | CABOS FORA COEP | PENDÊNCIA DCMD | CABOS | MANUTENÇÃO | CABOS |  | REPETIDA | 35 | 10
ETO-COEP 00198/2025 | 2025 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5835587001 AL 03 PORTO NACIONAL. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ************************************************************** REGULADOR N° 5835587001 REMANEJADO NA OBRA 0302400526 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 790054, 8821052 parecer dmsl: Data: 23/09/2025 SID: 3949 Serviço realizado: Será necessário substituir a célula da fase B do banco regulador de tensão! * Substituir a placa E * ¿Fazer melhoria na malha de terra do equipamento * ¿Não tem comunicação, necessário levar radio GE, antena com suporte e cabos. * ¿Quando retornar levar rele, nobreack e baterias novas. * ¿Tem que desenhar, desenvolver e testar com Scada. | 09/09/2025 16:52:57 | 3103141001 | AL03072001 | 3 | 5835587001 | 190-25394764 | COPC | Leonardo Sousa de Lima | ALTA | SS PENDENTE | 29/11/2025 14:30:21 | 190.024 | 540 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | COMISSIONAMENTO | [5 empty] | REGULADOR DE TENSÃO |  |  | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-PROT 00269/2025 | Não | 8821051 | PORTO NACIONAL | 790054 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DMSL | REPASSAR DMSL | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE)
ETO-COEP 00199/2025 | 2025 | SEM COMUNICAÇÃO, FALHA DE ALIMENTAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO. PARECER DMSL: 17/09/2025 Equipamento ficou em operação? Não Pendência: sim. Equipamento ficou Bay passado levar controle COMPLETO para trocar. ellisfran | 03/09/2025 12:09:59 | 0320187017 | AL02017017 | 3 | 5855411017 | 190-31114527 | COI | ZENILSON MOREIRA SANTOS | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 03/10/2025 14:45:41 | 190.0274 | 535 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [8 empty] | SIM |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-TELE 01082/2025 | Não | 8906531 | BARROLANDIA | 754714 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | CONTROLE | MANUTENÇÃO | CAIXA DE CONTROLE
ETO-COEP 00200/2025 | 2025 | acionar equipe de manutenção para substituir 450m de cabo de BT na RDU de Arapoema no circuito do Trafo 5700026025. equipe .: 025po02 Localidade.: Arapoema acesso.: Livre OBS.: cabo esta todo recozido e com trecho que esta deteriorado o cabo | 30/07/2025 21:36:49 | 0300025025 | AL01012025 | 3 | 5700026025 | 190-13655890 | COI | CLEIBER DA SILVA | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 05/11/2026 08:44:32 | 190.0239 | 97 | LOCAL INSTAL TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | [5 empty] | AVARIADO |  | VANDALISMO | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-RD-AR 01155/2025 | Não | 9152991 | ARAPOEMA | 712840 |  |  | CABOS FORA COEP | PENDÊNCIA DCMD | CABOS | MANUTENÇÃO | CABOS |  |  | 35/70 | 450
ETO-COEP 00201/2025 | 2025 | RL 7944319149 feito o primeiro ataque e não voltou a comunicação. PARECER DMSL: "Feedback Equip. Especial *RLG 7955430075 RDR Dois Irmãos RELÉ NOJA RC10 Mestre 1 Rep. Miranorte GE IP mestre: 172.25.125.2 ID mestre: 1728 TX mestre: 426.400 RX mestre: 409.450 Slave: 17 Canal 1 IP Rádio: 172.25.112.13 IP relé: 172.25.112.14 Sid: 4589/2025 Data: 03/09/2025 Necessário substituir a parte ativa pois, após testes, foi constatado defeito no sensor do tanque. O mesmo não esta lendo tensão na fase B. Equipamento ficou em operação? NÃO. Pendência: Substituir parte ativa. Bateria(s) substituída(s)? Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 03/2024 Equipe: Ana e Ellisfran" | 01/08/2025 09:11:30 | 7944319149 | LD03414149 | 3 | 7944319149 | 190-17513880 | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 04/10/2025 16:50:33 | 190.0226 | 79 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  | OUTROS | SIM |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-TELE 00876/2025 | Não | 8963861 | CASEARA | 622133 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | PARTE ATIVA | MANUTENÇÃO | PARTE ATIVA
ETO-COEP 00202/2025 | 2025 | PARECER DMSL: Favor, realizar substituição do medidor do equipamento, pois equipe DMSL não realiza este tipo de correção. Medidor da parte superior do célula 3 não está condizente com a informação do relé. Necessário uma avaliação do time para entender o que pode estar havendo. | 03/10/2025 10:54:15 | 9020043123 | AL02055123 | 1 | 5820044123 | 190-15789929 | COI | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 06/10/2025 15:34:10 | 190.0232 | 1 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | [5 empty] | REGULADOR DE TENSÃO |  | RELÉ REGULADOR DE TENSÃO | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-TELE 01168/2025 | Não | 9277666 | AGUIARNOPOLIS | 891719 |  |  | PLANO DE MEDIDAS | PENDÊNCIA DCMD | ENTENDER | ANÁLISE | A DEFINIR (análise)
ETO-COEP 00208/2025 | 2025 | Enviar equipe para verificar o RL 7955430075 sem comunicação, já foi feito o primeiro ataque com a equipe do DEOP porém sem sucesso. OS: 100508881. PARECER DMSL: Data: 03/09/2025 Serviço Executado: Necessário substituir a parte ativa pois, após testes, foi constatado defeito no sensor do tanque. O mesmo não esta lendo tensão na fase B. Equipamento ficou em operação? NÃO. Pendência: Substituir parte ativa. | 20/08/2025 09:39:57 | 7955430075 | LD02050008 | 3 | 7955430075 | 190-41162353 | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 20/10/2025 16:03:15 | 190.0274 | 14 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  | OUTROS | SIM |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-TELE 00920/2025 | Não | 8977629 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | 736962 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | RELIGADOR | MANUTENÇÃO | RELIGADOR
ETO-COEP 00210/2025 | 2025 | favor verificar falha de comunicaçao no RL 7900594026, foi feito primeiro ataque e nao retornou a comunicaçao PARECER DMSL: Segue nota para substituir relé do religador 7900594026 S/E Ponte Alta . Motivo : constantes falha de comunicação , segundo técnico DMSL Elias o equipamento está com falha na porta de comunicação serial RS 232 , marca religador Cooper relé Form 6 . OBS: favor agilizar atendimento . | 15/10/2025 08:53:33 | 9000654026 | LD03046026 | 2 | 7900594026 | 190-17412745 | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 23/10/2025 10:46:28 | 190.001 | 2,720 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | [5 empty] | INSPEÇÃO VISUAL |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-TELE 01213/2025 | Não | 8809524 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | 879287 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | TROCAR RELÉ | MANUTENÇÃO | RELÉ
ETO-COEP 00213/2025 | 2025 | Favor realocar rede de média tensão, devido vegetação com projeção de queda. tratativa de reclamação de cliente de forma coletiva. ativos de referência: 0303929001 e 0310506001 Croqui em anexo. | 22/10/2025 16:15:46 | 0304668001 | AL03101271 | 3 | 0303929001 | 190-17364207 | COPO | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA | ALTA | SS PENDENTE | 21/12/2025 17:18:22 | 190.0011 | 1 | LOCAL INSTAL CHAVE FUSÍVEL GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | [5 empty] | ARVORE |  |  | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-RD-PA 00711/2025 | Não | 8869434 | PORTO NACIONAL | 781124 |  |  | LIMPEZA DE FAIXA | PENDÊNCIA DCMD | SANDRO | ANÁLISE | OUTROS | Cancelada - Limpeza de faixa somente pelo aplicativo
ETO-COEP 00215/2025 | 2025 | RELIGADOR N° 7908196047 REMANEJADO NA OBRA 0402401150 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 698485, 8657287 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO GURUPI, RL APENAS REMANEJADO DA REDE VELHA PARA REDE NOVA, EQUIPAMENTO COOPER, SE MANTEVE O MESMO NÚMERO DE ATIVO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. PARECER DMSL: Constatado curto-circuito no tanque do religador, impedindo as operações de abertura e fechamento do equipamento. Solicita-se a substituição completa do religador, incluindo tanque e unidade de controle. | 29/09/2025 15:15:26 | 8859726047 | AL02033047 | 3 | 7908196047 | 190-19172792 | COPC | Leonardo Sousa de Lima | ALTA | SS PENDENTE | 28/12/2025 09:22:44 | 190.0028 | 111 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | COMISSIONAMENTO | [5 empty] | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-PROT 00286/2025 | Não | 8657287 | FIGUEIROPOLIS | 698485 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | ENTENDER COM DMSL | ANÁLISE | RELIGADOR | Desconsiderar do Orçamento | REPETIDA | [5 empty] | SS Também fala sobre o mesmo equipamento na 168/2025
ETO-COEP 00216/2025 | 2025 | parecer DMSL: : Nobreack com defeito, rele queimado, cabo de comunicação entre o rádio e o rele danificado, malha de aterramento está com a resistência alta! Feito reparo no cabo, substituído nobreack, e rele. Se possível retornar com controle completo pq o q está em campo teve infiltração de água, abrir chamado no scada para atualizar base do equipamento pois o mesmo está com a base antiga, fazer correção da malha de aterramento. Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: sim, levar controle novo, fazer correção da malha de terra, levar suporte para fixar antena. OBS; reprogramar equipamento. Bateria(s) substituída(s) sim Equipe: Benvindo e Carliel SOLICITAMOS CONTROLE COMPLETO | 27/08/2025 16:25:00 | 9000260054 | LD01062013 | 1 | 5827102054 | 190-15843147 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | ALTA | SS PENDENTE | 28/12/2025 15:12:41 | 190.0232 | 959 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | OUTROS |  |  | NÃO |  | ETO-COEP | [5 empty] | Não | 8847453 | PUGMIL | 730120 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | CONCLUÍDO | CONTROLE ATERRAMENTO SUPORTE | MANUTENÇÃO | ATERRAMENTO
ETO-COEP 00217/2025 | 2025 | PARECER DMSL: Durante testes foi constatado que o controle apresenta defeito, impossibilitando a finalização do comissionamento. Favor, substituir controle RUA. "PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5862546023 AL 01 COLINAS. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ************************************************************** REGULADOR N° 5862546023 INSTALADO NA OBRA 0702500104 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 775889, 9112829" | 04/11/2025 10:00:01 | 8813300023 | AL01020023 | 2 | 5862546023 | 190-52803506 | MANUT | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 09/12/2026 10:05:18 | 190.028 | 851 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS) | [5 empty] | REGULADOR DE TENSÃO |  |  | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-TELE 01275/2025 | Não | 9112829 | COLINAS DO TOCANTINS | 775888 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DMSL | REPASSAR DMSL | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE)
ETO-COEP 00218/2025 | 2025 | Favor substituir chave fusível [0300839122] por chave faca. PARECER COCM: Aguardando autorização da coordenação COEP. | 14/11/2025 10:39:32 | 0300839122 | AL08097122 | 2 | 0300839122 | 190-17430108 | COPO | RENATO ODORICO DE SOUSA | ALTA | SS PENDENTE | 17/01/2026 10:27:31 | 190.023 | 0 | CHAVE FUSÍVEL GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | [5 empty] | LÂMINA |  | SOBRECARGA | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | DOLP-RD-PA 01535/2025 | Não | 8869375 | PALMAS | 791764 |  |  | PLANO DE MEDIDAS | PENDÊNCIA DCMD | REPASSAR COCM | REPASSE | A DEFINIR (REPASSE) |  | REPETIDA
ETO-COEP 00220/2025 | 2025 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE. | 01/12/2025 16:12:46 | 7927713200 | LD02010021 | 3 | 7927713200 | 190-17512902 | MANUT | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 05/01/2027 16:12:46 | 190.0221 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-COEP | [5 empty] | Não | 8603359 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | 794667 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | TANQUE | MANUTENÇÃO | TANQUE
ETO-COEP 00221/2025 | 2025 | Substituir as 3 células - Melhoria na malha de aterramento - Melhoria no circuito de aterramento qua aterra as células . - Substituir conectores paralelos | 05/12/2025 15:55:23 | 9000973074 | LD03028074 | 1 | 5800961074 | 190-15814905 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 09/01/2027 15:55:23 | 190.0232 | 36 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-COEP | [5 empty] | Não | 8714400 | DIANOPOLIS | 971526 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | ATERRAMENTO, CONECTORES PARALELOS | MANUTENÇÃO | ATERRAMENTO
ETO-COEP 00222/2025 | 2025 | Realizar a substituição do tanque do equipamento. | 08/12/2025 10:15:14 | 7925087021 | LD01010021 | 1 | 7925087021 | 190-17514129 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 12/01/2027 10:15:14 | 190.0222 | 211 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-COEP | [5 empty] | Não | 8629048 | PARANA | 852524 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | TANQUE | MANUTENÇÃO | TANQUE
ETO-COEP 00223/2025 | 2025 | Realizar substituição da FASE B. Célula da fase B estava com a tampa do contador de tape aberta, pegou chuva e molhou os contatos danificando a peça toda. | 08/12/2025 10:56:23 | 8800691091 | LD05002091 | 3 | 5862236091 | 190-52618825 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 12/01/2027 11:13:41 | 190.028 | 133 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-COEP |  |  |  |  | ETO-SE-PCM 00065/2025 | Não | 8704596 | ALMAS | 914121 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | TROCA DE TAPE | MANUTENÇÃO | TAPE | [7 empty] | Editado a SS informar que foi removido as duas celulas boas para utilizar em obra regulada
ETO-COEP 00225/2025 | 2025 | Boa tarde! Senhores, enviar equipe de manutenção para substituir 6 vãos de cabo mutiplex 35mm rede esta deteriorada, circuito do trafo 57003754004, avenida adolfo borge Bairro costa esmeralda rdu de Araguaina clientes reclamado constantemente de oscilação e falta de energia. | 07/12/2025 17:16:58 | 0303759004 | AL01040004 | 3 | 6803759004 | 190-896403 | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 11/12/2025 14:02:39 | 190.0096 | 1,272 | POSTE RD GIS | AVISO DE ANOMALIA | [5 empty] | CABOS BT |  | DETERIORADA | NÃO |  | ETO-COEP | Tocantins |  |  |  | ETO-RD-AR 01868/2025 | Não | 9210505 | WANDERLANDIA | 810831 | N3 | SI-1 | CABOS FORA COEP | PENDÊNCIA DCMD | CABOS | MANUTENÇÃO | CABOS |  |  | 35 | 210
ETO-COEP 00228/2025 | 2025 | Tanque com defeito, realizar substituição do tanque. | 18/12/2025 13:34:34 | 7937102148 | LD01066094 | 2 | 7937102148 | 190-20409576 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 22/01/2027 13:34:34 | 190.0268 | 234 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-COEP | [5 empty] | Não | 8668465 | SAO VALERIO | 823519 |  |  | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | TANQUE | MANUTENÇÃO | TANQUE
Note on A29: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Verificar se tem obra
Note on A38: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: cancelar
Note on A49: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: cOMPRA
Note on A87: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Cancelar
Note on A99: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Verificar se está em operação ou não
Note on A126: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Cancelar
Note on A145: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Olhar no Scada, senão tiver informação lá , Falar com o Dione Responder: Realmente precisamos comprar ou tomar providências
Note on A149: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Verificar com o Miguel no Scada novamente
Note on A160: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Verificar no Scada se já ta em operação Responder: Senão tiver ETO-RD-GU
Note on A175: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Verificar no Scada Com o Miguel
Note on A179: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Verificar se está em operação ou não

## Dashboard
RELATÓRIO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇO PENDENTES
DCMD • Energisa Tocantins
TOTAL SS |  | PEND. DCMD | PEND. DMSL |  | REPETIDAS |  | CONCLUÍDAS
183 |  | 148 | 34 |  | 20 |  | 1
POR EQUIPAMENTO / CATEGORIA |  |  |  | POR STATUS
Categoria | Qtd | % |  | Status | Qtd | %
EQUIPAMENTO ESPECIAL | 136 | 74.32% |  | PENDÊNCIA DCMD | 148 | 80.87%
CABOS FORA COEP | 30 | 16.39% |  | PENDÊNCIA DMSL | 34 | 18.58%
PLANO DE MEDIDAS | 12 | 6.557% |  | CONCLUÍDO | 1 | 0.5464%
MELHORIA DE REDE | 3 | 1.639%
LIMPEZA DE FAIXA | 2 | 1.093%
POR GRUPO DE ANÁLISE |  |  |  | GRUPO × STATUS
Grupo | Qtd | % |  | Grupo | CONCLUÍDO | PENDÊNCIA DCMD | PENDÊNCIA DMSL | Total
MANUTENÇÃO | 107 | 58.47% |  | ANÁLISE | 0 | 19 | 1 | 20
REPASSE | 54 | 29.51% |  | COMPRA | 0 | 2 | 0 | 2
ANÁLISE | 20 | 10.93% |  | MANUTENÇÃO | 1 | 104 | 2 | 107
COMPRA | 2 | 1.093% |  | REPASSE | 0 | 23 | 31 | 54
|  |  |  | Total | 1 | 148 | 34 | 183

## Análise Detalhada (hidden)
ANÁLISE DETALHADA — LACUNAS DE INFORMAÇÃO E SUBGRUPOS
Detalhamento do que falta em cada categoria e subgrupos por tipo de equipamento
1. STATUS DO CADASTRO — O QUE FALTA |  |  |  | 2. RELIGADOR — DETALHAMENTO POR SUBGRUPO
Categoria | Qtd |  |  | Categoria | Qtd
Equipamento identificado | 80 | Equipamento identificado | 80 (44.2%) | Religador (genérico) | 19 | Religador (genérico) | 19 (70.4%)
CABOS sem bitola/vão/tensão | 30 | CABOS sem bitola/vão/tensão | 30 (16.6%) | Bucha | 1 | Bucha | 1 (3.7%)
A definir (repasse) | 54 | A definir (repasse) | 54 (29.8%) | Compra | 1 | Compra | 1 (3.7%)
A definir (análise) | 7 | A definir (análise) | 7 (3.9%) | Controle/Caixa | 1 | Controle/Caixa | 1 (3.7%)
Possíveis repetidas | 10 | Possíveis repetidas | 10 (5.5%) | Tanque + Módulo | 1 | Tanque + Módulo | 1 (3.7%)
|  |  |  | Sistema Comunicação | 1 | Sistema Comunicação | 1 (3.7%)
|  | TOTAL | 181 | Tanque + Cabo umbilical | 1 | Tanque + Cabo umbilical | 1 (3.7%)
|  |  |  | Obra gerada | 1 | Obra gerada | 1 (3.7%)
|  |  |  | Parte Ativa | 1 | Parte Ativa | 1 (3.7%)
[6 empty] | TOTAL | 27
3. CABOS — LACUNAS DE INFORMAÇÃO TÉCNICA |  |  |  | 4. REPASSES — DESTINOS
Categoria | Qtd |  |  | Categoria | Qtd
Únicas - sem detalhe técnico | 18 | Únicas - sem detalhe técnico | 18 (60.0%) | Repassar DMSL | 39 | Repassar DMSL | 39 (72.2%)
Possíveis repetidas | 12 | Possíveis repetidas | 12 (40.0%) | Repassar COCM | 12 | Repassar COCM | 12 (22.2%)
|  |  |  | OG existente | 2 | OG existente | 2 (3.7%)
|  | TOTAL | 30 | Outros | 1 | Outros | 1 (1.9%)
[6 empty] | TOTAL | 54
INSIGHTS PRINCIPAIS
• 30 SS de CABOS (16%) estão sem nenhuma informação técnica (bitola, vãos, tensão) — bloqueio para orçamento preciso
• 54 SS estão em REPASSE (30%) — depende de outras coordenações para evoluir
• 10 SS marcadas como possivelmente repetidas — requerem revisão antes de tratar
• 19 das 27 SS de RELIGADOR estão sem detalhamento do componente a substituir
• Equipamento identificado com clareza: 80 de 183 SS (44%)

## Pendências DMSL
PENDÊNCIAS DO DMSL
Tipo de equipamento extraído da Descrição (Parecer DMSL) ¦ Nº Equipamento e Nº Obra identificados
TOTAIS POR TIPO DE EQUIPAMENTO (extraído da Descrição)
| TOTAL DMSL |  |  | RELIGADOR |  |  | REGULADOR TENSÃO |  | TANQUE | TRANSFORMADOR | OUTROS
| 33 |  |  | 17 |  |  | 8 |  | 1 | 1 | 6
| DISTRIBUIÇÃO POR TIPO DE EQUIPAMENTO | [12 empty] | TOP LOCALIDADES
| Tipo |  | Qtd | [10 empty] | Localidade |  |  |  |  | Qtd
| RELIGADOR | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR DO RT 5855606027 LD SERRA GERAIS E TAGUATINGA. NECESSARIO CONFERRIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO EM OPERAÇÃO. AJUSTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR DE TENSAO N° 5855606027 REMANEJADO NA OBRA 0502500015 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 990668, 8661389 TOP ANTIGA: 5838182027 PARECER DMSL: Realizado o comissionamento do RT nas fases A e C e na fase B foi constatado um curto elétrico na parte da caixa de comando. Foi feita toda parte de comunicação e configuração do rádio, inserindo ajustes de proteção. Número de série da placa fase B 017153. | 17 |  |  |  |  | RELIGADOR |  |  | 17 (50.0%) |  |  | ARAGUAINA |  |  |  |  | 3
| REGULADOR TENSÃO |  | 8 |  |  |  |  | REGULADOR TENSÃO |  |  | 8 (23.5%) |  |  | PALMEIRAS DO TOCANTINS |  |  |  |  | 2
| REPASSAR DMSL |  | 4 |  |  |  |  | REPASSAR DMSL |  |  | 4 (11.8%) |  |  | MIRACEMA DO TOCANTINS |  |  |  |  | 2
| TANQUE |  | 1 |  |  |  |  | TANQUE |  |  | 1 (2.9%) |  |  | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS |  |  |  |  | 2
| TRANSFORMADOR |  | 1 |  |  |  |  | TRANSFORMADOR |  |  | 1 (2.9%) |  |  | PARAISO DO TOCANTINS |  |  |  |  | 2
| ATERRAMENTO |  | 1 |  |  |  |  | ATERRAMENTO |  |  | 1 (2.9%) |  |  | FIGUEIROPOLIS |  |  |  |  | 2
| CONTROLE |  | 1 |  |  |  |  | CONTROLE |  |  | 1 (2.9%) |  |  | ARAPOEMA |  |  |  |  | 1
| BANCO CAPACITOR |  | 1 |  |  |  |  | BANCO CAPACITOR |  |  | 1 (2.9%) |  |  | SANTA ROSA DO TOCANTINS |  |  |  |  | 1
⚡ RELIGADOR (17 SS)
| Código SS | Descrição | Ano | Localidade | Nº Equipamento |  | Nº Obra | Abrangência | Instalação | Análise Técnica | Data Ocorrência | Repetida? | Observações
ETO-COEP 00152/2024 | ETO-COEP 00152/2024 | PARECER DMSL: FAVOR, INSTALAR POSTE DE 12 METROS AO LADO DO RELIGADOR 7955825037 PARA POSSIBILITAR O ESTABELECIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO MESMO. RELIGADOR N° 7955825037 INSTALADO NA OBRA 0402300790 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 719564, 8734324 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 3320033037, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | 2024 | ALIANCA DO TOCANTINS | 7955825037 | 7955825037 | 0402300790 | 3320033037 | LD03040003 | REPASSAR DMSL | 08/11/2024 | Não | Ta Em Operação comunicando pelo Scada normal, pedir pro COCM Gurupi confirmar se foi feita o poste, se foi instalado qual foi a SS - | Cancelada
ETO-COEP 00060/2026 | ETO-COEP 00060/2026 | PARECER DMSL: Realizar substituição do equipamento todo e parte ativa. Equipe: Adeilton e Edicleber Data: 12/03 ----------------------------------------------------------------------------- Religador sem comunicação, apos primeiro ataque o mesmo não retornou as comunicação. | 2026 | ARAGUAINA |  | 7903569004 |  | 9004017004 | AL05010004 | REPASSAR DMSL | 11/03/2026
ETO-COEP 00076/2026 | ETO-COEP 00076/2026 | PARECER DMSL: Realizar a substituição do transformador. (Furtado) Equipe: Adeilton e Edicleber SID 1874/2026 17/04/2026 ______________________________________ PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30484170 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 20/02/26. POLOCOL PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. Estagiário Rafael Pereira Marques. _____________________ RELIGADOR N° 7962635060 INSTALADO NA OBRA 0602401143 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 789405, 9172143 | 2026 | ARAGUAINA | 30484170 | 7962635060 | 0602401143 | 3319797060 | AL01054060 | REPASSAR DMSL | 22/12/2025 |  |  | Repassada
ETO-COEP 00125/2024 | ETO-COEP 00125/2024 | PARECER DMSL: EQUIPAMENTO 7955175004 FOI INSTALADO SEM O CABO UMBILICAL. FAVOR, SANAR A PENDÊNCIA PARA PROSSEGUIRMOS COM O COMISSIONAMETNO. RELIGADOR N° 7955175004 INSTALADO NA OBRA 0602300755 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 808265, 9205592 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL PN 2024 ID ORIGEM: COODR.7 POLO ARAGUAÍNA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | 2024 | ARAGUAINA | 7955175004 | 7955175004 | 0602300755 | 8855167004 | AL02040004 | REPASSAR DMSL | 10/09/2024 |  | Ta com cabo umbilical, pode cancelar , só confirmar Parecer João:SS Cancelada , equipamento em operação pelo Scada, como não tem como ele estar em operação sem o cordão umbilical, cancelamos a SS | Cancelada
ETO-COEP 00157/2024 | ETO-COEP 00157/2024 | FAVOR RELIZAR MANUTENÇAO NO EQUIPAMENTO O MESMO ESTA COM FALTA DE ITENS NECESSARIOS PARA SE REALIZAR O COMISSIONAMENTO. RELIGADOR N° 7956117005 INSTALADO NA OBRA 0502300584 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 939068, 8569277 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR O RL 7956117005 AL 01 ARRAIAS - PN 2024. AJUSTES DIPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PONTO ORIGEM PN 2024 - UTM: 939117;8569319 | 2024 | ARRAIAS | 7956117005 | 7956117005 | 0502300584 | 0300056005 | AL01013005 | REPASSAR DMSL | 11/11/2024 |  | Já instalado e está em operação - Confirmar se pode excluir | Cancelada
ETO-COEP 00168/2025 | ETO-COEP 00168/2025 | Foi realizado primeiro ataque no religador 7908196047, e o mesmo nao voltou a comunicação para o centro de operação. favor enviar equipe para devidas tratativas PARECER DMSL: Trocar o equipamento completo, equipamento antigo e sem supervisão | 2025 | FIGUEIROPOLIS | 7908196047 | 7908196047 | 0402401150 | 8859726047 | AL02033047 | ENTENDER COM DMSL | 29/09/2025 | SIM | Equipamento no Mapa ta em operação , mas no Scada tá Bypassado, além de que tem 2 SS para ele 215/2025 e 168/2025 | Ver com o Miguel no Scada novamente
ETO-COEP 00215/2025 | ETO-COEP 00215/2025 | RELIGADOR N° 7908196047 REMANEJADO NA OBRA 0402401150 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 698485, 8657287 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO GURUPI, RL APENAS REMANEJADO DA REDE VELHA PARA REDE NOVA, EQUIPAMENTO COOPER, SE MANTEVE O MESMO NÚMERO DE ATIVO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. PARECER DMSL: Constatado curto-circuito no tanque do religador, impedindo as operações de abertura e fechamento do equipamento. Solicita-se a substituição completa do religador, incluindo tanque e unidade de controle. | 2025 | FIGUEIROPOLIS | 7908196047 | 7908196047 | 0402401150 | 8859726047 | AL02033047 | ENTENDER COM DMSL | 29/09/2025 | SIM | Equipamento no Mapa ta em operação , mas no Scada tá Bypassado, além de que tem 2 SS para ele 215/2025 e 168/2025 | Ver com o Miguel no Scada novamente
ETO-COEP 00074/2026 | ETO-COEP 00074/2026 | PARECER DMSL: Substituir Equipamento completo problema na placa de alimentação e na parte ativa, falta colocar placa de identificação correta na topologia, baixar o controle. Equipamento ficou em operação?: nao Pendência: sim Bateria(s) substituída(s)? NÃO Equipe: Kaique/ Benvindo ---------------------------------------------- PARECER DA PROTEÇÃO: Prosseguir com o comissionamento. Ajustes de religador permanecem os mesmos, disponíveis no APP da Proteção. ******************************** RELIGADOR N°7919270014 REMANEJADO NA OBRA 0212501060 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 617422, 8830787 | 2026 | LAGOA DA CONFUSAO | 7919270014 | 7919270014 | 0212501060 | 8801059073 | LD01047073 | REPASSAR DMSL | 25/02/2026 | Não
ETO-COEP 00119/2025 | ETO-COEP 00119/2025 | PARECER DMSL: Favor, solicitamos que o tanque do equipameneto 7925573007 seja retirado da base para que possamos realizar o ensaio do mesmo. Equipe do DMSL já esteve no equipamento anteriormetne porém as chaves estavam emperradas e não consequimos apoio da equipe de linha viva no momento que a equipe estava no RLG. Equipamento com erro de medição de neutro, corrente alta com sistema equilibrado não refletindo a real situação. Precisamos de intervenção corretiva, as hipoteses podem ser aterramento, mal contato, sensor do tanque, cabo umbilical, calibração ou proprio relé. Equipe de linha-viva já esteve no local para atender a SS, Porém foram testadas todas as chaves e não havia nenhuma emperrada. Equipe do DMSL já pode retornar para dar sequência na Atividade. PARECER DMSL DIA 24/06/2025: Serviço executado: Teste com mala de corrente virtual, e física, para indentificar onde e o problema no neutro que está lendo corrente muito alto. Foi descoberto diante dos testes que a parte ativa está com problemas, quando ligamos a mala física e não injetamos corrente, o neutro registra uma corrente alta, está detectado alguma indução. Necessário substituir a parte ativa do equipamento. Quando substituir lembrar de colocar a base normal com os quatro grupos. Equipamento ficou em operação?: Sim, em modo seccionalizador a pedido da proteção Pendência: sim, substituir parte ativa | 2025 | MIRACEMA DO TOCANTINS | 7925573007 | 7925573007 |  | 7925573007 | AL01048007 | REPASSAR DMSL | 30/10/2024 | Não | Equipamento em comunicação normal, confirmar com os COCM Paraíso (Vinicius Camargo) - Precisa fazer substituição da parte ativa
ETO-COEP 00049/2026 | ETO-COEP 00049/2026 | PARECER DMSL: *DATA*16/03/2026 Serviço Executado: É NECESSARIO REALIZAR A SUBSTITUIÇAO COMPLETA DO CONTROLE, EQUIPAMENTO DANIFICADO - FABRICANTE NOJA Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, FAVOR REALIZAR AS CORREÇOES Bateria(s) Substituída(s): Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 07/2025 Equipe: Benvindo e Kaique PARECER DMSL : Solicitação já cumprida. Chamado 3047281 aberto em caráter emergencial, com comissionamento programado a partir de 02/02/2026. PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA DMSL, ABRIR CHAMADOS DE SCADA E COMISSIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. RELIGADOR N° 7963661046 INSTALADO NA OBRA 0202500503 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 728315, 8830256 | 2026 | NOVA ROSALANDIA | 7963661046 | 7963661046 | 0202500503 | 8863660046 | LD01056046 | REPASSAR DMSL | 30/01/2026 |  | Controle Danificado- Outro controle , ver se está na garantia Já foi colocado em Operação , foi comissionado , aí depois deram o feedback do controle danificado
ETO-COEP 00188/2025 | ETO-COEP 00188/2025 | PARECER DMSL: Foi alinhado com Irlley da proteção que será necessário substituir o equipamento RLG 7905357122 pois o relé possui limitações no ajuste e por não ser possível acessá-lo para coletar eventos, se tratando de um modelo obsoleto. Foi alinhado que o equipamento permanecerá em operação até que seja substituído. Favor, realizar substiuição por um modelo NOJA RC10 e programar a poda de árvores próxima do equipamento. Boa noite Segue SS para verificação de ajuste de proteção do RL 7905357122 poste a abalroado de ID 57407652 os cabos MT ficou encostanto na arvore pegando fogo e o RL não atuou a proteção. Parecer da proteção: Conferir os ajustes de proteção do RC01, reincidente em não abrir. Realizar teste funcional com mala de carga. Eng° Irlley Castelo Branco | 2025 | PALMAS | 7905357122 | 7905357122 |  | 7905357122 | AL03097122 | REPASSAR DMSL | 18/05/2024 |  | Aguardando troca de Relé, tá em operação
ETO-COEP 00073/2026 | ETO-COEP 00073/2026 | PARECER DMSL: Fase C. Sentindo carga Chave faca não fechou, realizar substituição. DATA: 09/04/2026 SID 1756/2026 Equipe: Adeilton e Edicleber ___________________________________ PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30487776 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 09/03/2026. (POLOTOC) PARECER DA PROTEÇÃO: ESTUDO REALIZADO. OS AJUSTES ESTÃO DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Estagiário Rafael Pereira Marques ___________ RELIGADOR N° 7967181127 INSTALADO NA OBRA 0652400757 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 874476, 9275510 | 2026 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | 30487776 | 7967181127 | 0652400757 | 6800580127 | LD01084002 | REPASSAR DMSL | 23/01/2026 | SIM
ETO-COEP 00120/2025 | ETO-COEP 00120/2025 | PARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que o relé e a parte ativa do equipamento 7920024127 estão com defeito, sendo necessária a substituição completa por um modelo NOJA RC 10. Favor, subsituir também a chave de saída da fase A que está com o anel de abertura quebrado. RL 7920024127 está desarmando em campo e no SCADA continua fechado, só sinaliza aberto no SCADA quando a equipe faz o resert no equipamento em campo. | 2025 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | 7920024127 | 7920024127 |  | 9001177127 | LD01084002 | RELIGADOR | 02/06/2025 | SIM
ETO-COEP 00078/2026 | ETO-COEP 00078/2026 | PARECER DMSL: Feedback Equip. Especiais RLG 7926089013, RELÉ NOJA RC10 SID 1805/2026 DATA 15/04/2026 Serviço Executado: Favor realizar a troca da parte ativa do equipamento --reprogramar para atualizar a base juntamente com escada Equipamento ficou em operação: Não Pendência: sim atualizar a base e subistituir o tanque Bateria(s) substituída(s)? Não Data de Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): Equipe: Carliel e João Vitor Fernando e Elson --------------------------------------------------------------------------------- ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7926089013 LD PARAISO I A PIUM. IMPLEMENTAÇÃO DA FUNÇÃO 27, SUBTENSÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | 2026 | PARAISO DO TOCANTINS | 7926089013 | 7926089013 |  | 7926089013 | LD03062013 | REPASSAR DMSL | 27/03/2026 | SIM | Problema na parte a parte ativa equipamento inteiro
ETO-COEP 00086/2026 | ETO-COEP 00086/2026 | NOTA DMSL: Favor substituir o tanque, ele não está efetuando os comandos enviados. Não substituir o controle pois o mesmo funciona como repetidor de outros equipamentos. Segue nota para verificar falha de fechamento religador 7908686014- Pium . OBS: equipamento não fechou local e remoto , fica sinalizando no painel para verificar alarmes ! | 2026 | PIUM | 7908686014 | 7908686014 |  | 7908686014 | LD02025012 | TANQUE | 15/10/2024 |  | Tem que trocar o Tanque
ETO-COEP 00170/2024 | ETO-COEP 00170/2024 | PARECER DMSL: NÃO FOI POSSÍVEL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO DEVIDO A AUSÊNCIA DO RÁDIO GE. FAVOR, PROVIDENCIAR O RÁDIO. RELIGADOR N° 7959990070 INSTALADO NA OBRA 0102400139 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 849610, 8957866 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 3300730070 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | 2024 | RIO SONO | 7959990070 | 7959990070 | 0102400139 | 8800157070 | LD02065015 | REPASSAR DMSL | 30/09/2024 |  | Está em funcionamento , pode rirar
ETO-COEP 00091/2025 | ETO-COEP 00091/2025 | PARECER DMSL: Não foi possível comissionar o equipamento 7956063152 pois o mesmo estava sem cordão umbilical, sem rádio e conexões, e sem alimentação do trafo no equipamento. Favor, sanar pendências. GENTILEZA COMISSIONAR RELIGADOR, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. EQUIPAMENTO: NOJA POWER Nº SERIE: 0320124013012 CONTROLE: NOJA POWER MODELO: RC-10ES Nº SERIE: 0101523100769. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DE DEMANDA DE CLIENTE GRUPO A. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | 2025 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | 7956063152 | 7956063152 |  | 9000376152 | LD02072001 | REPASSAR DMSL | 09/09/2024 |  | Já comissionado em operação
ETO-COEP 00141/2025 | ETO-COEP 00141/2025 | PARECER DMSL: Favor, realizar substituição completa do equipamento 7900930040, pois o mesmo trata-se de modelo obsoleto NOJA RC01 e esteve envolvido em ocorrência relevante. Realizar substituição por modelo NOJA RC10. Segue nota para verificar falha de comunicação no RL 7900930040 - Aragominas . equipamento desarmou e perdeu sua comunicação , registro intervenção N: 20253690827473 . | 2025 |  | 7900930040 | 2ARM-004-7900930040 |  |  | 2ARM | REPASSAR DMSL | 20/06/2025 |  | Já trocado o Relé , já foi trocado , já pode baixar como concluída
🔧 REGULADOR TENSÃO (8 SS)
| Código SS |  | Ano | Localidade | Nº Equipamento |  | Nº Obra | Abrangência | Instalação | Análise Técnica | Data Ocorrência | Repetida?
| ETO-COEP 00055/2026 | DCMD 26.03.2026. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS O MATERIAL EM ESTOQUE PARA SUBSTITUIÇÃO. COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização. PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTOS FURTADOS. PARA AQUISIÇÃO DAS CELULAS DE REPOSIÇÃO, FAVOR CONSULTAR OS DADOS DE PLACA EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RT 5856156091 LD DIANOPOLIS A NATIVIDADE. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES DA RESISTENCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. RELIGADOR N° 5856156091 INSTALADO NA OBRA 0502400526 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 899501, 8714782 | 2026 | ALMAS | 5856156091 |  | 0502400526 | 8832258091 | LD04002091 | REPASSAR DMSL | 16/06/2025 | Ver se já chegou
| ETO-COEP 00112/2025 | PARECER DMSL: Equipe esteve no RT 5856825025 dia 10/06/2025 porém não foi possível colocar o equipamento em operação devido defeito no controle. Favor, substituir controle e fornecer o rádio e centelhador para que seja possível colocar comunicação no equipamento. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5856825025 LD BERNARDO SAYÃO A ARAPOEMA. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR DE TENSAO N° 5856825025 INSTALADO NA OBRA 0602400710 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 719554, 9150284 | 2025 | ARAPOEMA | 5856825025 |  | 0602400710 | 8837969025 | LD02010153 | REPASSAR DMSL | 25/03/2025
| ETO-COEP 00025/2026 | COEP: equipamentos fornecidos. Repasse ao COCM para correção. PARACER DA PROTEÇÃO: Recebemos a solicitação de elaboração de ajustes do RT 5854681071, nota repassada pelo COEP. Duvidas: As pendencias apontadas pelo DMSL foram sanadas? Pois não registro descritivo na SS. Se foram sanadas, a SS não seguiu o fluxo norma, pois não há repassa da nota para o COEP. Podemos seguir com os estudos e comissionamento do ativo? PARECER DMSL: Equipe esteve no RT 5854681071 dia 18/02/2025 porém, as fases A e B estão com a ligação carga/fase invertidas, não contém antena, não contém suporte de antena e não contém rádio GE. Favor, sanar pendências para possibilitar o comissonamento. REGULADOR DE TENSAO N° 5854681071 INSTALADO NA OBRA 0302100570 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 766351, 8781674 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DO EQUIPAMENTO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | 2026 | BREJINHO DE NAZARE | 5854681071 |  | 0302100570 | 9000001071 | AL01018071 | REPASSAR DMSL | 21/11/2024
| ETO-COEP 00217/2025 | PARECER DMSL: Durante testes foi constatado que o controle apresenta defeito, impossibilitando a finalização do comissionamento. Favor, substituir controle RUA. "PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5862546023 AL 01 COLINAS. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ************************************************************** REGULADOR N° 5862546023 INSTALADO NA OBRA 0702500104 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 775889, 9112829" | 2025 | COLINAS DO TOCANTINS | 5862546023 |  | 0702500104 | 8813300023 | AL01020023 | REPASSAR DMSL | 04/11/2025
| ETO-COEP 00066/2026 | PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS* *Nº DO EQUIPAMENTO:* 5800291077 *DATA DA MANUTENÇÃO:* 07/04/2026 *SID:* 1709/2026 *DESCRIÇÃO:* Realizado ensaios nas células do banco 5800291077, identificado fase B em curto *FICOU EM OPERAÇÃO?:* Não *PENDÊNCIA:* SIM *EQUIPE:* Adeilton e Edicleber Realizar substituição da célula da fase B Em curto. _____________________________________________________________ Segue SS para enviar equipe do DMSL para no regulador de tensão 5800291077. O mesmo ficou bay passado devido esta com defeito e causar desarme na LD e penalizar a RDU de Goiatins. Por gentileza enviar equipe urgente. | 2026 | GOIATINS | 5800291077 |  |  | 8800288077 | LD03105019 | REPASSAR DMSL | 03/04/2026
| ETO-COEP 00170/2025 | PARECER DMSL: Malha de aterramento está dando 738, muito acima do aceitável para operação do RT. Necessário realizar melhoria na malha. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5863381155 LD COLINAS A B SAYAO E PALMEIRANTE. NECESSARIO CONFERIR MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR N° 5863381155 INSTALADO NA OBRA 0702500302 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 800396, 9107697 | 2025 | PALMEIRANTE | 5863381155 |  | 0702500302 | 8800518155 | LD01020023 | REPASSAR DMSL | 03/07/2025
| ETO-COEP 00077/2026 | PARECER DMSL: RT 5801866013 Serviço Executado: Feito a medição da malha de terra. Identificado infiltração na caixa de passagem da célula da fase C do banco regulador de tensão, será necessário fazer a substituição da mesma! Ficar atento na hora da substituição, deverá ser substituída a célula do lado da BR. Obs.: Será necessário baixar todo o banco pelo menos um metro, as buchas estão muito próximas a parte energizada não oferecem segurança para equipe no momento do ensaio elétrico. Equipamento ficou em operação?: Não Possui nobreak: Sim Possui antena: Sim Possui rádio:Sim Pendência: Sim Data da bateria: Equipe: Benvindo e Kaique. _______________________________________________ RT 5801866013 BY PASSADO DEVIDO DEFEITO EM CELULA BEMVINDO ESTEVE NO LOCAL JUNTO AO COD . NECESSARIO TRATATIVA PARA MESMA . FASE DANIFICADO C | 2026 | PARAISO DO TOCANTINS | 5801866013 |  |  | 9001891013 | AL03062013 | REPASSAR DMSL | 02/03/2026
| ETO-COEP 00198/2025 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5835587001 AL 03 PORTO NACIONAL. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ************************************************************** REGULADOR N° 5835587001 REMANEJADO NA OBRA 0302400526 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 790054, 8821052 parecer dmsl: Data: 23/09/2025 SID: 3949 Serviço realizado: Será necessário substituir a célula da fase B do banco regulador de tensão! * Substituir a placa E * ¿Fazer melhoria na malha de terra do equipamento * ¿Não tem comunicação, necessário levar radio GE, antena com suporte e cabos. * ¿Quando retornar levar rele, nobreack e baterias novas. * ¿Tem que desenhar, desenvolver e testar com Scada. | 2025 | PORTO NACIONAL | 5835587001 |  | 0302400526 | 3103141001 | AL03072001 | REPASSAR DMSL | 09/09/2025
🛢️ TANQUE (1 SS)
| Código SS |  | Ano | Localidade | Nº Equipamento |  | Nº Obra | Abrangência | Instalação | Análise Técnica | Data Ocorrência | Repetida?
| ETO-COEP 00050/2026 | PARECER DMSL: Data: 10/03/2026,Serviço Executado: Foi substituído o relé do equipamento, o mesmo estava danificado. Trocado o DPS, o mesmo estava queimado devido ao tanque estar furado. O equipamento ficou em bypass. Equipamento ficou em operação? Não Pendência? Sim, substituir a parte ativa com cordão umbilical.Equipe: Carliel e João Vitor SEGUE SS PARA REGULARIZAR AUTOMAÇÃO DO RL 7953610256 NA INTERLIGAÇÃO COM A COELBA (CHAPADA DA MANGABEIRA) - EQUIPE INFOMOU CURTO INTERNO NO GABINETE DJ AC NÃO FECHA | 2026 | MATEIROS | 7953610256 |  |  | 8800246256 | LD03046026 | REPASSAR DMSL | 16/02/2026
⚙️ TRANSFORMADOR (1 SS)
| Código SS |  | Ano | Localidade | Nº Equipamento |  | Nº Obra | Abrangência | Instalação | Análise Técnica | Data Ocorrência | Repetida?
| ETO-COEP 00051/2026 | PARECER DMSL: Data: 12/03/2026 Serviço Executado: - Análise técnica constatou: - Parte ativa do equipamento danificada: necessita substituição - Trafo danificado: foi feitos testes nas buchas secundárias o mesmo não chega tensão - Vazamento de óleo - Necessita substituição Equipamento ficou em operação? Não Pendências: - Solicitar limpeza de faixa para acesso ao equipamento - Trocar parte ativa do equipamento - Substituir o trafo Equipe: Carliel e João Vitor Segue nota para envia equipe verificar falha de comunicação e automação no RL-7926442035 feito primeiro ataque com equipe 035OP02, porém sem sucesso. | 2026 | MONTE DO CARMO | 7926442035 |  |  | 7926442035 | LD01051035 | REPASSAR DMSL | 18/02/2026
📟 CONTROLE (1 SS)
| Código SS |  | Ano | Localidade | Nº Equipamento |  | Nº Obra | Abrangência | Instalação | Análise Técnica | Data Ocorrência | Repetida?
| ETO-COEP 00068/2026 | PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS* *Nº DO EQUIPAMENTO:* 7929376022 *DATA DA MANUTENÇÃO:* 02/04/2026 *SID:* 1677/2026 *DESCRIÇÃO:* Trocar controle completo *PENDÊNCIA:* Sim. *DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* Não *BATERIA SUBSTITUÍDA?:* Não *EQUIPE:* Adeilton e Edicleber __________________________________________________________ POR GENTILEZA ATENDER SOLICITAÇÃO PRIMEIRO ATAQUE IDENTIFICOU QUE RELE ESTA EM CURTO NOTA ABERTA 224/2026 FOI BAIXADA POREM NÃO FOI CORRIGIDO PROBLEMA EM CAMPO. | 2026 | BABACULANDIA | 7929376022 |  |  | 9001690022 | LD05010004 | REPASSAR DMSL | 25/03/2026
⏚ ATERRAMENTO (1 SS)
| Código SS |  | Ano | Localidade | Nº Equipamento |  | Nº Obra | Abrangência | Instalação | Análise Técnica | Data Ocorrência | Repetida?
| ETO-COEP 00054/2026 | PARECER DMSL: PENDÊNCIA: Realizar melhoria no aterramento por ser tratar de um terreno muito arenoso, e há pendências por parte do time da proteção, os ajustes do RT não estão disponíveis para inserção no referido equipamento. DATA DA MANUTENÇÃO: 12/03/202 EQUIPE: Brunno e Edeglan. *********************** PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR REGULADOR 5865120195 – LD Santa Maria Ramal Centenário e Recursolândia – 34,5kV. AJUSTE REALIZADO, DISPONÍVEL NO APP DA PROTEÇÃO. *********************** INSTALADO NA OBRA 0702400720 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 889017, 9016857 | 2026 | CENTENARIO | 5865120195 |  | 0702400720 | 8800183195 | LD01065015 | REPASSAR DMSL | 11/02/2026
🔁 REPASSAR DMSL (4 SS)
| Código SS |  | Ano | Localidade | Nº Equipamento |  | Nº Obra | Abrangência | Instalação | Análise Técnica | Data Ocorrência | Repetida?
| ETO-COEP 00063/2026 | Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim será necessário substituir a placa Serviço Executado: curto na placa foi tentando recuperar a mesma porém não teve sucesso! Bateria(s)substituída(s)? NÃO Equipe: Kaique e benvido | 2026 | CASEARA |  |  |  | 7944559149 | LD01434149 | REPASSAR DMSL | 17/03/2026
| ETO-COEP 00028/2026 | FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NO RL 7954668084 E O DISPLAY ESTÁ QUEIMADO, NÃO LIGA. OS (99) 106230846 | 2026 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | 7954668084 |  |  | 6820041084 | LD04062013 | REPASSAR DMSL | 03/02/2026 | Precisa trocar mesmo , comprar outro
| ETO-COEP 00062/2026 | PARECER DMSL : Equipamento com a placa de alimentação ca em curto, será necessário substituir a placa do equipamento. Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim OBS :Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 04/2024 Equipe: Benvindo e Kaique- SS ANTIGA 277/2026 BAIXADA POR ENGANO PELA EQUIPE | 2026 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS |  |  |  | 7955986084 | LD04062013 | REPASSAR DMSL | 31/03/2026
| ETO-COEP 00064/2026 | PARECER DMSL: Necessário substituir a placa de alimentação ca, a mesma está em curto não conseguimos recuperar. Equipamento ficou em operação?: _Nao Pendência: Sim Bateria(s) Substituída(s)? Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 06/2024 Equipe: Benvindo e Kaique ---------------------------------------------------------------------- RL 7955946007 SEM COMUNICAÇÃO FEITO PRIMEIRO ATAQUE-- | 2026 | MIRACEMA DO TOCANTINS | 7955946007 |  |  | 6800948007 | LD05050008 | REPASSAR DMSL | 02/03/2026
BASE COMPLETA — TODAS AS 34 SS COM DESCRIÇÃO
| Código da Solicitação |  | Ano | DataOcorrência | LOCALIDADE |  | TIPO_EQUIP | NUM_EQUIPAMENTO | NUM_OBRA | Abrangencia | Instalação | Localização | ANÁLISE TÉCNICA | DescPrioridade | OSNumero | POSSÍVEL REPETIÇÃO | Descrição
| ETO-COEP 00054/2026 | PARECER DMSL: PENDÊNCIA: Realizar melhoria no aterramento por ser tratar de um terreno muito arenoso, e há pendências por parte do time da proteção, os ajustes do RT não estão disponíveis para inserção no referido equipamento. DATA DA MANUTENÇÃO: 12/03/2026 EQUIPE: Brunno e Edeglan. *********************** PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR REGULADOR 5865120195 – LD Santa Maria Ramal Centenário e Recursolândia – 34,5kV. AJUSTE REALIZADO, DISPONÍVEL NO APP DA PROTEÇÃO. *********************** INSTALADO NA OBRA 0702400720 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 889017, 9016857 | 2026 | 11/02/2026 15:21:44 | CENTENARIO |  | ATERRAMENTO | 5865120195 | 0702400720 | 8800183195 | LD01065015 | 5865120195 | REPASSAR DMSL | ALTA |  |  | PARECER DMSL: PENDÊNCIA: Realizar melhoria no aterramento por ser tratar de um terreno muito arenoso, e há pendências por parte do time da proteção, os ajustes do RT não estão disponíveis para inserção no referido equipamento. DATA DA MANUTENÇÃO: 12/03/202 EQUIPE: Brunno e Edeglan. *********************** PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR REGULADOR 5865120195 – LD Santa Maria Ramal Centenário e Recursolândia – 34,5kV. AJUSTE REALIZADO, DISPONÍVEL NO APP DA PROTEÇÃO. *********************** INSTALADO NA OBRA 0702400720 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 889017, 9016857 | Melhoria da malha de aterramento | Repassado para ETO-RD-GR- Novo número é 00538/2026
| ETO-COEP 00002/2026 | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA BANCO CAPACITOR COM CÉLULA DA FASE B QUEIMADA EQUIPE 047OP01 INFORMOU QUE JA FIZERAM TESTE E NÃO ACEITOU ID#81133777 RDU DE FIGUEIROPOLIS | 2026 | 06/01/2026 09:26:14 | FIGUEIROPOLIS |  | BANCO CAPACITOR | 81133777 |  | 0300697047 | AL01033047 | 5900038047 | REPASSAR DMSL | EMERGENCIAL |  |  | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA BANCO CAPACITOR COM CÉLULA DA FASE B QUEIMADA EQUIPE 047OP01 INFORMOU QUE JA FIZERAM TESTE E NÃO ACEITOU ID#81133777 RDU DE FIGUEIROPOLIS
| ETO-COEP 00068/2026 | PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS* *Nº DO EQUIPAMENTO:* 7929376022 *DATA DA MANUTENÇÃO:* 02/04/2026 *SID:* 1677/2026 *DESCRIÇÃO:* Trocar controle completo *PENDÊNCIA:* Sim. *DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* Não *BATERIA SUBSTITUÍDA?:* Não *EQUIPE:* Adeilton e Edicleber __________________________________________________________ POR GENTILEZA ATENDER SOLICITAÇÃO PRIMEIRO ATAQUE IDENTIFICOU QUE RELE ESTA EM CURTO NOTA ABERTA 224/2026 FOI BAIXADA POREM NÃO FOI CORRIGIDO PROBLEMA EM CAMPO. | 2026 | 25/03/2026 14:38:13 | BABACULANDIA |  | CONTROLE | 7929376022 |  | 9001690022 | LD05010004 | 7929376022 | REPASSAR DMSL | EMERGENCIAL |  |  | PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS* *Nº DO EQUIPAMENTO:* 7929376022 *DATA DA MANUTENÇÃO:* 02/04/2026 *SID:* 1677/2026 *DESCRIÇÃO:* Trocar controle completo *PENDÊNCIA:* Sim. *DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* Não *BATERIA SUBSTITUÍDA?:* Não *EQUIPE:* Adeilton e Edicleber __________________________________________________________ POR GENTILEZA ATENDER SOLICITAÇÃO PRIMEIRO ATAQUE IDENTIFICOU QUE RELE ESTA EM CURTO NOTA ABERTA 224/2026 FOI BAIXADA POREM NÃO FOI CORRIGIDO PROBLEMA EM CAMPO.
| ETO-COEP 00055/2026 | DCMD 26.03.2026. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS O MATERIAL EM ESTOQUE PARA SUBSTITUIÇÃO. COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização. PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTOS FURTADOS. PARA AQUISIÇÃO DAS CELULAS DE REPOSIÇÃO, FAVOR CONSULTAR OS DADOS DE PLACA EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RT 5856156091 LD DIANOPOLIS A NATIVIDADE. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES DA RESISTENCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. RELIGADOR N° 5856156091 INSTALADO NA OBRA 0502400526 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 899501, 8714782 | 2026 | 16/06/2025 15:50:51 | ALMAS |  | REGULADOR TENSÃO | 5856156091 | 0502400526 | 8832258091 | LD04002091 | 5856156091 | REPASSAR DMSL | PROGRAMAVEL |  |  | DCMD 26.03.2026. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS O MATERIAL EM ESTOQUE PARA SUBSTITUIÇÃO. COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização. PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTOS FURTADOS. PARA AQUISIÇÃO DAS CELULAS DE REPOSIÇÃO, FAVOR CONSULTAR OS DADOS DE PLACA EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RT 5856156091 LD DIANOPOLIS A NATIVIDADE. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES DA RESISTENCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. RELIGADOR N° 5856156091 INSTALADO NA OBRA 0502400526 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 899501, 8714782
| ETO-COEP 00112/2025 | PARECER DMSL: Equipe esteve no RT 5856825025 dia 10/06/2025 porém não foi possível colocar o equipamento em operação devido defeito no controle. Favor, substituir controle e fornecer o rádio e centelhador para que seja possível colocar comunicação no equipamento. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5856825025 LD BERNARDO SAYÃO A ARAPOEMA. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR DE TENSAO N° 5856825025 INSTALADO NA OBRA 0602400710 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 719554, 9150284 | 2025 | 25/03/2025 08:35:38 | ARAPOEMA |  | REGULADOR TENSÃO | 5856825025 | 0602400710 | 8837969025 | LD02010153 | 5856825025 | REPASSAR DMSL | ALTA |  |  | PARECER DMSL: Equipe esteve no RT 5856825025 dia 10/06/2025 porém não foi possível colocar o equipamento em operação devido defeito no controle. Favor, substituir controle e fornecer o rádio e centelhador para que seja possível colocar comunicação no equipamento. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5856825025 LD BERNARDO SAYÃO A ARAPOEMA. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR DE TENSAO N° 5856825025 INSTALADO NA OBRA 0602400710 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 719554, 9150284
| ETO-COEP 00025/2026 | COEP: equipamentos fornecidos. Repasse ao COCM para correção. PARACER DA PROTEÇÃO: Recebemos a solicitação de elaboração de ajustes do RT 5854681071, nota repassada pelo COEP. Duvidas: As pendencias apontadas pelo DMSL foram sanadas? Pois não registro descritivo na SS. Se foram sanadas, a SS não seguiu o fluxo norma, pois não há repassa da nota para o COEP. Podemos seguir com os estudos e comissionamento do ativo? PARECER DMSL: Equipe esteve no RT 5854681071 dia 18/02/2025 porém, as fases A e B estão com a ligação carga/fase invertidas, não contém antena, não contém suporte de antena e não contém rádio GE. Favor, sanar pendências para possibilitar o comissonamento. REGULADOR DE TENSAO N° 5854681071 INSTALADO NA OBRA 0302100570 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 766351, 8781674 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DO EQUIPAMENTO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | 2026 | 21/11/2024 14:32:44 | BREJINHO DE NAZARE |  | REGULADOR TENSÃO | 5854681071 | 0302100570 | 9000001071 | AL01018071 | 5854681071 | REPASSAR DMSL | ALTA |  |  | COEP: equipamentos fornecidos. Repasse ao COCM para correção. PARACER DA PROTEÇÃO: Recebemos a solicitação de elaboração de ajustes do RT 5854681071, nota repassada pelo COEP. Duvidas: As pendencias apontadas pelo DMSL foram sanadas? Pois não registro descritivo na SS. Se foram sanadas, a SS não seguiu o fluxo norma, pois não há repassa da nota para o COEP. Podemos seguir com os estudos e comissionamento do ativo? PARECER DMSL: Equipe esteve no RT 5854681071 dia 18/02/2025 porém, as fases A e B estão com a ligação carga/fase invertidas, não contém antena, não contém suporte de antena e não contém rádio GE. Favor, sanar pendências para possibilitar o comissonamento. REGULADOR DE TENSAO N° 5854681071 INSTALADO NA OBRA 0302100570 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 766351, 8781674 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DO EQUIPAMENTO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS
| ETO-COEP 00217/2025 | PARECER DMSL: Durante testes foi constatado que o controle apresenta defeito, impossibilitando a finalização do comissionamento. Favor, substituir controle RUA. "PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5862546023 AL 01 COLINAS. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ************************************************************** REGULADOR N° 5862546023 INSTALADO NA OBRA 0702500104 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 775889, 9112829" | 2025 | 04/11/2025 10:00:01 | COLINAS DO TOCANTINS |  | REGULADOR TENSÃO | 5862546023 | 0702500104 | 8813300023 | AL01020023 | 5862546023 | REPASSAR DMSL | PROGRAMAVEL |  |  | PARECER DMSL: Durante testes foi constatado que o controle apresenta defeito, impossibilitando a finalização do comissionamento. Favor, substituir controle RUA. "PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5862546023 AL 01 COLINAS. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ************************************************************** REGULADOR N° 5862546023 INSTALADO NA OBRA 0702500104 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 775889, 9112829"
| ETO-COEP 00066/2026 | PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS* *Nº DO EQUIPAMENTO:* 5800291077 *DATA DA MANUTENÇÃO:* 07/04/2026 *SID:* 1709/2026 *DESCRIÇÃO:* Realizado ensaios nas células do banco 5800291077, identificado fase B em curto *FICOU EM OPERAÇÃO?:* Não *PENDÊNCIA:* SIM *EQUIPE:* Adeilton e Edicleber Realizar substituição da célula da fase B Em curto. _____________________________________________________________ Segue SS para enviar equipe do DMSL para no regulador de tensão 5800291077. O mesmo ficou bay passado devido esta com defeito e causar desarme na LD e penalizar a RDU de Goiatins. Por gentileza enviar equipe urgente. | 2026 | 03/04/2026 21:12:34 | GOIATINS |  | REGULADOR TENSÃO | 5800291077 |  | 8800288077 | LD03105019 | 5800291077 | REPASSAR DMSL | EMERGENCIAL |  |  | PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS* *Nº DO EQUIPAMENTO:* 5800291077 *DATA DA MANUTENÇÃO:* 07/04/2026 *SID:* 1709/2026 *DESCRIÇÃO:* Realizado ensaios nas células do banco 5800291077, identificado fase B em curto *FICOU EM OPERAÇÃO?:* Não *PENDÊNCIA:* SIM *EQUIPE:* Adeilton e Edicleber Realizar substituição da célula da fase B Em curto. _____________________________________________________________ Segue SS para enviar equipe do DMSL para no regulador de tensão 5800291077. O mesmo ficou bay passado devido esta com defeito e causar desarme na LD e penalizar a RDU de Goiatins. Por gentileza enviar equipe urgente.
| ETO-COEP 00170/2025 | PARECER DMSL: Malha de aterramento está dando 738, muito acima do aceitável para operação do RT. Necessário realizar melhoria na malha. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5863381155 LD COLINAS A B SAYAO E PALMEIRANTE. NECESSARIO CONFERIR MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR N° 5863381155 INSTALADO NA OBRA 0702500302 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 800396, 9107697 | 2025 | 03/07/2025 09:52:24 | PALMEIRANTE |  | REGULADOR TENSÃO | 5863381155 | 0702500302 | 8800518155 | LD01020023 | 5863381155 | REPASSAR DMSL | ALTA |  |  | PARECER DMSL: Malha de aterramento está dando 738, muito acima do aceitável para operação do RT. Necessário realizar melhoria na malha. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5863381155 LD COLINAS A B SAYAO E PALMEIRANTE. NECESSARIO CONFERIR MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR N° 5863381155 INSTALADO NA OBRA 0702500302 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 800396, 9107697
| ETO-COEP 00077/2026 | PARECER DMSL: RT 5801866013 Serviço Executado: Feito a medição da malha de terra. Identificado infiltração na caixa de passagem da célula da fase C do banco regulador de tensão, será necessário fazer a substituição da mesma! Ficar atento na hora da substituição, deverá ser substituída a célula do lado da BR. Obs.: Será necessário baixar todo o banco pelo menos um metro, as buchas estão muito próximas a parte energizada não oferecem segurança para equipe no momento do ensaio elétrico. Equipamento ficou em operação?: Não Possui nobreak: Sim Possui antena: Sim Possui rádio:Sim Pendência: Sim Data da bateria: Equipe: Benvindo e Kaique. _______________________________________________ RT 5801866013 BY PASSADO DEVIDO DEFEITO EM CELULA BEMVINDO ESTEVE NO LOCAL JUNTO AO COD . NECESSARIO TRATATIVA PARA MESMA . FASE DANIFICADO C | 2026 | 02/03/2026 15:58:27 | PARAISO DO TOCANTINS |  | REGULADOR TENSÃO | 5801866013 |  | 9001891013 | AL03062013 | 5801866013 | REPASSAR DMSL | EMERGENCIAL |  |  | PARECER DMSL: RT 5801866013 Serviço Executado: Feito a medição da malha de terra. Identificado infiltração na caixa de passagem da célula da fase C do banco regulador de tensão, será necessário fazer a substituição da mesma! Ficar atento na hora da substituição, deverá ser substituída a célula do lado da BR. Obs.: Será necessário baixar todo o banco pelo menos um metro, as buchas estão muito próximas a parte energizada não oferecem segurança para equipe no momento do ensaio elétrico. Equipamento ficou em operação?: Não Possui nobreak: Sim Possui antena: Sim Possui rádio:Sim Pendência: Sim Data da bateria: Equipe: Benvindo e Kaique. _______________________________________________ RT 5801866013 BY PASSADO DEVIDO DEFEITO EM CELULA BEMVINDO ESTEVE NO LOCAL JUNTO AO COD . NECESSARIO TRATATIVA PARA MESMA . FASE DANIFICADO C
| ETO-COEP 00198/2025 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5835587001 AL 03 PORTO NACIONAL. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ************************************************************** REGULADOR N° 5835587001 REMANEJADO NA OBRA 0302400526 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 790054, 8821052 parecer dmsl: Data: 23/09/2025 SID: 3949 Serviço realizado: Será necessário substituir a célula da fase B do banco regulador de tensão! * Substituir a placa E * ¿Fazer melhoria na malha de terra do equipamento * ¿Não tem comunicação, necessário levar radio GE, antena com suporte e cabos. * ¿Quando retornar levar rele, nobreack e baterias novas. * ¿Tem que desenhar, desenvolver e testar com Scada. | 2025 | 09/09/2025 16:52:57 | PORTO NACIONAL |  | REGULADOR TENSÃO | 5835587001 | 0302400526 | 3103141001 | AL03072001 | 5835587001 | REPASSAR DMSL | ALTA |  |  | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5835587001 AL 03 PORTO NACIONAL. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ************************************************************** REGULADOR N° 5835587001 REMANEJADO NA OBRA 0302400526 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 790054, 8821052 parecer dmsl: Data: 23/09/2025 SID: 3949 Serviço realizado: Será necessário substituir a célula da fase B do banco regulador de tensão! * Substituir a placa E * ¿Fazer melhoria na malha de terra do equipamento * ¿Não tem comunicação, necessário levar radio GE, antena com suporte e cabos. * ¿Quando retornar levar rele, nobreack e baterias novas. * ¿Tem que desenhar, desenvolver e testar com Scada.
| ETO-COEP 00152/2024 | PARECER DMSL: FAVOR, INSTALAR POSTE DE 12 METROS AO LADO DO RELIGADOR 7955825037 PARA POSSIBILITAR O ESTABELECIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO MESMO. RELIGADOR N° 7955825037 INSTALADO NA OBRA 0402300790 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 719564, 8734324 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 3320033037, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | 2024 | 08/11/2024 08:29:21 | ALIANCA DO TOCANTINS |  | RELIGADOR | 7955825037 | 0402300790 | 3320033037 | LD03040003 | 7955825037 | REPASSAR DMSL | ALTA |  |  | PARECER DMSL: FAVOR, INSTALAR POSTE DE 12 METROS AO LADO DO RELIGADOR 7955825037 PARA POSSIBILITAR O ESTABELECIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO MESMO. RELIGADOR N° 7955825037 INSTALADO NA OBRA 0402300790 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 719564, 8734324 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 3320033037, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO
| ETO-COEP 00125/2024 | PARECER DMSL: EQUIPAMENTO 7955175004 FOI INSTALADO SEM O CABO UMBILICAL. FAVOR, SANAR A PENDÊNCIA PARA PROSSEGUIRMOS COM O COMISSIONAMETNO. RELIGADOR N° 7955175004 INSTALADO NA OBRA 0602300755 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 808265, 9205592 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL PN 2024 ID ORIGEM: COODR.7 POLO ARAGUAÍNA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | 2024 | 10/09/2024 13:37:17 | ARAGUAINA |  | RELIGADOR | 7955175004 | 0602300755 | 8855167004 | AL02040004 | 7955175004 | REPASSAR DMSL | ALTA |  |  | PARECER DMSL: EQUIPAMENTO 7955175004 FOI INSTALADO SEM O CABO UMBILICAL. FAVOR, SANAR A PENDÊNCIA PARA PROSSEGUIRMOS COM O COMISSIONAMETNO. RELIGADOR N° 7955175004 INSTALADO NA OBRA 0602300755 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 808265, 9205592 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL PN 2024 ID ORIGEM: COODR.7 POLO ARAGUAÍNA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO.
| ETO-COEP 00076/2026 | PARECER DMSL: Realizar a substituição do transformador. (Furtado) Equipe: Adeilton e Edicleber SID 1874/2026 17/04/2026 ______________________________________ PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30484170 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 20/02/26. POLOCOL PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. Estagiário Rafael Pereira Marques. _____________________ RELIGADOR N° 7962635060 INSTALADO NA OBRA 0602401143 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 789405, 9172143 | 2026 | 22/12/2025 14:36:41 | ARAGUAINA |  | RELIGADOR | 30484170 | 0602401143 | 3319797060 | AL01054060 | 7962635060 | REPASSAR DMSL | ALTA |  |  | PARECER DMSL: Realizar a substituição do transformador. (Furtado) Equipe: Adeilton e Edicleber SID 1874/2026 17/04/2026 ______________________________________ PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30484170 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 20/02/26. POLOCOL PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. Estagiário Rafael Pereira Marques. _____________________ RELIGADOR N° 7962635060 INSTALADO NA OBRA 0602401143 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 789405, 9172143
| ETO-COEP 00060/2026 | PARECER DMSL: Realizar substituição do equipamento todo e parte ativa. Equipe: Adeilton e Edicleber Data: 12/03 ----------------------------------------------------------------------------- Religador sem comunicação, apos primeiro ataque o mesmo não retornou as comunicação. | 2026 | 11/03/2026 18:20:05 | ARAGUAINA |  | RELIGADOR |  |  | 9004017004 | AL05010004 | 7903569004 | REPASSAR DMSL | EMERGENCIAL |  |  | PARECER DMSL: Realizar substituição do equipamento todo e parte ativa. Equipe: Adeilton e Edicleber Data: 12/03 ----------------------------------------------------------------------------- Religador sem comunicação, apos primeiro ataque o mesmo não retornou as comunicação.
| ETO-COEP 00157/2024 | FAVOR RELIZAR MANUTENÇAO NO EQUIPAMENTO O MESMO ESTA COM FALTA DE ITENS NECESSARIOS PARA SE REALIZAR O COMISSIONAMENTO. RELIGADOR N° 7956117005 INSTALADO NA OBRA 0502300584 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 939068, 8569277 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR O RL 7956117005 AL 01 ARRAIAS - PN 2024. AJUSTES DIPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PONTO ORIGEM PN 2024 - UTM: 939117;8569319 | 2024 | 11/11/2024 10:00:16 | ARRAIAS |  | RELIGADOR | 7956117005 | 0502300584 | 0300056005 | AL01013005 | 7956117005 | REPASSAR DMSL | ALTA |  |  | FAVOR RELIZAR MANUTENÇAO NO EQUIPAMENTO O MESMO ESTA COM FALTA DE ITENS NECESSARIOS PARA SE REALIZAR O COMISSIONAMENTO. RELIGADOR N° 7956117005 INSTALADO NA OBRA 0502300584 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 939068, 8569277 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR O RL 7956117005 AL 01 ARRAIAS - PN 2024. AJUSTES DIPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PONTO ORIGEM PN 2024 - UTM: 939117;8569319
| ETO-COEP 00215/2025 | RELIGADOR N° 7908196047 REMANEJADO NA OBRA 0402401150 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 698485, 8657287 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO GURUPI, RL APENAS REMANEJADO DA REDE VELHA PARA REDE NOVA, EQUIPAMENTO COOPER, SE MANTEVE O MESMO NÚMERO DE ATIVO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. PARECER DMSL: Constatado curto-circuito no tanque do religador, impedindo as operações de abertura e fechamento do equipamento. Solicita-se a substituição completa do religador, incluindo tanque e unidade de controle. | 2025 | 29/09/2025 15:15:26 | FIGUEIROPOLIS |  | RELIGADOR | 7908196047 | 0402401150 | 8859726047 | AL02033047 | 7908196047 | ENTENDER COM DMSL | ALTA |  | REPETIDA | RELIGADOR N° 7908196047 REMANEJADO NA OBRA 0402401150 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 698485, 8657287 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO GURUPI, RL APENAS REMANEJADO DA REDE VELHA PARA REDE NOVA, EQUIPAMENTO COOPER, SE MANTEVE O MESMO NÚMERO DE ATIVO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. PARECER DMSL: Constatado curto-circuito no tanque do religador, impedindo as operações de abertura e fechamento do equipamento. Solicita-se a substituição completa do religador, incluindo tanque e unidade de controle. | Depois
| ETO-COEP 00074/2026 | PARECER DMSL: Substituir Equipamento completo problema na placa de alimentação e na parte ativa, falta colocar placa de identificação correta na topologia, baixar o controle. Equipamento ficou em operação?: nao Pendência: sim Bateria(s) substituída(s)? NÃO Equipe: Kaique/ Benvindo ---------------------------------------------- PARECER DA PROTEÇÃO: Prosseguir com o comissionamento. Ajustes de religador permanecem os mesmos, disponíveis no APP da Proteção. ******************************** RELIGADOR N°7919270014 REMANEJADO NA OBRA 0212501060 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 617422, 8830787 | 2026 | 25/02/2026 10:44:37 | LAGOA DA CONFUSAO |  | RELIGADOR | 7919270014 | 0212501060 | 8801059073 | LD01047073 | 7919270014 | REPASSAR DMSL | ALTA |  |  | PARECER DMSL: Substituir Equipamento completo problema na placa de alimentação e na parte ativa, falta colocar placa de identificação correta na topologia, baixar o controle. Equipamento ficou em operação?: nao Pendência: sim Bateria(s) substituída(s)? NÃO Equipe: Kaique/ Benvindo ---------------------------------------------- PARECER DA PROTEÇÃO: Prosseguir com o comissionamento. Ajustes de religador permanecem os mesmos, disponíveis no APP da Proteção. ******************************** RELIGADOR N°7919270014 REMANEJADO NA OBRA 0212501060 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 617422, 8830787
| ETO-COEP 00119/2025 | PARECER DMSL: Favor, solicitamos que o tanque do equipameneto 7925573007 seja retirado da base para que possamos realizar o ensaio do mesmo. Equipe do DMSL já esteve no equipamento anteriormetne porém as chaves estavam emperradas e não consequimos apoio da equipe de linha viva no momento que a equipe estava no RLG. Equipamento com erro de medição de neutro, corrente alta com sistema equilibrado não refletindo a real situação. Precisamos de intervenção corretiva, as hipoteses podem ser aterramento, mal contato, sensor do tanque, cabo umbilical, calibração ou proprio relé. Equipe de linha-viva já esteve no local para atender a SS, Porém foram testadas todas as chaves e não havia nenhuma emperrada. Equipe do DMSL já pode retornar para dar sequência na Atividade. PARECER DMSL DIA 24/06/2025: Serviço executado: Teste com mala de corrente virtual, e física, para indentificar onde e o problema no neutro que está lendo corrente muito alto. Foi descoberto diante dos testes que a parte ativa está com problemas, quando ligamos a mala física e não injetamos corrente, o neutro registra uma corrente alta, está detectado alguma indução. Necessário substituir a parte ativa do equipamento. Quando substituir lembrar de colocar a base normal com os quatro grupos. Equipamento ficou em operação?: Sim, em modo seccionalizador a pedido da proteção Pendência: sim, substituir parte ativa | 2025 | 30/10/2024 08:32:01 | MIRACEMA DO TOCANTINS |  | RELIGADOR | 7925573007 |  | 7925573007 | AL01048007 | 7925573007 | REPASSAR DMSL | ALTA |  |  | PARECER DMSL: Favor, solicitamos que o tanque do equipameneto 7925573007 seja retirado da base para que possamos realizar o ensaio do mesmo. Equipe do DMSL já esteve no equipamento anteriormetne porém as chaves estavam emperradas e não consequimos apoio da equipe de linha viva no momento que a equipe estava no RLG. Equipamento com erro de medição de neutro, corrente alta com sistema equilibrado não refletindo a real situação. Precisamos de intervenção corretiva, as hipoteses podem ser aterramento, mal contato, sensor do tanque, cabo umbilical, calibração ou proprio relé. Equipe de linha-viva já esteve no local para atender a SS, Porém foram testadas todas as chaves e não havia nenhuma emperrada. Equipe do DMSL já pode retornar para dar sequência na Atividade. PARECER DMSL DIA 24/06/2025: Serviço executado: Teste com mala de corrente virtual, e física, para indentificar onde e o problema no neutro que está lendo corrente muito alto. Foi descoberto diante dos testes que a parte ativa está com problemas, quando ligamos a mala física e não injetamos corrente, o neutro registra uma corrente alta, está detectado alguma indução. Necessário substituir a parte ativa do equipamento. Quando substituir lembrar de colocar a base normal com os quatro grupos. Equipamento ficou em operação?: Sim, em modo seccionalizador a pedido da proteção Pendência: sim, substituir parte ativa
| ETO-COEP 00049/2026 | PARECER DMSL: *DATA*16/03/2026 Serviço Executado: É NECESSARIO REALIZAR A SUBSTITUIÇAO COMPLETA DO CONTROLE, EQUIPAMENTO DANIFICADO - FABRICANTE NOJA Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, FAVOR REALIZAR AS CORREÇOES Bateria(s) Substituída(s): Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 07/2025 Equipe: Benvindo e Kaique PARECER DMSL : Solicitação já cumprida. Chamado 3047281 aberto em caráter emergencial, com comissionamento programado a partir de 02/02/2026. PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA DMSL, ABRIR CHAMADOS DE SCADA E COMISSIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. RELIGADOR N° 7963661046 INSTALADO NA OBRA 0202500503 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 728315, 8830256 | 2026 | 30/01/2026 07:59:51 | NOVA ROSALANDIA |  | RELIGADOR | 3047281 | 0202500503 | 8863660046 | LD01056046 | 7963661046 | REPASSAR DMSL | ALTA |  |  | PARECER DMSL: *DATA*16/03/2026 Serviço Executado: É NECESSARIO REALIZAR A SUBSTITUIÇAO COMPLETA DO CONTROLE, EQUIPAMENTO DANIFICADO - FABRICANTE NOJA Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, FAVOR REALIZAR AS CORREÇOES Bateria(s) Substituída(s): Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 07/2025 Equipe: Benvindo e Kaique PARECER DMSL : Solicitação já cumprida. Chamado 3047281 aberto em caráter emergencial, com comissionamento programado a partir de 02/02/2026. PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA DMSL, ABRIR CHAMADOS DE SCADA E COMISSIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. RELIGADOR N° 7963661046 INSTALADO NA OBRA 0202500503 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 728315, 8830256
| ETO-COEP 00188/2025 | PARECER DMSL: Foi alinhado com Irlley da proteção que será necessário substituir o equipamento RLG 7905357122 pois o relé possui limitações no ajuste e por não ser possível acessá-lo para coletar eventos, se tratando de um modelo obsoleto. Foi alinhado que o equipamento permanecerá em operação até que seja substituído. Favor, realizar substiuição por um modelo NOJA RC10 e programar a poda de árvores próxima do equipamento. Boa noite Segue SS para verificação de ajuste de proteção do RL 7905357122 poste a abalroado de ID 57407652 os cabos MT ficou encostanto na arvore pegando fogo e o RL não atuou a proteção. Parecer da proteção: Conferir os ajustes de proteção do RC01, reincidente em não abrir. Realizar teste funcional com mala de carga. Eng° Irlley Castelo Branco | 2025 | 18/05/2024 20:00:16 | PALMAS |  | RELIGADOR | 7905357122 |  | 7905357122 | AL03097122 | 7905357122 | REPASSAR DMSL | EMERGENCIAL |  |  | PARECER DMSL: Foi alinhado com Irlley da proteção que será necessário substituir o equipamento RLG 7905357122 pois o relé possui limitações no ajuste e por não ser possível acessá-lo para coletar eventos, se tratando de um modelo obsoleto. Foi alinhado que o equipamento permanecerá em operação até que seja substituído. Favor, realizar substiuição por um modelo NOJA RC10 e programar a poda de árvores próxima do equipamento. Boa noite Segue SS para verificação de ajuste de proteção do RL 7905357122 poste a abalroado de ID 57407652 os cabos MT ficou encostanto na arvore pegando fogo e o RL não atuou a proteção. Parecer da proteção: Conferir os ajustes de proteção do RC01, reincidente em não abrir. Realizar teste funcional com mala de carga. Eng° Irlley Castelo Branco
| ETO-COEP 00120/2025 | PARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que o relé e a parte ativa do equipamento 7920024127 estão com defeito, sendo necessária a substituição completa por um modelo NOJA RC 10. Favor, subsituir também a chave de saída da fase A que está com o anel de abertura quebrado. RL 7920024127 está desarmando em campo e no SCADA continua fechado, só sinaliza aberto no SCADA quando a equipe faz o resert no equipamento em campo. | 2025 | 02/06/2025 08:09:17 | PALMEIRAS DO TOCANTINS |  | RELIGADOR | 7920024127 |  | 9001177127 | LD01084002 | 7920024127 | RELIGADOR | EMERGENCIAL |  |  | PARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que o relé e a parte ativa do equipamento 7920024127 estão com defeito, sendo necessária a substituição completa por um modelo NOJA RC 10. Favor, subsituir também a chave de saída da fase A que está com o anel de abertura quebrado. RL 7920024127 está desarmando em campo e no SCADA continua fechado, só sinaliza aberto no SCADA quando a equipe faz o resert no equipamento em campo.
| ETO-COEP 00073/2026 | PARECER DMSL: Fase C. Sentindo carga Chave faca não fechou, realizar substituição. DATA: 09/04/2026 SID 1756/2026 Equipe: Adeilton e Edicleber ___________________________________ PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30487776 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 09/03/2026. (POLOTOC) PARECER DA PROTEÇÃO: ESTUDO REALIZADO. OS AJUSTES ESTÃO DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Estagiário Rafael Pereira Marques ___________ RELIGADOR N° 7967181127 INSTALADO NA OBRA 0652400757 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 874476, 9275510 | 2026 | 23/01/2026 09:24:55 | PALMEIRAS DO TOCANTINS |  | RELIGADOR | 30487776 | 0652400757 | 6800580127 | LD01084002 | 7967181127 | REPASSAR DMSL | ALTA |  |  | PARECER DMSL: Fase C. Sentindo carga Chave faca não fechou, realizar substituição. DATA: 09/04/2026 SID 1756/2026 Equipe: Adeilton e Edicleber ___________________________________ PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30487776 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 09/03/2026. (POLOTOC) PARECER DA PROTEÇÃO: ESTUDO REALIZADO. OS AJUSTES ESTÃO DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Estagiário Rafael Pereira Marques ___________ RELIGADOR N° 7967181127 INSTALADO NA OBRA 0652400757 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 874476, 9275510
| ETO-COEP 00078/2026 | PARECER DMSL: Feedback Equip. Especiais RLG 7926089013, RELÉ NOJA RC10 SID 1805/2026 DATA 15/04/2026 Serviço Executado: Favor realizar a troca da parte ativa do equipamento --reprogramar para atualizar a base juntamente com escada Equipamento ficou em operação: Não Pendência: sim atualizar a base e subistituir o tanque Bateria(s) substituída(s)? Não Data de Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): Equipe: Carliel e João Vitor Fernando e Elson --------------------------------------------------------------------------------- ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7926089013 LD PARAISO I A PIUM. IMPLEMENTAÇÃO DA FUNÇÃO 27, SUBTENSÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | 2026 | 27/03/2026 15:42:46 | PARAISO DO TOCANTINS |  | RELIGADOR | 7926089013 |  | 7926089013 | LD03062013 | 7926089013 | REPASSAR DMSL | ALTA |  | REPETIDA | PARECER DMSL: Feedback Equip. Especiais RLG 7926089013, RELÉ NOJA RC10 SID 1805/2026 DATA 15/04/2026 Serviço Executado: Favor realizar a troca da parte ativa do equipamento --reprogramar para atualizar a base juntamente com escada Equipamento ficou em operação: Não Pendência: sim atualizar a base e subistituir o tanque Bateria(s) substituída(s)? Não Data de Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): Equipe: Carliel e João Vitor Fernando e Elson --------------------------------------------------------------------------------- ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7926089013 LD PARAISO I A PIUM. IMPLEMENTAÇÃO DA FUNÇÃO 27, SUBTENSÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO.
| ETO-COEP 00086/2026 | NOTA DMSL: Favor substituir o tanque, ele não está efetuando os comandos enviados. Não substituir o controle pois o mesmo funciona como repetidor de outros equipamentos. Segue nota para verificar falha de fechamento religador 7908686014- Pium . OBS: equipamento não fechou local e remoto , fica sinalizando no painel para verificar alarmes ! | 2026 | 15/10/2024 16:43:55 | PIUM |  | RELIGADOR | 7908686014 |  | 7908686014 | LD02025012 | 7908686014 | TANQUE | EMERGENCIAL |  |  | NOTA DMSL: Favor substituir o tanque, ele não está efetuando os comandos enviados. Não substituir o controle pois o mesmo funciona como repetidor de outros equipamentos. Segue nota para verificar falha de fechamento religador 7908686014- Pium . OBS: equipamento não fechou local e remoto , fica sinalizando no painel para verificar alarmes !
| ETO-COEP 00170/2024 | PARECER DMSL: NÃO FOI POSSÍVEL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO DEVIDO A AUSÊNCIA DO RÁDIO GE. FAVOR, PROVIDENCIAR O RÁDIO. RELIGADOR N° 7959990070 INSTALADO NA OBRA 0102400139 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 849610, 8957866 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 3300730070 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | 2024 | 30/09/2024 18:08:45 | RIO SONO |  | RELIGADOR | 7959990070 | 0102400139 | 8800157070 | LD02065015 | 7959990070 | REPASSAR DMSL | ALTA |  |  | PARECER DMSL: NÃO FOI POSSÍVEL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO DEVIDO A AUSÊNCIA DO RÁDIO GE. FAVOR, PROVIDENCIAR O RÁDIO. RELIGADOR N° 7959990070 INSTALADO NA OBRA 0102400139 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 849610, 8957866 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 3300730070 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO.
| ETO-COEP 00091/2025 | PARECER DMSL: Não foi possível comissionar o equipamento 7956063152 pois o mesmo estava sem cordão umbilical, sem rádio e conexões, e sem alimentação do trafo no equipamento. Favor, sanar pendências. GENTILEZA COMISSIONAR RELIGADOR, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. EQUIPAMENTO: NOJA POWER Nº SERIE: 0320124013012 CONTROLE: NOJA POWER MODELO: RC-10ES Nº SERIE: 0101523100769. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DE DEMANDA DE CLIENTE GRUPO A. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | 2025 | 09/09/2024 16:59:08 | SANTA ROSA DO TOCANTINS |  | RELIGADOR | 7956063152 |  | 9000376152 | LD02072001 | 7956063152 | REPASSAR DMSL | ALTA |  |  | PARECER DMSL: Não foi possível comissionar o equipamento 7956063152 pois o mesmo estava sem cordão umbilical, sem rádio e conexões, e sem alimentação do trafo no equipamento. Favor, sanar pendências. GENTILEZA COMISSIONAR RELIGADOR, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. EQUIPAMENTO: NOJA POWER Nº SERIE: 0320124013012 CONTROLE: NOJA POWER MODELO: RC-10ES Nº SERIE: 0101523100769. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DE DEMANDA DE CLIENTE GRUPO A. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO
| ETO-COEP 00141/2025 | PARECER DMSL: Favor, realizar substituição completa do equipamento 7900930040, pois o mesmo trata-se de modelo obsoleto NOJA RC01 e esteve envolvido em ocorrência relevante. Realizar substituição por modelo NOJA RC10. Segue nota para verificar falha de comunicação no RL 7900930040 - Aragominas . equipamento desarmou e perdeu sua comunicação , registro intervenção N: 20253690827473 . | 2025 | 20/06/2025 09:03:13 |  |  | RELIGADOR | 7900930040 |  |  | 2ARM | 2ARM-004-7900930040 | REPASSAR DMSL | EMERGENCIAL |  |  | PARECER DMSL: Favor, realizar substituição completa do equipamento 7900930040, pois o mesmo trata-se de modelo obsoleto NOJA RC01 e esteve envolvido em ocorrência relevante. Realizar substituição por modelo NOJA RC10. Segue nota para verificar falha de comunicação no RL 7900930040 - Aragominas . equipamento desarmou e perdeu sua comunicação , registro intervenção N: 20253690827473 .
| ETO-COEP 00063/2026 | Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim será necessário substituir a placa Serviço Executado: curto na placa foi tentando recuperar a mesma porém não teve sucesso! Bateria(s)substituída(s)? NÃO Equipe: Kaique e benvido | 2026 | 17/03/2026 10:04:45 | CASEARA |  | REPASSAR DMSL |  |  | 7944559149 | LD01434149 | 7944559149 | REPASSAR DMSL | PROGRAMAVEL |  |  | Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim será necessário substituir a placa Serviço Executado: curto na placa foi tentando recuperar a mesma porém não teve sucesso! Bateria(s)substituída(s)? NÃO Equipe: Kaique e benvido
| ETO-COEP 00028/2026 | FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NO RL 7954668084 E O DISPLAY ESTÁ QUEIMADO, NÃO LIGA. OS (99) 106230846 | 2026 | 03/02/2026 13:31:14 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS |  | REPASSAR DMSL | 7954668084 |  | 6820041084 | LD04062013 | 7954668084 | REPASSAR DMSL | EMERGENCIAL |  |  | FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NO RL 7954668084 E O DISPLAY ESTÁ QUEIMADO, NÃO LIGA. OS (99) 106230846
| ETO-COEP 00062/2026 | PARECER DMSL : Equipamento com a placa de alimentação ca em curto, será necessário substituir a placa do equipamento. Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim OBS :Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 04/2024 Equipe: Benvindo e Kaique- SS ANTIGA 277/2026 BAIXADA POR ENGANO PELA EQUIPE | 2026 | 31/03/2026 09:53:16 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS |  | REPASSAR DMSL |  |  | 7955986084 | LD04062013 | 7955986084 | REPASSAR DMSL | URGENTE |  |  | PARECER DMSL : Equipamento com a placa de alimentação ca em curto, será necessário substituir a placa do equipamento. Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim OBS :Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 04/2024 Equipe: Benvindo e Kaique- SS ANTIGA 277/2026 BAIXADA POR ENGANO PELA EQUIPE
| ETO-COEP 00064/2026 | PARECER DMSL: Necessário substituir a placa de alimentação ca, a mesma está em curto não conseguimos recuperar. Equipamento ficou em operação?: _Nao Pendência: Sim Bateria(s) Substituída(s)? Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 06/2024 Equipe: Benvindo e Kaique ---------------------------------------------------------------------- RL 7955946007 SEM COMUNICAÇÃO FEITO PRIMEIRO ATAQUE-- | 2026 | 02/03/2026 21:33:09 | MIRACEMA DO TOCANTINS |  | REPASSAR DMSL | 7955946007 |  | 6800948007 | LD05050008 | 7955946007 | REPASSAR DMSL | EMERGENCIAL |  |  | PARECER DMSL: Necessário substituir a placa de alimentação ca, a mesma está em curto não conseguimos recuperar. Equipamento ficou em operação?: _Nao Pendência: Sim Bateria(s) Substituída(s)? Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 06/2024 Equipe: Benvindo e Kaique ---------------------------------------------------------------------- RL 7955946007 SEM COMUNICAÇÃO FEITO PRIMEIRO ATAQUE--
| ETO-COEP 00050/2026 | PARECER DMSL: Data: 10/03/2026,Serviço Executado: Foi substituído o relé do equipamento, o mesmo estava danificado. Trocado o DPS, o mesmo estava queimado devido ao tanque estar furado. O equipamento ficou em bypass. Equipamento ficou em operação? Não Pendência? Sim, substituir a parte ativa com cordão umbilical.Equipe: Carliel e João Vitor SEGUE SS PARA REGULARIZAR AUTOMAÇÃO DO RL 7953610256 NA INTERLIGAÇÃO COM A COELBA (CHAPADA DA MANGABEIRA) - EQUIPE INFOMOU CURTO INTERNO NO GABINETE DJ AC NÃO FECHA | 2026 | 16/02/2026 05:43:10 | MATEIROS |  | TANQUE | 7953610256 |  | 8800246256 | LD03046026 | 7953610256 | REPASSAR DMSL | EMERGENCIAL |  |  | PARECER DMSL: Data: 10/03/2026,Serviço Executado: Foi substituído o relé do equipamento, o mesmo estava danificado. Trocado o DPS, o mesmo estava queimado devido ao tanque estar furado. O equipamento ficou em bypass. Equipamento ficou em operação? Não Pendência? Sim, substituir a parte ativa com cordão umbilical.Equipe: Carliel e João Vitor SEGUE SS PARA REGULARIZAR AUTOMAÇÃO DO RL 7953610256 NA INTERLIGAÇÃO COM A COELBA (CHAPADA DA MANGABEIRA) - EQUIPE INFOMOU CURTO INTERNO NO GABINETE DJ AC NÃO FECHA
| ETO-COEP 00051/2026 | PARECER DMSL: Data: 12/03/2026 Serviço Executado: - Análise técnica constatou: - Parte ativa do equipamento danificada: necessita substituição - Trafo danificado: foi feitos testes nas buchas secundárias o mesmo não chega tensão - Vazamento de óleo - Necessita substituição Equipamento ficou em operação? Não Pendências: - Solicitar limpeza de faixa para acesso ao equipamento - Trocar parte ativa do equipamento - Substituir o trafo Equipe: Carliel e João Vitor Segue nota para envia equipe verificar falha de comunicação e automação no RL-7926442035 feito primeiro ataque com equipe 035OP02, porém sem sucesso. | 2026 | 18/02/2026 16:24:37 | MONTE DO CARMO |  | TRANSFORMADOR | 7926442035 |  | 7926442035 | LD01051035 | 7926442035 | REPASSAR DMSL | EMERGENCIAL |  |  | PARECER DMSL: Data: 12/03/2026 Serviço Executado: - Análise técnica constatou: - Parte ativa do equipamento danificada: necessita substituição - Trafo danificado: foi feitos testes nas buchas secundárias o mesmo não chega tensão - Vazamento de óleo - Necessita substituição Equipamento ficou em operação? Não Pendências: - Solicitar limpeza de faixa para acesso ao equipamento - Trocar parte ativa do equipamento - Substituir o trafo Equipe: Carliel e João Vitor Segue nota para envia equipe verificar falha de comunicação e automação no RL-7926442035 feito primeiro ataque com equipe 035OP02, porém sem sucesso.

## Orçamento Cabos
ORÇAMENTO DE TROCA DE CABOS — RD MT
Material apenas ¦ Rural/Urbano definido pela localidade ¦ Repetidas e SS sem info = R$ 0
💰 VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO
METROS TOTAIS |  |  | CENÁRIO 35mm² |  |  | CENÁRIO 70mm² |  | Δ ENTRE CENÁRIOS
5.185 m |  |  | R$ 389.837,69 |  |  | R$ 570.790,30 |  | R$ 180.952,61
Baseado em 17 SS orçáveis ¦ 13 SS descartadas ¦ Cenário 35mm² = bitola conservadora nos mistos ¦ Cenário 70mm² = bitola robusta nos mistos
MÓDULOS DE REFERÊNCIA (R$/km MATERIAL)
Módulo 7797 |  | 35mm² (2 AWG) — 13,8 kV RURAL |  |  |  |  | R$ 37.642,90/km
Módulo 7804 |  | 35mm² (2 AWG) — 13,8 kV URBANO |  |  |  |  | R$ 76.971,77/km
Módulo 7813 |  | 70mm² protegido — 34,5 kV |  |  |  |  | R$ 138.855,30/km
Critério URB/RUR |  | Araguaína = URBANO ¦ Demais cidades = RURAL
TABELA 1 — SS COM CABO 35mm² (7 SS)
Código SS | Localidade | Ambiente | Metros | Valor (R$) | Módulo | Observação
ETO-COEP 00134/2025 | ARAGUAINA | URBANO | 200 | 15394.354 | 7804 (URB)
ETO-COEP 00145/2025 | ARAGUAINA | URBANO | 300 | 23091.531 | 7804 (URB)
ETO-COEP 00148/2025 | ARAGUAINA | URBANO | 800 | 61577.416 | 7804 (URB)
ETO-COEP 00135/2025 | ARAGUAINA | URBANO | 290 | 22321.8133 | 7804 (URB)
ETO-COEP 00133/2025 | MURICILANDIA | RURAL | 200 | 7528.58 | 7797 (RUR)
ETO-COEP 00225/2025 | WANDERLANDIA | RURAL | 210 | 7905.009 | 7797 (RUR)
ETO-COEP 00007/2026 | ARAGUAINA | URBANO | 150 | 11545.7655 | 7804 (URB)
TOTAL |  |  | 2150 | 149364.4688
TABELA 2 — SS COM CABO 70mm² (1 SS)
Código SS | Localidade | Ambiente | Metros | Valor (R$) | Módulo | Observação
ETO-COEP 00090/2025 | NOVA OLINDA | RURAL | 810 | 112472.793 | 7813 (34,5kV)
TOTAL |  |  | 810 | 112472.793
TABELA 3 — SS COM CABO 35/70 — 2 cenários (9 SS)
Código SS | Localidade | Ambiente | Metros | Cenário 35mm² (R$) | Cenário 70mm² (R$) | Δ (70-35) | Observação
ETO-COEP 00132/2025 | ARAGUAINA | URBANO | 105 | 8082.0359 | 14579.8065 | 6497.7707 | Cancelada SS já atendida
ETO-COEP 00093/2025 | NOVA OLINDA | RURAL | 350 | 13175.015 | 48599.355 | 35424.34
ETO-COEP 00138/2025 | GOIATINS | RURAL | 300 | 11292.87 | 41656.59 | 30363.72
ETO-COEP 00146/2025 | ARAGUAINA | URBANO | 210 | 16164.0717 | 29159.613 | 12995.5413
ETO-COEP 00147/2025 | ARAGUAINA | URBANO | 10 | 769.7177 | 1388.553 | 618.8353 | ⚠ Apenas 10m - serviço pontual
ETO-COEP 00136/2025 | ARAGUAINA | URBANO | 250 | 19242.9425 | 34713.825 | 15470.8825
ETO-COEP 00200/2025 | ARAPOEMA | RURAL | 450 | 16939.305 | 62484.885 | 45545.58
ETO-COEP 00192/2025 | ARAGUAINA | URBANO | 400 | 30788.708 | 55542.12 | 24753.412
ETO-COEP 00006/2026 | ARAGUAINA | URBANO | 150 | 11545.7655 | 20828.295 | 9282.5295
TOTAL |  |  | 2225 | 128000.4312 | 308953.0425 | 180952.6112
TABELA 4 — EXCEÇÕES (1 SS — sem orçamento aplicado)
Código SS | Localidade | Bitola informada | Metros | Motivo
ETO-COEP 00137/2025 | GOIATINS | 4ca recozido | 0 | Cabo 4 AWG cobre recozido — bitola fora do padrão dos módulos atuais. Verificar disponibilidade no estoque.

## Por Equipamento
VISÃO POR EQUIPAMENTO
Extraído da coluna Análise Técnica — agrupa variações do mesmo equipamento
RANKING DE EQUIPAMENTOS (com material identificado) |  |  |  |  | SEM EQUIPAMENTO IDENTIFICADO
# | Equipamento | Qtd | % |  | Situação | Qtd | %
1 | CABOS | 30 | 16.39% |  | A DEFINIR (REPASSE) | 54 | 29.51%
2 | RELIGADOR | 27 | 14.75% |  | REPETIDO (revisar) | 10 | 5.464%
3 | TANQUE | 15 | 8.197% |  | A DEFINIR (análise) | 7 | 3.825%
4 | BANCO DE CAPACITOR | 12 | 6.557% |  | A DEFINIR (compra) | 1 | 0.5464%
5 | RELÉ | 6 | 3.279% |  | OUTROS | 1 | 0.5464%
6 | PARTE ATIVA | 6 | 3.279%
7 | REGULADOR DE TENSÃO | 4 | 2.186%
8 | ATERRAMENTO | 3 | 1.639%
9 | CAIXA DE CONTROLE | 2 | 1.093%
10 | TRANSFORMADOR | 2 | 1.093%
11 | BARRAMENTO | 1 | 0.5464%
12 | TAPE | 1 | 0.5464%
13 | CHAVE | 1 | 0.5464%
| TOTAL COM MATERIAL | 110 | 60.11%
EQUIPAMENTO × STATUS
Equipamento | CONCLUÍDO | PENDÊNCIA DCMD | PENDÊNCIA DMSL | Total
A DEFINIR (REPASSE) | 0 | 23 | 31 | 54
CABOS | 0 | 30 | 0 | 30
RELIGADOR | 0 | 26 | 1 | 27
TANQUE | 0 | 14 | 1 | 15
BANCO DE CAPACITOR | 0 | 12 | 0 | 12
REPETIDO (revisar) | 0 | 10 | 0 | 10
A DEFINIR (análise) | 0 | 6 | 1 | 7
PARTE ATIVA | 0 | 6 | 0 | 6
RELÉ | 0 | 6 | 0 | 6
REGULADOR DE TENSÃO | 0 | 4 | 0 | 4
ATERRAMENTO | 1 | 2 | 0 | 3
CAIXA DE CONTROLE | 0 | 2 | 0 | 2
TRANSFORMADOR | 0 | 2 | 0 | 2
BARRAMENTO | 0 | 1 | 0 | 1
OUTROS | 0 | 1 | 0 | 1
CHAVE | 0 | 1 | 0 | 1
A DEFINIR (compra) | 0 | 1 | 0 | 1
TAPE | 0 | 1 | 0 | 1
Total | 1 | 148 | 34 | 183

## Pivot - Resumos
EQUIPAMENTO/CATEGORIA × STATUS
Equipamento | CONCLUÍDO | PENDÊNCIA DCMD | PENDÊNCIA DMSL | Total
CABOS FORA COEP | 0 | 30 | 0 | 30
EQUIPAMENTO ESPECIAL | 1 | 101 | 34 | 136
LIMPEZA DE FAIXA | 0 | 2 | 0 | 2
MELHORIA DE REDE | 0 | 3 | 0 | 3
PLANO DE MEDIDAS | 0 | 12 | 0 | 12
Total | 1 | 148 | 34 | 183
GRUPO ANÁLISE × STATUS
Grupo | CONCLUÍDO | PENDÊNCIA DCMD | PENDÊNCIA DMSL | Total
ANÁLISE | 0 | 19 | 1 | 20
COMPRA | 0 | 2 | 0 | 2
MANUTENÇÃO | 1 | 104 | 2 | 107
REPASSE | 0 | 23 | 31 | 54
Total | 1 | 148 | 34 | 183
EQUIPAMENTO/CATEGORIA × GRUPO ANÁLISE
Equipamento | ANÁLISE | COMPRA | MANUTENÇÃO | REPASSE | Total
CABOS FORA COEP | 0 | 0 | 30 | 0 | 30
EQUIPAMENTO ESPECIAL | 14 | 2 | 76 | 44 | 136
LIMPEZA DE FAIXA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
MELHORIA DE REDE | 2 | 0 | 0 | 1 | 3
PLANO DE MEDIDAS | 3 | 0 | 1 | 8 | 12
Total | 20 | 2 | 107 | 54 | 183
TOP 15 ABRANGÊNCIA × STATUS
Abrangência | PENDÊNCIA DCMD | PENDÊNCIA DMSL | Total
0300064029 | 1 | 0 | 1
0313313004 | 1 | 0 | 1
0324849004 | 1 | 0 | 1
0352243122 | 1 | 0 | 1
5700232011 | 8 | 0 | 8
5700695004 | 1 | 0 | 1
5703610004 | 2 | 0 | 2
5719217060 | 2 | 0 | 2
7926089013 | 1 | 1 | 2
7949660066 | 1 | 0 | 1
8800153096 | 1 | 0 | 1
8800157070 | 1 | 1 | 2
8859726047 | 1 | 1 | 2
9000448083 | 2 | 0 | 2
9000457097 | 1 | 0 | 1
Total | 25 | 3 | 28

## SS Repetidas
SOLICITAÇÕES POSSIVELMENTE REPETIDAS
Critério: mesma Instalação + mesma Localização
Código da Solicitação | Instalação | Localização | Abrangencia | EQUIPAMENTO/CATEGORIA | STATUS | GRUPO ANÁLISE | ANÁLISE TÉCNICA
ETO-COEP 00124/2025 | AL01065015 | 5700232011 | 5700232011 | CABOS FORA COEP | PENDÊNCIA DCMD | MANUTENÇÃO | CABOS
ETO-COEP 00129/2025 | AL01065015 | 5700232011 | 5700232011 | CABOS FORA COEP | PENDÊNCIA DCMD | MANUTENÇÃO | CABOS
ETO-COEP 00131/2025 | AL01065015 | 5700232011 | 5700232011 | CABOS FORA COEP | PENDÊNCIA DCMD | MANUTENÇÃO | CABOS
ETO-COEP 00128/2025 | AL01065015 | 5700232011 | 5700232011 | CABOS FORA COEP | PENDÊNCIA DCMD | MANUTENÇÃO | CABOS
ETO-COEP 00125/2025 | AL01065015 | 5700232011 | 5700232011 | CABOS FORA COEP | PENDÊNCIA DCMD | MANUTENÇÃO | CABOS
ETO-COEP 00126/2025 | AL01065015 | 5700232011 | 5700232011 | CABOS FORA COEP | PENDÊNCIA DCMD | MANUTENÇÃO | CABOS
ETO-COEP 00127/2025 | AL01065015 | 5700232011 | 5700232011 | CABOS FORA COEP | PENDÊNCIA DCMD | MANUTENÇÃO | CABOS
ETO-COEP 00130/2025 | AL01065015 | 5700232011 | 5700232011 | CABOS FORA COEP | PENDÊNCIA DCMD | MANUTENÇÃO | CABOS
ETO-COEP 00168/2025 | AL02033047 | 7908196047 | 8859726047 | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | MANUTENÇÃO | RELIGADOR
ETO-COEP 00215/2025 | AL02033047 | 7908196047 | 8859726047 | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DMSL | ANÁLISE | ENTENDER COM DMSL
ETO-COEP 00089/2025 | AL02054060 | 5719217060 | 5719217060 | CABOS FORA COEP | PENDÊNCIA DCMD | MANUTENÇÃO | CABOS
ETO-COEP 00193/2025 | AL02054060 | 5719217060 | 5719217060 | CABOS FORA COEP | PENDÊNCIA DCMD | MANUTENÇÃO | CABOS
ETO-COEP 00088/2025 | AL06010004 | 5703610004 | 5703610004 | CABOS FORA COEP | PENDÊNCIA DCMD | MANUTENÇÃO | CABOS
ETO-COEP 00055/2025 | AL06010004 | 5703610004 | 5703610004 | CABOS FORA COEP | PENDÊNCIA DCMD | MANUTENÇÃO | CABOS
ETO-COEP 00016/2026 | AL08097122 | 0300839122 | 8801117122 | MELHORIA DE REDE | PENDÊNCIA DCMD | ANÁLISE | ENTENDER
ETO-COEP 00218/2025 | AL08097122 | 0300839122 | 0300839122 | PLANO DE MEDIDAS | PENDÊNCIA DCMD | REPASSE | REPASSAR COCM
ETO-COEP 00069/2026 | LD01059122 | 9000448083 | 9000448083 | PLANO DE MEDIDAS | PENDÊNCIA DCMD | REPASSE | REPASSAR COCM
ETO-COEP 00070/2026 | LD01059122 | 9000448083 | 9000448083 | PLANO DE MEDIDAS | PENDÊNCIA DCMD | REPASSE | REPASSAR COCM
ETO-COEP 00078/2026 | LD03062013 | 7926089013 | 7926089013 | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DMSL | REPASSE | REPASSAR DMSL
ETO-COEP 00039/2026 | LD03062013 | 7926089013 | 7926089013 | EQUIPAMENTO ESPECIAL | PENDÊNCIA DCMD | MANUTENÇÃO | TANQUE

## Próximas Ações
PRÓXIMAS AÇÕES SUGERIDAS
# | Categoria | Ação | Prioridade
1 | REPASSE | 54 SS a repassar — separar lista DMSL × COCM e enviar para análise externa | ALTA
2 | REPETIDAS | 20 SS marcadas como possíveis repetições — revisar antes de tratar para evitar retrabalho | ALTA
3 | MANUTENÇÃO | 107 SS de manutenção — priorizar por material (Religador, Cabo, Tanque, Banco Capacitor) | MÉDIA
4 | ANÁLISE | 20 SS pendentes de definição técnica — agendar reunião de análise | MÉDIA
5 | COMPRA | 2 SS aguardando aquisição de material — confirmar status SIGVC | BAIXA

## Tratativas Religadores
Equipamento | Ativo | Tensão | Localidade | SS aberta | OS Associada | Defeito identificado | Responsável | Previsão de Substituição | OBRA | Deposito | EMD | Status Entrega | Data Entrega | Observação |  | Posto COEP
Religador | 7931610122 | 13.8 | PALMAS | ETO-COEP 00206/2025 | ETO-RD-PA 00282/2026 | Tanque e antena | Marcelo Primo |  | 0112600383 |  |  | Pendente |  |  | Muito Alta |  | #REF!
Religador | 7900117013 | 13.8 | PARAISO DO TOCANTINS | ETO-COEP 00122/2025 | ETO-RD-PS 00192/2026 | Completo - Relé Cooper | Vinicius Camargo Costa |  | 0212600422 |  |  | Pendente |  | Calendário logistco vai sair hoje 29/05/2026, assim que tiver rota de entrga avisamos | Muito Alta |  | #REF!
Religador | 7908705049 | 13.8 | AURORA DO TOCANTINS | ETO-COEP 00177/2025 | ETO-RD-DP 00271/2026 | Completo | Dener Soares |  | 0512600135 |  |  | Pendente |  | ETO-RD-DP 788/2026 | Muito Alta |  | #REF!
Religador | 7933766059 | 13.8 | TAQUARALTO | ETO-COEP 00211/2025 | ETO-RD-PA 00283/2026 | Tanque | Marcelo Primo |  | 0112600424 |  |  | Pendente |  |  | Muito Alta |  | #REF!
Religador | 7957620015 | 13.8 | PEDRO AFONSO | ETO-COEP 00104/2025 | ETO-RD-GR 00472/2026 | Rádio, antena, controle | Wander da Silva Leite | 2026-05-28 | 0712600316 | 7902 | 508897 | Concluída | 2026-05-22 | OS Programada para 29/05/2026 | Muito Alta |  | #REF!
Religador | 7900573047 | 13.8 | FIGUEIROPOLIS | ETO-COEP 00209/2025 | ETO-RD-GU 00493/2026 | Completo | Dione Sousa |  | 0412600391 |  |  | Pendente |  |  | Alta |  | #REF!
Religador | 7934698002 | 13.8 | TOCANTINOPOLIS | ETO-COEP 00094/2025 | ETO-RD-AG 364/2026 | Completo | Luanderson | 2026-06-03 | 0662600265 | 6905 | 508891 | Concluída | 2026-05-22 | Se voce levar ele pra Tocantinopólis amanhã 29/05 , ainda troca Até semana que vem, até dia 03 | Alta | Verificar | #REF!
Religador | 7927169001 | 13.8 | PORTO NACIONAL | ETO-COEP 00036/2026 | ETO-COEP 00036/2026 | Completo | Marcelo Primo |  | 0112600425 |  |  | Pendente |  |  | Alta |  | #REF!
Religador | 7938137007 | 13.8 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ETO-COEP 00034/2026 | ETO-RD-PS 00193/2026 | bateria, rádio, trafo (entender sobre bucha da fase A) | Vinicius Camargo Costa |  | 0212600423 |  |  | Pendente |  |  | Baixa |  | #REF!
Religador | 7908686014 | 34.5 | PIUM | ETO-COEP 00174/2024 | ETO-RD-PS 00194/2026 | Tanque | Vinicius Camargo Costa |  | 0212600425 |  |  | Pendente |  |  | Muito Alta |  | #REF!
Religador | 7900453110 | 34.5 | SANTA RITA DO TOCANTINS | ETO-COEP 00169/2025 | ETO-RD-PO 00121/2026 | Tanque | Edson Curcino |  | 0312600264 |  |  | Pendente |  |  | Muito Alta |  | #REF!
Religador | 7900230155 | 34.5 | PALMEIRANTE | ETO-COEP 00056/2025 |  | Tanque e PR do trafo e chave | Wander da Silva Leite | Pendente o Tecnico Inserir | 0712600318 | 7902 | 508888 | Concluída | 2026-05-22 | Repassada | Muito Alta |  | #REF!
Religador | 7943790134 | 34.5 | ESPERANTINA | ETO-COEP 00181/2025 | ETO-RD-AG 365/2026 | Tanque | Luanderson | 2026-06-02 | 0662600266 | 6905 | 508887 | Concluída | 2026-05-22 | Ainda no nosso posto , mas de acordo com o Luanderson vai disponibilizar a equipe na terça-feira 03/06 | Alta | Verificar | #REF!
Religador | 7925087021 | 34.5 | PARANA | ETO-COEP 00222/2025 |  | Tanque | Dione Sousa |  | 0412600392 |  |  | Pendente |  | ETO-RD-GU 1391/2026 | Alta |  | #REF!
Religador | 7900018004 | 34.5 | ARAGUAINA | ETO-COEP 00178/2025 |  | Completo (Controle - cooper) | Leonardo Santos da Silva | 2026-05-27 | 0612600439 | 6903 | 508886 | Concluída | 2026-05-25 | Repassada | Alta |  | #REF!
Religador | 7903112004 | 34.5 | ARAGUAINA | ETO-COEP 00184/2025 |  | Tanque - cooper - Aproveitar do 7900018004 | Leonardo Santos da Silva |  |  |  |  | Pendente |  |  | Alta |  | #REF!
Religador | 7957126085 | 34.5 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ETO-COEP 00156/2025 |  | Controle e ajuste | Vinicius Camargo Costa |  | 0212600428 |  |  | Pendente |  |  | Média |  | #REF!
Religador | 7929376022 | 34.5 | BABAÇULÃNDIA | ETO-COEP 00068/2025 |  | Controle Completo | Leonardo Santos da Silva | [7 empty] | Falta definir |  | #REF!
Note on A19: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Novo