792102104845765,6505208333 | 2025 | ETO-TELE 00402/2025 | ETO-TELE | 00402/2025 | 7921021048 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-18 15:37 | 2025-04-18 15:37 | 2025-04-21 15:37 | 2025-05-27 16:21 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-04-18 15:37 |  | 048 | LD02038009 | Religador sem comunicação feito o primeiro ataque não retornou a comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792815100145765,6810763889 | 2025 | ETO-TELE 00403/2025 | ETO-TELE | 00403/2025 | 7928151001 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-18 16:21 | 2025-04-18 16:21 | 2025-04-21 16:21 | 2025-04-29 15:42 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS CANCELADA | 2025-04-18 16:21 |  | 001 | AL01101271 | favor veirficar RL 7928151001 sem comunicaçao,foi feito o 1° ataque porem sem sucesso | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792571304045767,5637037037 | 2025 | ETO-TELE 00404/2025 | ETO-TELE | 00404/2025 | 7925713040 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-20 13:32 | 2025-04-20 13:32 | 2025-04-23 13:32 | 2025-07-09 17:30 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2025-04-20 13:32 |  | 040 | LD03010004 | RL7925713040 N/F PA REUNIDAS COMUNICAÇÃO INTERMITENTE POR FAVOR ENVIAR EQUIPE VERIFICAR SITUAÇÃO DO MESMO, FOI FEITO PRIMEIRO ATAQUE E RETORNOU POREM QUANDO FICA SEM COMUNICAÇÃO PERMANECE POR MAIS DE 1 HR SEM | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580029103545767,6771064815 | 2026 | ETO-RD-DP 00077/2026 | ETO-RD-DP | 00077/2026 | 5800291035 | 58 | REGULADOR | 2025-04-20 16:15 | 2026-01-28 14:34 | 2026-01-31 14:34 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2026-01-28 14:34 | ETO-PROT 00031/2026 | 035 | LD01051035 | Segue nota para envia equipe verificar RT-5800291035 na LD Silvanópolis / Monte do Carmo equipamento está travado não comuta TAP, s feito todos testes com equipe 035OP02 em campo, porém sem sucesso. Equipamento ficou zerado e desligado até verificação. PARECER DMSL Serviço Executado Feito testes funcionais nas 3 células do banco as mesmas corresponderam aos testes. Será necessário fazer a correção da malha de terra, baixar o banco completo pois está muito alto dificultando as atividades da equipe, substituir as 3 chaves facas do lado Fonte e as 3 do lado Carga instalar suporte inclinado das chaves para facilitar as manobras. Colocar cinta no controle RUA abaixar o mesmo, pois está muito alto e fixado com um mosquetão oval, quando retornar para colocar em operação levar 3 baterias de 7a e rele rua. Equipamento ficou em operação?: Não Possui nobreak: Sim Possui antena: Sim Possui rádio:Sim Pendência: Sim Data da bateria: Equipe: Benvindo e Jardel FEITO MELHORIAS NO ATERRAMENTO E AS MESMA FICOU 18,8 19,5 16,6 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580029103545767,6771064815 | 2026 | ETO-TELE 00358/2026 | ETO-TELE | 00358/2026 | 5800291035 | 58 | REGULADOR | 2025-04-20 16:15 | 2026-03-11 15:39 | 2026-03-14 15:39 | 2026-03-24 17:34 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2026-03-11 15:39 |  | 035 | LD01051035 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5800291035. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Segue nota para envia equipe verificar RT-5800291035 na LD Silvanópolis / Monte do Carmo equipamento está travado não comuta TAP, s feito todos testes com equipe 035OP02 em campo, porém sem sucesso. Equipamento ficou zerado e desligado até verificação. PARECER DMSL Serviço Executado Feito testes funcionais nas 3 células do banco as mesmas corresponderam aos testes. Será necessário fazer a correção da malha de terra, baixar o banco completo pois está muito alto dificultando as atividades da equipe, substituir as 3 chaves facas do lado Fonte e as 3 do lado Carga instalar suporte inclinado das chaves para facilitar as manobras. Colocar cinta no controle RUA abaixar o mesmo, pois está muito alto e fixado com um mosquetão oval, quando retornar para colocar em operação levar 3 baterias de 7a e rele rua. Equipamento ficou em operação?: Não Possui nobreak: Sim Possui antena: Sim Possui rádio:Sim Pendência: Sim Data da bateria: Equipe: Benvindo e Jardel FEITO MELHORIAS NO ATERRAMENTO E AS MESMA FICOU 18,8 19,5 16,6 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580029103545767,6771064815 | 2025 | ETO-RD-PO 00167/2025 | ETO-RD-PO | 00167/2025 | 5800291035 | 58 | REGULADOR | 2025-04-20 16:15 | 2026-01-28 14:15 | 2026-01-31 14:15 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2026-01-28 14:15 | ETO-RD-DP 00077/2026 | 035 | LD01051035 | Segue nota para envia equipe verificar RT-5800291035 na LD Silvanópolis / Monte do Carmo equipamento está travado não comuta TAP, s feito todos testes com equipe 035OP02 em campo, porém sem sucesso. Equipamento ficou zerado e desligado até verificação. PARECER DMSL Serviço Executado Feito testes funcionais nas 3 células do banco as mesmas corresponderam aos testes. Será necessário fazer a correção da malha de terra, baixar o banco completo pois está muito alto dificultando as atividades da equipe, substituir as 3 chaves facas do lado Fonte e as 3 do lado Carga instalar suporte inclinado das chaves para facilitar as manobras. Colocar cinta no controle RUA abaixar o mesmo, pois está muito alto e fixado com um mosquetão oval, quando retornar para colocar em operação levar 3 baterias de 7a e rele rua. Equipamento ficou em operação?: Não Possui nobreak: Sim Possui antena: Sim Possui rádio:Sim Pendência: Sim Data da bateria: Equipe: Benvindo e Jardel FEITO MELHORIAS NO ATERRAMENTO E AS MESMA FICOU 18,8 19,5 16,6 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580029103545767,6771064815 | 2025 | ETO-COEP 00105/2025 | ETO-COEP | 00105/2025 | 5800291035 | 58 | REGULADOR | 2025-04-20 16:15 | 2025-07-03 17:05 | 2025-07-06 17:05 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2025-07-03 17:05 | ETO-RD-PO 00167/2025 | 035 | LD01051035 | Segue nota para envia equipe verificar RT-5800291035 na LD Silvanópolis / Monte do Carmo equipamento está travado não comuta TAP, s feito todos testes com equipe 035OP02 em campo, porém sem sucesso. Equipamento ficou zerado e desligado até verificação. PARECER DMSL Serviço Executado Feito testes funcionais nas 3 células do banco as mesmas corresponderam aos testes. Será necessário fazer a correção da malha de terra, baixar o banco completo pois está muito alto dificultando as atividades da equipe, substituir as 3 chaves facas do lado Fonte e as 3 do lado Carga instalar suporte inclinado das chaves para facilitar as manobras. Colocar cinta no controle RUA abaixar o mesmo, pois está muito alto e fixado com um mosquetão oval, quando retornar para colocar em operação levar 3 baterias de 7a e rele rua. Equipamento ficou em operação?: Não Possui nobreak: Sim Possui antena: Sim Possui rádio:Sim Pendência: Sim Data da bateria: Equipe: Benvindo e Jardel | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580029103545767,6771064815 | 2025 | ETO-RD-PA 00385/2025 | ETO-RD-PA | 00385/2025 | 5800291035 | 58 | REGULADOR | 2025-04-20 16:15 | 2025-05-23 18:18 | 2025-05-26 18:18 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2025-05-23 18:18 | ETO-RD-PO 00136/2025 | 035 | LD01051035 | Segue nota para envia equipe verificar RT-5800291035 na LD Silvanópolis / Monte do Carmo equipamento está travado não comuta TAP, s feito todos testes com equipe 035OP02 em campo, porém sem sucesso. Equipamento ficou zerado e desligado até verificação. PARECER DMSL Serviço Executado Feito testes funcionais nas 3 células do banco as mesmas corresponderam aos testes. Será necessário fazer a correção da malha de terra, baixar o banco completo pois está muito alto dificultando as atividades da equipe, substituir as 3 chaves facas do lado Fonte e as 3 do lado Carga instalar suporte inclinado das chaves para facilitar as manobras. Colocar cinta no controle RUA abaixar o mesmo, pois está muito alto e fixado com um mosquetão oval, quando retornar para colocar em operação levar 3 baterias de 7a e rele rua. Equipamento ficou em operação?: Não Possui nobreak: Sim Possui antena: Sim Possui rádio:Sim Pendência: Sim Data da bateria: Equipe: Benvindo e Jardel | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580029103545767,6771064815 | 2026 | ETO-PROT 00031/2026 | ETO-PROT | 00031/2026 | 5800291035 | 58 | REGULADOR | 2025-04-20 16:15 | 2026-03-11 15:39 | 2026-03-14 15:39 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2026-03-11 15:39 | ETO-TELE 00358/2026 | 035 | LD01051035 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5800291035. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Segue nota para envia equipe verificar RT-5800291035 na LD Silvanópolis / Monte do Carmo equipamento está travado não comuta TAP, s feito todos testes com equipe 035OP02 em campo, porém sem sucesso. Equipamento ficou zerado e desligado até verificação. PARECER DMSL Serviço Executado Feito testes funcionais nas 3 células do banco as mesmas corresponderam aos testes. Será necessário fazer a correção da malha de terra, baixar o banco completo pois está muito alto dificultando as atividades da equipe, substituir as 3 chaves facas do lado Fonte e as 3 do lado Carga instalar suporte inclinado das chaves para facilitar as manobras. Colocar cinta no controle RUA abaixar o mesmo, pois está muito alto e fixado com um mosquetão oval, quando retornar para colocar em operação levar 3 baterias de 7a e rele rua. Equipamento ficou em operação?: Não Possui nobreak: Sim Possui antena: Sim Possui rádio:Sim Pendência: Sim Data da bateria: Equipe: Benvindo e Jardel FEITO MELHORIAS NO ATERRAMENTO E AS MESMA FICOU 18,8 19,5 16,6 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580029103545767,6771064815 | 2025 | ETO-RD-PO 00136/2025 | ETO-RD-PO | 00136/2025 | 5800291035 | 58 | REGULADOR | 2025-04-20 16:15 | 2025-05-29 10:23 | 2025-06-01 10:23 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2025-05-29 10:23 | ETO-COEP 00105/2025 | 035 | LD01051035 | Segue nota para envia equipe verificar RT-5800291035 na LD Silvanópolis / Monte do Carmo equipamento está travado não comuta TAP, s feito todos testes com equipe 035OP02 em campo, porém sem sucesso. Equipamento ficou zerado e desligado até verificação. PARECER DMSL Serviço Executado Feito testes funcionais nas 3 células do banco as mesmas corresponderam aos testes. Será necessário fazer a correção da malha de terra, baixar o banco completo pois está muito alto dificultando as atividades da equipe, substituir as 3 chaves facas do lado Fonte e as 3 do lado Carga instalar suporte inclinado das chaves para facilitar as manobras. Colocar cinta no controle RUA abaixar o mesmo, pois está muito alto e fixado com um mosquetão oval, quando retornar para colocar em operação levar 3 baterias de 7a e rele rua. Equipamento ficou em operação?: Não Possui nobreak: Sim Possui antena: Sim Possui rádio:Sim Pendência: Sim Data da bateria: Equipe: Benvindo e Jardel | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580029103545767,6771064815 | 2025 | ETO-TELE 00405/2025 | ETO-TELE | 00405/2025 | 5800291035 | 58 | REGULADOR | 2025-04-20 16:15 | 2025-05-23 16:07 | 2025-05-26 16:07 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2025-05-23 16:07 | ETO-RD-PA 00385/2025 | 035 | LD01051035 | Segue nota para envia equipe verificar RT-5800291035 na LD Silvanópolis / Monte do Carmo equipamento está travado não comuta TAP, s feito todos testes com equipe 035OP02 em campo, porém sem sucesso. Equipamento ficou zerado e desligado até verificação. PARECER DMSL Serviço Executado Feito testes funcionais nas 3 células do banco as mesmas corresponderam aos testes. Será necessário fazer a correção da malha de terra, baixar o banco completo pois está muito alto dificultando as atividades da equipe, substituir as 3 chaves facas do lado Fonte e as 3 do lado Carga instalar suporte inclinado das chaves para facilitar as manobras. Colocar cinta no controle RUA abaixar o mesmo, pois está muito alto e fixado com um mosquetão oval, quando retornar para colocar em operação levar 3 baterias de 7a e rele rua. Equipamento ficou em operação?: Não Possui nobreak: Sim Possui antena: Sim Possui rádio:Sim Pendência: Sim Data da bateria: Equipe: Benvindo e Jardel | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584429600145767,7229166667 | 2025 | ETO-TELE 00822/2025 | ETO-TELE | 00822/2025 | 5844296001 | 58 | REGULADOR | 2025-04-20 17:21 | 2025-07-15 14:43 | 2025-07-22 14:43 | 2025-07-22 17:36 | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS ATENDIDA | 2025-07-15 14:43 |  | 001 | AL02101271 | ABERTA NOVA SS ONDE A ORIGINAL FOI BAIXADA.. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5844296001 AL 02 SE LUZIMANGUES. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PARECER COCM: O equipamento está com todas as pendencias por parte do COCM ajustadas e pronto para configuração e comissionamento. PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA AREA DE PROITEÇÃO COM PENDENCIAS CONSTRUTIVAS. FAVOR SANAR OS PROBLEMAS E DEVOLVER NOTAS PARA CONFORME O FLUXO. senhores segue para conhecimento regulador de tensao 5844296001 fora de operaçao e tensao baixa a jusante do mesmo . obs. equipe insformou que o regulador de tensao foi removido do local e instalado em outro local e nao foi colocado em operaçao. PARECER DMSL DIA 26/05 Serviço Executado Feito ensaios elétricos do banco regulador de tensão, feito a medição da malha de terra. Pendências:Sim, será necessário fazer a correção da malha de terra interligar toda a malha por que está com diferença de medição em alguns pontos da malha, aterrar o controle do equipamento, conectar o FC diretamente no aterramento sem interligar na carcaça, falta radio GE e suporte para fixar a antena. Falta desenhar o equipamento no scada e passar os dados de comunicação para equipe configurar. Falta placa de identificação do equipamento. PARECER COCM CENTRO FEITO AJUSTE NA MALHA DE ATERRAMENTO SEGUE EM ANEXO AS MEDIÇÕES.. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584429600145767,7230671296 | 2025 | ETO-RD-PA 00395/2025 | ETO-RD-PA | 00395/2025 | 5844296001 | 58 | REGULADOR | 2025-04-20 17:21 | 2025-05-26 17:21 | 2025-05-29 17:21 |  | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS REPASSADA | 2025-05-26 17:21 | DOLP-RD-PA 00771/2025 | 001 | AL02101271 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5844296001 AL 02 SE LUZIMANGUES. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PARECER COCM: O equipamento está com todas as pendencias por parte do COCM ajustadas e pronto para configuração e comissionamento. PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA AREA DE PROITEÇÃO COM PENDENCIAS CONSTRUTIVAS. FAVOR SANAR OS PROBLEMAS E DEVOLVER NOTAS PARA CONFORME O FLUXO. senhores segue para conhecimento regulador de tensao 5844296001 fora de operaçao e tensao baixa a jusante do mesmo . obs. equipe insformou que o regulador de tensao foi removido do local e instalado em outro local e nao foi colocado em operaçao. PARECER DMSL DIA 26/05 Serviço Executado Feito ensaios elétricos do banco regulador de tensão, feito a medição da malha de terra. Pendências:Sim, será necessário fazer a correção da malha de terra interligar toda a malha por que está com diferença de medição em alguns pontos da malha, aterrar o controle do equipamento, conectar o FC diretamente no aterramento sem interligar na carcaça, falta radio GE e suporte para fixar a antena. Falta desenhar o equipamento no scada e passar os dados de comunicação para equipe configurar. Falta placa de identificação do equipamento. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584429600145767,7230671296 | 2025 | ETO-TELE 00406/2025 | ETO-TELE | 00406/2025 | 5844296001 | 58 | REGULADOR | 2025-04-20 17:21 | 2025-04-29 09:56 | 2025-05-02 09:56 |  | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS REPASSADA | 2025-04-29 09:56 | ETO-COEP 00078/2025 | 001 | AL02101271 | senhores segue para conhecimento regulador de tensao 5844296001 fora de operaçao e tensao baixa a jusante do mesmo . obs. equipe insformou que o regulador de tensao foi removido do local e instalado em outro local e nao foi colocado em operaçao. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584429600145767,7230671296 | 2025 | DOLP-RD-PA 00771/2025 | DOLP-RD-PA | 00771/2025 | 5844296001 | 58 | REGULADOR | 2025-04-20 17:21 | 2025-05-26 17:21 | 2025-05-29 17:21 | 2025-05-27 14:40 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2025-05-26 17:21 |  | 001 | AL02101271 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5844296001 AL 02 SE LUZIMANGUES. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PARECER COCM: O equipamento está com todas as pendencias por parte do COCM ajustadas e pronto para configuração e comissionamento. PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA AREA DE PROITEÇÃO COM PENDENCIAS CONSTRUTIVAS. FAVOR SANAR OS PROBLEMAS E DEVOLVER NOTAS PARA CONFORME O FLUXO. senhores segue para conhecimento regulador de tensao 5844296001 fora de operaçao e tensao baixa a jusante do mesmo . obs. equipe insformou que o regulador de tensao foi removido do local e instalado em outro local e nao foi colocado em operaçao. PARECER DMSL DIA 26/05 Serviço Executado Feito ensaios elétricos do banco regulador de tensão, feito a medição da malha de terra. Pendências:Sim, será necessário fazer a correção da malha de terra interligar toda a malha por que está com diferença de medição em alguns pontos da malha, aterrar o controle do equipamento, conectar o FC diretamente no aterramento sem interligar na carcaça, falta radio GE e suporte para fixar a antena. Falta desenhar o equipamento no scada e passar os dados de comunicação para equipe configurar. Falta placa de identificação do equipamento. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584429600145767,7230671296 | 2025 | ETO-COEP 00081/2025 | ETO-COEP | 00081/2025 | 5844296001 | 58 | REGULADOR | 2025-04-20 17:21 | 2025-05-12 14:03 | 2025-05-15 14:03 |  | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS REPASSADA | 2025-05-12 14:03 | ETO-PROT 00182/2025 | 001 | AL02101271 | PARECER COCM: O equipamento está com todas as pendencias por parte do COCM ajustadas e pronto para configuração e comissionamento. PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA AREA DE PROITEÇÃO COM PENDENCIAS CONSTRUTIVAS. FAVOR SANAR OS PROBLEMAS E DEVOLVER NOTAS PARA CONFORME O FLUXO. senhores segue para conhecimento regulador de tensao 5844296001 fora de operaçao e tensao baixa a jusante do mesmo . obs. equipe insformou que o regulador de tensao foi removido do local e instalado em outro local e nao foi colocado em operaçao. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584429600145767,7230671296 | 2025 | ETO-COEP 00078/2025 | ETO-COEP | 00078/2025 | 5844296001 | 58 | REGULADOR | 2025-04-20 17:21 | 2025-05-05 09:29 | 2025-05-08 09:29 |  | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS REPASSADA | 2025-05-05 09:29 | ETO-PROT 00173/2025 | 001 | AL02101271 | senhores segue para conhecimento regulador de tensao 5844296001 fora de operaçao e tensao baixa a jusante do mesmo . obs. equipe insformou que o regulador de tensao foi removido do local e instalado em outro local e nao foi colocado em operaçao. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584429600145767,7230671296 | 2025 | ETO-PROT 00182/2025 | ETO-PROT | 00182/2025 | 5844296001 | 58 | REGULADOR | 2025-04-20 17:21 | 2025-05-13 16:51 | 2025-05-16 16:51 |  | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS REPASSADA | 2025-05-13 16:51 | ETO-TELE 00531/2025 | 001 | AL02101271 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5844296001 AL 02 SE LUZIMANGUES. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PARECER COCM: O equipamento está com todas as pendencias por parte do COCM ajustadas e pronto para configuração e comissionamento. PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA AREA DE PROITEÇÃO COM PENDENCIAS CONSTRUTIVAS. FAVOR SANAR OS PROBLEMAS E DEVOLVER NOTAS PARA CONFORME O FLUXO. senhores segue para conhecimento regulador de tensao 5844296001 fora de operaçao e tensao baixa a jusante do mesmo . obs. equipe insformou que o regulador de tensao foi removido do local e instalado em outro local e nao foi colocado em operaçao. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584429600145767,7230671296 | 2025 | ETO-TELE 00531/2025 | ETO-TELE | 00531/2025 | 5844296001 | 58 | REGULADOR | 2025-04-20 17:21 | 2025-05-26 17:19 | 2025-05-29 17:19 |  | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS REPASSADA | 2025-05-26 17:19 | ETO-RD-PA 00395/2025 | 001 | AL02101271 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5844296001 AL 02 SE LUZIMANGUES. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PARECER COCM: O equipamento está com todas as pendencias por parte do COCM ajustadas e pronto para configuração e comissionamento. PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA AREA DE PROITEÇÃO COM PENDENCIAS CONSTRUTIVAS. FAVOR SANAR OS PROBLEMAS E DEVOLVER NOTAS PARA CONFORME O FLUXO. senhores segue para conhecimento regulador de tensao 5844296001 fora de operaçao e tensao baixa a jusante do mesmo . obs. equipe insformou que o regulador de tensao foi removido do local e instalado em outro local e nao foi colocado em operaçao. PARECER DMSL DIA 26/05 Serviço Executado Feito ensaios elétricos do banco regulador de tensão, feito a medição da malha de terra. Pendências:Sim, será necessário fazer a correção da malha de terra interligar toda a malha por que está com diferença de medição em alguns pontos da malha, aterrar o controle do equipamento, conectar o FC diretamente no aterramento sem interligar na carcaça, falta radio GE e suporte para fixar a antena. Falta desenhar o equipamento no scada e passar os dados de comunicação para equipe configurar. Falta placa de identificação do equipamento. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584429600145767,7230671296 | 2025 | ETO-PROT 00173/2025 | ETO-PROT | 00173/2025 | 5844296001 | 58 | REGULADOR | 2025-04-20 17:21 | 2025-05-06 11:16 | 2025-05-09 11:16 |  | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS REPASSADA | 2025-05-06 11:16 | ETO-COEP 00081/2025 | 001 | AL02101271 | PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA AREA DE PROITEÇÃO COM PENDENCIAS CONSTRUTIVAS. FAVOR SANAR OS PROBLEMAS E DEVOLVER NOTAS PARA CONFORME O FLUXO. senhores segue para conhecimento regulador de tensao 5844296001 fora de operaçao e tensao baixa a jusante do mesmo . obs. equipe insformou que o regulador de tensao foi removido do local e instalado em outro local e nao foi colocado em operaçao. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790725812245767,8501041667 | 2025 | ETO-PROT 00157/2025 | ETO-PROT | 00157/2025 | 7907258122 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-20 20:24 | 2025-04-20 20:24 | 2025-04-23 20:24 | 2025-04-23 17:40 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS CANCELADA | 2025-04-20 20:24 |  | 122 | AL07060122 | Segue nota para verificar proteções do DJ-274R060 e RL-7907258122 na ocorrência de Int-20253587646880 defeito próximo TR-5701276122 RL montante não abriu e veio desarme DJ na SE Palmas IV. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
580044025645768,4416782407 | 2025 | ETO-PROT 00158/2025 | ETO-PROT | 00158/2025 | 5800440256 | 58 | REGULADOR | 2025-04-21 10:36 | 2025-04-23 08:36 | 2025-04-26 08:36 | 2026-03-30 09:05 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS CANCELADA | 2025-04-23 08:36 | ETO-TELE 00418/2025 | 256 | LD03046026 | PARECER DMSL: Serviço Executado: - Realizada medição da malha de aterramento: precisa fazer melhoria - Comissionamento da célula da fase A: comunicação restaurada - Troca do nobreak danificado - Testes funcionais realizados com operador Cássio do COS - Equipamento configurado: tap 0, bloqueado e remoto com nobreak desligado Equipamento ficou em operação? Não Possui nobreak? Sim Possui antena? Sim Possui rádio? Sim Pendência: Sim - Fazer melhoria na malha de aterramento Equipe: Carliel e João Vitor ------------------------------------------------------------------------------------------------------- PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5800440256 LD PONTE ALTA A JALAPÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Segundo solicitação do supervisor Gercílio que foi solicitado pela proteção, favor enviar equipe para verificar funcionalidade e calibração do RT 5800440256 e conferiri medições da malha de aterramento. Serviço ExecutadoDMSL: Equipamento By-passado informação da equipe local o mesmo estava tirando a LD! Foi feito os ensaios de isolação nas 3 células do banco, a fase A esta com isolação muito baixa( necessário realizar a substituição da mesma as fase B e C estão com isolação boas, feito a medição da malha de terra a mesma está com a resistência ruim, deve ser feito melhorias! Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Sim. É necessário fazer melhorias na malha de aterramento, e substituir células fase A COCM: Feito substituição do equipamento fase C, e melhoria de aterramento Segue em anexo do laudo e fotos da melhoria de aterramento | AJUSTES DE PROTEÇÃO
580044025645768,4416782407 | 2025 | ETO-COEP 00227/2025 | ETO-COEP | 00227/2025 | 5800440256 | 58 | REGULADOR | 2025-04-21 10:36 | 2026-01-15 17:35 | 2026-01-18 17:35 | 2026-03-30 09:05 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS CANCELADA | 2026-01-15 17:35 | ETO-RD-PO 00007/2026 | 256 | LD03046026 | PARECER DMSL: Serviço Executado: - Realizada medição da malha de aterramento: precisa fazer melhoria - Comissionamento da célula da fase A: comunicação restaurada - Troca do nobreak danificado - Testes funcionais realizados com operador Cássio do COS - Equipamento configurado: tap 0, bloqueado e remoto com nobreak desligado Equipamento ficou em operação? Não Possui nobreak? Sim Possui antena? Sim Possui rádio? Sim Pendência: Sim - Fazer melhoria na malha de aterramento Equipe: Carliel e João Vitor ------------------------------------------------------------------------------------------------------- PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5800440256 LD PONTE ALTA A JALAPÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Segundo solicitação do supervisor Gercílio que foi solicitado pela proteção, favor enviar equipe para verificar funcionalidade e calibração do RT 5800440256 e conferiri medições da malha de aterramento. Serviço ExecutadoDMSL: Equipamento By-passado informação da equipe local o mesmo estava tirando a LD! Foi feito os ensaios de isolação nas 3 células do banco, a fase A esta com isolação muito baixa( necessário realizar a substituição da mesma as fase B e C estão com isolação boas, feito a medição da malha de terra a mesma está com a resistência ruim, deve ser feito melhorias! Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Sim. É necessário fazer melhorias na malha de aterramento, e substituir células fase A COCM: Feito substituição do equipamento fase C, e melhoria de aterramento Segue em anexo do laudo e fotos da melhoria de aterramento | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580044025645768,4416782407 | 2025 | ETO-TELE 00418/2025 | ETO-TELE | 00418/2025 | 5800440256 | 58 | REGULADOR | 2025-04-21 10:36 | 2025-12-05 16:39 | 2025-12-08 16:39 | 2026-03-30 09:05 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS CANCELADA | 2025-12-05 16:39 | ETO-RD-PA 00800/2025 | 256 | LD03046026 | PARECER DMSL: Serviço Executado: - Realizada medição da malha de aterramento: precisa fazer melhoria - Comissionamento da célula da fase A: comunicação restaurada - Troca do nobreak danificado - Testes funcionais realizados com operador Cássio do COS - Equipamento configurado: tap 0, bloqueado e remoto com nobreak desligado Equipamento ficou em operação? Não Possui nobreak? Sim Possui antena? Sim Possui rádio? Sim Pendência: Sim - Fazer melhoria na malha de aterramento Equipe: Carliel e João Vitor ------------------------------------------------------------------------------------------------------- PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5800440256 LD PONTE ALTA A JALAPÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Segundo solicitação do supervisor Gercílio que foi solicitado pela proteção, favor enviar equipe para verificar funcionalidade e calibração do RT 5800440256 e conferiri medições da malha de aterramento. Serviço ExecutadoDMSL: Equipamento By-passado informação da equipe local o mesmo estava tirando a LD! Foi feito os ensaios de isolação nas 3 células do banco, a fase A esta com isolação muito baixa( necessário realizar a substituição da mesma as fase B e C estão com isolação boas, feito a medição da malha de terra a mesma está com a resistência ruim, deve ser feito melhorias! Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Sim. É necessário fazer melhorias na malha de aterramento, e substituir células fase A COCM: Feito substituição do equipamento fase C, e melhoria de aterramento Segue em anexo do laudo e fotos da melhoria de aterramento | AJUSTES DE PROTEÇÃO
580044025645768,4416782407 | 2025 | ETO-RD-PA 00800/2025 | ETO-RD-PA | 00800/2025 | 5800440256 | 58 | REGULADOR | 2025-04-21 10:36 | 2025-12-11 17:33 | 2025-12-14 17:33 | 2026-03-30 09:05 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS CANCELADA | 2025-12-11 17:33 | ETO-COEP 00227/2025 | 256 | LD03046026 | PARECER DMSL: Serviço Executado: - Realizada medição da malha de aterramento: precisa fazer melhoria - Comissionamento da célula da fase A: comunicação restaurada - Troca do nobreak danificado - Testes funcionais realizados com operador Cássio do COS - Equipamento configurado: tap 0, bloqueado e remoto com nobreak desligado Equipamento ficou em operação? Não Possui nobreak? Sim Possui antena? Sim Possui rádio? Sim Pendência: Sim - Fazer melhoria na malha de aterramento Equipe: Carliel e João Vitor ------------------------------------------------------------------------------------------------------- PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5800440256 LD PONTE ALTA A JALAPÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Segundo solicitação do supervisor Gercílio que foi solicitado pela proteção, favor enviar equipe para verificar funcionalidade e calibração do RT 5800440256 e conferiri medições da malha de aterramento. Serviço ExecutadoDMSL: Equipamento By-passado informação da equipe local o mesmo estava tirando a LD! Foi feito os ensaios de isolação nas 3 células do banco, a fase A esta com isolação muito baixa( necessário realizar a substituição da mesma as fase B e C estão com isolação boas, feito a medição da malha de terra a mesma está com a resistência ruim, deve ser feito melhorias! Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Sim. É necessário fazer melhorias na malha de aterramento, e substituir células fase A COCM: Feito substituição do equipamento fase C, e melhoria de aterramento Segue em anexo do laudo e fotos da melhoria de aterramento | AJUSTES DE PROTEÇÃO
580044025645768,4416782407 | 2026 | ETO-TELE 00357/2026 | ETO-TELE | 00357/2026 | 5800440256 | 58 | REGULADOR | 2025-04-21 10:36 | 2026-03-20 17:18 | 2026-03-23 17:18 | 2026-03-30 09:05 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS CANCELADA | 2026-03-20 17:18 | ETO-RD-PO 00092/2026 | 256 | LD03046026 | PARECER DMSL: Serviço Executado: - Realizada medição da malha de aterramento: precisa fazer melhoria - Comissionamento da célula da fase A: comunicação restaurada - Troca do nobreak danificado - Testes funcionais realizados com operador Cássio do COS - Equipamento configurado: tap 0, bloqueado e remoto com nobreak desligado Equipamento ficou em operação? Não Possui nobreak? Sim Possui antena? Sim Possui rádio? Sim Pendência: Sim - Fazer melhoria na malha de aterramento Equipe: Carliel e João Vitor ------------------------------------------------------------------------------------------------------- PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5800440256 LD PONTE ALTA A JALAPÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Segundo solicitação do supervisor Gercílio que foi solicitado pela proteção, favor enviar equipe para verificar funcionalidade e calibração do RT 5800440256 e conferiri medições da malha de aterramento. Serviço ExecutadoDMSL: Equipamento By-passado informação da equipe local o mesmo estava tirando a LD! Foi feito os ensaios de isolação nas 3 células do banco, a fase A esta com isolação muito baixa( necessário realizar a substituição da mesma as fase B e C estão com isolação boas, feito a medição da malha de terra a mesma está com a resistência ruim, deve ser feito melhorias! Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Sim. É necessário fazer melhorias na malha de aterramento, e substituir células fase A COCM: Feito substituição do equipamento fase C, e melhoria de aterramento Segue em anexo do laudo e fotos da melhoria de aterramento | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580044025645768,4416782407 | 2026 | ETO-PROT 00062/2026 | ETO-PROT | 00062/2026 | 5800440256 | 58 | REGULADOR | 2025-04-21 10:36 | 2026-03-11 15:19 | 2026-03-14 15:19 | 2026-03-30 09:05 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS CANCELADA | 2026-03-11 15:19 | ETO-TELE 00357/2026 | 256 | LD03046026 | PARECER DMSL: Serviço Executado: - Realizada medição da malha de aterramento: precisa fazer melhoria - Comissionamento da célula da fase A: comunicação restaurada - Troca do nobreak danificado - Testes funcionais realizados com operador Cássio do COS - Equipamento configurado: tap 0, bloqueado e remoto com nobreak desligado Equipamento ficou em operação? Não Possui nobreak? Sim Possui antena? Sim Possui rádio? Sim Pendência: Sim - Fazer melhoria na malha de aterramento Equipe: Carliel e João Vitor ------------------------------------------------------------------------------------------------------- PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5800440256 LD PONTE ALTA A JALAPÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Segundo solicitação do supervisor Gercílio que foi solicitado pela proteção, favor enviar equipe para verificar funcionalidade e calibração do RT 5800440256 e conferiri medições da malha de aterramento. Serviço ExecutadoDMSL: Equipamento By-passado informação da equipe local o mesmo estava tirando a LD! Foi feito os ensaios de isolação nas 3 células do banco, a fase A esta com isolação muito baixa( necessário realizar a substituição da mesma as fase B e C estão com isolação boas, feito a medição da malha de terra a mesma está com a resistência ruim, deve ser feito melhorias! Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Sim. É necessário fazer melhorias na malha de aterramento, e substituir células fase A COCM: Feito substituição do equipamento fase C, e melhoria de aterramento Segue em anexo do laudo e fotos da melhoria de aterramento | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580044025645768,4416782407 | 2026 | ETO-RD-PO 00007/2026 | ETO-RD-PO | 00007/2026 | 5800440256 | 58 | REGULADOR | 2025-04-21 10:36 | 2026-01-22 15:54 | 2026-01-25 15:54 | 2026-03-30 09:05 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS CANCELADA | 2026-01-22 15:54 | ETO-COEP 00022/2026 | 256 | LD03046026 | PARECER DMSL: Serviço Executado: - Realizada medição da malha de aterramento: precisa fazer melhoria - Comissionamento da célula da fase A: comunicação restaurada - Troca do nobreak danificado - Testes funcionais realizados com operador Cássio do COS - Equipamento configurado: tap 0, bloqueado e remoto com nobreak desligado Equipamento ficou em operação? Não Possui nobreak? Sim Possui antena? Sim Possui rádio? Sim Pendência: Sim - Fazer melhoria na malha de aterramento Equipe: Carliel e João Vitor ------------------------------------------------------------------------------------------------------- PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5800440256 LD PONTE ALTA A JALAPÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Segundo solicitação do supervisor Gercílio que foi solicitado pela proteção, favor enviar equipe para verificar funcionalidade e calibração do RT 5800440256 e conferiri medições da malha de aterramento. Serviço ExecutadoDMSL: Equipamento By-passado informação da equipe local o mesmo estava tirando a LD! Foi feito os ensaios de isolação nas 3 células do banco, a fase A esta com isolação muito baixa( necessário realizar a substituição da mesma as fase B e C estão com isolação boas, feito a medição da malha de terra a mesma está com a resistência ruim, deve ser feito melhorias! Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Sim. É necessário fazer melhorias na malha de aterramento, e substituir células fase A COCM: Feito substituição do equipamento fase C, e melhoria de aterramento Segue em anexo do laudo e fotos da melhoria de aterramento | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580044025645768,4416782407 | 2026 | ETO-RD-PO 00092/2026 | ETO-RD-PO | 00092/2026 | 5800440256 | 58 | REGULADOR | 2025-04-21 10:36 | 2026-03-20 17:18 | 2026-03-23 17:18 | 2026-03-30 09:05 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS CANCELADA | 2026-03-20 17:18 |  | 256 | LD03046026 | PARECER DMSL: Serviço Executado: - Realizada medição da malha de aterramento: precisa fazer melhoria - Comissionamento da célula da fase A: comunicação restaurada - Troca do nobreak danificado - Testes funcionais realizados com operador Cássio do COS - Equipamento configurado: tap 0, bloqueado e remoto com nobreak desligado Equipamento ficou em operação? Não Possui nobreak? Sim Possui antena? Sim Possui rádio? Sim Pendência: Sim - Fazer melhoria na malha de aterramento Equipe: Carliel e João Vitor ------------------------------------------------------------------------------------------------------- PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5800440256 LD PONTE ALTA A JALAPÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Segundo solicitação do supervisor Gercílio que foi solicitado pela proteção, favor enviar equipe para verificar funcionalidade e calibração do RT 5800440256 e conferiri medições da malha de aterramento. Serviço ExecutadoDMSL: Equipamento By-passado informação da equipe local o mesmo estava tirando a LD! Foi feito os ensaios de isolação nas 3 células do banco, a fase A esta com isolação muito baixa( necessário realizar a substituição da mesma as fase B e C estão com isolação boas, feito a medição da malha de terra a mesma está com a resistência ruim, deve ser feito melhorias! Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Sim. É necessário fazer melhorias na malha de aterramento, e substituir células fase A COCM: Feito substituição do equipamento fase C, e melhoria de aterramento Segue em anexo do laudo e fotos da melhoria de aterramento | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580044025645768,4416782407 | 2026 | ETO-COEP 00022/2026 | ETO-COEP | 00022/2026 | 5800440256 | 58 | REGULADOR | 2025-04-21 10:36 | 2026-03-09 11:48 | 2026-03-12 11:48 | 2026-03-30 09:05 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS CANCELADA | 2026-03-09 11:48 | ETO-PROT 00062/2026 | 256 | LD03046026 | PARECER DMSL: Serviço Executado: - Realizada medição da malha de aterramento: precisa fazer melhoria - Comissionamento da célula da fase A: comunicação restaurada - Troca do nobreak danificado - Testes funcionais realizados com operador Cássio do COS - Equipamento configurado: tap 0, bloqueado e remoto com nobreak desligado Equipamento ficou em operação? Não Possui nobreak? Sim Possui antena? Sim Possui rádio? Sim Pendência: Sim - Fazer melhoria na malha de aterramento Equipe: Carliel e João Vitor ------------------------------------------------------------------------------------------------------- PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5800440256 LD PONTE ALTA A JALAPÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Segundo solicitação do supervisor Gercílio que foi solicitado pela proteção, favor enviar equipe para verificar funcionalidade e calibração do RT 5800440256 e conferiri medições da malha de aterramento. Serviço ExecutadoDMSL: Equipamento By-passado informação da equipe local o mesmo estava tirando a LD! Foi feito os ensaios de isolação nas 3 células do banco, a fase A esta com isolação muito baixa( necessário realizar a substituição da mesma as fase B e C estão com isolação boas, feito a medição da malha de terra a mesma está com a resistência ruim, deve ser feito melhorias! Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Sim. É necessário fazer melhorias na malha de aterramento, e substituir células fase A COCM: Feito substituição do equipamento fase C, e melhoria de aterramento Segue em anexo do laudo e fotos da melhoria de aterramento | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790045311045769,4137615741 | 2025 | ETO-RD-PA 00345/2025 | ETO-RD-PA | 00345/2025 | 7900453110 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-22 09:56 | 2025-06-04 11:22 | 2025-06-07 11:22 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS REPASSADA | 2025-06-04 11:22 | ETO-RD-PS 00162/2025 | 110 | LD03040003 | Favor verificar o RL 7900453110, pois o mesmo aceita comando de fechamento, porém fecha em campo e no SCADA continua aberto e só abre através de equipe em campo. Parecer Dmsl:Equipamento está com defeito na parte ativa, não aceita o comando de fechamento. Será necessário substituir o equipamento completo. Equipamento ficou em operação?: _SIM_a pedido do COS ficou em operação, a operação está ciente da necessidade de substituir. Pendência: Sim, será necessário substituir o equipamento. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790045311045769,4137615741 | 2025 | ETO-COEP 00169/2025 | ETO-COEP | 00169/2025 | 7900453110 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-22 09:56 | 2026-04-23 17:07 | 2026-04-26 17:07 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS REPASSADA | 2026-04-23 17:07 | ETO-RD-PO 00121/2026 | 110 | LD03040003 | Favor verificar o RL 7900453110, pois o mesmo aceita comando de fechamento, porém fecha em campo e no SCADA continua aberto e só abre através de equipe em campo. Parecer Dmsl:Equipamento está com defeito na parte ativa, não aceita o comando de fechamento. Será necessário substituir o equipamento completo. Equipamento ficou em operação?: _SIM_a pedido do COS ficou em operação, a operação está ciente da necessidade de substituir. Pendência: Sim, será necessário substituir o equipamento. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790045311045769,4137615741 | 2025 | ETO-TELE 00410/2025 | ETO-TELE | 00410/2025 | 7900453110 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-22 09:56 | 2025-05-08 14:14 | 2025-05-11 14:14 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS REPASSADA | 2025-05-08 14:14 | ETO-RD-PA 00345/2025 | 110 | LD03040003 | Favor verificar o RL 7900453110, pois o mesmo aceita comando de fechamento, porém fecha em campo e no SCADA continua aberto e só abre através de equipe em campo. Parecer Dmsl:Equipamento está com defeito na parte ativa, não aceita o comando de fechamento. Será necessário substituir o equipamento completo. Equipamento ficou em operação?: _SIM_a pedido do COS ficou em operação, a operação está ciente da necessidade de substituir. Pendência: Sim, será necessário substituir o equipamento. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790045311045769,4137615741 | 2026 | ETO-RD-PO 00121/2026 | ETO-RD-PO | 00121/2026 | 7900453110 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-22 09:56 | 2026-04-27 14:47 | 2026-04-30 14:47 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS REPASSADA | 2026-04-27 14:47 | ETO-COEP 00087/2026 | 110 | LD03040003 | Favor verificar o RL 7900453110, pois o mesmo aceita comando de fechamento, porém fecha em campo e no SCADA continua aberto e só abre através de equipe em campo. Parecer Dmsl:Equipamento está com defeito na parte ativa, não aceita o comando de fechamento. Será necessário substituir o equipamento completo. Equipamento ficou em operação?: _SIM_a pedido do COS ficou em operação, a operação está ciente da necessidade de substituir. Pendência: Sim, será necessário substituir o equipamento. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790045311045769,4137615741 | 2026 | ETO-COEP 00087/2026 | ETO-COEP | 00087/2026 | 7900453110 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-22 09:56 | 2026-04-27 14:47 | 2026-04-30 14:47 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS PENDENTE | 2026-04-27 14:47 |  | 110 | LD03040003 | 10/07/2026 EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA PARTE ATIVA 30/06.PARECER COEP: ALINHADO COM O ALLAN REMANEJAMOS PARTE ATIVA PARA ATENDER 7933726256 PARECER COEP: Aproveitar controle cooper se possível em outro local, previsão de chegada do material dia 01/07 para substituição Favor verificar o RL 7900453110, pois o mesmo aceita comando de fechamento, porém fecha em campo e no SCADA continua aberto e só abre através de equipe em campo. Parecer Dmsl:Equipamento está com defeito na parte ativa, não aceita o comando de fechamento. Será necessário substituir o equipamento completo. Equipamento ficou em operação?: _SIM_a pedido do COS ficou em operação, a operação está ciente da necessidade de substituir. Pendência: Sim, será necessário substituir o equipamento. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790045311045769,4137615741 | 2025 | ETO-RD-PS 00162/2025 | ETO-RD-PS | 00162/2025 | 7900453110 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-22 09:56 | 2025-08-12 15:27 | 2025-08-15 15:27 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS REPASSADA | 2025-08-12 15:27 | ETO-COEP 00169/2025 | 110 | LD03040003 | Favor verificar o RL 7900453110, pois o mesmo aceita comando de fechamento, porém fecha em campo e no SCADA continua aberto e só abre através de equipe em campo. Parecer Dmsl:Equipamento está com defeito na parte ativa, não aceita o comando de fechamento. Será necessário substituir o equipamento completo. Equipamento ficou em operação?: _SIM_a pedido do COS ficou em operação, a operação está ciente da necessidade de substituir. Pendência: Sim, será necessário substituir o equipamento. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
796132900345769,6853356482 | 2025 | ETO-PROT 00164/2025 | ETO-PROT | 00164/2025 | 7961329003 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-22 16:27 | 2025-04-23 10:21 | 2025-06-22 10:21 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-04-23 10:21 | ETO-TELE 00419/2025 | 003 | AL02040003 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7961329003 AL 02 SE GURUPI I. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. RELIGADOR N° 7961329003 INSTALADO NA OBRA 0402500070 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 713907, 8710669 | COMISSIONAMENTO
796132900345769,6853356482 | 2025 | ETO-TELE 00419/2025 | ETO-TELE | 00419/2025 | 7961329003 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-22 16:27 | 2025-04-23 10:21 | 2025-06-22 10:21 | 2025-05-09 13:49 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-04-23 10:21 |  | 003 | AL02040003 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7961329003 AL 02 SE GURUPI I. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. RELIGADOR N° 7961329003 INSTALADO NA OBRA 0402500070 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 713907, 8710669 | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
792739605245769,6910185185 | 2025 | ETO-TELE 00413/2025 | ETO-TELE | 00413/2025 | 7927396052 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-22 16:35 | 2025-04-22 16:35 | 2025-06-21 16:35 | 2025-05-16 08:28 | ALTA | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-22 16:35 |  | 052 | LD03036052 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO - BY PASSADO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793163812245770,1795833333 | 2025 | ETO-TELE 00415/2025 | ETO-TELE | 00415/2025 | 7931638122 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-23 04:19 | 2025-04-23 04:19 | 2025-04-26 04:19 | 2025-05-08 13:57 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2025-04-23 04:19 |  | 122 | AL02060122 | Segue nota para envia equipe verificar RL-7931638122 equipamento quando é dado comando remoto de abrir mesmo perde automação e Comunicação provável defeito em bateria. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790041402545770,3433796296 | 2025 | ETO-TELE 00416/2025 | ETO-TELE | 00416/2025 | 7900414025 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-23 08:14 | 2025-04-23 08:14 | 2025-04-26 08:14 | 2025-04-25 11:03 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2025-04-23 08:14 |  | 025 | LD02010153 | rl 7900414025 feito primeiro ataque e nao retornou a comunicaçao favor verificar | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795289400445770,3497916667 | 2025 | ETO-TELE 00417/2025 | ETO-TELE | 00417/2025 | 7952894004 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-23 08:24 | 2025-04-23 08:24 | 2025-04-26 08:24 | 2025-05-15 13:59 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2025-04-23 08:24 |  | 004 | LD02010153 | rl 7952894004 intermitente e quando falta CA o mesmo perde a comunicaçao favor verificar | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792824120045770,5552546296 | 2025 | ETO-TELE 00422/2025 | ETO-TELE | 00422/2025 | 7928241200 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-23 13:20 | 2025-04-23 13:20 | 2025-04-26 13:20 | 2025-07-03 17:39 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-23 13:20 |  | 200 | LD02066094 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795701809445770,5701736111 | 2025 | ETO-TELE 00424/2025 | ETO-TELE | 00424/2025 | 7957018094 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-23 13:41 | 2025-04-23 13:41 | 2025-04-26 13:41 | 2025-04-23 15:24 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-23 13:41 |  | 094 | LD02066094 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795701809445770,5916319444 | 2025 | ETO-TELE 00426/2025 | ETO-TELE | 00426/2025 | 7957018094 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-23 14:12 | 2025-04-23 14:12 | 2025-04-26 14:12 | 2025-04-23 15:19 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-23 14:12 |  | 094 | LD02066094 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795701809445770,5987152778 | 2025 | ETO-TELE 00427/2025 | ETO-TELE | 00427/2025 | 7957018094 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-23 14:22 | 2025-04-23 14:22 | 2025-04-26 14:22 | 2025-04-24 17:03 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-23 14:22 |  | 094 | LD02066094 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790819604745770,6152199074 | 2025 | ETO-TELE 00428/2025 | ETO-TELE | 00428/2025 | 7908196047 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-23 14:46 | 2025-04-23 14:46 | 2025-04-26 14:46 | 2025-04-24 17:30 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-23 14:46 |  | 047 | AL02033047 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795594201445770,6699884259 | 2025 | ETO-TELE 00429/2025 | ETO-TELE | 00429/2025 | 7955942014 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-23 16:05 | 2025-04-23 16:05 | 2025-04-26 16:05 | 2025-05-06 17:28 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-23 16:05 |  | 014 | LD02047073 | RELIGADOR FORA DE OPERAÇÃO AGUARDANDO COMISSIONAMENTO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
792120401445770,6741898148 | 2025 | ETO-TELE 00430/2025 | ETO-TELE | 00430/2025 | 7921204014 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-23 16:11 | 2025-04-23 16:11 | 2025-04-26 16:11 | 2025-05-05 17:24 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-23 16:11 |  | 014 | LD01025012 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR L 7921204014 AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. RELIGADOR FORA DE OPERAÇÃO - AGUARDANDO COMISSIONAMENTO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794795902645770,7134722222 | 2025 | ETO-TELE 00431/2025 | ETO-TELE | 00431/2025 | 7947959026 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-23 17:07 | 2025-04-23 17:07 | 2025-04-26 17:07 | 2025-05-16 16:09 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-23 17:07 |  | 026 | LD03046026 | RELIGADOR COM FALHA DE AUTOMAÇÃO - PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790048806645770,8591435185 | 2025 | ETO-TELE 00434/2025 | ETO-TELE | 00434/2025 | 7900488066 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-23 20:37 | 2025-04-23 20:37 | 2025-04-26 20:37 | 2025-05-15 08:41 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2025-04-23 20:37 |  | 066 | LD03038009 | RL7900488066 N/F LD KENNEDY A TUPIRATINS, RL PARA TRANSFERENCIA DE CARGAS ENTRE KENEDY E ITACAJA PRIORIZAR FEITO PRIMEIRO ATAQUE E O MESMO NÃO RETORNOU COMUNICAÇÃO E NAO ACENDEU PAINEL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794776106345770,8819328704 | 2025 | ETO-TELE 00435/2025 | ETO-TELE | 00435/2025 | 7947761063 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-23 21:10 | 2025-04-23 21:10 | 2025-04-26 21:10 | 2025-04-28 07:59 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2025-04-23 21:10 |  | 063 | LD01054060 | rl 7947761063 feito primeiro ataque e não retornou comunicação rl N/A transferencia da SUPERCAL POR FAVOR ENVIAR EQUIPE | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790013613445770,886099537 | 2025 | ETO-RD-AG 00487/2025 | ETO-RD-AG | 00487/2025 | 7900136134 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-23 21:16 | 2025-04-23 21:16 | 2025-06-22 21:16 | 2026-01-26 10:17 | ALTA | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS CANCELADA | 2025-04-23 21:16 |  | 134 | LD03014045 | INSTALAR TRAFO AUXILIAR Monof. de 15 Kva - 19,9 Kv no -RL 7900136134, PARA NO MESMO, DEVIDO O TRANSFORMADOR QUE ATENDE ELE ESTA A FRENTE DELE, QUANDO O RAMAL ESTA COM DEFEITO O MESMO FICA PENALIZADO E A BATERIA QUE TEM NO EQUIPAMENTO NAO SUPORTA MUITO TEMPO A CARGA, IMPOSSIBILITANDO MANOBRAS, VERIFICAR SITUAÇÃO PARA MUDAR FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO RELIGADOR | AVISO DE ANOMALIA
795463200145771,5207291667 | 2025 | ETO-TELE 00436/2025 | ETO-TELE | 00436/2025 | 7954632001 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-24 12:30 | 2025-05-05 17:28 | 2025-05-08 17:28 |  | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS REPASSADA | 2025-05-05 17:28 | ETO-RD-PA 00329/2025 | 001 | AL03062013 | RELIGADOR FORA DE SERVIÇO E SEM COMUNICAÇÃO - PENDÊNCIAS DO DCMD RESOLVIDAS. PARECER DMSL: Foi identificado que o elo fusível da chave do trafo auxiliar estava estourado. Foi substituído o elo, porém o trafo não aceitou devido o para raio estar danificado. O equipamento permanece sem comunicação devido a falta de CA. Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim. Repassar nota para o DCMD substituir para raio, elo fusível e testar o transformador. Favor, verificar e ajustar as pendencias mencionadas | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795463200145771,5207291667 | 2025 | ETO-RD-PA 00329/2025 | ETO-RD-PA | 00329/2025 | 7954632001 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-24 12:30 | 2025-06-04 11:23 | 2025-06-07 11:23 |  | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS REPASSADA | 2025-06-04 11:23 | ETO-RD-PS 00163/2025 | 001 | AL03062013 | RELIGADOR FORA DE SERVIÇO E SEM COMUNICAÇÃO - PENDÊNCIAS DO DCMD RESOLVIDAS. PARECER DMSL: Foi identificado que o elo fusível da chave do trafo auxiliar estava estourado. Foi substituído o elo, porém o trafo não aceitou devido o para raio estar danificado. O equipamento permanece sem comunicação devido a falta de CA. Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim. Repassar nota para o DCMD substituir para raio, elo fusível e testar o transformador. Favor, verificar e ajustar as pendencias mencionadas | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795463200145771,5207291667 | 2025 | ETO-RD-PS 00163/2025 | ETO-RD-PS | 00163/2025 | 7954632001 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-24 12:30 | 2025-06-04 11:23 | 2025-06-07 11:23 | 2025-06-17 15:17 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-06-04 11:23 |  | 001 | AL03062013 | RELIGADOR FORA DE SERVIÇO E SEM COMUNICAÇÃO - PENDÊNCIAS DO DCMD RESOLVIDAS. PARECER DMSL: Foi identificado que o elo fusível da chave do trafo auxiliar estava estourado. Foi substituído o elo, porém o trafo não aceitou devido o para raio estar danificado. O equipamento permanece sem comunicação devido a falta de CA. Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim. Repassar nota para o DCMD substituir para raio, elo fusível e testar o transformador. Favor, verificar e ajustar as pendencias mencionadas | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791041001345771,5261226852 | 2025 | ETO-TELE 00437/2025 | ETO-TELE | 00437/2025 | 7910410013 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-24 12:38 | 2025-04-24 12:38 | 2025-04-27 12:38 | 2025-04-30 17:03 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-24 12:38 |  | 013 | AL03062013 | RELIGADOR COM BASE NOVA DO NOJA - AGUARDANDO COMISSIONAMENTO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795555910345771,5457638889 | 2025 | ETO-TELE 00438/2025 | ETO-TELE | 00438/2025 | 7955559103 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-24 13:06 | 2025-04-24 13:06 | 2025-04-27 13:06 | 2025-04-25 17:30 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-24 13:06 |  | 103 | LD01076103 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791334813645771,5600115741 | 2025 | ETO-TELE 00439/2025 | ETO-TELE | 00439/2025 | 7913348136 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-24 13:26 | 2025-04-24 13:26 | 2025-04-27 13:26 | 2025-05-07 17:26 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-24 13:26 |  | 136 | LD02010153 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO - PRIMEIRO ATAQUE REALIZADO SEM SUCESSO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795792011145771,569849537 | 2025 | ETO-TELE 00440/2025 | ETO-TELE | 00440/2025 | 7957920111 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-24 13:41 | 2025-04-24 13:41 | 2025-04-27 13:41 | 2025-06-05 17:13 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-24 13:41 |  | 111 | LD03020023 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO - PENDÊNCIA DO DCMD JÁ FOI RESOLVIDA. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793026205845771,58375 | 2025 | ETO-TELE 00441/2025 | ETO-TELE | 00441/2025 | 7930262058 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-24 14:01 | 2025-04-24 14:01 | 2025-04-27 14:01 | 2025-05-13 17:13 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-24 14:01 |  | 058 | LD03010004 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790046307945771,5968171296 | 2025 | ETO-TELE 00442/2025 | ETO-TELE | 00442/2025 | 7900463079 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-24 14:19 | 2025-04-24 14:19 | 2025-04-27 14:19 |  | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS PENDENTE | 2025-04-24 14:19 |  | 079 | LD03038009 | RELIGADOR COM BASE NOVA - AGUARDANDO COMISSIONAMENTO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792004501645771,6099189815 | 2025 | ETO-TELE 00443/2025 | ETO-TELE | 00443/2025 | 7920045016 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-24 14:38 | 2025-04-24 14:38 | 2025-04-27 14:38 | 2025-05-08 08:38 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-24 14:38 |  | 016 | LD01095030 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RL 7920045016, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. RELIGADOR FORA DE SERVIÇO - PENDÊNCIAS DO DCMD FORAM RESOLVIDAS. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795831913645771,6464467593 | 2025 | ETO-TELE 00444/2025 | ETO-TELE | 00444/2025 | 7958319136 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-24 15:31 | 2025-04-24 15:31 | 2025-04-27 15:31 | 2025-04-28 07:53 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2025-04-24 15:31 |  | 136 | LD02010153 | Senhores, segue para conecimento rl 7958319136 feito primeiro ataque o mesmo nao retornou a comunicaçao , rl importante para transferencia de Pau Darco favor verificar . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585596201345771,6575462963 | 2025 | ETO-TELE 00448/2025 | ETO-TELE | 00448/2025 | 5855962013 | 58 | REGULADOR | 2025-04-24 15:47 | 2025-04-29 08:32 | 2025-05-02 08:32 |  | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS REPASSADA | 2025-04-29 08:32 | ETO-RD-PS 00097/2025 | 013 | LD02004013 | Aberto nota para verificar RT com rele apagado, o mesmo ficou baypassado | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585596201345771,6575462963 | 2025 | ETO-RD-PS 00097/2025 | ETO-RD-PS | 00097/2025 | 5855962013 | 58 | REGULADOR | 2025-04-24 15:47 | 2025-04-29 08:32 | 2025-05-02 08:32 | 2025-04-30 10:12 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2025-04-29 08:32 |  | 013 | LD02004013 | Aberto nota para verificar RT com rele apagado, o mesmo ficou baypassado | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585596201345771,6575462963 | 2025 | ETO-RD-GU 00550/2025 | ETO-RD-GU | 00550/2025 | 5855962013 | 58 | REGULADOR | 2025-04-24 15:47 | 2025-04-25 07:56 | 2025-04-28 07:56 |  | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS REPASSADA | 2025-04-25 07:56 | ETO-TELE 00448/2025 | 013 | LD02004013 | Aberto nota para verificar RT com rele apagado, o mesmo ficou baypassado | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585596201345771,6575462963 | 2025 | ETO-TELE 00445/2025 | ETO-TELE | 00445/2025 | 5855962013 | 58 | REGULADOR | 2025-04-24 15:47 | 2025-04-25 07:50 | 2025-04-28 07:50 |  | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS REPASSADA | 2025-04-25 07:50 | ETO-RD-GU 00550/2025 | 013 | LD02004013 | Aberto nota para verificar RT com rele apagado, o mesmo ficou baypassado | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795261300445771,8638888889 | 2025 | ETO-TELE 00446/2025 | ETO-TELE | 00446/2025 | 7952613004 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-24 20:44 | 2025-04-24 20:52 | 2025-06-23 20:52 | 2025-05-14 07:54 | ALTA | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2025-04-24 20:52 |  | 004 | LD02010004 | Senhores, segue para comnhecimento rl 7952613004 ramal boi Brasil, feito primeiro ataque o mesmo não retornou, favor verificar. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795261300445771,8638888889 | 2025 | ETO-DEOP 00005/2025 | ETO-DEOP | 00005/2025 | 7952613004 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-24 20:44 | 2025-04-24 20:52 | 2025-04-27 20:52 |  | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2025-04-24 20:52 | ETO-TELE 00446/2025 | 004 | LD02010004 | Senhores, segue para comnhecimento rl 7952613004 ramal boi Brasil, feito primeiro ataque o mesmo não retornou, favor verificar. | ANOMALIA EM RELIGADOR
795583906345772,2428472222 | 2025 | ETO-TELE 00447/2025 | ETO-TELE | 00447/2025 | 7955839063 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-25 05:50 | 2025-04-25 05:50 | 2025-04-28 05:50 | 2025-05-20 15:58 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2025-04-25 05:50 |  | 063 | LD03020023 | SEGUE RL 7955839063 PERDE COMUNICAÇÃO QUANDO FALTA CA, FICANDO INDISPONIVEL PARA MANOBRAS, NESCESSITA URGENCIA RL N/A DE BSY A COLINAS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791026909445772,4642013889 | 2025 | ETO-TELE 00449/2025 | ETO-TELE | 00449/2025 | 7910269094 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-25 11:08 | 2025-04-25 11:08 | 2025-04-28 11:08 | 2025-04-28 17:30 | EMERGENCIAL | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | SS ATENDIDA | 2025-04-25 11:08 |  | 094 | LD04040003 | Segue SS para equipe verificar comunicação do RL 7910269094 , feito primeiro ataque com equipe operacional porem sem sucesso . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793603000345772,4733564815 | 2025 | ETO-TELE 00450/2025 | ETO-TELE | 00450/2025 | 7936030003 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-25 11:22 | 2025-04-25 11:22 | 2025-04-28 11:22 | 2025-04-29 08:40 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2025-04-25 11:22 |  | 003 | AL03040003 | FAVOR PROVIDENCIAR SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA DO RELIGADOR 7936030003 MESMO ESTA COM ALARME DE BATERIA E ESTA PERDENDO COMUNICAÇÃO. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
583676403245772,5992361111 | 2025 | ETO-TELE 00451/2025 | ETO-TELE | 00451/2025 | 5836764032 | 58 | REGULADOR | 2025-04-25 14:23 | 2025-04-25 14:23 | 2025-06-24 14:23 | 2025-05-29 14:29 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2025-04-25 14:23 |  | 032 | LD01003036 | Foi detectado indícios de resistência alta nalha de aterramento do equipamento. Além disso, o comutador de tap da parte ativa está divergente do controle, o que pode indicar um problema de funcionamento (fotos em anexo). 1. Teste de Funcionalidade: Realizar um teste de funcionalidade no equipamento para verificar se o problema está relacionado a uma falha de funcionamento. 2. Calibração do Equipamento: Realizar a calibração do equipamento para garantir que os parâmetros estejam dentro dos limites especificados. 3. Verificação do Aterramento: Verificar o aterramento do equipamento para garantir que esteja conforme as especificações técnicas. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790746705945773,4856365741 | 2025 | ETO-TELE 00452/2025 | ETO-TELE | 00452/2025 | 7907467059 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-26 11:39 | 2025-04-26 11:39 | 2025-04-29 11:39 | 2025-05-08 14:01 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2025-04-26 11:39 |  | 059 | AL03099059 | bom dia, Segue SS para as devidas tratativas religador 7907467059 de interligação do AL 6 palmas III e AL 03 Taquaralto está com anomalia na bateria, quando falta temsao o mesmo perde automação impossibilitando transferência de cargas | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792776501945773,738287037 | 2025 | ETO-PROT 00167/2025 | ETO-PROT | 00167/2025 | 7927765019 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-26 17:43 | 2025-08-11 10:12 | 2025-08-14 10:12 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2025-08-11 10:12 | ETO-TELE 00893/2025 | 019 | LD01105019 | RELIGADOR NÃO ESTA ATUANDO COM DEFEITO A JUSANTE, ATUANDO O DJ 414 SE BIELANDIA PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPE DMSL TEVE NO EQUIPAMENTO DIA 23/06/2025, CONSTA QUE FICOU BAY PASSADO E TIME DMSL CIENTE. ENGº IRLLEY CASTELO BRANCO. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792776501945773,738287037 | 2025 | ETO-TELE 00893/2025 | ETO-TELE | 00893/2025 | 7927765019 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-26 17:43 | 2025-08-11 10:12 | 2025-08-14 10:12 | 2025-09-05 16:12 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-08-11 10:12 |  | 019 | LD01105019 | RELIGADOR NÃO ESTA ATUANDO COM DEFEITO A JUSANTE, ATUANDO O DJ 414 SE BIELANDIA PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPE DMSL TEVE NO EQUIPAMENTO DIA 23/06/2025, CONSTA QUE FICOU BAY PASSADO E TIME DMSL CIENTE. ENGº IRLLEY CASTELO BRANCO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792392712245774,461724537 | 2025 | ETO-COEP 00079/2025 | ETO-COEP | 00079/2025 | 7923927122 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-27 11:05 | 2026-07-14 19:25 | 2026-07-17 19:25 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2026-07-14 19:25 | ETO-TELE 01004/2026 | 122 | LD02059122 | Segue nota para envia manutenção substituir tanque do RL-7923927122 em curto, Anomalia identificada desarme das LD, s Palmas / Aparecida e Palmas Taquaruçu, Acesso livre, Tensão 34,5kv, Local RL de Interligação entre 424R / 414R. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792392712245774,461724537 | 2025 | DOLP-RD-PA 00602/2025 | DOLP-RD-PA | 00602/2025 | 7923927122 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-27 11:05 | 2025-04-29 13:50 | 2025-05-02 13:50 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2025-04-29 13:50 | ETO-COEP 00079/2025 | 122 | LD02059122 | Segue nota para envia manutenção substituir tanque do RL-7923927122 em curto, Anomalia identificada desarme das LD, s Palmas / Aparecida e Palmas Taquaruçu, Acesso livre, Tensão 34,5kv, Local RL de Interligação entre 424R / 414R. | AVISO DE ANOMALIA
792392712245774,461724537 | 2026 | ETO-TELE 01004/2026 | ETO-TELE | 01004/2026 | 7923927122 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-27 11:05 | 2026-07-16 10:53 | 2026-07-19 10:53 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2026-07-16 10:53 | ETO-COEP 00148/2026 | 122 | LD02059122 | PARECER DMSL 16/07: Nota solicitada ao DMSL com a informação de que o tanque precisa ser substituído. Estou encaminhando a nota para a área responsável. Segue nota para envia manutenção substituir tanque do RL-7923927122 em curto, Anomalia identificada desarme das LD, s Palmas / Aparecida e Palmas Taquaruçu, Acesso livre, Tensão 34,5kv, Local RL de Interligação entre 424R / 414R. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792392712245774,461724537 | 2026 | ETO-COEP 00148/2026 | ETO-COEP | 00148/2026 | 7923927122 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-27 11:05 | 2026-07-16 10:53 | 2026-07-19 10:53 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS PENDENTE | 2026-07-16 10:53 |  | 122 | LD02059122 | PARECER DMSL 16/07: Nota solicitada ao DMSL com a informação de que o tanque precisa ser substituído. Estou encaminhando a nota para a área responsável. Segue nota para envia manutenção substituir tanque do RL-7923927122 em curto, Anomalia identificada desarme das LD, s Palmas / Aparecida e Palmas Taquaruçu, Acesso livre, Tensão 34,5kv, Local RL de Interligação entre 424R / 414R. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792101122745774,8717824074 | 2025 | ETO-TELE 00453/2025 | ETO-TELE | 00453/2025 | 7921011227 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-27 20:55 | 2025-04-27 20:55 | 2025-04-30 20:55 | 2025-05-05 17:30 | EMERGENCIAL | STANLEY APARECIDO DO CARMO | SS ATENDIDA | 2025-04-27 20:55 |  | 227 | LD01065015 | Segue SS para equipe verificar comunicação do RL 7921011227 , feito primeiro ataque com equipe operacional porem sem sucesso | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795571100345775,1996990741 | 2025 | ETO-PROT 00260/2025 | ETO-PROT | 00260/2025 | 7955711003 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-28 04:48 | 2025-09-12 09:03 | 2025-09-15 09:03 |  | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS REPASSADA | 2025-09-12 09:03 | ETO-TELE 01102/2025 | 003 | AL05040003 | senhores rl 7955711003 sem comunicaçao o mesmo estar intermediario , foi feito primeiro ataque sem sucesso . favor enviar equipe religador na rdu de Gurupi .. PARECER DMSL: Substituir parte ativa(tanque) do Religador e corrigir topologia do Religador em campo que está errado. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REPASSADO PARA DMSL COMISSIONAR, APLICAR A BASE MAIS ATUALZIADA DO NOJA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795571100345775,1996990741 | 2025 | ETO-COEP 00092/2025 | ETO-COEP | 00092/2025 | 7955711003 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-28 04:48 | 2025-08-25 14:03 | 2025-08-28 14:03 |  | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS REPASSADA | 2025-08-25 14:03 | ETO-PROT 00260/2025 | 003 | AL05040003 | senhores rl 7955711003 sem comunicaçao o mesmo estar intermediario , foi feito primeiro ataque sem sucesso . favor enviar equipe religador na rdu de Gurupi .. PARECER DMSL: Substituir parte ativa(tanque) do Religador e corrigir topologia do Religador em campo que está errado. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795571100345775,1996990741 | 2025 | ETO-TELE 00454/2025 | ETO-TELE | 00454/2025 | 7955711003 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-28 04:48 | 2025-05-12 10:06 | 2025-05-15 10:06 |  | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS REPASSADA | 2025-05-12 10:06 | ETO-COEP 00092/2025 | 003 | AL05040003 | senhores rl 7955711003 sem comunicaçao o mesmo estar intermediario , foi feito primeiro ataque sem sucesso . favor enviar equipe religador na rdu de Gurupi .. PARECER DMSL: Substituir parte ativa(tanque) do Religador e corrigir topologia do Religador em campo que está errado. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795571100345775,1996990741 | 2025 | ETO-TELE 01102/2025 | ETO-TELE | 01102/2025 | 7955711003 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-28 04:48 | 2025-09-12 09:03 | 2025-09-15 09:03 | 2025-09-22 17:30 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2025-09-12 09:03 |  | 003 | AL05040003 | senhores rl 7955711003 sem comunicaçao o mesmo estar intermediario , foi feito primeiro ataque sem sucesso . favor enviar equipe religador na rdu de Gurupi .. PARECER DMSL: Substituir parte ativa(tanque) do Religador e corrigir topologia do Religador em campo que está errado. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REPASSADO PARA DMSL COMISSIONAR, APLICAR A BASE MAIS ATUALZIADA DO NOJA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792574408745775,3465046296 | 2025 | ETO-TELE 00455/2025 | ETO-TELE | 00455/2025 | 7925744087 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-28 08:19 | 2025-04-28 08:19 | 2025-05-01 08:19 | 2025-05-07 10:51 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2025-04-28 08:19 |  | 087 | LD02022033 | Solicitação de serviço para verificar perda de automação do RL 7925744087. Primeiro ataque: Identificamos que a bateria foi substituída em 2022 e que, ao perder a energia CA, o modem é desligado pelo sistema como medida de proteção devido à tensão da bateria fraca. Recomendamos enviar uma equipe para substituir a bateria para garantir o funcionamento adequado do sistema. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583676403245775,7062037037 | 2025 | ETO-TELE 00456/2025 | ETO-TELE | 00456/2025 | 5836764032 | 58 | REGULADOR | 2025-04-28 16:57 | 2025-04-28 16:57 | 2025-05-01 16:57 | 2025-04-29 10:38 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-28 16:57 |  | 032 | LD01003036 | REGULADOR COM FALHA DE COMUNICAÇÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
584354410745775,7100810185 | 2025 | ETO-TELE 00457/2025 | ETO-TELE | 00457/2025 | 5843544107 | 58 | REGULADOR | 2025-04-28 17:03 | 2025-04-28 17:03 | 2025-05-01 17:03 | 2025-05-09 11:14 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-28 17:03 |  | 107 | LD02036052 | REGULADOR COM FALHA DE COMUNICAÇÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
580943109145775,7132523148 | 2025 | ETO-TELE 00458/2025 | ETO-TELE | 00458/2025 | 5809431091 | 58 | REGULADOR | 2025-04-28 17:07 | 2025-04-28 17:07 | 2025-05-01 17:07 | 2025-05-09 11:17 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-28 17:07 |  | 091 | LD03002091 | REGULADOR COM FALHA DE COMUNICAÇÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
580043811645775,7159027778 | 2025 | ETO-TELE 00459/2025 | ETO-TELE | 00459/2025 | 5800438116 | 58 | REGULADOR | 2025-04-28 17:11 | 2025-04-28 17:11 | 2025-05-01 17:11 | 2025-05-09 11:20 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-28 17:11 |  | 116 | LD04002091 | REGULADOR COM FALHA DE COMUNICAÇÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
580009014745775,7181018519 | 2025 | ETO-TELE 00460/2025 | ETO-TELE | 00460/2025 | 5800090147 | 58 | REGULADOR | 2025-04-28 17:14 | 2025-04-28 17:14 | 2025-05-01 17:14 | 2025-05-09 11:22 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-28 17:14 |  | 147 | LD05028074 | REGULADOR COM FALHA DE COMUNICAÇÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
580096107445775,7235416667 | 2025 | ETO-TELE 00461/2025 | ETO-TELE | 00461/2025 | 5800961074 | 58 | REGULADOR | 2025-04-28 17:22 | 2025-04-28 17:22 | 2025-05-01 17:22 | 2025-05-09 11:22 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-28 17:22 |  | 074 | LD03028074 | REGULADOR COM FALHA DE COMUNICAÇÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
580184303845775,7270833333 | 2025 | ETO-TELE 00462/2025 | ETO-TELE | 00462/2025 | 5801843038 | 58 | REGULADOR | 2025-04-28 17:27 | 2025-04-28 17:27 | 2025-05-01 17:27 | 2025-05-09 11:23 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-28 17:27 |  | 038 | LD01414027 | REGULADOR COM FALHA DE COMUNICAÇÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
582014303845775,7291087963 | 2025 | ETO-TELE 00463/2025 | ETO-TELE | 00463/2025 | 5820143038 | 58 | REGULADOR | 2025-04-28 17:30 | 2025-04-28 17:30 | 2025-05-01 17:30 | 2025-05-09 11:24 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-28 17:30 |  | 038 | LD02110005 | REGULADOR COM FALHA DE COMUNICAÇÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
582508002045775,7335763889 | 2025 | ETO-TELE 00464/2025 | ETO-TELE | 00464/2025 | 5825080020 | 58 | REGULADOR | 2025-04-28 17:36 | 2025-04-28 17:36 | 2025-05-01 17:36 | 2025-05-09 11:25 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-28 17:36 |  | 020 | LD02110005 | REGULADOR COM FALHA DE COMUNICAÇÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
582806003645775,7359606481 | 2025 | ETO-TELE 00465/2025 | ETO-TELE | 00465/2025 | 5828060036 | 58 | REGULADOR | 2025-04-28 17:40 | 2025-04-28 17:40 | 2025-05-01 17:40 | 2025-05-09 11:25 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-28 17:40 |  | 036 | AL01003036 | REGULADOR COM FALHA DE COMUNICAÇÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
584855400345775,7381018518 | 2025 | ETO-TELE 00466/2025 | ETO-TELE | 00466/2025 | 5848554003 | 58 | REGULADOR | 2025-04-28 17:43 | 2025-04-28 17:43 | 2025-05-01 17:43 | 2025-05-09 11:26 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-28 17:43 |  | 003 | AL03040003 | REGULADOR COM FALHA DE COMUNICAÇÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793245000145775,9121759259 | 2025 | ETO-RD-PO 00137/2025 | ETO-RD-PO | 00137/2025 | 7932450001 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-28 21:54 | 2025-05-23 18:20 | 2025-05-26 18:20 | 2025-06-10 09:17 | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS ATENDIDA | 2025-05-23 18:20 |  | 001 | AL03072001 | RL 7932450001 SEM COMUNICAÇÃO APOS PRIMEIRO ATAQUE INF DE BATERIA NECESSARIO VERIFICAÇÃO POIS O MESMO NAO RETORNOU A COMUNICAÇÃO (LEVAR UMA NOVA BATERIA) PARECER DMSL: FAVOR SUBSTITUIR PARAIO Serviço Executado: Rádio desligado mau contato no ponto de alimentação, feito a correção normalizado a comunicação do equipamento, substituído as baterias. Equipamento ficou em operação?: SIM Pendência: _Sim, para-raio do trafo auxiliar atuado, favor abrir uma nota para equipe responsável DCMD fazer a substituição do mesmo. Bateria(s) substituída(s)? _Sim Equipe: _Benvindo e Jardel" | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793245000145775,9121759259 | 2025 | ETO-RD-PA 00386/2025 | ETO-RD-PA | 00386/2025 | 7932450001 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-28 21:54 | 2025-05-23 18:20 | 2025-05-26 18:20 |  | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS REPASSADA | 2025-05-23 18:20 | ETO-RD-PO 00137/2025 | 001 | AL03072001 | RL 7932450001 SEM COMUNICAÇÃO APOS PRIMEIRO ATAQUE INF DE BATERIA NECESSARIO VERIFICAÇÃO POIS O MESMO NAO RETORNOU A COMUNICAÇÃO (LEVAR UMA NOVA BATERIA) PARECER DMSL: FAVOR SUBSTITUIR PARAIO Serviço Executado: Rádio desligado mau contato no ponto de alimentação, feito a correção normalizado a comunicação do equipamento, substituído as baterias. Equipamento ficou em operação?: SIM Pendência: _Sim, para-raio do trafo auxiliar atuado, favor abrir uma nota para equipe responsável DCMD fazer a substituição do mesmo. Bateria(s) substituída(s)? _Sim Equipe: _Benvindo e Jardel" | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793245000145775,9121759259 | 2025 | ETO-TELE 00467/2025 | ETO-TELE | 00467/2025 | 7932450001 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-28 21:54 | 2025-05-23 16:17 | 2025-05-26 16:17 |  | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS REPASSADA | 2025-05-23 16:17 | ETO-RD-PA 00386/2025 | 001 | AL03072001 | RL 7932450001 SEM COMUNICAÇÃO APOS PRIMEIRO ATAQUE INF DE BATERIA NECESSARIO VERIFICAÇÃO POIS O MESMO NAO RETORNOU A COMUNICAÇÃO (LEVAR UMA NOVA BATERIA) PARECER DMSL: FAVOR SUBSTITUIR PARAIO Serviço Executado: Rádio desligado mau contato no ponto de alimentação, feito a correção normalizado a comunicação do equipamento, substituído as baterias. Equipamento ficou em operação?: SIM Pendência: _Sim, para-raio do trafo auxiliar atuado, favor abrir uma nota para equipe responsável DCMD fazer a substituição do mesmo. Bateria(s) substituída(s)? _Sim Equipe: _Benvindo e Jardel" | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580084307545776,5099652778 | 2025 | ETO-TELE 00468/2025 | ETO-TELE | 00468/2025 | 5800843075 | 58 | REGULADOR | 2025-04-29 12:14 | 2025-04-29 12:14 | 2025-05-02 12:14 | 2025-05-09 14:19 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-29 12:14 |  | 075 | LD02050008 | EQUIPAMENTO COM FALHA DE COMUNICAÇÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
585336000745776,5129282407 | 2025 | ETO-RD-PS 00323/2025 | ETO-RD-PS | 00323/2025 | 5853360007 | 58 | REGULADOR | 2025-04-29 12:19 | 2025-10-16 16:50 | 2026-11-20 16:50 |  | PROGRAMAVEL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS PENDENTE | 2025-10-16 16:50 |  | 007 | LD05050008 | REALIZAR TESTES NO EQUIPAMENTO E CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. ESTANDO OK, COMISSIONAR EQUIPAMENTO E COLOCA-LO EM OPERAÇÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃ dmsl : N° do Equipamento:*RT 5853360007 MIRACEMA SID: 2493/2025 Data: 13/05/2025 Serviço Executado Provavelmente ocorreu uma descarga no equipamento comprometendo a malha!Será necessário fazer melhoria da malha de aterramento, fazer toda interligação da mesma! Feito ensaios de isolação das 3 células do equipamento, isolação está ok, quando retornar para colocar em operação levar 3 baterias de 7a. Equipamento ficou em operação?: Não Equipe: Benvindo e Jardel | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585336000745776,5129282407 | 2025 | ETO-TELE 00469/2025 | ETO-TELE | 00469/2025 | 5853360007 | 58 | REGULADOR | 2025-04-29 12:19 | 2025-07-31 10:45 | 2025-09-29 10:45 |  | ALTA | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS REPASSADA | 2025-07-31 10:45 | ETO-RD-PA 00555/2025 | 007 | LD05050008 | REALIZAR TESTES NO EQUIPAMENTO E CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. ESTANDO OK, COMISSIONAR EQUIPAMENTO E COLOCA-LO EM OPERAÇÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃ dmsl : N° do Equipamento:*RT 5853360007 MIRACEMA SID: 2493/2025 Data: 13/05/2025 Serviço Executado Provavelmente ocorreu uma descarga no equipamento comprometendo a malha!Será necessário fazer melhoria da malha de aterramento, fazer toda interligação da mesma! Feito ensaios de isolação das 3 células do equipamento, isolação está ok, quando retornar para colocar em operação levar 3 baterias de 7a. Equipamento ficou em operação?: Não Equipe: Benvindo e Jardel | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585336000745776,5129282407 | 2025 | ETO-RD-PA 00555/2025 | ETO-RD-PA | 00555/2025 | 5853360007 | 58 | REGULADOR | 2025-04-29 12:19 | 2025-10-16 16:50 | 2025-12-15 16:50 |  | ALTA | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS REPASSADA | 2025-10-16 16:50 | ETO-RD-PS 00323/2025 | 007 | LD05050008 | REALIZAR TESTES NO EQUIPAMENTO E CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. ESTANDO OK, COMISSIONAR EQUIPAMENTO E COLOCA-LO EM OPERAÇÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃ dmsl : N° do Equipamento:*RT 5853360007 MIRACEMA SID: 2493/2025 Data: 13/05/2025 Serviço Executado Provavelmente ocorreu uma descarga no equipamento comprometendo a malha!Será necessário fazer melhoria da malha de aterramento, fazer toda interligação da mesma! Feito ensaios de isolação das 3 células do equipamento, isolação está ok, quando retornar para colocar em operação levar 3 baterias de 7a. Equipamento ficou em operação?: Não Equipe: Benvindo e Jardel | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585485814945776,5170138889 | 2025 | ETO-TELE 00470/2025 | ETO-TELE | 00470/2025 | 5854858149 | 58 | REGULADOR | 2025-04-29 12:24 | 2025-04-29 12:24 | 2025-05-02 12:24 | 2025-05-09 14:20 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-29 12:24 |  | 149 | LD03414149 | EQUIPAMENTO EM FALHA DE COMUNICAÇÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
580053501045776,5207175926 | 2025 | ETO-TELE 00471/2025 | ETO-TELE | 00471/2025 | 5800535010 | 58 | REGULADOR | 2025-04-29 12:30 | 2025-04-29 12:30 | 2025-05-02 12:30 | 2025-05-09 14:23 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-29 12:30 |  | 010 | LD03059122 | EQUIPAMENTO EM FALHA DE COMUNICAÇÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
585277509245776,5236689815 | 2025 | ETO-TELE 00472/2025 | ETO-TELE | 00472/2025 | 5852775092 | 58 | REGULADOR | 2025-04-29 12:34 | 2025-04-29 12:34 | 2025-05-02 12:34 | 2025-05-09 14:21 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-29 12:34 |  | 092 | LD01059122 | EQUIPAMENTO EM FALHA DE COMUNICAÇÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
585476703545776,5319907407 | 2025 | ETO-TELE 00473/2025 | ETO-TELE | 00473/2025 | 5854767035 | 58 | REGULADOR | 2025-04-29 12:46 | 2025-04-29 12:46 | 2025-05-02 12:46 | 2025-05-09 14:18 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-29 12:46 |  | 035 | LD01051035 | EQUIPAMENTO EM FALHA DE COMUNICAÇÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
585377015245776,5353125 | 2025 | ETO-TELE 00474/2025 | ETO-TELE | 00474/2025 | 5853770152 | 58 | REGULADOR | 2025-04-29 12:51 | 2025-04-29 12:51 | 2025-05-02 12:51 | 2025-05-05 10:47 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-29 12:51 |  | 152 | LD02072001 | EQUIPAMENTO EM FALHA DE COMUNICAÇÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
582710205445776,5385532407 | 2025 | ETO-TELE 00475/2025 | ETO-TELE | 00475/2025 | 5827102054 | 58 | REGULADOR | 2025-04-29 12:56 | 2025-04-29 12:56 | 2025-05-02 12:56 | 2025-05-09 14:17 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-29 12:56 |  | 054 | LD01062013 | EQUIPAMENTO EM FALHA DE COMUNICAÇÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
583754308645776,5424768518 | 2025 | ETO-TELE 00476/2025 | ETO-TELE | 00476/2025 | 5837543086 | 58 | REGULADOR | 2025-04-29 13:01 | 2025-04-29 13:01 | 2025-05-02 13:01 | 2025-05-09 14:16 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-29 13:01 |  | 086 | LD05062013 | EQUIPAMENTO EM FALHA DE COMUNICAÇÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
580058608445776,5455787037 | 2025 | ETO-TELE 00477/2025 | ETO-TELE | 00477/2025 | 5800586084 | 58 | REGULADOR | 2025-04-29 13:06 | 2025-04-29 13:06 | 2025-05-02 13:06 | 2025-05-09 14:56 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-29 13:06 |  | 084 | LD05062013 | EQUIPAMENTO EM FALHA DE COMUNICAÇÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
585175308645776,5481597222 | 2025 | ETO-TELE 00478/2025 | ETO-TELE | 00478/2025 | 5851753086 | 58 | REGULADOR | 2025-04-29 13:09 | 2025-04-29 13:09 | 2025-05-02 13:09 | 2025-05-09 14:55 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-29 13:09 |  | 086 | LD05062013 | EQUIPAMENTO EM FALHA DE COMUNICAÇÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
585175201445776,5509606482 | 2025 | ETO-TELE 00479/2025 | ETO-TELE | 00479/2025 | 5851752014 | 58 | REGULADOR | 2025-04-29 13:13 | 2025-04-29 13:13 | 2025-05-02 13:13 | 2025-05-09 14:54 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-29 13:13 |  | 014 | LD05062013 | EQUIPAMENTO EM FALHA DE COMUNICAÇÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
585541101745776,5532523148 | 2025 | ETO-TELE 00480/2025 | ETO-TELE | 00480/2025 | 5855411017 | 58 | REGULADOR | 2025-04-29 13:17 | 2025-04-29 13:17 | 2025-05-02 13:17 | 2025-05-09 14:53 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-29 13:17 |  | 017 | AL02017017 | EQUIPAMENTO EM FALHA DE COMUNICAÇÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
583644800145776,5560648148 | 2025 | ETO-TELE 00481/2025 | ETO-TELE | 00481/2025 | 5836448001 | 58 | REGULADOR | 2025-04-29 13:21 | 2025-04-29 13:21 | 2025-05-02 13:21 | 2025-05-09 14:52 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-29 13:21 |  | 001 | AL01101271 | EQUIPAMENTO EM FALHA DE COMUNICAÇÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
584427700145776,5585532407 | 2025 | ETO-TELE 00482/2025 | ETO-TELE | 00482/2025 | 5844277001 | 58 | REGULADOR | 2025-04-29 13:24 | 2025-04-29 13:24 | 2025-05-02 13:24 | 2025-05-09 14:31 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-29 13:24 |  | 001 | AL03101271 | EQUIPAMENTO EM FALHA DE COMUNICAÇÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
585478200145776,5600115741 | 2025 | ETO-TELE 00483/2025 | ETO-TELE | 00483/2025 | 5854782001 | 58 | REGULADOR | 2025-04-29 13:26 | 2025-04-29 13:26 | 2025-05-02 13:26 | 2025-05-09 14:30 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-29 13:26 |  | 001 | AL01057189 | EQUIPAMENTO EM FALHA DE COMUNICAÇÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
582645000145776,5638773148 | 2025 | ETO-TELE 00484/2025 | ETO-TELE | 00484/2025 | 5826450001 | 58 | REGULADOR | 2025-04-29 13:32 | 2025-04-29 13:32 | 2025-05-02 13:32 | 2025-05-09 15:13 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-29 13:32 |  | 001 | AL02057189 | EQUIPAMENTO EM FALHA DE COMUNICAÇÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
584750612245776,5661342593 | 2025 | ETO-TELE 00485/2025 | ETO-TELE | 00485/2025 | 5847506122 | 58 | REGULADOR | 2025-04-29 13:35 | 2025-04-29 13:35 | 2025-05-02 13:35 | 2025-05-09 15:14 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-29 13:35 |  | 122 | AL07059122 | EQUIPAMENTO EM FALHA DE COMUNICAÇÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
583558700145776,568587963 | 2025 | ETO-TELE 00486/2025 | ETO-TELE | 00486/2025 | 5835587001 | 58 | REGULADOR | 2025-04-29 13:39 | 2025-04-29 13:39 | 2025-05-02 13:39 | 2025-05-09 15:15 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-29 13:39 |  | 001 | AL03072001 | EQUIPAMENTO EM FALHA DE COMUNICAÇÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
584749600145776,5710763889 | 2025 | ETO-TELE 00487/2025 | ETO-TELE | 00487/2025 | 5847496001 | 58 | REGULADOR | 2025-04-29 13:42 | 2025-04-29 13:42 | 2025-05-02 13:42 | 2025-05-09 15:16 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-29 13:42 |  | 001 | AL03072001 | EQUIPAMENTO EM FALHA DE COMUNICAÇÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
582391600145776,5731365741 | 2025 | ETO-TELE 00488/2025 | ETO-TELE | 00488/2025 | 5823916001 | 58 | REGULADOR | 2025-04-29 13:45 | 2025-04-29 13:45 | 2025-05-02 13:45 | 2025-05-09 15:01 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-29 13:45 |  | 001 | AL06072001 | EQUIPAMENTO EM FALHA DE COMUNICAÇÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
580177301345776,5745601852 | 2025 | ETO-TELE 00489/2025 | ETO-TELE | 00489/2025 | 5801773013 | 58 | REGULADOR | 2025-04-29 13:47 | 2025-04-29 13:47 | 2025-05-02 13:47 | 2025-05-09 15:02 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-29 13:47 |  | 013 | AL03062013 | EQUIPAMENTO EM FALHA DE COMUNICAÇÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
583522604545776,5869212963 | 2025 | ETO-TELE 00490/2025 | ETO-TELE | 00490/2025 | 5835226045 | 58 | REGULADOR | 2025-04-29 14:05 | 2025-04-29 14:05 | 2025-05-02 14:05 | 2025-05-14 09:36 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-29 14:05 |  | 045 | LD03014045 | EQUIPAMENTO EM FALHA DE COMUNICAÇÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
580030610445776,5902777778 | 2025 | ETO-TELE 00491/2025 | ETO-TELE | 00491/2025 | 5800306104 | 58 | REGULADOR | 2025-04-29 14:10 | 2025-04-29 14:10 | 2025-05-02 14:10 | 2025-05-09 14:01 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-29 14:10 |  | 104 | LD01065015 | EQUIPAMENTO EM FALHA DE COMUNICAÇÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
583801406345776,5925810185 | 2025 | ETO-TELE 00492/2025 | ETO-TELE | 00492/2025 | 5838014063 | 58 | REGULADOR | 2025-04-29 14:13 | 2025-04-29 14:13 | 2025-05-02 14:13 | 2025-05-09 15:05 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-29 14:13 |  | 063 | LD01054060 | EQUIPAMENTO EM FALHA DE COMUNICAÇÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
583802006345776,5948263889 | 2025 | ETO-TELE 00493/2025 | ETO-TELE | 00493/2025 | 5838020063 | 58 | REGULADOR | 2025-04-29 14:17 | 2025-04-29 14:17 | 2025-05-02 14:17 | 2025-05-09 14:02 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-29 14:17 |  | 063 | LD01054060 | EQUIPAMENTO EM FALHA DE COMUNICAÇÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
580051715545776,5996296296 | 2025 | ETO-TELE 00494/2025 | ETO-TELE | 00494/2025 | 5800517155 | 58 | REGULADOR | 2025-04-29 14:23 | 2025-04-29 14:23 | 2025-05-02 14:23 | 2025-05-09 14:04 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-29 14:23 |  | 155 | LD01020023 | EQUIPAMENTO EM FALHA DE COMUNICAÇÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
580036601645776,6029166667 | 2025 | ETO-TELE 00495/2025 | ETO-TELE | 00495/2025 | 5800366016 | 58 | REGULADOR | 2025-04-29 14:28 | 2025-04-29 14:28 | 2025-05-02 14:28 | 2025-05-15 13:50 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-29 14:28 |  | 016 | LD02010004 | EQUIPAMENTO EM FALHA DE COMUNICAÇÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
585449200445776,6046527778 | 2025 | ETO-TELE 00496/2025 | ETO-TELE | 00496/2025 | 5854492004 | 58 | REGULADOR | 2025-04-29 14:31 | 2025-04-29 14:31 | 2025-05-02 14:31 | 2025-09-29 09:57 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-29 14:31 |  | 004 | LD05010004 | EQUIPAMENTO EM FALHA DE COMUNICAÇÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
584320406645776,6069212963 | 2025 | ETO-TELE 00497/2025 | ETO-TELE | 00497/2025 | 5843204066 | 58 | REGULADOR | 2025-04-29 14:34 | 2025-04-29 14:34 | 2025-05-02 14:34 | 2025-05-09 14:05 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-29 14:34 |  | 066 | LD03038009 | EQUIPAMENTO EM FALHA DE COMUNICAÇÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
584463006045776,6095023148 | 2025 | ETO-TELE 00498/2025 | ETO-TELE | 00498/2025 | 5844630060 | 58 | REGULADOR | 2025-04-29 14:38 | 2025-04-29 14:38 | 2025-05-02 14:38 | 2025-05-09 14:06 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-29 14:38 |  | 060 | AL01054060 | EQUIPAMENTO EM FALHA DE COMUNICAÇÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795833209845776,6305439815 | 2025 | ETO-TELE 00499/2025 | ETO-TELE | 00499/2025 | 7958332098 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-29 15:08 | 2025-04-29 15:08 | 2025-05-02 15:08 | 2025-06-06 11:17 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-04-29 15:08 |  | 098 | AL01005098 | Religador sem comunicação apos primeiro ataque com apoio do DMSL o mesmo não retornou a comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795476200145776,6708333333 | 2025 | DG-RD-PO 00316/2025 | DG-RD-PO | 00316/2025 | 7954762001 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-29 16:06 | 2025-04-29 16:06 | 2025-05-02 16:06 | 2025-05-13 11:14 | EMERGENCIAL | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | SS ATENDIDA | 2025-04-29 16:06 |  | 001 | LD01072001 | Manutenção substituir poste 11/200 estrutura N1 pois esta trincado no meio e quebrado na ponta é necessario fazer emenda de cabo na decima primeria estrutura antes da chave 0310318001 ramal do Rossato - religador 7954762001 | FORMS SUBST DE POSTES
585785502545776,7078356482 | 2025 | ETO-TELE 00500/2025 | ETO-TELE | 00500/2025 | 5857855025 | 58 | REGULADOR | 2025-04-29 16:59 | 2025-04-29 16:59 | 2025-05-02 16:59 | 2025-05-09 15:17 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-29 16:59 |  | 025 | LD02010153 | EQUIPAMENTO COM FALHA DE COMUNICAÇÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792815100145776,7307060185 | 2025 | ETO-RD-PA 00305/2025 | ETO-RD-PA | 00305/2025 | 7928151001 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-29 17:32 | 2025-04-29 17:32 | 2025-06-28 17:32 | 2025-06-05 15:29 | ALTA | Júlia Grazyelle Brito de Olive | SS CANCELADA | 2025-04-29 17:32 |  | 001 | AL01101271 | Favor realizar substituição do transformador auxiliar pois, o existente está vazando óleo. RELIGADOR 7928151001 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795762001545777,4526157407 | 2025 | ETO-RD-GR 00488/2025 | ETO-RD-GR | 00488/2025 | 7957620015 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-30 10:52 | 2025-04-30 10:52 | 2025-05-03 10:52 | 2025-05-08 12:44 | EMERGENCIAL | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | SS ATENDIDA | 2025-04-30 10:52 |  | 015 | AL02065015 | SS: PARA LINHA VIVA REALIZAR PODA DE ARVORE EMERGENCIAL DE ARVORE SECA PRESTES A CAIR SOBRE A REDE NA RDU DE PEDRO AFONSO / BOM JESUS NA APÓS CHAVE 8800011015 NA LINHA PRINCIPAL | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795194604145777,8708101852 | 2025 | ETO-TELE 00501/2025 | ETO-TELE | 00501/2025 | 7951946041 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-30 20:54 | 2025-04-30 20:54 | 2025-05-03 20:54 | 2025-05-03 11:35 | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2025-04-30 20:54 |  | 041 | AL01026041 | Religador de poste 7951946041 feito primeiro ataque porem o mesmo não retonou a comunicação rdu de crixas do tocantins verificar e campo tensão 13.8 kv . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794379013445778,9723726852 | 2025 | ETO-RD-AR 00830/2025 | ETO-RD-AR | 00830/2025 | 7943790134 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-01 23:20 | 2025-05-14 15:47 | 2025-05-17 15:47 | 2025-10-22 15:52 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS CANCELADA | 2025-05-14 15:47 | ETO-COEP 00097/2025 | 134 | LD02109039 | RELIGADOR COM VAZAMENTO INTERNO FASE C, Omesmo ficou isolado e bay passado em campo PARECER DMSL: Equipapento encontra-se com defeito na parte ativa (TC EXCESSIVO) falha no TC interno da fase C. Necessário substituição da parte ativa, cujo número de série é 0320120102552 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794379013445778,9723726852 | 2025 | ETO-TELE 00502/2025 | ETO-TELE | 00502/2025 | 7943790134 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-01 23:20 | 2025-05-13 17:24 | 2025-05-16 17:24 | 2025-10-22 15:52 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS CANCELADA | 2025-05-13 17:24 | ETO-RD-AR 00830/2025 | 134 | LD02109039 | RELIGADOR COM VAZAMENTO INTERNO FASE C, Omesmo ficou isolado e bay passado em campo PARECER DMSL: Equipapento encontra-se com defeito na parte ativa (TC EXCESSIVO) falha no TC interno da fase C. Necessário substituição da parte ativa, cujo número de série é 0320120102552 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794379013445778,9723726852 | 2025 | ETO-COEP 00097/2025 | ETO-COEP | 00097/2025 | 7943790134 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-01 23:20 | 2025-05-14 15:47 | 2025-05-17 15:47 | 2025-10-22 15:52 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS CANCELADA | 2025-05-14 15:47 |  | 134 | LD02109039 | RELIGADOR COM VAZAMENTO INTERNO FASE C, Omesmo ficou isolado e bay passado em campo PARECER DMSL: Equipapento encontra-se com defeito na parte ativa (TC EXCESSIVO) falha no TC interno da fase C. Necessário substituição da parte ativa, cujo número de série é 0320120102552 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795980012245779,7185416667 | 2025 | ETO-PROT 00170/2025 | ETO-PROT | 00170/2025 | 7959800122 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-02 17:15 | 2025-05-07 18:02 | 2025-07-06 18:02 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-05-07 18:02 | ETO-TELE 00520/2025 | 122 | LD02100001 | RELIGADOR N° 7959800122 INSTALADO NA OBRA 0102500321 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 788468, 8849152 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | COMISSIONAMENTO
795980012245779,7185416667 | 2025 | ETO-TELE 00520/2025 | ETO-TELE | 00520/2025 | 7959800122 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-02 17:15 | 2025-05-07 18:02 | 2025-07-06 18:02 | 2025-05-12 15:32 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-05-07 18:02 |  | 122 | LD02100001 | RELIGADOR N° 7959800122 INSTALADO NA OBRA 0102500321 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 788468, 8849152 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
790053608645779,7548148148 | 2025 | ETO-PROT 00171/2025 | ETO-PROT | 00171/2025 | 7900536086 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-02 18:07 | 2025-05-02 18:07 | 2025-05-05 18:07 | 2026-04-08 17:10 | EMERGENCIAL | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | SS ATENDIDA | 2025-05-02 18:07 |  | 086 | LD03414149 | Favor verificar seletividade do religador 7900536086 , defeito do ramal a jusante do tripsaver 4000759084 o mesmo não atuou , ocasionaNdo desarme do RL . Intervenção 20253612368644 Parecer da proteção: TRIP Saver já reconfigurado. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
795980012245779,7668634259 | 2025 | DOLP-RD-PA 00647/2025 | DOLP-RD-PA | 00647/2025 | 7959800122 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-02 18:24 | 2025-05-02 18:24 | 2025-05-05 18:24 | 2025-05-03 16:31 | EMERGENCIAL | Felipe Divino Alves Monteiro | SS ATENDIDA | 2025-05-02 18:24 |  | 122 | LD02100001 | INSTALAÇÃO DE POSTE 12/1000 ESTRUTURA N1/N3 ENTRE OS IDS 43036549 E 59802930. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790053608645779,8258680556 | 2025 | ETO-PROT 00172/2025 | ETO-PROT | 00172/2025 | 7900536086 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-02 19:49 | 2025-05-02 19:49 | 2025-05-05 19:49 | 2026-04-08 17:16 | EMERGENCIAL | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | SS ATENDIDA | 2025-05-02 19:49 |  | 086 | LD03414149 | Favor verificar seletividade do religador 7900536086, defeito do ramal a jusante da chave 3301137084 elo de 15k em campo mesma não atuou , ocasionando desarme do RL .Intervenção 20253614639653. Parecer da proteção: Revisão dos ajustes sendo a fonte Caseara. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792771403745780,2324189815 | 2025 | ETO-TELE 00503/2025 | ETO-TELE | 00503/2025 | 7927714037 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-03 05:35 | 2025-05-03 05:35 | 2025-05-06 05:35 | 2025-05-12 09:02 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2025-05-03 05:35 |  | 037 | LD03040003 | RELIGADOR COM FALHA DE COMUNICAÇÃO EM FALTA DE CORRENTE ALTERNADA ( CA ), PROVÁVEL NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793090810945781,191724537 | 2025 | ETO-TELE 00504/2025 | ETO-TELE | 00504/2025 | 7930908109 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-04 04:36 | 2025-05-04 04:36 | 2025-07-03 04:36 | 2025-05-14 17:30 | ALTA | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2025-05-04 04:36 |  | 109 | LD03005098 | Durante manobra no circuito do RL 7930908109 O MESMO PERDEU A COMUNICAÇÃO E NÃO RETORNOU, FOI ENVIADO EQUIPE NO RL PARA FAZER RESET E NÃO TEVE SUCESSO FOI NECESSARIO EQUIPE FAZER FECHAMENTO LOCAL NO RL PARA RESTABELECER O AMAL E O MESMO PERMANECEU SEM COMUNICAÇÃO, POR FAVOR ENVIAR EQUIPE DMSL PARA VERIFICAR O MESMO. INDICIOS DE POSSIVEL FALHA DE BATERIA, FAVOR CONFIRMAR. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793138308645781,4709143518 | 2025 | ETO-TELE 00505/2025 | ETO-TELE | 00505/2025 | 7931383086 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-04 11:18 | 2025-05-04 11:18 | 2025-07-03 11:18 | 2025-05-15 16:00 | ALTA | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2025-05-04 11:18 |  | 086 | LD05062013 | RL 7931383086 perde a comunicaçao quando perde a CA, feito 1° ataque pela equipe 084OP01 sem sucesso. Possivel falha de bateria no ativo. favor verificar. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794766800545782,3194560185 | 2025 | ETO-TELE 00506/2025 | ETO-TELE | 00506/2025 | 7947668005 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-05 07:40 | 2025-05-05 07:40 | 2025-07-04 07:40 | 2025-05-15 08:26 | ALTA | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-05-05 07:40 |  | 005 | LD01110005 | RELIGADOR PERDENDO COMUNICAÇÃO COM FALTA DE CORRENTE ALTERNADA ( CA ), POSSÍVEL FALHA DE BATERIA. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
791365814745782,3819097222 | 2025 | ETO-TELE 00507/2025 | ETO-TELE | 00507/2025 | 7913658147 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-05 09:10 | 2025-05-05 09:10 | 2025-07-04 09:10 | 2025-05-22 16:11 | ALTA | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2025-05-05 09:10 |  | 147 | LD05028074 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7913658147 (equipamento está intermitente) LD Dianópolis / Taipas | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793469800245783,377974537 | 2025 | ETO-COEP 00094/2025 | ETO-COEP | 00094/2025 | 7934698002 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-06 09:04 | 2025-05-12 16:39 | 2025-07-11 16:39 | 2026-05-30 11:30 | ALTA | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2025-05-12 16:39 |  | 002 | AL02084002 | Substituir caixa de controle do RL 7934698002-RDU TOCANTINÓPOLIS, onde a mesma se encontra destruída em campo.. OBS: Segue em anexo fotos da carcaça do Controle do Religador-7934968002.RDU Tocantinópolis. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793469800245783,377974537 | 2025 | ETO-TELE 00514/2025 | ETO-TELE | 00514/2025 | 7934698002 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-06 09:04 | 2025-05-09 09:51 | 2025-07-08 09:51 |  | ALTA | DELIO NUNES OSCAR | SS REPASSADA | 2025-05-09 09:51 | ETO-RD-AR 00806/2025 | 002 | AL02084002 | Substituir caixa de controle do RL 7934698002-RDU TOCANTINÓPOLIS, onde a mesma se encontra destruída em campo.. OBS: Segue em anexo fotos da carcaça do Controle do Religador-7934968002.RDU Tocantinópolis. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793469800245783,377974537 | 2025 | ETO-RD-AR 00806/2025 | ETO-RD-AR | 00806/2025 | 7934698002 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-06 09:04 | 2025-05-09 14:54 | 2025-07-08 14:54 |  | ALTA | DELIO NUNES OSCAR | SS REPASSADA | 2025-05-09 14:54 | ETO-RD-AG 00549/2025 | 002 | AL02084002 | Substituir caixa de controle do RL 7934698002-RDU TOCANTINÓPOLIS, onde a mesma se encontra destruída em campo.. OBS: Segue em anexo fotos da carcaça do Controle do Religador-7934968002.RDU Tocantinópolis. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793469800245783,377974537 | 2025 | ETO-RD-AG 00549/2025 | ETO-RD-AG | 00549/2025 | 7934698002 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-06 09:04 | 2025-05-12 16:39 | 2025-07-11 16:39 |  | ALTA | DELIO NUNES OSCAR | SS REPASSADA | 2025-05-12 16:39 | ETO-COEP 00094/2025 | 002 | AL02084002 | Substituir caixa de controle do RL 7934698002-RDU TOCANTINÓPOLIS, onde a mesma se encontra destruída em campo.. OBS: Segue em anexo fotos da carcaça do Controle do Religador-7934968002.RDU Tocantinópolis. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793469800245783,377974537 | 2025 | ETO-RD-AG 00534/2025 | ETO-RD-AG | 00534/2025 | 7934698002 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-06 09:04 | 2025-05-06 11:26 | 2025-07-05 11:26 |  | ALTA | DELIO NUNES OSCAR | SS REPASSADA | 2025-05-06 11:26 | ETO-TELE 00514/2025 | 002 | AL02084002 | Substituir caixa de controle do RL 7934698002-RDU TOCANTINÓPOLIS, onde a mesma se ncontra destruída em campo.. OBS: Segue em anexo fotos da carcaça do Controle do Religador-7934968002.RDU Tocantinópolis. | AVISO DE ANOMALIA
793138308645783,4363773148 | 2025 | ETO-COEP 00157/2025 | ETO-COEP | 00157/2025 | 7931383086 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-06 10:28 | 2026-03-18 08:43 | 2026-03-21 08:43 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2026-03-18 08:43 | ETO-RD-PS 00135/2026 | 086 | LD05062013 | Segue nota para envia equipe verificar RL-7931383086 chegada de Marianópolis equipamento não responde comandos remoto e local mesmo bay-passado em campo. Feedback Equipamentos Especiais RELIGADOR 7931383086 PARECER DMS:_Foi constatado que o tanque está danificado. Realizado testes com a giga. Necessário substituir tanque. Substituir também para raio da fase B na estrutura anterior que faz a proteção do equipamento. Controle em bom estado. Pendência: Sim. Repassar nota pra o DCMD substituir a parte ativa e o para raio da fase B. PARECER COEP: Favor, realizar substituição do PR da fase B e parte ativa do RL 7931383086. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793138308645783,4363773148 | 2025 | ETO-RD-PA 00375/2025 | ETO-RD-PA | 00375/2025 | 7931383086 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-06 10:28 | 2025-05-23 18:17 | 2025-05-26 18:17 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2025-05-23 18:17 | ETO-RD-PS 00155/2025 | 086 | LD05062013 | Segue nota para envia equipe verificar RL-7931383086 chegada de Marianópolis equipamento não responde comandos remoto e local mesmo bay-passado em campo. Feedback Equipamentos Especiais RELIGADOR 7931383086 PARECER DMS:_Foi constatado que o tanque está danificado. Realizado testes com a giga. Necessário substituir tanque. Substituir também para raio da fase B na estrutura anterior que faz a proteção do equipamento. Controle em bom estado. Pendência: Sim. Repassar nota pra o DCMD substituir a parte ativa e o para raio da fase B. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793138308645783,4363773148 | 2026 | ETO-RD-PS 00135/2026 | ETO-RD-PS | 00135/2026 | 7931383086 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-06 10:28 | 2026-03-23 13:45 | 2026-03-26 13:45 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2026-03-23 13:45 | ETO-PROT 00074/2026 | 086 | LD05062013 | Segue nota para envia equipe verificar RL-7931383086 chegada de Marianópolis equipamento não responde comandos remoto e local mesmo bay-passado em campo. Feedback Equipamentos Especiais RELIGADOR 7931383086 PARECER DMS:_Foi constatado que o tanque está danificado. Realizado testes com a giga. Necessário substituir tanque. Substituir também para raio da fase B na estrutura anterior que faz a proteção do equipamento. Controle em bom estado. Pendência: Sim. Repassar nota pra o DCMD substituir a parte ativa e o para raio da fase B. PARECER COEP: Favor, realizar substituição do PR da fase B e parte ativa do RL 7931383086. PARECER DCMD: Foi realizado a substituição do tanque religador no dia 19-03-2026. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793138308645783,4363773148 | 2026 | ETO-PROT 00074/2026 | ETO-PROT | 00074/2026 | 7931383086 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-06 10:28 | 2026-03-23 13:45 | 2026-03-26 13:45 | 2026-04-08 17:26 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2026-03-23 13:45 |  | 086 | LD05062013 | Segue nota para envia equipe verificar RL-7931383086 chegada de Marianópolis equipamento não responde comandos remoto e local mesmo bay-passado em campo. Feedback Equipamentos Especiais RELIGADOR 7931383086 PARECER DMS:_Foi constatado que o tanque está danificado. Realizado testes com a giga. Necessário substituir tanque. Substituir também para raio da fase B na estrutura anterior que faz a proteção do equipamento. Controle em bom estado. Pendência: Sim. Repassar nota pra o DCMD substituir a parte ativa e o para raio da fase B. PARECER COEP: Favor, realizar substituição do PR da fase B e parte ativa do RL 7931383086. PARECER DCMD: Foi realizado a substituição do tanque religador no dia 19-03-2026. PARECER DA PROTEÇÃO: Será atendido na Nota ETO-TELE 416-2026 Eng° Irlley Castelo Branco | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793138308645783,4363773148 | 2025 | ETO-RD-PS 00155/2025 | ETO-RD-PS | 00155/2025 | 7931383086 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-06 10:28 | 2025-07-22 17:36 | 2025-07-25 17:36 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2025-07-22 17:36 | ETO-COEP 00157/2025 | 086 | LD05062013 | Segue nota para envia equipe verificar RL-7931383086 chegada de Marianópolis equipamento não responde comandos remoto e local mesmo bay-passado em campo. Feedback Equipamentos Especiais RELIGADOR 7931383086 PARECER DMS:_Foi constatado que o tanque está danificado. Realizado testes com a giga. Necessário substituir tanque. Substituir também para raio da fase B na estrutura anterior que faz a proteção do equipamento. Controle em bom estado. Pendência: Sim. Repassar nota pra o DCMD substituir a parte ativa e o para raio da fase B. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793138308645783,4363773148 | 2025 | ETO-TELE 00513/2025 | ETO-TELE | 00513/2025 | 7931383086 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-06 10:28 | 2025-05-23 16:00 | 2025-05-26 16:00 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2025-05-23 16:00 | ETO-RD-PA 00375/2025 | 086 | LD05062013 | Segue nota para envia equipe verificar RL-7931383086 chegada de Marianópolis equipamento não responde comandos remoto e local mesmo bay-passado em campo. Feedback Equipamentos Especiais RELIGADOR 7931383086 PARECER DMS:_Foi constatado que o tanque está danificado. Realizado testes com a giga. Necessário substituir tanque. Substituir também para raio da fase B na estrutura anterior que faz a proteção do equipamento. Controle em bom estado. Pendência: Sim. Repassar nota pra o DCMD substituir a parte ativa e o para raio da fase B. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795240115145783,5727314815 | 2025 | ETO-TELE 00515/2025 | ETO-TELE | 00515/2025 | 7952401151 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-06 13:45 | 2025-05-06 13:45 | 2025-05-09 13:45 | 2025-05-23 17:22 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-05-06 13:45 |  | 151 | LD02059122 | RELIGADOR AGUARDANDO COMISSIONAMENTO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794796808345783,5823611111 | 2025 | ETO-TELE 00516/2025 | ETO-TELE | 00516/2025 | 7947968083 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-06 13:59 | 2025-05-06 13:59 | 2025-07-05 13:59 | 2025-05-27 16:23 | ALTA | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-05-06 13:59 |  | 083 | LD01059122 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO - FEITO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795578903245783,7038194444 | 2025 | ETO-TELE 00517/2025 | ETO-TELE | 00517/2025 | 7955789032 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-06 16:54 | 2025-05-06 16:54 | 2025-07-05 16:54 | 2025-05-13 17:30 | ALTA | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-05-06 16:54 |  | 032 | LD01003036 | RELIGADOR EM FALHA DE COMUNICAÇÃO - ALIMENTAÇÃO AUXILIAR COM DEFEITO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790053205345784,6622222222 | 2025 | ETO-TELE 00518/2025 | ETO-TELE | 00518/2025 | 7900532053 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-07 15:54 | 2025-05-07 15:54 | 2025-05-10 15:54 | 2025-05-20 08:13 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-05-07 15:54 |  | 053 | LD02010004 | Segue nota para remoção de ninho de abelha do controle do religador 7900532053. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790000315745784,6812152778 | 2025 | ETO-TELE 00519/2025 | ETO-TELE | 00519/2025 | 7900003157 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-07 16:21 | 2025-05-07 16:21 | 2025-07-06 16:21 | 2025-06-06 11:09 | ALTA | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-05-07 16:21 |  | 157 | LD03010004 | Religador sem comunicação equipe esteve no local fez o reset vouto a comunicação e perdeu novamente. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792489619345785,3488541667 | 2025 | ETO-TELE 00521/2025 | ETO-TELE | 00521/2025 | 7924896193 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-08 08:22 | 2025-05-08 08:22 | 2025-07-07 08:22 | 2025-07-11 15:45 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-05-08 08:22 |  | 193 | LD03105019 | RELÉ DE PROTEÇÃO NÃO ESTÁ RESPONDENDO OS COMANDOS DE BLOQUEIO DE RELIGAMENTO E BLOQUEIO DE NEUTRO VIA COMANDO REMOTO. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
791002719645785,4147800926 | 2025 | ETO-COEP 00103/2025 | ETO-COEP | 00103/2025 | 7910027196 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-08 09:57 | 2026-06-29 18:40 | 2026-07-02 18:40 |  | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS REPASSADA | 2026-06-29 18:40 | ETO-TELE 00973/2026 | 196 | LD02059122 | PARECER COEP: FAVOR AVALIAR SE REALMENTE SERÁ A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO COMPLETO JÁ QUE O PROBLEMA OCORRE NA FASE B E O EQUIPAMENTO PARECE ESTAR EM OPERAÇÃO E COMUNICANDO COM O SCADA Verificar RL 7910027196- sem comunicação Equipe foi no local e realizou primeiro ataque sem suscesso PARECER DMSL EQUIPOAMENTO FICOU EM OPERACAO, RESTABELCIDO PELA KAROL ação remota com a velp Porém ele também DEVE SER REALIZADO substituição por conta da fase B 7910027196 ta com a leitura incorreta na tensão da fase B.( Subsituição do Equipamento Completo exceto o Radio) Time do COEP, Assim que Tiver Compra do Equipamento, Favor Tranferir a SS Posto ETO RD PA, para que Possamos seguir com a Substituição! | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791002719645785,4147800926 | 2025 | ETO-RD-PA 00397/2025 | ETO-RD-PA | 00397/2025 | 7910027196 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-08 09:57 | 2025-05-27 18:00 | 2025-07-26 18:00 |  | ALTA | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS REPASSADA | 2025-05-27 18:00 | ETO-COEP 00103/2025 | 196 | LD02059122 | Verificar RL 7910027196- sem comunicação Equipe foi no local e realizou primeiro ataque sem suscesso PARECER DMSL EQUIPOAMENTO FICOU EM OPERACAO, RESTABELCIDO PELA KAROL ação remota com a velp Porém ele também DEVE SER REALIZADO substituição por conta da fase B 7910027196 ta com a leitura incorreta na tensão da fase B.( Subsituição do Equipamento Completo exceto o Radio) Time do COEP, Assim que Tiver Compra do Equipamento, Favor Tranferir a SS Posto ETO RD PA, para que Possamos seguir com a Substituição! | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791002719645785,4147800926 | 2026 | ETO-TELE 00973/2026 | ETO-TELE | 00973/2026 | 7910027196 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-08 09:57 | 2026-06-29 18:40 | 2026-07-02 18:40 | 2026-06-17 15:04 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2026-06-29 18:40 |  | 196 | LD02059122 | PARECER COEP: FAVOR AVALIAR SE REALMENTE SERÁ A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO COMPLETO JÁ QUE O PROBLEMA OCORRE NA FASE B E O EQUIPAMENTO PARECE ESTAR EM OPERAÇÃO E COMUNICANDO COM O SCADA Verificar RL 7910027196- sem comunicação Equipe foi no local e realizou primeiro ataque sem suscesso PARECER DMSL EQUIPOAMENTO FICOU EM OPERACAO, RESTABELCIDO PELA KAROL ação remota com a velp Porém ele também DEVE SER REALIZADO substituição por conta da fase B 7910027196 ta com a leitura incorreta na tensão da fase B.( Subsituição do Equipamento Completo exceto o Radio) Time do COEP, Assim que Tiver Compra do Equipamento, Favor Tranferir a SS Posto ETO RD PA, para que Possamos seguir com a Substituição! | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791002719645785,4147800926 | 2025 | ETO-TELE 00522/2025 | ETO-TELE | 00522/2025 | 7910027196 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-08 09:57 | 2025-05-27 16:44 | 2025-07-26 16:44 |  | ALTA | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS REPASSADA | 2025-05-27 16:44 | ETO-RD-PA 00397/2025 | 196 | LD02059122 | Verificar RL 7910027196- sem comunicação Equipe foi no local e realizou primeiro ataque sem suscesso PARECER DMSL EQUIPOAMENTO FICOU EM OPERACAO, RESTABELCIDO PELA KAROL ação remota com a velp Porém ele também DEVE SER REALIZADO substituição por conta da fase B 7910027196 ta com a leitura incorreta na tensão da fase B | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795762001545785,5430902778 | 2026 | ETO-RD-GR 00472/2026 | ETO-RD-GR | 00472/2026 | 7957620015 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-08 13:02 | 2026-04-24 14:04 | 2026-04-27 14:04 |  | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS REPASSADA | 2026-04-24 14:04 | ETO-COEP 00081/2026 | 015 | AL02065015 | PARECER DMSL: A antena do rádio do RLG 7957620015 fica próximo da BT, onde a mesma veio a encostar no cabo da fase o que ocasionou um curto-circuito no rádio, que passou para todos os componentes do controle. Sendo asim se faz necessário a substituição do controle por inteiro, pois o curto danificou o rádio, módulo sim, relé e fonte. Fornecer também além do controle completo, a antena e o cabo umbilical que apresenta sinais de danos. rl 7957620015 com anomalia na antena de comunicação do mesmo, e painel não acende equipe fez primeira ataque e o mesmo não retornou comunicação, rl ficou by passado NECESSITA URGENCIA O MESMO PERTENCE CIRCUITO DO ALIMENTADOR 2 DE PEDRO AFONSO ATEDE RDU DE BOM JESUS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795762001545785,5430902778 | 2026 | ETO-COEP 00081/2026 | ETO-COEP | 00081/2026 | 7957620015 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-08 13:02 | 2026-06-01 13:47 | 2026-06-04 13:47 |  | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS REPASSADA | 2026-06-01 13:47 | ETO-TELE 00879/2026 | 015 | AL02065015 | PARECER DCMD: Servio realizado , favor comissionar Obra: 0712600316 PARECER DMSL: A antena do rádio do RLG 7957620015 fica próximo da BT, onde a mesma veio a encostar no cabo da fase o que ocasionou um curto-circuito no rádio, que passou para todos os componentes do controle. Sendo asim se faz necessário a substituição do controle por inteiro, pois o curto danificou o rádio, módulo sim, relé e fonte. Fornecer também além do controle completo, a antena e o cabo umbilical que apresenta sinais de danos. rl 7957620015 com anomalia na antena de comunicação do mesmo, e painel não acende equipe fez primeira ataque e o mesmo não retornou comunicação, rl ficou by passado NECESSITA URGENCIA O MESMO PERTENCE CIRCUITO DO ALIMENTADOR 2 DE PEDRO AFONSO ATEDE RDU DE BOM JESUS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795762001545785,5430902778 | 2025 | ETO-COEP 00104/2025 | ETO-COEP | 00104/2025 | 7957620015 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-08 13:02 | 2026-04-23 16:48 | 2026-04-26 16:48 |  | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS REPASSADA | 2026-04-23 16:48 | ETO-RD-GR 00472/2026 | 015 | AL02065015 | PARECER DMSL: A antena do rádio do RLG 7957620015 fica próximo da BT, onde a mesma veio a encostar no cabo da fase o que ocasionou um curto-circuito no rádio, que passou para todos os componentes do controle. Sendo asim se faz necessário a substituição do controle por inteiro, pois o curto danificou o rádio, módulo sim, relé e fonte. Fornecer também além do controle completo, a antena e o cabo umbilical que apresenta sinais de danos. rl 7957620015 com anomalia na antena de comunicação do mesmo, e painel não acende equipe fez primeira ataque e o mesmo não retornou comunicação, rl ficou by passado NECESSITA URGENCIA O MESMO PERTENCE CIRCUITO DO ALIMENTADOR 2 DE PEDRO AFONSO ATEDE RDU DE BOM JESUS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795762001545785,5430902778 | 2025 | ETO-TELE 00523/2025 | ETO-TELE | 00523/2025 | 7957620015 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-08 13:02 | 2025-05-28 11:39 | 2025-05-31 11:39 |  | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS REPASSADA | 2025-05-28 11:39 | ETO-COEP 00104/2025 | 015 | AL02065015 | PARECER DMSL: A antena do rádio do RLG 7957620015 fica próximo da BT, onde a mesma veio a encostar no cabo da fase o que ocasionou um curto-circuito no rádio, que passou para todos os componentes do controle. Sendo asim se faz necessário a substituição do controle por inteiro, pois o curto danificou o rádio, módulo sim, relé e fonte. Fornecer também além do controle completo, a antena e o cabo umbilical que apresenta sinais de danos. rl 7957620015 com anomalia na antena de comunicação do mesmo, e painel não acende equipe fez primeira ataque e o mesmo não retornou comunicação, rl ficou by passado NECESSITA URGENCIA O MESMO PERTENCE CIRCUITO DO ALIMENTADOR 2 DE PEDRO AFONSO ATEDE RDU DE BOM JESUS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795762001545785,5430902778 | 2026 | ETO-TELE 00879/2026 | ETO-TELE | 00879/2026 | 7957620015 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-08 13:02 | 2026-06-01 13:47 | 2026-06-04 13:47 | 2026-06-12 10:09 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2026-06-01 13:47 |  | 015 | AL02065015 | PARECER DCMD: Servio realizado , favor comissionar Obra: 0712600316 PARECER DMSL: A antena do rádio do RLG 7957620015 fica próximo da BT, onde a mesma veio a encostar no cabo da fase o que ocasionou um curto-circuito no rádio, que passou para todos os componentes do controle. Sendo asim se faz necessário a substituição do controle por inteiro, pois o curto danificou o rádio, módulo sim, relé e fonte. Fornecer também além do controle completo, a antena e o cabo umbilical que apresenta sinais de danos. rl 7957620015 com anomalia na antena de comunicação do mesmo, e painel não acende equipe fez primeira ataque e o mesmo não retornou comunicação, rl ficou by passado NECESSITA URGENCIA O MESMO PERTENCE CIRCUITO DO ALIMENTADOR 2 DE PEDRO AFONSO ATEDE RDU DE BOM JESUS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795314312245787,5463078704 | 2025 | ETO-TELE 00525/2025 | ETO-TELE | 00525/2025 | 7953143122 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-10 13:07 | 2025-05-10 13:07 | 2025-07-09 13:07 | 2025-05-22 10:30 | ALTA | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2025-05-10 13:07 |  | 122 | LD02059122 | Solicitação de serviço para equipe especializada verificar perda de automaçõao do RL 7953143122, equipe identificou que alem da perda de autoação, quando equipemanto está pela bateria o modem desliga. Bateria trocada em 2023. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792560111145787,8868055556 | 2025 | ETO-TELE 00526/2025 | ETO-TELE | 00526/2025 | 7925601111 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-10 21:17 | 2025-05-10 21:17 | 2025-05-13 21:17 | 2025-05-15 15:29 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2025-05-10 21:17 |  | 111 | LD03038009 | Nota para equipe DMSL PARA VERIFICAÇÃO DO RL 7925601111 O MESMO FICOIU BY PASSADO DEVIDO NÃOFAZER FECHAMENTO LOCAL/ REMOTO, E DADO COMANDO E SOBE ALARME DE DEFEITO NO RELIGADOR, POR FAVOR VERIFICAR SITUAÇÃO DO MESMO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790070103345787,9012962963 | 2026 | ETO-TELE 00213/2026 | ETO-TELE | 00213/2026 | 7900701033 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-10 21:38 | 2026-01-21 13:49 | 2026-01-24 13:49 | 2026-02-03 15:43 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2026-01-21 13:49 |  | 033 | LD02022033 | Boa noite segue RL 7900701033, verificar o mesmo, perde comunicação quando fica sem CA e o mesmo tinha defeito a jusante e não desarmou pelo curto da linha, causando o desarme do 424R DE COLMEIA perdendo a LD, POR FAVOR VERIFICAR | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790070103345787,9012962963 | 2025 | ETO-TELE 00527/2025 | ETO-TELE | 00527/2025 | 7900701033 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-10 21:38 | 2025-05-10 21:38 | 2025-05-13 21:38 | 2025-05-15 15:18 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2025-05-10 21:38 |  | 033 | LD02022033 | Boa noite segue RL 7900701033, verificar o mesmo, perde comunicação quando fica sem CA e o mesmo tinha defeito a jusante e não desarmou pelo curto da linha, causando o desarme do 424R DE COLMEIA perdendo a LD, POR FAVOR VERIFICAR | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790070103345787,9012962963 | 2025 | ETO-PROT 00180/2025 | ETO-PROT | 00180/2025 | 7900701033 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-10 21:38 | 2026-01-21 13:49 | 2026-01-24 13:49 |  | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS REPASSADA | 2026-01-21 13:49 | ETO-TELE 00213/2026 | 033 | LD02022033 | Boa noite segue RL 7900701033, verificar o mesmo, perde comunicação quando fica sem CA e o mesmo tinha defeito a jusante e não desarmou pelo curto da linha, causando o desarme do 424R DE COLMEIA perdendo a LD, POR FAVOR VERIFICAR | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
796205201745789,3865162037 | 2025 | ETO-RD-PA 00622/2025 | ETO-RD-PA | 00622/2025 | 7962052017 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-12 09:17 | 2026-02-03 15:40 | 2026-04-04 15:40 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-02-03 15:40 | ETO-RD-PS 00080/2026 | 017 | AL02017017 | RELIGADOR N° 7962052017 INSTALADO NA OBRA 0202400803 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 749052, 8911788 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR POLO MIRACEMA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO PARECER DMSL: EQUIPE FOI ATE O EQUIPAMENTO PARA REALIZAR O COMISSIONAMETO O O MEMSO NÃO TINHA CONTROLE - FAVOR PROVIDENCIAR "Feedback Equipamentos Especiais RELIGADOR 7962052017 Data: 28/08/2025 SID: 4491/2025 Serviço Executado: reprogramar equipamento após equipe que instalou equipamento instalar o controle Data de Substituição da bateria: Equipe: Ana e Ellisfran" | COMISSIONAMENTO
796205201745789,3865162037 | 2025 | ETO-PROT 00181/2025 | ETO-PROT | 00181/2025 | 7962052017 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-12 09:17 | 2025-07-24 18:48 | 2025-09-22 18:48 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-07-24 18:48 | ETO-TELE 00847/2025 | 017 | AL02017017 | RELIGADOR N° 7962052017 INSTALADO NA OBRA 0202400803 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 749052, 8911788 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR POLO MIRACEMA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
796205201745789,3865162037 | 2026 | ETO-TELE 00351/2026 | ETO-TELE | 00351/2026 | 7962052017 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-12 09:17 | 2026-03-10 10:17 | 2026-05-09 10:17 | 2025-10-15 17:46 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2026-03-10 10:17 |  | 017 | AL02017017 | RELIGADOR N° 7962052017 INSTALADO NA OBRA 0202400803 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 749052, 8911788 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR POLO MIRACEMA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO PARECER DMSL: EQUIPE FOI ATE O EQUIPAMENTO PARA REALIZAR O COMISSIONAMETO O O MEMSO NÃO TINHA CONTROLE - FAVOR PROVIDENCIAR "Feedback Equipamentos Especiais RELIGADOR 7962052017 Data: 28/08/2025 SID: 4491/2025 Serviço Executado: reprogramar equipamento após equipe que instalou equipamento instalar o controle Data de Substituição da bateria: Equipe: Ana e Ellisfran" PARECER DCMD: técnico de obras Elismar informou que o controle já foi instalado em campo. | COMISSIONAMENTO
796205201745789,3865162037 | 2026 | ETO-RD-PS 00080/2026 | ETO-RD-PS | 00080/2026 | 7962052017 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-12 09:17 | 2026-03-10 10:17 | 2026-05-09 10:17 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-03-10 10:17 | ETO-TELE 00351/2026 | 017 | AL02017017 | RELIGADOR N° 7962052017 INSTALADO NA OBRA 0202400803 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 749052, 8911788 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR POLO MIRACEMA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO PARECER DMSL: EQUIPE FOI ATE O EQUIPAMENTO PARA REALIZAR O COMISSIONAMETO O O MEMSO NÃO TINHA CONTROLE - FAVOR PROVIDENCIAR "Feedback Equipamentos Especiais RELIGADOR 7962052017 Data: 28/08/2025 SID: 4491/2025 Serviço Executado: reprogramar equipamento após equipe que instalou equipamento instalar o controle Data de Substituição da bateria: Equipe: Ana e Ellisfran" PARECER DCMD: técnico de obras Elismar informou que o controle já foi instalado em campo. | COMISSIONAMENTO
796205201745789,3865162037 | 2025 | ETO-TELE 00847/2025 | ETO-TELE | 00847/2025 | 7962052017 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-12 09:17 | 2025-09-09 09:37 | 2025-11-08 09:37 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-09-09 09:37 | ETO-RD-PA 00622/2025 | 017 | AL02017017 | RELIGADOR N° 7962052017 INSTALADO NA OBRA 0202400803 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 749052, 8911788 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR POLO MIRACEMA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO PARECER DMSL: EQUIPE FOI ATE O EQUIPAMENTO PARA REALIZAR O COMISSIONAMETO O O MEMSO NÃO TINHA CONTROLE - FAVOR PROVIDENCIAR "Feedback Equipamentos Especiais RELIGADOR 7962052017 Data: 28/08/2025 SID: 4491/2025 Serviço Executado: reprogramar equipamento após equipe que instalou equipamento instalar o controle Data de Substituição da bateria: Equipe: Ana e Ellisfran" | COMISSIONAMENTO
790075904545789,442974537 | 2025 | ETO-TELE 00528/2025 | ETO-TELE | 00528/2025 | 7900759045 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-12 10:38 | 2025-05-12 10:38 | 2025-07-11 10:38 | 2025-05-27 16:23 | ALTA | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-05-12 10:38 |  | 045 | LD02014045 | Religador sem comunicação, rele apagado o mesmo foi bypassado. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792587511945789,5500462963 | 2025 | ETO-TELE 00529/2025 | ETO-TELE | 00529/2025 | 7925875119 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-12 13:12 | 2025-05-12 13:12 | 2025-05-15 13:12 | 2025-05-20 09:45 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-05-12 13:12 |  | 119 | LD03005098 | Religador perde a comunicação quando falta C.A. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795552302845790,3881828704 | 2025 | ETO-TELE 00530/2025 | ETO-TELE | 00530/2025 | 7955523028 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-13 09:19 | 2025-05-13 09:19 | 2025-07-12 09:19 | 2025-05-22 16:09 | ALTA | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2025-05-13 09:19 |  | 028 | LD04002091 | FAVOR VERIFICAR RELIGADOR 7955523028 SEM COMUNICAÇÃO FOI FEITO PRIMEIRO ATAQUE NÃO VOLTOU A COMUNICAR, O RELE ESTA APAGADO NÃO ASCENDE. EQUIPE 028OP01 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795563511645790,3937268518 | 2025 | ETO-RD-DP 00408/2025 | ETO-RD-DP | 00408/2025 | 7955635116 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-13 09:27 | 2025-05-13 09:27 | 2025-05-16 09:27 | 2025-05-30 10:06 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2025-05-13 09:27 |  | 116 | LD04002091 | FAVOR PROVIDENCIAR EQUIPE DE LINHA VIVA PARA TIRAR PONTO QUENTE NAS CONEXOES DOS PARARAIOS DO RELIGADOR 7955635116 INFORMAÇÃO EQUIPE 028OP01 | AVISO DE ANOMALIA
790059402645791,3859375 | 2025 | ETO-RD-PO 00119/2025 | ETO-RD-PO | 00119/2025 | 7900594026 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-14 09:16 | 2025-05-14 09:16 | 2025-05-17 09:16 | 2025-05-15 12:41 | EMERGENCIAL | BOAVENTURA JUNIOR FERREIRA LOP | SS ATENDIDA | 2025-05-14 09:16 |  | 026 | LD03046026 | SEGUE NOTA PRA SUBST ISLADOR VAZADO NA ESTRTURA DO RELIGAROR 7900594026 SAIDA PRA PINDORAMA COM EQUIPE DE LINHA VIVA. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792776501945791,6439467593 | 2025 | ETO-TELE 00532/2025 | ETO-TELE | 00532/2025 | 7927765019 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-14 15:27 | 2025-05-14 15:27 | 2025-07-13 15:27 | 2025-07-01 16:01 | ALTA | CLESIO CARVALHO MOURA | SS CANCELADA | 2025-05-14 15:27 |  | 019 | LD01105019 | Religador sem comunicação apos primeiro ataque não retornou as comunicação. O mesmo apresenta um ninho de formiga dentro do controle. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792492006845792,6081481481 | 2025 | ETO-RD-AR 00876/2025 | ETO-RD-AR | 00876/2025 | 7924920068 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-15 14:36 | 2025-05-29 09:14 | 2025-06-01 09:14 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2025-05-29 09:14 | ETO-RD-AG 00627/2025 | 068 | LD03014045 | Religador sem comunicação apos remoção de local. PARECER DMSL: Foi feito todas as conexões de cabo. Chave faca fase C de entrada sentido fonte não está em boas condições a mesma não segura fechada . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792492006845792,6081481481 | 2025 | ETO-TELE 00534/2025 | ETO-TELE | 00534/2025 | 7924920068 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-15 14:36 | 2025-05-22 15:50 | 2025-05-25 15:50 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2025-05-22 15:50 | ETO-RD-AR 00876/2025 | 068 | LD03014045 | Religador sem comunicação apos remoção de local. PARECER DMSL: Foi feito todas as conexões de cabo. Chave faca fase C de entrada sentido fonte não está em boas condições a mesma não segura fechada . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792492006845792,6081481481 | 2025 | ETO-RD-AG 00627/2025 | ETO-RD-AG | 00627/2025 | 7924920068 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-15 14:36 | 2025-05-29 09:14 | 2025-06-01 09:14 | 2025-05-24 12:11 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-05-29 09:14 |  | 068 | LD03014045 | Religador sem comunicação apos remoção de local. PARECER DMSL: Foi feito todas as conexões de cabo. Chave faca fase C de entrada sentido fonte não está em boas condições a mesma não segura fechada . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792461205245792,6114467593 | 2025 | ETO-TELE 00536/2025 | ETO-TELE | 00536/2025 | 7924612052 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-15 14:40 | 2025-05-15 14:40 | 2025-07-14 14:40 | 2025-06-04 16:07 | ALTA | MARCELO LIMA DAMASCENO | SS ATENDIDA | 2025-05-15 14:40 |  | 052 | LD02036052 | equipe 052op07 fez o primeiro ataque o mesmo nao voltou a comunicação djuntor em curto religador 7924612052 foroso do araguaia | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792491506845792,6124537037 | 2025 | ETO-TELE 00535/2025 | ETO-TELE | 00535/2025 | 7924915068 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-15 14:42 | 2025-05-15 14:42 | 2025-05-18 14:42 | 2025-05-21 15:45 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-05-15 14:42 |  | 068 | LD03014045 | Religador sem comunicação apos remanejamento | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583801406345792,7410300926 | 2025 | ETO-TELE 00537/2025 | ETO-TELE | 00537/2025 | 5838014063 | 58 | REGULADOR | 2025-05-15 17:47 | 2025-05-15 17:47 | 2025-05-18 17:47 | 2025-05-16 10:38 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-05-15 17:47 |  | 063 | LD01054060 | REGULADOR NÃO ESTÁ REGULANDO AUTOMÁTICAMENTE, NECESSITA VERIFICAÇÃO. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795785306445792,7674768519 | 2025 | ETO-RD-GR 00543/2025 | ETO-RD-GR | 00543/2025 | 7957853064 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-15 18:25 | 2025-05-15 18:25 | 2025-05-18 18:25 | 2025-05-16 01:53 | EMERGENCIAL | STANLEY APARECIDO DO CARMO | SS ATENDIDA | 2025-05-15 18:25 |  | 064 | LD02020023 | Boa noite, Segue SS:ETO-RD-GR504/2021 , Poste 10/300 ID:42946274 quebrado, da chave 0310005034 , para devidas tratativas com equipe de manutenção, 034OP03 Informa que tem que leva uma poste 10/300 e duas estrutura N1 completa de 34,5 KV, um estribo uma chave fusivel de 34,5 KV e tres emenda para cabo AA 2/0. substituir a estrura N1 do poste id: 69790164. POSTE:10/300 ID:42946274 ESTRUTURA: N1 REDE ENERGIZADA: não CONSUMIDOR PENALIZADO: 36 UCs ACESSO: livre Nº INTERVENÇÃO: 20253636031062 LOCALIDADE: [0034] PRESIDENTE KENNEDY ENDEREÇO: Fazenda Modelo UC: 3491780 EQUIPE: 034OP03 (63)99292-9045 | FORMS SUBST DE POSTES
795785306445792,7674768519 | 2025 | ETO-RD-GR 00542/2025 | ETO-RD-GR | 00542/2025 | 7957853064 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-15 18:25 | 2025-05-15 18:25 | 2025-05-18 18:25 | 2025-05-16 01:53 | EMERGENCIAL | STANLEY APARECIDO DO CARMO | SS ATENDIDA | 2025-05-15 18:25 |  | 064 | LD02020023 | Boa noite, Segue SS:ETO-RD-GR504/2021 , Poste 10/300 ID:42946274 quebrado, da chave 0310005034 , para devidas tratativas com equipe de manutenção, 034OP03 Informa que tem que leva uma poste 10/300 e duas estrutura N1 completa de 34,5 KV, um estribo uma chave fusivel de 34,5 KV e tres emenda para cabo AA 2/0. substituir a estrura N1 do poste id: 69790164. POSTE:10/300 ID:42946274 ESTRUTURA: N1 REDE ENERGIZADA: não CONSUMIDOR PENALIZADO: 36 UCs ACESSO: livre Nº INTERVENÇÃO: 20253636031062 LOCALIDADE: [0034] PRESIDENTE KENNEDY ENDEREÇO: Fazenda Modelo UC: 3491780 EQUIPE: 034OP03 (63)99292-9045 | FORMS SUBST DE POSTES
790231401345793,5827083333 | 2025 | ETO-TELE 00538/2025 | ETO-TELE | 00538/2025 | 7902314013 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-16 13:59 | 2025-05-28 16:33 | 2025-07-27 16:33 | 2025-07-18 10:49 | ALTA | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS CANCELADA | 2025-05-28 16:33 | ETO-RD-PS 00156/2025 | 013 | AL05062013 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO. Parecer dmsl: "Feedback Equip. Especiais N° do Equipamento:* _RLG 7902314013 RDU Paraiso *Tipo de Equipamento: Noja *Data:* _28/05/2025 *Comunicação:*_Radio GE Serviço Executado:* _ Equipamento ainda não está comissionado devido problemas na parte ativa, não aceita comandos de fechamento e abertura, será necessário substituir somente a parte ativa (DISJUNTOR) falta também o radio GE *Equipamento ficou em operação?:* NÃO *Equipe:* _Benvindo Pinto e Jardel" FAVOR REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790231401345793,5827083333 | 2025 | ETO-RD-PS 00156/2025 | ETO-RD-PS | 00156/2025 | 7902314013 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-16 13:59 | 2025-05-28 16:33 | 2025-07-27 16:33 | 2025-07-18 10:49 | ALTA | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS CANCELADA | 2025-05-28 16:33 |  | 013 | AL05062013 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO. Parecer dmsl: "Feedback Equip. Especiais N° do Equipamento:* _RLG 7902314013 RDU Paraiso *Tipo de Equipamento: Noja *Data:* _28/05/2025 *Comunicação:*_Radio GE Serviço Executado:* _ Equipamento ainda não está comissionado devido problemas na parte ativa, não aceita comandos de fechamento e abertura, será necessário substituir somente a parte ativa (DISJUNTOR) falta também o radio GE *Equipamento ficou em operação?:* NÃO *Equipe:* _Benvindo Pinto e Jardel" FAVOR REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794970412245794,8319791667 | 2025 | ETO-TELE 00539/2025 | ETO-TELE | 00539/2025 | 7949704122 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-17 19:58 | 2025-05-17 19:58 | 2025-07-16 19:58 | 2025-05-27 09:48 | ALTA | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2025-05-17 19:58 |  | 122 | AL10060122 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7949704122, Feito primeiro ataque com equipe 122OP02 identificado cabo desconectados no taque do equipamento que alimentado painel de controle. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795253413645797,5108333333 | 2025 | ETO-LD-PCM 00001/2025 | ETO-LD-PCM | 00001/2025 | 7952534136 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-20 12:16 | 2025-05-20 12:16 | 2025-11-16 12:16 |  | BAIXA | SIDNEY RAMOS DOS SANTOS | SS PENDENTE | 2025-05-20 12:16 |  | 136 | LD02010153 | INCONSISTÊNCIA CADASTRAL > NÃO CONFERE MAPA DE REDE > BAIXA = 1 (S/N N1 OBSERVAÇAO ERRO DF CADASTRO O RELIGADOR NAO ESTA ESTALADO NESSE LOCAL ESTA A 6 POSTE A FRENTE ENCAMPO) | AVISO DE ANOMALIA
795555910345797,5736805556 | 2025 | ETO-TELE 00540/2025 | ETO-TELE | 00540/2025 | 7955559103 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-20 13:46 | 2025-05-20 13:46 | 2025-05-23 13:46 | 2025-05-27 16:26 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2025-05-20 13:46 |  | 103 | LD01076103 | Senhores,segue para conheciento feito pirmeiro ataque rl 7955559103 com equipe de linha viva o mesmo não retornou a comuniação, favor verificar | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795197200345797,6324305556 | 2025 | ETO-PROT 00185/2025 | ETO-PROT | 00185/2025 | 7951972003 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-20 15:11 | 2025-05-20 15:11 | 2025-05-23 15:11 | 2025-08-12 14:00 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2025-05-20 15:11 |  | 003 | LD04040003 | boa tarde, segue SS para as devidas tratativas favor verificar ajuste de proteção dos religadores 7951972003 ,7925051094 na LD Gurupi / Peixe o mesmo não bril por defeito na LD, condutor rompido ao solo, PARECER DA PROTEÇÃO: RL 7951972003 COM FUNÇÃO SEC, E RL 7925051094 POSSUI PROTEÇÃO NO TRONCO DO ALIMENTADOR, POR ESSE MOTIVO NÃO HABILITAMOS A PROTEÇÃO SEF E NEM 46 (DESEQUILIBRIO) FICANDO AS PROTEÇÕES TRADICIONAIS A FAZEREM O ESQUEMA DO DESARME. PARA ESSA SITUAÇÃO AINDA NÃO TEMOS RECURSOS PARA MITIGAÇÃO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792505109445797,6324305556 | 2025 | ETO-PROT 00184/2025 | ETO-PROT | 00184/2025 | 7925051094 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-20 15:11 | 2025-05-20 15:11 | 2025-05-23 15:11 | 2025-08-12 14:03 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2025-05-20 15:11 |  | 094 | LD04040003 | boa tarde, segue SS para as devidas tratativas favor verificar ajuste de proteção dos religadores 7951972003 ,7925051094 na LD Gurupi / Peixe o mesmo não bril por defeito na LD, condutor rompido ao solo. PARECER DA PROTEÇÃO: RL 7951972003 COM FUNÇÃO SEC, E RL 7925051094 POSSUI PROTEÇÃO NO TRONCO DO ALIMENTADOR, POR ESSE MOTIVO NÃO HABILITAMOS A PROTEÇÃO SEF E NEM 46 (DESEQUILIBRIO) FICANDO AS PROTEÇÕES TRADICIONAIS A FAZEREM O ESQUEMA DO DESARME. PARA ESSA SITUAÇÃO AINDA NÃO TEMOS RECURSOS PARA MITIGAÇÃO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790043600445797,8925694444 | 2025 | ETO-TELE 00541/2025 | ETO-TELE | 00541/2025 | 7900436004 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-20 21:25 | 2025-05-20 21:25 | 2025-05-23 21:25 | 2025-05-27 16:22 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2025-05-20 21:25 |  | 004 | AL03040004 | RL 7900436004 FEITO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO, RL RDU DE ARAGUAINA CIRCUITO DO ALIMENTADOR 234R DA ARAGUAINA 4 RELIGADOR IMPORTANTE NA RDU, 004OP13 ESTEVE NO LOCAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792367900445798,5144791667 | 2025 | ETO-TELE 00542/2025 | ETO-TELE | 00542/2025 | 7923679004 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-21 12:21 | 2025-05-21 12:21 | 2025-07-20 12:21 | 2025-06-27 17:05 | ALTA | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-05-21 12:21 |  | 004 | AL02096004 | Religador sem comunicação apos primeiro ataque o mesmo não retornou a comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795197200345798,5747222222 | 2025 | ETO-PROT 00186/2025 | ETO-PROT | 00186/2025 | 7951972003 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-21 13:48 | 2025-05-21 13:48 | 2025-05-28 13:48 | 2026-05-21 17:48 | URGENTE | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2025-05-21 13:48 |  | 003 | LD04040003 | Favor verificar ajustes do RL 7951972003, o mesmo não abriu na ocorrência 20253641541627. Condutor rompido a jusante do RL 7951972003; ID 79928191; ocasionando desarme do DJ 434R S/E Gurupi. Parecer da proteção: Equipamento com função de SEC e contagem de 3 disparos para operação. Engº Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790072219345798,7871412037 | 2025 | ETO-TELE 00543/2025 | ETO-TELE | 00543/2025 | 7900722193 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-21 18:53 | 2025-05-21 18:53 | 2025-05-24 18:53 | 2025-05-27 16:25 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2025-05-21 18:53 |  | 193 | PS01112193 | senhores segue para conecimento feito primeiro ataque rl 7900722193 o mesmo nao retornou comunicaçao, favor priorizar pois rl e divisa com suprimento Equatorial. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793710514845799,4426157407 | 2025 | ETO-TELE 00544/2025 | ETO-TELE | 00544/2025 | 7937105148 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-22 10:37 | 2025-05-22 10:37 | 2025-05-25 10:37 | 2025-06-03 09:12 | EMERGENCIAL | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | SS ATENDIDA | 2025-05-22 10:37 |  | 148 | LD01066094 | Bom dia ! Segue SS de religador sem comunicação, foi feito primeiro ataque no mesmo e não retornou a comunicação, equipe 148OP01 que executou o primeiro ataque. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792299306545800,8506134259 | 2025 | ETO-PROT 00188/2025 | ETO-PROT | 00188/2025 | 7922993065 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-23 20:25 | 2026-01-08 09:59 | 2026-01-11 09:59 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2026-01-08 09:59 | ETO-TELE 00138/2026 | 065 | AL01016065 | PARECER DA PROTEÇÃO. ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7922993065 AL 01 SE CRIXAS. ATUALIZAR BASE DO RELE PARA A VERSÃO MAIS RECENTE. AJUSTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Verificar falha na atuação do religador 7922993065, o mesmo não abriu com defeito a jusante vindo a atuar o dj 224r. intervenção 20253647924771. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792299306545800,8506134259 | 2026 | ETO-PROT 00012/2026 | ETO-PROT | 00012/2026 | 7922993065 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-23 20:25 | 2026-03-18 08:15 | 2026-03-21 08:15 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2026-03-18 08:15 | ETO-TELE 00385/2026 | 065 | AL01016065 | PARECER DA PROTEÇÃO: Atualizar ajustes do RL 7922993065 para a base mais recente. Ajustes Disponíveis no APP da Proteção. ************************************** PARECER DMSL: A pedido do supervisor, nota será repassada pois a descrição esta confusa, fala da SE Crixas, para um equipamento em Axixá. ************************************** PARECER DA PROTEÇÃO. ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7922993065 AL 01 SE AXIXA. ATUALIZAR BASE DO RELE PARA A VERSÃO MAIS RECENTE. AJUSTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Verificar falha na atuação do religador 7922993065, o mesmo não abriu com defeito a jusante vindo a atuar o dj 224r. intervenção 20253647924771. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792299306545800,8506134259 | 2026 | ETO-TELE 00385/2026 | ETO-TELE | 00385/2026 | 7922993065 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-23 20:25 | 2026-03-18 08:15 | 2026-03-21 08:15 | 2026-03-27 17:35 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2026-03-18 08:15 |  | 065 | AL01016065 | PARECER DA PROTEÇÃO: Atualizar ajustes do RL 7922993065 para a base mais recente. Ajustes Disponíveis no APP da Proteção. ************************************** PARECER DMSL: A pedido do supervisor, nota será repassada pois a descrição esta confusa, fala da SE Crixas, para um equipamento em Axixá. ************************************** PARECER DA PROTEÇÃO. ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7922993065 AL 01 SE AXIXA. ATUALIZAR BASE DO RELE PARA A VERSÃO MAIS RECENTE. AJUSTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Verificar falha na atuação do religador 7922993065, o mesmo não abriu com defeito a jusante vindo a atuar o dj 224r. intervenção 20253647924771. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792299306545800,8506134259 | 2026 | ETO-TELE 00138/2026 | ETO-TELE | 00138/2026 | 7922993065 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-23 20:25 | 2026-01-14 11:08 | 2026-01-17 11:08 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2026-01-14 11:08 | ETO-PROT 00012/2026 | 065 | AL01016065 | PARECER DMSL: A pedido do supervisor, nota será repassada pois a descrição esta confusa, fala da SE Crixas, para um equipamento em Axixá. PARECER DA PROTEÇÃO. ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7922993065 AL 01 SE CRIXAS. ATUALIZAR BASE DO RELE PARA A VERSÃO MAIS RECENTE. AJUSTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Verificar falha na atuação do religador 7922993065, o mesmo não abriu com defeito a jusante vindo a atuar o dj 224r. intervenção 20253647924771. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793468200445801,299224537 | 2025 | ETO-TELE 00546/2025 | ETO-TELE | 00546/2025 | 7934682004 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-24 07:11 | 2025-05-24 07:11 | 2025-07-23 07:11 | 2025-05-27 14:52 | ALTA | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2025-05-24 07:11 |  | 004 | AL01103004 | Enviar equipe da TELE, para SANAR problemas de comunicação deste RL, uma vez que já foi feito o primeiro ATAQUE, e não voltou a cominicação do mesmo. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791366207645802,4251967593 | 2025 | ETO-TELE 00547/2025 | ETO-TELE | 00547/2025 | 7913662076 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-25 10:12 | 2025-05-25 10:12 | 2025-05-28 10:12 | 2025-05-27 15:42 | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2025-05-25 10:12 |  | 076 | AL01031076 | Religador de poste 7913662076 com falha na comunição feito primeiro ataque equipe de campo 076op02 o mesmo não retorno a comunicação fechado pela chave de by pass | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585577609445803,4657986111 | 2025 | ETO-COEP 00101/2025 | ETO-COEP | 00101/2025 | 5855776094 | 58 | REGULADOR | 2025-05-26 11:11 | 2025-05-26 11:11 | 2025-06-02 11:11 | 2026-06-29 19:06 | URGENTE | Lorrane Sousa Gonçalves | SS CANCELADA | 2025-05-26 11:11 |  | 094 | LD02066094 | Refazer aterramento pois o mesmo encontra-se exposto | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790053205345803,6206365741 | 2025 | ETO-COEP 00102/2025 | ETO-COEP | 00102/2025 | 7900532053 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-26 14:54 | 2025-05-26 14:54 | 2025-07-25 14:54 | 2026-07-13 17:28 | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2025-05-26 14:54 |  | 053 | LD02010004 | 30/06-EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO NO SCADA, AGUARDANDO RESPOSTA DO DMSL PARA SEGUIR COM AS TRATATIVAS Favor, realizar substituição completa do RLG 7900532053 que encontra-se com defeito devido entrada de água no cordão umbilical e danos causados por abelhas. O rádio também precisa ser fornecido pois o existente está danificado. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792855304545803,7494907407 | 2025 | ETO-TELE 00894/2025 | ETO-TELE | 00894/2025 | 7928553045 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-26 17:59 | 2025-08-11 10:59 | 2025-10-10 10:59 | 2025-08-11 11:04 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-08-11 10:59 |  | 045 | LD03014045 | RELIGADOR N° 7928553045 INSTALADO NA OBRA 0652500108 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 843670, 9395256 PARECER DA PROTEÇÃO: SEGUE NOTA PARA COMISSIONAMENTO, REPASSADA AO DMSL. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | COMISSIONAMENTO
792855304545803,7494907407 | 2025 | ETO-PROT 00189/2025 | ETO-PROT | 00189/2025 | 7928553045 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-26 17:59 | 2025-08-11 10:59 | 2025-10-10 10:59 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-08-11 10:59 | ETO-TELE 00894/2025 | 045 | LD03014045 | RELIGADOR N° 7928553045 INSTALADO NA OBRA 0652500108 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 843670, 9395256 PARECER DA PROTEÇÃO: SEGUE NOTA PARA COMISSIONAMENTO, REPASSADA AO DMSL. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | COMISSIONAMENTO
795522301645804,4867361111 | 2026 | ETO-TELE 00008/2026 | ETO-TELE | 00008/2026 | 7955223016 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-27 11:41 | 2026-01-06 10:28 | 2026-01-09 10:28 | 2026-01-14 13:44 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2026-01-06 10:28 |  | 016 | AL01086016 | PARECER DA PROTEÇÃO: ATUALIZAR AJUSTES DO RELIGADOR 7955223016 AL 01 WANDERLANDIA. ATUALIZAR VERSÃO DO RELE PARA VERSÃO ATUAL. ESTUDO DE COORDENAÇÃO E SELETIVIDADE DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Solicitação de serviço para analise de atuação do RL 7955223016. Em caso de religamento da rede a montante o mesmo abre sinalizando curto. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
795522301645804,4867361111 | 2025 | ETO-PROT 00190/2025 | ETO-PROT | 00190/2025 | 7955223016 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-27 11:41 | 2026-01-06 10:28 | 2026-01-09 10:28 |  | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS REPASSADA | 2026-01-06 10:28 | ETO-TELE 00008/2026 | 016 | AL01086016 | PARECER DA PROTEÇÃO: ATUALIZAR AJUSTES DO RELIGADOR 7955223016 AL 01 WANDERLANDIA. ATUALIZAR VERSÃO DO RELE PARA VERSÃO ATUAL. ESTUDO DE COORDENAÇÃO E SELETIVIDADE DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Solicitação de serviço para analise de atuação do RL 7955223016. Em caso de religamento da rede a montante o mesmo abre sinalizando curto. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790115500145804,6565277778 | 2025 | ETO-TELE 00549/2025 | ETO-TELE | 00549/2025 | 7901155001 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-27 15:45 | 2025-05-27 15:45 | 2025-07-26 15:45 | 2025-06-30 10:47 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-05-27 15:45 |  | 001 | AL02101271 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, BEM COMO VERIFICAR SE A BASE DE 4 GRUPOS JÁ E A NOVA. VERIFICAR COMO ESTA MONTADO VISTO QUE TEM PORTEÇÃO 46 HABILITADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795456400145804,6565277778 | 2025 | ETO-TELE 00548/2025 | ETO-TELE | 00548/2025 | 7954564001 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-27 15:45 | 2025-05-27 15:45 | 2025-07-26 15:45 | 2025-06-30 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-05-27 15:45 |  | 001 | AL02101271 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, BEM COMO VERIFICAR SE A BASE DE 4 GRUPOS JÁ E A NOVA. VERIFICAR COMO ESTA MONTADO VISTO QUE TEM PORTEÇÃO 46 HABILITADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795591312245804,8014699074 | 2025 | ETO-TELE 00550/2025 | ETO-TELE | 00550/2025 | 7955913122 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-27 19:14 | 2025-05-27 19:14 | 2025-05-30 19:14 | 2025-05-29 15:40 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2025-05-27 19:14 |  | 122 | AL11060122 | Segue nota para envia equipe DMSL colocar RL-7955913122 em operação, Obs. Equipe ficou isolado após ocorrência de poste abalroado na estrutura. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795465407345805,565625 | 2025 | ETO-TELE 00551/2025 | ETO-TELE | 00551/2025 | 7954654073 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-28 13:35 | 2025-05-28 13:35 | 2025-07-27 13:35 | 2025-07-04 10:49 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2025-05-28 13:35 |  | 073 | AL01214073 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7954654073 AL 01 LAGOA DA CONFUSÃO. AJUSTES DISPINIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795573000345806,4302662037 | 2025 | ETO-PROT 00191/2025 | ETO-PROT | 00191/2025 | 7955730003 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-29 10:20 | 2025-06-02 17:32 | 2025-08-01 17:32 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-06-02 17:32 | ETO-TELE 00574/2025 | 003 | AL06040003 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RL 7955730003 AL 05 SE GURUPI III. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. RELIGADOR N° 7955730003 REMANEJADO NA OBRA 0402300844 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 706628, 8703514 | COMISSIONAMENTO
795573000345806,4302662037 | 2025 | ETO-TELE 00574/2025 | ETO-TELE | 00574/2025 | 7955730003 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-29 10:20 | 2025-06-02 17:32 | 2025-08-01 17:32 | 2025-06-11 09:00 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-06-02 17:32 |  | 003 | AL06040003 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RL 7955730003 AL 05 SE GURUPI III. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. RELIGADOR N° 7955730003 REMANEJADO NA OBRA 0402300844 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 706628, 8703514 | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
790018126545806,4401967593 | 2025 | ETO-TELE 00553/2025 | ETO-TELE | 00553/2025 | 7900181265 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-29 10:34 | 2025-05-29 10:34 | 2026-07-03 10:34 | 2025-07-18 10:57 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-05-29 10:34 |  | 265 | LD03105019 | Troca do sistema de comunicação do equipamento | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790023015545806,4446643519 | 2025 | ETO-TELE 00554/2025 | ETO-TELE | 00554/2025 | 7900230155 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-29 10:40 | 2025-05-29 10:40 | 2026-07-03 10:40 | 2025-09-03 16:08 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2025-05-29 10:40 |  | 155 | LD02105019 | Troca do sistema de comunicação do equipamento | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792299503945806,4462152778 | 2025 | ETO-TELE 00555/2025 | ETO-TELE | 00555/2025 | 7922995039 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-29 10:43 | 2025-09-02 10:46 | 2026-10-07 10:46 |  | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2025-09-02 10:46 | ETO-COEP 00179/2025 | 039 | AL03109039 | PARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que o RLG 7922995039 encontra-se com parte ativa e controle danificados. Favor, realizar substituição completa do equipamento. Troca do sistema de comunicação do equipamento | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792299503945806,4462152778 | 2026 | ETO-PROT 00135/2026 | ETO-PROT | 00135/2026 | 7922995039 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-29 10:43 | 2026-06-29 15:50 | 2027-08-03 15:50 | 2026-08-17 10:17 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2026-06-29 15:50 |  | 039 | AL03109039 | PARECER COEP: Equipamento em operação, instalado com sucesso, segue para Proteção para ajustes PARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que o RLG 7922995039 encontra-se com parte ativa e controle danificados. Favor, realizar substituição completa do equipamento. Troca do sistema de comunicação do equipamento Parecer da Proteção: 17/08/2026 Religador já se encontra no sistema em operação. Eng° Irlley Castelo Branco | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792299503945806,4462152778 | 2025 | ETO-COEP 00179/2025 | ETO-COEP | 00179/2025 | 7922995039 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-29 10:43 | 2026-06-29 15:50 | 2027-08-03 15:50 |  | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2026-06-29 15:50 | ETO-PROT 00135/2026 | 039 | AL03109039 | PARECER COEP: Equipamento em operação, instalado com sucesso, segue para Proteção para ajustes PARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que o RLG 7922995039 encontra-se com parte ativa e controle danificados. Favor, realizar substituição completa do equipamento. Troca do sistema de comunicação do equipamento | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792484015545806,4486574074 | 2025 | ETO-TELE 00556/2025 | ETO-TELE | 00556/2025 | 7924840155 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-29 10:46 | 2025-05-29 10:46 | 2026-07-03 10:46 | 2025-07-18 11:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-05-29 10:46 |  | 155 | LD02105019 | Troca do sistema de comunicação do equipamento | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792856403945806,4528587963 | 2026 | ETO-TELE 00976/2026 | ETO-TELE | 00976/2026 | 7928564039 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-29 10:52 | 2026-07-07 15:24 | 2026-09-05 15:24 |  | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2026-07-07 15:24 | ETO-COEP 00123/2026 | 039 | LD02109039 | PARECER COEP: QUAL O MODELO DO EQUIPAMENTO? QUAL A FAIXA DE TENSÃO ? O QUE SERIA SISTEMA DE COMUNICAÇÃO COMPLETO? Troca do sistema de comunicação do equipamento DMSL 28/07/2025: Equipamento com tanque, modulo e rele com defeito, solicitar troca do equipamento ao DCMD. Fotos vão ser enviadas por e-mail | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792856403945806,4528587963 | 2025 | ETO-TELE 00557/2025 | ETO-TELE | 00557/2025 | 7928564039 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-29 10:52 | 2025-07-28 15:49 | 2026-09-01 15:49 |  | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2025-07-28 15:49 | ETO-COEP 00162/2025 | 039 | LD02109039 | Troca do sistema de comunicação do equipamento DMSL 28/07/2025: Equipamento com tanque, modulo e rele com defeito, solicitar troca do equipamento ao DCMD. Fotos vão ser enviadas por e-mail | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792856403945806,4528587963 | 2026 | ETO-COEP 00123/2026 | ETO-COEP | 00123/2026 | 7928564039 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-29 10:52 | 2026-07-07 15:24 | 2026-09-05 15:24 |  | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS PENDENTE | 2026-07-07 15:24 |  | 039 | LD02109039 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA Troca do sistema de comunicação do equipamento DMSL 28/07/2025: Equipamento com tanque, modulo e rele com defeito, solicitar troca do equipamento ao DCMD. Fotos vão ser enviadas por e-mail | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792856403945806,4528587963 | 2025 | ETO-COEP 00162/2025 | ETO-COEP | 00162/2025 | 7928564039 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-29 10:52 | 2026-06-29 18:55 | 2026-08-28 18:55 |  | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2026-06-29 18:55 | ETO-TELE 00976/2026 | 039 | LD02109039 | PARECER COEP: QUAL O MODELO DO EQUIPAMENTO? QUAL A FAIXA DE TENSÃO ? O QUE SERIA SISTEMA DE COMUNICAÇÃO COMPLETO? Troca do sistema de comunicação do equipamento DMSL 28/07/2025: Equipamento com tanque, modulo e rele com defeito, solicitar troca do equipamento ao DCMD. Fotos vão ser enviadas por e-mail | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792491413445806,454375 | 2025 | ETO-TELE 00558/2025 | ETO-TELE | 00558/2025 | 7924914134 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-29 10:54 | 2025-05-29 10:54 | 2026-07-03 10:54 | 2025-09-02 09:53 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-05-29 10:54 |  | 134 | LD03014045 | Troca do sistema de comunicação do equipamento | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794379013445806,4565393518 | 2025 | ETO-TELE 00559/2025 | ETO-TELE | 00559/2025 | 7943790134 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-29 10:57 | 2025-09-02 15:34 | 2026-10-07 15:34 |  | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2025-09-02 15:34 | ETO-COEP 00181/2025 | 134 | LD02109039 | PARECER DMSL: Após testes realizados, foi constado que o RLG 7943790134 encontra-se com a parte ativa danificada. Favor, realizar substituição do mesmo. Troca do sistema de comunicação do equipamento | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794379013445806,4565393518 | 2025 | ETO-COEP 00181/2025 | ETO-COEP | 00181/2025 | 7943790134 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-29 10:57 | 2025-09-02 15:34 | 2026-10-07 15:34 | 2026-06-06 13:00 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-09-02 15:34 |  | 134 | LD02109039 | PARECER DMSL: Após testes realizados, foi constado que o RLG 7943790134 encontra-se com a parte ativa danificada. Favor, realizar substituição do mesmo. Troca do sistema de comunicação do equipamento | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792875701945806,4785648148 | 2025 | ETO-TELE 00560/2025 | ETO-TELE | 00560/2025 | 7928757019 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-29 11:29 | 2025-05-29 11:29 | 2026-07-03 11:29 | 2025-09-02 15:40 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2025-05-29 11:29 |  | 019 | LD01105019 | descrição da nota "Troca do sistema de comunicação do equipamento | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794273119345806,4820717593 | 2025 | ETO-TELE 00561/2025 | ETO-TELE | 00561/2025 | 7942731193 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-29 11:34 | 2025-05-29 11:34 | 2026-07-03 11:34 | 2025-08-04 09:10 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-05-29 11:34 |  | 193 | PS01112193 | descrição da nota Troca do sistema de comunicação do equipamento | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792587201945806,5712731481 | 2025 | ETO-TELE 00562/2025 | ETO-TELE | 00562/2025 | 7925872019 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-29 13:43 | 2025-05-29 13:43 | 2026-07-03 13:43 | 2025-09-03 15:06 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2025-05-29 13:43 |  | 019 | LD03105019 | Troca do sistema de comunicação do equipamento | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792776501945807,3399421296 | 2025 | ETO-COEP 00117/2025 | ETO-COEP | 00117/2025 | 7927765019 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-30 08:10 | 2025-08-25 14:30 | 2026-09-29 14:30 | 2025-08-25 14:32 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2025-08-25 14:30 | ETO-RD-AR 01279/2025 | 019 | LD01105019 | Troca do sistema de comunicação do equipamento PARECER DMSL: Foi instalado antena telespazio. Configurado relé . quando fomos fazer os testes o equipamento se encontrava em curto com o módulo sim. Fizemos a troca do mesmo porém não consegui carregar o capacitor de abertura. . fizemos outros testes porém se sucesso. Identificamos com a parte ativa estava em curto. Providenciar substituição do mesmo | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792776501945807,3399421296 | 2025 | ETO-RD-AG 00708/2025 | ETO-RD-AG | 00708/2025 | 7927765019 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-30 08:10 | 2025-06-24 15:48 | 2026-07-29 15:48 | 2025-08-25 14:32 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2025-06-24 15:48 | ETO-RD-AR 00994/2025 | 019 | LD01105019 | Troca do sistema de comunicação do equipamento PARECER DMSL: Foi instalado antena telespazio. Configurado relé . quando fomos fazer os testes o equipamento se encontrava em curto com o módulo sim. Fizemos a troca do mesmo porém não consegui carregar o capacitor de abertura. . fizemos outros testes porém se sucesso. Identificamos com a parte ativa estava em curto. Providenciar substituição do mesmo | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792776501945807,3399421296 | 2025 | ETO-RD-AR 00994/2025 | ETO-RD-AR | 00994/2025 | 7927765019 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-30 08:10 | 2025-06-26 07:42 | 2026-07-31 07:42 | 2025-08-25 14:32 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2025-06-26 07:42 | ETO-COEP 00117/2025 | 019 | LD01105019 | Troca do sistema de comunicação do equipamento PARECER DMSL: Foi instalado antena telespazio. Configurado relé . quando fomos fazer os testes o equipamento se encontrava em curto com o módulo sim. Fizemos a troca do mesmo porém não consegui carregar o capacitor de abertura. . fizemos outros testes porém se sucesso. Identificamos com a parte ativa estava em curto. Providenciar substituição do mesmo | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792776501945807,3399421296 | 2025 | ETO-RD-AR 01279/2025 | ETO-RD-AR | 01279/2025 | 7927765019 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-30 08:10 | 2025-08-25 14:30 | 2026-09-29 14:30 | 2025-08-25 14:32 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2025-08-25 14:30 |  | 019 | LD01105019 | Troca do sistema de comunicação do equipamento PARECER DMSL: Foi instalado antena telespazio. Configurado relé . quando fomos fazer os testes o equipamento se encontrava em curto com o módulo sim. Fizemos a troca do mesmo porém não consegui carregar o capacitor de abertura. . fizemos outros testes porém se sucesso. Identificamos com a parte ativa estava em curto. Providenciar substituição do mesmo | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792776501945807,3399421296 | 2025 | ETO-TELE 00563/2025 | ETO-TELE | 00563/2025 | 7927765019 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-30 08:10 | 2025-06-24 15:47 | 2026-07-29 15:47 | 2025-08-25 14:32 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2025-06-24 15:47 | ETO-RD-AG 00708/2025 | 019 | LD01105019 | Troca do sistema de comunicação do equipamento PARECER DMSL: Foi instalado antena telespazio. Configurado relé . quando fomos fazer os testes o equipamento se encontrava em curto com o módulo sim. Fizemos a troca do mesmo porém não consegui carregar o capacitor de abertura. . fizemos outros testes porém se sucesso. Identificamos com a parte ativa estava em curto. Providenciar substituição do mesmo | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792489619345807,3426157407 | 2025 | ETO-TELE 00564/2025 | ETO-TELE | 00564/2025 | 7924896193 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-30 08:13 | 2025-05-30 08:13 | 2026-07-04 08:13 | 2025-09-22 11:36 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-05-30 08:13 |  | 193 | LD03105019 | Troca do sistema de comunicação do equipamento | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792489726545807,3575347222 | 2025 | ETO-TELE 00565/2025 | ETO-TELE | 00565/2025 | 7924897265 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-30 08:35 | 2025-05-30 08:35 | 2026-07-04 08:35 | 2025-07-16 08:20 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-05-30 08:35 |  | 265 | LD03105019 | Troca do sistema de comunicação do equipamento | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792587003045807,3626851852 | 2025 | ETO-TELE 00566/2025 | ETO-TELE | 00566/2025 | 7925870030 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-30 08:42 | 2025-05-30 08:42 | 2026-07-04 08:42 | 2025-07-23 10:27 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-05-30 08:42 |  | 030 | LD01095030 | Troca do sistema de comunicação do equipamento | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792700015545807,365775463 | 2025 | ETO-TELE 00567/2025 | ETO-TELE | 00567/2025 | 7927000155 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-30 08:47 | 2025-05-30 08:47 | 2026-07-04 08:47 | 2025-09-05 14:49 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-05-30 08:47 |  | 155 | LD02105019 | Troca do sistema de comunicação do equipamento | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794720307045808,3382291667 | 2025 | ETO-TELE 00568/2025 | ETO-TELE | 00568/2025 | 7947203070 | 79 | RELIGADOR | 2025-05-31 08:07 | 2025-05-31 08:07 | 2025-06-03 08:07 | 2026-03-16 10:33 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS CANCELADA | 2025-05-31 08:07 |  | 070 | LD02065015 | RELIGADOR COM ALARME FALSO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792002412745810,3397800926 | 2025 | ETO-COEP 00120/2025 | ETO-COEP | 00120/2025 | 7920024127 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-02 08:09 | 2025-07-01 14:19 | 2025-07-04 14:19 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS PENDENTE | 2025-07-01 14:19 |  | 127 | LD01084002 | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO O RETORNO DO DMSL , PARA ENTENDER SE O PROBLEMA É NA COMUNICAÇÃO OU PARTE ATIVA, JÁ QUE O EQUIPAMENTO EM QUESTÃO SEGUE COMUNICANDO PARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que o relé e a parte ativa do equipamento 7920024127 estão com defeito, sendo necessária a substituição completa por um modelo NOJA RC 10. Favor, subsituir também a chave de saída da fase A que está com o anel de abertura quebrado. RL 7920024127 está desarmando em campo e no SCADA continua fechado, só sinaliza aberto no SCADA quando a equipe faz o resert no equipamento em campo. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792002412745810,3397800926 | 2025 | ETO-TELE 00569/2025 | ETO-TELE | 00569/2025 | 7920024127 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-02 08:09 | 2025-07-01 14:19 | 2025-07-04 14:19 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS REPASSADA | 2025-07-01 14:19 | ETO-COEP 00120/2025 | 127 | LD01084002 | PARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que o relé e a parte ativa do equipamento 7920024127 estão com defeito, sendo necessária a substituição completa por um modelo NOJA RC 10. Favor, subsituir também a chave de saída da fase A que está com o anel de abertura quebrado. RL 7920024127 está desarmando em campo e no SCADA continua fechado, só sinaliza aberto no SCADA quando a equipe faz o resert no equipamento em campo. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792678900145810,3419328704 | 2025 | ETO-TELE 00570/2025 | ETO-TELE | 00570/2025 | 7926789001 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-02 08:12 | 2025-06-02 08:12 | 2025-08-01 08:12 | 2025-06-30 10:51 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-06-02 08:12 |  | 001 | AL01102271 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA BASE DO RELÉ, CONFERIR A SEQUENCIA DE FASE JÁ QUE POSSUI 46 ATIVADO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794246000145810,3419328704 | 2025 | ETO-TELE 00571/2025 | ETO-TELE | 00571/2025 | 7942460001 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-02 08:12 | 2025-06-02 08:12 | 2025-08-01 08:12 | 2025-07-01 10:52 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-06-02 08:12 |  | 001 | AL01102271 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA BASE DO RELÉ, CONFERIR A SEQUENCIA DE FASE JÁ QUE POSSUI 46 ATIVADO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792815100145810,3419328704 | 2025 | ETO-TELE 00573/2025 | ETO-TELE | 00573/2025 | 7928151001 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-02 08:12 | 2025-06-02 08:12 | 2025-08-01 08:12 | 2025-07-01 10:54 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-06-02 08:12 |  | 001 | AL01101271 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA BASE DO RELÉ, CONFERIR A SEQUENCIA DE FASE JÁ QUE POSSUI 46 ATIVADO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792716900145810,3419328704 | 2025 | ETO-TELE 00572/2025 | ETO-TELE | 00572/2025 | 7927169001 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-02 08:12 | 2025-06-02 08:12 | 2025-08-01 08:12 | 2025-09-12 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-06-02 08:12 |  | 001 | AL01102271 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA BASE DO RELÉ, CONFERIR A SEQUENCIA DE FASE JÁ QUE POSSUI 46 ATIVADO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795771506445810,7613888889 | 2025 | ETO-TELE 00575/2025 | ETO-TELE | 00575/2025 | 7957715064 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-02 18:16 | 2025-06-02 18:16 | 2025-06-05 18:16 | 2025-06-05 14:46 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-06-02 18:16 |  | 064 | LD02020023 | Religador esta sinalizando aberto no Elipse e esta fechado normal em campo, o mesmo ficou by passado. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795497101145810,8472222222 | 2025 | ETO-TELE 00576/2025 | ETO-TELE | 00576/2025 | 7954971011 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-02 20:20 | 2025-06-02 20:20 | 2025-06-05 20:20 | 2025-06-05 14:44 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-06-02 20:20 |  | 011 | AL01065015 | Religador 7954971011perde a comunicação quando falta C.A. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
585577609445811,4398611111 | 2025 | ETO-TELE 00577/2025 | ETO-TELE | 00577/2025 | 5855776094 | 58 | REGULADOR | 2025-06-03 10:33 | 2025-06-03 10:33 | 2026-07-08 10:33 | 2025-06-03 13:48 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-06-03 10:33 |  | 094 | LD02066094 | Alterar banda morta para valores definidos pela equipe da TELECOM | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795702420045811,4420949074 | 2025 | ETO-TELE 00578/2025 | ETO-TELE | 00578/2025 | 7957024200 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-03 10:37 | 2025-06-03 10:37 | 2026-07-08 10:37 | 2025-06-03 13:50 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-06-03 10:37 |  | 200 | LD02066094 | Alterar banda morta para valores definidos pela equipe da TELECOM | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792508420045811,4436689815 | 2025 | ETO-TELE 00579/2025 | ETO-TELE | 00579/2025 | 7925084200 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-03 10:39 | 2025-06-03 10:39 | 2026-07-08 10:39 | 2025-06-03 13:52 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-06-03 10:39 |  | 200 | LD02066094 | Alterar banda morta para valores definidos pela equipe da TELECOM | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795702109445811,4447222222 | 2025 | ETO-TELE 00580/2025 | ETO-TELE | 00580/2025 | 7957021094 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-03 10:40 | 2025-06-03 10:40 | 2026-07-08 10:40 | 2025-06-03 13:53 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-06-03 10:40 |  | 094 | LD01066094 | Alterar banda morta para valores definidos pela equipe da TELECOM | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
791503909445811,4457986111 | 2025 | ETO-TELE 00581/2025 | ETO-TELE | 00581/2025 | 7915039094 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-03 10:42 | 2025-06-03 10:42 | 2026-07-08 10:42 | 2025-06-03 13:55 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-06-03 10:42 |  | 094 | LD01066094 | Alterar banda morta para valores definidos pela equipe da TELECOM | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793710326645811,4650925926 | 2025 | ETO-TELE 00582/2025 | ETO-TELE | 00582/2025 | 7937103266 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-03 11:10 | 2025-06-03 11:10 | 2026-07-08 11:10 | 2025-06-03 15:11 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-06-03 11:10 |  | 266 | LD01066094 | Alterar banda morta para valores definidos pela equipe da TELECOM | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790038809445811,4687847222 | 2025 | ETO-TELE 00583/2025 | ETO-TELE | 00583/2025 | 7900388094 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-03 11:15 | 2025-06-03 11:15 | 2026-07-08 11:15 | 2025-06-03 13:58 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-06-03 11:15 |  | 094 | LD01066094 | Alterar banda morta para valores definidos pela equipe da TELECOM | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795702309445811,4707291667 | 2025 | ETO-TELE 00584/2025 | ETO-TELE | 00584/2025 | 7957023094 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-03 11:18 | 2025-06-03 11:18 | 2026-07-08 11:18 | 2025-06-03 13:59 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-06-03 11:18 |  | 094 | LD01066094 | Alterar banda morta para valores definidos pela equipe da TELECOM | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792625209445811,4739814815 | 2025 | ETO-TELE 00585/2025 | ETO-TELE | 00585/2025 | 7926252094 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-03 11:23 | 2025-06-03 11:23 | 2026-07-08 11:23 | 2025-06-03 13:59 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-06-03 11:23 |  | 094 | LD01066094 | Alterar banda morta para valores definidos pela equipe da TELECOM | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790183309445811,4751388889 | 2025 | ETO-TELE 00586/2025 | ETO-TELE | 00586/2025 | 7901833094 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-03 11:24 | 2025-06-03 11:24 | 2026-07-08 11:24 | 2025-06-03 14:01 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-06-03 11:24 |  | 094 | LD01066094 | Alterar banda morta para valores definidos pela equipe da TELECOM | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793202002045811,4764236111 | 2025 | ETO-TELE 00587/2025 | ETO-TELE | 00587/2025 | 7932020020 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-03 11:26 | 2025-06-03 11:26 | 2026-07-08 11:26 | 2025-06-03 14:01 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-06-03 11:26 |  | 020 | LD02110005 | Alterar banda morta para valores definidos pela equipe da TELECOM | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793381105145811,4773842593 | 2025 | ETO-TELE 00588/2025 | ETO-TELE | 00588/2025 | 7933811051 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-03 11:27 | 2025-06-03 11:27 | 2026-07-08 11:27 | 2025-06-03 14:02 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-06-03 11:27 |  | 051 | LD02110005 | Alterar banda morta para valores definidos pela equipe da TELECOM | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793369403845811,4785069444 | 2025 | ETO-TELE 00589/2025 | ETO-TELE | 00589/2025 | 7933694038 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-03 11:29 | 2025-06-03 11:29 | 2026-07-08 11:29 | 2025-06-03 14:02 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-06-03 11:29 |  | 038 | LD01414027 | Alterar banda morta para valores definidos pela equipe da TELECOM | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790117912245812,2071759259 | 2025 | ETO-PROT 00192/2025 | ETO-PROT | 00192/2025 | 7901179122 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-04 04:58 | 2025-06-04 04:58 | 2025-06-07 04:58 | 2026-05-21 17:50 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2025-06-04 04:58 |  | 122 | AL11060122 | Senhores, favor verificar ajuste de proteçao rl 7901179122 teve um religamento as 21:21 do dia 03/06/25 o mesmo permaneceu fechado com poste abalroado e cabo ao solo energizado id 75036095 a frente do rl chave 7905363122, obs: alimentador esta manobrado a pedido da ASPO. Parecer da proteção: Ajuste revisado no dia 10/10/2025. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792965803845812,6311111111 | 2025 | ETO-TELE 00590/2025 | ETO-TELE | 00590/2025 | 7929658038 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-04 15:09 | 2025-06-04 15:09 | 2026-07-09 15:09 | 2025-06-04 16:10 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-06-04 15:09 |  | 038 | AL01078038 | Alterar banda morta para valores definidos pela equipe da TELECOM | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792966003845812,6322453704 | 2025 | ETO-TELE 00591/2025 | ETO-TELE | 00591/2025 | 7929660038 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-04 15:10 | 2025-06-04 15:10 | 2026-07-09 15:10 | 2025-06-04 16:15 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-06-04 15:10 |  | 038 | AL01078038 | Alterar banda morta para valores definidos pela equipe da TELECOM | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795028203845812,6333564815 | 2025 | ETO-TELE 00592/2025 | ETO-TELE | 00592/2025 | 7950282038 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-04 15:12 | 2025-06-04 15:12 | 2026-07-09 15:12 | 2025-06-04 16:15 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-06-04 15:12 |  | 038 | LD01414027 | Alterar banda morta para valores definidos pela equipe da TELECOM | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795026003845812,654837963 | 2025 | ETO-TELE 00593/2025 | ETO-TELE | 00593/2025 | 7950260038 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-04 15:43 | 2025-06-04 15:43 | 2026-07-09 15:43 | 2025-06-04 16:17 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-06-04 15:43 |  | 038 | LD01414027 | Alterar banda morta para valores definidos pela equipe da TELECOM | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790183009445812,6559259259 | 2025 | ETO-TELE 00594/2025 | ETO-TELE | 00594/2025 | 7901830094 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-04 15:45 | 2025-06-04 15:45 | 2026-07-09 15:45 | 2025-06-04 16:18 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-06-04 15:45 |  | 094 | LD04040003 | Alterar banda morta para valores definidos pela equipe da TELECOM | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793408009445812,6571180556 | 2025 | ETO-TELE 00595/2025 | ETO-TELE | 00595/2025 | 7934080094 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-04 15:46 | 2025-06-04 15:46 | 2026-07-09 15:46 | 2025-06-04 16:18 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-06-04 15:46 |  | 094 | AL01067094 | Alterar banda morta para valores definidos pela equipe da TELECOM | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792120501445813,3951273148 | 2025 | ETO-TELE 00596/2025 | ETO-TELE | 00596/2025 | 7921205014 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-05 09:29 | 2025-06-05 09:29 | 2025-08-04 09:29 | 2025-06-18 17:29 | ALTA | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-06-05 09:29 |  | 014 | LD01025012 | SEGUE SS PARA CORRIGIR OPERAÇÃO AUTOMATICA INDEVIDA: RL ESTA EXECUTANDO COMANDO DE FECHAR AUTOMATICO INDEVIDAMENTE OCASIONANDO ROMPIMENTO DE CABO NA LD LAGOA / MARIANOPOLIS, O ,MESMO FICOU BY PASSADO FORA DE OPERAÇÃO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790273601445813,4924189815 | 2025 | ETO-TELE 01105/2025 | ETO-TELE | 01105/2025 | 7902736014 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-05 11:49 | 2025-09-12 14:16 | 2025-09-15 14:16 | 2026-01-06 15:50 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-09-12 14:16 |  | 014 | LD05062013 | SEGUE SS PARA VERIFICAR AJUSTE DE PROTEÇÃO POIS O MESMO NÃO ESTA RECONHECENDO CURDO DE ALTA IMPEDÂNCIA - FOI IDENTIFICADO CABO PARTIDO E ENERGISADO A MONTANTE DO MESMO, PARECER DA PROTEÇÃO: ATUALIZAR A BASE DO RELÉ DE PROTEÇÃO COM A MAIS ATUAL DO NOJA. ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790273601445813,4924189815 | 2025 | ETO-PROT 00193/2025 | ETO-PROT | 00193/2025 | 7902736014 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-05 11:49 | 2025-09-12 14:16 | 2025-09-15 14:16 |  | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS REPASSADA | 2025-09-12 14:16 | ETO-TELE 01105/2025 | 014 | LD05062013 | SEGUE SS PARA VERIFICAR AJUSTE DE PROTEÇÃO POIS O MESMO NÃO ESTA RECONHECENDO CURDO DE ALTA IMPEDÂNCIA - FOI IDENTIFICADO CABO PARTIDO E ENERGISADO A MONTANTE DO MESMO, PARECER DA PROTEÇÃO: ATUALIZAR A BASE DO RELÉ DE PROTEÇÃO COM A MAIS ATUAL DO NOJA. ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795712608545813,568275463 | 2026 | ETO-COEP 00145/2026 | ETO-COEP | 00145/2026 | 7957126085 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-05 13:38 | 2026-07-15 11:28 | 2026-07-18 11:28 | 2026-07-20 10:01 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS CANCELADA | 2026-07-15 11:28 |  | 085 | LD04062013 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE , FAVOR REALIZAR SUBSTIUIÇÃO, DEPOIS ENCAMINHAR PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DEPOIS PARA COMISSIONAMENTO, FAVOR INFORMAR O PRAZO DA PREVISÃO DMSL PARA IREM JUNTOS 20/06PARECER COEP: EMD 510216 PREVISÃO DE CHEGADA COCM'S 01/07 RELIGADOR COM RELÉ QUEIMADO - EQUIPAMENTO BY PASSADO. PARECER DMSL: N° do Equipamento: 7957126085 Data: 17/06/2025 Localidade: RDU Monte Santo Serviço Executado: "Os para raios da fase B e C estão fechando arco na cruzeta. Curto desceu para o controle danificando os componentes. Necessário substituir controle completo, substituir cabo de alimentação da BT e abaixar o tanque para afastar das cruzetas. Solicitar também ao DCMD para verificar se os para raios estão danificados." Ana Maria e Rayr já tinha ido no local anteriormente, na data 14/05/25 e fizeram o diagnostico acima. Equipamento ficou em operação?: NÃO -Foi enviado um tanque por engano o mesmo será respassado para porto atender o equipamento 7953610256 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795712608545813,568275463 | 2025 | ETO-RD-PS 00185/2025 | ETO-RD-PS | 00185/2025 | 7957126085 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-05 13:38 | 2025-07-22 17:18 | 2025-07-25 17:18 | 2026-07-20 10:01 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS CANCELADA | 2025-07-22 17:18 | ETO-COEP 00156/2025 | 085 | LD04062013 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE , FAVOR REALIZAR SUBSTIUIÇÃO, DEPOIS ENCAMINHAR PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DEPOIS PARA COMISSIONAMENTO, FAVOR INFORMAR O PRAZO DA PREVISÃO DMSL PARA IREM JUNTOS 20/06PARECER COEP: EMD 510216 PREVISÃO DE CHEGADA COCM'S 01/07 RELIGADOR COM RELÉ QUEIMADO - EQUIPAMENTO BY PASSADO. PARECER DMSL: N° do Equipamento: 7957126085 Data: 17/06/2025 Localidade: RDU Monte Santo Serviço Executado: "Os para raios da fase B e C estão fechando arco na cruzeta. Curto desceu para o controle danificando os componentes. Necessário substituir controle completo, substituir cabo de alimentação da BT e abaixar o tanque para afastar das cruzetas. Solicitar também ao DCMD para verificar se os para raios estão danificados." Ana Maria e Rayr já tinha ido no local anteriormente, na data 14/05/25 e fizeram o diagnostico acima. Equipamento ficou em operação?: NÃO -Foi enviado um tanque por engano o mesmo será respassado para porto atender o equipamento 7953610256 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795712608545813,568275463 | 2026 | ETO-RD-PS 00301/2026 | ETO-RD-PS | 00301/2026 | 7957126085 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-05 13:38 | 2026-07-15 11:28 | 2026-07-18 11:28 | 2026-07-20 10:01 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS CANCELADA | 2026-07-15 11:28 | ETO-COEP 00145/2026 | 085 | LD04062013 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE , FAVOR REALIZAR SUBSTIUIÇÃO, DEPOIS ENCAMINHAR PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DEPOIS PARA COMISSIONAMENTO, FAVOR INFORMAR O PRAZO DA PREVISÃO DMSL PARA IREM JUNTOS 20/06PARECER COEP: EMD 510216 PREVISÃO DE CHEGADA COCM'S 01/07 RELIGADOR COM RELÉ QUEIMADO - EQUIPAMENTO BY PASSADO. PARECER DMSL: N° do Equipamento: 7957126085 Data: 17/06/2025 Localidade: RDU Monte Santo Serviço Executado: "Os para raios da fase B e C estão fechando arco na cruzeta. Curto desceu para o controle danificando os componentes. Necessário substituir controle completo, substituir cabo de alimentação da BT e abaixar o tanque para afastar das cruzetas. Solicitar também ao DCMD para verificar se os para raios estão danificados." Ana Maria e Rayr já tinha ido no local anteriormente, na data 14/05/25 e fizeram o diagnostico acima. Equipamento ficou em operação?: NÃO -Foi enviado um tanque por engano o mesmo será respassado para porto atender o equipamento 7953610256 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795712608545813,568275463 | 2025 | ETO-TELE 00597/2025 | ETO-TELE | 00597/2025 | 7957126085 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-05 13:38 | 2025-06-24 14:34 | 2025-06-27 14:34 | 2026-07-20 10:01 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS CANCELADA | 2025-06-24 14:34 | ETO-RD-PS 00185/2025 | 085 | LD04062013 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE , FAVOR REALIZAR SUBSTIUIÇÃO, DEPOIS ENCAMINHAR PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DEPOIS PARA COMISSIONAMENTO, FAVOR INFORMAR O PRAZO DA PREVISÃO DMSL PARA IREM JUNTOS 20/06PARECER COEP: EMD 510216 PREVISÃO DE CHEGADA COCM'S 01/07 RELIGADOR COM RELÉ QUEIMADO - EQUIPAMENTO BY PASSADO. PARECER DMSL: N° do Equipamento: 7957126085 Data: 17/06/2025 Localidade: RDU Monte Santo Serviço Executado: "Os para raios da fase B e C estão fechando arco na cruzeta. Curto desceu para o controle danificando os componentes. Necessário substituir controle completo, substituir cabo de alimentação da BT e abaixar o tanque para afastar das cruzetas. Solicitar também ao DCMD para verificar se os para raios estão danificados." Ana Maria e Rayr já tinha ido no local anteriormente, na data 14/05/25 e fizeram o diagnostico acima. Equipamento ficou em operação?: NÃO -Foi enviado um tanque por engano o mesmo será respassado para porto atender o equipamento 7953610256 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795712608545813,568275463 | 2025 | ETO-COEP 00156/2025 | ETO-COEP | 00156/2025 | 7957126085 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-05 13:38 | 2026-07-10 11:28 | 2026-07-13 11:28 | 2026-07-20 10:01 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS CANCELADA | 2026-07-10 11:28 | ETO-RD-PS 00301/2026 | 085 | LD04062013 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE , FAVOR REALIZAR SUBSTIUIÇÃO, DEPOIS ENCAMINHAR PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DEPOIS PARA COMISSIONAMENTO, FAVOR INFORMAR O PRAZO DA PREVISÃO DMSL PARA IREM JUNTOS 20/06PARECER COEP: EMD 510216 PREVISÃO DE CHEGADA COCM'S 01/07 RELIGADOR COM RELÉ QUEIMADO - EQUIPAMENTO BY PASSADO. PARECER DMSL: N° do Equipamento: 7957126085 Data: 17/06/2025 Localidade: RDU Monte Santo Serviço Executado: "Os para raios da fase B e C estão fechando arco na cruzeta. Curto desceu para o controle danificando os componentes. Necessário substituir controle completo, substituir cabo de alimentação da BT e abaixar o tanque para afastar das cruzetas. Solicitar também ao DCMD para verificar se os para raios estão danificados." Ana Maria e Rayr já tinha ido no local anteriormente, na data 14/05/25 e fizeram o diagnostico acima. Equipamento ficou em operação?: NÃO -Foi enviado um tanque por engano o mesmo será respassado para porto atender o equipamento 7953610256 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795639919345813,6153587963 | 2025 | ETO-TELE 00598/2025 | ETO-TELE | 00598/2025 | 7956399193 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-05 14:46 | 2025-06-05 14:46 | 2025-08-04 14:46 | 2025-07-11 15:53 | ALTA | Ronnald Moreira Rodrigues | SS ATENDIDA | 2025-06-05 14:46 |  | 193 | PS01112193 | Refazer ajuste, pois existe erros na base. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795470325645813,7355671296 | 2025 | ETO-TELE 00599/2025 | ETO-TELE | 00599/2025 | 7954703256 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-05 17:39 | 2025-06-05 17:39 | 2025-06-08 17:39 | 2025-06-26 09:31 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2025-06-05 17:39 |  | 256 | LD03046026 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7954703256, Feito primeiro ataque com equipe 256OP01, porém sem sucesso. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794980805845814,4743981482 | 2025 | ETO-RD-AR 00943/2025 | ETO-RD-AR | 00943/2025 | 7949808058 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-06 11:23 | 2025-06-06 11:23 | 2025-12-03 11:23 | 2025-06-11 16:00 | BAIXA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-06-06 11:23 |  | 058 | LD02010153 | Realizar substituição dos 3 para-raios lado carga do religador 7949808058. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790004500145814,6490046296 | 2025 | ETO-TELE 00614/2025 | ETO-TELE | 00614/2025 | 7900045001 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-06 15:35 | 2025-06-10 16:04 | 2025-08-09 16:04 |  | ALTA | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2025-06-10 16:04 | ETO-COEP 00111/2025 | 001 | AL02072001 | Segue nota , para verificar religador 7900045001 com possível avaria , pássaro fechou curto na bucha de entrada , Local RDU- Porto Nacional . OBS: favor realizar inspeção minuciosa e se possível testes funcional , para averiguar se não houve danos e se há condição de colocá-lo em operação . foi informado a Karoline DMSL . Parecer Técnico dmsl: Equipe: Jardel, Benvindo e equipe Luzimangues Resumo do Serviço: Houve um curto no equipamento que danificou as buchas e parte ativa, tornando necessária a substituição completa do equipamento, incluindo o controle e a parte ativa. Recomendações: 1. Substituir o equipamento completo, incluindo o controle e a parte ativa. 2. Baixar o equipamento para facilitar as atividades de manutenção, pois a altura atual está dificultando o acesso. Recomendo que sejam tomadas medidas imediatas para substituir o equipamento e realizar os ajustes necessários para garantir a operação segura e eficiente. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790004500145814,6490046296 | 2025 | ETO-PROT 00255/2025 | ETO-PROT | 00255/2025 | 7900045001 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-06 15:35 | 2025-09-19 11:17 | 2025-11-18 11:17 |  | ALTA | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2025-09-19 11:17 | ETO-TELE 01127/2025 | 001 | AL02072001 | Segue nota , para verificar religador . com possível avaria , pássaro fechou curto na bucha de entrada , Local RDU- Porto Nacional . OBS: favor realizar inspeção minuciosa e se possível testes funcional , para averiguar se não houve danos e se há condição de colocá-lo em operação . foi informado a Karoline DMSL . Parecer Técnico dmsl: Equipe: Jardel, Benvindo e equipe Luzimangues Resumo do Serviço: Houve um curto no equipamento que danificou as buchas e parte ativa, tornando necessária a substituição completa do equipamento, incluindo o controle e a parte ativa. Recomendações: 1. Substituir o equipamento completo, incluindo o controle e a parte ativa. 2. Baixar o equipamento para facilitar as atividades de manutenção, pois a altura atual está dificultando o acesso. Recomendo que sejam tomadas medidas imediatas para substituir o equipamento e realizar os ajustes necessários para garantir a operação segura e eficiente. Equipamento substituido conforme solicitado segue laudo em anexo. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO PORTO NACIONAL. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790004500145814,6490046296 | 2025 | ETO-TELE 01127/2025 | ETO-TELE | 01127/2025 | 7900045001 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-06 15:35 | 2025-09-19 11:17 | 2025-11-18 11:17 | 2025-10-07 17:06 | ALTA | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2025-09-19 11:17 |  | 001 | AL02072001 | Segue nota , para verificar religador . com possível avaria , pássaro fechou curto na bucha de entrada , Local RDU- Porto Nacional . OBS: favor realizar inspeção minuciosa e se possível testes funcional , para averiguar se não houve danos e se há condição de colocá-lo em operação . foi informado a Karoline DMSL . Parecer Técnico dmsl: Equipe: Jardel, Benvindo e equipe Luzimangues Resumo do Serviço: Houve um curto no equipamento que danificou as buchas e parte ativa, tornando necessária a substituição completa do equipamento, incluindo o controle e a parte ativa. Recomendações: 1. Substituir o equipamento completo, incluindo o controle e a parte ativa. 2. Baixar o equipamento para facilitar as atividades de manutenção, pois a altura atual está dificultando o acesso. Recomendo que sejam tomadas medidas imediatas para substituir o equipamento e realizar os ajustes necessários para garantir a operação segura e eficiente. Equipamento substituido conforme solicitado segue laudo em anexo. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO PORTO NACIONAL. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790004500145814,6490046296 | 2025 | ETO-COEP 00111/2025 | ETO-COEP | 00111/2025 | 7900045001 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-06 15:35 | 2025-08-21 09:29 | 2025-10-20 09:29 |  | ALTA | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2025-08-21 09:29 | ETO-PROT 00255/2025 | 001 | AL02072001 | Segue nota , para verificar religador 7900045001 com possível avaria , pássaro fechou curto na bucha de entrada , Local RDU- Porto Nacional . OBS: favor realizar inspeção minuciosa e se possível testes funcional , para averiguar se não houve danos e se há condição de colocá-lo em operação . foi informado a Karoline DMSL . Parecer Técnico dmsl: Equipe: Jardel, Benvindo e equipe Luzimangues Resumo do Serviço: Houve um curto no equipamento que danificou as buchas e parte ativa, tornando necessária a substituição completa do equipamento, incluindo o controle e a parte ativa. Recomendações: 1. Substituir o equipamento completo, incluindo o controle e a parte ativa. 2. Baixar o equipamento para facilitar as atividades de manutenção, pois a altura atual está dificultando o acesso. Recomendo que sejam tomadas medidas imediatas para substituir o equipamento e realizar os ajustes necessários para garantir a operação segura e eficiente. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585785502545814,7472800926 | 2025 | ETO-TELE 00615/2025 | ETO-TELE | 00615/2025 | 5857855025 | 58 | REGULADOR | 2025-06-06 17:56 | 2025-06-06 17:56 | 2025-06-09 17:56 | 2025-07-11 16:36 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS CANCELADA | 2025-06-06 17:56 |  | 025 | LD02010153 | Segue nota RG 5857855025 falhando comunicação, e regulador quando em automatico fica travdo no TAP -16 todas as celulas, por favor verificar | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
585785502545814,7472800926 | 2025 | ETO-TELE 00801/2025 | ETO-TELE | 00801/2025 | 5857855025 | 58 | REGULADOR | 2025-06-06 17:56 | 2025-07-07 08:07 | 2025-07-10 08:07 | 2025-07-11 16:34 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2025-07-07 08:07 |  | 025 | LD02010153 | PARACER DE PROTEÇÃO: FAVOR ANALISAR OS PONTOS APONTADOS, REALIZAR MENDIÇÃO NA MALHA DE ATERRAMENTO. ESTE PODE SER UM DOS MOTIVOS DO EQUIPAMENTO ESTA APRESENTADO TRAVAEMNTO NO COMUTADOR. Segue nota RG 5857855025 falhando comunicação, e regulador quando em automatico fica travdo no TAP -16 todas as celulas, por favor verificar. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
585785502545814,7472800926 | 2025 | ETO-PROT 00194/2025 | ETO-PROT | 00194/2025 | 5857855025 | 58 | REGULADOR | 2025-06-06 17:56 | 2025-07-07 08:07 | 2025-07-10 08:07 |  | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS REPASSADA | 2025-07-07 08:07 | ETO-TELE 00801/2025 | 025 | LD02010153 | PARACER DE PROTEÇÃO: FAVOR ANALISAR OS PONTOS APONTADOS, REALIZAR MENDIÇÃO NA MALHA DE ATERRAMENTO. ESTE PODE SER UM DOS MOTIVOS DO EQUIPAMENTO ESTA APRESENTADO TRAVAEMNTO NO COMUTADOR. Segue nota RG 5857855025 falhando comunicação, e regulador quando em automatico fica travdo no TAP -16 todas as celulas, por favor verificar. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792102104845817,2943634259 | 2025 | ETO-TELE 00616/2025 | ETO-TELE | 00616/2025 | 7921021048 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-09 07:04 | 2025-06-09 07:04 | 2025-08-08 07:04 | 2025-07-31 10:29 | ALTA | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-06-09 07:04 |  | 048 | LD02038009 | Religador inetermitente, passa a maior parte do tempo sem comunicação. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
585666100545817,3278587963 | 2025 | ETO-COEP 00155/2025 | ETO-COEP | 00155/2025 | 5856661005 | 58 | REGULADOR | 2025-06-09 07:52 | 2025-08-20 14:57 | 2025-10-19 14:57 |  | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS REPASSADA | 2025-08-20 14:57 | ETO-TELE 00922/2025 | 005 | LD02110005 | PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RT 5856661005 LD TAGUATINGA A ARRRAIS. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES DA RESISTENCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP PROTEÇÃO. GENTILEZA COMISSIONAR REGULADOR DE TENSÃO, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. PARECER DMSL: Fazer a instalação correta da fonte, em campo foi feito a instalação como fonte Taguatinga, mais foi confirmado com COS que a fonte é de Arraias. PARECE COCMS: EQUIPAMENTO FOI INSTALADO CONFORME SOLICITADO FONTE ARRAIAS. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585666100545817,3278587963 | 2025 | ETO-PROT 00195/2025 | ETO-PROT | 00195/2025 | 5856661005 | 58 | REGULADOR | 2025-06-09 07:52 | 2025-07-07 10:29 | 2025-09-05 10:29 |  | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS REPASSADA | 2025-07-07 10:29 | ETO-TELE 00803/2025 | 005 | LD02110005 | PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RT 5856661005 LD TAGUATINGA A ARRRAIS. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES DA RESISTENCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP PROTEÇÃO. GENTILEZA COMISSIONAR REGULADOR DE TENSÃO, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585666100545817,3278587963 | 2025 | ETO-TELE 00922/2025 | ETO-TELE | 00922/2025 | 5856661005 | 58 | REGULADOR | 2025-06-09 07:52 | 2025-08-20 14:57 | 2025-10-19 14:57 | 2025-09-18 17:30 | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS ATENDIDA | 2025-08-20 14:57 |  | 005 | LD02110005 | PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RT 5856661005 LD TAGUATINGA A ARRRAIS. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES DA RESISTENCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP PROTEÇÃO. GENTILEZA COMISSIONAR REGULADOR DE TENSÃO, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. PARECER DMSL: Fazer a instalação correta da fonte, em campo foi feito a instalação como fonte Taguatinga, mais foi confirmado com COS que a fonte é de Arraias. PARECE COCMS: EQUIPAMENTO FOI INSTALADO CONFORME SOLICITADO FONTE ARRAIAS. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585666100545817,3278587963 | 2025 | ETO-TELE 00803/2025 | ETO-TELE | 00803/2025 | 5856661005 | 58 | REGULADOR | 2025-06-09 07:52 | 2025-07-22 10:12 | 2025-09-20 10:12 |  | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS REPASSADA | 2025-07-22 10:12 | ETO-COEP 00155/2025 | 005 | LD02110005 | PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RT 5856661005 LD TAGUATINGA A ARRRAIS. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES DA RESISTENCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP PROTEÇÃO. GENTILEZA COMISSIONAR REGULADOR DE TENSÃO, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. PARECER DMSL: Fazer a instalação correta da fonte, em campo foi feito a instalação como fonte Taguatinga, mais foi confirmado com COS que a fonte é de Arraias. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795428300345817,4503009259 | 2025 | ETO-TELE 00617/2025 | ETO-TELE | 00617/2025 | 7954283003 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-09 10:48 | 2025-06-09 10:48 | 2026-07-14 10:48 | 2025-06-09 11:02 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-06-09 10:48 |  | 003 | AL05040003 | Alterar banda morta para valores definidos pela equipe da TELECOM | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795567700345817,4516782407 | 2025 | ETO-TELE 00618/2025 | ETO-TELE | 00618/2025 | 7955677003 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-09 10:50 | 2025-06-09 10:50 | 2026-07-14 10:50 | 2025-06-09 11:03 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-06-09 10:50 |  | 003 | AL06040003 | Alterar banda morta para valores definidos pela equipe da TELECOM | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794391100345817,4540046296 | 2025 | ETO-TELE 00619/2025 | ETO-TELE | 00619/2025 | 7943911003 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-09 10:54 | 2025-06-09 10:54 | 2026-07-14 10:54 | 2025-06-09 11:05 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-06-09 10:54 |  | 003 | LD01040003 | Alterar banda morta para valores definidos pela equipe da TELECOM | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795573100345817,4548148148 | 2025 | ETO-TELE 00620/2025 | ETO-TELE | 00620/2025 | 7955731003 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-09 10:55 | 2025-06-09 10:55 | 2026-07-14 10:55 | 2025-06-09 11:07 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-06-09 10:55 |  | 003 | AL03113003 | Alterar banda morta para valores definidos pela equipe da TELECOM | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792771403745817,4557175926 | 2025 | ETO-TELE 00621/2025 | ETO-TELE | 00621/2025 | 7927714037 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-09 10:56 | 2025-06-09 10:56 | 2026-07-14 10:56 | 2025-06-09 11:08 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-06-09 10:56 |  | 037 | LD03040003 | Alterar banda morta para valores definidos pela equipe da TELECOM | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795197300345817,4568402778 | 2025 | ETO-TELE 00622/2025 | ETO-TELE | 00622/2025 | 7951973003 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-09 10:58 | 2025-06-09 10:58 | 2026-07-14 10:58 | 2025-06-09 11:09 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-06-09 10:58 |  | 003 | AL02040003 | Alterar banda morta para valores definidos pela equipe da TELECOM | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793710900345817,4577314815 | 2025 | ETO-TELE 00623/2025 | ETO-TELE | 00623/2025 | 7937109003 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-09 10:59 | 2025-06-09 10:59 | 2026-07-14 10:59 | 2025-06-09 11:09 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-06-09 10:59 |  | 003 | AL04113003 | Alterar banda morta para valores definidos pela equipe da TELECOM | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792120501445817,5158449074 | 2025 | ETO-TELE 00624/2025 | ETO-TELE | 00624/2025 | 7921205014 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-09 12:23 | 2025-06-09 12:23 | 2025-06-12 12:23 | 2025-06-18 17:27 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2025-06-09 12:23 |  | 014 | LD01025012 | RL 7921205014 esta fechando abrindo e fechando aleatorio, sem nenhum comando , o mesmo foi retirado de operaçao. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585666100545817,6885185185 | 2025 | ETO-PROT 00196/2025 | ETO-PROT | 00196/2025 | 5856661005 | 58 | REGULADOR | 2025-06-09 16:31 | 2025-06-09 16:31 | 2025-08-08 16:31 | 2025-07-07 10:32 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-06-09 16:31 |  | 005 | LD02110005 | PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA SENDO TRATADA PELA NOTA ETO-TELE 00803/2025. REGULADOR N° 5856661005 REMANEJADO NA OBRA 0502400440. GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 955758, 8572040 | COMISSIONAMENTO
793091103945818,584224537 | 2025 | ETO-TELE 00625/2025 | ETO-TELE | 00625/2025 | 7930911039 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-10 14:01 | 2025-06-10 14:01 | 2026-07-15 14:01 | 2025-06-10 14:02 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-06-10 14:01 |  | 039 | AL01109039 | Favor, realizar substituição de bateria. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792589103045818,5907638889 | 2025 | ETO-TELE 00626/2025 | ETO-TELE | 00626/2025 | 7925891030 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-10 14:11 | 2025-06-10 14:11 | 2026-07-15 14:11 | 2025-06-10 14:12 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-10 14:11 |  | 030 | LD02095030 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792586903045818,5962731481 | 2025 | ETO-TELE 00627/2025 | ETO-TELE | 00627/2025 | 7925869030 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-10 14:19 | 2025-06-10 14:19 | 2026-07-15 14:19 | 2025-06-10 14:20 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-10 14:19 |  | 030 | LD01095030 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792586903045818,5989699074 | 2025 | ETO-TELE 00628/2025 | ETO-TELE | 00628/2025 | 7925869030 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-10 14:23 | 2025-06-10 14:23 | 2026-07-15 14:23 | 2025-06-10 14:24 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-10 14:23 |  | 030 | LD01095030 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794964708145818,6021527778 | 2025 | ETO-TELE 00629/2025 | ETO-TELE | 00629/2025 | 7949647081 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-10 14:27 | 2025-06-10 14:27 | 2026-07-15 14:27 | 2025-06-10 14:28 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-10 14:27 |  | 081 | AL02043081 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE RELIGADOR | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794964814545818,6039699074 | 2025 | ETO-TELE 00630/2025 | ETO-TELE | 00630/2025 | 7949648145 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-10 14:30 | 2025-06-10 14:30 | 2026-07-15 14:30 | 2025-06-10 14:31 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-10 14:30 |  | 145 | AL02043081 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE RELIGADOR | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794964914545818,6055787037 | 2025 | ETO-TELE 00631/2025 | ETO-TELE | 00631/2025 | 7949649145 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-10 14:32 | 2025-06-10 14:32 | 2026-07-15 14:32 | 2025-06-10 14:33 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-10 14:32 |  | 145 | AL02043081 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE RELIGADOR. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794964914545818,609375 | 2025 | ETO-TELE 00632/2025 | ETO-TELE | 00632/2025 | 7949649145 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-10 14:38 | 2025-06-10 14:38 | 2026-07-15 14:38 | 2025-06-10 14:38 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-10 14:38 |  | 145 | AL02043081 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793091203945818,6149652778 | 2025 | ETO-TELE 00633/2025 | ETO-TELE | 00633/2025 | 7930912039 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-10 14:46 | 2025-06-10 14:46 | 2026-07-15 14:46 | 2025-06-10 14:47 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-10 14:46 |  | 039 | AL02109039 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792492508845818,6178240741 | 2025 | ETO-TELE 00634/2025 | ETO-TELE | 00634/2025 | 7924925088 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-10 14:50 | 2025-06-10 14:50 | 2026-07-15 14:50 | 2025-06-10 14:51 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-10 14:50 |  | 088 | LD01076103 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792493008845818,6207523148 | 2025 | ETO-TELE 00635/2025 | ETO-TELE | 00635/2025 | 7924930088 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-10 14:54 | 2025-06-10 14:54 | 2026-07-15 14:54 | 2025-06-10 14:55 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-10 14:54 |  | 088 | LD01076103 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792838514545818,622337963 | 2025 | ETO-TELE 00636/2025 | ETO-TELE | 00636/2025 | 7928385145 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-10 14:56 | 2025-06-10 14:56 | 2026-07-15 14:56 | 2025-06-10 14:57 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-10 14:56 |  | 145 | AL02043081 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792856403945818,624375 | 2025 | ETO-TELE 00637/2025 | ETO-TELE | 00637/2025 | 7928564039 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-10 14:59 | 2025-06-10 14:59 | 2026-07-15 14:59 | 2025-06-10 15:00 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-10 14:59 |  | 039 | LD02109039 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793087110345818,6267361111 | 2025 | ETO-TELE 00638/2025 | ETO-TELE | 00638/2025 | 7930871103 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-10 15:02 | 2025-06-10 15:02 | 2026-07-15 15:02 | 2025-06-10 15:04 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-10 15:02 |  | 103 | LD01076103 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793087213045818,6284837963 | 2025 | ETO-TELE 00639/2025 | ETO-TELE | 00639/2025 | 7930872130 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-10 15:05 | 2025-06-10 15:05 | 2026-07-15 15:05 | 2025-06-10 15:06 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-10 15:05 |  | 130 | LD02076103 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792471909045818,6306597222 | 2025 | ETO-TELE 00640/2025 | ETO-TELE | 00640/2025 | 7924719090 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-10 15:08 | 2025-06-10 15:08 | 2026-07-15 15:08 | 2025-06-10 15:09 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-10 15:08 |  | 090 | LD01084002 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792572700245818,634849537 | 2025 | ETO-TELE 00641/2025 | ETO-TELE | 00641/2025 | 7925727002 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-10 15:14 | 2025-06-10 15:14 | 2026-07-15 15:14 | 2025-06-10 15:15 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-10 15:14 |  | 002 | AL02084002 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792572700245818,6972569444 | 2025 | ETO-TELE 00642/2025 | ETO-TELE | 00642/2025 | 7925727002 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-10 16:44 | 2025-06-10 16:44 | 2026-07-15 16:44 | 2025-06-10 16:45 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-10 16:44 |  | 002 | AL02084002 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793469700245818,6994097222 | 2025 | ETO-TELE 00643/2025 | ETO-TELE | 00643/2025 | 7934697002 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-10 16:47 | 2025-06-10 16:47 | 2026-07-15 16:47 | 2025-06-10 16:48 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-10 16:47 |  | 002 | AL02084002 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790015815645818,7012384259 | 2025 | ETO-TELE 00644/2025 | ETO-TELE | 00644/2025 | 7900158156 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-10 16:50 | 2025-06-10 16:50 | 2026-07-15 16:50 | 2025-06-10 16:51 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-10 16:50 |  | 156 | LD03005098 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792587411945818,7028587963 | 2025 | ETO-TELE 00645/2025 | ETO-TELE | 00645/2025 | 7925874119 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-10 16:52 | 2025-06-10 16:52 | 2026-07-15 16:52 | 2025-06-10 16:53 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-10 16:52 |  | 119 | LD03005098 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792587411945818,705462963 | 2025 | ETO-TELE 00646/2025 | ETO-TELE | 00646/2025 | 7925874119 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-10 16:56 | 2025-06-10 16:56 | 2026-07-15 16:56 | 2025-06-10 16:57 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-10 16:56 |  | 119 | LD03005098 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793090717145818,7072222222 | 2025 | ETO-TELE 00647/2025 | ETO-TELE | 00647/2025 | 7930907171 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-10 16:58 | 2025-06-10 16:58 | 2026-07-15 16:58 | 2025-06-10 16:59 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-10 16:58 |  | 171 | LD03005098 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793091015645818,7105902778 | 2025 | ETO-TELE 00648/2025 | ETO-TELE | 00648/2025 | 7930910156 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-10 17:03 | 2025-06-10 17:03 | 2026-07-15 17:03 | 2025-06-10 17:04 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-10 17:03 |  | 156 | LD03005098 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792491506845818,7121296296 | 2025 | ETO-TELE 00649/2025 | ETO-TELE | 00649/2025 | 7924915068 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-10 17:05 | 2025-06-10 17:05 | 2026-07-15 17:05 | 2025-06-10 17:06 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-10 17:05 |  | 068 | LD03014045 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792492006845818,7135763889 | 2025 | ETO-TELE 00650/2025 | ETO-TELE | 00650/2025 | 7924920068 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-10 17:08 | 2025-06-10 17:08 | 2026-07-15 17:08 | 2025-06-10 17:09 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-10 17:08 |  | 068 | LD03014045 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793090810945818,7160763889 | 2025 | ETO-TELE 00651/2025 | ETO-TELE | 00651/2025 | 7930908109 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-10 17:11 | 2025-06-10 17:11 | 2026-07-15 17:11 | 2025-06-10 17:12 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-10 17:11 |  | 109 | LD03005098 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793469612445818,7181134259 | 2025 | ETO-TELE 00652/2025 | ETO-TELE | 00652/2025 | 7934696124 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-10 17:14 | 2025-06-10 17:14 | 2026-07-15 17:14 | 2025-06-10 17:15 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-10 17:14 |  | 124 | AL01030124 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792776501945818,7197222222 | 2025 | ETO-TELE 00653/2025 | ETO-TELE | 00653/2025 | 7927765019 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-10 17:16 | 2025-06-10 17:16 | 2026-07-15 17:16 | 2025-06-10 17:17 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-10 17:16 |  | 019 | LD01105019 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇAO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792875701945818,721099537 | 2025 | ETO-TELE 00654/2025 | ETO-TELE | 00654/2025 | 7928757019 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-10 17:18 | 2025-06-10 17:18 | 2026-07-15 17:18 | 2025-06-10 17:19 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-10 17:18 |  | 019 | LD01105019 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792411503445819,4526388889 | 2025 | ETO-TELE 00655/2025 | ETO-TELE | 00655/2025 | 7924115034 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-11 10:52 | 2025-06-11 10:52 | 2025-08-10 10:52 | 2025-07-09 07:50 | ALTA | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2025-06-11 10:52 |  | 034 | LD03038009 | Enviar equipe da ETO-TELE verificar situação de perda de comunicação na perda do CA, na data de ontem 10/06/2025 as 10:42hs ao tentar fechar o mesmo numa tentativa de transferencia de carga o mesmo veio a perder a comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792966307445819,6470949074 | 2025 | ETO-TELE 00656/2025 | ETO-TELE | 00656/2025 | 7929663074 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-11 15:32 | 2025-06-11 15:32 | 2025-08-10 15:32 | 2025-06-26 15:29 | ALTA | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2025-06-11 15:32 |  | 074 | LD05028074 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO FOI FEITO PRIMEIRO ATAQUE MESMO NÃO VOLTOU COMUNICAÇÃO 7929663074 FAVOR VERIFICAR. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792965707445819,6796527778 | 2025 | ETO-TELE 00657/2025 | ETO-TELE | 00657/2025 | 7929657074 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-11 16:19 | 2025-06-11 16:19 | 2025-08-10 16:19 | 2025-06-26 09:28 | ALTA | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2025-06-11 16:19 |  | 074 | LD05028074 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO FEITO PRIMEIRO ATAQUE NÃO VOLTOU A COMUNICAR DISJUNTOR EM CURTO FAVOR VERIFICAR | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585785502545820,3918402778 | 2025 | ETO-RD-GR 00616/2025 | ETO-RD-GR | 00616/2025 | 5857855025 | 58 | REGULADOR | 2025-06-12 09:24 | 2025-06-12 14:38 | 2025-06-15 14:38 | 2025-07-11 16:37 | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS CANCELADA | 2025-06-12 14:38 | ETO-PROT 00197/2025 | 025 | LD02010153 | favor verificar o RT pois está travando constantemente afetando os cliente, RT ficou desligado | AVISO DE ANOMALIA
585785502545820,3918402778 | 2025 | ETO-TELE 00804/2025 | ETO-TELE | 00804/2025 | 5857855025 | 58 | REGULADOR | 2025-06-12 09:24 | 2025-07-07 10:41 | 2025-07-10 10:41 | 2025-07-11 16:37 | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS CANCELADA | 2025-07-07 10:41 |  | 025 | LD02010153 | favor verificar o RT pois está travando constantemente afetando os cliente, RT ficou desligado | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585785502545820,3918402778 | 2025 | ETO-PROT 00197/2025 | ETO-PROT | 00197/2025 | 5857855025 | 58 | REGULADOR | 2025-06-12 09:24 | 2025-07-07 10:41 | 2025-07-10 10:41 | 2025-07-11 16:37 | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS CANCELADA | 2025-07-07 10:41 | ETO-TELE 00804/2025 | 025 | LD02010153 | favor verificar o RT pois está travando constantemente afetando os cliente, RT ficou desligado | AVISO DE ANOMALIA
795558203945820,6261574074 | 2025 | ETO-TELE 00658/2025 | ETO-TELE | 00658/2025 | 7955582039 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-12 15:02 | 2025-06-12 15:02 | 2025-08-11 15:02 | 2025-06-26 11:28 | ALTA | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-06-12 15:02 |  | 039 | AL02109039 | Religador esta com as corrente zeradas no Elipse, favor fazer correção. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
585564305245821,5507986111 | 2025 | ETO-TELE 00659/2025 | ETO-TELE | 00659/2025 | 5855643052 | 58 | REGULADOR | 2025-06-13 13:13 | 2025-06-13 13:13 | 2025-06-16 13:13 | 2025-06-23 17:30 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-06-13 13:13 |  | 052 | LD02036052 | SEGUE SS PARA VERIFICAR REGULADOR 5755643052, POIS O MESMO NÃO ESTA COMUTANDO NO AUTOMATICO SOMENTE COMANDO MANUAL ESTA FUNCIONANDO | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792299306545821,584224537 | 2025 | ETO-TELE 00660/2025 | ETO-TELE | 00660/2025 | 7922993065 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-13 14:01 | 2025-06-13 14:01 | 2026-07-18 14:01 | 2025-06-13 14:02 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-13 14:01 |  | 065 | AL01016065 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA . | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792541903945821,5864814815 | 2025 | ETO-TELE 00661/2025 | ETO-TELE | 00661/2025 | 7925419039 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-13 14:05 | 2025-06-13 14:05 | 2026-07-18 14:05 | 2025-06-13 14:06 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-13 14:05 |  | 039 | LD03109039 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792542103945821,5882407407 | 2025 | ETO-TELE 00662/2025 | ETO-TELE | 00662/2025 | 7925421039 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-13 14:07 | 2025-06-13 14:07 | 2026-07-18 14:07 | 2025-06-13 14:08 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-13 14:07 |  | 039 | LD03109039 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792542103945821,5993055556 | 2025 | ETO-TELE 00663/2025 | ETO-TELE | 00663/2025 | 7925421039 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-13 14:23 | 2025-06-13 14:23 | 2026-07-18 14:23 | 2025-06-13 14:24 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-13 14:23 |  | 039 | LD03109039 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792542503945821,6011805556 | 2025 | ETO-TELE 00664/2025 | ETO-TELE | 00664/2025 | 7925425039 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-13 14:26 | 2025-06-13 14:26 | 2026-07-18 14:26 | 2025-06-13 14:27 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-13 14:26 |  | 039 | LD03109039 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792856503945821,6062037037 | 2025 | ETO-TELE 00665/2025 | ETO-TELE | 00665/2025 | 7928565039 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-13 14:33 | 2025-06-13 14:33 | 2026-07-18 14:33 | 2025-06-13 14:34 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-13 14:33 |  | 039 | LD02109039 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790110500945821,6082175926 | 2025 | ETO-TELE 00666/2025 | ETO-TELE | 00666/2025 | 7901105009 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-13 14:36 | 2025-06-13 14:36 | 2026-07-18 14:36 | 2025-06-13 14:37 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-13 14:36 |  | 009 | LD04038009 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793028600945821,610162037 | 2025 | ETO-TELE 00667/2025 | ETO-TELE | 00667/2025 | 7930286009 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-13 14:39 | 2025-06-13 14:39 | 2026-07-18 14:39 | 2025-06-13 14:40 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-13 14:39 |  | 009 | LD03038009 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792587003045821,6121180556 | 2025 | ETO-TELE 00668/2025 | ETO-TELE | 00668/2025 | 7925870030 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-13 14:41 | 2025-06-13 14:41 | 2026-07-18 14:41 | 2025-06-13 14:42 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-13 14:41 |  | 030 | LD01095030 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793090924745821,6465856481 | 2025 | ETO-TELE 00670/2025 | ETO-TELE | 00670/2025 | 7930909247 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-13 15:31 | 2025-06-13 15:31 | 2026-07-18 15:31 | 2025-06-13 15:32 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-13 15:31 |  | 247 | AL01030124 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793382809145821,6474305556 | 2025 | ETO-TELE 00669/2025 | ETO-TELE | 00669/2025 | 7933828091 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-13 15:32 | 2025-06-13 15:32 | 2025-08-12 15:32 | 2025-06-27 07:35 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-06-13 15:32 |  | 091 | AL01002091 | ALTERAR A BASE DO RELÉ PARA 4 GRUPOS, NECESSÁRIO INTERAÇÃO COM TIME SCADA. POSTERIOR ALTERAR O AJUSTE DE PROTEÇÃO COM IMPLANTAÇÃO DE SEF E 46, NECESSARIO VERIFICAR AS POLARIDADES DAS FASES ANTES DE ENTREGAR A OPERAÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793090924745821,6500115741 | 2025 | ETO-TELE 00671/2025 | ETO-TELE | 00671/2025 | 7930909247 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-13 15:36 | 2025-06-13 15:36 | 2026-07-18 15:36 | 2025-06-13 15:37 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-13 15:36 |  | 247 | AL01030124 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790001103945821,6516782407 | 2025 | ETO-TELE 00672/2025 | ETO-TELE | 00672/2025 | 7900011039 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-13 15:38 | 2025-06-13 15:38 | 2026-07-18 15:38 | 2025-06-13 15:39 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-13 15:38 |  | 039 | LD02109039 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792938304545821,6571296296 | 2025 | ETO-TELE 00673/2025 | ETO-TELE | 00673/2025 | 7929383045 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-13 15:46 | 2025-06-13 15:46 | 2026-07-18 15:46 | 2025-06-13 15:47 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-13 15:46 |  | 045 | LD03014045 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790062708745821,66125 | 2025 | ETO-TELE 00674/2025 | ETO-TELE | 00674/2025 | 7900627087 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-13 15:52 | 2025-06-13 15:52 | 2026-07-18 15:52 | 2025-06-13 15:53 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-13 15:52 |  | 087 | LD02022033 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792574408745821,6674537037 | 2025 | ETO-TELE 00675/2025 | ETO-TELE | 00675/2025 | 7925744087 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-13 16:01 | 2025-06-13 16:01 | 2026-07-18 16:01 | 2025-06-13 16:02 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-13 16:01 |  | 087 | LD02022033 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793124208745821,6706944444 | 2025 | ETO-TELE 00676/2025 | ETO-TELE | 00676/2025 | 7931242087 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-13 16:06 | 2025-06-13 16:06 | 2026-07-18 16:06 | 2025-06-13 16:07 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-13 16:06 |  | 087 | LD03022033 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
791320908845821,6732638889 | 2025 | ETO-TELE 00677/2025 | ETO-TELE | 00677/2025 | 7913209088 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-13 16:10 | 2025-06-13 16:10 | 2026-07-18 16:10 | 2025-06-13 16:10 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-13 16:10 |  | 088 | AL01077088 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
582004412345821,7686921296 | 2025 | ETO-RD-AG 00683/2025 | ETO-RD-AG | 00683/2025 | 5820044123 | 58 | REGULADOR | 2025-06-13 18:27 | 2025-06-13 18:27 | 2025-06-16 18:27 | 2025-06-13 23:27 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-06-13 18:27 |  | 123 | AL02055123 | Recuperar cabo de aterramento rompido do regulador 5820044123 do grupo A da Bonasa. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793484611945821,8515509259 | 2025 | ETO-TELE 00678/2025 | ETO-TELE | 00678/2025 | 7934846119 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-13 20:26 | 2025-06-13 20:26 | 2025-06-16 20:26 | 2025-07-01 08:56 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-06-13 20:26 |  | 119 | LD03005098 | Religador Intermitente. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790001809045821,8529166667 | 2025 | ETO-TELE 00679/2025 | ETO-TELE | 00679/2025 | 7900018090 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-13 20:28 | 2025-06-13 20:28 | 2025-08-12 20:28 | 2025-06-25 15:15 | ALTA | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-06-13 20:28 |  | 090 | LD03005098 | Religador sem comunicação, equipe fez o reset retornou e perdeu a comunicação novamente. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585518926545824,5279282407 | 2025 | ETO-TELE 00680/2025 | ETO-TELE | 00680/2025 | 5855189265 | 58 | REGULADOR | 2025-06-16 12:40 | 2025-06-16 12:40 | 2025-06-19 12:40 | 2025-06-17 17:41 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2025-06-16 12:40 |  | 265 | LD03105019 | REGULADOR 5855189265 NÃO ESTA COM O COMUTADOR DA FASE A, NÃO ESTA COMUTANDO. PROVIDENCIAR INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO. | AVISO DE ANOMALIA
790077403645824,6380671296 | 2025 | ETO-TELE 00681/2025 | ETO-TELE | 00681/2025 | 7900774036 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-16 15:19 | 2025-06-16 15:19 | 2025-08-15 15:19 | 2025-06-26 15:04 | ALTA | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-06-16 15:19 |  | 036 | AL01003036 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO - FEITO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585615609145824,6603125 | 2025 | ETO-RD-DP 00525/2025 | ETO-RD-DP | 00525/2025 | 5856156091 | 58 | REGULADOR | 2025-06-16 15:51 | 2026-03-26 11:43 | 2027-04-30 11:43 |  | PROGRAMAVEL | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-03-26 11:43 | ETO-COEP 00055/2026 | 091 | LD04002091 | DCMD 26.03.2026. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS O MATERIAL EM ESTOQUE PARA SUBSTITUIÇÃO. COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização. PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTOS FURTADOS. PARA AQUISIÇÃO DAS CELULAS DE REPOSIÇÃO, FAVOR CONSULTAR OS DADOS DE PLACA EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RT 5856156091 LD DIANOPOLIS A NATIVIDADE. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES DA RESISTENCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. RELIGADOR N° 5856156091 INSTALADO NA OBRA 0502400526 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 899501, 8714782 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585615609145824,6603125 | 2025 | ETO-PROT 00198/2025 | ETO-PROT | 00198/2025 | 5856156091 | 58 | REGULADOR | 2025-06-16 15:51 | 2025-07-07 11:33 | 2025-09-05 11:33 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-07-07 11:33 | ETO-TELE 00805/2025 | 091 | LD04002091 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RT 5856156091 LD DIANOPOLIS A NATIVIDADE. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES DA RESISTENCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. RELIGADOR N° 5856156091 INSTALADO NA OBRA 0502400526 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 899501, 8714782 | COMISSIONAMENTO
585615609145824,6603125 | 2025 | ETO-COEP 00142/2025 | ETO-COEP | 00142/2025 | 5856156091 | 58 | REGULADOR | 2025-06-16 15:51 | 2025-07-31 11:00 | 2025-09-29 11:00 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-07-31 11:00 | ETO-RD-DP 00525/2025 | 091 | LD04002091 | COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização. PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTOS FURTADOS. PARA AQUISIÇÃO DAS CELULAS DE REPOSIÇÃO, FAVOR CONSULTAR OS DADOS DE PLACA EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RT 5856156091 LD DIANOPOLIS A NATIVIDADE. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES DA RESISTENCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. RELIGADOR N° 5856156091 INSTALADO NA OBRA 0502400526 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 899501, 8714782 | COMISSIONAMENTO
585615609145824,6603125 | 2025 | ETO-TELE 00805/2025 | ETO-TELE | 00805/2025 | 5856156091 | 58 | REGULADOR | 2025-06-16 15:51 | 2025-07-07 14:53 | 2025-09-05 14:53 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-07-07 14:53 | ETO-COEP 00142/2025 | 091 | LD04002091 | PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTOS FURTADOS. PARA AQUISIÇÃO DAS CELULAS DE REPOSIÇÃO, FAVOR CONSULTAR OS DADOS DE PLACA EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RT 5856156091 LD DIANOPOLIS A NATIVIDADE. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES DA RESISTENCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. RELIGADOR N° 5856156091 INSTALADO NA OBRA 0502400526 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 899501, 8714782 | COMISSIONAMENTO
585615609145824,6603125 | 2026 | ETO-RD-DP 00403/2026 | ETO-RD-DP | 00403/2026 | 5856156091 | 58 | REGULADOR | 2025-06-16 15:51 | 2026-07-27 20:53 | 2027-08-31 20:53 |  | PROGRAMAVEL | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-07-27 20:53 | ETO-RD-DP 00480/2026 | 091 | LD04002091 | 27/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA , PORÉM PODEMOS DESATIVAR DE ACORDO COM A ASPO DCMD 26.03.2026. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS O MATERIAL EM ESTOQUE PARA SUBSTITUIÇÃO. COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização. PARECER COEP: EQUIPAMENTOS JÁ FORNECIDOS PARA OS COCM'S PARA REGULARIZAÇÃO PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTOS FURTADOS. PARA AQUISIÇÃO DAS CELULAS DE REPOSIÇÃO, FAVOR CONSULTAR OS DADOS DE PLACA EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RT 5856156091 LD DIANOPOLIS A NATIVIDADE. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES DA RESISTENCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. RELIGADOR N° 5856156091 INSTALADO NA OBRA 0502400526 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 899501, 8714782 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585615609145824,6603125 | 2026 | ETO-RD-DP 00480/2026 | ETO-RD-DP | 00480/2026 | 5856156091 | 58 | REGULADOR | 2025-06-16 15:51 | 2026-07-27 20:53 | 2027-08-31 20:53 |  | PROGRAMAVEL | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-07-27 20:53 | ETO-COEP 00160/2026 | 091 | LD04002091 | 27/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA , PORÉM PODEMOS DESATIVAR DE ACORDO COM A ASPO DCMD 26.03.2026. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS O MATERIAL EM ESTOQUE PARA SUBSTITUIÇÃO. COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização. PARECER COEP: EQUIPAMENTOS JÁ FORNECIDOS PARA OS COCM'S PARA REGULARIZAÇÃO PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTOS FURTADOS. PARA AQUISIÇÃO DAS CELULAS DE REPOSIÇÃO, FAVOR CONSULTAR OS DADOS DE PLACA EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RT 5856156091 LD DIANOPOLIS A NATIVIDADE. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES DA RESISTENCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. RELIGADOR N° 5856156091 INSTALADO NA OBRA 0502400526 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 899501, 8714782 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585615609145824,6603125 | 2026 | ETO-COEP 00055/2026 | ETO-COEP | 00055/2026 | 5856156091 | 58 | REGULADOR | 2025-06-16 15:51 | 2026-06-29 17:42 | 2027-08-03 17:42 |  | PROGRAMAVEL | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-06-29 17:42 | ETO-RD-DP 00403/2026 | 091 | LD04002091 | DCMD 26.03.2026. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS O MATERIAL EM ESTOQUE PARA SUBSTITUIÇÃO. COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização. PARECER COEP: EQUIPAMENTOS JÁ FORNECIDOS PARA OS COCM'S PARA REGULARIZAÇÃO PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTOS FURTADOS. PARA AQUISIÇÃO DAS CELULAS DE REPOSIÇÃO, FAVOR CONSULTAR OS DADOS DE PLACA EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RT 5856156091 LD DIANOPOLIS A NATIVIDADE. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES DA RESISTENCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. RELIGADOR N° 5856156091 INSTALADO NA OBRA 0502400526 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 899501, 8714782 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585615609145824,6603125 | 2026 | ETO-COEP 00160/2026 | ETO-COEP | 00160/2026 | 5856156091 | 58 | REGULADOR | 2025-06-16 15:51 | 2026-07-27 20:53 | 2027-08-31 20:53 |  | PROGRAMAVEL | Leonardo Sousa de Lima | SS PENDENTE | 2026-07-27 20:53 |  | 091 | LD04002091 | 27/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA , PORÉM PODEMOS DESATIVAR DE ACORDO COM A ASPO DCMD 26.03.2026. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS O MATERIAL EM ESTOQUE PARA SUBSTITUIÇÃO. COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização. PARECER COEP: EQUIPAMENTOS JÁ FORNECIDOS PARA OS COCM'S PARA REGULARIZAÇÃO PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTOS FURTADOS. PARA AQUISIÇÃO DAS CELULAS DE REPOSIÇÃO, FAVOR CONSULTAR OS DADOS DE PLACA EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RT 5856156091 LD DIANOPOLIS A NATIVIDADE. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES DA RESISTENCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. RELIGADOR N° 5856156091 INSTALADO NA OBRA 0502400526 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 899501, 8714782 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795594901345824,6716666667 | 2025 | ENC-RD-PS 00650/2025 | ENC-RD-PS | 00650/2025 | 7955949013 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-16 16:07 | 2025-06-16 16:07 | 2025-06-19 16:07 | 2026-01-27 17:29 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-06-16 16:07 |  | 013 | AL05062013 | SEGUE SS PARA EXECUÇÃO DE PODA DE ARVORE PROXIMO A REDE NA RDU DE PARAISO COM EQUIPE DE LINHA VIVA PROX DO TRAFO 5762127013 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792572500245825,3495138889 | 2025 | ETO-TELE 00682/2025 | ETO-TELE | 00682/2025 | 7925725002 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-17 08:23 | 2025-06-17 08:23 | 2025-08-16 08:23 | 2025-06-25 17:30 | ALTA | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-06-17 08:23 |  | 002 | AL01084002 | Religador sem comunicação, feito o primeiro ataque não retornou as comunicação, o mesmo tambem não aceita comando de fechamento local. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790043600445825,4552314815 | 2025 | ETO-TELE 00683/2025 | ETO-TELE | 00683/2025 | 7900436004 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-17 10:56 | 2025-06-17 10:56 | 2025-08-16 10:56 | 2025-07-18 14:22 | ALTA | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-06-17 10:56 |  | 004 | AL03040004 | Religador intermitente fica a maior parte do tempo sem comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795448100445825,6501157407 | 2025 | ETO-TELE 00684/2025 | ETO-TELE | 00684/2025 | 7954481004 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-17 15:36 | 2025-06-17 15:36 | 2025-08-16 15:36 | 2025-07-01 14:23 | ALTA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2025-06-17 15:36 |  | 004 | LD05010004 | Religador 7954481004 com defeito o mesmo não esta saindo tensão na faser C por favor enviar uam equipe no ramal para esta verificando o memso ficou Bay-passado, ramal do João Mentira. Equipe 004op32 contato da equipe: 99268-5371 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792665612245825,6756365741 | 2025 | ETO-RD-PA 00432/2025 | ETO-RD-PA | 00432/2025 | 7926656122 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-17 16:13 | 2025-06-17 16:13 | 2026-07-22 16:13 |  | PROGRAMAVEL | DIONES COSTA SILVA | SS PENDENTE | 2025-06-17 16:13 |  | 122 | LD03059122 | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR CH FACA FASE "A" DO RL 7926656122 NA LD PALMAS / LAGEADO COM UMA EQUIPE DE LINHA VIVA - CHAVE FACA ESTA SEM A ARGOLA DE MANOBRA. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790011701345826,3261342593 | 2025 | ETO-RD-PS 00173/2025 | ETO-RD-PS | 00173/2025 | 7900117013 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-18 07:50 | 2025-06-18 07:50 | 2025-06-21 07:50 | 2025-07-04 10:44 | EMERGENCIAL | CARLOS FERNANDO GOMES | SS ATENDIDA | 2025-06-18 07:50 |  | 013 | AL01062013 | PODA DE ARVORE NO ID 79829795 EM ARVORE PRÓXIMO A REDE COM EQUIPE DE LV. | AVISO DE ANOMALIA
790959500445826,3918865741 | 2025 | ETO-TELE 00686/2025 | ETO-TELE | 00686/2025 | 7909595004 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-18 09:24 | 2025-06-18 09:24 | 2025-08-17 09:24 | 2025-07-07 10:54 | ALTA | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-06-18 09:24 |  | 004 | AL03010004 | Religador intermitente, passa a mior parte do tempo sem comunicação, o mesmo é vital para tranferencia do al 3 AR1. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793586500445826,3932291667 | 2025 | ETO-TELE 00687/2025 | ETO-TELE | 00687/2025 | 7935865004 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-18 09:26 | 2025-06-18 09:26 | 2025-08-17 09:26 | 2025-07-07 08:02 | ALTA | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-06-18 09:26 |  | 004 | AL01103004 | Reliagado intermitente, fica a maior parte do tempo sem comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792008005245826,5893981481 | 2025 | ETO-TELE 01103/2025 | ETO-TELE | 01103/2025 | 7920080052 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-18 14:09 | 2025-09-12 10:12 | 2025-11-11 10:12 | 2026-01-21 11:33 | ALTA | GERCILIO PEDROZA JUNIOR | SS ATENDIDA | 2025-09-12 10:12 |  | 052 | LD02036052 | Por gentileza verificar proteção do RL pois o mesmo desarmou sendo que o defeito estava a justante do RL 7957564052 que tbm desarmou. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO E NOTA REPASSADA PARA DMSL EXECUTAR EM CAMPO. APLICAR A NOVA BASE DO RELE NOJA QUE FOI DISPONIBILIZADA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792008005245826,5893981481 | 2025 | ETO-PROT 00199/2025 | ETO-PROT | 00199/2025 | 7920080052 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-18 14:09 | 2025-09-12 10:12 | 2025-11-11 10:12 |  | ALTA | GERCILIO PEDROZA JUNIOR | SS REPASSADA | 2025-09-12 10:12 | ETO-TELE 01103/2025 | 052 | LD02036052 | Por gentileza verificar proteção do RL pois o mesmo desarmou sendo que o defeito estava a justante do RL 7957564052 que tbm desarmou. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO E NOTA REPASSADA PARA DMSL EXECUTAR EM CAMPO. APLICAR A NOVA BASE DO RELE NOJA QUE FOI DISPONIBILIZADA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792299503945826,7105208333 | 2025 | ETO-TELE 00688/2025 | ETO-TELE | 00688/2025 | 7922995039 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-18 17:03 | 2025-06-18 17:03 | 2026-07-23 17:03 | 2025-06-18 17:04 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-18 17:03 |  | 039 | AL03109039 | favor, realizar a substituição de bateria | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792484103045826,7124652778 | 2025 | ETO-TELE 00689/2025 | ETO-TELE | 00689/2025 | 7924841030 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-18 17:06 | 2025-06-18 17:06 | 2026-07-23 17:06 | 2025-06-18 17:07 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-18 17:06 |  | 030 | LD01095030 | favor, realizar substituiçao de bateria | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792586609045826,7154050926 | 2025 | ETO-TELE 00690/2025 | ETO-TELE | 00690/2025 | 7925866090 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-18 17:10 | 2025-06-18 17:10 | 2026-07-23 17:10 | 2025-06-18 17:11 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-18 17:10 |  | 090 | AL01053090 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO CONFORME SOLICITADO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795693912245831,2828125 | 2025 | ETO-TELE 00692/2025 | ETO-TELE | 00692/2025 | 7956939122 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-23 06:47 | 2025-06-23 06:47 | 2025-06-26 06:47 | 2025-06-24 14:15 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-06-23 06:47 |  | 122 | AL11059122 | SEGUE SS PARA VERIFICAR RL 7956939122 RDU DE PALMAS POIS O MESMO ESTA FECHADO AUTOMATICAMENTE E ATIVANDO G3 NO SCADA E DEPOIS DE ALGUNS MINUTOS O MESMO ABRI AUTOMATICAMENTE | ANOMALIA EM RELIGADOR
794720307045831,3046875 | 2025 | ETO-TELE 00693/2025 | ETO-TELE | 00693/2025 | 7947203070 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-23 07:19 | 2025-06-23 07:19 | 2025-06-26 07:19 | 2026-03-16 10:33 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS CANCELADA | 2025-06-23 07:19 |  | 070 | LD02065015 | SEGUE SS PARA VERIFICAR RL 7947203070 NA LD RIO SONO / LIZARDA - O MESMO ESTA SINALIZANDO ABERTO E BLOQUEANDO NEUTRO E RELIGAMENTO NO SCADA E EM CAMPO O MESMO NÃO ABRE - APÓS RESETE NA COMUNICAÇÃO O MESMO VOLTA FECHADO NORMAL | ANOMALIA EM RELIGADOR
793121907845831,3695833333 | 2026 | ETO-RD-PO 00183/2026 | ETO-RD-PO | 00183/2026 | 7931219078 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-23 08:52 | 2026-07-08 11:29 | 2026-07-11 11:29 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS PENDENTE | 2026-07-08 11:29 |  | 078 | LD01065015 | 08/07/2026 PARECER COEP: SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO AUXILIAR ENCAMINHADO PARA REALIZAR A TROCA , FAVOR COLOCAR O PARECER AQUI E MANDAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO , POR FAVOR PARECER COEP: SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO É DIRETO COM OS COCM'S, NÃO TEM COMPRA DE EQUIPAMENTO ESPECIAL. PARECER DMSL (25/07/2025): Realizada atualização da base do relé. Feito comissionamento com SCADA (Kauana) e testes com COS (Daniel). Equipamento reinserido no SEP sem anomalias. PENDÊNCIA: Sim. Substituir Trafo auxiliar, pois o mesmo está com vazamento significativo de óleo isolante, o que irá causar a avaria podendo afetar todo controle do religador. FAZER INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DO RL 7931219078. RELIGADOR CHAVE ESTA MUDANDO SOZINHA PARA LOCAL. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793121907845831,3695833333 | 2025 | ETO-COEP 00163/2025 | ETO-COEP | 00163/2025 | 7931219078 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-23 08:52 | 2026-06-29 18:52 | 2026-07-02 18:52 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS REPASSADA | 2026-06-29 18:52 | ETO-RD-PO 00180/2026 | 078 | LD01065015 | PARECER COEP: SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO É DIRETO COM OS COCM'S, NÃO TEM COMPRA DE EQUIPAMENTO ESPECIAL. PARECER DMSL (25/07/2025): Realizada atualização da base do relé. Feito comissionamento com SCADA (Kauana) e testes com COS (Daniel). Equipamento reinserido no SEP sem anomalias. PENDÊNCIA: Sim. Substituir Trafo auxiliar, pois o mesmo está com vazamento significativo de óleo isolante, o que irá causar a avaria podendo afetar todo controle do religador. FAZER INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DO RL 7931219078. RELIGADOR CHAVE ESTA MUDANDO SOZINHA PARA LOCAL. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793121907845831,3695833333 | 2025 | ETO-COEP 00163/2025 | ETO-COEP | 00163/2025 | 7931219078 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-23 08:52 | 2026-06-29 18:52 | 2026-07-02 18:52 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS REPASSADA | 2026-06-29 18:52 | ETO-TELE 00975/2026 | 078 | LD01065015 | PARECER COEP: SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO É DIRETO COM OS COCM'S, NÃO TEM COMPRA DE EQUIPAMENTO ESPECIAL. PARECER DMSL (25/07/2025): Realizada atualização da base do relé. Feito comissionamento com SCADA (Kauana) e testes com COS (Daniel). Equipamento reinserido no SEP sem anomalias. PENDÊNCIA: Sim. Substituir Trafo auxiliar, pois o mesmo está com vazamento significativo de óleo isolante, o que irá causar a avaria podendo afetar todo controle do religador. FAZER INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DO RL 7931219078. RELIGADOR CHAVE ESTA MUDANDO SOZINHA PARA LOCAL. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793121907845831,3695833333 | 2026 | ETO-RD-PO 00180/2026 | ETO-RD-PO | 00180/2026 | 7931219078 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-23 08:52 | 2026-06-29 18:52 | 2026-07-02 18:52 | 2026-07-08 15:32 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS CANCELADA | 2026-06-29 18:52 |  | 078 | LD01065015 | PARECER COEP: SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO É DIRETO COM OS COCM'S, NÃO TEM COMPRA DE EQUIPAMENTO ESPECIAL. PARECER DMSL (25/07/2025): Realizada atualização da base do relé. Feito comissionamento com SCADA (Kauana) e testes com COS (Daniel). Equipamento reinserido no SEP sem anomalias. PENDÊNCIA: Sim. Substituir Trafo auxiliar, pois o mesmo está com vazamento significativo de óleo isolante, o que irá causar a avaria podendo afetar todo controle do religador. FAZER INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DO RL 7931219078. RELIGADOR CHAVE ESTA MUDANDO SOZINHA PARA LOCAL. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793121907845831,3695833333 | 2026 | ETO-COEP 00126/2026 | ETO-COEP | 00126/2026 | 7931219078 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-23 08:52 | 2026-07-08 11:29 | 2026-07-11 11:29 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS REPASSADA | 2026-07-08 11:29 | ETO-RD-PO 00183/2026 | 078 | LD01065015 | 08/07/2026 PARECER COEP: SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO AUXILIAR ENCAMINHADO PARA REALIZAR A TROCA , FAVOR COLOCAR O PARECER AQUI E MANDAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO , POR FAVOR PARECER COEP: SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO É DIRETO COM OS COCM'S, NÃO TEM COMPRA DE EQUIPAMENTO ESPECIAL. PARECER DMSL (25/07/2025): Realizada atualização da base do relé. Feito comissionamento com SCADA (Kauana) e testes com COS (Daniel). Equipamento reinserido no SEP sem anomalias. PENDÊNCIA: Sim. Substituir Trafo auxiliar, pois o mesmo está com vazamento significativo de óleo isolante, o que irá causar a avaria podendo afetar todo controle do religador. FAZER INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DO RL 7931219078. RELIGADOR CHAVE ESTA MUDANDO SOZINHA PARA LOCAL. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793121907845831,3695833333 | 2026 | ETO-TELE 00975/2026 | ETO-TELE | 00975/2026 | 7931219078 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-23 08:52 | 2026-07-07 15:32 | 2026-07-10 15:32 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS REPASSADA | 2026-07-07 15:32 | ETO-COEP 00126/2026 | 078 | LD01065015 | PARECER COEP: SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO É DIRETO COM OS COCM'S, NÃO TEM COMPRA DE EQUIPAMENTO ESPECIAL. PARECER DMSL (25/07/2025): Realizada atualização da base do relé. Feito comissionamento com SCADA (Kauana) e testes com COS (Daniel). Equipamento reinserido no SEP sem anomalias. PENDÊNCIA: Sim. Substituir Trafo auxiliar, pois o mesmo está com vazamento significativo de óleo isolante, o que irá causar a avaria podendo afetar todo controle do religador. FAZER INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DO RL 7931219078. RELIGADOR CHAVE ESTA MUDANDO SOZINHA PARA LOCAL. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793121907845831,3695833333 | 2025 | ETO-TELE 00694/2025 | ETO-TELE | 00694/2025 | 7931219078 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-23 08:52 | 2025-07-29 10:22 | 2025-08-01 10:22 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS REPASSADA | 2025-07-29 10:22 | ETO-COEP 00163/2025 | 078 | LD01065015 | PARECER DMSL (25/07/2025): Realizada atualização da base do relé. Feito comissionamento com SCADA (Kauana) e testes com COS (Daniel). Equipamento reinserido no SEP sem anomalias. PENDÊNCIA: Sim. Substituir Trafo auxiliar, pois o mesmo está com vazamento significativo de óleo isolante, o que irá causar a avaria podendo afetar todo controle do religador. FAZER INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DO RL 7931219078. RELIGADOR CHAVE ESTA MUDANDO SOZINHA PARA LOCAL. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790027502445831,4463194444 | 2025 | ETO-COEP 00114/2025 | ETO-COEP | 00114/2025 | 7900275024 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-23 10:43 | 2025-06-23 10:43 | 2026-07-28 10:43 | 2026-06-30 21:18 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2025-06-23 10:43 |  | 024 | AL01044024 | Favor, realizar subsituição do RLG 7900275024 que se trata de modelo NOJA RC01 (obsoleto), por um modelo NOJA RC10. Solicitação necessária para manter a qualidade e confiabilidade do sistema. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790121603245831,4943865741 | 2025 | ETO-TELE 00695/2025 | ETO-TELE | 00695/2025 | 7901216032 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-23 11:52 | 2025-06-23 11:52 | 2026-07-28 11:52 | 2025-06-23 11:54 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2025-06-23 11:52 |  | 032 | AL01008032 | Favor, realizar subsituição do RLG 7900275024 que se trata de modelo NOJA RC01 (obsoleto), por um modelo NOJA RC10. Solicitação necessária para manter a qualidade e confiabilidade do sistema. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790121603245831,4962268519 | 2025 | ETO-COEP 00115/2025 | ETO-COEP | 00115/2025 | 7901216032 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-23 11:55 | 2025-06-23 11:55 | 2026-07-28 11:55 | 2026-06-30 21:44 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2025-06-23 11:55 |  | 032 | AL01008032 | Favor, realizar subsituição do RLG 7901216032 que se trata de modelo NOJA RC01 (obsoleto), por um modelo NOJA RC10. Solicitação necessária para manter a qualidade e confiabilidade do sistema. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790535712245831,4975694444 | 2025 | ETO-COEP 00116/2025 | ETO-COEP | 00116/2025 | 7905357122 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-23 11:56 | 2025-06-23 11:56 | 2026-07-28 11:56 | 2026-03-12 12:57 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2025-06-23 11:56 |  | 122 | AL03097122 | Favor, realizar subsituição do RLG 7905357122 que se trata de modelo NOJA RC01 (obsoleto), por um modelo NOJA RC10. Solicitação necessária para manter a qualidade e confiabilidade do sistema. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795823718645831,9035185185 | 2025 | ETO-RD-GU 00785/2025 | ETO-RD-GU | 00785/2025 | 7958237186 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-23 21:41 | 2025-06-23 21:41 | 2025-06-26 21:41 | 2025-07-10 16:58 | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2025-06-23 21:41 |  | 186 | LD02003036 | poste de id 48403262 estrutura n1 completa 10/150 acesso livre rdr de jau tocantins cabo AA / 4, cliente penalizado não. | FORMS SUBST DE POSTES
793930000445832,4612037037 | 2025 | ETO-RD-AR 00993/2025 | ETO-RD-AR | 00993/2025 | 7939300004 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-24 11:04 | 2025-06-24 11:04 | 2025-07-01 11:04 | 2025-07-18 18:00 | URGENTE | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2025-06-24 11:04 |  | 004 | LD02010153 | PROVIDENCIAR LINHA VIVA PARA EXECUTAR O FAZEAMENTO NO RL 7939300004. OBS.: QUANDO FOI FECHADO A LD DE RETORNO O POSTE DE GASOLINA E A SANEATINS INFORMARAM QUE MOTORES ESTÃO GIRANDO AO CONTRARIO. | AVISO DE ANOMALIA
792510402445832,6803356481 | 2025 | ETO-TELE 00697/2025 | ETO-TELE | 00697/2025 | 7925104024 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-24 16:20 | 2025-06-24 16:20 | 2026-07-29 16:20 | 2025-06-24 16:21 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-24 16:20 |  | 024 | LD03038009 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792512002445832,6820949074 | 2025 | ETO-TELE 00698/2025 | ETO-TELE | 00698/2025 | 7925120024 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-24 16:22 | 2025-06-24 16:22 | 2026-07-29 16:22 | 2025-06-24 16:23 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-24 16:22 |  | 024 | LD03038009 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792570608745832,6833796296 | 2025 | ETO-TELE 00699/2025 | ETO-TELE | 00699/2025 | 7925706087 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-24 16:24 | 2025-06-24 16:24 | 2026-07-29 16:24 | 2025-06-24 16:25 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-24 16:24 |  | 087 | LD02022033 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792573608045832,6846296296 | 2025 | ETO-TELE 00700/2025 | ETO-TELE | 00700/2025 | 7925736080 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-24 16:26 | 2025-06-24 16:26 | 2026-07-29 16:26 | 2025-06-24 16:27 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-24 16:26 |  | 080 | LD02010004 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇAO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792573708045832,6857060185 | 2025 | ETO-TELE 00701/2025 | ETO-TELE | 00701/2025 | 7925737080 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-24 16:27 | 2025-06-24 16:27 | 2026-07-29 16:27 | 2025-06-24 16:28 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-24 16:27 |  | 080 | LD02010004 | FAVOR, REALIZAR A TROCA DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792589902245832,6871180556 | 2025 | ETO-TELE 00702/2025 | ETO-TELE | 00702/2025 | 7925899022 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-24 16:29 | 2025-06-24 16:29 | 2026-07-29 16:29 | 2025-06-24 16:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-24 16:29 |  | 022 | LD05010004 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793056612745832,6881365741 | 2025 | ETO-TELE 00703/2025 | ETO-TELE | 00703/2025 | 7930566127 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-24 16:31 | 2025-06-24 16:31 | 2026-07-29 16:31 | 2025-06-24 16:32 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-24 16:31 |  | 127 | LD01084002 | FAVOR, REALIZAR A SUSBTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793057500245832,6892592593 | 2025 | ETO-TELE 00704/2025 | ETO-TELE | 00704/2025 | 7930575002 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-24 16:33 | 2025-06-24 16:33 | 2026-07-29 16:33 | 2025-06-24 16:34 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-24 16:33 |  | 002 | LD01084002 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792482303445832,6908217593 | 2025 | ETO-TELE 00705/2025 | ETO-TELE | 00705/2025 | 7924823034 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-24 16:35 | 2025-06-24 16:35 | 2026-07-29 16:35 | 2025-06-24 16:36 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-24 16:35 |  | 034 | LD03038009 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790070103345832,6921296296 | 2025 | ETO-TELE 00706/2025 | ETO-TELE | 00706/2025 | 7900701033 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-24 16:37 | 2025-06-24 16:37 | 2026-07-29 16:37 | 2025-06-24 16:38 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-24 16:37 |  | 033 | LD02022033 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792570504845832,6954513889 | 2025 | ETO-TELE 00707/2025 | ETO-TELE | 00707/2025 | 7925705048 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-24 16:41 | 2025-06-24 16:41 | 2026-07-29 16:41 | 2025-06-24 16:42 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-24 16:41 |  | 048 | LD02038009 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792570811145832,7040162037 | 2025 | ETO-TELE 00708/2025 | ETO-TELE | 00708/2025 | 7925708111 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-24 16:54 | 2025-06-24 16:54 | 2026-07-29 16:54 | 2025-06-24 16:55 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-24 16:54 |  | 111 | LD02022033 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793029303445832,7057986111 | 2025 | ETO-TELE 00709/2025 | ETO-TELE | 00709/2025 | 7930293034 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-24 16:56 | 2025-06-24 16:56 | 2026-07-29 16:56 | 2025-06-24 16:57 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-24 16:56 |  | 034 | LD03038009 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793716111145832,7071875 | 2025 | ETO-TELE 00710/2025 | ETO-TELE | 00710/2025 | 7937161111 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-24 16:58 | 2025-06-24 16:58 | 2026-07-29 16:58 | 2025-06-24 16:59 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-24 16:58 |  | 111 | LD03038009 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793058112345832,7083449074 | 2025 | ETO-TELE 00711/2025 | ETO-TELE | 00711/2025 | 7930581123 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-24 17:00 | 2025-06-24 17:00 | 2026-07-29 17:00 | 2025-06-24 17:01 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-24 17:00 |  | 123 | LD01084002 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793484611945832,7095833333 | 2025 | ETO-TELE 00712/2025 | ETO-TELE | 00712/2025 | 7934846119 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-24 17:02 | 2025-06-24 17:02 | 2026-07-29 17:02 | 2025-06-24 17:03 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-24 17:02 |  | 119 | LD03005098 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790024912745832,7134722222 | 2025 | ETO-TELE 00713/2025 | ETO-TELE | 00713/2025 | 7900249127 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-24 17:07 | 2025-06-24 17:07 | 2026-07-29 17:07 | 2025-06-24 17:08 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-24 17:07 |  | 127 | LD01084002 | FAVOR, REALIZAR TROCA DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793091910945832,714849537 | 2025 | ETO-TELE 00714/2025 | ETO-TELE | 00714/2025 | 7930919109 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-24 17:09 | 2025-06-24 17:09 | 2026-07-29 17:09 | 2025-06-24 17:10 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-24 17:09 |  | 109 | LD03005098 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792570407945832,7161226852 | 2025 | ETO-TELE 00715/2025 | ETO-TELE | 00715/2025 | 7925704079 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-24 17:11 | 2025-06-24 17:11 | 2026-07-29 17:11 | 2025-06-24 17:12 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-24 17:11 |  | 079 | LD03038009 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790061211345832,7173263889 | 2025 | ETO-TELE 00716/2025 | ETO-TELE | 00716/2025 | 7900612113 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-24 17:13 | 2025-06-24 17:13 | 2026-07-29 17:13 | 2025-06-24 17:14 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-24 17:13 |  | 113 | LD03038009 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792560111145832,7186226852 | 2025 | ETO-TELE 00717/2025 | ETO-TELE | 00717/2025 | 7925601111 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-24 17:15 | 2025-06-24 17:15 | 2026-07-29 17:15 | 2025-06-24 17:16 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-24 17:15 |  | 111 | LD03038009 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793804811345832,7198842593 | 2025 | ETO-TELE 00718/2025 | ETO-TELE | 00718/2025 | 7938048113 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-24 17:17 | 2025-06-24 17:17 | 2026-07-29 17:17 | 2025-06-24 17:18 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-24 17:17 |  | 113 | LD03038009 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792589208045832,7212152778 | 2025 | ETO-TELE 00719/2025 | ETO-TELE | 00719/2025 | 7925892080 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-24 17:19 | 2025-06-24 17:19 | 2026-07-29 17:19 | 2025-06-24 17:20 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-24 17:19 |  | 080 | LD01084002 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794980805845832,7224305556 | 2025 | ETO-TELE 00720/2025 | ETO-TELE | 00720/2025 | 7949808058 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-24 17:20 | 2025-06-24 17:20 | 2026-07-29 17:20 | 2025-06-24 17:21 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-24 17:20 |  | 058 | LD02010153 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794958505345832,7235648148 | 2025 | ETO-TELE 00721/2025 | ETO-TELE | 00721/2025 | 7949585053 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-24 17:22 | 2025-06-24 17:22 | 2026-07-29 17:22 | 2025-06-24 17:23 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-24 17:22 |  | 053 | LD01095030 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794904201945832,7246875 | 2025 | ETO-TELE 00722/2025 | ETO-TELE | 00722/2025 | 7949042019 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-24 17:24 | 2025-06-24 17:24 | 2026-07-29 17:24 | 2025-06-24 17:25 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-24 17:24 |  | 019 | LD01105019 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794851700445832,7261689815 | 2025 | ETO-TELE 00723/2025 | ETO-TELE | 00723/2025 | 7948517004 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-24 17:26 | 2025-06-24 17:26 | 2026-07-29 17:26 | 2025-06-24 17:27 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-24 17:26 |  | 004 | LD04010004 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795693912245833,5161111111 | 2025 | ETO-TELE 00724/2025 | ETO-TELE | 00724/2025 | 7956939122 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-25 12:23 | 2025-06-25 12:23 | 2025-06-28 12:23 | 2025-07-04 17:16 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2025-06-25 12:23 |  | 122 | AL11059122 | Senhores, verifica rl 7956939122 o mesmo esta fechando em anel dois alimentadores e apos um tempo o mesmo abre , foi retirado de operaçao , ate solucinar problema . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794165701345833,6032986111 | 2025 | ETO-TELE 00725/2025 | ETO-TELE | 00725/2025 | 7941657013 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-25 14:29 | 2025-06-25 14:29 | 2026-07-30 14:29 | 2025-06-25 14:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-25 14:29 |  | 013 | AL05062013 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793292407045833,6049305556 | 2025 | ETO-TELE 00726/2025 | ETO-TELE | 00726/2025 | 7932924070 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-25 14:31 | 2025-06-25 14:31 | 2026-07-30 14:31 | 2025-06-25 14:32 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-25 14:31 |  | 070 | LD01059122 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BTAERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793558812245833,6062731482 | 2025 | ETO-TELE 00727/2025 | ETO-TELE | 00727/2025 | 7935588122 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-25 14:33 | 2025-06-25 14:33 | 2026-07-30 14:33 | 2025-06-25 14:34 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-25 14:33 |  | 122 | LD03059122 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793280618945833,6115509259 | 2025 | ETO-TELE 00728/2025 | ETO-TELE | 00728/2025 | 7932806189 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-25 14:41 | 2025-06-25 14:41 | 2026-07-30 14:41 | 2025-06-25 14:42 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-25 14:41 |  | 189 | AL01057189 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793292118945833,6140162037 | 2025 | ETO-TELE 00729/2025 | ETO-TELE | 00729/2025 | 7932921189 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-25 14:44 | 2025-06-25 14:44 | 2026-07-30 14:44 | 2025-06-25 14:45 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-25 14:44 |  | 189 | AL01057189 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793561200145833,615625 | 2025 | ETO-TELE 00730/2025 | ETO-TELE | 00730/2025 | 7935612001 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-25 14:46 | 2025-06-25 14:46 | 2026-07-30 14:46 | 2025-06-25 14:48 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-25 14:46 |  | 001 | AL02057189 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792665612245833,6171296296 | 2025 | ETO-TELE 00731/2025 | ETO-TELE | 00731/2025 | 7926656122 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-25 14:49 | 2025-06-25 14:49 | 2026-07-30 14:49 | 2025-06-25 14:50 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-25 14:49 |  | 122 | LD03059122 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790241400145833,620150463 | 2025 | ETO-TELE 00732/2025 | ETO-TELE | 00732/2025 | 7902414001 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-25 14:53 | 2025-06-25 14:53 | 2026-07-30 14:53 | 2025-06-25 14:54 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-25 14:53 |  | 001 | AL02057189 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
796151504745833,6222106482 | 2025 | ETO-TELE 00904/2025 | ETO-TELE | 00904/2025 | 7961515047 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-25 14:56 | 2025-08-12 17:28 | 2025-10-11 17:28 | 2025-10-30 17:27 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-08-12 17:28 |  | 047 | AL01033047 | RELIGADOR N° 7961515047 INSTALADO NA OBRA 0402300751, GENTILEZA REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 698997, 8657994. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO GURUPI. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | COMISSIONAMENTO
796151504745833,6222106482 | 2025 | ETO-PROT 00201/2025 | ETO-PROT | 00201/2025 | 7961515047 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-25 14:56 | 2025-08-12 17:28 | 2025-10-11 17:28 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-08-12 17:28 | ETO-TELE 00904/2025 | 047 | AL01033047 | RELIGADOR N° 7961515047 INSTALADO NA OBRA 0402300751, GENTILEZA REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 698997, 8657994. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO GURUPI. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | COMISSIONAMENTO
792667208345833,6229166667 | 2025 | ETO-TELE 00733/2025 | ETO-TELE | 00733/2025 | 7926672083 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-25 14:57 | 2025-06-25 14:57 | 2026-07-30 14:57 | 2025-06-25 14:58 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-25 14:57 |  | 083 | LD01059122 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792731008345833,6241898148 | 2025 | ETO-TELE 00734/2025 | ETO-TELE | 00734/2025 | 7927310083 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-25 14:59 | 2025-06-25 14:59 | 2026-07-30 14:59 | 2025-06-25 15:00 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-25 14:59 |  | 083 | LD03059122 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793003812245833,6312037037 | 2025 | ETO-TELE 00735/2025 | ETO-TELE | 00735/2025 | 7930038122 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-25 15:09 | 2025-06-25 15:09 | 2026-07-30 15:09 | 2025-06-25 15:10 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-25 15:09 |  | 122 | AL05059122 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793003812245833,633287037 | 2025 | ETO-TELE 00736/2025 | ETO-TELE | 00736/2025 | 7930038122 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-25 15:12 | 2025-06-25 15:12 | 2026-07-30 15:12 | 2025-06-25 15:13 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-25 15:12 |  | 122 | AL05059122 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793042607045833,6348958333 | 2025 | ETO-TELE 00737/2025 | ETO-TELE | 00737/2025 | 7930426070 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-25 15:14 | 2025-06-25 15:14 | 2026-07-30 15:14 | 2025-06-25 15:15 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-25 15:14 |  | 070 | LD01059122 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793292200145833,6428240741 | 2025 | ETO-TELE 00738/2025 | ETO-TELE | 00738/2025 | 7932922001 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-25 15:26 | 2025-06-25 15:26 | 2026-07-30 15:26 | 2025-06-25 15:27 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-25 15:26 |  | 001 | AL01072001 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795009912245833,6495949074 | 2025 | ETO-TELE 00739/2025 | ETO-TELE | 00739/2025 | 7950099122 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-25 15:35 | 2025-06-25 15:35 | 2026-07-30 15:35 | 2025-06-25 15:36 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-25 15:35 |  | 122 | AL04059122 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793161612245833,6511689815 | 2025 | ETO-TELE 00740/2025 | ETO-TELE | 00740/2025 | 7931616122 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-25 15:38 | 2025-06-25 15:38 | 2026-07-30 15:38 | 2025-06-25 15:39 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-25 15:38 |  | 122 | AL04060122 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
796049800945833,6576157407 | 2025 | ETO-TELE 00859/2025 | ETO-TELE | 00859/2025 | 7960498009 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-25 15:47 | 2025-07-29 08:44 | 2025-09-27 08:44 | 2025-08-08 17:01 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-07-29 08:44 |  | 009 | LD02038009 | RELIGADOR N° 7960498009 INSTALADO NA OBRA 0702300578 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 777424, 9010912. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO GUARAÍ. ENGº IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
796049800945833,6576157407 | 2025 | ETO-PROT 00202/2025 | ETO-PROT | 00202/2025 | 7960498009 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-25 15:47 | 2025-07-29 08:44 | 2025-09-27 08:44 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-07-29 08:44 | ETO-TELE 00859/2025 | 009 | LD02038009 | RELIGADOR N° 7960498009 INSTALADO NA OBRA 0702300578 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 777424, 9010912. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO GUARAÍ. ENGº IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
793376605945833,6922453704 | 2025 | ETO-TELE 00741/2025 | ETO-TELE | 00741/2025 | 7933766059 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-25 16:37 | 2025-06-25 16:37 | 2026-07-30 16:37 | 2025-06-25 16:38 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-25 16:37 |  | 059 | AL01099059 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793379705945833,6937847222 | 2025 | ETO-TELE 00742/2025 | ETO-TELE | 00742/2025 | 7933797059 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-25 16:39 | 2025-06-25 16:39 | 2026-07-30 16:39 | 2025-06-25 16:40 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-25 16:39 |  | 059 | AL01099059 | FAVOR, REALIZAR SUSBTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793564600645833,6961111111 | 2025 | ETO-TELE 00743/2025 | ETO-TELE | 00743/2025 | 7935646006 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-25 16:42 | 2025-06-25 16:42 | 2026-07-30 16:42 | 2025-06-25 16:43 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-25 16:42 |  | 006 | LD03059122 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792765000145833,6973842593 | 2025 | ETO-TELE 00744/2025 | ETO-TELE | 00744/2025 | 7927650001 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-25 16:44 | 2025-06-25 16:44 | 2026-07-30 16:44 | 2025-06-25 16:45 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-25 16:44 |  | 001 | LD02072001 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792643911045833,6985069444 | 2025 | ETO-TELE 00745/2025 | ETO-TELE | 00745/2025 | 7926439110 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-25 16:46 | 2025-06-25 16:46 | 2026-07-30 16:46 | 2025-06-25 16:47 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-25 16:46 |  | 110 | LD02047073 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792643911045833,6999074074 | 2025 | ETO-TELE 00746/2025 | ETO-TELE | 00746/2025 | 7926439110 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-25 16:48 | 2025-06-25 16:48 | 2026-07-30 16:48 | 2025-06-25 16:49 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-25 16:48 |  | 110 | LD02047073 | FAVOR, REALIZAR SUSBTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
796130105245833,715775463 | 2025 | ETO-TELE 00906/2025 | ETO-TELE | 00906/2025 | 7961301052 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-25 17:11 | 2025-08-13 09:03 | 2025-10-12 09:03 | 2025-09-05 15:49 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-08-13 09:03 |  | 052 | AL01036052 | RELIGADOR N° 7961301052 INSTALADO NA OBRA 0402401256 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 663020, 8684863 PARECER DA PROTEÇÃO: APLICAR A NOVA BASE DE 82 PONTOS DO RELÉ DA NOJA AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO FORMOSO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | COMISSIONAMENTO
796130105245833,715775463 | 2025 | ETO-PROT 00203/2025 | ETO-PROT | 00203/2025 | 7961301052 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-25 17:11 | 2025-08-13 09:03 | 2025-10-12 09:03 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-08-13 09:03 | ETO-TELE 00906/2025 | 052 | AL01036052 | RELIGADOR N° 7961301052 INSTALADO NA OBRA 0402401256 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 663020, 8684863 PARECER DA PROTEÇÃO: APLICAR A NOVA BASE DE 82 PONTOS DO RELÉ DA NOJA AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO FORMOSO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | COMISSIONAMENTO
792977714745833,7217708333 | 2025 | ETO-PROT 00204/2025 | ETO-PROT | 00204/2025 | 7929777147 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-25 17:19 | 2025-07-29 15:57 | 2025-09-27 15:57 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-07-29 15:57 | ETO-TELE 00866/2025 | 147 | LD05028074 | RELIGADOR N° 7929777147 INSTALADO NA OBRA 0502400540 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 936468, 8646906. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO DIANOPOLIS. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | COMISSIONAMENTO
792977714745833,7217708333 | 2025 | ETO-TELE 00866/2025 | ETO-TELE | 00866/2025 | 7929777147 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-25 17:19 | 2025-08-25 10:22 | 2025-10-24 10:22 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-08-25 10:22 | ETO-RD-GU 00979/2025 | 147 | LD05028074 | RELIGADOR N° 7929777147 INSTALADO NA OBRA 0502400540 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 936468, 8646906. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO DIANOPOLIS. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. PARECER DMSL(21/08/2025): Foi constatado que a chave fusível do trafo auxiliar está com defeito, o mesmo não segura o porta fusível. O equipamento foi comissionado mas não foi colocado em operação, assim que resolver da chave ja encaminhar a nota para a operação. | COMISSIONAMENTO
792977714745833,7217708333 | 2025 | ETO-RD-GU 00979/2025 | ETO-RD-GU | 00979/2025 | 7929777147 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-25 17:19 | 2025-08-25 14:39 | 2025-10-24 14:39 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-08-25 14:39 | ETO-RD-DP 00550/2025 | 147 | LD05028074 | RELIGADOR N° 7929777147 INSTALADO NA OBRA 0502400540 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 936468, 8646906. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO DIANOPOLIS. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. PARECER DMSL(21/08/2025): Foi constatado que a chave fusível do trafo auxiliar está com defeito, o mesmo não segura o porta fusível. O equipamento foi comissionado mas não foi colocado em operação, assim que resolver da chave ja encaminhar a nota para a operação. | COMISSIONAMENTO
792977714745833,7217708333 | 2025 | ETO-RD-DP 00550/2025 | ETO-RD-DP | 00550/2025 | 7929777147 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-25 17:19 | 2025-08-25 14:39 | 2025-10-24 14:39 | 2025-09-17 14:41 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-08-25 14:39 |  | 147 | LD05028074 | RELIGADOR N° 7929777147 INSTALADO NA OBRA 0502400540 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 936468, 8646906. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO DIANOPOLIS. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. PARECER DMSL(21/08/2025): Foi constatado que a chave fusível do trafo auxiliar está com defeito, o mesmo não segura o porta fusível. O equipamento foi comissionado mas não foi colocado em operação, assim que resolver da chave ja encaminhar a nota para a operação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794964708145833,8903009259 | 2025 | ETO-RD-AG 00713/2025 | ETO-RD-AG | 00713/2025 | 7949647081 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-25 21:22 | 2025-06-25 21:22 | 2025-07-02 21:22 | 2025-10-20 16:12 | URGENTE | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS CANCELADA | 2025-06-25 21:22 |  | 081 | AL02043081 | Substituir 06 X Para-Raios 13,8 Kv para-raio do RL 7949647081 QUEIMADO 3 FASES-acesso livre CAMINHÃO-RL POV. JACUBA / DERIV. POV. SÃO JOÃO- RDR 13,8 KV ITAGUATINS. OBS: Eq. ETO-LVAG01- Esteve no local dia 09/07/2025 - Não tem acesso P/ Equipe de Linha Viva. | AVISO DE ANOMALIA
792744600145834,0904513889 | 2025 | ETO-COEP 00143/2025 | ETO-COEP | 00143/2025 | 7927446001 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-26 02:10 | 2025-07-08 17:27 | 2025-07-11 17:27 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS PENDENTE | 2025-07-08 17:27 |  | 001 | LD02072001 | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO COMPLETO Segue para verificação RL sem comunicação feito primeiro ataque sem sucesso. PARECER DMSL:Data:* _08/07/2025 Serviço Executado: Placa de alimentação danificada, devido a curto, não temos material sobressalente para manutenção! Favor substituir o equipamento completo. Obs.: O rádio ficou dentro do controle, favor orientar a equipe que for substituir colocar dentro do controle novo. Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir equipamento completo. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792744600145834,0904513889 | 2025 | ETO-TELE 00747/2025 | ETO-TELE | 00747/2025 | 7927446001 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-26 02:10 | 2025-07-08 17:27 | 2025-07-11 17:27 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS REPASSADA | 2025-07-08 17:27 | ETO-COEP 00143/2025 | 001 | LD02072001 | Segue para verificação RL sem comunicação feito primeiro ataque sem sucesso. PARECER DMSL:Data:* _08/07/2025 Serviço Executado: Placa de alimentação danificada, devido a curto, não temos material sobressalente para manutenção! Favor substituir o equipamento completo. Obs.: O rádio ficou dentro do controle, favor orientar a equipe que for substituir colocar dentro do controle novo. Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir equipamento completo. | AVISO DE ANOMALIA
792744600145834,0931018519 | 2025 | ETO-PROT 00205/2025 | ETO-PROT | 00205/2025 | 7927446001 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-26 02:14 | 2025-06-26 02:14 | 2025-06-29 02:14 | 2026-05-21 17:53 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-06-26 02:14 |  | 001 | LD02072001 | Bom dia, Segue nota para verificação de ajuste cabo rompido a jusante do RL e mesmo não abriu INT 20253699378285 Parecer da proteção: Ajuste revisado. Engº Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790072219345834,2965509259 | 2025 | ETO-TELE 00748/2025 | ETO-TELE | 00748/2025 | 7900722193 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-26 07:07 | 2025-06-26 07:07 | 2025-06-29 07:07 | 2025-08-04 09:08 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-06-26 07:07 |  | 193 | PS01112193 | Religador perde a comunicação quando falta C.A. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
584429600145834,302037037 | 2025 | DOLP-RD-PA 00891/2025 | DOLP-RD-PA | 00891/2025 | 5844296001 | 58 | REGULADOR | 2025-06-26 07:15 | 2025-06-26 07:15 | 2025-06-29 07:15 | 2025-06-27 15:36 | EMERGENCIAL | MARCELO COSTA PRIMO | SS ATENDIDA | 2025-06-26 07:15 |  | 001 | AL02101271 | SEGUE SS PARA AJUSTE DE MALHA DE ATERRAMENTO RT 5844296001, ONDE TIME DO DMSL FOI FAZER O COMISSIONAMENTO E MEDIÇOES DE ATERRMENTO ESTA ACIMA DO PERMITIDO. SEGUE ANEXO MEDIÇÃO | AVISO DE ANOMALIA
792744600145834,6177777778 | 2025 | ETO-COEP 00144/2025 | ETO-COEP | 00144/2025 | 7927446001 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-26 14:50 | 2025-07-08 17:28 | 2025-07-11 17:28 | 2025-07-29 16:13 | EMERGENCIAL | GEONES VIEIRA DOS REIS PORTO | SS CANCELADA | 2025-07-08 17:28 |  | 001 | LD02072001 | religado sem comunicação. foi feito primeiro ataque pela equipe 001op01 PARECER DMSL:Data:* _08/07/2025 Serviço Executado: Placa de alimentação danificada, devido a curto, não temos material sobressalente para manutenção! Favor substituir o equipamento completo. Obs.: O rádio ficou dentro do controle, favor orientar a equipe que for substituir colocar dentro do controle novo. Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir equipamento completo. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792744600145834,6177777778 | 2025 | ETO-TELE 00749/2025 | ETO-TELE | 00749/2025 | 7927446001 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-26 14:50 | 2025-07-08 17:28 | 2025-07-11 17:28 | 2025-07-29 16:13 | EMERGENCIAL | GEONES VIEIRA DOS REIS PORTO | SS CANCELADA | 2025-07-08 17:28 | ETO-COEP 00144/2025 | 001 | LD02072001 | religado sem comunicação. foi feito primeiro ataque pela equipe 001op01 PARECER DMSL:Data:* _08/07/2025 Serviço Executado: Placa de alimentação danificada, devido a curto, não temos material sobressalente para manutenção! Favor substituir o equipamento completo. Obs.: O rádio ficou dentro do controle, favor orientar a equipe que for substituir colocar dentro do controle novo. Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir equipamento completo. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795563511645834,6381712963 | 2025 | ETO-TELE 00750/2025 | ETO-TELE | 00750/2025 | 7955635116 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-26 15:19 | 2025-06-26 15:19 | 2025-06-29 15:19 | 2025-07-01 09:02 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-06-26 15:19 |  | 116 | LD04002091 | RELIGADOR PERDE COMUNICAÇÃO COM FALTA DE CORRENTE ALTERNADA ( CA ), POSSIVEL FALHA DE BATERIA. | ANOMALIA EM RELIGADOR
585833003945834,7428356481 | 2025 | ETO-RD-AG 00723/2025 | ETO-RD-AG | 00723/2025 | 5858330039 | 58 | REGULADOR | 2025-06-26 17:50 | 2025-06-26 17:50 | 2025-06-29 17:50 | 2025-07-01 12:14 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2025-06-26 17:50 |  | 039 | AL03109039 | Solicitação de serviço para equipe de Linha Viva recuperar jumper rompido na CH By Passe da Instal. Reguladora [5858330039] fase B. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792558005945835,3792476852 | 2025 | ETO-TELE 00751/2025 | ETO-TELE | 00751/2025 | 7925580059 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-27 09:06 | 2025-06-27 09:06 | 2026-08-01 09:06 | 2025-06-27 09:07 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-27 09:06 |  | 059 | LD02059122 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
796178512245835,3793634259 | 2025 | ETO-PROT 00206/2025 | ETO-PROT | 00206/2025 | 7961785122 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-27 09:06 | 2025-07-31 10:57 | 2025-09-29 10:57 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-07-31 10:57 | ETO-TELE 00874/2025 | 122 | AL05097122 | RELIGADOR N° 7961785122 REMANEJADO NA OBRA 0102401076 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 792261, 8868643 PARECER DA PROTEÇÃO: COORD TS: 792319, 8868633, AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO PALMAS. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | COMISSIONAMENTO
796178512245835,3793634259 | 2026 | ETO-TELE 00257/2026 | ETO-TELE | 00257/2026 | 7961785122 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-27 09:06 | 2026-04-14 09:26 | 2026-06-13 09:26 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-04-14 09:26 | ETO-RD-PA 00246/2026 | 122 | AL05097122 | RELIGADOR N° 7961785122 REMANEJADO NA OBRA 0102401076 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 792261, 8868643 PARECER DA PROTEÇÃO: COORD TS: 792319, 8868633, AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO PALMAS. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. PARACER DMSL: DEIXAMOS O EQUIPAMENTO COMISSIONADO E EM OPERAÇÃO, ESTAMOS REPASSANDO A NOTA PARA QUE POSSAM VERIFICAR A PENDENCIA. PARECER DMSL:SERVIÇO REALIZADO: Foi feito o comissionamento do equipamento com scada, realizado testes de comandos local e remotamente. Equipamento ficou em operação?:sim Pendência:sim *#Controle está faltando aterramento.* fibra para melhoria das mesmas.* Observação: Bateria(s) substituída(s)? sim Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 29/08/2025 Equipe: Ellisfran/ Ana Maria | COMISSIONAMENTO
796178512245835,3793634259 | 2025 | ETO-RD-PA 00623/2025 | ETO-RD-PA | 00623/2025 | 7961785122 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-27 09:06 | 2026-02-03 15:41 | 2026-04-04 15:41 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-02-03 15:41 | ETO-TELE 00257/2026 | 122 | AL05097122 | RELIGADOR N° 7961785122 REMANEJADO NA OBRA 0102401076 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 792261, 8868643 PARECER DA PROTEÇÃO: COORD TS: 792319, 8868633, AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO PALMAS. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. PARACER DMSL: DEIXAMOS O EQUIPAMENTO COMISSIONADO E EM OPERAÇÃO, ESTAMOS REPASSANDO A NOTA PARA QUE POSSAM VERIFICAR A PENDENCIA. FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS Equipamento: Noja Rc 10 7961785122 Mestre 1 SE Palmas II GE/Canal 1 IP Mestre: 172.25.4.2 ID Mestre: 8534 Tx: 423.80000 Rx: 406.85000 Slave: 3 Porta: 2404 IP Rádio: 172.25.4.4 IP Relé: 172.25.4.5 Data: 29/08/2025 SID: 4492/2025 SERVIÇO REALIZADO: Foi feito o comissionamento do equipamento com scada, realizado testes de comandos local e remotamente. Equipamento ficou em operação?:sim Pendência:sim *#Controle está faltando aterramento.* *#notificar empresa responsável pela fibra para melhoria das mesmas.* Observação: Bateria(s) substituída(s)? sim Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 29/08/2025 Equipe: Ellisfran/ Ana Maria | COMISSIONAMENTO
796178512245835,3793634259 | 2026 | ETO-RD-PA 00246/2026 | ETO-RD-PA | 00246/2026 | 7961785122 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-27 09:06 | 2026-04-14 09:26 | 2026-06-13 09:26 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS PENDENTE | 2026-04-14 09:26 |  | 122 | AL05097122 | RELIGADOR N° 7961785122 REMANEJADO NA OBRA 0102401076 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 792261, 8868643 PARECER DA PROTEÇÃO: COORD TS: 792319, 8868633, AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO PALMAS. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. PARACER DMSL: DEIXAMOS O EQUIPAMENTO COMISSIONADO E EM OPERAÇÃO, ESTAMOS REPASSANDO A NOTA PARA QUE POSSAM VERIFICAR A PENDENCIA. PARECER DMSL:SERVIÇO REALIZADO: Foi feito o comissionamento do equipamento com scada, realizado testes de comandos local e remotamente. Equipamento ficou em operação?:sim Pendência:sim *#Controle está faltando aterramento.* fibra para melhoria das mesmas.* Observação: Bateria(s) substituída(s)? sim Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 29/08/2025 Equipe: Ellisfran/ Ana Maria | COMISSIONAMENTO
796178512245835,3793634259 | 2025 | ETO-TELE 00874/2025 | ETO-TELE | 00874/2025 | 7961785122 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-27 09:06 | 2025-09-09 09:49 | 2025-11-08 09:49 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-09-09 09:49 | ETO-RD-PA 00623/2025 | 122 | AL05097122 | RELIGADOR N° 7961785122 REMANEJADO NA OBRA 0102401076 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 792261, 8868643 PARECER DA PROTEÇÃO: COORD TS: 792319, 8868633, AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO PALMAS. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. PARACER DMSL: DEIXAMOS O EQUIPAMENTO COMISSIONADO E EM OPERAÇÃO, ESTAMOS REPASSANDO A NOTA PARA QUE POSSAM VERIFICAR A PENDENCIA. FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS Equipamento: Noja Rc 10 7961785122 Mestre 1 SE Palmas II GE/Canal 1 IP Mestre: 172.25.4.2 ID Mestre: 8534 Tx: 423.80000 Rx: 406.85000 Slave: 3 Porta: 2404 IP Rádio: 172.25.4.4 IP Relé: 172.25.4.5 Data: 29/08/2025 SID: 4492/2025 SERVIÇO REALIZADO: Foi feito o comissionamento do equipamento com scada, realizado testes de comandos local e remotamente. Equipamento ficou em operação?:sim Pendência:sim *#Controle está faltando aterramento.* *#notificar empresa responsável pela fibra para melhoria das mesmas.* Observação: Bateria(s) substituída(s)? sim Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 29/08/2025 Equipe: Ellisfran/ Ana Maria | COMISSIONAMENTO
790550105945835,3804166667 | 2025 | ETO-TELE 00752/2025 | ETO-TELE | 00752/2025 | 7905501059 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-27 09:08 | 2025-06-27 09:08 | 2026-08-01 09:08 | 2025-06-27 09:09 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-27 09:08 |  | 059 | AL07099059 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793630601345835,3819907407 | 2025 | ETO-TELE 00753/2025 | ETO-TELE | 00753/2025 | 7936306013 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-27 09:10 | 2025-06-27 09:10 | 2026-08-01 09:10 | 2025-06-27 09:11 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-27 09:10 |  | 013 | LD03062013 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790115500145835,3831365741 | 2025 | ETO-TELE 00754/2025 | ETO-TELE | 00754/2025 | 7901155001 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-27 09:12 | 2025-06-27 09:12 | 2026-08-01 09:12 | 2025-06-27 09:13 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-27 09:12 |  | 001 | AL02101271 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792557200745835,3847916667 | 2025 | ETO-TELE 00755/2025 | ETO-TELE | 00755/2025 | 7925572007 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-27 09:14 | 2025-06-27 09:14 | 2026-08-01 09:14 | 2025-06-27 09:15 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-27 09:14 |  | 007 | AL02048007 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790055108345835,3860648148 | 2025 | ETO-TELE 00756/2025 | ETO-TELE | 00756/2025 | 7900551083 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-27 09:16 | 2025-06-27 09:16 | 2026-08-01 09:16 | 2025-06-27 09:17 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-27 09:16 |  | 083 | LD01059122 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790057808345835,3872337963 | 2025 | ETO-TELE 00757/2025 | ETO-TELE | 00757/2025 | 7900578083 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-27 09:18 | 2025-06-27 09:18 | 2026-08-01 09:18 | 2025-06-27 09:19 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-27 09:18 |  | 083 | LD01059122 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792899700145835,3886574074 | 2025 | ETO-TELE 00758/2025 | ETO-TELE | 00758/2025 | 7928997001 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-27 09:20 | 2025-06-27 09:20 | 2026-08-01 09:20 | 2025-06-27 09:21 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-27 09:20 |  | 001 | AL03101271 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793280500145835,3899305556 | 2025 | ETO-TELE 00759/2025 | ETO-TELE | 00759/2025 | 7932805001 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-27 09:22 | 2025-06-27 09:22 | 2026-08-01 09:22 | 2025-06-27 09:22 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-27 09:22 |  | 001 | AL02102271 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790066307145835,3912847222 | 2025 | ETO-TELE 00760/2025 | ETO-TELE | 00760/2025 | 7900663071 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-27 09:23 | 2025-06-27 09:23 | 2026-08-01 09:23 | 2025-06-27 09:24 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-27 09:23 |  | 071 | LD03072001 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792557300745835,3922222222 | 2025 | ETO-TELE 00761/2025 | ETO-TELE | 00761/2025 | 7925573007 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-27 09:25 | 2025-06-27 09:25 | 2026-08-01 09:25 | 2025-06-27 09:26 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-27 09:25 |  | 007 | AL01048007 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
791041001345835,3944097222 | 2025 | ETO-TELE 00762/2025 | ETO-TELE | 00762/2025 | 7910410013 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-27 09:28 | 2025-06-27 09:28 | 2026-08-01 09:28 | 2025-06-27 09:29 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-27 09:28 |  | 013 | AL03062013 | FAVOR, REALIZAR A SUSBTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790270101445835,3961458333 | 2025 | ETO-TELE 00763/2025 | ETO-TELE | 00763/2025 | 7902701014 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-27 09:30 | 2025-06-27 09:30 | 2026-08-01 09:30 | 2025-06-27 09:31 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-27 09:30 |  | 014 | AL01068014 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790270101445835,3975694444 | 2025 | ETO-TELE 00764/2025 | ETO-TELE | 00764/2025 | 7902701014 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-27 09:32 | 2025-06-27 09:32 | 2026-08-01 09:32 | 2025-06-27 09:34 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-27 09:32 |  | 014 | AL01068014 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790066607145835,3986458333 | 2025 | ETO-TELE 00765/2025 | ETO-TELE | 00765/2025 | 7900666071 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-27 09:34 | 2025-06-27 09:34 | 2026-08-01 09:34 | 2025-06-27 09:35 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-27 09:34 |  | 071 | LD03072001 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795567700345835,4032407407 | 2025 | ETO-TELE 00766/2025 | ETO-TELE | 00766/2025 | 7955677003 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-27 09:41 | 2025-06-27 09:41 | 2025-06-30 09:41 | 2025-06-27 11:30 | EMERGENCIAL | MARCELO LIMA DAMASCENO | SS ATENDIDA | 2025-06-27 09:41 |  | 003 | AL06040003 | disjuntor do religador queimado com indicio de curto equipe 003op08 fez o primeiro ataque o mesmo sem comunicação tel da equipe (63)99261-8370 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790203301445835,4456828704 | 2025 | ETO-TELE 00767/2025 | ETO-TELE | 00767/2025 | 7902033014 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-27 10:42 | 2025-06-27 10:42 | 2026-08-01 10:42 | 2025-06-27 10:43 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-27 10:42 |  | 014 | LD03062013 | FAVOR, REALIZAR SUSBTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792764300145835,4469328704 | 2025 | ETO-TELE 00768/2025 | ETO-TELE | 00768/2025 | 7927643001 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-27 10:44 | 2025-06-27 10:44 | 2026-08-01 10:44 | 2025-06-27 10:45 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-27 10:44 |  | 001 | LD02072001 | FAVOR, REALIZAR SUSBTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790177101445835,4482291667 | 2025 | ETO-TELE 00769/2025 | ETO-TELE | 00769/2025 | 7901771014 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-27 10:45 | 2025-06-27 10:45 | 2026-08-01 10:45 | 2025-06-27 10:46 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-27 10:45 |  | 014 | LD03062013 | FAVOR, REALIZAR SUSBSTIUTIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792684200145835,4497569444 | 2025 | ETO-TELE 00770/2025 | ETO-TELE | 00770/2025 | 7926842001 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-27 10:48 | 2025-06-27 10:48 | 2026-08-01 10:48 | 2025-06-27 10:49 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-27 10:48 |  | 001 | AL06072001 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792644103545835,4516550926 | 2025 | ETO-TELE 00771/2025 | ETO-TELE | 00771/2025 | 7926441035 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-27 10:50 | 2025-06-27 10:50 | 2026-08-01 10:50 | 2025-06-27 10:51 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-27 10:50 |  | 035 | LD01051035 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793004112245835,4554398148 | 2025 | ETO-TELE 00772/2025 | ETO-TELE | 00772/2025 | 7930041122 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-27 10:56 | 2025-06-27 10:56 | 2026-08-01 10:56 | 2025-06-27 10:57 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-27 10:56 |  | 122 | AL02059122 | FAVOR, REALIZAR SUSBTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
796199305945835,4580208333 | 2025 | ETO-PROT 00207/2025 | ETO-PROT | 00207/2025 | 7961993059 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-27 11:00 | 2025-06-27 11:00 | 2025-06-30 11:00 | 2026-05-21 17:56 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2025-06-27 11:00 |  | 059 | AL05099059 | Segue nota para verificar proteções na Int-20253701673748 ocorrência início pelo RL-7908200059 religando com atuação 50/51 Sobrecorrente fase, ICC-3524A fase B e C às 08:49 posteriormente abriu na SE DJ-254R099, Causa defeito jusante do RL na CH-8800206059 jumper rompido fase B. Parecer da proteção: No momento dos desarmes do RL 7908200059 houve cabo batendo a montante provocando abertura do RL da SE Engº Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794219101345835,4604282407 | 2025 | ETO-TELE 00773/2025 | ETO-TELE | 00773/2025 | 7942191013 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-27 11:03 | 2025-06-27 11:03 | 2026-08-01 11:03 | 2025-06-27 11:04 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-27 11:03 |  | 013 | AL02062013 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794668708645835,4618055556 | 2025 | ETO-TELE 00774/2025 | ETO-TELE | 00774/2025 | 7946687086 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-27 11:05 | 2025-06-27 11:05 | 2026-08-01 11:05 | 2025-06-27 11:06 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-27 11:05 |  | 086 | LD03414149 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795312012245835,4631944444 | 2025 | ETO-TELE 00775/2025 | ETO-TELE | 00775/2025 | 7953120122 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-27 11:07 | 2025-06-27 11:07 | 2026-08-01 11:07 | 2025-06-27 11:08 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-27 11:07 |  | 122 | AL10060122 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794153012245835,4647106481 | 2025 | ETO-TELE 00776/2025 | ETO-TELE | 00776/2025 | 7941530122 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-27 11:09 | 2025-06-27 11:09 | 2026-08-01 11:09 | 2025-06-27 11:10 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-27 11:09 |  | 122 | AL08097122 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794992500145835,4663657407 | 2025 | ETO-TELE 00777/2025 | ETO-TELE | 00777/2025 | 7949925001 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-27 11:12 | 2025-06-27 11:12 | 2026-08-01 11:12 | 2025-06-27 11:13 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-27 11:12 |  | 001 | LD01100001 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795307808545835,4676273148 | 2025 | ETO-TELE 00778/2025 | ETO-TELE | 00778/2025 | 7953078085 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-27 11:13 | 2025-06-27 11:13 | 2026-08-01 11:13 | 2025-06-27 11:14 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-27 11:13 |  | 085 | LD05062013 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790241300145835,4713078704 | 2025 | ETO-TELE 00779/2025 | ETO-TELE | 00779/2025 | 7902413001 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-27 11:19 | 2025-06-27 11:19 | 2026-08-01 11:19 | 2025-06-27 11:20 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-06-27 11:19 |  | 001 | AL06072001 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795563511645835,7535416667 | 2025 | ETO-RD-GU 00825/2025 | ETO-RD-GU | 00825/2025 | 7955635116 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-27 18:05 | 2025-09-10 15:37 | 2025-09-13 15:37 |  | EMERGENCIAL | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | SS REPASSADA | 2025-09-10 15:37 | ETO-RD-DP 00572/2025 | 116 | LD04002091 | Foi Constatado RL 7955635116 Em curto Quando fechado com cargas . o mesmo ficou isolado. Favor Verificar. PARECER DMSL: Foi constatado para raio da fase C estava visualmente queimado, o mesmo foi isolado e feito teste energizando com carga e o mesmo aceitou normal. Feito a troca da bateria que estava fundada. Fazer a troca do para raio da fases C e B. | ANOMALIA EM RELIGADOR
795563511645835,7535416667 | 2025 | ETO-RD-DP 00572/2025 | ETO-RD-DP | 00572/2025 | 7955635116 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-27 18:05 | 2025-09-10 15:37 | 2025-09-13 15:37 | 2025-09-18 15:50 | EMERGENCIAL | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2025-09-10 15:37 |  | 116 | LD04002091 | Foi Constatado RL 7955635116 Em curto Quando fechado com cargas . o mesmo ficou isolado. Favor Verificar. PARECER DMSL: Foi constatado para raio da fase C estava visualmente queimado, o mesmo foi isolado e feito teste energizando com carga e o mesmo aceitou normal. Feito a troca da bateria que estava fundada. Fazer a troca do para raio da fases C e B. | ANOMALIA EM RELIGADOR
795563511645835,7535416667 | 2025 | ETO-TELE 00780/2025 | ETO-TELE | 00780/2025 | 7955635116 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-27 18:05 | 2025-07-04 08:58 | 2025-07-07 08:58 |  | EMERGENCIAL | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | SS REPASSADA | 2025-07-04 08:58 | ETO-RD-GU 00825/2025 | 116 | LD04002091 | Foi Constatado RL 7955635116 Em curto Quando fechado com cargas . o mesmo ficou isolado. Favor Verificar. PARECER DMSL: Foi constatado para raio da fase C estava visualmente queimado, o mesmo foi isolado e feito teste energizando com carga e o mesmo aceitou normal. Feito a troca da bateria que estava fundada. Fazer a troca do para raio da fases C e B. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790088800545836,4174652778 | 2025 | ETO-TELE 00781/2025 | ETO-TELE | 00781/2025 | 7900888005 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-28 10:01 | 2025-06-28 10:01 | 2025-07-01 10:01 | 2025-07-03 17:33 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2025-06-28 10:01 |  | 005 | LD02110005 | Segue nota para verificar ajuste de protecoes do RL-7900888005 o mesmo fica religando quando inseri todas as cargas, com atuação 50/51 Sobrecorrente fase e neutro.. obs. priorizar devido religador LD Arrais a Taguatinga | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792937708045837,6277777778 | 2025 | ETO-TELE 00782/2025 | ETO-TELE | 00782/2025 | 7929377080 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-29 15:04 | 2025-06-29 15:04 | 2025-07-02 15:04 | 2025-07-07 10:25 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-06-29 15:04 |  | 080 | LD02010004 | Religador sem comunicação feito primeiro ataque não retornou, o mesmo esta perdendo a comunicação quando falta C.A. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
585506308045837,6358101852 | 2025 | ETO-TELE 00794/2025 | ETO-TELE | 00794/2025 | 5855063080 | 58 | REGULADOR | 2025-06-29 15:16 | 2025-07-03 13:41 | 2025-07-06 13:41 | 2025-07-04 13:53 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-07-03 13:41 |  | 080 | LD02010004 | PARECER DMSL: Após acionamento da equipe DMSL dia 29/06/2025, foi constatado que a célula da fase A do RT 5855063080 apresenta curto interno, sendo necessária a substituição da mesma. Enviar equipe para verificar o regulador 5855063080, ele estava tirando a LD, ficou by-passado em campo. PARECER DCMD: EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585506308045837,6358101852 | 2025 | ETO-COEP 00118/2025 | ETO-COEP | 00118/2025 | 5855063080 | 58 | REGULADOR | 2025-06-29 15:16 | 2025-07-01 08:53 | 2025-07-04 08:53 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2025-07-01 08:53 | ETO-RD-AR 01032/2025 | 080 | LD02010004 | PARECER DMSL: Após acionamento da equipe DMSL dia 29/06/2025, foi constatado que a célula da fase A do RT 5855063080 apresenta curto interno, sendo necessária a substituição da mesma. Enviar equipe para verificar o regulador 5855063080, ele estava tirando a LD, ficou by-passado em campo. | AVISO DE ANOMALIA
585506308045837,6358101852 | 2025 | ETO-RD-AR 01032/2025 | ETO-RD-AR | 01032/2025 | 5855063080 | 58 | REGULADOR | 2025-06-29 15:16 | 2025-07-03 13:41 | 2025-07-06 13:41 | 2025-07-03 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2025-07-03 13:41 | ETO-TELE 00794/2025 | 080 | LD02010004 | PARECER DMSL: Após acionamento da equipe DMSL dia 29/06/2025, foi constatado que a célula da fase A do RT 5855063080 apresenta curto interno, sendo necessária a substituição da mesma. Enviar equipe para verificar o regulador 5855063080, ele estava tirando a LD, ficou by-passado em campo. PARECER DCMD: EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585506308045837,6358101852 | 2025 | ETO-TELE 00783/2025 | ETO-TELE | 00783/2025 | 5855063080 | 58 | REGULADOR | 2025-06-29 15:16 | 2025-06-30 08:30 | 2025-07-03 08:30 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2025-06-30 08:30 | ETO-COEP 00118/2025 | 080 | LD02010004 | PARECER DMSL: Após acionamento da equipe DMSL dia 29/06/2025, foi constatado que a célula da fase A do RT 5855063080 apresenta curto interno, sendo necessária a substituição da mesma. Enviar equipe para verificar o regulador 5855063080, ele estava tirando a LD, ficou by-passado em campo. | AVISO DE ANOMALIA
790841802345837,6851157407 | 2025 | ETO-RD-GR 00657/2025 | ETO-RD-GR | 00657/2025 | 7908418023 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-29 16:27 | 2025-06-29 16:27 | 2025-07-02 16:27 | 2025-06-30 11:15 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-06-29 16:27 |  | 023 | AL06020023 | Segue SS para linha viva recuperar conexão chave faca de saida Fase A do religaodor 7908418023 rompida. Rdu de Colinas avenida Bernado Sayão. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
793292407045838,059525463 | 2025 | ETO-DEOP 00009/2025 | ETO-DEOP | 00009/2025 | 7932924070 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-30 01:26 | 2025-06-30 01:29 | 2025-07-03 01:29 |  | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2025-06-30 01:29 | ETO-TELE 00784/2025 | 070 | LD01059122 | 414r r religando bastante 51 sobrecorrente temporizado fase BN e sinalizando curto no rl 7930425070 chave em campo , apos abrir rl 7932924070 ld parou de religa e o religador montante parou de subir curto verifica ajuste do rl 7932924070 o mesmo nao desarmou vindo a penaliza cargas 414r | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
793292407045838,059525463 | 2025 | ETO-TELE 00784/2025 | ETO-TELE | 00784/2025 | 7932924070 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-30 01:26 | 2025-06-30 01:29 | 2025-07-03 01:29 | 2026-02-05 12:03 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2025-06-30 01:29 |  | 070 | LD01059122 | 414r r religando bastante 51 sobrecorrente temporizado fase BN e sinalizando curto no rl 7930425070 chave em campo , apos abrir rl 7932924070 ld parou de religa e o religador montante parou de subir curto verifica ajuste do rl 7932924070 o mesmo nao desarmou vindo a penaliza cargas 414r | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793292407045838,0649652778 | 2025 | ETO-PROT 00208/2025 | ETO-PROT | 00208/2025 | 7932924070 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-30 01:34 | 2025-06-30 01:34 | 2025-07-03 01:34 | 2025-08-21 14:38 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2025-06-30 01:34 |  | 070 | LD01059122 | 414r r religando bastante 51 sobrecorrente temporizado fase BN e sinalizando curto no rl 7930425070 chave em campo , apos abrir rl 7932924070 ld parou de religa e o religador montante parou de subir curto verifica ajuste do rl 7932924070 o mesmo nao desarmou vindo a penaliza cargas 414r PARECER DA PROTEÇÃO: FOI CONSTATADO QUE O MESMO ESTAVA COM A PROTEÇÃO DESLIGADA. ASSIM FOI SOLICITADO AO OPERADOR DO TURNO QUE LIGASSE A MESMA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792872205245838,1538310185 | 2025 | ETO-PROT 00209/2025 | ETO-PROT | 00209/2025 | 7928722052 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-30 03:42 | 2025-06-30 03:42 | 2025-07-03 03:42 | 2026-05-21 17:59 | EMERGENCIAL | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2025-06-30 03:42 |  | 052 | LD01035052 | Desarme no DJ414R039 , RL 7928722052 ajusante do DJ 414R039 com falha na proteção o mesmo não Desarmou, apos manobras trecho com defeito ajusante do RL 7928722052 . favor verificar. Parecer da proteção: Ajuste revisado. Engº Irlley Castelo Branco | ANOMALIA EM RELIGADOR
792620119045838,9427546296 | 2025 | ETO-TELE 00786/2025 | ETO-TELE | 00786/2025 | 7926201190 | 79 | RELIGADOR | 2025-06-30 22:38 | 2025-06-30 22:38 | 2025-07-03 22:38 | 2025-08-06 17:30 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2025-06-30 22:38 |  | 190 | LD04028074 | RELIGADOR 7926201190 SEM COMUNICAÇÃO FOI FEITO PRIMEIRO ATAQUE NÃO VOLTOU A COMUNICAR, FAVOR VERIFICAR | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792002412745839,4834606481 | 2025 | ETO-RD-AG 00746/2025 | ETO-RD-AG | 00746/2025 | 7920024127 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-01 11:36 | 2025-07-02 07:17 | 2025-07-05 07:17 | 2025-08-05 11:21 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS CANCELADA | 2025-07-02 07:17 | ETO-COEP 00121/2025 | 127 | LD01084002 | Rl 7920024127 - Trif. 34,5 KV com PARTE ATIVA COM DEFEITO, POR FAVOR EXECUTAR SUBSITUIÇÃO DO MESMO, EQUIPE DMSL ESTEVE NO LOCAL FEZ TESTES NECESSARIO E IDENTIFICOU ANOMALIA NO TANQUE ACESSO BOM | ANOMALIA EM RELIGADOR
792002412745839,4834606481 | 2025 | ETO-COEP 00121/2025 | ETO-COEP | 00121/2025 | 7920024127 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-01 11:36 | 2025-07-02 07:17 | 2025-07-05 07:17 | 2025-08-05 11:21 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS CANCELADA | 2025-07-02 07:17 |  | 127 | LD01084002 | Rl 7920024127 - Trif. 34,5 KV com PARTE ATIVA COM DEFEITO, POR FAVOR EXECUTAR SUBSITUIÇÃO DO MESMO, EQUIPE DMSL ESTEVE NO LOCAL FEZ TESTES NECESSARIO E IDENTIFICOU ANOMALIA NO TANQUE ACESSO BOM | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795563511645839,5858217593 | 2025 | ETO-RD-DP 00489/2025 | ETO-RD-DP | 00489/2025 | 7955635116 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-01 14:04 | 2025-07-01 14:04 | 2025-07-04 14:04 | 2025-07-09 15:10 | EMERGENCIAL | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2025-07-01 14:04 |  | 116 | LD04002091 | FOI CONSTATADO 02 PARA-RAIOS QUEIMADOS FASE B e C no RL 7955635116 . FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE LINHA VIVA PARA DEVIDAS TRATATIVAS | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792739605245839,6141435185 | 2025 | ETO-TELE 00787/2025 | ETO-TELE | 00787/2025 | 7927396052 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-01 14:44 | 2025-07-01 14:44 | 2025-07-04 14:44 | 2025-07-10 17:38 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-07-01 14:44 |  | 052 | LD03036052 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO - FEITO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794027509445839,6494328704 | 2025 | ETO-TELE 00788/2025 | ETO-TELE | 00788/2025 | 7940275094 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-01 15:35 | 2025-07-01 15:35 | 2025-07-04 15:35 | 2025-07-08 10:07 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-07-01 15:35 |  | 094 | LD04040003 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO - REINCIDENTE. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793042800145839,8496990741 | 2026 | ETO-COEP 00150/2026 | ETO-COEP | 00150/2026 | 7930428001 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-01 20:24 | 2026-07-20 10:21 | 2026-07-23 10:21 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS PENDENTE | 2026-07-20 10:21 |  | 001 | LD01100001 | PARECER DMSL DATA 16/07/2026: será necessário fazer a substituição da parte ativa do equipamento. PARECER COEP: Equipamento Funcionando no SCADA , favor reavaliar a necessidade de substituição e se necessário mandar o modelo do equipamento. Segue nota para substituir Taque do RL-7930428001 na LD Porto Nacional / São João, Identificado pela Int-20253617520441 equipamento dando passagem na fase A ficou bay-passado até substituição, Tensão 34,5kva, Acesso livre. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793042800145839,8496990741 | 2025 | ETO-COEP 00151/2025 | ETO-COEP | 00151/2025 | 7930428001 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-01 20:24 | 2026-06-29 16:21 | 2026-07-02 16:21 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2026-06-29 16:21 | ETO-TELE 00965/2026 | 001 | LD01100001 | PARECER COEP: Equipamento Funcionando no SCADA , favor reavaliar a necessidade de substituição e se necessário mandar o modelo do equipamento. Segue nota para substituir Taque do RL-7930428001 na LD Porto Nacional / São João, Identificado pela Int-20253617520441 equipamento dando passagem na fase A ficou bay-passado até substituição, Tensão 34,5kva, Acesso livre. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793042800145839,8496990741 | 2025 | DG-RD-PO 00419/2025 | DG-RD-PO | 00419/2025 | 7930428001 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-01 20:24 | 2025-07-16 09:51 | 2025-07-19 09:51 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2025-07-16 09:51 | ETO-COEP 00151/2025 | 001 | LD01100001 | Segue nota para substituir Taque do RL-7930428001 na LD Porto Nacional / São João, Identificado pela Int-20253617520441 equipamento dando passagem na fase A ficou bay-passado até substituição, Tensão 34,5kva, Acesso livre. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793042800145839,8496990741 | 2026 | ETO-TELE 00965/2026 | ETO-TELE | 00965/2026 | 7930428001 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-01 20:24 | 2026-07-20 10:21 | 2026-07-23 10:21 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2026-07-20 10:21 | ETO-COEP 00150/2026 | 001 | LD01100001 | PARECER DMSL DATA 16/07/2026: será necessário fazer a substituição da parte ativa do equipamento. PARECER COEP: Equipamento Funcionando no SCADA , favor reavaliar a necessidade de substituição e se necessário mandar o modelo do equipamento. Segue nota para substituir Taque do RL-7930428001 na LD Porto Nacional / São João, Identificado pela Int-20253617520441 equipamento dando passagem na fase A ficou bay-passado até substituição, Tensão 34,5kva, Acesso livre. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792572902345840,220787037 | 2025 | ETO-TELE 00790/2025 | ETO-TELE | 00790/2025 | 7925729023 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-02 05:18 | 2025-07-02 05:18 | 2025-07-05 05:18 | 2025-07-07 10:18 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2025-07-02 05:18 |  | 023 | AL01020023 | Enviar equipe da TELE-ETO, para normalizar equipamento, devido não fechar via comando remoto e nem comando local | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790011701345840,5513773148 | 2026 | ETO-RD-PS 00192/2026 | ETO-RD-PS | 00192/2026 | 7900117013 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-02 13:14 | 2026-04-24 16:16 | 2026-06-23 16:16 |  | ALTA | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2026-04-24 16:16 | ETO-COEP 00084/2026 | 013 | AL01062013 | Segue nota para correção de anomalia e provável substituição de religador , religador 7900117013 -RDU - Paraiso . OBS: equipe DMSL Elisfran estava atualizando firmware no equipamento , porém relé parou de funcionar devido essa atualização , sendo necessário sua substituição . em campo o modelo e cooper Form6 , segundo tecnico deve ser substituído por um Noja . Repassado para o COEP para aquisição do equipamento e posterior repasse para o COCM. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790011701345840,5513773148 | 2026 | ETO-COEP 00084/2026 | ETO-COEP | 00084/2026 | 7900117013 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-02 13:14 | 2026-07-20 11:10 | 2026-09-18 11:10 |  | ALTA | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2026-07-20 11:10 | ETO-RD-PS 00325/2026 | 013 | AL01062013 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADO PARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA AOS COCM'S 01/07 Segue nota para correção de anomalia e provável substituição de religador , religador 7900117013 -RDU - Paraiso . OBS: equipe DMSL Elisfran estava atualizando firmware no equipamento , porém relé parou de funcionar devido essa atualização , sendo necessário sua substituição . em campo o modelo e cooper Form6 , segundo tecnico deve ser substituído por um Noja . Repassado para o COEP para aquisição do equipamento e posterior repasse para o COCM. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790011701345840,5513773148 | 2025 | ETO-COEP 00122/2025 | ETO-COEP | 00122/2025 | 7900117013 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-02 13:14 | 2026-04-23 16:42 | 2026-04-26 16:42 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2026-04-23 16:42 | ETO-RD-PS 00192/2026 | 013 | AL01062013 | Segue nota para correção de anomalia e provável substituição de religador , religador 7900117013 -RDU - Paraiso . OBS: equipe DMSL Elisfran estava atualizando firmware no equipamento , porém relé parou de funcionar devido essa atualização , sendo necessário sua substituição . em campo o modelo e cooper Form6 , segundo tecnico deve ser substituído por um Noja . Repassado para o COEP para aquisição do equipamento e posterior repasse para o COCM. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790011701345840,5513773148 | 2026 | ETO-PROT 00154/2026 | ETO-PROT | 00154/2026 | 7900117013 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-02 13:14 | 2026-07-21 09:32 | 2026-09-19 09:32 |  | ALTA | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS PENDENTE | 2026-07-21 09:32 |  | 013 | AL01062013 | 15/07 PARECER COCM: EQUIPAMENTO FOI SUBSTITUÍDO OBRA 0212600422 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADO PARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA AOS COCM'S 01/07 Segue nota para correção de anomalia e provável substituição de religador , religador 7900117013 -RDU - Paraiso . OBS: equipe DMSL Elisfran estava atualizando firmware no equipamento , porém relé parou de funcionar devido essa atualização , sendo necessário sua substituição . em campo o modelo e cooper Form6 , segundo tecnico deve ser substituído por um Noja . Repassado para o COEP para aquisição do equipamento e posterior repasse para o COCM. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790011701345840,5513773148 | 2025 | ETO-RD-PS 00208/2025 | ETO-RD-PS | 00208/2025 | 7900117013 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-02 13:14 | 2025-07-03 09:12 | 2025-07-06 09:12 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2025-07-03 09:12 | ETO-COEP 00122/2025 | 013 | AL01062013 | Segue nota para correção de anomalia e provável substituição de religador , religador 7900117013 -RDU - Paraiso . OBS: equipe DMSL Elisfran estava atualizando firmware no equipamento , porém relé parou de funcionar devido essa atualização , sendo necessário sua substituição . em campo o modelo e cooper Form6 , segundo tecnico deve ser substituído por um Noja . Repassado para o COEP para aquisição do equipamento e posterior repasse para o COCM. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790011701345840,5513773148 | 2026 | ETO-RD-PS 00325/2026 | ETO-RD-PS | 00325/2026 | 7900117013 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-02 13:14 | 2026-07-21 09:32 | 2026-09-19 09:32 |  | ALTA | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2026-07-21 09:32 | ETO-PROT 00154/2026 | 013 | AL01062013 | 15/07 PARECER COCM: EQUIPAMENTO FOI SUBSTITUÍDO OBRA 0212600422 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADO PARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA AOS COCM'S 01/07 Segue nota para correção de anomalia e provável substituição de religador , religador 7900117013 -RDU - Paraiso . OBS: equipe DMSL Elisfran estava atualizando firmware no equipamento , porém relé parou de funcionar devido essa atualização , sendo necessário sua substituição . em campo o modelo e cooper Form6 , segundo tecnico deve ser substituído por um Noja . Repassado para o COEP para aquisição do equipamento e posterior repasse para o COCM. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790011701345840,5513773148 | 2025 | ETO-TELE 00791/2025 | ETO-TELE | 00791/2025 | 7900117013 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-02 13:14 | 2025-07-02 14:19 | 2025-07-05 14:19 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2025-07-02 14:19 | ETO-RD-PS 00208/2025 | 013 | AL01062013 | Segue nota para correção de anomalia e provável substituição de religador , religador 7900117013 -RDU - Paraiso . OBS: equipe DMSL Elisfran estava atualizando firmware no equipamento , porém relé parou de funcionar devido essa atualização , sendo necessário sua substituição . em campo o modelo e cooper Form6 , segundo tecnico deve ser substituído por um Noja . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
586144125645840,6027430556 | 2025 | ETO-COEP 00161/2025 | ETO-COEP | 00161/2025 | 5861441256 | 58 | REGULADOR | 2025-07-02 14:28 | 2025-07-25 16:24 | 2025-09-23 16:24 | 2025-08-20 10:50 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS CANCELADA | 2025-07-25 16:24 | ETO-RD-PO 00187/2025 | 256 | LD03046026 | PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTO EM PROCESSO DE MELHORIA DA MALHA DE ATERRAMENTO. SERÁ TRATADO ENTRE OS DIAS 29/07 E 01/08/2025 REGULADOR N° 5861441256 INSTALADO NA OBRA 0312500363 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 918381, 8840376 | COMISSIONAMENTO
586144125645840,6027430556 | 2025 | ETO-RD-PO 00187/2025 | ETO-RD-PO | 00187/2025 | 5861441256 | 58 | REGULADOR | 2025-07-02 14:28 | 2025-08-08 14:58 | 2025-10-07 14:58 | 2025-08-20 10:50 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS CANCELADA | 2025-08-08 14:58 | ETO-TELE 00890/2025 | 256 | LD03046026 | PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTO EM PROCESSO DE MELHORIA DA MALHA DE ATERRAMENTO. SERÁ TRATADO ENTRE OS DIAS 29/07 E 01/08/2025 REGULADOR N° 5861441256 INSTALADO NA OBRA 0312500363 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 918381, 8840376 | COMISSIONAMENTO
586144125645840,6027430556 | 2025 | ETO-TELE 00890/2025 | ETO-TELE | 00890/2025 | 5861441256 | 58 | REGULADOR | 2025-07-02 14:28 | 2025-08-08 14:58 | 2025-10-07 14:58 | 2025-08-20 10:50 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS CANCELADA | 2025-08-08 14:58 |  | 256 | LD03046026 | PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTO EM PROCESSO DE MELHORIA DA MALHA DE ATERRAMENTO. SERÁ TRATADO ENTRE OS DIAS 29/07 E 01/08/2025 REGULADOR N° 5861441256 INSTALADO NA OBRA 0312500363 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 918381, 8840376 | COMISSIONAMENTO
586144125645840,6027430556 | 2025 | ETO-PROT 00211/2025 | ETO-PROT | 00211/2025 | 5861441256 | 58 | REGULADOR | 2025-07-02 14:28 | 2025-07-25 16:16 | 2025-09-23 16:16 | 2025-08-20 10:50 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS CANCELADA | 2025-07-25 16:16 | ETO-COEP 00161/2025 | 256 | LD03046026 | PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTO EM PROCESSO DE MELHORIA DA MALHA DE ATERRAMENTO. SERÁ TRATADO ENTRE OS DIAS 29/07 E 01/08/2025 REGULADOR N° 5861441256 INSTALADO NA OBRA 0312500363 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 918381, 8840376 | COMISSIONAMENTO
586338215545840,6244444444 | 2025 | ETO-PROT 00212/2025 | ETO-PROT | 00212/2025 | 5863382155 | 58 | REGULADOR | 2025-07-02 14:59 | 2025-07-29 10:21 | 2025-09-27 10:21 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-07-29 10:21 | ETO-TELE 00860/2025 | 155 | LD01020023 | PARECER DA PROTEÇÃO: REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RT 5863382155 LD COLINAS A BERNARDO SAYAO E PALMEIRANTE. NECESSARIO CONFERENCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O EQUIPAMENTO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR N° 5863382155 INSTALADO NA OBRA 0702500242 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 9107199, 296518 | COMISSIONAMENTO
586338215545840,6244444444 | 2025 | ETO-TELE 00860/2025 | ETO-TELE | 00860/2025 | 5863382155 | 58 | REGULADOR | 2025-07-02 14:59 | 2025-07-29 10:21 | 2025-09-27 10:21 | 2025-08-08 17:04 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-07-29 10:21 |  | 155 | LD01020023 | PARECER DA PROTEÇÃO: REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RT 5863382155 LD COLINAS A BERNARDO SAYAO E PALMEIRANTE. NECESSARIO CONFERENCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O EQUIPAMENTO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR N° 5863382155 INSTALADO NA OBRA 0702500242 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 9107199, 296518 | COMISSIONAMENTO
586338115545841,4113888889 | 2025 | ETO-TELE 00862/2025 | ETO-TELE | 00862/2025 | 5863381155 | 58 | REGULADOR | 2025-07-03 09:52 | 2025-08-13 16:17 | 2025-10-12 16:17 | 2026-06-30 20:21 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS CANCELADA | 2025-08-13 16:17 | ETO-COEP 00170/2025 | 155 | LD01020023 | PARECER DMSL: Malha de aterramento está dando 738, muito acima do aceitável para operação do RT. Necessário realizar melhoria na malha. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5863381155 LD COLINAS A B SAYAO E PALMEIRANTE. NECESSARIO CONFERIR MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR N° 5863381155 INSTALADO NA OBRA 0702500302 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 800396, 9107697 | COMISSIONAMENTO
586338115545841,4113888889 | 2025 | ETO-COEP 00170/2025 | ETO-COEP | 00170/2025 | 5863381155 | 58 | REGULADOR | 2025-07-03 09:52 | 2025-08-13 16:17 | 2025-10-12 16:17 | 2026-06-30 20:21 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS CANCELADA | 2025-08-13 16:17 |  | 155 | LD01020023 | PARECER DMSL: Malha de aterramento está dando 738, muito acima do aceitável para operação do RT. Necessário realizar melhoria na malha. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5863381155 LD COLINAS A B SAYAO E PALMEIRANTE. NECESSARIO CONFERIR MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR N° 5863381155 INSTALADO NA OBRA 0702500302 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 800396, 9107697 | COMISSIONAMENTO
586338115545841,4113888889 | 2025 | ETO-PROT 00213/2025 | ETO-PROT | 00213/2025 | 5863381155 | 58 | REGULADOR | 2025-07-03 09:52 | 2025-07-29 10:47 | 2025-09-27 10:47 | 2026-06-30 20:21 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS CANCELADA | 2025-07-29 10:47 | ETO-TELE 00862/2025 | 155 | LD01020023 | PARECER DMSL: Malha de aterramento está dando 738, muito acima do aceitável para operação do RT. Necessário realizar melhoria na malha. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5863381155 LD COLINAS A B SAYAO E PALMEIRANTE. NECESSARIO CONFERIR MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR N° 5863381155 INSTALADO NA OBRA 0702500302 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 800396, 9107697 | COMISSIONAMENTO
793711103645841,4421875 | 2025 | ETO-TELE 00792/2025 | ETO-TELE | 00792/2025 | 7937111036 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-03 10:37 | 2025-07-03 10:37 | 2025-07-06 10:37 | 2025-07-09 17:30 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2025-07-03 10:37 |  | 036 | AL01003036 | Solicitação de serviço para analise de equipemanto se comunicação - Indicativo de Bateria. Instal.Seccionadora [7937111036] | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580943102845841,4971875 | 2025 | ETO-TELE 00793/2025 | ETO-TELE | 00793/2025 | 5809431028 | 58 | REGULADOR | 2025-07-03 11:56 | 2025-07-03 11:56 | 2025-07-06 11:56 | 2025-07-03 14:01 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2025-07-03 11:56 |  | 028 | LD03002091 | Segue nota para verificar falha de comunicação no regulador 5809431091 - Rural - Almas . equipe operacional foi no local, porém não conseguiram normalizar sua comunicação . | AVISO DE ANOMALIA
792491506845841,6976736111 | 2025 | ETO-PROT 00214/2025 | ETO-PROT | 00214/2025 | 7924915068 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-03 16:45 | 2025-07-03 16:45 | 2025-09-01 16:45 | 2025-08-14 11:59 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-07-03 16:45 |  | 068 | LD02109039 | RELIGADOR N° 7924915068 REMANEJADO NA OBRA 0662500320 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 811864, 9408956 PARECER DA PROTEÇÃO: Numero Intervenção: SID 2656/2025 Equipe: Edicleber/Adeilton Data Executada: 21/05/2025 Serviço Executado: Foi feito todas as conexões de cabo e equipamento ficou operando normalmente. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
792824120045842,454224537 | 2026 | ETO-TELE 00974/2026 | ETO-TELE | 00974/2026 | 7928241200 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-04 10:54 | 2026-07-07 15:44 | 2026-09-05 15:44 |  | ALTA | Lorrane Sousa Gonçalves | SS REPASSADA | 2026-07-07 15:44 | ETO-COEP 00128/2026 | 200 | LD02066094 | PARECER COEP: FAVOR REAVALIAR DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO DO SCADA E DIZER MARCA ,MODELO E TENSÃO DO EQUIPAMENTO PARECER DMSL: Tinha uma nota aberta 422/2025 e logo após a equipe resolver a comunicação ela foi baixada, porém a equipe relatou que ''na estrada ontem o COS nos avisou para voltar que na hora de colocar em operação ele tirou a linha fora. Hoje retornamos nele e fizemos ensaios elétricos e foi constatado que o tanque está em curto. Passa direto aí para o Dcmd para substituição do tanque.'' | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792824120045842,454224537 | 2025 | ETO-COEP 00139/2025 | ETO-COEP | 00139/2025 | 7928241200 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-04 10:54 | 2026-06-29 18:50 | 2026-08-28 18:50 |  | ALTA | Lorrane Sousa Gonçalves | SS REPASSADA | 2026-06-29 18:50 | ETO-TELE 00974/2026 | 200 | LD02066094 | PARECER COEP: FAVOR REAVALIAR DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO DO SCADA E DIZER MARCA ,MODELO E TENSÃO DO EQUIPAMENTO PARECER DMSL: Tinha uma nota aberta 422/2025 e logo após a equipe resolver a comunicação ela foi baixada, porém a equipe relatou que ''na estrada ontem o COS nos avisou para voltar que na hora de colocar em operação ele tirou a linha fora. Hoje retornamos nele e fizemos ensaios elétricos e foi constatado que o tanque está em curto. Passa direto aí para o Dcmd para substituição do tanque.'' | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792824120045842,454224537 | 2026 | ETO-COEP 00128/2026 | ETO-COEP | 00128/2026 | 7928241200 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-04 10:54 | 2026-07-07 15:44 | 2026-09-05 15:44 |  | ALTA | Lorrane Sousa Gonçalves | SS PENDENTE | 2026-07-07 15:44 |  | 200 | LD02066094 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA PARECER DMSL: Tinha uma nota aberta 422/2025 e logo após a equipe resolver a comunicação ela foi baixada, porém a equipe relatou que ''na estrada ontem o COS nos avisou para voltar que na hora de colocar em operação ele tirou a linha fora. Hoje retornamos nele e fizemos ensaios elétricos e foi constatado que o tanque está em curto. Passa direto aí para o Dcmd para substituição do tanque.'' | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
586062100145842,5920833333 | 2025 | ETO-RD-PO 00206/2025 | ETO-RD-PO | 00206/2025 | 5860621001 | 58 | REGULADOR | 2025-07-04 14:13 | 2025-10-13 13:57 | 2025-12-12 13:57 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-10-13 13:57 | ETO-RD-PA 00692/2025 | 001 | AL01102271 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5860621001 AL 01 SE LUZIMANGUES INDUSTRIAL. NECESSARIO CONFERIR MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR N° 5860621001 INSTALADO NA OBRA 0202300494 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 752965, 8877090 PARECER DMSL: Feedback Equip. Especiais RT 5860621001 RELÉ RUA Data: 22/08/2025 Serviço Executado: realizado a medição da malha de aterramento e vistoria do equipamento. Equipamento ficou em operação?: Não Possui nobreak: Sim Possui antena: Sim Possui rádio:Não Pendência: 1 - abaixar os 3 tanques 2 - abaixar o controle 3 - instalar aterramento para o FC e carcaça 4 - Aterrar o controle 5 - cabos de conexão das buchas estão muito próximos podendo ocasionar curto 6 - Distância de segurança entre as buchas e as chaves é inadequada. 7 - Não contém cabo da antena 8 - Não contém rádio 9 - Não contém os conectores para confecção dos cabos 10 - Não contém placa de topologia nem numeração pintada no poste para identificação do equipamento Equipe: Ana Maria e Ellisfran | COMISSIONAMENTO
586062100145842,5920833333 | 2026 | ETO-RD-PA 00326/2026 | ETO-RD-PA | 00326/2026 | 5860621001 | 58 | REGULADOR | 2025-07-04 14:13 | 2026-05-15 14:24 | 2026-07-14 14:24 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS PENDENTE | 2026-05-15 14:24 |  | 001 | AL01102271 | PARECER DMSL: 31/03/2026 Serviço Executado: realizado a medição da malha de aterramento e vistoria do equipamento. Equipamento ficou em operação?: Não Possui nobreak: Sim Possui antena: Sim Possui rádio:Não Pendência: * Abaixar o controle rua * ¿Abaixar as 3 células do banco regulador de tensão, pois além de dificultar o trabalho da equipe no momento dos ensaios elétricos não oferece segurança. Equipe: Benvindo e Kaique ------------------------------------------------------------------------------------------------------- PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5860621001 AL 01 SE LUZIMANGUES INDUSTRIAL. NECESSARIO CONFERIR MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR N° 5860621001 INSTALADO NA OBRA 0202300494 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 752965, 8877090 PARECER DMSL: Feedback Equip. Especiais RT 5860621001 RELÉ RUA Data: 22/08/2025 Serviço Executado: realizado a medição da malha de aterramento e vistoria do equipamento. Equipamento ficou em operação?: Não Possui nobreak: Sim Possui antena: Sim Possui rádio:Não Pendência: 1 - abaixar os 3 tanques 2 - abaixar o controle 3 - instalar aterramento para o FC e carcaça 4 - Aterrar o controle 5 - cabos de conexão das buchas estão muito próximos podendo ocasionar curto 6 - Distância de segurança entre as buchas e as chaves é inadequada. 7 - Não contém cabo da antena 8 - Não contém rádio 9 - Não contém os conectores para confecção dos cabos 10 - Não contém placa de topologia nem numeração pintada no poste para identificação do equipamento Equipe: Ana Maria e Ellisfran | COMISSIONAMENTO
586062100145842,5920833333 | 2026 | ETO-TELE 00254/2026 | ETO-TELE | 00254/2026 | 5860621001 | 58 | REGULADOR | 2025-07-04 14:13 | 2026-03-31 09:48 | 2026-05-30 09:48 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-03-31 09:48 | ETO-RD-PO 00096/2026 | 001 | AL01102271 | PARECER DMSL: 31/03/2026 Serviço Executado: realizado a medição da malha de aterramento e vistoria do equipamento. Equipamento ficou em operação?: Não Possui nobreak: Sim Possui antena: Sim Possui rádio:Não Pendência: * Abaixar o controle rua * ¿Abaixar as 3 células do banco regulador de tensão, pois além de dificultar o trabalho da equipe no momento dos ensaios elétricos não oferece segurança. Equipe: Benvindo e Kaique ------------------------------------------------------------------------------------------------------- PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5860621001 AL 01 SE LUZIMANGUES INDUSTRIAL. NECESSARIO CONFERIR MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR N° 5860621001 INSTALADO NA OBRA 0202300494 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 752965, 8877090 PARECER DMSL: Feedback Equip. Especiais RT 5860621001 RELÉ RUA Data: 22/08/2025 Serviço Executado: realizado a medição da malha de aterramento e vistoria do equipamento. Equipamento ficou em operação?: Não Possui nobreak: Sim Possui antena: Sim Possui rádio:Não Pendência: 1 - abaixar os 3 tanques 2 - abaixar o controle 3 - instalar aterramento para o FC e carcaça 4 - Aterrar o controle 5 - cabos de conexão das buchas estão muito próximos podendo ocasionar curto 6 - Distância de segurança entre as buchas e as chaves é inadequada. 7 - Não contém cabo da antena 8 - Não contém rádio 9 - Não contém os conectores para confecção dos cabos 10 - Não contém placa de topologia nem numeração pintada no poste para identificação do equipamento Equipe: Ana Maria e Ellisfran | COMISSIONAMENTO
586062100145842,5920833333 | 2026 | ETO-RD-PO 00096/2026 | ETO-RD-PO | 00096/2026 | 5860621001 | 58 | REGULADOR | 2025-07-04 14:13 | 2026-05-15 14:24 | 2026-07-14 14:24 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-05-15 14:24 | ETO-RD-PA 00326/2026 | 001 | AL01102271 | PARECER DMSL: 31/03/2026 Serviço Executado: realizado a medição da malha de aterramento e vistoria do equipamento. Equipamento ficou em operação?: Não Possui nobreak: Sim Possui antena: Sim Possui rádio:Não Pendência: * Abaixar o controle rua * ¿Abaixar as 3 células do banco regulador de tensão, pois além de dificultar o trabalho da equipe no momento dos ensaios elétricos não oferece segurança. Equipe: Benvindo e Kaique ------------------------------------------------------------------------------------------------------- PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5860621001 AL 01 SE LUZIMANGUES INDUSTRIAL. NECESSARIO CONFERIR MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR N° 5860621001 INSTALADO NA OBRA 0202300494 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 752965, 8877090 PARECER DMSL: Feedback Equip. Especiais RT 5860621001 RELÉ RUA Data: 22/08/2025 Serviço Executado: realizado a medição da malha de aterramento e vistoria do equipamento. Equipamento ficou em operação?: Não Possui nobreak: Sim Possui antena: Sim Possui rádio:Não Pendência: 1 - abaixar os 3 tanques 2 - abaixar o controle 3 - instalar aterramento para o FC e carcaça 4 - Aterrar o controle 5 - cabos de conexão das buchas estão muito próximos podendo ocasionar curto 6 - Distância de segurança entre as buchas e as chaves é inadequada. 7 - Não contém cabo da antena 8 - Não contém rádio 9 - Não contém os conectores para confecção dos cabos 10 - Não contém placa de topologia nem numeração pintada no poste para identificação do equipamento Equipe: Ana Maria e Ellisfran | COMISSIONAMENTO
586062100145842,5920833333 | 2025 | ETO-PROT 00215/2025 | ETO-PROT | 00215/2025 | 5860621001 | 58 | REGULADOR | 2025-07-04 14:13 | 2025-07-30 11:18 | 2025-09-28 11:18 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-07-30 11:18 | ETO-TELE 00868/2025 | 001 | AL01102271 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5860621001 AL 01 SE LUZIMANGUES INDUSTRIAL. NECESSARIO CONFERIR MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR N° 5860621001 INSTALADO NA OBRA 0202300494 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 752965, 8877090 | COMISSIONAMENTO
586062100145842,5920833333 | 2025 | ETO-RD-PA 00692/2025 | ETO-RD-PA | 00692/2025 | 5860621001 | 58 | REGULADOR | 2025-07-04 14:13 | 2026-02-03 14:33 | 2026-04-04 14:33 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-02-03 14:33 | ETO-TELE 00254/2026 | 001 | AL01102271 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5860621001 AL 01 SE LUZIMANGUES INDUSTRIAL. NECESSARIO CONFERIR MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR N° 5860621001 INSTALADO NA OBRA 0202300494 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 752965, 8877090 PARECER DMSL: Feedback Equip. Especiais RT 5860621001 RELÉ RUA Data: 22/08/2025 Serviço Executado: realizado a medição da malha de aterramento e vistoria do equipamento. Equipamento ficou em operação?: Não Possui nobreak: Sim Possui antena: Sim Possui rádio:Não Pendência: 1 - abaixar os 3 tanques 2 - abaixar o controle 3 - instalar aterramento para o FC e carcaça 4 - Aterrar o controle 5 - cabos de conexão das buchas estão muito próximos podendo ocasionar curto 6 - Distância de segurança entre as buchas e as chaves é inadequada. 7 - Não contém cabo da antena 8 - Não contém rádio 9 - Não contém os conectores para confecção dos cabos 10 - Não contém placa de topologia nem numeração pintada no poste para identificação do equipamento Equipe: Ana Maria e Ellisfran | COMISSIONAMENTO
586062100145842,5920833333 | 2025 | ETO-TELE 00868/2025 | ETO-TELE | 00868/2025 | 5860621001 | 58 | REGULADOR | 2025-07-04 14:13 | 2025-09-09 09:45 | 2025-11-08 09:45 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-09-09 09:45 | ETO-RD-PO 00206/2025 | 001 | AL01102271 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5860621001 AL 01 SE LUZIMANGUES INDUSTRIAL. NECESSARIO CONFERIR MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR N° 5860621001 INSTALADO NA OBRA 0202300494 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 752965, 8877090 PARECER DMSL: Feedback Equip. Especiais RT 5860621001 RELÉ RUA Data: 22/08/2025 Serviço Executado: realizado a medição da malha de aterramento e vistoria do equipamento. Equipamento ficou em operação?: Não Possui nobreak: Sim Possui antena: Sim Possui rádio:Não Pendência: 1 - abaixar os 3 tanques 2 - abaixar o controle 3 - instalar aterramento para o FC e carcaça 4 - Aterrar o controle 5 - cabos de conexão das buchas estão muito próximos podendo ocasionar curto 6 - Distância de segurança entre as buchas e as chaves é inadequada. 7 - Não contém cabo da antena 8 - Não contém rádio 9 - Não contém os conectores para confecção dos cabos 10 - Não contém placa de topologia nem numeração pintada no poste para identificação do equipamento Equipe: Ana Maria e Ellisfran | COMISSIONAMENTO
580943102845842,6043634259 | 2025 | ETO-PROT 00216/2025 | ETO-PROT | 00216/2025 | 5809431028 | 58 | REGULADOR | 2025-07-04 14:30 | 2025-07-29 13:32 | 2025-09-27 13:32 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-07-29 13:32 | ETO-TELE 00863/2025 | 028 | LD03002091 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR REGULADOR DE TENSÃO 5809431028 LD ALMAS A NATICAL. NECESSARIO CONFERIR RESISTENCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR N°5809431028 INSTALADO NA OBRA 0502500025 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 892801,8710151. | COMISSIONAMENTO
580943109145842,6043634259 | 2025 | ETO-TELE 00863/2025 | ETO-TELE | 00863/2025 | 5809431091 | 58 | REGULADOR | 2025-07-04 14:30 | 2025-07-29 13:32 | 2025-09-27 13:32 | 2025-08-12 15:19 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-07-29 13:32 |  | 091 | LD03002091 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR REGULADOR DE TENSÃO 5809431028 LD ALMAS A NATICAL. NECESSARIO CONFERIR RESISTENCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR N°5809431028 INSTALADO NA OBRA 0502500025 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 892801,8710151. | COMISSIONAMENTO
586144125645842,6383217593 | 2025 | ETO-RD-PO 00168/2025 | ETO-RD-PO | 00168/2025 | 5861441256 | 58 | REGULADOR | 2025-07-04 15:19 | 2025-08-08 13:43 | 2025-10-07 13:43 |  | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS REPASSADA | 2025-08-08 13:43 | ETO-TELE 00889/2025 | 256 | LD03046026 | Favor realizar comissionamento do RT 5861441256 antigo (5833723026) LD Ponte Alta a Jalapão. Ajustes disponiveis no APP da proteção. Nota: Devido a alta resistencia na malha de aterramento as manobras e intervenções no equipamento deverão ser realizadas com a rede desligada. NECESSARIO REALIZAÇÃO DAS MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO, REPASSAR MEDIÇÕES PARA AREA DE PROTEÇÃO DO SISTEMA. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
586144125645842,6383217593 | 2025 | ETO-TELE 00795/2025 | ETO-TELE | 00795/2025 | 5861441256 | 58 | REGULADOR | 2025-07-04 15:19 | 2025-07-08 16:07 | 2025-09-06 16:07 |  | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS REPASSADA | 2025-07-08 16:07 | ETO-RD-PO 00168/2025 | 256 | LD03046026 | Favor realizar comissionamento do RT 5861441256 antigo (5833723026) LD Ponte Alta a Jalapão. Ajustes disponiveis no APP da proteção. Nota: Devido a alta resistencia na malha de aterramento as manobras e intervenções no equipamento deverão ser realizadas com a rede desligada. NECESSARIO REALIZAÇÃO DAS MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO, REPASSAR MEDIÇÕES PARA AREA DE PROTEÇÃO DO SISTEMA. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
586144102645842,6383217593 | 2025 | ETO-TELE 00889/2025 | ETO-TELE | 00889/2025 | 5861441026 | 58 | REGULADOR | 2025-07-04 15:19 | 2025-08-08 13:43 | 2025-10-07 13:43 | 2025-08-20 10:41 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2025-08-08 13:43 |  | 026 | LD03046026 | Favor realizar comissionamento do RT 5861441256 antigo (5833723026) LD Ponte Alta a Jalapão. Ajustes disponiveis no APP da proteção. Nota: Devido a alta resistencia na malha de aterramento as manobras e intervenções no equipamento deverão ser realizadas com a rede desligada. NECESSARIO REALIZAÇÃO DAS MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO, REPASSAR MEDIÇÕES PARA AREA DE PROTEÇÃO DO SISTEMA. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585564305245842,7113541667 | 2025 | ETO-TELE 00796/2025 | ETO-TELE | 00796/2025 | 5855643052 | 58 | REGULADOR | 2025-07-04 17:04 | 2025-07-04 17:04 | 2025-09-02 17:04 | 2025-07-10 17:35 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-07-04 17:04 |  | 052 | LD02036052 | Polo - Formoso (testar a calibração do relé R.U.A e alterar o ajuste de regualção). | AJUSTES DE PROTEÇÃO
585518926545843,5534375 | 2025 | ETO-TELE 00797/2025 | ETO-TELE | 00797/2025 | 5855189265 | 58 | REGULADOR | 2025-07-05 13:17 | 2025-07-05 13:17 | 2025-07-08 13:17 | 2025-07-11 16:39 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-07-05 13:17 |  | 265 | LD03105019 | Regulador ficou by passado o mesmo aparentemente esta tirando a LD, no momento as cargas estavam sendo alimentada pela religador 7900722193. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793122102345845,2876851852 | 2025 | ETO-TELE 00798/2025 | ETO-TELE | 00798/2025 | 7931221023 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-07 06:54 | 2025-07-07 06:54 | 2025-07-10 06:54 | 2025-07-16 07:43 | EMERGENCIAL | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-07-07 06:54 |  | 023 | AL06020023 | Bom Dia, Favor enviar equipe do DMSL para realizar manutenção no RL 7931221023 RDU COLINAS. Foi realizado primeiro ataque mais o mesmo continua intermitente. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792587107745845,294375 | 2025 | ETO-TELE 00799/2025 | ETO-TELE | 00799/2025 | 7925871077 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-07 07:04 | 2025-07-07 07:04 | 2025-07-10 07:04 | 2025-07-11 15:42 | EMERGENCIAL | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-07-07 07:04 |  | 077 | LD03105019 | Bom Dia, Favor enviar equipe do DMSL para realizar manutenção no RL 7925871077 LD GOIATINS/CAMPOS LINDOS. Foi realizado primeiro ataque mais o mesmo continua intermitente. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795534719345845,2967939815 | 2025 | ETO-TELE 00800/2025 | ETO-TELE | 00800/2025 | 7955347193 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-07 07:07 | 2025-07-07 07:07 | 2025-07-10 07:07 | 2025-07-11 15:57 | EMERGENCIAL | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-07-07 07:07 |  | 193 | PS01112193 | Bom Dia, Favor enviar equipe do DMSL para realizar manutenção no RL 7955347193 SERRA DO CENTRO. Foi realizado primeiro ataque mais o mesmo continua intermitente. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794964409845845,3913773148 | 2025 | ETO-TELE 00802/2025 | ETO-TELE | 00802/2025 | 7949644098 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-07 09:24 | 2025-07-07 09:24 | 2025-07-10 09:24 | 2025-07-18 15:02 | EMERGENCIAL | CLEIBER DA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-07-07 09:24 |  | 098 | LD01005098 | equipe 098PO01 fez o primeiro ataque e religador nao subiu automaçao feito teste no dijuntor chave 7949644098 enviar equipe DMSL - dijuntor nao aceitou, curto circuito | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
796087019345845,4088773148 | 2025 | ETO-TELE 00857/2025 | ETO-TELE | 00857/2025 | 7960870193 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-07 09:49 | 2025-07-28 16:26 | 2025-09-26 16:26 | 2025-08-08 17:08 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-07-28 16:26 |  | 193 | PS01112193 | RELIGADOR N° 7960870193 INSTALADO NA OBRA 0602500639 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 970939, 9096320 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO ARAGUAÍNA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | COMISSIONAMENTO
796087019345845,4088773148 | 2025 | ETO-PROT 00217/2025 | ETO-PROT | 00217/2025 | 7960870193 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-07 09:49 | 2025-07-28 16:26 | 2025-09-26 16:26 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-07-28 16:26 | ETO-TELE 00857/2025 | 193 | PS01112193 | RELIGADOR N° 7960870193 INSTALADO NA OBRA 0602500639 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 970939, 9096320 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO ARAGUAÍNA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | COMISSIONAMENTO
796187912245845,4341203704 | 2025 | ETO-TELE 01148/2025 | ETO-TELE | 01148/2025 | 7961879122 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-07 10:25 | 2025-10-15 18:08 | 2025-12-14 18:08 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-10-15 18:08 | ETO-PROT 00315/2025 | 122 | AL05097122 | RELIGADOR N° 7961879122 REMANEJADO NA OBRA 0102401085 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 792140, 8870099 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO PALMAS. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO PARECER DMSL: NOTA CRIADA NO DIA 26/09 .REALIZAMOS A PROGRAMAÇÃO DO COMISSIONAMENTO DO MESMO PARA O DIA 16 E ABRIMOS OS CHAMADOS NECESSARIOS NO DIA 08/10, SCADA CANCELOU O CHAMADO QUE ESTAVA ABERTO AFIRMANDO QUE NÃO RECEBEU CHAMADO PARA INSERIR O EQUIPAMENTO NO SINOTICO. SOLICITO QUE REPASSEM A NOTA PARA O NOSSO POSTO APOS DESENHO DO EQUIPAMENTO FINALIZADO. | COMISSIONAMENTO
796187912245845,4341203704 | 2025 | ETO-TELE 01264/2025 | ETO-TELE | 01264/2025 | 7961879122 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-07 10:25 | 2025-10-31 10:40 | 2025-12-30 10:40 | 2025-10-31 17:30 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-10-31 10:40 |  | 122 | AL09097122 | PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO PALMAS. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO PARECER DMSL: NOTA CRIADA NO DIA 26/09 .REALIZAMOS A PROGRAMAÇÃO DO COMISSIONAMENTO DO MESMO PARA O DIA 16 E ABRIMOS OS CHAMADOS NECESSARIOS NO DIA 08/10, SCADA CANCELOU O CHAMADO QUE ESTAVA ABERTO AFIRMANDO QUE NÃO RECEBEU CHAMADO PARA INSERIR O EQUIPAMENTO NO SINOTICO. SOLICITO QUE REPASSEM A NOTA PARA O NOSSO POSTO APOS DESENHO DO EQUIPAMENTO FINALIZADO. RELIGADOR N° 7961879122 REMANEJADO NA OBRA 0102401085 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 792140, 8870099 | COMISSIONAMENTO
796187912245845,4341203704 | 2025 | ETO-PROT 00315/2025 | ETO-PROT | 00315/2025 | 7961879122 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-07 10:25 | 2025-10-31 10:40 | 2025-12-30 10:40 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-10-31 10:40 | ETO-TELE 01264/2025 | 122 | AL05097122 | PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO PALMAS. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO PARECER DMSL: NOTA CRIADA NO DIA 26/09 .REALIZAMOS A PROGRAMAÇÃO DO COMISSIONAMENTO DO MESMO PARA O DIA 16 E ABRIMOS OS CHAMADOS NECESSARIOS NO DIA 08/10, SCADA CANCELOU O CHAMADO QUE ESTAVA ABERTO AFIRMANDO QUE NÃO RECEBEU CHAMADO PARA INSERIR O EQUIPAMENTO NO SINOTICO. SOLICITO QUE REPASSEM A NOTA PARA O NOSSO POSTO APOS DESENHO DO EQUIPAMENTO FINALIZADO. RELIGADOR N° 7961879122 REMANEJADO NA OBRA 0102401085 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 792140, 8870099 | COMISSIONAMENTO
796187912245845,4341203704 | 2025 | ETO-PROT 00218/2025 | ETO-PROT | 00218/2025 | 7961879122 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-07 10:25 | 2025-09-26 17:26 | 2025-11-25 17:26 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-09-26 17:26 | ETO-TELE 01148/2025 | 122 | AL05097122 | RELIGADOR N° 7961879122 REMANEJADO NA OBRA 0102401085 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 792140, 8870099 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO PALMAS. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
792492006845846,4559375 | 2025 | ETO-PROT 00221/2025 | ETO-PROT | 00221/2025 | 7924920068 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-08 10:57 | 2025-07-08 10:57 | 2025-09-06 10:57 | 2025-08-14 12:00 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-07-08 10:57 |  | 068 | LD03014045 | RELIGADOR N° 7924920068 REMANEJADO NA OBRA 0662500321 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 813049, 9410617 Parecer da Proteção: REPASSADA PARA ETO-RD-AR 876/2025 Numero Intervenção: SID 2657/2025 Equipe: Edicleber/Adeilton Data Executada: 21/05/2025 Serviço Executado: Foi feito todas as conexões de cabo. Descrição pendência: chave faca fase c.de entrada sentido fonte não está em boas condições a mesma não segura fechada. Eng° Irlley Castelo Branco. | COMISSIONAMENTO
793352600345846,5652777778 | 2025 | ETO-PROT 00222/2025 | ETO-PROT | 00222/2025 | 7933526003 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-08 13:34 | 2025-07-08 16:41 | 2025-07-11 16:41 | 2026-05-21 18:03 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2025-07-08 16:41 |  | 003 | AL03113003 | senhores enviar equipe para verificar ajuste de proteçao do religador 7933526003 , onde tivemos ocorrencia de condutor rompido a jusante da chave 8800308003 e veio a religar o Disjuntor 234R na se Gurupi II e religador 7933526003 nao atuou nada . PARECER DMSL: Repassada para o departamento de proteção para revisão dos ajustes de proteção e depois retornar a nota. Parecer da proteção: Ajuste será revisado com a nova configuração de Gurupi. Engº Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793352600345846,5652777778 | 2025 | ETO-TELE 00810/2025 | ETO-TELE | 00810/2025 | 7933526003 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-08 13:34 | 2025-07-08 16:41 | 2025-07-11 16:41 |  | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS REPASSADA | 2025-07-08 16:41 | ETO-PROT 00222/2025 | 003 | AL03113003 | senhores enviar equipe para verificar ajuste de proteçao do religador 7933526003 , onde tivemos ocorrencia de condutor rompido a jusante da chave 8800308003 e veio a religar o Disjuntor 234R na se Gurupi II e religador 7933526003 nao atuou nada . PARECER DMSL: Repassada para o departamento de proteção para revisão dos ajustes de proteção e depois retornar a nota. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790000315745846,6802199074 | 2025 | ETO-TELE 00811/2025 | ETO-TELE | 00811/2025 | 7900003157 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-08 16:20 | 2025-07-08 16:20 | 2025-07-11 16:20 | 2025-07-22 17:30 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-07-08 16:20 |  | 157 | LD03010004 | foi encerrado a nota ETO-TELE519/2025 mas religador desde então esta sem comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793150300145847,3172685185 | 2025 | ETO-TELE 00813/2025 | ETO-TELE | 00813/2025 | 7931503001 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-09 07:37 | 2025-07-09 07:37 | 2025-07-12 07:37 | 2025-07-17 11:30 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2025-07-09 07:37 |  | 001 | AL01101271 | Segue nota para envia equipe verificar falha em comunicação e automação do RL-7931503001 RDU de Luzimangues, Obs. Equipe constantemente está desarmando disjuntor equipe rearma e retorna comunicar 2 dias ou 3 dias depois torna desarma novamente. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795465407345847,3801967593 | 2025 | ENC-RD-PS 00736/2025 | ENC-RD-PS | 00736/2025 | 7954654073 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-09 09:07 | 2025-07-15 08:31 | 2025-07-18 08:31 |  | EMERGENCIAL | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | SS REPASSADA | 2025-07-15 08:31 | ETO-RD-PS 00216/2025 | 073 | AL01214073 | Conforme informação da equipe 073op02 , segue SS aberta para tratativas com equipes e LINHA VIVA . *Arvores em contatos com condutores de MT , RDU de LAGOA DA CONFUSÃO , referencia transformador 5700004073 Para mais informações 992996052 Fernando | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795465407345847,3801967593 | 2025 | ETO-RD-PS 00216/2025 | ETO-RD-PS | 00216/2025 | 7954654073 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-09 09:07 | 2025-07-15 08:31 | 2025-07-18 08:31 | 2025-07-23 16:44 | EMERGENCIAL | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | SS ATENDIDA | 2025-07-15 08:31 |  | 073 | AL01214073 | Conforme informação da equipe 073op02 , segue SS aberta para tratativas com equipes e LINHA VIVA . *Arvores em contatos com condutores de MT , RDU de LAGOA DA CONFUSÃO , referencia transformador 5700004073 Para mais informações 992996052 Fernando | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
794248209645847,5642939815 | 2025 | ETO-TELE 00814/2025 | ETO-TELE | 00814/2025 | 7942482096 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-09 13:33 | 2025-07-09 13:33 | 2025-07-12 13:33 | 2025-08-20 11:01 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2025-07-09 13:33 |  | 096 | LD03046026 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7942482096, Feito primeiro ataque com equipe 096OP01, porém sem sucesso. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793160412245847,6154513889 | 2025 | ETO-TELE 00815/2025 | ETO-TELE | 00815/2025 | 7931604122 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-09 14:46 | 2025-07-09 14:53 | 2025-07-12 14:53 | 2025-07-17 17:30 | EMERGENCIAL | HELDER SILVA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2025-07-09 14:53 |  | 122 | AL09059122 | Religador 7931604122 sem comunicação para operação o mesmo encontra se com cabo da antena desconectado, tensão 13.8, acesso livre, favor verificar. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793160412245847,6154513889 | 2025 | ETO-DEOP 00011/2025 | ETO-DEOP | 00011/2025 | 7931604122 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-09 14:46 | 2025-07-09 14:53 | 2025-07-12 14:53 |  | EMERGENCIAL | HELDER SILVA CARVALHO | SS REPASSADA | 2025-07-09 14:53 | ETO-TELE 00815/2025 | 122 | AL09059122 | Religador 7931604122 sem comunicação para operação o mesmo encontra se com cabo da antena desconectado, tensão 13.8, acesso livre, favor verificar. | ANOMALIA EM RELIGADOR
795240115145847,905462963 | 2025 | ETO-TELE 00817/2025 | ETO-TELE | 00817/2025 | 7952401151 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-09 21:44 | 2025-07-09 21:44 | 2025-07-12 21:44 | 2025-07-18 16:12 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2025-07-09 21:44 |  | 151 | LD02059122 | Favor enviar equipe, para verificar dijuntor do rele em curto do RL 7952401151, o mesmo nao aceita, feito 1° ataque com equipe 151OP01, lo mesmo esta sem comunicaçao | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793711103645848,332974537 | 2025 | ETO-TELE 00818/2025 | ETO-TELE | 00818/2025 | 7937111036 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-10 07:59 | 2025-07-10 07:59 | 2026-08-14 07:59 | 2025-07-10 09:11 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-07-10 07:59 |  | 036 | AL01003036 | Alterar banda morta para valores definidos pela equipe da TELECOM | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793091203945848,6289699074 | 2025 | ETO-TELE 00819/2025 | ETO-TELE | 00819/2025 | 7930912039 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-10 15:06 | 2025-07-10 15:06 | 2025-07-13 15:06 | 2025-07-18 14:55 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-07-10 15:06 |  | 039 | AL02109039 | Religador sem comunicação apos primeiro ataque não retornou a comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795552011645849,444525463 | 2025 | ETO-COEP 00149/2025 | ETO-COEP | 00149/2025 | 7955520116 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-11 10:40 | 2026-06-29 15:44 | 2026-07-02 15:44 |  | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS REPASSADA | 2026-06-29 15:44 | ETO-TELE 00961/2026 | 116 | LD04002091 | PARECER COEP: Equipamento em operação no Scada, além de não especificar o defeito, ainda não especificou marca e modelo para substituição Solicitação de serviço para substituição de parte ativa de RL [7955520116] danificada conforme imagens anexadas. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795552011645849,444525463 | 2026 | ETO-TELE 00961/2026 | ETO-TELE | 00961/2026 | 7955520116 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-11 10:40 | 2026-06-29 15:44 | 2026-07-02 15:44 | 2026-07-08 07:59 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2026-06-29 15:44 |  | 116 | LD04002091 | PARECER COEP: Equipamento em operação no Scada, além de não especificar o defeito, ainda não especificou marca e modelo para substituição Solicitação de serviço para substituição de parte ativa de RL [7955520116] danificada conforme imagens anexadas. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584429600145849,4493865741 | 2025 | DOLP-RD-PA 00958/2025 | DOLP-RD-PA | 00958/2025 | 5844296001 | 58 | REGULADOR | 2025-07-11 10:47 | 2025-07-11 10:47 | 2025-07-14 10:47 | 2025-07-14 15:01 | EMERGENCIAL | MARCELO COSTA PRIMO | SS ATENDIDA | 2025-07-11 10:47 |  | 001 | AL02101271 | MELHORIA DE ATERRAMENTO NO RT 5844296001, ONDE RESISTENCIA PARA COMISSIONAMENTO ESTA ALTA ACIMA 20 ohm. | AVISO DE ANOMALIA
795552011645849,4710532407 | 2025 | ETO-RD-DP 00500/2025 | ETO-RD-DP | 00500/2025 | 7955520116 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-11 11:18 | 2025-07-11 11:18 | 2025-07-14 11:18 | 2025-07-11 17:32 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2025-07-11 11:18 |  | 116 | LD04002091 | Solicitação de serviço para substituição de chave [955520116F] emperrada fase C conforme imagens anexadas. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
793026401545850,5073842593 | 2025 | ETO-TELE 00820/2025 | ETO-TELE | 00820/2025 | 7930264015 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-12 12:11 | 2025-07-12 12:11 | 2025-07-15 12:11 | 2025-07-21 16:24 | EMERGENCIAL | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | SS ATENDIDA | 2025-07-12 12:11 |  | 015 | LD02065015 | POR FAVOR DESLOCAR EQUIPE DA MANUTENÇÃO NO RELIGADOE 7930264015 COM PAINEL DANIFICADO EM CAMPO SEM COMUNICAÇÃO NO SISTEMA ESCADA | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790870704945852,3744560185 | 2025 | ETO-TELE 00821/2025 | ETO-TELE | 00821/2025 | 7908707049 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-14 08:59 | 2025-07-14 08:59 | 2025-07-17 08:59 | 2025-08-27 16:43 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2025-07-14 08:59 |  | 049 | LD02110005 | religador sem comunicação 7908707049 foi feito primeiro ataque não voltou a comunicar foi bay passado favor verificar reincidente perde comunicação abre fica penalizando cargas. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795588619345852,5442013889 | 2025 | ETO-PROT 00224/2025 | ETO-PROT | 00224/2025 | 7955886193 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-14 13:04 | 2025-07-14 13:04 | 2025-07-17 13:04 | 2026-03-17 15:46 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-07-14 13:04 |  | 193 | PS01112193 | PARECER DA PROTEÇÃO: Religador não tem a proteção SEF habilitada, impossibilitado a detecção de curto circutios de alta impedância (cabos ao solo). Estagiário Rafael P Marques. ************************* Segue SS para verificar religador 7955886193, o mesmo estava com cabo partido ao solo e não teve atuação. | AVISO DE ANOMALIA
793161012245852,9098611111 | 2025 | ETO-PROT 00225/2025 | ETO-PROT | 00225/2025 | 7931610122 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-14 21:50 | 2025-07-14 21:50 | 2025-07-17 21:50 | 2026-05-21 18:07 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-07-14 21:50 |  | 122 | AL08060122 | SEGUE SS PARA VERIFICAR AJUSTE DE PROTEÇÃO DO RL 7931610122 NO AL 8 SE PALMAS IV Parecer da proteção: Será revisado os ajustes de proteção Engº Irlley Castelo Branco. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
584429600145853,6065509259 | 2025 | DOLP-RD-PA 00973/2025 | DOLP-RD-PA | 00973/2025 | 5844296001 | 58 | REGULADOR | 2025-07-15 14:33 | 2025-07-15 14:39 | 2025-07-22 14:39 |  | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS REPASSADA | 2025-07-15 14:39 | ETO-RD-PA 00511/2025 | 001 | AL02101271 | ABERTA NOVA SS ONDE A ORIGINAL FOI BAIXADA.. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5844296001 AL 02 SE LUZIMANGUES. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PARECER COCM: O equipamento está com todas as pendencias por parte do COCM ajustadas e pronto para configuração e comissionamento. PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA AREA DE PROITEÇÃO COM PENDENCIAS CONSTRUTIVAS. FAVOR SANAR OS PROBLEMAS E DEVOLVER NOTAS PARA CONFORME O FLUXO. senhores segue para conhecimento regulador de tensao 5844296001 fora de operaçao e tensao baixa a jusante do mesmo . obs. equipe insformou que o regulador de tensao foi removido do local e instalado em outro local e nao foi colocado em operaçao. PARECER DMSL DIA 26/05 Serviço Executado Feito ensaios elétricos do banco regulador de tensão, feito a medição da malha de terra. Pendências:Sim, será necessário fazer a correção da malha de terra interligar toda a malha por que está com diferença de medição em alguns pontos da malha, aterrar o controle do equipamento, conectar o FC diretamente no aterramento sem interligar na carcaça, falta radio GE e suporte para fixar a antena. Falta desenhar o equipamento no scada e passar os dados de comunicação para equipe configurar. Falta placa de identificação do equipamento. | AVISO DE ANOMALIA
584429600145853,6065509259 | 2025 | ETO-RD-PA 00511/2025 | ETO-RD-PA | 00511/2025 | 5844296001 | 58 | REGULADOR | 2025-07-15 14:33 | 2025-07-15 14:43 | 2025-07-22 14:43 |  | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS REPASSADA | 2025-07-15 14:43 | ETO-TELE 00822/2025 | 001 | AL02101271 | ABERTA NOVA SS ONDE A ORIGINAL FOI BAIXADA.. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5844296001 AL 02 SE LUZIMANGUES. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PARECER COCM: O equipamento está com todas as pendencias por parte do COCM ajustadas e pronto para configuração e comissionamento. PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA AREA DE PROITEÇÃO COM PENDENCIAS CONSTRUTIVAS. FAVOR SANAR OS PROBLEMAS E DEVOLVER NOTAS PARA CONFORME O FLUXO. senhores segue para conhecimento regulador de tensao 5844296001 fora de operaçao e tensao baixa a jusante do mesmo . obs. equipe insformou que o regulador de tensao foi removido do local e instalado em outro local e nao foi colocado em operaçao. PARECER DMSL DIA 26/05 Serviço Executado Feito ensaios elétricos do banco regulador de tensão, feito a medição da malha de terra. Pendências:Sim, será necessário fazer a correção da malha de terra interligar toda a malha por que está com diferença de medição em alguns pontos da malha, aterrar o controle do equipamento, conectar o FC diretamente no aterramento sem interligar na carcaça, falta radio GE e suporte para fixar a antena. Falta desenhar o equipamento no scada e passar os dados de comunicação para equipe configurar. Falta placa de identificação do equipamento. PARECER COCM CENTRO FEITO AJUSTE NA MALHA DE ATERRAMENTO SEGUE EM ANEXO AS MEDIÇÕES.. | AVISO DE ANOMALIA
790022509045853,643912037 | 2025 | ETO-PROT 00226/2025 | ETO-PROT | 00226/2025 | 7900225090 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-15 15:27 | 2025-09-12 10:40 | 2025-09-15 10:40 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS REPASSADA | 2025-09-12 10:40 | ETO-TELE 01104/2025 | 090 | LD03005098 | PROVIDENCIAR ANALISE E CORREÇOES DAS PROTEÇÕES DO SECC 7900225090. O RELIGADOR ABRE, CONTUDO OS EQUIPAMENTOS SENTIDO FONTE NÃO ABREM E NEM SOBRE CORRENTE DE CURTO. OBS.: FECHA E ACEITA NORMAL. PARECER DA PROTEÇÃO: ATUALIZAR A BASE DO RELÉ NOJA COM A MAIS ATUAL, REALIZAR CONTATO COM SCADA PARA ATUALZIAÇÃO. ENTRAR EM CONTATO COM O TIME DA PROTEÇÃO PARA NOS ENVIAR OS EVENTOS ANTES DA ALTERAÇÃO DO AJUSTE DE PROTEÇÃO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANOMALIA EM RELIGADOR
790022509045853,643912037 | 2025 | ETO-TELE 01104/2025 | ETO-TELE | 01104/2025 | 7900225090 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-15 15:27 | 2025-09-12 10:40 | 2025-09-15 10:40 | 2025-10-28 15:23 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2025-09-12 10:40 |  | 090 | LD03005098 | PROVIDENCIAR ANALISE E CORREÇOES DAS PROTEÇÕES DO SECC 7900225090. O RELIGADOR ABRE, CONTUDO OS EQUIPAMENTOS SENTIDO FONTE NÃO ABREM E NEM SOBRE CORRENTE DE CURTO. OBS.: FECHA E ACEITA NORMAL. PARECER DA PROTEÇÃO: ATUALIZAR A BASE DO RELÉ NOJA COM A MAIS ATUAL, REALIZAR CONTATO COM SCADA PARA ATUALZIAÇÃO. ENTRAR EM CONTATO COM O TIME DA PROTEÇÃO PARA NOS ENVIAR OS EVENTOS ANTES DA ALTERAÇÃO DO AJUSTE DE PROTEÇÃO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANOMALIA EM RELIGADOR
793091103945853,7271296296 | 2025 | ETO-TELE 00823/2025 | ETO-TELE | 00823/2025 | 7930911039 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-15 17:27 | 2025-07-15 17:27 | 2025-09-13 17:27 | 2025-08-25 08:51 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2025-07-15 17:27 |  | 039 | AL01109039 | Coletar log de eventos registrados no RL 7930911039. Enviar base para area de proteção aos cuidados de Clebson Alves Duarte e Irlley José Araújo Castelo Branco. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790870504945854,3333796296 | 2026 | ETO-COEP 00089/2026 | ETO-COEP | 00089/2026 | 7908705049 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-16 08:00 | 2026-07-06 17:25 | 2027-08-10 17:25 |  | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS REPASSADA | 2026-07-06 17:25 | ETO-RD-DP 00409/2026 | 049 | AL01015049 | EQUIPAMENTO ENTREGUE, SOLICITO PREVISÃO PARA SUBSTITUIÇÃO: PARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA AOS COCM'S 01/07 Manutenção no RL 7908705049 PARECER DMSL(28/08/2025): Equipe foi fazer manutenção no RL e constatou que o tanque e o relé do mesmo se encontra queimado, providenciar substituição. PARECER COCMS 30/04/2026 CRIADO OBRA 0512600135 PARA REQUISIÇÃO MATERIAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790870504945854,3333796296 | 2026 | ETO-RD-DP 00409/2026 | ETO-RD-DP | 00409/2026 | 7908705049 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-16 08:00 | 2026-07-06 17:25 | 2027-08-10 17:25 |  | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS PENDENTE | 2026-07-06 17:25 |  | 049 | AL01015049 | EQUIPAMENTO ENTREGUE, SOLICITO PREVISÃO PARA SUBSTITUIÇÃO: PARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA AOS COCM'S 01/07 Manutenção no RL 7908705049 PARECER DMSL(28/08/2025): Equipe foi fazer manutenção no RL e constatou que o tanque e o relé do mesmo se encontra queimado, providenciar substituição. PARECER COCMS 30/04/2026 CRIADO OBRA 0512600135 PARA REQUISIÇÃO MATERIAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790870504945854,3333796296 | 2026 | ETO-RD-DP 00271/2026 | ETO-RD-DP | 00271/2026 | 7908705049 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-16 08:00 | 2026-04-30 15:31 | 2027-06-04 15:31 |  | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS REPASSADA | 2026-04-30 15:31 | ETO-COEP 00089/2026 | 049 | AL01015049 | Manutenção no RL 7908705049 PARECER DMSL(28/08/2025): Equipe foi fazer manutenção no RL e constatou que o tanque e o relé do mesmo se encontra queimado, providenciar substituição. PARECER COCMS 30/04/2026 CRIADO OBRA 0512600135 PARA REQUISIÇÃO MATERIAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790870504945854,3333796296 | 2025 | ETO-COEP 00177/2025 | ETO-COEP | 00177/2025 | 7908705049 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-16 08:00 | 2026-04-23 16:44 | 2027-05-28 16:44 |  | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS REPASSADA | 2026-04-23 16:44 | ETO-RD-DP 00271/2026 | 049 | AL01015049 | Manutenção no RL 7908705049 PARECER DMSL(28/08/2025): Equipe foi fazer manutenção no RL e constatou que o tanque e o relé do mesmo se encontra queimado, providenciar substituição. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790870504945854,3333796296 | 2025 | ETO-TELE 00824/2025 | ETO-TELE | 00824/2025 | 7908705049 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-16 08:00 | 2025-08-29 16:51 | 2026-10-03 16:51 |  | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS REPASSADA | 2025-08-29 16:51 | ETO-COEP 00177/2025 | 049 | AL01015049 | Manutenção no RL 7908705049 PARECER DMSL(28/08/2025): Equipe foi fazer manutenção no RL e constatou que o tanque e o relé do mesmo se encontra queimado, providenciar substituição. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790870904945854,3341898148 | 2025 | ETO-TELE 00825/2025 | ETO-TELE | 00825/2025 | 7908709049 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-16 08:01 | 2025-07-16 08:01 | 2026-08-20 08:01 | 2025-09-22 15:04 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-07-16 08:01 |  | 049 | LD02110005 | Manutenção no RL 7908709049 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
586050000945855,4312731481 | 2025 | ETO-COEP 00176/2025 | ETO-COEP | 00176/2025 | 5860500009 | 58 | REGULADOR | 2025-07-17 10:21 | 2025-08-29 08:52 | 2025-10-28 08:52 | 2026-06-30 22:18 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS CANCELADA | 2025-08-29 08:52 |  | 009 | LD02038009 | PARECER DMSL: Não foi possivel realizar o comissionamento pois as portas RS232 e ETHERNET do relé estão com defeito, sendo necessário a substituição do Relé. Favor, fornecer relé novo. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5860500009 – LD GUARAI II A MIRANORTE. NECESSARIO CONFERIR MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O EQUIPAMENTO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR N° 5860500009 INSTALADO NA OBRA 0702300578 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 777572, 9010985. | COMISSIONAMENTO
586050000945855,4312731481 | 2025 | ETO-PROT 00227/2025 | ETO-PROT | 00227/2025 | 5860500009 | 58 | REGULADOR | 2025-07-17 10:21 | 2025-07-31 10:39 | 2025-09-29 10:39 | 2026-06-30 22:18 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS CANCELADA | 2025-07-31 10:39 | ETO-TELE 00873/2025 | 009 | LD02038009 | PARECER DMSL: Não foi possivel realizar o comissionamento pois as portas RS232 e ETHERNET do relé estão com defeito, sendo necessário a substituição do Relé. Favor, fornecer relé novo. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5860500009 – LD GUARAI II A MIRANORTE. NECESSARIO CONFERIR MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O EQUIPAMENTO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR N° 5860500009 INSTALADO NA OBRA 0702300578 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 777572, 9010985. | COMISSIONAMENTO
586050000945855,4312731481 | 2025 | ETO-TELE 00873/2025 | ETO-TELE | 00873/2025 | 5860500009 | 58 | REGULADOR | 2025-07-17 10:21 | 2025-08-29 08:52 | 2025-10-28 08:52 | 2026-06-30 22:18 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS CANCELADA | 2025-08-29 08:52 | ETO-COEP 00176/2025 | 009 | LD02038009 | PARECER DMSL: Não foi possivel realizar o comissionamento pois as portas RS232 e ETHERNET do relé estão com defeito, sendo necessário a substituição do Relé. Favor, fornecer relé novo. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5860500009 – LD GUARAI II A MIRANORTE. NECESSARIO CONFERIR MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O EQUIPAMENTO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR N° 5860500009 INSTALADO NA OBRA 0702300578 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 777572, 9010985. | COMISSIONAMENTO
796053804845855,4664930556 | 2025 | ETO-TELE 00861/2025 | ETO-TELE | 00861/2025 | 7960538048 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-17 11:12 | 2025-07-29 10:45 | 2025-09-27 10:45 | 2025-09-03 16:42 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-07-29 10:45 |  | 048 | LD02038009 | RELIGADOR N° 7960538048 INSTALADO NA OBRA 0702400136 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 775628, 9009307 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO GUARAÍ. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
796053804845855,4664930556 | 2025 | ETO-PROT 00228/2025 | ETO-PROT | 00228/2025 | 7960538048 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-17 11:12 | 2025-07-29 10:45 | 2025-09-27 10:45 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-07-29 10:45 | ETO-TELE 00861/2025 | 048 | LD02038009 | RELIGADOR N° 7960538048 INSTALADO NA OBRA 0702400136 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 775628, 9009307 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO GUARAÍ. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
580088001445855,4754282407 | 2025 | ETO-RD-PS 00217/2025 | ETO-RD-PS | 00217/2025 | 5800880014 | 58 | REGULADOR | 2025-07-17 11:25 | 2025-07-17 11:25 | 2025-07-20 11:25 | 2025-07-29 16:00 | EMERGENCIAL | VINICIUS CAMARGO COSTA | SS ATENDIDA | 2025-07-17 11:25 |  | 014 | LD03062013 | O RT 5800880014 FOI FEITO A SUBSTITUIÇÃO DAS CÉLULAS DAS FASES A E C, E TBM FOI SUBSTITUIDO O CONTROLE RUA. NECESSITA-SE A SUBSTITUIÇÃO DA CÉLULA DA FASE B E APROVEITA-LA EM OUTRO LOCAL JÁ QUE A MESMA É INCOMPATIVEL COM AS NOVAS CÉLULAS QUE FORAM SUBSTITUIDAS NAS FASES A E C, E COM O CONTROLE RUA QUE TBM FOI SUBSTITUIDO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794811208845855,6102199074 | 2025 | ETO-RD-AG 00792/2025 | ETO-RD-AG | 00792/2025 | 7948112088 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-17 14:39 | 2025-07-17 14:39 | 2025-07-24 14:39 | 2025-08-08 10:23 | URGENTE | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-07-17 14:39 |  | 088 | AL01077088 | Eq. Linha Viva fazer poda de arvore sobre a rede 1 estrutura do trafo 5700001166.-POV. BOA ESPERANça - RDR 13,8 kv Sítio Novo- REDE ENERGIZADA:SIM CONSUMIDOR PENALIZADO:NÃO ACESSO:BOM LOCAL:P.A BOA ESPERANÇA - SITIO NOVO COORD:871008,9376984 EQUIPE: 088OP04 - 63 99292 5844 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
793111012245856,4162847222 | 2025 | ETO-TELE 00826/2025 | ETO-TELE | 00826/2025 | 7931110122 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-18 09:59 | 2025-07-18 09:59 | 2026-08-22 09:59 | 2026-01-14 14:26 | PROGRAMAVEL | Júlia Grazyelle Brito de Olive | SS ATENDIDA | 2025-07-18 09:59 |  | 122 | AL04097122 | VERIFICAR FALHA DE COMUNICACAO/ AJUSTAR BANDA MORTA DO RELE | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790535812245856,4201273148 | 2025 | ETO-TELE 00827/2025 | ETO-TELE | 00827/2025 | 7905358122 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-18 10:05 | 2025-07-18 10:05 | 2026-08-22 10:05 | 2026-06-15 11:36 | PROGRAMAVEL | Júlia Grazyelle Brito de Olive | SS ATENDIDA | 2025-07-18 10:05 |  | 122 | AL03097122 | VERIFICAR FALHA DE COMUNICAÇÃO DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792675312245856,4244560185 | 2025 | ETO-TELE 00828/2025 | ETO-TELE | 00828/2025 | 7926753122 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-18 10:11 | 2025-07-18 10:11 | 2026-08-22 10:11 | 2026-01-13 17:31 | PROGRAMAVEL | Júlia Grazyelle Brito de Olive | SS ATENDIDA | 2025-07-18 10:11 |  | 122 | AL05097122 | ATUALIZAR AJUSTES DE PROTEÇÃO DO RL 7926753122 DISPONIVEIS NO APP/ BANDA MORTA DO RELE | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794302312245856,4257291667 | 2025 | ETO-TELE 00829/2025 | ETO-TELE | 00829/2025 | 7943023122 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-18 10:13 | 2025-07-18 10:13 | 2026-08-22 10:13 | 2025-11-14 09:36 | PROGRAMAVEL | Júlia Grazyelle Brito de Olive | SS ATENDIDA | 2025-07-18 10:13 |  | 122 | AL07059122 | ATUALIZAR AJUSTES DE PROTEÇÃO DO RL 7943023122 DISPINIVEIS NO APP/ BANDA MORTA DO RELE | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792426805945856,4317939815 | 2025 | ETO-TELE 00830/2025 | ETO-TELE | 00830/2025 | 7924268059 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-18 10:22 | 2025-07-18 10:22 | 2026-08-22 10:22 |  | PROGRAMAVEL | Júlia Grazyelle Brito de Olive | SS PENDENTE | 2025-07-18 10:22 |  | 059 | AL06099059 | ATUALIZAR AJUSTES DE PROTEÇÃO/ AJUSTAR BANDA MORTA DO RELE | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
585607009145856,4592013889 | 2025 | ETO-TELE 00936/2025 | ETO-TELE | 00936/2025 | 5856070091 | 58 | REGULADOR | 2025-07-18 11:01 | 2025-09-24 10:48 | 2025-11-23 10:48 |  | ALTA | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS REPASSADA | 2025-09-24 10:48 | ETO-COEP 00194/2025 | 091 | LD04002091 | Solicitação de serviço para reposição de equipamentos furtados . COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização. COCMS: Equipamento substituido conforme solicitado. Gentileza comissionar. PARECER DA PROTEÇÃO: SEGUE NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO PARECER DMSL(23/09/2025): Feito a parte de comunicação, fechando enlace, configuração do rádio GE. Feito a medição de aterramento. Após uma inspeção, foi identificado que o regulador de tensão está instalado errado, carga está para o lado de fonte e fonte está do lado de carga. O certo é a fonte vim de almas, atualmente está vindo de natividade. Favor fazer a instalação correta. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585607009145856,4592013889 | 2026 | ETO-COEP 00130/2026 | ETO-COEP | 00130/2026 | 5856070091 | 58 | REGULADOR | 2025-07-18 11:01 | 2026-07-27 17:24 | 2027-01-23 17:24 |  | BAIXA | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS REPASSADA | 2026-07-27 17:24 | ETO-RD-DP 00479/2026 | 091 | LD04002091 | PARECER DMSL: não foi regularizado a instalação do equipamento, nota repassada conforme alinhado com o supervisor. ____________________________________________ COCMS 26.03.26. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS AS PÇ EM ESTOQUE PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO. Solicitação de serviço para reposição de equipamentos furtados . COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização. COCMS: Equipamento substituido conforme solicitado. Gentileza comissionar. PARECER DA PROTEÇÃO: SEGUE NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO PARECER DMSL(23/09/2025): Feito a parte de comunicação, fechando enlace, configuração do rádio GE. Feito a medição de aterramento. Após uma inspeção, foi identificado que o regulador de tensão está instalado errado, carga está para o lado de fonte e fonte está do lado de carga. O certo é a fonte vim de almas, atualmente está vindo de natividade. Favor fazer a instalação correta. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585607009145856,4592013889 | 2026 | ETO-COEP 00056/2026 | ETO-COEP | 00056/2026 | 5856070091 | 58 | REGULADOR | 2025-07-18 11:01 | 2026-06-26 16:19 | 2026-12-23 16:19 |  | BAIXA | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS REPASSADA | 2026-06-26 16:19 | ETO-TELE 00955/2026 | 091 | LD04002091 | COCMS 26.03.26. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS AS PÇ EM ESTOQUE PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO. Solicitação de serviço para reposição de equipamentos furtados . COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização. COCMS: Equipamento substituido conforme solicitado. Gentileza comissionar. PARECER DA PROTEÇÃO: SEGUE NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO PARECER DMSL(23/09/2025): Feito a parte de comunicação, fechando enlace, configuração do rádio GE. Feito a medição de aterramento. Após uma inspeção, foi identificado que o regulador de tensão está instalado errado, carga está para o lado de fonte e fonte está do lado de carga. O certo é a fonte vim de almas, atualmente está vindo de natividade. Favor fazer a instalação correta. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585607009145856,4592013889 | 2026 | ETO-RD-DP 00479/2026 | ETO-RD-DP | 00479/2026 | 5856070091 | 58 | REGULADOR | 2025-07-18 11:01 | 2026-07-27 17:24 | 2027-01-23 17:24 |  | BAIXA | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS PENDENTE | 2026-07-27 17:24 |  | 091 | LD04002091 | PARECER DMSL: não foi regularizado a instalação do equipamento, nota repassada conforme alinhado com o supervisor. ____________________________________________ COCMS 26.03.26. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS AS PÇ EM ESTOQUE PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO. Solicitação de serviço para reposição de equipamentos furtados . COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização. COCMS: Equipamento substituido conforme solicitado. Gentileza comissionar. PARECER DA PROTEÇÃO: SEGUE NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO PARECER DMSL(23/09/2025): Feito a parte de comunicação, fechando enlace, configuração do rádio GE. Feito a medição de aterramento. Após uma inspeção, foi identificado que o regulador de tensão está instalado errado, carga está para o lado de fonte e fonte está do lado de carga. O certo é a fonte vim de almas, atualmente está vindo de natividade. Favor fazer a instalação correta. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585607009145856,4592013889 | 2026 | ETO-RD-DP 00057/2026 | ETO-RD-DP | 00057/2026 | 5856070091 | 58 | REGULADOR | 2025-07-18 11:01 | 2026-03-26 11:44 | 2026-09-22 11:44 |  | BAIXA | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS REPASSADA | 2026-03-26 11:44 | ETO-COEP 00056/2026 | 091 | LD04002091 | COCMS 26.03.26. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS AS PÇ EM ESTOQUE PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO. Solicitação de serviço para reposição de equipamentos furtados . COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização. COCMS: Equipamento substituido conforme solicitado. Gentileza comissionar. PARECER DA PROTEÇÃO: SEGUE NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO PARECER DMSL(23/09/2025): Feito a parte de comunicação, fechando enlace, configuração do rádio GE. Feito a medição de aterramento. Após uma inspeção, foi identificado que o regulador de tensão está instalado errado, carga está para o lado de fonte e fonte está do lado de carga. O certo é a fonte vim de almas, atualmente está vindo de natividade. Favor fazer a instalação correta. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585607009145856,4592013889 | 2026 | ETO-TELE 00955/2026 | ETO-TELE | 00955/2026 | 5856070091 | 58 | REGULADOR | 2025-07-18 11:01 | 2026-07-07 17:17 | 2027-01-03 17:17 |  | BAIXA | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS REPASSADA | 2026-07-07 17:17 | ETO-COEP 00130/2026 | 091 | LD04002091 | PARECER DMSL: não foi regularizado a instalação do equipamento, nota repassada conforme alinhado com o supervisor. ____________________________________________ COCMS 26.03.26. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS AS PÇ EM ESTOQUE PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO. Solicitação de serviço para reposição de equipamentos furtados . COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização. COCMS: Equipamento substituido conforme solicitado. Gentileza comissionar. PARECER DA PROTEÇÃO: SEGUE NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO PARECER DMSL(23/09/2025): Feito a parte de comunicação, fechando enlace, configuração do rádio GE. Feito a medição de aterramento. Após uma inspeção, foi identificado que o regulador de tensão está instalado errado, carga está para o lado de fonte e fonte está do lado de carga. O certo é a fonte vim de almas, atualmente está vindo de natividade. Favor fazer a instalação correta. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585607009145856,4592013889 | 2025 | ETO-COEP 00194/2025 | ETO-COEP | 00194/2025 | 5856070091 | 58 | REGULADOR | 2025-07-18 11:01 | 2026-01-19 06:21 | 2026-03-20 06:21 |  | ALTA | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS REPASSADA | 2026-01-19 06:21 | ETO-RD-DP 00057/2026 | 091 | LD04002091 | Solicitação de serviço para reposição de equipamentos furtados . COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização. COCMS: Equipamento substituido conforme solicitado. Gentileza comissionar. PARECER DA PROTEÇÃO: SEGUE NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO PARECER DMSL(23/09/2025): Feito a parte de comunicação, fechando enlace, configuração do rádio GE. Feito a medição de aterramento. Após uma inspeção, foi identificado que o regulador de tensão está instalado errado, carga está para o lado de fonte e fonte está do lado de carga. O certo é a fonte vim de almas, atualmente está vindo de natividade. Favor fazer a instalação correta. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585607009145856,4592013889 | 2025 | ETO-COEP 00153/2025 | ETO-COEP | 00153/2025 | 5856070091 | 58 | REGULADOR | 2025-07-18 11:01 | 2025-07-31 10:58 | 2025-08-03 10:58 |  | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS REPASSADA | 2025-07-31 10:58 | ETO-RD-DP 00524/2025 | 091 | LD04002091 | Solicitação de serviço para reposição de equipamentos furtados . COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585607009145856,4592013889 | 2025 | ETO-PROT 00250/2025 | ETO-PROT | 00250/2025 | 5856070091 | 58 | REGULADOR | 2025-07-18 11:01 | 2025-08-25 10:22 | 2025-10-24 10:22 |  | ALTA | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS REPASSADA | 2025-08-25 10:22 | ETO-TELE 00936/2025 | 091 | LD04002091 | Solicitação de serviço para reposição de equipamentos furtados . COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização. COCMS: Equipamento substituido conforme solicitado. Gentileza comissionar. PARECER DA PROTEÇÃO: SEGUE NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585607009145856,4592013889 | 2025 | ETO-RD-DP 00524/2025 | ETO-RD-DP | 00524/2025 | 5856070091 | 58 | REGULADOR | 2025-07-18 11:01 | 2025-08-14 09:46 | 2025-10-13 09:46 |  | ALTA | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS REPASSADA | 2025-08-14 09:46 | ETO-PROT 00250/2025 | 091 | LD04002091 | Solicitação de serviço para reposição de equipamentos furtados . COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização. COCMS: Equipamento substituido conforme solicitado. Gentileza comissionar | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792484015545856,4601967593 | 2025 | ETO-RD-GR 00868/2025 | ETO-RD-GR | 00868/2025 | 7924840155 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-18 11:03 | 2025-09-24 09:54 | 2026-10-29 09:54 | 2025-09-30 16:47 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2025-09-24 09:54 |  | 155 | LD02105019 | Fazer aterramento do serviço auxiliar pois o mesmo encontra-se sem aterramento . | AVISO DE ANOMALIA
792484015545856,4601967593 | 2025 | ETO-RD-AR 01105/2025 | ETO-RD-AR | 01105/2025 | 7924840155 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-18 11:03 | 2025-09-24 09:54 | 2026-10-29 09:54 | 2025-09-30 16:47 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2025-09-24 09:54 | ETO-RD-GR 00868/2025 | 155 | LD02105019 | Fazer aterramento do serviço auxiliar pois o mesmo encontra-se sem aterramento . | AVISO DE ANOMALIA
584130819045856,4643055556 | 2025 | ETO-TELE 00937/2025 | ETO-TELE | 00937/2025 | 5841308190 | 58 | REGULADOR | 2025-07-18 11:09 | 2025-09-29 15:09 | 2025-10-02 15:09 |  | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS REPASSADA | 2025-09-29 15:09 | ETO-COEP 00197/2025 | 190 | LD04028074 | PARECER DMSL(29/09): Feitos todos ensaios elétricos o mesmo passou 100% nos testes. Após testar os taps o Reg 2 estava com a luz de falha. Após alguns análise foi identificado que as 3 fases estava sem óleo, provavelmente foram roubados. Favor programar a subitituição do mesmo junto do time DMSL. Solicitação de serviço para reposição de equipamentos furtados . COCMS - REGULADOR SUBSTITUIDO FOTOS EQUIPAMENTO INSTALADO EM ANEXO PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO E NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584130819045856,4643055556 | 2025 | ETO-COEP 00154/2025 | ETO-COEP | 00154/2025 | 5841308190 | 58 | REGULADOR | 2025-07-18 11:09 | 2025-08-21 13:59 | 2025-08-24 13:59 |  | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS REPASSADA | 2025-08-21 13:59 | ETO-PROT 00256/2025 | 190 | LD04028074 | Solicitação de serviço para reposição de equipamentos furtados . COCMS - REGULADOR SUBSTITUIDO FOTOS EQUIPAMENTO INSTALADO EM ANEXO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584130819045856,4643055556 | 2025 | ETO-PROT 00256/2025 | ETO-PROT | 00256/2025 | 5841308190 | 58 | REGULADOR | 2025-07-18 11:09 | 2025-08-25 11:05 | 2025-08-28 11:05 |  | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS REPASSADA | 2025-08-25 11:05 | ETO-TELE 00937/2025 | 190 | LD04028074 | Solicitação de serviço para reposição de equipamentos furtados . COCMS - REGULADOR SUBSTITUIDO FOTOS EQUIPAMENTO INSTALADO EM ANEXO PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO E NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584130819045856,4643055556 | 2025 | ETO-COEP 00197/2025 | ETO-COEP | 00197/2025 | 5841308190 | 58 | REGULADOR | 2025-07-18 11:09 | 2025-09-29 15:09 | 2025-10-02 15:09 | 2026-03-18 09:30 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2025-09-29 15:09 |  | 190 | LD04028074 | PARECER DMSL(29/09): Feitos todos ensaios elétricos o mesmo passou 100% nos testes. Após testar os taps o Reg 2 estava com a luz de falha. Após alguns análise foi identificado que as 3 fases estava sem óleo, provavelmente foram roubados. Favor programar a subitituição do mesmo junto do time DMSL. Solicitação de serviço para reposição de equipamentos furtados . COCMS - REGULADOR SUBSTITUIDO FOTOS EQUIPAMENTO INSTALADO EM ANEXO PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO E NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO COEP: Após análise do cenário de furtos recorrentes na região e das limitações orçamentárias, seguiremos com a desmobilização do RT 584130190 LD Dianópolis – Taguatinga. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580043811645856,4999537037 | 2026 | ETO-PROT 00160/2026 | ETO-PROT | 00160/2026 | 5800438116 | 58 | REGULADOR | 2025-07-18 12:00 | 2026-07-29 14:46 | 2027-09-02 14:46 |  | PROGRAMAVEL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2026-07-29 14:46 | ETO-TELE 01039/2026 | 116 | LD04002091 | 29/07/2026 - AJUSTES DO RT VERIFICADOS. ENCAMINHADO PARA COMISSIONAMENTO. 28/07/2026 COCMS GENTILEZA COMISSIORAR O EQUIPAMENTO NO DIA 04/08/2026. SEGUE DADOS DE PLACA DO REGULADOR 01/07 PARECER COEP: DENER INFORMOU QUE TEM AS PEÇAS SOBRESSALENTES DE OBRA PARA UTILIZAR, REPASSEREI AO POSTO DO ETO-RD-DP PARA AS TRATATIVAS, FAVOR INFORMAR PREVISÃO DE SUBSTIUIÇÃO E PREENCHER A PLANILHA ASSIM COMO PREENCHER A DESCRIÃO ANTES DE PASSAR PARA PROTEÇÃO FAZER OS AJUSTES 30/06PARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S CRIAREM OBRA PARA ENTREGA DO MATERIAL Segue nota para normalizar falha em regulador N:5800438116 - Chapada da natividade . equipamento está com fase B e C travada . OBS: a fase B esta sinalizando falha , equipamento não insere TAP negativo na fase B e C , o mesmo ficou no TAP zerado e bloqueado . PARECER DMSL (18/08/2025): Foi feito teste de elevar e abaixar nas fases B e C e o mesmo só aceita elevar os taps, constatando que o mercanismo da chave reversoura polaridade está com defeito. Número de série fase B EI7030 e Número de série fase C EI7040. Substituir as fases B e C. Foi constatado que a placa F do controle está com defeito. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580043811645856,4999537037 | 2026 | ETO-RD-PO 00182/2026 | ETO-RD-PO | 00182/2026 | 5800438116 | 58 | REGULADOR | 2025-07-18 12:00 | 2026-07-01 12:06 | 2026-07-04 12:06 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2026-07-01 12:06 | ETO-RD-DP 00404/2026 | 116 | LD04002091 | 01/07 PARECER COEP: DENER INFORMOU QUE TEM AS PEÇAS SOBRESSALENTES DE OBRA PARA UTILIZAR, REPASSEREI AO POSTO DO ETO-RD-DP PARA AS TRATATIVAS, FAVOR INFORMAR PREVISÃO DE SUBSTIUIÇÃO E PREENCHER A PLANILHA ASSIM COMO PREENCHER A DESCRIÃO ANTES DE PASSAR PARA PROTEÇÃO FAZER OS AJUSTES 30/06PARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S CRIAREM OBRA PARA ENTREGA DO MATERIAL Segue nota para normalizar falha em regulador N:5800438116 - Chapada da natividade . equipamento está com fase B e C travada . OBS: a fase B esta sinalizando falha , equipamento não insere TAP negativo na fase B e C , o mesmo ficou no TAP zerado e bloqueado . PARECER DMSL (18/08/2025): Foi feito teste de elevar e abaixar nas fases B e C e o mesmo só aceita elevar os taps, constatando que o mercanismo da chave reversoura polaridade está com defeito. Número de série fase B EI7030 e Número de série fase C EI7040. Substituir as fases B e C. Foi constatado que a placa F do controle está com defeito. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580043811645856,4999537037 | 2026 | ETO-TELE 01039/2026 | ETO-TELE | 01039/2026 | 5800438116 | 58 | REGULADOR | 2025-07-18 12:00 | 2026-07-29 14:46 | 2027-09-02 14:46 | 2026-08-13 11:30 | PROGRAMAVEL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2026-07-29 14:46 |  | 116 | LD04002091 | 29/07/2026 - AJUSTES DO RT VERIFICADOS. ENCAMINHADO PARA COMISSIONAMENTO. 28/07/2026 COCMS GENTILEZA COMISSIORAR O EQUIPAMENTO NO DIA 04/08/2026. SEGUE DADOS DE PLACA DO REGULADOR 01/07 PARECER COEP: DENER INFORMOU QUE TEM AS PEÇAS SOBRESSALENTES DE OBRA PARA UTILIZAR, REPASSEREI AO POSTO DO ETO-RD-DP PARA AS TRATATIVAS, FAVOR INFORMAR PREVISÃO DE SUBSTIUIÇÃO E PREENCHER A PLANILHA ASSIM COMO PREENCHER A DESCRIÃO ANTES DE PASSAR PARA PROTEÇÃO FAZER OS AJUSTES 30/06PARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S CRIAREM OBRA PARA ENTREGA DO MATERIAL Segue nota para normalizar falha em regulador N:5800438116 - Chapada da natividade . equipamento está com fase B e C travada . OBS: a fase B esta sinalizando falha , equipamento não insere TAP negativo na fase B e C , o mesmo ficou no TAP zerado e bloqueado . PARECER DMSL (18/08/2025): Foi feito teste de elevar e abaixar nas fases B e C e o mesmo só aceita elevar os taps, constatando que o mercanismo da chave reversoura polaridade está com defeito. Número de série fase B EI7030 e Número de série fase C EI7040. Substituir as fases B e C. Foi constatado que a placa F do controle está com defeito. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580043811645856,4999537037 | 2026 | ETO-RD-DP 00404/2026 | ETO-RD-DP | 00404/2026 | 5800438116 | 58 | REGULADOR | 2025-07-18 12:00 | 2026-07-28 17:24 | 2027-09-01 17:24 |  | PROGRAMAVEL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2026-07-28 17:24 | ETO-PROT 00160/2026 | 116 | LD04002091 | 28/07/2026 COCMS GENTILEZA COMISSIORAR O EQUIPAMENTO NO DIA 04/08/2026. SEGUE DADOS DE PLACA DO REGULADOR 01/07 PARECER COEP: DENER INFORMOU QUE TEM AS PEÇAS SOBRESSALENTES DE OBRA PARA UTILIZAR, REPASSEREI AO POSTO DO ETO-RD-DP PARA AS TRATATIVAS, FAVOR INFORMAR PREVISÃO DE SUBSTIUIÇÃO E PREENCHER A PLANILHA ASSIM COMO PREENCHER A DESCRIÃO ANTES DE PASSAR PARA PROTEÇÃO FAZER OS AJUSTES 30/06PARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S CRIAREM OBRA PARA ENTREGA DO MATERIAL Segue nota para normalizar falha em regulador N:5800438116 - Chapada da natividade . equipamento está com fase B e C travada . OBS: a fase B esta sinalizando falha , equipamento não insere TAP negativo na fase B e C , o mesmo ficou no TAP zerado e bloqueado . PARECER DMSL (18/08/2025): Foi feito teste de elevar e abaixar nas fases B e C e o mesmo só aceita elevar os taps, constatando que o mercanismo da chave reversoura polaridade está com defeito. Número de série fase B EI7030 e Número de série fase C EI7040. Substituir as fases B e C. Foi constatado que a placa F do controle está com defeito. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580043811645856,4999537037 | 2025 | ETO-TELE 00831/2025 | ETO-TELE | 00831/2025 | 5800438116 | 58 | REGULADOR | 2025-07-18 12:00 | 2025-08-19 15:07 | 2025-08-22 15:07 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2025-08-19 15:07 | ETO-COEP 00171/2025 | 116 | LD04002091 | Segue nota para normalizar falha em regulador N:5800438116 - Chapada da natividade . equipamento está com fase B e C travada . OBS: a fase B esta sinalizando falha , equipamento não insere TAP negativo na fase B e C , o mesmo ficou no TAP zerado e bloqueado . PARECER DMSL (18/08/2025): Foi feito teste de elevar e abaixar nas fases B e C e o mesmo só aceita elevar os taps, constatando que o mercanismo da chave reversoura polaridade está com defeito. Número de série fase B EI7030 e Número de série fase C EI7040. Substituir as fases B e C. Foi constatado que a placa F do controle está com defeito. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580043811645856,4999537037 | 2025 | ETO-COEP 00171/2025 | ETO-COEP | 00171/2025 | 5800438116 | 58 | REGULADOR | 2025-07-18 12:00 | 2026-07-01 12:04 | 2026-07-04 12:04 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2026-07-01 12:04 | ETO-RD-PO 00182/2026 | 116 | LD04002091 | 01/07 PARECER COEP: DENER INFORMOU QUE TEM AS PEÇAS SOBRESSALENTES DE OBRA PARA UTILIZAR, REPASSEREI AO POSTO DO ETO-RD-DP PARA AS TRATATIVAS, FAVOR INFORMAR PREVISÃO DE SUBSTIUIÇÃO E PREENCHER A PLANILHA ASSIM COMO PREENCHER A DESCRIÃO ANTES DE PASSAR PARA PROTEÇÃO FAZER OS AJUSTES 30/06PARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S CRIAREM OBRA PARA ENTREGA DO MATERIAL Segue nota para normalizar falha em regulador N:5800438116 - Chapada da natividade . equipamento está com fase B e C travada . OBS: a fase B esta sinalizando falha , equipamento não insere TAP negativo na fase B e C , o mesmo ficou no TAP zerado e bloqueado . PARECER DMSL (18/08/2025): Foi feito teste de elevar e abaixar nas fases B e C e o mesmo só aceita elevar os taps, constatando que o mercanismo da chave reversoura polaridade está com defeito. Número de série fase B EI7030 e Número de série fase C EI7040. Substituir as fases B e C. Foi constatado que a placa F do controle está com defeito. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793091203945856,6502199074 | 2025 | ETO-TELE 00833/2025 | ETO-TELE | 00833/2025 | 7930912039 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-18 15:36 | 2025-07-18 15:36 | 2025-07-21 15:36 | 2025-09-22 11:41 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2025-07-18 15:36 |  | 039 | AL02109039 | Notas abertas conforme reunião relevante, Religadores 7955999039, 7930912039 e 7955582039 com intermitência e necessita de uma análise da parte do consumo de dados. | ANOMALIA EM RELIGADOR
795599903945856,6502199074 | 2025 | ETO-TELE 00832/2025 | ETO-TELE | 00832/2025 | 7955999039 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-18 15:36 | 2025-07-18 15:36 | 2025-07-21 15:36 | 2025-09-22 11:40 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2025-07-18 15:36 |  | 039 | AL02109039 | Notas abertas conforme reunião relevante, Religadores 7955999039, 7930912039 e 7955582039 com intermitência e necessita de uma análise da parte do consumo de dados. | ANOMALIA EM RELIGADOR
795558203945856,6502199074 | 2025 | ETO-TELE 00834/2025 | ETO-TELE | 00834/2025 | 7955582039 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-18 15:36 | 2025-07-18 15:36 | 2025-07-21 15:36 | 2025-09-16 14:21 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2025-07-18 15:36 |  | 039 | AL02109039 | Notas abertas conforme reunião relevante, Religadores 7955999039, 7930912039 e 7955582039 com intermitência e necessita de uma análise da parte do consumo de dados. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793155500845857,7619560185 | 2025 | ETO-TELE 00835/2025 | ETO-TELE | 00835/2025 | 7931555008 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-19 18:17 | 2025-07-19 18:17 | 2025-07-22 18:17 | 2025-08-06 11:34 | EMERGENCIAL | ANDERSON FAZAN SOARES | SS ATENDIDA | 2025-07-19 18:17 |  | 008 | AL01050008 | religador 7931555008, esta sem comunicaçao, equipe op07 mirecema foi ate o o mesmo verificou bateria, dps, disjuntor e o mesmo nao voltou comunicaçao. foi feito rezete no scada e o mesmo nao voltou a comunicaçao. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583676403245859,5281365741 | 2025 | ETO-TELE 00836/2025 | ETO-TELE | 00836/2025 | 5836764032 | 58 | REGULADOR | 2025-07-21 12:41 | 2025-07-31 15:34 | 2025-08-03 15:34 |  | EMERGENCIAL | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | SS REPASSADA | 2025-07-31 15:34 | ETO-COEP 00166/2025 | 032 | LD01003036 | PARECER DMSL: Realizar manutenção em todas as chaves do RT 5836764032 , entrada , saída e baypass. Fazer melhoria na malha de aterramento. Foi Constatado Falha no Regulador de tensão 5836764032 fase B | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583676403245859,5281365741 | 2026 | ETO-RD-GU 00443/2026 | ETO-RD-GU | 00443/2026 | 5836764032 | 58 | REGULADOR | 2025-07-21 12:41 | 2026-04-28 17:38 | 2026-05-01 17:38 |  | EMERGENCIAL | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | SS REPASSADA | 2026-04-28 17:38 | ETO-TELE 00807/2026 | 032 | LD01003036 | DCMD 28/04/2026 - Foi realizado a melhoria de aterramento e manutenção em todas as chaves conforme solicitado. PARECER DMSL: Realizar manutenção em todas as chaves do RT 5836764032 , entrada , saída e baypass. Fazer melhoria na malha de aterramento. Foi Constatado Falha no Regulador de tensão 5836764032 fase B PARECER COEP: Favor, realizar atendimento conforme alinhado com Julio. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583676403245859,5281365741 | 2025 | ETO-COEP 00166/2025 | ETO-COEP | 00166/2025 | 5836764032 | 58 | REGULADOR | 2025-07-21 12:41 | 2026-04-09 14:33 | 2026-04-12 14:33 |  | EMERGENCIAL | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | SS REPASSADA | 2026-04-09 14:33 | ETO-RD-GU 00443/2026 | 032 | LD01003036 | PARECER DMSL: Realizar manutenção em todas as chaves do RT 5836764032 , entrada , saída e baypass. Fazer melhoria na malha de aterramento. Foi Constatado Falha no Regulador de tensão 5836764032 fase B PARECER COEP: Favor, realizar atendimento conforme alinhado com Julio. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583676403245859,5281365741 | 2026 | ETO-TELE 00807/2026 | ETO-TELE | 00807/2026 | 5836764032 | 58 | REGULADOR | 2025-07-21 12:41 | 2026-04-28 17:38 | 2026-05-01 17:38 | 2026-05-20 09:55 | EMERGENCIAL | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2026-04-28 17:38 |  | 032 | LD01003036 | DCMD 28/04/2026 - Foi realizado a melhoria de aterramento e manutenção em todas as chaves conforme solicitado. PARECER DMSL: Realizar manutenção em todas as chaves do RT 5836764032 , entrada , saída e baypass. Fazer melhoria na malha de aterramento. Foi Constatado Falha no Regulador de tensão 5836764032 fase B PARECER COEP: Favor, realizar atendimento conforme alinhado com Julio. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795612719045859,5860532407 | 2025 | ETO-TELE 00837/2025 | ETO-TELE | 00837/2025 | 7956127190 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-21 14:04 | 2025-07-21 14:04 | 2026-08-25 14:04 | 2025-08-07 17:30 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-07-21 14:04 |  | 190 | LD04028074 | Trocar meio de comunicação de terminal Orbicon para antena Telespazio - Projeto Mata satélite | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792508802745859,5948842593 | 2025 | ETO-TELE 00838/2025 | ETO-TELE | 00838/2025 | 7925088027 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-21 14:17 | 2025-07-21 14:17 | 2026-08-25 14:17 | 2025-08-21 10:06 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-07-21 14:17 |  | 027 | LD04028074 | Trocar meio de comunicação de terminal Orbicon para antena Telespazio - Projeto Mata satélite | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790746705945860,6101851852 | 2025 | ETO-TELE 00839/2025 | ETO-TELE | 00839/2025 | 7907467059 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-22 14:39 | 2025-07-22 14:39 | 2025-07-25 14:39 | 2025-07-28 11:07 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2025-07-22 14:39 |  | 059 | AL03099059 | Favor enviar equipe no RL 7907467059, pois já foi feito o primeiro ataque sem sucesso. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790029715245860,7474305556 | 2025 | ETO-TELE 00841/2025 | ETO-TELE | 00841/2025 | 7900297152 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-22 17:56 | 2025-07-22 17:56 | 2025-09-20 17:56 | 2025-07-23 17:30 | ALTA | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2025-07-22 17:56 |  | 152 | LD02072001 | FOI FEITO INSPEÇÂO NO RELIGADOR 7900297152, O MESMO ESTAVA COM O DISJUNTOR DO PAINEL DESLIGADO, FOI FEITO TENTATIVA DE LIGAR O MESMO MAS NAO ACEITOU. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792937708045861,2944907407 | 2025 | ETO-TELE 00842/2025 | ETO-TELE | 00842/2025 | 7929377080 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-23 07:04 | 2025-07-23 07:04 | 2025-07-26 07:04 | 2025-07-23 08:58 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-07-23 07:04 |  | 080 | LD02010004 | ETO-TELE00782/2025 a nota foi encerrada mas o religaodor continua sem comunicação. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792779500445861,5179282407 | 2025 | ETO-TELE 00843/2025 | ETO-TELE | 00843/2025 | 7927795004 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-23 12:26 | 2025-07-23 12:26 | 2025-07-26 12:26 | 2025-07-24 14:42 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-07-23 12:26 |  | 004 | AL01010004 | RELIGADOR 7927795004 NÃO ACEITA COMANDO DE ABERTURA E FECHAMENTO LOCAL E NEM REMOTO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792102104845861,5211226852 | 2025 | ETO-TELE 00844/2025 | ETO-TELE | 00844/2025 | 7921021048 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-23 12:30 | 2025-07-23 12:30 | 2025-07-26 12:30 | 2025-07-31 10:31 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-07-23 12:30 |  | 048 | LD02038009 | Religador sem comunicação, apos primeiro ataque não retornou a comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585456604345861,9508796296 | 2025 | ETO-TELE 00845/2025 | ETO-TELE | 00845/2025 | 5854566043 | 58 | REGULADOR | 2025-07-23 22:49 | 2025-07-25 14:13 | 2025-07-28 14:13 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2025-07-25 14:13 | ETO-COEP 00160/2025 | 043 | LD02072001 | boa noite, segue SS para as devidas tratativas com equipe de manutenção com apoio de equipe de linha viva substituir regulador de tensão 5854566043 queimado célula fase c, LD Porto / Silvanópolis mesmo deverá ser substituído com apoio de equipe de linha viva PARECER DMSL: Foi realizado inspeção visual e ensaios de isolação, relação de transformação e resistência de enrolamento. A fase B está danificada e será necessário substituir a mesma. Malha de aterramento está relativamente boa e conectada. Fase A e C passaram nos ensaios. Substituir fase B. | AVISO DE ANOMALIA
585456604345861,9508796296 | 2026 | ETO-PROT 00158/2026 | ETO-PROT | 00158/2026 | 5854566043 | 58 | REGULADOR | 2025-07-23 22:49 | 2026-07-28 10:11 | 2026-07-31 10:11 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS PENDENTE | 2026-07-28 10:11 |  | 043 | LD02072001 | 24/07/2026 - PARECE COCM: EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO NA OBRA 0312600352 OS: ETO-RD-PO 1873/2026 22/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S PRAZO DE 7 DIAS CONTANDO O SLA. PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR SUSBSTTUIR , E AGUARDO O PRAZO DE PREVISÃO DE SUBSTIUIÇÃO boa noite, segue SS para as devidas tratativas com equipe de manutenção com apoio de equipe de linha viva substituir regulador de tensão 5854566043 queimado célula fase c, LD Porto / Silvanópolis mesmo deverá ser substituído com apoio de equipe de linha viva PARECER DMSL: Foi realizado inspeção visual e ensaios de isolação, relação de transformação e resistência de enrolamento. A fase B está danificada e será necessário substituir a mesma. Malha de aterramento está relativamente boa e conectada. Fase A e C passaram nos ensaios. Substituir fase B. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585456604345861,9508796296 | 2025 | DG-RD-PO 00456/2025 | DG-RD-PO | 00456/2025 | 5854566043 | 58 | REGULADOR | 2025-07-23 22:49 | 2025-07-24 10:58 | 2025-07-27 10:58 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2025-07-24 10:58 | ETO-TELE 00845/2025 | 043 | LD02072001 | boa noite, segue SS para as devidas tratativas com equipe de manutenção com apoio de equipe de linha viva substituir regulador de tensão 5854566043 queimado célula fase c, LD Porto / Silvanópolis mesmo deverá ser substituído com apoio de equipe de linha viva | AVISO DE ANOMALIA
585456604345861,9508796296 | 2025 | ETO-COEP 00160/2025 | ETO-COEP | 00160/2025 | 5854566043 | 58 | REGULADOR | 2025-07-23 22:49 | 2026-07-22 10:14 | 2026-07-25 10:14 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2026-07-22 10:14 | ETO-RD-PO 00213/2026 | 043 | LD02072001 | 22/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S PRAZO DE 7 DIAS CONTANDO O SLA. PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR SUSBSTTUIR , E AGUARDO O PRAZO DE PREVISÃO DE SUBSTIUIÇÃO boa noite, segue SS para as devidas tratativas com equipe de manutenção com apoio de equipe de linha viva substituir regulador de tensão 5854566043 queimado célula fase c, LD Porto / Silvanópolis mesmo deverá ser substituído com apoio de equipe de linha viva PARECER DMSL: Foi realizado inspeção visual e ensaios de isolação, relação de transformação e resistência de enrolamento. A fase B está danificada e será necessário substituir a mesma. Malha de aterramento está relativamente boa e conectada. Fase A e C passaram nos ensaios. Substituir fase B. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585456604345861,9508796296 | 2026 | ETO-RD-PO 00213/2026 | ETO-RD-PO | 00213/2026 | 5854566043 | 58 | REGULADOR | 2025-07-23 22:49 | 2026-07-28 10:11 | 2026-07-31 10:11 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2026-07-28 10:11 | ETO-PROT 00158/2026 | 043 | LD02072001 | 24/07/2026 - PARECE COCM: EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO NA OBRA 0312600352 OS: ETO-RD-PO 1873/2026 22/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S PRAZO DE 7 DIAS CONTANDO O SLA. PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR SUSBSTTUIR , E AGUARDO O PRAZO DE PREVISÃO DE SUBSTIUIÇÃO boa noite, segue SS para as devidas tratativas com equipe de manutenção com apoio de equipe de linha viva substituir regulador de tensão 5854566043 queimado célula fase c, LD Porto / Silvanópolis mesmo deverá ser substituído com apoio de equipe de linha viva PARECER DMSL: Foi realizado inspeção visual e ensaios de isolação, relação de transformação e resistência de enrolamento. A fase B está danificada e será necessário substituir a mesma. Malha de aterramento está relativamente boa e conectada. Fase A e C passaram nos ensaios. Substituir fase B. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795578903245862,4896527778 | 2025 | ETO-TELE 00846/2025 | ETO-TELE | 00846/2025 | 7955789032 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-24 11:45 | 2025-07-24 11:45 | 2025-07-27 11:45 | 2025-07-30 08:50 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2025-07-24 11:45 |  | 032 | LD01003036 | religador sem comunicação foi feito primeiro ataque disjuntor estava desligador foi feito reset o rele esta apagado, não voltou a comunicar.7955789032 informação equipe 032op01 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584020307745862,8147800926 | 2025 | ETO-TELE 00848/2025 | ETO-TELE | 00848/2025 | 5840203077 | 58 | REGULADOR | 2025-07-24 19:33 | 2025-07-24 19:33 | 2025-07-27 19:33 | 2025-07-29 14:13 | EMERGENCIAL | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | SS CANCELADA | 2025-07-24 19:33 |  | 077 | LD03105019 | REGULADOR TENSÃO 5840203077 SEM COMUNICAÇÃO FEITO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO E FEITO CONTATO COM RENAN LOCALIDADE GOIATINS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792570407945863,390625 | 2025 | ETO-TELE 00849/2025 | ETO-TELE | 00849/2025 | 7925704079 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-25 09:22 | 2025-09-15 17:09 | 2026-10-20 17:09 | 2026-06-30 21:24 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2025-09-15 17:09 | ETO-COEP 00189/2025 | 079 | LD03038009 | PARECER DMSL: Após testes realizados pela equipe DMSL, foi constatado defeito no tanque do RLG 7925704079, assim, solicito a substituição do mesmo. Atualizar ajuste de proteção conforme app da proteção, caso já tenha sido atualizado, coletar base e enviar para proteção. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792570407945863,390625 | 2025 | ETO-COEP 00189/2025 | ETO-COEP | 00189/2025 | 7925704079 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-25 09:22 | 2025-09-15 17:09 | 2026-10-20 17:09 | 2026-06-30 21:24 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2025-09-15 17:09 |  | 079 | LD03038009 | PARECER DMSL: Após testes realizados pela equipe DMSL, foi constatado defeito no tanque do RLG 7925704079, assim, solicito a substituição do mesmo. Atualizar ajuste de proteção conforme app da proteção, caso já tenha sido atualizado, coletar base e enviar para proteção. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
584020307745863,3957060185 | 2025 | ETO-TELE 01140/2025 | ETO-TELE | 01140/2025 | 5840203077 | 58 | REGULADOR | 2025-07-25 09:30 | 2025-09-23 07:53 | 2025-09-26 07:53 | 2025-10-01 09:21 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS CANCELADA | 2025-09-23 07:53 |  | 077 | LD03105019 | PARECER DCMD: Equipamento disponível para retirada no depósito da ENECOL em Araguaína. PARECER DMSL: RT 5840203077 encontra-se com controle danificado, sendo necessário substituir o mesmo. bom dia, segue SS para devidas tratativas regulador de tensão 5840203077 está sem automação feito primeiro ataque com equipe operacional, porém sem sucesso | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584020307745863,3957060185 | 2025 | ETO-TELE 00850/2025 | ETO-TELE | 00850/2025 | 5840203077 | 58 | REGULADOR | 2025-07-25 09:30 | 2025-07-29 14:09 | 2025-08-01 14:09 | 2025-10-01 09:21 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS CANCELADA | 2025-07-29 14:09 | ETO-COEP 00164/2025 | 077 | LD03105019 | PARECER DCMD: Equipamento disponível para retirada no depósito da ENECOL em Araguaína. PARECER DMSL: RT 5840203077 encontra-se com controle danificado, sendo necessário substituir o mesmo. bom dia, segue SS para devidas tratativas regulador de tensão 5840203077 está sem automação feito primeiro ataque com equipe operacional, porém sem sucesso | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584020307745863,3957060185 | 2025 | ETO-COEP 00164/2025 | ETO-COEP | 00164/2025 | 5840203077 | 58 | REGULADOR | 2025-07-25 09:30 | 2025-09-23 07:53 | 2025-09-26 07:53 | 2025-10-01 09:21 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS CANCELADA | 2025-09-23 07:53 | ETO-TELE 01140/2025 | 077 | LD03105019 | PARECER DCMD: Equipamento disponível para retirada no depósito da ENECOL em Araguaína. PARECER DMSL: RT 5840203077 encontra-se com controle danificado, sendo necessário substituir o mesmo. bom dia, segue SS para devidas tratativas regulador de tensão 5840203077 está sem automação feito primeiro ataque com equipe operacional, porém sem sucesso | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790034715345863,3998958333 | 2025 | ETO-TELE 00851/2025 | ETO-TELE | 00851/2025 | 7900347153 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-25 09:36 | 2025-07-25 09:36 | 2026-08-29 09:36 | 2025-09-02 15:26 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-07-25 09:36 |  | 153 | LD01010153 | Atualizar ajuste de proteção conforme app da proteção, caso já tenha sido atualizado, coletar base e enviar para proteção. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
586138203645863,4301041667 | 2025 | ETO-TELE 00877/2025 | ETO-TELE | 00877/2025 | 5861382036 | 58 | REGULADOR | 2025-07-25 10:19 | 2025-08-01 11:37 | 2025-09-30 11:37 | 2025-09-03 17:30 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-08-01 11:37 |  | 036 | AL01003036 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RT 5861382036 AL 01 SE ALVORADA. NECESSARIO CONFERIR MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR N° 5861382036 INSTALADO NA OBRA 0402401126 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 703801, 8625177 | COMISSIONAMENTO
586138203645863,4301041667 | 2025 | ETO-PROT 00230/2025 | ETO-PROT | 00230/2025 | 5861382036 | 58 | REGULADOR | 2025-07-25 10:19 | 2025-08-01 11:37 | 2025-09-30 11:37 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-08-01 11:37 | ETO-TELE 00877/2025 | 036 | AL01003036 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RT 5861382036 AL 01 SE ALVORADA. NECESSARIO CONFERIR MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR N° 5861382036 INSTALADO NA OBRA 0402401126 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 703801, 8625177 | COMISSIONAMENTO
790037110445863,5875231481 | 2025 | ETO-TELE 00853/2025 | ETO-TELE | 00853/2025 | 7900371104 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-25 14:06 | 2025-07-25 14:06 | 2025-07-28 14:06 | 2025-08-25 08:01 | EMERGENCIAL | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | SS ATENDIDA | 2025-07-25 14:06 |  | 104 | LD01065015 | Segue SS de religador intermitente, o mesmo foi feito primeiro ataque com a equipe 104OP01 OS 101114286. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790231401345864,0509027778 | 2025 | ENC-RD-PS 00788/2025 | ENC-RD-PS | 00788/2025 | 7902314013 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-26 01:13 | 2025-07-26 08:31 | 2025-07-29 08:31 | 2026-02-03 15:13 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS CANCELADA | 2025-07-26 08:31 |  | 013 | AL05062013 | SEGUE SS PARA POSSIBILITAR A ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DO TRAFO 5700241013 COM EQUIPE DE LINHA VIVA - SERA NECESSARIO MUDAR A POSIÇÃO DA CH FUSIVEL DO TRAFO POIS O MESMO ESTA VIRADO PARA DENDRO DO LOTE CO CLIENTE O MURO ESTA MUITO PERTO DA ESTRUTURA IMPOSSIBILITANDO MANOBRAS NA CH OU MANUTENÇÕES, SERA NECESSARIO A SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE CH E DOS PARA RAIOS - SEGUE FOTOS EM ANEXO | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790231401345864,0509027778 | 2025 | ETO-RD-PS 00244/2025 | ETO-RD-PS | 00244/2025 | 7902314013 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-26 01:13 | 2025-07-26 08:31 | 2025-07-29 08:31 | 2026-02-03 15:13 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS CANCELADA | 2025-07-26 08:31 | ENC-RD-PS 00788/2025 | 013 | AL05062013 | SEGUE SS PARA POSSIBILITAR A ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DO TRAFO 5700241013 COM EQUIPE DE LINHA VIVA - SERA NECESSARIO MUDAR A POSIÇÃO DA CH FUSIVEL DO TRAFO POIS O MESMO ESTA VIRADO PARA DENDRO DO LOTE CO CLIENTE O MURO ESTA MUITO PERTO DA ESTRUTURA IMPOSSIBILITANDO MANOBRAS NA CH OU MANUTENÇÕES, SERA NECESSARIO A SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE CH E DOS PARA RAIOS - SEGUE FOTOS EM ANEXO | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792488309045864,9253472222 | 2025 | ETO-PROT 00232/2025 | ETO-PROT | 00232/2025 | 7924883090 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-26 22:12 | 2025-07-26 22:12 | 2025-07-29 22:12 | 2026-05-19 15:47 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2025-07-26 22:12 |  | 090 | LD03005098 | Segue nota para verificar falha atuação RL 7924883090 saída S/E Nazaré . OBS: equipamento não desarmou apos curto na chave de saída do mesmo , ocasionando desarme RL na sua retaguarda N: 7922965090 nesta ocorrência a S/E Nazaré estava sendo alimentada por Ananás. Parecer da proteção: Equipamento com função de "Alarme" não deve abrir de acordo com nosso filosofia de proteção. Engº Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792779500445865,5797453704 | 2025 | ETO-RD-AR 01145/2025 | ETO-RD-AR | 01145/2025 | 7927795004 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-27 13:55 | 2025-07-27 13:55 | 2025-07-30 13:55 | 2025-07-28 12:20 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2025-07-27 13:55 |  | 004 | AL01010004 | CH 927795004C FASE B COM PONTO QUENTE OCASIONOU DESMARME DO RL 7927795004, FICOU ABERRTO CH EM CAMP ENERGISANDO DE RETORNO ENVIAR EQUIPE DE LINHA VIVA PARA SUBSTITUIR A MESMA, AL SEM POSSIBILIDADE DE TRANSFERENCIA REMOTA EM PARTE DAS SUAS CARGAS RDU ARAGUAINA | AVISO DE ANOMALIA
792779500445866,5378125 | 2025 | ETO-TELE 00856/2025 | ETO-TELE | 00856/2025 | 7927795004 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-28 12:54 | 2025-07-28 12:54 | 2025-07-31 12:54 | 2025-07-31 10:38 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2025-07-28 12:54 |  | 004 | AL01010004 | segue rl 7927795004 sem comnunicação, equipe 004op22 fez primeiro ataque e o mesmo não retornou manobra, rl essencial no Alimentador 1 DE ARAGUAINA, RDU ARAGUAINA | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
796136800545866,5937152778 | 2025 | ETO-PROT 00233/2025 | ETO-PROT | 00233/2025 | 7961368005 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-28 14:15 | 2025-09-19 08:41 | 2025-11-18 08:41 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-09-19 08:41 | ETO-TELE 01125/2025 | 005 | LD01110005 | RELIGADOR N°7961368005 INSTALADO NA OBRA 0502300388 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 956327, 8585459 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO DIANOPOLIS. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | COMISSIONAMENTO
796136800545866,5937152778 | 2025 | ETO-TELE 01125/2025 | ETO-TELE | 01125/2025 | 7961368005 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-28 14:15 | 2025-09-19 08:41 | 2025-11-18 08:41 | 2025-12-11 17:45 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-09-19 08:41 |  | 005 | LD01110005 | RELIGADOR N°7961368005 INSTALADO NA OBRA 0502300388 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 956327, 8585459 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO DIANOPOLIS. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | COMISSIONAMENTO
796137700545866,6611574074 | 2025 | ETO-PROT 00234/2025 | ETO-PROT | 00234/2025 | 7961377005 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-28 15:52 | 2025-09-19 08:50 | 2025-11-18 08:50 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-09-19 08:50 | ETO-TELE 01126/2025 | 005 | LD01110005 | RELIGADOR N° 7961377005 INSTALADO NA OBRA 0502300388 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 947364,8604462. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO DIANOPOLIS. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | COMISSIONAMENTO
796137700545866,6611574074 | 2025 | ETO-TELE 01126/2025 | ETO-TELE | 01126/2025 | 7961377005 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-28 15:52 | 2025-09-19 08:50 | 2025-11-18 08:50 | 2025-10-16 17:30 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-09-19 08:50 |  | 005 | LD01110005 | RELIGADOR N° 7961377005 INSTALADO NA OBRA 0502300388 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 947364,8604462. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO DIANOPOLIS. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | COMISSIONAMENTO
586136600545866,665775463 | 2025 | ETO-PROT 00235/2025 | ETO-PROT | 00235/2025 | 5861366005 | 58 | REGULADOR | 2025-07-28 15:59 | 2025-07-31 14:56 | 2025-09-29 14:56 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-07-31 14:56 | ETO-TELE 00875/2025 | 005 | LD01110005 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5861366005 LD ARRAIAS A TAIPAS. NECESSARIO CONFERIR MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O EQUIPAMENTO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR N° 5861366005 INSTALADO NA OBRA 0502300388 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 956261,8585328 | COMISSIONAMENTO
586136600545866,665775463 | 2025 | ETO-TELE 00875/2025 | ETO-TELE | 00875/2025 | 5861366005 | 58 | REGULADOR | 2025-07-28 15:59 | 2025-07-31 14:56 | 2025-09-29 14:56 | 2025-10-07 17:00 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-07-31 14:56 |  | 005 | LD01110005 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5861366005 LD ARRAIAS A TAIPAS. NECESSARIO CONFERIR MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O EQUIPAMENTO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR N° 5861366005 INSTALADO NA OBRA 0502300388 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 956261,8585328 | COMISSIONAMENTO
790036625645866,7624537037 | 2025 | ETO-PROT 00236/2025 | ETO-PROT | 00236/2025 | 7900366256 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-28 18:18 | 2025-07-28 18:18 | 2025-07-31 18:18 | 2026-05-22 16:41 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-07-28 18:18 |  | 256 | LD03046026 | Segue SS para verficar a proteção do religador 7900366256. Tivemos uma ocorrencia de cabo rompido a jusante do religador 7900366256. O mesmo não abriu com cabo que estava energizado no solo. O religador foi aberto de forma emergencial na data 26-07-2025 20:34. Por gentileza analisar as proteções. Parecer da proteção: Ajuste foi revisado inserindo proteção no RL a jusante. Engº Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795746504845867,6544560185 | 2025 | ETO-TELE 00864/2025 | ETO-TELE | 00864/2025 | 7957465048 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-29 15:42 | 2025-07-29 15:42 | 2025-08-01 15:42 | 2025-09-02 15:29 | EMERGENCIAL | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | SS ATENDIDA | 2025-07-29 15:42 |  | 048 | LD02038009 | Boa tarde! Foi feito primeiro ataque, e o mesmo não voltou a comunicar com o centro de operações, equipe 048OP02 na OS 101253887, favor enviar equipe do DMSL para verificar situaçao. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795578903245868,3702546296 | 2025 | ETO-RD-GU 00907/2025 | ETO-RD-GU | 00907/2025 | 7955789032 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-30 08:53 | 2025-07-30 08:53 | 2026-01-26 08:53 | 2026-02-06 12:08 | BAIXA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-07-30 08:53 |  | 032 | LD01003036 | Para-raio do trafo auxiliar do RLG 7955789032 queimado. Por favor, realizar substituição. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
586132407645868,6714467593 | 2025 | ETO-PROT 00238/2025 | ETO-PROT | 00238/2025 | 5861324076 | 58 | REGULADOR | 2025-07-30 16:07 | 2025-09-16 10:06 | 2025-11-15 10:06 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-09-16 10:06 | ETO-TELE 01111/2025 | 076 | LD02040003 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RT 5861324076 LD GURUPI A DUERE. NECESSARIO CONFERIR MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. RELIGADOR N° 5861324076 INSTALADO NA OBRA 0402400739 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 694725,8718414 | COMISSIONAMENTO
586132407645868,6714467593 | 2025 | ETO-TELE 01111/2025 | ETO-TELE | 01111/2025 | 5861324076 | 58 | REGULADOR | 2025-07-30 16:07 | 2025-09-16 10:06 | 2025-11-15 10:06 | 2025-10-24 17:33 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-09-16 10:06 |  | 076 | LD02040003 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RT 5861324076 LD GURUPI A DUERE. NECESSARIO CONFERIR MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. RELIGADOR N° 5861324076 INSTALADO NA OBRA 0402400739 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 694725,8718414 | COMISSIONAMENTO
795000415545868,6738657407 | 2025 | ETO-TELE 00870/2025 | ETO-TELE | 00870/2025 | 7950004155 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-30 16:10 | 2025-07-30 16:10 | 2025-08-02 16:10 | 2025-08-25 08:46 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2025-07-30 16:10 |  | 155 | LD01020023 | Segue rl 7950004155 VLI FERROVIA NORTE SUL, SEM COMUNICAÇÃO, FEITO PRIMEIRO ATAQUE EQUIPE 155OP01, O MESMO INFORMOU QUE TENTOU LIGAR O PAINEL DE COMANDO MANUALMENTE, POREM O MESMO SO INICIA ENQUANTO ESTA PRESSIONADO O BOTÃO QUANDO SOLTA APAGA NOVAMENTE, CLIENTE DE POTENCIAL COMPENSAÇÃO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795470400145868,8490046296 | 2025 | ETO-DEOP 00012/2025 | ETO-DEOP | 00012/2025 | 7954704001 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-30 20:23 | 2025-07-30 20:23 | 2025-08-02 20:23 | 2025-07-30 20:29 | EMERGENCIAL | HELDER SILVA CARVALHO | SS CANCELADA | 2025-07-30 20:23 |  | 001 | AL03101271 | Segue nota , para verificar falha de comunicação religador 7954704001, realizado primeiro ataque sem sucesso. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790819604745868,8530439815 | 2025 | ETO-TELE 00872/2025 | ETO-TELE | 00872/2025 | 7908196047 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-30 20:28 | 2025-08-11 08:16 | 2025-08-14 08:16 | 2026-06-18 16:03 | EMERGENCIAL | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | SS CANCELADA | 2025-08-11 08:16 | ETO-COEP 00168/2025 | 047 | AL02033047 | Foi realizado primeiro ataque no religador 7908196047, e o mesmo nao voltou a comunicação para o centro de operação. favor enviar equipe para devidas tratativas PARECER DMSL: Trocar o equipamento completo, equipamento antigo e sem supervisão | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790819604745868,8530439815 | 2025 | ETO-COEP 00168/2025 | ETO-COEP | 00168/2025 | 7908196047 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-30 20:28 | 2025-08-11 08:16 | 2025-08-14 08:16 | 2026-06-18 16:03 | EMERGENCIAL | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | SS CANCELADA | 2025-08-11 08:16 |  | 047 | AL02033047 | Foi realizado primeiro ataque no religador 7908196047, e o mesmo nao voltou a comunicação para o centro de operação. favor enviar equipe para devidas tratativas PARECER DMSL: Trocar o equipamento completo, equipamento antigo e sem supervisão | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795470400145868,8534722222 | 2025 | ETO-TELE 00871/2025 | ETO-TELE | 00871/2025 | 7954704001 | 79 | RELIGADOR | 2025-07-30 20:29 | 2025-07-30 20:29 | 2025-08-02 20:29 | 2025-08-12 16:02 | EMERGENCIAL | HELDER SILVA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2025-07-30 20:29 |  | 001 | AL03101271 | Segue nota , para verificar falha de comunicação religador 7954704001, realizado primeiro ataque sem sucesso. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
586223609145869,4590393519 | 2025 | ETO-TELE 01116/2025 | ETO-TELE | 01116/2025 | 5862236091 | 58 | REGULADOR | 2025-07-31 11:01 | 2025-09-17 09:53 | 2025-11-16 09:53 | 2025-11-06 18:13 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-09-17 09:53 |  | 091 | LD05002091 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5862236091 LD ALMAS A VALE DO RIO DOCE. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ************************************************************** REGULADOR N° 5862236091 INSTALADO NA OBRA 0502400533 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 914123,8704596 | COMISSIONAMENTO
586223609145869,4590393519 | 2025 | ETO-PROT 00239/2025 | ETO-PROT | 00239/2025 | 5862236091 | 58 | REGULADOR | 2025-07-31 11:01 | 2025-09-17 09:53 | 2025-11-16 09:53 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-09-17 09:53 | ETO-TELE 01116/2025 | 091 | LD05002091 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5862236091 LD ALMAS A VALE DO RIO DOCE. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ************************************************************** REGULADOR N° 5862236091 INSTALADO NA OBRA 0502400533 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 914123,8704596 | COMISSIONAMENTO
586254602345869,6074768519 | 2025 | ETO-TELE 01118/2025 | ETO-TELE | 01118/2025 | 5862546023 | 58 | REGULADOR | 2025-07-31 14:35 | 2025-09-17 14:04 | 2025-11-16 14:04 | 2025-11-03 16:37 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS CANCELADA | 2025-09-17 14:04 |  | 023 | AL01020023 | O.S não despacharam para o tablet. | COMISSIONAMENTO
586254602345869,6074768519 | 2025 | ETO-PROT 00240/2025 | ETO-PROT | 00240/2025 | 5862546023 | 58 | REGULADOR | 2025-07-31 14:35 | 2025-09-17 14:04 | 2025-11-16 14:04 | 2025-11-03 16:37 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS CANCELADA | 2025-09-17 14:04 | ETO-TELE 01118/2025 | 023 | AL01020023 | O.S não despacharam para o tablet. | COMISSIONAMENTO
794431914945870,3829861111 | 2025 | ETO-COEP 00201/2025 | ETO-COEP | 00201/2025 | 7944319149 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-01 09:11 | 2025-10-01 16:51 | 2025-10-04 16:51 | 2026-06-22 17:03 | EMERGENCIAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | SS CANCELADA | 2025-10-01 16:51 |  | 149 | LD03414149 | RL 7944319149 feito o primeiro ataque e não voltou a comunicação. PARECER DMSL: "Feedback Equip. Especial *RLG 7955430075 RDR Dois Irmãos RELÉ NOJA RC10 Mestre 1 Rep. Miranorte GE IP mestre: 172.25.125.2 ID mestre: 1728 TX mestre: 426.400 RX mestre: 409.450 Slave: 17 Canal 1 IP Rádio: 172.25.112.13 IP relé: 172.25.112.14 Sid: 4589/2025 Data: 03/09/2025 Necessário substituir a parte ativa pois, após testes, foi constatado defeito no sensor do tanque. O mesmo não esta lendo tensão na fase B. Equipamento ficou em operação? NÃO. Pendência: Substituir parte ativa. Bateria(s) substituída(s)? Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 03/2024 Equipe: Ana e Ellisfran" | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794431914945870,3829861111 | 2025 | ETO-RD-PS 00297/2025 | ETO-RD-PS | 00297/2025 | 7944319149 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-01 09:11 | 2025-10-01 16:51 | 2025-10-04 16:51 | 2026-06-22 17:03 | EMERGENCIAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | SS CANCELADA | 2025-10-01 16:51 | ETO-COEP 00201/2025 | 149 | LD03414149 | RL 7944319149 feito o primeiro ataque e não voltou a comunicação. PARECER DMSL: "Feedback Equip. Especial *RLG 7955430075 RDR Dois Irmãos RELÉ NOJA RC10 Mestre 1 Rep. Miranorte GE IP mestre: 172.25.125.2 ID mestre: 1728 TX mestre: 426.400 RX mestre: 409.450 Slave: 17 Canal 1 IP Rádio: 172.25.112.13 IP relé: 172.25.112.14 Sid: 4589/2025 Data: 03/09/2025 Necessário substituir a parte ativa pois, após testes, foi constatado defeito no sensor do tanque. O mesmo não esta lendo tensão na fase B. Equipamento ficou em operação? NÃO. Pendência: Substituir parte ativa. Bateria(s) substituída(s)? Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 03/2024 Equipe: Ana e Ellisfran" | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794431914945870,3829861111 | 2025 | ETO-TELE 00876/2025 | ETO-TELE | 00876/2025 | 7944319149 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-01 09:11 | 2025-09-09 09:57 | 2025-09-12 09:57 | 2025-09-04 17:30 | EMERGENCIAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | SS REPASSADA | 2025-09-09 09:57 | ETO-RD-PS 00297/2025 | 149 | LD03414149 | RL 7944319149 feito o primeiro ataque e não voltou a comunicação. PARECER DMSL: "Feedback Equip. Especial *RLG 7955430075 RDR Dois Irmãos RELÉ NOJA RC10 Mestre 1 Rep. Miranorte GE IP mestre: 172.25.125.2 ID mestre: 1728 TX mestre: 426.400 RX mestre: 409.450 Slave: 17 Canal 1 IP Rádio: 172.25.112.13 IP relé: 172.25.112.14 Sid: 4589/2025 Data: 03/09/2025 Necessário substituir a parte ativa pois, após testes, foi constatado defeito no sensor do tanque. O mesmo não esta lendo tensão na fase B. Equipamento ficou em operação? NÃO. Pendência: Substituir parte ativa. Bateria(s) substituída(s)? Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 03/2024 Equipe: Ana e Ellisfran" | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792462109745870,6199074074 | 2025 | ETO-TELE 00878/2025 | ETO-TELE | 00878/2025 | 7924621097 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-01 14:53 | 2025-08-01 14:53 | 2025-08-04 14:53 | 2025-10-08 17:30 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2025-08-01 14:53 |  | 097 | AL02003036 | Segue nota para verificar falha de comunicação no religador 7924621097 - Talismã , equipamento perde sua comunicação quando ha falta de CA . provável falha na bateria . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793586600445872,5571990741 | 2025 | ETO-TELE 00879/2025 | ETO-TELE | 00879/2025 | 7935866004 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-03 13:22 | 2025-08-03 13:22 | 2025-08-06 13:22 | 2025-08-18 13:41 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2025-08-03 13:22 |  | 004 | AL03103004 | RL 7935866004, NÃO ESTÁ FECHANDO EM CAMPO VIA REMOTO, O MESMO FICOU BAY APSSADO EM CAMPO OBS: Alarmando 50/51 de sobrecorrente de fase Ae B | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790959400445872,5699537037 | 2025 | ETO-PROT 00241/2025 | ETO-PROT | 00241/2025 | 7909594004 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-03 13:41 | 2025-08-03 13:41 | 2025-08-06 13:41 | 2026-03-24 15:14 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2025-08-03 13:41 |  | 004 | AL04040004 | c Condutor rompido à jusante do mesmo , onde à passagem do curtu saiu no RL 7909599004 com ICC: A 2615 e ICC: C 2580 A, ou seja não passou curto pelo RL CHAVE 7909594004, onde o defeito foi entre as chaves facas 8808431004 e 8846027004 | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793358507445872,7685069444 | 2025 | ETO-TELE 00880/2025 | ETO-TELE | 00880/2025 | 7933585074 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-03 18:27 | 2025-08-03 18:27 | 2025-08-06 18:27 | 2025-08-19 17:21 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2025-08-03 18:27 |  | 074 | LD03028074 | FAVOR VERIFICAR RELIGADOR 7933585074 MESMO ABRE EM CAMPO E DEMORA SUBIR ABERTO NO ESCADA AS VEZES PASSA DE 20 MINUTOS E AS E PERDE COMUNICAÇÃO COM FREQUENCIA, FOI BAY PASSADO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585596201345873,6934375 | 2025 | ETO-RD-PS 00326/2025 | ETO-RD-PS | 00326/2025 | 5855962013 | 58 | REGULADOR | 2025-08-04 16:39 | 2025-10-21 15:35 | 2025-10-24 15:35 | 2025-10-22 15:21 | EMERGENCIAL | GEONES VIEIRA DOS REIS PORTO | SS ATENDIDA | 2025-10-21 15:35 |  | 013 | LD02004013 | regulador, displey não esta ligando foi feito o primeiro ateque com equipe 013op14. o mesmo foi retirado de oparaçaõ devido tensão elevado nos clientes PARECER DMSL: EQUIPE ANA E ELLISFRAN REALIZADO A SUSBTITUIÇÃO DO RELE RUA E DA PLACA, EQUIPAMENTO FICOU EM OPERAÇÃO. SOLICITAMOS AO DEPARTAMENTO REALIZAÇÃO DE MELHORIA DA MALHA DE ATERRAMENTO DO MESMO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
585596201345873,6934375 | 2025 | ETO-RD-PS 00279/2025 | ETO-RD-PS | 00279/2025 | 5855962013 | 58 | REGULADOR | 2025-08-04 16:39 | 2025-10-01 17:28 | 2025-10-04 17:28 |  | EMERGENCIAL | GEONES VIEIRA DOS REIS PORTO | SS REPASSADA | 2025-10-01 17:28 | ENC-RD-PS 01030/2025 | 013 | LD02004013 | regulador, displey não esta ligando foi feito o primeiro ateque com equipe 013op14. o mesmo foi retirado de oparaçaõ devido tensão elevado nos clientes PARECER DMSL: EQUIPE ANA E ELLISFRAN REALIZADO A SUSBTITUIÇÃO DO RELE RUA E DA PLACA, EQUIPAMENTO FICOU EM OPERAÇÃO. SOLICITAMOS AO DEPARTAMENTO REALIZAÇÃO DE MELHORIA DA MALHA DE ATERRAMENTO DO MESMO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585596201345873,6934375 | 2025 | ETO-TELE 00881/2025 | ETO-TELE | 00881/2025 | 5855962013 | 58 | REGULADOR | 2025-08-04 16:39 | 2025-08-28 10:48 | 2025-08-31 10:48 |  | EMERGENCIAL | GEONES VIEIRA DOS REIS PORTO | SS REPASSADA | 2025-08-28 10:48 | ETO-RD-PS 00279/2025 | 013 | LD02004013 | regulador, displey não esta ligando foi feito o primeiro ateque com equipe 013op14. o mesmo foi retirado de oparaçaõ devido tensão elevado nos clientes PARECER DMSL: EQUIPE ANA E ELLISFRAN REALIZADO A SUSBTITUIÇÃO DO RELE RUA E DA PLACA, EQUIPAMENTO FICOU EM OPERAÇÃO. SOLICITAMOS AO DEPARTAMENTO REALIZAÇÃO DE MELHORIA DA MALHA DE ATERRAMENTO DO MESMO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585596201345873,6934375 | 2025 | ENC-RD-PS 01030/2025 | ENC-RD-PS | 01030/2025 | 5855962013 | 58 | REGULADOR | 2025-08-04 16:39 | 2025-10-21 15:35 | 2025-10-24 15:35 |  | EMERGENCIAL | GEONES VIEIRA DOS REIS PORTO | SS REPASSADA | 2025-10-21 15:35 | ETO-RD-PS 00326/2025 | 013 | LD02004013 | regulador, displey não esta ligando foi feito o primeiro ateque com equipe 013op14. o mesmo foi retirado de oparaçaõ devido tensão elevado nos clientes PARECER DMSL: EQUIPE ANA E ELLISFRAN REALIZADO A SUSBTITUIÇÃO DO RELE RUA E DA PLACA, EQUIPAMENTO FICOU EM OPERAÇÃO. SOLICITAMOS AO DEPARTAMENTO REALIZAÇÃO DE MELHORIA DA MALHA DE ATERRAMENTO DO MESMO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792872205245875,2741087963 | 2025 | ETO-RD-GU 00921/2025 | ETO-RD-GU | 00921/2025 | 7928722052 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-06 06:35 | 2025-08-06 07:57 | 2025-08-09 07:57 |  | EMERGENCIAL | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS REPASSADA | 2025-08-06 07:57 | ETO-TELE 00882/2025 | 052 | LD01035052 | Nota para equipe responsável retirar abelha do religador 792872052 da LD formoso a Cobrap. Equipe que estive no local que o painel está todo coberto pela exame. 052OP01 98401-6716 / 99225-40 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792872205245875,2741087963 | 2025 | ETO-TELE 00882/2025 | ETO-TELE | 00882/2025 | 7928722052 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-06 06:35 | 2025-08-06 07:57 | 2025-08-09 07:57 | 2025-09-11 13:46 | EMERGENCIAL | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS ATENDIDA | 2025-08-06 07:57 |  | 052 | LD01035052 | Nota para equipe responsável retirar abelha do religador 792872052 da LD formoso a Cobrap. Equipe que estive no local que o painel está todo coberto pela exame. 052OP01 98401-6716 / 99225-40 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790959900445875,551400463 | 2025 | ETO-RD-AR 01187/2025 | ETO-RD-AR | 01187/2025 | 7909599004 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-06 13:14 | 2025-08-06 13:14 | 2025-08-09 13:14 | 2025-08-06 17:30 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2025-08-06 13:14 |  | 004 | AL04040004 | eequipe de linha vivar susbstituir conexão em estrutura CE-3 DEVIDO PONTO QUENTE SER POSSIVEL DEFEITO DO DESARME DA SE ARAGUAINA 4 ID.:93424802 PROXIMO A CH FACA 8858309004 ACESSO LIVRE | AVISO DE ANOMALIA
584463006045875,9542476852 | 2025 | ETO-TELE 00884/2025 | ETO-TELE | 00884/2025 | 5844630060 | 58 | REGULADOR | 2025-08-06 22:54 | 2025-08-08 16:52 | 2025-08-11 16:52 |  | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS REPASSADA | 2025-08-08 16:52 | ETO-COEP 00167/2025 | 060 | AL01054060 | PARECER DMSL: Célula da fase A encontra-se com vazamento de óleo no pé da torneira. Necessário substituição da célula. Aberto nota para verificar vazamento de óleo fase A no RT 5844630060 - RDU Nova Olinda | AVISO DE ANOMALIA
584463006045875,9542476852 | 2026 | ETO-RD-AR 01131/2026 | ETO-RD-AR | 01131/2026 | 5844630060 | 58 | REGULADOR | 2025-08-06 22:54 | 2026-07-20 11:33 | 2026-07-23 11:33 | 2026-07-24 12:40 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2026-07-20 11:33 |  | 060 | AL01054060 | 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S , AGUARDO A PREVISÃO DE SUSBTITUIÇÃO NA PLANILHA E SUBSTIUIÇÃO DEPOIS SEGUIR COM O FLUXO , DESCREVER A ATIVIDADE REALIZADA E DATA, PASSAR PARA A PROTEÇÃO COM LAUDO EM ANEXO E DEPOIS COMISSIONAR 14/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO EM ROTA DE ENTREGA PARECER DMSL: Célula da fase A encontra-se com vazamento de óleo no pé da torneira. Necessário substituição da célula. Aberto nota para verificar vazamento de óleo fase A no RT 5844630060 - RDU Nova Olinda | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584463006045875,9542476852 | 2025 | ETO-RD-AR 01189/2025 | ETO-RD-AR | 01189/2025 | 5844630060 | 58 | REGULADOR | 2025-08-06 22:54 | 2025-08-07 08:02 | 2025-08-10 08:02 |  | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS REPASSADA | 2025-08-07 08:02 | ETO-TELE 00884/2025 | 060 | AL01054060 | Aberto nota para verificar vazamento de óleo fase A no RT 5844630060 - RDU Nova Olinda | AVISO DE ANOMALIA
584463006045875,9542476852 | 2025 | ETO-COEP 00167/2025 | ETO-COEP | 00167/2025 | 5844630060 | 58 | REGULADOR | 2025-08-06 22:54 | 2026-07-20 11:33 | 2026-07-23 11:33 |  | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS REPASSADA | 2026-07-20 11:33 | ETO-RD-AR 01131/2026 | 060 | AL01054060 | 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S , AGUARDO A PREVISÃO DE SUSBTITUIÇÃO NA PLANILHA E SUBSTIUIÇÃO DEPOIS SEGUIR COM O FLUXO , DESCREVER A ATIVIDADE REALIZADA E DATA, PASSAR PARA A PROTEÇÃO COM LAUDO EM ANEXO E DEPOIS COMISSIONAR 14/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO EM ROTA DE ENTREGA PARECER DMSL: Célula da fase A encontra-se com vazamento de óleo no pé da torneira. Necessário substituição da célula. Aberto nota para verificar vazamento de óleo fase A no RT 5844630060 - RDU Nova Olinda | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790959900445876,4269560185 | 2025 | ETO-PROT 00244/2025 | ETO-PROT | 00244/2025 | 7909599004 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-07 10:15 | 2025-08-07 10:15 | 2025-08-10 10:15 | 2025-08-07 16:37 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2025-08-07 10:15 |  | 004 | AL04040004 | Segue nota para verificar falha de proteção RL 7909599004 , equipamento está desarmando e não esta sinalizando proteção . OBS: ocorrências registradas na data 06/08/2025. PARECER DA PROTEÇÃO: Base analisada e a abertura se deu por fase invertida, provocando alteração no tombamento das fases e com consequências de abertura da proteção 46 – I2/I1 em 100%. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790820005945876,4308796296 | 2025 | ETO-RD-PA 00569/2025 | ETO-RD-PA | 00569/2025 | 7908200059 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-07 10:20 | 2025-08-07 10:20 | 2025-10-06 10:20 | 2025-11-27 17:13 | ALTA | RENATO ODORICO DE SOUSA | SS CANCELADA | 2025-08-07 10:20 |  | 059 | AL05099059 | Remanejar RL 7908200059 para o local do poste ID# EO 41703758. OBS.: Completo da Obra PN 61092 (2024), solicitado no croqui ASPO, mas não inserido na parte de projeto. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790959900445876,4335069444 | 2025 | ETO-TELE 00885/2025 | ETO-TELE | 00885/2025 | 7909599004 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-07 10:24 | 2025-08-07 10:24 | 2025-08-10 10:24 | 2025-08-14 08:36 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2025-08-07 10:24 |  | 004 | AL04040004 | Segue nota para verificar falha de comunicação no RL 7909599004 - RDU- Araguaína , quando há falta CA o equipamento perde a comunicação e o relé apaga . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795593212245876,6442361111 | 2025 | DOLP-RD-PA 01065/2025 | DOLP-RD-PA | 01065/2025 | 7955932122 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-07 15:28 | 2025-08-07 15:28 | 2025-08-10 15:28 | 2025-08-12 18:39 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2025-08-07 15:28 |  | 122 | AL08059122 | Segundo informações do técnico da manutenção Jailton, precisa refazer o aterramento do RL 7955932122. | AVISO DE ANOMALIA
794696305245876,7036226852 | 2025 | ETO-TELE 00886/2025 | ETO-TELE | 00886/2025 | 7946963052 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-07 16:53 | 2025-08-07 16:53 | 2025-08-10 16:53 | 2025-09-11 14:41 | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2025-08-07 16:53 |  | 052 | AL01036052 | Religador de poste 7946963052 com falha na comunicação com centro de operação o mesmo foi feito o primeiro ataque com a equipe 052op08 e o mesmo não voltou a comunicação verificar em campo a possivel falha tensao 13,8kv | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794143207745877,4189467593 | 2025 | ETO-TELE 00887/2025 | ETO-TELE | 00887/2025 | 7941432077 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-08 10:03 | 2025-08-08 10:03 | 2025-08-11 10:03 | 2025-08-13 15:19 | EMERGENCIAL | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | SS ATENDIDA | 2025-08-08 10:03 |  | 077 | AL01042078 | por favor deslocar equipe de manutenção no RL 7941432077 foi feito o primeiro ataque com equipe 078op01 e RL não volto comunicação no sistema escada | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585030800945877,4246990741 | 2025 | ETO-TELE 00888/2025 | ETO-TELE | 00888/2025 | 5850308009 | 58 | REGULADOR | 2025-08-08 10:12 | 2025-08-08 10:12 | 2025-08-11 10:12 | 2025-08-14 09:40 | EMERGENCIAL | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | SS ATENDIDA | 2025-08-08 10:12 |  | 009 | AL01038009 | por favor deslocar equipe de manutenção no Regulador 5850308009 foi feito o primeiro ataque com equipe 009op08 e Regulador não volto comunicação | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790053505845877,724212963 | 2025 | ETO-TELE 00891/2025 | ETO-TELE | 00891/2025 | 7900535058 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-08 17:23 | 2025-08-25 08:50 | 2025-08-28 08:50 |  | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS REPASSADA | 2025-08-25 08:50 | ETO-COEP 00173/2025 | 058 | LD03010004 | PARECER DMSL: Equipamento 7900535058 encontra-se com o relé danificado, firmware corrompido, o mesmo não inicia. Devido ao fato de não possuirmos mais peças de reposição para religador cooper, se faz necessário a substituição de todo conjunto por um Noja RC10. envar equipe para verificar rlo 7900535058 foi feito primeiro ataque com equipe 040op36 o mesmo esta com RELE TRAVADO E FICOU FORA DE OPERAÇÃO, ATENDE RDR DE SANTA FÉ SAIDA DA CIDADE EQUIPE INFORMOU ABELHAS NA CAIXA DO PAINEL DE COMANDO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790053505845877,724212963 | 2025 | ETO-COEP 00173/2025 | ETO-COEP | 00173/2025 | 7900535058 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-08 17:23 | 2025-08-25 08:50 | 2025-08-28 08:50 |  | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS PENDENTE | 2025-08-25 08:50 |  | 058 | LD03010004 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA PARECER DMSL: Equipamento 7900535058 encontra-se com o relé danificado, firmware corrompido, o mesmo não inicia. Devido ao fato de não possuirmos mais peças de reposição para religador cooper, se faz necessário a substituição de todo conjunto por um Noja RC10. envar equipe para verificar rlo 7900535058 foi feito primeiro ataque com equipe 040op36 o mesmo esta com RELE TRAVADO E FICOU FORA DE OPERAÇÃO, ATENDE RDR DE SANTA FÉ SAIDA DA CIDADE EQUIPE INFORMOU ABELHAS NA CAIXA DO PAINEL DE COMANDO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795448100445879,576087963 | 2025 | ETO-RD-AR 01201/2025 | ETO-RD-AR | 01201/2025 | 7954481004 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-10 13:50 | 2025-08-10 13:50 | 2025-08-13 13:50 | 2025-08-10 18:50 | EMERGENCIAL | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2025-08-10 13:50 |  | 004 | LD05010004 | Boa tarde! Senhores, enviar equipe de manutenção para substituir poste 10/600 estrutura N4 de angulo, mesma estrutura chave 0304368004, ramal do joao mentira rdr de araguaina. | FORMS SUBST DE POSTES
795458311045880,431875 | 2025 | ETO-SCADA 00005/2025 | ETO-SCADA | 00005/2025 | 7954583110 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-11 10:22 | 2025-08-11 10:22 | 2025-08-14 10:22 |  | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS PENDENTE | 2025-08-11 10:22 |  | 110 | LD02047073 | Bom dia, favor cancelar os alarmes indevido no relgador 7954583110 tais como desligado etc | AVISO ELEMENTO REINCIDENTE
795788215345880,4445138889 | 2025 | ETO-SCADA 00006/2025 | ETO-SCADA | 00006/2025 | 7957882153 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-11 10:40 | 2025-08-11 10:40 | 2026-09-15 10:40 |  | PROGRAMAVEL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS PENDENTE | 2025-08-11 10:40 |  | 153 | LD03020023 | Bom dia, favor cancelar os alarmes indevido no relgador 7957882153 tais como desligada etc | AVISO ELEMENTO REINCIDENTE
586136600545880,460787037 | 2025 | ETO-TELE 01117/2025 | ETO-TELE | 01117/2025 | 5861366005 | 58 | REGULADOR | 2025-08-11 11:04 | 2025-09-17 10:41 | 2025-11-16 10:41 | 2025-10-15 17:30 | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS ATENDIDA | 2025-09-17 10:41 |  | 005 | LD01110005 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5861366005 LD ARRAIAS A TAIPAS. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ************************************************************** GENTILEZA COMISSIONAR REGULADOR DE TENSÃO, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. DEPOIS CONFIRMA. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
586136600545880,460787037 | 2025 | ETO-PROT 00245/2025 | ETO-PROT | 00245/2025 | 5861366005 | 58 | REGULADOR | 2025-08-11 11:04 | 2025-09-17 10:41 | 2025-11-16 10:41 |  | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS REPASSADA | 2025-09-17 10:41 | ETO-TELE 01117/2025 | 005 | LD01110005 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5861366005 LD ARRAIAS A TAIPAS. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ************************************************************** GENTILEZA COMISSIONAR REGULADOR DE TENSÃO, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. DEPOIS CONFIRMA. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
790870811645880,4620601852 | 2025 | ETO-SCADA 00007/2025 | ETO-SCADA | 00007/2025 | 7908708116 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-11 11:05 | 2025-08-11 11:05 | 2026-09-15 11:05 |  | PROGRAMAVEL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS PENDENTE | 2025-08-11 11:05 |  | 116 | LD04002091 | Bom dia, favor cancelar os alarmes indevido no relgador 7908708116 tais como desligado etc | AVISO ELEMENTO REINCIDENTE
796137700545880,4716898148 | 2025 | ETO-PROT 00246/2025 | ETO-PROT | 00246/2025 | 7961377005 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-11 11:19 | 2025-08-11 11:19 | 2025-10-10 11:19 | 2025-10-01 16:00 | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS ATENDIDA | 2025-08-11 11:19 |  | 005 | LD01110005 | GENTILEZA COMISSIONAR RELIGADOR, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. EQUIPAMENTO: NOJA POWER Nº SERIE: 0320124011697 CONTROLE: NOJA POWER MODELO: RC-10ES Nº SERIE: 0100124032965. PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA ATENDIDA NO PE1126/2025. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
791014007045880,4744212963 | 2025 | ETO-SCADA 00011/2025 | ETO-SCADA | 00011/2025 | 7910140070 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-11 11:23 | 2025-08-11 11:23 | 2026-09-15 11:23 |  | PROGRAMAVEL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS PENDENTE | 2025-08-11 11:23 |  | 070 | LD02065015 | favor verificar alarmes indevido no religador 7910140070 atuado | AVISO ELEMENTO REINCIDENTE
796136800545880,5645833333 | 2025 | ETO-PROT 00247/2025 | ETO-PROT | 00247/2025 | 7961368005 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-11 13:33 | 2025-08-11 13:33 | 2025-10-10 13:33 | 2025-10-01 16:17 | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS ATENDIDA | 2025-08-11 13:33 |  | 005 | LD01110005 | GENTILEZA COMISSIONAR RELIGADOR, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. EQUIPAMENTO: NOJA POWER Nº SERIE: 0320124016598 CONTROLE: NOJA POWER MODELO: RC-10ES Nº SERIE: 0101524031442. PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA ATENDIDA NA 1125/2025. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585150400145880,5844444444 | 2025 | ETO-TELE 00895/2025 | ETO-TELE | 00895/2025 | 5851504001 | 58 | REGULADOR | 2025-08-11 14:02 | 2025-08-11 14:02 | 2025-10-10 14:02 | 2025-08-18 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-08-11 14:02 |  | 001 | AL03062013 | VERIFICAR RELE R.U.A O MESMO TEM SUPERVISÃO, PORÉM APARENTA NÃO ESTA RECENDO OS COMANDOS E NÃO REFLETINDO A REALIDADE DAS SOLICITAÇÕES VIA REMOTO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792625303245880,6711111111 | 2025 | ETO-TELE 00896/2025 | ETO-TELE | 00896/2025 | 7926253032 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-11 16:06 | 2025-08-11 16:06 | 2026-09-15 16:06 | 2025-08-11 16:31 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-08-11 16:06 |  | 032 | LD01003036 | Alterar banda morta para valores definidos pela equipe da TELECOM | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792824310745880,6723726852 | 2025 | ETO-TELE 00897/2025 | ETO-TELE | 00897/2025 | 7928243107 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-11 16:08 | 2025-08-11 16:08 | 2026-09-15 16:08 | 2025-08-11 16:32 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-08-11 16:08 |  | 107 | LD02036052 | Alterar banda morta para valores definidos pela equipe da TELECOM | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792824009745880,6732638889 | 2025 | ETO-TELE 00898/2025 | ETO-TELE | 00898/2025 | 7928240097 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-11 16:10 | 2025-08-11 16:10 | 2026-09-15 16:10 | 2025-08-11 16:41 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-08-11 16:10 |  | 097 | LD01003036 | Alterar banda morta para valores definidos pela equipe da TELECOM | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792824209745880,6767013889 | 2025 | ETO-TELE 00899/2025 | ETO-TELE | 00899/2025 | 7928242097 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-11 16:14 | 2025-08-11 16:14 | 2026-09-15 16:14 | 2025-08-11 16:41 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-08-11 16:14 |  | 097 | LD01003036 | Alterar banda morta para valores definidos pela equipe da TELECOM | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795771900945880,6779861111 | 2025 | ETO-PROT 00248/2025 | ETO-PROT | 00248/2025 | 7957719009 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-11 16:16 | 2025-08-25 11:35 | 2025-08-28 11:35 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS REPASSADA | 2025-08-25 11:35 | ETO-TELE 00940/2025 | 009 | AL01038009 | PROVIDENCIAR ANALISE DA SELETIVIDADE E PROTEÇÕES DO RL 7957719009. O MESMO ESTA ABRINDO E NÃO ESTA CARREGANDO AS PROTEÇÕES. RELIGADOR BLOQUEIA MAIS NÃO SOBRE A BANDEIROLA. DO (79). PARECER DA PROTEÇÃO: JÁ EXISTE A NOTA 921/2025 PARA VERIFICAÇÃO DA SEQUENCIA DE FASE. SEGUE NOVOS RELATOS DO OPERADOR, INTERESSANTE REVER OS PONTOS JUNTO COM O SCADA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795771900945880,6779861111 | 2025 | ETO-TELE 00940/2025 | ETO-TELE | 00940/2025 | 7957719009 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-11 16:16 | 2025-08-25 11:35 | 2025-08-28 11:35 | 2025-09-05 13:58 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2025-08-25 11:35 |  | 009 | AL01038009 | PROVIDENCIAR ANALISE DA SELETIVIDADE E PROTEÇÕES DO RL 7957719009. O MESMO ESTA ABRINDO E NÃO ESTA CARREGANDO AS PROTEÇÕES. RELIGADOR BLOQUEIA MAIS NÃO SOBRE A BANDEIROLA. DO (79). PARECER DA PROTEÇÃO: JÁ EXISTE A NOTA 921/2025 PARA VERIFICAÇÃO DA SEQUENCIA DE FASE. SEGUE NOVOS RELATOS DO OPERADOR, INTERESSANTE REVER OS PONTOS JUNTO COM O SCADA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792625003245880,6790046296 | 2025 | ETO-TELE 00900/2025 | ETO-TELE | 00900/2025 | 7926250032 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-11 16:18 | 2025-08-11 16:18 | 2026-09-15 16:18 | 2025-08-11 16:42 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-08-11 16:18 |  | 032 | LD01003036 | Alterar banda morta para valores definidos pela equipe da TELECOM | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790127603245880,6798611111 | 2025 | ETO-TELE 00901/2025 | ETO-TELE | 00901/2025 | 7901276032 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-11 16:19 | 2025-08-11 16:19 | 2026-09-15 16:19 | 2025-08-11 16:43 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-08-11 16:19 |  | 032 | LD01003036 | Alterar banda morta para valores definidos pela equipe da TELECOM | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792607907345880,763599537 | 2025 | ETO-TELE 00902/2025 | ETO-TELE | 00902/2025 | 7926079073 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-11 18:20 | 2025-08-11 18:20 | 2025-08-14 18:20 | 2025-08-27 17:30 | EMERGENCIAL | GEONES VIEIRA DOS REIS PORTO | SS ATENDIDA | 2025-08-11 18:20 |  | 073 | LD06047073 | Equipe 076op01 fez reset e 7926079073 não voltou OS primeiro ataque 100508204 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790036715245881,3878703704 | 2025 | ETO-TELE 00903/2025 | ETO-TELE | 00903/2025 | 7900367152 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-12 09:19 | 2025-08-12 09:19 | 2025-08-15 09:19 | 2025-09-11 15:58 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-08-12 09:19 |  | 152 | LD02072001 | Segue SS para enviar equipe do DMSL para verficar falha de comunicação do RL 7900367152 Feito primeiro ataque com equipe 152OP01, mas não voltou a comunicar. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792426805945881,3953125 | 2025 | ETO-RD-PA 00577/2025 | ETO-RD-PA | 00577/2025 | 7924268059 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-12 09:29 | 2025-08-12 09:29 | 2025-08-15 09:29 | 2025-08-12 11:22 | EMERGENCIAL | Felipe Divino Alves Monteiro | SS ATENDIDA | 2025-08-12 09:29 |  | 059 | AL06099059 | Chave fase B com ponto quente | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
584026109745881,8008217593 | 2025 | ETO-TELE 00905/2025 | ETO-TELE | 00905/2025 | 5840261097 | 58 | REGULADOR | 2025-08-12 19:13 | 2025-09-04 16:51 | 2025-09-07 16:51 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2025-09-04 16:51 | ETO-COEP 00186/2025 | 097 | AL02003036 | boa noite, segue SS para as devidas tratativas, regulador 5840261097 não esta comutando fase C o mesmo esta apresentando falha, equipe DEOP este no local para executar a mudança de tape, porem o mesmo não esta respondendo os comando de mudança de tap PARECER DMSL(04/09/2025): Feito ensaios elétricos na fase C e foi constatado que o regulador está queimado, não passou no ensaio do megometrô, e também o contato de elevar e abaixar está com defeito, não aceita os comandos. 006662 número de série da fase C. Providenciar substituição. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
584026109745881,8008217593 | 2025 | ETO-COEP 00186/2025 | ETO-COEP | 00186/2025 | 5840261097 | 58 | REGULADOR | 2025-08-12 19:13 | 2025-09-04 16:51 | 2025-09-07 16:51 | 2025-09-26 15:50 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2025-09-04 16:51 |  | 097 | AL02003036 | boa noite, segue SS para as devidas tratativas, regulador 5840261097 não esta comutando fase C o mesmo esta apresentando falha, equipe DEOP este no local para executar a mudança de tape, porem o mesmo não esta respondendo os comando de mudança de tap PARECER DMSL(04/09/2025): Feito ensaios elétricos na fase C e foi constatado que o regulador está queimado, não passou no ensaio do megometrô, e também o contato de elevar e abaixar está com defeito, não aceita os comandos. 006662 número de série da fase C. Providenciar substituição. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792491413445882,4074074074 | 2025 | ETO-TELE 00907/2025 | ETO-TELE | 00907/2025 | 7924914134 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-13 09:47 | 2025-08-13 09:47 | 2026-09-17 09:47 | 2025-08-19 17:30 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-08-13 09:47 |  | 134 | LD03014045 | Realizar substituição de bateria. | AVISO DE ANOMALIA
795579009445882,409537037 | 2025 | ETO-RD-GU 00940/2025 | ETO-RD-GU | 00940/2025 | 7955790094 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-13 09:50 | 2025-08-13 09:50 | 2025-08-16 09:50 | 2025-08-15 08:22 | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2025-08-13 09:50 |  | 094 | AL01067094 | Poste de 93838442 estrutura CE1 tensão 13.8 kv acesso livre com erosãoo na base do poste cabo CS / 50 e troca de 180 metros de cabos CA / 1/0 por cabos mutiilipexados cabo 90 mm² sugestão do poste is 93792092 ate id 45284613 rdu de peixe circuito do trafo 5700037094 de 150 kva | FORMS SUBST DE POSTES
792492113445882,4113425926 | 2025 | ETO-TELE 00908/2025 | ETO-TELE | 00908/2025 | 7924921134 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-13 09:52 | 2025-08-13 09:52 | 2026-09-17 09:52 | 2025-08-19 17:30 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-08-13 09:52 |  | 134 | LD03014045 | Realizar substituição da bateria. | AVISO DE ANOMALIA
790012113345882,4128703704 | 2025 | ETO-TELE 00909/2025 | ETO-TELE | 00909/2025 | 7900121133 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-13 09:55 | 2025-08-13 09:55 | 2026-09-17 09:55 | 2025-09-02 08:34 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-08-13 09:55 |  | 133 | LD03014045 | Realizar substituição de bateria. | AVISO DE ANOMALIA
790106403945882,4156134259 | 2025 | ETO-TELE 00910/2025 | ETO-TELE | 00910/2025 | 7901064039 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-13 09:58 | 2025-08-13 09:58 | 2026-09-17 09:58 | 2025-08-19 17:30 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-08-13 09:58 |  | 039 | LD02109039 | Realizar subsituição de bateria. | AVISO DE ANOMALIA
793057600245882,4171990741 | 2025 | ETO-TELE 00911/2025 | ETO-TELE | 00911/2025 | 7930576002 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-13 10:01 | 2025-08-13 10:01 | 2026-09-17 10:01 | 2025-09-02 08:38 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-08-13 10:01 |  | 002 | LD01084002 | Realizar substituição de bateria. | AVISO DE ANOMALIA
790065408045882,4184722222 | 2025 | ETO-TELE 00912/2025 | ETO-TELE | 00912/2025 | 7900654080 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-13 10:03 | 2025-08-13 10:03 | 2026-09-17 10:03 | 2025-09-02 08:36 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-08-13 10:03 |  | 080 | LD02010004 | Realizar substituição de bateria. | AVISO DE ANOMALIA
790870504945882,7255092593 | 2025 | ETO-RD-GU 00943/2025 | ETO-RD-GU | 00943/2025 | 7908705049 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-13 17:25 | 2025-08-13 17:25 | 2025-08-20 17:25 | 2025-08-14 13:38 | URGENTE | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-08-13 17:25 |  | 049 | AL01015049 | Substituir chave completa de bypss do RLG 7908705049 | AVISO DE ANOMALIA
794603707745882,8766319444 | 2025 | ETO-RD-AR 01215/2025 | ETO-RD-AR | 01215/2025 | 7946037077 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-13 21:02 | 2025-08-13 21:02 | 2025-08-16 21:02 | 2025-09-02 15:56 | EMERGENCIAL | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-08-13 21:02 |  | 077 | LD03105019 | Boa Noite, Favor enviar equipe de linha viva para substituir para raio queimado do religador 7946037077 Equipe: 077op01 Goiatins (63) 99135-3212 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
585030800945884,0347685185 | 2025 | ETO-COEP 00180/2025 | ETO-COEP | 00180/2025 | 5850308009 | 58 | REGULADOR | 2025-08-15 00:50 | 2026-06-29 15:10 | 2026-07-02 15:10 | 2026-07-13 19:32 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS CANCELADA | 2026-06-29 15:10 | ETO-TELE 00958/2026 | 009 | AL01038009 | PARECER COEP: Equipamento em operaçãpo no SCADA PARECER DMSL: Após testes, foi constatado que o RT 5850308009 encontra-se com controle danificado, sendo necessária substituição do mesmo. Regulador de tensão 5850308009 quando esta em Automatico esta deixa um fase muito baixa. foi deixado uma fase Manual e transferida parte do alimentaor. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585030800945884,0347685185 | 2026 | ETO-TELE 00958/2026 | ETO-TELE | 00958/2026 | 5850308009 | 58 | REGULADOR | 2025-08-15 00:50 | 2026-07-07 15:34 | 2026-07-10 15:34 | 2026-07-13 19:32 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS CANCELADA | 2026-07-07 15:34 | ETO-COEP 00127/2026 | 009 | AL01038009 | PARECER COEP: Equipamento em operaçãpo no SCADA PARECER DMSL: Após testes, foi constatado que o RT 5850308009 encontra-se com controle danificado, sendo necessária substituição do mesmo. Regulador de tensão 5850308009 quando esta em Automatico esta deixa um fase muito baixa. foi deixado uma fase Manual e transferida parte do alimentaor. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585030800945884,0347685185 | 2026 | ETO-COEP 00127/2026 | ETO-COEP | 00127/2026 | 5850308009 | 58 | REGULADOR | 2025-08-15 00:50 | 2026-07-07 15:34 | 2026-07-10 15:34 | 2026-07-13 19:32 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS CANCELADA | 2026-07-07 15:34 |  | 009 | AL01038009 | PARECER COEP: Equipamento em operaçãpo no SCADA PARECER DMSL: Após testes, foi constatado que o RT 5850308009 encontra-se com controle danificado, sendo necessária substituição do mesmo. Regulador de tensão 5850308009 quando esta em Automatico esta deixa um fase muito baixa. foi deixado uma fase Manual e transferida parte do alimentaor. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585030800945884,0347685185 | 2025 | ETO-TELE 00913/2025 | ETO-TELE | 00913/2025 | 5850308009 | 58 | REGULADOR | 2025-08-15 00:50 | 2025-09-02 14:35 | 2025-09-05 14:35 | 2026-07-13 19:32 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS CANCELADA | 2025-09-02 14:35 | ETO-COEP 00180/2025 | 009 | AL01038009 | PARECER COEP: Equipamento em operaçãpo no SCADA PARECER DMSL: Após testes, foi constatado que o RT 5850308009 encontra-se com controle danificado, sendo necessária substituição do mesmo. Regulador de tensão 5850308009 quando esta em Automatico esta deixa um fase muito baixa. foi deixado uma fase Manual e transferida parte do alimentaor. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792607804645884,481087963 | 2025 | ETO-PROT 00251/2025 | ETO-PROT | 00251/2025 | 7926078046 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-15 11:33 | 2025-08-15 11:33 | 2025-08-18 11:33 | 2026-03-12 14:30 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS CANCELADA | 2025-08-15 11:33 |  | 046 | LD01056046 | Bom dia, Segue SS para verificação de proteção defeito jumper rompido na CH 3100216105 fechado curto na ferrage o RL não abriu INT 20253778364647 | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795497101145884,8275578704 | 2025 | ETO-RD-GR 00770/2025 | ETO-RD-GR | 00770/2025 | 7954971011 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-15 19:52 | 2025-08-15 19:52 | 2025-08-22 19:52 | 2025-08-16 03:55 | URGENTE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | SS ATENDIDA | 2025-08-15 19:52 |  | 011 | AL01065015 | Segue SS de poste abalroado na RDU de Tupirama, poste de 10/150 estrutura N1/SI1 BT/MT, acesso livre para caminhão. | FORMS SUBST DE POSTES
793353102845885,5441203704 | 2025 | ETO-RD-DP 00540/2025 | ETO-RD-DP | 00540/2025 | 7933531028 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-16 13:04 | 2025-08-16 13:04 | 2025-08-19 13:04 | 2025-08-18 16:02 | EMERGENCIAL | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS ATENDIDA | 2025-08-16 13:04 |  | 028 | AL01052028 | Nota para linha viva recuperar jumper partido na chave de entrada do religador 7933531028 na RDU de Natividade. Local com acesso livre. Equipe 028OP05 984901150 | AVISO DE ANOMALIA
795690312245886,1715972222 | 2025 | DOLP-RD-PA 01091/2025 | DOLP-RD-PA | 01091/2025 | 7956903122 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-17 04:07 | 2025-08-17 04:07 | 2025-08-20 04:07 | 2025-08-17 16:19 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2025-08-17 04:07 |  | 122 | AL11059122 | RL 7956903122 com chave 956903122f de entrada com jumper rompido fase C , cabo CS / 185 acesso livre , refazer jumper e conferi os demais na estrutura em regime de linha viva . leva uma chave faca 13,8 e avalia se vai precisa substituir a mesma. qd 112N quadra do palacinho nas margens da TO | FORMS CHAVE INST DEOP
794547005945886,3889699074 | 2025 | DOLP-RD-PA 01093/2025 | DOLP-RD-PA | 01093/2025 | 7945470059 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-17 09:20 | 2025-08-17 09:20 | 2025-08-20 09:20 | 2026-02-13 16:30 | EMERGENCIAL | HERBSON DE AMORIM GOMES | SS CANCELADA | 2025-08-17 09:20 |  | 059 | AL03099059 | Segue SS para troca de poste com apoio da LINHA VIVA proximo a chave 6806533059 POSTE: 11/600 ESTRUTURA: N4 / S4 PROXIMO A FEIRA DA AURENY III | FORMS SUBST DE POSTES
795312012245886,7380092593 | 2025 | DOLP-RD-PA 01095/2025 | DOLP-RD-PA | 01095/2025 | 7953120122 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-17 17:43 | 2025-08-17 17:43 | 2025-08-20 17:43 | 2025-08-18 10:58 | EMERGENCIAL | HELDER SILVA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2025-08-17 17:43 |  | 122 | AL10060122 | Substituir cruzeta podre estrutura N3, estribos glv, com jogo de chave fusivel fase a e c, cabo CA 336, tensão 13.8, chave 0200468122, acesso livre a caminhao. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795312012245886,9427199074 | 2025 | ETO-PROT 00252/2025 | ETO-PROT | 00252/2025 | 7953120122 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-17 22:38 | 2025-08-17 22:38 | 2025-08-20 22:38 | 2026-05-22 16:51 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2025-08-17 22:38 |  | 122 | AL10060122 | Analise da Ocorrencia INTV 20253780759540 Verificar 2104R060 e RL 7953120122, pois houve defeito na mufla do INSS CH [0200468122] jumper pode haver relação com a falta de fase no Alimentador. Parecer da proteção: Revisado. Engº Irlley Castelo Branco | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793711203645886,9555092593 | 2025 | ETO-PROT 00253/2025 | ETO-PROT | 00253/2025 | 7937112036 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-17 22:56 | 2025-08-17 22:56 | 2025-08-20 22:56 | 2026-01-19 09:37 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2025-08-17 22:56 |  | 036 | AL01003036 | PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES ATUALIZADOS ATRAVES DA NOTA ETO-TELE 00201/2026 interv OS 20253780803647 , Condutor rompido e energizado no solo à jusante do mesmo , onde RL 7937112036 nao atuou e nao sinalizou corrente de curto, apenas falta de corrente na fase A, foi encontrado cobo rompido e estava energizado ao solo entre as chaves 8800654047 e chave 8800858036. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790072219345887,6582060185 | 2025 | ETO-TELE 00914/2025 | ETO-TELE | 00914/2025 | 7900722193 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-18 15:48 | 2025-08-18 15:48 | 2025-10-17 15:48 | 2025-08-29 09:57 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-08-18 15:48 |  | 193 | PS01112193 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO, FUNÇÃO PERDA DE ALIMENTAÇÃO, RELE VINCULADO 27. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
796087019345887,6605671296 | 2025 | ETO-TELE 00915/2025 | ETO-TELE | 00915/2025 | 7960870193 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-18 15:51 | 2025-08-18 15:51 | 2025-10-17 15:51 | 2025-08-29 09:39 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-08-18 15:51 |  | 193 | PS01112193 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, ESQUEMA DE FILOSOFIA BASEADO EM CURTO CIRCUITO. RELIGADOR DA UNIGGEL. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793675400345887,8237037037 | 2025 | ETO-PROT 00254/2025 | ETO-PROT | 00254/2025 | 7936754003 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-18 19:46 | 2025-08-18 19:46 | 2025-08-21 19:46 | 2026-05-22 17:45 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2025-08-18 19:46 |  | 003 | AL01113003 | RL 7936754003 desarmou e não subiu corrente de curto e nem subiu atuação, favor verificar. Parecer da proteção: Será solicitado atualização de base junto ao SCADA. Engº Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795444007445888,4152199074 | 2025 | ETO-TELE 00916/2025 | ETO-TELE | 00916/2025 | 7954440074 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-19 09:58 | 2025-08-19 09:58 | 2025-08-22 09:58 | 2025-09-16 17:30 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2025-08-19 09:58 |  | 074 | LD03028074 | Senhores, segue para conhecimento rl 7954440074 quando falta CA perde a comunicaçao, favor verificar. | AVISO DE INCONSISTÊNCIA
585564305245888,4293518519 | 2025 | ETO-TELE 00917/2025 | ETO-TELE | 00917/2025 | 5855643052 | 58 | REGULADOR | 2025-08-19 10:18 | 2025-08-25 10:03 | 2025-08-28 10:03 | 2026-06-30 20:46 | EMERGENCIAL | GERCILIO PEDROZA JUNIOR | SS CANCELADA | 2025-08-25 10:03 | ETO-COEP 00174/2025 | 052 | LD02036052 | VERIFICAR EQUIPAMENTO POIS, DIVERSAS RECLAMAÇÕES NO RAML DE DESIQUILIBRIO E TENSÃO ALTA PARECER DMSL(23/08/2025): Foi feito uma análise geral no equipamento e constatado que a malha de aterramento está alta,o que pode está causando essas anomalia de desequilíbrio de tensão, realizar melhoria. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
585564305245888,4293518519 | 2025 | ETO-COEP 00182/2025 | ETO-COEP | 00182/2025 | 5855643052 | 58 | REGULADOR | 2025-08-19 10:18 | 2025-09-03 11:42 | 2025-09-06 11:42 | 2026-06-30 20:46 | EMERGENCIAL | GERCILIO PEDROZA JUNIOR | SS CANCELADA | 2025-09-03 11:42 |  | 052 | LD02036052 | VERIFICAR EQUIPAMENTO POIS, DIVERSAS RECLAMAÇÕES NO RAML DE DESIQUILIBRIO E TENSÃO ALTA PARECER DMSL(23/08/2025): Foi feito uma análise geral no equipamento e constatado que a malha de aterramento está alta,o que pode está causando essas anomalia de desequilíbrio de tensão, realizar melhoria. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
585564305245888,4293518519 | 2025 | ETO-COEP 00174/2025 | ETO-COEP | 00174/2025 | 5855643052 | 58 | REGULADOR | 2025-08-19 10:18 | 2025-09-01 11:38 | 2025-09-04 11:38 | 2026-06-30 20:46 | EMERGENCIAL | GERCILIO PEDROZA JUNIOR | SS CANCELADA | 2025-09-01 11:38 | ETO-RD-PS 00283/2025 | 052 | LD02036052 | VERIFICAR EQUIPAMENTO POIS, DIVERSAS RECLAMAÇÕES NO RAML DE DESIQUILIBRIO E TENSÃO ALTA PARECER DMSL(23/08/2025): Foi feito uma análise geral no equipamento e constatado que a malha de aterramento está alta,o que pode está causando essas anomalia de desequilíbrio de tensão, realizar melhoria. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
585564305245888,4293518519 | 2025 | ETO-RD-PS 00283/2025 | ETO-RD-PS | 00283/2025 | 5855643052 | 58 | REGULADOR | 2025-08-19 10:18 | 2025-09-03 11:42 | 2025-09-06 11:42 | 2026-06-30 20:46 | EMERGENCIAL | GERCILIO PEDROZA JUNIOR | SS CANCELADA | 2025-09-03 11:42 | ETO-COEP 00182/2025 | 052 | LD02036052 | VERIFICAR EQUIPAMENTO POIS, DIVERSAS RECLAMAÇÕES NO RAML DE DESIQUILIBRIO E TENSÃO ALTA PARECER DMSL(23/08/2025): Foi feito uma análise geral no equipamento e constatado que a malha de aterramento está alta,o que pode está causando essas anomalia de desequilíbrio de tensão, realizar melhoria. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790093004045888,5747106482 | 2025 | ETO-RD-AR 01237/2025 | ETO-RD-AR | 01237/2025 | 7900930040 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-19 13:48 | 2025-09-17 19:43 | 2025-09-20 19:43 | 2026-04-30 08:58 | EMERGENCIAL | LEONARDO SANTOS DA SILVA | SS CANCELADA | 2025-09-17 19:43 | ETO-COEP 00191/2025 | 040 | AL01006040 | Trocar tanque e controle Danificadodo religador 7900930040 COEP: Conforme conversado com Allan Pereira e Leonardo Santos, o equipamento está em operação. Segue nota para devidas tratativas. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790093004045888,5747106482 | 2025 | ETO-COEP 00191/2025 | ETO-COEP | 00191/2025 | 7900930040 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-19 13:48 | 2026-04-23 16:57 | 2026-04-26 16:57 | 2026-04-30 08:58 | EMERGENCIAL | LEONARDO SANTOS DA SILVA | SS CANCELADA | 2026-04-23 16:57 | ETO-RD-AR 00737/2026 | 040 | AL01006040 | Trocar tanque e controle Danificadodo religador 7900930040 COEP: Conforme conversado com Allan Pereira e Leonardo Santos, o equipamento está em operação. Segue nota para devidas tratativas. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790093004045888,5747106482 | 2026 | ETO-COEP 00079/2026 | ETO-COEP | 00079/2026 | 7900930040 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-19 13:48 | 2026-04-29 09:21 | 2026-05-02 09:21 | 2026-04-30 08:58 | EMERGENCIAL | LEONARDO SANTOS DA SILVA | SS CANCELADA | 2026-04-29 09:21 | ETO-RD-AR 00764/2026 | 040 | AL01006040 | Trocar tanque e controle Danificadodo religador 7900930040 COEP: Conforme conversado com Allan Pereira e Leonardo Santos, o equipamento está em operação. Segue nota para devidas tratativas. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790093004045888,5747106482 | 2026 | ETO-RD-AR 00737/2026 | ETO-RD-AR | 00737/2026 | 7900930040 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-19 13:48 | 2026-04-23 17:17 | 2026-04-26 17:17 | 2026-04-30 08:58 | EMERGENCIAL | LEONARDO SANTOS DA SILVA | SS CANCELADA | 2026-04-23 17:17 | ETO-COEP 00079/2026 | 040 | AL01006040 | Trocar tanque e controle Danificadodo religador 7900930040 COEP: Conforme conversado com Allan Pereira e Leonardo Santos, o equipamento está em operação. Segue nota para devidas tratativas. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790093004045888,5747106482 | 2026 | ETO-RD-AR 00764/2026 | ETO-RD-AR | 00764/2026 | 7900930040 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-19 13:48 | 2026-04-29 09:21 | 2026-06-28 09:21 | 2026-04-30 08:58 | ALTA | LEONARDO SANTOS DA SILVA | SS CANCELADA | 2026-04-29 09:21 |  | 040 | AL01006040 | Trocar tanque e controle Danificadodo religador 7900930040 COEP: Conforme conversado com Allan Pereira e Leonardo Santos, o equipamento está em operação. Segue nota para devidas tratativas. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792493008845888,7071527778 | 2025 | ETO-TELE 00918/2025 | ETO-TELE | 00918/2025 | 7924930088 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-19 16:58 | 2025-08-19 16:58 | 2025-08-22 16:58 | 2025-09-16 11:16 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2025-08-19 16:58 |  | 088 | LD01076103 | FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NO RL OS. 101964637 E O RELIGADOR NÃO VOLTOU A COMUNICAR E O PAINEL ESTA APAGANDO DE IMEDIATO. PROVIDENCIAR INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O MESMO RL 7924930088 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795543007545889,4027430556 | 2025 | ETO-RD-PS 00302/2025 | ETO-RD-PS | 00302/2025 | 7955430075 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-20 09:40 | 2025-10-17 16:03 | 2025-10-20 16:03 |  | EMERGENCIAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | SS REPASSADA | 2025-10-17 16:03 | ETO-COEP 00208/2025 | 075 | LD02050008 | Enviar equipe para verificar o RL 7955430075 sem comunicação, já foi feito o primeiro ataque com a equipe do DEOP porém sem sucesso. OS: 100508881. PARECER DMSL: Data: 03/09/2025 Serviço Executado: Necessário substituir a parte ativa pois, após testes, foi constatado defeito no sensor do tanque. O mesmo não esta lendo tensão na fase B. Equipamento ficou em operação? NÃO. Pendência: Substituir parte ativa. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795543007545889,4027430556 | 2025 | ETO-COEP 00208/2025 | ETO-COEP | 00208/2025 | 7955430075 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-20 09:40 | 2026-06-29 16:09 | 2026-07-02 16:09 |  | EMERGENCIAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | SS REPASSADA | 2026-06-29 16:09 | ETO-TELE 00964/2026 | 075 | LD02050008 | PARECER COEP: Reavaliar a necessidade já que equipamento se encontra em operação no SCADA, ou.tro ponto é que necessitamos do modelo a ser substituido Enviar equipe para verificar o RL 7955430075 sem comunicação, já foi feito o primeiro ataque com a equipe do DEOP porém sem sucesso. OS: 100508881. PARECER DMSL: Data: 03/09/2025 Serviço Executado: Necessário substituir a parte ativa pois, após testes, foi constatado defeito no sensor do tanque. O mesmo não esta lendo tensão na fase B. Equipamento ficou em operação? NÃO. Pendência: Substituir parte ativa. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795543007545889,4027430556 | 2026 | ETO-TELE 00964/2026 | ETO-TELE | 00964/2026 | 7955430075 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-20 09:40 | 2026-06-29 16:09 | 2026-07-02 16:09 | 2026-03-31 11:28 | EMERGENCIAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | SS ATENDIDA | 2026-06-29 16:09 |  | 075 | LD02050008 | PARECER COEP: Reavaliar a necessidade já que equipamento se encontra em operação no SCADA, ou.tro ponto é que necessitamos do modelo a ser substituido Enviar equipe para verificar o RL 7955430075 sem comunicação, já foi feito o primeiro ataque com a equipe do DEOP porém sem sucesso. OS: 100508881. PARECER DMSL: Data: 03/09/2025 Serviço Executado: Necessário substituir a parte ativa pois, após testes, foi constatado defeito no sensor do tanque. O mesmo não esta lendo tensão na fase B. Equipamento ficou em operação? NÃO. Pendência: Substituir parte ativa. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795543007545889,4027430556 | 2025 | ETO-TELE 00920/2025 | ETO-TELE | 00920/2025 | 7955430075 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-20 09:40 | 2025-09-24 08:55 | 2025-09-27 08:55 |  | EMERGENCIAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | SS REPASSADA | 2025-09-24 08:55 | ETO-RD-PS 00302/2025 | 075 | LD02050008 | Enviar equipe para verificar o RL 7955430075 sem comunicação, já foi feito o primeiro ataque com a equipe do DEOP porém sem sucesso. OS: 100508881. PARECER DMSL: Data: 03/09/2025 Serviço Executado: Necessário substituir a parte ativa pois, após testes, foi constatado defeito no sensor do tanque. O mesmo não esta lendo tensão na fase B. Equipamento ficou em operação? NÃO. Pendência: Substituir parte ativa. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795771900945889,6112037037 | 2025 | ETO-TELE 00921/2025 | ETO-TELE | 00921/2025 | 7957719009 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-20 14:40 | 2025-08-20 14:40 | 2025-10-19 14:40 | 2025-09-05 13:57 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-08-20 14:40 |  | 009 | AL01038009 | Verificar a sequencia negativa do RL, acreditamos que esteja com correntes invertidas, esta atuando por proteção 46. Tentamos acesso remoto porém sem sucesso. "restabelecer conexão remota com a telecom" | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790036715245890,3409259259 | 2025 | ETO-TELE 00923/2025 | ETO-TELE | 00923/2025 | 7900367152 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-21 08:11 | 2025-08-21 08:11 | 2025-08-24 08:11 | 2025-09-11 16:01 | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS ATENDIDA | 2025-08-21 08:11 |  | 152 | LD02072001 | RL 7900367152 RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO INDISPONIVEL PARA OPERAÇÃO FEITO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO 152OP01 ESTEVE NO LOCAL POREM O MESMO NAO RETORNOU COMUNICAÇÃO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795188711045890,4579513889 | 2025 | ETO-TELE 00924/2025 | ETO-TELE | 00924/2025 | 7951887110 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-21 10:59 | 2025-08-21 10:59 | 2025-08-24 10:59 | 2025-09-05 10:43 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2025-08-21 10:59 |  | 110 | LD01025012 | Senhores, religador 7951887110 feito primeiro ataque identificado painel em curto favor verificar . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
586223609145890,6560300926 | 2025 | ETO-TELE 00925/2025 | ETO-TELE | 00925/2025 | 5862236091 | 58 | REGULADOR | 2025-08-21 15:45 | 2025-08-21 15:45 | 2025-10-20 15:45 | 2025-09-18 11:31 | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS ATENDIDA | 2025-08-21 15:45 |  | 091 | LD05002091 | GENTILEZA COMISSIONAR REGULADOR DE TENSÃO, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. DEPOIS CONFIRMA. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
790001800445890,7101851852 | 2026 | ETO-TELE 00872/2026 | ETO-TELE | 00872/2026 | 7900018004 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-21 17:03 | 2026-05-27 11:30 | 2026-05-30 11:30 | 2026-06-23 15:00 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2026-05-27 11:30 |  | 004 | LD04010004 | PARECER DCMD: EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO DIA 27/05/2026 LAUDO EM ANEXO PARECER DMSL: RLG 7900018004 encontra-se com defeito no controle. Por se tratar de modelo obsoleto e não termos peça de reposição para religador cooper, se faz necessário a substituição completa por um modelo NOJA RC10. Religador 7900018004 sem comunicação, feito o primeiro ataque não retornou as comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790001800445890,7101851852 | 2026 | ETO-RD-AR 00920/2026 | ETO-RD-AR | 00920/2026 | 7900018004 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-21 17:03 | 2026-05-27 11:30 | 2026-05-30 11:30 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2026-05-27 11:30 | ETO-TELE 00872/2026 | 004 | LD04010004 | PARECER DCMD: EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO DIA 27/05/2026 LAUDO EM ANEXO PARECER DMSL: RLG 7900018004 encontra-se com defeito no controle. Por se tratar de modelo obsoleto e não termos peça de reposição para religador cooper, se faz necessário a substituição completa por um modelo NOJA RC10. Religador 7900018004 sem comunicação, feito o primeiro ataque não retornou as comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790001800445890,7101851852 | 2025 | ETO-TELE 00926/2025 | ETO-TELE | 00926/2025 | 7900018004 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-21 17:03 | 2025-09-02 10:39 | 2025-09-05 10:39 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2025-09-02 10:39 | ETO-COEP 00178/2025 | 004 | LD04010004 | PARECER DMSL: RLG 7900018004 encontra-se com defeito no controle. Por se tratar de modelo obsoleto e não termos peça de reposição para religador cooper, se faz necessário a substituição completa por um modelo NOJA RC10. Religador 7900018004 sem comunicação, feito o primeiro ataque não retornou as comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790001800445890,7101851852 | 2025 | ETO-COEP 00178/2025 | ETO-COEP | 00178/2025 | 7900018004 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-21 17:03 | 2026-05-27 11:30 | 2026-05-30 11:30 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2026-05-27 11:30 | ETO-RD-AR 00920/2026 | 004 | LD04010004 | Compra realizada Depósito EMD PARECER DMSL: RLG 7900018004 encontra-se com defeito no controle. Por se tratar de modelo obsoleto e não termos peça de reposição para religador cooper, se faz necessário a substituição completa por um modelo NOJA RC10. Religador 7900018004 sem comunicação, feito o primeiro ataque não retornou as comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585030800945890,7210300926 | 2025 | ETO-PROT 00257/2025 | ETO-PROT | 00257/2025 | 5850308009 | 58 | REGULADOR | 2025-08-21 17:18 | 2025-08-25 11:31 | 2025-08-28 11:31 | 2025-08-29 08:44 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS CANCELADA | 2025-08-25 11:31 | ETO-TELE 00939/2025 | 009 | AL01038009 | Regulador de tensão quando em automatico esta deixando a fase A e C com tensão baixa TAP -11 e C alta +15, foi deixadado bloqueado tap fixo. PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA DMSL VERIFICAR, SUGERIMOS MEDIÇÃO DE MALHA DE TERRA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
585030800945890,7210300926 | 2025 | ETO-TELE 00939/2025 | ETO-TELE | 00939/2025 | 5850308009 | 58 | REGULADOR | 2025-08-21 17:18 | 2025-08-25 11:31 | 2025-08-28 11:31 | 2025-08-29 08:44 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS CANCELADA | 2025-08-25 11:31 |  | 009 | AL01038009 | Regulador de tensão quando em automatico esta deixando a fase A e C com tensão baixa TAP -11 e C alta +15, foi deixadado bloqueado tap fixo. PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA DMSL VERIFICAR, SUGERIMOS MEDIÇÃO DE MALHA DE TERRA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793292407045890,724849537 | 2025 | ETO-TELE 00928/2025 | ETO-TELE | 00928/2025 | 7932924070 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-21 17:24 | 2025-08-21 17:24 | 2025-10-20 17:24 | 2026-02-04 17:35 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-08-21 17:24 |  | 070 | LD01059122 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, HABILITAR O 46 / SEF E ATUALIZAR A BASE JUNTO AO SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793042607045890,724849537 | 2025 | ETO-TELE 00927/2025 | ETO-TELE | 00927/2025 | 7930426070 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-21 17:24 | 2025-08-21 17:24 | 2025-10-20 17:24 | 2025-10-29 11:34 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-08-21 17:24 |  | 070 | LD01059122 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, HABILITAR O 46 / SEF E ATUALIZAR A BASE JUNTO AO SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792872205245890,9143981481 | 2025 | ETO-TELE 00929/2025 | ETO-TELE | 00929/2025 | 7928722052 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-21 21:57 | 2025-08-21 21:57 | 2025-08-24 21:57 | 2025-09-10 08:57 | EMERGENCIAL | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | SS ATENDIDA | 2025-08-21 21:57 |  | 052 | LD01035052 | FEITO PRIMEIRO ATAQUE E RELIGADOR NÃO VOLTOU A COMUNICAÇÃO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793710514845891,2961805556 | 2025 | ETO-TELE 00930/2025 | ETO-TELE | 00930/2025 | 7937105148 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-22 07:06 | 2025-08-22 07:06 | 2025-08-25 07:06 | 2025-09-12 13:54 | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2025-08-22 07:06 |  | 148 | LD01066094 | RELIGADOR 7937105148 FEITO PRIMEIRO ATAQUE O MESMO NÃO VOLTOU COMUNICAÇÃO RDR DE SÃO VALERIO 148OP01 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580036601645891,4046412037 | 2025 | ETO-TELE 00931/2025 | ETO-TELE | 00931/2025 | 5800366016 | 58 | REGULADOR | 2025-08-22 09:43 | 2025-08-22 09:43 | 2025-08-25 09:43 | 2025-09-03 16:34 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2025-08-22 09:43 |  | 016 | LD02010004 | Enviar equipe do DMSL, devido o RT com falha de comunicação, Feito o prmeiro ataque e conjunto com o Sr. Edicleber, e a mesma não retornou | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791927001445891,663912037 | 2025 | ETO-TELE 00932/2025 | ETO-TELE | 00932/2025 | 7919270014 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-22 15:56 | 2025-09-09 10:01 | 2025-09-12 10:01 |  | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2025-09-09 10:01 | ETO-RD-PS 00298/2025 | 014 | LD01047073 | Senhores, segue para conecimento feito primeiro ataque os 100982934, rl 7919270014 o mesmo nao retornou a comunicaçao, favor verificar. PARECER DMSL: "Feedback Equip. Especiais N° do Equipamento: RLG 7919270014 RELÉ COOPER Mestre Rep. Lagoa Confusão GE IP metsre: 19.63.31.61 ID mestre: 1573 TX mestre: 428.50000 RX mestre: 411.55000 Slave: 14 IP Rádio: 192.168.1.3 IP relé: Não possui Data: 04/09/2025 SID: 4591/2025 Serviço Executado: Substituído rádio GE. O mesmo estava com saída RF queimada. Equipamento ficou em operação?: Sim Pendência: Substituir para raio da saída da fase B. Bateria(s) substituída(s)? 05/07/2024 Equipe: Ana Maria e Ellisfran" | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791927001445891,663912037 | 2025 | ETO-RD-PS 00298/2025 | ETO-RD-PS | 00298/2025 | 7919270014 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-22 15:56 | 2025-09-09 10:01 | 2025-09-12 10:01 | 2025-10-08 12:43 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2025-09-09 10:01 |  | 014 | LD01047073 | Senhores, segue para conecimento feito primeiro ataque os 100982934, rl 7919270014 o mesmo nao retornou a comunicaçao, favor verificar. PARECER DMSL: "Feedback Equip. Especiais N° do Equipamento: RLG 7919270014 RELÉ COOPER Mestre Rep. Lagoa Confusão GE IP metsre: 19.63.31.61 ID mestre: 1573 TX mestre: 428.50000 RX mestre: 411.55000 Slave: 14 IP Rádio: 192.168.1.3 IP relé: Não possui Data: 04/09/2025 SID: 4591/2025 Serviço Executado: Substituído rádio GE. O mesmo estava com saída RF queimada. Equipamento ficou em operação?: Sim Pendência: Substituir para raio da saída da fase B. Bateria(s) substituída(s)? 05/07/2024 Equipe: Ana Maria e Ellisfran" | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795677700345891,8157291667 | 2025 | ETO-TELE 00933/2025 | ETO-TELE | 00933/2025 | 7956777003 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-22 19:35 | 2025-08-22 19:35 | 2025-08-25 19:35 | 2025-09-01 08:03 | EMERGENCIAL | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | SS ATENDIDA | 2025-08-22 19:35 |  | 003 | AL04113003 | realizado primeiro ataque no religador 7956777003 constatado possivel defeito falha na bateria. favor providenciar equipe pra realizar substituição da mesma. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793586600445891,8582523148 | 2025 | ETO-TELE 00934/2025 | ETO-TELE | 00934/2025 | 7935866004 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-22 20:36 | 2025-08-22 20:36 | 2025-08-25 20:36 | 2025-09-02 08:44 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-08-22 20:36 |  | 004 | AL03040004 | Religador 7935866004 intermitente, fica na maioria do tempo sem comunicação. | ANOMALIA EM RELIGADOR
580037102545892,0491435185 | 2025 | ETO-COEP 00187/2025 | ETO-COEP | 00187/2025 | 5800371025 | 58 | REGULADOR | 2025-08-23 01:11 | 2026-07-14 18:02 | 2026-07-17 18:02 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2026-07-14 18:02 | ETO-COEP 00142/2026 | 025 | LD02010153 | 14/07/2026 PARECER COEP: ALINHADO COM O WANDER REDIRECIONAR CONTROLE MANDADO PARA GUARAI 5850308009 REALIZAR SUBSTITUIÇÃO E DESCRECER O QUE FOI FEITO E DEPOIS PASSAR DIRETO DMSL PARECER COEP: AVALIAR COM O LEANDRO, PROVAVELMENTE SÓ COMPRA PARECER DMSL: Após testes foi constatado defeito nos relés da fase A e B, Modelo Toshiba TBR 1000. Se possível, substituir os relés das 3 fases por controle RUA, disponibilizar os cabos de ligação entre o tanque e o controle para possibilitar a compatibilização do equipamento. Fornecer kit de comunicação, rádio, antena, etc. Segue nota para veriifcar falha em regulador de tensão N: 5800371025 dentro S/E Arapoema , equipamento esta com 2 reles com falha marca toshiba . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580037102545892,0491435185 | 2025 | ETO-TELE 00935/2025 | ETO-TELE | 00935/2025 | 5800371025 | 58 | REGULADOR | 2025-08-23 01:11 | 2025-09-05 14:44 | 2025-09-08 14:44 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2025-09-05 14:44 | ETO-COEP 00187/2025 | 025 | LD02010153 | PARECER DMSL: Após testes foi constatado defeito nos relés da fase A e B, Modelo Toshiba TBR 1000. Se possível, substituir os relés das 3 fases por controle RUA, disponibilizar os cabos de ligação entre o tanque e o controle para possibilitar a compatibilização do equipamento. Fornecer kit de comunicação, rádio, antena, etc. Segue nota para veriifcar falha em regulador de tensão N: 5800371025 dentro S/E Arapoema , equipamento esta com 2 reles com falha marca toshiba . | AVISO DE ANOMALIA
580037102545892,0491435185 | 2026 | ETO-TELE 01040/2026 | ETO-TELE | 01040/2026 | 5800371025 | 58 | REGULADOR | 2025-08-23 01:11 | 2026-07-30 15:15 | 2026-08-02 15:15 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS PENDENTE | 2026-07-30 15:15 |  | 025 | LD02010153 | 16/07/2026 PARECER COEP: ALINHADO COM O KELLITON REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLE DE TUPIRAMA, ALINHADO COM O JEAN QUE OS CABOS COMPATIBILIZADORES VÃO CHEGAR 16/08 , ATÉ ESSA DATA MANTER ESSA SS E CONTROLE RUA, DEPOIS REPASSAR PARA O DMSL PARECER COEP: AVALIAR COM O LEANDRO, PROVAVELMENTE SÓ COMPRA PARECER DMSL: Após testes foi constatado defeito nos relés da fase A e B, Modelo Toshiba TBR 1000. Se possível, substituir os relés das 3 fases por controle RUA, disponibilizar os cabos de ligação entre o tanque e o controle para possibilitar a compatibilização do equipamento. Fornecer kit de comunicação, rádio, antena, etc. Segue nota para veriifcar falha em regulador de tensão N: 5800371025 dentro S/E Arapoema , equipamento esta com 2 reles com falha marca toshiba . Parecer DCMD: foi substituido célula 30/07/2026. o mesmo está liberado para ser colocado em operação | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580037102545892,0491435185 | 2026 | ETO-RD-AR 01107/2026 | ETO-RD-AR | 01107/2026 | 5800371025 | 58 | REGULADOR | 2025-08-23 01:11 | 2026-07-15 17:23 | 2026-07-18 17:23 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2026-07-15 17:23 | ETO-COEP 00146/2026 | 025 | LD02010153 | 14/07/2026 PARECER COEP: ALINHADO COM O WANDER REDIRECIONAR CONTROLE MANDADO PARA GUARAI 5850308009 REALIZAR SUBSTITUIÇÃO E DESCRECER O QUE FOI FEITO E DEPOIS PASSAR DIRETO DMSL PARECER COEP: AVALIAR COM O LEANDRO, PROVAVELMENTE SÓ COMPRA PARECER DMSL: Após testes foi constatado defeito nos relés da fase A e B, Modelo Toshiba TBR 1000. Se possível, substituir os relés das 3 fases por controle RUA, disponibilizar os cabos de ligação entre o tanque e o controle para possibilitar a compatibilização do equipamento. Fornecer kit de comunicação, rádio, antena, etc. Segue nota para veriifcar falha em regulador de tensão N: 5800371025 dentro S/E Arapoema , equipamento esta com 2 reles com falha marca toshiba . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580037102545892,0491435185 | 2026 | ETO-RD-AR 01169/2026 | ETO-RD-AR | 01169/2026 | 5800371025 | 58 | REGULADOR | 2025-08-23 01:11 | 2026-07-30 15:15 | 2026-08-02 15:15 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2026-07-30 15:15 | ETO-TELE 01040/2026 | 025 | LD02010153 | 16/07/2026 PARECER COEP: ALINHADO COM O KELLITON REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLE DE TUPIRAMA, ALINHADO COM O JEAN QUE OS CABOS COMPATIBILIZADORES VÃO CHEGAR 16/08 , ATÉ ESSA DATA MANTER ESSA SS E CONTROLE RUA, DEPOIS REPASSAR PARA O DMSL PARECER COEP: AVALIAR COM O LEANDRO, PROVAVELMENTE SÓ COMPRA PARECER DMSL: Após testes foi constatado defeito nos relés da fase A e B, Modelo Toshiba TBR 1000. Se possível, substituir os relés das 3 fases por controle RUA, disponibilizar os cabos de ligação entre o tanque e o controle para possibilitar a compatibilização do equipamento. Fornecer kit de comunicação, rádio, antena, etc. Segue nota para veriifcar falha em regulador de tensão N: 5800371025 dentro S/E Arapoema , equipamento esta com 2 reles com falha marca toshiba . Parecer DCMD: foi substituido célula 30/07/2026. o mesmo está liberado para ser colocado em operação | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580037102545892,0491435185 | 2026 | ETO-RD-AR 01170/2026 | ETO-RD-AR | 01170/2026 | 5800371025 | 58 | REGULADOR | 2025-08-23 01:11 | 2026-07-28 15:48 | 2026-07-31 15:48 | 2026-07-30 15:35 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS CANCELADA | 2026-07-28 15:48 |  | 025 | LD02010153 | 16/07/2026 PARECER COEP: ALINHADO COM O KELLITON REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLE DE TUPIRAMA, ALINHADO COM O JEAN QUE OS CABOS COMPATIBILIZADORES VÃO CHEGAR 16/08 , ATÉ ESSA DATA MANTER ESSA SS E CONTROLE RUA, DEPOIS REPASSAR PARA O DMSL PARECER COEP: AVALIAR COM O LEANDRO, PROVAVELMENTE SÓ COMPRA PARECER DMSL: Após testes foi constatado defeito nos relés da fase A e B, Modelo Toshiba TBR 1000. Se possível, substituir os relés das 3 fases por controle RUA, disponibilizar os cabos de ligação entre o tanque e o controle para possibilitar a compatibilização do equipamento. Fornecer kit de comunicação, rádio, antena, etc. Segue nota para veriifcar falha em regulador de tensão N: 5800371025 dentro S/E Arapoema , equipamento esta com 2 reles com falha marca toshiba . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580037102545892,0491435185 | 2026 | ETO-RD-GR 00721/2026 | ETO-RD-GR | 00721/2026 | 5800371025 | 58 | REGULADOR | 2025-08-23 01:11 | 2026-07-15 17:14 | 2026-07-18 17:14 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2026-07-15 17:14 | ETO-RD-AR 01107/2026 | 025 | LD02010153 | 14/07/2026 PARECER COEP: ALINHADO COM O WANDER REDIRECIONAR CONTROLE MANDADO PARA GUARAI 5850308009 REALIZAR SUBSTITUIÇÃO E DESCRECER O QUE FOI FEITO E DEPOIS PASSAR DIRETO DMSL PARECER COEP: AVALIAR COM O LEANDRO, PROVAVELMENTE SÓ COMPRA PARECER DMSL: Após testes foi constatado defeito nos relés da fase A e B, Modelo Toshiba TBR 1000. Se possível, substituir os relés das 3 fases por controle RUA, disponibilizar os cabos de ligação entre o tanque e o controle para possibilitar a compatibilização do equipamento. Fornecer kit de comunicação, rádio, antena, etc. Segue nota para veriifcar falha em regulador de tensão N: 5800371025 dentro S/E Arapoema , equipamento esta com 2 reles com falha marca toshiba . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580037102545892,0491435185 | 2026 | ETO-RD-GR 00766/2026 | ETO-RD-GR | 00766/2026 | 5800371025 | 58 | REGULADOR | 2025-08-23 01:11 | 2026-07-28 15:48 | 2026-07-31 15:48 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2026-07-28 15:48 | ETO-RD-AR 01169/2026 | 025 | LD02010153 | 16/07/2026 PARECER COEP: ALINHADO COM O KELLITON REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLE DE TUPIRAMA, ALINHADO COM O JEAN QUE OS CABOS COMPATIBILIZADORES VÃO CHEGAR 16/08 , ATÉ ESSA DATA MANTER ESSA SS E CONTROLE RUA, DEPOIS REPASSAR PARA O DMSL PARECER COEP: AVALIAR COM O LEANDRO, PROVAVELMENTE SÓ COMPRA PARECER DMSL: Após testes foi constatado defeito nos relés da fase A e B, Modelo Toshiba TBR 1000. Se possível, substituir os relés das 3 fases por controle RUA, disponibilizar os cabos de ligação entre o tanque e o controle para possibilitar a compatibilização do equipamento. Fornecer kit de comunicação, rádio, antena, etc. Segue nota para veriifcar falha em regulador de tensão N: 5800371025 dentro S/E Arapoema , equipamento esta com 2 reles com falha marca toshiba . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580037102545892,0491435185 | 2026 | ETO-RD-GR 00766/2026 | ETO-RD-GR | 00766/2026 | 5800371025 | 58 | REGULADOR | 2025-08-23 01:11 | 2026-07-28 15:48 | 2026-07-31 15:48 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2026-07-28 15:48 | ETO-RD-AR 01170/2026 | 025 | LD02010153 | 16/07/2026 PARECER COEP: ALINHADO COM O KELLITON REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLE DE TUPIRAMA, ALINHADO COM O JEAN QUE OS CABOS COMPATIBILIZADORES VÃO CHEGAR 16/08 , ATÉ ESSA DATA MANTER ESSA SS E CONTROLE RUA, DEPOIS REPASSAR PARA O DMSL PARECER COEP: AVALIAR COM O LEANDRO, PROVAVELMENTE SÓ COMPRA PARECER DMSL: Após testes foi constatado defeito nos relés da fase A e B, Modelo Toshiba TBR 1000. Se possível, substituir os relés das 3 fases por controle RUA, disponibilizar os cabos de ligação entre o tanque e o controle para possibilitar a compatibilização do equipamento. Fornecer kit de comunicação, rádio, antena, etc. Segue nota para veriifcar falha em regulador de tensão N: 5800371025 dentro S/E Arapoema , equipamento esta com 2 reles com falha marca toshiba . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580037102545892,0491435185 | 2026 | ETO-COEP 00142/2026 | ETO-COEP | 00142/2026 | 5800371025 | 58 | REGULADOR | 2025-08-23 01:11 | 2026-07-14 18:05 | 2026-07-17 18:05 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2026-07-14 18:05 | ETO-RD-GR 00721/2026 | 025 | LD02010153 | 14/07/2026 PARECER COEP: ALINHADO COM O WANDER REDIRECIONAR CONTROLE MANDADO PARA GUARAI 5850308009 REALIZAR SUBSTITUIÇÃO E DESCRECER O QUE FOI FEITO E DEPOIS PASSAR DIRETO DMSL PARECER COEP: AVALIAR COM O LEANDRO, PROVAVELMENTE SÓ COMPRA PARECER DMSL: Após testes foi constatado defeito nos relés da fase A e B, Modelo Toshiba TBR 1000. Se possível, substituir os relés das 3 fases por controle RUA, disponibilizar os cabos de ligação entre o tanque e o controle para possibilitar a compatibilização do equipamento. Fornecer kit de comunicação, rádio, antena, etc. Segue nota para veriifcar falha em regulador de tensão N: 5800371025 dentro S/E Arapoema , equipamento esta com 2 reles com falha marca toshiba . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580037102545892,0491435185 | 2026 | ETO-COEP 00146/2026 | ETO-COEP | 00146/2026 | 5800371025 | 58 | REGULADOR | 2025-08-23 01:11 | 2026-07-27 15:03 | 2026-07-30 15:03 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2026-07-27 15:03 | ETO-RD-GR 00766/2026 | 025 | LD02010153 | 16/07/2026 PARECER COEP: ALINHADO COM O KELLITON REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLE DE TUPIRAMA, ALINHADO COM O JEAN QUE OS CABOS COMPATIBILIZADORES VÃO CHEGAR 16/08 , ATÉ ESSA DATA MANTER ESSA SS E CONTROLE RUA, DEPOIS REPASSAR PARA O DMSL PARECER COEP: AVALIAR COM O LEANDRO, PROVAVELMENTE SÓ COMPRA PARECER DMSL: Após testes foi constatado defeito nos relés da fase A e B, Modelo Toshiba TBR 1000. Se possível, substituir os relés das 3 fases por controle RUA, disponibilizar os cabos de ligação entre o tanque e o controle para possibilitar a compatibilização do equipamento. Fornecer kit de comunicação, rádio, antena, etc. Segue nota para veriifcar falha em regulador de tensão N: 5800371025 dentro S/E Arapoema , equipamento esta com 2 reles com falha marca toshiba . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791366005145893,5671643519 | 2025 | ETO-PROT 00258/2025 | ETO-PROT | 00258/2025 | 7913660051 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-24 13:37 | 2025-08-24 13:37 | 2025-08-27 13:37 | 2025-08-25 11:27 | EMERGENCIAL | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS ATENDIDA | 2025-08-24 13:37 |  | 051 | LD02110005 | Nato para proteção corrigir ajuste do religador 7913660051 o mesmo não está aceitando comando de fechamento com cargas. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO DIA 28/07/2025 E GERADO NOTA ETO-TELE 855/2025 PARA EXECUÇÃO EM CAMPO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANC | ANOMALIA EM RELIGADOR
793379612245893,5833680556 | 2025 | ETO-PROT 00259/2025 | ETO-PROT | 00259/2025 | 7933796122 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-24 14:00 | 2025-08-24 14:00 | 2025-08-27 14:00 | 2025-08-25 11:21 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-08-24 14:00 |  | 122 | AL01081100 | SEGUE NOTA PARA VERFICAR PROTEÇÃO DO RL 7933796122. TIVEMOS CABO ROMPIDO A JUSANTE DESSE RELIGADOR, POREM O MESMO NÃO ATUOU, VINDO ABRIR O RL 7913655100. POR GENTILEZA ANALISAR A SITUAÇÃO. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR ALTERAR O GRUPO DE PROTEÇÃO PARA O G1. O MESMO ESTA NO GRUPO DE ALARME. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793379612245894,463125 | 2025 | ETO-TELE 00938/2025 | ETO-TELE | 00938/2025 | 7933796122 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-25 11:07 | 2025-08-25 11:07 | 2025-10-24 11:07 | 2025-09-02 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-08-25 11:07 |  | 122 | AL01081100 | CONFERIR AJUSTE DE PROTEÇÃO, VERIFICAR O IP PARA ACESSO REMOTO COM A TELECOM, ATUALIZAR A BASE DO RELÉ NOJA PARA A MAIS ATUAL JUNTO COM O TIME SCADA. AÇÃO PARA O FESTIVAL GASTRONOMICO DE TAQUARUSSU. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792815100145894,5908564815 | 2025 | ETO-TELE 00941/2025 | ETO-TELE | 00941/2025 | 7928151001 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-25 14:11 | 2025-08-25 14:11 | 2026-09-29 14:11 | 2025-08-25 14:12 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-25 14:11 |  | 001 | AL01101271 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790012800745894,5946527778 | 2025 | ETO-TELE 00942/2025 | ETO-TELE | 00942/2025 | 7900128007 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-25 14:16 | 2025-08-25 14:16 | 2026-09-29 14:16 | 2025-08-25 14:17 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-25 14:16 |  | 007 | LD05050008 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790009605945894,5962962963 | 2025 | ETO-TELE 00943/2025 | ETO-TELE | 00943/2025 | 7900096059 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-25 14:19 | 2025-08-25 14:19 | 2026-09-29 14:19 | 2025-08-25 14:20 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-25 14:19 |  | 059 | AL06099059 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790820005945894,5978240741 | 2025 | ETO-TELE 00944/2025 | ETO-TELE | 00944/2025 | 7908200059 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-25 14:21 | 2025-08-25 14:21 | 2026-09-29 14:21 | 2025-08-25 14:22 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-25 14:21 |  | 059 | AL05099059 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792120401445894,6114583333 | 2025 | ETO-TELE 00945/2025 | ETO-TELE | 00945/2025 | 7921204014 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-25 14:40 | 2025-08-25 14:40 | 2026-09-29 14:40 | 2025-08-25 14:42 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-25 14:40 |  | 014 | LD01025012 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790086107545894,6129513889 | 2025 | ETO-TELE 00946/2025 | ETO-TELE | 00946/2025 | 7900861075 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-25 14:43 | 2025-08-25 14:43 | 2026-09-29 14:43 | 2025-08-25 14:44 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-25 14:43 |  | 075 | LD02050008 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791926907345894,6144907407 | 2025 | ETO-TELE 00947/2025 | ETO-TELE | 00947/2025 | 7919269073 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-25 14:45 | 2025-08-25 14:45 | 2026-09-29 14:45 | 2025-08-25 14:46 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-25 14:45 |  | 073 | LD01047073 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793091103945894,6165856481 | 2025 | ETO-TELE 00948/2025 | ETO-TELE | 00948/2025 | 7930911039 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-25 14:48 | 2025-08-25 14:48 | 2026-09-29 14:48 | 2025-08-25 14:49 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-25 14:48 |  | 039 | AL01109039 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793091103945894,6183912037 | 2025 | ETO-TELE 00949/2025 | ETO-TELE | 00949/2025 | 7930911039 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-25 14:50 | 2025-08-25 14:50 | 2026-09-29 14:50 | 2025-08-25 14:51 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-25 14:50 |  | 039 | AL01109039 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793091103945894,6202430556 | 2025 | ETO-TELE 00950/2025 | ETO-TELE | 00950/2025 | 7930911039 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-25 14:53 | 2025-08-25 14:53 | 2026-09-29 14:53 | 2025-08-25 14:54 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-25 14:53 |  | 039 | AL01109039 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794165701345894,6215740741 | 2025 | ETO-TELE 00951/2025 | ETO-TELE | 00951/2025 | 7941657013 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-25 14:55 | 2025-08-25 14:55 | 2026-09-29 14:55 | 2025-08-25 14:56 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-25 14:55 |  | 013 | AL05062013 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793026305845894,6265972222 | 2025 | ETO-TELE 00952/2025 | ETO-TELE | 00952/2025 | 7930263058 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-25 15:02 | 2025-08-25 15:02 | 2026-09-29 15:02 | 2025-08-25 15:03 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-25 15:02 |  | 058 | LD03010004 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790010715145894,6279282407 | 2025 | ETO-TELE 00953/2025 | ETO-TELE | 00953/2025 | 7900107151 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-25 15:04 | 2025-08-25 15:04 | 2026-09-29 15:04 | 2025-08-25 15:05 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-25 15:04 |  | 151 | LD02059122 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792607804645894,6290277778 | 2025 | ETO-TELE 00954/2025 | ETO-TELE | 00954/2025 | 7926078046 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-25 15:06 | 2025-08-25 15:06 | 2026-09-29 15:06 | 2025-08-25 15:07 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-25 15:06 |  | 046 | LD01056046 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792491413445894,6301273148 | 2025 | ETO-TELE 00955/2025 | ETO-TELE | 00955/2025 | 7924914134 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-25 15:07 | 2025-08-25 15:07 | 2026-09-29 15:07 | 2025-08-25 15:08 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-25 15:07 |  | 134 | LD03014045 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792492113445894,6329976852 | 2025 | ETO-TELE 00956/2025 | ETO-TELE | 00956/2025 | 7924921134 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-25 15:12 | 2025-08-25 15:12 | 2026-09-29 15:12 | 2025-08-25 15:13 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-25 15:12 |  | 134 | LD03014045 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790012113345894,634525463 | 2025 | ETO-TELE 00957/2025 | ETO-TELE | 00957/2025 | 7900121133 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-25 15:14 | 2025-08-25 15:14 | 2026-09-29 15:14 | 2025-08-25 15:15 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-25 15:14 |  | 133 | LD03014045 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790868901445894,6386921296 | 2025 | ETO-TELE 00958/2025 | ETO-TELE | 00958/2025 | 7908689014 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-25 15:20 | 2025-08-25 15:20 | 2026-09-29 15:20 | 2025-08-25 15:21 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-25 15:20 |  | 014 | LD02025012 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790270225745894,6401388889 | 2025 | ETO-TELE 00959/2025 | ETO-TELE | 00959/2025 | 7902702257 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-25 15:22 | 2025-08-25 15:22 | 2026-09-29 15:22 | 2025-08-25 15:23 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-25 15:22 |  | 257 | LD03046026 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793372425745894,6424421296 | 2025 | ETO-TELE 00960/2025 | ETO-TELE | 00960/2025 | 7933724257 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-25 15:25 | 2025-08-25 15:25 | 2026-09-29 15:25 | 2025-08-25 15:26 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-25 15:25 |  | 257 | LD03046026 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792587201945894,6442476852 | 2025 | ETO-TELE 00961/2025 | ETO-TELE | 00961/2025 | 7925872019 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-25 15:28 | 2025-08-25 15:28 | 2026-09-29 15:28 | 2025-08-25 15:29 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-25 15:28 |  | 019 | LD03105019 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795145500145894,6455787037 | 2025 | ETO-TELE 00962/2025 | ETO-TELE | 00962/2025 | 7951455001 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-25 15:30 | 2025-08-25 15:30 | 2026-09-29 15:30 | 2025-08-25 15:31 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-25 15:30 |  | 001 | AL01057189 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790957907745894,6477314815 | 2025 | ETO-TELE 00963/2025 | ETO-TELE | 00963/2025 | 7909579077 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-25 15:33 | 2025-08-25 15:33 | 2026-09-29 15:33 | 2025-08-25 15:34 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-25 15:33 |  | 077 | LD03105019 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792716900145894,6538078704 | 2025 | ETO-TELE 00964/2025 | ETO-TELE | 00964/2025 | 7927169001 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-25 15:41 | 2025-08-25 15:41 | 2026-09-29 15:41 | 2025-08-25 15:42 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-25 15:41 |  | 001 | AL01102271 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790746705945894,6559143519 | 2025 | ETO-TELE 00965/2025 | ETO-TELE | 00965/2025 | 7907467059 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-25 15:45 | 2025-08-25 15:45 | 2026-09-29 15:45 | 2025-08-25 15:46 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-25 15:45 |  | 059 | AL03099059 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790746705945894,6738773148 | 2025 | ETO-TELE 00966/2025 | ETO-TELE | 00966/2025 | 7907467059 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-25 16:10 | 2025-08-25 16:10 | 2026-09-29 16:10 | 2025-08-25 16:11 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-25 16:10 |  | 059 | AL03099059 | FAVOR, REALIZAR TROCA DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793163812245894,6780902778 | 2025 | ETO-TELE 00967/2025 | ETO-TELE | 00967/2025 | 7931638122 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-25 16:16 | 2025-08-25 16:16 | 2026-09-29 16:16 | 2025-08-25 16:17 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-25 16:16 |  | 122 | AL02060122 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790059402645894,7398726852 | 2025 | ETO-TELE 00969/2025 | ETO-TELE | 00969/2025 | 7900594026 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-25 17:45 | 2025-08-25 17:45 | 2025-08-28 17:45 | 2025-09-17 08:23 | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS CANCELADA | 2025-08-25 17:45 |  | 026 | LD03046026 | verificar o comando do RL 7900794026 não aceita comando de abertura via remota. | AVISO DE ANOMALIA
790830225645895,5755555556 | 2025 | ETO-TELE 00970/2025 | ETO-TELE | 00970/2025 | 7908302256 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-26 13:49 | 2025-08-26 13:49 | 2026-09-30 13:49 | 2025-08-26 13:50 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-26 13:49 |  | 256 | LD03046026 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790830400145895,5796527778 | 2025 | ETO-TELE 00971/2025 | ETO-TELE | 00971/2025 | 7908304001 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-26 13:55 | 2025-08-26 13:55 | 2026-09-30 13:55 | 2025-08-26 13:56 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-26 13:55 |  | 001 | LD02072001 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792411503445895,5811921296 | 2025 | ETO-TELE 00972/2025 | ETO-TELE | 00972/2025 | 7924115034 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-26 13:57 | 2025-08-26 13:57 | 2026-09-30 13:57 | 2025-08-26 13:58 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-26 13:57 |  | 034 | LD03038009 | FVAOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795583906345895,5824189815 | 2025 | ETO-TELE 00973/2025 | ETO-TELE | 00973/2025 | 7955839063 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-26 13:59 | 2025-08-26 13:59 | 2026-09-30 13:59 | 2025-08-26 14:00 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-26 13:59 |  | 063 | LD03020023 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792640303545895,584525463 | 2025 | ETO-TELE 00974/2025 | ETO-TELE | 00974/2025 | 7926403035 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-26 14:02 | 2025-08-26 14:02 | 2026-09-30 14:02 | 2025-08-26 14:03 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-26 14:02 |  | 035 | LD01051035 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792587511945895,5857407407 | 2025 | ETO-TELE 00975/2025 | ETO-TELE | 00975/2025 | 7925875119 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-26 14:03 | 2025-08-26 14:03 | 2026-09-30 14:03 | 2025-08-26 14:04 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-26 14:03 |  | 119 | LD03005098 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790106403945895,587337963 | 2025 | ETO-TELE 00976/2025 | ETO-TELE | 00976/2025 | 7901064039 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-26 14:06 | 2025-08-26 14:06 | 2026-09-30 14:06 | 2025-08-26 14:07 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-26 14:06 |  | 039 | LD02109039 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790002807745895,5901041667 | 2025 | ETO-TELE 00977/2025 | ETO-TELE | 00977/2025 | 7900028077 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-26 14:10 | 2025-08-26 14:10 | 2026-09-30 14:10 | 2025-08-26 14:11 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-26 14:10 |  | 077 | LD03105019 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792489726545895,5911342593 | 2025 | ETO-TELE 00978/2025 | ETO-TELE | 00978/2025 | 7924897265 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-26 14:11 | 2025-08-26 14:11 | 2026-09-30 14:11 | 2025-08-26 14:12 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-26 14:11 |  | 265 | LD03105019 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792587107745895,5921527778 | 2025 | ETO-TELE 00979/2025 | ETO-TELE | 00979/2025 | 7925871077 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-26 14:13 | 2025-08-26 14:13 | 2026-09-30 14:13 | 2025-08-26 14:14 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-26 14:13 |  | 077 | LD03105019 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793138408445895,5936111111 | 2025 | ETO-TELE 00980/2025 | ETO-TELE | 00980/2025 | 7931384084 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-26 14:15 | 2025-08-26 14:15 | 2026-09-30 14:15 | 2025-08-26 14:16 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-26 14:15 |  | 084 | LD04062013 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795059204645895,5947569444 | 2025 | ETO-TELE 00981/2025 | ETO-TELE | 00981/2025 | 7950592046 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-26 14:16 | 2025-08-26 14:16 | 2026-09-30 14:16 | 2025-08-26 14:17 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-26 14:16 |  | 046 | LD01056046 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794991400145895,5958101852 | 2025 | ETO-TELE 00982/2025 | ETO-TELE | 00982/2025 | 7949914001 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-26 14:18 | 2025-08-26 14:18 | 2026-09-30 14:18 | 2025-08-26 14:19 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-26 14:18 |  | 001 | AL03062013 | FAVOR REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792564015545895,5971296296 | 2025 | ETO-TELE 00983/2025 | ETO-TELE | 00983/2025 | 7925640155 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-26 14:20 | 2025-08-26 14:20 | 2026-09-30 14:20 | 2025-08-26 14:21 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-26 14:20 |  | 155 | LD01020023 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794992500145895,6296064815 | 2025 | ETO-SE-PCM 00046/2025 | ETO-SE-PCM | 00046/2025 | 7949925001 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-26 15:07 | 2025-08-26 15:07 | 2026-09-30 15:07 | 2025-08-26 15:08 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-26 15:07 |  | 001 | LD01100001 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794992500145895,6320833333 | 2025 | ETO-TELE 00984/2025 | ETO-TELE | 00984/2025 | 7949925001 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-26 15:10 | 2025-08-26 15:10 | 2026-09-30 15:10 | 2025-08-26 15:11 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-26 15:10 |  | 001 | LD01100001 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790001801645895,633587963 | 2025 | ETO-TELE 00985/2025 | ETO-TELE | 00985/2025 | 7900018016 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-26 15:12 | 2025-08-26 15:12 | 2026-09-30 15:12 | 2025-08-26 15:13 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-26 15:12 |  | 016 | LD02010004 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792296001645895,6357986111 | 2025 | ETO-TELE 00986/2025 | ETO-TELE | 00986/2025 | 7922960016 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-26 15:16 | 2025-08-26 15:16 | 2026-09-30 15:16 | 2025-08-26 15:17 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-26 15:16 |  | 016 | LD02010004 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792573201645895,637662037 | 2025 | ETO-TELE 00987/2025 | ETO-TELE | 00987/2025 | 7925732016 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-26 15:18 | 2025-08-26 15:18 | 2026-09-30 15:18 | 2025-08-26 15:19 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-26 15:18 |  | 016 | LD02010004 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790002601745895,6526157407 | 2025 | ETO-TELE 00988/2025 | ETO-TELE | 00988/2025 | 7900026017 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-26 15:40 | 2025-08-26 15:40 | 2026-09-30 15:40 | 2025-08-26 15:41 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-26 15:40 |  | 017 | AL02017017 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIR BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790026525645895,6539583333 | 2025 | ETO-TELE 00989/2025 | ETO-TELE | 00989/2025 | 7900265256 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-26 15:42 | 2025-08-26 15:42 | 2026-09-30 15:42 | 2025-08-26 15:43 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-26 15:42 |  | 256 | LD03046026 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792529125645895,6590856481 | 2025 | ETO-TELE 00990/2025 | ETO-TELE | 00990/2025 | 7925291256 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-26 15:49 | 2025-08-26 15:49 | 2026-09-30 15:49 | 2025-08-26 15:50 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-26 15:49 |  | 256 | LD03046026 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792684802645895,6603240741 | 2025 | ETO-TELE 00991/2025 | ETO-TELE | 00991/2025 | 7926848026 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-26 15:51 | 2025-08-26 15:51 | 2026-09-30 15:51 | 2025-08-26 15:52 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-26 15:51 |  | 026 | LD03046026 | FAVOR, REALIZAR A SUSBTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793372625645895,6616666667 | 2025 | ETO-TELE 00992/2025 | ETO-TELE | 00992/2025 | 7933726256 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-26 15:53 | 2025-08-26 15:53 | 2026-09-30 15:53 | 2025-08-26 15:54 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-26 15:53 |  | 256 | LD03046026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793379825645895,6637962963 | 2025 | ETO-TELE 00993/2025 | ETO-TELE | 00993/2025 | 7933798256 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-26 15:56 | 2025-08-26 15:56 | 2026-09-30 15:56 | 2025-08-26 15:57 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-26 15:56 |  | 256 | LD03046026 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790427800145895,6815972222 | 2025 | ETO-TELE 00994/2025 | ETO-TELE | 00994/2025 | 7904278001 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-26 16:22 | 2025-08-26 16:22 | 2026-09-30 16:22 | 2025-08-26 16:22 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-26 16:22 |  | 001 | LD03072001 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792558607545895,6828587963 | 2025 | ETO-TELE 00995/2025 | ETO-TELE | 00995/2025 | 7925586075 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-26 16:23 | 2025-08-26 16:23 | 2026-09-30 16:23 | 2025-08-26 16:24 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-26 16:23 |  | 075 | LD02050008 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793042907545895,6841435185 | 2025 | ETO-TELE 00996/2025 | ETO-TELE | 00996/2025 | 7930429075 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-26 16:25 | 2025-08-26 16:25 | 2026-09-30 16:25 | 2025-08-26 16:26 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-26 16:25 |  | 075 | LD02050008 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793138208445895,6872685185 | 2025 | ETO-TELE 00997/2025 | ETO-TELE | 00997/2025 | 7931382084 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-26 16:30 | 2025-08-26 16:30 | 2026-09-30 16:30 | 2025-08-26 16:31 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-26 16:30 |  | 084 | LD03414149 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793155405545895,6898958333 | 2025 | ETO-TELE 00998/2025 | ETO-TELE | 00998/2025 | 7931554055 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-26 16:33 | 2025-08-26 16:33 | 2026-09-30 16:33 | 2025-08-26 16:34 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-26 16:33 |  | 055 | LD03022033 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792700015545895,697650463 | 2025 | ETO-TELE 00999/2025 | ETO-TELE | 00999/2025 | 7927000155 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-26 16:45 | 2025-08-26 16:45 | 2025-08-29 16:45 | 2025-09-05 14:50 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2025-08-26 16:45 |  | 155 | LD02105019 | RL 7927000155 O MESMO NÃO ESTA ACEITANDO COMANDO DE ABERTURA REMOTA, FEITO VARIAS TENTATIVAS E O MESMO NÃO RESPONDE AO COMANDO, ENVIAR EQUIPE PARA VERIFICAR. VERIFIAR COM URGENCIA DEVIDO SER DE TRANSFERENCIA DA RDU DE PALMEIRANTE | ANOMALIA EM RELIGADOR
794270704045896,6363773148 | 2025 | ETO-TELE 01000/2025 | ETO-TELE | 01000/2025 | 7942707040 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-27 15:16 | 2025-08-27 15:16 | 2025-08-30 15:16 | 2025-11-03 17:10 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-08-27 15:16 |  | 040 | LD03010004 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580084307545896,6420833333 | 2025 | ETO-RD-PS 00342/2025 | ETO-RD-PS | 00342/2025 | 5800843075 | 58 | REGULADOR | 2025-08-27 15:25 | 2025-11-11 09:58 | 2025-11-14 09:58 | 2025-11-11 17:30 | EMERGENCIAL | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | SS ATENDIDA | 2025-11-11 09:58 |  | 075 | LD02050008 | RT 5800843075 DANDO PASSAGEM/VAZAMENTO FASE C DO EQUIPAMENTO E NA CHAVE FACA DE SAIDA TAMBÉM. ACESSO BOM RT DA CHEGADA DA RDU DE DOIS IRMÃOS. 075OP01 LEYLTON 992968734/ JORGAN 992637635 PARECER DMSL:RT 5800843075 DANDO PASSAGEM/VAZAMENTO FASE C DO EQUIPAMENTO E NA CHAVE FACA DE SAIDA TAMBÉM.ACESSO BOM RT DA CHEGADA DA RDU DE DOIS IRMÃOS. 075OP01 LEYLTON 992968734/ JORGAN 992637635 - NOTA ETO TELE - 01002/2025 - *REPASSAR A NOTA - SUBSTITUIR CHAVE COM VAZAMENTO E REALIZAR ICLINAÇÃO DAS CHAVES PARA FACILITAR MANOBRA.* PARECER DCMD: ATIVIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE CH FACA E INCLINAÇÃO DAS CHAVES JÁ FOI EXECUTADA PELA EQUIPE DE LINHA-VIVA. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580084307545896,6420833333 | 2025 | ETO-RD-PA 00626/2025 | ETO-RD-PA | 00626/2025 | 5800843075 | 58 | REGULADOR | 2025-08-27 15:25 | 2025-10-09 08:01 | 2025-10-12 08:01 |  | EMERGENCIAL | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | SS REPASSADA | 2025-10-09 08:01 | ENC-RD-PS 01067/2025 | 075 | LD02050008 | RT 5800843075 DANDO PASSAGEM/VAZAMENTO FASE C DO EQUIPAMENTO E NA CHAVE FACA DE SAIDA TAMBÉM. ACESSO BOM RT DA CHEGADA DA RDU DE DOIS IRMÃOS. 075OP01 LEYLTON 992968734/ JORGAN 992637635 PARECER DMSL:RT 5800843075 DANDO PASSAGEM/VAZAMENTO FASE C DO EQUIPAMENTO E NA CHAVE FACA DE SAIDA TAMBÉM.ACESSO BOM RT DA CHEGADA DA RDU DE DOIS IRMÃOS. 075OP01 LEYLTON 992968734/ JORGAN 992637635 - NOTA ETO TELE - 01002/2025 - *REPASSAR A NOTA - SUBSTITUIR CHAVE COM VAZAMENTO E REALIZAR ICLINAÇÃO DAS CHAVES PARA FACILITAR MANOBRA.* | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580084307545896,6420833333 | 2025 | ETO-TELE 01002/2025 | ETO-TELE | 01002/2025 | 5800843075 | 58 | REGULADOR | 2025-08-27 15:25 | 2025-09-11 10:14 | 2025-09-14 10:14 |  | EMERGENCIAL | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | SS REPASSADA | 2025-09-11 10:14 | ETO-RD-PA 00626/2025 | 075 | LD02050008 | RT 5800843075 DANDO PASSAGEM/VAZAMENTO FASE C DO EQUIPAMENTO E NA CHAVE FACA DE SAIDA TAMBÉM. ACESSO BOM RT DA CHEGADA DA RDU DE DOIS IRMÃOS. 075OP01 LEYLTON 992968734/ JORGAN 992637635 PARECER DMSL:RT 5800843075 DANDO PASSAGEM/VAZAMENTO FASE C DO EQUIPAMENTO E NA CHAVE FACA DE SAIDA TAMBÉM.ACESSO BOM RT DA CHEGADA DA RDU DE DOIS IRMÃOS. 075OP01 LEYLTON 992968734/ JORGAN 992637635 - NOTA ETO TELE - 01002/2025 - *REPASSAR A NOTA - SUBSTITUIR CHAVE COM VAZAMENTO E REALIZAR ICLINAÇÃO DAS CHAVES PARA FACILITAR MANOBRA.* | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580084307545896,6420833333 | 2025 | ENC-RD-PS 00886/2025 | ENC-RD-PS | 00886/2025 | 5800843075 | 58 | REGULADOR | 2025-08-27 15:25 | 2025-08-27 15:38 | 2025-08-30 15:38 |  | EMERGENCIAL | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | SS REPASSADA | 2025-08-27 15:38 | ETO-TELE 01002/2025 | 075 | LD02050008 | RT 5800843075 DANDO PASSAGEM/VAZAMENTO FASE C DO EQUIPAMENTO E NA CHAVE FACA DE SAIDA TAMBÉM. ACESSO BOM RT DA CHEGADA DA RDU DE DOIS IRMÃOS. 075OP01 LEYLTON 992968734/ JORGAN 992637635 | AVISO DE ANOMALIA
580084307545896,6420833333 | 2025 | ENC-RD-PS 01067/2025 | ENC-RD-PS | 01067/2025 | 5800843075 | 58 | REGULADOR | 2025-08-27 15:25 | 2025-10-14 10:31 | 2025-10-17 10:31 |  | EMERGENCIAL | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | SS REPASSADA | 2025-10-14 10:31 | ETO-TELE 01203/2025 | 075 | LD02050008 | RT 5800843075 DANDO PASSAGEM/VAZAMENTO FASE C DO EQUIPAMENTO E NA CHAVE FACA DE SAIDA TAMBÉM. ACESSO BOM RT DA CHEGADA DA RDU DE DOIS IRMÃOS. 075OP01 LEYLTON 992968734/ JORGAN 992637635 PARECER DMSL:RT 5800843075 DANDO PASSAGEM/VAZAMENTO FASE C DO EQUIPAMENTO E NA CHAVE FACA DE SAIDA TAMBÉM.ACESSO BOM RT DA CHEGADA DA RDU DE DOIS IRMÃOS. 075OP01 LEYLTON 992968734/ JORGAN 992637635 - NOTA ETO TELE - 01002/2025 - *REPASSAR A NOTA - SUBSTITUIR CHAVE COM VAZAMENTO E REALIZAR ICLINAÇÃO DAS CHAVES PARA FACILITAR MANOBRA.* PARECER DCMD: ATIVIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE CH FACA E INCLINAÇÃO DAS CHAVES JÁ FOI EXECUTADA PELA EQUIPE DE LINHA-VIVA. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580084307545896,6420833333 | 2025 | ETO-TELE 01203/2025 | ETO-TELE | 01203/2025 | 5800843075 | 58 | REGULADOR | 2025-08-27 15:25 | 2025-10-21 15:31 | 2025-10-24 15:31 |  | EMERGENCIAL | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | SS REPASSADA | 2025-10-21 15:31 | ETO-COEP 00212/2025 | 075 | LD02050008 | RT 5800843075 DANDO PASSAGEM/VAZAMENTO FASE C DO EQUIPAMENTO E NA CHAVE FACA DE SAIDA TAMBÉM. ACESSO BOM RT DA CHEGADA DA RDU DE DOIS IRMÃOS. 075OP01 LEYLTON 992968734/ JORGAN 992637635 PARECER DMSL:RT 5800843075 DANDO PASSAGEM/VAZAMENTO FASE C DO EQUIPAMENTO E NA CHAVE FACA DE SAIDA TAMBÉM.ACESSO BOM RT DA CHEGADA DA RDU DE DOIS IRMÃOS. 075OP01 LEYLTON 992968734/ JORGAN 992637635 - NOTA ETO TELE - 01002/2025 - *REPASSAR A NOTA - SUBSTITUIR CHAVE COM VAZAMENTO E REALIZAR ICLINAÇÃO DAS CHAVES PARA FACILITAR MANOBRA.* PARECER DCMD: ATIVIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE CH FACA E INCLINAÇÃO DAS CHAVES JÁ FOI EXECUTADA PELA EQUIPE DE LINHA-VIVA. PARECER DMSL: *RLG 7955430075 RDR Dois Irmãos RELÉ NOJA RC10 Mestre 1 Rep. Miranorte GE IP mestre: 172.25.125.2 ID mestre: 1728 SID-4589/2025 Necessário substituir a parte ativa pois, após testes, foi constatado defeito no sensor do tanque. O mesmo não esta lendo tensão na fase B. Equipamento ficou em operação? NÃO. Pendência: Substituir parte ativa. Bateria(s) substituída(s)? Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 03/2024 Equipe: Ana e Ellisfran | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580084307545896,6420833333 | 2025 | ETO-COEP 00212/2025 | ETO-COEP | 00212/2025 | 5800843075 | 58 | REGULADOR | 2025-08-27 15:25 | 2025-11-11 09:58 | 2025-11-14 09:58 |  | EMERGENCIAL | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | SS REPASSADA | 2025-11-11 09:58 | ETO-RD-PS 00342/2025 | 075 | LD02050008 | RT 5800843075 DANDO PASSAGEM/VAZAMENTO FASE C DO EQUIPAMENTO E NA CHAVE FACA DE SAIDA TAMBÉM. ACESSO BOM RT DA CHEGADA DA RDU DE DOIS IRMÃOS. 075OP01 LEYLTON 992968734/ JORGAN 992637635 PARECER DMSL:RT 5800843075 DANDO PASSAGEM/VAZAMENTO FASE C DO EQUIPAMENTO E NA CHAVE FACA DE SAIDA TAMBÉM.ACESSO BOM RT DA CHEGADA DA RDU DE DOIS IRMÃOS. 075OP01 LEYLTON 992968734/ JORGAN 992637635 - NOTA ETO TELE - 01002/2025 - *REPASSAR A NOTA - SUBSTITUIR CHAVE COM VAZAMENTO E REALIZAR ICLINAÇÃO DAS CHAVES PARA FACILITAR MANOBRA.* PARECER DCMD: ATIVIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE CH FACA E INCLINAÇÃO DAS CHAVES JÁ FOI EXECUTADA PELA EQUIPE DE LINHA-VIVA. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
582391600145896,6424652778 | 2025 | ETO-TELE 01001/2025 | ETO-TELE | 01001/2025 | 5823916001 | 58 | REGULADOR | 2025-08-27 15:25 | 2025-10-07 17:05 | 2025-10-10 17:05 | 2026-01-06 09:11 | EMERGENCIAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | SS CANCELADA | 2025-10-07 17:05 | ETO-RD-PO 00227/2025 | 001 | AL06072001 | Enviar equipe para verificar a tampa do Relé do RT 5823916001, feito o primeiro ataque com a OS 102198352. PARECER DMSL: FAVOR VERIFICAR AS PENDENCIAS RT 5823916001 RELÉ RUA Data: 10/09/2025 Serviço realizado: *Equipamento foi remanejado, para 3km da sua localização atual, fica na estrada do club BELCAR. *Equipamento esta sem antena, radio, suporte e cabos. * aterramento bucha FC não esta interligada. * para-raios estão no mesmo aterramento da bucha FC * não porteira para acessar equipamento. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
582391600145896,6424652778 | 2025 | ETO-RD-PO 00227/2025 | ETO-RD-PO | 00227/2025 | 5823916001 | 58 | REGULADOR | 2025-08-27 15:25 | 2025-10-07 17:05 | 2025-10-10 17:05 | 2026-01-06 09:11 | EMERGENCIAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | SS CANCELADA | 2025-10-07 17:05 |  | 001 | AL06072001 | Enviar equipe para verificar a tampa do Relé do RT 5823916001, feito o primeiro ataque com a OS 102198352. PARECER DMSL: FAVOR VERIFICAR AS PENDENCIAS RT 5823916001 RELÉ RUA Data: 10/09/2025 Serviço realizado: *Equipamento foi remanejado, para 3km da sua localização atual, fica na estrada do club BELCAR. *Equipamento esta sem antena, radio, suporte e cabos. * aterramento bucha FC não esta interligada. * para-raios estão no mesmo aterramento da bucha FC * não porteira para acessar equipamento. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
585476703545896,6439583333 | 2025 | ETO-RD-PO 00239/2025 | ETO-RD-PO | 00239/2025 | 5854767035 | 58 | REGULADOR | 2025-08-27 15:27 | 2025-10-22 15:43 | 2025-10-25 15:43 | 2025-11-07 14:00 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-10-22 15:43 |  | 035 | LD01051035 | SEGUE SS PARA REGULARIZAR COMUNICAÇÃO DO RT 5854767035 - EQUIPE 035OP02 ESTEVE NO LOCAL EXECUTOU PRIMEIRO ATAQUE JUNTAMENTE COM A CAROL, FOI IDENTIFICADO FALHA NO RADIO DIGITAL. PARECER DMSL: RT: 5854767035 RDR MONTE DO CARMO Data: 25/09/2025 SID: 4941 Serviço Executado: Equipamento foi by-passado devido a malha de aterramento esta muito alta, ocasionando queima de componentes, e vazamento na carcaça do controle! Foi substituído a placa E que estava queimada impossibilitando a comutação da célula 2 fase B do banco, feito testes de comutações nas 3 células do banco! RT não está trabalhando sincronizado devido não estar com a referência de terra! Equipamento ficou em operação: Não Pendência: Sim. Realizar melhoria na malha de aterramento. Comissionar e testar a comunicação com o scada. Equipe: Ana Maria e Benvindo | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585476703545896,6439583333 | 2025 | ETO-TELE 01007/2025 | ETO-TELE | 01007/2025 | 5854767035 | 58 | REGULADOR | 2025-08-27 15:27 | 2025-10-22 15:43 | 2025-10-25 15:43 | 2025-10-22 16:41 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS CANCELADA | 2025-10-22 15:43 | ETO-RD-PO 00239/2025 | 035 | LD01051035 | SEGUE SS PARA REGULARIZAR COMUNICAÇÃO DO RT 5854767035 - EQUIPE 035OP02 ESTEVE NO LOCAL EXECUTOU PRIMEIRO ATAQUE JUNTAMENTE COM A CAROL, FOI IDENTIFICADO FALHA NO RADIO DIGITAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790150300745896,6514351852 | 2025 | ETO-TELE 01003/2025 | ETO-TELE | 01003/2025 | 7901503007 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-27 15:38 | 2025-08-27 15:38 | 2026-10-01 15:38 | 2025-08-27 15:39 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-27 15:38 |  | 007 | LD01050008 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793035800745896,6526041667 | 2025 | ETO-TELE 01004/2025 | ETO-TELE | 01004/2025 | 7930358007 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-27 15:40 | 2025-08-27 15:40 | 2026-10-01 15:40 | 2025-08-27 15:41 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-27 15:40 |  | 007 | LD01050008 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790869419645896,6537847222 | 2025 | ETO-TELE 01005/2025 | ETO-TELE | 01005/2025 | 7908694196 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-27 15:41 | 2025-08-27 15:41 | 2026-10-01 15:41 | 2025-08-27 15:42 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-27 15:41 |  | 196 | LD02059122 | FAVOR, SUSBTITUIR BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792665507045896,6549421296 | 2025 | ETO-TELE 01006/2025 | ETO-TELE | 01006/2025 | 7926655070 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-27 15:43 | 2025-08-27 15:43 | 2026-10-01 15:43 | 2025-08-27 15:44 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-27 15:43 |  | 070 | LD02065015 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793168910045896,6559143519 | 2025 | ETO-TELE 01008/2025 | ETO-TELE | 01008/2025 | 7931689100 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-27 15:45 | 2025-08-27 15:45 | 2026-10-01 15:45 | 2025-08-27 15:46 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-27 15:45 |  | 100 | LD02059122 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793251509245896,657025463 | 2025 | ETO-TELE 01009/2025 | ETO-TELE | 01009/2025 | 7932515092 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-27 15:46 | 2025-08-27 15:46 | 2026-10-01 15:46 | 2025-08-27 15:47 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-27 15:46 |  | 092 | LD01059122 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792764602645896,6587152778 | 2025 | ETO-TELE 01010/2025 | ETO-TELE | 01010/2025 | 7927646026 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-27 15:49 | 2025-08-27 15:49 | 2026-10-01 15:49 | 2025-08-27 15:50 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-27 15:49 |  | 026 | LD03046026 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793240125645896,6597337963 | 2025 | ETO-TELE 01011/2025 | ETO-TELE | 01011/2025 | 7932401256 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-27 15:50 | 2025-08-27 15:50 | 2026-10-01 15:50 | 2025-08-27 15:51 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-27 15:50 |  | 256 | LD03046026 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790048100645896,6621180556 | 2025 | ETO-TELE 01012/2025 | ETO-TELE | 01012/2025 | 7900481006 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-27 15:53 | 2025-08-27 15:53 | 2026-10-01 15:53 | 2025-08-27 15:54 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-27 15:53 |  | 006 | AL01082006 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790118407545896,6707175926 | 2025 | ETO-TELE 01013/2025 | ETO-TELE | 01013/2025 | 7901184075 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-27 16:06 | 2025-08-27 16:06 | 2026-10-01 16:06 | 2025-08-27 16:07 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-27 16:06 |  | 075 | LD02050008 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790045211045896,6724768519 | 2025 | ETO-TELE 01014/2025 | ETO-TELE | 01014/2025 | 7900452110 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-27 16:08 | 2025-08-27 16:08 | 2026-10-01 16:08 | 2025-08-27 16:09 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-27 16:08 |  | 110 | LD01056046 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792769311045896,6738194444 | 2025 | ETO-TELE 01015/2025 | ETO-TELE | 01015/2025 | 7927693110 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-27 16:10 | 2025-08-27 16:10 | 2026-10-01 16:10 | 2025-08-27 16:11 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-27 16:10 |  | 110 | LD01056046 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792769311045896,677337963 | 2025 | ETO-TELE 01016/2025 | ETO-TELE | 01016/2025 | 7927693110 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-27 16:15 | 2025-08-27 16:15 | 2026-10-01 16:15 | 2025-08-27 16:16 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-27 16:15 |  | 110 | LD01056046 | FVAOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
580029107745896,6775694444 | 2025 | ETO-TELE 01017/2025 | ETO-TELE | 01017/2025 | 5800291077 | 58 | REGULADOR | 2025-08-27 16:16 | 2025-08-27 16:16 | 2025-08-30 16:16 | 2025-09-15 16:59 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-08-27 16:16 |  | 077 | LD03105019 | REGULADOR DE TENSÃO COM VAZAMENTO DE ÓLEO E SEM COMUTAÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
582710205445896,6840277778 | 2025 | ETO-COEP 00216/2025 | ETO-COEP | 00216/2025 | 5827102054 | 58 | REGULADOR | 2025-08-27 16:25 | 2026-06-29 17:20 | 2026-08-28 17:20 |  | ALTA | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS REPASSADA | 2026-06-29 17:20 | ETO-RD-PS 00289/2026 | 054 | LD01062013 | PARECER COEP: NÃO É POSSÍVEL RETORNAR COM O CONTROLE COMPLETO , MAS DARIA PARA FAZER A MELHORIA NA MALHA DE ATERRAMENTO , ENCAMINHANDO PARA OS COCM'S PARA REALIZAREM A MELHORIA parecer DMSL: : Nobreack com defeito, rele queimado, cabo de comunicação entre o rádio e o rele danificado, malha de aterramento está com a resistência alta! Feito reparo no cabo, substituído nobreack, e rele. Se possível retornar com controle completo pq o q está em campo teve infiltração de água, abrir chamado no scada para atualizar base do equipamento pois o mesmo está com a base antiga, fazer correção da malha de aterramento. Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: sim, levar controle novo, fazer correção da malha de terra, levar suporte para fixar antena. OBS; reprogramar equipamento. Bateria(s) substituída(s) sim Equipe: Benvindo e Carliel SOLICITAMOS CONTROLE COMPLETO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
582710205445896,6840277778 | 2026 | ETO-RD-PS 00289/2026 | ETO-RD-PS | 00289/2026 | 5827102054 | 58 | REGULADOR | 2025-08-27 16:25 | 2026-06-29 17:20 | 2026-08-28 17:20 | 2026-07-28 16:09 | ALTA | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-06-29 17:20 |  | 054 | LD01062013 | PARECER COEP: NÃO É POSSÍVEL RETORNAR COM O CONTROLE COMPLETO , MAS DARIA PARA FAZER A MELHORIA NA MALHA DE ATERRAMENTO , ENCAMINHANDO PARA OS COCM'S PARA REALIZAREM A MELHORIA parecer DMSL: : Nobreack com defeito, rele queimado, cabo de comunicação entre o rádio e o rele danificado, malha de aterramento está com a resistência alta! Feito reparo no cabo, substituído nobreack, e rele. Se possível retornar com controle completo pq o q está em campo teve infiltração de água, abrir chamado no scada para atualizar base do equipamento pois o mesmo está com a base antiga, fazer correção da malha de aterramento. Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: sim, levar controle novo, fazer correção da malha de terra, levar suporte para fixar antena. OBS; reprogramar equipamento. Bateria(s) substituída(s) sim Equipe: Benvindo e Carliel SOLICITAMOS CONTROLE COMPLETO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
582710205445896,6841550926 | 2025 | ETO-TELE 01018/2025 | ETO-TELE | 01018/2025 | 5827102054 | 58 | REGULADOR | 2025-08-27 16:25 | 2025-08-27 16:25 | 2025-08-30 16:25 | 2025-10-27 15:57 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-08-27 16:25 |  | 054 | LD01062013 | REGULADOR SEM COMUNICAÇÃO, REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584750612245896,6883564815 | 2025 | ETO-TELE 01019/2025 | ETO-TELE | 01019/2025 | 5847506122 | 58 | REGULADOR | 2025-08-27 16:31 | 2025-09-16 16:08 | 2025-09-19 16:08 | 2026-01-22 09:05 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS CANCELADA | 2025-09-16 16:08 | ETO-RD-PA 00636/2025 | 122 | AL07059122 | SEM COMUNICAÇÃO, REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO. PARECER DMSL: N° do equipamento 5847506122 Data: 09/09/2025 Serviço realizado: Realizado a instalação da fonte para alimentação do rádio, configuração do rádio, realizado a conferência do ajuste de proteção. Equipamento ficou em operação?: sim Pendência: Sim, equipamento continua sem no break porém com comunicação. Obs: o aterramento da carcaça do reg2 foi Furtado por gentileza solicitar a instalação de um aterramento para o mesmo. Equipe: Ellisfran, Ana Maria | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584750612245896,6883564815 | 2025 | ETO-RD-PA 00636/2025 | ETO-RD-PA | 00636/2025 | 5847506122 | 58 | REGULADOR | 2025-08-27 16:31 | 2025-09-16 16:08 | 2025-09-19 16:08 | 2026-01-22 09:05 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS CANCELADA | 2025-09-16 16:08 |  | 122 | AL07059122 | SEM COMUNICAÇÃO, REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO. PARECER DMSL: N° do equipamento 5847506122 Data: 09/09/2025 Serviço realizado: Realizado a instalação da fonte para alimentação do rádio, configuração do rádio, realizado a conferência do ajuste de proteção. Equipamento ficou em operação?: sim Pendência: Sim, equipamento continua sem no break porém com comunicação. Obs: o aterramento da carcaça do reg2 foi Furtado por gentileza solicitar a instalação de um aterramento para o mesmo. Equipe: Ellisfran, Ana Maria | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
585476703545897,2827199074 | 2025 | ETO-RD-PA 00664/2025 | ETO-RD-PA | 00664/2025 | 5854767035 | 58 | REGULADOR | 2025-08-28 06:47 | 2025-09-30 14:41 | 2025-10-03 14:41 | 2025-10-22 15:45 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS CANCELADA | 2025-09-30 14:41 |  | 035 | LD01051035 | REGULADOR DE TENSÃO SEM COMUNICAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO. PARECER DMSL: RT: 5854767035 RDR MONTE DO CARMO Data: 25/09/2025 SID: 4941 Serviço Executado: Equipamento foi by-passado devido a malha de aterramento esta muito alta, ocasionando queima de componentes, e vazamento na carcaça do controle! Foi substituído a placa E que estava queimada impossibilitando a comutação da célula 2 fase B do banco, feito testes de comutações nas 3 células do banco! RT não está trabalhando sincronizado devido não estar com a referência de terra! Equipamento ficou em operação: Não Pendência: Sim. Realizar melhoria na malha de aterramento. Comissionar e testar a comunicação com o scada. Equipe: Ana Maria e Benvindo | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585476703545897,2827199074 | 2025 | ETO-TELE 01020/2025 | ETO-TELE | 01020/2025 | 5854767035 | 58 | REGULADOR | 2025-08-28 06:47 | 2025-09-30 14:41 | 2025-10-03 14:41 | 2025-10-22 15:45 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS CANCELADA | 2025-09-30 14:41 | ETO-RD-PA 00664/2025 | 035 | LD01051035 | REGULADOR DE TENSÃO SEM COMUNICAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO. PARECER DMSL: RT: 5854767035 RDR MONTE DO CARMO Data: 25/09/2025 SID: 4941 Serviço Executado: Equipamento foi by-passado devido a malha de aterramento esta muito alta, ocasionando queima de componentes, e vazamento na carcaça do controle! Foi substituído a placa E que estava queimada impossibilitando a comutação da célula 2 fase B do banco, feito testes de comutações nas 3 células do banco! RT não está trabalhando sincronizado devido não estar com a referência de terra! Equipamento ficou em operação: Não Pendência: Sim. Realizar melhoria na malha de aterramento. Comissionar e testar a comunicação com o scada. Equipe: Ana Maria e Benvindo | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790819504245897,4558796296 | 2025 | ETO-TELE 01023/2025 | ETO-TELE | 01023/2025 | 7908195042 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-28 10:56 | 2025-08-28 10:56 | 2025-08-31 10:56 | 2025-08-29 09:26 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2025-08-28 10:56 |  | 042 | AL02085042 | Favor enviar equipe do DMSL para verificar os DJ 214R e 224R da SE Cariri e no RL 7908195042, pois houve desarme na 34.5kV e os mesmos perderam a comunicação, deixando a RDU de Cariri fora. | AVISO DE ANOMALIA
792741300145897,5803819444 | 2025 | ETO-TELE 01024/2025 | ETO-TELE | 01024/2025 | 7927413001 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-28 13:56 | 2025-08-28 13:56 | 2026-10-02 13:56 | 2025-08-28 13:57 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-28 13:56 |  | 001 | LD01072001 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793057600245897,5815625 | 2025 | ETO-TELE 01025/2025 | ETO-TELE | 01025/2025 | 7930576002 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-28 13:57 | 2025-08-28 13:57 | 2026-10-02 13:57 | 2025-08-28 13:58 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-28 13:57 |  | 002 | LD01084002 | FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790065408045897,5830787037 | 2025 | ETO-TELE 01026/2025 | ETO-TELE | 01026/2025 | 7900654080 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-28 14:00 | 2025-08-28 14:00 | 2026-10-02 14:00 | 2025-08-28 14:01 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-28 14:00 |  | 080 | LD02010004 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792937708045897,5841782407 | 2025 | ETO-TELE 01027/2025 | ETO-TELE | 01027/2025 | 7929377080 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-28 14:01 | 2025-08-28 14:01 | 2026-10-02 14:01 | 2025-08-28 14:02 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-28 14:01 |  | 080 | LD02010004 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792608901345897,5853703704 | 2025 | ETO-TELE 01028/2025 | ETO-TELE | 01028/2025 | 7926089013 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-28 14:03 | 2025-08-28 14:03 | 2026-10-02 14:03 | 2025-08-28 14:04 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-28 14:03 |  | 013 | LD03062013 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792470000745897,5865509259 | 2025 | ETO-TELE 01029/2025 | ETO-TELE | 01029/2025 | 7924700007 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-28 14:05 | 2025-08-28 14:05 | 2026-10-02 14:05 | 2025-08-28 14:06 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-28 14:05 |  | 007 | LD05050008 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793155500845897,5876388889 | 2025 | ETO-TELE 01030/2025 | ETO-TELE | 01030/2025 | 7931555008 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-28 14:06 | 2025-08-28 14:06 | 2026-10-02 14:06 | 2025-08-28 14:07 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-28 14:06 |  | 008 | AL01050008 | FAVOR, REALIZAR A SUSBTITUIÇÃO DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790073200145897,5889930556 | 2025 | ETO-TELE 01031/2025 | ETO-TELE | 01031/2025 | 7900732001 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-28 14:08 | 2025-08-28 14:08 | 2026-10-02 14:08 | 2025-08-28 14:09 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-28 14:08 |  | 001 | AL03101271 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793042707545897,5909722222 | 2025 | ETO-TELE 01032/2025 | ETO-TELE | 01032/2025 | 7930427075 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-28 14:11 | 2025-08-28 14:11 | 2026-10-02 14:11 | 2025-08-28 14:12 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-28 14:11 |  | 075 | LD02050008 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790030025345897,5921990741 | 2025 | ETO-TELE 01033/2025 | ETO-TELE | 01033/2025 | 7900300253 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-28 14:13 | 2025-08-28 14:13 | 2026-10-02 14:13 | 2025-08-28 14:14 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-28 14:13 |  | 253 | LD03062013 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790868601445897,593275463 | 2025 | ETO-TELE 01034/2025 | ETO-TELE | 01034/2025 | 7908686014 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-28 14:14 | 2025-08-28 14:14 | 2026-10-02 14:14 | 2025-08-28 14:15 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-28 14:14 |  | 014 | LD02025012 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792764525045897,5961111111 | 2025 | ETO-TELE 01035/2025 | ETO-TELE | 01035/2025 | 7927645250 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-28 14:18 | 2025-08-28 14:18 | 2026-10-02 14:18 | 2025-08-28 14:19 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-28 14:18 |  | 250 | LD02072001 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793563504345897,5971759259 | 2025 | ETO-TELE 01036/2025 | ETO-TELE | 01036/2025 | 7935635043 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-28 14:20 | 2025-08-28 14:20 | 2026-10-02 14:20 | 2025-08-28 14:21 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-28 14:20 |  | 043 | LD02072001 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790058301245897,5995717593 | 2025 | ETO-TELE 01037/2025 | ETO-TELE | 01037/2025 | 7900583012 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-28 14:23 | 2025-08-28 14:23 | 2026-10-02 14:23 | 2025-08-28 14:24 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-28 14:23 |  | 012 | LD01025012 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792607907345897,6011342593 | 2025 | ETO-TELE 01038/2025 | ETO-TELE | 01038/2025 | 7926079073 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-28 14:26 | 2025-08-28 14:26 | 2026-10-02 14:26 | 2025-08-28 14:27 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-28 14:26 |  | 073 | LD06047073 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792000815245897,6027662037 | 2025 | ETO-TELE 01039/2025 | ETO-TELE | 01039/2025 | 7920008152 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-28 14:28 | 2025-08-28 14:28 | 2026-10-02 14:28 | 2025-08-28 14:29 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-28 14:28 |  | 152 | LD04002091 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792764415245897,6037731481 | 2025 | ETO-TELE 01040/2025 | ETO-TELE | 01040/2025 | 7927644152 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-28 14:29 | 2025-08-28 14:29 | 2026-10-02 14:29 | 2025-08-28 14:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-28 14:29 |  | 152 | LD02072001 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTIUTIÇÃO DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792557005545897,6051157407 | 2025 | ETO-TELE 01041/2025 | ETO-TELE | 01041/2025 | 7925570055 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-28 14:31 | 2025-08-28 14:31 | 2026-10-02 14:31 | 2025-08-28 14:32 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-28 14:31 |  | 055 | LD01434149 | FAVOR, REALIZAR A BUSTITUIÇÃO DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792557005545897,6069328704 | 2025 | ETO-TELE 01042/2025 | ETO-TELE | 01042/2025 | 7925570055 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-28 14:34 | 2025-08-28 14:34 | 2026-10-02 14:34 | 2025-08-28 14:35 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-28 14:34 |  | 055 | LD01434149 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITIÇÃO DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794646000745897,6080555556 | 2025 | ETO-TELE 01043/2025 | ETO-TELE | 01043/2025 | 7946460007 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-28 14:36 | 2025-08-28 14:36 | 2026-10-02 14:36 | 2025-08-28 14:37 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-28 14:36 |  | 007 | LD05050008 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793029407845897,6090856481 | 2025 | ETO-TELE 01044/2025 | ETO-TELE | 01044/2025 | 7930294078 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-28 14:37 | 2025-08-28 14:37 | 2026-10-02 14:37 | 2025-08-28 14:38 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-28 14:37 |  | 078 | LD03038009 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTIUTIÇÃO DE BATERIA . | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793292600145897,6101388889 | 2025 | ETO-TELE 01045/2025 | ETO-TELE | 01045/2025 | 7932926001 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-28 14:39 | 2025-08-28 14:39 | 2026-10-02 14:39 | 2025-08-28 14:40 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-28 14:39 |  | 001 | AL02057189 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790216401345897,6112384259 | 2025 | ETO-TELE 01046/2025 | ETO-TELE | 01046/2025 | 7902164013 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-28 14:40 | 2025-08-28 14:40 | 2026-10-02 14:40 | 2025-08-28 14:41 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-28 14:40 |  | 013 | LD01062013 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790119501445897,6122569444 | 2025 | ETO-TELE 01047/2025 | ETO-TELE | 01047/2025 | 7901195014 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-28 14:42 | 2025-08-28 14:42 | 2026-10-02 14:42 | 2025-08-28 14:43 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-28 14:42 |  | 014 | LD03062013 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792644203545897,6131712963 | 2025 | ETO-TELE 01048/2025 | ETO-TELE | 01048/2025 | 7926442035 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-28 14:43 | 2025-08-28 14:43 | 2026-10-02 14:43 | 2025-08-28 14:44 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-28 14:43 |  | 035 | LD01051035 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTIUTIÇÃO DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792120501445897,6146527778 | 2025 | ETO-TELE 01049/2025 | ETO-TELE | 01049/2025 | 7921205014 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-28 14:45 | 2025-08-28 14:45 | 2026-10-02 14:45 | 2025-08-28 14:46 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-28 14:45 |  | 014 | LD01025012 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790037110445897,6158101852 | 2025 | ETO-TELE 01050/2025 | ETO-TELE | 01050/2025 | 7900371104 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-28 14:47 | 2025-08-28 14:47 | 2026-10-02 14:47 | 2025-08-28 14:48 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-28 14:47 |  | 104 | LD01065015 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTIUTIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794621408645897,6171875 | 2025 | ETO-TELE 01051/2025 | ETO-TELE | 01051/2025 | 7946214086 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-28 14:49 | 2025-08-28 14:49 | 2026-10-02 14:49 | 2025-08-28 14:50 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-28 14:49 |  | 086 | LD03414149 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTIUTIÇÃO DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792700015545897,6248611111 | 2025 | ETO-TELE 01052/2025 | ETO-TELE | 01052/2025 | 7927000155 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-28 15:00 | 2025-08-28 15:00 | 2026-10-02 15:00 | 2025-08-28 15:01 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-28 15:00 |  | 155 | LD02105019 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTIUTIÇÃO DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795289405845897,6263888889 | 2025 | ETO-TELE 01053/2025 | ETO-TELE | 01053/2025 | 7952894058 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-28 15:02 | 2025-08-28 15:02 | 2026-10-02 15:02 | 2025-08-28 15:03 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-08-28 15:02 |  | 058 | LD02010153 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793121907845898,3804976852 | 2025 | ETO-RD-GR 00801/2025 | ETO-RD-GR | 00801/2025 | 7931219078 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-29 09:08 | 2025-08-29 09:22 | 2026-10-03 09:22 | 2025-09-04 15:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-08-29 09:22 |  | 078 | LD01065015 | Religador 7931219078 está com trafo auxiliar com vazamento de óleo. É necessário que o mesmo seja substituído. | AVISO DE ANOMALIA
793121907845898,3804976852 | 2025 | ETO-RD-AR 01296/2025 | ETO-RD-AR | 01296/2025 | 7931219078 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-29 09:08 | 2025-08-29 09:22 | 2025-10-28 09:22 |  | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2025-08-29 09:22 | ETO-RD-GR 00801/2025 | 078 | LD01065015 | Religador 7931219078 está com trafo auxiliar com vazamento de óleo. É necessário que o mesmo seja substituído. | AVISO DE ANOMALIA
790072219345898,4773842593 | 2025 | ETO-TELE 01054/2025 | ETO-TELE | 01054/2025 | 7900722193 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-29 11:27 | 2025-08-29 11:27 | 2025-10-28 11:27 | 2025-09-29 09:16 | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-08-29 11:27 |  | 193 | PS01112193 | Realizar atualização da base conforme novo mapa de pontos. Abrir chamados SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
582630301545898,5041319444 | 2025 | ETO-RD-GR 00915/2025 | ETO-RD-GR | 00915/2025 | 5826303015 | 58 | REGULADOR | 2025-08-29 12:06 | 2025-10-07 09:46 | 2025-10-10 09:46 | 2025-10-17 17:15 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-10-07 09:46 |  | 015 | LD02065015 | PARECER DMSL: Substituir chave de entrada da fase B do RT 5826303015 e colocar o equipamento em operação pois da parte do DMSL não há pendências. Segue SS para equipe verifica rele do regulador 5826303015, o display esta apagado não esta ligando. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
582630301545898,5041319444 | 2025 | ETO-TELE 01055/2025 | ETO-TELE | 01055/2025 | 5826303015 | 58 | REGULADOR | 2025-08-29 12:06 | 2025-10-06 17:07 | 2025-10-09 17:07 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2025-10-06 17:07 | ETO-RD-AR 01508/2025 | 015 | LD02065015 | PARECER DMSL: Substituir chave de entrada da fase B do RT 5826303015 e colocar o equipamento em operação pois da parte do DMSL não há pendências. Segue SS para equipe verifica rele do regulador 5826303015, o display esta apagado não esta ligando. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
582630301545898,5041319444 | 2025 | ETO-RD-AR 01508/2025 | ETO-RD-AR | 01508/2025 | 5826303015 | 58 | REGULADOR | 2025-08-29 12:06 | 2025-10-07 09:46 | 2025-10-10 09:46 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2025-10-07 09:46 | ETO-RD-GR 00915/2025 | 015 | LD02065015 | PARECER DMSL: Substituir chave de entrada da fase B do RT 5826303015 e colocar o equipamento em operação pois da parte do DMSL não há pendências. Segue SS para equipe verifica rele do regulador 5826303015, o display esta apagado não esta ligando. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584146720045898,5467013889 | 2025 | ETO-TELE 01056/2025 | ETO-TELE | 01056/2025 | 5841467200 | 58 | REGULADOR | 2025-08-29 13:07 | 2025-08-29 13:07 | 2025-09-01 13:07 | 2025-10-08 17:22 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-08-29 13:07 |  | 200 | LD02010021 | REGULADOR SEM COMUNICAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794250902845898,6875694444 | 2025 | ETO-TELE 01057/2025 | ETO-TELE | 01057/2025 | 7942509028 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-29 16:30 | 2025-08-29 16:30 | 2025-09-01 16:30 | 2025-10-27 17:30 | EMERGENCIAL | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2025-08-29 16:30 |  | 028 | LD04002091 | Em atendimento primeiro ataque RL 7942509028 , Equipe 028OP-01 constatou disjuntor DPS Queimado. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795134502845898,6916550926 | 2025 | ETO-TELE 01058/2025 | ETO-TELE | 01058/2025 | 7951345028 | 79 | RELIGADOR | 2025-08-29 16:36 | 2025-08-29 16:36 | 2025-09-01 16:36 | 2025-10-27 17:30 | EMERGENCIAL | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2025-08-29 16:36 |  | 028 | LD04002091 | Em Atendimento Primeiro ataque equipe 028OP-01 Constatou Disjuntor DPS Queimado | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
585376915245900,7347106481 | 2025 | ETO-TELE 01088/2025 | ETO-TELE | 01088/2025 | 5853769152 | 58 | REGULADOR | 2025-08-31 17:38 | 2025-09-05 09:59 | 2025-09-08 09:59 | 2025-09-24 10:51 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2025-09-05 09:59 |  | 152 | LD02072001 | Segue nota para verificar ajuste ou identificar provável falha no regulador 5853769152 - Santa Rosa . obs: está havendo constantes reclamações sobre o nível de tensão nesta região reclamando de tensão alta . foi medido e identificado que realmente está alta principalmente na fase A . Segue medições tensão trafo 570007152 : NA: 238 , NB:229 , NC: 218 fase/fase AB:413 , AC:384, BC: 382 Segue medições tensão trafo 570004152 : NA: 235 , NB:225 , NC: 213 fase/fase AB:403 , AC:375, BC: 373 PARECER DA PROTEÇÃO: REALIZADO O PRIMEIRO ATAQUE E VERIFICADO QUE O RELÉ DA FASE B EM ALGUM MOMENTO FICA DESINCRONIZADO COM O MOSTRADO SUPERIOR. FOI OBSERVADO TAMBÉM QUE A SUPERVISÃO NO SCADA NÃO CONDIZ COM A NUMERAÇÃO DO EQUIPAMENTO, DEVE-SE REALIZAR NOVAMENTE O COMISSIONAMENTO JUNTO COM O TIME SCADA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
585376915245900,7347106481 | 2025 | ETO-PROT 00261/2025 | ETO-PROT | 00261/2025 | 5853769152 | 58 | REGULADOR | 2025-08-31 17:38 | 2025-09-05 09:59 | 2025-09-08 09:59 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2025-09-05 09:59 | ETO-TELE 01088/2025 | 152 | LD02072001 | Segue nota para verificar ajuste ou identificar provável falha no regulador 5853769152 - Santa Rosa . obs: está havendo constantes reclamações sobre o nível de tensão nesta região reclamando de tensão alta . foi medido e identificado que realmente está alta principalmente na fase A . Segue medições tensão trafo 570007152 : NA: 238 , NB:229 , NC: 218 fase/fase AB:413 , AC:384, BC: 382 Segue medições tensão trafo 570004152 : NA: 235 , NB:225 , NC: 213 fase/fase AB:403 , AC:375, BC: 373 PARECER DA PROTEÇÃO: REALIZADO O PRIMEIRO ATAQUE E VERIFICADO QUE O RELÉ DA FASE B EM ALGUM MOMENTO FICA DESINCRONIZADO COM O MOSTRADO SUPERIOR. FOI OBSERVADO TAMBÉM QUE A SUPERVISÃO NO SCADA NÃO CONDIZ COM A NUMERAÇÃO DO EQUIPAMENTO, DEVE-SE REALIZAR NOVAMENTE O COMISSIONAMENTO JUNTO COM O TIME SCADA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790311200445901,4782523148 | 2025 | ETO-TELE 01072/2025 | ETO-TELE | 01072/2025 | 7903112004 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-01 11:29 | 2025-09-01 11:29 | 2025-09-04 11:29 | 2025-09-22 14:11 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS CANCELADA | 2025-09-01 11:29 |  | 004 | LD05010004 | Segue nota para verificar falha comandos no religador 7903112004 - rural - Araguaina . foi executado mando de abertura via Scada equipamento sinalizou aberto , porém em seguida fechou por ele mesmo sem comando . obs: favor agilizar devido risco de acidentes . | ANOMALIA EM RELIGADOR
585449200445901,4869560185 | 2025 | ETO-TELE 01073/2025 | ETO-TELE | 01073/2025 | 5854492004 | 58 | REGULADOR | 2025-09-01 11:41 | 2025-09-01 11:41 | 2025-09-04 11:41 | 2025-09-29 09:59 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2025-09-01 11:41 |  | 004 | LD05010004 | Segue para normalizar regulador de tensão N: 5854492004 - Rural - Araguaína . equipamento não esta comutando duas fases AB , devido placa e rele Danificado , conforme informação do técnico DMSL Bruno . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583558700145901,5600578704 | 2025 | ETO-TELE 01522/2025 | ETO-TELE | 01522/2025 | 5835587001 | 58 | REGULADOR | 2025-09-01 13:26 | 2025-12-23 17:11 | 2025-12-26 17:11 | 2025-12-29 17:30 | EMERGENCIAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | SS ATENDIDA | 2025-12-23 17:11 |  | 001 | AL03072001 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5835587001 AL 03 PORTO NACIONAL. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Enviar equipe para fazer teste no RT 5835587001, OS 102198459. PARECER DMSL: RT 5835587001 RELÉ RUA Data: 23/09/2025 SID: 3949 Será necessário substituir a célula da fase B do banco regulador de tensão! * Substituir a placa E * ¿Fazer melhoria na malha de terra do equipamento * ¿Não tem comunicação, necessário levar radio GE, antena com suporte e cabos. * ¿Quando retornar levar rele, nobreack e baterias novas. * ¿Tem que desenhar, desenvolver e testar com Scada. Bateria(s) substituída(s) NÃO Equipe: Ana Maria e Benvindo. BOM DIA. *FOI SUBSTITUIDA A CELULA FASE B *FOI SUBSTITUIDO CONTROLE *FOI FEITO MELHORIA NA MALHA DE ATERRAMENTO. *FOI FEITO POÇO PARA MELHORAR O ATERRAMENTO. OBS: MESMO APOS A MELHORIA E POÇO A ATERRAMENTO ESTA EM 60 OHMS, O SUPERVISOR VALMOR ESTA TRATANDO ESSE ASSUNTO NO COMITE DE ATERRAMENTO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583558700145901,5600578704 | 2025 | ETO-PROT 00392/2025 | ETO-PROT | 00392/2025 | 5835587001 | 58 | REGULADOR | 2025-09-01 13:26 | 2025-12-23 17:11 | 2025-12-26 17:11 |  | EMERGENCIAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | SS REPASSADA | 2025-12-23 17:11 | ETO-TELE 01522/2025 | 001 | AL03072001 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5835587001 AL 03 PORTO NACIONAL. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Enviar equipe para fazer teste no RT 5835587001, OS 102198459. PARECER DMSL: RT 5835587001 RELÉ RUA Data: 23/09/2025 SID: 3949 Será necessário substituir a célula da fase B do banco regulador de tensão! * Substituir a placa E * ¿Fazer melhoria na malha de terra do equipamento * ¿Não tem comunicação, necessário levar radio GE, antena com suporte e cabos. * ¿Quando retornar levar rele, nobreack e baterias novas. * ¿Tem que desenhar, desenvolver e testar com Scada. Bateria(s) substituída(s) NÃO Equipe: Ana Maria e Benvindo. BOM DIA. *FOI SUBSTITUIDA A CELULA FASE B *FOI SUBSTITUIDO CONTROLE *FOI FEITO MELHORIA NA MALHA DE ATERRAMENTO. *FOI FEITO POÇO PARA MELHORAR O ATERRAMENTO. OBS: MESMO APOS A MELHORIA E POÇO A ATERRAMENTO ESTA EM 60 OHMS, O SUPERVISOR VALMOR ESTA TRATANDO ESSE ASSUNTO NO COMITE DE ATERRAMENTO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583558700145901,5600578704 | 2025 | ETO-TELE 01074/2025 | ETO-TELE | 01074/2025 | 5835587001 | 58 | REGULADOR | 2025-09-01 13:26 | 2025-10-21 15:27 | 2025-10-24 15:27 |  | EMERGENCIAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | SS REPASSADA | 2025-10-21 15:27 | ETO-RD-PO 00238/2025 | 001 | AL03072001 | Enviar equipe para fazer teste no RT 5835587001, OS 102198459. PARECER DMSL: RT 5835587001 RELÉ RUA Data: 23/09/2025 SID: 3949 Será necessário substituir a célula da fase B do banco regulador de tensão! * Substituir a placa E * ¿Fazer melhoria na malha de terra do equipamento * ¿Não tem comunicação, necessário levar radio GE, antena com suporte e cabos. * ¿Quando retornar levar rele, nobreack e baterias novas. * ¿Tem que desenhar, desenvolver e testar com Scada. Bateria(s) substituída(s) NÃO Equipe: Ana Maria e Benvindo. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583558700145901,5600578704 | 2025 | ETO-RD-PO 00238/2025 | ETO-RD-PO | 00238/2025 | 5835587001 | 58 | REGULADOR | 2025-09-01 13:26 | 2025-12-23 08:16 | 2025-12-26 08:16 |  | EMERGENCIAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | SS REPASSADA | 2025-12-23 08:16 | ETO-PROT 00392/2025 | 001 | AL03072001 | Enviar equipe para fazer teste no RT 5835587001, OS 102198459. PARECER DMSL: RT 5835587001 RELÉ RUA Data: 23/09/2025 SID: 3949 Será necessário substituir a célula da fase B do banco regulador de tensão! * Substituir a placa E * ¿Fazer melhoria na malha de terra do equipamento * ¿Não tem comunicação, necessário levar radio GE, antena com suporte e cabos. * ¿Quando retornar levar rele, nobreack e baterias novas. * ¿Tem que desenhar, desenvolver e testar com Scada. Bateria(s) substituída(s) NÃO Equipe: Ana Maria e Benvindo. BOM DIA. *FOI SUBSTITUIDA A CELULA FASE B *FOI SUBSTITUIDO CONTROLE *FOI FEITO MELHORIA NA MALHA DE ATERRAMENTO. *FOI FEITO POÇO PARA MELHORAR O ATERRAMENTO. OBS: MESMO APOS A MELHORIA E POÇO A ATERRAMENTO ESTA EM 60 OHMS, O SUPERVISOR VALMOR ESTA TRATANDO ESSE ASSUNTO NO COMITE DE ATERRAMENTO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584749600145901,5735532407 | 2025 | ETO-TELE 01075/2025 | ETO-TELE | 01075/2025 | 5847496001 | 58 | REGULADOR | 2025-09-01 13:46 | 2025-09-01 13:46 | 2025-09-04 13:46 | 2025-09-10 16:10 | EMERGENCIAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | SS ATENDIDA | 2025-09-01 13:46 |  | 001 | AL03072001 | Enviar equipe para fazer instalação de fonte e voltar a comunicação do RT 5847496001, OS 102198590. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795677200345901,5799884259 | 2025 | ETO-TELE 01202/2025 | ETO-TELE | 01202/2025 | 7956772003 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-01 13:55 | 2025-10-13 17:03 | 2025-12-12 17:03 | 2025-10-31 17:25 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-10-13 17:03 |  | 003 | LD02040003 | RELIGADOR N° 7956772003 INSTALADO NA OBRA 0402500653 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 703792, 8703708 PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR JUNTO COM O SCADA E APLICAR A BASE NOVA DE 82 PONTOS, AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASADA PARA DMSL, POLO GURUPI, EQUIPAMENTO NOJA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
795677200345901,5799884259 | 2025 | ETO-PROT 00262/2025 | ETO-PROT | 00262/2025 | 7956772003 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-01 13:55 | 2025-10-13 17:03 | 2025-12-12 17:03 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-10-13 17:03 | ETO-TELE 01202/2025 | 003 | LD02040003 | RELIGADOR N° 7956772003 INSTALADO NA OBRA 0402500653 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 703792, 8703708 PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR JUNTO COM O SCADA E APLICAR A BASE NOVA DE 82 PONTOS, AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASADA PARA DMSL, POLO GURUPI, EQUIPAMENTO NOJA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
584020307745902,4630324074 | 2025 | ETO-TELE 01076/2025 | ETO-TELE | 01076/2025 | 5840203077 | 58 | REGULADOR | 2025-09-02 11:07 | 2025-10-03 16:42 | 2026-11-07 16:42 |  | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2025-10-03 16:42 | ETO-COEP 00203/2025 | 077 | LD03105019 | PARECER DMSL: Após instalação do novo controle, durante os testes, percebeu-se que o equipamento não realizou mais comutação dos TAP'S, sendo necessário substituir tanque da fase A. Realizar instalação de controle RUA no regulador de tensão 5840203077 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
584020307745902,4630324074 | 2025 | ETO-TELE 01251/2025 | ETO-TELE | 01251/2025 | 5840203077 | 58 | REGULADOR | 2025-09-02 11:07 | 2025-10-28 12:00 | 2026-12-02 12:00 | 2025-11-18 08:37 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-10-28 12:00 |  | 077 | LD03105019 | PARECER DCMD: foi realizado a troca do tanque fase A PARECER DMSL: Após instalação do novo controle, durante os testes, percebeu-se que o equipamento não realizou mais comutação dos TAP'S, sendo necessário substituir tanque da fase A. Realizar instalação de controle RUA no regulador de tensão 5840203077 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584020307745902,4630324074 | 2025 | ETO-COEP 00203/2025 | ETO-COEP | 00203/2025 | 5840203077 | 58 | REGULADOR | 2025-09-02 11:07 | 2025-10-28 12:00 | 2026-12-02 12:00 |  | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2025-10-28 12:00 | ETO-TELE 01251/2025 | 077 | LD03105019 | PARECER DCMD: foi realizado a troca do tanque fase A PARECER DMSL: Após instalação do novo controle, durante os testes, percebeu-se que o equipamento não realizou mais comutação dos TAP'S, sendo necessário substituir tanque da fase A. Realizar instalação de controle RUA no regulador de tensão 5840203077 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790001103945902,5119212963 | 2025 | ETO-RD-AG 00930/2025 | ETO-RD-AG | 00930/2025 | 7900011039 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-02 12:17 | 2025-09-02 13:27 | 2025-09-05 13:27 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS REPASSADA | 2025-09-02 13:27 | ETO-TELE 01077/2025 | 039 | LD02109039 | RELIADOR 7900011039 FICOU BY PASSADO DEVIDO EQUIPE FAZER O PRIMEIRO ATAQUE NO DESARME DA LD. CONTUDO O MESMO NÃO RETORNOU A COMUNICAÇÃO.- OBS.: NA CAIXA DO RELIGADOR TEM ABELHAS. EQ. 39OP03- PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O MESMO. | AVISO DE ANOMALIA
790001103945902,5119212963 | 2025 | ETO-TELE 01077/2025 | ETO-TELE | 01077/2025 | 7900011039 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-02 12:17 | 2025-09-02 13:27 | 2025-09-05 13:27 | 2025-09-16 14:23 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2025-09-02 13:27 |  | 039 | LD02109039 | RELIADOR 7900011039 FICOU BY PASSADO DEVIDO EQUIPE FAZER O PRIMEIRO ATAQUE NO DESARME DA LD. CONTUDO O MESMO NÃO RETORNOU A COMUNICAÇÃO.- OBS.: NA CAIXA DO RELIGADOR TEM ABELHAS. EQ. 39OP03- PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O MESMO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792620119045902,6371990741 | 2025 | ETO-TELE 01078/2025 | ETO-TELE | 01078/2025 | 7926201190 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-02 15:18 | 2025-09-02 15:18 | 2026-10-07 15:18 | 2025-09-02 15:19 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-09-02 15:18 |  | 190 | LD04028074 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA NO PLANO LITIO 2025 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795449100445902,6608796296 | 2025 | ETO-TELE 01079/2025 | ETO-TELE | 01079/2025 | 7954491004 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-02 15:52 | 2025-09-02 15:52 | 2025-09-05 15:52 | 2025-09-15 16:44 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2025-09-02 15:52 |  | 004 | LD05010004 | Foi feito o primeiro ataque no RL 7954491004 com equipe operacional, porém não conseguimos fazer a automação voltar, favor enviar uma equipe no local. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793358507445902,7022106481 | 2025 | ETO-TELE 01080/2025 | ETO-TELE | 01080/2025 | 7933585074 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-02 16:51 | 2025-09-02 16:51 | 2026-10-07 16:51 | 2025-09-02 16:55 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2025-09-02 16:51 |  | 074 | LD03028074 | FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA NO PLANO LITIO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790868901445903,4175810185 | 2025 | ETO-TELE 01081/2025 | ETO-TELE | 01081/2025 | 7908689014 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-03 10:01 | 2025-09-03 10:01 | 2025-09-06 10:01 | 2025-09-18 17:30 | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS ATENDIDA | 2025-09-03 10:01 |  | 014 | LD02025012 | RL 7908689014 RL N/A PONTO DE TRANSFERENCIA DE LINHA COM INTERMITENCIA FAVOR REALIZAR A VERIFICAÇÃO PARA DEVIDA TRATATIVA RISCO DE IMPACTO DURANTE OCORRENCIA | ANOMALIA EM RELIGADOR
585541101745903,5069328704 | 2026 | ETO-RD-PS 00304/2026 | ETO-RD-PS | 00304/2026 | 5855411017 | 58 | REGULADOR | 2025-09-03 12:10 | 2026-07-24 14:32 | 2026-07-27 14:32 |  | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS REPASSADA | 2026-07-24 14:32 | ETO-COEP 00156/2026 | 017 | AL02017017 | 20/07 PARECER COCM: NÃO RECEBEMOS MATERIAL 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADO PARECER COEP: EQUIPAMENTO EM ROTA DE ENTREGA SEM COMUNICAÇÃO, FALHA DE ALIMENTAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO. PARECER DMSL: 17/09/2025 Equipamento ficou em operação? Não Pendência: sim. Equipamento ficou Bay passado levar controle COMPLETO para trocar. ellisfran | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585541101745903,5069328704 | 2025 | ETO-COEP 00199/2025 | ETO-COEP | 00199/2025 | 5855411017 | 58 | REGULADOR | 2025-09-03 12:10 | 2026-07-10 11:47 | 2026-07-13 11:47 |  | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS REPASSADA | 2026-07-10 11:47 | ETO-RD-PS 00304/2026 | 017 | AL02017017 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADO PARECER COEP: EQUIPAMENTO EM ROTA DE ENTREGA SEM COMUNICAÇÃO, FALHA DE ALIMENTAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO. PARECER DMSL: 17/09/2025 Equipamento ficou em operação? Não Pendência: sim. Equipamento ficou Bay passado levar controle COMPLETO para trocar. ellisfran | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585541101745903,5069328704 | 2026 | ETO-COEP 00156/2026 | ETO-COEP | 00156/2026 | 5855411017 | 58 | REGULADOR | 2025-09-03 12:10 | 2026-07-24 14:32 | 2026-07-27 14:32 |  | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS PENDENTE | 2026-07-24 14:32 |  | 017 | AL02017017 | 20/07 PARECER COCM: NÃO RECEBEMOS MATERIAL 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADO PARECER COEP: EQUIPAMENTO EM ROTA DE ENTREGA SEM COMUNICAÇÃO, FALHA DE ALIMENTAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO. PARECER DMSL: 17/09/2025 Equipamento ficou em operação? Não Pendência: sim. Equipamento ficou Bay passado levar controle COMPLETO para trocar. ellisfran | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585541101745903,5069328704 | 2025 | ETO-TELE 01082/2025 | ETO-TELE | 01082/2025 | 5855411017 | 58 | REGULADOR | 2025-09-03 12:10 | 2025-09-30 14:46 | 2025-10-03 14:46 |  | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS REPASSADA | 2025-09-30 14:46 | ETO-COEP 00199/2025 | 017 | AL02017017 | SEM COMUNICAÇÃO, FALHA DE ALIMENTAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO. PARECER DMSL: 17/09/2025 Equipamento ficou em operação? Não Pendência: sim. Equipamento ficou Bay passado levar controle COMPLETO para trocar. ellisfran | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795543007545903,5168171296 | 2025 | ENC-RD-PS 00912/2025 | ENC-RD-PS | 00912/2025 | 7955430075 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-03 12:24 | 2025-09-03 15:04 | 2025-09-06 15:04 | 2025-10-22 15:54 | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS CANCELADA | 2025-09-03 15:04 | ETO-COEP 00183/2025 | 075 | LD02050008 | RL 7955430075 EQUIPAMENTO BY-PASSADO EM CAMPO DEVIDO FALHA NA PARTE ATIVA NECESSARIO TRATATIVA BY-PASSADO PELA EQUIPE ANA E ELISFRAN | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795543007545903,5168171296 | 2025 | ETO-COEP 00183/2025 | ETO-COEP | 00183/2025 | 7955430075 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-03 12:24 | 2025-09-03 15:04 | 2025-09-06 15:04 | 2025-10-22 15:54 | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS CANCELADA | 2025-09-03 15:04 |  | 075 | LD02050008 | RL 7955430075 EQUIPAMENTO BY-PASSADO EM CAMPO DEVIDO FALHA NA PARTE ATIVA NECESSARIO TRATATIVA BY-PASSADO PELA EQUIPE ANA E ELISFRAN | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790311200445903,6805324074 | 2025 | ETO-COEP 00184/2025 | ETO-COEP | 00184/2025 | 7903112004 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-03 16:20 | 2025-09-03 17:23 | 2026-10-08 17:23 |  | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS PENDENTE | 2025-09-03 17:23 |  | 004 | LD05010004 | 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA Após testes no RLG 7903112004 foi constatado defeito no mesmo e como se trata de um modelo COOPER FORM6 que está obsoleto e não possuímos peças sobressalentes, faz-se necessária substituição completa por modelo NOJA RC10. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790311200445903,6805324074 | 2025 | ETO-TELE 01083/2025 | ETO-TELE | 01083/2025 | 7903112004 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-03 16:20 | 2025-09-03 17:23 | 2026-10-08 17:23 |  | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2025-09-03 17:23 | ETO-COEP 00184/2025 | 004 | LD05010004 | Após testes no RLG 7903112004 foi constatado defeito no mesmo e como se trata de um modelo COOPER FORM6 que está obsoleto e não possuímos peças sobressalentes, faz-se necessária substituição completa por modelo NOJA RC10. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790121603245903,7030671296 | 2025 | ETO-PROT 00263/2025 | ETO-PROT | 00263/2025 | 7901216032 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-03 16:52 | 2025-11-24 10:33 | 2026-01-23 10:33 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-11-24 10:33 | ETO-TELE 01382/2025 | 032 | AL01008032 | PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTO REMANEJADO, PORÉM NÃO MUDOU TOPOLOGIA E NEM O DESENHO NO SCADA. REALIZAR COMISSIONAMENTO COM O TIME SCADA PARA NOVA BASE DO NOJA. NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO RELIGADOR N° 7901216032 REMANEJADO NA OBRA 0402200525 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 628539, 8568530 | COMISSIONAMENTO
790121603245903,7030671296 | 2025 | ETO-TELE 01382/2025 | ETO-TELE | 01382/2025 | 7901216032 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-03 16:52 | 2025-11-24 10:33 | 2026-01-23 10:33 | 2026-01-28 12:44 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-11-24 10:33 |  | 032 | AL01008032 | PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTO REMANEJADO, PORÉM NÃO MUDOU TOPOLOGIA E NEM O DESENHO NO SCADA. REALIZAR COMISSIONAMENTO COM O TIME SCADA PARA NOVA BASE DO NOJA. NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO RELIGADOR N° 7901216032 REMANEJADO NA OBRA 0402200525 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 628539, 8568530 | COMISSIONAMENTO
796361803245903,7140277778 | 2025 | ETO-TELE 01389/2025 | ETO-TELE | 01389/2025 | 7963618032 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-03 17:08 | 2025-11-26 15:11 | 2026-01-25 15:11 | 2026-01-29 17:43 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-11-26 15:11 |  | 032 | AL01008032 | PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30436469 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 02/12/2025. PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTO NOVO, AJUSTES DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA. ******************************* PARECER DMSL: FAVOR, RETORNAR A NOTA COM ANEXO DE CHECKLIST CONFORME ALINHAMOS. PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTO NOVO, AJUSTES DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. RELIGADOR N° 7963618032 INSTALADO NA OBRA 0402200525 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 646381, 8571495 | COMISSIONAMENTO
796361803245903,7140277778 | 2025 | ETO-SE-PCM 00056/2025 | ETO-SE-PCM | 00056/2025 | 7963618032 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-03 17:08 | 2025-11-26 15:11 | 2026-01-25 15:11 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-11-26 15:11 | ETO-TELE 01389/2025 | 032 | AL01008032 | PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30436469 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 02/12/2025. PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTO NOVO, AJUSTES DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA. ******************************* PARECER DMSL: FAVOR, RETORNAR A NOTA COM ANEXO DE CHECKLIST CONFORME ALINHAMOS. PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTO NOVO, AJUSTES DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. RELIGADOR N° 7963618032 INSTALADO NA OBRA 0402200525 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 646381, 8571495 | COMISSIONAMENTO
796361803245903,7140277778 | 2025 | ETO-PROT 00367/2025 | ETO-PROT | 00367/2025 | 7963618032 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-03 17:08 | 2025-11-24 16:25 | 2026-01-23 16:25 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-11-24 16:25 | ETO-SE-PCM 00056/2025 | 032 | AL01008032 | PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTO NOVO, AJUSTES DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA. ******************************* PARECER DMSL: FAVOR, RETORNAR A NOTA COM ANEXO DE CHECKLIST CONFORME ALINHAMOS. PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTO NOVO, AJUSTES DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. RELIGADOR N° 7963618032 INSTALADO NA OBRA 0402200525 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 646381, 8571495 | COMISSIONAMENTO
796361803245903,7140277778 | 2025 | ETO-SE-PCM 00054/2025 | ETO-SE-PCM | 00054/2025 | 7963618032 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-03 17:08 | 2025-11-24 14:21 | 2026-01-23 14:21 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-11-24 14:21 | ETO-PROT 00367/2025 | 032 | AL01008032 | PARECER DMSL: FAVOR, RETORNAR A NOTA COM ANEXO DE CHECKLIST CONFORME ALINHAMOS. PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTO NOVO, AJUSTES DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. RELIGADOR N° 7963618032 INSTALADO NA OBRA 0402200525 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 646381, 8571495 | COMISSIONAMENTO
796361803245903,7140277778 | 2025 | ETO-PROT 00264/2025 | ETO-PROT | 00264/2025 | 7963618032 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-03 17:08 | 2025-11-24 10:42 | 2026-01-23 10:42 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-11-24 10:42 | ETO-SE-PCM 00054/2025 | 032 | AL01008032 | PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTO NOVO, AJUSTES DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. RELIGADOR N° 7963618032 INSTALADO NA OBRA 0402200525 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 646381, 8571495 | COMISSIONAMENTO
585030800945903,790474537 | 2025 | ETO-TELE 01141/2025 | ETO-TELE | 01141/2025 | 5850308009 | 58 | REGULADOR | 2025-09-03 18:58 | 2025-09-23 07:57 | 2025-09-26 07:57 | 2025-09-12 14:20 | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-09-23 07:57 |  | 009 | AL01038009 | PARECER DCMD: Equipamento disponível para retirada no depósito da ENECOL em Guaraí. Favo substituir o controle do RT RDU Guarai pois o mesmo não trabalha automaticamente Murilo DMSL ciente | AVISO DE ANOMALIA
585030800945903,790474537 | 2025 | ETO-RD-GR 00810/2025 | ETO-RD-GR | 00810/2025 | 5850308009 | 58 | REGULADOR | 2025-09-03 18:58 | 2025-09-04 11:03 | 2025-09-07 11:03 |  | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS REPASSADA | 2025-09-04 11:03 | ETO-COEP 00185/2025 | 009 | AL01038009 | Favo substituir o controle do RT RDU Guarai pois o mesmo não trabalha automaticamente Murilo DMSL ciente | AVISO DE ANOMALIA
585030800945903,790474537 | 2025 | ETO-COEP 00185/2025 | ETO-COEP | 00185/2025 | 5850308009 | 58 | REGULADOR | 2025-09-03 18:58 | 2025-09-23 07:57 | 2025-09-26 07:57 |  | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS REPASSADA | 2025-09-23 07:57 | ETO-TELE 01141/2025 | 009 | AL01038009 | PARECER DCMD: Equipamento disponível para retirada no depósito da ENECOL em Guaraí. Favo substituir o controle do RT RDU Guarai pois o mesmo não trabalha automaticamente Murilo DMSL ciente | AVISO DE ANOMALIA
795701809445903,8039930556 | 2025 | ETO-TELE 01084/2025 | ETO-TELE | 01084/2025 | 7957018094 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-03 19:18 | 2025-09-03 19:18 | 2025-09-06 19:18 | 2025-09-11 13:40 | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2025-09-03 19:18 |  | 094 | LD02066094 | Religador 7957018094 falta de comunicação feito primeiro ataque com equipe 094op02 porem não retornou comunicação localidade rural de Peixe . Ficando insdiponivel para centro de operação verificar em campo possivel defeito . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795968000445904,4327314815 | 2025 | ETO-PROT 00265/2025 | ETO-PROT | 00265/2025 | 7959680004 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-04 10:23 | 2025-09-30 16:43 | 2025-11-29 16:43 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-09-30 16:43 | ETO-TELE 01157/2025 | 004 | AL06010004 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7959680004 AL 06 ARAGUAINA I. IMPORTANTE: ESTE EQUIPAMENTO POSSUI AJUSTES DE RELE DIRECIONAL. PORTANTO, É FUNDAMENTAL QUE DURANTE A PARAMETRIZAÇÃO, A EQUIPE DE CAMPO ENTE EM CONTATO COM A EQUIPE DE PROTEÇÃO PARA CONFERENCO DO FLUXO E GARANTIR A CONFIGURAÇÃO CORRETA. ************************************************************** RELIGADOR N° 7959680004 INSTALADO NA OBRA 0602400935 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 806600,9205420 | COMISSIONAMENTO
795968000445904,4327314815 | 2025 | ETO-TELE 01157/2025 | ETO-TELE | 01157/2025 | 7959680004 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-04 10:23 | 2025-10-09 08:56 | 2025-12-08 08:56 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-10-09 08:56 | ETO-PROT 00294/2025 | 004 | AL06010004 | PARECER DMSL: EQUIPE ESTEVE NO EQUIPAMENTO PARA COMISIONAR PORÉM NÃO FOI POSSÍVEL DEVIDO FALTA DE DESENHO NO SCADA. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7959680004 AL 06 ARAGUAINA I. IMPORTANTE: ESTE EQUIPAMENTO POSSUI AJUSTES DE RELE DIRECIONAL. PORTANTO, É FUNDAMENTAL QUE DURANTE A PARAMETRIZAÇÃO, A EQUIPE DE CAMPO ENTE EM CONTATO COM A EQUIPE DE PROTEÇÃO PARA CONFERENCO DO FLUXO E GARANTIR A CONFIGURAÇÃO CORRETA. ************************************************************** RELIGADOR N° 7959680004 INSTALADO NA OBRA 0602400935 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 806600,9205420 | COMISSIONAMENTO
795968000445904,4327314815 | 2025 | ETO-PROT 00294/2025 | ETO-PROT | 00294/2025 | 7959680004 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-04 10:23 | 2025-10-13 10:33 | 2025-12-12 10:33 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-10-13 10:33 | ETO-TELE 01197/2025 | 004 | AL06010004 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7959680004 AL 06 ARAGUAINA I. IMPORTANTE: ESTE EQUIPAMENTO POSSUI AJUSTES DE RELE DIRECIONAL. PORTANTO, É FUNDAMENTAL QUE DURANTE A PARAMETRIZAÇÃO, A EQUIPE DE CAMPO ENTE EM CONTATO COM A EQUIPE DE PROTEÇÃO PARA CONFERENCO DO FLUXO E GARANTIR A CONFIGURAÇÃO CORRETA. NOTA: O CHAMADO PARA O TIME SCADA FOI ENVIADO POR E-MAIL JUNTAMENTE COM A NOTA. NESTES CASOS, É NECESSARIO AGUARDAR O DESENVOLVIMENTO POR PARTE DO SUPERVISORIO. ************************************************************** PARECER DMSL: EQUIPE ESTEVE NO EQUIPAMENTO PARA COMISIONAR PORÉM NÃO FOI POSSÍVEL DEVIDO FALTA DE DESENHO NO SCADA. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7959680004 AL 06 ARAGUAINA I. IMPORTANTE: ESTE EQUIPAMENTO POSSUI AJUSTES DE RELE DIRECIONAL. PORTANTO, É FUNDAMENTAL QUE DURANTE A PARAMETRIZAÇÃO, A EQUIPE DE CAMPO ENTE EM CONTATO COM A EQUIPE DE PROTEÇÃO PARA CONFERENCO DO FLUXO E GARANTIR A CONFIGURAÇÃO CORRETA. ************************************************************** RELIGADOR N° 7959680004 INSTALADO NA OBRA 0602400935 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 806600,9205420 | COMISSIONAMENTO
795968000445904,4327314815 | 2025 | ETO-TELE 01197/2025 | ETO-TELE | 01197/2025 | 7959680004 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-04 10:23 | 2025-10-13 10:33 | 2025-12-12 10:33 | 2025-10-22 11:25 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-10-13 10:33 |  | 004 | AL06010004 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7959680004 AL 06 ARAGUAINA I. IMPORTANTE: ESTE EQUIPAMENTO POSSUI AJUSTES DE RELE DIRECIONAL. PORTANTO, É FUNDAMENTAL QUE DURANTE A PARAMETRIZAÇÃO, A EQUIPE DE CAMPO ENTE EM CONTATO COM A EQUIPE DE PROTEÇÃO PARA CONFERENCO DO FLUXO E GARANTIR A CONFIGURAÇÃO CORRETA. NOTA: O CHAMADO PARA O TIME SCADA FOI ENVIADO POR E-MAIL JUNTAMENTE COM A NOTA. NESTES CASOS, É NECESSARIO AGUARDAR O DESENVOLVIMENTO POR PARTE DO SUPERVISORIO. ************************************************************** PARECER DMSL: EQUIPE ESTEVE NO EQUIPAMENTO PARA COMISIONAR PORÉM NÃO FOI POSSÍVEL DEVIDO FALTA DE DESENHO NO SCADA. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7959680004 AL 06 ARAGUAINA I. IMPORTANTE: ESTE EQUIPAMENTO POSSUI AJUSTES DE RELE DIRECIONAL. PORTANTO, É FUNDAMENTAL QUE DURANTE A PARAMETRIZAÇÃO, A EQUIPE DE CAMPO ENTE EM CONTATO COM A EQUIPE DE PROTEÇÃO PARA CONFERENCO DO FLUXO E GARANTIR A CONFIGURAÇÃO CORRETA. ************************************************************** RELIGADOR N° 7959680004 INSTALADO NA OBRA 0602400935 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 806600,9205420 | COMISSIONAMENTO
790830900645904,5990162037 | 2025 | ETO-TELE 01085/2025 | ETO-TELE | 01085/2025 | 7908309006 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-04 14:23 | 2025-09-04 14:23 | 2025-09-07 14:23 | 2025-09-19 11:03 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-09-04 14:23 |  | 006 | LD05050008 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE NO QUAL ENCONTROU DESARMADO DISJUNTOR DE ALIMENTAÇÃO, FOI REARMADO, PORÉM VOLTOU A PERDER COMUNICAÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794143207745904,7109722222 | 2025 | ETO-TELE 01086/2025 | ETO-TELE | 01086/2025 | 7941432077 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-04 17:04 | 2025-09-04 17:04 | 2025-09-07 17:04 | 2025-09-22 11:34 | EMERGENCIAL | STANLEY APARECIDO DO CARMO | SS ATENDIDA | 2025-09-04 17:04 |  | 077 | AL01042078 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE NO QUAL ENCONTROU FECHADO, APOS O PRIMEIRO ATAQUE O MESMO NAO VOLTOU A COMUNICAÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790025200445904,8431597222 | 2025 | ETO-RD-AR 01311/2025 | ETO-RD-AR | 01311/2025 | 7900252004 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-04 20:14 | 2025-09-04 20:14 | 2025-09-07 20:14 | 2025-09-23 13:52 | EMERGENCIAL | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS ATENDIDA | 2025-09-04 20:14 |  | 004 | AL03010004 | Nota para linha viva retirar ponto quente na chave 9004478004 saida do religador 7900252004 na RDU de Araguaina acesso livre Equipe DEC 984688361 | AVISO DE ANOMALIA
580332700145904,9002546296 | 2025 | ETO-RD-PO 00228/2025 | ETO-RD-PO | 00228/2025 | 5803327001 | 58 | REGULADOR | 2025-09-04 21:36 | 2025-10-13 13:54 | 2025-10-16 13:54 |  | EMERGENCIAL | HELDER SILVA CARVALHO | SS REPASSADA | 2025-10-13 13:54 | ETO-RD-PA 00691/2025 | 001 | AL01102271 | Regulador 5803327001 fora de operação, by passado em campo com painel de comunicação com cabos desconectados tensão 13.8. parecer DMSL: Feedback Equip. Especiais RT 5803327001 RELÉ RUA Sid: 4844 Data: 19/09/2025 Serviço realizado: *Equipamento foi remanejado, 7 km da sua localização sentido Palmas necessário comissionamento completo *Equipamento com um dos cabos umbilicais danificado. * aterramento bucha FC não esta interligada corretamente * para-raios estão no mesmo aterramento da bucha FC. * Tranques muito alto e próximo da rede não permitindo o comissionamento com segurança. * Controle alto demais tem que baixar Equipamento ficou em operação?: não Pendência: sim, precisa comissionar completo OBS; reprogramar equipamento. Bateria(s) substituída(s) NÃO Equipe: Ellisfran, Ana Maria | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580332700145904,9002546296 | 2025 | ETO-DEOP 00014/2025 | ETO-DEOP | 00014/2025 | 5803327001 | 58 | REGULADOR | 2025-09-04 21:36 | 2025-09-04 21:40 | 2025-09-07 21:40 |  | EMERGENCIAL | HELDER SILVA CARVALHO | SS REPASSADA | 2025-09-04 21:40 | ETO-TELE 01087/2025 | 001 | AL01102271 | Regulador 5803327001 fora de operação, by passado em campo com painel de comunicação com cabos desconectados tensão 13.8. | AVISO DE ANOMALIA
580332700145904,9002546296 | 2026 | ETO-RD-PA 00434/2026 | ETO-RD-PA | 00434/2026 | 5803327001 | 58 | REGULADOR | 2025-09-04 21:36 | 2026-07-20 09:47 | 2026-07-23 09:47 |  | EMERGENCIAL | HELDER SILVA CARVALHO | SS REPASSADA | 2026-07-20 09:47 | ETO-COEP 00149/2026 | 001 | AL01102271 | 01/07 PARECER COEP: FOI CONFIRMADO COM A OPERAÇÃO QUE O EQUIPAMENTO SEGUIU O FLUXO INTEIRO DE COMISSIONAMENTO, PROTEÇÃO, FAVOR EXPLICAR O QUE FOI REALIZADO E SE EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO, SENÃO ESTIVER EXPLICAR O QUE FOI FEITO NELE 30/06PARECER COEP: REPASSAR DIRETAMENTE PARA OS COCM'S Regulador 5803327001 fora de operação, by passado em campo com painel de comunicação com cabos desconectados tensão 13.8. parecer DMSL: Feedback Equip. Especiais RT 5803327001 RELÉ RUA Sid: 4844 Data: 19/09/2025 Serviço realizado: *Equipamento foi remanejado, 7 km da sua localização sentido Palmas necessário comissionamento completo *Equipamento com um dos cabos umbilicais danificado. * aterramento bucha FC não esta interligada corretamente * para-raios estão no mesmo aterramento da bucha FC. * Tranques muito alto e próximo da rede não permitindo o comissionamento com segurança. * Controle alto demais tem que baixar Equipamento ficou em operação?: não Pendência: sim, precisa comissionar completo OBS; reprogramar equipamento. Bateria(s) substituída(s) NÃO Equipe: Ellisfran, Ana Maria PARECER DMSL: Data 03/12/2025-Equipe: Carliel e Benvindo Serviço executado foi ensaiado as três células Equipamento ficou em operação: Não Pendência: sim, Instalar controle completo, e fazer melhoria na malhar de aterramento | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580332700145904,9002546296 | 2026 | ETO-COEP 00021/2026 | ETO-COEP | 00021/2026 | 5803327001 | 58 | REGULADOR | 2025-09-04 21:36 | 2026-07-01 12:10 | 2026-07-04 12:10 |  | EMERGENCIAL | HELDER SILVA CARVALHO | SS REPASSADA | 2026-07-01 12:10 | ETO-RD-PA 00434/2026 | 001 | AL01102271 | 01/07 PARECER COEP: FOI CONFIRMADO COM A OPERAÇÃO QUE O EQUIPAMENTO SEGUIU O FLUXO INTEIRO DE COMISSIONAMENTO, PROTEÇÃO, FAVOR EXPLICAR O QUE FOI REALIZADO E SE EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO, SENÃO ESTIVER EXPLICAR O QUE FOI FEITO NELE 30/06PARECER COEP: REPASSAR DIRETAMENTE PARA OS COCM'S Regulador 5803327001 fora de operação, by passado em campo com painel de comunicação com cabos desconectados tensão 13.8. parecer DMSL: Feedback Equip. Especiais RT 5803327001 RELÉ RUA Sid: 4844 Data: 19/09/2025 Serviço realizado: *Equipamento foi remanejado, 7 km da sua localização sentido Palmas necessário comissionamento completo *Equipamento com um dos cabos umbilicais danificado. * aterramento bucha FC não esta interligada corretamente * para-raios estão no mesmo aterramento da bucha FC. * Tranques muito alto e próximo da rede não permitindo o comissionamento com segurança. * Controle alto demais tem que baixar Equipamento ficou em operação?: não Pendência: sim, precisa comissionar completo OBS; reprogramar equipamento. Bateria(s) substituída(s) NÃO Equipe: Ellisfran, Ana Maria PARECER DMSL: Data 03/12/2025-Equipe: Carliel e Benvindo Serviço executado foi ensaiado as três células Equipamento ficou em operação: Não Pendência: sim, Instalar controle completo, e fazer melhoria na malhar de aterramento | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580332700145904,9002546296 | 2026 | ETO-COEP 00149/2026 | ETO-COEP | 00149/2026 | 5803327001 | 58 | REGULADOR | 2025-09-04 21:36 | 2026-07-20 09:47 | 2026-07-23 09:47 |  | EMERGENCIAL | HELDER SILVA CARVALHO | SS PENDENTE | 2026-07-20 09:47 |  | 001 | AL01102271 | 01/07 PARECER COEP: FOI CONFIRMADO COM A OPERAÇÃO QUE O EQUIPAMENTO SEGUIU O FLUXO INTEIRO DE COMISSIONAMENTO, PROTEÇÃO, FAVOR EXPLICAR O QUE FOI REALIZADO E SE EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO, SENÃO ESTIVER EXPLICAR O QUE FOI FEITO NELE 30/06PARECER COEP: REPASSAR DIRETAMENTE PARA OS COCM'S Regulador 5803327001 fora de operação, by passado em campo com painel de comunicação com cabos desconectados tensão 13.8. parecer DMSL: Feedback Equip. Especiais RT 5803327001 RELÉ RUA Sid: 4844 Data: 19/09/2025 Serviço realizado: *Equipamento foi remanejado, 7 km da sua localização sentido Palmas necessário comissionamento completo *Equipamento com um dos cabos umbilicais danificado. * aterramento bucha FC não esta interligada corretamente * para-raios estão no mesmo aterramento da bucha FC. * Tranques muito alto e próximo da rede não permitindo o comissionamento com segurança. * Controle alto demais tem que baixar Equipamento ficou em operação?: não Pendência: sim, precisa comissionar completo OBS; reprogramar equipamento. Bateria(s) substituída(s) NÃO Equipe: Ellisfran, Ana Maria PARECER DMSL: Data 03/12/2025-Equipe: Carliel e Benvindo Serviço executado foi ensaiado as três células Equipamento ficou em operação: Não Pendência: sim, Instalar controle completo, e fazer melhoria na malhar de aterramento | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580332700145904,9002546296 | 2025 | ETO-TELE 01290/2025 | ETO-TELE | 01290/2025 | 5803327001 | 58 | REGULADOR | 2025-09-04 21:36 | 2025-12-05 15:50 | 2025-12-08 15:50 |  | EMERGENCIAL | HELDER SILVA CARVALHO | SS REPASSADA | 2025-12-05 15:50 | ETO-RD-PA 00799/2025 | 001 | AL01102271 | Regulador 5803327001 fora de operação, by passado em campo com painel de comunicação com cabos desconectados tensão 13.8. parecer DMSL: Feedback Equip. Especiais RT 5803327001 RELÉ RUA Sid: 4844 Data: 19/09/2025 Serviço realizado: *Equipamento foi remanejado, 7 km da sua localização sentido Palmas necessário comissionamento completo *Equipamento com um dos cabos umbilicais danificado. * aterramento bucha FC não esta interligada corretamente * para-raios estão no mesmo aterramento da bucha FC. * Tranques muito alto e próximo da rede não permitindo o comissionamento com segurança. * Controle alto demais tem que baixar Equipamento ficou em operação?: não Pendência: sim, precisa comissionar completo OBS; reprogramar equipamento. Bateria(s) substituída(s) NÃO Equipe: Ellisfran, Ana Maria PARECER DMSL: Data 03/12/2025-Equipe: Carliel e Benvindo Serviço executado foi ensaiado as três células Equipamento ficou em operação: Não Pendência: sim, Instalar controle completo, e fazer melhoria na malhar de aterramento | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580332700145904,9002546296 | 2025 | ETO-RD-PA 00799/2025 | ETO-RD-PA | 00799/2025 | 5803327001 | 58 | REGULADOR | 2025-09-04 21:36 | 2026-01-22 11:48 | 2026-01-25 11:48 |  | EMERGENCIAL | HELDER SILVA CARVALHO | SS REPASSADA | 2026-01-22 11:48 | ETO-COEP 00021/2026 | 001 | AL01102271 | Regulador 5803327001 fora de operação, by passado em campo com painel de comunicação com cabos desconectados tensão 13.8. parecer DMSL: Feedback Equip. Especiais RT 5803327001 RELÉ RUA Sid: 4844 Data: 19/09/2025 Serviço realizado: *Equipamento foi remanejado, 7 km da sua localização sentido Palmas necessário comissionamento completo *Equipamento com um dos cabos umbilicais danificado. * aterramento bucha FC não esta interligada corretamente * para-raios estão no mesmo aterramento da bucha FC. * Tranques muito alto e próximo da rede não permitindo o comissionamento com segurança. * Controle alto demais tem que baixar Equipamento ficou em operação?: não Pendência: sim, precisa comissionar completo OBS; reprogramar equipamento. Bateria(s) substituída(s) NÃO Equipe: Ellisfran, Ana Maria PARECER DMSL: Data 03/12/2025-Equipe: Carliel e Benvindo Serviço executado foi ensaiado as três células Equipamento ficou em operação: Não Pendência: sim, Instalar controle completo, e fazer melhoria na malhar de aterramento | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580332700145904,9002546296 | 2025 | ETO-RD-PA 00691/2025 | ETO-RD-PA | 00691/2025 | 5803327001 | 58 | REGULADOR | 2025-09-04 21:36 | 2025-10-17 10:38 | 2025-10-20 10:38 |  | EMERGENCIAL | HELDER SILVA CARVALHO | SS REPASSADA | 2025-10-17 10:38 | ETO-PROT 00319/2025 | 001 | AL01102271 | Regulador 5803327001 fora de operação, by passado em campo com painel de comunicação com cabos desconectados tensão 13.8. parecer DMSL: Feedback Equip. Especiais RT 5803327001 RELÉ RUA Sid: 4844 Data: 19/09/2025 Serviço realizado: *Equipamento foi remanejado, 7 km da sua localização sentido Palmas necessário comissionamento completo *Equipamento com um dos cabos umbilicais danificado. * aterramento bucha FC não esta interligada corretamente * para-raios estão no mesmo aterramento da bucha FC. * Tranques muito alto e próximo da rede não permitindo o comissionamento com segurança. * Controle alto demais tem que baixar Equipamento ficou em operação?: não Pendência: sim, precisa comissionar completo OBS; reprogramar equipamento. Bateria(s) substituída(s) NÃO Equipe: Ellisfran, Ana Maria | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580332700145904,9002546296 | 2025 | ETO-TELE 01087/2025 | ETO-TELE | 01087/2025 | 5803327001 | 58 | REGULADOR | 2025-09-04 21:36 | 2025-10-07 17:12 | 2025-10-10 17:12 |  | EMERGENCIAL | HELDER SILVA CARVALHO | SS REPASSADA | 2025-10-07 17:12 | ETO-RD-PO 00228/2025 | 001 | AL01102271 | Regulador 5803327001 fora de operação, by passado em campo com painel de comunicação com cabos desconectados tensão 13.8. parecer DMSL: Feedback Equip. Especiais RT 5803327001 RELÉ RUA Sid: 4844 Data: 19/09/2025 Serviço realizado: *Equipamento foi remanejado, 7 km da sua localização sentido Palmas necessário comissionamento completo *Equipamento com um dos cabos umbilicais danificado. * aterramento bucha FC não esta interligada corretamente * para-raios estão no mesmo aterramento da bucha FC. * Tranques muito alto e próximo da rede não permitindo o comissionamento com segurança. * Controle alto demais tem que baixar Equipamento ficou em operação?: não Pendência: sim, precisa comissionar completo OBS; reprogramar equipamento. Bateria(s) substituída(s) NÃO Equipe: Ellisfran, Ana Maria | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580332700145904,9002546296 | 2025 | ETO-PROT 00319/2025 | ETO-PROT | 00319/2025 | 5803327001 | 58 | REGULADOR | 2025-09-04 21:36 | 2025-11-11 17:00 | 2025-11-14 17:00 |  | EMERGENCIAL | HELDER SILVA CARVALHO | SS REPASSADA | 2025-11-11 17:00 | ETO-TELE 01290/2025 | 001 | AL01102271 | Regulador 5803327001 fora de operação, by passado em campo com painel de comunicação com cabos desconectados tensão 13.8. parecer DMSL: Feedback Equip. Especiais RT 5803327001 RELÉ RUA Sid: 4844 Data: 19/09/2025 Serviço realizado: *Equipamento foi remanejado, 7 km da sua localização sentido Palmas necessário comissionamento completo *Equipamento com um dos cabos umbilicais danificado. * aterramento bucha FC não esta interligada corretamente * para-raios estão no mesmo aterramento da bucha FC. * Tranques muito alto e próximo da rede não permitindo o comissionamento com segurança. * Controle alto demais tem que baixar Equipamento ficou em operação?: não Pendência: sim, precisa comissionar completo OBS; reprogramar equipamento. Bateria(s) substituída(s) NÃO Equipe: Ellisfran, Ana Maria | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
796097300445905,5816782407 | 2025 | ETO-PROT 00267/2025 | ETO-PROT | 00267/2025 | 7960973004 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-05 13:58 | 2025-10-06 13:42 | 2025-12-05 13:42 | 2025-11-03 16:37 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS CANCELADA | 2025-10-06 13:42 | ETO-TELE 01173/2025 | 004 | AL06010004 | O.S não despacharam para o tablet. | COMISSIONAMENTO
796097300445905,5816782407 | 2025 | ETO-TELE 01173/2025 | ETO-TELE | 01173/2025 | 7960973004 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-05 13:58 | 2025-10-06 13:42 | 2025-12-05 13:42 | 2025-11-03 16:37 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS CANCELADA | 2025-10-06 13:42 |  | 004 | AL06010004 | O.S não despacharam para o tablet. | COMISSIONAMENTO
585666109145905,6558449074 | 2025 | ETO-PROT 00268/2025 | ETO-PROT | 00268/2025 | 5856661091 | 58 | REGULADOR | 2025-09-05 15:44 | 2025-09-17 09:51 | 2025-11-16 09:51 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-09-17 09:51 | ETO-TELE 01115/2025 | 091 | LD05002091 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5856661091 LD ALMAS A VALE DO RIO DOCE. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ************************************************************** REGULADOR N° 5856661091 REMANEJADO NA OBRA 0502500083 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 897202, 8692770 | COMISSIONAMENTO
585666109145905,6558449074 | 2025 | ETO-TELE 01115/2025 | ETO-TELE | 01115/2025 | 5856661091 | 58 | REGULADOR | 2025-09-05 15:44 | 2025-09-17 09:51 | 2025-11-16 09:51 | 2025-11-19 17:30 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-09-17 09:51 |  | 091 | LD05002091 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5856661091 LD ALMAS A VALE DO RIO DOCE. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ************************************************************** REGULADOR N° 5856661091 REMANEJADO NA OBRA 0502500083 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 897202, 8692770 | COMISSIONAMENTO
795463200145905,7159143519 | 2025 | ETO-TELE 01090/2025 | ETO-TELE | 01090/2025 | 7954632001 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-05 17:11 | 2025-09-05 17:11 | 2025-09-08 17:11 | 2025-09-22 14:51 | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS ATENDIDA | 2025-09-05 17:11 |  | 001 | AL03062013 | RL 7954632001 RL SEM COMUNICAÇÃO EQUIPE 046OP01 ESTEVE NO LOCAL REALIZOU PRIMEIRO ATAQUE POREM SEM SUCESSO NECESSARIO VERIFIAÇÃO E RESOLUÇÃO DO MESMO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794965602445905,7245601852 | 2025 | ETO-TELE 01091/2025 | ETO-TELE | 01091/2025 | 7949656024 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-05 17:23 | 2025-09-05 17:23 | 2025-09-08 17:23 | 2025-10-06 17:16 | EMERGENCIAL | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | SS ATENDIDA | 2025-09-05 17:23 |  | 024 | LD03038009 | deslocar equipe da manutenção no RL 7949656024 sem comunicação foi feito o primeiro ataque pela equipe 033op02 mais não voltou comunicação | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795789706445906,5520717593 | 2025 | ETO-TELE 01093/2025 | ETO-TELE | 01093/2025 | 7957897064 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-06 13:15 | 2025-09-06 13:15 | 2025-09-09 13:15 | 2025-09-22 11:18 | EMERGENCIAL | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | SS ATENDIDA | 2025-09-06 13:15 |  | 064 | LD02020023 | FEITO PRIMEIRO ATAQUE NO RELIGADOR 7957897064 PORÉM O MEMSO NÃO RETORNOU A COMUNICAÇÃO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792489619345908,4251967593 | 2025 | ETO-TELE 01094/2025 | ETO-TELE | 01094/2025 | 7924896193 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-08 10:12 | 2025-09-08 10:12 | 2025-09-11 10:12 | 2025-09-22 11:36 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-09-08 10:12 |  | 193 | LD03105019 | Religador 7924896193 sem comunicação apos primeito ataque o mesmo não retornoua comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583644800145908,6571759259 | 2025 | ETO-TELE 01095/2025 | ETO-TELE | 01095/2025 | 5836448001 | 58 | REGULADOR | 2025-09-08 15:46 | 2025-09-08 15:46 | 2025-09-11 15:46 | 2025-09-26 17:30 | EMERGENCIAL | ANDERSON FAZAN SOARES | SS ATENDIDA | 2025-09-08 15:46 |  | 001 | AL01102271 | REGULADOR 5864480001 SEM COMUNICAÇÃO SCADA. FEITO PRIMEIRO ATAQUE COM A EQUIPE 271OP05 E O MESMO NÃO VOLTOU A CONUNICAÇÃO. FEITO O PRIMEIRO ATAQUE TAMBÉM COM O SOBREAVISO RENAN E NÃO VOLTOU A COMUNICAÇÃO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792120501445908,6766666667 | 2025 | ETO-TELE 01096/2025 | ETO-TELE | 01096/2025 | 7921205014 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-08 16:14 | 2025-09-24 08:47 | 2025-09-27 08:47 |  | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS REPASSADA | 2025-09-24 08:47 | ETO-RD-PS 00301/2025 | 014 | LD01025012 | RL 7921205014 BY-PASSADO EM CAMPO DEVIDO INCONSISTENCIA CAMPO SISTEMA O MESMO ESTAVA FECHADO EM CAMPO POREM CONSTAVA ABERTO NO SCADA . VERIFICAR NOVO COMISSIONAMENTO POIS RETORNOU COM DUPLICIDADE DE COMANDO COM RL 7919269073. PARECER DMSL: RLG 7921205014 19/09/2025 SERVIÇO REALIZADO: Equipamento foi atualizado a base do equipamento, escravo 26 , foi testados os comandos com scada, e COS equipamento devolvido a operação com supervisão. Equipamento ficou em operação?:sim pendencia: fonte completa, necessário substituir para-raio do trafo serviço auxiliar. equipamento ficou em operação apos realizar a tratativa das pendencias realizar a baixa dA SS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792120501445908,6766666667 | 2025 | ETO-RD-PS 00301/2025 | ETO-RD-PS | 00301/2025 | 7921205014 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-08 16:14 | 2025-09-24 08:47 | 2025-09-27 08:47 | 2025-10-07 12:01 | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS ATENDIDA | 2025-09-24 08:47 |  | 014 | LD01025012 | RL 7921205014 BY-PASSADO EM CAMPO DEVIDO INCONSISTENCIA CAMPO SISTEMA O MESMO ESTAVA FECHADO EM CAMPO POREM CONSTAVA ABERTO NO SCADA . VERIFICAR NOVO COMISSIONAMENTO POIS RETORNOU COM DUPLICIDADE DE COMANDO COM RL 7919269073. PARECER DMSL: RLG 7921205014 19/09/2025 SERVIÇO REALIZADO: Equipamento foi atualizado a base do equipamento, escravo 26 , foi testados os comandos com scada, e COS equipamento devolvido a operação com supervisão. Equipamento ficou em operação?:sim pendencia: fonte completa, necessário substituir para-raio do trafo serviço auxiliar. equipamento ficou em operação apos realizar a tratativa das pendencias realizar a baixa dA SS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792556214945909,5041666667 | 2025 | ENC-RD-PS 00929/2025 | ENC-RD-PS | 00929/2025 | 7925562149 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-09 12:06 | 2025-09-09 12:06 | 2025-09-12 12:06 | 2025-09-17 19:00 | EMERGENCIAL | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | SS ATENDIDA | 2025-09-09 12:06 |  | 149 | LD03414149 | Segue SS para tratativas com equipe de LINHA VIVA *Substituir chave 2 chave entrada e 2 de saida do religador 7925562149 , umas das fases entrada emperrada e a outra quebrou o olhao , acesso livre Tensão 34.5 *Levar chaves extra caso seja necessario substituir as demais | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
583558700145909,7034375 | 2025 | ETO-COEP 00198/2025 | ETO-COEP | 00198/2025 | 5835587001 | 58 | REGULADOR | 2025-09-09 16:53 | 2025-09-30 14:30 | 2025-11-29 14:30 | 2026-06-30 10:52 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS CANCELADA | 2025-09-30 14:30 |  | 001 | AL03072001 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5835587001 AL 03 PORTO NACIONAL. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ************************************************************** REGULADOR N° 5835587001 REMANEJADO NA OBRA 0302400526 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 790054, 8821052 parecer dmsl: Data: 23/09/2025 SID: 3949 Serviço realizado: Será necessário substituir a célula da fase B do banco regulador de tensão! * Substituir a placa E * ¿Fazer melhoria na malha de terra do equipamento * ¿Não tem comunicação, necessário levar radio GE, antena com suporte e cabos. * ¿Quando retornar levar rele, nobreack e baterias novas. * ¿Tem que desenhar, desenvolver e testar com Scada. | COMISSIONAMENTO
583558700145909,7034375 | 2025 | ETO-TELE 01119/2025 | ETO-TELE | 01119/2025 | 5835587001 | 58 | REGULADOR | 2025-09-09 16:53 | 2025-09-30 14:30 | 2025-11-29 14:30 | 2026-06-30 10:52 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS CANCELADA | 2025-09-30 14:30 | ETO-COEP 00198/2025 | 001 | AL03072001 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5835587001 AL 03 PORTO NACIONAL. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ************************************************************** REGULADOR N° 5835587001 REMANEJADO NA OBRA 0302400526 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 790054, 8821052 parecer dmsl: Data: 23/09/2025 SID: 3949 Serviço realizado: Será necessário substituir a célula da fase B do banco regulador de tensão! * Substituir a placa E * ¿Fazer melhoria na malha de terra do equipamento * ¿Não tem comunicação, necessário levar radio GE, antena com suporte e cabos. * ¿Quando retornar levar rele, nobreack e baterias novas. * ¿Tem que desenhar, desenvolver e testar com Scada. | COMISSIONAMENTO
583558700145909,7034375 | 2025 | ETO-PROT 00269/2025 | ETO-PROT | 00269/2025 | 5835587001 | 58 | REGULADOR | 2025-09-09 16:53 | 2025-09-17 15:56 | 2025-11-16 15:56 | 2026-06-30 10:52 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS CANCELADA | 2025-09-17 15:56 | ETO-TELE 01119/2025 | 001 | AL03072001 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5835587001 AL 03 PORTO NACIONAL. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ************************************************************** REGULADOR N° 5835587001 REMANEJADO NA OBRA 0302400526 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 790054, 8821052 parecer dmsl: Data: 23/09/2025 SID: 3949 Serviço realizado: Será necessário substituir a célula da fase B do banco regulador de tensão! * Substituir a placa E * ¿Fazer melhoria na malha de terra do equipamento * ¿Não tem comunicação, necessário levar radio GE, antena com suporte e cabos. * ¿Quando retornar levar rele, nobreack e baterias novas. * ¿Tem que desenhar, desenvolver e testar com Scada. | COMISSIONAMENTO
794754807345909,721400463 | 2025 | ENC-RD-PS 00931/2025 | ENC-RD-PS | 00931/2025 | 7947548073 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-09 17:19 | 2025-09-09 17:19 | 2025-09-12 17:19 | 2025-09-10 07:39 | EMERGENCIAL | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | SS ATENDIDA | 2025-09-09 17:19 |  | 073 | LD02047073 | POSTE ABALROADO ID 68935821 BITOLA: 10/600 ESTRUTURA: N4/N3 COM BASE CONCRETADA LOCAL: PRÓXIMO A FAZENDA PROGRESSO. | FORMS SUBST DE POSTES
584427700145910,4572685185 | 2025 | ETO-TELE 01098/2025 | ETO-TELE | 01098/2025 | 5844277001 | 58 | REGULADOR | 2025-09-10 10:58 | 2025-09-10 11:37 | 2025-09-13 11:37 |  | EMERGENCIAL | HELDER SILVA CARVALHO | SS REPASSADA | 2025-09-10 11:37 | ETO-TELE 01099/2025 | 001 | AL03101271 | Regulador 5844277001 com defeito no radio e inversor equipe realizou primeiro ataque sem sucesso, tensão 13.8, obs. no local possui abelha no equipamento, realizar retirada. | AVISO DE ANOMALIA
584427700145910,4572685185 | 2025 | ETO-TELE 01099/2025 | ETO-TELE | 01099/2025 | 5844277001 | 58 | REGULADOR | 2025-09-10 10:58 | 2025-09-10 11:37 | 2025-09-13 11:37 | 2025-10-08 17:30 | EMERGENCIAL | HELDER SILVA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2025-09-10 11:37 |  | 001 | AL03101271 | Regulador 5844277001 com defeito no radio e inversor equipe realizou primeiro ataque sem sucesso, tensão 13.8, obs. no local possui abelha no equipamento, realizar retirada. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794646000745910,7566550926 | 2025 | ENC-RD-PS 00939/2025 | ENC-RD-PS | 00939/2025 | 7946460007 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-10 18:10 | 2025-09-10 18:10 | 2025-09-13 18:10 | 2026-02-03 15:10 | EMERGENCIAL | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | SS CANCELADA | 2025-09-10 18:10 |  | 007 | LD05050008 | SEGUE SS PARA APRUMAR POSTE E INSTALAR CHAVE FACA NA RDR DE MIRACEMA PROXIMO A CHAVE 0300515007. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTEÇÃO E APOIO DE LINHA VIVA ID#47465392 N1 10/150 ID#47465391 N1 10/150 ID#91924759 N1 10/150 ID#90188515 N1 10/150 OBS: INSTALAR CHAVE FACA NA ESTRUTURA HT PARA MANOBRA ID#47465395 | FORMS SUBST DE POSTES
794646000745910,7566550926 | 2025 | ENC-RD-PS 00940/2025 | ENC-RD-PS | 00940/2025 | 7946460007 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-10 18:10 | 2025-09-10 18:10 | 2025-09-13 18:10 | 2026-02-03 14:54 | EMERGENCIAL | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | SS CANCELADA | 2025-09-10 18:10 |  | 007 | LD05050008 | SEGUE SS PARA APRUMAR POSTE E INSTALAR CHAVE FACA NA RDR DE MIRACEMA PROXIMO A CHAVE 0300515007. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTEÇÃO E APOIO DE LINHA VIVA ID#47465392 N1 10/150 ID#47465391 N1 10/150 ID#91924759 N1 10/150 ID#90188515 N1 10/150 OBS: INSTALAR CHAVE FACA NA ESTRUTURA HT PARA MANOBRA ID#47465395 | FORMS SUBST DE POSTES
794646000745910,7566550926 | 2025 | ENC-RD-PS 00938/2025 | ENC-RD-PS | 00938/2025 | 7946460007 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-10 18:10 | 2025-09-10 18:10 | 2025-09-13 18:10 | 2026-02-03 15:16 | EMERGENCIAL | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | SS CANCELADA | 2025-09-10 18:10 |  | 007 | LD05050008 | SEGUE SS PARA APRUMAR POSTE E INSTALAR CHAVE FACA NA RDR DE MIRACEMA PROXIMO A CHAVE 0300515007. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTEÇÃO E APOIO DE LINHA VIVA ID#47465392 N1 10/150 ID#47465391 N1 10/150 ID#91924759 N1 10/150 ID#90188515 N1 10/150 OBS: INSTALAR CHAVE FACA NA ESTRUTURA HT PARA MANOBRA ID#47465395 | FORMS SUBST DE POSTES
794646000745910,7566550926 | 2025 | ENC-RD-PS 00937/2025 | ENC-RD-PS | 00937/2025 | 7946460007 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-10 18:10 | 2025-09-10 18:10 | 2025-09-13 18:10 | 2026-02-03 14:54 | EMERGENCIAL | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | SS CANCELADA | 2025-09-10 18:10 |  | 007 | LD05050008 | SEGUE SS PARA APRUMAR POSTE E INSTALAR CHAVE FACA NA RDR DE MIRACEMA PROXIMO A CHAVE 0300515007. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTEÇÃO E APOIO DE LINHA VIVA ID#47465392 N1 10/150 ID#47465391 N1 10/150 ID#91924759 N1 10/150 ID#90188515 N1 10/150 OBS: INSTALAR CHAVE FACA NA ESTRUTURA HT PARA MANOBRA ID#47465395 | FORMS SUBST DE POSTES
794646000745910,7566550926 | 2025 | ENC-RD-PS 00941/2025 | ENC-RD-PS | 00941/2025 | 7946460007 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-10 18:10 | 2025-09-10 18:10 | 2025-09-13 18:10 | 2025-09-15 17:38 | EMERGENCIAL | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | SS ATENDIDA | 2025-09-10 18:10 |  | 007 | LD05050008 | SEGUE SS PARA APRUMAR POSTE E INSTALAR CHAVE FACA NA RDR DE MIRACEMA PROXIMO A CHAVE 0300515007. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTEÇÃO E APOIO DE LINHA VIVA ID#47465392 N1 10/150 ID#47465391 N1 10/150 ID#91924759 N1 10/150 ID#90188515 N1 10/150 OBS: INSTALAR CHAVE FACA NA ESTRUTURA HT PARA MANOBRA ID#47465395 | FORMS SUBST DE POSTES
790868312245910,8859375 | 2025 | ETO-RD-PA 00625/2025 | ETO-RD-PA | 00625/2025 | 7908683122 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-10 21:16 | 2025-09-10 21:16 | 2025-09-13 21:16 | 2026-02-11 13:00 | EMERGENCIAL | ANDERSON FAZAN SOARES | SS ATENDIDA | 2025-09-10 21:16 |  | 122 | AL07059122 | AV NS 15 PROX A 606 NORTE RL 7908683122 PONTO QUENTE NA CHAVE FACA DA ENTRADA DO RELIGADOR ( FASE B ) EXECUTAR A TROCA COM LINHA VIVA ACESSO LIVRE CABO: AA/2 | ANOMALIA EM RELIGADOR
792587107745910,945625 | 2025 | ETO-TELE 01101/2025 | ETO-TELE | 01101/2025 | 7925871077 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-10 22:42 | 2025-09-10 22:42 | 2025-09-13 22:42 | 2025-11-19 11:31 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-09-10 22:42 |  | 077 | LD03105019 | Religador sem comunicação apos primeiro ataquie o mesmo não retornou. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580036601645913,0201041667 | 2025 | ETO-COEP 00204/2025 | ETO-COEP | 00204/2025 | 5800366016 | 58 | REGULADOR | 2025-09-13 00:29 | 2026-04-28 09:46 | 2026-05-01 09:46 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2026-04-28 09:46 | ETO-TELE 00804/2026 | 016 | LD02010004 | REGULADOR DE TENSÃO 5800366016 NÃO ESTA REGULANDO A TENSÃO, E AS MEDIDAS ESTÃO INCOERENTES, FAVOR ENVIAR EQUIPE PARA VERIFICAR. PARECER DMSL: Necessário a substituição do Relé. COEP: Enviar equipe da TELE no regulador de tensão 5800366016, pois o mesmo está em operação e estão com duas SS em aberto. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580036601645913,0201041667 | 2026 | ETO-TELE 00804/2026 | ETO-TELE | 00804/2026 | 5800366016 | 58 | REGULADOR | 2025-09-13 00:29 | 2026-04-28 09:46 | 2026-05-01 09:46 | 2026-05-06 14:28 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2026-04-28 09:46 |  | 016 | LD02010004 | REGULADOR DE TENSÃO 5800366016 NÃO ESTA REGULANDO A TENSÃO, E AS MEDIDAS ESTÃO INCOERENTES, FAVOR ENVIAR EQUIPE PARA VERIFICAR. PARECER DMSL: Necessário a substituição do Relé. COEP: Enviar equipe da TELE no regulador de tensão 5800366016, pois o mesmo está em operação e estão com duas SS em aberto. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580036601645913,0201041667 | 2025 | ETO-TELE 01107/2025 | ETO-TELE | 01107/2025 | 5800366016 | 58 | REGULADOR | 2025-09-13 00:29 | 2025-10-09 09:55 | 2025-10-12 09:55 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2025-10-09 09:55 | ETO-COEP 00204/2025 | 016 | LD02010004 | REGULADOR DE TENSÃO 5800366016 NÃO ESTA REGULANDO A TENSÃO, E AS MEDIDAS ESTÃO INCOERENTES, FAVOR ENVIAR EQUIPE PARA VERIFICAR. PARECER DMSL: Necessário a substituição do Relé. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795194604145914,0888425926 | 2025 | ETO-TELE 01108/2025 | ETO-TELE | 01108/2025 | 7951946041 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-14 02:08 | 2025-09-14 02:08 | 2025-09-17 02:08 | 2025-10-08 17:30 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2025-09-14 02:08 |  | 041 | AL01026041 | segue nota religador 7951946041 o mesmo nao estar aceitando comondo remoto de abertura e fechamento, foi feita tentativas sem sucesso, o mesmo ficou bay passado em campo. na rdu de CRIXAS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585030800945915,3391898148 | 2025 | ETO-TELE 01109/2025 | ETO-TELE | 01109/2025 | 5850308009 | 58 | REGULADOR | 2025-09-15 08:08 | 2025-09-15 08:08 | 2026-10-20 08:08 | 2025-09-19 15:40 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-09-15 08:08 |  | 009 | AL01038009 | Realizar manutenção no RT 5850308009. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792299503945915,7690972222 | 2025 | ETO-TELE 01110/2025 | ETO-TELE | 01110/2025 | 7922995039 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-15 18:27 | 2025-09-15 18:27 | 2025-11-14 18:27 | 2025-10-22 15:48 | ALTA | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS CANCELADA | 2025-09-15 18:27 |  | 039 | AL03109039 | Favor enviar equipe para verificar comunicação do RL 7922995039. Foi feito primeiro ataque e não retornou a comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793042607045916,627962963 | 2025 | ETO-TELE 01112/2025 | ETO-TELE | 01112/2025 | 7930426070 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-16 15:04 | 2025-09-16 15:04 | 2025-09-19 15:04 | 2025-10-29 11:34 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-09-16 15:04 |  | 070 | LD01059122 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795764000945916,6442476852 | 2025 | ETO-TELE 01113/2025 | ETO-TELE | 01113/2025 | 7957640009 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-16 15:28 | 2025-09-16 15:28 | 2025-09-19 15:28 | 2025-09-29 08:50 | EMERGENCIAL | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | SS ATENDIDA | 2025-09-16 15:28 |  | 009 | AL01038009 | OS gerada para primeiro ataque no RL/ RT 7957460018 causa sem comunicação foi feito mais o religador não volto a comucação no sistema escada deslocar equipe de manutenção | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793042507045916,825 | 2025 | ETO-TELE 01114/2025 | ETO-TELE | 01114/2025 | 7930425070 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-16 19:48 | 2025-09-16 19:48 | 2025-09-19 19:48 | 2025-10-24 09:36 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2025-09-16 19:48 |  | 070 | LD01059122 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7930425070, Feito primeiro ataque com equipe 083op01, porém sem sucesso. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792589103045917,7763194444 | 2025 | ETO-TELE 01120/2025 | ETO-TELE | 01120/2025 | 7925891030 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-17 18:38 | 2025-09-17 18:38 | 2025-09-20 18:38 | 2025-10-01 11:30 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS CANCELADA | 2025-09-17 18:38 |  | 030 | LD02095030 | Religador sem comunicação, apos primeiro ataque não retornou. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794811208845917,7925231481 | 2025 | ETO-RD-AG 00982/2025 | ETO-RD-AG | 00982/2025 | 7948112088 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-17 19:01 | 2025-09-17 19:01 | 2025-09-24 19:01 | 2025-09-20 15:22 | URGENTE | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-09-17 19:01 |  | 088 | AL01077088 | Eq. LInha Viva - realização de poda 2 estrutura antes do trafo 5700003166, Povoado Boa esperança zona rural de Sitio Novo.-REDE ENERGIZADA:SIM -CONSUMIDOR PENALIZADO:0 -ACESSO:BOM -LOCAL:POVOADO BOA ESPERANÇA-COORD:870249,9376121 -EQUIPE:088OP01 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792779500445917,902337963 | 2025 | ETO-RD-AR 01392/2025 | ETO-RD-AR | 01392/2025 | 7927795004 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-17 21:39 | 2025-09-17 21:39 | 2025-09-20 21:39 | 2025-09-19 17:30 | EMERGENCIAL | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2025-09-17 21:39 |  | 004 | AL01010004 | Boa noite! Senhores, enviar equipe de linha viva para retirar ponto na chave do religador 7927795004 fase B, entra do bairro nova araguaina | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792361601745918,5177893518 | 2025 | ETO-AUTOM 00069/2025 | ETO-AUTOM | 00069/2025 | 7923616017 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-18 12:26 | 2025-09-18 14:07 | 2025-09-21 14:07 |  | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS REPASSADA | 2025-09-18 14:07 | ETO-TELE 01121/2025 | 017 | AL02017017 | RELIGADOR SUBINDO VÁRIOS ALARMES PROTEÇÃO 46 - BLOQUEADO / DESBLOQUEADO, POLUÍNDO - BR-ALARMES. | AVISO DE ANOMALIA
792361601745918,5177893518 | 2025 | ETO-TELE 01121/2025 | ETO-TELE | 01121/2025 | 7923616017 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-18 12:26 | 2025-09-18 14:07 | 2025-09-21 14:07 | 2026-07-03 11:56 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-09-18 14:07 |  | 017 | AL02017017 | RELIGADOR SUBINDO VÁRIOS ALARMES PROTEÇÃO 46 - BLOQUEADO / DESBLOQUEADO, POLUÍNDO - BR-ALARMES. | AVISO DE ANOMALIA
790870904945918,6574074074 | 2025 | ETO-TELE 01122/2025 | ETO-TELE | 01122/2025 | 7908709049 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-18 15:47 | 2025-09-18 15:47 | 2025-09-21 15:47 | 2025-11-05 17:30 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-09-18 15:47 |  | 049 | LD02110005 | RELIGADOR BY PASSADO COM FALHA DE COMUNICAÇÃO - INDISPONÍVEL PARA OPERAÇÃO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794766800545919,3440046296 | 2025 | ETO-TELE 01123/2025 | ETO-TELE | 01123/2025 | 7947668005 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-19 08:15 | 2025-09-19 08:15 | 2025-11-18 08:15 | 2025-12-10 17:59 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-09-19 08:15 |  | 005 | LD01110005 | ATUALIZAR A BASE DO NOJA JUNTO COM O TIME SCADA, POSTERIOR ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, SE FAZ NECESSÁRIO COM ENTRADA DE OUTROS RL NA LD. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790010014745919,3440046296 | 2025 | ETO-TELE 01124/2025 | ETO-TELE | 01124/2025 | 7900100147 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-19 08:15 | 2025-09-19 08:15 | 2025-11-18 08:15 | 2026-01-15 11:33 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-09-19 08:15 |  | 147 | LD05028074 | ATUALIZAR A BASE DO NOJA JUNTO COM O TIME SCADA, POSTERIOR ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, SE FAZ NECESSÁRIO COM ENTRADA DE OUTROS RL NA LD. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
793041912245919,3836226852 | 2025 | DOLP-RD-PA 01242/2025 | DOLP-RD-PA | 01242/2025 | 7930419122 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-19 09:12 | 2025-09-19 09:12 | 2025-09-22 09:12 | 2025-09-19 17:07 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2025-09-19 09:12 |  | 122 | AL11060122 | ENVIAR EQUIPE DE LINHA VIVA PARA RECUPERAR JUMPER DA CHAVE DO RL 7930419122, FASE (A) EQUIPAMENTO FICA PROXIMO DA QUADRA 407 SUL PALMAS. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
585185700145919,4900925926 | 2025 | ETO-COEP 00195/2025 | ETO-COEP | 00195/2025 | 5851857001 | 58 | REGULADOR | 2025-09-19 11:46 | 2025-10-13 09:41 | 2025-12-12 09:41 |  | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS REPASSADA | 2025-10-13 09:41 | ETO-RD-PA 00690/2025 | 001 | AL01057189 | RECUPERAR SUPERVISÃO DO RT E ALTERAR O AJUSTE DE CONTROLE DE TENSÃO. PARA UM MELHOR APROFEITAMENTO DA MANUTENÇÃO ENTRAR EM CONTATO COM ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO PARA ORIENTAÇÕES E VERIFICAÇÃO JUNTO AO CLIENTE. PARECER DMSL: Serviço realizado: *Realizado testes no radio para radio ok *Porta serial do rele estava queimada, foi substituído relé. *realizado a consulta junto ao scada, foi constatado que na base do scada o slave esta divergente do que esta em campo, abrir chamado para correção( base scada slave 46, base em campo 31). *necessário substituir célula regulador 2 a mesma não comuta, na caixa de interligação, na placa E, e nem através do relé. equipamento ficou em operação a pedido da proteção. Equipamento ficou em operação?:sim Pendência: sim, substituir célula regulador 2, correção do slave junto ao scada | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
585185700145919,4900925926 | 2025 | ETO-PROT 00306/2025 | ETO-PROT | 00306/2025 | 5851857001 | 58 | REGULADOR | 2025-09-19 11:46 | 2025-10-17 09:11 | 2025-12-16 09:11 |  | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS REPASSADA | 2025-10-17 09:11 | ETO-TELE 01220/2025 | 001 | AL01057189 | RECUPERAR SUPERVISÃO DO RT E ALTERAR O AJUSTE DE CONTROLE DE TENSÃO. PARA UM MELHOR APROFEITAMENTO DA MANUTENÇÃO ENTRAR EM CONTATO COM ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO PARA ORIENTAÇÕES E VERIFICAÇÃO JUNTO AO CLIENTE. PARECER DMSL: Serviço realizado: *Realizado testes no radio para radio ok *Porta serial do rele estava queimada, foi substituído relé. *realizado a consulta junto ao scada, foi constatado que na base do scada o slave esta divergente do que esta em campo, abrir chamado para correção( base scada slave 46, base em campo 31). *necessário substituir célula regulador 2 a mesma não comuta, na caixa de interligação, na placa E, e nem através do relé. equipamento ficou em operação a pedido da proteção. Equipamento ficou em operação?:sim Pendência: sim, substituir célula regulador 2, correção do slave junto ao scada ##Paracer do COCM CENTRO CELULAR FASE B SUBSTITUIDA NA DATA 11/10/2025 PELA SS DOLP RD PA 1368/2025 RELATORIO EM ANEXO DA ORDEM DE SERVIÇO EXERCUTADA. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
585185700145919,4900925926 | 2025 | ETO-TELE 01128/2025 | ETO-TELE | 01128/2025 | 5851857001 | 58 | REGULADOR | 2025-09-19 11:46 | 2025-09-25 10:12 | 2025-11-24 10:12 |  | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS REPASSADA | 2025-09-25 10:12 | ETO-RD-PO 00209/2025 | 001 | AL01057189 | RECUPERAR SUPERVISÃO DO RT E ALTERAR O AJUSTE DE CONTROLE DE TENSÃO. PARA UM MELHOR APROFEITAMENTO DA MANUTENÇÃO ENTRAR EM CONTATO COM ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO PARA ORIENTAÇÕES E VERIFICAÇÃO JUNTO AO CLIENTE. PARECER DMSL: Serviço realizado: *Realizado testes no radio para radio ok *Porta serial do rele estava queimada, foi substituído relé. *realizado a consulta junto ao scada, foi constatado que na base do scada o slave esta divergente do que esta em campo, abrir chamado para correção( base scada slave 46, base em campo 31). *necessário substituir célula regulador 2 a mesma não comuta, na caixa de interligação, na placa E, e nem através do relé. equipamento ficou em operação a pedido da proteção. Equipamento ficou em operação?:sim Pendência: sim, substituir célula regulador 2, correção do slave junto ao scada | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
585185700145919,4900925926 | 2025 | ETO-TELE 01220/2025 | ETO-TELE | 01220/2025 | 5851857001 | 58 | REGULADOR | 2025-09-19 11:46 | 2025-10-17 09:11 | 2025-12-16 09:11 | 2025-10-29 17:32 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-10-17 09:11 |  | 001 | AL01057189 | RECUPERAR SUPERVISÃO DO RT E ALTERAR O AJUSTE DE CONTROLE DE TENSÃO. PARA UM MELHOR APROFEITAMENTO DA MANUTENÇÃO ENTRAR EM CONTATO COM ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO PARA ORIENTAÇÕES E VERIFICAÇÃO JUNTO AO CLIENTE. PARECER DMSL: Serviço realizado: *Realizado testes no radio para radio ok *Porta serial do rele estava queimada, foi substituído relé. *realizado a consulta junto ao scada, foi constatado que na base do scada o slave esta divergente do que esta em campo, abrir chamado para correção( base scada slave 46, base em campo 31). *necessário substituir célula regulador 2 a mesma não comuta, na caixa de interligação, na placa E, e nem através do relé. equipamento ficou em operação a pedido da proteção. Equipamento ficou em operação?:sim Pendência: sim, substituir célula regulador 2, correção do slave junto ao scada ##Paracer do COCM CENTRO CELULAR FASE B SUBSTITUIDA NA DATA 11/10/2025 PELA SS DOLP RD PA 1368/2025 RELATORIO EM ANEXO DA ORDEM DE SERVIÇO EXERCUTADA. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
585185700145919,4900925926 | 2025 | ETO-RD-PO 00209/2025 | ETO-RD-PO | 00209/2025 | 5851857001 | 58 | REGULADOR | 2025-09-19 11:46 | 2025-09-25 11:42 | 2025-11-24 11:42 |  | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS REPASSADA | 2025-09-25 11:42 | ETO-COEP 00195/2025 | 001 | AL01057189 | RECUPERAR SUPERVISÃO DO RT E ALTERAR O AJUSTE DE CONTROLE DE TENSÃO. PARA UM MELHOR APROFEITAMENTO DA MANUTENÇÃO ENTRAR EM CONTATO COM ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO PARA ORIENTAÇÕES E VERIFICAÇÃO JUNTO AO CLIENTE. PARECER DMSL: Serviço realizado: *Realizado testes no radio para radio ok *Porta serial do rele estava queimada, foi substituído relé. *realizado a consulta junto ao scada, foi constatado que na base do scada o slave esta divergente do que esta em campo, abrir chamado para correção( base scada slave 46, base em campo 31). *necessário substituir célula regulador 2 a mesma não comuta, na caixa de interligação, na placa E, e nem através do relé. equipamento ficou em operação a pedido da proteção. Equipamento ficou em operação?:sim Pendência: sim, substituir célula regulador 2, correção do slave junto ao scada | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
585185700145919,4900925926 | 2025 | ETO-RD-PA 00690/2025 | ETO-RD-PA | 00690/2025 | 5851857001 | 58 | REGULADOR | 2025-09-19 11:46 | 2025-10-13 12:52 | 2025-12-12 12:52 |  | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS REPASSADA | 2025-10-13 12:52 | ETO-PROT 00306/2025 | 001 | AL01057189 | RECUPERAR SUPERVISÃO DO RT E ALTERAR O AJUSTE DE CONTROLE DE TENSÃO. PARA UM MELHOR APROFEITAMENTO DA MANUTENÇÃO ENTRAR EM CONTATO COM ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO PARA ORIENTAÇÕES E VERIFICAÇÃO JUNTO AO CLIENTE. PARECER DMSL: Serviço realizado: *Realizado testes no radio para radio ok *Porta serial do rele estava queimada, foi substituído relé. *realizado a consulta junto ao scada, foi constatado que na base do scada o slave esta divergente do que esta em campo, abrir chamado para correção( base scada slave 46, base em campo 31). *necessário substituir célula regulador 2 a mesma não comuta, na caixa de interligação, na placa E, e nem através do relé. equipamento ficou em operação a pedido da proteção. Equipamento ficou em operação?:sim Pendência: sim, substituir célula regulador 2, correção do slave junto ao scada ##Paracer do COCM CENTRO CELULAR FASE B SUBSTITUIDA NA DATA 11/10/2025 PELA SS DOLP RD PA 1368/2025 RELATORIO EM ANEXO DA ORDEM DE SERVIÇO EXERCUTADA. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790117912245919,5524305556 | 2025 | DOLP-RD-PA 01246/2025 | DOLP-RD-PA | 01246/2025 | 7901179122 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-19 13:16 | 2025-09-19 13:16 | 2025-09-22 13:16 | 2025-09-19 17:50 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2025-09-19 13:16 |  | 122 | AL11060122 | favor enviar equipe de linha viva para sustituir para raio, chave do RL 7901179122 fase C e verificar bucha secundaria do trafo 5701179122 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
796070109445919,7110069444 | 2025 | ETO-TELE 01388/2025 | ETO-TELE | 01388/2025 | 7960701094 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-19 17:04 | 2025-11-26 15:06 | 2026-01-25 15:06 | 2025-12-19 15:55 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-11-26 15:06 |  | 094 | LD04040003 | PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30436692 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 02/12/2025. PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTO NOVO, AJUSTES DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA COM AS INFORMAÇÕES. ********************************************************* RELIGADOR N° 7960701094 INSTALADO NA OBRA 0402401264 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 751197, 8675738 | COMISSIONAMENTO
796070109445919,7110069444 | 2025 | ETO-PROT 00275/2025 | ETO-PROT | 00275/2025 | 7960701094 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-19 17:04 | 2025-11-24 16:51 | 2026-01-23 16:51 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-11-24 16:51 | ETO-SE-PCM 00057/2025 | 094 | LD04040003 | PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTO NOVO, AJUSTES DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA COM AS INFORMAÇÕES. ********************************************************* RELIGADOR N° 7960701094 INSTALADO NA OBRA 0402401264 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 751197, 8675738 | COMISSIONAMENTO
796070109445919,7110069444 | 2025 | ETO-SE-PCM 00057/2025 | ETO-SE-PCM | 00057/2025 | 7960701094 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-19 17:04 | 2025-11-26 15:06 | 2026-01-25 15:06 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-11-26 15:06 | ETO-TELE 01388/2025 | 094 | LD04040003 | PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30436692 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 02/12/2025. PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTO NOVO, AJUSTES DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA COM AS INFORMAÇÕES. ********************************************************* RELIGADOR N° 7960701094 INSTALADO NA OBRA 0402401264 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 751197, 8675738 | COMISSIONAMENTO
795585902245919,8446180556 | 2025 | ETO-RD-AR 01410/2025 | ETO-RD-AR | 01410/2025 | 7955859022 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-19 20:16 | 2025-09-19 20:16 | 2025-09-22 20:16 | 2025-09-20 16:23 | EMERGENCIAL | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2025-09-19 20:16 |  | 022 | LD05010004 | Poste quebrado na LD de araguaina a Babaçulandia estrutura N1/U3 poste 10/200 acesso livre | FORMS SUBST DE POSTES
790870704945919,8455671296 | 2025 | ETO-TELE 01131/2025 | ETO-TELE | 01131/2025 | 7908707049 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-19 20:18 | 2025-09-19 20:18 | 2025-09-22 20:18 | 2025-11-05 17:30 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2025-09-19 20:18 |  | 049 | LD02110005 | religador 7908707049 nao estar aceitando comando remoto de fechar feito varias tentativas sem sucesso. feito ataque com equipe , no modo local com equipe o mesmo fecha normal. favor enviar equipe para verificar, em Aurora | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790096908445921,0179861111 | 2025 | ENC-RD-PS 00977/2025 | ENC-RD-PS | 00977/2025 | 7900969084 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-21 00:26 | 2025-09-21 00:26 | 2025-09-24 00:26 | 2025-10-09 17:35 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2025-09-21 00:26 |  | 084 | LD05062013 | Segue nota para envia equipe linha viva normalizar cabo rompido na conexão taque do RL-7900969084 fase A, e substituir CH fusível de by-pass por CH faca, Equipamento ficou bay-passado em campo, Tensão 34,5kv, Cabo AA / 2, Acesso livre, Local saída Divinópolis p/ Abreulândia. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795757120045921,3436805556 | 2025 | ETO-TELE 01132/2025 | ETO-TELE | 01132/2025 | 7957571200 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-21 08:15 | 2025-09-21 08:15 | 2025-09-24 08:15 | 2025-10-08 17:30 | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2025-09-21 08:15 |  | 200 | LD02010021 | religador de poste 7957571200 com parte eletrica com defeito disjuntor geral desarmando automatico ficando sem comunicação indisponvel para centro de operação ramal do piabanha | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790117912245921,7715277778 | 2025 | ETO-COEP 00196/2025 | ETO-COEP | 00196/2025 | 7901179122 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-21 18:31 | 2025-10-07 09:50 | 2025-10-10 09:50 |  | EMERGENCIAL | HELDER SILVA CARVALHO | SS REPASSADA | 2025-10-07 09:50 | DOLP-RD-PA 01348/2025 | 122 | AL11060122 | Feito primeiro ataque em religador 7901179122 por equipe 122op13. Religador nao retornou comunicação com Scada. PARECER DMSL: 25/09/2025 FAVOR SANAR PENDENCIAS * Foi realizado uma inspeção visual no equipamento, foi visto que as buchas estava com sinais de queimado. * Aterramento estava quase rompido, necessário realizado a substituição * parte ativa esta com defeito necessário realizar a substituição. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790117912245921,7715277778 | 2025 | ETO-TELE 01133/2025 | ETO-TELE | 01133/2025 | 7901179122 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-21 18:31 | 2025-09-26 18:27 | 2025-09-29 18:27 |  | EMERGENCIAL | HELDER SILVA CARVALHO | SS REPASSADA | 2025-09-26 18:27 | ETO-COEP 00196/2025 | 122 | AL11060122 | Feito primeiro ataque em religador 7901179122 por equipe 122op13. Religador nao retornou comunicação com Scada. PARECER DMSL: 25/09/2025 FAVOR SANAR PENDENCIAS * Foi realizado uma inspeção visual no equipamento, foi visto que as buchas estava com sinais de queimado. * Aterramento estava quase rompido, necessário realizado a substituição * parte ativa esta com defeito necessário realizar a substituição. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790117912245921,7715277778 | 2025 | DOLP-RD-PA 01348/2025 | DOLP-RD-PA | 01348/2025 | 7901179122 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-21 18:31 | 2025-10-07 09:50 | 2025-10-10 09:50 | 2025-10-08 15:27 | EMERGENCIAL | HELDER SILVA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2025-10-07 09:50 |  | 122 | AL11060122 | Feito primeiro ataque em religador 7901179122 por equipe 122op13. Religador nao retornou comunicação com Scada. PARECER DMSL: 25/09/2025 FAVOR SANAR PENDENCIAS * Foi realizado uma inspeção visual no equipamento, foi visto que as buchas estava com sinais de queimado. * Aterramento estava quase rompido, necessário realizado a substituição * parte ativa esta com defeito necessário realizar a substituição. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790017801345921,9169444444 | 2025 | ETO-PROT 00276/2025 | ETO-PROT | 00276/2025 | 7900178013 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-21 22:00 | 2025-09-21 22:00 | 2025-09-24 22:00 | 2026-03-12 12:40 | EMERGENCIAL | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | SS CANCELADA | 2025-09-21 22:00 |  | 013 | AL04062013 | Favor verificar atuação da protenção do RELIGADOR 7900178013 pois o mesmo esta desarmando sem defeito | AJUSTES DE PROTEÇÃO
585596201345922,4160648148 | 2025 | ETO-TELE 01134/2025 | ETO-TELE | 01134/2025 | 5855962013 | 58 | REGULADOR | 2025-09-22 09:59 | 2025-09-22 09:59 | 2025-11-21 09:59 | 2026-04-13 11:02 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-09-22 09:59 |  | 013 | LD02004013 | CONFIRMADO COM EQUIPE GRUPO A ALEX DE PARAÍSO QUE O RELÉ ESTÁ DESCALIBRADO, COM UMA DIFERENÇA DE MAIS DE 1.000 VOLTS. REALIZAR CALIBRAÇÃO. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
791003926545922,6076851852 | 2025 | ETO-SE-PCM 00047/2025 | ETO-SE-PCM | 00047/2025 | 7910039265 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-22 14:35 | 2025-09-22 14:38 | 2026-10-27 14:38 |  | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2025-09-22 14:38 | ETO-TELE 01135/2025 | 265 | LD03105019 | Realizar mudança de comunicação, de Obcom para Horus - Modem chip. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791003926545922,6076851852 | 2025 | ETO-TELE 01135/2025 | ETO-TELE | 01135/2025 | 7910039265 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-22 14:35 | 2025-09-22 14:38 | 2026-10-27 14:38 | 2025-10-27 17:13 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-09-22 14:38 |  | 265 | LD03105019 | Realizar mudança de comunicação, de Obcom para Horus - Modem chip. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792586803045922,6100810185 | 2025 | ETO-TELE 01136/2025 | ETO-TELE | 01136/2025 | 7925868030 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-22 14:39 | 2025-09-22 14:39 | 2026-10-27 14:39 | 2025-10-20 17:16 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-09-22 14:39 |  | 030 | LD02095030 | Realizar mudança de comunicação, de Obcom para Horus - Modem chip. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792585708045922,6108449074 | 2025 | ETO-TELE 01137/2025 | ETO-TELE | 01137/2025 | 7925857080 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-22 14:40 | 2025-09-22 14:40 | 2026-10-27 14:40 | 2025-10-30 17:18 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-09-22 14:40 |  | 080 | LD02010004 | Realizar mudança de comunicação, de Obcom para Horus - Modem chip. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792589103045922,6118402778 | 2025 | ETO-TELE 01138/2025 | ETO-TELE | 01138/2025 | 7925891030 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-22 14:41 | 2025-09-22 14:41 | 2026-10-27 14:41 | 2025-09-22 16:29 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2025-09-22 14:41 |  | 030 | LD02095030 | Realizar mudança de comunicação, de Obcom para Horus - Modem chip. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793161612245922,9308912037 | 2025 | ETO-TELE 01139/2025 | ETO-TELE | 01139/2025 | 7931616122 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-22 22:20 | 2025-09-22 22:20 | 2025-09-25 22:20 | 2025-09-25 15:53 | EMERGENCIAL | HELDER SILVA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2025-09-22 22:20 |  | 122 | AL04060122 | Feito primeiro ataque em religador 7931616122 por equipe 122op43. Religador nao retornou comunicação com Scada, o mesmo esta com bloqueio em religamento. | ANOMALIA EM RELIGADOR
796371500445923,3959953704 | 2025 | ETO-PROT 00277/2025 | ETO-PROT | 00277/2025 | 7963715004 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-23 09:30 | 2025-10-08 09:39 | 2025-12-07 09:39 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-10-08 09:39 | ETO-TELE 01179/2025 | 004 | AL01040004 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7963715004 01 ARAGUAINA IV. IMPORTANTE: ESTE EQUIPAMENTO POSSUI AJUSTES DE RELÉ DIRECIONAL. PORTANTO, É FUNDAMENTAL E IMPRESCINDÍVEL O ENVIO DA BASE DE PARAMETRIZAÇÃO À ÁREA DE PROTEÇÃO, PARA CONFERÊNCIA E VALIDAÇÃO DOS AJUSTES APLICADOS. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ************************************************************** RELIGADOR N° 7923664004 REMANEJADO NA OBRA 0602400760 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 809294, 9209874 | COMISSIONAMENTO
796371500445923,3959953704 | 2025 | ETO-TELE 01179/2025 | ETO-TELE | 01179/2025 | 7963715004 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-23 09:30 | 2025-10-08 09:39 | 2025-12-07 09:39 | 2025-11-28 17:30 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-10-08 09:39 |  | 004 | AL01040004 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7963715004 01 ARAGUAINA IV. IMPORTANTE: ESTE EQUIPAMENTO POSSUI AJUSTES DE RELÉ DIRECIONAL. PORTANTO, É FUNDAMENTAL E IMPRESCINDÍVEL O ENVIO DA BASE DE PARAMETRIZAÇÃO À ÁREA DE PROTEÇÃO, PARA CONFERÊNCIA E VALIDAÇÃO DOS AJUSTES APLICADOS. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ************************************************************** RELIGADOR N° 7923664004 REMANEJADO NA OBRA 0602400760 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 809294, 9209874 | COMISSIONAMENTO
796371300445923,4020138889 | 2025 | ETO-TELE 01154/2025 | ETO-TELE | 01154/2025 | 7963713004 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-23 09:39 | 2025-09-29 16:32 | 2025-11-28 16:32 | 2025-11-11 09:05 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-09-29 16:32 |  | 004 | AL06010004 | PARACER DA PROTEÇÃO: COMISISIONAR RL 7963713004 AL 07 SE ARAGUAINA I. IMPORTANTE: ESTE EQUIPAMENTO POSSUI AJUSTES DE RELE DIRECIONAL. PORTANTO, É FUNDAMENTAL QUE DURANTE A PARAMETRIZAÇÃO, A EQUIPE DE CAMPO ENTRE EM CONTATO COM A EQUIPE DE PROTEÇÃO PARA CONFERÊNCIA DO FLUXO E GARANTIR A CONFIGURAÇÃO CORRETA ************************************************************* RELIGADOR N° 7963713004 REMANEJADO NA OBRA 0602400860 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 805280, 9205788 | COMISSIONAMENTO
796371300445923,4020138889 | 2025 | ETO-PROT 00278/2025 | ETO-PROT | 00278/2025 | 7963713004 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-23 09:39 | 2025-09-29 16:32 | 2025-11-28 16:32 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-09-29 16:32 | ETO-TELE 01154/2025 | 004 | AL06010004 | PARACER DA PROTEÇÃO: COMISISIONAR RL 7963713004 AL 07 SE ARAGUAINA I. IMPORTANTE: ESTE EQUIPAMENTO POSSUI AJUSTES DE RELE DIRECIONAL. PORTANTO, É FUNDAMENTAL QUE DURANTE A PARAMETRIZAÇÃO, A EQUIPE DE CAMPO ENTRE EM CONTATO COM A EQUIPE DE PROTEÇÃO PARA CONFERÊNCIA DO FLUXO E GARANTIR A CONFIGURAÇÃO CORRETA ************************************************************* RELIGADOR N° 7963713004 REMANEJADO NA OBRA 0602400860 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 805280, 9205788 | COMISSIONAMENTO
795969800445923,4096759259 | 2025 | ETO-TELE 01156/2025 | ETO-TELE | 01156/2025 | 7959698004 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-23 09:50 | 2025-10-09 09:04 | 2025-12-08 09:04 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-10-09 09:04 | ETO-PROT 00295/2025 | 004 | AL06010004 | PARECER DMSL: EQUIPE ESTEVE NO EQUIPAMENTO PARA COMISIONAR PORÉM NÃO FOI POSSÍVEL DEVIDO O RLG NÃO ESTÁ DESENHADO NO SCADA. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7959698004 06 ARAGUAINA I. IMPORTANTE: ESTE EQUIPAMENTO POSSUI AJUSTES DE RELE DIRECIONAL. PORTANTO, É FUNDAMENTAL QUE DURANTE A PARAMETRIZAÇÃO, A EQUIPE DE CAMPO ENTE EM CONTATO COM A EQUIPE DE PROTEÇÃO PARA CONFERENCO DO FLUXO E GARANTIR A CONFIGURAÇÃO CORRETA. ************************************************************** RELIGADOR N° 7959698004 REMANEJADO NA OBRA 0602400859 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 806768, 9205618 | COMISSIONAMENTO
795969800445923,4096759259 | 2025 | ETO-TELE 01196/2025 | ETO-TELE | 01196/2025 | 7959698004 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-23 09:50 | 2025-10-13 10:32 | 2025-12-12 10:32 | 2025-12-18 18:14 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-10-13 10:32 |  | 004 | AL06010004 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7959698004 06 ARAGUAINA I. IMPORTANTE: ESTE EQUIPAMENTO POSSUI AJUSTES DE RELE DIRECIONAL. PORTANTO, É FUNDAMENTAL QUE DURANTE A PARAMETRIZAÇÃO, A EQUIPE DE CAMPO ENTE EM CONTATO COM A EQUIPE DE PROTEÇÃO PARA CONFERENCO DO FLUXO E GARANTIR A CONFIGURAÇÃO CORRETA. NOTA: O CHAMADO PARA O TIME SCADA FOI ENVIADO POR E-MAIL JUNTAMENTE COM A NOTA. NESTES CASOS, É NECESSARIO AGUARDAR O DESENVOLVIMENTO POR PARTE DO SUPERVISORIO. ************************************************************** PARECER DMSL: EQUIPE ESTEVE NO EQUIPAMENTO PARA COMISIONAR PORÉM NÃO FOI POSSÍVEL DEVIDO O RLG NÃO ESTÁ DESENHADO NO SCADA. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7959698004 06 ARAGUAINA I. IMPORTANTE: ESTE EQUIPAMENTO POSSUI AJUSTES DE RELE DIRECIONAL. PORTANTO, É FUNDAMENTAL QUE DURANTE A PARAMETRIZAÇÃO, A EQUIPE DE CAMPO ENTE EM CONTATO COM A EQUIPE DE PROTEÇÃO PARA CONFERENCO DO FLUXO E GARANTIR A CONFIGURAÇÃO CORRETA. ************************************************************** RELIGADOR N° 7959698004 REMANEJADO NA OBRA 0602400859 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 806768, 9205618 | COMISSIONAMENTO
795969800445923,4096759259 | 2025 | ETO-PROT 00279/2025 | ETO-PROT | 00279/2025 | 7959698004 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-23 09:50 | 2025-09-30 16:24 | 2025-11-29 16:24 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-09-30 16:24 | ETO-TELE 01156/2025 | 004 | AL06010004 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7959698004 06 ARAGUAINA I. IMPORTANTE: ESTE EQUIPAMENTO POSSUI AJUSTES DE RELE DIRECIONAL. PORTANTO, É FUNDAMENTAL QUE DURANTE A PARAMETRIZAÇÃO, A EQUIPE DE CAMPO ENTE EM CONTATO COM A EQUIPE DE PROTEÇÃO PARA CONFERENCO DO FLUXO E GARANTIR A CONFIGURAÇÃO CORRETA. ************************************************************** RELIGADOR N° 7959698004 REMANEJADO NA OBRA 0602400859 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 806768, 9205618 | COMISSIONAMENTO
795969800445923,4096759259 | 2025 | ETO-PROT 00295/2025 | ETO-PROT | 00295/2025 | 7959698004 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-23 09:50 | 2025-10-13 10:32 | 2025-12-12 10:32 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-10-13 10:32 | ETO-TELE 01196/2025 | 004 | AL06010004 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7959698004 06 ARAGUAINA I. IMPORTANTE: ESTE EQUIPAMENTO POSSUI AJUSTES DE RELE DIRECIONAL. PORTANTO, É FUNDAMENTAL QUE DURANTE A PARAMETRIZAÇÃO, A EQUIPE DE CAMPO ENTE EM CONTATO COM A EQUIPE DE PROTEÇÃO PARA CONFERENCO DO FLUXO E GARANTIR A CONFIGURAÇÃO CORRETA. NOTA: O CHAMADO PARA O TIME SCADA FOI ENVIADO POR E-MAIL JUNTAMENTE COM A NOTA. NESTES CASOS, É NECESSARIO AGUARDAR O DESENVOLVIMENTO POR PARTE DO SUPERVISORIO. ************************************************************** PARECER DMSL: EQUIPE ESTEVE NO EQUIPAMENTO PARA COMISIONAR PORÉM NÃO FOI POSSÍVEL DEVIDO O RLG NÃO ESTÁ DESENHADO NO SCADA. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7959698004 06 ARAGUAINA I. IMPORTANTE: ESTE EQUIPAMENTO POSSUI AJUSTES DE RELE DIRECIONAL. PORTANTO, É FUNDAMENTAL QUE DURANTE A PARAMETRIZAÇÃO, A EQUIPE DE CAMPO ENTE EM CONTATO COM A EQUIPE DE PROTEÇÃO PARA CONFERENCO DO FLUXO E GARANTIR A CONFIGURAÇÃO CORRETA. ************************************************************** RELIGADOR N° 7959698004 REMANEJADO NA OBRA 0602400859 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 806768, 9205618 | COMISSIONAMENTO
795585619345924,1091319444 | 2025 | ETO-RD-AR 01437/2025 | ETO-RD-AR | 01437/2025 | 7955856193 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-24 02:37 | 2025-09-24 02:37 | 2025-09-27 02:37 | 2025-09-25 01:07 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2025-09-24 02:37 |  | 193 | PS01112193 | 2º OCORRENCIA COM 09 POSTES QUEBRADOS DO RL 7955856193 POSTE ID:69188254 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID:69188256 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID:69183876 10/150 EM ESTRUTURA N1POSTE ID:69183881 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID: 69183884 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID: 69183900 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID: 69183903 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID:69183906 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID:69183914 10/150 EM ESTRUTURA N1 | FORMS SUBST DE POSTES
795585619345924,1091319444 | 2025 | ETO-RD-AR 01438/2025 | ETO-RD-AR | 01438/2025 | 7955856193 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-24 02:37 | 2025-09-24 02:37 | 2025-09-27 02:37 | 2025-09-25 01:07 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2025-09-24 02:37 |  | 193 | PS01112193 | 2º OCORRENCIA COM 09 POSTES QUEBRADOS DO RL 7955856193 POSTE ID:69188254 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID:69188256 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID:69183876 10/150 EM ESTRUTURA N1POSTE ID:69183881 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID: 69183884 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID: 69183900 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID: 69183903 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID:69183906 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID:69183914 10/150 EM ESTRUTURA N1 | FORMS SUBST DE POSTES
795585619345924,1091319444 | 2025 | ETO-RD-AR 01439/2025 | ETO-RD-AR | 01439/2025 | 7955856193 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-24 02:37 | 2025-09-24 02:37 | 2025-09-27 02:37 | 2025-09-25 01:30 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2025-09-24 02:37 |  | 193 | PS01112193 | 2º OCORRENCIA COM 09 POSTES QUEBRADOS DO RL 7955856193 POSTE ID:69188254 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID:69188256 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID:69183876 10/150 EM ESTRUTURA N1POSTE ID:69183881 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID: 69183884 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID: 69183900 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID: 69183903 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID:69183906 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID:69183914 10/150 EM ESTRUTURA N1 | FORMS SUBST DE POSTES
795585619345924,1091319444 | 2025 | ETO-RD-AR 01440/2025 | ETO-RD-AR | 01440/2025 | 7955856193 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-24 02:37 | 2025-09-24 02:37 | 2025-09-27 02:37 | 2025-09-25 01:30 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2025-09-24 02:37 |  | 193 | PS01112193 | 2º OCORRENCIA COM 09 POSTES QUEBRADOS DO RL 7955856193 POSTE ID:69188254 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID:69188256 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID:69183876 10/150 EM ESTRUTURA N1POSTE ID:69183881 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID: 69183884 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID: 69183900 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID: 69183903 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID:69183906 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID:69183914 10/150 EM ESTRUTURA N1 | FORMS SUBST DE POSTES
795585619345924,1091319444 | 2025 | ETO-RD-AR 01436/2025 | ETO-RD-AR | 01436/2025 | 7955856193 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-24 02:37 | 2025-09-24 02:37 | 2025-09-27 02:37 | 2025-09-25 01:07 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2025-09-24 02:37 |  | 193 | PS01112193 | 2º OCORRENCIA COM 09 POSTES QUEBRADOS DO RL 7955856193 POSTE ID:69188254 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID:69188256 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID:69183876 10/150 EM ESTRUTURA N1POSTE ID:69183881 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID: 69183884 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID: 69183900 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID: 69183903 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID:69183906 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID:69183914 10/150 EM ESTRUTURA N1 | FORMS SUBST DE POSTES
795585619345924,1091319444 | 2025 | ETO-RD-AR 01433/2025 | ETO-RD-AR | 01433/2025 | 7955856193 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-24 02:37 | 2025-09-24 02:37 | 2025-09-27 02:37 | 2025-09-25 01:07 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2025-09-24 02:37 |  | 193 | PS01112193 | 2º OCORRENCIA COM 09 POSTES QUEBRADOS DO RL 7955856193 POSTE ID:69188254 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID:69188256 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID:69183876 10/150 EM ESTRUTURA N1POSTE ID:69183881 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID: 69183884 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID: 69183900 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID: 69183903 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID:69183906 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID:69183914 10/150 EM ESTRUTURA N1 | FORMS SUBST DE POSTES
795585619345924,1091319444 | 2025 | ETO-RD-AR 01434/2025 | ETO-RD-AR | 01434/2025 | 7955856193 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-24 02:37 | 2025-09-24 02:37 | 2025-09-27 02:37 | 2025-09-25 01:07 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2025-09-24 02:37 |  | 193 | PS01112193 | 2º OCORRENCIA COM 09 POSTES QUEBRADOS DO RL 7955856193 POSTE ID:69188254 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID:69188256 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID:69183876 10/150 EM ESTRUTURA N1POSTE ID:69183881 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID: 69183884 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID: 69183900 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID: 69183903 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID:69183906 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID:69183914 10/150 EM ESTRUTURA N1 | FORMS SUBST DE POSTES
795585619345924,1091319444 | 2025 | ETO-RD-AR 01435/2025 | ETO-RD-AR | 01435/2025 | 7955856193 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-24 02:37 | 2025-09-24 02:37 | 2025-09-27 02:37 | 2025-09-25 01:07 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2025-09-24 02:37 |  | 193 | PS01112193 | 2º OCORRENCIA COM 09 POSTES QUEBRADOS DO RL 7955856193 POSTE ID:69188254 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID:69188256 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID:69183876 10/150 EM ESTRUTURA N1POSTE ID:69183881 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID: 69183884 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID: 69183900 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID: 69183903 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID:69183906 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID:69183914 10/150 EM ESTRUTURA N1 | FORMS SUBST DE POSTES
795585619345924,1091319444 | 2025 | ETO-RD-AR 01432/2025 | ETO-RD-AR | 01432/2025 | 7955856193 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-24 02:37 | 2025-09-24 02:37 | 2025-09-27 02:37 | 2025-09-25 01:07 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2025-09-24 02:37 |  | 193 | PS01112193 | 2º OCORRENCIA COM 09 POSTES QUEBRADOS DO RL 7955856193 POSTE ID:69188254 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID:69188256 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID:69183876 10/150 EM ESTRUTURA N1POSTE ID:69183881 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID: 69183884 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID: 69183900 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID: 69183903 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID:69183906 10/150 EM ESTRUTURA N1 POSTE ID:69183914 10/150 EM ESTRUTURA N1 | FORMS SUBST DE POSTES
790117912245925,2255439815 | 2025 | ETO-PROT 00280/2025 | ETO-PROT | 00280/2025 | 7901179122 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-25 05:25 | 2025-09-25 05:25 | 2025-09-28 05:25 | 2026-05-22 17:55 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-09-25 05:25 |  | 122 | AL11060122 | INT 20253848967275 poste abalroado ID 75036091 RL não abriu. Parecer da proteção: Incluido ajuste de SEF e 46 no dia 10 de Outubro de 2025. Engº Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793164312245925,3396180556 | 2025 | ETO-TELE 01143/2025 | ETO-TELE | 01143/2025 | 7931643122 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-25 08:09 | 2025-09-25 08:09 | 2025-09-28 08:09 | 2025-09-25 14:22 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2025-09-25 08:09 |  | 122 | AL03060122 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7905363122, 7931643122. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790536312245925,3396180556 | 2025 | ETO-TELE 01142/2025 | ETO-TELE | 01142/2025 | 7905363122 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-25 08:09 | 2025-09-25 08:09 | 2025-09-28 08:09 | 2025-10-06 16:19 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2025-09-25 08:09 |  | 122 | AL08097122 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7905363122, 7931643122. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792678708245925,6962731481 | 2025 | ETO-RD-PA 00651/2025 | ETO-RD-PA | 00651/2025 | 7926787082 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-25 16:43 | 2025-09-25 16:43 | 2025-09-28 16:43 | 2026-02-26 13:55 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2025-09-25 16:43 |  | 082 | LD02065015 | Senhores, segue para conecimento rl 7926787082 qaundo falta CA perde a comunicaçao vafor verifiar iverter trafo 5126787082 auxiliar o mesmo esta na saida coloca na entrada verifica para substituir chave 9026787082 de saida esta com olhau danificado tensao 34,5 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792678708245925,6962731481 | 2025 | ETO-TELE 01144/2025 | ETO-TELE | 01144/2025 | 7926787082 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-25 16:43 | 2025-09-25 16:43 | 2025-09-28 16:43 | 2025-10-16 17:30 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2025-09-25 16:43 |  | 082 | LD02065015 | Senhores, segue para conecimento rl 7926787082 qaundo falta CA perde a comunicaçao vafor verifiar iverter trafo 5126787082 auxiliar o mesmo esta na saida coloca na entrada verifica para substituir chave 9026787082 de saida esta com olhau danificado tensao 34,5 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795447606045925,8453703704 | 2025 | ETO-RD-AR 01451/2025 | ETO-RD-AR | 01451/2025 | 7954476060 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-25 20:17 | 2025-09-25 20:17 | 2025-11-24 20:17 | 2026-01-14 17:29 | ALTA | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | SS ATENDIDA | 2025-09-25 20:17 |  | 060 | AL01054060 | segue ss de podas de arvores de grande porte Na LD Para ser podadas pela equipe de linha viva devido ser muito alta estão por cima da Rede de MT chave de referencia, 5713322060 e chave 3319797060 favor fazer podas no id, 69733107 e id, 64691659 favor agilizar o atendimento com equipe de linha viva com urgencia acesso bom equipe que atendeu jose carlos cel,63992243013 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795585619345925,8480092593 | 2025 | ETO-RD-AR 01449/2025 | ETO-RD-AR | 01449/2025 | 7955856193 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-25 20:21 | 2025-09-25 20:21 | 2025-09-28 20:21 | 2025-09-25 01:07 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2025-09-25 20:21 |  | 193 | PS01112193 | TROCA DE POSTE QUEBRADO ID# 69183903 QUEBRADO. FOI TROCADO NO MOMENTO EM QUE A EQUIPE TROCOU OS OUTROS E ENCONTROU ESTES DOIS QUEBRADOS. ID# 68183903 ID#69183906 | AVISO DE ANOMALIA
795585619345925,8480092593 | 2025 | ETO-RD-AR 01450/2025 | ETO-RD-AR | 01450/2025 | 7955856193 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-25 20:21 | 2025-09-25 20:21 | 2025-09-28 20:21 | 2025-09-25 01:30 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2025-09-25 20:21 |  | 193 | PS01112193 | TROCA DE POSTE QUEBRADO ID# 69183903 QUEBRADO. FOI TROCADO NO MOMENTO EM QUE A EQUIPE TROCOU OS OUTROS E ENCONTROU ESTES DOIS QUEBRADOS. ID# 68183903 ID#69183906 | AVISO DE ANOMALIA
794273119345926,5833564815 | 2025 | ETO-TELE 01147/2025 | ETO-TELE | 01147/2025 | 7942731193 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-26 14:00 | 2025-09-26 14:00 | 2025-09-29 14:00 | 2025-10-20 17:22 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-09-26 14:00 |  | 193 | PS01112193 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO, APOS PRIMEIRO ATAQUE O MESMO NÃO RETORNOU | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792570811145927,4433796296 | 2025 | ETO-TELE 01149/2025 | ETO-TELE | 01149/2025 | 7925708111 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-27 10:38 | 2025-09-27 10:38 | 2025-09-30 10:38 | 2025-10-23 10:08 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2025-09-27 10:38 |  | 111 | LD02022033 | ENVIAR EQUIPE DA TELE, PARA SUBSTITUIR BATERIA DO RL 7925708111, EM VIRTUDE DA PERDA DE C/A O MESMO FICA SEM COMUNICAÇÃO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790058115345927,7480324074 | 2025 | ETO-RD-GR 00885/2025 | ETO-RD-GR | 00885/2025 | 7900581153 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-27 17:57 | 2025-09-27 17:57 | 2025-09-30 17:57 | 2025-09-30 16:51 | EMERGENCIAL | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-09-27 17:57 |  | 153 | LD03020023 | Boa tarde, favor enviar equipe de linha viva para substiuir chave quebrado da fase B da saida do religador 7900581153. Povoado Providencia Equipe: 153op01 63 98456-6879 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795453404645928,406099537 | 2025 | ENC-RD-PS 01018/2025 | ENC-RD-PS | 01018/2025 | 7954534046 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-28 09:45 | 2025-09-28 09:45 | 2025-10-01 09:45 | 2025-10-03 23:14 | EMERGENCIAL | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | SS ATENDIDA | 2025-09-28 09:45 |  | 046 | LD01056046 | Conforme informações da equipe 046OP01 , segue SS para tratativas com equipe de MANUTENÇÃO ! *Aprumar poste , estrutura N1 ID# 61804025 , saida de NOVA ROSALANDIA , sentido PUGMIL . Poste inclinado , em projeção a BR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793710214845928,6865162037 | 2025 | ETO-TELE 01150/2025 | ETO-TELE | 01150/2025 | 7937102148 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-28 16:29 | 2025-09-28 16:29 | 2025-10-01 16:29 | 2025-10-07 15:43 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2025-09-28 16:29 |  | 148 | LD01066094 | enviar equipe DMSL religador 7937102148 estar com disjuntor fechando curto . o mesmo ficou bay passado. acesso livre na LD sao valerio a chapada de natividade na rural de sao valerio .. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793710514845928,7566550926 | 2025 | ETO-RD-GU 01090/2025 | ETO-RD-GU | 01090/2025 | 7937105148 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-28 18:10 | 2025-09-28 18:10 | 2025-10-01 18:10 | 2025-10-20 11:30 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS CANCELADA | 2025-09-28 18:10 |  | 148 | LD01066094 |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795583205245929,2870833333 | 2025 | ETO-TELE 01151/2025 | ETO-TELE | 01151/2025 | 7955832052 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-29 06:53 | 2025-09-29 06:53 | 2025-10-02 06:53 | 2025-10-10 11:29 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-09-29 06:53 |  | 052 | LD01035052 | SEGUE SS PARA VERIFICAR RELIGADOR 7955832052 QUE ESTA SEM COMUNICAÇÃO COM O SCADA - FOI FEITO O PRIMEIRO ATAQUE POREM NÃO FOI IDENTIFICADO NEM UMA ANOMALIA VISIVEL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792824607645929,3122916667 | 2025 | ETO-TELE 01152/2025 | ETO-TELE | 01152/2025 | 7928246076 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-29 07:30 | 2025-09-29 07:30 | 2025-10-02 07:30 | 2025-10-02 14:47 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-09-29 07:30 |  | 076 | LD02040003 | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR BATERIA DO RELIGADOR 7925246076 NA LD DE GURUPI / DUERE - RL ESTA PERDENDO A AUTOMAÇÃO QUANDO PERDE A ALIMENTAÇÃO CA | ANOMALIA EM RELIGADOR
793138208445929,4615740741 | 2025 | ETO-TELE 01153/2025 | ETO-TELE | 01153/2025 | 7931382084 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-29 11:05 | 2025-09-29 11:05 | 2025-10-02 11:05 | 2026-01-16 16:04 | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS ATENDIDA | 2025-09-29 11:05 |  | 084 | LD03414149 | RL 7931382084 PRIMEIRO ATAQUE FEITO PELA EQUIPE 086OP01 EQUIPE LOCALIZOU VARISTON DANIFICADO DPS DANIFICADO AMBOS FORAM ISOLADOS RL FICOU COMUNICANDO NORMAL EM CAMPO 086OP01 63984670901 | AVISO DE ANOMALIA
796509204545929,6046759259 | 2025 | ETO-TELE 01171/2025 | ETO-TELE | 01171/2025 | 7965092045 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-29 14:31 | 2025-10-06 08:57 | 2025-12-05 08:57 | 2025-11-03 16:37 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS CANCELADA | 2025-10-06 08:57 |  | 045 | AL01014045 | O.S não despacharam para o tablet. | COMISSIONAMENTO
796509204545929,6046759259 | 2025 | ETO-PROT 00284/2025 | ETO-PROT | 00284/2025 | 7965092045 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-29 14:31 | 2025-10-06 08:57 | 2025-12-05 08:57 | 2025-11-03 16:37 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS CANCELADA | 2025-10-06 08:57 | ETO-TELE 01171/2025 | 045 | AL01014045 | O.S não despacharam para o tablet. | COMISSIONAMENTO
796370400445929,6100347222 | 2025 | ETO-PROT 00318/2025 | ETO-PROT | 00318/2025 | 7963704004 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-29 14:38 | 2025-10-30 17:07 | 2025-12-29 17:07 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-10-30 17:07 | ETO-TELE 01260/2025 | 004 | AL03040004 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RELIGADOR 7963704004 – AL 03 SE ARAGUAÍNA IV, CONFORME ESTUDO DISPONÍVEL NO APLICATIVO DA PROTEÇÃO. IMPORTANTE: ANTES DE APLICAR OS AJUSTES, É IMPRESCINDÍVEL VERIFICAR SE O EQUIPAMENTO ESTÁ INSTALADO CONFORME AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE, COM CONEXÃO FONTE EM ABC E CARGA EM RST. O ESTUDO ELABORADO CONTEMPLA AJUSTES DE DIRECIONALIDADE (FUNÇÃO 67). PORTANTO, É OBRIGATÓRIO O ENVIO DA BASE DE PARAMETRIZAÇÃO À ÁREA DE PROTEÇÃO PARA CONFERÊNCIA E VALIDAÇÃO DOS DADOS INSERIDOS. *********************************************************** RELIGADOR N° 7963704004 INSTALADO NA OBRA 0602400867 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 809786, 9204798 | COMISSIONAMENTO
796370400445929,6100347222 | 2025 | ETO-PROT 00285/2025 | ETO-PROT | 00285/2025 | 7963704004 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-29 14:38 | 2025-10-15 15:01 | 2025-12-14 15:01 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-10-15 15:01 | ETO-TELE 01216/2025 | 004 | AL03040004 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RELIGADOR 7963704004 – AL 03 SE ARAGUAÍNA IV, CONFORME ESTUDO DISPONÍVEL NO APLICATIVO DA PROTEÇÃO. IMPORTANTE: ANTES DE APLICAR OS AJUSTES, É IMPRESCINDÍVEL VERIFICAR SE O EQUIPAMENTO ESTÁ INSTALADO CONFORME AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE, COM CONEXÃO FONTE EM ABC E CARGA EM RST. O ESTUDO ELABORADO CONTEMPLA AJUSTES DE DIRECIONALIDADE (FUNÇÃO 67). PORTANTO, É OBRIGATÓRIO O ENVIO DA BASE DE PARAMETRIZAÇÃO À ÁREA DE PROTEÇÃO PARA CONFERÊNCIA E VALIDAÇÃO DOS DADOS INSERIDOS. *********************************************************** RELIGADOR N° 7963704004 INSTALADO NA OBRA 0602400867 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 809786, 9204798 | COMISSIONAMENTO
796370400445929,6100347222 | 2025 | ETO-TELE 01216/2025 | ETO-TELE | 01216/2025 | 7963704004 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-29 14:38 | 2025-10-16 13:06 | 2025-12-15 13:06 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-10-16 13:06 | ETO-PROT 00318/2025 | 004 | AL03040004 | PARECER DMSL: Não esta desenhado na tela do Scada; Não esta cadastrado no SIGOT. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RELIGADOR 7963704004 – AL 03 SE ARAGUAÍNA IV, CONFORME ESTUDO DISPONÍVEL NO APLICATIVO DA PROTEÇÃO. IMPORTANTE: ANTES DE APLICAR OS AJUSTES, É IMPRESCINDÍVEL VERIFICAR SE O EQUIPAMENTO ESTÁ INSTALADO CONFORME AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE, COM CONEXÃO FONTE EM ABC E CARGA EM RST. O ESTUDO ELABORADO CONTEMPLA AJUSTES DE DIRECIONALIDADE (FUNÇÃO 67). PORTANTO, É OBRIGATÓRIO O ENVIO DA BASE DE PARAMETRIZAÇÃO À ÁREA DE PROTEÇÃO PARA CONFERÊNCIA E VALIDAÇÃO DOS DADOS INSERIDOS. *********************************************************** RELIGADOR N° 7963704004 INSTALADO NA OBRA 0602400867 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 809786, 9204798 | COMISSIONAMENTO
796370400445929,6100347222 | 2025 | ETO-TELE 01260/2025 | ETO-TELE | 01260/2025 | 7963704004 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-29 14:38 | 2025-10-30 17:07 | 2025-12-29 17:07 | 2025-11-28 13:34 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-10-30 17:07 |  | 004 | AL03040004 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RELIGADOR 7963704004 – AL 03 SE ARAGUAÍNA IV, CONFORME ESTUDO DISPONÍVEL NO APLICATIVO DA PROTEÇÃO. IMPORTANTE: ANTES DE APLICAR OS AJUSTES, É IMPRESCINDÍVEL VERIFICAR SE O EQUIPAMENTO ESTÁ INSTALADO CONFORME AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE, COM CONEXÃO FONTE EM ABC E CARGA EM RST. O ESTUDO ELABORADO CONTEMPLA AJUSTES DE DIRECIONALIDADE (FUNÇÃO 67). PORTANTO, É OBRIGATÓRIO O ENVIO DA BASE DE PARAMETRIZAÇÃO À ÁREA DE PROTEÇÃO PARA CONFERÊNCIA E VALIDAÇÃO DOS DADOS INSERIDOS. *********************************************************** RELIGADOR N° 7963704004 INSTALADO NA OBRA 0602400867 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 809786, 9204798 | COMISSIONAMENTO
790819604745929,6357175926 | 2025 | ETO-PROT 00286/2025 | ETO-PROT | 00286/2025 | 7908196047 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-29 15:15 | 2025-10-06 11:27 | 2025-12-05 11:27 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-10-06 11:27 | ETO-TELE 01172/2025 | 047 | AL02033047 | RELIGADOR N° 7908196047 REMANEJADO NA OBRA 0402401150 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 698485, 8657287 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO GURUPI, RL APENAS REMANEJADO DA REDE VELHA PARA REDE NOVA, EQUIPAMENTO COOPER, SE MANTEVE O MESMO NÚMERO DE ATIVO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | COMISSIONAMENTO
790819604745929,6357175926 | 2025 | ETO-TELE 01172/2025 | ETO-TELE | 01172/2025 | 7908196047 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-29 15:15 | 2025-10-29 09:23 | 2025-12-28 09:23 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-10-29 09:23 | ETO-COEP 00215/2025 | 047 | AL02033047 | RELIGADOR N° 7908196047 REMANEJADO NA OBRA 0402401150 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 698485, 8657287 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO GURUPI, RL APENAS REMANEJADO DA REDE VELHA PARA REDE NOVA, EQUIPAMENTO COOPER, SE MANTEVE O MESMO NÚMERO DE ATIVO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. PARECER DMSL: Constatado curto-circuito no tanque do religador, impedindo as operações de abertura e fechamento do equipamento. Solicita-se a substituição completa do religador, incluindo tanque e unidade de controle. | COMISSIONAMENTO
790819604745929,6357175926 | 2026 | ETO-TELE 01002/2026 | ETO-TELE | 01002/2026 | 7908196047 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-29 15:15 | 2026-08-03 16:54 | 2026-10-02 16:54 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-08-03 16:54 | ETO-COEP 00168/2026 | 047 | AL02033047 | 03/08/2026 PARECER DMSL: FOI CONFIRMADO PELO VONES DO DCMD QUE O EQUIPAMENTO AINDA NÃO FOI SUBSTITUÍDO. FAVOR, APÓS SUBSTITUIÇÃO, REPASSAR A NOTA PARA A PROTEÇÃO PARA REVISAR OS AJUSTES, POIS TRATA-SE DE ALTERAÇÃO DO MODELO DO EQUIPAMENTO. 13/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO REMANEJADO FAVOR FAZER O COMISSIONAMENTO RELIGADOR N° 7908196047 REMANEJADO NA OBRA 0402401150 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 698485, 8657287 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO GURUPI, RL APENAS REMANEJADO DA REDE VELHA PARA REDE NOVA, EQUIPAMENTO COOPER, SE MANTEVE O MESMO NÚMERO DE ATIVO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. PARECER DMSL: Constatado curto-circuito no tanque do religador, impedindo as operações de abertura e fechamento do equipamento. Solicita-se a substituição completa do religador, incluindo tanque e unidade de controle. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790819604745929,6357175926 | 2025 | ETO-COEP 00215/2025 | ETO-COEP | 00215/2025 | 7908196047 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-29 15:15 | 2026-06-18 15:22 | 2026-08-17 15:22 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-06-18 15:22 | ETO-TELE 00939/2026 | 047 | AL02033047 | RELIGADOR N° 7908196047 REMANEJADO NA OBRA 0402401150 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 698485, 8657287 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO GURUPI, RL APENAS REMANEJADO DA REDE VELHA PARA REDE NOVA, EQUIPAMENTO COOPER, SE MANTEVE O MESMO NÚMERO DE ATIVO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. PARECER DMSL: Constatado curto-circuito no tanque do religador, impedindo as operações de abertura e fechamento do equipamento. Solicita-se a substituição completa do religador, incluindo tanque e unidade de controle. | COMISSIONAMENTO
790819604745929,6357175926 | 2026 | ETO-COEP 00168/2026 | ETO-COEP | 00168/2026 | 7908196047 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-29 15:15 | 2026-08-03 16:54 | 2026-10-02 16:54 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS PENDENTE | 2026-08-03 16:54 |  | 047 | AL02033047 | 03/08/2026 PARECER DMSL: FOI CONFIRMADO PELO VONES DO DCMD QUE O EQUIPAMENTO AINDA NÃO FOI SUBSTITUÍDO. FAVOR, APÓS SUBSTITUIÇÃO, REPASSAR A NOTA PARA A PROTEÇÃO PARA REVISAR OS AJUSTES, POIS TRATA-SE DE ALTERAÇÃO DO MODELO DO EQUIPAMENTO. 13/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO REMANEJADO FAVOR FAZER O COMISSIONAMENTO RELIGADOR N° 7908196047 REMANEJADO NA OBRA 0402401150 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 698485, 8657287 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO GURUPI, RL APENAS REMANEJADO DA REDE VELHA PARA REDE NOVA, EQUIPAMENTO COOPER, SE MANTEVE O MESMO NÚMERO DE ATIVO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. PARECER DMSL: Constatado curto-circuito no tanque do religador, impedindo as operações de abertura e fechamento do equipamento. Solicita-se a substituição completa do religador, incluindo tanque e unidade de controle. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790819604745929,6357175926 | 2026 | ETO-COEP 00122/2026 | ETO-COEP | 00122/2026 | 7908196047 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-29 15:15 | 2026-07-13 15:46 | 2026-09-11 15:46 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-07-13 15:46 | ETO-TELE 01002/2026 | 047 | AL02033047 | 13/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO REMANEJADO FAVOR FAZER O COMISSIONAMENTO RELIGADOR N° 7908196047 REMANEJADO NA OBRA 0402401150 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 698485, 8657287 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO GURUPI, RL APENAS REMANEJADO DA REDE VELHA PARA REDE NOVA, EQUIPAMENTO COOPER, SE MANTEVE O MESMO NÚMERO DE ATIVO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. PARECER DMSL: Constatado curto-circuito no tanque do religador, impedindo as operações de abertura e fechamento do equipamento. Solicita-se a substituição completa do religador, incluindo tanque e unidade de controle. | COMISSIONAMENTO
790819604745929,6357175926 | 2026 | ETO-TELE 00939/2026 | ETO-TELE | 00939/2026 | 7908196047 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-29 15:15 | 2026-07-02 17:54 | 2026-08-31 17:54 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-07-02 17:54 | ETO-COEP 00122/2026 | 047 | AL02033047 | RELIGADOR N° 7908196047 REMANEJADO NA OBRA 0402401150 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 698485, 8657287 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO GURUPI, RL APENAS REMANEJADO DA REDE VELHA PARA REDE NOVA, EQUIPAMENTO COOPER, SE MANTEVE O MESMO NÚMERO DE ATIVO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. PARECER DMSL: Constatado curto-circuito no tanque do religador, impedindo as operações de abertura e fechamento do equipamento. Solicita-se a substituição completa do religador, incluindo tanque e unidade de controle. | COMISSIONAMENTO
790841802345930,0930324074 | 2025 | ETO-TELE 01155/2025 | ETO-TELE | 01155/2025 | 7908418023 | 79 | RELIGADOR | 2025-09-30 02:14 | 2025-09-30 02:14 | 2025-10-03 02:14 | 2025-10-23 10:13 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-09-30 02:14 |  | 023 | AL06020023 | Religador perde a comunicação quando perde C.A, e não retournou apos primeiro ataque. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790052803745931,3878125 | 2025 | ETO-TELE 01158/2025 | ETO-TELE | 01158/2025 | 7900528037 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-01 09:18 | 2025-10-01 09:18 | 2025-10-04 09:18 | 2025-10-06 15:37 | EMERGENCIAL | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | SS ATENDIDA | 2025-10-01 09:18 |  | 037 | LD03040003 | FAVOR ENVIAR EQUIPE PARA DEVIDAS TRATATIVAS NO RELIGADOR 7900528037. CAUSA SEM COMUNICAÇÃO, - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790819200345931,4182291667 | 2025 | ETO-TELE 01159/2025 | ETO-TELE | 01159/2025 | 7908192003 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-01 10:02 | 2025-10-01 10:02 | 2025-10-04 10:02 | 2025-10-02 14:46 | EMERGENCIAL | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | SS ATENDIDA | 2025-10-01 10:02 |  | 003 | LD02040003 | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR BATERIA DO RELIGADOR 7908192003 - RL ESTA PERDENDO A AUTOMAÇÃO QUANDO PERDE A ALIMENTAÇÃO CA | ANOMALIA EM RELIGADOR
792007000345931,4206944444 | 2025 | ETO-TELE 01160/2025 | ETO-TELE | 01160/2025 | 7920070003 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-01 10:06 | 2025-10-01 10:06 | 2025-10-04 10:06 | 2026-05-14 17:30 | EMERGENCIAL | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | SS ATENDIDA | 2025-10-01 10:06 |  | 003 | LD03040003 | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR BATERIA DO RELIGADOR 7920070003 - RL ESTA PERDENDO A AUTOMAÇÃO QUANDO PERDE A ALIMENTAÇÃO CA | ANOMALIA EM RELIGADOR
793677002945931,4614351852 | 2025 | ETO-TELE 01161/2025 | ETO-TELE | 01161/2025 | 7936770029 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-01 11:04 | 2025-10-01 11:04 | 2025-10-04 11:04 | 2025-10-07 09:48 | EMERGENCIAL | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | SS ATENDIDA | 2025-10-01 11:04 |  | 029 | AL01061029 | FAVOR ENVIAR EQUIPE PARA DEVIDAS TRATATIVAS NO RELIGADOR 7936770029. CAUSA SEM COMUNICAÇÃO, - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790127905245931,5788773148 | 2025 | ETO-TELE 01162/2025 | ETO-TELE | 01162/2025 | 7901279052 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-01 13:54 | 2025-10-01 13:54 | 2025-11-30 13:54 | 2025-11-17 10:26 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-10-01 13:54 |  | 052 | AL01036052 | ATUALIZAR A BASE PARA A MAIS ATUAL DO NOJA JUNTO COM A EQUIPE DO SCADA E ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO. SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DA UFV ORIGO DE 2.5MW | AJUSTES DE PROTEÇÃO
796130105245931,5788773148 | 2025 | ETO-TELE 01163/2025 | ETO-TELE | 01163/2025 | 7961301052 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-01 13:54 | 2025-10-01 13:54 | 2025-11-30 13:54 | 2025-10-22 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-10-01 13:54 |  | 052 | AL01036052 | ATUALIZAR A BASE PARA A MAIS ATUAL DO NOJA JUNTO COM A EQUIPE DO SCADA E ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO. SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DA UFV ORIGO DE 2.5MW | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794696305245931,5788773148 | 2025 | ETO-TELE 01164/2025 | ETO-TELE | 01164/2025 | 7946963052 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-01 13:54 | 2025-10-01 13:54 | 2025-11-30 13:54 | 2025-11-17 11:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-10-01 13:54 |  | 052 | AL01036052 | ATUALIZAR A BASE PARA A MAIS ATUAL DO NOJA JUNTO COM A EQUIPE DO SCADA E ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO. SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DA UFV ORIGO DE 2.5MW | AJUSTES DE PROTEÇÃO
582004412345931,6748148148 | 2025 | ETO-RD-AG 01034/2025 | ETO-RD-AG | 01034/2025 | 5820044123 | 58 | REGULADOR | 2025-10-01 16:12 | 2025-10-01 16:12 | 2025-10-04 16:12 | 2025-10-04 18:38 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-10-01 16:12 |  | 123 | AL02055123 | Segue nota para equipe de manutenção realizar melhoria (refazer) aterramento no regulador de tensão 5820044123, aterramento possui emendas e dois dos aterramentos não são de cordoalha cobreada também o cabo de descida do para raio de um equipamento oxidado conforme a foto. | AVISO DE ANOMALIA
792771320045931,8931944444 | 2025 | ETO-TELE 01165/2025 | ETO-TELE | 01165/2025 | 7927713200 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-01 21:26 | 2025-10-01 21:26 | 2025-10-04 21:26 | 2025-11-27 11:35 | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2025-10-01 21:26 |  | 200 | LD02010021 | RELIGADOR 7927713200 COM DISJUNTOR GERAL EM CURTO CIRCUITO E SEM COMUNIÇÃO COM CENTRO OPERAÇÃO INDISPONIVEL TENSÃO 34.5 KV RDR DE SÃO SALVADOR | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790018126545932,6243055556 | 2025 | ETO-TELE 01166/2025 | ETO-TELE | 01166/2025 | 7900181265 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-02 14:59 | 2025-10-02 14:59 | 2025-10-05 14:59 | 2025-10-14 11:19 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-10-02 14:59 |  | 265 | LD03105019 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795557208145932,7171759259 | 2025 | ETO-RD-AG 01038/2025 | ETO-RD-AG | 01038/2025 | 7955572081 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-02 17:13 | 2025-10-02 17:13 | 2025-10-09 17:13 | 2025-11-01 19:40 | URGENTE | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS ATENDIDA | 2025-10-02 17:13 |  | 081 | AL01043081 | Nota para substituir cabos danificados do pirastique no cicuito do trafo 5700100081 Local de acesso livre na RDU de Itaguatins Equipe 081OP01 981169926 | AVISO DE ANOMALIA
790059402645933,4223263889 | 2025 | ETO-TELE 01167/2025 | ETO-TELE | 01167/2025 | 7900594026 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-03 10:08 | 2025-10-03 10:08 | 2025-10-06 10:08 | 2025-10-20 17:30 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2025-10-03 10:08 |  | 026 | LD03046026 | Segue nota para substituir relé do religador 7900594026 S/E Ponte Alta . Motivo : constantes falha de comunicação , segundo técnico DMSL Elias o equipamento está com falha na porta de comunicação serial RS 232 , marca religador Cooper relé Form 6 . OBS: favor agilizar atendimento . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
796078703745933,4525 | 2025 | ETO-SE-PCM 00070/2025 | ETO-SE-PCM | 00070/2025 | 7960787037 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-03 10:52 | 2025-12-10 14:22 | 2026-02-08 14:22 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-10 14:22 | ETO-TELE 01475/2025 | 037 | LD02001037 | PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30446169 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 17/12/2025. POLOGUR PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. Eng° Irlley Castelo Branco ------------------------------------------------------------------------ RELIGADOR N° 7960787037 INSTALADO NA OBRA 0402401278 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 757668, 8735094 | COMISSIONAMENTO
796078703745933,4525 | 2025 | ETO-TELE 01475/2025 | ETO-TELE | 01475/2025 | 7960787037 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-03 10:52 | 2025-12-10 14:22 | 2026-02-08 14:22 | 2026-03-19 12:15 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-12-10 14:22 |  | 037 | LD02001037 | PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30446169 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 17/12/2025. POLOGUR PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. Eng° Irlley Castelo Branco ------------------------------------------------------------------------ RELIGADOR N° 7960787037 INSTALADO NA OBRA 0402401278 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 757668, 8735094 | COMISSIONAMENTO
796078703745933,4525 | 2025 | ETO-PROT 00287/2025 | ETO-PROT | 00287/2025 | 7960787037 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-03 10:52 | 2025-12-08 15:14 | 2026-02-06 15:14 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-08 15:14 | ETO-SE-PCM 00070/2025 | 037 | LD02001037 | PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. Eng° Irlley Castelo Branco ------------------------------------------------------------------------ RELIGADOR N° 7960787037 INSTALADO NA OBRA 0402401278 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 757668, 8735094 | COMISSIONAMENTO
582004412345933,4543402778 | 2025 | ETO-COEP 00202/2025 | ETO-COEP | 00202/2025 | 5820044123 | 58 | REGULADOR | 2025-10-03 10:54 | 2025-10-03 15:34 | 2025-10-06 15:34 | 2026-06-30 20:44 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS CANCELADA | 2025-10-03 15:34 |  | 123 | AL02055123 | PARECER DMSL: Favor, realizar substituição do medidor do equipamento, pois equipe DMSL não realiza este tipo de correção. Medidor da parte superior do célula 3 não está condizente com a informação do relé. Necessário uma avaliação do time para entender o que pode estar havendo. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
582004412345933,4543402778 | 2025 | ETO-TELE 01168/2025 | ETO-TELE | 01168/2025 | 5820044123 | 58 | REGULADOR | 2025-10-03 10:54 | 2025-10-03 15:34 | 2025-10-06 15:34 | 2026-06-30 20:44 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS CANCELADA | 2025-10-03 15:34 | ETO-COEP 00202/2025 | 123 | AL02055123 | PARECER DMSL: Favor, realizar substituição do medidor do equipamento, pois equipe DMSL não realiza este tipo de correção. Medidor da parte superior do célula 3 não está condizente com a informação do relé. Necessário uma avaliação do time para entender o que pode estar havendo. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
796464404645933,4615277778 | 2025 | ETO-TELE 01444/2025 | ETO-TELE | 01444/2025 | 7964644046 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-03 11:05 | 2025-12-04 14:34 | 2026-02-02 14:34 | 2025-12-17 17:32 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-12-04 14:34 |  | 046 | LD01056046 | PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30442813 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 11/12/2025 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, MANTER A BASE MAIS ATUAL DO NOJA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. RELIGADOR N° 7964644046 INSTALADO NA OBRA 0202500448 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 728215, 8828941 | COMISSIONAMENTO
796464404645933,4615277778 | 2025 | ETO-SE-PCM 00063/2025 | ETO-SE-PCM | 00063/2025 | 7964644046 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-03 11:05 | 2025-12-04 14:34 | 2026-02-02 14:34 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-04 14:34 | ETO-TELE 01444/2025 | 046 | LD01056046 | PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30442813 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 11/12/2025 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, MANTER A BASE MAIS ATUAL DO NOJA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. RELIGADOR N° 7964644046 INSTALADO NA OBRA 0202500448 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 728215, 8828941 | COMISSIONAMENTO
796464404645933,4615277778 | 2025 | ETO-PROT 00288/2025 | ETO-PROT | 00288/2025 | 7964644046 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-03 11:05 | 2025-12-02 16:18 | 2026-01-31 16:18 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-02 16:18 | ETO-SE-PCM 00063/2025 | 046 | LD01056046 | PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, MANTER A BASE MAIS ATUAL DO NOJA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. RELIGADOR N° 7964644046 INSTALADO NA OBRA 0202500448 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 728215, 8828941 | COMISSIONAMENTO
796080003745933,472349537 | 2025 | ETO-PROT 00289/2025 | ETO-PROT | 00289/2025 | 7960800037 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-03 11:20 | 2025-12-08 14:51 | 2026-02-06 14:51 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-08 14:51 | ETO-SE-PCM 00068/2025 | 037 | LD02001037 | PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. Eng° Irlley Castelo Branco ------------------------------------------------------------------------RELIGADOR N° 7960800037 INSTALADO NA OBRA 0402401275 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 756972, 8747939 | COMISSIONAMENTO
796080003745933,472349537 | 2025 | ETO-PROT 00289/2025 | ETO-PROT | 00289/2025 | 7960800037 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-03 11:20 | 2025-12-08 14:51 | 2026-02-06 14:51 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-08 14:51 | ETO-SE-PCM 00069/2025 | 037 | LD02001037 | PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. Eng° Irlley Castelo Branco ------------------------------------------------------------------------RELIGADOR N° 7960800037 INSTALADO NA OBRA 0402401275 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 756972, 8747939 | COMISSIONAMENTO
796080003745933,472349537 | 2025 | ETO-SE-PCM 00068/2025 | ETO-SE-PCM | 00068/2025 | 7960800037 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-03 11:20 | 2025-12-10 14:12 | 2026-02-08 14:12 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-10 14:12 | ETO-TELE 01474/2025 | 037 | LD02001037 | PARECER DMSL : Chamado de desenvolvimento 30446156 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 17/12/2025. PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. ------------------------------------------------------------------------RELIGADOR N° 7960800037 INSTALADO NA OBRA 0402401275 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 756972, 8747939 | COMISSIONAMENTO
796080003745933,472349537 | 2025 | ETO-TELE 01474/2025 | ETO-TELE | 01474/2025 | 7960800037 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-03 11:20 | 2025-12-10 14:12 | 2026-02-08 14:12 | 2026-01-06 17:32 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-12-10 14:12 |  | 037 | LD02001037 | PARECER DMSL : Chamado de desenvolvimento 30446156 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 17/12/2025. PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. ------------------------------------------------------------------------RELIGADOR N° 7960800037 INSTALADO NA OBRA 0402401275 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 756972, 8747939 | COMISSIONAMENTO
796080003745933,472349537 | 2025 | ETO-SE-PCM 00069/2025 | ETO-SE-PCM | 00069/2025 | 7960800037 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-03 11:20 | 2025-12-08 14:51 | 2026-02-06 14:51 | 2025-12-08 15:55 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-12-08 14:51 |  | 037 | LD02001037 | PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. Eng° Irlley Castelo Branco ------------------------------------------------------------------------RELIGADOR N° 7960800037 INSTALADO NA OBRA 0402401275 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 756972, 8747939 | COMISSIONAMENTO
796079803745933,4806828704 | 2025 | ETO-SE-PCM 00067/2025 | ETO-SE-PCM | 00067/2025 | 7960798037 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-03 11:32 | 2025-12-08 14:42 | 2026-02-06 14:42 | 2025-12-08 15:53 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-12-08 14:42 |  | 037 | LD02001037 | PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. ------------------------------------------------------------------------ RELIGADOR N° 7960798037 INSTALADO NA OBRA 0402401274 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 746267, 8756825 | COMISSIONAMENTO
796079803745933,4806828704 | 2025 | ETO-TELE 01473/2025 | ETO-TELE | 01473/2025 | 7960798037 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-03 11:32 | 2025-12-10 13:53 | 2026-02-08 13:53 | 2026-01-07 17:32 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-12-10 13:53 |  | 037 | LD02001037 | PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30446126 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 17/12/2025. POLOGUR PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. ------------------------------------------------------------------------ RELIGADOR N° 7960798037 INSTALADO NA OBRA 0402401274 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 746267, 8756825 | COMISSIONAMENTO
796079803745933,4806828704 | 2025 | ETO-SE-PCM 00066/2025 | ETO-SE-PCM | 00066/2025 | 7960798037 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-03 11:32 | 2025-12-10 13:53 | 2026-02-08 13:53 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-10 13:53 | ETO-TELE 01473/2025 | 037 | LD02001037 | PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30446126 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 17/12/2025. POLOGUR PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. ------------------------------------------------------------------------ RELIGADOR N° 7960798037 INSTALADO NA OBRA 0402401274 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 746267, 8756825 | COMISSIONAMENTO
796079803745933,4806828704 | 2025 | ETO-PROT 00290/2025 | ETO-PROT | 00290/2025 | 7960798037 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-03 11:32 | 2025-12-08 14:42 | 2026-02-06 14:42 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-08 14:42 | ETO-SE-PCM 00067/2025 | 037 | LD02001037 | PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. ------------------------------------------------------------------------ RELIGADOR N° 7960798037 INSTALADO NA OBRA 0402401274 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 746267, 8756825 | COMISSIONAMENTO
796079803745933,4806828704 | 2025 | ETO-PROT 00290/2025 | ETO-PROT | 00290/2025 | 7960798037 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-03 11:32 | 2025-12-08 14:42 | 2026-02-06 14:42 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-08 14:42 | ETO-SE-PCM 00066/2025 | 037 | LD02001037 | PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. ------------------------------------------------------------------------ RELIGADOR N° 7960798037 INSTALADO NA OBRA 0402401274 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 746267, 8756825 | COMISSIONAMENTO
792571304045935,7145949074 | 2025 | ETO-TELE 01169/2025 | ETO-TELE | 01169/2025 | 7925713040 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-05 17:09 | 2025-10-05 17:09 | 2025-10-08 17:09 | 2025-11-25 17:29 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-10-05 17:09 |  | 040 | LD03010004 | Religador sem comunicação apos primeiro ataque não retornou as comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792514604045935,7190856481 | 2025 | ETO-TELE 01170/2025 | ETO-TELE | 01170/2025 | 7925146040 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-05 17:15 | 2025-10-05 17:15 | 2025-10-08 17:15 | 2025-10-14 10:01 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-10-05 17:15 |  | 040 | LD03010004 | Religador sem comunicação, apos primeiro ataque não retornou, ficou by passado. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790004500145936,4605671296 | 2025 | DG-RD-PO 00592/2025 | DG-RD-PO | 00592/2025 | 7900045001 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-06 11:03 | 2025-10-06 11:09 | 2025-10-09 11:09 |  | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS REPASSADA | 2025-10-06 11:09 | ETO-RD-PO 00224/2025 | 001 | AL02072001 | efavor enviar equipe de linha viva para recuperar Jumper da chave de saida do RL 7900045001, fase C, na RDu Porto Nacional | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790004500145936,4605671296 | 2025 | ETO-RD-PO 00224/2025 | ETO-RD-PO | 00224/2025 | 7900045001 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-06 11:03 | 2025-10-06 11:09 | 2025-10-09 11:09 | 2025-10-06 15:15 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2025-10-06 11:09 |  | 001 | AL02072001 | efavor enviar equipe de linha viva para recuperar Jumper da chave de saida do RL 7900045001, fase C, na RDu Porto Nacional | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795491000445936,5803819444 | 2025 | ETO-TELE 01174/2025 | ETO-TELE | 01174/2025 | 7954910004 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-06 13:56 | 2025-10-06 13:56 | 2025-12-05 13:56 | 2025-10-23 09:12 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2025-10-06 13:56 |  | 004 | AL02040004 | COMISSIONAR RL 7954910004 AL 02 SE ARAGUAINA IV. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790008400145936,6229513889 | 2025 | ETO-TELE 01175/2025 | ETO-TELE | 01175/2025 | 7900084001 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-06 14:57 | 2025-10-06 14:57 | 2025-10-09 14:57 | 2025-10-07 15:18 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2025-10-06 14:57 |  | 001 | AL01072001 | Segue nota para envia equipe substituir bateria do RL-7900084001 constatado quando falta tensão equipamento perde comunicação, Local RDU de Porto Nacional. | AVISO DE ANOMALIA
790004500145936,741087963 | 2025 | ETO-PROT 00291/2025 | ETO-PROT | 00291/2025 | 7900045001 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-06 17:47 | 2025-10-06 17:47 | 2025-10-09 17:47 | 2025-12-01 09:18 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2025-10-06 17:47 |  | 001 | AL02072001 | Segue nota para verificar e corrigir ajuste no RL-7900045001, Equipamento com atuações indevidas (46 desbalanço de corrente I2/I1), RDU de Porto nacional. PARECER DA PROTEÇÃO: FOI ENCONTRADO INVERSÃO DE FASES NO EQUIPAMENTO. ACIONADO EQUIPE DO DMSL E CORRIGIDO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
580417012245936,8134837963 | 2025 | ETO-TELE 01177/2025 | ETO-TELE | 01177/2025 | 5804170122 | 58 | REGULADOR | 2025-10-06 19:31 | 2025-10-06 19:31 | 2025-10-09 19:31 | 2025-10-23 17:25 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2025-10-06 19:31 |  | 122 | LD02059122 | boa noite, segue SS para as devidas tratativas, regulador de tensão 5804170122 não está comutando em campo pelo comando remota e nem local pelo comando da equipe, obs: segundo equipe operacional o mesmo está comutando automático o painel de controle de elevar e baixar não responde os comando. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792589103045937,5906134259 | 2025 | ETO-TELE 01178/2025 | ETO-TELE | 01178/2025 | 7925891030 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-07 14:10 | 2025-10-07 14:10 | 2026-11-11 14:10 | 2025-10-20 17:18 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-10-07 14:10 |  | 030 | LD02095030 | Realizar mudança de comunicação, de Obcom para Horus - Modem chip. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795833209845938,5633564815 | 2025 | ETO-TELE 01180/2025 | ETO-TELE | 01180/2025 | 7958332098 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-08 13:31 | 2025-10-08 13:31 | 2025-10-11 13:31 | 2025-10-23 10:11 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-10-08 13:31 |  | 098 | AL01005098 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE - SEM SUCESSO - DISJUNTOR DE ALIMENTAÇÃO DESLIGADO - NÃO ACEITA FECHAMENTO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790959900445938,5990277778 | 2025 | ETO-TELE 01181/2025 | ETO-TELE | 01181/2025 | 7909599004 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-08 14:23 | 2025-10-08 14:23 | 2025-12-07 14:23 | 2025-10-22 13:48 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2025-10-08 14:23 |  | 004 | AL04040004 | PARECER DA PROTEÇÃO: ATUALIZAR AJUSTES DO RELIGADOR 7909599004 – AL 04 SE ARAGUAÍNA IV, CONFORME ESTUDO DISPONÍVEL NO APLICATIVO DA PROTEÇÃO. IMPORTANTE: ANTES DE APLICAR OS AJUSTES, É IMPRESCINDÍVEL VERIFICAR SE O EQUIPAMENTO ESTÁ INSTALADO CONFORME AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE, COM CONEXÃO FONTE EM ABC E CARGA EM RST. O ESTUDO ELABORADO CONTEMPLA AJUSTES DE DIRECIONALIDADE (FUNÇÃO 67). PORTANTO, É OBRIGATÓRIO O ENVIO DA BASE DE PARAMETRIZAÇÃO À ÁREA DE PROTEÇÃO PARA CONFERÊNCIA E VALIDAÇÃO DOS DADOS INSERIDOS. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790072219345938,6618634259 | 2025 | ETO-TELE 01182/2025 | ETO-TELE | 01182/2025 | 7900722193 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-08 15:53 | 2025-10-08 15:53 | 2025-10-11 15:53 | 2025-10-14 11:22 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2025-10-08 15:53 |  | 193 | PS01112193 | RELIGADOR 7900722193 SUPLIMENTO CEMAR ,SEM COMUNICAÇÃO, FEITO O PRIMEIRO ATAQUE PORÉM NÃO VOLTOU, Por getileza envia requipe da TELE | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790117912245938,6775925926 | 2025 | DOLP-RD-PA 01356/2025 | DOLP-RD-PA | 01356/2025 | 7901179122 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-08 16:16 | 2025-10-09 17:56 | 2025-10-12 17:56 |  | EMERGENCIAL | MARCELO COSTA PRIMO | SS REPASSADA | 2025-10-09 17:56 | ETO-PROT 00303/2025 | 122 | AL11060122 | Feito primeiro ataque em religador 7901179122 por equipe 122op13. Religador nao retornou comunicação com Scada. PARECER DMSL: 25/09/2025 FAVOR SANAR PENDENCIAS * Foi realizado uma inspeção visual no equipamento, foi visto que as buchas estava com sinais de queimado. * Aterramento estava quase rompido, necessário realizado a substituição * parte ativa esta com defeito necessário realizar a substituição. ##Parecer do COCM CENTRO, SUBSTITUIDO EQUIPAMENTO PELA SS DOLP RD PA 1348/2025, RELATORIO EM ANEXO DA MESMA.. | AVISO DE ANOMALIA
790117912245938,6775925926 | 2025 | ETO-TELE 01192/2025 | ETO-TELE | 01192/2025 | 7901179122 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-08 16:16 | 2025-10-10 17:25 | 2025-10-13 17:25 | 2025-10-14 13:22 | EMERGENCIAL | MARCELO COSTA PRIMO | SS ATENDIDA | 2025-10-10 17:25 |  | 122 | AL11060122 | Feito primeiro ataque em religador 7901179122 por equipe 122op13. Religador nao retornou comunicação com Scada. PARECER DMSL: 25/09/2025 FAVOR SANAR PENDENCIAS * Foi realizado uma inspeção visual no equipamento, foi visto que as buchas estava com sinais de queimado. * Aterramento estava quase rompido, necessário realizado a substituição * parte ativa esta com defeito necessário realizar a substituição. ##Parecer do COCM CENTRO, SUBSTITUIDO EQUIPAMENTO PELA SS DOLP RD PA 1348/2025, RELATORIO EM ANEXO DA MESMA.. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO E DISPONIBILIZADO PARA DMSL COMISSIONAR, EXISTE PROTEÇÃO 46, A EQUIPE DEVE OBRIGATORIAMENTE VERIFICAR O FLUXO ANTES DE LIBERAR O EQUIPAMENTO PARA O COI. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO DE ANOMALIA
790117912245938,6775925926 | 2025 | ETO-PROT 00303/2025 | ETO-PROT | 00303/2025 | 7901179122 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-08 16:16 | 2025-10-10 17:25 | 2025-10-13 17:25 |  | EMERGENCIAL | MARCELO COSTA PRIMO | SS REPASSADA | 2025-10-10 17:25 | ETO-TELE 01192/2025 | 122 | AL11060122 | Feito primeiro ataque em religador 7901179122 por equipe 122op13. Religador nao retornou comunicação com Scada. PARECER DMSL: 25/09/2025 FAVOR SANAR PENDENCIAS * Foi realizado uma inspeção visual no equipamento, foi visto que as buchas estava com sinais de queimado. * Aterramento estava quase rompido, necessário realizado a substituição * parte ativa esta com defeito necessário realizar a substituição. ##Parecer do COCM CENTRO, SUBSTITUIDO EQUIPAMENTO PELA SS DOLP RD PA 1348/2025, RELATORIO EM ANEXO DA MESMA.. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO E DISPONIBILIZADO PARA DMSL COMISSIONAR, EXISTE PROTEÇÃO 46, A EQUIPE DEVE OBRIGATORIAMENTE VERIFICAR O FLUXO ANTES DE LIBERAR O EQUIPAMENTO PARA O COI. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO DE ANOMALIA
793376605945938,7281712963 | 2025 | ETO-TELE 01183/2025 | ETO-TELE | 01183/2025 | 7933766059 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-08 17:29 | 2025-10-20 11:03 | 2025-10-23 11:03 |  | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2025-10-20 11:03 | ETO-COEP 00211/2025 | 059 | AL01099059 | Segue SS para verficar religador de poste 7933766059. Religador esta com defeito na parte ativa no tanque Porte gentilezaenviar equipe verificar. Endereço: Taquari PARECER DMSL: RLG 7933766059 RELÉ NOJA RC 10 Mestre 2 Rep. taquaruçu GE SID: 5457/2025 Data: 15/10/2025 Serviço Executado: Houve um curto na parte ativa do equipamento danificando a mesma, será necessário fazer a substituição somente do tanque, parte ativa. *Equipamento ficou em operação?:*Nao Pendência: Sim, substituir parte ativa. Equipe: Benvindo, Juliano e Sérgio. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793376605945938,7281712963 | 2025 | ETO-COEP 00211/2025 | ETO-COEP | 00211/2025 | 7933766059 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-08 17:29 | 2026-04-23 16:46 | 2026-04-26 16:46 |  | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2026-04-23 16:46 | ETO-RD-PA 00283/2026 | 059 | AL01099059 | Segue SS para verficar religador de poste 7933766059. Religador esta com defeito na parte ativa no tanque Porte gentilezaenviar equipe verificar. Endereço: Taquari PARECER DMSL: RLG 7933766059 RELÉ NOJA RC 10 Mestre 2 Rep. taquaruçu GE SID: 5457/2025 Data: 15/10/2025 Serviço Executado: Houve um curto na parte ativa do equipamento danificando a mesma, será necessário fazer a substituição somente do tanque, parte ativa. *Equipamento ficou em operação?:*Nao Pendência: Sim, substituir parte ativa. Equipe: Benvindo, Juliano e Sérgio. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793376605945938,7281712963 | 2026 | ETO-RD-PA 00431/2026 | ETO-RD-PA | 00431/2026 | 7933766059 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-08 17:29 | 2026-07-16 15:56 | 2026-07-19 15:56 |  | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2026-07-16 15:56 | ETO-PROT 00149/2026 | 059 | AL01099059 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃO Segue SS para verficar religador de poste 7933766059. Religador esta com defeito na parte ativa no tanque Porte gentilezaenviar equipe verificar. Endereço: Taquari PARECER DMSL: RLG 7933766059 RELÉ NOJA RC 10 Mestre 2 Rep. taquaruçu GE SID: 5457/2025 Data: 15/10/2025 Serviço Executado: Houve um curto na parte ativa do equipamento danificando a mesma, será necessário fazer a substituição somente do tanque, parte ativa. *Equipamento ficou em operação?:*Nao Pendência: Sim, substituir parte ativa. Equipe: Benvindo, Juliano e Sérgio. ****** Parecer do COCM Centro*** Equipámento Substituido em Campo pela Ordem de ServIÇO DLP-MPPA01 244/2026, ONDE OS RELATORIO ESTÃO ANEXADO.. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793376605945938,7281712963 | 2026 | ETO-COEP 00082/2026 | ETO-COEP | 00082/2026 | 7933766059 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-08 17:29 | 2026-07-01 11:33 | 2026-07-04 11:33 |  | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2026-07-01 11:33 | ETO-RD-PA 00431/2026 | 059 | AL01099059 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃO Segue SS para verficar religador de poste 7933766059. Religador esta com defeito na parte ativa no tanque Porte gentilezaenviar equipe verificar. Endereço: Taquari PARECER DMSL: RLG 7933766059 RELÉ NOJA RC 10 Mestre 2 Rep. taquaruçu GE SID: 5457/2025 Data: 15/10/2025 Serviço Executado: Houve um curto na parte ativa do equipamento danificando a mesma, será necessário fazer a substituição somente do tanque, parte ativa. *Equipamento ficou em operação?:*Nao Pendência: Sim, substituir parte ativa. Equipe: Benvindo, Juliano e Sérgio. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793376605945938,7281712963 | 2026 | ETO-RD-PA 00283/2026 | ETO-RD-PA | 00283/2026 | 7933766059 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-08 17:29 | 2026-04-24 14:32 | 2026-04-27 14:32 |  | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2026-04-24 14:32 | ETO-COEP 00082/2026 | 059 | AL01099059 | Segue SS para verficar religador de poste 7933766059. Religador esta com defeito na parte ativa no tanque Porte gentilezaenviar equipe verificar. Endereço: Taquari PARECER DMSL: RLG 7933766059 RELÉ NOJA RC 10 Mestre 2 Rep. taquaruçu GE SID: 5457/2025 Data: 15/10/2025 Serviço Executado: Houve um curto na parte ativa do equipamento danificando a mesma, será necessário fazer a substituição somente do tanque, parte ativa. *Equipamento ficou em operação?:*Nao Pendência: Sim, substituir parte ativa. Equipe: Benvindo, Juliano e Sérgio. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793376605945938,7281712963 | 2026 | ETO-PROT 00149/2026 | ETO-PROT | 00149/2026 | 7933766059 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-08 17:29 | 2026-07-17 13:42 | 2026-07-20 13:42 |  | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2026-07-17 13:42 | ETO-SE-PCM 00062/2026 | 059 | AL01099059 | PARECER DA PROTEÇÃO: RECOMISSIONAR RELIGADOR, AJUSTES DE PROTEÇÃO PERMANECEM OS MESMOS. Estagiário Rafael P Marques **************************** PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃO Segue SS para verficar religador de poste 7933766059. Religador esta com defeito na parte ativa no tanque Porte gentilezaenviar equipe verificar. Endereço: Taquari PARECER DMSL: RLG 7933766059 RELÉ NOJA RC 10 Mestre 2 Rep. taquaruçu GE SID: 5457/2025 Data: 15/10/2025 Serviço Executado: Houve um curto na parte ativa do equipamento danificando a mesma, será necessário fazer a substituição somente do tanque, parte ativa. *Equipamento ficou em operação?:*Nao Pendência: Sim, substituir parte ativa. Equipe: Benvindo, Juliano e Sérgio. ****** Parecer do COCM Centro*** Equipámento Substituido em Campo pela Ordem de ServIÇO DLP-MPPA01 244/2026, ONDE OS RELATORIO ESTÃO ANEXADO.. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793376605945938,7281712963 | 2026 | ETO-TELE 01024/2026 | ETO-TELE | 01024/2026 | 7933766059 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-08 17:29 | 2026-07-22 14:26 | 2026-07-25 14:26 | 2026-08-03 17:26 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2026-07-22 14:26 |  | 059 | AL01099059 | PARECER DA PROTEÇÃO: RECOMISSIONAR RELIGADOR, AJUSTES DE PROTEÇÃO PERMANECEM OS MESMOS. Estagiário Rafael P Marques **************************** PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃO Segue SS para verficar religador de poste 7933766059. Religador esta com defeito na parte ativa no tanque Porte gentilezaenviar equipe verificar. Endereço: Taquari PARECER DMSL: RLG 7933766059 RELÉ NOJA RC 10 Mestre 2 Rep. taquaruçu GE SID: 5457/2025 Data: 15/10/2025 Serviço Executado: Houve um curto na parte ativa do equipamento danificando a mesma, será necessário fazer a substituição somente do tanque, parte ativa. *Equipamento ficou em operação?:*Nao Pendência: Sim, substituir parte ativa. Equipe: Benvindo, Juliano e Sérgio. ****** Parecer do COCM Centro*** Equipámento Substituido em Campo pela Ordem de ServIÇO DLP-MPPA01 244/2026, ONDE OS RELATORIO ESTÃO ANEXADO.. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793376605945938,7281712963 | 2026 | ETO-SE-PCM 00062/2026 | ETO-SE-PCM | 00062/2026 | 7933766059 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-08 17:29 | 2026-07-22 14:26 | 2026-07-25 14:26 |  | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2026-07-22 14:26 | ETO-TELE 01024/2026 | 059 | AL01099059 | PARECER DA PROTEÇÃO: RECOMISSIONAR RELIGADOR, AJUSTES DE PROTEÇÃO PERMANECEM OS MESMOS. Estagiário Rafael P Marques **************************** PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃO Segue SS para verficar religador de poste 7933766059. Religador esta com defeito na parte ativa no tanque Porte gentilezaenviar equipe verificar. Endereço: Taquari PARECER DMSL: RLG 7933766059 RELÉ NOJA RC 10 Mestre 2 Rep. taquaruçu GE SID: 5457/2025 Data: 15/10/2025 Serviço Executado: Houve um curto na parte ativa do equipamento danificando a mesma, será necessário fazer a substituição somente do tanque, parte ativa. *Equipamento ficou em operação?:*Nao Pendência: Sim, substituir parte ativa. Equipe: Benvindo, Juliano e Sérgio. ****** Parecer do COCM Centro*** Equipámento Substituido em Campo pela Ordem de ServIÇO DLP-MPPA01 244/2026, ONDE OS RELATORIO ESTÃO ANEXADO.. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792937400445938,7316435185 | 2025 | ETO-TELE 01184/2025 | ETO-TELE | 01184/2025 | 7929374004 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-08 17:34 | 2025-10-08 17:34 | 2025-12-07 17:34 | 2025-10-22 08:28 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2025-10-08 17:34 |  | 004 | AL04040004 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7929374004 AL 04 SE ARAGUAINA IV. ESTUDO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. | COMISSIONAMENTO
793710514845938,8304513889 | 2025 | ETO-TELE 01185/2025 | ETO-TELE | 01185/2025 | 7937105148 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-08 19:56 | 2025-10-08 19:56 | 2025-10-11 19:56 | 2025-11-11 18:16 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2025-10-08 19:56 |  | 148 | LD01066094 | enviar equipe DMSL religador 7937105148 o mesmo nao estar aceitando comando remoto e nem local . o mesmo ficou bay passado. acesso livre na LD sao valerio a chapada de natividade na rural de sao valerio feito primeiro ataque sem sucesso. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790036715245938,8727199074 | 2025 | ETO-TELE 01186/2025 | ETO-TELE | 01186/2025 | 7900367152 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-08 20:57 | 2025-10-08 20:57 | 2025-10-11 20:57 | 2025-10-15 17:30 | EMERGENCIAL | HERBSON DE AMORIM GOMES | SS ATENDIDA | 2025-10-08 20:57 |  | 152 | LD02072001 | Favor verificar religador 7900367152 sem comunicação o mesmo foi feito primeiro ataque com equipe 152op01 e o mesmo não retorno, tivemos ocorrencia no RL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790369600145938,9142476852 | 2025 | ETO-TELE 01187/2025 | ETO-TELE | 01187/2025 | 7903696001 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-08 21:57 | 2025-10-08 21:57 | 2025-10-11 21:57 | 2025-10-27 11:30 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2025-10-08 21:57 |  | 001 | LD01100001 | favor verificar ajuste do RL 7903696001, houve ocorrencia de arvore na rede no dia 08/10/2026 Intervençao 20253877008482, o mesmo nao atuou vinda a atuar o 414R100 | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790369600145939,4133680556 | 2026 | ETO-TELE 00868/2026 | ETO-TELE | 00868/2026 | 7903696001 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-09 09:55 | 2026-05-26 11:54 | 2026-05-29 11:54 | 2026-06-30 17:30 | EMERGENCIAL | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2026-05-26 11:54 |  | 001 | LD01100001 | Verificar atuação da proteção do religador 7903696001 durante ebento da LD 414R São o defeito estava a jusante do religador 7903696001 Parecer da proteção: Realizar teste funcional para verificar se está abrindo de fato. Caso esteja tudo ok atualizar a base junto ao time SCADA. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790369600145939,4133680556 | 2025 | ETO-PROT 00297/2025 | ETO-PROT | 00297/2025 | 7903696001 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-09 09:55 | 2026-05-26 11:54 | 2026-05-29 11:54 |  | EMERGENCIAL | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2026-05-26 11:54 | ETO-TELE 00868/2026 | 001 | LD01100001 | Verificar atuação da proteção do religador 7903696001 durante ebento da LD 414R São o defeito estava a jusante do religador 7903696001 Parecer da proteção: Realizar teste funcional para verificar se está abrindo de fato. Caso esteja tudo ok atualizar a base junto ao time SCADA. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790057304745939,4207175926 | 2026 | ETO-RD-GU 00493/2026 | ETO-RD-GU | 00493/2026 | 7900573047 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-09 10:06 | 2026-04-24 08:53 | 2026-04-27 08:53 |  | EMERGENCIAL | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS REPASSADA | 2026-04-24 08:53 | ETO-COEP 00080/2026 | 047 | AL02033047 | Favor providenciar manutenção no RL 7900573047, o mesmo estar em curto conforme fotos anexadas. Equipamento ficou bay passado em campo. PARECER DMSL: Equipe: FABIO AP./JOÃO MARCOS Data Executada: 15/10/2025 Serviço Executado: Foi constatado que o equipamento esta queimado na parte ativa placa, tanque e relé. Por favor fazer a substituição pelo Noja RC10. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790057304745939,4207175926 | 2026 | ETO-PROT 00153/2026 | ETO-PROT | 00153/2026 | 7900573047 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-09 10:06 | 2026-07-20 18:54 | 2026-07-23 18:54 |  | EMERGENCIAL | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS PENDENTE | 2026-07-20 18:54 |  | 047 | AL02033047 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADO PARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S GERAREM AS OBRAS PARA PODER ENTREGAR MATERIAL Favor providenciar manutenção no RL 7900573047, o mesmo estar em curto conforme fotos anexadas. Equipamento ficou bay passado em campo. PARECER DMSL: Equipe: FABIO AP./JOÃO MARCOS Data Executada: 15/10/2025 Serviço Executado: Foi constatado que o equipamento esta queimado na parte ativa placa, tanque e relé. Por favor fazer a substituição pelo Noja RC10. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790057304745939,4207175926 | 2026 | ETO-RD-GR 00712/2026 | ETO-RD-GR | 00712/2026 | 7900573047 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-09 10:06 | 2026-07-13 19:43 | 2026-07-16 19:43 |  | EMERGENCIAL | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS REPASSADA | 2026-07-13 19:43 | ETO-RD-GU 00712/2026 | 047 | AL02033047 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADO PARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S GERAREM AS OBRAS PARA PODER ENTREGAR MATERIAL Favor providenciar manutenção no RL 7900573047, o mesmo estar em curto conforme fotos anexadas. Equipamento ficou bay passado em campo. PARECER DMSL: Equipe: FABIO AP./JOÃO MARCOS Data Executada: 15/10/2025 Serviço Executado: Foi constatado que o equipamento esta queimado na parte ativa placa, tanque e relé. Por favor fazer a substituição pelo Noja RC10. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790057304745939,4207175926 | 2026 | ETO-RD-AG 00696/2026 | ETO-RD-AG | 00696/2026 | 7900573047 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-09 10:06 | 2026-07-10 14:49 | 2026-07-13 14:49 |  | EMERGENCIAL | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS REPASSADA | 2026-07-10 14:49 | ETO-RD-GR 00712/2026 | 047 | AL02033047 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADO PARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S GERAREM AS OBRAS PARA PODER ENTREGAR MATERIAL Favor providenciar manutenção no RL 7900573047, o mesmo estar em curto conforme fotos anexadas. Equipamento ficou bay passado em campo. PARECER DMSL: Equipe: FABIO AP./JOÃO MARCOS Data Executada: 15/10/2025 Serviço Executado: Foi constatado que o equipamento esta queimado na parte ativa placa, tanque e relé. Por favor fazer a substituição pelo Noja RC10. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790057304745939,4207175926 | 2026 | ETO-COEP 00080/2026 | ETO-COEP | 00080/2026 | 7900573047 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-09 10:06 | 2026-07-10 11:38 | 2026-07-13 11:38 |  | EMERGENCIAL | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS REPASSADA | 2026-07-10 11:38 | ETO-RD-AG 00696/2026 | 047 | AL02033047 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADO PARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S GERAREM AS OBRAS PARA PODER ENTREGAR MATERIAL Favor providenciar manutenção no RL 7900573047, o mesmo estar em curto conforme fotos anexadas. Equipamento ficou bay passado em campo. PARECER DMSL: Equipe: FABIO AP./JOÃO MARCOS Data Executada: 15/10/2025 Serviço Executado: Foi constatado que o equipamento esta queimado na parte ativa placa, tanque e relé. Por favor fazer a substituição pelo Noja RC10. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790057304745939,4207175926 | 2026 | ETO-RD-GU 00712/2026 | ETO-RD-GU | 00712/2026 | 7900573047 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-09 10:06 | 2026-07-20 18:54 | 2026-07-23 18:54 |  | EMERGENCIAL | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS REPASSADA | 2026-07-20 18:54 | ETO-PROT 00153/2026 | 047 | AL02033047 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADO PARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S GERAREM AS OBRAS PARA PODER ENTREGAR MATERIAL Favor providenciar manutenção no RL 7900573047, o mesmo estar em curto conforme fotos anexadas. Equipamento ficou bay passado em campo. PARECER DMSL: Equipe: FABIO AP./JOÃO MARCOS Data Executada: 15/10/2025 Serviço Executado: Foi constatado que o equipamento esta queimado na parte ativa placa, tanque e relé. Por favor fazer a substituição pelo Noja RC10. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790057304745939,4207175926 | 2025 | ETO-TELE 01188/2025 | ETO-TELE | 01188/2025 | 7900573047 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-09 10:06 | 2025-10-17 17:20 | 2025-10-20 17:20 |  | EMERGENCIAL | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS REPASSADA | 2025-10-17 17:20 | ETO-COEP 00209/2025 | 047 | AL02033047 | Favor providenciar manutenção no RL 7900573047, o mesmo estar em curto conforme fotos anexadas. Equipamento ficou bay passado em campo. PARECER DMSL: Equipe: FABIO AP./JOÃO MARCOS Data Executada: 15/10/2025 Serviço Executado: Foi constatado que o equipamento esta queimado na parte ativa placa, tanque e relé. Por favor fazer a substituição pelo Noja RC10. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790057304745939,4207175926 | 2025 | ETO-COEP 00209/2025 | ETO-COEP | 00209/2025 | 7900573047 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-09 10:06 | 2026-04-23 16:50 | 2026-04-26 16:50 |  | EMERGENCIAL | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS REPASSADA | 2026-04-23 16:50 | ETO-RD-GU 00493/2026 | 047 | AL02033047 | Favor providenciar manutenção no RL 7900573047, o mesmo estar em curto conforme fotos anexadas. Equipamento ficou bay passado em campo. PARECER DMSL: Equipe: FABIO AP./JOÃO MARCOS Data Executada: 15/10/2025 Serviço Executado: Foi constatado que o equipamento esta queimado na parte ativa placa, tanque e relé. Por favor fazer a substituição pelo Noja RC10. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
796079704245939,5899421296 | 2025 | ETO-PROT 00298/2025 | ETO-PROT | 00298/2025 | 7960797042 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-09 14:10 | 2025-12-04 11:43 | 2026-02-02 11:43 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-04 11:43 | ETO-SE-PCM 00064/2025 | 042 | AL02085042 | COMISSIONAR RL 7960797042 AL 02 SE CARIRI. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELIGADOR N° 7960797042 INSTALADO NA OBRA 0402401257 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 698250, 8681933 | COMISSIONAMENTO
796079704245939,5899421296 | 2025 | ETO-SE-PCM 00064/2025 | ETO-SE-PCM | 00064/2025 | 7960797042 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-09 14:10 | 2025-12-04 17:04 | 2026-02-02 17:04 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-04 17:04 | ETO-TELE 01455/2025 | 042 | AL02085042 | PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30443010 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 11/12/2025. POLOGUR COMISSIONAR RL 7960797042 AL 02 SE CARIRI. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELIGADOR N° 7960797042 INSTALADO NA OBRA 0402401257 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 698250, 8681933 | COMISSIONAMENTO
796079704245939,5899421296 | 2025 | ETO-TELE 01455/2025 | ETO-TELE | 01455/2025 | 7960797042 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-09 14:10 | 2025-12-04 17:04 | 2026-02-02 17:04 | 2026-05-03 11:28 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-12-04 17:04 |  | 042 | AL02085042 | PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30443010 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 11/12/2025. POLOGUR COMISSIONAR RL 7960797042 AL 02 SE CARIRI. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELIGADOR N° 7960797042 INSTALADO NA OBRA 0402401257 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 698250, 8681933 | COMISSIONAMENTO
796078100345939,6005902778 | 2025 | ETO-PROT 00299/2025 | ETO-PROT | 00299/2025 | 7960781003 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-09 14:25 | 2025-12-09 08:57 | 2026-02-07 08:57 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-09 08:57 | ETO-SE-PCM 00072/2025 | 003 | LD03040003 | PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. Eng° Irlley Castelo Branco. ------------------------------------------------------------------------ RELIGADOR N° 7960781003 INSTALADO NA OBRA 0402401252 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 725872, 8714516 | COMISSIONAMENTO
796078100345939,6005902778 | 2025 | ETO-SE-PCM 00072/2025 | ETO-SE-PCM | 00072/2025 | 7960781003 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-09 14:25 | 2025-12-10 14:50 | 2026-02-08 14:50 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-10 14:50 | ETO-TELE 01477/2025 | 003 | LD03040003 | PARECER DMSL : Chamado de desenvolvimento 30446217 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 17/12/2025. POLOGUR PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. Eng° Irlley Castelo Branco. ------------------------------------------------------------------------ RELIGADOR N° 7960781003 INSTALADO NA OBRA 0402401252 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 725872, 8714516 | COMISSIONAMENTO
796078100345939,6005902778 | 2025 | ETO-TELE 01477/2025 | ETO-TELE | 01477/2025 | 7960781003 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-09 14:25 | 2025-12-10 14:50 | 2026-02-08 14:50 | 2026-01-23 17:20 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-12-10 14:50 |  | 003 | LD03040003 | PARECER DMSL : Chamado de desenvolvimento 30446217 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 17/12/2025. POLOGUR PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. Eng° Irlley Castelo Branco. ------------------------------------------------------------------------ RELIGADOR N° 7960781003 INSTALADO NA OBRA 0402401252 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 725872, 8714516 | COMISSIONAMENTO
796104107345939,6049074074 | 2025 | ETO-PROT 00300/2025 | ETO-PROT | 00300/2025 | 7961041073 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-09 14:31 | 2025-12-01 16:20 | 2026-01-30 16:20 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-01 16:20 | ETO-SE-PCM 00061/2025 | 073 | AL02224073 | PARECER DA PROTEÇÃO: DESENHO E AJUSTES FORNECIDOS, DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. *************************************** RELIGADOR N° 7961041073 INSTALADO NA OBRA 0202200747 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 653456, 8808417 | COMISSIONAMENTO
796104107345939,6049074074 | 2025 | ETO-SE-PCM 00061/2025 | ETO-SE-PCM | 00061/2025 | 7961041073 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-09 14:31 | 2025-12-02 14:06 | 2026-01-31 14:06 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-02 14:06 | ETO-TELE 01442/2025 | 073 | AL02224073 | PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30440776 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 09/12/2025. PARECER DA PROTEÇÃO: DESENHO E AJUSTES FORNECIDOS, DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. *************************************** RELIGADOR N° 7961041073 INSTALADO NA OBRA 0202200747 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 653456, 8808417 | COMISSIONAMENTO
796104107345939,6049074074 | 2025 | ETO-TELE 01442/2025 | ETO-TELE | 01442/2025 | 7961041073 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-09 14:31 | 2025-12-02 14:06 | 2026-01-31 14:06 | 2025-12-18 11:31 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-12-02 14:06 |  | 073 | AL02224073 | PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30440776 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 09/12/2025. PARECER DA PROTEÇÃO: DESENHO E AJUSTES FORNECIDOS, DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. *************************************** RELIGADOR N° 7961041073 INSTALADO NA OBRA 0202200747 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 653456, 8808417 | COMISSIONAMENTO
796132500345939,6080787037 | 2025 | ETO-TELE 01476/2025 | ETO-TELE | 01476/2025 | 7961325003 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-09 14:36 | 2025-12-10 14:31 | 2026-02-08 14:31 | 2026-01-27 17:37 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-12-10 14:31 |  | 003 | AL04113003 | PARECER DMSL : Chamado de desenvolvimento 30446184 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 17/12/2025. POLOGUR PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. Eng° Irlley Castelo Branco. ------------------------------------------------------------------------ RELIGADOR N° 7961325003 INSTALADO NA OBRA 0402500651 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 715645, 8701939 | COMISSIONAMENTO
796132500345939,6080787037 | 2025 | ETO-PROT 00301/2025 | ETO-PROT | 00301/2025 | 7961325003 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-09 14:36 | 2025-12-08 16:15 | 2026-02-06 16:15 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-08 16:15 | ETO-SE-PCM 00071/2025 | 003 | AL04113003 | PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. Eng° Irlley Castelo Branco. ------------------------------------------------------------------------ RELIGADOR N° 7961325003 INSTALADO NA OBRA 0402500651 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 715645, 8701939 | COMISSIONAMENTO
796132500345939,6080787037 | 2025 | ETO-SE-PCM 00071/2025 | ETO-SE-PCM | 00071/2025 | 7961325003 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-09 14:36 | 2025-12-10 14:31 | 2026-02-08 14:31 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-10 14:31 | ETO-TELE 01476/2025 | 003 | AL04113003 | PARECER DMSL : Chamado de desenvolvimento 30446184 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 17/12/2025. POLOGUR PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. Eng° Irlley Castelo Branco. ------------------------------------------------------------------------ RELIGADOR N° 7961325003 INSTALADO NA OBRA 0402500651 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 715645, 8701939 | COMISSIONAMENTO
586252311145939,6180555556 | 2025 | ETO-PROT 00302/2025 | ETO-PROT | 00302/2025 | 5862523111 | 58 | REGULADOR | 2025-10-09 14:50 | 2025-10-16 14:12 | 2025-12-15 14:12 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-10-16 14:12 | ETO-TELE 01218/2025 | 111 | LD03038009 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR REGULADOR 5862523111 LD GUARAI II A PRESIDENTE KENNEDY. NECESSÁRIO CONFERIR MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O EQUIPAMENTO NO SISTEMA. AJUSTE DISPONÍVEL NO APP DA PROTEÇÃO ************************************************************** REGULADOR N° 5862523111 INSTALADO NA OBRA 0702400710 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 728093, 9051123 | COMISSIONAMENTO
586252311145939,6180555556 | 2025 | ETO-TELE 01218/2025 | ETO-TELE | 01218/2025 | 5862523111 | 58 | REGULADOR | 2025-10-09 14:50 | 2025-10-16 14:12 | 2025-12-15 14:12 | 2025-11-04 10:51 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-10-16 14:12 |  | 111 | LD03038009 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR REGULADOR 5862523111 LD GUARAI II A PRESIDENTE KENNEDY. NECESSÁRIO CONFERIR MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O EQUIPAMENTO NO SISTEMA. AJUSTE DISPONÍVEL NO APP DA PROTEÇÃO ************************************************************** REGULADOR N° 5862523111 INSTALADO NA OBRA 0702400710 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 728093, 9051123 | COMISSIONAMENTO
790959400445939,6227662037 | 2025 | ETO-TELE 01189/2025 | ETO-TELE | 01189/2025 | 7909594004 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-09 14:57 | 2025-10-09 14:57 | 2025-12-08 14:57 | 2025-10-23 09:10 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2025-10-09 14:57 |  | 004 | AL04040004 | PARECER DA PROTEÇÃO: ATUALIZAR AJUSTES DO RELIGADOR 7909599004 – AL 04 SE ARAGUAÍNA IV, CONFORME ESTUDO DISPONÍVEL NO APLICATIVO DA PROTEÇÃO. É OBRIGATÓRIO O ENVIO DA BASE DE PARAMETRIZAÇÃO À ÁREA DE PROTEÇÃO PARA CONFERÊNCIA E VALIDAÇÃO DOS DADOS INSERIDOS. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795135609245939,700462963 | 2025 | DOLP-RD-PA 01365/2025 | DOLP-RD-PA | 01365/2025 | 7951356092 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-09 16:49 | 2025-10-09 16:49 | 2025-10-12 16:49 | 2025-10-10 18:19 | EMERGENCIAL | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | SS ATENDIDA | 2025-10-09 16:49 |  | 092 | LD01059122 | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção RAMAL DO ACIONISTA. Substituir poste QUEBRADO ESTRUTURA N1 COMPLETA BITOLA 10/150 executar emenda de condutor partido CABO AA/ 2 e troca cruzeta quebrada ESTRUTURA N3/N3 #ID79001472 POSTE QUEBRADO #ID79001294 CRUZETA QUEBRADA ACESSO LIVRE , TENSÃO 34,5 REF: 3327320070 | FORMS SUBST DE POSTES
795135609245939,700462963 | 2025 | DOLP-RD-PA 01364/2025 | DOLP-RD-PA | 01364/2025 | 7951356092 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-09 16:49 | 2025-10-09 16:49 | 2025-10-12 16:49 | 2025-10-10 18:19 | EMERGENCIAL | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | SS ATENDIDA | 2025-10-09 16:49 |  | 092 | LD01059122 | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção RAMAL DO ACIONISTA. Substituir poste QUEBRADO ESTRUTURA N1 COMPLETA BITOLA 10/150 executar emenda de condutor partido CABO AA/ 2 e troca cruzeta quebrada ESTRUTURA N3/N3 #ID79001472 POSTE QUEBRADO #ID79001294 CRUZETA QUEBRADA ACESSO LIVRE , TENSÃO 34,5 REF: 3327320070 | FORMS SUBST DE POSTES
793161012245940,3075347222 | 2025 | ETO-COEP 00206/2025 | ETO-COEP | 00206/2025 | 7931610122 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-10 07:23 | 2026-04-23 16:41 | 2026-04-26 16:41 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS REPASSADA | 2026-04-23 16:41 | ETO-RD-PA 00282/2026 | 122 | AL08060122 | Bom dia, Segue SS para verificação RL sem comunicação com painel apagado equipe DEOP fez primeiro ataque sem sucesso RL 7931610122 RDU de Palmas. Feedback Equipamentos Especiais DMSL: *RLG 7931610122 RDU Palmas *Noja rc10 Data: 14/10/2025 SID: 5412 Dados de comunicação divergentes da programação: Não. Serviço Executado: Houve um curto no equipamento danificando a parte ativa, e antena! Será necessário fazer a substituição somente da parte ativa (tanque) e da antena. Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir a parte ativa. Bateria(s) substituída(s)?: Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 2024 Equipe: Benvindo, Juliano e Sérgio. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793161012245940,3075347222 | 2026 | ETO-TELE 01025/2026 | ETO-TELE | 01025/2026 | 7931610122 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-10 07:23 | 2026-07-22 14:30 | 2026-07-25 14:30 | 2026-08-04 17:34 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2026-07-22 14:30 |  | 122 | AL08060122 | PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RELIGADOR. AJUSTES PERMANECEM OS MESMOS E DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Estagiário Rafael P Marques. ****************** 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃO Bom dia, Segue SS para verificação RL sem comunicação com painel apagado equipe DEOP fez primeiro ataque sem sucesso RL 7931610122 RDU de Palmas. Feedback Equipamentos Especiais DMSL: *RLG 7931610122 RDU Palmas *Noja rc10 Data: 14/10/2025 SID: 5412 Dados de comunicação divergentes da programação: Não. Serviço Executado: Houve um curto no equipamento danificando a parte ativa, e antena! Será necessário fazer a substituição somente da parte ativa (tanque) e da antena. Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir a parte ativa. Bateria(s) substituída(s)?: Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 2024 Equipe: Benvindo, Juliano e Sérgio. ***** Parecer do COCM CENTRO***** Equipamento Substituido em campo pela Ordem de ServiÇO DLP-MPPA01 243/2026, ONDE OS RELATORIO ESTÃO ANEXADO. -------------------------------------------------------- Parecer DMSL: Equipamento substituído porém não informado se antena também foi substituída. Levar antena para caso da mesmo não ter sido substituída. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793161012245940,3075347222 | 2026 | ETO-COEP 00083/2026 | ETO-COEP | 00083/2026 | 7931610122 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-10 07:23 | 2026-07-01 11:37 | 2026-07-04 11:37 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS REPASSADA | 2026-07-01 11:37 | ETO-RD-PA 00433/2026 | 122 | AL08060122 | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃO Bom dia, Segue SS para verificação RL sem comunicação com painel apagado equipe DEOP fez primeiro ataque sem sucesso RL 7931610122 RDU de Palmas. Feedback Equipamentos Especiais DMSL: *RLG 7931610122 RDU Palmas *Noja rc10 Data: 14/10/2025 SID: 5412 Dados de comunicação divergentes da programação: Não. Serviço Executado: Houve um curto no equipamento danificando a parte ativa, e antena! Será necessário fazer a substituição somente da parte ativa (tanque) e da antena. Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir a parte ativa. Bateria(s) substituída(s)?: Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 2024 Equipe: Benvindo, Juliano e Sérgio. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793161012245940,3075347222 | 2026 | ETO-RD-PA 00433/2026 | ETO-RD-PA | 00433/2026 | 7931610122 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-10 07:23 | 2026-07-16 15:58 | 2026-07-19 15:58 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS REPASSADA | 2026-07-16 15:58 | ETO-PROT 00150/2026 | 122 | AL08060122 | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃO Bom dia, Segue SS para verificação RL sem comunicação com painel apagado equipe DEOP fez primeiro ataque sem sucesso RL 7931610122 RDU de Palmas. Feedback Equipamentos Especiais DMSL: *RLG 7931610122 RDU Palmas *Noja rc10 Data: 14/10/2025 SID: 5412 Dados de comunicação divergentes da programação: Não. Serviço Executado: Houve um curto no equipamento danificando a parte ativa, e antena! Será necessário fazer a substituição somente da parte ativa (tanque) e da antena. Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir a parte ativa. Bateria(s) substituída(s)?: Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 2024 Equipe: Benvindo, Juliano e Sérgio. ***** Parecer do COCM CENTRO***** Equipamento Substituido em campo pela Ordem de ServiÇO DLP-MPPA01 243/2026, ONDE OS RELATORIO ESTÃO ANEXADO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793161012245940,3075347222 | 2026 | ETO-RD-PA 00282/2026 | ETO-RD-PA | 00282/2026 | 7931610122 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-10 07:23 | 2026-04-24 14:32 | 2026-04-27 14:32 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS REPASSADA | 2026-04-24 14:32 | ETO-COEP 00083/2026 | 122 | AL08060122 | Bom dia, Segue SS para verificação RL sem comunicação com painel apagado equipe DEOP fez primeiro ataque sem sucesso RL 7931610122 RDU de Palmas. Feedback Equipamentos Especiais DMSL: *RLG 7931610122 RDU Palmas *Noja rc10 Data: 14/10/2025 SID: 5412 Dados de comunicação divergentes da programação: Não. Serviço Executado: Houve um curto no equipamento danificando a parte ativa, e antena! Será necessário fazer a substituição somente da parte ativa (tanque) e da antena. Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir a parte ativa. Bateria(s) substituída(s)?: Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 2024 Equipe: Benvindo, Juliano e Sérgio. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793161012245940,3075347222 | 2025 | ETO-TELE 01190/2025 | ETO-TELE | 01190/2025 | 7931610122 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-10 07:23 | 2025-10-14 16:54 | 2025-10-17 16:54 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS REPASSADA | 2025-10-14 16:54 | ETO-COEP 00206/2025 | 122 | AL08060122 | Bom dia, Segue SS para verificação RL sem comunicação com painel apagado equipe DEOP fez primeiro ataque sem sucesso RL 7931610122 RDU de Palmas. Feedback Equipamentos Especiais DMSL: *RLG 7931610122 RDU Palmas *Noja rc10 Data: 14/10/2025 SID: 5412 Dados de comunicação divergentes da programação: Não. Serviço Executado: Houve um curto no equipamento danificando a parte ativa, e antena! Será necessário fazer a substituição somente da parte ativa (tanque) e da antena. Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir a parte ativa. Bateria(s) substituída(s)?: Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 2024 Equipe: Benvindo, Juliano e Sérgio. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793161012245940,3075347222 | 2026 | ETO-SE-PCM 00063/2026 | ETO-SE-PCM | 00063/2026 | 7931610122 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-10 07:23 | 2026-07-22 14:30 | 2026-07-25 14:30 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS REPASSADA | 2026-07-22 14:30 | ETO-TELE 01025/2026 | 122 | AL08060122 | PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RELIGADOR. AJUSTES PERMANECEM OS MESMOS E DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Estagiário Rafael P Marques. ****************** 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃO Bom dia, Segue SS para verificação RL sem comunicação com painel apagado equipe DEOP fez primeiro ataque sem sucesso RL 7931610122 RDU de Palmas. Feedback Equipamentos Especiais DMSL: *RLG 7931610122 RDU Palmas *Noja rc10 Data: 14/10/2025 SID: 5412 Dados de comunicação divergentes da programação: Não. Serviço Executado: Houve um curto no equipamento danificando a parte ativa, e antena! Será necessário fazer a substituição somente da parte ativa (tanque) e da antena. Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir a parte ativa. Bateria(s) substituída(s)?: Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 2024 Equipe: Benvindo, Juliano e Sérgio. ***** Parecer do COCM CENTRO***** Equipamento Substituido em campo pela Ordem de ServiÇO DLP-MPPA01 243/2026, ONDE OS RELATORIO ESTÃO ANEXADO. -------------------------------------------------------- Parecer DMSL: Equipamento substituído porém não informado se antena também foi substituída. Levar antena para caso da mesmo não ter sido substituída. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793161012245940,3075347222 | 2026 | ETO-PROT 00150/2026 | ETO-PROT | 00150/2026 | 7931610122 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-10 07:23 | 2026-07-17 13:43 | 2026-07-20 13:43 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS REPASSADA | 2026-07-17 13:43 | ETO-SE-PCM 00063/2026 | 122 | AL08060122 | PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RELIGADOR. AJUSTES PERMANECEM OS MESMOS E DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Estagiário Rafael P Marques. ****************** 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃO Bom dia, Segue SS para verificação RL sem comunicação com painel apagado equipe DEOP fez primeiro ataque sem sucesso RL 7931610122 RDU de Palmas. Feedback Equipamentos Especiais DMSL: *RLG 7931610122 RDU Palmas *Noja rc10 Data: 14/10/2025 SID: 5412 Dados de comunicação divergentes da programação: Não. Serviço Executado: Houve um curto no equipamento danificando a parte ativa, e antena! Será necessário fazer a substituição somente da parte ativa (tanque) e da antena. Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir a parte ativa. Bateria(s) substituída(s)?: Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 2024 Equipe: Benvindo, Juliano e Sérgio. ***** Parecer do COCM CENTRO***** Equipamento Substituido em campo pela Ordem de ServiÇO DLP-MPPA01 243/2026, ONDE OS RELATORIO ESTÃO ANEXADO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585185700145940,4193634259 | 2025 | DOLP-RD-PA 01368/2025 | DOLP-RD-PA | 01368/2025 | 5851857001 | 58 | REGULADOR | 2025-10-10 10:04 | 2025-10-10 10:04 | 2025-10-13 10:04 | 2025-10-11 17:23 | EMERGENCIAL | MARCELO COSTA PRIMO | SS ATENDIDA | 2025-10-10 10:04 |  | 001 | AL01057189 | RECUPERAR SUPERVISÃO DO RT E ALTERAR O AJUSTE DE CONTROLE DE TENSÃO. PARA UM MELHOR APROFEITAMENTO DA MANUTENÇÃO ENTRAR EM CONTATO COM ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO PARA ORIENTAÇÕES E VERIFICAÇÃO JUNTO AO CLIENTE. PARECER DMSL: Serviço realizado: *Realizado testes no radio para radio ok *Porta serial do rele estava queimada, foi substituído relé. *realizado a consulta junto ao scada, foi constatado que na base do scada o slave esta divergente do que esta em campo, abrir chamado para correção( base scada slave 46, base em campo 31). *necessário substituir célula regulador 2 a mesma não comuta, na caixa de interligação, na placa E, e nem através do relé. equipamento ficou em operação a pedido da proteção. Equipamento ficou em operação?:sim Pendência: sim, substituir célula regulador 2, correção do slave junto ao scada | AVISO DE ANOMALIA
584026109745940,6041087963 | 2025 | ETO-TELE 01272/2025 | ETO-TELE | 01272/2025 | 5840261097 | 58 | REGULADOR | 2025-10-10 14:30 | 2025-11-03 10:24 | 2026-01-02 10:24 | 2025-11-18 11:27 | ALTA | JULIO CESAR RODRIGUES SANTANA | SS ATENDIDA | 2025-11-03 10:24 |  | 097 | AL02003036 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RT 5840261097 AL 2 SE ALVORADA. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTE DE REGULADOR REALIZADO, DISPONÍVEL NO APP DA PROTEÇÃO ATTE *********************************************************** Segue SS para as devidas tratativas, regulador 5840261097 não esta comutando fase C o mesmo esta apresentando falha, equipe DEOP este no local para executar a mudança de tape, porem o mesmo não esta respondendo os comando de mudança de tap PARECER DMSL(04/09/2025): Feito ensaios elétricos na fase C e foi constatado que o regulador está queimado, não passou no ensaio do megometrô, e também o contato de elevar e abaixar está com defeito, não aceita os comandos. 006662 número de série da fase C. Providenciar substituição. COCM - Regulador substituido - Laudo em anexo e enviado por email | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584026109745940,6041087963 | 2025 | ETO-PROT 00304/2025 | ETO-PROT | 00304/2025 | 5840261097 | 58 | REGULADOR | 2025-10-10 14:30 | 2025-11-03 10:24 | 2026-01-02 10:24 |  | ALTA | JULIO CESAR RODRIGUES SANTANA | SS REPASSADA | 2025-11-03 10:24 | ETO-TELE 01272/2025 | 097 | AL02003036 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RT 5840261097 AL 2 SE ALVORADA. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTE DE REGULADOR REALIZADO, DISPONÍVEL NO APP DA PROTEÇÃO ATTE *********************************************************** Segue SS para as devidas tratativas, regulador 5840261097 não esta comutando fase C o mesmo esta apresentando falha, equipe DEOP este no local para executar a mudança de tape, porem o mesmo não esta respondendo os comando de mudança de tap PARECER DMSL(04/09/2025): Feito ensaios elétricos na fase C e foi constatado que o regulador está queimado, não passou no ensaio do megometrô, e também o contato de elevar e abaixar está com defeito, não aceita os comandos. 006662 número de série da fase C. Providenciar substituição. COCM - Regulador substituido - Laudo em anexo e enviado por email | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584026109745940,6041087963 | 2025 | ETO-COEP 00205/2025 | ETO-COEP | 00205/2025 | 5840261097 | 58 | REGULADOR | 2025-10-10 14:30 | 2025-10-10 14:37 | 2025-12-09 14:37 |  | ALTA | JULIO CESAR RODRIGUES SANTANA | SS REPASSADA | 2025-10-10 14:37 | ETO-PROT 00304/2025 | 097 | AL02003036 | Segue SS para as devidas tratativas, regulador 5840261097 não esta comutando fase C o mesmo esta apresentando falha, equipe DEOP este no local para executar a mudança de tape, porem o mesmo não esta respondendo os comando de mudança de tap PARECER DMSL(04/09/2025): Feito ensaios elétricos na fase C e foi constatado que o regulador está queimado, não passou no ensaio do megometrô, e também o contato de elevar e abaixar está com defeito, não aceita os comandos. 006662 número de série da fase C. Providenciar substituição. COCM - Regulador substituido - Laudo em anexo e enviado por email | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795476200145942,4512847222 | 2025 | DG-RD-PO 00613/2025 | DG-RD-PO | 00613/2025 | 7954762001 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-12 10:50 | 2025-10-12 10:50 | 2025-10-15 10:50 | 2025-10-12 18:40 | EMERGENCIAL | ANDERSON FAZAN SOARES | SS ATENDIDA | 2025-10-12 10:50 |  | 001 | LD01072001 | LOCAL: RAMAL ROSSATO CH: 3320261001 POSTE QUEBRADO ID#59782312 10/300 POSTE QUEBRADO ID#59782313 10/300 POSTE QUEBRADO ID#93503768 10/300 MATERIAL A SER LEVADO 3 POSTE 10/300 3 CRUZETAS N1 9 ISOLADOR PILAR DA 34,5 KV ACESSO LIVRE | FORMS SUBST DE POSTES
795476200145942,4512847222 | 2025 | DG-RD-PO 00614/2025 | DG-RD-PO | 00614/2025 | 7954762001 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-12 10:50 | 2025-10-12 10:50 | 2025-10-15 10:50 | 2025-10-12 18:40 | EMERGENCIAL | ANDERSON FAZAN SOARES | SS ATENDIDA | 2025-10-12 10:50 |  | 001 | LD01072001 | LOCAL: RAMAL ROSSATO CH: 3320261001 POSTE QUEBRADO ID#59782312 10/300 POSTE QUEBRADO ID#59782313 10/300 POSTE QUEBRADO ID#93503768 10/300 MATERIAL A SER LEVADO 3 POSTE 10/300 3 CRUZETAS N1 9 ISOLADOR PILAR DA 34,5 KV ACESSO LIVRE | FORMS SUBST DE POSTES
795476200145942,4512847222 | 2025 | DG-RD-PO 00615/2025 | DG-RD-PO | 00615/2025 | 7954762001 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-12 10:50 | 2025-10-12 10:50 | 2025-10-15 10:50 | 2025-10-12 18:40 | EMERGENCIAL | ANDERSON FAZAN SOARES | SS ATENDIDA | 2025-10-12 10:50 |  | 001 | LD01072001 | LOCAL: RAMAL ROSSATO CH: 3320261001 POSTE QUEBRADO ID#59782312 10/300 POSTE QUEBRADO ID#59782313 10/300 POSTE QUEBRADO ID#93503768 10/300 MATERIAL A SER LEVADO 3 POSTE 10/300 3 CRUZETAS N1 9 ISOLADOR PILAR DA 34,5 KV ACESSO LIVRE | FORMS SUBST DE POSTES
790041402545942,7363310185 | 2025 | ETO-TELE 01193/2025 | ETO-TELE | 01193/2025 | 7900414025 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-12 17:40 | 2025-10-12 17:40 | 2025-10-15 17:40 | 2025-11-11 10:49 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2025-10-12 17:40 |  | 025 | LD02010153 | FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NO RL 7900414025 O MESMO NÃO RESPONDEU APOS TESTES. FICOU BY PASSADO EM CAMPO PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790046502545942,7376041667 | 2025 | ETO-TELE 01195/2025 | ETO-TELE | 01195/2025 | 7900465025 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-12 17:42 | 2025-10-12 17:42 | 2025-10-15 17:42 | 2025-11-14 11:28 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2025-10-12 17:42 |  | 025 | AL01012025 | segue SS para as devidas tratativas SE de Arapoema esta sem automação no DJ 404 alta do trafo 34,5/13,8kv e RL 790465025 Baixa do Trafo feito primeiro ataque, porém sem sucesso. | AVISO DE ANOMALIA
791366302745943,4553587963 | 2025 | ETO-PROT 00305/2025 | ETO-PROT | 00305/2025 | 7913663027 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-13 10:56 | 2025-10-13 10:56 | 2025-10-16 10:56 | 2026-05-28 11:02 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2025-10-13 10:56 |  | 027 | LD01414027 | FAVOR VERIFICAR AJUSTOS DO RELIGADOR 7913663027 O MESMO ESTA ABRINDO QUANDO FAZ TESTE COM ELO FUSIVEL DE 5H AJUSANTE EM UM RAMAL CHAVE 4000393027, JA E REINCIDENTE ESTE RAMAL TIRA O RELIGADOR. Parecer da proteção: Ajuste revisado e enviado ao DMSL para execução. Eng° Irlley Castelo Branco | ANOMALIA EM RELIGADOR
795534719345943,4736111111 | 2025 | ETO-TELE 01198/2025 | ETO-TELE | 01198/2025 | 7955347193 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-13 11:22 | 2025-10-13 11:22 | 2026-11-17 11:22 | 2025-10-13 11:32 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-10-13 11:22 |  | 193 | PS01112193 | Realizar substituição de baterias do RLG 7955347193 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790072219345943,4768518519 | 2025 | ETO-TELE 01199/2025 | ETO-TELE | 01199/2025 | 7900722193 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-13 11:27 | 2025-10-13 11:27 | 2026-11-17 11:27 | 2025-10-13 11:33 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-10-13 11:27 |  | 193 | PS01112193 | Realizar substituição de baterias do RLG 7900722193 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790032800345943,6090162037 | 2025 | ETO-TELE 01200/2025 | ETO-TELE | 01200/2025 | 7900328003 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-13 14:37 | 2025-10-13 14:37 | 2025-10-16 14:37 | 2025-10-21 17:30 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-10-13 14:37 |  | 003 | AL03113003 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE, PORÉM O MESMO INSISTE EM PERDER COMUNICAÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795637314945943,6336689815 | 2025 | ETO-TELE 01201/2025 | ETO-TELE | 01201/2025 | 7956373149 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-13 15:12 | 2025-10-13 15:12 | 2025-10-16 15:12 | 2025-11-04 16:54 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-10-13 15:12 |  | 149 | LD03414149 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO E NÃO ACEITOU COMANDO LOCAL. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795765503345943,883599537 | 2025 | ETO-RD-GR 00940/2025 | ETO-RD-GR | 00940/2025 | 7957655033 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-13 21:12 | 2025-10-13 21:12 | 2025-10-16 21:12 | 2025-10-14 14:54 | EMERGENCIAL | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | SS ATENDIDA | 2025-10-13 21:12 |  | 033 | LD02022033 | por favor deslocar equipe da manutenção urgente no ramal da chave 7957655033 com 01- poste quebrado id 71169375 e tem que substituir 02- N1 completa local tem que leva poste de fibra sem acesso tem que fazer 350 metros de limpeza de faixa 96 clientes penalizado material para leva 01- poste 10/150 de fibra 06- isolador pilar 34,5 kv 02- cruzeta 2,40 metros 20-emenda de cabo AA / 4 600- metros de cabo AA / 4 | AVISO DE ANOMALIA
790046502545944,4379513889 | 2025 | ETO-TELE 01205/2025 | ETO-TELE | 01205/2025 | 7900465025 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-14 10:31 | 2025-10-14 10:31 | 2025-10-17 10:31 | 2025-10-23 09:00 | EMERGENCIAL | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | SS CANCELADA | 2025-10-14 10:31 |  | 025 | AL01012025 | REALIZAR PRIMEIRO ATAQUE NO RELIGADOR 7700465025 | ANOMALIA EM RELIGADOR
793091103945944,4511458333 | 2025 | ETO-TELE 01204/2025 | ETO-TELE | 01204/2025 | 7930911039 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-14 10:50 | 2025-10-14 10:50 | 2025-12-13 10:50 | 2025-10-31 17:17 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-10-14 10:50 |  | 039 | AL01109039 | ATUALIZAR A BASE DO NOJA PARA A MAIS RECENTE COM 82 PONTOS. COMISSIONAR JUNTO COM O SCADA, VERIFICAR O ALARME DE FORNECIMENTO DE LINHA ANORMAL, ESTA RELACIONADA A ENTRADA CA, PODE SER TENSÃO ALTA PARA A FONTE DO RELÉ. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794302312245944,5849652778 | 2025 | ETO-RD-PA 00695/2025 | ETO-RD-PA | 00695/2025 | 7943023122 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-14 14:02 | 2025-10-14 14:02 | 2025-12-13 14:02 | 2025-10-08 17:06 | ALTA | Joao Angelo da Silva Junior | SS ATENDIDA | 2025-10-14 14:02 |  | 122 | AL07059122 | Instalar separadores de MT entre os IDs 59391559 e 72648242, area descampada vão longos indicios de curto entre fases. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795145500145944,6258101852 | 2025 | ETO-TELE 01206/2025 | ETO-TELE | 01206/2025 | 7951455001 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-14 15:01 | 2025-10-14 15:01 | 2025-10-17 15:01 | 2025-10-28 10:17 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-10-14 15:01 |  | 001 | AL01057189 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO, REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE, PORÉM O MESMO INSISTE EM PARAR COMUNICAÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790052411345944,7314583333 | 2025 | ETO-TELE 01207/2025 | ETO-TELE | 01207/2025 | 7900524113 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-14 17:33 | 2025-10-14 17:33 | 2025-12-13 17:33 | 2025-11-11 10:23 | ALTA | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-10-14 17:33 |  | 113 | LD03038009 | Segue ss para susbtituição de varistores em curto no religador 7900524113. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792586803045944,7364583333 | 2025 | ETO-RD-AR 01548/2025 | ETO-RD-AR | 01548/2025 | 7925868030 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-14 17:40 | 2025-10-14 17:40 | 2025-12-13 17:40 | 2026-02-09 10:04 | ALTA | CLESIO CARVALHO MOURA | SS CANCELADA | 2025-10-14 17:40 |  | 030 | LD02095030 | SERÁ CRIADA UMA NOVA SS 2026 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
794668708645944,741875 | 2025 | ETO-TELE 01208/2025 | ETO-TELE | 01208/2025 | 7946687086 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-14 17:48 | 2025-10-14 17:48 | 2025-10-17 17:48 | 2026-04-29 17:33 | EMERGENCIAL | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2025-10-14 17:48 |  | 086 | LD03414149 | Religador 7946687086 com falha nao aceita comando remoto Abri/Fecha | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790041402545944,8434953704 | 2025 | ETO-TELE 01209/2025 | ETO-TELE | 01209/2025 | 7900414025 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-14 20:15 | 2025-10-14 20:15 | 2025-10-17 20:15 | 2025-10-23 14:32 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS CANCELADA | 2025-10-14 20:15 |  | 025 | LD02010153 | Religador não aceita comando remoto. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793028715445945,3152662037 | 2025 | ETO-TELE 01210/2025 | ETO-TELE | 01210/2025 | 7930287154 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-15 07:34 | 2025-10-15 07:34 | 2025-10-18 07:34 | 2025-10-28 09:30 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2025-10-15 07:34 |  | 154 | LD01010153 | segue nota rl 7930287154 sem comunicação, fi feito primeiro ataque e o mesmo não acendeu o painel e não retornou comunicaçãa, rdu JUARINA, RL PRIORITARIO DEVIDO SER TRANSFERENCIA DE BLOCOS DE CARGA DA RDU | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794958711345945,3403125 | 2025 | ETO-TELE 01211/2025 | ETO-TELE | 01211/2025 | 7949587113 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-15 08:10 | 2025-10-15 08:10 | 2025-10-18 08:10 | 2025-11-18 15:14 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2025-10-15 08:10 |  | 113 | LD03038009 | por favor instalar rele do rl 7949587113 o mesmo foi retirado de operação no dia 22-05-2025 para ser instalado na rdu de couto dj 214R ACESSO BOM | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790127603245945,3459953704 | 2025 | ETO-TELE 01212/2025 | ETO-TELE | 01212/2025 | 7901276032 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-15 08:18 | 2025-10-15 08:18 | 2025-12-14 08:18 | 2026-01-30 10:49 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-10-15 08:18 |  | 032 | LD01003036 | CORRIGIR O AJUSTE DE INSTANTANEO DE FASE NA QUAL FOI DEIXADO O VALOR DE 22A E DEVERIA SER 225A. REALIZAR TAMBÉM INTERVENÇÃO NO RÁDIO LOCAL PARA POSSIBILITAR O ACESSO REMOTO ATRAVÉS DO IP DO EQUIPAMENTO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790059402645945,3705208333 | 2025 | ETO-TELE 01213/2025 | ETO-TELE | 01213/2025 | 7900594026 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-15 08:54 | 2025-10-20 10:46 | 2025-10-23 10:46 | 2026-06-10 14:09 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS CANCELADA | 2025-10-20 10:46 | ETO-COEP 00210/2025 | 026 | LD03046026 | favor verificar falha de comunicaçao no RL 7900594026, foi feito primeiro ataque e nao retornou a comunicaçao PARECER DMSL: Segue nota para substituir relé do religador 7900594026 S/E Ponte Alta . Motivo : constantes falha de comunicação , segundo técnico DMSL Elias o equipamento está com falha na porta de comunicação serial RS 232 , marca religador Cooper relé Form 6 . OBS: favor agilizar atendimento . | ANOMALIA EM RELIGADOR
790059402645945,3705208333 | 2025 | ETO-COEP 00210/2025 | ETO-COEP | 00210/2025 | 7900594026 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-15 08:54 | 2025-10-20 10:46 | 2025-10-23 10:46 | 2026-06-10 14:09 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS CANCELADA | 2025-10-20 10:46 |  | 026 | LD03046026 | favor verificar falha de comunicaçao no RL 7900594026, foi feito primeiro ataque e nao retornou a comunicaçao PARECER DMSL: Segue nota para substituir relé do religador 7900594026 S/E Ponte Alta . Motivo : constantes falha de comunicação , segundo técnico DMSL Elias o equipamento está com falha na porta de comunicação serial RS 232 , marca religador Cooper relé Form 6 . OBS: favor agilizar atendimento . | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790039800445945,4402430556 | 2025 | ETO-TELE 01214/2025 | ETO-TELE | 01214/2025 | 7900398004 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-15 10:34 | 2025-10-15 10:34 | 2025-12-14 10:34 | 2025-10-29 12:10 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2025-10-15 10:34 |  | 004 | AL03103004 | ATUALIZAR AJUSTES DO RELIGADOR 7900398004 AL 03 ARAGUAINA III. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795693912245945,5706944444 | 2025 | ETO-TELE 01215/2025 | ETO-TELE | 01215/2025 | 7956939122 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-15 13:42 | 2025-10-15 13:42 | 2025-10-18 13:42 | 2025-11-14 09:43 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2025-10-15 13:42 |  | 122 | AL11059122 | favor enviar equipe para verificar falha de automaçapo no RL 7956939122, o mesmo esta com comunicaçao intermitente, feito 1º ataque porem continua com mesmo problema | ANOMALIA EM RELIGADOR
796481609145945,5767013889 | 2025 | ETO-PROT 00308/2025 | ETO-PROT | 00308/2025 | 7964816091 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-15 13:50 | 2025-12-09 10:57 | 2026-02-07 10:57 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-09 10:57 | ETO-SE-PCM 00073/2025 | 091 | LD03002091 | PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. Eng° Irlley Castelo Branco. ______________________________________ RELIGADOR N° 7964816091 INSTALADO NA OBRA 0502400522 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 897041, 8713890 | COMISSIONAMENTO
796481609145945,5767013889 | 2025 | ETO-SE-PCM 00073/2025 | ETO-SE-PCM | 00073/2025 | 7964816091 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-15 13:50 | 2025-12-10 15:19 | 2026-02-08 15:19 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-10 15:19 | ETO-TELE 01478/2025 | 091 | LD03002091 | PARECER DMSL : Chamado de desenvolvimento 30446275 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 17/12/2025. POLODNO PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. Eng° Irlley Castelo Branco. ______________________________________ RELIGADOR N° 7964816091 INSTALADO NA OBRA 0502400522 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 897041, 8713890 | COMISSIONAMENTO
796481609145945,5767013889 | 2025 | ETO-TELE 01478/2025 | ETO-TELE | 01478/2025 | 7964816091 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-15 13:50 | 2025-12-10 15:19 | 2026-02-08 15:19 | 2026-01-13 17:31 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-12-10 15:19 |  | 091 | LD03002091 | PARECER DMSL : Chamado de desenvolvimento 30446275 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 17/12/2025. POLODNO PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. Eng° Irlley Castelo Branco. ______________________________________ RELIGADOR N° 7964816091 INSTALADO NA OBRA 0502400522 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 897041, 8713890 | COMISSIONAMENTO
795670200745945,5797569444 | 2025 | ETO-PROT 00309/2025 | ETO-PROT | 00309/2025 | 7956702007 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-15 13:55 | 2025-11-28 17:51 | 2026-01-27 17:51 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-11-28 17:51 | ETO-SE-PCM 00058/2025 | 007 | LD01050008 | PARECER DA PROTEÇÃO: DESENHO E INFORMAÇÕES ADICIONADAS, EM ANEXO. ****** RELIGADOR N° 7956702007 INSTALADO NA OBRA 0202400937 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 758627, 8933779 | COMISSIONAMENTO
795670200745945,5797569444 | 2025 | ETO-SE-PCM 00058/2025 | ETO-SE-PCM | 00058/2025 | 7956702007 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-15 13:55 | 2025-12-01 16:41 | 2026-01-30 16:41 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-01 16:41 | ETO-TELE 01434/2025 | 007 | LD01050008 | PARECER DMSL : Chamado de desenvolvimento 30440033 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 08/12/2025. PARECER DA PROTEÇÃO: DESENHO E INFORMAÇÕES ADICIONADAS, EM ANEXO. ****** RELIGADOR N° 7956702007 INSTALADO NA OBRA 0202400937 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 758627, 8933779 | COMISSIONAMENTO
795670200745945,5797569444 | 2025 | ETO-TELE 01434/2025 | ETO-TELE | 01434/2025 | 7956702007 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-15 13:55 | 2025-12-01 16:41 | 2026-01-30 16:41 | 2025-12-15 19:00 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-12-01 16:41 |  | 007 | LD01050008 | PARECER DMSL : Chamado de desenvolvimento 30440033 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 08/12/2025. PARECER DA PROTEÇÃO: DESENHO E INFORMAÇÕES ADICIONADAS, EM ANEXO. ****** RELIGADOR N° 7956702007 INSTALADO NA OBRA 0202400937 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 758627, 8933779 | COMISSIONAMENTO
584750612245945,5827083333 | 2025 | DOLP-RD-PA 01398/2025 | DOLP-RD-PA | 01398/2025 | 5847506122 | 58 | REGULADOR | 2025-10-15 13:59 | 2025-10-15 13:59 | 2025-10-18 13:59 | 2025-10-16 12:30 | EMERGENCIAL | MARCELO COSTA PRIMO | SS ATENDIDA | 2025-10-15 13:59 |  | 122 | AL07059122 | Favor recupera a malha de aterramento fase b furtada. | AVISO DE ANOMALIA
796480207245945,5858912037 | 2025 | ETO-PROT 00310/2025 | ETO-PROT | 00310/2025 | 7964802072 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-15 14:04 | 2025-12-09 17:33 | 2026-02-07 17:33 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-09 17:33 | ETO-SE-PCM 00074/2025 | 072 | LD01010021 | PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. Eng° Irlley Castelo Branco ------------------------------------------------------------------------ RELIGADOR N° 7964802072 INSTALADO NA OBRA 0502400536 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 901853, 8644929 | COMISSIONAMENTO
796480207245945,5858912037 | 2025 | ETO-SE-PCM 00074/2025 | ETO-SE-PCM | 00074/2025 | 7964802072 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-15 14:04 | 2025-12-19 14:49 | 2026-02-17 14:49 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-19 14:49 | ETO-TELE 01504/2025 | 072 | LD01010021 | PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30452616 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 26/12/2025. POLODNO PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. Eng° Irlley Castelo Branco ------------------------------------------------------------------------ RELIGADOR N° 7964802072 INSTALADO NA OBRA 0502400536 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 901853, 8644929 | COMISSIONAMENTO
796480207245945,5858912037 | 2025 | ETO-TELE 01504/2025 | ETO-TELE | 01504/2025 | 7964802072 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-15 14:04 | 2025-12-19 14:49 | 2026-02-17 14:49 | 2026-03-04 14:17 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-12-19 14:49 |  | 072 | LD01010021 | PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30452616 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 26/12/2025. POLODNO PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. Eng° Irlley Castelo Branco ------------------------------------------------------------------------ RELIGADOR N° 7964802072 INSTALADO NA OBRA 0502400536 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 901853, 8644929 | COMISSIONAMENTO
796071410745945,59125 | 2025 | ETO-PROT 00311/2025 | ETO-PROT | 00311/2025 | 7960714107 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-15 14:11 | 2025-12-10 16:30 | 2026-02-08 16:30 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-10 16:30 | ETO-SE-PCM 00075/2025 | 107 | LD02036052 | PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. Eng° Irlley Castelo Branco ------------------------------------------------------------------------ RELIGADOR N° 7960714107 INSTALADO NA OBRA 0402401253 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 634221, 8654446 | COMISSIONAMENTO
796071410745945,59125 | 2025 | ETO-TELE 01503/2025 | ETO-TELE | 01503/2025 | 7960714107 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-15 14:11 | 2025-12-19 14:38 | 2026-02-17 14:38 | 2026-05-03 11:41 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-12-19 14:38 |  | 107 | LD02036052 | PARECER DMSL : Chamado de desenvolvimento 30452597 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 26/12/2025. POLOALV PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. Eng° Irlley Castelo Branco ------------------------------------------------------------------------ RELIGADOR N° 7960714107 INSTALADO NA OBRA 0402401253 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 634221, 8654446 | COMISSIONAMENTO
796071410745945,59125 | 2025 | ETO-SE-PCM 00075/2025 | ETO-SE-PCM | 00075/2025 | 7960714107 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-15 14:11 | 2025-12-19 14:38 | 2026-02-17 14:38 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-19 14:38 | ETO-TELE 01503/2025 | 107 | LD02036052 | PARECER DMSL : Chamado de desenvolvimento 30452597 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 26/12/2025. POLOALV PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. Eng° Irlley Castelo Branco ------------------------------------------------------------------------ RELIGADOR N° 7960714107 INSTALADO NA OBRA 0402401253 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 634221, 8654446 | COMISSIONAMENTO
796286100345945,6111342593 | 2025 | ETO-PROT 00312/2025 | ETO-PROT | 00312/2025 | 7962861003 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-15 14:40 | 2025-11-07 15:17 | 2026-01-06 15:17 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-11-07 15:17 | ETO-TELE 01285/2025 | 003 | AL06040003 | PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, UFV ÓRIGO 2MW. ATUALIZAR COM A ÚLTIMA BASE DO NOJA, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. QUANDO A EQUIPE FOR LIBERAR O EQUIPAMENTO PARA OPERAÇÃO ENTRAR EM CONTATO COM O TIME DA PROTEÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DO FLUXO DE POTÊNCIA QUE DEVERÁ SER NEGATIVO VISTO QUE A CONEXÃO É GERAÇÃO PURA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. RELIGADOR N° 7962861003 INSTALADO NA OBRA 0402500670 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. COORD EO: 705476, 8697206 | COMISSIONAMENTO
796286100345945,6111342593 | 2025 | ETO-TELE 01285/2025 | ETO-TELE | 01285/2025 | 7962861003 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-15 14:40 | 2025-11-07 15:17 | 2026-01-06 15:17 | 2025-11-13 12:35 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-11-07 15:17 |  | 003 | AL06040003 | PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, UFV ÓRIGO 2MW. ATUALIZAR COM A ÚLTIMA BASE DO NOJA, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. QUANDO A EQUIPE FOR LIBERAR O EQUIPAMENTO PARA OPERAÇÃO ENTRAR EM CONTATO COM O TIME DA PROTEÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DO FLUXO DE POTÊNCIA QUE DEVERÁ SER NEGATIVO VISTO QUE A CONEXÃO É GERAÇÃO PURA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. RELIGADOR N° 7962861003 INSTALADO NA OBRA 0402500670 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. COORD EO: 705476, 8697206 | COMISSIONAMENTO
796288600345945,6143518519 | 2025 | ETO-TELE 01273/2025 | ETO-TELE | 01273/2025 | 7962886003 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-15 14:45 | 2025-11-03 12:05 | 2026-01-02 12:05 | 2025-11-12 19:38 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-11-03 12:05 |  | 003 | LD01040003 | PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, UFV ÓRIGO 5MW. ATUALIZAR COM A ULTIMA BASE DO NOJA, NOTA REPASSADA PARA DMSL. QUANDO A EQUIPE FOR LIBERAR O EQUIPAMENTO ENTRAR EM CONTATO COM TIME DA PROTEÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DO FLUXO DE POTÊNCIA VISTO QUEA CONEXÃO É GERAÇÃO. AJUSTE DE FASE: 100A AJUSTE DE NEUTRO: 40A SEF: 15A 46: 70% e 15A ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. RELIGADOR N° 7962886003 INSTALADO NA OBRA 0402500671 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. COORD EO: 703576, 8698755 | COMISSIONAMENTO
796288600345945,6143518519 | 2025 | ETO-PROT 00313/2025 | ETO-PROT | 00313/2025 | 7962886003 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-15 14:45 | 2025-11-03 12:05 | 2026-01-02 12:05 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-11-03 12:05 | ETO-TELE 01273/2025 | 003 | LD01040003 | PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, UFV ÓRIGO 5MW. ATUALIZAR COM A ULTIMA BASE DO NOJA, NOTA REPASSADA PARA DMSL. QUANDO A EQUIPE FOR LIBERAR O EQUIPAMENTO ENTRAR EM CONTATO COM TIME DA PROTEÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DO FLUXO DE POTÊNCIA VISTO QUEA CONEXÃO É GERAÇÃO. AJUSTE DE FASE: 100A AJUSTE DE NEUTRO: 40A SEF: 15A 46: 70% e 15A ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. RELIGADOR N° 7962886003 INSTALADO NA OBRA 0402500671 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. COORD EO: 703576, 8698755 | COMISSIONAMENTO
796286400345945,6156597222 | 2025 | ETO-TELE 01274/2025 | ETO-TELE | 01274/2025 | 7962864003 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-15 14:47 | 2025-11-03 14:18 | 2026-01-02 14:18 | 2025-11-13 15:02 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-11-03 14:18 |  | 003 | LD01040003 | PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, UFV ÓRIGO 8MW. ATUALIZAR COM A ÚLTIMA BASE DO NOJA, NOTA REPASSADA PARA DMSL. QUANDO A EQUIPE FOR LIBERAR O EQUIPAMENTO PARA OPERAÇÃO ENTRAR EM CONTATO COM TIME DA PROTEÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DO FLUXO DE POTÊNCIA VISTO QUE A CONEXÃO É GERAÇÃO PURA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. RELIGADOR N° 7962864003 INSTALADO NA OBRA 0402500672 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. COORD EO: 705497, 8697198 | COMISSIONAMENTO
796286400345945,6156597222 | 2025 | ETO-PROT 00314/2025 | ETO-PROT | 00314/2025 | 7962864003 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-15 14:47 | 2025-11-03 14:18 | 2026-01-02 14:18 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-11-03 14:18 | ETO-TELE 01274/2025 | 003 | LD01040003 | PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, UFV ÓRIGO 8MW. ATUALIZAR COM A ÚLTIMA BASE DO NOJA, NOTA REPASSADA PARA DMSL. QUANDO A EQUIPE FOR LIBERAR O EQUIPAMENTO PARA OPERAÇÃO ENTRAR EM CONTATO COM TIME DA PROTEÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DO FLUXO DE POTÊNCIA VISTO QUE A CONEXÃO É GERAÇÃO PURA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. RELIGADOR N° 7962864003 INSTALADO NA OBRA 0402500672 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. COORD EO: 705497, 8697198 | COMISSIONAMENTO
795284115545945,6503819444 | 2025 | ETO-RD-GR 00946/2025 | ETO-RD-GR | 00946/2025 | 7952841155 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-15 15:37 | 2025-10-15 15:37 | 2025-10-18 15:37 | 2025-10-16 06:10 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-10-15 15:37 |  | 155 | LD01020023 | POSTE ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES
790043600445945,6924189815 | 2025 | ETO-TELE 01217/2025 | ETO-TELE | 01217/2025 | 7900436004 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-15 16:37 | 2025-10-15 16:37 | 2025-12-14 16:37 | 2025-10-21 15:02 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2025-10-15 16:37 |  | 004 | AL03040004 | PARECER DA PROTEÇÃO: ATUALIZAR AJUSTES DO RELIGADOR 7900436004 AL 03 SE ARAGUAÍNA IV, CONFORME ESTUDO DISPONÍVEL NO APLICATIVO DA PROTEÇÃO. NA OPORTUNIDADE ATUALIZAR BASE DO RELE PARA VERSÃO MAIS RECENTE. IMPORTANTE: ANTES DE APLICAR OS AJUSTES, É IMPRESCINDÍVEL VERIFICAR SE O EQUIPAMENTO ESTÁ INSTALADO CONFORME AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE, COM CONEXÃO FONTE EM ABC E CARGA EM RST. O ESTUDO ELABORADO CONTEMPLA AJUSTES DE DIRECIONALIDADE (FUNÇÃO 67). PORTANTO, É OBRIGATÓRIO O ENVIO DA BASE DE PARAMETRIZAÇÃO À ÁREA DE PROTEÇÃO PARA CONFERÊNCIA E VALIDAÇÃO DOS DADOS INSERIDOS. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795284115545945,6968865741 | 2025 | ETO-RD-AG 01087/2025 | ETO-RD-AG | 01087/2025 | 7952841155 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-15 16:44 | 2025-10-15 16:55 | 2025-10-18 16:55 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2025-10-15 16:55 | ETO-RD-GR 00947/2025 | 155 | LD01020023 | 48822072 11/200 N1-U3 CH 69742253 11/200 N1 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795284115545945,6968865741 | 2025 | ETO-RD-GR 00948/2025 | ETO-RD-GR | 00948/2025 | 7952841155 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-15 16:44 | 2025-10-15 16:56 | 2025-10-18 16:56 | 2025-10-16 06:10 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-10-15 16:56 |  | 155 | LD01020023 | 48822072 11/200 N1-U3 CH 69742253 11/200 N1 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795284115545945,6968865741 | 2025 | ETO-RD-GR 00947/2025 | ETO-RD-GR | 00947/2025 | 7952841155 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-15 16:44 | 2025-10-15 16:55 | 2025-10-18 16:55 | 2025-10-16 06:10 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-10-15 16:55 |  | 155 | LD01020023 | 48822072 11/200 N1-U3 CH 69742253 11/200 N1 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795284115545945,6968865741 | 2025 | ETO-RD-AG 01088/2025 | ETO-RD-AG | 01088/2025 | 7952841155 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-15 16:44 | 2025-10-15 16:56 | 2025-10-18 16:56 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2025-10-15 16:56 | ETO-RD-GR 00948/2025 | 155 | LD01020023 | 48822072 11/200 N1-U3 CH 69742253 11/200 N1 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793376605945945,7065046296 | 2025 | ETO-COEP 00207/2025 | ETO-COEP | 00207/2025 | 7933766059 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-15 16:57 | 2025-10-15 16:57 | 2025-10-18 16:57 | 2025-10-22 15:50 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS CANCELADA | 2025-10-15 16:57 |  | 059 | AL01099059 | Segue nota para substituir religador danificado tanque parte ativa N: 7933766059 , foi confirmado pelo tecnico DMSL Bem vindo , na data 15/10/2025 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790093004045946,2085648148 | 2025 | ETO-PROT 00316/2025 | ETO-PROT | 00316/2025 | 7900930040 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-16 05:00 | 2025-10-16 05:00 | 2025-10-19 05:00 | 2025-10-17 08:59 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2025-10-16 05:00 |  | 040 | AL01006040 | FAZER ANALISE DAS PROTEÇÕES ENTRE RELIGADOR 7900930040 E 4000968040. RDU ABRIU POR DESBALANCEAMENTO 50/51 SOBRECORRENTE DE NEUTRO ICC A 29, B 14,C 14, N 16. PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTO ABRIU POR PROTEÇÃO DE SEF, NA QUAL ESTAVA TEMPORIZADA EM 1 SEGUNDO E MESMO ASSIM O CURTO NÃO FOI EXTINTO SEM ABERTURA DA PROTEÇÃO O QUE NO MOMENTO CARACTERIZAVA DEFEITO PERMANENTE. APÓS INTERVENÇÃO DA EQUIPE DEC ARAGUAINA (MAGNO E JOSE CARLOS) ALTERAMOS O TEMPO PARA 5 SEGUNDOS AFIM DE DEIXAR O DEFEITO APARECER VISTO QUE BÃO ENCONTRARAM NADA NA INSPEÇÃO DA RDU DE ARAGOMINAS. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO DE ANOMALIA
790046502545946,4980902778 | 2025 | ETO-PROT 00317/2025 | ETO-PROT | 00317/2025 | 7900465025 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-16 11:57 | 2025-10-16 11:57 | 2025-10-19 11:57 | 2025-12-11 08:23 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2025-10-16 11:57 |  | 025 | AL01012025 | Segue nota para verificar atuação ajuste religador 7900465025 - RDU- Arapoema , pois houve um incidente de poste abalroado a jusante do mesmo , ocasionando queima no transformador da S/E Arapoema ! Parecer da proteção: Conforme RAP analisada da ocorrência a queima do transformador não foi ocoasionado pelos tempos de aberturas do religador e sim por efeitos mecânicos, problema construtivo. Eng° Irlley Castelo Branco. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
585564305245947,3545601852 | 2025 | ETO-TELE 01219/2025 | ETO-TELE | 01219/2025 | 5855643052 | 58 | REGULADOR | 2025-10-17 08:31 | 2025-10-17 08:31 | 2025-10-20 08:31 | 2025-10-20 17:29 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2025-10-17 08:31 |  | 052 | LD02036052 | RT 5855643052, Verificar regulador RT3, não esta comuntando ficando assim com tensão baixa e afetando clientes da Região | AVISO DE ANOMALIA
790830102645947,4830902778 | 2025 | ETO-TELE 01221/2025 | ETO-TELE | 01221/2025 | 7908301026 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-17 11:36 | 2025-10-17 11:36 | 2025-10-20 11:36 | 2025-10-20 17:30 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-10-17 11:36 |  | 026 | AL01069026 | RELIGADOR COM FONTE QUEIMADA - RELÉ APAGADO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794958711345947,5463888889 | 2025 | ETO-TELE 01223/2025 | ETO-TELE | 01223/2025 | 7949587113 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-17 13:07 | 2025-10-17 13:07 | 2025-10-20 13:07 | 2025-10-21 15:28 | EMERGENCIAL | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | SS CANCELADA | 2025-10-17 13:07 |  | 113 | LD03038009 | por favor deslocar equipe da manutenção no religador 7949587113 para colocar em operação foi instalado trafo 5149587113 auxiliar que tinha furtado em campo e tem informação no escada que o religador foi retirado Rele e instalado no DJ 214R RDU de Couto SID 2730/25 | AVISO DE ANOMALIA
795757120045950,1452314815 | 2025 | ETO-TELE 01225/2025 | ETO-TELE | 01225/2025 | 7957571200 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-20 03:29 | 2025-10-20 03:29 | 2025-10-23 03:29 | 2025-11-27 16:15 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2025-10-20 03:29 |  | 200 | LD02010021 | senhores favor enviar equipe DMSL para verificar falha em comunicaçao dos religadores 7926242029/7957571200/7926241200 na LD Sao Salvador a Palmeiropolis , foi feito primeiro ataque sem sucesso . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792624120045950,1452314815 | 2025 | ETO-TELE 01226/2025 | ETO-TELE | 01226/2025 | 7926241200 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-20 03:29 | 2025-10-20 03:29 | 2025-10-23 03:29 | 2025-11-26 17:24 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2025-10-20 03:29 |  | 200 | LD02010021 | senhores favor enviar equipe DMSL para verificar falha em comunicaçao dos religadores 7926242029/7957571200/7926241200 na LD Sao Salvador a Palmeiropolis , foi feito primeiro ataque sem sucesso . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792624202945950,1452314815 | 2025 | ETO-TELE 01224/2025 | ETO-TELE | 01224/2025 | 7926242029 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-20 03:29 | 2025-10-20 03:29 | 2025-10-23 03:29 | 2025-11-04 17:26 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2025-10-20 03:29 |  | 029 | LD02010021 | senhores favor enviar equipe DMSL para verificar falha em comunicaçao dos religadores 7926242029/7957571200/7926241200 na LD Sao Salvador a Palmeiropolis , foi feito primeiro ataque sem sucesso . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792937708045950,51375 | 2025 | ETO-TELE 01227/2025 | ETO-TELE | 01227/2025 | 7929377080 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-20 12:20 | 2025-10-22 11:25 | 2025-10-25 11:25 |  | EMERGENCIAL | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | SS REPASSADA | 2025-10-22 11:25 | ETO-RD-AR 01582/2025 | 080 | LD02010004 | PARECER DMSL: Equipe DMSL resolveu a pendência de sua responsabilidade, porém, notou que o trafo de serviço auxiliar do RLG 7929377080 está com vazamento de óleo. Favor, corrigir defeito e encerrar a nota. FEITO PRIMEIRO ATAQUE NO RELIGADOR E O MESMO CONTINUA SEM COMUNICAÇÃO, INDISPONIVEL PARA OPERAÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792937708045950,51375 | 2025 | ETO-RD-AR 01582/2025 | ETO-RD-AR | 01582/2025 | 7929377080 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-20 12:20 | 2025-10-22 11:25 | 2025-10-25 11:25 | 2025-10-30 18:36 | EMERGENCIAL | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | SS ATENDIDA | 2025-10-22 11:25 |  | 080 | LD02010004 | PARECER DMSL: Equipe DMSL resolveu a pendência de sua responsabilidade, porém, notou que o trafo de serviço auxiliar do RLG 7929377080 está com vazamento de óleo. Favor, corrigir defeito e encerrar a nota. FEITO PRIMEIRO ATAQUE NO RELIGADOR E O MESMO CONTINUA SEM COMUNICAÇÃO, INDISPONIVEL PARA OPERAÇÃO. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790819200345950,5359953704 | 2025 | ETO-TELE 01228/2025 | ETO-TELE | 01228/2025 | 7908192003 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-20 12:52 | 2025-10-20 12:52 | 2025-10-23 12:52 | 2025-10-21 17:28 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-10-20 12:52 |  | 003 | LD02040003 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794894626345950,5455902778 | 2025 | ETO-RD-DP 00639/2025 | ETO-RD-DP | 00639/2025 | 7948946263 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-20 13:06 | 2025-10-20 13:06 | 2025-12-19 13:06 | 2025-12-30 09:22 | ALTA | CLAUDIO CESAR GODOIS FREIRE SI | SS CANCELADA | 2025-10-20 13:06 |  | 263 | LD01028074 |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790819200345950,5484837963 | 2025 | ETO-TELE 01229/2025 | ETO-TELE | 01229/2025 | 7908192003 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-20 13:10 | 2025-10-20 13:10 | 2025-10-23 13:10 | 2025-10-21 17:30 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-10-20 13:10 |  | 003 | LD02040003 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE, PORÉM RELIGADOR INSISTE EM PERDER COMUNICAÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794894626345950,5512037037 | 2025 | ETO-RD-DP 00640/2025 | ETO-RD-DP | 00640/2025 | 7948946263 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-20 13:14 | 2025-10-20 13:14 | 2025-12-19 13:14 | 2025-10-20 17:31 | ALTA | CLAUDIO CESAR GODOIS FREIRE SI | SS ATENDIDA | 2025-10-20 13:14 |  | 263 | LD01028074 | ENVIAR EQUIPE LINHA VIVA PARA SUBSTITUIR AMARRAÇÃO DOS ISOLADORES SOLTA, FASE A E B. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790018126545950,5721527778 | 2025 | ETO-TELE 01230/2025 | ETO-TELE | 01230/2025 | 7900181265 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-20 13:44 | 2025-10-20 13:44 | 2025-10-23 13:44 | 2025-10-27 11:32 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-10-20 13:44 |  | 265 | LD03105019 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO - NECESSITA MELHORIAS NA COMUNICAÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791003926545950,5744212963 | 2025 | ETO-TELE 01231/2025 | ETO-TELE | 01231/2025 | 7910039265 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-20 13:47 | 2025-10-20 13:47 | 2025-10-23 13:47 | 2025-10-22 17:22 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS CANCELADA | 2025-10-20 13:47 |  | 265 | LD03105019 | SEM COMUNICAÇÃO - NECESSITA MELHORIAS NA COMUNICAÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795028203845950,6514236111 | 2025 | ETO-RD-DP 00642/2025 | ETO-RD-DP | 00642/2025 | 7950282038 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-20 15:38 | 2025-10-20 15:38 | 2025-10-27 15:38 | 2026-01-02 16:13 | URGENTE | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS CANCELADA | 2025-10-20 15:38 |  | 038 | LD01414027 |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
585666109145951,4131712963 | 2025 | ETO-TELE 01256/2025 | ETO-TELE | 01256/2025 | 5856661091 | 58 | REGULADOR | 2025-10-21 09:55 | 2025-10-29 15:10 | 2025-12-28 15:10 | 2025-12-09 17:32 | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS ATENDIDA | 2025-10-29 15:10 |  | 091 | LD05002091 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RT 5856661091 LD ALMAS A VALE DO RIO DOCE. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTE DE REGULADOR REALIZADO, DISPONÍVEL NO APP DA PROTEÇÃO ATTE ***************************************** GENTILEZA COMISSIONAR REGULADOR DE TENSÃO, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. ***************************************** | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585666109145951,4131712963 | 2025 | ETO-PROT 00320/2025 | ETO-PROT | 00320/2025 | 5856661091 | 58 | REGULADOR | 2025-10-21 09:55 | 2025-10-29 15:10 | 2025-12-28 15:10 |  | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS REPASSADA | 2025-10-29 15:10 | ETO-TELE 01256/2025 | 091 | LD05002091 | GENTILEZA COMISSIONAR REGULADOR DE TENSÃO, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. ************************************************************** PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DE REGULADOR REALIZADO, DISPONÍVEL NO APP DA PROTEÇÃO ATTE ************************************************************** | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
790043600445952,418275463 | 2025 | ETO-TELE 01233/2025 | ETO-TELE | 01233/2025 | 7900436004 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-22 10:02 | 2025-10-22 10:02 | 2025-12-21 10:02 | 2025-10-29 17:17 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-10-22 10:02 |  | 004 | AL03040004 | FOI REALIZADO CONFERENCIA DA BASE E CONSTATADO ERROS NO AJUSTE DE PROTEÇÃO DA DIRECIONALIDADE, CORRIGIR OS ANGULOS E TAMBÉM A TENSÃO NAS CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA. NÃO E POSSIVEL ACESSO REMOTO DEVIDO SER SERIAL. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792572902345952,4732175926 | 2025 | ETO-TELE 01234/2025 | ETO-TELE | 01234/2025 | 7925729023 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-22 11:21 | 2025-10-22 11:21 | 2025-10-29 11:21 | 2025-11-04 10:49 | URGENTE | GERCILIO PEDROZA JUNIOR | SS ATENDIDA | 2025-10-22 11:21 |  | 023 | AL01020023 | POR GENTILEZA VERIFIACAR PONTO DE MELHORIA NA COMUNICAÇÃO DO EQUIPAMENTO, POIS O MESMO FICA NA RDU E ESTA INTERMITENTE TENDO MENOS DE 60% DE DISPONIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795824409445952,4799884259 | 2025 | ETO-TELE 01235/2025 | ETO-TELE | 01235/2025 | 7958244094 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-22 11:31 | 2025-10-22 11:31 | 2025-12-21 11:31 | 2025-11-24 16:03 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2025-10-22 11:31 |  | 094 | LD01066094 | PARECER DA PROTEÇÃO: ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7958244094 LD UHE PEIXE A SÃO VALERIO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790821114845952,5972569444 | 2025 | ETO-PROT 00321/2025 | ETO-PROT | 00321/2025 | 7908211148 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-22 14:20 | 2025-10-22 14:20 | 2025-10-25 14:20 | 2025-12-10 17:19 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2025-10-22 14:20 |  | 148 | LD01066094 | INTV 20253900534284 - Defeito entre os RL 7937102148 e 7908211148, Favor verificar Ajuste dos RL's 7908211148 e 7900474148, pois curto ajusante dos dois e vindo a locaute o 414R UHE Peixe. Parecer da Proteção: Revisado os ajustes de proteção: 7957023094 ETO-TELE 1309 7900474148 ETO-TELE 1310 7908211148 ETO-TELE 1311 7937102148 ETO-TELE 1312 Todos já se encontram com o DMSL para execução. Eng° Irlley Castelo Branco. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790047414845952,5972569444 | 2025 | ETO-PROT 00322/2025 | ETO-PROT | 00322/2025 | 7900474148 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-22 14:20 | 2025-10-22 14:20 | 2025-10-25 14:20 | 2025-12-10 17:18 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2025-10-22 14:20 |  | 148 | LD01066094 | INTV 20253900534284 - Defeito entre os RL 7937102148 e 7908211148, Favor verificar Ajuste dos RL's 7908211148 e 7900474148, pois curto ajusante dos dois e vindo a locaute o 414R UHE Peixe. Parecer da Proteção: Revisado os ajustes de proteção: 7957023094 ETO-TELE 1309 7900474148 ETO-TELE 1310 7908211148 ETO-TELE 1311 7937102148 ETO-TELE 1312 Todos já se encontram com o DMSL para execução. Eng° Irlley Castelo Branco. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795761604845952,7649189815 | 2025 | ETO-PROT 00324/2025 | ETO-PROT | 00324/2025 | 7957616048 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-22 18:21 | 2025-10-22 18:21 | 2025-10-25 18:21 | 2026-05-26 11:58 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2025-10-22 18:21 |  | 048 | LD02038009 | ANALISE DAS PROTEÇÕES DO RL .7957616048. TIVEMOS UM EVENTO ONDE HOUVE POSTE QUEBRADO E CABO AO CHÃO E TRIP SAVER 4000258048 NÃO ABRIU, VINDO A ABRIR O RL 7957616048. Parecer da proteção: Proteção atuou corretamente visto que o RL 7957616048 possúi SEF e 46, já o TRIP SAVER não possuí essas proteções. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793710700345953,5282175926 | 2025 | ETO-TELE 01236/2025 | ETO-TELE | 01236/2025 | 7937107003 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-23 12:41 | 2025-10-23 12:41 | 2025-10-26 12:41 | 2025-10-24 17:30 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2025-10-23 12:41 |  | 003 | AL04113003 | senhores favor enviar equipe para substituiçao de bateria do religador 7937107003 , no mesmo estava sem comunicaçao e veio e desarmar em campo e nao sinalizou no SCADA, penalizando cargas da rdu de gurupi. | AVISO DE INCONSISTÊNCIA
790821114845953,6079282407 | 2025 | ETO-TELE 01237/2025 | ETO-TELE | 01237/2025 | 7908211148 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-23 14:35 | 2025-10-23 14:35 | 2025-10-26 14:35 | 2025-10-31 14:00 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2025-10-23 14:35 |  | 148 | LD01066094 | Gentileza verificar RL 7908211148, Sobre o sinalização de falha de bateria | ANOMALIA EM RELIGADOR
791365614745953,6151388889 | 2025 | ETO-TELE 01239/2025 | ETO-TELE | 01239/2025 | 7913656147 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-23 14:46 | 2025-10-23 14:46 | 2025-10-26 14:46 | 2025-10-30 17:30 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2025-10-23 14:46 |  | 147 | LD05028074 | Verifica falha de bateria nos RL 7913659027 e 7913656147 | ANOMALIA EM RELIGADOR
791365902745953,6151388889 | 2025 | ETO-TELE 01238/2025 | ETO-TELE | 01238/2025 | 7913659027 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-23 14:46 | 2025-10-23 14:46 | 2025-10-26 14:46 | 2025-10-30 17:30 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2025-10-23 14:46 |  | 027 | LD01414027 | Verifica falha de bateria nos RL 7913659027 e 7913656147 | ANOMALIA EM RELIGADOR
584020307745953,6679166667 | 2025 | ETO-RD-AR 01590/2025 | ETO-RD-AR | 01590/2025 | 5840203077 | 58 | REGULADOR | 2025-10-23 16:02 | 2025-10-23 16:02 | 2025-12-22 16:02 | 2025-10-27 17:20 | ALTA | LEONARDO SANTOS DA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-10-23 16:02 |  | 077 | LD03105019 | SUBSTITUIR REGULADOR FASE A | AVISO DE ANOMALIA
796263806045953,694837963 | 2025 | ETO-SE-PCM 00062/2025 | ETO-SE-PCM | 00062/2025 | 7962638060 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-23 16:41 | 2025-12-04 14:53 | 2026-02-02 14:53 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-04 14:53 | ETO-TELE 01446/2025 | 060 | AL01054060 | PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30442828 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 11/12/2025. (POLOCOL) PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7962638060 AL 01 NOVA OLINDA. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO EM OPERAÇÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RELIGADOR N° 7962638060 INSTALADO NA OBRA 0602401140 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 792001, 9145509 | COMISSIONAMENTO
796263806045953,694837963 | 2025 | ETO-TELE 01446/2025 | ETO-TELE | 01446/2025 | 7962638060 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-23 16:41 | 2025-12-04 14:53 | 2026-02-02 14:53 | 2026-04-23 14:59 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-12-04 14:53 |  | 060 | AL01054060 | PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30442828 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 11/12/2025. (POLOCOL) PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7962638060 AL 01 NOVA OLINDA. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO EM OPERAÇÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RELIGADOR N° 7962638060 INSTALADO NA OBRA 0602401140 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 792001, 9145509 | COMISSIONAMENTO
796263806045953,694837963 | 2025 | ETO-PROT 00328/2025 | ETO-PROT | 00328/2025 | 7962638060 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-23 16:41 | 2025-12-02 15:36 | 2026-01-31 15:36 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-02 15:36 | ETO-SE-PCM 00062/2025 | 060 | AL01054060 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7962638060 AL 01 NOVA OLINDA. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO EM OPERAÇÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RELIGADOR N° 7962638060 INSTALADO NA OBRA 0602401140 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 792001, 9145509 | COMISSIONAMENTO
586246400145953,7016550926 | 2026 | ETO-RD-PO 00006/2026 | ETO-RD-PO | 00006/2026 | 5862464001 | 58 | REGULADOR | 2025-10-23 16:50 | 2026-01-16 09:25 | 2026-03-17 09:25 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-01-16 09:25 | ETO-OP-PA 00001/2026 | 001 | AL01102271 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RT 5862464001 AL 01 SE LUZIMANGUES INDUSTRIAL. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O EQUIPAMENTO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ***************************************** REGULADOR N° 5862464001 INSTALADO NA OBRA 0302400616 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 763815, 8872567 ************************************************************** PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DE REGULADOR REALIZADO, DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO PARECER DMSL: Célula da fase A do banco regulador de tensão com problema no micro switch do indicador da luz neutra, será necessário substituir a célula da fase A. Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Substituir a célula da fase A | COMISSIONAMENTO
586246400145953,7016550926 | 2026 | ETO-COEP 00008/2026 | ETO-COEP | 00008/2026 | 5862464001 | 58 | REGULADOR | 2025-10-23 16:50 | 2026-04-27 10:42 | 2026-06-26 10:42 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-04-27 10:42 | ETO-PROT 00094/2026 | 001 | AL01102271 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RT 5862464001 AL 01 SE LUZIMANGUES INDUSTRIAL. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O EQUIPAMENTO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ***************************************** REGULADOR N° 5862464001 INSTALADO NA OBRA 0302400616 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 763815, 8872567 ************************************************************** PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DE REGULADOR REALIZADO, DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO PARECER DMSL: Célula da fase A do banco regulador de tensão com problema no micro switch do indicador da luz neutra, será necessário substituir a célula da fase A. Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Substituir a célula da fase A ****************************** COCM Falta do tanque regulador para substituição. RT: 5803327001- Substituído controle completo, com cabo. RT: 5862464001- Substituído célula da fase A – 239 KVA – TENSÃO 138.KV | COMISSIONAMENTO
586246400145953,7016550926 | 2026 | ETO-OP-PA 00001/2026 | ETO-OP-PA | 00001/2026 | 5862464001 | 58 | REGULADOR | 2025-10-23 16:50 | 2026-01-16 09:27 | 2026-03-17 09:27 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-01-16 09:27 | ETO-RD-PA 00029/2026 | 001 | AL01102271 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RT 5862464001 AL 01 SE LUZIMANGUES INDUSTRIAL. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O EQUIPAMENTO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ***************************************** REGULADOR N° 5862464001 INSTALADO NA OBRA 0302400616 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 763815, 8872567 ************************************************************** PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DE REGULADOR REALIZADO, DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO PARECER DMSL: Célula da fase A do banco regulador de tensão com problema no micro switch do indicador da luz neutra, será necessário substituir a célula da fase A. Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Substituir a célula da fase A | COMISSIONAMENTO
586246400145953,7016550926 | 2026 | ETO-RD-PA 00029/2026 | ETO-RD-PA | 00029/2026 | 5862464001 | 58 | REGULADOR | 2025-10-23 16:50 | 2026-01-16 10:06 | 2026-03-17 10:06 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-01-16 10:06 | ETO-COEP 00008/2026 | 001 | AL01102271 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RT 5862464001 AL 01 SE LUZIMANGUES INDUSTRIAL. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O EQUIPAMENTO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ***************************************** REGULADOR N° 5862464001 INSTALADO NA OBRA 0302400616 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 763815, 8872567 ************************************************************** PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DE REGULADOR REALIZADO, DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO PARECER DMSL: Célula da fase A do banco regulador de tensão com problema no micro switch do indicador da luz neutra, será necessário substituir a célula da fase A. Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Substituir a célula da fase A ****************************** COCM Falta do tanque regulador para substituição. | COMISSIONAMENTO
586246400145953,7016550926 | 2025 | ETO-PROT 00329/2025 | ETO-PROT | 00329/2025 | 5862464001 | 58 | REGULADOR | 2025-10-23 16:50 | 2025-10-28 10:27 | 2025-12-27 10:27 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-10-28 10:27 | ETO-TELE 01250/2025 | 001 | AL01102271 | REGULADOR N° 5862464001 INSTALADO NA OBRA 0302400616 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 763815, 8872567 ************************************************************** PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DE REGULADOR REALIZADO, DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO | COMISSIONAMENTO
586246400145953,7016550926 | 2025 | ETO-TELE 01250/2025 | ETO-TELE | 01250/2025 | 5862464001 | 58 | REGULADOR | 2025-10-23 16:50 | 2026-01-08 16:33 | 2026-03-09 16:33 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-01-08 16:33 | ETO-RD-PO 00006/2026 | 001 | AL01102271 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RT 5862464001 AL 01 SE LUZIMANGUES INDUSTRIAL. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O EQUIPAMENTO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ***************************************** REGULADOR N° 5862464001 INSTALADO NA OBRA 0302400616 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 763815, 8872567 ************************************************************** PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DE REGULADOR REALIZADO, DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO PARECER DMSL: Célula da fase A do banco regulador de tensão com problema no micro switch do indicador da luz neutra, será necessário substituir a célula da fase A. Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Substituir a célula da fase A | COMISSIONAMENTO
586246400145953,7016550926 | 2026 | ETO-PROT 00094/2026 | ETO-PROT | 00094/2026 | 5862464001 | 58 | REGULADOR | 2025-10-23 16:50 | 2026-04-27 10:42 | 2026-06-26 10:42 | 2026-05-19 08:43 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2026-04-27 10:42 |  | 001 | AL01102271 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RT 5862464001 AL 01 SE LUZIMANGUES INDUSTRIAL. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O EQUIPAMENTO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ***************************************** REGULADOR N° 5862464001 INSTALADO NA OBRA 0302400616 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 763815, 8872567 ************************************************************** PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DE REGULADOR REALIZADO, DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO PARECER DMSL: Célula da fase A do banco regulador de tensão com problema no micro switch do indicador da luz neutra, será necessário substituir a célula da fase A. Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Substituir a célula da fase A ****************************** COCM Falta do tanque regulador para substituição. RT: 5803327001- Substituído controle completo, com cabo. RT: 5862464001- Substituído célula da fase A – 239 KVA – TENSÃO 138.KV | COMISSIONAMENTO
582004412345954,378275463 | 2025 | ETO-RD-AR 01596/2025 | ETO-RD-AR | 01596/2025 | 5820044123 | 58 | REGULADOR | 2025-10-24 09:05 | 2025-10-24 09:05 | 2025-10-27 09:05 | 2025-10-25 11:30 | EMERGENCIAL | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | SS ATENDIDA | 2025-10-24 09:05 |  | 123 | AL02055123 | FAVOR ENVIAR EQUIPE DE LINHA VIVA PARA SUBSTITUIR CÉLULA 03 DO RT COM DEFEITO -RT 5820044123 - AL02055123 - FASE C - LOCALIDADE AGUIARNÓPOLIS - RT DA BONASA ALIMENTOS | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790868800145954,4505092593 | 2025 | ETO-TELE 01240/2025 | ETO-TELE | 01240/2025 | 7908688001 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-24 10:49 | 2025-12-02 11:08 | 2025-12-05 11:08 |  | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS REPASSADA | 2025-12-02 11:08 | ETO-RD-PO 00263/2025 | 001 | AL02072001 | RL 7908688001 indisponivel para operaçao, feito 1° ataque, pela equipe 001OP03, sem sucesso Obs. RL tem comunicaçao porem nao aceita comando de abertura e fechamento PARECER DMSL: Serviço executado: Equipamento está funcionando perfeitamente, foi isolado feito testes de comandos local e remoto com o operador do COS, substituído as baterias e inserido no SEP com o Diomar operador do COS. PENDENCIA: No momento da manobra foi danificado o olhal da fase B lado carga, fazer a correção das pendências. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790868800145954,4505092593 | 2025 | ETO-RD-PO 00263/2025 | ETO-RD-PO | 00263/2025 | 7908688001 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-24 10:49 | 2025-12-02 11:08 | 2025-12-05 11:08 | 2025-12-05 09:00 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2025-12-02 11:08 |  | 001 | AL02072001 | RL 7908688001 indisponivel para operaçao, feito 1° ataque, pela equipe 001OP03, sem sucesso Obs. RL tem comunicaçao porem nao aceita comando de abertura e fechamento PARECER DMSL: Serviço executado: Equipamento está funcionando perfeitamente, foi isolado feito testes de comandos local e remoto com o operador do COS, substituído as baterias e inserido no SEP com o Diomar operador do COS. PENDENCIA: No momento da manobra foi danificado o olhal da fase B lado carga, fazer a correção das pendências. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795477900145954,4588657407 | 2025 | ETO-PROT 00330/2025 | ETO-PROT | 00330/2025 | 7954779001 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-24 11:01 | 2025-10-24 11:01 | 2025-10-27 11:01 | 2025-12-11 08:29 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2025-10-24 11:01 |  | 001 | LD02100001 | Favor verificar o RL 7954779001 pois o mesmo desarmou após fechamento pra alimentar um trecho que não tem defeito. Parecer da proteção: Foi verificado junto com o operador, e constatado que o defeito não era no equipamento. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790001103945954,5030439815 | 2025 | ETO-TELE 01241/2025 | ETO-TELE | 01241/2025 | 7900011039 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-24 12:04 | 2025-10-24 12:04 | 2025-10-27 12:04 | 2025-11-03 16:37 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS CANCELADA | 2025-10-24 12:04 |  | 039 | LD02109039 | O.S não despacharam para o tablet. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
584130819045954,5999421296 | 2025 | ETO-COEP 00214/2025 | ETO-COEP | 00214/2025 | 5841308190 | 58 | REGULADOR | 2025-10-24 14:24 | 2025-10-24 14:24 | 2025-10-27 14:24 | 2025-10-24 14:40 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS CANCELADA | 2025-10-24 14:24 |  | 190 | LD04028074 | Regulador 5841308190 furtado as 3 fases, Favor verificar substituição, Jhon Paul Ciente | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
796137700545954,6761226852 | 2025 | ETO-TELE 01242/2025 | ETO-TELE | 01242/2025 | 7961377005 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-24 16:14 | 2025-10-24 16:14 | 2025-12-23 16:14 | 2025-12-05 12:15 | ALTA | Rafael Pereira Marques | SS ATENDIDA | 2025-10-24 16:14 |  | 005 | LD01110005 | PARECER DA PROTEÇÃO: CORRIGIR OS INSTANTÂNEOS DE FASE E NEUTRO DO GRUPO 1: OC2+ CORRIGIR PARA 240A OC3+ CORRIGIR PARA 40A EF1+ CORRIGIR PARA 40A, MÁX TEMPO DISPARO 6s EF2+ CORRIGIR PARA 95A EF3+ CORRIGIR PARA 240A ***************************************** | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790059402645954,870474537 | 2025 | ETO-TELE 01243/2025 | ETO-TELE | 01243/2025 | 7900594026 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-24 20:53 | 2025-10-24 20:53 | 2025-10-27 20:53 | 2025-12-15 08:33 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2025-10-24 20:53 |  | 026 | LD03046026 | Segue nota para verificar falha erro medição nível de tensão e corrente no RL 7900594026 S/E Ponte Alta . obs: equipamento não está sinalizando erro valor de tensão e corrente . | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792508420045955,678275463 | 2025 | ETO-TELE 01244/2025 | ETO-TELE | 01244/2025 | 7925084200 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-25 16:17 | 2025-10-25 16:17 | 2025-10-28 16:17 | 2025-10-27 17:30 | EMERGENCIAL | MARCELO LIMA DAMASCENO | SS ATENDIDA | 2025-10-25 16:17 |  | 200 | LD02066094 | religador 7925084200 com disjuntor fechando curto equipe 200op02 telefone (63)99127-3053 primeiro ataque | AVISO DE ANOMALIA
795701809445955,7278356481 | 2025 | ETO-TELE 01245/2025 | ETO-TELE | 01245/2025 | 7957018094 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-25 17:28 | 2025-10-25 17:28 | 2025-10-28 17:28 | 2025-10-31 15:59 | EMERGENCIAL | MARCELO LIMA DAMASCENO | SS ATENDIDA | 2025-10-25 17:28 |  | 094 | LD02066094 | disjuntor em curto do religador 79570180994 os 99 de numero 103694148 aberto nota pra tele | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
582710205445956,6390393519 | 2025 | ETO-TELE 01246/2025 | ETO-TELE | 01246/2025 | 5827102054 | 58 | REGULADOR | 2025-10-26 15:20 | 2025-10-26 15:20 | 2025-10-29 15:20 | 2025-11-11 16:18 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS CANCELADA | 2025-10-26 15:20 |  | 054 | LD01062013 | Aberto nota para RT 5827102054, devido o mesmo esta com o relé apagado - proximo a Pugmil | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793710103245957,4544791667 | 2025 | ETO-TELE 01247/2025 | ETO-TELE | 01247/2025 | 7937101032 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-27 10:54 | 2025-10-27 10:54 | 2025-12-26 10:54 | 2026-01-28 17:29 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-10-27 10:54 |  | 032 | LD01008032 | ALTERAR A BASE DO RELÉ JUNTO COM O TIME SCADA, POSTERIOR ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
791927001445957,4849189815 | 2025 | ENC-RD-PS 01153/2025 | ENC-RD-PS | 01153/2025 | 7919270014 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-27 11:38 | 2025-10-27 14:09 | 2025-12-26 14:09 | 2025-11-01 20:25 | ALTA | RENATO ODORICO DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2025-10-27 14:09 |  | 014 | LD01047073 | Favor realizar as seguintes atividades: •Remanejar religador 7919270014 para o local do poste ID# 68921448 - EO 741105; •Substituir chave 3354370073 por chave faca. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791927001445957,4849189815 | 2025 | ETO-RD-PS 00329/2025 | ETO-RD-PS | 00329/2025 | 7919270014 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-27 11:38 | 2025-10-27 14:09 | 2025-12-26 14:09 |  | ALTA | RENATO ODORICO DE SOUSA | SS REPASSADA | 2025-10-27 14:09 | ENC-RD-PS 01153/2025 | 014 | LD01047073 | Favor realizar as seguintes atividades: •Remanejar religador 7919270014 para o local do poste ID# 68921448 - EO 741105; •Substituir chave 3354370073 por chave faca. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795193303245957,501412037 | 2025 | ETO-TELE 01249/2025 | ETO-TELE | 01249/2025 | 7951933032 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-27 12:02 | 2025-10-27 12:02 | 2025-12-26 12:02 | 2026-01-29 10:33 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-10-27 12:02 |  | 032 | AL01008032 | ALTERAR O AJUSTE DE PROTEÇÃO, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO REVISÃO DE AJUSTES DO ESQUEMA DE PROTEÇÃO DA REGIÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
580332700145958,5752662037 | 2025 | ETO-TELE 01252/2025 | ETO-TELE | 01252/2025 | 5803327001 | 58 | REGULADOR | 2025-10-28 13:48 | 2025-10-28 13:48 | 2025-12-27 13:48 | 2025-12-01 18:14 | ALTA | Rafael Pereira Marques | SS ATENDIDA | 2025-10-28 13:48 |  | 001 | AL01102271 | ATUALIZAR AJUSTE DO RT 5803327001 AL SE LUZIMANGES INDUSTRIAL. CONFERIR APP DA PROTEÇÃO ***************************************** | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793586600445958,7225925926 | 2025 | ETO-TELE 01253/2025 | ETO-TELE | 01253/2025 | 7935866004 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-28 17:21 | 2025-10-28 17:21 | 2025-12-27 17:21 | 2026-05-04 17:30 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2025-10-28 17:21 |  | 004 | AL03040004 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7935866004 AL 03 SE ARAGUAINA IV. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794273119345959,411412037 | 2025 | ETO-TELE 01254/2025 | ETO-TELE | 01254/2025 | 7942731193 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-29 09:52 | 2025-10-29 09:52 | 2025-11-01 09:52 | 2025-11-18 17:31 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2025-10-29 09:52 |  | 193 | PS01112193 | RL 7942731193 indisponivel para operaçao, feito 1° ataque, pela equipe 193op01, sem sucesso. Não volto a comunicar. Providenciar manutenção para o mesmo. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793027200445959,4629976852 | 2025 | ETO-TELE 01255/2025 | ETO-TELE | 01255/2025 | 7930272004 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-29 11:07 | 2025-10-29 11:07 | 2025-12-28 11:07 | 2025-11-14 08:32 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2025-10-29 11:07 |  | 004 | AL03040004 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7930272004 AL 03 SE ARAGUAINA IV. IMPORTANTE: ANTES DE APLICAR OS AJUSTES, É IMPRESCINDÍVEL VERIFICAR SE O EQUIPAMENTO ESTÁ INSTALADO CONFORME AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE, COM CONEXÃO FONTE EM ABC (FONTE) E CARGA EM RST (CARGA). O ESTUDO ELABORADO CONTEMPLA AJUSTES DE DIRECIONALIDADE (FUNÇÃO 67). PORTANTO, É OBRIGATÓRIO O ENVIO DA BASE DE PARAMETRIZAÇÃO À ÁREA DE PROTEÇÃO PARA CONFERÊNCIA E VALIDAÇÃO DOS DADOS INSERIDOS. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
796199305945959,6283217593 | 2025 | ETO-TELE 01280/2025 | ETO-TELE | 01280/2025 | 7961993059 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-29 15:05 | 2025-11-06 16:19 | 2026-01-05 16:19 | 2025-11-14 09:31 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-11-06 16:19 |  | 059 | AL05099059 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7961993059 AL 05 SE TAQUARALTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ************************************************************ RELIGADOR N° 7961993059 REMANEJADO NA OBRA 0102300921 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. TOPOLOGIA ANTERIOR N° 7908200059 COORDENADA EO: 796149, 8855987. | COMISSIONAMENTO
796199305945959,6283217593 | 2025 | ETO-PROT 00332/2025 | ETO-PROT | 00332/2025 | 7961993059 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-29 15:05 | 2025-11-06 16:19 | 2026-01-05 16:19 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-11-06 16:19 | ETO-TELE 01280/2025 | 059 | AL05099059 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7961993059 AL 05 SE TAQUARALTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ************************************************************ RELIGADOR N° 7961993059 REMANEJADO NA OBRA 0102300921 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. TOPOLOGIA ANTERIOR N° 7908200059 COORDENADA EO: 796149, 8855987. | COMISSIONAMENTO
790059402645959,633599537 | 2025 | ETO-TELE 01257/2025 | ETO-TELE | 01257/2025 | 7900594026 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-29 15:12 | 2025-10-29 15:12 | 2025-11-01 15:12 | 2025-12-15 08:33 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-10-29 15:12 |  | 026 | LD03046026 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE PORÉM EQUIPAMENTO INSISTE EM PERDER COMUNICAÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795470325645960,3401851852 | 2025 | ETO-TELE 01258/2025 | ETO-TELE | 01258/2025 | 7954703256 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-30 08:10 | 2025-10-30 08:10 | 2025-11-02 08:10 | 2025-12-05 15:58 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2025-10-30 08:10 |  | 256 | LD03046026 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7954703256, Feito primeiro ataque com equipe 256OP01, porém sem sucesso. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793358507445960,5654282407 | 2025 | ETO-TELE 01259/2025 | ETO-TELE | 01259/2025 | 7933585074 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-30 13:34 | 2025-10-30 13:34 | 2025-11-02 13:34 | 2025-12-02 17:29 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2025-10-30 13:34 |  | 074 | LD03028074 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO FOI FEITO PRIMEIRO ATAQUE E NÃO VOLTOU A COMUNICAR, ESTE EQUIPAMENTO DEMORA MUITO TEMPO PARA SUBIR ABERTO OU FECHADO NO ESCADA FAVOR VERIIFCAR. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795716312245961,4223842593 | 2025 | ETO-RD-PA 00741/2025 | ETO-RD-PA | 00741/2025 | 7957163122 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-31 10:08 | 2025-10-31 10:08 | 2025-12-30 10:08 | 2025-11-27 17:14 | ALTA | RENATO ODORICO DE SOUSA | SS CANCELADA | 2025-10-31 10:08 |  | 122 | AL08059122 | Favor remanejar religador [7957163122] para o local da chave [8807252122] | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795555910345961,4271875 | 2025 | ETO-TELE 01263/2025 | ETO-TELE | 01263/2025 | 7955559103 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-31 10:15 | 2025-10-31 10:15 | 2025-12-30 10:15 | 2026-02-09 14:12 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-10-31 10:15 |  | 103 | LD01076103 | Tivemos uma ocorrência no RL 7955559103 no dia 24/10 as 15:40, solicitamos a base com os dados de oscilografias e eventos para subsiidiar o relatório de incidente junto com o supervisor da localidade. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790869302645961,6787037037 | 2025 | ETO-TELE 01267/2025 | ETO-TELE | 01267/2025 | 7908693026 | 79 | RELIGADOR | 2025-10-31 16:17 | 2025-10-31 16:17 | 2025-11-03 16:17 | 2025-12-05 16:14 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2025-10-31 16:17 |  | 026 | LD03046026 | Senhores, segue para conhecimento feito primeiro ataque rl 7908693026 o mesmo nao retornou comunicaçao vafor verifivar os 104026078 | ANOMALIA EM RELIGADOR
793603100345962,3174768519 | 2025 | ETO-TELE 01268/2025 | ETO-TELE | 01268/2025 | 7936031003 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-01 07:37 | 2025-11-01 07:37 | 2025-11-04 07:37 | 2025-11-05 17:30 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2025-11-01 07:37 |  | 003 | AL03020003 | senhores favor enviar equipe DMSL para verificar bateria do religador 7936031003 todas vez que vamos transferir as cargas do AL 254R da Gurupi I , ao fechar o religador 7936031003 o mesmo perde a comunicaçao e nao fecha , na rdu de Gurupi | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793159007345962,6823032407 | 2025 | ETO-TELE 01270/2025 | ETO-TELE | 01270/2025 | 7931590073 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-01 16:23 | 2025-11-01 16:23 | 2025-11-04 16:23 | 2025-11-14 14:51 | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS CANCELADA | 2025-11-01 16:23 |  | 073 | LD06047073 | EQUIPE ERRADA. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580096107445962,7032407407 | 2025 | ETO-TELE 01271/2025 | ETO-TELE | 01271/2025 | 5800961074 | 58 | REGULADOR | 2025-11-01 16:53 | 2025-11-01 16:53 | 2025-11-04 16:53 | 2025-12-03 17:50 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2025-11-01 16:53 |  | 074 | LD03028074 | boa tarde, segue SS para as devidas tratativas, defeito no regulador 5800961074 LD Dianópolis / Gerais o mesmo ficou By passado em campo pois esta com célula queimada equipe não conseguiu identificar qual célula, | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795788215345962,7702083333 | 2025 | ETO-RD-GR 01017/2025 | ETO-RD-GR | 01017/2025 | 7957882153 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-01 18:29 | 2025-11-01 18:29 | 2025-11-08 18:29 | 2025-11-28 14:30 | URGENTE | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-11-01 18:29 |  | 153 | LD03020023 | Boa Noite, Favor enviar equipe de manutenção para substituir cruzeta deteriorada da chave 0310177153 no povoado providencia, favor enviar equipe de linha viva. Estrutura: N1 N3 S1-3 ACESSO LIVRE | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
586254602345965,4166782407 | 2025 | ETO-TELE 01275/2025 | ETO-TELE | 01275/2025 | 5862546023 | 58 | REGULADOR | 2025-11-04 10:00 | 2025-11-04 10:05 | 2026-12-09 10:05 | 2026-06-30 22:13 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2025-11-04 10:05 | ETO-COEP 00217/2025 | 023 | AL01020023 | PARECER DMSL: Durante testes foi constatado que o controle apresenta defeito, impossibilitando a finalização do comissionamento. Favor, substituir controle RUA. "PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5862546023 AL 01 COLINAS. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ************************************************************** REGULADOR N° 5862546023 INSTALADO NA OBRA 0702500104 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 775889, 9112829" | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
586254602345965,4166782407 | 2025 | ETO-COEP 00217/2025 | ETO-COEP | 00217/2025 | 5862546023 | 58 | REGULADOR | 2025-11-04 10:00 | 2025-11-04 10:05 | 2026-12-09 10:05 | 2026-06-30 22:13 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2025-11-04 10:05 |  | 023 | AL01020023 | PARECER DMSL: Durante testes foi constatado que o controle apresenta defeito, impossibilitando a finalização do comissionamento. Favor, substituir controle RUA. "PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5862546023 AL 01 COLINAS. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ************************************************************** REGULADOR N° 5862546023 INSTALADO NA OBRA 0702500104 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 775889, 9112829" | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795755309745965,5896527778 | 2025 | ETO-TELE 01276/2025 | ETO-TELE | 01276/2025 | 7957553097 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-04 14:09 | 2025-11-04 14:09 | 2025-11-07 14:09 | 2025-11-17 17:30 | EMERGENCIAL | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | SS ATENDIDA | 2025-11-04 14:09 |  | 097 | AL02003036 | SEGUE SS DE RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO, EQUIPE 097OP01 JA FEZ O PRIMEIRO ATAQUE E MESMO ASSIM NÃO VOLTOU A COMUNICAÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
796501015745965,6866898148 | 2025 | ETO-PROT 00334/2025 | ETO-PROT | 00334/2025 | 7965010157 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-04 16:29 | 2025-12-17 09:24 | 2026-02-15 09:24 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-17 09:24 | ETO-SE-PCM 00082/2025 | 157 | LD03010004 | PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada.É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. incluir no chamado a atualização dos ajustes de proteção. Eng° Irlley Castelo Branco ------------------------------------------------------------------------ RELIGADOR N° 7965010157 INSTALADO NA OBRA 0602401156 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 771450, 9251206 | COMISSIONAMENTO
796501015745965,6866898148 | 2025 | ETO-SE-PCM 00082/2025 | ETO-SE-PCM | 00082/2025 | 7965010157 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-04 16:29 | 2025-12-19 16:39 | 2026-02-17 16:39 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-19 16:39 | ETO-TELE 01511/2025 | 157 | LD03010004 | PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30452761criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 26/12/2025. PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada.É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. incluir no chamado a atualização dos ajustes de proteção. Eng° Irlley Castelo Branco ------------------------------------------------------------------------ RELIGADOR N° 7965010157 INSTALADO NA OBRA 0602401156 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 771450, 9251206 | COMISSIONAMENTO
796501015745965,6866898148 | 2025 | ETO-TELE 01511/2025 | ETO-TELE | 01511/2025 | 7965010157 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-04 16:29 | 2025-12-19 16:39 | 2026-02-17 16:39 | 2026-05-13 11:07 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-12-19 16:39 |  | 157 | LD03010004 | PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30452761criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 26/12/2025. PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada.É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. incluir no chamado a atualização dos ajustes de proteção. Eng° Irlley Castelo Branco ------------------------------------------------------------------------ RELIGADOR N° 7965010157 INSTALADO NA OBRA 0602401156 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 771450, 9251206 | COMISSIONAMENTO
792976302745965,6906944444 | 2025 | ETO-SE-PCM 00055/2025 | ETO-SE-PCM | 00055/2025 | 7929763027 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-04 16:35 | 2025-11-26 15:12 | 2026-01-25 15:12 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-11-26 15:12 | ETO-TELE 01390/2025 | 027 | AL01070027 | PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30437329 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 03/12/2025 PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7929763027 AL 01 SE PONTE ALTA DO BOM JESUS. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ************************************************************* RELIGADOR N° 7929763027 INSTALADO NA OBRA 0502200510 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 991722, 8658621 | COMISSIONAMENTO
792976302745965,6906944444 | 2025 | ETO-TELE 01390/2025 | ETO-TELE | 01390/2025 | 7929763027 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-04 16:35 | 2025-11-26 15:12 | 2026-01-25 15:12 | 2026-01-14 14:37 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-11-26 15:12 |  | 027 | AL01070027 | PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30437329 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 03/12/2025 PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7929763027 AL 01 SE PONTE ALTA DO BOM JESUS. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ************************************************************* RELIGADOR N° 7929763027 INSTALADO NA OBRA 0502200510 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 991722, 8658621 | COMISSIONAMENTO
792976302745965,6906944444 | 2025 | ETO-PROT 00335/2025 | ETO-PROT | 00335/2025 | 7929763027 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-04 16:35 | 2025-11-24 15:49 | 2026-01-23 15:49 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-11-24 15:49 | ETO-SE-PCM 00055/2025 | 027 | AL01070027 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7929763027 AL 01 SE PONTE ALTA DO BOM JESUS. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ************************************************************* RELIGADOR N° 7929763027 INSTALADO NA OBRA 0502200510 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 991722, 8658621 | COMISSIONAMENTO
796480307245965,7043171296 | 2025 | ETO-PROT 00336/2025 | ETO-PROT | 00336/2025 | 7964803072 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-04 16:54 | 2025-12-11 14:41 | 2026-02-09 14:41 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-11 14:41 | ETO-SE-PCM 00076/2025 | 072 | LD01010021 | PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. Inserir no chamado há atualização dos ajustes de proteção. Eng° Irlley Castelo Branco. ------------------------------------------------------------------------ RELIGADOR N° 7964803072 INSTALADO NA OBRA 0502400530 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 904005, 8647084 | COMISSIONAMENTO
796480307245965,7043171296 | 2025 | ETO-SE-PCM 00076/2025 | ETO-SE-PCM | 00076/2025 | 7964803072 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-04 16:54 | 2025-12-19 15:15 | 2026-02-17 15:15 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-19 15:15 | ETO-TELE 01505/2025 | 072 | LD01010021 | PARECER DMSL : Chamado de desenvolvimento 30452657criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 26/12/2025. POLODNO PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. Inserir no chamado há atualização dos ajustes de proteção. Eng° Irlley Castelo Branco. ------------------------------------------------------------------------ RELIGADOR N° 7964803072 INSTALADO NA OBRA 0502400530 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 904005, 8647084 | COMISSIONAMENTO
796480307245965,7043171296 | 2025 | ETO-TELE 01505/2025 | ETO-TELE | 01505/2025 | 7964803072 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-04 16:54 | 2025-12-19 15:15 | 2026-02-17 15:15 | 2026-03-05 11:41 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-12-19 15:15 |  | 072 | LD01010021 | PARECER DMSL : Chamado de desenvolvimento 30452657criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 26/12/2025. POLODNO PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. Inserir no chamado há atualização dos ajustes de proteção. Eng° Irlley Castelo Branco. ------------------------------------------------------------------------ RELIGADOR N° 7964803072 INSTALADO NA OBRA 0502400530 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 904005, 8647084 | COMISSIONAMENTO
796504206345965,707650463 | 2025 | ETO-PROT 00337/2025 | ETO-PROT | 00337/2025 | 7965042063 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-04 16:59 | 2025-12-16 09:16 | 2026-02-14 09:16 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-16 09:16 | ETO-SE-PCM 00077/2025 | 063 | LD01054060 | PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. Colocar no chamado a atualização dos ajustes da proteção. Eng° Irlley Castelo Branco. ------------------------------------------------------------- RELIGADOR N° 7965042063 INSTALADO NA OBRA 0602401129 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 760694, 9143912 | COMISSIONAMENTO
796504206345965,707650463 | 2025 | ETO-TELE 01508/2025 | ETO-TELE | 01508/2025 | 7965042063 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-04 16:59 | 2025-12-19 15:36 | 2026-02-17 15:36 | 2025-12-29 19:13 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-12-19 15:36 |  | 063 | LD01054060 | PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30452694 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 26/12/2025. POLOCOL PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. Colocar no chamado a atualização dos ajustes da proteção. Eng° Irlley Castelo Branco. ------------------------------------------------------------- RELIGADOR N° 7965042063 INSTALADO NA OBRA 0602401129 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 760694, 9143912 | COMISSIONAMENTO
796504206345965,707650463 | 2025 | ETO-SE-PCM 00077/2025 | ETO-SE-PCM | 00077/2025 | 7965042063 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-04 16:59 | 2025-12-19 15:36 | 2026-02-17 15:36 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-19 15:36 | ETO-TELE 01508/2025 | 063 | LD01054060 | PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30452694 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 26/12/2025. POLOCOL PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. Colocar no chamado a atualização dos ajustes da proteção. Eng° Irlley Castelo Branco. ------------------------------------------------------------- RELIGADOR N° 7965042063 INSTALADO NA OBRA 0602401129 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 760694, 9143912 | COMISSIONAMENTO
796263706045965,7130208333 | 2025 | ETO-PROT 00338/2025 | ETO-PROT | 00338/2025 | 7962637060 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-04 17:07 | 2025-12-16 09:26 | 2026-02-14 09:26 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-16 09:26 | ETO-SE-PCM 00078/2025 | 060 | LD01054060 | PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. Incluir no chamado a atualização dos ajustes de proteção. Eng° Irlley Castelo Branco. _______________________________________ RELIGADOR N° 7962637060 INSTALADO NA OBRA 0602401141 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 779570, 9137610 | COMISSIONAMENTO
796263706045965,7130208333 | 2025 | ETO-TELE 01506/2025 | ETO-TELE | 01506/2025 | 7962637060 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-04 17:07 | 2025-12-19 15:23 | 2026-02-17 15:23 | 2026-01-07 17:31 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-12-19 15:23 |  | 060 | LD01054060 | PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30452665 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 26/12/2025. POLOCOL PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. Incluir no chamado a atualização dos ajustes de proteção. Eng° Irlley Castelo Branco. _______________________________________ RELIGADOR N° 7962637060 INSTALADO NA OBRA 0602401141 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 779570, 9137610 | COMISSIONAMENTO
796263706045965,7130208333 | 2025 | ETO-SE-PCM 00078/2025 | ETO-SE-PCM | 00078/2025 | 7962637060 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-04 17:07 | 2025-12-19 15:23 | 2026-02-17 15:23 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-19 15:23 | ETO-TELE 01506/2025 | 060 | LD01054060 | PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30452665 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 26/12/2025. POLOCOL PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. Incluir no chamado a atualização dos ajustes de proteção. Eng° Irlley Castelo Branco. _______________________________________ RELIGADOR N° 7962637060 INSTALADO NA OBRA 0602401141 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 779570, 9137610 | COMISSIONAMENTO
790127905245965,7281944444 | 2025 | ETO-PROT 00339/2025 | ETO-PROT | 00339/2025 | 7901279052 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-04 17:29 | 2025-11-04 17:29 | 2026-01-03 17:29 | 2025-11-25 09:26 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-11-04 17:29 |  | 052 | AL01036052 | RELIGADOR N° 7901279052 REMANEJADO NA OBRA 0402300189 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 659140, 8694291 PARECER DA PROTEÇÃO: ATENDIDO NA NOTA ETO-TELE 1162/2025. JÁ EM OPERAÇÃO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
796078803645966,4449305556 | 2025 | ETO-PROT 00342/2025 | ETO-PROT | 00342/2025 | 7960788036 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-05 10:41 | 2025-11-06 17:37 | 2026-01-05 17:37 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-11-06 17:37 | ETO-TELE 01282/2025 | 036 | AL01003036 | PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, ATUALIZAR COM A ÚLTIMA BASE DO NOJA, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. RELIGADOR N° 7960788036 INSTALADO NA OBRA 0402500710 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 703575, 8619205 | COMISSIONAMENTO
796078803645966,4449305556 | 2025 | ETO-TELE 01282/2025 | ETO-TELE | 01282/2025 | 7960788036 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-05 10:41 | 2025-11-06 17:37 | 2026-01-05 17:37 | 2025-11-13 17:28 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-11-06 17:37 |  | 036 | AL01003036 | PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, ATUALIZAR COM A ÚLTIMA BASE DO NOJA, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. RELIGADOR N° 7960788036 INSTALADO NA OBRA 0402500710 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 703575, 8619205 | COMISSIONAMENTO
796079003645966,4521527778 | 2025 | ETO-PROT 00343/2025 | ETO-PROT | 00343/2025 | 7960790036 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-05 10:51 | 2025-11-06 17:19 | 2026-01-05 17:19 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-11-06 17:19 | ETO-TELE 01281/2025 | 036 | AL01003036 | PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, UFV ÓRIGO 5MW. ATUALIZAR COM A ÚLTIMA BASE DO NOJA, NOTA REPASSADA PARA DMSL. QUANDO A EQUIPE FOR LIBERAR O EQUIPAMENTO PARA OPERAÇÃO ENTRAR EM CONTATO COM TIME DA PROTEÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DO FLUXO DE POTÊNCIA VISTO QUE A CONEXÃO É GERAÇÃO PURA. ENGº IRLLEY CASTELO BRANCO RELIGADOR N° 7960790036 INSTALADO NA OBRA 0402500710 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 703556, 8619232 | COMISSIONAMENTO
796079003645966,4521527778 | 2025 | ETO-TELE 01281/2025 | ETO-TELE | 01281/2025 | 7960790036 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-05 10:51 | 2025-11-06 17:19 | 2026-01-05 17:19 | 2025-11-12 11:57 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-11-06 17:19 |  | 036 | AL01003036 | PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, UFV ÓRIGO 5MW. ATUALIZAR COM A ÚLTIMA BASE DO NOJA, NOTA REPASSADA PARA DMSL. QUANDO A EQUIPE FOR LIBERAR O EQUIPAMENTO PARA OPERAÇÃO ENTRAR EM CONTATO COM TIME DA PROTEÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DO FLUXO DE POTÊNCIA VISTO QUE A CONEXÃO É GERAÇÃO PURA. ENGº IRLLEY CASTELO BRANCO RELIGADOR N° 7960790036 INSTALADO NA OBRA 0402500710 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 703556, 8619232 | COMISSIONAMENTO
796097300445966,6989930556 | 2025 | ETO-TELE 01277/2025 | ETO-TELE | 01277/2025 | 7960973004 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-05 16:47 | 2025-11-05 16:47 | 2026-12-10 16:47 | 2025-11-18 08:43 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-05 16:47 |  | 004 | AL06010004 | "PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7960973004 06 ARAGUAINA I. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ************************************************************** RELIGADOR N° 7960973004 INSTALADO NA OBRA 0602400943 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 807377, 9206141" | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
790041405945967,3186805556 | 2025 | ETO-RD-PA 00749/2025 | ETO-RD-PA | 00749/2025 | 7900414059 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-06 07:39 | 2025-11-06 07:39 | 2025-11-09 07:39 | 2026-01-22 09:08 | EMERGENCIAL | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | SS CANCELADA | 2025-11-06 07:39 |  | 059 | LD02059122 | Segue ss de 01 chave faca com ponto quente para ser subistituida pela equipe de linha viva chave faca da rede de 34,500kv para ser subistituida chave de referencia 8802535122 fase A com ponto quente e para raio da fase C queimado da rtede de 34.500kv para ser subistituido cliente penalizado 0 equipe que atendeu 059op12 cel, 63992621690/992508834 acesso bom favor agilizar o atendimento devido ser um defeito de risco de abrir o equipamento por este motivo | FORMS CHAVE INST DEOP
790093004045967,3963078704 | 2025 | ETO-TELE 01278/2025 | ETO-TELE | 01278/2025 | 7900930040 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-06 09:31 | 2025-11-06 09:31 | 2025-11-09 09:31 | 2025-11-11 09:56 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-11-06 09:31 |  | 040 | AL01006040 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO, DPS FOI ISOLADO DEVIDO CURTO-CIRCUITO, MESMO ASSIM COMUNICAÇÃO NÃO RETORNOU. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794964708145967,598275463 | 2025 | ETO-TELE 01279/2025 | ETO-TELE | 01279/2025 | 7949647081 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-06 14:22 | 2025-11-06 14:22 | 2026-01-05 14:22 | 2026-07-23 15:07 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2025-11-06 14:22 |  | 081 | AL02043081 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7949647081 AL 02 ITAGUAITNS. NA OPORTUNIDADE ATUALIZAR BASE DO RELE PARA A ULTIMA VERSÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEAÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794964814545968,3771180556 | 2025 | ETO-TELE 01283/2025 | ETO-TELE | 01283/2025 | 7949648145 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-07 09:03 | 2025-11-07 09:03 | 2025-11-10 09:03 | 2025-11-24 10:40 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2025-11-07 09:03 |  | 145 | AL02043081 | Segue nota para verificar falha de comunicação no religador 7949648145 quando há falta de CA . OBS: quando há falta de CA equipamento perde a comunicação . | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793087708145968,3902430556 | 2025 | ETO-TELE 01284/2025 | ETO-TELE | 01284/2025 | 7930877081 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-07 09:22 | 2025-11-07 09:22 | 2025-11-10 09:22 | 2025-11-24 11:26 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2025-11-07 09:22 |  | 081 | AL02043081 | Segue nota para verificar falha de comunicação no religador 7930877081 quando há falta de CA . OBS: quando há falta de CA equipamento perde a comunicação . | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
796481509145968,5994097222 | 2025 | ETO-PROT 00344/2025 | ETO-PROT | 00344/2025 | 7964815091 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-07 14:23 | 2025-12-31 08:29 | 2026-03-01 08:29 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-31 08:29 | ETO-SE-PCM 00086/2025 | 091 | LD06002091 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7964815091 LD ALMAS A PINDORAMA. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RELIGADOR N° 7964815091 INSTALADO NA OBRA 0502400521 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 920204, 8740374 | COMISSIONAMENTO
796481509145968,5994097222 | 2026 | ETO-TELE 00188/2026 | ETO-TELE | 00188/2026 | 7964815091 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-07 14:23 | 2026-01-15 15:46 | 2026-03-16 15:46 | 2026-07-29 11:31 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2026-01-15 15:46 |  | 091 | LD06002091 | PARECER DMSL : Chamado de desenvolvimento 30465639 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 22/01/2026. POLODNO PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7964815091 LD ALMAS A PINDORAMA. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RELIGADOR N° 7964815091 INSTALADO NA OBRA 0502400521 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 920204, 8740374 | COMISSIONAMENTO
796481509145968,5994097222 | 2025 | ETO-SE-PCM 00086/2025 | ETO-SE-PCM | 00086/2025 | 7964815091 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-07 14:23 | 2026-01-15 15:46 | 2026-03-16 15:46 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-01-15 15:46 | ETO-TELE 00188/2026 | 091 | LD06002091 | PARECER DMSL : Chamado de desenvolvimento 30465639 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 22/01/2026. POLODNO PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7964815091 LD ALMAS A PINDORAMA. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RELIGADOR N° 7964815091 INSTALADO NA OBRA 0502400521 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 920204, 8740374 | COMISSIONAMENTO
796503200445968,6258217593 | 2025 | ETO-SE-PCM 00083/2025 | ETO-SE-PCM | 00083/2025 | 7965032004 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-07 15:01 | 2025-12-19 16:47 | 2026-02-17 16:47 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-19 16:47 | ETO-TELE 01512/2025 | 004 | AL02096004 | PARECER DMSL : Chamado de desenvolvimento 30452773 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 26/12/2025. POLOARG PARECER DA PROTEÇÃO: Comissionar RL 7965032004 AL 02 Araguaina II. Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. ------------------------------------------------------------------------ RELIGADOR N° 7965032004 INSTALADO NA OBRA 0602401142 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 807125, 9180796 | COMISSIONAMENTO
796503200445968,6258217593 | 2025 | ETO-PROT 00345/2025 | ETO-PROT | 00345/2025 | 7965032004 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-07 15:01 | 2025-12-18 17:24 | 2026-02-16 17:24 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-18 17:24 | ETO-SE-PCM 00083/2025 | 004 | AL02096004 | PARECER DA PROTEÇÃO: Comissionar RL 7965032004 AL 02 Araguaina II. Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. ------------------------------------------------------------------------ RELIGADOR N° 7965032004 INSTALADO NA OBRA 0602401142 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 807125, 9180796 | COMISSIONAMENTO
796503200445968,6258217593 | 2025 | ETO-TELE 01512/2025 | ETO-TELE | 01512/2025 | 7965032004 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-07 15:01 | 2025-12-19 16:47 | 2026-02-17 16:47 | 2026-01-06 12:32 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-12-19 16:47 |  | 004 | AL02096004 | PARECER DMSL : Chamado de desenvolvimento 30452773 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 26/12/2025. POLOARG PARECER DA PROTEÇÃO: Comissionar RL 7965032004 AL 02 Araguaina II. Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. ------------------------------------------------------------------------ RELIGADOR N° 7965032004 INSTALADO NA OBRA 0602401142 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 807125, 9180796 | COMISSIONAMENTO
796516406545968,6324652778 | 2025 | ETO-TELE 01436/2025 | ETO-TELE | 01436/2025 | 7965164065 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-07 15:11 | 2025-12-09 14:27 | 2026-02-07 14:27 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-09 14:27 | ETO-COEP 00226/2025 | 065 | AL01016065 | PARECER DMSL: A equipe do DMSL, esteve hoje 09/12/25 no local de instalação do religador, porém não foi possível realizar o comissionamento do ativo, o equipamento foi instalado em um local que alaga nesse período, a equipe não tem acesso e segurança para realizar os ensaios nesse período. Favor, avaliar a possibilidade de mudar o local de instalação do ativo e ou aguardar o período de estiagem. PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30439977 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 08/12/2025. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES E DESENHO REALIZADOS, ANEXADO. ******************************************** RELIGADOR N° 7965164065 INSTALADO NA OBRA 0652400771 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 858002, 9378916 | COMISSIONAMENTO
796516406545968,6324652778 | 2025 | ETO-SE-PCM 00060/2025 | ETO-SE-PCM | 00060/2025 | 7965164065 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-07 15:11 | 2025-12-01 16:44 | 2026-01-30 16:44 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-01 16:44 | ETO-TELE 01436/2025 | 065 | AL01016065 | PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30439977 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 08/12/2025. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES E DESENHO REALIZADOS, ANEXADO. ******************************************** RELIGADOR N° 7965164065 INSTALADO NA OBRA 0652400771 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 858002, 9378916 | COMISSIONAMENTO
796516406545968,6324652778 | 2026 | ETO-COEP 00004/2026 | ETO-COEP | 00004/2026 | 7965164065 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-07 15:11 | 2026-01-13 10:02 | 2026-03-14 10:02 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-01-13 10:02 | ETO-TELE 00181/2026 | 065 | AL01016065 | PARECER DCMD: foi feito a mudança de lugar do religador conforme solicitado o mesmo ja esta cadastrado no local novo PARECER DMSL: A equipe do DMSL, esteve hoje 09/12/25 no local de instalação do religador, porém não foi possível realizar o comissionamento do ativo, o equipamento foi instalado em um local que alaga nesse período, a equipe não tem acesso e segurança para realizar os ensaios nesse período. Favor, avaliar a possibilidade de mudar o local de instalação do ativo e ou aguardar o período de estiagem. PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30439977 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 08/12/2025. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES E DESENHO REALIZADOS, ANEXADO. ******************************************** RELIGADOR N° 7965164065 INSTALADO NA OBRA 0652400771 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 858002, 9378916 | COMISSIONAMENTO
796516406545968,6324652778 | 2025 | ETO-PROT 00346/2025 | ETO-PROT | 00346/2025 | 7965164065 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-07 15:11 | 2025-12-01 08:49 | 2026-01-30 08:49 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-01 08:49 | ETO-SE-PCM 00060/2025 | 065 | AL01016065 | PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES E DESENHO REALIZADOS, ANEXADO. ******************************************** RELIGADOR N° 7965164065 INSTALADO NA OBRA 0652400771 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 858002, 9378916 | COMISSIONAMENTO
796516406545968,6324652778 | 2026 | ETO-TELE 00181/2026 | ETO-TELE | 00181/2026 | 7965164065 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-07 15:11 | 2026-01-13 10:02 | 2026-03-14 10:02 | 2026-01-21 17:31 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2026-01-13 10:02 |  | 065 | AL01016065 | PARECER DCMD: foi feito a mudança de lugar do religador conforme solicitado o mesmo ja esta cadastrado no local novo PARECER DMSL: A equipe do DMSL, esteve hoje 09/12/25 no local de instalação do religador, porém não foi possível realizar o comissionamento do ativo, o equipamento foi instalado em um local que alaga nesse período, a equipe não tem acesso e segurança para realizar os ensaios nesse período. Favor, avaliar a possibilidade de mudar o local de instalação do ativo e ou aguardar o período de estiagem. PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30439977 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 08/12/2025. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES E DESENHO REALIZADOS, ANEXADO. ******************************************** RELIGADOR N° 7965164065 INSTALADO NA OBRA 0652400771 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 858002, 9378916 | COMISSIONAMENTO
796516406545968,6324652778 | 2025 | ETO-COEP 00226/2025 | ETO-COEP | 00226/2025 | 7965164065 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-07 15:11 | 2026-01-13 09:59 | 2026-03-14 09:59 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-01-13 09:59 | ETO-RD-AG 00044/2026 | 065 | AL01016065 | PARECER DMSL: A equipe do DMSL, esteve hoje 09/12/25 no local de instalação do religador, porém não foi possível realizar o comissionamento do ativo, o equipamento foi instalado em um local que alaga nesse período, a equipe não tem acesso e segurança para realizar os ensaios nesse período. Favor, avaliar a possibilidade de mudar o local de instalação do ativo e ou aguardar o período de estiagem. PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30439977 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 08/12/2025. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES E DESENHO REALIZADOS, ANEXADO. ******************************************** RELIGADOR N° 7965164065 INSTALADO NA OBRA 0652400771 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 858002, 9378916 | COMISSIONAMENTO
796516406545968,6324652778 | 2026 | ETO-RD-AG 00044/2026 | ETO-RD-AG | 00044/2026 | 7965164065 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-07 15:11 | 2026-01-13 10:02 | 2026-03-14 10:02 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-01-13 10:02 | ETO-COEP 00004/2026 | 065 | AL01016065 | PARECER DMSL: A equipe do DMSL, esteve hoje 09/12/25 no local de instalação do religador, porém não foi possível realizar o comissionamento do ativo, o equipamento foi instalado em um local que alaga nesse período, a equipe não tem acesso e segurança para realizar os ensaios nesse período. Favor, avaliar a possibilidade de mudar o local de instalação do ativo e ou aguardar o período de estiagem. PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30439977 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 08/12/2025. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES E DESENHO REALIZADOS, ANEXADO. ******************************************** RELIGADOR N° 7965164065 INSTALADO NA OBRA 0652400771 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 858002, 9378916 | COMISSIONAMENTO
796114306045968,638587963 | 2025 | ETO-TELE 01507/2025 | ETO-TELE | 01507/2025 | 7961143060 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-07 15:20 | 2025-12-19 15:30 | 2026-02-17 15:30 | 2026-04-23 17:29 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-12-19 15:30 |  | 060 | LD01054060 | PARECER DMSL : Chamado de desenvolvimento 30452679 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 26/12/2025. POLOCOL PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. incluir no chamado a atualização dos ajustes de proteção. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. Eng° Irlley Castelo Branco. ___________________________________ RELIGADOR N° 7961143060 INSTALADO NA OBRA 0602401153 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 779535, 9136728 | COMISSIONAMENTO
796114306045968,638587963 | 2025 | ETO-PROT 00347/2025 | ETO-PROT | 00347/2025 | 7961143060 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-07 15:20 | 2025-12-16 09:39 | 2026-02-14 09:39 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-16 09:39 | ETO-SE-PCM 00079/2025 | 060 | LD01054060 | PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. incluir no chamado a atualização dos ajustes de proteção. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. Eng° Irlley Castelo Branco. ___________________________________ RELIGADOR N° 7961143060 INSTALADO NA OBRA 0602401153 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 779535, 9136728 | COMISSIONAMENTO
796114306045968,638587963 | 2025 | ETO-SE-PCM 00079/2025 | ETO-SE-PCM | 00079/2025 | 7961143060 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-07 15:20 | 2025-12-19 15:30 | 2026-02-17 15:30 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-19 15:30 | ETO-TELE 01507/2025 | 060 | LD01054060 | PARECER DMSL : Chamado de desenvolvimento 30452679 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 26/12/2025. POLOCOL PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. incluir no chamado a atualização dos ajustes de proteção. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. Eng° Irlley Castelo Branco. ___________________________________ RELIGADOR N° 7961143060 INSTALADO NA OBRA 0602401153 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 779535, 9136728 | COMISSIONAMENTO
792845704045971,6330092593 | 2025 | ETO-RD-AR 01703/2025 | ETO-RD-AR | 01703/2025 | 7928457040 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-10 15:12 | 2025-11-10 15:12 | 2025-11-13 15:12 | 2025-11-11 11:30 | EMERGENCIAL | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2025-11-10 15:12 |  | 040 | LD04010004 | Boa tarde! Senhores enviar equipe de linha viva para substituir para raio queimado do religador 7928457040, para raio esta solto fechando curto quando esta ventando. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795980012245971,9010532407 | 2025 | ETO-TELE 01286/2025 | ETO-TELE | 01286/2025 | 7959800122 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-10 21:38 | 2025-11-10 21:38 | 2025-11-13 21:38 | 2025-12-04 15:29 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-11-10 21:38 |  | 122 | LD03434001 | Segue SS para verificar religador 7959800122. O mesmo esta com rele apagado e foi feito o primeiro ataque e não tivemos exeito. Por gentileza enviar equipe do DMSL Endereço: Proximo a Agrotins | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794904201945972,5340393518 | 2025 | ETO-RD-AR 01710/2025 | ETO-RD-AR | 01710/2025 | 7949042019 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-11 12:49 | 2025-11-11 12:49 | 2026-12-16 12:49 | 2025-12-18 15:05 | PROGRAMAVEL | DELIO NUNES OSCAR | SS CANCELADA | 2025-11-11 12:49 |  | 019 | LD01105019 | Enviar equipe da linha viva , para realizar poda de arvore de grande porte sobrea rede da lD Bielandia / Filadelfia ao lado do trafo 5700302019. Assentamento P.A Tabuleiro Faz. Lajinha | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790009605945972,6193171296 | 2025 | ETO-TELE 01288/2025 | ETO-TELE | 01288/2025 | 7900096059 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-11 14:52 | 2025-11-11 14:52 | 2025-11-14 14:52 | 2026-06-24 17:30 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-11-11 14:52 |  | 059 | AL06099059 | RELIGADOR COM INCONSISTÊNCIA NAS MEDIÇÕES DE CORRENTE - FAVOR CONFERIR | AVISO DE ANOMALIA
792508702145972,6695486111 | 2025 | ETO-TELE 01289/2025 | ETO-TELE | 01289/2025 | 7925087021 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-11 16:04 | 2025-11-11 16:04 | 2025-11-14 16:04 | 2025-12-05 12:13 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2025-11-11 16:04 |  | 021 | LD01010021 | RELIGADOR EM CURTO 7925087021 FAVOR VERIFICAR TIROU LD PARANA A CONCEIÇÃO FICOU BAY PASSADO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794851700445972,7228125 | 2025 | ETO-RD-AR 01715/2025 | ETO-RD-AR | 01715/2025 | 7948517004 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-11 17:21 | 2025-11-11 17:21 | 2025-11-14 17:21 | 2025-11-12 11:30 | EMERGENCIAL | CARLOS ANDRE SIRQUEIRA DA SILV | SS ATENDIDA | 2025-11-11 17:21 |  | 004 | LD04010004 | favor enviar equipe de linha viva para realizar poda de arvore proximo da rede mt obs: foi feito acesso com trator [LD06010004] LD06010004 e [LD04010004] LD04010004 pov Barra da Grota na chegada do povoado | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792120401445973,2678703704 | 2025 | ETO-TELE 01291/2025 | ETO-TELE | 01291/2025 | 7921204014 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-12 06:26 | 2025-11-12 06:26 | 2025-11-15 06:26 | 2025-11-25 11:28 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2025-11-12 06:26 |  | 014 | LD01025012 | Segue nota para verificar falha de comunicação no religador 7921204014 quando há falta de CA . OBS: quando há falta de CA equipamento perde a comunicação . | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792120101445973,2752777778 | 2025 | ETO-TELE 01292/2025 | ETO-TELE | 01292/2025 | 7921201014 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-12 06:36 | 2025-11-12 06:36 | 2025-11-15 06:36 | 2025-11-25 17:28 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2025-11-12 06:36 |  | 014 | LD02047073 | Segue nota para verificar falha de comunicação no religador 7921201014 quando há falta de CA . OBS: quando há falta de CA equipamento perde a comunicação . | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793603100345973,6503125 | 2025 | ETO-TELE 01293/2025 | ETO-TELE | 01293/2025 | 7936031003 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-12 15:36 | 2025-11-12 15:36 | 2025-11-15 15:36 | 2025-11-18 16:46 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-11-12 15:36 |  | 003 | AL05040003 | RELIGADOR PERDE COMUNICAÇÃO COM FALTA DE CORRENTE ALTERNADA - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE COM EQUIPE OPERACIONAL SEM SUCESSO. INFORMAÇÃO QUE BATERIA HAVIA SIDO SUBSTITUÍDA NÃO SE COMPROVOU. EQUIPAMENTO BY PASSADO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790331600145974,5505555556 | 2025 | ETO-TELE 01299/2025 | ETO-TELE | 01299/2025 | 7903316001 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-13 13:13 | 2025-11-13 13:13 | 2025-11-16 13:13 | 2025-11-14 17:30 | EMERGENCIAL | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2025-11-13 13:13 |  | 001 | AL04072001 | Favor providenciar manutenção no religador 7903316001, placa em campo (3315), o mesmo estar sem comunicação e aparentemente em curto, fotos anexadas. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794696305245974,7045138889 | 2025 | ETO-TELE 01300/2025 | ETO-TELE | 01300/2025 | 7946963052 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-13 16:54 | 2025-11-13 16:54 | 2026-12-18 16:54 | 2026-01-22 16:15 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2025-11-13 16:54 |  | 052 | AL01036052 | Substituir um DPS o mesmo encotra-se atuado. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790870811645974,7990740741 | 2025 | ETO-PROT 00356/2025 | ETO-PROT | 00356/2025 | 7908708116 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-13 19:11 | 2025-11-13 19:11 | 2025-11-16 19:11 | 2025-11-19 16:52 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2025-11-13 19:11 |  | 116 | LD04002091 | Segue nota para verificar ocorrência no religador 7908708116 onde desarmou várias vezes sempre com a mesma atuaçao , 50/51 sobrecorrente fase B e N ICC 199A. apos manobras o mesmo acaba aceitando normal sem anomalias , causa nao identificada obs. os desarmes sempre na parte da tarde , informçao da supervisao que foi feita inspeçao com drone esse ano no ramal e retiradas alguma anomalias Parecer da proteção: 199 A de fase e neutro não pode ser considerado como erro de ajuste, e valor alto e se caracteriza como curto circuito, a não ser que o equipamento estaja com erros nas medições, porém se trataria de um problema de parte ativa ou relé de proteção que fica a cargo do DMSL. Não entendemos como erro de ajuste. Equipamento possuí 4 grupos pode ser alternado para Seccionalizador e assim manter o comando remoto. Eng° Irlley Castelo Branco. | AVISO ELEMENTO REINCIDENTE
794766800545975,0618171296 | 2025 | ETO-TELE 01301/2025 | ETO-TELE | 01301/2025 | 7947668005 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-14 01:29 | 2025-11-14 01:29 | 2025-11-17 01:29 | 2025-12-04 17:30 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2025-11-14 01:29 |  | 005 | LD01110005 | favor verificar feito primeiro ataque foi feito resete e não voltou a comunica religador 7947668005 ld arraias taipas. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790868800145975,6625925926 | 2025 | ETO-RD-PO 00260/2025 | ETO-RD-PO | 00260/2025 | 7908688001 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-14 15:54 | 2025-11-25 13:24 | 2025-11-28 13:24 | 2025-11-18 12:00 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2025-11-25 13:24 |  | 001 | AL02072001 | favor enviar equipe de linha viva para subsitituir chave da saida do RL 7908688001 fase B , a mesma esta com olhal quebrado | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790868800145975,6625925926 | 2025 | DG-RD-PO 00733/2025 | DG-RD-PO | 00733/2025 | 7908688001 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-14 15:54 | 2025-11-25 13:24 | 2025-11-28 13:24 |  | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS REPASSADA | 2025-11-25 13:24 | ETO-RD-PO 00260/2025 | 001 | AL02072001 | favor enviar equipe de linha viva para subsitituir chave da saida do RL 7908688001 fase B , a mesma esta com olhal quebrado | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790536212245975,8896875 | 2025 | ETO-TELE 01302/2025 | ETO-TELE | 01302/2025 | 7905362122 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-14 21:21 | 2025-11-14 21:21 | 2025-11-17 21:21 | 2025-11-19 11:31 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2025-11-14 21:21 |  | 122 | AL08060122 | favor verificar RL 7905362122, sem comunicaçao, foi feito 1° ataque porem equipe identificou a fonte queimada. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585478200145976,8875462963 | 2025 | ETO-TELE 01303/2025 | ETO-TELE | 01303/2025 | 5854782001 | 58 | REGULADOR | 2025-11-15 21:18 | 2025-11-15 21:18 | 2025-11-18 21:18 | 2025-11-17 10:48 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-11-15 21:18 |  | 001 | AL01057189 | Segue SS para vericar a parametrização do regulador de tensão 5854782001. O mesmo esta com tensão muito alta no REG 01. E mesmo com o Tap em -16 ele ainda continua alta. POr gentileza verficar essa situação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584130705045977,6283680556 | 2025 | ETO-TELE 01305/2025 | ETO-TELE | 01305/2025 | 5841307050 | 58 | REGULADOR | 2025-11-16 15:05 | 2025-11-16 15:05 | 2025-11-19 15:05 | 2026-02-24 14:43 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-11-16 15:05 |  | 050 | LD02110005 | SEGUE SS PARA VERIFICAR TR [5841307050], O MESMO ESTAVA COM OS TRAPS DOS RT2 E RT3 TRAVADOS NO TAP 16, FOI FEITO O PROMEIRO ATAQUE E NÃO ACITOU OS COMANDOS LOCAIS, O MESMO FICOU BY PASSADO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584130705045977,6283680556 | 2025 | ETO-TELE 01304/2025 | ETO-TELE | 01304/2025 | 5841307050 | 58 | REGULADOR | 2025-11-16 15:05 | 2025-11-16 15:05 | 2025-11-19 15:05 | 2025-11-19 17:30 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-11-16 15:05 |  | 050 | LD02110005 | SEGUE SS PARA VERIFICAR TR [5841307050], O MESMO ESTAVA COM OS TRAPS DOS RT2 E RT3 TRAVADOS NO TAP 16, FOI FEITO O PROMEIRO ATAQUE E NÃO ACITOU OS COMANDOS LOCAIS, O MESMO FICOU BY PASSADO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795702309445978,3396180556 | 2025 | ETO-PROT 00358/2025 | ETO-PROT | 00358/2025 | 7957023094 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-17 08:09 | 2025-11-17 08:09 | 2025-11-20 08:09 | 2025-11-19 16:58 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2025-11-17 08:09 |  | 094 | LD01066094 | Nova Ocorrenica com indicação de problema de Seletividade INTV 20253961074833, cruzeta quebrada e cabo rompido fase A id 48292991 defeito a frente do RL 7908211148,7900474148 e 7957023094, Sensebilizou la 414R da UHE Peixe, como ultima ocorrencia ja registrada, Acredito que devera rever todo o estudo do Alimentador. Parecer da proteção: Ajustes revisados e aberto notas para DMSL executar. 1309/2025 1310/2025 1211/2025 1312/2025 Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790047414845978,3396180556 | 2025 | ETO-PROT 00359/2025 | ETO-PROT | 00359/2025 | 7900474148 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-17 08:09 | 2025-11-17 08:09 | 2025-11-20 08:09 | 2025-11-19 17:00 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2025-11-17 08:09 |  | 148 | LD01066094 | Nova Ocorrenica com indicação de problema de Seletividade INTV 20253961074833, cruzeta quebrada e cabo rompido fase A id 48292991 defeito a frente do RL 7908211148,7900474148 e 7957023094, Sensebilizou la 414R da UHE Peixe, como ultima ocorrencia ja registrada, Acredito que devera rever todo o estudo do Alimentador. Parecer da proteção: Ajustes revisados e aberto notas para DMSL executar. 1309/2025 1310/2025 1211/2025 1312/2025 Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790821114845978,3396180556 | 2025 | ETO-PROT 00360/2025 | ETO-PROT | 00360/2025 | 7908211148 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-17 08:09 | 2025-11-17 08:09 | 2025-11-20 08:09 | 2025-11-19 16:57 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2025-11-17 08:09 |  | 148 | LD01066094 | Nova Ocorrenica com indicação de problema de Seletividade INTV 20253961074833, cruzeta quebrada e cabo rompido fase A id 48292991 defeito a frente do RL 7908211148,7900474148 e 7957023094, Sensebilizou la 414R da UHE Peixe, como ultima ocorrencia ja registrada, Acredito que devera rever todo o estudo do Alimentador. Parecer da proteção: Ajustes revisados e aberto notas para DMSL executar. 1309/2025 1310/2025 1211/2025 1312/2025 Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790821114845978,3607407407 | 2025 | ETO-TELE 01306/2025 | ETO-TELE | 01306/2025 | 7908211148 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-17 08:39 | 2025-11-17 08:39 | 2025-11-20 08:39 | 2026-06-18 11:31 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2025-11-17 08:39 |  | 148 | LD01066094 | Verificar Falha de Bateria no RL 7908211148, segunda ocorrencia ja com falha de comunicação | ANOMALIA EM RELIGADOR
795458311045978,4818287037 | 2025 | ETO-TELE 01307/2025 | ETO-TELE | 01307/2025 | 7954583110 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-17 11:34 | 2025-11-17 11:34 | 2025-11-20 11:34 | 2025-11-24 17:32 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2025-11-17 11:34 |  | 110 | LD02047073 | Senhores, favor verificar rl 7954583110 falta CA perde a comunicaçao. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795578903245978,7225115741 | 2025 | ETO-RD-GU 01337/2025 | ETO-RD-GU | 01337/2025 | 7955789032 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-17 17:20 | 2025-11-17 17:20 | 2025-11-20 17:20 | 2025-11-18 03:38 | EMERGENCIAL | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2025-11-17 17:20 |  | 032 | LD01003036 | Foi constatado poste 10/150 estrutura N1, ID 48918025 quebrado, poste 10/150 ID 48918021 Inclinado na LD araguaçu / Sandolandia. Favor disponibilizar equipe de manutenção para devidas tratativas | FORMS SUBST DE POSTES
795578903245978,7225115741 | 2025 | ETO-RD-GU 01338/2025 | ETO-RD-GU | 01338/2025 | 7955789032 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-17 17:20 | 2025-11-17 17:20 | 2025-11-20 17:20 | 2025-11-18 03:38 | EMERGENCIAL | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2025-11-17 17:20 |  | 032 | LD01003036 | Foi constatado poste 10/150 estrutura N1, ID 48918025 quebrado, poste 10/150 ID 48918021 Inclinado na LD araguaçu / Sandolandia. Favor disponibilizar equipe de manutenção para devidas tratativas | FORMS SUBST DE POSTES
586205008645979,3803356482 | 2025 | ENC-RD-PS 01288/2025 | ENC-RD-PS | 01288/2025 | 5862050086 | 58 | REGULADOR | 2025-11-18 09:08 | 2025-11-18 09:29 | 2025-11-21 09:29 |  | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS REPASSADA | 2025-11-18 09:29 | ETO-RD-PS 00353/2025 | 086 | LD03414149 | REGULADOR 5862050086 *MESMO ESTA COM ALTA RESISTENCIA NO ATERRAMENTO * NECESSARIO TROCAR PARA RAIO DANIFICADO VERIFICAR POSSIBILIDADE DE EXECULTAR COM EQUIPE DE LINHA VIVA VINICUIS DCMD 63992139685 | AVISO DE ANOMALIA
586205008645979,3803356482 | 2025 | ENC-RD-PS 01289/2025 | ENC-RD-PS | 01289/2025 | 5862050086 | 58 | REGULADOR | 2025-11-18 09:08 | 2025-11-18 09:08 | 2025-11-21 09:08 | 2025-11-18 15:44 | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS ATENDIDA | 2025-11-18 09:08 |  | 086 | LD03414149 | REGULADOR 5862050086 *MESMO ESTA COM ALTA RESISTENCIA NO ATERRAMENTO * NECESSARIO TROCAR PARA RAIO DANIFICADO VERIFICAR POSSIBILIDADE DE EXECULTAR COM EQUIPE DE LINHA VIVA VINICUIS DCMD 63992139685 | AVISO DE ANOMALIA
586205008645979,3803356482 | 2025 | ETO-RD-PS 00353/2025 | ETO-RD-PS | 00353/2025 | 5862050086 | 58 | REGULADOR | 2025-11-18 09:08 | 2025-11-18 09:29 | 2025-11-21 09:29 | 2025-11-18 15:44 | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS ATENDIDA | 2025-11-18 09:29 |  | 086 | LD03414149 | REGULADOR 5862050086 *MESMO ESTA COM ALTA RESISTENCIA NO ATERRAMENTO * NECESSARIO TROCAR PARA RAIO DANIFICADO VERIFICAR POSSIBILIDADE DE EXECULTAR COM EQUIPE DE LINHA VIVA VINICUIS DCMD 63992139685 | AVISO DE ANOMALIA
795702309445979,4289930556 | 2025 | ETO-TELE 01309/2025 | ETO-TELE | 01309/2025 | 7957023094 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-18 10:18 | 2025-11-18 10:18 | 2026-01-17 10:18 | 2025-12-16 12:41 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2025-11-18 10:18 |  | 094 | LD01066094 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7957023094 LD UHE PEIXE A SÃO VALERIO. NA OPORUNIDADE ATUALIZAR BASE DO RELE PARA A VERSÃO VIGENTE. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790820309145979,5123958333 | 2025 | ETO-TELE 01308/2025 | ETO-TELE | 01308/2025 | 7908203091 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-18 12:18 | 2025-11-18 12:18 | 2025-11-21 12:18 | 2025-12-03 17:27 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2025-11-18 12:18 |  | 091 | LD06002091 | religador intermitente perdendo comunicação com frequencia foi bay passado o mesmo favor verificar 7908203091 defeito no ramal tirando a LD. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790047414845979,7060648148 | 2025 | ETO-TELE 01310/2025 | ETO-TELE | 01310/2025 | 7900474148 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-18 16:57 | 2025-11-18 16:57 | 2026-01-17 16:57 | 2025-12-17 11:29 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2025-11-18 16:57 |  | 148 | LD01066094 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7900474148 LD UHE PEIXE A SÃO VALERIO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790821114845979,718275463 | 2025 | ETO-TELE 01311/2025 | ETO-TELE | 01311/2025 | 7908211148 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-18 17:14 | 2025-11-18 17:14 | 2026-01-17 17:14 | 2025-12-01 17:30 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2025-11-18 17:14 |  | 148 | LD01066094 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7908211148 LD UHE PEIXE A SÃO VALERIO. NECESSARIO ATUALIZAR BASE NO RELE PARA VERSÃO VIGENTE. AJUSTE DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793710214845979,7287962963 | 2025 | ETO-TELE 01312/2025 | ETO-TELE | 01312/2025 | 7937102148 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-18 17:29 | 2025-11-18 17:29 | 2026-01-17 17:29 | 2025-12-17 17:06 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2025-11-18 17:29 |  | 148 | LD01066094 | ATUALIZAR AJUSTE DO RL 7937102148 LD UHE PEIXE A SÃO VALEIRO. NECESSARIO ATUALIZAR BASE DO RELE PARA VERSÃO VIGENTE. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795145500145980,3609490741 | 2025 | ETO-TELE 01313/2025 | ETO-TELE | 01313/2025 | 7951455001 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-19 08:40 | 2025-11-19 08:40 | 2026-01-18 08:40 | 2026-02-10 11:43 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-11-19 08:40 |  | 001 | AL01057189 | VERIFICAR A BASE JUNTO COM O TIME SCADA, A FASE B ESTA MEDINDO CORRENTE MUITO BAIXA ENTENDO QUE ESTÁ FALTANDO UMA CASA DECIMAL. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
586388700145980,3809606481 | 2025 | ETO-COEP 00219/2025 | ETO-COEP | 00219/2025 | 5863887001 | 58 | REGULADOR | 2025-11-19 09:09 | 2025-11-19 15:27 | 2025-11-22 15:27 |  | EMERGENCIAL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2025-11-19 15:27 | DG-RD-PO 00757/2025 | 001 | AL01057189 | Foi realizado testes no RT 5863887001 e constatado que o tanque da fase A está com defeito, sendo necessário acionar a garantia do equipamento ou substituir o tanque da fase A. | AVISO DE ANOMALIA
586388700145980,3809606481 | 2025 | ETO-COEP 00219/2025 | ETO-COEP | 00219/2025 | 5863887001 | 58 | REGULADOR | 2025-11-19 09:09 | 2025-11-19 15:27 | 2025-11-22 15:27 |  | EMERGENCIAL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2025-11-19 15:27 | DG-RD-PO 00758/2025 | 001 | AL01057189 | Foi realizado testes no RT 5863887001 e constatado que o tanque da fase A está com defeito, sendo necessário acionar a garantia do equipamento ou substituir o tanque da fase A. | AVISO DE ANOMALIA
586388700145980,3809606481 | 2025 | DG-RD-PO 00757/2025 | DG-RD-PO | 00757/2025 | 5863887001 | 58 | REGULADOR | 2025-11-19 09:09 | 2026-01-07 14:33 | 2026-01-10 14:33 | 2026-03-11 16:34 | EMERGENCIAL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2026-01-07 14:33 | ETO-PROT 00006/2026 | 001 | AL01057189 | Foi realizado testes no RT 5863887001 e constatado que o tanque da fase A está com defeito, sendo necessário acionar a garantia do equipamento ou substituir o tanque da fase A. | AVISO DE ANOMALIA
586388700145980,3809606481 | 2026 | ETO-TELE 00215/2026 | ETO-TELE | 00215/2026 | 5863887001 | 58 | REGULADOR | 2025-11-19 09:09 | 2026-01-21 14:25 | 2026-01-24 14:25 | 2026-03-11 16:34 | EMERGENCIAL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2026-01-21 14:25 |  | 001 | AL01057189 | Foi realizado testes no RT 5863887001 e constatado que o tanque da fase A está com defeito, sendo necessário acionar a garantia do equipamento ou substituir o tanque da fase A. | AVISO DE ANOMALIA
586388700145980,3809606481 | 2025 | DG-RD-PO 00758/2025 | DG-RD-PO | 00758/2025 | 5863887001 | 58 | REGULADOR | 2025-11-19 09:09 | 2025-11-19 15:27 | 2025-11-22 15:27 | 2025-11-19 22:57 | EMERGENCIAL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-19 15:27 |  | 001 | AL01057189 | Foi realizado testes no RT 5863887001 e constatado que o tanque da fase A está com defeito, sendo necessário acionar a garantia do equipamento ou substituir o tanque da fase A. | AVISO DE ANOMALIA
586388700145980,3809606481 | 2026 | ETO-PROT 00006/2026 | ETO-PROT | 00006/2026 | 5863887001 | 58 | REGULADOR | 2025-11-19 09:09 | 2026-01-21 14:25 | 2026-01-24 14:25 | 2026-03-11 16:34 | EMERGENCIAL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2026-01-21 14:25 | ETO-TELE 00215/2026 | 001 | AL01057189 | Foi realizado testes no RT 5863887001 e constatado que o tanque da fase A está com defeito, sendo necessário acionar a garantia do equipamento ou substituir o tanque da fase A. | AVISO DE ANOMALIA
796283701745980,3925810185 | 2025 | ETO-RD-PS 00367/2025 | ETO-RD-PS | 00367/2025 | 7962837017 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-19 09:25 | 2025-12-10 17:23 | 2026-02-08 17:23 | 2026-02-03 11:18 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS CANCELADA | 2025-12-10 17:23 |  | 017 | LD01050008 | PARECER DMSL : Chamado de desenvolvimento 30440019 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 08/12/2025. PARECER DA PROTEÇÃO: DESENHO E INFORMAÇÕES ADICIONADAS, EM ANEXO. *********************** RELIGADOR N° 7962837017 INSTALADO NA OBRA 0202300388 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 749759, 8915456 PARECER DMSL: SID 6361/2025-10/12 Comissionado o equipamento, testado com Carlos do Escada, e entregue para operador Diomar do COS. Equipamento ficou em operação?: Nao Devido a rede está desenergizada Pendência: sim energizar a rede e colocar o equipamento em operação | COMISSIONAMENTO
796283701745980,3925810185 | 2025 | ETO-PROT 00362/2025 | ETO-PROT | 00362/2025 | 7962837017 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-19 09:25 | 2025-11-28 17:52 | 2026-01-27 17:52 | 2026-02-03 11:18 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS CANCELADA | 2025-11-28 17:52 | ETO-SE-PCM 00059/2025 | 017 | LD01050008 | PARECER DMSL : Chamado de desenvolvimento 30440019 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 08/12/2025. PARECER DA PROTEÇÃO: DESENHO E INFORMAÇÕES ADICIONADAS, EM ANEXO. *********************** RELIGADOR N° 7962837017 INSTALADO NA OBRA 0202300388 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 749759, 8915456 PARECER DMSL: SID 6361/2025-10/12 Comissionado o equipamento, testado com Carlos do Escada, e entregue para operador Diomar do COS. Equipamento ficou em operação?: Nao Devido a rede está desenergizada Pendência: sim energizar a rede e colocar o equipamento em operação | COMISSIONAMENTO
796283701745980,3925810185 | 2025 | ETO-TELE 01435/2025 | ETO-TELE | 01435/2025 | 7962837017 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-19 09:25 | 2025-12-10 17:23 | 2026-02-08 17:23 | 2026-02-03 11:18 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS CANCELADA | 2025-12-10 17:23 | ETO-RD-PS 00367/2025 | 017 | LD01050008 | PARECER DMSL : Chamado de desenvolvimento 30440019 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 08/12/2025. PARECER DA PROTEÇÃO: DESENHO E INFORMAÇÕES ADICIONADAS, EM ANEXO. *********************** RELIGADOR N° 7962837017 INSTALADO NA OBRA 0202300388 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 749759, 8915456 PARECER DMSL: SID 6361/2025-10/12 Comissionado o equipamento, testado com Carlos do Escada, e entregue para operador Diomar do COS. Equipamento ficou em operação?: Nao Devido a rede está desenergizada Pendência: sim energizar a rede e colocar o equipamento em operação | COMISSIONAMENTO
796283701745980,3925810185 | 2025 | ETO-SE-PCM 00059/2025 | ETO-SE-PCM | 00059/2025 | 7962837017 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-19 09:25 | 2025-12-01 16:43 | 2026-01-30 16:43 | 2026-02-03 11:18 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS CANCELADA | 2025-12-01 16:43 | ETO-TELE 01435/2025 | 017 | LD01050008 | PARECER DMSL : Chamado de desenvolvimento 30440019 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 08/12/2025. PARECER DA PROTEÇÃO: DESENHO E INFORMAÇÕES ADICIONADAS, EM ANEXO. *********************** RELIGADOR N° 7962837017 INSTALADO NA OBRA 0202300388 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 749759, 8915456 PARECER DMSL: SID 6361/2025-10/12 Comissionado o equipamento, testado com Carlos do Escada, e entregue para operador Diomar do COS. Equipamento ficou em operação?: Nao Devido a rede está desenergizada Pendência: sim energizar a rede e colocar o equipamento em operação | COMISSIONAMENTO
796167512245980,3979050926 | 2026 | ETO-TELE 00189/2026 | ETO-TELE | 00189/2026 | 7961675122 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-19 09:33 | 2026-01-15 15:54 | 2026-03-16 15:54 | 2026-02-06 17:29 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2026-01-15 15:54 |  | 122 | LD02059122 | PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30465650 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 22/01/2026. POLOPAL PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7961675122 LD PALMAS II A TAQUARALTO. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELIGADOR N° 7961675122 INSTALADO NA OBRA 0102401358 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 815873, 8871379 | COMISSIONAMENTO
796167512245980,3979050926 | 2025 | ETO-SE-PCM 00087/2025 | ETO-SE-PCM | 00087/2025 | 7961675122 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-19 09:33 | 2026-01-15 15:54 | 2026-03-16 15:54 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-01-15 15:54 | ETO-TELE 00189/2026 | 122 | LD02059122 | PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30465650 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 22/01/2026. POLOPAL PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7961675122 LD PALMAS II A TAQUARALTO. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELIGADOR N° 7961675122 INSTALADO NA OBRA 0102401358 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 815873, 8871379 | COMISSIONAMENTO
796167512245980,3979050926 | 2025 | ETO-PROT 00363/2025 | ETO-PROT | 00363/2025 | 7961675122 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-19 09:33 | 2025-12-31 10:10 | 2026-03-01 10:10 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-31 10:10 | ETO-SE-PCM 00087/2025 | 122 | LD02059122 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7961675122 LD PALMAS II A TAQUARALTO. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELIGADOR N° 7961675122 INSTALADO NA OBRA 0102401358 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 815873, 8871379 | COMISSIONAMENTO
794390803245980,7586805556 | 2025 | ETO-TELE 01314/2025 | ETO-TELE | 01314/2025 | 7943908032 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-19 18:12 | 2025-11-19 18:12 | 2026-01-18 18:12 | 2026-01-29 12:24 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-11-19 18:12 |  | 032 | AL01008032 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE RL A MONTANTE NA RDU DE ARAGUAÇU. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793679903245981,5934259259 | 2025 | ETO-RD-GU 01359/2025 | ETO-RD-GU | 01359/2025 | 7936799032 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-20 14:15 | 2025-11-20 14:15 | 2025-11-23 14:15 | 2025-11-22 19:00 | EMERGENCIAL | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | SS ATENDIDA | 2025-11-20 14:15 |  | 032 | LD01003036 | SEGUE SS DE PARA RAIOS QUEIMADOS NO RELIGADOR DE NUMERO 7936799032, ACESSO LIVRE PARA LINHA VIVA. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795583205245981,8189351852 | 2025 | ETO-TELE 01490/2025 | ETO-TELE | 01490/2025 | 7955832052 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-20 19:39 | 2025-12-15 09:53 | 2025-12-18 09:53 | 2026-01-21 17:33 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2025-12-15 09:53 |  | 052 | LD01035052 | PARECER DA PROTEÇÃO: SOLICITAMOS UM TESTE FUNCIONAL NO CONJUNTO DA NOJA PARA TESTAR ABERTURAR POR PROTEÇÃO. PODERÁ SER FEITO PELO PROPRIO PROGRAMA DA NOJA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO FAVOR VERIFICAR AJUSTOS DO RELIGADOR 7955832052 P.A.LAGOA DA ONCA JA OCORREU DUAS VEZES TER DEFEITO AJUSANTE E ELE NÃO DESARMA E ABRE 414R039 SE COBRAP DIA 19/11/2025 INTER. 20253969807219 ULTIMA OCORRENCIA. | ANOMALIA EM RELIGADOR
795583205245981,8189351852 | 2025 | ETO-PROT 00365/2025 | ETO-PROT | 00365/2025 | 7955832052 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-20 19:39 | 2025-12-15 09:53 | 2025-12-18 09:53 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2025-12-15 09:53 | ETO-TELE 01490/2025 | 052 | LD01035052 | PARECER DA PROTEÇÃO: SOLICITAMOS UM TESTE FUNCIONAL NO CONJUNTO DA NOJA PARA TESTAR ABERTURAR POR PROTEÇÃO. PODERÁ SER FEITO PELO PROPRIO PROGRAMA DA NOJA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO FAVOR VERIFICAR AJUSTOS DO RELIGADOR 7955832052 P.A.LAGOA DA ONCA JA OCORREU DUAS VEZES TER DEFEITO AJUSANTE E ELE NÃO DESARMA E ABRE 414R039 SE COBRAP DIA 19/11/2025 INTER. 20253969807219 ULTIMA OCORRENCIA. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790956900445982,3678935185 | 2025 | ETO-TELE 01315/2025 | ETO-TELE | 01315/2025 | 7909569004 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 08:50 | 2025-11-21 08:50 | 2026-12-26 08:50 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 08:50 |  | 004 | LD02010004 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792829800445982,3678935185 | 2025 | ETO-TELE 01316/2025 | ETO-TELE | 01316/2025 | 7928298004 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 08:50 | 2025-11-21 08:50 | 2026-12-26 08:50 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 08:50 |  | 004 | AL04103004 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792903302345982,3711689815 | 2025 | ETO-TELE 01319/2025 | ETO-TELE | 01319/2025 | 7929033023 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 08:54 | 2025-11-21 08:54 | 2026-12-26 08:54 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 08:54 |  | 023 | AL01020023 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792936002345982,3711689815 | 2025 | ETO-TELE 01320/2025 | ETO-TELE | 01320/2025 | 7929360023 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 08:54 | 2025-11-21 08:54 | 2026-12-26 08:54 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 08:54 |  | 023 | AL01020023 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793027302345982,3711689815 | 2025 | ETO-TELE 01321/2025 | ETO-TELE | 01321/2025 | 7930273023 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 08:54 | 2025-11-21 08:54 | 2026-12-26 08:54 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 08:54 |  | 023 | AL02020023 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793122006045982,3711689815 | 2025 | ETO-TELE 01322/2025 | ETO-TELE | 01322/2025 | 7931220060 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 08:54 | 2025-11-21 08:54 | 2026-12-26 08:54 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 08:54 |  | 060 | AL02054060 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793122102345982,3711689815 | 2025 | ETO-TELE 01323/2025 | ETO-TELE | 01323/2025 | 7931221023 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 08:54 | 2025-11-21 08:54 | 2026-12-26 08:54 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 08:54 |  | 023 | AL06020023 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790005900945982,3711689815 | 2025 | ETO-TELE 01324/2025 | ETO-TELE | 01324/2025 | 7900059009 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 08:54 | 2025-11-21 08:54 | 2026-12-26 08:54 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 08:54 |  | 009 | AL01038009 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790078503345982,3711689815 | 2025 | ETO-TELE 01325/2025 | ETO-TELE | 01325/2025 | 7900785033 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 08:54 | 2025-11-21 08:54 | 2026-12-26 08:54 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 08:54 |  | 033 | LD04038009 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791334813645982,3711689815 | 2025 | ETO-TELE 01318/2025 | ETO-TELE | 01318/2025 | 7913348136 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 08:54 | 2025-11-21 08:54 | 2026-12-26 08:54 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 08:54 |  | 136 | LD02010153 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793087708145982,3711689815 | 2025 | ETO-TELE 01317/2025 | ETO-TELE | 01317/2025 | 7930877081 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 08:54 | 2025-11-21 08:54 | 2026-12-26 08:54 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 08:54 |  | 081 | AL02043081 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792104902445982,3711689815 | 2025 | ETO-TELE 01326/2025 | ETO-TELE | 01326/2025 | 7921049024 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 08:54 | 2025-11-21 08:54 | 2026-12-26 08:54 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 08:54 |  | 024 | LD03038009 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793124500945982,3711689815 | 2025 | ETO-TELE 01327/2025 | ETO-TELE | 01327/2025 | 7931245009 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 08:54 | 2025-11-21 08:54 | 2026-12-26 08:54 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 08:54 |  | 009 | AL02037009 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793190501545982,3711689815 | 2025 | ETO-TELE 01328/2025 | ETO-TELE | 01328/2025 | 7931905015 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 08:54 | 2025-11-21 08:54 | 2026-12-26 08:54 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 08:54 |  | 015 | AL01065015 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793191301545982,3711689815 | 2025 | ETO-TELE 01329/2025 | ETO-TELE | 01329/2025 | 7931913015 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 08:54 | 2025-11-21 08:54 | 2026-12-26 08:54 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 08:54 |  | 015 | AL01065015 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793484800945982,3711689815 | 2025 | ETO-TELE 01330/2025 | ETO-TELE | 01330/2025 | 7934848009 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 08:54 | 2025-11-21 08:54 | 2026-12-26 08:54 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 08:54 |  | 009 | AL01037009 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793484907745982,3711689815 | 2025 | ETO-TELE 01331/2025 | ETO-TELE | 01331/2025 | 7934849077 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 08:54 | 2025-11-21 08:54 | 2026-12-26 08:54 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 08:54 |  | 077 | AL01042078 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793716500945982,3711689815 | 2025 | ETO-TELE 01332/2025 | ETO-TELE | 01332/2025 | 7937165009 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 08:54 | 2025-11-21 08:54 | 2026-12-26 08:54 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 08:54 |  | 009 | AL02037009 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791114400245982,3711689815 | 2025 | ETO-TELE 01333/2025 | ETO-TELE | 01333/2025 | 7911144002 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 08:54 | 2025-11-21 08:54 | 2026-12-26 08:54 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 08:54 |  | 002 | AL01084002 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792002412745982,3711689815 | 2025 | ETO-TELE 01334/2025 | ETO-TELE | 01334/2025 | 7920024127 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 08:54 | 2025-11-21 08:54 | 2026-12-26 08:54 | 2025-11-26 10:47 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 08:54 |  | 127 | LD01084002 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792572500245982,3711689815 | 2025 | ETO-TELE 01335/2025 | ETO-TELE | 01335/2025 | 7925725002 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 08:54 | 2025-11-21 08:54 | 2026-12-26 08:54 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 08:54 |  | 002 | AL01084002 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793715100245982,3711689815 | 2025 | ETO-TELE 01336/2025 | ETO-TELE | 01336/2025 | 7937151002 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 08:54 | 2025-11-21 08:54 | 2026-12-26 08:54 | 2025-11-26 16:20 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 08:54 |  | 002 | AL02084002 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790039800445982,3809606481 | 2025 | ETO-TELE 01337/2025 | ETO-TELE | 01337/2025 | 7900398004 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 09:09 | 2025-11-21 09:09 | 2026-12-26 09:09 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 09:09 |  | 004 | AL03103004 | Realziar substituição de bateria | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790001800445982,3852199074 | 2025 | ETO-TELE 01347/2025 | ETO-TELE | 01347/2025 | 7900018004 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 09:15 | 2025-11-21 09:15 | 2026-12-26 09:15 | 2025-12-19 16:18 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2025-11-21 09:15 |  | 004 | LD04010004 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790053505845982,3852199074 | 2025 | ETO-TELE 01348/2025 | ETO-TELE | 01348/2025 | 7900535058 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 09:15 | 2025-11-21 09:15 | 2026-12-26 09:15 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 09:15 |  | 058 | LD03010004 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790438700445982,3852199074 | 2025 | ETO-TELE 01349/2025 | ETO-TELE | 01349/2025 | 7904387004 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 09:15 | 2025-11-21 09:15 | 2026-12-26 09:15 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 09:15 |  | 004 | AL03010004 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790959500445982,3852199074 | 2025 | ETO-TELE 01350/2025 | ETO-TELE | 01350/2025 | 7909595004 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 09:15 | 2025-11-21 09:15 | 2026-12-26 09:15 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 09:15 |  | 004 | AL03010004 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791331700445982,3852199074 | 2025 | ETO-TELE 01351/2025 | ETO-TELE | 01351/2025 | 7913317004 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 09:15 | 2025-11-21 09:15 | 2026-12-26 09:15 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 09:15 |  | 004 | LD03010004 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790007104545982,3852199074 | 2025 | ETO-TELE 01352/2025 | ETO-TELE | 01352/2025 | 7900071045 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 09:15 | 2025-11-21 09:15 | 2026-12-26 09:15 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 09:15 |  | 045 | LD03014045 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790051004545982,3852199074 | 2025 | ETO-TELE 01353/2025 | ETO-TELE | 01353/2025 | 7900510045 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 09:15 | 2025-11-21 09:15 | 2026-12-26 09:15 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 09:15 |  | 045 | LD03014045 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790075904545982,3852199074 | 2025 | ETO-TELE 01354/2025 | ETO-TELE | 01354/2025 | 7900759045 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 09:15 | 2025-11-21 09:15 | 2026-12-26 09:15 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 09:15 |  | 045 | LD02014045 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790023015545982,3852199074 | 2025 | ETO-TELE 01355/2025 | ETO-TELE | 01355/2025 | 7900230155 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 09:15 | 2025-11-21 09:15 | 2026-12-26 09:15 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 09:15 |  | 155 | LD02105019 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790024915345982,3852199074 | 2025 | ETO-TELE 01356/2025 | ETO-TELE | 01356/2025 | 7900249153 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 09:15 | 2025-11-21 09:15 | 2026-12-26 09:15 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 09:15 |  | 153 | LD01010153 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790046107745982,3852199074 | 2025 | ETO-TELE 01357/2025 | ETO-TELE | 01357/2025 | 7900461077 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 09:15 | 2025-11-21 09:15 | 2026-12-26 09:15 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 09:15 |  | 077 | LD03105019 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790061819345982,3852199074 | 2025 | ETO-TELE 01358/2025 | ETO-TELE | 01358/2025 | 7900618193 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 09:15 | 2025-11-21 09:15 | 2026-12-26 09:15 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 09:15 |  | 193 | PS01112193 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791334606045982,3852199074 | 2025 | ETO-TELE 01359/2025 | ETO-TELE | 01359/2025 | 7913346060 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 09:15 | 2025-11-21 09:15 | 2026-12-26 09:15 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 09:15 |  | 060 | LD01054060 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790000122745982,3852199074 | 2025 | ETO-TELE 01360/2025 | ETO-TELE | 01360/2025 | 7900001227 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 09:15 | 2025-11-21 09:15 | 2026-12-26 09:15 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 09:15 |  | 227 | LD01065015 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790008519545982,3852199074 | 2025 | ETO-TELE 01361/2025 | ETO-TELE | 01361/2025 | 7900085195 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 09:15 | 2025-11-21 09:15 | 2026-12-26 09:15 | 2026-01-06 16:07 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 09:15 |  | 195 | LD01065015 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790017101845982,3852199074 | 2025 | ETO-TELE 01362/2025 | ETO-TELE | 01362/2025 | 7900171018 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 09:15 | 2025-11-21 09:15 | 2026-12-26 09:15 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 09:15 |  | 018 | LD01065015 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790052501545982,3852199074 | 2025 | ETO-TELE 01363/2025 | ETO-TELE | 01363/2025 | 7900525015 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 09:15 | 2025-11-21 09:15 | 2026-12-26 09:15 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 09:15 |  | 015 | LD02065015 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790055311345982,3852199074 | 2025 | ETO-TELE 01364/2025 | ETO-TELE | 01364/2025 | 7900553113 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 09:15 | 2025-11-21 09:15 | 2026-12-26 09:15 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 09:15 |  | 113 | LD03038009 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791023101545982,3852199074 | 2025 | ETO-TELE 01365/2025 | ETO-TELE | 01365/2025 | 7910231015 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 09:15 | 2025-11-21 09:15 | 2026-12-26 09:15 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 09:15 |  | 015 | LD02065015 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790002600245982,3852199074 | 2025 | ETO-TELE 01366/2025 | ETO-TELE | 01366/2025 | 7900026002 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 09:15 | 2025-11-21 09:15 | 2026-12-26 09:15 | 2025-11-26 15:06 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 09:15 |  | 002 | LD01084002 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790115102245982,3852199074 | 2025 | ETO-TELE 01367/2025 | ETO-TELE | 01367/2025 | 7901151022 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 09:15 | 2025-11-21 09:15 | 2026-12-26 09:15 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 09:15 |  | 022 | LD05010004 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790959200245982,3852199074 | 2025 | ETO-TELE 01368/2025 | ETO-TELE | 01368/2025 | 7909592002 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 09:15 | 2025-11-21 09:15 | 2026-12-26 09:15 | 2025-12-22 17:29 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 09:15 |  | 002 | AL01084002 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791006811945982,3852199074 | 2025 | ETO-TELE 01369/2025 | ETO-TELE | 01369/2025 | 7910068119 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 09:15 | 2025-11-21 09:15 | 2026-12-26 09:15 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 09:15 |  | 119 | LD03005098 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791117712945982,3852199074 | 2025 | ETO-TELE 01370/2025 | ETO-TELE | 01370/2025 | 7911177129 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 09:15 | 2025-11-21 09:15 | 2026-12-26 09:15 | 2025-11-26 13:35 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 09:15 |  | 129 | AL01053090 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792127715745982,3852199074 | 2025 | ETO-TELE 01371/2025 | ETO-TELE | 01371/2025 | 7921277157 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 09:15 | 2025-11-21 09:15 | 2026-12-26 09:15 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 09:15 |  | 157 | LD01095030 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790001916045982,3852199074 | 2025 | ETO-TELE 01372/2025 | ETO-TELE | 01372/2025 | 7900019160 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 09:15 | 2025-11-21 09:15 | 2026-12-26 09:15 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 09:15 |  | 160 | LD03010004 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790035502545982,3852199074 | 2025 | ETO-TELE 01338/2025 | ETO-TELE | 01338/2025 | 7900355025 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 09:15 | 2025-11-21 09:15 | 2026-12-26 09:15 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 09:15 |  | 025 | LD02010153 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790052411345982,3852199074 | 2025 | ETO-TELE 01339/2025 | ETO-TELE | 01339/2025 | 7900524113 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 09:15 | 2025-11-21 09:15 | 2026-12-26 09:15 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 09:15 |  | 113 | LD02020023 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790000208845982,3852199074 | 2025 | ETO-TELE 01340/2025 | ETO-TELE | 01340/2025 | 7900002088 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 09:15 | 2025-11-21 09:15 | 2026-12-26 09:15 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 09:15 |  | 088 | AL01077088 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794329100445982,3852199074 | 2025 | ETO-TELE 01341/2025 | ETO-TELE | 01341/2025 | 7943291004 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 09:15 | 2025-11-21 09:15 | 2026-12-26 09:15 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 09:15 |  | 004 | AL02010004 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792127815745982,3852199074 | 2025 | ETO-TELE 01342/2025 | ETO-TELE | 01342/2025 | 7921278157 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 09:15 | 2025-11-21 09:15 | 2026-12-26 09:15 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 09:15 |  | 157 | LD01095030 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790311200445982,3852199074 | 2025 | ETO-TELE 01343/2025 | ETO-TELE | 01343/2025 | 7903112004 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 09:15 | 2025-11-21 09:15 | 2026-12-26 09:15 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 09:15 |  | 004 | LD05010004 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790959400445982,3852199074 | 2025 | ETO-TELE 01344/2025 | ETO-TELE | 01344/2025 | 7909594004 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 09:15 | 2025-11-21 09:15 | 2026-12-26 09:15 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 09:15 |  | 004 | AL04040004 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792367200445982,3852199074 | 2025 | ETO-TELE 01345/2025 | ETO-TELE | 01345/2025 | 7923672004 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 09:15 | 2025-11-21 09:15 | 2026-12-26 09:15 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 09:15 |  | 004 | AL01103004 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792367300445982,3852199074 | 2025 | ETO-TELE 01346/2025 | ETO-TELE | 01346/2025 | 7923673004 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 09:15 | 2025-11-21 09:15 | 2026-12-26 09:15 | 2026-01-15 16:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 09:15 |  | 004 | AL04010004 | Realizar substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794982905845982,4112268519 | 2025 | ETO-TELE 01373/2025 | ETO-TELE | 01373/2025 | 7949829058 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 09:52 | 2025-11-21 09:52 | 2026-12-26 09:52 | 2026-05-11 17:30 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 09:52 |  | 058 | LD03010004 | Realizar atualização de ajuste conforme app da proteção. Enviar base para proteção !! | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795785306445982,4156365741 | 2025 | ETO-TELE 01374/2025 | ETO-TELE | 01374/2025 | 7957853064 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 09:59 | 2025-11-21 09:59 | 2026-12-26 09:59 | 2025-12-10 16:23 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2025-11-21 09:59 |  | 064 | LD02020023 | Realizar atualização de ajuste conforme app da proteção e atualizar base para mapa de pontos mais recente. Enviar base para proteção !! | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790034715345982,4156365741 | 2025 | ETO-TELE 01376/2025 | ETO-TELE | 01376/2025 | 7900347153 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 09:59 | 2025-11-21 09:59 | 2026-12-26 09:59 | 2025-12-16 14:25 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2025-11-21 09:59 |  | 153 | LD01010153 | Realizar atualização de ajuste conforme app da proteção e atualizar base para mapa de pontos mais recente. Enviar base para proteção !! | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795771900945982,4156365741 | 2025 | ETO-TELE 01375/2025 | ETO-TELE | 01375/2025 | 7957719009 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 09:59 | 2025-11-21 09:59 | 2026-12-26 09:59 | 2026-02-09 15:14 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-21 09:59 |  | 009 | AL01038009 | Realizar atualização de ajuste conforme app da proteção e atualizar base para mapa de pontos mais recente. Enviar base para proteção !! | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790017801345982,6307407407 | 2026 | ETO-TELE 00411/2026 | ETO-TELE | 00411/2026 | 7900178013 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 15:08 | 2026-03-26 09:21 | 2026-03-29 09:21 | 2026-04-17 17:53 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2026-03-26 09:21 |  | 013 | AL04062013 | PARECER DA PROTEÇÃO: FALHA DE TELECOM, VERIFICAR. ***************************************** Segue nota para verificar proteções do RL-7900178013 RDU de Paraiso equipe reincidente em desarme e não sinaliza nenhuma atuação de proteção, Ultima ocorrência hoje 21/11/2025 Int.20253971759088 fechado sem anomalia. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790017801345982,6307407407 | 2025 | ETO-PROT 00366/2025 | ETO-PROT | 00366/2025 | 7900178013 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-21 15:08 | 2026-03-26 09:21 | 2026-03-29 09:21 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2026-03-26 09:21 | ETO-TELE 00411/2026 | 013 | AL04062013 | PARECER DA PROTEÇÃO: FALHA DE TELECOM, VERIFICAR. ***************************************** Segue nota para verificar proteções do RL-7900178013 RDU de Paraiso equipe reincidente em desarme e não sinaliza nenhuma atuação de proteção, Ultima ocorrência hoje 21/11/2025 Int.20253971759088 fechado sem anomalia. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
791112002645983,4799074074 | 2025 | ETO-TELE 01377/2025 | ETO-TELE | 01377/2025 | 7911120026 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-22 11:31 | 2025-11-22 11:31 | 2025-11-25 11:31 | 2025-12-05 16:20 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2025-11-22 11:31 |  | 026 | LD03046026 | bom dia, segue SS para as devidas tratativas com equipe DMSL , religadores da SS Jalapão estão perdendo automação quando falta CA , ( 7911120026, 7900594026, 7953570026,7900001096 ) | AVISO DE ANOMALIA
790000109645983,4799074074 | 2025 | ETO-TELE 01380/2025 | ETO-TELE | 01380/2025 | 7900001096 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-22 11:31 | 2025-11-22 11:31 | 2025-11-25 11:31 | 2025-12-03 16:33 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2025-11-22 11:31 |  | 096 | LD03046026 | bom dia, segue SS para as devidas tratativas com equipe DMSL , religadores da SS Jalapão estão perdendo automação quando falta CA , ( 7911120026, 7900594026, 7953570026,7900001096 ) | AVISO DE ANOMALIA
790059402645983,4799074074 | 2025 | ETO-TELE 01379/2025 | ETO-TELE | 01379/2025 | 7900594026 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-22 11:31 | 2025-11-22 11:31 | 2025-11-25 11:31 | 2026-02-04 17:04 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2025-11-22 11:31 |  | 026 | LD03046026 | bom dia, segue SS para as devidas tratativas com equipe DMSL , religadores da SS Jalapão estão perdendo automação quando falta CA , ( 7911120026, 7900594026, 7953570026,7900001096 ) | AVISO DE ANOMALIA
795357002645983,4799074074 | 2025 | ETO-TELE 01378/2025 | ETO-TELE | 01378/2025 | 7953570026 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-22 11:31 | 2025-11-22 11:31 | 2025-11-25 11:31 | 2026-01-29 17:31 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2025-11-22 11:31 |  | 026 | LD03046026 | bom dia, segue SS para as devidas tratativas com equipe DMSL , religadores da SS Jalapão estão perdendo automação quando falta CA , ( 7911120026, 7900594026, 7953570026,7900001096 ) | AVISO DE ANOMALIA
794720307045984,908599537 | 2025 | ETO-TELE 01381/2025 | ETO-TELE | 01381/2025 | 7947203070 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-23 21:48 | 2026-02-13 08:58 | 2026-02-16 08:58 |  | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS REPASSADA | 2026-02-13 08:58 | ETO-COEP 00033/2026 | 070 | LD02065015 | favor verificar RL 7947203070, sem comunicaçao, feito 1° ataque pela equipe 070OP01 e nao retornou a comunicaçao , linformaçao no Scada de bateria. PARECER DMSL: Foi feito análise técnica, a placa do equipamento está queimada nessesario subistituir o equipamento completo -Carliel e Benvindo-05/02 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794720307045984,908599537 | 2026 | ETO-TELE 00966/2026 | ETO-TELE | 00966/2026 | 7947203070 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-23 21:48 | 2026-07-08 10:13 | 2026-07-11 10:13 |  | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS REPASSADA | 2026-07-08 10:13 | ETO-COEP 00131/2026 | 070 | LD02065015 | PARECER COEP: QUAL O MODELO DA PLACA OU CÓDIGO DO MATERIAL? EXISTE DIFERENÇA DE MODELO OU POTÊNCIA? favor verificar RL 7947203070, sem comunicaçao, feito 1° ataque pela equipe 070OP01 e nao retornou a comunicaçao , linformaçao no Scada de bateria. PARECER DMSL: Foi feito análise técnica, a placa do equipamento está queimada nessesario subistituir o equipamento completo -Carliel e Benvindo-05/02 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794720307045984,908599537 | 2026 | ETO-COEP 00131/2026 | ETO-COEP | 00131/2026 | 7947203070 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-23 21:48 | 2026-07-08 10:13 | 2026-07-11 10:13 |  | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS PENDENTE | 2026-07-08 10:13 |  | 070 | LD02424015 | 13/07 PARECER COEP: SELECIONADO PARA COMPRA CONTROLE favor verificar RL 7947203070, sem comunicaçao, feito 1° ataque pela equipe 070OP01 e nao retornou a comunicaçao , linformaçao no Scada de bateria. PARECER DMSL: Foi feito análise técnica, a placa do equipamento está queimada nessesario subistituir o equipamento completo -Carliel e Benvindo-05/02 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794720307045984,908599537 | 2026 | ETO-COEP 00119/2026 | ETO-COEP | 00119/2026 | 7947203070 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-23 21:48 | 2026-06-29 18:05 | 2026-07-02 18:05 |  | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS REPASSADA | 2026-06-29 18:05 | ETO-TELE 00966/2026 | 070 | LD02065015 | PARECER COEP: QUAL O MODELO DA PLACA OU CÓDIGO DO MATERIAL? EXISTE DIFERENÇA DE MODELO OU POTÊNCIA? favor verificar RL 7947203070, sem comunicaçao, feito 1° ataque pela equipe 070OP01 e nao retornou a comunicaçao , linformaçao no Scada de bateria. PARECER DMSL: Foi feito análise técnica, a placa do equipamento está queimada nessesario subistituir o equipamento completo -Carliel e Benvindo-05/02 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794720307045984,908599537 | 2026 | ETO-COEP 00033/2026 | ETO-COEP | 00033/2026 | 7947203070 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-23 21:48 | 2026-06-29 18:04 | 2026-07-02 18:04 |  | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS REPASSADA | 2026-06-29 18:04 | ETO-COEP 00119/2026 | 070 | LD02065015 | PARECER COEP: QUAL O MODELO DA PLACA OU CÓDIGO DO MATERIAL? EXISTE DIFERENÇA DE MODELO OU POTÊNCIA? favor verificar RL 7947203070, sem comunicaçao, feito 1° ataque pela equipe 070OP01 e nao retornou a comunicaçao , linformaçao no Scada de bateria. PARECER DMSL: Foi feito análise técnica, a placa do equipamento está queimada nessesario subistituir o equipamento completo -Carliel e Benvindo-05/02 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795690312245985,1587152778 | 2025 | ETO-RD-PA 00791/2025 | ETO-RD-PA | 00791/2025 | 7956903122 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-24 03:49 | 2025-11-24 03:49 | 2025-11-27 03:49 | 2025-11-25 11:41 | EMERGENCIAL | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | SS ATENDIDA | 2025-11-24 03:49 |  | 122 | AL11059122 | Segue SS para tratativas com equipe de LINHA VIVA refazer conexões da bucha do religador 7956903122 , ponto quente FASE A | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
793679303245985,6376736111 | 2025 | ETO-TELE 01384/2025 | ETO-TELE | 01384/2025 | 7936793032 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-24 15:18 | 2025-11-24 15:18 | 2026-01-23 15:18 | 2026-06-11 11:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-11-24 15:18 |  | 032 | AL01098118 | ATUALIZAR A BASE DO RELÉ SCHNEIDER JUNTO COM TIME SCADA, BEM COMO OS AJUSTES DE PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
586388700145985,6415625 | 2025 | ETO-PROT 00368/2025 | ETO-PROT | 00368/2025 | 5863887001 | 58 | REGULADOR | 2025-11-24 15:24 | 2025-11-24 15:24 | 2026-01-23 15:24 | 2025-11-25 09:34 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-11-24 15:24 |  | 001 | AL01057189 | REGULADOR DE TENSÃO N° 5863887001 INSTALADO NA OBRA 0312500494 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 771817, 8850006 PARECER DA PROTEÇÃO: ATENDIDO DIA 19/11/2025 PELA EQUIPE DO DMSL. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | COMISSIONAMENTO
586388700145985,7164930556 | 2025 | ETO-TELE 01385/2025 | ETO-TELE | 01385/2025 | 5863887001 | 58 | REGULADOR | 2025-11-24 17:12 | 2025-11-24 17:12 | 2025-11-27 17:12 | 2026-02-10 10:10 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2025-11-24 17:12 |  | 001 | AL01057189 | Segue nota para normalizar falha em regulador N:5863887001 - rural- Porto Nacional . equipamento não está sinalizando no LED na posição neutro quando o tap está Zerado, no REG 1,2 ,3. devido falha foi necessário dar pique na rede para realizar manobras ! | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795765503345985,7611111111 | 2025 | ETO-RD-GR 01104/2025 | ETO-RD-GR | 01104/2025 | 7957655033 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-24 18:16 | 2025-11-24 18:16 | 2025-11-27 18:16 | 2025-11-27 14:16 | EMERGENCIAL | STANLEY APARECIDO DO CARMO | SS CANCELADA | 2025-11-24 18:16 |  | 033 | LD02022033 | Boa noite, Segue SS:ETO-RD-GR/2025 , Poste 11/600 ID:93790412 Erosão na base , poste do RL 7957655033 , para devidas tratativas com equipe de manutenção 033op02 informa que poste esta inclinado e a base esta com erosão, poste caindo. | FORMS SUBST DE POSTES
795357002645985,8826967593 | 2025 | DG-RD-PO 00775/2025 | DG-RD-PO | 00775/2025 | 7953570026 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-24 21:11 | 2025-11-25 13:49 | 2025-11-28 13:49 |  | EMERGENCIAL | GEONES VIEIRA DOS REIS PORTO | SS REPASSADA | 2025-11-25 13:49 | ETO-RD-PO 00262/2025 | 026 | LD03046026 | nota para linha viva recupera flay rompido na rdu de ponte alta logo apos o rl 7953570026 id 93892809 equipe 026op01 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795357002645985,8826967593 | 2025 | ETO-RD-PO 00262/2025 | ETO-RD-PO | 00262/2025 | 7953570026 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-24 21:11 | 2025-11-25 13:49 | 2025-11-28 13:49 | 2025-11-26 10:56 | EMERGENCIAL | GEONES VIEIRA DOS REIS PORTO | SS ATENDIDA | 2025-11-25 13:49 |  | 026 | LD03046026 | nota para linha viva recupera flay rompido na rdu de ponte alta logo apos o rl 7953570026 id 93892809 equipe 026op01 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792684802645985,8991435185 | 2025 | ETO-TELE 01386/2025 | ETO-TELE | 01386/2025 | 7926848026 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-24 21:35 | 2025-11-24 21:35 | 2025-11-27 21:35 | 2026-01-29 11:32 | EMERGENCIAL | GEONES VIEIRA DOS REIS PORTO | SS ATENDIDA | 2025-11-24 21:35 |  | 026 | LD03046026 | religado nao aceita comando de fechamento remoto e local. equipe 026op01 esteve no local rl fica na linha de ponte alta sentido pindorama | AVISO DE ANOMALIA
796079003645986,0469560185 | 2025 | ETO-PROT 00369/2025 | ETO-PROT | 00369/2025 | 7960790036 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-25 01:08 | 2025-11-25 01:08 | 2025-11-28 01:08 | 2026-05-28 11:32 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2025-11-25 01:08 |  | 036 | AL01003036 | segue ss para verificar ajuste de proteçao do religador 7960790036 na rdu de Alvorada AL que atende a UFV ORIGO sistema solar , mesmo reicindente apos inspeçao fecha aceita normal . rede do AL e nova construida recente. Parecer da Proteção: Ajuste revisado e implementado direcionalidade, encaminhado para DMSL executar em campo. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795028203845986,4509953704 | 2025 | ETO-RD-DP 00734/2025 | ETO-RD-DP | 00734/2025 | 7950282038 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-25 10:49 | 2025-11-25 10:49 | 2025-11-28 10:49 | 2025-12-04 16:49 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS CANCELADA | 2025-11-25 10:49 |  | 038 | LD01414027 | Segundo informações da equipe de campo, os para raios do religador 7913666038, do trafo 5113666038 e do bypass 311366038 estão queimados, substituir também chave 3113666038 por chave faca. | AVISO DE ANOMALIA
791366603845986,4509953704 | 2025 | ETO-RD-DP 00736/2025 | ETO-RD-DP | 00736/2025 | 7913666038 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-25 10:49 | 2025-11-25 10:49 | 2025-11-28 10:49 | 2025-12-22 08:16 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2025-11-25 10:49 |  | 038 | LD01414027 | Segundo informações da equipe de campo, os para raios do religador 7913666038, do trafo 5113666038 e do bypass 311366038 estão queimados, substituir também chave 3113666038 por chave faca. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790050502645986,4878819444 | 2025 | ETO-TELE 01387/2025 | ETO-TELE | 01387/2025 | 7900505026 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-25 11:43 | 2025-11-25 11:43 | 2025-11-28 11:43 | 2025-12-04 17:30 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2025-11-25 11:43 |  | 026 | LD03046026 | Segue nota para verificar falha de comunicação no religador 7900505026 - Rural Ponte alta . OBS: foi feito primeiro ataque porem sem sucesso . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794964814545987,440462963 | 2026 | ETO-TELE 00927/2026 | ETO-TELE | 00927/2026 | 7949648145 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-26 10:34 | 2026-06-11 15:57 | 2026-06-14 15:57 |  | EMERGENCIAL | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS PENDENTE | 2026-06-11 15:57 |  | 145 | AL02043081 | Noa para equipe de proteção avaliar a Proteção do RL 794968145 ramal com proteção não atua e abrir o religador a mantante. Parecer da proteção: Atualizar a base do religador com os ajustes e realizar teste funcional para verificar a abertura por proteção, pode ser feito via programa da NOJA. Engº Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794964814545987,440462963 | 2025 | ETO-PROT 00370/2025 | ETO-PROT | 00370/2025 | 7949648145 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-26 10:34 | 2026-06-11 15:57 | 2026-06-14 15:57 |  | EMERGENCIAL | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS REPASSADA | 2026-06-11 15:57 | ETO-TELE 00927/2026 | 145 | AL02043081 | Noa para equipe de proteção avaliar a Proteção do RL 794968145 ramal com proteção não atua e abrir o religador a mantante. Parecer da proteção: Atualizar a base do religador com os ajustes e realizar teste funcional para verificar a abertura por proteção, pode ser feito via programa da NOJA. Engº Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795771900945988,3715046296 | 2025 | ETO-TELE 01394/2025 | ETO-TELE | 01394/2025 | 7957719009 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-27 08:55 | 2025-11-27 08:55 | 2027-01-01 08:55 | 2025-11-27 09:17 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2025-11-27 08:55 |  | 009 | AL01038009 | Realizar conferência de ajuste e atualização de base para mapa mais recente. Enviar a base para proteção ao final da atividade!! | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790034715345988,3715046296 | 2025 | ETO-TELE 01395/2025 | ETO-TELE | 01395/2025 | 7900347153 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-27 08:55 | 2025-11-27 08:55 | 2027-01-01 08:55 | 2026-02-09 14:54 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-27 08:55 |  | 153 | LD01010153 | Realizar conferência de ajuste e atualização de base para mapa mais recente. Enviar a base para proteção ao final da atividade!! | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793027200445988,3715046296 | 2025 | ETO-TELE 01418/2025 | ETO-TELE | 01418/2025 | 7930272004 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-27 08:55 | 2025-11-27 08:55 | 2027-01-01 08:55 | 2026-05-04 17:30 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-27 08:55 |  | 004 | AL03040004 | Realizar conferência de ajuste e atualização de base para mapa mais recente. Enviar a base para proteção ao final da atividade!! | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792937400445988,3715046296 | 2025 | ETO-TELE 01417/2025 | ETO-TELE | 01417/2025 | 7929374004 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-27 08:55 | 2025-11-27 08:55 | 2027-01-01 08:55 | 2026-06-03 11:35 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-27 08:55 |  | 004 | AL04040004 | Realizar conferência de ajuste e atualização de base para mapa mais recente. Enviar a base para proteção ao final da atividade!! | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795968000445988,3715046296 | 2025 | ETO-TELE 01416/2025 | ETO-TELE | 01416/2025 | 7959680004 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-27 08:55 | 2025-11-27 08:55 | 2027-01-01 08:55 | 2026-05-04 10:25 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-27 08:55 |  | 004 | AL06010004 | Realizar conferência de ajuste e atualização de base para mapa mais recente. Enviar a base para proteção ao final da atividade!! | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
796097300445988,3715046296 | 2025 | ETO-TELE 01415/2025 | ETO-TELE | 01415/2025 | 7960973004 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-27 08:55 | 2025-11-27 08:55 | 2027-01-01 08:55 | 2026-05-04 13:19 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-27 08:55 |  | 004 | AL05040004 | Realizar conferência de ajuste e atualização de base para mapa mais recente. Enviar a base para proteção ao final da atividade!! | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795491000445988,3715046296 | 2025 | ETO-TELE 01414/2025 | ETO-TELE | 01414/2025 | 7954910004 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-27 08:55 | 2025-11-27 08:55 | 2027-01-01 08:55 | 2026-02-09 13:58 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-27 08:55 |  | 004 | AL02040004 | Realizar conferência de ajuste e atualização de base para mapa mais recente. Enviar a base para proteção ao final da atividade!! | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790959900445988,3715046296 | 2025 | ETO-TELE 01413/2025 | ETO-TELE | 01413/2025 | 7909599004 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-27 08:55 | 2025-11-27 08:55 | 2027-01-01 08:55 | 2026-02-09 14:02 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-27 08:55 |  | 004 | AL04040004 | Realizar conferência de ajuste e atualização de base para mapa mais recente. Enviar a base para proteção ao final da atividade!! | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795785306445988,3715046296 | 2025 | ETO-TELE 01396/2025 | ETO-TELE | 01396/2025 | 7957853064 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-27 08:55 | 2025-11-27 08:55 | 2027-01-01 08:55 | 2026-02-09 14:59 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-27 08:55 |  | 064 | LD02020023 | Realizar conferência de ajuste e atualização de base para mapa mais recente. Enviar a base para proteção ao final da atividade!! | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790047802545988,3715046296 | 2025 | ETO-TELE 01397/2025 | ETO-TELE | 01397/2025 | 7900478025 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-27 08:55 | 2025-11-27 08:55 | 2027-01-01 08:55 | 2026-05-08 14:49 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-27 08:55 |  | 025 | LD02010153 | Realizar conferência de ajuste e atualização de base para mapa mais recente. Enviar a base para proteção ao final da atividade!! | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795787803345988,3715046296 | 2025 | ETO-TELE 01398/2025 | ETO-TELE | 01398/2025 | 7957878033 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-27 08:55 | 2025-11-27 08:55 | 2027-01-01 08:55 | 2026-02-09 14:09 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-27 08:55 |  | 033 | LD02022033 | Realizar conferência de ajuste e atualização de base para mapa mais recente. Enviar a base para proteção ao final da atividade!! | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795558611145988,3715046296 | 2025 | ETO-TELE 01399/2025 | ETO-TELE | 01399/2025 | 7955586111 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-27 08:55 | 2025-11-27 08:55 | 2027-01-01 08:55 | 2026-02-09 15:24 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-27 08:55 |  | 111 | LD03020023 | Realizar conferência de ajuste e atualização de base para mapa mais recente. Enviar a base para proteção ao final da atividade!! | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795746601545988,3715046296 | 2025 | ETO-TELE 01400/2025 | ETO-TELE | 01400/2025 | 7957466015 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-27 08:55 | 2025-11-27 08:55 | 2027-01-01 08:55 | 2026-02-09 14:08 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-27 08:55 |  | 015 | LD02065015 | Realizar conferência de ajuste e atualização de base para mapa mais recente. Enviar a base para proteção ao final da atividade!! | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791332811345988,3715046296 | 2025 | ETO-TELE 01401/2025 | ETO-TELE | 01401/2025 | 7913328113 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-27 08:55 | 2025-11-27 08:55 | 2027-01-01 08:55 | 2026-02-09 14:52 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-27 08:55 |  | 113 | AL01024113 | Realizar conferência de ajuste e atualização de base para mapa mais recente. Enviar a base para proteção ao final da atividade!! | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795585619345988,3715046296 | 2025 | ETO-TELE 01402/2025 | ETO-TELE | 01402/2025 | 7955856193 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-27 08:55 | 2025-11-27 08:55 | 2027-01-01 08:55 | 2026-02-09 14:19 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-27 08:55 |  | 193 | PS01112193 | Realizar conferência de ajuste e atualização de base para mapa mais recente. Enviar a base para proteção ao final da atividade!! | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795704215445988,3715046296 | 2025 | ETO-TELE 01403/2025 | ETO-TELE | 01403/2025 | 7957042154 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-27 08:55 | 2025-11-27 08:55 | 2027-01-01 08:55 | 2025-12-23 17:35 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-27 08:55 |  | 154 | LD01010153 | Realizar conferência de ajuste e atualização de base para mapa mais recente. Enviar a base para proteção ao final da atividade!! | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795742506645988,3715046296 | 2025 | ETO-TELE 01404/2025 | ETO-TELE | 01404/2025 | 7957425066 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-27 08:55 | 2025-11-27 08:55 | 2027-01-01 08:55 | 2026-02-09 14:03 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-27 08:55 |  | 066 | LD03038009 | Realizar conferência de ajuste e atualização de base para mapa mais recente. Enviar a base para proteção ao final da atividade!! | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793121907845988,3715046296 | 2025 | ETO-TELE 01405/2025 | ETO-TELE | 01405/2025 | 7931219078 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-27 08:55 | 2025-11-27 08:55 | 2027-01-01 08:55 | 2026-05-20 10:55 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-27 08:55 |  | 078 | LD01065015 | Realizar conferência de ajuste e atualização de base para mapa mais recente. Enviar a base para proteção ao final da atividade!! | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792570407945988,3715046296 | 2025 | ETO-TELE 01406/2025 | ETO-TELE | 01406/2025 | 7925704079 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-27 08:55 | 2025-11-27 08:55 | 2027-01-01 08:55 | 2026-02-09 14:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-27 08:55 |  | 079 | LD03038009 | Realizar conferência de ajuste e atualização de base para mapa mais recente. Enviar a base para proteção ao final da atividade!! | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795854902545988,3715046296 | 2025 | ETO-TELE 01407/2025 | ETO-TELE | 01407/2025 | 7958549025 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-27 08:55 | 2025-11-27 08:55 | 2027-01-01 08:55 | 2026-02-09 14:23 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-27 08:55 |  | 025 | LD01054060 | Realizar conferência de ajuste e atualização de base para mapa mais recente. Enviar a base para proteção ao final da atividade!! | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
796087019345988,3715046296 | 2025 | ETO-TELE 01408/2025 | ETO-TELE | 01408/2025 | 7960870193 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-27 08:55 | 2025-11-27 08:55 | 2027-01-01 08:55 | 2026-02-09 14:18 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-27 08:55 |  | 193 | PS01112193 | Realizar conferência de ajuste e atualização de base para mapa mais recente. Enviar a base para proteção ao final da atividade!! | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
796049800945988,3715046296 | 2025 | ETO-TELE 01409/2025 | ETO-TELE | 01409/2025 | 7960498009 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-27 08:55 | 2025-11-27 08:55 | 2027-01-01 08:55 | 2026-04-17 16:29 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-27 08:55 |  | 009 | LD02038009 | Realizar conferência de ajuste e atualização de base para mapa mais recente. Enviar a base para proteção ao final da atividade!! | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790022509045988,3715046296 | 2025 | ETO-TELE 01410/2025 | ETO-TELE | 01410/2025 | 7900225090 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-27 08:55 | 2025-11-27 08:55 | 2027-01-01 08:55 | 2026-02-09 14:14 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-27 08:55 |  | 090 | LD03005098 | Realizar conferência de ajuste e atualização de base para mapa mais recente. Enviar a base para proteção ao final da atividade!! | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
796371300445988,3715046296 | 2025 | ETO-TELE 01411/2025 | ETO-TELE | 01411/2025 | 7963713004 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-27 08:55 | 2025-11-27 08:55 | 2027-01-01 08:55 | 2026-02-09 13:57 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-27 08:55 |  | 004 | AL06010004 | Realizar conferência de ajuste e atualização de base para mapa mais recente. Enviar a base para proteção ao final da atividade!! | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
796509204545988,3715046296 | 2025 | ETO-TELE 01412/2025 | ETO-TELE | 01412/2025 | 7965092045 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-27 08:55 | 2025-11-27 08:55 | 2027-01-01 08:55 | 2026-02-09 14:16 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-27 08:55 |  | 045 | AL01014045 | Realizar conferência de ajuste e atualização de base para mapa mais recente. Enviar a base para proteção ao final da atividade!! | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794982905845988,387037037 | 2025 | ETO-TELE 01419/2025 | ETO-TELE | 01419/2025 | 7949829058 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-27 09:17 | 2025-11-27 09:17 | 2027-01-01 09:17 | 2025-11-27 09:22 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2025-11-27 09:17 |  | 058 | LD03010004 | Realizar conferência de ajuste e enviar a base para proteção ao final da atividade!! | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790959400445988,387037037 | 2025 | ETO-TELE 01422/2025 | ETO-TELE | 01422/2025 | 7909594004 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-27 09:17 | 2025-11-27 09:17 | 2027-01-01 09:17 | 2026-02-09 13:54 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-27 09:17 |  | 004 | AL04040004 | Realizar conferência de ajuste e enviar a base para proteção ao final da atividade!! | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790000208845988,387037037 | 2025 | ETO-TELE 01421/2025 | ETO-TELE | 01421/2025 | 7900002088 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-27 09:17 | 2025-11-27 09:17 | 2027-01-01 09:17 | 2026-05-18 11:34 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-27 09:17 |  | 088 | AL01077088 | Realizar conferência de ajuste e enviar a base para proteção ao final da atividade!! | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794968822745988,387037037 | 2025 | ETO-TELE 01420/2025 | ETO-TELE | 01420/2025 | 7949688227 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-27 09:17 | 2025-11-27 09:17 | 2027-01-01 09:17 | 2026-02-09 14:22 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-11-27 09:17 |  | 227 | LD01065015 | Realizar conferência de ajuste e enviar a base para proteção ao final da atividade!! | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
585175201445988,5370717593 | 2025 | ETO-TELE 01423/2025 | ETO-TELE | 01423/2025 | 5851752014 | 58 | REGULADOR | 2025-11-27 12:53 | 2025-11-27 12:53 | 2025-11-30 12:53 | 2026-04-10 09:14 | EMERGENCIAL | LEOVANE FERREIRA SALES | SS ATENDIDA | 2025-11-27 12:53 |  | 014 | LD05062013 | RT COM FALHAS AJUSTES FEITO 1º ATAQUE RESETADO COLOCADO OS 3 RTs TAP 0, APÓS COLOCAR NO AUTOMATICO UM TEMPO DEPOIS R1 TAP -14, RT2 TAP -6, RT3 TAP -16 FICOU BAY PASSADO ISOLADO. | AVISO DE ANOMALIA
790073200145988,9028125 | 2025 | ETO-TELE 01424/2025 | ETO-TELE | 01424/2025 | 7900732001 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-27 21:40 | 2025-11-27 21:40 | 2025-11-30 21:40 | 2025-12-11 14:50 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2025-11-27 21:40 |  | 001 | AL03101271 | Senhores, segue para conhecimento rl 7900732001 feito primeiro ataque nao retornou a comunicaçao | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792608901345988,9151273148 | 2025 | ETO-TELE 01425/2025 | ETO-TELE | 01425/2025 | 7926089013 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-27 21:58 | 2025-11-27 21:58 | 2025-11-30 21:58 | 2026-01-07 17:35 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2025-11-27 21:58 |  | 013 | LD03062013 | Senhores, favor verificar rl 7926089013 o mesmo desarmou e ficou intermitente , em campo estava aberto sinalizou fechado mais nao chegou tensao na saida verificar situaçao . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791002719645989,7443402778 | 2025 | ETO-TELE 01426/2025 | ETO-TELE | 01426/2025 | 7910027196 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-28 17:52 | 2025-11-28 17:52 | 2025-12-01 17:52 | 2026-01-12 17:38 | EMERGENCIAL | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | SS ATENDIDA | 2025-11-28 17:52 |  | 196 | LD02059122 | segue ss de nota para o religador 7910027196, o mesmo esta com problemas em leitura da fase '' B'', o mesmo encotra-se fechado pela chave de bay pass | ANOMALIA EM RELIGADOR
790061819345990,2158333333 | 2025 | ETO-TELE 01427/2025 | ETO-TELE | 01427/2025 | 7900618193 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-29 05:11 | 2025-11-29 05:11 | 2025-12-02 05:11 | 2025-12-04 17:30 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2025-11-29 05:11 |  | 193 | PS01112193 | FAZER ANALISE DAS CONFIGURAÇÕES DO RL 7900618193 POIS ESTA PERDENDO A COMUNICAÇÃO COM FREQUENCIA, OU ENVIAR EQUIPE PARA FAZER MANUTENÇÃO DO MESMO EM CAMPO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792846204045990,225162037 | 2025 | ETO-RD-AR 01799/2025 | ETO-RD-AR | 01799/2025 | 7928462040 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-29 05:24 | 2025-12-17 16:14 | 2025-12-20 16:14 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS REPASSADA | 2025-12-17 16:14 | ETO-TELE 01497/2025 | 040 | LD04010004 | PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O RL 7928462040 POIS O MESMO QUANDO FALTA ENERGIA NA LINHA ELE PERDE A COMUNICAÇÃO NO PAINEL. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792846204045990,225162037 | 2025 | ETO-TELE 01497/2025 | ETO-TELE | 01497/2025 | 7928462040 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-29 05:24 | 2025-12-17 16:14 | 2025-12-20 16:14 | 2025-12-19 10:51 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2025-12-17 16:14 |  | 040 | LD04010004 | PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O RL 7928462040 POIS O MESMO QUANDO FALTA ENERGIA NA LINHA ELE PERDE A COMUNICAÇÃO NO PAINEL. | ANOMALIA EM RELIGADOR
794863103245990,7292361111 | 2025 | ETO-RD-GU 01396/2025 | ETO-RD-GU | 01396/2025 | 7948631032 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-29 17:30 | 2025-11-29 17:30 | 2026-01-28 17:30 | 2025-12-11 08:53 | ALTA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | SS CANCELADA | 2025-11-29 17:30 |  | 032 | LD01003036 | SEGUE SS DE POSTE COM BASE QUEBRADA NA RDR DE ARAGUAÇU, POSTE DE 10/300, ESTRUTURA DE N1/U3 ESTRUTURA COMPLETA DA 34,5KV, ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO PESADA. COI não permitiu desligar emergencial para substituir poste | FORMS SUBST DE POSTES
790273601445990,8793634259 | 2025 | ETO-TELE 01428/2025 | ETO-TELE | 01428/2025 | 7902736014 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-29 21:06 | 2025-11-29 21:06 | 2025-12-02 21:06 | 2026-01-06 15:50 | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS ATENDIDA | 2025-11-29 21:06 |  | 014 | LD05062013 | RL 7902736014 SEM COMUNICAÇÃO FEITO PRIMEIRO ATAQUE EQUIPE 084OP02 DISJUNTOR NAO ACEITA FOI TESTADO DPS NAO ACEITOU TAMBEM VERIFICADO PAINEL E LATARIA NORMAL EQUIPE NAO CONSEGUIU LOCALIZAR O DEFEITO . RL INDISPONIVEL PARA OPERAÇÃO 084OP02. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792731008345990,9943634259 | 2025 | ETO-TELE 01429/2025 | ETO-TELE | 01429/2025 | 7927310083 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-29 23:52 | 2025-11-29 23:52 | 2025-12-02 23:52 | 2025-12-15 17:31 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2025-11-29 23:52 |  | 083 | LD03059122 | Segundo informações da equipe 083OP01, tem um componente na placa do RL 7927310083 que está queimado, favor enviar equipe. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793586500445991,4404166667 | 2025 | ETO-TELE 01430/2025 | ETO-TELE | 01430/2025 | 7935865004 | 79 | RELIGADOR | 2025-11-30 10:34 | 2025-11-30 10:34 | 2025-12-03 10:34 | 2025-12-17 08:26 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2025-11-30 10:34 |  | 004 | AL01103004 | Segue rRL 7935865004 SEM COMUNICAÇÃO, foi feito primeiro ataque com equipe 004op10 verificado todas as sistuações e não foi resolvido, rl de transferencia de alimentador N/A necessita de urgencia na verificação | ANOMALIA EM RELIGADOR
580044025645991,7611342593 | 2025 | ETO-TELE 01431/2025 | ETO-TELE | 01431/2025 | 5800440256 | 58 | REGULADOR | 2025-11-30 18:16 | 2025-11-30 18:16 | 2025-12-03 18:16 | 2026-01-13 15:26 | EMERGENCIAL | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | SS CANCELADA | 2025-11-30 18:16 |  | 256 | LD03046026 | Conforme informaçoes da equipe 256op01 , segue SS para equipe verificar regulador de tensão , 5800440256 , o mesmo esta com uma das celulas apresentando vazamento , o equipamento ficou bypassado , por motivo de ele ter causado o desarme da LD PONTE ALTA a MATEIROS . | AVISO DE ANOMALIA
793035800745992,3515856481 | 2025 | ETO-TELE 01432/2025 | ETO-TELE | 01432/2025 | 7930358007 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-01 08:26 | 2025-12-01 08:26 | 2026-01-30 08:26 | 2026-04-22 10:44 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-12-01 08:26 |  | 007 | LD01050008 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794027302945992,4120601852 | 2025 | ETO-TELE 01433/2025 | ETO-TELE | 01433/2025 | 7940273029 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-01 09:53 | 2025-12-01 09:53 | 2027-01-05 09:53 | 2025-12-08 18:16 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2025-12-01 09:53 |  | 029 | LD02010021 | Nota aberta para alterar os ajustes de fase e neutro nos quatro grupos de proteção para 50 A e 28 A, respectivamente | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
580058608445992,4882291667 | 2025 | ETO-RD-PS 00361/2025 | ETO-RD-PS | 00361/2025 | 5800586084 | 58 | REGULADOR | 2025-12-01 11:43 | 2025-12-02 11:43 | 2026-01-31 11:43 | 2026-01-08 12:50 | ALTA | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2025-12-02 11:43 |  | 084 | LD05062013 | Observação: Gentileza providenciar a substituição da célula com defeito. PARECER DMSL: Data: 01/12/2025 SID: 6305/2025 Serviço Executado: Célula da fase A com problemas no comutador impossibilitando a comutação, será necessário substituir a mesma! Obs:. Quando for fazer a substituição a célula q deve ser substituída é a do lado de paraíso do lado do controle. | AVISO DE ANOMALIA
792771320045992,6755324074 | 2026 | ETO-TELE 00960/2026 | ETO-TELE | 00960/2026 | 7927713200 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-01 16:13 | 2026-06-29 15:41 | 2027-08-03 15:41 | 2026-07-08 08:02 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-06-29 15:41 |  | 200 | LD02010021 | PARECER COEP: Equipamento em operação no SCADA, favor reavaliar necessidade de substituição ,assim como especificar modelo das peças a serem substituidas e os defeitos. REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792771320045992,6755324074 | 2025 | ETO-COEP 00220/2025 | ETO-COEP | 00220/2025 | 7927713200 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-01 16:13 | 2026-06-29 15:41 | 2027-08-03 15:41 |  | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS REPASSADA | 2026-06-29 15:41 | ETO-TELE 00960/2026 | 200 | LD02010021 | PARECER COEP: Equipamento em operação no SCADA, favor reavaliar necessidade de substituição ,assim como especificar modelo das peças a serem substituidas e os defeitos. REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790957907745992,8029050926 | 2025 | ETO-RD-AR 01813/2025 | ETO-RD-AR | 01813/2025 | 7909579077 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-01 19:16 | 2025-12-01 19:16 | 2025-12-04 19:16 | 2025-12-04 16:25 | EMERGENCIAL | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | SS ATENDIDA | 2025-12-01 19:16 |  | 077 | LD03105019 | SEGUE NOTA PARA LINHA VIVA E MANUTENÇÃO DE POSTE QUEBRADO LOGO APOS O RELIGADOR 7909579077, ESTRUTURA N-1, REDE 34,5, ACESSO LIVRE, CABO ESTA A 4 METROS DE ALTURA, RAMAL DO RANCHARIA, RAMAL ATENDE 252 CLIENTES, 63992798626 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792104003145993,2171064815 | 2025 | ETO-TELE 01437/2025 | ETO-TELE | 01437/2025 | 7921040031 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-02 05:13 | 2025-12-02 05:13 | 2025-12-05 05:13 | 2025-12-15 17:31 | EMERGENCIAL | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | SS ATENDIDA | 2025-12-02 05:13 |  | 031 | LD03050008 | Religador 7921040031 sem comunicação , feito primeiro ataque porem sem sucesso , elemento ficou bypassado em campo . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790189806045993,4650462963 | 2025 | ETO-TELE 01438/2025 | ETO-TELE | 01438/2025 | 7901898060 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-02 11:10 | 2025-12-02 11:10 | 2026-01-31 11:10 | 2026-01-20 10:45 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2025-12-02 11:10 |  | 060 | AL01054060 | ATUALIZAR AJUSTES DO RELIGADOR 7901898060 AL 01 NOVA OLINDA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794143806045993,4825115741 | 2025 | ETO-TELE 01439/2025 | ETO-TELE | 01439/2025 | 7941438060 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-02 11:35 | 2025-12-02 11:35 | 2026-01-31 11:35 | 2026-05-07 14:43 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2025-12-02 11:35 |  | 060 | AL01054060 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7941438060 AL 01 NOVA OLINDA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794460606045993,5607175926 | 2025 | ETO-TELE 01440/2025 | ETO-TELE | 01440/2025 | 7944606060 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-02 13:27 | 2025-12-02 13:27 | 2026-01-31 13:27 | 2026-02-09 14:55 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2025-12-02 13:27 |  | 060 | AL01054060 | ATUALIZAR AJUSTES DO RELIGADOR 7944606060 AL 01 NOVA OLINDA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794143306045993,5735763889 | 2025 | ETO-TELE 01441/2025 | ETO-TELE | 01441/2025 | 7941433060 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-02 13:46 | 2025-12-02 13:46 | 2026-01-31 13:46 | 2026-02-09 14:54 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2025-12-02 13:46 |  | 060 | AL01054060 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7941433060 AL 01 NOVA OLINDA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
796508904545993,7210300926 | 2025 | ETO-PROT 00372/2025 | ETO-PROT | 00372/2025 | 7965089045 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-02 17:18 | 2025-12-16 10:11 | 2026-02-14 10:11 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-16 10:11 | ETO-SE-PCM 00080/2025 | 045 | AL02014045 | PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e eficiência do equipamento. Incluir no chamado a atualização dos ajustes de proteção. Estagiário Rafael Pereira Marques. ______________________________ BANCO REGULADOR N° 7965089045 REMANEJADO NA OBRA 0652400532 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 845256, 9394583 TOPOLOGIA ANTERIOR: 7943842045 | COMISSIONAMENTO
796508904545993,7210300926 | 2025 | ETO-SE-PCM 00080/2025 | ETO-SE-PCM | 00080/2025 | 7965089045 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-02 17:18 | 2025-12-19 16:14 | 2026-02-17 16:14 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-19 16:14 | ETO-TELE 01509/2025 | 045 | AL02014045 | PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30452734 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 26/12/2025. POLOAUG PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e eficiência do equipamento. Incluir no chamado a atualização dos ajustes de proteção. Estagiário Rafael Pereira Marques. ______________________________ BANCO REGULADOR N° 7965089045 REMANEJADO NA OBRA 0652400532 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 845256, 9394583 TOPOLOGIA ANTERIOR: 7943842045 | COMISSIONAMENTO
796508904545993,7210300926 | 2025 | ETO-TELE 01509/2025 | ETO-TELE | 01509/2025 | 7965089045 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-02 17:18 | 2025-12-19 16:14 | 2026-02-17 16:14 | 2025-12-30 17:29 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-12-19 16:14 |  | 045 | AL02014045 | PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30452734 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 26/12/2025. POLOAUG PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e eficiência do equipamento. Incluir no chamado a atualização dos ajustes de proteção. Estagiário Rafael Pereira Marques. ______________________________ BANCO REGULADOR N° 7965089045 REMANEJADO NA OBRA 0652400532 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 845256, 9394583 TOPOLOGIA ANTERIOR: 7943842045 | COMISSIONAMENTO
796092304545993,7234606482 | 2025 | ETO-PROT 00373/2025 | ETO-PROT | 00373/2025 | 7960923045 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-02 17:22 | 2025-12-16 10:20 | 2026-02-14 10:20 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-16 10:20 | ETO-SE-PCM 00081/2025 | 045 | AL02014045 | PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. _____________________________________ BANCO REGULADOR N° 7960923045 REMANEJADO NA OBRA 0652400532 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 845182, 9394707 TOPOLOGIA ANTERIOR: 7934168045 | COMISSIONAMENTO
796092304545993,7234606482 | 2025 | ETO-SE-PCM 00081/2025 | ETO-SE-PCM | 00081/2025 | 7960923045 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-02 17:22 | 2025-12-19 16:21 | 2026-02-17 16:21 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-19 16:21 | ETO-TELE 01510/2025 | 045 | AL02014045 | PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30452743 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 26/12/2025. POLOAUG PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. _____________________________________ BANCO REGULADOR N° 7960923045 REMANEJADO NA OBRA 0652400532 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 845182, 9394707 TOPOLOGIA ANTERIOR: 7934168045 | COMISSIONAMENTO
796092304545993,7234606482 | 2025 | ETO-TELE 01510/2025 | ETO-TELE | 01510/2025 | 7960923045 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-02 17:22 | 2025-12-19 16:21 | 2026-02-17 16:21 | 2025-12-30 11:54 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2025-12-19 16:21 |  | 045 | AL02014045 | PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30452743 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 26/12/2025. POLOAUG PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. _____________________________________ BANCO REGULADOR N° 7960923045 REMANEJADO NA OBRA 0652400532 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 845182, 9394707 TOPOLOGIA ANTERIOR: 7934168045 | COMISSIONAMENTO
583754308645993,7736111111 | 2026 | ETO-RD-PS 00195/2026 | ETO-RD-PS | 00195/2026 | 5837543086 | 58 | REGULADOR | 2025-12-02 18:34 | 2026-04-24 14:35 | 2026-06-23 14:35 | 2026-04-29 16:05 | ALTA | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS CANCELADA | 2026-04-24 14:35 |  | 086 | LD05062013 | PARECER DMSL: Serviço Executado: É necessário fazer melhorias na malha de aterramento.Equipamento By-passado informação da equipe local o mesmo estava tirando a LD! Foi feito os ensaios de isolação nas 3 células do banco, as três células estão com isolação boas, feito a medição da malha de terra a mesma está com a resistência ruim, deve ser feito melhorias! | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794270704045993,9689930556 | 2025 | ETO-RD-AR 01827/2025 | ETO-RD-AR | 01827/2025 | 7942707040 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-02 23:15 | 2025-12-02 23:15 | 2025-12-05 23:15 | 2026-01-15 13:32 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS CANCELADA | 2025-12-02 23:15 |  | 040 | LD03010004 | Segue nota para envia equipe manutenção pesada substituir poste quebrada 10/300 ID-63188555 estrutura N1, cabo rompido no local, Local ficar 1° primeira estrutura após CH-0301290040, foi aberto jumper numa estrutura N4 antes do Trafo 5700367040 isolando local do poste quebrado. Favor leva jogo de chave faca para instalar na estrutura N4 aberta isolando defeito, facilitar manobra ramal não tem CH para manobras. Total de 171 clientes penalizados ficara penalizados após abertura do jumper na N4. Tensão 34,5kv, Acesso livre, Local PA Vitória Régia. Local do poste ficar próximo IND POVOADO ASSENT. VITORIA REGIA I, 0 - TREVO | AVISO DE ANOMALIA
794270704045993,9689930556 | 2025 | ETO-RD-AR 01826/2025 | ETO-RD-AR | 01826/2025 | 7942707040 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-02 23:15 | 2025-12-02 23:15 | 2025-12-05 23:15 | 2025-12-03 14:15 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2025-12-02 23:15 |  | 040 | LD03010004 | Segue nota para envia equipe manutenção pesada substituir poste quebrada 10/300 ID-63188555 estrutura N1, cabo rompido no local, Local ficar 1° primeira estrutura após CH-0301290040, foi aberto jumper numa estrutura N4 antes do Trafo 5700367040 isolando local do poste quebrado. Favor leva jogo de chave faca para instalar na estrutura N4 aberta isolando defeito, facilitar manobra ramal não tem CH para manobras. Total de 171 clientes penalizados ficara penalizados após abertura do jumper na N4. Tensão 34,5kv, Acesso livre, Local PA Vitória Régia. Local do poste ficar próximo IND POVOADO ASSENT. VITORIA REGIA I, 0 - TREVO | AVISO DE ANOMALIA
794378803945994,534849537 | 2025 | ETO-TELE 01443/2025 | ETO-TELE | 01443/2025 | 7943788039 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-03 12:50 | 2025-12-03 12:50 | 2025-12-06 12:50 | 2025-12-11 17:28 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-12-03 12:50 |  | 039 | LD02109039 | Religador sem comunicação, apos primeiro ataque não retornou as comunicação. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793164512245995,5483449074 | 2025 | ETO-TELE 01445/2025 | ETO-TELE | 01445/2025 | 7931645122 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-04 13:10 | 2025-12-04 13:10 | 2025-12-07 13:10 | 2026-03-06 11:18 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2025-12-04 13:10 |  | 122 | AL08060122 | Segue nota para verificar falha de abertura via supervisório , manual e mecânica no RL 7931645122 - RDU- Palmas . OBS: equipamento estava com defeito a jusante do mesmo , porem não abriu pela proteção nem via comando , e esta com constante perda de automação . | AVISO DE ANOMALIA
793164512245995,6170717593 | 2026 | ETO-TELE 00214/2026 | ETO-TELE | 00214/2026 | 7931645122 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-04 14:49 | 2026-01-21 14:16 | 2026-01-24 14:16 | 2026-03-12 14:52 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS CANCELADA | 2026-01-21 14:16 |  | 122 | AL08060122 | Segue nota para verificar falha de abertura via supervisório , manual e mecânica no RL 7931645122 - RDU- Palmas . OBS: equipamento estava com defeito a jusante do mesmo , porem não abriu pela proteção nem via comando , e esta com constante perda de automação . | AVISO DE ANOMALIA
793164512245995,6170717593 | 2025 | ETO-PROT 00375/2025 | ETO-PROT | 00375/2025 | 7931645122 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-04 14:49 | 2026-01-21 14:16 | 2026-01-24 14:16 | 2026-03-12 14:52 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS CANCELADA | 2026-01-21 14:16 | ETO-TELE 00214/2026 | 122 | AL08060122 | Segue nota para verificar falha de abertura via supervisório , manual e mecânica no RL 7931645122 - RDU- Palmas . OBS: equipamento estava com defeito a jusante do mesmo , porem não abriu pela proteção nem via comando , e esta com constante perda de automação . | AVISO DE ANOMALIA
792607804645995,6338657407 | 2026 | ETO-RD-PS 00161/2026 | ETO-RD-PS | 00161/2026 | 7926078046 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-04 15:13 | 2026-05-08 13:59 | 2026-07-07 13:59 |  | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS REPASSADA | 2026-05-08 13:59 | ETO-TELE 00828/2026 | 046 | LD01056046 | PARECER DMSL: Serviço Executado: - Corrigido ajuste de proteção e enviado para Cleberson da proteção - Problema encontrado: cabo do módulo SIM para o relé mal conectado - Sem leitura de corrente - Cabo normalizado - Leitura de corrente realizada corretamente após correção - Testes funcionais realizados Equipamento ficou em operação? Não Motivo: Informado ao operador Wanderlei que não pode ser inserido no SEP devido a problemas de fechamento nas chaves facas (não estão fechando corretamente) REALIZAR TESTE FUNIONAL VIA SOFTWARE PARA TRIP DO EQUIPAMENTO, TEMOS A SUSPEITA QUE NÃO ESTA LENDO CORRENTE EM SEUS SENSORES VISTO QUE JÁ TIROU A LD VÁRIAS VEZES. ATUALIZAR O ESTUDO DE PROTEÇÃO. PARECER DCMD: TODAS AS CHAVES FORAM CONFERIDAS NOVAMENTE E REGULADAS. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792607804645995,6338657407 | 2025 | ETO-TELE 01447/2025 | ETO-TELE | 01447/2025 | 7926078046 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-04 15:13 | 2026-03-31 09:43 | 2026-05-30 09:43 |  | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS REPASSADA | 2026-03-31 09:43 | ETO-RD-PS 00161/2026 | 046 | LD01056046 | PARECER DMSL: Serviço Executado: - Corrigido ajuste de proteção e enviado para Cleberson da proteção - Problema encontrado: cabo do módulo SIM para o relé mal conectado - Sem leitura de corrente - Cabo normalizado - Leitura de corrente realizada corretamente após correção - Testes funcionais realizados Equipamento ficou em operação? Não Motivo: Informado ao operador Wanderlei que não pode ser inserido no SEP devido a problemas de fechamento nas chaves facas (não estão fechando corretamente) REALIZAR TESTE FUNIONAL VIA SOFTWARE PARA TRIP DO EQUIPAMENTO, TEMOS A SUSPEITA QUE NÃO ESTA LENDO CORRENTE EM SEUS SENSORES VISTO QUE JÁ TIROU A LD VÁRIAS VEZES. ATUALIZAR O ESTUDO DE PROTEÇÃO. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792607804645995,6338657407 | 2026 | ETO-TELE 00828/2026 | ETO-TELE | 00828/2026 | 7926078046 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-04 15:13 | 2026-05-08 13:59 | 2026-07-07 13:59 | 2026-05-25 17:32 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2026-05-08 13:59 |  | 046 | LD01056046 | PARECER DMSL: Serviço Executado: - Corrigido ajuste de proteção e enviado para Cleberson da proteção - Problema encontrado: cabo do módulo SIM para o relé mal conectado - Sem leitura de corrente - Cabo normalizado - Leitura de corrente realizada corretamente após correção - Testes funcionais realizados Equipamento ficou em operação? Não Motivo: Informado ao operador Wanderlei que não pode ser inserido no SEP devido a problemas de fechamento nas chaves facas (não estão fechando corretamente) REALIZAR TESTE FUNIONAL VIA SOFTWARE PARA TRIP DO EQUIPAMENTO, TEMOS A SUSPEITA QUE NÃO ESTA LENDO CORRENTE EM SEUS SENSORES VISTO QUE JÁ TIROU A LD VÁRIAS VEZES. ATUALIZAR O ESTUDO DE PROTEÇÃO. PARECER DCMD: TODAS AS CHAVES FORAM CONFERIDAS NOVAMENTE E REGULADAS. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792678507045995,6382523148 | 2025 | ETO-TELE 01448/2025 | ETO-TELE | 01448/2025 | 7926785070 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-04 15:19 | 2025-12-04 15:19 | 2025-12-07 15:19 | 2026-04-02 15:02 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2025-12-04 15:19 |  | 070 | LD02065015 | Segue para verificar falha de comunicação no RL 7926785070 quando ha falta CA - Rural Rio Sono . OBS: equipamento perde a comunicação quando falta CA . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790045211045995,7048958333 | 2025 | ETO-TELE 01454/2025 | ETO-TELE | 01454/2025 | 7900452110 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-04 16:55 | 2025-12-04 16:55 | 2026-02-02 16:55 | 2026-03-02 17:26 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-12-04 16:55 |  | 110 | LD01056046 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE VÁRIOS EQUIPAMENTOS A JUSANTE. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
795187207145995,7048958333 | 2025 | ETO-TELE 01453/2025 | ETO-TELE | 01453/2025 | 7951872071 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-04 16:55 | 2025-12-04 16:55 | 2026-02-02 16:55 | 2026-07-02 15:40 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-12-04 16:55 |  | 071 | LD01056046 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE VÁRIOS EQUIPAMENTOS A JUSANTE. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792769311045995,7048958333 | 2025 | ETO-TELE 01452/2025 | ETO-TELE | 01452/2025 | 7927693110 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-04 16:55 | 2025-12-04 16:55 | 2026-02-02 16:55 | 2026-03-02 12:29 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-12-04 16:55 |  | 110 | LD01056046 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE VÁRIOS EQUIPAMENTOS A JUSANTE. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790040404445995,7048958333 | 2025 | ETO-TELE 01450/2025 | ETO-TELE | 01450/2025 | 7900404044 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-04 16:55 | 2025-12-04 16:55 | 2026-02-02 16:55 | 2026-05-05 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-12-04 16:55 |  | 044 | LD01056046 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE VÁRIOS EQUIPAMENTOS A JUSANTE. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
795339405445995,7048958333 | 2025 | ETO-TELE 01449/2025 | ETO-TELE | 01449/2025 | 7953394054 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-04 16:55 | 2025-12-04 16:55 | 2026-02-02 16:55 | 2026-04-14 16:43 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-12-04 16:55 |  | 054 | LD01056046 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE VÁRIOS EQUIPAMENTOS A JUSANTE. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790041604445995,7048958333 | 2025 | ETO-TELE 01451/2025 | ETO-TELE | 01451/2025 | 7900416044 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-04 16:55 | 2025-12-04 16:55 | 2026-02-02 16:55 | 2026-05-05 15:15 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-12-04 16:55 |  | 044 | LD01056046 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE VÁRIOS EQUIPAMENTOS A JUSANTE. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790044808345995,7288541667 | 2025 | ETO-TELE 01456/2025 | ETO-TELE | 01456/2025 | 7900448083 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-04 17:30 | 2025-12-04 17:30 | 2025-12-07 17:30 | 2026-01-09 08:35 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-12-04 17:30 |  | 083 | LD01059122 | Boa tarde, Segue SS para verificaçao RL esta dando pasagem na fase B. o meso aberto passa tensão na fase B. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793110312245996,4970486111 | 2025 | ETO-TELE 01457/2025 | ETO-TELE | 01457/2025 | 7931103122 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-05 11:56 | 2025-12-05 11:56 | 2025-12-08 11:56 | 2025-12-17 10:13 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2025-12-05 11:56 |  | 122 | AL07097122 | Senhores, favor verificar RL 7931103122 quando faz comando de abrir e fechar o mesmo perde a comunicaçao , so retorna comunicaçao apos primeiro ataque | ANOMALIA EM RELIGADOR
795240115145996,5021527778 | 2025 | ETO-TELE 01458/2025 | ETO-TELE | 01458/2025 | 7952401151 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-05 12:03 | 2025-12-05 12:03 | 2025-12-08 12:03 | 2026-02-26 17:03 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2025-12-05 12:03 |  | 151 | LD02059122 | Senhores, favor verificar rl 7952401151 , 7908694196 , 7944239196 quando falta CA os mesmo estao perdendo a comunicaçao , favor verificar . proximo a Lagoa do Tocantins | ANOMALIA EM RELIGADOR
794423919645996,5021527778 | 2025 | ETO-TELE 01460/2025 | ETO-TELE | 01460/2025 | 7944239196 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-05 12:03 | 2025-12-05 12:03 | 2025-12-08 12:03 | 2026-04-16 16:13 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2025-12-05 12:03 |  | 196 | LD02059122 | Senhores, favor verificar rl 7952401151 , 7908694196 , 7944239196 quando falta CA os mesmo estao perdendo a comunicaçao , favor verificar . proximo a Lagoa do Tocantins | ANOMALIA EM RELIGADOR
790869419645996,5021527778 | 2025 | ETO-TELE 01459/2025 | ETO-TELE | 01459/2025 | 7908694196 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-05 12:03 | 2025-12-05 12:03 | 2025-12-08 12:03 | 2026-03-04 15:36 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2025-12-05 12:03 |  | 196 | LD02059122 | Senhores, favor verificar rl 7952401151 , 7908694196 , 7944239196 quando falta CA os mesmo estao perdendo a comunicaçao , favor verificar . proximo a Lagoa do Tocantins | ANOMALIA EM RELIGADOR
792492508845996,6263425926 | 2025 | ETO-TELE 01461/2025 | ETO-TELE | 01461/2025 | 7924925088 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-05 15:02 | 2025-12-05 15:02 | 2025-12-08 15:02 | 2025-12-09 14:49 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-12-05 15:02 |  | 088 | LD01076103 | Religador perde a comunicação quando perde C.A, O mesmo ficou by - passado. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
580096107445996,6634606481 | 2025 | ETO-COEP 00221/2025 | ETO-COEP | 00221/2025 | 5800961074 | 58 | REGULADOR | 2025-12-05 15:55 | 2025-12-05 15:55 | 2027-01-09 15:55 |  | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS PENDENTE | 2025-12-05 15:55 |  | 074 | LD03028074 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA Substituir as 3 células - Melhoria na malha de aterramento - Melhoria no circuito de aterramento qua aterra as células . - Substituir conectores paralelos | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794720307045997,2976273148 | 2025 | ETO-TELE 01462/2025 | ETO-TELE | 01462/2025 | 7947203070 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-06 07:09 | 2025-12-06 07:09 | 2025-12-09 07:09 | 2026-03-16 10:34 | EMERGENCIAL | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | SS CANCELADA | 2025-12-06 07:09 |  | 070 | LD02065015 | SEGUE NOTA PARA O RELIGADOR 7947203070, O MESMO ESTA SEM COMUNICAÇAO. FOI FEITO O PRIMEIRO ATAQUE O MESMO NAO RETORNOU A COMUNICAÇAO, EQUIPAMENTO INDISPONIVEL PARA OPERAÇAO POR FAVOR DAR DEVIDAS TRATATIVAS! | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792587511945997,8274421296 | 2025 | ETO-TELE 01463/2025 | ETO-TELE | 01463/2025 | 7925875119 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-06 19:52 | 2025-12-06 19:52 | 2025-12-09 19:52 | 2025-12-29 11:31 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-12-06 19:52 |  | 119 | LD03005098 | Religador 7925875119 esta perdendo a comunicação quando falta c.a. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794964708145997,9054861111 | 2025 | ETO-PROT 00376/2025 | ETO-PROT | 00376/2025 | 7949647081 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-06 21:44 | 2025-12-06 21:44 | 2025-12-09 21:44 | 2026-06-17 09:07 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-12-06 21:44 |  | 081 | AL02043081 | Verificar ajuste do religador 7949647081, teste com elo no ramal esta abrindo o religador. Parecer da Proteção: Ajuste revisado em 09 de Dezembro de 2025 e executado em campo em 17/12/2025. Eng° Irlley Castelo Branco | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794671301545998,2416782407 | 2025 | ETO-TELE 01496/2025 | ETO-TELE | 01496/2025 | 7946713015 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-07 05:48 | 2025-12-17 09:14 | 2025-12-20 09:14 | 2026-01-08 11:31 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2025-12-17 09:14 |  | 015 | LD02065015 | Bom dia segue nota do RL 7946713015, o mesmo esta no Gurpo 2 porem ouve religamento do mesmo no sistema no dia 07-21-2025, as 05:46:19ss por trip 50/51 N AEBRTURA INDEVIDA, fAVOR VERIFICAR SITUAÇÃO. Parecer da proteção: Segue para verificação da base e dos ajustes de proteção implantados. Eng° Irlley Castelo Branco. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794671301545998,2416782407 | 2025 | ETO-PROT 00378/2025 | ETO-PROT | 00378/2025 | 7946713015 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-07 05:48 | 2025-12-17 09:14 | 2025-12-20 09:14 |  | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS REPASSADA | 2025-12-17 09:14 | ETO-TELE 01496/2025 | 015 | LD02065015 | Bom dia segue nota do RL 7946713015, o mesmo esta no Gurpo 2 porem ouve religamento do mesmo no sistema no dia 07-21-2025, as 05:46:19ss por trip 50/51 N AEBRTURA INDEVIDA, fAVOR VERIFICAR SITUAÇÃO. Parecer da proteção: Segue para verificação da base e dos ajustes de proteção implantados. Eng° Irlley Castelo Branco. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793677002945998,5030092593 | 2025 | ETO-TELE 01466/2025 | ETO-TELE | 01466/2025 | 7936770029 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-07 12:04 | 2025-12-08 11:41 | 2025-12-11 11:41 | 2025-12-15 18:12 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2025-12-08 11:41 |  | 029 | AL01061029 | egue ss para verificar ajuste de proteçao do religador 7936770029 na rdu de palmeiropolis AL 204R , o mesmo estava aberto em campo e nao sinalizou no scada. obs, o equipamento ficou bay passado | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793677002945998,5030092593 | 2025 | ETO-PROT 00379/2025 | ETO-PROT | 00379/2025 | 7936770029 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-07 12:04 | 2025-12-08 11:41 | 2025-12-11 11:41 |  | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS REPASSADA | 2025-12-08 11:41 | ETO-TELE 01466/2025 | 029 | AL01061029 | egue ss para verificar ajuste de proteçao do religador 7936770029 na rdu de palmeiropolis AL 204R , o mesmo estava aberto em campo e nao sinalizou no scada. obs, o equipamento ficou bay passado | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790824915245998,8463310185 | 2025 | ETO-TELE 01464/2025 | ETO-TELE | 01464/2025 | 7908249152 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-07 20:19 | 2025-12-07 20:19 | 2025-12-10 20:19 | 2025-12-16 17:32 | EMERGENCIAL | ANDERSON FAZAN SOARES | SS ATENDIDA | 2025-12-07 20:19 |  | 152 | LD02072001 | RL 7908249152 FEITO PRIMEIRO ATAQUE E O MESMO NÃO VOLTOU COMUNIÇÃO E IDENTIFICADO PAINEL DE COMANDO EM CURTO. FAVOR VERIFICAR EM CAMPO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792103903145998,9015393518 | 2025 | ETO-TELE 01465/2025 | ETO-TELE | 01465/2025 | 7921039031 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-07 21:38 | 2025-12-07 21:38 | 2025-12-10 21:38 | 2026-03-11 07:37 | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS ATENDIDA | 2025-12-07 21:38 |  | 031 | LD03050008 | RL 7921039031 RELIGADOR QUANDO PERDE CA PERDE COMUNICAÇÃO NECESSARIO FAZER VERIFICAÇÃO DO MESMO, PARA DEVIDAS TRATATIVAS E VERIFICAR A BATERIA DO MESMO. EM CASO DE DESARME DO 434R MIRANORTE O MESMO PERDE A COMUNICAÇÃO DE IMEDIATO 008OP01 ESTEVE NO LOCAL | AVISO DE ANOMALIA
792508702145999,4272453704 | 2026 | ETO-RD-GU 00711/2026 | ETO-RD-GU | 00711/2026 | 7925087021 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-08 10:15 | 2026-07-20 18:52 | 2027-08-24 18:52 |  | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS REPASSADA | 2026-07-20 18:52 | ETO-PROT 00152/2026 | 021 | LD01010021 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADO PARECER COEP: EM ROTA DE ENTREGA, VERIFICAR PREVISÃO DE CHEGADA Realizar a substituição do tanque do equipamento. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792508702145999,4272453704 | 2026 | ETO-RD-GR 00713/2026 | ETO-RD-GR | 00713/2026 | 7925087021 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-08 10:15 | 2026-07-13 10:41 | 2027-08-17 10:41 |  | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS REPASSADA | 2026-07-13 10:41 | ETO-RD-GU 00711/2026 | 021 | LD01010021 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADO PARECER COEP: EM ROTA DE ENTREGA, VERIFICAR PREVISÃO DE CHEGADA Realizar a substituição do tanque do equipamento. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792508702145999,4272453704 | 2025 | ETO-COEP 00222/2025 | ETO-COEP | 00222/2025 | 7925087021 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-08 10:15 | 2026-07-10 11:42 | 2027-08-14 11:42 |  | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS REPASSADA | 2026-07-10 11:42 | ETO-RD-AG 00697/2026 | 021 | LD01010021 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADO PARECER COEP: EM ROTA DE ENTREGA, VERIFICAR PREVISÃO DE CHEGADA Realizar a substituição do tanque do equipamento. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792508702145999,4272453704 | 2026 | ETO-RD-AG 00697/2026 | ETO-RD-AG | 00697/2026 | 7925087021 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-08 10:15 | 2026-07-10 14:49 | 2027-08-14 14:49 |  | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS REPASSADA | 2026-07-10 14:49 | ETO-RD-GR 00713/2026 | 021 | LD01010021 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADO PARECER COEP: EM ROTA DE ENTREGA, VERIFICAR PREVISÃO DE CHEGADA Realizar a substituição do tanque do equipamento. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792508702145999,4272453704 | 2026 | ETO-PROT 00152/2026 | ETO-PROT | 00152/2026 | 7925087021 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-08 10:15 | 2026-07-20 18:52 | 2027-08-24 18:52 |  | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS PENDENTE | 2026-07-20 18:52 |  | 021 | LD01010021 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADO PARECER COEP: EM ROTA DE ENTREGA, VERIFICAR PREVISÃO DE CHEGADA Realizar a substituição do tanque do equipamento. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
586223609145999,4558217593 | 2026 | ETO-RD-DP 00457/2026 | ETO-RD-DP | 00457/2026 | 5862236091 | 58 | REGULADOR | 2025-12-08 10:56 | 2026-07-27 20:36 | 2027-08-31 20:36 |  | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS REPASSADA | 2026-07-27 20:36 | ETO-COEP 00158/2026 | 091 | LD05002091 | 27/07 PARECER COEP: PEÇAS REDIRECIONADAS 5856070091 PRIORIDADE MAIOR 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE , FAVOR EDITAR A SS COM A DATA PREVISTA DE SUBSTITUIÇÃO NO PARECER DOS COCM´S Realizar substituição da FASE B. Célula da fase B estava com a tampa do contador de tape aberta, pegou chuva e molhou os contatos danificando a peça toda. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
586223609145999,4558217593 | 2025 | ETO-COEP 00223/2025 | ETO-COEP | 00223/2025 | 5862236091 | 58 | REGULADOR | 2025-12-08 10:56 | 2026-07-20 10:56 | 2027-08-24 10:56 |  | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS REPASSADA | 2026-07-20 10:56 | ETO-RD-DP 00457/2026 | 091 | LD05002091 | 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE , FAVOR EDITAR A SS COM A DATA PREVISTA DE SUBSTITUIÇÃO NO PARECER DOS COCM´S Realizar substituição da FASE B. Célula da fase B estava com a tampa do contador de tape aberta, pegou chuva e molhou os contatos danificando a peça toda. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
586223609145999,4558217593 | 2025 | ETO-DEOP 00017/2025 | ETO-DEOP | 00017/2025 | 5862236091 | 58 | REGULADOR | 2025-12-08 10:56 | 2025-12-08 11:14 | 2027-01-12 11:14 |  | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS REPASSADA | 2025-12-08 11:14 | ETO-COEP 00223/2025 | 091 | LD05002091 | Realizar substituição da FASE B. Célula da fase B estava com a tampa do contador de tape aberta, pegou chuva e molhou os contatos danificando a peça toda. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
586223609145999,4558217593 | 2025 | ETO-SE-PCM 00065/2025 | ETO-SE-PCM | 00065/2025 | 5862236091 | 58 | REGULADOR | 2025-12-08 10:56 | 2025-12-08 11:12 | 2027-01-12 11:12 |  | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS REPASSADA | 2025-12-08 11:12 | ETO-DEOP 00017/2025 | 091 | LD05002091 | Realizar substituição da FASE B. Célula da fase B estava com a tampa do contador de tape aberta, pegou chuva e molhou os contatos danificando a peça toda. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
586223609145999,4558217593 | 2026 | ETO-COEP 00158/2026 | ETO-COEP | 00158/2026 | 5862236091 | 58 | REGULADOR | 2025-12-08 10:56 | 2026-07-27 20:36 | 2027-08-31 20:36 |  | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS PENDENTE | 2026-07-27 20:36 |  | 091 | LD05002091 | 27/07 PARECER COEP: PEÇAS REDIRECIONADAS 5856070091 PRIORIDADE MAIOR 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE , FAVOR EDITAR A SS COM A DATA PREVISTA DE SUBSTITUIÇÃO NO PARECER DOS COCM´S Realizar substituição da FASE B. Célula da fase B estava com a tampa do contador de tape aberta, pegou chuva e molhou os contatos danificando a peça toda. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793469612445999,5712384259 | 2025 | ETO-PROT 00381/2025 | ETO-PROT | 00381/2025 | 7934696124 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-08 13:43 | 2025-12-08 13:43 | 2025-12-11 13:43 | 2026-03-17 16:28 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2025-12-08 13:43 |  | 124 | AL01030124 | PARECER DA PROTEÇÃO: A inserção do novo RL 7967182124 causou alterações na temporização e seletividade dos RLs ao redor incluindo o RL 7934696124 PA Colorado. Continuará o monitoramento para investigar a seletividade do ativo. Estagiário Rafael P Marques. ********************** Verificar seletividade entre o DJ 214R030 entre e o RL 7934696124, uma vez que o defeito está a jusante do RL 7934696124 ´desarmando o 214r030 na S/E Riachinho | AJUSTES DE PROTEÇÃO
796350802745999,6193171296 | 2025 | ETO-PROT 00382/2025 | ETO-PROT | 00382/2025 | 7963508027 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-08 14:52 | 2025-12-30 13:53 | 2026-02-28 13:53 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-30 13:53 | ETO-SE-PCM 00084/2025 | 027 | LD01414027 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7963508027 LD SERRA GERAIS A TAGUATINGA. NECESSARIO A CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR ATIVO NO SISTEMA. AJSUTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELIGADOR N° 7963508027 INSTALADO NA OBRA 0502400543 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 991088, 8659515 | COMISSIONAMENTO
796350802745999,6193171296 | 2025 | ETO-SE-PCM 00084/2025 | ETO-SE-PCM | 00084/2025 | 7963508027 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-08 14:52 | 2026-01-15 15:31 | 2026-03-16 15:31 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-01-15 15:31 | ETO-TELE 00186/2026 | 027 | LD01414027 | PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30465610 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 22/01/2026. POLODNO PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7963508027 LD SERRA GERAIS A TAGUATINGA. NECESSARIO A CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR ATIVO NO SISTEMA. AJSUTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELIGADOR N° 7963508027 INSTALADO NA OBRA 0502400543 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 991088, 8659515 | COMISSIONAMENTO
796350802745999,6193171296 | 2026 | ETO-TELE 00186/2026 | ETO-TELE | 00186/2026 | 7963508027 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-08 14:52 | 2026-01-15 15:31 | 2026-03-16 15:31 | 2026-03-06 11:48 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2026-01-15 15:31 |  | 027 | LD01414027 | PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30465610 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 22/01/2026. POLODNO PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7963508027 LD SERRA GERAIS A TAGUATINGA. NECESSARIO A CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR ATIVO NO SISTEMA. AJSUTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELIGADOR N° 7963508027 INSTALADO NA OBRA 0502400543 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 991088, 8659515 | COMISSIONAMENTO
796352103845999,6232060185 | 2026 | ETO-TELE 00187/2026 | ETO-TELE | 00187/2026 | 7963521038 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-08 14:57 | 2026-01-15 15:39 | 2026-03-16 15:39 | 2026-02-25 18:04 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2026-01-15 15:39 |  | 038 | LD01414027 | PARECER DMSL : Chamado de desenvolvimento 30465626 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 22/01/2026. POLODNO PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7963521038 LD SERRA GERAIS A TAGUATINGA. CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RELIGADOR N° 7963521038 INSTALADO NA OBRA 0502400532 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 986102, 8634570 | COMISSIONAMENTO
796352103845999,6232060185 | 2025 | ETO-PROT 00383/2025 | ETO-PROT | 00383/2025 | 7963521038 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-08 14:57 | 2025-12-30 13:58 | 2026-02-28 13:58 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2025-12-30 13:58 | ETO-SE-PCM 00085/2025 | 038 | LD01414027 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7963521038 LD SERRA GERAIS A TAGUATINGA. CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RELIGADOR N° 7963521038 INSTALADO NA OBRA 0502400532 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 986102, 8634570 | COMISSIONAMENTO
796352103845999,6232060185 | 2025 | ETO-SE-PCM 00085/2025 | ETO-SE-PCM | 00085/2025 | 7963521038 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-08 14:57 | 2026-01-15 15:39 | 2026-03-16 15:39 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-01-15 15:39 | ETO-TELE 00187/2026 | 038 | LD01414027 | PARECER DMSL : Chamado de desenvolvimento 30465626 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 22/01/2026. POLODNO PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7963521038 LD SERRA GERAIS A TAGUATINGA. CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RELIGADOR N° 7963521038 INSTALADO NA OBRA 0502400532 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 986102, 8634570 | COMISSIONAMENTO
794027603745999,6278125 | 2025 | ETO-TELE 01467/2025 | ETO-TELE | 01467/2025 | 7940276037 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-08 15:04 | 2025-12-08 15:04 | 2026-02-06 15:04 | 2026-01-22 12:40 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-12-08 15:04 |  | 037 | LD02001037 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDOS DISPONIBILIZADO NO APP, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE TRIP SAVER A JUSANTE. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
791503424345999,6278125 | 2025 | ETO-TELE 01468/2025 | ETO-TELE | 01468/2025 | 7915034243 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-08 15:04 | 2025-12-08 15:04 | 2026-02-06 15:04 | 2026-03-17 15:04 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-12-08 15:04 |  | 243 | LD02001037 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDOS DISPONIBILIZADO NO APP, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE TRIP SAVER A JUSANTE. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
791503724345999,6278125 | 2025 | ETO-TELE 01469/2025 | ETO-TELE | 01469/2025 | 7915037243 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-08 15:04 | 2025-12-08 15:04 | 2026-02-06 15:04 | 2026-03-17 13:41 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-12-08 15:04 |  | 243 | LD02001037 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDOS DISPONIBILIZADO NO APP, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE TRIP SAVER A JUSANTE. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792007000345999,7268634259 | 2025 | ETO-TELE 01470/2025 | ETO-TELE | 01470/2025 | 7920070003 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-08 17:27 | 2025-12-08 17:27 | 2026-02-06 17:27 | 2026-02-19 11:12 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-12-08 17:27 |  | 003 | LD03040003 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792684802646000,7418287037 | 2025 | ETO-TELE 01471/2025 | ETO-TELE | 01471/2025 | 7926848026 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-09 17:48 | 2025-12-09 17:48 | 2025-12-12 17:48 | 2026-01-28 17:51 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2025-12-09 17:48 |  | 026 | LD03046026 | Segue nota para verificar falha de comando fechamento no religador 7926848026 - Rural - Ponte Alta . OBS: equipamento esta fechando e abrindo na sequencia apos comando de fechamento , favor comissionar novamente e testar a bateria . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795582503746000,8088541667 | 2025 | ETO-TELE 01472/2025 | ETO-TELE | 01472/2025 | 7955825037 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-09 19:25 | 2025-12-09 19:25 | 2025-12-12 19:25 | 2026-06-02 17:32 | EMERGENCIAL | MARCELO LIMA DAMASCENO | SS ATENDIDA | 2025-12-09 19:25 |  | 037 | LD03040003 | religador bloqueado o 79, e religando depois fechado no sistema e em campo aberto | ANOMALIA EM RELIGADOR
794754807346001,6842476852 | 2025 | ENC-RD-PS 01374/2025 | ENC-RD-PS | 01374/2025 | 7947548073 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-10 16:25 | 2025-12-10 16:25 | 2025-12-13 16:25 | 2025-12-11 19:35 | EMERGENCIAL | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | SS ATENDIDA | 2025-12-10 16:25 |  | 073 | LD02047073 | 03 POSTES QUEBRADOS ESTÁ PENALIZANDO GRUPO A TERRA BRASIL ID 68927435 POSTE 10/150 68927433 10/150 POSTE QUEBRADO AO MEIO, TROCAR COMPLETO 77636378 11/300 | FORMS SUBST DE POSTES
794754807346001,6842476852 | 2025 | ENC-RD-PS 01375/2025 | ENC-RD-PS | 01375/2025 | 7947548073 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-10 16:25 | 2025-12-10 16:25 | 2025-12-13 16:25 | 2025-12-11 19:35 | EMERGENCIAL | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | SS ATENDIDA | 2025-12-10 16:25 |  | 073 | LD02047073 | 03 POSTES QUEBRADOS ESTÁ PENALIZANDO GRUPO A TERRA BRASIL ID 68927435 POSTE 10/150 68927433 10/150 POSTE QUEBRADO AO MEIO, TROCAR COMPLETO 77636378 11/300 | FORMS SUBST DE POSTES
794754807346001,6842476852 | 2025 | ENC-RD-PS 01376/2025 | ENC-RD-PS | 01376/2025 | 7947548073 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-10 16:25 | 2025-12-10 16:25 | 2025-12-13 16:25 | 2025-12-11 19:35 | EMERGENCIAL | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | SS ATENDIDA | 2025-12-10 16:25 |  | 073 | LD02047073 | 03 POSTES QUEBRADOS ESTÁ PENALIZANDO GRUPO A TERRA BRASIL ID 68927435 POSTE 10/150 68927433 10/150 POSTE QUEBRADO AO MEIO, TROCAR COMPLETO 77636378 11/300 | FORMS SUBST DE POSTES
793150300146002,4203819444 | 2025 | ETO-TELE 01479/2025 | ETO-TELE | 01479/2025 | 7931503001 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-11 10:05 | 2025-12-11 10:05 | 2025-12-14 10:05 | 2026-01-23 17:33 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-12-11 10:05 |  | 001 | AL01101271 | segue SS para verificação de RL sem comunicação feito primeiro ataque sem suceasso | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794964708146003,3810069444 | 2025 | ETO-TELE 01480/2025 | ETO-TELE | 01480/2025 | 7949647081 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-12 09:09 | 2025-12-12 09:09 | 2026-02-10 09:09 | 2026-02-09 14:24 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2025-12-12 09:09 |  | 081 | AL02043081 | ATUALIZAR AJUSTES DO RELIGADOR 7949647081 AL 02 SE ITAGUATINS, AJUSTES DISPOINIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793087708146003,3847916667 | 2025 | ETO-TELE 01481/2025 | ETO-TELE | 01481/2025 | 7930877081 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-12 09:14 | 2025-12-12 09:14 | 2026-02-10 09:14 | 2026-02-09 14:25 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2025-12-12 09:14 |  | 081 | AL02043081 | ATUALIZAR AJUSTES DO RELIGADOR 7930877081 AL 02 SE ITAGUATINS. AJUSTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790038508146003,3906597222 | 2025 | ETO-TELE 01482/2025 | ETO-TELE | 01482/2025 | 7900385081 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-12 09:23 | 2025-12-12 09:23 | 2026-02-10 09:23 | 2026-01-20 11:46 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2025-12-12 09:23 |  | 081 | AL02043081 | .ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7900385081 AL 02 SE ITGUATINS. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794964814546003,3956018519 | 2025 | ETO-TELE 01483/2025 | ETO-TELE | 01483/2025 | 7949648145 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-12 09:30 | 2025-12-12 09:30 | 2026-02-10 09:30 | 2026-02-09 14:50 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2025-12-12 09:30 |  | 145 | AL02043081 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7949648145 AL 02 ITAGUATINS. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794964914546003,3991319444 | 2025 | ETO-TELE 01484/2025 | ETO-TELE | 01484/2025 | 7949649145 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-12 09:35 | 2025-12-12 09:35 | 2026-02-10 09:35 | 2026-02-09 14:30 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2025-12-12 09:35 |  | 145 | AL02043081 | ATUALIZAR AJUSTES DO RELIGADOR 7949649145 AL 02 ITAGUATINS. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792838514546003,4020138889 | 2025 | ETO-TELE 01485/2025 | ETO-TELE | 01485/2025 | 7928385145 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-12 09:39 | 2025-12-12 09:39 | 2026-02-10 09:39 | 2026-02-09 14:28 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2025-12-12 09:39 |  | 145 | AL02043081 | ATUALIZAR AJUSTE DO RL 7928385145 AL 02 RDU ITAGUATINS. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795300608146003,4048263889 | 2025 | ETO-TELE 01486/2025 | ETO-TELE | 01486/2025 | 7953006081 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-12 09:43 | 2025-12-12 09:43 | 2026-02-10 09:43 | 2026-02-09 14:29 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2025-12-12 09:43 |  | 081 | AL02043081 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7953006081 AL 02 SE ITAGUATINS. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790000122746003,4155787037 | 2025 | ETO-TELE 01487/2025 | ETO-TELE | 01487/2025 | 7900001227 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-12 09:58 | 2025-12-12 09:58 | 2025-12-15 09:58 | 2025-12-17 17:29 | EMERGENCIAL | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | SS ATENDIDA | 2025-12-12 09:58 |  | 227 | LD01065015 | por favor corrigir faseamento di RL 7900001227 Cooper equipamento atendido com equipe DEOP 229op01 e a Karol Recorrente falta de comunicação | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793358507446003,445474537 | 2025 | ETO-TELE 01488/2025 | ETO-TELE | 01488/2025 | 7933585074 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-12 10:41 | 2025-12-12 10:41 | 2025-12-15 10:41 | 2026-01-14 17:39 | EMERGENCIAL | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2025-12-12 10:41 |  | 074 | LD03028074 | Favor verificar e dar manutenção no RL 7933585074, equipamento com defeito em curto, foi a causa do desarme do RL 7938858074 na intervenção 20254017647084 na data 11-12-2025 17:07. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792104003146006,380462963 | 2026 | ETO-TELE 00313/2026 | ETO-TELE | 00313/2026 | 7921040031 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-15 09:08 | 2026-02-24 09:08 | 2026-03-03 09:08 | 2026-02-11 09:29 | URGENTE | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-02-24 09:08 |  | 031 | LD03050008 | APOS EQUIPE DMSL IR PARA A TROCA DO RELE FOI CONSTATADO : EQUIPAMENTO ESTA NORMAL EM PR2ISA ABRIR CHAMADO NO SCADA PARA ATUALIZAR A BASE- SS ANTIGA 1437/2025 | AJUSTES DE PROTEÇÃO
791006811946006,386412037 | 2025 | ETO-PROT 00385/2025 | ETO-PROT | 00385/2025 | 7910068119 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-15 09:16 | 2025-12-15 09:16 | 2025-12-22 09:16 | 2026-06-11 16:49 | URGENTE | GERCILIO PEDROZA JUNIOR | SS ATENDIDA | 2025-12-15 09:16 |  | 119 | LD03005098 | Por gentileza verificar proteção do equipamento é a segunda vez nos últimos dias, e o mesmo fecha sem encontrar defeito, RL faz parte de conjunto com risco de violação. Parecer da proteção: Caso volte a abrir sem encontrar defeito, solicite a equipe para pegar as correntes de falta no display do relé | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790025909646006,3967592593 | 2025 | ETO-TELE 01489/2025 | ETO-TELE | 01489/2025 | 7900259096 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-15 09:31 | 2025-12-15 09:31 | 2025-12-18 09:31 | 2026-02-24 10:14 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2025-12-15 09:31 |  | 096 | LD03046026 | Segue nota para verificar falha de fechamento RL 7900259096 quando falta CA . OBS: este equipamento foi substituído recentemente a bateria , porem continua com esta falha ! | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793027406346007,3702777778 | 2025 | ETO-TELE 01491/2025 | ETO-TELE | 01491/2025 | 7930274063 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-16 08:53 | 2025-12-16 08:53 | 2026-02-14 08:53 | 2026-01-08 16:03 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-12-16 08:53 |  | 063 | LD01054060 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIADO NO APP DA PROTEÇÃO. SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE NOVOS EQUIPAMENTOS NA REDE. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794776106346007,3702777778 | 2025 | ETO-TELE 01492/2025 | ETO-TELE | 01492/2025 | 7947761063 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-16 08:53 | 2025-12-16 08:53 | 2026-02-14 08:53 | 2026-01-08 17:31 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-12-16 08:53 |  | 063 | LD01054060 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIADO NO APP DA PROTEÇÃO. SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE NOVOS EQUIPAMENTOS NA REDE. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793094202546007,3702777778 | 2025 | ETO-TELE 01493/2025 | ETO-TELE | 01493/2025 | 7930942025 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-16 08:53 | 2025-12-16 08:53 | 2026-02-14 08:53 | 2026-02-03 16:04 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-12-16 08:53 |  | 025 | LD01054060 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIADO NO APP DA PROTEÇÃO. SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE NOVOS EQUIPAMENTOS NA REDE. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790870811646007,8541782407 | 2025 | ETO-TELE 01494/2025 | ETO-TELE | 01494/2025 | 7908708116 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-16 20:30 | 2025-12-16 20:30 | 2025-12-19 20:30 | 2026-01-12 17:43 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2025-12-16 20:30 |  | 116 | LD04002091 | FAVOR VERIFICAR RELIGADOR 7908708116 MESMO ESTA ABRINDO E NÃO RELIGA RDR DE CHAPADA DE NATIVIDADE. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790111008446008,2447337963 | 2025 | ETO-TELE 01495/2025 | ETO-TELE | 01495/2025 | 7901110084 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-17 05:52 | 2026-03-31 09:38 | 2026-04-03 09:38 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS REPASSADA | 2026-03-31 09:38 | ETO-COEP 00061/2026 | 084 | LD04062013 | PARECER DMSL: Serviço Executado: Foi feito análise técnica, testes funcionais e identificado que a parte ativa do equipamento está com defeito. Necessário substituir a parte ativa. FICOU EM OPERAÇÃO? Não- EQUIPE: Carliel e Benvindo Segue SS para verificaçao Rl esta danificado dando passagem de tensão mesmo aberto Sim, quando retornar trazer uma fonte pois a mesma foi removida. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790111008446008,2447337963 | 2026 | ETO-COEP 00061/2026 | ETO-COEP | 00061/2026 | 7901110084 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-17 05:52 | 2026-03-31 09:38 | 2026-04-03 09:38 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS PENDENTE | 2026-03-31 09:38 |  | 084 | LD04062013 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA PARECER DMSL: Serviço Executado: Foi feito análise técnica, testes funcionais e identificado que a parte ativa do equipamento está com defeito. Necessário substituir a parte ativa. FICOU EM OPERAÇÃO? Não- EQUIPE: Carliel e Benvindo Segue SS para verificaçao Rl esta danificado dando passagem de tensão mesmo aberto Sim, quando retornar trazer uma fonte pois a mesma foi removida. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792585300446008,6271990741 | 2025 | ETO-TELE 01498/2025 | ETO-TELE | 01498/2025 | 7925853004 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-17 15:03 | 2025-12-18 15:33 | 2026-02-16 15:33 | 2026-01-16 08:00 | ALTA | GERCILIO PEDROZA JUNIOR | SS ATENDIDA | 2025-12-18 15:33 |  | 004 | AL03096004 | PARECER DA PROTEÇÃO: ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7925853004 AL 03 ARAGUAINA II. NECESSARIO ATUALIZAR A VERSÃO DO RELE PARA A VERSÃO MAIS RECENTE. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por gentileza verificar ajuste do RL o mesmo não abriu com defeito de arvore na rede a sua jusante vindo abrir RL 7934655004. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792585300446008,6271990741 | 2025 | ETO-PROT 00387/2025 | ETO-PROT | 00387/2025 | 7925853004 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-17 15:03 | 2025-12-18 15:33 | 2026-02-16 15:33 |  | ALTA | GERCILIO PEDROZA JUNIOR | SS REPASSADA | 2025-12-18 15:33 | ETO-TELE 01498/2025 | 004 | AL03096004 | PARECER DA PROTEÇÃO: ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7925853004 AL 03 ARAGUAINA II. NECESSARIO ATUALIZAR A VERSÃO DO RELE PARA A VERSÃO MAIS RECENTE. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por gentileza verificar ajuste do RL o mesmo não abriu com defeito de arvore na rede a sua jusante vindo abrir RL 7934655004. | FALTA DE ENERGIA SIGFI
793710214846009,5656712963 | 2026 | ETO-TELE 00977/2026 | ETO-TELE | 00977/2026 | 7937102148 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-18 13:35 | 2026-07-07 15:51 | 2027-08-11 15:51 |  | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS REPASSADA | 2026-07-07 15:51 | ETO-COEP 00129/2026 | 148 | LD01066094 | PARECER COEP: REAVALIAR DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO NO SCADA ASSIM COMO , FORNECER MODELO DO EQUIPAMENTO E FAIXA DE TENSÃO PARA COMPRA / AQUISIÇÃO Tanque com defeito, realizar substituição do tanque. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793710214846009,5656712963 | 2025 | ETO-COEP 00228/2025 | ETO-COEP | 00228/2025 | 7937102148 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-18 13:35 | 2026-06-29 18:59 | 2027-08-03 18:59 |  | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS REPASSADA | 2026-06-29 18:59 | ETO-TELE 00977/2026 | 148 | LD01066094 | PARECER COEP: REAVALIAR DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO NO SCADA ASSIM COMO , FORNECER MODELO DO EQUIPAMENTO E FAIXA DE TENSÃO PARA COMPRA / AQUISIÇÃO Tanque com defeito, realizar substituição do tanque. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793710214846009,5656712963 | 2026 | ETO-COEP 00129/2026 | ETO-COEP | 00129/2026 | 7937102148 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-18 13:35 | 2026-07-07 15:51 | 2027-08-11 15:51 |  | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS PENDENTE | 2026-07-07 15:51 |  | 148 | LD01066094 | PARECER COEP: REAVALIAR DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO NO SCADA ASSIM COMO , FORNECER MODELO DO EQUIPAMENTO E FAIXA DE TENSÃO PARA COMPRA / AQUISIÇÃO Tanque com defeito, realizar substituição do tanque. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791366603846009,5762384259 | 2025 | ETO-RD-DP 00786/2025 | ETO-RD-DP | 00786/2025 | 7913666038 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-18 13:50 | 2025-12-18 13:50 | 2027-01-22 13:50 | 2025-12-30 11:00 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2025-12-18 13:50 |  | 038 | LD01414027 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE 4 PARA-RAIOS DO RL 7913666038 DA LINHA DE TAGUATINGA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
796283701746009,5990393519 | 2025 | ENC-RD-PS 01423/2025 | ENC-RD-PS | 01423/2025 | 7962837017 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-18 14:23 | 2025-12-18 14:23 | 2026-02-16 14:23 | 2026-02-03 14:17 | ALTA | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS CANCELADA | 2025-12-18 14:23 |  | 017 | LD01050008 | Realizar instalação de poste auxiliar para instalar antena e fechar comunicação do religador | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793465500446009,6526041667 | 2025 | ETO-TELE 01499/2025 | ETO-TELE | 01499/2025 | 7934655004 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-18 15:40 | 2025-12-18 15:40 | 2026-02-16 15:40 | 2026-01-06 17:32 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2025-12-18 15:40 |  | 004 | AL03096004 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7934655004 AL 03 SE ARAGUAINA II. NECESSARIO ATUALIZAR VERSÃO DO RELE PARA A VERSÃO MAIS ATUAL. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792716900146009,721724537 | 2025 | ETO-TELE 01500/2025 | ETO-TELE | 01500/2025 | 7927169001 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-18 17:19 | 2025-12-18 17:19 | 2025-12-21 17:19 | 2026-01-16 11:31 | EMERGENCIAL | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | SS ATENDIDA | 2025-12-18 17:19 |  | 001 | AL01102271 | Religador 7927169001 , sonalizando aberto no SCADA , confirmado pela equipe equipamento aberto em campo , porem o mesmo tem tensão normal nas fases , equipamento ficou bypassado em campo ! favor verificar . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795690312246009,8675115741 | 2025 | ETO-RD-PA 00811/2025 | ETO-RD-PA | 00811/2025 | 7956903122 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-18 20:49 | 2025-12-18 20:49 | 2025-12-21 20:49 | 2025-12-19 17:30 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2025-12-18 20:49 |  | 122 | AL11059122 | Jumper rompido na CH-956903122C de entrada no RL-7956903122, Tensão 13.8kv, Acesso livre, Local marginal da TO-050 próximo palacinho. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792461709446009,9086111111 | 2025 | ETO-TELE 01501/2025 | ETO-TELE | 01501/2025 | 7924617094 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-18 21:48 | 2025-12-18 21:48 | 2025-12-21 21:48 | 2026-01-19 15:00 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2025-12-18 21:48 |  | 094 | LD04040003 | segue ss para verificar religador 7924617094 e religador 7957107089 ao desarmar a o DJ434R da Gurupi I os religadores perderam a comunicaçao impessibilitando transferencias remotas . favor enviar equipe para verificar banco de bateria . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795701708946009,9086111111 | 2025 | ETO-TELE 01502/2025 | ETO-TELE | 01502/2025 | 7957017089 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-18 21:48 | 2025-12-18 21:48 | 2025-12-21 21:48 | 2026-01-19 15:46 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2025-12-18 21:48 |  | 089 | LD04040003 | segue ss para verificar religador 7924617094 e religador 7957107089 ao desarmar a o DJ434R da Gurupi I os religadores perderam a comunicaçao impessibilitando transferencias remotas . favor enviar equipe para verificar banco de bateria . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795563511646010,4016550926 | 2025 | ETO-RD-DP 00788/2025 | ETO-RD-DP | 00788/2025 | 7955635116 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-19 09:38 | 2025-12-19 09:38 | 2025-12-22 09:38 | 2026-01-06 15:37 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-12-19 09:38 |  | 116 | LD04002091 | PARA RARIO QUEIMADO FASE B NA ESTRUTURA DO RELIGADOR [7955635116] NA LD ALMAS NATIVIDADE PROX DO GRUPO A NATIVA GLV PARTIDO NA ESTRUTURA ID 74439338 DERIVAÇÃO PARA O TRIP [4010171116] RAMAL DO MORRO DO ARARA PENALIZANDO 8 UC(s) LOCAL PROXIMO DO GRUPO A NATIVA | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
794850705246010,4204861111 | 2025 | ETO-RD-GU 01453/2025 | ETO-RD-GU | 01453/2025 | 7948507052 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-19 10:06 | 2025-12-19 10:06 | 2025-12-22 10:06 | 2025-12-19 20:36 | EMERGENCIAL | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | SS ATENDIDA | 2025-12-19 10:06 |  | 052 | LD02036052 | SEGUE SS DE CRUZETA ESTRUTURA HT COM JOGO DE CHAVE FACA PEGANDO FOGO, FAVOR ENVIAR EQUIPE DE MANUNTENÇÃO PARA SUBSTITUIR A MESMA, DUAS CRUZETAS HT, 3 CHAVE FACA DA 34,5KV, 6 ISOLADOR BASTÃO DA 34,5KV E ACESSO LIVRE. | AVISO DE ANOMALIA
795566603646010,4399768518 | 2026 | ETO-TELE 00928/2026 | ETO-TELE | 00928/2026 | 7955666036 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-19 10:34 | 2026-06-11 16:57 | 2026-06-14 16:57 | 2026-08-12 11:34 | EMERGENCIAL | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | SS ATENDIDA | 2026-06-11 16:57 |  | 036 | AL02003036 | SEGUE SS DE RELIGADOR RURAL QUE NÃO ESTÁ FAZENDO CICLO DE RELIGAMENTO, O MESMO NÃO FAZ NENHUM RELIGAMENTO AUTOMATICO, ULTIMAS OCORRENCIAS FOI DESARME POR DESCARGA ATMOSFERICA, TENDO QUE DESLOCAR EQUIPE PARA MANOBRAR O RAMAL. PARECER DA PROTEÇÃO: VERIFICAR OS AJUSTES IMPLEMENTADOS SE ESTÃO DE ACORDO COM O ESTUDO DE PROTEÇÃO. ENGº IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795566603646010,4399768518 | 2025 | ETO-PROT 00388/2025 | ETO-PROT | 00388/2025 | 7955666036 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-19 10:34 | 2026-06-11 16:57 | 2026-06-14 16:57 |  | EMERGENCIAL | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | SS REPASSADA | 2026-06-11 16:57 | ETO-TELE 00928/2026 | 036 | AL02003036 | SEGUE SS DE RELIGADOR RURAL QUE NÃO ESTÁ FAZENDO CICLO DE RELIGAMENTO, O MESMO NÃO FAZ NENHUM RELIGAMENTO AUTOMATICO, ULTIMAS OCORRENCIAS FOI DESARME POR DESCARGA ATMOSFERICA, TENDO QUE DESLOCAR EQUIPE PARA MANOBRAR O RAMAL. PARECER DA PROTEÇÃO: VERIFICAR OS AJUSTES IMPLEMENTADOS SE ESTÃO DE ACORDO COM O ESTUDO DE PROTEÇÃO. ENGº IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
796503200446010,7180787037 | 2025 | ETO-RD-AR 01930/2025 | ETO-RD-AR | 01930/2025 | 7965032004 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-19 17:14 | 2025-12-19 17:14 | 2026-02-17 17:14 | 2026-01-06 16:48 | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2025-12-19 17:14 |  | 004 | AL02096004 | Favor, realizar a instalação de um poste de 12 metros ao lado do RLG 7965032004 para possibilitar a instalação da antena e estabelecer a comunicação do equipamento. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794966006646011,3084027778 | 2025 | ETO-TELE 01514/2025 | ETO-TELE | 01514/2025 | 7949660066 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-20 07:24 | 2025-12-20 07:24 | 2025-12-23 07:24 | 2026-01-30 17:20 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2025-12-20 07:24 |  | 066 | LD03038009 | Segue nota para verificar falha de comunicação no RL 7949660066 quando falta CA . OBS: este equipamento perde a comunicação quando falta tensão na LD . | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793041912246013,3963888889 | 2025 | ETO-TELE 01516/2025 | ETO-TELE | 01516/2025 | 7930419122 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-22 09:31 | 2025-12-22 09:31 | 2025-12-25 09:31 | 2026-03-13 11:49 | EMERGENCIAL | GERCILIO PEDROZA JUNIOR | SS CANCELADA | 2025-12-22 09:31 |  | 122 | AL11060122 | VERIFICAR COMUNICAÇÃO DO RL | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795692712246013,3997916667 | 2025 | ETO-TELE 01517/2025 | ETO-TELE | 01517/2025 | 7956927122 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-22 09:36 | 2025-12-22 09:36 | 2025-12-25 09:36 | 2026-03-13 12:08 | EMERGENCIAL | GERCILIO PEDROZA JUNIOR | SS CANCELADA | 2025-12-22 09:36 |  | 122 | AL03060122 | por gentileza verificar comunicação do rl assim que perde cs o memso perde comunicação. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793164312246013,4055439815 | 2025 | ETO-TELE 01518/2025 | ETO-TELE | 01518/2025 | 7931643122 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-22 09:44 | 2025-12-22 09:44 | 2025-12-25 09:44 | 2026-01-14 11:31 | EMERGENCIAL | GERCILIO PEDROZA JUNIOR | SS ATENDIDA | 2025-12-22 09:44 |  | 122 | AL03060122 | por gentileza verificar comunicaçõa do RL o memso perde comunicação quando perde CA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
796350003146013,6065856482 | 2025 | ETO-PROT 00390/2025 | ETO-PROT | 00390/2025 | 7963500031 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-22 14:33 | 2026-01-05 10:52 | 2026-03-06 10:52 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-01-05 10:52 | ETO-SE-PCM 00001/2026 | 031 | LD03050008 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7963500031 LD MIRANORTE A GURAI. NECESSARIO CONFERENCIA DAS MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELIGADOR N° 7963500031 INSTALADO NA OBRA 0202400930 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 767894, 8957465 | COMISSIONAMENTO
796350003146013,6065856482 | 2026 | ETO-SE-PCM 00001/2026 | ETO-SE-PCM | 00001/2026 | 7963500031 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-22 14:33 | 2026-01-15 16:52 | 2026-03-16 16:52 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-01-15 16:52 | ETO-TELE 00190/2026 | 031 | LD03050008 | PARECER DMSL : Chamado de desenvolvimento 30465695 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 22/01/2026. POLOMIR PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7963500031 LD MIRANORTE A GURAI. NECESSARIO CONFERENCIA DAS MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELIGADOR N° 7963500031 INSTALADO NA OBRA 0202400930 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 767894, 8957465 | COMISSIONAMENTO
796350003146013,6065856482 | 2026 | ETO-TELE 00190/2026 | ETO-TELE | 00190/2026 | 7963500031 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-22 14:33 | 2026-01-15 16:52 | 2026-03-16 16:52 | 2026-02-04 09:40 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2026-01-15 16:52 |  | 031 | LD03050008 | PARECER DMSL : Chamado de desenvolvimento 30465695 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 22/01/2026. POLOMIR PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7963500031 LD MIRANORTE A GURAI. NECESSARIO CONFERENCIA DAS MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELIGADOR N° 7963500031 INSTALADO NA OBRA 0202400930 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 767894, 8957465 | COMISSIONAMENTO
795040809746013,6071064815 | 2025 | ETO-TELE 01519/2025 | ETO-TELE | 01519/2025 | 7950408097 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-22 14:34 | 2025-12-22 14:34 | 2026-02-20 14:34 | 2026-01-20 11:31 | ALTA | Rafael Pereira Marques | SS ATENDIDA | 2025-12-22 14:34 |  | 097 | AL02003036 | COLETAR A BASE DO RELIGADOR 7950408097- VACA BRANCA - PARA A DEVIDA VERIFICAÇÃO DOS DADOS INSERIDOS | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
796263506046013,6088078704 | 2026 | ETO-SE-PCM 00011/2026 | ETO-SE-PCM | 00011/2026 | 7962635060 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-22 14:37 | 2026-02-13 17:13 | 2026-04-14 17:13 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-02-13 17:13 | ETO-TELE 00286/2026 | 060 | AL01054060 | PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30484170 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 20/02/26. POLOCOL PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. Estagiário Rafael Pereira Marques. _____________________ RELIGADOR N° 7962635060 INSTALADO NA OBRA 0602401143 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 789405, 9172143 | COMISSIONAMENTO
796263506046013,6088078704 | 2026 | ETO-COEP 00096/2026 | ETO-COEP | 00096/2026 | 7962635060 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-22 14:37 | 2026-06-17 10:23 | 2026-08-16 10:23 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-06-17 10:23 | ETO-TELE 00936/2026 | 060 | AL01054060 | PARECER COEP: TRAFO FURTADO JÁ INSTALADO, FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO ------------------------------------------------------- PARECER DMSL: Realizar a substituição do transformador. (Furtado) Equipe: Adeilton e Edicleber SID 1874/2026 17/04/2026 ______________________________________ PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30484170 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 20/02/26. POLOCOL PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. Estagiário Rafael Pereira Marques. _____________________ RELIGADOR N° 7962635060 INSTALADO NA OBRA 0602401143 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 789405, 9172143 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
796263506046013,6088078704 | 2025 | ETO-PROT 00391/2025 | ETO-PROT | 00391/2025 | 7962635060 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-22 14:37 | 2026-02-13 15:59 | 2026-04-14 15:59 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-02-13 15:59 | ETO-SE-PCM 00011/2026 | 060 | AL01054060 | PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. Estagiário Rafael Pereira Marques. _____________________ RELIGADOR N° 7962635060 INSTALADO NA OBRA 0602401143 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 789405, 9172143 | COMISSIONAMENTO
796263506046013,6088078704 | 2026 | ETO-TELE 00286/2026 | ETO-TELE | 00286/2026 | 7962635060 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-22 14:37 | 2026-04-17 14:55 | 2026-06-16 14:55 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-04-17 14:55 | ETO-COEP 00076/2026 | 060 | AL01054060 | PARECER DMSL: Realizar a substituição do transformador. (Furtado) Equipe: Adeilton e Edicleber SID 1874/2026 17/04/2026 ______________________________________ PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30484170 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 20/02/26. POLOCOL PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. Estagiário Rafael Pereira Marques. _____________________ RELIGADOR N° 7962635060 INSTALADO NA OBRA 0602401143 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 789405, 9172143 | COMISSIONAMENTO
796263506046013,6088078704 | 2026 | ETO-TELE 00853/2026 | ETO-TELE | 00853/2026 | 7962635060 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-22 14:37 | 2026-05-19 14:21 | 2026-07-18 14:21 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-05-19 14:21 | ETO-COEP 00096/2026 | 060 | AL01054060 | PARECER DMSL: Realizar a substituição do transformador. (Furtado) Equipe: Adeilton e Edicleber SID 1874/2026 17/04/2026 ______________________________________ PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30484170 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 20/02/26. POLOCOL PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. Estagiário Rafael Pereira Marques. _____________________ RELIGADOR N° 7962635060 INSTALADO NA OBRA 0602401143 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 789405, 9172143 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
796263506046013,6088078704 | 2026 | ETO-TELE 00936/2026 | ETO-TELE | 00936/2026 | 7962635060 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-22 14:37 | 2026-06-17 10:23 | 2026-08-16 10:23 | 2026-06-29 17:30 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2026-06-17 10:23 |  | 060 | AL01054060 | PARECER COEP: TRAFO FURTADO JÁ INSTALADO, FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO ------------------------------------------------------- PARECER DMSL: Realizar a substituição do transformador. (Furtado) Equipe: Adeilton e Edicleber SID 1874/2026 17/04/2026 ______________________________________ PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30484170 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 20/02/26. POLOCOL PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. Estagiário Rafael Pereira Marques. _____________________ RELIGADOR N° 7962635060 INSTALADO NA OBRA 0602401143 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 789405, 9172143 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
796263506046013,6088078704 | 2026 | ETO-RD-AR 00859/2026 | ETO-RD-AR | 00859/2026 | 7962635060 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-22 14:37 | 2026-05-15 07:33 | 2026-07-14 07:33 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-05-15 07:33 | ETO-TELE 00853/2026 | 060 | AL01054060 | PARECER DMSL: Realizar a substituição do transformador. (Furtado) Equipe: Adeilton e Edicleber SID 1874/2026 17/04/2026 ______________________________________ PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30484170 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 20/02/26. POLOCOL PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. Estagiário Rafael Pereira Marques. _____________________ RELIGADOR N° 7962635060 INSTALADO NA OBRA 0602401143 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 789405, 9172143 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
796263506046013,6088078704 | 2026 | ETO-COEP 00076/2026 | ETO-COEP | 00076/2026 | 7962635060 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-22 14:37 | 2026-05-14 15:29 | 2026-07-13 15:29 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-05-14 15:29 | ETO-RD-AR 00859/2026 | 060 | AL01054060 | PARECER DMSL: Realizar a substituição do transformador. (Furtado) Equipe: Adeilton e Edicleber SID 1874/2026 17/04/2026 ______________________________________ PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30484170 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 20/02/26. POLOCOL PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. Estagiário Rafael Pereira Marques. _____________________ RELIGADOR N° 7962635060 INSTALADO NA OBRA 0602401143 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 789405, 9172143 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795755309746013,6189699074 | 2025 | ETO-TELE 01520/2025 | ETO-TELE | 01520/2025 | 7957553097 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-22 14:51 | 2025-12-22 14:51 | 2026-02-20 14:51 | 2026-01-20 17:46 | ALTA | Rafael Pereira Marques | SS ATENDIDA | 2025-12-22 14:51 |  | 097 | AL02003036 | COLETAR A BASE DO RELIGADOR 7957553097 - VILA UNIÃO AÍ DERIVAÇÃO - PARA A DEVIDA VERIFICAÇÃO DOS DADOS INSERIDOS | ANOMALIA EM RELIGADOR
790001801646014,4134259259 | 2025 | ETO-TELE 01521/2025 | ETO-TELE | 01521/2025 | 7900018016 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-23 09:55 | 2025-12-23 09:55 | 2025-12-26 09:55 | 2026-01-05 17:35 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2025-12-23 09:55 |  | 016 | LD02010004 | Segundo informações da equipe 016OP02, o relé do religador 7900018016 está em curto, o religador foi bypassado, favor enviar equipe. | ANOMALIA EM RELIGADOR
796199305946015,4332986111 | 2025 | ETO-PROT 00393/2025 | ETO-PROT | 00393/2025 | 7961993059 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-24 10:24 | 2025-12-24 10:24 | 2025-12-27 10:24 | 2026-06-11 17:20 | EMERGENCIAL | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | SS ATENDIDA | 2025-12-24 10:24 |  | 059 | AL05099059 | Sugue SS aberta para verificar atuação do RL 7961993059 , normalizado sem causa identificada. Parecer da Proteção: Foi encontrado defeito posterior, atuação por SEF | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792744600146015,5681597222 | 2025 | DG-RD-PO 00861/2025 | DG-RD-PO | 00861/2025 | 7927446001 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-24 13:38 | 2025-12-29 11:15 | 2026-01-01 11:15 |  | EMERGENCIAL | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | SS REPASSADA | 2025-12-29 11:15 | ETO-OP-PO 00006/2025 | 001 | LD02072001 | Segue SS para equipe de LINHA VIVA substituir chave de bypass quebrada do religador 7927446001 FASE B , verificar conexões das chaves associadas . | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792744600146015,5681597222 | 2025 | ETO-OP-PO 00006/2025 | ETO-OP-PO | 00006/2025 | 7927446001 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-24 13:38 | 2025-12-29 11:17 | 2026-01-01 11:17 |  | EMERGENCIAL | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | SS REPASSADA | 2025-12-29 11:17 | ETO-RD-PO 00270/2025 | 001 | LD02072001 | Segue SS para equipe de LINHA VIVA substituir chave de bypass quebrada do religador 7927446001 FASE B , verificar conexões das chaves associadas . | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792744600146015,5681597222 | 2025 | ETO-RD-PO 00270/2025 | ETO-RD-PO | 00270/2025 | 7927446001 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-24 13:38 | 2025-12-29 11:17 | 2026-01-01 11:17 | 2025-12-29 11:00 | EMERGENCIAL | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | SS ATENDIDA | 2025-12-29 11:17 |  | 001 | LD02072001 | Segue SS para equipe de LINHA VIVA substituir chave de bypass quebrada do religador 7927446001 FASE B , verificar conexões das chaves associadas . | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792104003146016,0240625 | 2025 | ETO-TELE 01523/2025 | ETO-TELE | 01523/2025 | 7921040031 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-25 00:35 | 2026-01-05 17:09 | 2026-01-08 17:09 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS REPASSADA | 2026-01-05 17:09 | ETO-COEP 00001/2026 | 031 | LD03050008 | Segue SS para veerificação RL em curto na taque PARECER DMSL: FOI CONSTATADO JUNTAMENTE COM A EQUIPE SINERGIA, Estava sem comunicação. Defeito no tanque. Religador está by Pass PENDENCIA: Necesario substituir tanque | ANOMALIA EM RELIGADOR
792104003146016,0240625 | 2026 | ETO-COEP 00001/2026 | ETO-COEP | 00001/2026 | 7921040031 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-25 00:35 | 2026-02-24 09:14 | 2026-02-27 09:14 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS REPASSADA | 2026-02-24 09:14 | ETO-RD-PS 00119/2026 | 031 | LD03050008 | Segue SS para veerificação RL em curto na taque PARECER DMSL: FOI CONSTATADO JUNTAMENTE COM A EQUIPE SINERGIA, Estava sem comunicação. Defeito no tanque. Religador está by Pass PENDENCIA: Necesario substituir tanque COEP: Realizar substituição do tanque | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792104003146016,0240625 | 2026 | ETO-RD-PS 00119/2026 | ETO-RD-PS | 00119/2026 | 7921040031 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-25 00:35 | 2026-02-25 08:30 | 2026-02-28 08:30 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS REPASSADA | 2026-02-25 08:30 | ETO-PROT 00052/2026 | 031 | LD03050008 | Segue SS para veerificação RL em curto na taque PARECER DMSL: FOI CONSTATADO JUNTAMENTE COM A EQUIPE SINERGIA, Estava sem comunicação. Defeito no tanque. Religador está by Pass PENDENCIA: Necesario substituir tanque COEP: Realizar substituição do tanque | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792104003146016,0240625 | 2026 | ETO-TELE 00324/2026 | ETO-TELE | 00324/2026 | 7921040031 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-25 00:35 | 2026-02-26 14:14 | 2026-03-01 14:14 | 2026-02-12 09:50 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2026-02-26 14:14 |  | 031 | LD03050008 | Segue SS para veerificação RL em curto na taque PARECER DMSL: FOI CONSTATADO JUNTAMENTE COM A EQUIPE SINERGIA, Estava sem comunicação. Defeito no tanque. Religador está by Pass PENDENCIA: Necesario substituir tanque COEP: Realizar substituição do tanque Parecer da proteção: Ajuste disponibilizado no app da proteção, segue nota para DMSL comissionar o equipamento. Eng° Irlley Castelo Branco | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792104003146016,0240625 | 2026 | ETO-PROT 00052/2026 | ETO-PROT | 00052/2026 | 7921040031 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-25 00:35 | 2026-02-26 14:14 | 2026-03-01 14:14 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS REPASSADA | 2026-02-26 14:14 | ETO-TELE 00324/2026 | 031 | LD03050008 | Segue SS para veerificação RL em curto na taque PARECER DMSL: FOI CONSTATADO JUNTAMENTE COM A EQUIPE SINERGIA, Estava sem comunicação. Defeito no tanque. Religador está by Pass PENDENCIA: Necesario substituir tanque COEP: Realizar substituição do tanque Parecer da proteção: Ajuste disponibilizado no app da proteção, segue nota para DMSL comissionar o equipamento. Eng° Irlley Castelo Branco | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792120101446016,4810069444 | 2025 | ETO-TELE 01524/2025 | ETO-TELE | 01524/2025 | 7921201014 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-25 11:33 | 2025-12-25 11:33 | 2025-12-28 11:33 | 2026-05-26 16:22 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2025-12-25 11:33 |  | 014 | LD02047073 | Segue nota para verificar falha de fechamento RL 7921201014 quando falta CA . obs: equipamneto não esta fechando remotamente quando falta CA . | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795702508946016,5550694444 | 2025 | ETO-TELE 01525/2025 | ETO-TELE | 01525/2025 | 7957025089 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-25 13:19 | 2025-12-25 13:19 | 2025-12-28 13:19 | 2026-06-12 12:12 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2025-12-25 13:19 |  | 089 | LD04040003 | segue ss para verificar religador 7957025089 o mesmo nao estar fazendo o ciclo de religamento , o mesmo veio a desarmar penalizando cargas da rdu de sucupira apos inpeçao aceita normal. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795580402146016,7903819444 | 2025 | ETO-TELE 01526/2025 | ETO-TELE | 01526/2025 | 7955804021 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-25 18:58 | 2025-12-25 18:58 | 2025-12-28 18:58 | 2026-02-03 11:48 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-12-25 18:58 |  | 021 | LD01010021 | Segue SS do religador 7955804021 com falha na automação. Feito primeira ataque com equipe 021OP01 Religador esta com infiltração de agua no painel de controle. O religador ficou bay passado em campo. Por gentileza enviar equipe no local. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790121205846016,9986921296 | 2025 | ETO-TELE 01527/2025 | ETO-TELE | 01527/2025 | 7901212058 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-25 23:58 | 2025-12-25 23:58 | 2025-12-28 23:58 | 2026-01-05 11:35 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-12-25 23:58 |  | 058 | LD03010004 | Religador sem comunicação apos primeiro ataque não retornou a comunicação. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793813700746017,7544560185 | 2025 | ETO-TELE 01528/2025 | ETO-TELE | 01528/2025 | 7938137007 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-26 18:06 | 2026-02-13 09:21 | 2026-02-16 09:21 |  | EMERGENCIAL | ANDERSON FAZAN SOARES | SS REPASSADA | 2026-02-13 09:21 | ETO-COEP 00034/2026 | 007 | AL02017017 | RL 7938137007 NO RL INSTALAR BATERIA NOVA E RADIO A PEDIDO DE KAROLINY DMSL ACESSO LIVRE PARECER DMSL: * equipamento esta com a bucha da fase A com problemas(solta), necessário substituir * Trafo do serviço auxiliar esta vazando óleo, necessário substituir | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793813700746017,7544560185 | 2026 | ETO-RD-PS 00307/2026 | ETO-RD-PS | 00307/2026 | 7938137007 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-26 18:06 | 2026-07-15 10:59 | 2026-07-18 10:59 |  | EMERGENCIAL | ANDERSON FAZAN SOARES | SS REPASSADA | 2026-07-15 10:59 | ETO-COEP 00144/2026 | 007 | AL02017017 | PARECER DMSL 09/07/2026: GENTILEZA VERIFICAR HAVIA UMA NOTA ABERTA, EQUIPE RETORNOU EM CAMPO E NÃO FOI REALIZADA serviço realizado na SS ENC-RD-PS 1397/2025, REPASSANDO PARA COMISSIONAR RL 7938137007 NO RL INSTALAR BATERIA NOVA E RADIO A PEDIDO DE KAROLINY DMSL ACESSO LIVRE PARECER DMSL: * equipamento esta com a bucha da fase A com problemas(solta), necessário substituir * Trafo do serviço auxiliar esta vazando óleo, necessário substituir - Material ainda não foi entregue para substituição 15/07/2026 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793813700746017,7544560185 | 2026 | ETO-COEP 00085/2026 | ETO-COEP | 00085/2026 | 7938137007 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-26 18:06 | 2026-06-03 14:41 | 2026-06-06 14:41 |  | EMERGENCIAL | ANDERSON FAZAN SOARES | SS REPASSADA | 2026-06-03 14:41 | ETO-TELE 00888/2026 | 007 | AL02017017 | serviço realizado na SS ENC-RD-PS 1397/2025, REPASSANDO PARA COMISSIONAR RL 7938137007 NO RL INSTALAR BATERIA NOVA E RADIO A PEDIDO DE KAROLINY DMSL ACESSO LIVRE PARECER DMSL: * equipamento esta com a bucha da fase A com problemas(solta), necessário substituir * Trafo do serviço auxiliar esta vazando óleo, necessário substituir | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793813700746017,7544560185 | 2026 | ETO-RD-PS 00193/2026 | ETO-RD-PS | 00193/2026 | 7938137007 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-26 18:06 | 2026-04-24 16:18 | 2026-04-27 16:18 |  | EMERGENCIAL | ANDERSON FAZAN SOARES | SS REPASSADA | 2026-04-24 16:18 | ETO-COEP 00085/2026 | 007 | AL02017017 | RL 7938137007 NO RL INSTALAR BATERIA NOVA E RADIO A PEDIDO DE KAROLINY DMSL ACESSO LIVRE PARECER DMSL: * equipamento esta com a bucha da fase A com problemas(solta), necessário substituir * Trafo do serviço auxiliar esta vazando óleo, necessário substituir | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793813700746017,7544560185 | 2026 | ETO-COEP 00144/2026 | ETO-COEP | 00144/2026 | 7938137007 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-26 18:06 | 2026-07-15 10:59 | 2026-07-18 10:59 |  | EMERGENCIAL | ANDERSON FAZAN SOARES | SS PENDENTE | 2026-07-15 10:59 |  | 007 | AL02017017 | PARECER DMSL 09/07/2026: GENTILEZA VERIFICAR HAVIA UMA NOTA ABERTA, EQUIPE RETORNOU EM CAMPO E NÃO FOI REALIZADA serviço realizado na SS ENC-RD-PS 1397/2025, REPASSANDO PARA COMISSIONAR RL 7938137007 NO RL INSTALAR BATERIA NOVA E RADIO A PEDIDO DE KAROLINY DMSL ACESSO LIVRE PARECER DMSL: * equipamento esta com a bucha da fase A com problemas(solta), necessário substituir * Trafo do serviço auxiliar esta vazando óleo, necessário substituir - Material ainda não foi entregue para substituição 15/07/2026 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793813700746017,7544560185 | 2026 | ETO-TELE 00888/2026 | ETO-TELE | 00888/2026 | 7938137007 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-26 18:06 | 2026-07-13 13:53 | 2026-07-16 13:53 |  | EMERGENCIAL | ANDERSON FAZAN SOARES | SS REPASSADA | 2026-07-13 13:53 | ETO-RD-PA 00452/2026 | 007 | AL02017017 | PARECER DMSL 09/07/2026: GENTILEZA VERIFICAR HAVIA UMA NOTA ABERTA, EQUIPE RETORNOU EM CAMPO E NÃO FOI REALIZADA serviço realizado na SS ENC-RD-PS 1397/2025, REPASSANDO PARA COMISSIONAR RL 7938137007 NO RL INSTALAR BATERIA NOVA E RADIO A PEDIDO DE KAROLINY DMSL ACESSO LIVRE PARECER DMSL: * equipamento esta com a bucha da fase A com problemas(solta), necessário substituir * Trafo do serviço auxiliar esta vazando óleo, necessário substituir | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793813700746017,7544560185 | 2026 | ETO-RD-PA 00452/2026 | ETO-RD-PA | 00452/2026 | 7938137007 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-26 18:06 | 2026-07-14 08:09 | 2026-07-17 08:09 |  | EMERGENCIAL | ANDERSON FAZAN SOARES | SS REPASSADA | 2026-07-14 08:09 | ETO-RD-PS 00307/2026 | 007 | AL02017017 | PARECER DMSL 09/07/2026: GENTILEZA VERIFICAR HAVIA UMA NOTA ABERTA, EQUIPE RETORNOU EM CAMPO E NÃO FOI REALIZADA serviço realizado na SS ENC-RD-PS 1397/2025, REPASSANDO PARA COMISSIONAR RL 7938137007 NO RL INSTALAR BATERIA NOVA E RADIO A PEDIDO DE KAROLINY DMSL ACESSO LIVRE PARECER DMSL: * equipamento esta com a bucha da fase A com problemas(solta), necessário substituir * Trafo do serviço auxiliar esta vazando óleo, necessário substituir | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793813700746017,7544560185 | 2026 | ETO-COEP 00034/2026 | ETO-COEP | 00034/2026 | 7938137007 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-26 18:06 | 2026-04-23 16:54 | 2026-04-26 16:54 |  | EMERGENCIAL | ANDERSON FAZAN SOARES | SS REPASSADA | 2026-04-23 16:54 | ETO-RD-PS 00193/2026 | 007 | AL02017017 | RL 7938137007 NO RL INSTALAR BATERIA NOVA E RADIO A PEDIDO DE KAROLINY DMSL ACESSO LIVRE PARECER DMSL: * equipamento esta com a bucha da fase A com problemas(solta), necessário substituir * Trafo do serviço auxiliar esta vazando óleo, necessário substituir | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793110405946017,7764236111 | 2025 | ETO-TELE 01529/2025 | ETO-TELE | 01529/2025 | 7931104059 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-26 18:38 | 2025-12-26 18:38 | 2025-12-29 18:38 | 2026-01-16 10:54 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2025-12-26 18:38 |  | 059 | AL04099059 | Segue nota equipe verificar falha de comunicação e automação no RL-7931104059 equipamento perde comunicação quando é dado comando remoto. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790870811646017,7961689815 | 2025 | ETO-TELE 01530/2025 | ETO-TELE | 01530/2025 | 7908708116 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-26 19:06 | 2025-12-26 19:06 | 2025-12-29 19:06 | 2026-01-12 17:43 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2025-12-26 19:06 |  | 116 | LD04002091 | FAVOR VERIFICAR RELIGADOR 7908708116 O MESMO ESTA ABRINDO E NÃO RELIGAGA, E ESTA ATUNANDO VARIAS VEZES NO DIA E SEMPRE PERDENDO COMUNICAÇÃO. | AVISO DE ANOMALIA
795716312246019,746400463 | 2025 | ETO-TELE 01531/2025 | ETO-TELE | 01531/2025 | 7957163122 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-28 17:55 | 2025-12-28 17:55 | 2025-12-31 17:55 | 2026-02-09 11:30 | EMERGENCIAL | HELDER SILVA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2025-12-28 17:55 |  | 122 | AL08059122 | Religador 7957163122 em curto o disjuntor e Dps, realizar substituição, tensão 13.8, Alimentador 8 palmas 2. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795787422346019,7809606481 | 2025 | ETO-TELE 01532/2025 | ETO-TELE | 01532/2025 | 7957874223 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-28 18:45 | 2025-12-28 18:45 | 2025-12-31 18:45 | 2026-04-17 16:25 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2025-12-28 18:45 |  | 223 | LD04038009 | RELIGADOR AO PEDER CA, O mesmo perde a comunicação, por gentileza verifficar situação do mesmo com a substituição de Bateria | AVISO DE ANOMALIA
790045311046020,1979282407 | 2025 | ETO-TELE 01533/2025 | ETO-TELE | 01533/2025 | 7900453110 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-29 04:45 | 2025-12-29 04:45 | 2026-01-01 04:45 | 2026-03-12 12:44 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS CANCELADA | 2025-12-29 04:45 |  | 110 | LD03040003 | Segue nota para envia equipe verificar RL-7900453110 equipamento sinalizando aberto no SCADA em campo confirmado pela equipe 003OP03 estava fechado, Anomalia identificada pelos ocorrência de Int-20254053159067, 20254053160555, RL ficou isolador em camp3655o, Favor prioriza atendimento equipamento de interligação entre LD, s. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795455900146020,3538078704 | 2025 | ETO-TELE 01534/2025 | ETO-TELE | 01534/2025 | 7954559001 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-29 08:29 | 2025-12-29 08:29 | 2026-02-27 08:29 | 2026-02-12 17:28 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2025-12-29 08:29 |  | 001 | AL03072001 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7954559001 AL 03 SE PORTO NACIONAL. ATUALIZAR BASE DO RELÉ PARA VERSÃO MAIS RECENTE. NOTA: COLETAR BASE DO RELE ANTES E DEPOIS DA ATUALIZAÇÃO DOS AJUSTES ENVIAR PARA O E-MAIL protecao.eto@energisa.com.br. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792764602646021,2037962963 | 2025 | DG-RD-PO 00891/2025 | DG-RD-PO | 00891/2025 | 7927646026 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-30 04:53 | 2026-01-02 07:45 | 2026-01-05 07:45 | 2026-01-09 09:15 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS CANCELADA | 2026-01-02 07:45 | ETO-PROT 00001/2026 | 026 | LD03046026 | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Religador 7927646026 (bay-passado) constatado pela Int.20254054886059 equipamento estava tirando LD, Tensão 34,5kv, Local LD Ponte Alta / Mateiros, Acesso livre. | AVISO DE ANOMALIA
792764602646021,2037962963 | 2026 | ETO-PROT 00001/2026 | ETO-PROT | 00001/2026 | 7927646026 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-30 04:53 | 2026-01-02 07:45 | 2026-01-05 07:45 | 2026-01-09 09:15 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS CANCELADA | 2026-01-02 07:45 |  | 026 | LD03046026 | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Religador 7927646026 (bay-passado) constatado pela Int.20254054886059 equipamento estava tirando LD, Tensão 34,5kv, Local LD Ponte Alta / Mateiros, Acesso livre. | AVISO DE ANOMALIA
790046107746021,3378472222 | 2025 | ETO-TELE 01535/2025 | ETO-TELE | 01535/2025 | 7900461077 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-30 08:06 | 2025-12-30 08:06 | 2026-01-02 08:06 | 2026-01-15 17:21 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2025-12-30 08:06 |  | 077 | LD03105019 | Segue nota para verificar intermitencia na comunicação no RL 7900461077 - Goiatins . | ANOMALIA EM RELIGADOR
792587107746021,3412268519 | 2025 | ETO-TELE 01536/2025 | ETO-TELE | 01536/2025 | 7925871077 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-30 08:11 | 2025-12-30 08:11 | 2026-01-02 08:11 | 2026-01-15 17:24 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2025-12-30 08:11 |  | 077 | LD03105019 | Segue nota para veriifcar falha de comunicação no RL 7925871077 - Rural Goiatins . obs: foi feito primeiro ataque , porem sem sucesso . | AVISO DE ANOMALIA
790002807746021,3454282407 | 2025 | ETO-TELE 01537/2025 | ETO-TELE | 01537/2025 | 7900028077 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-30 08:17 | 2025-12-30 08:17 | 2026-01-02 08:17 | 2026-01-15 17:26 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2025-12-30 08:17 |  | 077 | LD03105019 | Segue nota para veriifcar falha de comunicação no RL 7900028077 - Goiatins . obs: foi feito primeiro ataque , porem sem sucesso . | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792776501946021,3703935185 | 2025 | ETO-TELE 01538/2025 | ETO-TELE | 01538/2025 | 7927765019 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-30 08:53 | 2025-12-30 08:53 | 2026-01-02 08:53 | 2025-12-30 10:59 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS CANCELADA | 2025-12-30 08:53 |  | 019 | LD01105019 | Religador 7929376022 estas com dj em curto, enviar equipe para verificação. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792937602246021,4577314815 | 2025 | ETO-TELE 01539/2025 | ETO-TELE | 01539/2025 | 7929376022 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-30 10:59 | 2025-12-30 10:59 | 2026-01-02 10:59 | 2026-01-06 15:30 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-12-30 10:59 |  | 022 | LD05010004 | Rele em curto | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
796201604646021,462962963 | 2025 | ETO-TELE 01540/2025 | ETO-TELE | 01540/2025 | 7962016046 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-30 11:07 | 2025-12-30 11:07 | 2026-01-02 11:07 | 2026-02-04 11:42 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2025-12-30 11:07 |  | 046 | AL01056046 | Enviar equipe para verificar falha de comunicação do RL 7962016046, realizado primeiro ataque sem sucesso. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792776501946021,4810648148 | 2025 | ETO-TELE 01541/2025 | ETO-TELE | 01541/2025 | 7927765019 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-30 11:33 | 2025-12-30 11:33 | 2026-01-02 11:33 | 2026-02-09 15:09 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-12-30 11:33 |  | 019 | LD01105019 | Religador esta com problema no rele, display desligado. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790066308646021,4838888889 | 2025 | ETO-PROT 00397/2025 | ETO-PROT | 00397/2025 | 7900663086 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-30 11:37 | 2025-12-30 11:37 | 2026-01-02 11:37 | 2026-06-11 17:25 | EMERGENCIAL | Glauk Henrique Miranda Cardoso | SS ATENDIDA | 2025-12-30 11:37 |  | 086 | LD03414149 | Verificar atuação do RL 7900663086, para coordenação e seletividade na ocorrência de Nº 20254055020493 de defeito a jusante do RL 7921205014, falha de proteção em três RELIGADORES com proteção Parecer da proteção: Ajuste revisado em 30 de Março de 2026. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795194604146021,4889467593 | 2026 | ETO-TELE 00130/2026 | ETO-TELE | 00130/2026 | 7951946041 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-30 11:44 | 2026-01-06 14:41 | 2026-01-09 14:41 | 2026-05-08 15:22 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS CANCELADA | 2026-01-06 14:41 |  | 041 | AL01026041 | . | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795194604146021,4889467593 | 2025 | ETO-PROT 00398/2025 | ETO-PROT | 00398/2025 | 7951946041 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-30 11:44 | 2026-01-06 14:41 | 2026-01-09 14:41 | 2026-05-08 15:22 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS CANCELADA | 2026-01-06 14:41 | ETO-TELE 00130/2026 | 041 | AL01026041 | . | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795194604146021,4889467593 | 2025 | ETO-TELE 01542/2025 | ETO-TELE | 01542/2025 | 7951946041 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-30 11:44 | 2025-12-30 11:55 | 2026-01-02 11:55 | 2026-05-08 15:22 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS CANCELADA | 2025-12-30 11:55 | ETO-PROT 00398/2025 | 041 | AL01026041 | . | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790003208646021,4967708333 | 2025 | ETO-PROT 00399/2025 | ETO-PROT | 00399/2025 | 7900032086 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-30 11:55 | 2025-12-30 11:55 | 2026-01-02 11:55 | 2026-06-17 09:47 | EMERGENCIAL | Glauk Henrique Miranda Cardoso | SS ATENDIDA | 2025-12-30 11:55 |  | 086 | LD01025012 | Verificar atuação do RL 7900032086, para coordenação e seletividade na ocorrência de Nº 20254055020493 de defeito a jusante do RL 7921205014, falha de proteção em três RELIGADORES com proteção. Parecer da proteção: Será revisado com as novas obras de linhas de Caseara para Marianopolis. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790003208646021,5026967593 | 2025 | ETO-PROT 00400/2025 | ETO-PROT | 00400/2025 | 7900032086 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-30 12:04 | 2025-12-30 12:04 | 2026-01-02 12:04 | 2026-06-17 09:50 | EMERGENCIAL | Glauk Henrique Miranda Cardoso | SS ATENDIDA | 2025-12-30 12:04 |  | 086 | LD01025012 | Verificar atuação dos RELIGADORES 7941971014 e 7921205014, para coordenação e seletividade na ocorrência de Nº 20254055020493 de defeito a jusante do RL 7921205014, falha de proteção em três RELIGADORES com proteção a montante. Parecer da Proteção: Ajuste será revisado após obras e cadastro das redes novas de Casera a Marianopolis. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792586803046021,5366898148 | 2025 | ETO-TELE 01543/2025 | ETO-TELE | 01543/2025 | 7925868030 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-30 12:53 | 2025-12-30 12:53 | 2026-01-02 12:53 | 2026-03-25 17:36 | EMERGENCIAL | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | SS ATENDIDA | 2025-12-30 12:53 |  | 030 | LD02095030 | SEGUE SS DE RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO, FAVOR VERIFICAR SITUAÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792766102646022,028287037 | 2025 | ETO-TELE 01544/2025 | ETO-TELE | 01544/2025 | 7927661026 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-31 00:41 | 2025-12-31 00:41 | 2026-01-03 00:41 | 2026-02-03 17:30 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2025-12-31 00:41 |  | 026 | LD02059122 | verificar perda de comunicaçao do RL 7927661026, feito 1° ataque e nao retornou | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792766102646022,246087963 | 2025 | ETO-TELE 01545/2025 | ETO-TELE | 01545/2025 | 7927661026 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-31 05:54 | 2025-12-31 05:54 | 2026-01-03 05:54 | 2026-02-04 16:37 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2025-12-31 05:54 |  | 026 | LD02059122 | Segue nota para verificar falha de comunicação no religador 7927661026 - Rural Ponte Alta . obs: foi feito primeiro ataque porem sem sucesso . | ANOMALIA EM RELIGADOR
792033512246022,4480671296 | 2025 | ETO-TELE 01546/2025 | ETO-TELE | 01546/2025 | 7920335122 | 79 | RELIGADOR | 2025-12-31 10:45 | 2025-12-31 10:45 | 2026-03-01 10:45 | 2026-04-23 14:39 | ALTA | Rafael Pereira Marques | SS ATENDIDA | 2025-12-31 10:45 |  | 122 | LD02059122 | FAVOR ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7920335122, COM COMISSIONAMENTO DE NOVO RELIGADOR NO SISTEMAS HÁ NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO. AJUSTES DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793586500446023,6028703704 | 2026 | ETO-TELE 00001/2026 | ETO-TELE | 00001/2026 | 7935865004 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-01 14:28 | 2026-01-01 14:28 | 2026-01-04 14:28 | 2026-01-06 15:26 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2026-01-01 14:28 |  | 004 | AL01103004 | Religador sem comunicação, foi ecerrado nota e o mesmo continua sem comunicação. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792434900746023,7147453704 | 2026 | ETO-TELE 00002/2026 | ETO-TELE | 00002/2026 | 7924349007 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-01 17:09 | 2026-01-01 17:09 | 2026-03-02 17:09 | 2026-06-24 13:36 | ALTA | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2026-01-01 17:09 |  | 007 | LD01050008 | Favor verificar ajustes do RL 7924349007, defeito a jusante do mesmo ocasionou desarme do RL 7901503007. Intervenção 20264060707580. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790427800146024,4663194444 | 2026 | ETO-TELE 00003/2026 | ETO-TELE | 00003/2026 | 7904278001 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-02 11:12 | 2026-01-02 11:12 | 2026-01-05 11:12 | 2026-01-20 17:33 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2026-01-02 11:12 |  | 001 | LD03072001 | Segue nota para envia equipe verificar falha em comunicação e automação no RL-7904278001 feito primeiro ataque constatado painel de controle em curto e radio queimado. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795578903246024,4865972222 | 2026 | ETO-RD-GU 00009/2026 | ETO-RD-GU | 00009/2026 | 7955789032 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-02 11:41 | 2026-01-02 11:41 | 2026-01-05 11:41 | 2026-01-09 09:47 | EMERGENCIAL | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | SS ATENDIDA | 2026-01-02 11:41 |  | 032 | LD01003036 | SEGUE SS DE CABO FORA DO ISOLADOR NA LD ARAGUAÇU / SANDOLANDIA, CABO NA ESTRUTURA NA MESMA ESTRUTURA DA CHAVE 4010182032, ACESSO LIVRE PARA LINHA VIVA, E PARA RAIO QUEIMADO NO RELIGADOR AO LADO 7955789032, EQUIPE 032OP01 PEDRO 63981174205 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790065405546026,6539699074 | 2026 | ETO-TELE 00004/2026 | ETO-TELE | 00004/2026 | 7900654055 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-04 15:42 | 2026-01-04 15:42 | 2026-01-07 15:42 | 2026-01-07 11:04 | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS ATENDIDA | 2026-01-04 15:42 |  | 055 | LD03022033 | RL 7900654055 SEM COMUNICAÇÃO COM FREQUENCIA EQUIPE FEZ PRIMEIRO ATAQUE O MESMO VOLTA COMUNICAÇÃO POREM QUANDO PERDE C.A O MESMO PERDE A COMUNICAÇÃO IMPOSSIBILITANDO TRANSFERENCIA DA RDU DE ARAGUACEMA 055OP01 ESTEVE NO LOCAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795176005546026,6564930556 | 2026 | ETO-TELE 00005/2026 | ETO-TELE | 00005/2026 | 7951760055 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-04 15:45 | 2026-01-04 15:45 | 2026-01-07 15:45 | 2026-01-07 17:30 | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS ATENDIDA | 2026-01-04 15:45 |  | 055 | LD01434149 | RL 7951760055 DEFEITO EM DISJUNTOR EQUIPE 055OP01 TENTOU SUBSTITUIR MAS NAO ACEITA ARMADO DEVIDO COMUNICAÇÃO RDU DE ARAGACEMA NAO PODE SER TRANSFERIDA DEFEITO DA LINHA APOS RL . FAVOR VERIFICAR PARA DEVIDAS TRATATIVAS 055OP01 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792120201446026,7167013889 | 2026 | ETO-TELE 00006/2026 | ETO-TELE | 00006/2026 | 7921202014 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-04 17:12 | 2026-01-04 17:12 | 2026-01-07 17:12 | 2026-02-04 10:32 | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS ATENDIDA | 2026-01-04 17:12 |  | 014 | LD01025012 | RL 7921202014 RELIAGDOR BY PASSADO EM CAMPO O MESMO FICA INTERMIENTE TODO TEMPO FEITO PRIMEIRO ATAQUE . NAO VOLTOU COMUNICAÇÃO E NAO ACEITA COMANDOS . NECESSARIO VERIFICAÇÃO PARA TRATATIVA RL LINHA CRISTALANDIA A MARIANOPOLIS . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793164412246028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00057/2026 | ETO-TELE | 00057/2026 | 7931644122 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-06-03 09:26 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 122 | AL07060122 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790532012246028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00058/2026 | ETO-TELE | 00058/2026 | 7905320122 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-06-03 09:59 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 122 | AL06060122 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790535812246028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00059/2026 | ETO-TELE | 00059/2026 | 7905358122 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-06-03 11:07 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 122 | AL03097122 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793752012246028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00060/2026 | ETO-TELE | 00060/2026 | 7937520122 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-05-29 10:18 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS CANCELADA | 2026-01-06 09:51 |  | 122 | AL06060122 | Aberto na equipe errada | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790029715246028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00061/2026 | ETO-TELE | 00061/2026 | 7900297152 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-01-22 10:08 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 152 | LD02072001 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790004500146028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00062/2026 | ETO-TELE | 00062/2026 | 7900045001 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-01-23 14:45 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 001 | AL02072001 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793133301346028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00063/2026 | ETO-TELE | 00063/2026 | 7931333013 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-01-19 10:50 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 013 | AL02062013 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793110405946028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00064/2026 | ETO-TELE | 00064/2026 | 7931104059 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-01-16 10:54 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 059 | AL04099059 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790001505946028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00065/2026 | ETO-TELE | 00065/2026 | 7900015059 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-01-14 17:27 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 059 | AL02099059 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791014007046028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00066/2026 | ETO-TELE | 00066/2026 | 7910140070 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-07-07 17:32 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 070 | LD02065015 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791002719646028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00067/2026 | ETO-TELE | 00067/2026 | 7910027196 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-06-17 15:04 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 196 | LD02059122 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790029009246028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00068/2026 | ETO-TELE | 00068/2026 | 7900290092 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-03-05 17:07 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 092 | LD01059122 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
782324423346028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00069/2026 | ETO-TELE | 00069/2026 | 7823244233 | 78 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-07-02 17:31 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 233 | LD05062013 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790006109246028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00070/2026 | ETO-TELE | 00070/2026 | 7900061092 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-03-04 11:25 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 092 | LD01059122 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791365510046028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00071/2026 | ETO-TELE | 00071/2026 | 7913655100 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-07-15 14:50 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 100 | AL01081100 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791366700646028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00072/2026 | ETO-TELE | 00072/2026 | 7913667006 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-05-07 17:31 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 006 | AL01082006 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790869001346028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00073/2026 | ETO-TELE | 00073/2026 | 7908690013 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-01-08 10:53 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 013 | AL02062013 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790011701346028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00074/2026 | ETO-TELE | 00074/2026 | 7900117013 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-01-08 11:06 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 013 | AL01062013 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790045311046028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00075/2026 | ETO-TELE | 00075/2026 | 7900453110 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-07-08 17:30 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 110 | LD03040003 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790868800146028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00076/2026 | ETO-TELE | 00076/2026 | 7908688001 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-01-23 15:06 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 001 | AL02072001 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790041604446028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00077/2026 | ETO-TELE | 00077/2026 | 7900416044 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-05-05 15:15 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 044 | LD01056046 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790033915146028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00094/2026 | ETO-TELE | 00094/2026 | 7900339151 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-02-25 17:25 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 151 | LD02059122 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791006307546028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00078/2026 | ETO-TELE | 00078/2026 | 7910063075 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-03-17 17:56 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 075 | LD02050008 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793161912246028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00079/2026 | ETO-TELE | 00079/2026 | 7931619122 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-01-12 11:33 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 122 | AL08060122 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790824915246028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00080/2026 | ETO-TELE | 00080/2026 | 7908249152 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-02-05 17:31 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 152 | LD02072001 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790036715246028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00081/2026 | ETO-TELE | 00081/2026 | 7900367152 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-01-22 10:36 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 152 | LD02072001 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790055712246028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00082/2026 | ETO-TELE | 00082/2026 | 7900557122 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-01-13 11:31 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 122 | AL04059122 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790035115246028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00083/2026 | ETO-TELE | 00083/2026 | 7900351152 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-01-23 15:04 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 152 | LD02072001 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790019715146028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00084/2026 | ETO-TELE | 00084/2026 | 7900197151 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-02-25 14:52 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 151 | LD02059122 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790001415246028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00085/2026 | ETO-TELE | 00085/2026 | 7900014152 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-01-22 17:27 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 152 | LD02072001 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791926501246028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00086/2026 | ETO-TELE | 00086/2026 | 7919265012 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-02-10 11:21 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 012 | LD01025012 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790018901246028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00087/2026 | ETO-TELE | 00087/2026 | 7900189012 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-02-10 11:12 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 012 | LD01025012 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792711207346028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00088/2026 | ETO-TELE | 00088/2026 | 7927112073 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-03-31 10:29 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 073 | LD02047073 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790825025046028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00089/2026 | ETO-TELE | 00089/2026 | 7908250250 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-02-05 14:15 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 250 | LD02072001 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790019815146028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00090/2026 | ETO-TELE | 00090/2026 | 7900198151 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-02-25 11:31 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 151 | LD02059122 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790065108546028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00091/2026 | ETO-TELE | 00091/2026 | 7900651085 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-06-10 08:29 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 085 | LD04062013 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793753505946028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00092/2026 | ETO-TELE | 00092/2026 | 7937535059 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-06-03 15:49 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 059 | LD02059122 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790959312246028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00093/2026 | ETO-TELE | 00093/2026 | 7909593122 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-01-13 14:58 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 122 | AL06097122 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790061107346028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00009/2026 | ETO-TELE | 00009/2026 | 7900611073 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-02-09 11:14 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 073 | LD02047073 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790870912246028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00010/2026 | ETO-TELE | 00010/2026 | 7908709122 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-01-23 17:26 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 122 | AL01059122 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790037715246028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00011/2026 | ETO-TELE | 00011/2026 | 7900377152 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-01-30 17:39 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 152 | LD02072001 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790871212246028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00012/2026 | ETO-TELE | 00012/2026 | 7908712122 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-01-23 17:03 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 122 | AL01059122 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790868312246028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00013/2026 | ETO-TELE | 00013/2026 | 7908683122 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-01-23 16:46 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 122 | AL07059122 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790868312246028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00014/2026 | ETO-TELE | 00014/2026 | 7908683122 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-01-21 17:33 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 122 | AL07059122 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793813508646028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00015/2026 | ETO-TELE | 00015/2026 | 7938135086 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-05-12 09:48 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 086 | LD03414149 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793164512246028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00016/2026 | ETO-TELE | 00016/2026 | 7931645122 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-06-26 08:58 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 122 | AL08060122 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790096908446028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00017/2026 | ETO-TELE | 00017/2026 | 7900969084 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-01-06 11:26 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 084 | LD05062013 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790825308646028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00018/2026 | ETO-TELE | 00018/2026 | 7908253086 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-02-25 15:37 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 086 | LD05062013 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790825608646028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00019/2026 | ETO-TELE | 00019/2026 | 7908256086 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-05-15 16:35 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 086 | LD04062013 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790757112246028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00020/2026 | ETO-TELE | 00020/2026 | 7907571122 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-05-11 11:32 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 122 | AL02059122 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790531812246028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00021/2026 | ETO-TELE | 00021/2026 | 7905318122 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-01-23 16:16 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 122 | AL06060122 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790531812246028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00022/2026 | ETO-TELE | 00022/2026 | 7905318122 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-01-23 16:34 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 122 | AL06060122 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792120101446028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00023/2026 | ETO-TELE | 00023/2026 | 7921201014 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-01-27 17:33 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 014 | LD02047073 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790030205546028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00024/2026 | ETO-TELE | 00024/2026 | 7900302055 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-05-22 10:40 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 055 | LD01434149 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790725812246028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00025/2026 | ETO-TELE | 00025/2026 | 7907258122 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-01-23 16:20 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 122 | AL07060122 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790023605446028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00026/2026 | ETO-TELE | 00026/2026 | 7900236054 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-04-14 10:53 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 054 | LD01062013 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790040404446028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00027/2026 | ETO-TELE | 00027/2026 | 7900404044 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-05-05 17:30 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 044 | LD01056046 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790331600146028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00028/2026 | ETO-TELE | 00028/2026 | 7903316001 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-01-21 15:37 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 001 | AL04072001 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790331600146028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00029/2026 | ETO-TELE | 00029/2026 | 7903316001 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-01-23 16:12 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 001 | AL04072001 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790054308346028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00030/2026 | ETO-TELE | 00030/2026 | 7900543083 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-01-23 11:22 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 083 | LD01059122 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
783811307346028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00031/2026 | ETO-TELE | 00031/2026 | 7838113073 | 78 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-02-10 11:15 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 073 | LD06047073 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792427105946028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00032/2026 | ETO-TELE | 00032/2026 | 7924271059 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-06-03 17:34 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 059 | LD01100001 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790017801346028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00033/2026 | ETO-TELE | 00033/2026 | 7900178013 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-01-08 10:59 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 013 | AL04062013 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793752105946028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00034/2026 | ETO-TELE | 00034/2026 | 7937521059 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-01-15 09:45 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 059 | AL04099059 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793813901346028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00035/2026 | ETO-TELE | 00035/2026 | 7938139013 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-04-14 11:04 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 013 | AL03062013 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790824625046028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00036/2026 | ETO-TELE | 00036/2026 | 7908246250 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-02-05 14:41 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 250 | LD02072001 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793245000146028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00037/2026 | ETO-TELE | 00037/2026 | 7932450001 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-02-06 11:46 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 001 | AL03072001 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793750612246028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00038/2026 | ETO-TELE | 00038/2026 | 7937506122 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-01-16 17:38 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 122 | AL07059122 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790725705946028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00039/2026 | ETO-TELE | 00039/2026 | 7907257059 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-01-16 14:26 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 059 | AL03099059 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790035605946028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00040/2026 | ETO-TELE | 00040/2026 | 7900356059 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-01-15 17:33 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 059 | AL01099059 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793750505946028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00041/2026 | ETO-TELE | 00041/2026 | 7937505059 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-01-23 16:25 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 059 | AL01099059 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790830800646028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00042/2026 | ETO-TELE | 00042/2026 | 7908308006 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-06-23 09:55 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 006 | LD05050008 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793155601346028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00043/2026 | ETO-TELE | 00043/2026 | 7931556013 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-01-08 11:00 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 013 | AL04062013 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793111012246028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00044/2026 | ETO-TELE | 00044/2026 | 7931110122 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-05-11 17:38 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 122 | AL04097122 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793111012246028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00045/2026 | ETO-TELE | 00045/2026 | 7931110122 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-01-14 14:26 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 122 | AL04097122 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793161812246028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00046/2026 | ETO-TELE | 00046/2026 | 7931618122 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-01-14 08:57 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 122 | AL06059122 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790957709246028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00047/2026 | ETO-TELE | 00047/2026 | 7909577092 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-03-05 11:37 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 092 | LD01059122 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790819801346028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00048/2026 | ETO-TELE | 00048/2026 | 7908198013 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-01-08 10:57 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 013 | AL01062013 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793161712246028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00049/2026 | ETO-TELE | 00049/2026 | 7931617122 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-01-13 09:45 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 122 | AL09060122 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793813700746028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00050/2026 | ETO-TELE | 00050/2026 | 7938137007 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-07-09 11:31 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 007 | AL02017017 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793813700746028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00051/2026 | ETO-TELE | 00051/2026 | 7938137007 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-03-16 10:24 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS CANCELADA | 2026-01-06 09:51 |  | 007 | AL02017017 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790441100146028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00052/2026 | ETO-TELE | 00052/2026 | 7904411001 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-01-23 15:42 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 001 | AL01072001 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790293100146028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00053/2026 | ETO-TELE | 00053/2026 | 7902931001 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-01-21 14:50 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 001 | AL06072001 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790008400146028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00054/2026 | ETO-TELE | 00054/2026 | 7900084001 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-01-21 16:12 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 001 | AL01072001 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792675312246028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00055/2026 | ETO-TELE | 00055/2026 | 7926753122 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-01-13 17:31 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 122 | AL05097122 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790757012246028,4106597222 | 2026 | ETO-TELE 00056/2026 | ETO-TELE | 00056/2026 | 7907570122 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 09:51 | 2026-01-06 09:51 | 2027-02-10 09:51 | 2026-06-03 10:30 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 09:51 |  | 122 | AL01059122 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790870704946028,4538888889 | 2026 | ETO-TELE 00095/2026 | ETO-TELE | 00095/2026 | 7908707049 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 10:54 | 2026-01-06 10:54 | 2027-02-10 10:54 | 2026-01-29 10:36 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 10:54 |  | 049 | LD02110005 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791502518646028,4538888889 | 2026 | ETO-TELE 00129/2026 | ETO-TELE | 00129/2026 | 7915025186 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 10:54 | 2026-01-06 10:54 | 2027-02-10 10:54 | 2026-01-12 10:13 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 10:54 |  | 186 | LD02003036 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790076802946028,4538888889 | 2026 | ETO-TELE 00097/2026 | ETO-TELE | 00097/2026 | 7900768029 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 10:54 | 2026-01-06 10:54 | 2027-02-10 10:54 | 2026-01-12 09:40 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 10:54 |  | 029 | LD02003036 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791503809446028,4538888889 | 2026 | ETO-TELE 00098/2026 | ETO-TELE | 00098/2026 | 7915038094 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 10:54 | 2026-01-06 10:54 | 2027-02-10 10:54 | 2026-01-12 10:00 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 10:54 |  | 094 | LD01066094 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790055413946028,4538888889 | 2026 | ETO-TELE 00099/2026 | ETO-TELE | 00099/2026 | 7900554139 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 10:54 | 2026-01-06 10:54 | 2027-02-10 10:54 | 2026-01-13 08:19 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 10:54 |  | 139 | LD02036052 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790057304746028,4538888889 | 2026 | ETO-TELE 00100/2026 | ETO-TELE | 00100/2026 | 7900573047 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 10:54 | 2026-01-06 10:54 | 2027-02-10 10:54 | 2026-01-13 08:33 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 10:54 |  | 047 | AL02033047 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790821810746028,4538888889 | 2026 | ETO-TELE 00101/2026 | ETO-TELE | 00101/2026 | 7908218107 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 10:54 | 2026-01-06 10:54 | 2027-02-10 10:54 | 2026-01-13 08:35 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 10:54 |  | 107 | LD02036052 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791502603646028,4538888889 | 2026 | ETO-TELE 00102/2026 | ETO-TELE | 00102/2026 | 7915026036 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 10:54 | 2026-01-06 10:54 | 2027-02-10 10:54 | 2026-01-13 08:37 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 10:54 |  | 036 | AL01003036 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790066607246028,4538888889 | 2026 | ETO-TELE 00103/2026 | ETO-TELE | 00103/2026 | 7900666072 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 10:54 | 2026-01-06 10:54 | 2027-02-10 10:54 | 2026-03-06 08:59 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 10:54 |  | 072 | LD01010021 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790870504946028,4538888889 | 2026 | ETO-TELE 00104/2026 | ETO-TELE | 00104/2026 | 7908705049 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 10:54 | 2026-01-06 10:54 | 2027-02-10 10:54 | 2026-01-29 11:06 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 10:54 |  | 049 | AL01015049 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791365614746028,4538888889 | 2026 | ETO-TELE 00105/2026 | ETO-TELE | 00105/2026 | 7913656147 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 10:54 | 2026-01-06 10:54 | 2027-02-10 10:54 | 2026-01-29 10:31 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 10:54 |  | 147 | LD05028074 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791365902746028,4538888889 | 2026 | ETO-TELE 00106/2026 | ETO-TELE | 00106/2026 | 7913659027 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 10:54 | 2026-01-06 10:54 | 2027-02-10 10:54 | 2026-01-29 10:24 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 10:54 |  | 027 | LD01414027 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790009518646028,4538888889 | 2026 | ETO-TELE 00107/2026 | ETO-TELE | 00107/2026 | 7900095186 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 10:54 | 2026-01-06 10:54 | 2027-02-10 10:54 | 2026-01-12 10:03 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 10:54 |  | 186 | LD02003036 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790041214846028,4538888889 | 2026 | ETO-TELE 00108/2026 | ETO-TELE | 00108/2026 | 7900412148 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 10:54 | 2026-01-06 10:54 | 2027-02-10 10:54 | 2026-01-12 10:04 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 10:54 |  | 148 | LD01066094 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790047414846028,4538888889 | 2026 | ETO-TELE 00109/2026 | ETO-TELE | 00109/2026 | 7900474148 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 10:54 | 2026-01-06 10:54 | 2027-02-10 10:54 | 2026-01-13 10:12 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 10:54 |  | 148 | LD01066094 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790153709446028,4538888889 | 2026 | ETO-TELE 00110/2026 | ETO-TELE | 00110/2026 | 7901537094 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 10:54 | 2026-01-06 10:54 | 2027-02-10 10:54 | 2026-01-13 10:15 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 10:54 |  | 094 | LD01066094 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791001602146028,4538888889 | 2026 | ETO-TELE 00111/2026 | ETO-TELE | 00111/2026 | 7910016021 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 10:54 | 2026-01-06 10:54 | 2027-02-10 10:54 | 2026-01-12 10:08 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 10:54 |  | 021 | LD03010021 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791026909446028,4538888889 | 2026 | ETO-TELE 00112/2026 | ETO-TELE | 00112/2026 | 7910269094 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 10:54 | 2026-01-06 10:54 | 2027-02-10 10:54 | 2026-01-12 10:11 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 10:54 |  | 094 | LD04040003 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791502900346028,4538888889 | 2026 | ETO-TELE 00113/2026 | ETO-TELE | 00113/2026 | 7915029003 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 10:54 | 2026-01-06 10:54 | 2027-02-10 10:54 | 2026-01-29 10:08 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 10:54 |  | 003 | AL01040003 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793711203646028,4538888889 | 2026 | ETO-TELE 00114/2026 | ETO-TELE | 00114/2026 | 7937112036 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 10:54 | 2026-01-06 10:54 | 2027-02-10 10:54 | 2026-01-13 10:05 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 10:54 |  | 036 | AL01003036 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790821114846028,4538888889 | 2026 | ETO-TELE 00115/2026 | ETO-TELE | 00115/2026 | 7908211148 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 10:54 | 2026-01-06 10:54 | 2027-02-10 10:54 | 2026-01-13 10:17 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 10:54 |  | 148 | LD01066094 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791046305246028,4538888889 | 2026 | ETO-TELE 00116/2026 | ETO-TELE | 00116/2026 | 7910463052 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 10:54 | 2026-01-06 10:54 | 2027-02-10 10:54 | 2026-01-13 10:03 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 10:54 |  | 052 | LD02036052 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792085109446028,4538888889 | 2026 | ETO-TELE 00117/2026 | ETO-TELE | 00117/2026 | 7920851094 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 10:54 | 2026-01-06 10:54 | 2027-02-10 10:54 | 2026-01-12 10:22 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 10:54 |  | 094 | LD01066094 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790870904946028,4538888889 | 2026 | ETO-TELE 00118/2026 | ETO-TELE | 00118/2026 | 7908709049 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 10:54 | 2026-01-06 10:54 | 2027-02-10 10:54 | 2026-01-29 10:51 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 10:54 |  | 049 | LD02110005 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790067010746028,4538888889 | 2026 | ETO-TELE 00119/2026 | ETO-TELE | 00119/2026 | 7900670107 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 10:54 | 2026-01-06 10:54 | 2027-02-10 10:54 | 2026-01-13 10:02 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 10:54 |  | 107 | LD02036052 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793678902946028,4538888889 | 2026 | ETO-TELE 00120/2026 | ETO-TELE | 00120/2026 | 7936789029 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 10:54 | 2026-01-06 10:54 | 2027-02-10 10:54 | 2026-01-12 10:21 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 10:54 |  | 029 | AL01061029 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793678702946028,4538888889 | 2026 | ETO-TELE 00121/2026 | ETO-TELE | 00121/2026 | 7936787029 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 10:54 | 2026-01-06 10:54 | 2027-02-10 10:54 | 2026-01-12 10:18 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 10:54 |  | 029 | AL01061029 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793677002946028,4538888889 | 2026 | ETO-TELE 00122/2026 | ETO-TELE | 00122/2026 | 7936770029 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 10:54 | 2026-01-06 10:54 | 2027-02-10 10:54 | 2026-01-12 09:42 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 10:54 |  | 029 | AL01061029 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791502800346028,4538888889 | 2026 | ETO-TELE 00123/2026 | ETO-TELE | 00123/2026 | 7915028003 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 10:54 | 2026-01-06 10:54 | 2027-02-10 10:54 | 2026-01-29 10:58 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 10:54 |  | 003 | AL01040003 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793679303246028,4538888889 | 2026 | ETO-TELE 00124/2026 | ETO-TELE | 00124/2026 | 7936793032 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 10:54 | 2026-01-06 10:54 | 2027-02-10 10:54 | 2026-01-13 08:44 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 10:54 |  | 032 | AL01098118 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793675309746028,4538888889 | 2026 | ETO-TELE 00125/2026 | ETO-TELE | 00125/2026 | 7936753097 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 10:54 | 2026-01-06 10:54 | 2027-02-10 10:54 | 2026-01-13 08:43 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 10:54 |  | 097 | AL02003036 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790077403646028,4538888889 | 2026 | ETO-TELE 00126/2026 | ETO-TELE | 00126/2026 | 7900774036 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 10:54 | 2026-01-06 10:54 | 2027-02-10 10:54 | 2026-01-13 08:42 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 10:54 |  | 036 | AL01003036 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791503909446028,4538888889 | 2026 | ETO-TELE 00127/2026 | ETO-TELE | 00127/2026 | 7915039094 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 10:54 | 2026-01-06 10:54 | 2027-02-10 10:54 | 2026-01-12 10:17 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 10:54 |  | 094 | LD01066094 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791503509446028,4538888889 | 2026 | ETO-TELE 00128/2026 | ETO-TELE | 00128/2026 | 7915035094 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 10:54 | 2026-01-06 10:54 | 2027-02-10 10:54 | 2026-01-12 10:16 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 10:54 |  | 094 | LD04040003 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790071302946028,4538888889 | 2026 | ETO-TELE 00096/2026 | ETO-TELE | 00096/2026 | 7900713029 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-06 10:54 | 2026-01-06 10:54 | 2027-02-10 10:54 | 2026-01-13 10:10 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 10:54 |  | 029 | LD02010021 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790050502646029,0377314815 | 2026 | ETO-PROT 00002/2026 | ETO-PROT | 00002/2026 | 7900505026 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-07 00:54 | 2026-01-07 00:54 | 2026-01-10 00:54 | 2026-01-30 14:58 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2026-01-07 00:54 |  | 026 | LD03046026 | Segue nota para verificar proteção do RL-7900505026 ramal do Gato em Ponte Alta defeito jusante do equipamento não estava desamando RL-7900594026 e DJ- 434R, Equipamentos reincidentes em falha de proteção. PARECER DA PROTEÇÃO: REVISADO OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E REALIZADO TESTES FUNCIONAIS COM CORRENTE COM O TIME DO DMSL. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795038702646029,3060416667 | 2026 | ETO-TELE 00132/2026 | ETO-TELE | 00132/2026 | 7950387026 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-07 07:21 | 2026-01-07 07:21 | 2026-01-10 07:21 | 2026-02-04 10:39 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2026-01-07 07:21 |  | 026 | LD03046026 | Religador com rele em curto, enviar equipe para vericar. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
586246400146029,3268981481 | 2026 | ETO-TELE 00136/2026 | ETO-TELE | 00136/2026 | 5862464001 | 58 | REGULADOR | 2026-01-07 07:51 | 2026-01-07 15:24 | 2026-01-10 15:24 | 2026-03-11 18:02 | EMERGENCIAL | VALDENISIO FILHO RAMOS DE JESU | SS CANCELADA | 2026-01-07 15:24 |  | 001 | AL01102271 | PARECER DA PROTEÇÃO: REGULADOR JÁ COMISSIONADO PREVIAMENTE DE ACORDO COM A NOTA ETO-TELE 1250/2025. _________________________________ POR FAVOR COMISSIONAR O REGULADOR 5862464001 - DA OBRA 0302400616, SEGUE LAUDO EM ANEXO E FOTO DA MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO. | COMISSIONAMENTO
586246400146029,3268981481 | 2026 | ETO-PROT 00003/2026 | ETO-PROT | 00003/2026 | 5862464001 | 58 | REGULADOR | 2026-01-07 07:51 | 2026-01-07 15:24 | 2026-01-10 15:24 | 2026-03-11 18:02 | EMERGENCIAL | VALDENISIO FILHO RAMOS DE JESU | SS CANCELADA | 2026-01-07 15:24 | ETO-TELE 00136/2026 | 001 | AL01102271 | PARECER DA PROTEÇÃO: REGULADOR JÁ COMISSIONADO PREVIAMENTE DE ACORDO COM A NOTA ETO-TELE 1250/2025. _________________________________ POR FAVOR COMISSIONAR O REGULADOR 5862464001 - DA OBRA 0302400616, SEGUE LAUDO EM ANEXO E FOTO DA MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO. | COMISSIONAMENTO
792903302346029,4023726852 | 2026 | ETO-TELE 00134/2026 | ETO-TELE | 00134/2026 | 7929033023 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-07 09:39 | 2026-01-07 09:39 | 2026-01-10 09:39 | 2026-01-20 08:12 | EMERGENCIAL | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | SS ATENDIDA | 2026-01-07 09:39 |  | 023 | AL01020023 | REALIZADO O PRIMEIRO ATAQUE NO NO RL 7929033023 NA RDU COLINAS O DISJUNTOR ESTAVA DESLIGADO EQUIPE 023OP03 FECHOU O MESMO E ESTA EM CURTO INTERNO NO EQUIPAMENTO | ANOMALIA EM RELIGADOR
795693912246029,4054398148 | 2026 | ETO-TELE 00133/2026 | ETO-TELE | 00133/2026 | 7956939122 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-07 09:44 | 2026-01-07 09:44 | 2026-01-10 09:44 | 2026-03-13 12:09 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS CANCELADA | 2026-01-07 09:44 |  | 122 | AL11059122 | Religador sem comunicação apos primeiro ataque não retornou. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793087213046029,4224305556 | 2026 | ETO-TELE 00135/2026 | ETO-TELE | 00135/2026 | 7930872130 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-07 10:08 | 2026-01-07 10:08 | 2026-01-10 10:08 | 2026-01-20 17:33 | EMERGENCIAL | Glauk Henrique Miranda Cardoso | SS ATENDIDA | 2026-01-07 10:08 |  | 130 | LD02076103 | Religador sem comunicação, foi feito primeiro ataque e identificado curco circuito interno, DJ de proteção desligado. Necessita URGENCIA devido ser trasnferencia da cidade de Bela Vista | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
796273411946029,4617939815 | 2026 | ETO-PROT 00005/2026 | ETO-PROT | 00005/2026 | 7962734119 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-07 11:05 | 2026-01-29 16:55 | 2026-03-30 16:55 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-01-29 16:55 | ETO-SE-PCM 00002/2026 | 119 | LD03005098 | PARACER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RL 7962734119 LD ANANAS A CACHOEIRINHA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. RELIGADOR N° 7962734119 INSTALADO NA OBRA 0652400758 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 825695, 9327391 | COMISSIONAMENTO
796273411946029,4617939815 | 2026 | ETO-TELE 00253/2026 | ETO-TELE | 00253/2026 | 7962734119 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-07 11:05 | 2026-02-03 14:31 | 2026-04-04 14:31 | 2026-05-28 11:37 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2026-02-03 14:31 |  | 119 | LD03005098 | PARECER DMSL : Chamado de desenvolvimento 30476561 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 10/02/26. POLOTOC PARACER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RL 7962734119 LD ANANAS A CACHOEIRINHA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. RELIGADOR N° 7962734119 INSTALADO NA OBRA 0652400758 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 825695, 9327391 | COMISSIONAMENTO
796273411946029,4617939815 | 2026 | ETO-SE-PCM 00002/2026 | ETO-SE-PCM | 00002/2026 | 7962734119 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-07 11:05 | 2026-02-03 14:31 | 2026-04-04 14:31 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-02-03 14:31 | ETO-TELE 00253/2026 | 119 | LD03005098 | PARECER DMSL : Chamado de desenvolvimento 30476561 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 10/02/26. POLOTOC PARACER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RL 7962734119 LD ANANAS A CACHOEIRINHA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. RELIGADOR N° 7962734119 INSTALADO NA OBRA 0652400758 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 825695, 9327391 | COMISSIONAMENTO
796503200446029,6156712963 | 2026 | ETO-COEP 00018/2026 | ETO-COEP | 00018/2026 | 7965032004 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-07 14:47 | 2026-03-09 16:23 | 2026-05-08 16:23 |  | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2026-03-09 16:23 | ETO-RD-AG 00263/2026 | 004 | AL02096004 | Favor, realizar correção da malha de aterramento do RLG 7965032004 pois as medições deram acima de 280 Ohms. Após correção retornar nota para DMSL, no posto ETO-TELE. COEP: Repassado ao posto do COCM-N para adequação. COCM: Devolvido ao posto do COEP para orientações e de acordo | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
796503200446029,6156712963 | 2026 | ETO-COEP 00003/2026 | ETO-COEP | 00003/2026 | 7965032004 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-07 14:47 | 2026-01-07 15:10 | 2026-03-08 15:10 |  | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2026-01-07 15:10 | ETO-RD-AR 00028/2026 | 004 | AL02096004 | Favor, realizar correção da malha de aterramento do RLG 7965032004 pois as medições deram acima de 280 Ohms. Após correção retornar nota para DMSL, no posto ETO-TELE. COEP: Repassado ao posto do COCM-N para adequação. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
796503200446029,6156712963 | 2026 | ETO-RD-AR 00028/2026 | ETO-RD-AR | 00028/2026 | 7965032004 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-07 14:47 | 2026-01-21 14:34 | 2026-03-22 14:34 |  | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2026-01-21 14:34 | ETO-COEP 00018/2026 | 004 | AL02096004 | Favor, realizar correção da malha de aterramento do RLG 7965032004 pois as medições deram acima de 280 Ohms. Após correção retornar nota para DMSL, no posto ETO-TELE. COEP: Repassado ao posto do COCM-N para adequação. COCM: Devolvido ao posto do COEP para orientações e de acordo | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
796503200446029,6156712963 | 2026 | ETO-RD-AR 00444/2026 | ETO-RD-AR | 00444/2026 | 7965032004 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-07 14:47 | 2026-03-09 16:25 | 2026-05-08 16:25 | 2026-03-10 14:15 | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2026-03-09 16:25 |  | 004 | AL02096004 | Favor, realizar correção da malha de aterramento do RLG 7965032004 pois as medições deram acima de 280 Ohms. Após correção retornar nota para DMSL, no posto ETO-TELE. COEP: Repassado ao posto do COCM-N para adequação. COCM: Devolvido ao posto do COEP para orientações e de acordo | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
796503200446029,6156712963 | 2026 | ETO-RD-AG 00263/2026 | ETO-RD-AG | 00263/2026 | 7965032004 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-07 14:47 | 2026-03-09 16:25 | 2026-05-08 16:25 |  | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2026-03-09 16:25 | ETO-RD-AR 00444/2026 | 004 | AL02096004 | Favor, realizar correção da malha de aterramento do RLG 7965032004 pois as medições deram acima de 280 Ohms. Após correção retornar nota para DMSL, no posto ETO-TELE. COEP: Repassado ao posto do COCM-N para adequação. COCM: Devolvido ao posto do COEP para orientações e de acordo | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
793160805946030,3138194444 | 2026 | ETO-TELE 00137/2026 | ETO-TELE | 00137/2026 | 7931608059 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-08 07:32 | 2026-01-08 07:32 | 2026-01-11 07:32 | 2026-01-22 11:27 | EMERGENCIAL | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | SS ATENDIDA | 2026-01-08 07:32 |  | 059 | AL08099059 | Asegue ss de equipamento com problema na automacão foi feito o primeiro ataque e o mesmo não retornou a comunicacão favor fazer a correcão do mesmo para que fique disponivel para o COI chave de referencia 7931608059 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793676900546030,563599537 | 2026 | ETO-TELE 00139/2026 | ETO-TELE | 00139/2026 | 7936769005 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-08 13:32 | 2026-01-08 13:32 | 2026-01-11 13:32 | 2026-02-19 14:34 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2026-01-08 13:32 |  | 005 | LD02110005 | SEGUE SS PARA REGULARIZAR COMUNICAÇÃO DO RELIGADOR 7936769005 RAMAL DO CALUNGA DO MIMOSO - FOI EXECUTADO PRIMEIRO ATAQUE E IDENTIFICADO CURTO INTERNO IMPEDINDO REARME DO DISJUNTOR CA DO PAINEL. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795604010146030,6217361111 | 2026 | ETO-TELE 00140/2026 | ETO-TELE | 00140/2026 | 7956040101 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-08 14:55 | 2026-01-08 14:55 | 2026-01-11 14:55 | 2026-02-06 08:41 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2026-01-08 14:55 |  | 101 | LD07002091 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO, BY PASSADO, NECESSITA VERIFICAÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793650300346030,7090277778 | 2026 | ETO-RD-GU 00030/2026 | ETO-RD-GU | 00030/2026 | 7936503003 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-08 17:01 | 2026-01-08 17:01 | 2027-02-12 17:01 | 2026-01-12 14:01 | PROGRAMAVEL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS CANCELADA | 2026-01-08 17:01 |  | 003 | AL05020003 | PROVIDENCIAR O FASEAMENTO NO RL 7936503003, EM MANOBRAS FOI PERCEBIDO INVERSÃO DE FASES. FAZER COM A EQUIPE DE LINHA VIVA. | AVISO DE ANOMALIA
792571902346030,7290509259 | 2026 | ETO-TELE 00141/2026 | ETO-TELE | 00141/2026 | 7925719023 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-08 17:30 | 2026-01-08 21:18 | 2026-01-11 21:18 | 2026-01-13 17:23 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2026-01-08 21:18 |  | 023 | AL01020023 | RL 7925719023 INTERMITENTE, ERIODO MUITO LONGO PARA RETORNAR AUTOMAÇÃO, POR FAVOR ENVIIAR EQUIPE RL DE TRANSFERENCIA DE CARGAS ENTRE 214R E 224R RDU COLINAS, FEITO PRIMEIOR ATAQUE POREM PERMANECEU DA MESMA FORMA | ANOMALIA EM RELIGADOR
792571902346030,7290509259 | 2026 | ETO-RD-AG 00025/2026 | ETO-RD-AG | 00025/2026 | 7925719023 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-08 17:30 | 2026-01-08 21:18 | 2026-01-11 21:18 |  | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS REPASSADA | 2026-01-08 21:18 | ETO-TELE 00141/2026 | 023 | AL01020023 | RL 7925719023 INTERMITENTE, ERIODO MUITO LONGO PARA RETORNAR AUTOMAÇÃO, POR FAVOR ENVIIAR EQUIPE RL DE TRANSFERENCIA DE CARGAS ENTRE 214R E 224R RDU COLINAS, FEITO PRIMEIOR ATAQUE POREM PERMANECEU DA MESMA FORMA | ANOMALIA EM RELIGADOR
790119501446031,3608564815 | 2026 | ETO-TELE 00142/2026 | ETO-TELE | 00142/2026 | 7901195014 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-09 08:40 | 2026-01-09 08:40 | 2026-01-12 08:40 | 2026-02-06 11:10 | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS ATENDIDA | 2026-01-09 08:40 |  | 014 | LD03062013 | RL 7901195014 MESMO SEM COMUNICAÇÃO PARA OPERAÇÃO EQUIPE 086OP01 ESTEVE NO LOCAL FEZ RESET E VERIFICAÇÕES O MESMO NAO VOLTOU A COMUNICAÇÃO FAVOR DIRECIONAR EQUIPE PARA TRATATIVAS; RL DE TRASFERENCIA RAMAL GRUPO A BOA FURTUNA | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790231401346031,3682060185 | 2026 | ETO-RD-PS 00010/2026 | ETO-RD-PS | 00010/2026 | 7902314013 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-09 08:50 | 2026-01-09 09:53 | 2026-01-12 09:53 | 2026-01-12 10:35 | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS ATENDIDA | 2026-01-09 09:53 |  | 013 | AL05062013 | RL 7902314013 MESMO ESTA COM GLV DE ENTRADA CHAVE QUEBRADO INFORMAÇOES REPASSADAS pela equipe do DESC Perdas, ACESSO PARA LINHA VIVA REFAZER CONEXOES CABO DP / 10 AA / 2 TEC CARLOS | AVISO DE ANOMALIA
790231401346031,3682060185 | 2026 | ENC-RD-PS 00028/2026 | ENC-RD-PS | 00028/2026 | 7902314013 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-09 08:50 | 2026-01-09 09:53 | 2026-01-12 09:53 |  | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS REPASSADA | 2026-01-09 09:53 | ETO-RD-PS 00010/2026 | 013 | AL05062013 | RL 7902314013 MESMO ESTA COM GLV DE ENTRADA CHAVE QUEBRADO INFORMAÇOES REPASSADAS pela equipe do DESC Perdas, ACESSO PARA LINHA VIVA REFAZER CONEXOES CABO DP / 10 AA / 2 TEC CARLOS | AVISO DE ANOMALIA
792764602646031,381875 | 2026 | ETO-COEP 00029/2026 | ETO-COEP | 00029/2026 | 7927646026 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-09 09:10 | 2026-02-04 08:52 | 2026-02-07 08:52 |  | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS PENDENTE | 2026-02-04 08:52 |  | 026 | LD03046026 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA RELIGADOR BY PASSADO POR DEFEITO, NECESSÁRIO AVALIAÇÃO DO PROBLEMA. parecer dmsl:O religador apresenta defeito no tanque, sendo necessário substituir o tanque o mesmo está tirando a linha, e troca os isoladores. Quando retornar, trazer uma fonte para o equipamento, a mesma foi removida. FICOU EM OPERAÇÃO? Não PENDÊNCIA: Sim, aguardando peças para substituição. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792764602646031,381875 | 2026 | ETO-TELE 00143/2026 | ETO-TELE | 00143/2026 | 7927646026 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-09 09:10 | 2026-02-04 08:52 | 2026-02-07 08:52 |  | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS REPASSADA | 2026-02-04 08:52 | ETO-COEP 00029/2026 | 026 | LD03046026 | RELIGADOR BY PASSADO POR DEFEITO, NECESSÁRIO AVALIAÇÃO DO PROBLEMA. parecer dmsl:O religador apresenta defeito no tanque, sendo necessário substituir o tanque o mesmo está tirando a linha, e troca os isoladores. Quando retornar, trazer uma fonte para o equipamento, a mesma foi removida. FICOU EM OPERAÇÃO? Não PENDÊNCIA: Sim, aguardando peças para substituição. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791366603846031,405 | 2026 | ETO-RD-DP 00031/2026 | ETO-RD-DP | 00031/2026 | 7913666038 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-09 09:43 | 2026-01-09 09:43 | 2026-01-12 09:43 | 2026-01-15 12:31 | EMERGENCIAL | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | SS ATENDIDA | 2026-01-09 09:43 |  | 038 | LD01414027 | Segue SS para tratativas com equipe de LINHA VIVA . Segundo informações da equipe de campo, os para raios do religador 7913666038 , do trafo 5113666038 e do bypass 311366038 estão queimados, substituir também chave 3113666038 por chave faca. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
791024311646031,6038078704 | 2026 | ETO-TELE 00152/2026 | ETO-TELE | 00152/2026 | 7910243116 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-09 14:29 | 2026-01-09 14:29 | 2027-02-13 14:29 | 2026-01-09 17:30 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-01-09 14:29 |  | 116 | LD04002091 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791167603846031,6038078704 | 2026 | ETO-TELE 00153/2026 | ETO-TELE | 00153/2026 | 7911676038 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-09 14:29 | 2026-01-09 14:29 | 2027-02-13 14:29 | 2026-01-09 17:30 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-01-09 14:29 |  | 038 | LD01414027 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791365814746031,6038078704 | 2026 | ETO-TELE 00154/2026 | ETO-TELE | 00154/2026 | 7913658147 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-09 14:29 | 2026-01-09 14:29 | 2027-02-13 14:29 | 2026-01-09 17:30 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-01-09 14:29 |  | 147 | LD05028074 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791366005146031,6038078704 | 2026 | ETO-TELE 00155/2026 | ETO-TELE | 00155/2026 | 7913660051 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-09 14:29 | 2026-01-09 14:29 | 2027-02-13 14:29 | 2026-01-09 17:30 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-01-09 14:29 |  | 051 | LD02110005 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791366102846031,6038078704 | 2026 | ETO-TELE 00156/2026 | ETO-TELE | 00156/2026 | 7913661028 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-09 14:29 | 2026-01-09 14:29 | 2027-02-13 14:29 | 2026-01-09 17:30 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-01-09 14:29 |  | 028 | LD04002091 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791366603846031,6038078704 | 2026 | ETO-TELE 00157/2026 | ETO-TELE | 00157/2026 | 7913666038 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-09 14:29 | 2026-01-09 14:29 | 2027-02-13 14:29 | 2026-01-09 17:30 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-01-09 14:29 |  | 038 | LD01414027 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793407900346031,6038078704 | 2026 | ETO-TELE 00172/2026 | ETO-TELE | 00172/2026 | 7934079003 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-09 14:29 | 2026-01-09 14:29 | 2027-02-13 14:29 | 2026-01-09 17:30 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-01-09 14:29 |  | 003 | AL02040003 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792965803846031,6038078704 | 2026 | ETO-TELE 00159/2026 | ETO-TELE | 00159/2026 | 7929658038 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-09 14:29 | 2026-01-09 14:29 | 2027-02-13 14:29 | 2026-01-09 17:30 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-01-09 14:29 |  | 038 | AL01078038 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792966003846031,6038078704 | 2026 | ETO-TELE 00160/2026 | ETO-TELE | 00160/2026 | 7929660038 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-09 14:29 | 2026-01-09 14:29 | 2027-02-13 14:29 | 2026-01-09 17:30 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-01-09 14:29 |  | 038 | AL01078038 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790819907646031,6038078704 | 2026 | ETO-TELE 00161/2026 | ETO-TELE | 00161/2026 | 7908199076 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-09 14:29 | 2026-01-09 14:29 | 2027-02-13 14:29 | 2026-01-09 17:30 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-01-09 14:29 |  | 076 | LD02040003 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790871509146031,6038078704 | 2026 | ETO-TELE 00151/2026 | ETO-TELE | 00151/2026 | 7908715091 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-09 14:29 | 2026-01-09 14:29 | 2027-02-13 14:29 | 2026-01-09 17:30 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-01-09 14:29 |  | 091 | LD06002091 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790871403846031,6038078704 | 2026 | ETO-TELE 00150/2026 | ETO-TELE | 00150/2026 | 7908714038 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-09 14:29 | 2026-01-09 14:29 | 2027-02-13 14:29 | 2026-01-09 17:30 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-01-09 14:29 |  | 038 | LD01414027 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790871210146031,6038078704 | 2026 | ETO-TELE 00149/2026 | ETO-TELE | 00149/2026 | 7908712101 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-09 14:29 | 2026-01-09 14:29 | 2027-02-13 14:29 | 2026-01-09 17:30 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-01-09 14:29 |  | 101 | LD07002091 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790870811646031,6038078704 | 2026 | ETO-TELE 00148/2026 | ETO-TELE | 00148/2026 | 7908708116 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-09 14:29 | 2026-01-09 14:29 | 2027-02-13 14:29 | 2026-01-09 17:30 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-01-09 14:29 |  | 116 | LD04002091 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790820907446031,6038078704 | 2026 | ETO-TELE 00147/2026 | ETO-TELE | 00147/2026 | 7908209074 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-09 14:29 | 2026-01-09 14:29 | 2027-02-13 14:29 | 2026-01-09 17:30 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-01-09 14:29 |  | 074 | LD05028074 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790107703846031,6038078704 | 2026 | ETO-TELE 00146/2026 | ETO-TELE | 00146/2026 | 7901077038 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-09 14:29 | 2026-01-09 14:29 | 2027-02-13 14:29 | 2026-01-09 17:30 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-01-09 14:29 |  | 038 | LD02110005 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791366807246031,6038078704 | 2026 | ETO-TELE 00158/2026 | ETO-TELE | 00158/2026 | 7913668072 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-09 14:29 | 2026-01-09 14:29 | 2027-02-13 14:29 | 2026-01-09 17:30 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-01-09 14:29 |  | 072 | LD01010021 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790871609146031,6038078704 | 2026 | ETO-TELE 00145/2026 | ETO-TELE | 00145/2026 | 7908716091 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-09 14:29 | 2026-01-09 14:29 | 2027-02-13 14:29 | 2026-01-09 17:30 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-01-09 14:29 |  | 091 | LD03046026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791503600346031,6038078704 | 2026 | ETO-TELE 00162/2026 | ETO-TELE | 00162/2026 | 7915036003 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-09 14:29 | 2026-01-09 14:29 | 2027-02-13 14:29 | 2026-01-09 17:30 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-01-09 14:29 |  | 003 | LD04040003 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790028004146031,6038078704 | 2026 | ETO-TELE 00163/2026 | ETO-TELE | 00163/2026 | 7900280041 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-09 14:29 | 2026-01-09 14:29 | 2027-02-13 14:29 | 2026-01-09 17:30 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-01-09 14:29 |  | 041 | LD03040003 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790209700346031,6038078704 | 2026 | ETO-TELE 00164/2026 | ETO-TELE | 00164/2026 | 7902097003 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-09 14:29 | 2026-01-09 14:29 | 2027-02-13 14:29 | 2026-01-09 17:30 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-01-09 14:29 |  | 003 | AL04040003 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790819504246031,6038078704 | 2026 | ETO-TELE 00165/2026 | ETO-TELE | 00165/2026 | 7908195042 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-09 14:29 | 2026-01-09 14:29 | 2027-02-13 14:29 | 2026-01-09 17:30 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-01-09 14:29 |  | 042 | AL02085042 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792509604246031,6038078704 | 2026 | ETO-TELE 00166/2026 | ETO-TELE | 00166/2026 | 7925096042 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-09 14:29 | 2026-01-09 14:29 | 2027-02-13 14:29 | 2026-01-09 17:30 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-01-09 14:29 |  | 042 | AL01085042 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793450000346031,6038078704 | 2026 | ETO-TELE 00167/2026 | ETO-TELE | 00167/2026 | 7934500003 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-09 14:29 | 2026-01-09 14:29 | 2027-02-13 14:29 | 2026-01-09 17:30 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-01-09 14:29 |  | 003 | AL02040003 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793710800346031,6038078704 | 2026 | ETO-TELE 00168/2026 | ETO-TELE | 00168/2026 | 7937108003 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-09 14:29 | 2026-01-09 14:29 | 2027-02-13 14:29 | 2026-01-09 17:30 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-01-09 14:29 |  | 003 | AL01040003 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793714700346031,6038078704 | 2026 | ETO-TELE 00169/2026 | ETO-TELE | 00169/2026 | 7937147003 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-09 14:29 | 2026-01-09 14:29 | 2027-02-13 14:29 | 2026-01-09 17:30 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-01-09 14:29 |  | 003 | AL01040003 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
782509307646031,6038078704 | 2026 | ETO-TELE 00170/2026 | ETO-TELE | 00170/2026 | 7825093076 | 78 | RELIGADOR | 2026-01-09 14:29 | 2026-01-09 14:29 | 2027-02-13 14:29 | 2026-01-09 17:30 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-01-09 14:29 |  | 076 | LD03040003 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793710700346031,6038078704 | 2026 | ETO-TELE 00171/2026 | ETO-TELE | 00171/2026 | 7937107003 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-09 14:29 | 2026-01-09 14:29 | 2027-02-13 14:29 | 2026-01-09 17:30 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-01-09 14:29 |  | 003 | AL04113003 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795329812246031,6348726852 | 2026 | ETO-TELE 00173/2026 | ETO-TELE | 00173/2026 | 7953298122 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-09 15:14 | 2026-01-09 15:14 | 2026-03-10 15:14 | 2026-01-29 15:55 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2026-01-09 15:14 |  | 122 | AL06060122 | COLETAR LOG's DE EVENTOS DO RL 7953298122 AL 06 SE PALMAS IV. ENVIAR DADOS PARA AREA DE PROTEÇÃO. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792573201646031,6967476852 | 2026 | ETO-RD-AR 00071/2026 | ETO-RD-AR | 00071/2026 | 7925732016 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-09 16:43 | 2026-01-14 15:13 | 2026-01-17 15:13 | 2026-01-21 12:00 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2026-01-14 15:13 |  | 016 | LD02010004 | PARECER DMSL: Equipe DMSL esteve no RLG 7925732016 e constatou que o equipamento teve o trafo auxiliar furtado. Favor, verficar a situação e instalar novo transformador auxiliar. RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO E FORA DE OPERAÇÃO, NECESSITA VERIFICAÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792573201646031,6967476852 | 2026 | ETO-TELE 00175/2026 | ETO-TELE | 00175/2026 | 7925732016 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-09 16:43 | 2026-01-14 15:13 | 2026-01-17 15:13 |  | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS REPASSADA | 2026-01-14 15:13 | ETO-RD-AR 00071/2026 | 016 | LD02010004 | PARECER DMSL: Equipe DMSL esteve no RLG 7925732016 e constatou que o equipamento teve o trafo auxiliar furtado. Favor, verficar a situação e instalar novo transformador auxiliar. RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO E FORA DE OPERAÇÃO, NECESSITA VERIFICAÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791503000346031,7574189815 | 2026 | ETO-TELE 00176/2026 | ETO-TELE | 00176/2026 | 7915030003 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-09 18:11 | 2026-01-09 18:11 | 2026-01-12 18:11 | 2026-02-02 17:10 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2026-01-09 18:11 |  | 003 | AL03040003 | FEITO PRIMEIRO ATAQUE NO RL 7915030003 OS. 105702940. FOI CONSTATADO QUE O RELE ESTA FUNCIONANDO. JÀ O RADIO NÃO COMUNICA. PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O MESMO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585785502546032,4029398148 | 2026 | ETO-TELE 00177/2026 | ETO-TELE | 00177/2026 | 5857855025 | 58 | REGULADOR | 2026-01-10 09:40 | 2026-01-10 09:40 | 2026-01-13 09:40 | 2026-01-20 08:37 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2026-01-10 09:40 |  | 025 | LD02010153 | segue ss enviar equipe DMSL para verifirar regulador de tesao 5857855025 com rele apagado, feito primeiro ataque sem sucesso , o mesmo ficou bay passado em campo. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790066607246033,3713541667 | 2026 | ETO-TELE 00178/2026 | ETO-TELE | 00178/2026 | 7900666072 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-11 08:55 | 2026-01-11 08:55 | 2026-01-14 08:55 | 2026-03-06 15:19 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS CANCELADA | 2026-01-11 08:55 |  | 072 | LD05028074 | bom dia, Segue SS para as devidas tratativas religador 7900666072 não esta aceitando comando de fechamento, feito primeiro ataque porem sem sucesso, o mesmo ficou By passado, obs: Alguma previsao para atendimento das SS ETO-TELE 1289/2025, ETO-TELE1526/2025 pois estamos com todos os religadores da LD Parana conceição By passado | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795591312246033,3833449074 | 2026 | ETO-RD-PA 00011/2026 | ETO-RD-PA | 00011/2026 | 7955913122 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-11 09:12 | 2026-01-11 09:12 | 2026-01-14 09:12 | 2026-01-11 17:34 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2026-01-11 09:12 |  | 122 | AL11060122 | Segue nota para envia equipe LV normalizar defeitos no circuito do AL-10 e AL-11 Palmas IV: Chave faca CH-8804169122 pegou fogo substituir jogo Chave faca CH-8849743122 danificada fase A substituir Chave faca CH-955913122F entrada do RL-7955913122 fase A danificada substituir. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
796104107346033,5113078704 | 2026 | ETO-PROT 00008/2026 | ETO-PROT | 00008/2026 | 7961041073 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-11 12:16 | 2026-01-11 12:16 | 2026-01-14 12:16 | 2026-01-29 07:42 | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS ATENDIDA | 2026-01-11 12:16 |  | 073 | AL02224073 | RL 7961041073 MESMO TEM DESARMADO APOS INPEÇÃO MESMO E FECHADO NORMAL SEM DEFEITO APARENTE JA VERIFICADO TRAFOS DA UFV ORIGO . FAVOR VERIFICAR OS AJUSTE .SE E POSSIVEL NOVOS AJUSTES. Parecer da Proteção: Ajuste revisado e aberto nota (221/2026) para DMSL atuar. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO DE ANOMALIA
791002719646034,3761342593 | 2026 | ETO-COEP 00019/2026 | ETO-COEP | 00019/2026 | 7910027196 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-12 09:02 | 2026-01-22 09:02 | 2026-03-23 09:02 | 2026-03-13 08:49 | ALTA | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS CANCELADA | 2026-01-22 09:02 |  | 196 | LD02059122 | Favor solicitar a substituição do equipamento completo, pois o mesmo não está fazendo a medição de correte da fase B, foi testado com outro rele e continua a mesma situação. Pendência: Substituir o equipamento completo Equipe: Benvindo e Carliel | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791002719646034,3997453704 | 2026 | ETO-COEP 00037/2026 | ETO-COEP | 00037/2026 | 7910027196 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-12 09:36 | 2026-02-24 09:36 | 2026-04-25 09:36 | 2026-03-13 08:49 | ALTA | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS CANCELADA | 2026-02-24 09:36 |  | 196 | LD02059122 | DMSL: Serviço Executado: Favor solicitar a substituição do equipamento completo, pois o mesmo não está fazendo a medição de correte da fase B, foi testado com outro rele e continua a mesma situação. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790020005046034,5531597222 | 2026 | ETO-TELE 00180/2026 | ETO-TELE | 00180/2026 | 7900200050 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-12 13:17 | 2026-01-12 13:17 | 2027-02-16 13:17 | 2026-02-12 10:36 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-01-12 13:17 |  | 050 | AL01023050 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791117712946034,7230902778 | 2026 | ETO-TELE 00937/2026 | ETO-TELE | 00937/2026 | 7911177129 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-12 17:21 | 2026-06-17 10:47 | 2026-06-20 10:47 | 2026-07-02 17:30 | EMERGENCIAL | GERCILIO PEDROZA JUNIOR | SS ATENDIDA | 2026-06-17 10:47 |  | 129 | AL01053090 | por gentileza verificar ajuste pois o mesmo não esta atuando e sim o RL a sua montante 7925866090. Parecer da Proteção: Alterar o ajuste de SEF e 46, verificar se a base já se encontra atualizada. Atte. | ANOMALIA EM RELIGADOR
791117712946034,7230902778 | 2026 | ETO-PROT 00009/2026 | ETO-PROT | 00009/2026 | 7911177129 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-12 17:21 | 2026-06-17 10:47 | 2026-06-20 10:47 |  | EMERGENCIAL | GERCILIO PEDROZA JUNIOR | SS REPASSADA | 2026-06-17 10:47 | ETO-TELE 00937/2026 | 129 | AL01053090 | por gentileza verificar ajuste pois o mesmo não esta atuando e sim o RL a sua montante 7925866090. Parecer da Proteção: Alterar o ajuste de SEF e 46, verificar se a base já se encontra atualizada. Atte. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793191301546035,4363425926 | 2026 | ETO-PROT 00011/2026 | ETO-PROT | 00011/2026 | 7931913015 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-13 10:28 | 2026-01-13 10:28 | 2026-01-16 10:28 | 2026-03-17 15:57 | EMERGENCIAL | GERCILIO PEDROZA JUNIOR | SS ATENDIDA | 2026-01-13 10:28 |  | 015 | AL01065015 | PARECER DA PROTEÇÃO: Religador não tem proteção SEF, impossibilitando a detecção de curtos alta impedância (cabo ao solo). Estagiário Rafael P Marques **************** por gentileza verificar proteção devido evento com cabo ao solo energizada RL não abriu, cabo proximo a chave 8801138015 | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790000122746035,4405439815 | 2026 | ETO-TELE 00182/2026 | ETO-TELE | 00182/2026 | 7900001227 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-13 10:34 | 2026-01-13 10:34 | 2026-01-16 10:34 | 2026-01-28 14:15 | EMERGENCIAL | STANLEY APARECIDO DO CARMO | SS ATENDIDA | 2026-01-13 10:34 |  | 227 | LD01065015 | SEGUE NOTA PARA O RELIGADOR 7900001227, O MESMO ESTA SEM COMUNICAÇAO. FOI FEITO O PRIMEIRO ATAQUE O MESMO NAO RETORNOU A COMUNICAÇAO, EQUIPAMENTO INDISPONIVEL PARA OPERAÇAO | AVISO DE ANOMALIA
790054308346036,310775463 | 2026 | ETO-TELE 00183/2026 | ETO-TELE | 00183/2026 | 7900543083 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-14 07:28 | 2026-01-14 07:28 | 2026-01-17 07:28 | 2026-01-19 17:28 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2026-01-14 07:28 |  | 083 | LD01059122 | Bom dia, Segue SS para verificaçaõ Rl sem comunicação realizado primeiro ataque sem sucesso pelo equipe DEOP. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790003208646036,3459953704 | 2026 | ETO-TELE 00184/2026 | ETO-TELE | 00184/2026 | 7900032086 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-14 08:18 | 2026-01-14 08:18 | 2026-01-17 08:18 | 2026-02-03 09:18 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-14 08:18 |  | 086 | LD01025012 | Segue nota para verificar falha de comunicação RL 7900032086 - Rural- Marianópolis . obs: foi feito primeiro ataque porem o mesmo esta com painel elétrico em curto . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795708915546036,5391319444 | 2026 | ETO-RD-GR 00075/2026 | ETO-RD-GR | 00075/2026 | 7957089155 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-14 12:56 | 2026-01-14 12:56 | 2027-02-18 12:56 | 2026-02-04 15:11 | PROGRAMAVEL | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | SS CANCELADA | 2026-01-14 12:56 |  | 155 | LD01020023 | SEGUE NOTA PARA LINHA VIVA JUNTO COM A MANUTENÇÃO, POSTE ID-46827292 , NA ESTRUTURA DA CHAVE 8810044155, SE TRATA DE UM POVOADO,SUBSTITUIR ESTRURA ATUAL POR UMA 11/600, RETIRANDO ESTAIOS OFERECE RISCO DE ALGUEM BATER NOS ESTAIOS QUE EXISTE NA ESTRUTURA, E QUEBRAR A MESMO, PENALIZANDO VARIOS CLIENTES | FORMS SUBST DE POSTES
795447606046036,5794791667 | 2026 | ETO-RD-AR 00070/2026 | ETO-RD-AR | 00070/2026 | 7954476060 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-14 13:54 | 2026-01-14 13:54 | 2026-01-17 13:54 | 2026-01-14 21:10 | EMERGENCIAL | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | SS ATENDIDA | 2026-01-14 13:54 |  | 060 | AL01054060 | SEGUE NOTA DE POSTE DO ID-45124275, ESTRUTURA DA CHAVE 4010126060, POSTE ABALROADO 10/150, SUBSTITUIR POR POSTE 10/600, E LEVAR 40 METROS DE CABO AA / 4, 19 CLIENTES PENALIZADOS, ACESSO LIVRE, CONTATO EQUIPE 63992672508 | FORMS SUBST DE POSTES
793121907846036,9840046296 | 2026 | ETO-TELE 00185/2026 | ETO-TELE | 00185/2026 | 7931219078 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-14 23:37 | 2026-01-14 23:37 | 2026-01-17 23:37 | 2026-02-03 15:29 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2026-01-14 23:37 |  | 078 | LD01065015 | Religador com alarme de sef indevido. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790115102246037,71625 | 2026 | ETO-RD-AR 00369/2026 | ETO-RD-AR | 00369/2026 | 7901151022 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-15 17:11 | 2026-02-24 15:44 | 2027-03-31 15:44 | 2026-02-24 16:26 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2026-02-24 15:44 | ETO-TELE 00317/2026 | 022 | LD05010004 | Realizar substituição de bateria do RLG 7901151022. PARECER DMSL: Equipe ENECOL esteve no equipamento para realizar substituição de bateria, porém, constataram que o trafo auxiliar do RLG 7901151022 havia sido furtado. Solicito a instalação do novo trafo auxiliar e em seguida peço que o equipamento seja colocado em operação com o apoio do COS. Caso a pendência já tenha sido sanada, encerrar a nota. DCMD : FOI INSTALADO O TRAFO DIA 06/02 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790115102246037,71625 | 2026 | ETO-RD-AG 00228/2026 | ETO-RD-AG | 00228/2026 | 7901151022 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-15 17:11 | 2026-02-24 16:25 | 2027-03-31 16:25 | 2026-02-24 16:26 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2026-02-24 16:25 |  | 022 | LD05010004 | Realizar substituição de bateria do RLG 7901151022. PARECER DMSL: Equipe ENECOL esteve no equipamento para realizar substituição de bateria, porém, constataram que o trafo auxiliar do RLG 7901151022 havia sido furtado. Solicito a instalação do novo trafo auxiliar e em seguida peço que o equipamento seja colocado em operação com o apoio do COS. Caso a pendência já tenha sido sanada, encerrar a nota. DCMD : FOI INSTALADO O TRAFO DIA 06/02 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790115102246037,71625 | 2026 | ETO-TELE 00317/2026 | ETO-TELE | 00317/2026 | 7901151022 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-15 17:11 | 2026-02-24 16:25 | 2027-03-31 16:25 | 2026-02-24 16:26 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2026-02-24 16:25 | ETO-RD-AG 00228/2026 | 022 | LD05010004 | Realizar substituição de bateria do RLG 7901151022. PARECER DMSL: Equipe ENECOL esteve no equipamento para realizar substituição de bateria, porém, constataram que o trafo auxiliar do RLG 7901151022 havia sido furtado. Solicito a instalação do novo trafo auxiliar e em seguida peço que o equipamento seja colocado em operação com o apoio do COS. Caso a pendência já tenha sido sanada, encerrar a nota. DCMD : FOI INSTALADO O TRAFO DIA 06/02 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790115102246037,71625 | 2026 | ETO-TELE 00191/2026 | ETO-TELE | 00191/2026 | 7901151022 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-15 17:11 | 2026-02-23 21:28 | 2027-03-30 21:28 | 2026-02-24 16:26 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2026-02-23 21:28 | ETO-RD-AR 00369/2026 | 022 | LD05010004 | Realizar substituição de bateria do RLG 7901151022. PARECER DMSL: Equipe ENECOL esteve no equipamento para realizar substituição de bateria, porém, constataram que o trafo auxiliar do RLG 7901151022 havia sido furtado. Solicito a instalação do novo trafo auxiliar e em seguida peço que o equipamento seja colocado em operação com o apoio do COS. Caso a pendência já tenha sido sanada, encerrar a nota. DCMD : FOI INSTALADO O TRAFO DIA 06/02 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790841802346038,0195023148 | 2026 | ETO-TELE 00192/2026 | ETO-TELE | 00192/2026 | 7908418023 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-16 00:28 | 2026-01-16 00:28 | 2026-01-19 00:28 | 2026-02-03 15:51 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2026-01-16 00:28 |  | 023 | AL06020023 | PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O RELIGADOR 7908418023. SEMPRE QUE É FEITO COMANDO DE ABERTURA O MESMO PERDE A COMUNICAÇÃO. | AVISO DE ANOMALIA
790030810446038,3915509259 | 2026 | ETO-PROT 00014/2026 | ETO-PROT | 00014/2026 | 7900308104 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-16 09:24 | 2026-03-26 09:09 | 2026-03-29 09:09 |  | EMERGENCIAL | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2026-03-26 09:09 | ETO-TELE 00410/2026 | 104 | LD01065015 | PARECER PROTEÇÃO: FALHA DE COMUNICAÇÃO DO RELIGADOR, VERIFICAR ************************ Segue nota para verificar falha da atuação do religador de linha 7900308104 na ocorrencia de desarme do 414R de Pedro Afonso o mesmo não atuou para isolar o defeito. Intervenção 20264071677839 | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790030810446038,3915509259 | 2026 | ETO-TELE 00410/2026 | ETO-TELE | 00410/2026 | 7900308104 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-16 09:24 | 2026-03-26 09:09 | 2026-03-29 09:09 | 2026-08-04 17:30 | EMERGENCIAL | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2026-03-26 09:09 |  | 104 | LD01065015 | PARECER PROTEÇÃO: FALHA DE COMUNICAÇÃO DO RELIGADOR, VERIFICAR ************************ Segue nota para verificar falha da atuação do religador de linha 7900308104 na ocorrencia de desarme do 414R de Pedro Afonso o mesmo não atuou para isolar o defeito. Intervenção 20264071677839 | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792716900146038,3921296296 | 2026 | ETO-PROT 00156/2026 | ETO-PROT | 00156/2026 | 7927169001 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-16 09:25 | 2026-07-21 17:43 | 2026-07-24 17:43 |  | EMERGENCIAL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS PENDENTE | 2026-07-21 17:43 |  | 001 | AL01102271 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃO SS ANTIGA: 1500/2025 PARECER DMSL: Serviço Executado: Foi verificado que o tanque do equipamento está danificado, sendo necessário substituir o tanque do equipamento. Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, instalar fonte, disjuntor e DPS, e substituir o tanque. ***** Parecer COCM****** Subsituido Tranque do RL pela Ordem de Serviço DLP-MPPA01 247/2026 RELATORIO EM ANEXO DA O.S EXECUTORA | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792716900146038,3921296296 | 2026 | ETO-COEP 00036/2026 | ETO-COEP | 00036/2026 | 7927169001 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-16 09:25 | 2026-07-01 11:35 | 2026-07-04 11:35 |  | EMERGENCIAL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS REPASSADA | 2026-07-01 11:35 | ETO-RD-PA 00432/2026 | 001 | AL01102271 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃO SS ANTIGA: 1500/2025 PARECER DMSL: Serviço Executado: Foi verificado que o tanque do equipamento está danificado, sendo necessário substituir o tanque do equipamento. Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, instalar fonte, disjuntor e DPS, e substituir o tanque. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792716900146038,3921296296 | 2026 | ETO-RD-PA 00432/2026 | ETO-RD-PA | 00432/2026 | 7927169001 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-16 09:25 | 2026-07-21 17:43 | 2026-07-24 17:43 |  | EMERGENCIAL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS REPASSADA | 2026-07-21 17:43 | ETO-PROT 00156/2026 | 001 | AL01102271 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃO SS ANTIGA: 1500/2025 PARECER DMSL: Serviço Executado: Foi verificado que o tanque do equipamento está danificado, sendo necessário substituir o tanque do equipamento. Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, instalar fonte, disjuntor e DPS, e substituir o tanque. ***** Parecer COCM****** Subsituido Tranque do RL pela Ordem de Serviço DLP-MPPA01 247/2026 RELATORIO EM ANEXO DA O.S EXECUTORA | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
796519406546038,4025115741 | 2026 | ETO-PROT 00013/2026 | ETO-PROT | 00013/2026 | 7965194065 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-16 09:40 | 2026-01-16 09:40 | 2026-03-17 09:40 | 2026-01-21 16:42 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2026-01-16 09:40 |  | 065 | AL01016065 | RELIGADOR N° 7965194065 REMANEJADO NA OBRA 0662600016 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 858052, 9378878 PARECER DA PROTEÇÃO: REALIZADO HOJE 21/01/2026 PELO DMSL EQUIPE DO ADEILTON. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
793203007246038,505625 | 2026 | ETO-TELE 00193/2026 | ETO-TELE | 00193/2026 | 7932030072 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-16 12:08 | 2026-01-16 12:08 | 2026-01-19 12:08 | 2026-03-03 17:30 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2026-01-16 12:08 |  | 072 | LD05028074 | SEGUE SS PARA REGULARIZAR COMUNICAÇÃO DO RELIGADOR 7932030074 NA LD DIANOPOLIS / CONCEIÇÃO - EQUIPE 072OP01 EXECUTOU PRI,MEIRO ATAQUE E NÃO IDENTIFICOU NEM UMA ANOMALIA VISIVEL. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795701900346038,6231712963 | 2026 | ETO-RD-GU 00082/2026 | ETO-RD-GU | 00082/2026 | 7957019003 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-16 14:57 | 2026-01-16 14:57 | 2026-03-17 14:57 | 2026-01-19 16:21 | ALTA | Ronnald Moreira Rodrigues | SS ATENDIDA | 2026-01-16 14:57 |  | 003 | LD04040003 | --INSTALAÇÃO DE CLUSTER PREENCHER O BOOK DE FOTOS QUE ESTA EM ANEXO. | CLUSTER
795701900346038,6231712963 | 2026 | ETO-RD-GU 00083/2026 | ETO-RD-GU | 00083/2026 | 7957019003 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-16 14:57 | 2026-01-16 14:57 | 2026-03-17 14:57 | 2026-01-27 18:33 | ALTA | Ronnald Moreira Rodrigues | SS ATENDIDA | 2026-01-16 14:57 |  | 003 | LD04040003 | --INSTALAÇÃO DE CLUSTER PREENCHER O BOOK DE FOTOS QUE ESTA EM ANEXO. | CLUSTER
794273119346038,8194097222 | 2026 | ETO-TELE 00196/2026 | ETO-TELE | 00196/2026 | 7942731193 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-16 19:40 | 2026-01-16 19:40 | 2026-01-19 19:40 | 2026-02-03 15:37 | EMERGENCIAL | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | SS CANCELADA | 2026-01-16 19:40 |  | 193 | PS01112193 | Primeiro ataque no religador 7942311193, o mesmo se encontra sem comunicação apos ataque realizado. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795471700146038,8229976852 | 2026 | ETO-TELE 00198/2026 | ETO-TELE | 00198/2026 | 7954717001 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-16 19:45 | 2026-01-16 19:45 | 2026-01-19 19:45 | 2026-02-23 17:04 | EMERGENCIAL | HERBSON DE AMORIM GOMES | SS ATENDIDA | 2026-01-16 19:45 |  | 001 | AL02057189 | FEITO PRIMEIRO ATAQUE NO RL 7954717001 EQUIPE 071OP01 - ENVIAR EQUIPE RESPONSAVEL PARA ESTA VERIFICANDO - RL INDISPONIVEL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795405019346038,8249189815 | 2026 | ETO-TELE 00197/2026 | ETO-TELE | 00197/2026 | 7954050193 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-16 19:48 | 2026-01-16 19:48 | 2026-01-19 19:48 | 2026-03-10 17:28 | EMERGENCIAL | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | SS ATENDIDA | 2026-01-16 19:48 |  | 193 | PS01112193 | Primeiro ataque no religador 7954050193, o mesmo se encontra sem comunicação, mesmo tendo feito primeiro ataque | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793481409846038,8822916667 | 2026 | ETO-PROT 00015/2026 | ETO-PROT | 00015/2026 | 7934814098 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-16 21:10 | 2026-01-16 21:10 | 2026-01-19 21:10 | 2026-06-22 07:51 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2026-01-16 21:10 |  | 098 | LD01005098 | desarme do dj 454r aceitou normal defeito esta no religador 7934814098 atende Hugo, nao abriu tirando o 454r. PARECER DA PROTEÇÃO: SERÁ SOLICITADO TESTE FUNCIONAL NO EQUIPAMENTO MONOFASICO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790870811646038,8875231482 | 2026 | ETO-TELE 00199/2026 | ETO-TELE | 00199/2026 | 7908708116 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-16 21:18 | 2026-01-16 21:18 | 2026-01-19 21:18 | 2026-01-30 14:23 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2026-01-16 21:18 |  | 116 | LD04002091 | Segue SS do religador 7908708116. O mesmo ficou bay passado em devido não aceitar comando de fechamento. Religador esta com varias aberturas sem causa. Por gentileza enviar uma equipe do DMSL no local. ver a possibilidade de troca do equipamento, religador problematico demais. FORM 6 | ANOMALIA EM RELIGADOR
792033512246039,9407407407 | 2026 | ETO-PROT 00016/2026 | ETO-PROT | 00016/2026 | 7920335122 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-17 22:35 | 2026-01-17 22:35 | 2026-01-20 22:35 | 2026-01-20 09:45 | EMERGENCIAL | Glauk Henrique Miranda Cardoso | SS ATENDIDA | 2026-01-17 22:35 |  | 122 | LD02059122 | RELIGADOR 7920335122 ATUOU, PORÉM EQUIPE INSPECIONOU E NÃO FOI ENCONTRADO ANOMALIA, FECHADO NORMAL CAUSA NÃO IDENTIFICADA. PARECER DA PROTEÇÃO: Sobre a nota aberta segue análise: Proteção atuou corretamente curto circuito fase B e C na ordem de 470A, tudo indica que seja árvore na rede. Segue os pontos simulados no NIX: A frente da chave faca 8803532122 e chave 3320778122. Eng° Irlley Castelo Branco. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792587201946039,9593287037 | 2026 | ETO-RD-AR 00108/2026 | ETO-RD-AR | 00108/2026 | 7925872019 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-17 23:01 | 2026-01-17 23:01 | 2026-01-24 23:01 | 2026-02-04 09:42 | URGENTE | DELIO NUNES OSCAR | SS CANCELADA | 2026-01-17 23:01 |  | 019 | LD03105019 | Enviar equipe da linha viva , para substituir Para Raio da fase C, do RL 7925872019 queimado em campo Acesso bom da LD Bielandia Campos Lindos | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792461105246040,8618981481 | 2026 | ETO-TELE 00200/2026 | ETO-TELE | 00200/2026 | 7924611052 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-18 20:41 | 2026-01-18 20:41 | 2026-01-21 20:41 | 2026-03-06 15:05 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2026-01-18 20:41 |  | 052 | LD01036052 | SEGUE SS PARA RESTALRAR COMUNICAÇÃO DO RL 7924611052 NA LD FORMOSO / LAGOA DA ONÇA, FOI FEITO PRIMEIRO ATAQUE PELA EQUIPE 052OP01 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793711203646041,392962963 | 2026 | ETO-TELE 00201/2026 | ETO-TELE | 00201/2026 | 7937112036 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-19 09:26 | 2026-01-19 09:26 | 2026-03-20 09:26 | 2026-03-20 16:35 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2026-01-19 09:26 |  | 036 | AL01003036 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7937112036 AL 02 SE ALVORADA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792739605246041,6548726852 | 2026 | ETO-TELE 00202/2026 | ETO-TELE | 00202/2026 | 7927396052 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-19 15:43 | 2026-01-19 15:43 | 2026-01-22 15:43 | 2026-03-02 21:15 | EMERGENCIAL | JONATAN ALVES DE SOUZA | SS CANCELADA | 2026-01-19 15:43 |  | 052 | LD03036052 | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAR COMUNICAÇÃO DE RL 7927396052 TRECHO DE INTERLIGAÇÃO LD DE FORMOSO/COBRAPE, A EQUIPE DEOP SINERGIA DE FORMOSO 052OP10 JA FEZ PRIMEIRO ATAQUE POREM O EQUIPAMENTO NÃO VOLTOU. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795579009446041,7313310185 | 2026 | ETO-TELE 00203/2026 | ETO-TELE | 00203/2026 | 7955790094 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-19 17:33 | 2026-01-19 17:33 | 2026-03-20 17:33 | 2026-03-20 11:26 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2026-01-19 17:33 |  | 094 | AL01067094 | PARECER DA PROTEÇÃO: ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7955790094 AL 01 SE PEIXE. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790030810446042,3544097222 | 2026 | ETO-TELE 00204/2026 | ETO-TELE | 00204/2026 | 7900308104 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-20 08:30 | 2026-01-20 08:30 | 2026-01-23 08:30 | 2026-01-22 10:06 | EMERGENCIAL | GERCILIO PEDROZA JUNIOR | SS ATENDIDA | 2026-01-20 08:30 |  | 104 | LD01065015 | POR GENTILEZA REALIZAR MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO O MESMO ASSIM QUE PERDE CA PERDA A COMUNICAÇÃO QUASE DE IMEDIATO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790008519546042,3611342593 | 2026 | ETO-TELE 00205/2026 | ETO-TELE | 00205/2026 | 7900085195 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-20 08:40 | 2026-01-20 08:40 | 2026-01-23 08:40 | 2026-01-22 10:09 | EMERGENCIAL | GERCILIO PEDROZA JUNIOR | SS ATENDIDA | 2026-01-20 08:40 |  | 195 | LD01065015 | RELIGADOR ASSIM QUE PERDE CA PERDE COMUNICAÇÃO, NO SCADA ESTA SIMNALIZANDO BATERIA POREM A MESMA FOI SUBSTITUIDA DOA 17/01/2026 PELA EQUIPE DEOP POREM CONTINUA PERDENDO A COMUNICAÇÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
796718212446042,5840046296 | 2026 | ETO-PROT 00019/2026 | ETO-PROT | 00019/2026 | 7967182124 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-20 14:01 | 2026-03-02 10:41 | 2026-05-01 10:41 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-03-02 10:41 | ETO-SE-PCM 00014/2026 | 124 | AL01030124 | PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES REALIZADOS, DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Estagiário Rafael P Marques *********************** RELIGADOR N°7967182124 INSTALADO NA OBRA 0652400756 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 817446, 9287029 | COMISSIONAMENTO
796718212446042,5840046296 | 2026 | ETO-SE-PCM 00014/2026 | ETO-SE-PCM | 00014/2026 | 7967182124 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-20 14:01 | 2026-06-08 14:47 | 2026-08-07 14:47 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-06-08 14:47 | ETO-TELE 00893/2026 | 124 | AL01030124 | PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES REALIZADOS, DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Estagiário Rafael P Marques *********************** RELIGADOR N°7967182124 INSTALADO NA OBRA 0652400756 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 817446, 9287029 ---------------------------------------------------- PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30550623 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 15/06/2026. | COMISSIONAMENTO
796718212446042,5840046296 | 2026 | ETO-TELE 00893/2026 | ETO-TELE | 00893/2026 | 7967182124 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-20 14:01 | 2026-06-08 14:47 | 2026-08-07 14:47 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS PENDENTE | 2026-06-08 14:47 |  | 124 | AL01030124 | PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES REALIZADOS, DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Estagiário Rafael P Marques *********************** RELIGADOR N°7967182124 INSTALADO NA OBRA 0652400756 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 817446, 9287029 ---------------------------------------------------- PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30550623 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 15/06/2026. | COMISSIONAMENTO
795472100146042,7084490741 | 2026 | ETO-RD-PO 00017/2026 | ETO-RD-PO | 00017/2026 | 7954721001 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-20 17:00 | 2026-01-21 08:00 | 2026-01-24 08:00 | 2026-01-26 18:06 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2026-01-21 08:00 |  | 001 | AL02057189 | ENTRE RL 7954721001 A RL 7932926001 ID 60622298 SJ 60622405 ISTALA JOGO DE CHAVE FACA NF ,13,8 ACESSO LIVRE PARA LINHA VIVA , PRIORIZA POIS LIHA NÃO TEM CHAVE PARA TRANSFERENCIA LEVA 6 ISOLADOR BASTAO SE PRECISA SUBSTITUIR AS CADEIA DE DISCO , CABO AA / 4 | FORMS CHAVE INST DEOP
795472100146042,7084490741 | 2026 | ETO-OP-PO 00001/2026 | ETO-OP-PO | 00001/2026 | 7954721001 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-20 17:00 | 2026-01-21 08:00 | 2026-01-24 08:00 |  | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2026-01-21 08:00 | ETO-RD-PO 00017/2026 | 001 | AL02057189 | ENTRE RL 7954721001 A RL 7932926001 ID 60622298 SJ 60622405 ISTALA JOGO DE CHAVE FACA NF ,13,8 ACESSO LIVRE PARA LINHA VIVA , PRIORIZA POIS LIHA NÃO TEM CHAVE PARA TRANSFERENCIA LEVA 6 ISOLADOR BASTAO SE PRECISA SUBSTITUIR AS CADEIA DE DISCO , CABO AA / 4 | FORMS CHAVE INST DEOP
795472100146042,7084490741 | 2026 | DG-RD-PO 00081/2026 | DG-RD-PO | 00081/2026 | 7954721001 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-20 17:00 | 2026-01-21 07:49 | 2026-01-24 07:49 |  | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2026-01-21 07:49 | ETO-OP-PO 00001/2026 | 001 | AL02057189 | ENTRE RL 7954721001 A RL 7932926001 ID 60622298 SJ 60622405 ISTALA JOGO DE CHAVE FACA NF ,13,8 ACESSO LIVRE PARA LINHA VIVA , PRIORIZA POIS LIHA NÃO TEM CHAVE PARA TRANSFERENCIA LEVA 6 ISOLADOR BASTAO SE PRECISA SUBSTITUIR AS CADEIA DE DISCO , CABO AA / 4 | FORMS CHAVE INST DEOP
790034715346042,7709490741 | 2026 | ETO-RD-GR 00106/2026 | ETO-RD-GR | 00106/2026 | 7900347153 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-20 18:30 | 2026-01-20 18:30 | 2027-02-24 18:30 | 2026-01-22 00:09 | PROGRAMAVEL | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | SS ATENDIDA | 2026-01-20 18:30 |  | 153 | LD01010153 | Boa noite, Favor enviar manutenção para ajudar na inspeção do ramal do religador 7900347153 Vila União | AVISO DE ANOMALIA
790045311046042,9004282407 | 2026 | ETO-TELE 00206/2026 | ETO-TELE | 00206/2026 | 7900453110 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-20 21:37 | 2026-01-20 21:37 | 2026-01-23 21:37 | 2026-03-12 12:44 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS CANCELADA | 2026-01-20 21:37 |  | 110 | LD03040003 | rl 7900453110 esta com um barulho estranho quando coloca carga e o mesmo estava fechado em campo e mostrando aberto no sacada , favor verificar | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790001801646043,4175810185 | 2026 | ETO-TELE 00207/2026 | ETO-TELE | 00207/2026 | 7900018016 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-21 10:01 | 2026-01-21 10:01 | 2026-01-24 10:01 | 2026-05-11 17:30 | EMERGENCIAL | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | SS ATENDIDA | 2026-01-21 10:01 |  | 016 | LD02010004 | SEGUE SS DE RELIGADOR INTERMITENTE, OS MESMO FOI FEITO PRIMEIRO ATAQUE PELA EQUIPE 002FT01, FAVOR VERIFICAR. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792573201646043,5137962963 | 2026 | ETO-TELE 00208/2026 | ETO-TELE | 00208/2026 | 7925732016 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-21 12:20 | 2026-01-21 12:20 | 2026-01-24 12:20 | 2026-01-23 13:24 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2026-01-21 12:20 |  | 016 | LD02010004 | Enviar equipe do DMSL, verificar situação de alimentação do relé do mesmo, uma vez que já foi substituido o trfo de erviço auxiliar e fechado a chave de entrada do religador em questão porém não está chegando alimentação no relé | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791366807246043,5685300926 | 2026 | ETO-TELE 00211/2026 | ETO-TELE | 00211/2026 | 7913668072 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-21 13:39 | 2026-01-21 13:39 | 2026-01-24 13:39 | 2026-01-30 14:45 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2026-01-21 13:39 |  | 072 | LD01010021 | senhores favor enviar equipe para verificar religador 7913668072 e religador 7900666072 os mesmo aceitou comando remoto de abertura , porem de fechamento nao fechou remotamente , apenas manual com equipe , feito primeiro ataque sem sucesso . na LD conceiçao a parana | AVISO DE ANOMALIA
790066607246043,5685300926 | 2026 | ETO-TELE 00212/2026 | ETO-TELE | 00212/2026 | 7900666072 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-21 13:39 | 2026-01-21 13:39 | 2026-01-24 13:39 | 2026-01-30 14:37 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2026-01-21 13:39 |  | 072 | LD01010021 | senhores favor enviar equipe para verificar religador 7913668072 e religador 7900666072 os mesmo aceitou comando remoto de abertura , porem de fechamento nao fechou remotamente , apenas manual com equipe , feito primeiro ataque sem sucesso . na LD conceiçao a parana | AVISO DE ANOMALIA
793603807646044,0152662037 | 2026 | ETO-TELE 00216/2026 | ETO-TELE | 00216/2026 | 7936038076 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-22 00:22 | 2026-01-22 00:22 | 2026-01-25 00:22 | 2026-02-19 14:23 | EMERGENCIAL | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | SS ATENDIDA | 2026-01-22 00:22 |  | 076 | LD02040003 | Favor verificar religador 7936038076 , o equipamento não aceita comados local e remoto . Feito primeiro ataque sem sucesso | ANOMALIA EM RELIGADOR
795009912246044,2176736111 | 2026 | ETO-PROT 00020/2026 | ETO-PROT | 00020/2026 | 7950099122 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-22 05:13 | 2026-01-22 05:13 | 2026-01-25 05:13 | 2026-06-22 09:21 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2026-01-22 05:13 |  | 122 | AL04059122 | Segue SS para verificação de ajuste de proteção ocorrecia da INT 20264090431436 poste de ID 59399042 abalroado equipamento falhou desarmando DJ na S/E. PARECER DA PROTEÇÃO: DMSL COLETOU A BASE E EM DIAGNOSTICO HOUVE OUTRO CURTO CIRCUITO A MONTANTE DO RL, FOI SOLICITADO INSTALAÇÃO DE ESPAÇADORES JÁ EXECUTADO EM CAMPO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793678902946044,3991782407 | 2026 | ETO-TELE 00217/2026 | ETO-TELE | 00217/2026 | 7936789029 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-22 09:35 | 2026-01-22 09:35 | 2026-03-23 09:35 | 2026-03-16 17:27 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2026-01-22 09:35 |  | 029 | AL01061029 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7936789029 AL 01 PALMEIROPOLIS. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790055712246044,4269212963 | 2026 | ETO-PROT 00021/2026 | ETO-PROT | 00021/2026 | 7900557122 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-22 10:15 | 2026-01-22 10:15 | 2026-01-25 10:15 | 2026-06-22 09:32 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2026-01-22 10:15 |  | 122 | AL04059122 | favor verirficar seletividade e cordenaçao dos RL's 7900557122 e 7902454122, devido ocorrencia 20264090431436, na transferencia de cargas, abriu o RL 7900557122 e 7902454122, (sendo que o defeito estava a jusante do RL (7900557122). Parecer da proteção: Será revisado todos os ajustes de Palmas. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790054308346044,4326851852 | 2026 | ETO-DEOP 00006/2026 | ETO-DEOP | 00006/2026 | 7900543083 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-22 10:23 | 2026-02-24 10:23 | 2026-04-25 10:23 | 2026-05-06 11:53 | ALTA | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS CANCELADA | 2026-02-24 10:23 |  | 083 | LD01059122 | DMSL:Serviço Executado: O equipamento 7900448083 funciona como repetidor, devido ele esta com problemas na parte ativa foi isolado esta fora de operação e impactando na comunicação do 7900543083, para resolver a situação deve conectar o TP para alimentar o repetidor deixando a parte ativa desconectada até ser substituído. Então remanejar para um local que tenha visada para a rep Novo Acordo | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793155601346044,4547222222 | 2026 | ETO-RD-PS 00049/2026 | ETO-RD-PS | 00049/2026 | 7931556013 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-22 10:55 | 2026-01-22 10:55 | 2026-03-23 10:55 | 2026-01-27 11:35 | ALTA | CARLOS FERNANDO GOMES | SS ATENDIDA | 2026-01-22 10:55 |  | 013 | AL04062013 | PONTO QUENTE NAS CHAVES DE SAÍDA E ENTRADA DO RELIGADOR 7931556013, E NOS TERMINAIS DO RELIGADOR. | AVISO DE ANOMALIA
790870811646044,4621064815 | 2026 | ETO-COEP 00020/2026 | ETO-COEP | 00020/2026 | 7908708116 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-22 11:05 | 2026-06-29 15:36 | 2027-08-03 15:36 |  | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS REPASSADA | 2026-06-29 15:36 | ETO-TELE 00959/2026 | 116 | LD04002091 | PARECER COEP: Equipamento em operação no SCADA, favor revisitar ou explicar defeito e modelo do equipamento. Substituição de tanque e controle, os mesmos estão com defeitos. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790870811646044,4621064815 | 2026 | ETO-TELE 00959/2026 | ETO-TELE | 00959/2026 | 7908708116 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-22 11:05 | 2026-06-29 15:36 | 2027-08-03 15:36 | 2026-07-08 07:56 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-06-29 15:36 |  | 116 | LD04002091 | PARECER COEP: Equipamento em operação no SCADA, favor revisitar ou explicar defeito e modelo do equipamento. Substituição de tanque e controle, os mesmos estão com defeitos. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790824915246044,4778819444 | 2026 | ETO-COEP 00038/2026 | ETO-COEP | 00038/2026 | 7908249152 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-22 11:28 | 2026-02-24 11:28 | 2026-04-25 11:28 |  | ALTA | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS PENDENTE | 2026-02-24 11:28 |  | 152 | LD02072001 | 14/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA DMSL:Serviço Executado: Houve um curto no equipamento danificando a parte ativa, será necessário fazer a substituição do equipamento completo ( parte ativa e controle) colocar o um cabo pp novo do trafo até o Dj pois o mesmo está sem condições de uso. Obs:. Foi retirado rádio e rele Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir o equipamento completo. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790059402646044,5220717593 | 2026 | ETO-PROT 00022/2026 | ETO-PROT | 00022/2026 | 7900594026 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-22 12:32 | 2026-01-22 12:32 | 2026-01-25 12:32 | 2026-06-22 07:55 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2026-01-22 12:32 |  | 026 | LD03046026 | Favor verificar as proteções do RL 7900594026, pois teve um desarme no RL 7911120026 que alimenta a barra de Ponte Alta, sendo que o defeito era a jusante do RL 7900594026, o mesmo não abriu e ainda perdeu a comunicação. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO E JÁ IMPLEMNETADO PELO TIME DO DMSL EM CAMPO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792461607646044,6234722222 | 2026 | ETO-TELE 00325/2026 | ETO-TELE | 00325/2026 | 7924616076 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-22 14:58 | 2026-02-27 11:08 | 2026-03-02 11:08 | 2026-03-16 17:23 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2026-02-27 11:08 |  | 076 | LD02040003 | favor verificar religador 7924616076 o mesmo estando bloqueado fica subindo no escada religado. Parecer da Proteção: Necessário analise do DMSL junto ao SCADA. Atte. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792461607646044,6234722222 | 2026 | ETO-PROT 00023/2026 | ETO-PROT | 00023/2026 | 7924616076 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-22 14:58 | 2026-02-27 11:08 | 2026-03-02 11:08 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2026-02-27 11:08 | ETO-TELE 00325/2026 | 076 | LD02040003 | favor verificar religador 7924616076 o mesmo estando bloqueado fica subindo no escada religado. Parecer da Proteção: Necessário analise do DMSL junto ao SCADA. Atte. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790059402646044,808900463 | 2026 | ETO-PROT 00024/2026 | ETO-PROT | 00024/2026 | 7900594026 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-22 19:25 | 2026-01-22 19:25 | 2026-01-25 19:25 | 2026-02-09 13:38 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2026-01-22 19:25 |  | 026 | LD03046026 | Segue nota para verificar proteções do RL-7900594026 ocorrência na LD Ponte Alta / Pindorama equipe não atuação desarmando equipamento montante da SE Ponte Alta. Parecer da proteção: No dia 30/01/2026, equipamento foi testado pelo DMSL com verificação de corrente e atuação por ajuste de proteção. equipamento respondeu as quesitos de proteção. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
796501308046045,3740046296 | 2026 | ETO-SE-PCM 00012/2026 | ETO-SE-PCM | 00012/2026 | 7965013080 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-23 08:59 | 2026-02-23 16:50 | 2026-04-24 16:50 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-02-23 16:50 | ETO-TELE 00311/2026 | 080 | LD02010004 | PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30487795 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 02/03/2026. (POLOTOC) PARECER DA PROTEÇÃO: ESTUDO REALIZADO. OS AJUSTES ESTÃO DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Estagiário Rafael Pereira Marques ________ RELIGADOR N° 7965013080 INSTALADO NA OBRA 0602401151 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 842334, 9260757 | COMISSIONAMENTO
796501308046045,3740046296 | 2026 | ETO-TELE 00311/2026 | ETO-TELE | 00311/2026 | 7965013080 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-23 08:59 | 2026-02-23 16:50 | 2026-04-24 16:50 | 2026-03-09 10:24 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2026-02-23 16:50 |  | 080 | LD02010004 | PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30487795 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 02/03/2026. (POLOTOC) PARECER DA PROTEÇÃO: ESTUDO REALIZADO. OS AJUSTES ESTÃO DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Estagiário Rafael Pereira Marques ________ RELIGADOR N° 7965013080 INSTALADO NA OBRA 0602401151 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 842334, 9260757 | COMISSIONAMENTO
796501308046045,3740046296 | 2026 | ETO-PROT 00025/2026 | ETO-PROT | 00025/2026 | 7965013080 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-23 08:59 | 2026-02-23 15:25 | 2026-04-24 15:25 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-02-23 15:25 | ETO-SE-PCM 00012/2026 | 080 | LD02010004 | PARECER DA PROTEÇÃO: ESTUDO REALIZADO. OS AJUSTES ESTÃO DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Estagiário Rafael Pereira Marques ________ RELIGADOR N° 7965013080 INSTALADO NA OBRA 0602401151 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 842334, 9260757 | COMISSIONAMENTO
795680505346045,3903703704 | 2026 | ETO-TELE 00403/2026 | ETO-TELE | 00403/2026 | 7956805053 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-23 09:22 | 2026-03-23 17:50 | 2026-05-22 17:50 | 2026-04-24 17:30 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2026-03-23 17:50 |  | 053 | LD02010004 | PARECER DMSL: Chamado de Desenvolvimento 30505805 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 30/03/2026. POLOTOC. ---------------------------------------------------------- PARECER DA PROTEÇÃO: Ajustes realizados, e disponíveis no APP da Proteção. Planilha com as informações em anexo. Estagiário Rafael P Marques. ********** RELIGADOR N° 7956805053 INSTALADO NA OBRA 0602400687 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 799937, 9248040 | COMISSIONAMENTO
795680505346045,3903703704 | 2026 | ETO-SE-PCM 00016/2026 | ETO-SE-PCM | 00016/2026 | 7956805053 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-23 09:22 | 2026-03-23 17:50 | 2026-05-22 17:50 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-03-23 17:50 | ETO-TELE 00403/2026 | 053 | LD02010004 | PARECER DMSL: Chamado de Desenvolvimento 30505805 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 30/03/2026. POLOTOC. ---------------------------------------------------------- PARECER DA PROTEÇÃO: Ajustes realizados, e disponíveis no APP da Proteção. Planilha com as informações em anexo. Estagiário Rafael P Marques. ********** RELIGADOR N° 7956805053 INSTALADO NA OBRA 0602400687 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 799937, 9248040 | COMISSIONAMENTO
795680505346045,3903703704 | 2026 | ETO-PROT 00026/2026 | ETO-PROT | 00026/2026 | 7956805053 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-23 09:22 | 2026-03-23 10:42 | 2026-05-22 10:42 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-03-23 10:42 | ETO-SE-PCM 00016/2026 | 053 | LD02010004 | PARECER DA PROTEÇÃO: Ajustes realizados, e disponíveis no APP da Proteção. Planilha com as informações em anexo. Estagiário Rafael P Marques. ********** RELIGADOR N° 7956805053 INSTALADO NA OBRA 0602400687 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 799937, 9248040 | COMISSIONAMENTO
796718112746045,3923032407 | 2026 | ETO-COEP 00073/2026 | ETO-COEP | 00073/2026 | 7967181127 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-23 09:25 | 2026-06-24 15:17 | 2026-08-23 15:17 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-06-24 15:17 | ETO-RD-AR 01024/2026 | 127 | LD01084002 | PARECER DMSL: Fase C. Sentindo carga Chave faca não fechou, realizar substituição. DATA: 09/04/2026 SID 1756/2026 Equipe: Adeilton e Edicleber ___________________________________ PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30487776 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 09/03/2026. (POLOTOC) PARECER DA PROTEÇÃO: ESTUDO REALIZADO. OS AJUSTES ESTÃO DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Estagiário Rafael Pereira Marques ___________ RELIGADOR N° 7967181127 INSTALADO NA OBRA 0652400757 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 874476, 9275510 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
796718112746045,3923032407 | 2026 | ETO-PROT 00027/2026 | ETO-PROT | 00027/2026 | 7967181127 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-23 09:25 | 2026-02-23 15:33 | 2026-04-24 15:33 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-02-23 15:33 | ETO-SE-PCM 00013/2026 | 127 | LD01084002 | PARECER DA PROTEÇÃO: ESTUDO REALIZADO. OS AJUSTES ESTÃO DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Estagiário Rafael Pereira Marques ___________ RELIGADOR N° 7967181127 INSTALADO NA OBRA 0652400757 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 874476, 9275510 | COMISSIONAMENTO
796718112746045,3923032407 | 2026 | ETO-RD-AG 00670/2026 | ETO-RD-AG | 00670/2026 | 7967181127 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-23 09:25 | 2026-07-06 13:29 | 2026-09-04 13:29 | 2026-07-01 14:15 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2026-07-06 13:29 |  | 127 | LD01084002 | Eq. Linha Viva - realizar substituição ch faca do RELIGADOR N° 7967181127, Fase C. - CH-[967181127C] - Sentindo carga - Chave faca 34,5 Kv não fechou, - PARECER COEP: SUBSTIUIR CHAVE FACA COCM`S , DEPOIS PASSAR PARA PROTEÇÃO PARA AJUSTE PARECER DMSL: Fase C. Sentindo carga Chave faca não fechou, realizar substituição. DATA: 09/04/2026 SID 1756/2026 Equipe: Adeilton e Edicleber ___________________________________ PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30487776 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 09/03/2026. (POLOTOC) PARECER DA PROTEÇÃO: ESTUDO REALIZADO. OS AJUSTES ESTÃO DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Estagiário Rafael Pereira Marques ___________ RELIGADOR N° 7967181127 INSTALADO NA OBRA 0652400757 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 874476, 9275510 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
796718112746045,3923032407 | 2026 | ETO-RD-AG 00630/2026 | ETO-RD-AG | 00630/2026 | 7967181127 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-23 09:25 | 2026-07-02 15:29 | 2026-08-31 15:29 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-07-02 15:29 | ETO-COEP 00121/2026 | 127 | LD01084002 | PARECER DMSL: Fase C. Sentindo carga Chave faca não fechou, realizar substituição. DATA: 09/04/2026 SID 1756/2026 Equipe: Adeilton e Edicleber ___________________________________ PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30487776 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 09/03/2026. (POLOTOC) PARECER DA PROTEÇÃO: ESTUDO REALIZADO. OS AJUSTES ESTÃO DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Estagiário Rafael Pereira Marques ___________ RELIGADOR N° 7967181127 INSTALADO NA OBRA 0652400757 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 874476, 9275510 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
796718112746045,3923032407 | 2026 | ETO-RD-AR 01024/2026 | ETO-RD-AR | 01024/2026 | 7967181127 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-23 09:25 | 2026-06-24 15:20 | 2026-08-23 15:20 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-06-24 15:20 | ETO-RD-AG 00630/2026 | 127 | LD01084002 | PARECER DMSL: Fase C. Sentindo carga Chave faca não fechou, realizar substituição. DATA: 09/04/2026 SID 1756/2026 Equipe: Adeilton e Edicleber ___________________________________ PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30487776 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 09/03/2026. (POLOTOC) PARECER DA PROTEÇÃO: ESTUDO REALIZADO. OS AJUSTES ESTÃO DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Estagiário Rafael Pereira Marques ___________ RELIGADOR N° 7967181127 INSTALADO NA OBRA 0652400757 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 874476, 9275510 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
796718112746045,3923032407 | 2026 | ETO-RD-AR 01070/2026 | ETO-RD-AR | 01070/2026 | 7967181127 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-23 09:25 | 2026-07-06 13:29 | 2026-09-04 13:29 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-07-06 13:29 | ETO-RD-AG 00670/2026 | 127 | LD01084002 | PARECER COEP: SUBSTIUIR CHAVE FACA COCM`S , DEPOIS PASSAR PARA PROTEÇÃO PARA AJUSTE PARECER DMSL: Fase C. Sentindo carga Chave faca não fechou, realizar substituição. DATA: 09/04/2026 SID 1756/2026 Equipe: Adeilton e Edicleber ___________________________________ PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30487776 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 09/03/2026. (POLOTOC) PARECER DA PROTEÇÃO: ESTUDO REALIZADO. OS AJUSTES ESTÃO DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Estagiário Rafael Pereira Marques ___________ RELIGADOR N° 7967181127 INSTALADO NA OBRA 0652400757 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 874476, 9275510 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
796718112746045,3923032407 | 2026 | ETO-TELE 00310/2026 | ETO-TELE | 00310/2026 | 7967181127 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-23 09:25 | 2026-04-16 14:14 | 2026-06-15 14:14 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-04-16 14:14 | ETO-COEP 00073/2026 | 127 | LD01084002 | PARECER DMSL: Fase C. Sentindo carga Chave faca não fechou, realizar substituição. DATA: 09/04/2026 SID 1756/2026 Equipe: Adeilton e Edicleber ___________________________________ PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30487776 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 09/03/2026. (POLOTOC) PARECER DA PROTEÇÃO: ESTUDO REALIZADO. OS AJUSTES ESTÃO DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Estagiário Rafael Pereira Marques ___________ RELIGADOR N° 7967181127 INSTALADO NA OBRA 0652400757 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 874476, 9275510 | COMISSIONAMENTO
796718112746045,3923032407 | 2026 | ETO-SE-PCM 00013/2026 | ETO-SE-PCM | 00013/2026 | 7967181127 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-23 09:25 | 2026-02-23 16:41 | 2026-04-24 16:41 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-02-23 16:41 | ETO-TELE 00310/2026 | 127 | LD01084002 | PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30487776 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 09/03/2026. (POLOTOC) PARECER DA PROTEÇÃO: ESTUDO REALIZADO. OS AJUSTES ESTÃO DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Estagiário Rafael Pereira Marques ___________ RELIGADOR N° 7967181127 INSTALADO NA OBRA 0652400757 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 874476, 9275510 | COMISSIONAMENTO
796718112746045,3923032407 | 2026 | ETO-COEP 00121/2026 | ETO-COEP | 00121/2026 | 7967181127 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-23 09:25 | 2026-07-06 11:36 | 2026-09-04 11:36 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-07-06 11:36 | ETO-RD-AR 01070/2026 | 127 | LD01084002 | PARECER COEP: SUBSTIUIR CHAVE FACA COCM`S , DEPOIS PASSAR PARA PROTEÇÃO PARA AJUSTE PARECER DMSL: Fase C. Sentindo carga Chave faca não fechou, realizar substituição. DATA: 09/04/2026 SID 1756/2026 Equipe: Adeilton e Edicleber ___________________________________ PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30487776 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 09/03/2026. (POLOTOC) PARECER DA PROTEÇÃO: ESTUDO REALIZADO. OS AJUSTES ESTÃO DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Estagiário Rafael Pereira Marques ___________ RELIGADOR N° 7967181127 INSTALADO NA OBRA 0652400757 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 874476, 9275510 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585785505646045,3941782407 | 2026 | ETO-TELE 00281/2026 | ETO-TELE | 00281/2026 | 5857855056 | 58 | REGULADOR | 2026-01-23 09:28 | 2026-02-09 08:40 | 2026-04-10 08:40 | 2026-02-20 17:30 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2026-02-09 08:40 |  | 056 | LD01095030 | PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES RELIZADOS E DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR JÁ ESTÁ NO SCADA DEVIDO A UMA DEMANDA URGENTE, MAS AINDA SÃO NECESSÁRIAS AS INFORMAÇÕES DE COMUNICAÇÃO. ESTAGIÁRIO RAFAEL MARQUES _____________________________________________________ REGULADOR N° 5857855056 INSTALADO NA OBRA 0602400687 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 800643, 8255486 | COMISSIONAMENTO
585785505646045,3941782407 | 2026 | ETO-PROT 00028/2026 | ETO-PROT | 00028/2026 | 5857855056 | 58 | REGULADOR | 2026-01-23 09:28 | 2026-02-09 08:40 | 2026-04-10 08:40 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-02-09 08:40 | ETO-TELE 00281/2026 | 056 | LD01095030 | PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES RELIZADOS E DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR JÁ ESTÁ NO SCADA DEVIDO A UMA DEMANDA URGENTE, MAS AINDA SÃO NECESSÁRIAS AS INFORMAÇÕES DE COMUNICAÇÃO. ESTAGIÁRIO RAFAEL MARQUES _____________________________________________________ REGULADOR N° 5857855056 INSTALADO NA OBRA 0602400687 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 800643, 8255486 | COMISSIONAMENTO
794455914946045,3966666667 | 2026 | ETO-TELE 00218/2026 | ETO-TELE | 00218/2026 | 7944559149 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-23 09:31 | 2026-01-23 09:31 | 2026-01-26 09:31 | 2026-03-17 15:14 | EMERGENCIAL | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-23 09:31 |  | 149 | LD01434149 | RELIGADOR DE POSTE 7944559149 com falha de comunicaçao, feito o primeiro ataque, porem o mesmo esta arrmando o disjuntor - curto-circuito. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791366207646045,7489699074 | 2026 | ETO-PROT 00029/2026 | ETO-PROT | 00029/2026 | 7913662076 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-23 17:59 | 2026-01-23 17:59 | 2026-01-26 17:59 | 2026-06-22 09:38 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2026-01-23 17:59 |  | 076 | AL01031076 | favor enviar equipe para verificar religador 7913662076 o mesmo estava intermitente e teve evento de cabo rompido a jusante , vindo a desarmar o DJ 214R penalizando cargas da rdu de DUERE. Parecer da Proteção: Equipamento retirado de operação com defeito. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
584022706346045,8833680556 | 2026 | ETO-COEP 00151/2026 | ETO-COEP | 00151/2026 | 5840227063 | 58 | REGULADOR | 2026-01-23 21:12 | 2026-07-20 14:02 | 2026-07-23 14:02 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS PENDENTE | 2026-07-20 14:02 |  | 063 | LD01054060 | PARECER COEP 27/07/2026 : EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO PARECER DMSL 13/07/2026: Realizados ensaios de isolação nas três células, e foi identificado curto na fase A, sendo necessário a sua substituição. Os cabos das buchas ficaram desconectados para melhor identificação no momento da sua substituiçã SEGUE PARA O DMSL AVALIAR ANTES DE SEGUIRMOS COM O SERVIÇO SEGUE PARA REALIZAR TROCA --------------------------------------------------------- Boa noite, Segue SS para tratativas regulador de tensão 5840227063 fase C em curto | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584022706346045,8833680556 | 2026 | ETO-COEP 00097/2026 | ETO-COEP | 00097/2026 | 5840227063 | 58 | REGULADOR | 2026-01-23 21:12 | 2026-06-19 09:46 | 2026-06-22 09:46 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS REPASSADA | 2026-06-19 09:46 | ETO-TELE 00942/2026 | 063 | LD01054060 | SEGUE PARA O DMSL AVALIAR ANTES DE SEGUIRMOS COM O SERVIÇO SEGUE PARA REALIZAR TROCA --------------------------------------------------------- Boa noite, Segue SS para tratativas regulador de tensão 5840227063 fase C em curto | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584022706346045,8833680556 | 2026 | ETO-RD-AR 00150/2026 | ETO-RD-AR | 00150/2026 | 5840227063 | 58 | REGULADOR | 2026-01-23 21:12 | 2026-02-04 09:33 | 2026-02-07 09:33 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS REPASSADA | 2026-02-04 09:33 | ETO-TELE 00262/2026 | 063 | LD01054060 | Boa noite, Segue SS para tratativas regulador de tensão 5840227063 fase C em curto | AVISO DE ANOMALIA
584022706346045,8833680556 | 2026 | ETO-TELE 00942/2026 | ETO-TELE | 00942/2026 | 5840227063 | 58 | REGULADOR | 2026-01-23 21:12 | 2026-07-20 14:02 | 2026-07-23 14:02 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS REPASSADA | 2026-07-20 14:02 | ETO-COEP 00151/2026 | 063 | LD01054060 | PARECER DMSL 13/07/2026: Realizados ensaios de isolação nas três células, e foi identificado curto na fase A, sendo necessário a sua substituição. Os cabos das buchas ficaram desconectados para melhor identificação no momento da sua substituiçã SEGUE PARA O DMSL AVALIAR ANTES DE SEGUIRMOS COM O SERVIÇO SEGUE PARA REALIZAR TROCA --------------------------------------------------------- Boa noite, Segue SS para tratativas regulador de tensão 5840227063 fase C em curto | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584022706346045,8833680556 | 2026 | ETO-TELE 00262/2026 | ETO-TELE | 00262/2026 | 5840227063 | 58 | REGULADOR | 2026-01-23 21:12 | 2026-05-21 09:34 | 2026-05-24 09:34 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS REPASSADA | 2026-05-21 09:34 | ETO-COEP 00097/2026 | 063 | LD01054060 | SEGUE PARA REALIZAR TROCA --------------------------------------------------------- Boa noite, Segue SS para tratativas regulador de tensão 5840227063 fase C em curto | AVISO DE ANOMALIA
585607009146046,7017592593 | 2026 | ETO-COEP 00023/2026 | ETO-COEP | 00023/2026 | 5856070091 | 58 | REGULADOR | 2026-01-24 16:51 | 2026-01-26 08:16 | 2026-01-29 08:16 | 2026-03-17 16:29 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS CANCELADA | 2026-01-26 08:16 |  | 091 | LD04002091 | Regulador 5856070091 furtado as 3 fases, Favor verificar substituição, tensao 34,5kv acesso livre na LD Almas a Natividade. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585607009146046,7017592593 | 2026 | ETO-RD-GU 00120/2026 | ETO-RD-GU | 00120/2026 | 5856070091 | 58 | REGULADOR | 2026-01-24 16:51 | 2026-01-26 08:16 | 2026-01-29 08:16 | 2026-03-17 16:29 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS CANCELADA | 2026-01-26 08:16 | ETO-COEP 00023/2026 | 091 | LD04002091 | Regulador 5856070091 furtado as 3 fases, Favor verificar substituição, tensao 34,5kv acesso livre na LD Almas a Natividade. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
580036601646046,7443634259 | 2026 | ETO-TELE 00219/2026 | ETO-TELE | 00219/2026 | 5800366016 | 58 | REGULADOR | 2026-01-24 17:52 | 2026-01-24 17:52 | 2026-01-27 17:52 | 2026-02-03 16:23 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS CANCELADA | 2026-01-24 17:52 |  | 016 | LD02010004 | Favor enviar equipe pra verificar o rele do regulador de tensão 5800366016, pois o mesmo está com falha no rele. | AVISO DE ANOMALIA
795690312246048,3300810185 | 2026 | ETO-TELE 00220/2026 | ETO-TELE | 00220/2026 | 7956903122 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-26 07:55 | 2026-01-26 07:55 | 2026-03-27 07:55 | 2026-04-22 17:28 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2026-01-26 07:55 |  | 122 | AL11059122 | ATUALIZAR A BASE DO RELÉ E CORRIGIR OS AJUSTES QUE SAIRÁ DE ALARME PARA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792846600446048,3999537037 | 2026 | ETO-PROT 00030/2026 | ETO-PROT | 00030/2026 | 7928466004 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-26 09:36 | 2026-01-26 09:36 | 2026-01-29 09:36 | 2026-01-29 09:16 | EMERGENCIAL | GERCILIO PEDROZA JUNIOR | SS ATENDIDA | 2026-01-26 09:36 |  | 004 | AL07103004 | AVALIAR AJUSTE RL 7928466004 O MESMO DESARMOU DEVIDO DEFEITO A JUSANTE DA CHAVE 0302234004 CABO ROMPIDO, A FASE QUE ROMPEU O CABO NÃO ATUOU ELO DE 25K NA CHAVE. Parecer da Proteção: Atuou corretamente onde o elo fusivel não e capaz de extinguir a corrente passante para defeitos do tipo cabo ao solo, quem faz esse papel eo SEF do RL. Eng° Irlley Castelo Branco. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790001801646048,5871759259 | 2026 | ETO-RD-AR 00161/2026 | ETO-RD-AR | 00161/2026 | 7900018016 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-26 14:06 | 2026-01-26 14:06 | 2026-03-27 14:06 | 2026-02-20 12:05 | ALTA | CARLOS ANDRE SIRQUEIRA DA SILV | SS ATENDIDA | 2026-01-26 14:06 |  | 016 | LD02010004 | ENVIAR EQUIPE DE LINHA VIVA PARA TROCA DA CHAVE DE ENTRADA E SAÍDA DO RELIGADOR 7900018016 FASE B | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
796104107346048,6294791667 | 2026 | ETO-TELE 00221/2026 | ETO-TELE | 00221/2026 | 7961041073 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-26 15:06 | 2026-01-26 15:06 | 2026-03-27 15:06 | 2026-04-09 17:20 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2026-01-26 15:06 |  | 073 | AL02224073 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, SE FEZ NECESSÁRIO APLICAR DIRECIONALIDADE EM TODAS AS PROTEÇÕES DE ATUAÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
580029103546049,3339814815 | 2026 | DG-RD-PO 00113/2026 | DG-RD-PO | 00113/2026 | 5800291035 | 58 | REGULADOR | 2026-01-27 08:01 | 2026-01-27 08:01 | 2026-03-28 08:01 | 2026-01-27 16:21 | ALTA | BOAVENTURA JUNIOR FERREIRA LOP | SS ATENDIDA | 2026-01-27 08:01 |  | 035 | LD01051035 | FAVOR FASER MELHORIA NO REGULADOR 5800291035 POIS O MESMO ESTA COM A RESISTENCIA MUITO ALTA. | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR
796079003646049,3746064815 | 2026 | ETO-RD-GU 00127/2026 | ETO-RD-GU | 00127/2026 | 7960790036 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-27 08:59 | 2026-01-27 08:59 | 2026-01-30 08:59 | 2026-01-28 15:56 | EMERGENCIAL | JULIO CESAR RODRIGUES SANTANA | SS ATENDIDA | 2026-01-27 08:59 |  | 036 | AL01003036 | Estrutura N4 com ponto quente fase B proximo do religador 7960790036 - ID 95955251 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
793042400846049,4741319444 | 2026 | ETO-TELE 00222/2026 | ETO-TELE | 00222/2026 | 7930424008 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-27 11:23 | 2026-01-27 11:23 | 2026-03-28 11:23 | 2026-03-04 12:05 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2026-01-27 11:23 |  | 008 | LD02050008 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7930424008 LD MIRANORTE ARAGUACEMA. NA OPORTUNIDADE ATUALIZAR BASE DO RELE PARA A VERSÃO ATUAL. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790079007546049,4839467593 | 2026 | ETO-TELE 00223/2026 | ETO-TELE | 00223/2026 | 7900790075 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-27 11:37 | 2026-01-27 11:37 | 2026-03-28 11:37 | 2026-02-26 16:25 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2026-01-27 11:37 |  | 075 | LD02050008 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7900790075 LD MIRANORTE ARAGUACEMA. NA OPORTUNIDADE ATUALIZAR VERSÃO DO RELE PARA VERSÃO ATUAL. AJUSTES DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792937602246049,5055208333 | 2026 | ETO-TELE 00224/2026 | ETO-TELE | 00224/2026 | 7929376022 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-27 12:08 | 2026-01-27 12:08 | 2026-01-30 12:08 | 2026-02-09 15:10 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2026-01-27 12:08 |  | 022 | LD05010004 | Rele do religador em curto. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792492006846049,5417476852 | 2026 | ETO-TELE 00225/2026 | ETO-TELE | 00225/2026 | 7924920068 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-27 13:00 | 2026-01-27 13:00 | 2026-01-30 13:00 | 2026-02-11 14:25 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2026-01-27 13:00 |  | 068 | LD03014045 | Religador sem comunicação, apos contato com dmsl foi indetificado possive defeito radio. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793042907546049,5524537037 | 2026 | ETO-TELE 00226/2026 | ETO-TELE | 00226/2026 | 7930429075 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-27 13:16 | 2026-01-27 13:16 | 2026-03-28 13:16 | 2026-04-07 15:39 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2026-01-27 13:16 |  | 075 | LD02050008 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7930429075 LD MIRANORTE ARAGUACEMA. NA OPORTUNIDADE ATUALIZAR VERSÃO DO RELE PARA VERSÃO ATUAL. AJUSTES DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792558607546049,5578587963 | 2026 | ETO-TELE 00227/2026 | ETO-TELE | 00227/2026 | 7925586075 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-27 13:23 | 2026-01-27 13:23 | 2026-03-28 13:23 | 2026-02-27 17:32 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2026-01-27 13:23 |  | 075 | LD02050008 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7925586075 LD MIRANORTE ARAGUACEMA. NA OPORTUNIDADE ATUALIZAR VERSÃO DO RELE PARA VERSÃO ATUAL. AJUSTES DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793043007546049,5631481481 | 2026 | ETO-TELE 00228/2026 | ETO-TELE | 00228/2026 | 7930430075 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-27 13:31 | 2026-01-27 13:31 | 2026-03-28 13:31 | 2026-03-05 17:42 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2026-01-27 13:31 |  | 075 | LD02050008 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7930430075 LD MIRANORTE ARAGUACEMA. NA OPORTUNIDADE ATUALIZAR VERSÃO DO RELE PARA VERSÃO ATUAL. AJUSTES DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790093900846049,6467939815 | 2026 | ETO-TELE 00229/2026 | ETO-TELE | 00229/2026 | 7900939008 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-27 15:31 | 2026-01-27 15:31 | 2026-03-28 15:31 | 2026-03-31 15:19 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2026-01-27 15:31 |  | 008 | LD02050008 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7930427075 LD MIRANORTE ARAGUACEMA. NA OPORTUNIDADE ATUALIZAR VERSÃO DO RELE PARA VERSÃO ATUAL. AJUSTES DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793358507446049,6896643518 | 2026 | ETO-COEP 00024/2026 | ETO-COEP | 00024/2026 | 7933585074 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-27 16:33 | 2026-01-27 16:33 | 2026-01-30 16:33 |  | EMERGENCIAL | LARA SOARES FARIAS | SS PENDENTE | 2026-01-27 16:33 |  | 074 | LD03028074 | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE, O MESMO ESTÁ COM DEFEITO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795568607646050,3401157407 | 2026 | ETO-RD-GU 00132/2026 | ETO-RD-GU | 00132/2026 | 7955686076 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-28 08:10 | 2026-01-28 08:10 | 2026-03-29 08:10 | 2026-02-03 12:10 | ALTA | JERES RODRIGUES DE LIMA | SS ATENDIDA | 2026-01-28 08:10 |  | 076 | AL01031076 | Instalação de chave faca - Estrutura N4 cabo AA/4 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795593612246050,4771759259 | 2026 | ETO-TELE 00230/2026 | ETO-TELE | 00230/2026 | 7955936122 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-28 11:27 | 2026-01-28 11:27 | 2026-01-31 11:27 | 2026-02-18 15:50 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2026-01-28 11:27 |  | 122 | AL07059122 | Senhores, favor verificar rl 7955936122 perde comunicaçao quando falta CA e nao aceitou comando de fecha em local favor verificar | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793160805946050,4870949074 | 2026 | ETO-COEP 00040/2026 | ETO-COEP | 00040/2026 | 7931608059 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-28 11:41 | 2026-02-24 11:41 | 2026-02-27 11:41 |  | EMERGENCIAL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS PENDENTE | 2026-02-24 11:41 |  | 059 | AL05099059 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA DMSL:Serviço Executado: Foi feita uma análise técnica no equipamento, devido à falta de comunicação. Também foi identificado que o tanque do equipamento está danificado, sendo assim, necessário substituir o tanque e o rádio do equipamento, que está queimado, sendo necessário substituir também. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795757120046050,7619328704 | 2026 | ETO-RD-GU 00138/2026 | ETO-RD-GU | 00138/2026 | 7957571200 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-28 18:17 | 2026-01-28 18:17 | 2026-01-31 18:17 | 2026-02-03 14:12 | EMERGENCIAL | JONATAN ALVES DE SOUZA | SS ATENDIDA | 2026-01-28 18:17 |  | 200 | LD02010021 | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE POSTE ABALRROADO NA RDR DE SÃO SALVADOR PRECISA LEVAR 100 M DE CABO 2 CAA ESTRUTURA U4 COMPLETA COM CRUZETA E RELIGADORA 34,5 KV, 2 GRAMPO GLV COM ESTRIBO PROXIMO AO COLEGIO FAMILIA AGRICOLA JOSE PORFIRIO DE SOUZA | FORMS SUBST DE POSTES
795639919346051,3125 | 2026 | ETO-TELE 00234/2026 | ETO-TELE | 00234/2026 | 7956399193 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-29 07:30 | 2026-01-29 20:47 | 2026-02-01 20:47 | 2026-02-09 13:36 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2026-01-29 20:47 |  | 193 | PS01112193 | Religador 7956399193, sem comunicação apos primeiro ataque não retornou as comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584436918646051,435 | 2026 | ETO-TELE 00233/2026 | ETO-TELE | 00233/2026 | 5844369186 | 58 | REGULADOR | 2026-01-29 10:26 | 2026-01-29 10:52 | 2026-02-01 10:52 | 2026-02-19 14:39 | EMERGENCIAL | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | SS ATENDIDA | 2026-01-29 10:52 |  | 186 | LD02003036 | nota aberta para primeiro ataque em RT 5844369186 o mesmo encontra se fora de operaçao | AVISO DE ANOMALIA
584436918646051,435 | 2026 | ETO-RD-GU 00140/2026 | ETO-RD-GU | 00140/2026 | 5844369186 | 58 | REGULADOR | 2026-01-29 10:26 | 2026-01-29 10:52 | 2026-02-01 10:52 |  | EMERGENCIAL | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | SS REPASSADA | 2026-01-29 10:52 | ETO-TELE 00233/2026 | 186 | LD02003036 | nota aberta para primeiro ataque em RT 5844369186 o mesmo encontra se fora de operaçao | AVISO DE ANOMALIA
796399702746051,5802662037 | 2026 | ETO-TELE 00248/2026 | ETO-TELE | 00248/2026 | 7963997027 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-29 13:56 | 2026-02-02 17:22 | 2026-04-03 17:22 | 2026-02-05 18:17 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2026-02-02 17:22 |  | 027 | LD01414027 | PARECER DMSL : Chamado de desenvolvimento 30475923 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 09/02/2026. POLODNO PARECER DA PROTEÇÃO: ANEXADO OS DADOS TÉCNICOS PARA ABERTURA DOS CHAMADOS JUNTO AO TIME SCADA, POSTERIOR PARA COMISSIONAMENTO DO TIME DO DMSL. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. RELIGADOR N° 7963997027 INSTALADO NA OBRA 0502400300 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 990411, 8671840 | COMISSIONAMENTO
796399702746051,5802662037 | 2026 | ETO-PROT 00032/2026 | ETO-PROT | 00032/2026 | 7963997027 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-29 13:56 | 2026-01-30 15:25 | 2026-03-31 15:25 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-01-30 15:25 | ETO-SE-PCM 00004/2026 | 027 | LD01414027 | PARECER DA PROTEÇÃO: ANEXADO OS DADOS TÉCNICOS PARA ABERTURA DOS CHAMADOS JUNTO AO TIME SCADA, POSTERIOR PARA COMISSIONAMENTO DO TIME DO DMSL. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. RELIGADOR N° 7963997027 INSTALADO NA OBRA 0502400300 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 990411, 8671840 | COMISSIONAMENTO
796399702746051,5802662037 | 2026 | ETO-SE-PCM 00004/2026 | ETO-SE-PCM | 00004/2026 | 7963997027 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-29 13:56 | 2026-02-02 17:22 | 2026-04-03 17:22 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-02-02 17:22 | ETO-TELE 00248/2026 | 027 | LD01414027 | PARECER DMSL : Chamado de desenvolvimento 30475923 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 09/02/2026. POLODNO PARECER DA PROTEÇÃO: ANEXADO OS DADOS TÉCNICOS PARA ABERTURA DOS CHAMADOS JUNTO AO TIME SCADA, POSTERIOR PARA COMISSIONAMENTO DO TIME DO DMSL. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. RELIGADOR N° 7963997027 INSTALADO NA OBRA 0502400300 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 990411, 8671840 | COMISSIONAMENTO
795145500146051,9898958333 | 2026 | ETO-TELE 00235/2026 | ETO-TELE | 00235/2026 | 7951455001 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-29 23:45 | 2026-01-29 23:45 | 2026-02-01 23:45 | 2026-03-27 17:34 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2026-01-29 23:45 |  | 001 | AL01057189 | boa noite, Segue SS para as devidas tratativas, religador 7951455001 perde comunicação quando falta CA favor substituir a bateria do mesmo | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
796366104646052,3332291667 | 2026 | ETO-COEP 00049/2026 | ETO-COEP | 00049/2026 | 7963661046 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-30 08:00 | 2026-03-18 16:05 | 2026-05-17 16:05 | 2026-06-30 10:44 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS CANCELADA | 2026-03-18 16:05 |  | 046 | LD01056046 | PARECER DMSL: *DATA*16/03/2026 Serviço Executado: É NECESSARIO REALIZAR A SUBSTITUIÇAO COMPLETA DO CONTROLE, EQUIPAMENTO DANIFICADO - FABRICANTE NOJA Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, FAVOR REALIZAR AS CORREÇOES Bateria(s) Substituída(s): Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 07/2025 Equipe: Benvindo e Kaique PARECER DMSL : Solicitação já cumprida. Chamado 3047281 aberto em caráter emergencial, com comissionamento programado a partir de 02/02/2026. PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA DMSL, ABRIR CHAMADOS DE SCADA E COMISSIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. RELIGADOR N° 7963661046 INSTALADO NA OBRA 0202500503 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 728315, 8830256 | COMISSIONAMENTO
796366104646052,3332291667 | 2026 | ETO-TELE 00246/2026 | ETO-TELE | 00246/2026 | 7963661046 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-30 08:00 | 2026-03-18 16:05 | 2026-05-17 16:05 | 2026-06-30 10:44 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS CANCELADA | 2026-03-18 16:05 | ETO-COEP 00049/2026 | 046 | LD01056046 | PARECER DMSL: *DATA*16/03/2026 Serviço Executado: É NECESSARIO REALIZAR A SUBSTITUIÇAO COMPLETA DO CONTROLE, EQUIPAMENTO DANIFICADO - FABRICANTE NOJA Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, FAVOR REALIZAR AS CORREÇOES Bateria(s) Substituída(s): Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 07/2025 Equipe: Benvindo e Kaique PARECER DMSL : Solicitação já cumprida. Chamado 3047281 aberto em caráter emergencial, com comissionamento programado a partir de 02/02/2026. PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA DMSL, ABRIR CHAMADOS DE SCADA E COMISSIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. RELIGADOR N° 7963661046 INSTALADO NA OBRA 0202500503 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 728315, 8830256 | COMISSIONAMENTO
796366104646052,3332291667 | 2026 | ETO-SE-PCM 00003/2026 | ETO-SE-PCM | 00003/2026 | 7963661046 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-30 08:00 | 2026-02-02 15:16 | 2026-04-03 15:16 | 2026-06-30 10:44 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS CANCELADA | 2026-02-02 15:16 | ETO-TELE 00246/2026 | 046 | LD01056046 | PARECER DMSL: *DATA*16/03/2026 Serviço Executado: É NECESSARIO REALIZAR A SUBSTITUIÇAO COMPLETA DO CONTROLE, EQUIPAMENTO DANIFICADO - FABRICANTE NOJA Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, FAVOR REALIZAR AS CORREÇOES Bateria(s) Substituída(s): Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 07/2025 Equipe: Benvindo e Kaique PARECER DMSL : Solicitação já cumprida. Chamado 3047281 aberto em caráter emergencial, com comissionamento programado a partir de 02/02/2026. PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA DMSL, ABRIR CHAMADOS DE SCADA E COMISSIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. RELIGADOR N° 7963661046 INSTALADO NA OBRA 0202500503 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 728315, 8830256 | COMISSIONAMENTO
796366104646052,3332291667 | 2026 | ETO-PROT 00033/2026 | ETO-PROT | 00033/2026 | 7963661046 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-30 08:00 | 2026-01-30 14:41 | 2026-03-31 14:41 | 2026-06-30 10:44 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS CANCELADA | 2026-01-30 14:41 | ETO-SE-PCM 00003/2026 | 046 | LD01056046 | PARECER DMSL: *DATA*16/03/2026 Serviço Executado: É NECESSARIO REALIZAR A SUBSTITUIÇAO COMPLETA DO CONTROLE, EQUIPAMENTO DANIFICADO - FABRICANTE NOJA Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, FAVOR REALIZAR AS CORREÇOES Bateria(s) Substituída(s): Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 07/2025 Equipe: Benvindo e Kaique PARECER DMSL : Solicitação já cumprida. Chamado 3047281 aberto em caráter emergencial, com comissionamento programado a partir de 02/02/2026. PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA DMSL, ABRIR CHAMADOS DE SCADA E COMISSIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. RELIGADOR N° 7963661046 INSTALADO NA OBRA 0202500503 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 728315, 8830256 | COMISSIONAMENTO
795611700546052,3864467593 | 2026 | ETO-TELE 00236/2026 | ETO-TELE | 00236/2026 | 7956117005 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-30 09:16 | 2026-01-30 09:16 | 2026-02-02 09:16 | 2026-02-24 11:20 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2026-01-30 09:16 |  | 005 | AL01013005 | Religador 7956117005, sem comunicação apos primeiro ataque não retornou as comunicação | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795611700546052,432650463 | 2026 | ETO-RD-DP 00079/2026 | ETO-RD-DP | 00079/2026 | 7956117005 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-30 10:23 | 2026-01-30 10:23 | 2026-02-02 10:23 | 2026-02-05 18:27 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2026-01-30 10:23 |  | 005 | AL01013005 | segue ss para enviar equipe de llinha viva substituir para raio fase C de saida do religador 7956117005 acesso livre tansao 13,8kv na rdr de ARRAIAS. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795000415546052,5157291667 | 2026 | ETO-TELE 00237/2026 | ETO-TELE | 00237/2026 | 7950004155 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-30 12:23 | 2026-01-30 12:23 | 2026-02-02 12:23 | 2026-02-03 17:21 | EMERGENCIAL | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | SS ATENDIDA | 2026-01-30 12:23 |  | 155 | LD01020023 | boa tarde, feito primeiro ataque no religador 7950004155, o mesmo se encontra sem comunicação, enviar equipe DMSL para recuperar o mesmo, RELIGADOR DA FERROVIA NORTE SUL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795708915546052,5274189815 | 2026 | ETO-TELE 00238/2026 | ETO-TELE | 00238/2026 | 7957089155 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-30 12:39 | 2026-01-30 12:39 | 2026-02-02 12:39 | 2026-02-03 15:32 | EMERGENCIAL | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | SS ATENDIDA | 2026-01-30 12:39 |  | 155 | LD01020023 | boa tarde, feito primeiro ataque no religador 7957089155, o mesmo se encontra sem comunicação | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794460906346052,5453125 | 2026 | ETO-TELE 00239/2026 | ETO-TELE | 00239/2026 | 7944609063 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-30 13:05 | 2026-01-30 13:05 | 2026-02-02 13:05 | 2026-02-02 10:55 | EMERGENCIAL | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | SS CANCELADA | 2026-01-30 13:05 |  | 063 | LD01054060 | boa tarde, feito primeiro ataque no religador 7944609063, o mesmo se encontra sem comunicação | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792367400446052,5625694444 | 2026 | ETO-RD-AR 00189/2026 | ETO-RD-AR | 00189/2026 | 7923674004 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-30 13:30 | 2026-01-30 13:30 | 2026-02-02 13:30 | 2026-03-02 13:54 | EMERGENCIAL | LEANDRO BISPO DE BARROS | SS CANCELADA | 2026-01-30 13:30 |  | 004 | AL02096004 | Já foi atendida | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
584436918646052,6193634259 | 2026 | ETO-TELE 00247/2026 | ETO-TELE | 00247/2026 | 5844369186 | 58 | REGULADOR | 2026-01-30 14:52 | 2026-02-02 15:25 | 2026-04-03 15:25 | 2026-02-24 16:25 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2026-02-02 15:25 |  | 186 | LD02003036 | PARECER DA PROTEÇÃO: ESTUDOS DO RT PERMANECEM O MESMOS, DISPONÍVEL NO APP DA PROTEÇÃO. ________ REGULADOR N° 5844369186 INSTALADO NA OBRA 0402100385 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. SEGUNDO OS FISCAIS É UM REGULADOR ANTIGO E ESTÁ FORA DE OPERAÇÃO E A OS DE COMISSIONAMENTO ANTIGA FOI CANCELADA . (OS ANTIGA: SS ETO-TELE 270 / 2023) LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 761730, 8584278 | COMISSIONAMENTO
584436918646052,6193634259 | 2026 | ETO-PROT 00034/2026 | ETO-PROT | 00034/2026 | 5844369186 | 58 | REGULADOR | 2026-01-30 14:52 | 2026-02-02 15:25 | 2026-04-03 15:25 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-02-02 15:25 | ETO-TELE 00247/2026 | 186 | LD02003036 | PARECER DA PROTEÇÃO: ESTUDOS DO RT PERMANECEM O MESMOS, DISPONÍVEL NO APP DA PROTEÇÃO. ________ REGULADOR N° 5844369186 INSTALADO NA OBRA 0402100385 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. SEGUNDO OS FISCAIS É UM REGULADOR ANTIGO E ESTÁ FORA DE OPERAÇÃO E A OS DE COMISSIONAMENTO ANTIGA FOI CANCELADA . (OS ANTIGA: SS ETO-TELE 270 / 2023) LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 761730, 8584278 | COMISSIONAMENTO
794273119346052,7702430556 | 2026 | ETO-TELE 00240/2026 | ETO-TELE | 00240/2026 | 7942731193 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-30 18:29 | 2026-01-30 18:29 | 2026-02-02 18:29 | 2026-03-10 11:37 | EMERGENCIAL | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | SS ATENDIDA | 2026-01-30 18:29 |  | 193 | PS01112193 | Religador 7942731193 sem comunicação apos primeiro ataque não retornou as comunicação. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795253413646053,4741666667 | 2026 | ETO-TELE 00241/2026 | ETO-TELE | 00241/2026 | 7952534136 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-31 11:23 | 2026-01-31 11:23 | 2026-02-03 11:23 | 2026-02-25 08:04 | EMERGENCIAL | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | SS ATENDIDA | 2026-01-31 11:23 |  | 136 | LD02010153 | primeiro ataque no religador 7952534136, o mesmo se encontra sem comunicação, voltou a comunicação e depois perdeu novamente, equipe tbm relata DPS queimado no painel | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794273119346053,479849537 | 2026 | ETO-TELE 00242/2026 | ETO-TELE | 00242/2026 | 7942731193 | 79 | RELIGADOR | 2026-01-31 11:31 | 2026-01-31 11:31 | 2026-02-03 11:31 | 2026-02-03 14:11 | EMERGENCIAL | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | SS CANCELADA | 2026-01-31 11:31 |  | 193 | PS01112193 | FEITO primeiro ataque no religador 7942731193, o mesmo se encontra sem comunicação | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794460305346054,0645949074 | 2026 | ETO-TELE 00243/2026 | ETO-TELE | 00243/2026 | 7944603053 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-01 01:33 | 2026-02-01 01:33 | 2026-02-04 01:33 | 2026-02-09 15:54 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2026-02-01 01:33 |  | 053 | LD02010004 | Religador 7944603053 perde a comunicação quando falta C.A. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791366700646055,0212731482 | 2026 | ETO-TELE 00244/2026 | ETO-TELE | 00244/2026 | 7913667006 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-02 00:31 | 2026-02-02 00:31 | 2026-02-05 00:31 | 2026-05-07 17:31 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2026-02-02 00:31 |  | 006 | AL01082006 | Senhores. favor verificar rl 7913667006 sinalizou aberto e em local dia 02/02/2026 as 00:16 e as 00:25 sinalizou fechado favor verificar essa sinalizaçao indevida , rlk em campo fechado normal. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790825308646055,4291550926 | 2026 | ETO-TELE 00245/2026 | ETO-TELE | 00245/2026 | 7908253086 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-02 10:18 | 2026-02-02 10:18 | 2026-04-03 10:18 | 2026-02-25 15:37 | ALTA | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2026-02-02 10:18 |  | 086 | LD05062013 | Falha de comunicação e faseamento incorreto. Melhores informações falar com Karoline 63 9214-4282 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795568607646055,8990277778 | 2026 | ETO-TELE 00249/2026 | ETO-TELE | 00249/2026 | 7955686076 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-02 21:35 | 2026-02-02 21:35 | 2026-02-05 21:35 | 2026-03-06 14:58 | EMERGENCIAL | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | SS ATENDIDA | 2026-02-02 21:35 |  | 076 | AL01031076 | SEGUE SS DE RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO, EQUIPE 076OP01 FEZ PRIMEIRO ATAQUE NO MESMO. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795312012246056,4845138889 | 2026 | DOLP-RD-PA 00181/2026 | DOLP-RD-PA | 00181/2026 | 7953120122 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-03 11:38 | 2026-02-03 18:35 | 2026-02-06 18:35 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS REPASSADA | 2026-02-03 18:35 | ETO-RD-PA 00089/2026 | 122 | AL10060122 | Bom dia, Segue SS para linha viva recupoera ponte nas conecxoes da bucha para chave de entrada. 7953120122 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795312012246056,4845138889 | 2026 | ETO-RD-PA 00089/2026 | ETO-RD-PA | 00089/2026 | 7953120122 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-03 11:38 | 2026-02-03 18:35 | 2026-02-06 18:35 | 2026-02-04 11:50 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2026-02-03 18:35 |  | 122 | AL10060122 | Bom dia, Segue SS para linha viva recupoera ponte nas conecxoes da bucha para chave de entrada. 7953120122 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795466808446056,5633564815 | 2026 | ETO-COEP 00028/2026 | ETO-COEP | 00028/2026 | 7954668084 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-03 13:31 | 2026-06-19 09:34 | 2026-06-22 09:34 |  | EMERGENCIAL | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | SS REPASSADA | 2026-06-19 09:34 | ETO-TELE 00941/2026 | 084 | LD04062013 | FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NO RL 7954668084 E O DISPLAY ESTÁ QUEIMADO, NÃO LIGA. OS (99) 106230846 PRECISA SER FEITO A ANÀLISE DO DMSL, PARA A COMPRA DO EQUIPAMENTO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795466808446056,5633564815 | 2026 | ETO-TELE 00250/2026 | ETO-TELE | 00250/2026 | 7954668084 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-03 13:31 | 2026-02-03 13:31 | 2026-02-06 13:31 | 2026-03-12 16:01 | EMERGENCIAL | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | SS CANCELADA | 2026-02-03 13:31 |  | 084 | LD04062013 | FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NO RL 7954668084 E O DISPLAY ESTÁ QUEIMADO, NÃO LIGA. OS (99) 106230846 | ANOMALIA EM RELIGADOR
795466808446056,5633564815 | 2026 | ETO-TELE 00941/2026 | ETO-TELE | 00941/2026 | 7954668084 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-03 13:31 | 2026-06-19 09:34 | 2026-06-22 09:34 | 2026-07-07 11:30 | EMERGENCIAL | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | SS ATENDIDA | 2026-06-19 09:34 |  | 084 | LD04062013 | FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NO RL 7954668084 E O DISPLAY ESTÁ QUEIMADO, NÃO LIGA. OS (99) 106230846 PRECISA SER FEITO A ANÀLISE DO DMSL, PARA A COMPRA DO EQUIPAMENTO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795466808446056,5633564815 | 2026 | ENC-RD-PS 00188/2026 | ENC-RD-PS | 00188/2026 | 7954668084 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-03 13:31 | 2026-02-03 17:25 | 2026-02-06 17:25 |  | EMERGENCIAL | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | SS REPASSADA | 2026-02-03 17:25 | ETO-COEP 00028/2026 | 084 | LD04062013 | FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NO RL 7954668084 E O DISPLAY ESTÁ QUEIMADO, NÃO LIGA. OS (99) 106230846 | ANOMALIA EM RELIGADOR
793042707546056,5846296296 | 2026 | ETO-TELE 00251/2026 | ETO-TELE | 00251/2026 | 7930427075 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-03 14:02 | 2026-02-03 14:02 | 2026-04-04 14:02 | 2026-03-05 16:23 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2026-02-03 14:02 |  | 075 | LD02050008 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7930427075 LD MIRANORTE ARAGUACEMA. NA OPORTUNIDADE ATUALIZAR VERSÃO DO RELE PARA VERSÃO ATUAL. AJUSTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795543007546056,6033101852 | 2026 | ETO-TELE 00255/2026 | ETO-TELE | 00255/2026 | 7955430075 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-03 14:29 | 2026-02-03 14:29 | 2026-04-04 14:29 | 2026-03-06 17:26 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2026-02-03 14:29 |  | 075 | LD02050008 | AUTALIZAR AJUSTES DO RL 7955430075 LD MIRANORTE ARAGUACEMA. NA OPORTUNIDADE ATUALIZAR BASE DO RELE COM BASE MAIS RECENTE. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
791006307546056,6455555556 | 2026 | ETO-TELE 00256/2026 | ETO-TELE | 00256/2026 | 7910063075 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-03 15:30 | 2026-02-03 15:30 | 2026-04-04 15:30 | 2026-03-17 17:56 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2026-02-03 15:30 |  | 075 | LD02050008 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7910063075 LD MIRANORTE ARAGUACEMA. NA OPORTUNIDADE ATUALIZAR VERSÃO DO RELE. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790086107546056,6565162037 | 2026 | ETO-TELE 00258/2026 | ETO-TELE | 00258/2026 | 7900861075 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-03 15:45 | 2026-02-03 15:45 | 2026-04-04 15:45 | 2026-03-18 10:52 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2026-02-03 15:45 |  | 075 | LD02050008 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7900861075 LD MIRANORTE ARAGUACEMA. NA OPORTUNIDADE ATUALIZAR BASE DO RELE. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790183009446056,8182638889 | 2026 | ETO-TELE 00267/2026 | ETO-TELE | 00267/2026 | 7901830094 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-03 19:38 | 2026-02-05 15:05 | 2026-02-08 15:05 | 2026-03-20 16:43 | EMERGENCIAL | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | SS ATENDIDA | 2026-02-05 15:05 |  | 094 | LD04040003 | SEGUE SS DE RELIGADOR COM ATUAÇÃO INDEVIDA , O MESMO ABRIU E NÃO ACEITAVA COMANDO REMOTO, EQUIPE TEVE QUE IR NO LOCAL E FAZER UM RESET NO MESMO, SEGUE IMAGEM ANEXADA. PARECER DA PROTEÇÃO: NECESSÁRIO CORRIGIR A CALIBRAÇÃO DE TENSÃO E CORRENTE DEVIDO TROCA DO EQUIPAMENTO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790183009446056,8182638889 | 2026 | ETO-TELE 00259/2026 | ETO-TELE | 00259/2026 | 7901830094 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-03 19:38 | 2026-02-03 19:57 | 2026-02-06 19:57 |  | EMERGENCIAL | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | SS REPASSADA | 2026-02-03 19:57 | ETO-PROT 00035/2026 | 094 | LD04040003 | SEGUE SS DE RELIGADOR COM ATUAÇÃO INDEVIDA , O MESMO ABRIU E NÃO ACEITAVA COMANDO REMOTO, EQUIPE TEVE QUE IR NO LOCAL E FAZER UM RESET NO MESMO, SEGUE IMAGEM ANEXADA | ANOMALIA EM RELIGADOR
790183009446056,8182638889 | 2026 | ETO-PROT 00035/2026 | ETO-PROT | 00035/2026 | 7901830094 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-03 19:38 | 2026-02-05 15:05 | 2026-02-08 15:05 |  | EMERGENCIAL | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | SS REPASSADA | 2026-02-05 15:05 | ETO-TELE 00267/2026 | 094 | LD04040003 | SEGUE SS DE RELIGADOR COM ATUAÇÃO INDEVIDA , O MESMO ABRIU E NÃO ACEITAVA COMANDO REMOTO, EQUIPE TEVE QUE IR NO LOCAL E FAZER UM RESET NO MESMO, SEGUE IMAGEM ANEXADA. PARECER DA PROTEÇÃO: NECESSÁRIO CORRIGIR A CALIBRAÇÃO DE TENSÃO E CORRENTE DEVIDO TROCA DO EQUIPAMENTO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790118407546057,3822800926 | 2026 | ETO-TELE 00260/2026 | ETO-TELE | 00260/2026 | 7901184075 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-04 09:10 | 2026-02-04 09:10 | 2026-04-05 09:10 | 2026-04-08 15:21 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2026-02-04 09:10 |  | 075 | LD02050008 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7901184075 LD MIRANORTE ARAGUACEMA. NA OPORTUNIDADE ATUALIZAR VERSÃO DO RELE PARA VERSÃO ATUAL. AJUSTES DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795542907546057,3956712963 | 2026 | ETO-TELE 00261/2026 | ETO-TELE | 00261/2026 | 7955429075 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-04 09:30 | 2026-02-04 09:30 | 2026-04-05 09:30 | 2026-05-06 15:27 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2026-02-04 09:30 |  | 075 | LD02050008 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7955429075 LD MIRANORTE ARAGUACEMA. NA OPORTUNIDADE ATUALIZAR VERSÃO DO RELE PARA VERSÃO ATUAL. AJUSTES DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792558805546057,4146875 | 2026 | ETO-TELE 00263/2026 | ETO-TELE | 00263/2026 | 7925588055 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-04 09:57 | 2026-02-04 09:57 | 2026-04-05 09:57 | 2026-03-26 15:26 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2026-02-04 09:57 |  | 055 | LD02050008 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7925588055 LD MIRANORTE ARAGUACEMA. NA OPORTUNIDADE ATUALIZAR VERSÃO DO RELE PARA VERSÃO ATUAL. AJUSTES DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
791366005146057,8125925926 | 2026 | ETO-TELE 00264/2026 | ETO-TELE | 00264/2026 | 7913660051 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-04 19:30 | 2026-02-04 19:30 | 2026-02-07 19:30 | 2026-02-26 17:21 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2026-02-04 19:30 |  | 051 | LD02110005 | FEITO O PRIMEIRO ATAQUE E RL NÃO VOLTA A COMUNICAR NO SCADA. RL 7913660051. RL SEM COMUNICAÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580076514946057,9184606482 | 2026 | ETO-TELE 00265/2026 | ETO-TELE | 00265/2026 | 5800765149 | 58 | REGULADOR | 2026-02-04 22:03 | 2026-02-04 22:03 | 2026-02-07 22:03 | 2026-03-24 16:46 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2026-02-04 22:03 |  | 149 | LD03414149 | nota para RT 5800765149 COM 2 placa eletronica apagada O MESMO FICOU BY-PASSADO EM CAMPO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793612611946058,6496990741 | 2026 | ETO-PROT 00036/2026 | ETO-PROT | 00036/2026 | 7936126119 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-05 15:36 | 2026-02-05 15:36 | 2026-02-12 15:36 | 2026-04-02 14:13 | URGENTE | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2026-02-05 15:36 |  | 119 | LD03005098 | Avaliar ocorrencia se ha oportunidades de melhoria ICC 46A FN 7936126119 INTV 20264118404819 Parecer da proteção: Religador tem função de seccionalizador. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790054308346058,6537268519 | 2026 | ETO-TELE 00268/2026 | ETO-TELE | 00268/2026 | 7900543083 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-05 15:41 | 2026-02-05 15:41 | 2026-02-08 15:41 | 2026-04-06 17:27 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2026-02-05 15:41 |  | 083 | LD01059122 | Boa tarde, Segue SS para verificação falha de comunicação primeira ataque DEOP sem sucesso . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793363903746058,7341319444 | 2026 | ETO-TELE 00269/2026 | ETO-TELE | 00269/2026 | 7933639037 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-05 17:37 | 2026-02-05 17:37 | 2026-04-06 17:37 | 2026-05-14 14:19 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2026-02-05 17:37 |  | 037 | AL01001037 | ALTERAR A BASE DO RELÉ NOJA PARA A MAIS ATUAL, BEM COMO ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795611700546058,8253009259 | 2026 | ETO-TELE 00270/2026 | ETO-TELE | 00270/2026 | 7956117005 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-05 19:48 | 2026-02-05 19:48 | 2026-02-08 19:48 | 2026-02-22 15:06 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS CANCELADA | 2026-02-05 19:48 |  | 005 | AL01013005 | FEITO PRIMEIRO ATAQUE NO RL 7956117005 E O MESMO NÃO VOLTOU A COMUNICAÇÃO. PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O MESMO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790015815646058,898912037 | 2026 | ETO-TELE 00271/2026 | ETO-TELE | 00271/2026 | 7900158156 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-05 21:34 | 2026-02-05 21:34 | 2026-02-08 21:34 | 2026-02-10 14:36 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2026-02-05 21:34 |  | 156 | LD03005098 | segue nota para equipe DMSL verificar rl 7900158156 sem comunicação, foi feito primeiro ataque sem sucesso | AVISO DE ANOMALIA
793091015646058,9050115741 | 2026 | ETO-TELE 00272/2026 | ETO-TELE | 00272/2026 | 7930910156 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-05 21:43 | 2026-02-05 21:43 | 2026-02-08 21:43 | 2026-02-10 14:21 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2026-02-05 21:43 |  | 156 | LD03005098 | segue nota para equipe DMSL verificar rl 7930910156 sem comunicação, foi feito primeiro ataque sem sucesso | AVISO DE ANOMALIA
790025909646059,4980555556 | 2026 | ETO-TELE 00273/2026 | ETO-TELE | 00273/2026 | 7900259096 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-06 11:57 | 2026-02-06 11:57 | 2026-02-09 11:57 | 2026-02-24 10:14 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2026-02-06 11:57 |  | 096 | LD03046026 | Senhores, rl 7900259096 os 106331046 e 7900451096 os 106331060 quando falta CA perde comunicaçao, e rl 7900451096 mesmo com CA fica mais sem comuniçaçao. favor verificar a bateria dos mesmo ja foi substituida obs , cidede esta sendo afetada devido nao coseeguir tranferir remotamente | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790045109646059,4980555556 | 2026 | ETO-TELE 00274/2026 | ETO-TELE | 00274/2026 | 7900451096 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-06 11:57 | 2026-02-06 11:57 | 2026-02-09 11:57 | 2026-02-24 11:28 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2026-02-06 11:57 |  | 096 | LD03046026 | Senhores, rl 7900259096 os 106331046 e 7900451096 os 106331060 quando falta CA perde comunicaçao, e rl 7900451096 mesmo com CA fica mais sem comuniçaçao. favor verificar a bateria dos mesmo ja foi substituida obs , cidede esta sendo afetada devido nao coseeguir tranferir remotamente | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791112002646059,5585069444 | 2026 | ETO-TELE 00275/2026 | ETO-TELE | 00275/2026 | 7911120026 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-06 13:24 | 2026-02-06 13:24 | 2026-02-09 13:24 | 2026-05-07 17:31 | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS ATENDIDA | 2026-02-06 13:24 |  | 026 | LD03046026 | FAVOR CORRIGIR ATERRAMENTO ENCONTRA SE ROMPIDO NA BASE DO RL 7911120026 ATENDIDA PELA OS 106331927 | ANOMALIA EM RELIGADOR
790041402546059,7103240741 | 2026 | ETO-TELE 00276/2026 | ETO-TELE | 00276/2026 | 7900414025 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-06 17:03 | 2026-02-06 17:03 | 2026-04-07 17:03 | 2026-02-22 14:17 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2026-02-06 17:03 |  | 025 | LD02010153 | Realizar coleta do historico do log de eventos do RL 7900414025, Ramal Garimpinho em Arapoema. Coletar dados com registros apartir do dia 05/02/2026. Priozar a coletar, pois no dia 06/02/2026 houve um acidente falta com a comunidade, e os registros são necessarios para compor o laudo de analise do acidente. Os dados deverão ser enviados para a area de proteção do sistema, aos cuidados de Clebson Duarte e Irlley José. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795598608446059,7266898148 | 2026 | ETO-TELE 00277/2026 | ETO-TELE | 00277/2026 | 7955986084 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-06 17:26 | 2026-02-06 17:26 | 2026-02-09 17:26 | 2026-03-17 11:44 | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS ATENDIDA | 2026-02-06 17:26 |  | 084 | LD04062013 | FAVOR ENVIAR EQUIPE PARA VERIFICAR CURTO NO DJ DE ALIMENTAÇÃO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793563504346059,8918055556 | 2026 | ETO-TELE 00278/2026 | ETO-TELE | 00278/2026 | 7935635043 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-06 21:24 | 2026-02-06 21:24 | 2026-02-09 21:24 | 2026-02-23 17:31 | EMERGENCIAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | SS ATENDIDA | 2026-02-06 21:24 |  | 043 | LD02072001 | Segue SS para verificação do RL 7935635043, o mesmo está sem comunicação. Feito o primeiro ataque porém sem sucesso. Eq. 152OP01 63 98413-9467 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794863103246060,7822106481 | 2026 | ETO-RD-GU 00183/2026 | ETO-RD-GU | 00183/2026 | 7948631032 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-07 18:46 | 2026-02-07 18:46 | 2026-02-10 18:46 | 2026-02-19 19:00 | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-02-07 18:46 |  | 032 | LD01003036 | Poste 10/300 quebrado em campo extrutura n1/u3 tensão 34.5 kv acesso livre equipe de LINHA VIVA cabo AA / 4 troca extrutura completa cliente penalizado não . Ramal com clientes grupo A verificar fotos anexos | FORMS SUBST DE POSTES
790075904546060,9109259259 | 2026 | ETO-TELE 00279/2026 | ETO-TELE | 00279/2026 | 7900759045 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-07 21:52 | 2026-02-07 21:52 | 2026-02-10 21:52 | 2026-02-26 10:46 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2026-02-07 21:52 |  | 045 | LD02014045 | Religador com vazamento de oleo, não esta fechando. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795757120046061,8052893519 | 2026 | ETO-TELE 00280/2026 | ETO-TELE | 00280/2026 | 7957571200 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-08 19:20 | 2026-02-08 19:20 | 2026-02-11 19:20 | 2026-02-19 09:41 | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS CANCELADA | 2026-02-08 19:20 |  | 200 | LD02010021 | Religador de poste 7957571200 sem comunicação com centro operação indisponivel para operação feito primeiro ataque com equipe 200opo01 sem sucesso enviar equipe verificar em campo . Ramal do piabanha | AVISO DE ANOMALIA
790059402646062,5796527778 | 2026 | ETO-COEP 00112/2026 | ETO-COEP | 00112/2026 | 7900594026 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-09 13:55 | 2026-06-10 11:10 | 2026-08-09 11:10 | 2026-06-10 14:10 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS CANCELADA | 2026-06-10 11:10 |  | 026 | LD03046026 | PARECER DMSL 10/06/2026: Tem uma nota aberta para esse equipamento solicitando a substituição desde 20/10/2025, como a nota não foi atendida estamos repassando para área responsável. Nota em aberto repassada ETO-COEP 210/2025. ATUALIZAR A BASE DO RELÉ COOPER PARA A MAIS ATUAL JUNTO COM O TIME SCADA, SE FAZ NECESSARIO VISTO QUE NÃO TEM AS CORRENTES DE FALTA NA TELA DO OPERADOR, AS CORRENTES ANALOGICAS TAMBÉM ESTÃO INCONSISTENTES. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790059402646062,5796527778 | 2026 | ETO-TELE 00282/2026 | ETO-TELE | 00282/2026 | 7900594026 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-09 13:55 | 2026-06-10 11:10 | 2026-08-09 11:10 | 2026-06-10 14:10 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS CANCELADA | 2026-06-10 11:10 | ETO-COEP 00112/2026 | 026 | LD03046026 | PARECER DMSL 10/06/2026: Tem uma nota aberta para esse equipamento solicitando a substituição desde 20/10/2025, como a nota não foi atendida estamos repassando para área responsável. Nota em aberto repassada ETO-COEP 210/2025. ATUALIZAR A BASE DO RELÉ COOPER PARA A MAIS ATUAL JUNTO COM O TIME SCADA, SE FAZ NECESSARIO VISTO QUE NÃO TEM AS CORRENTES DE FALTA NA TELA DO OPERADOR, AS CORRENTES ANALOGICAS TAMBÉM ESTÃO INCONSISTENTES. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
580036601646062,6701388889 | 2026 | ETO-RD-AR 00275/2026 | ETO-RD-AR | 00275/2026 | 5800366016 | 58 | REGULADOR | 2026-02-09 16:05 | 2026-02-09 16:05 | 2026-02-12 16:05 | 2026-01-31 12:30 | EMERGENCIAL | ROGERIO TEODORO DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-02-09 16:05 |  | 016 | LD02010004 | CELULAR QUEIMADA REGULADOR DE TENSÃO. SUBSTITUIR CELULA REGULADOR DE TENSÃO 5800366016 FASE A. | AVISO DE ANOMALIA
580029107746062,9042708333 | 2026 | ETO-RD-AR 00282/2026 | ETO-RD-AR | 00282/2026 | 5800291077 | 58 | REGULADOR | 2026-02-09 21:42 | 2026-02-12 11:32 | 2026-02-15 11:32 |  | EMERGENCIAL | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS REPASSADA | 2026-02-12 11:32 | ETO-COEP 00032/2026 | 077 | LD03105019 | Substituir para raios estourados do e cedula fase B do regulador de tensão 5800291077 o mesmo está com vazamento de óleo e danificada (fase b) | AVISO DE ANOMALIA
580029107746062,9042708333 | 2026 | ETO-COEP 00032/2026 | ETO-COEP | 00032/2026 | 5800291077 | 58 | REGULADOR | 2026-02-09 21:42 | 2026-03-26 13:36 | 2026-03-29 13:36 |  | EMERGENCIAL | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS REPASSADA | 2026-03-26 13:36 | ETO-RD-AR 00559/2026 | 077 | LD03105019 | Substituir para raios estourados do e cedula fase B do regulador de tensão 5800291077 o mesmo está com vazamento de óleo e danificada (fase b) | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580029107746062,9042708333 | 2026 | ETO-RD-AR 00559/2026 | ETO-RD-AR | 00559/2026 | 5800291077 | 58 | REGULADOR | 2026-02-09 21:42 | 2026-03-26 13:40 | 2026-03-29 13:40 |  | EMERGENCIAL | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS REPASSADA | 2026-03-26 13:40 | ETO-TELE 00413/2026 | 077 | LD03105019 | Substituir para raios estourados do e cedula fase B do regulador de tensão 5800291077 o mesmo está com vazamento de óleo e danificada (fase b) PARECER DCMD: FOI SUBSTITUIDO A CELULA FASE B | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580029107746062,9042708333 | 2026 | ETO-TELE 00283/2026 | ETO-TELE | 00283/2026 | 5800291077 | 58 | REGULADOR | 2026-02-09 21:42 | 2026-02-10 16:38 | 2026-02-13 16:38 |  | EMERGENCIAL | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS REPASSADA | 2026-02-10 16:38 | ETO-RD-AR 00282/2026 | 077 | LD03105019 | Substituir para raios estourados do e cedula fase B do regulador de tensão 5800291077 o mesmo está com vazamento de óleo e danificada (fase b) | AVISO DE ANOMALIA
580029107746062,9042708333 | 2026 | ETO-TELE 00413/2026 | ETO-TELE | 00413/2026 | 5800291077 | 58 | REGULADOR | 2026-02-09 21:42 | 2026-03-26 13:40 | 2026-03-29 13:40 | 2026-03-31 17:30 | EMERGENCIAL | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS ATENDIDA | 2026-03-26 13:40 |  | 077 | LD03105019 | Substituir para raios estourados do e cedula fase B do regulador de tensão 5800291077 o mesmo está com vazamento de óleo e danificada (fase b) PARECER DCMD: FOI SUBSTITUIDO A CELULA FASE B | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792574408746062,9914814815 | 2026 | ETO-COEP 00059/2026 | ETO-COEP | 00059/2026 | 7925744087 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-09 23:48 | 2026-03-30 10:23 | 2026-04-02 10:23 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS PENDENTE | 2026-03-30 10:23 |  | 087 | LD02022033 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA PARECER DMSL: FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS Nº DO EQUIPAMENTO: 7925744087 TIPO EQUIPAMENTO: Noja RC 10 TIPO DE COMUNICAÇÃO: Radio GE IP DATA DA MANUTENÇÃO: 19/02/2026 SID: 735/2026 DESCRIÇÃO: foi identificado água dentro da parte interna do tanque e cabo umbilical encharcado de água foi passado essas informações para COS. FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Sim substituir tanque e cabo umbilical DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO: Não BATERIA SUBSTITUÍDA?: Não DATA DA BATERIA: 07/05/2025 TIPO DE BATERIA: Lítio EQUIPE: Edeglan e Janio ------------------------------------------------------------------------------------------------- RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO, APOS PRIMEIRO ATAQUE RETORNA E FICAR INDEFINIDO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792574408746062,9914814815 | 2026 | ETO-TELE 00284/2026 | ETO-TELE | 00284/2026 | 7925744087 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-09 23:48 | 2026-03-30 10:23 | 2026-04-02 10:23 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2026-03-30 10:23 | ETO-COEP 00059/2026 | 087 | LD02022033 | PARECER DMSL: FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS Nº DO EQUIPAMENTO: 7925744087 TIPO EQUIPAMENTO: Noja RC 10 TIPO DE COMUNICAÇÃO: Radio GE IP DATA DA MANUTENÇÃO: 19/02/2026 SID: 735/2026 DESCRIÇÃO: foi identificado água dentro da parte interna do tanque e cabo umbilical encharcado de água foi passado essas informações para COS. FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Sim substituir tanque e cabo umbilical DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO: Não BATERIA SUBSTITUÍDA?: Não DATA DA BATERIA: 07/05/2025 TIPO DE BATERIA: Lítio EQUIPE: Edeglan e Janio ------------------------------------------------------------------------------------------------- RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO, APOS PRIMEIRO ATAQUE RETORNA E FICAR INDEFINIDO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790054308346063,6346296296 | 2026 | ETO-TELE 00285/2026 | ETO-TELE | 00285/2026 | 7900543083 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-10 15:14 | 2026-02-10 15:14 | 2026-02-13 15:14 | 2026-02-18 14:34 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS CANCELADA | 2026-02-10 15:14 |  | 083 | LD01059122 | Segue nota para envia equipe verificar falha de comunicação e automação do RL-7900543083 feito primeiro ataque com equipe local 083op01 sem sucesso identificada falha na comunicação do rádio no equipamento. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
580036601646063,668912037 | 2026 | ETO-PROT 00037/2026 | ETO-PROT | 00037/2026 | 5800366016 | 58 | REGULADOR | 2026-02-10 16:03 | 2026-02-26 11:03 | 2026-04-27 11:03 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-02-26 11:03 | ETO-TELE 00320/2026 | 016 | LD02010004 | PARECER DA PROTEÇÃO: RT REMANEJADO, AJUSTES PERMANCEM OS MESMOS, DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Estagiário Rafael P Marques ***************************** REGULADOR N° 5800366016 REMANEJADO NA OBRA 0602501502 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 833588, 9240103 | COMISSIONAMENTO
580036601646063,668912037 | 2026 | ETO-TELE 00320/2026 | ETO-TELE | 00320/2026 | 5800366016 | 58 | REGULADOR | 2026-02-10 16:03 | 2026-02-26 11:03 | 2026-04-27 11:03 | 2026-02-26 14:58 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2026-02-26 11:03 |  | 016 | LD02010004 | PARECER DA PROTEÇÃO: RT REMANEJADO, AJUSTES PERMANCEM OS MESMOS, DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Estagiário Rafael P Marques ***************************** REGULADOR N° 5800366016 REMANEJADO NA OBRA 0602501502 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 833588, 9240103 | COMISSIONAMENTO
796513301546063,6761805556 | 2026 | ETO-TELE 00356/2026 | ETO-TELE | 00356/2026 | 7965133015 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-10 16:14 | 2026-03-11 14:54 | 2026-05-10 14:54 | 2026-03-20 17:30 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2026-03-11 14:54 |  | 015 | LD02065015 | PARECER DMSL : Chamado de desenvolvimento 30498376 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 18/03/2026. POLOGUA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES REALIZADOS, DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PLANILHA COM AS INFORMAÇÕES EM ANEXO. Estagiário Rafael P Marques RELIGADOR N° 7965133015 INSTALADADO NA OBRA 0702500511 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 811395, 9004553 | COMISSIONAMENTO
796513301546063,6761805556 | 2026 | ETO-SE-PCM 00015/2026 | ETO-SE-PCM | 00015/2026 | 7965133015 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-10 16:14 | 2026-03-11 14:54 | 2026-05-10 14:54 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-03-11 14:54 | ETO-TELE 00356/2026 | 015 | LD02065015 | PARECER DMSL : Chamado de desenvolvimento 30498376 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 18/03/2026. POLOGUA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES REALIZADOS, DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PLANILHA COM AS INFORMAÇÕES EM ANEXO. Estagiário Rafael P Marques RELIGADOR N° 7965133015 INSTALADADO NA OBRA 0702500511 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 811395, 9004553 | COMISSIONAMENTO
796513301546063,6761805556 | 2026 | ETO-PROT 00038/2026 | ETO-PROT | 00038/2026 | 7965133015 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-10 16:14 | 2026-02-10 16:14 | 2026-04-11 16:14 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-02-10 16:14 | ETO-SE-PCM 00015/2026 | 015 | LD02065015 | PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES REALIZADOS, DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PLANILHA COM AS INFORMAÇÕES EM ANEXO. Estagiário Rafael P Marques RELIGADOR N° 7965133015 INSTALADADO NA OBRA 0702500511 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 811395, 9004553 | COMISSIONAMENTO
796282101346064,6064351852 | 2026 | ETO-PROT 00039/2026 | ETO-PROT | 00039/2026 | 7962821013 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-11 14:33 | 2026-02-11 14:33 | 2026-04-12 14:33 | 2026-02-27 11:26 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2026-02-11 14:33 |  | 013 | AL01062013 | RELIGADOR N°7962821013 INSTALADO NA OBRA 0202400577 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 732725, 8875682 PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTO JÁ COMISSIONADO PELO DMSL E LIBERADO PARA OPERAÇÃO, JÁ SE ENCONTRA COM CARGA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
586338407846064,6207638889 | 2026 | ETO-PROT 00040/2026 | ETO-PROT | 00040/2026 | 5863384078 | 58 | REGULADOR | 2026-02-11 14:54 | 2026-02-11 14:54 | 2026-04-12 14:54 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-02-11 14:54 | ETO-TELE 00332/2026 | 078 | LD01065015 | PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR REGULADOR REGULADOR 5863384078 – LD Itacajá a Santa Maria – 34,5kV. AJUSTE REALIZADO, DISPONÍVEL NO APP DA PROTEÇÃO. ***************** N°5863384078 INSTALADO NA OBRA 0702400715 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 856795, 9050209 | COMISSIONAMENTO
586338407846064,6207638889 | 2026 | ETO-TELE 00332/2026 | ETO-TELE | 00332/2026 | 5863384078 | 58 | REGULADOR | 2026-02-11 14:54 | 2026-02-11 14:54 | 2026-04-12 14:54 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS PENDENTE | 2026-02-11 14:54 |  | 078 | LD01065015 | PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR REGULADOR REGULADOR 5863384078 – LD Itacajá a Santa Maria – 34,5kV. AJUSTE REALIZADO, DISPONÍVEL NO APP DA PROTEÇÃO. ***************** N°5863384078 INSTALADO NA OBRA 0702400715 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 856795, 9050209 | COMISSIONAMENTO
586512019546064,6400925926 | 2026 | ETO-SE-PCM 00091/2026 | ETO-SE-PCM | 00091/2026 | 5865120195 | 58 | REGULADOR | 2026-02-11 15:22 | 2026-08-17 14:01 | 2026-10-16 14:01 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS PENDENTE | 2026-08-17 14:01 |  | 195 | LD01065015 | PARECER DMSL: PENDÊNCIA: Realizar melhoria no aterramento por ser tratar de um terreno muito arenoso, e há pendências por parte do time da proteção, os ajustes do RT não estão disponíveis para inserção no referido equipamento. DATA DA MANUTENÇÃO: 12/03/202 EQUIPE: Brunno e Edeglan. *********************** PARECER DA PROTEÇÃO - 17/08/2026: FAVOR COMISSIONAR REGULADOR 5865120195 – LD Santa Maria Ramal Centenário e Recursolândia – 34,5kV. AJUSTE REALIZADO, DISPONÍVEL NO APP DA PROTEÇÃO. *********************** INSTALADO NA OBRA 0702400720 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 889017, 9016857 08-07-2026 PARECER: FOI FEITO A MELHORIA NO REGULADOR CONFORME FOTOS EM ANEXO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
586512019546064,6400925926 | 2026 | ETO-RD-GR 00538/2026 | ETO-RD-GR | 00538/2026 | 5865120195 | 58 | REGULADOR | 2026-02-11 15:22 | 2026-07-08 17:50 | 2026-09-06 17:50 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-07-08 17:50 | ETO-PROT 00144/2026 | 195 | LD01065015 | PARECER DMSL: PENDÊNCIA: Realizar melhoria no aterramento por ser tratar de um terreno muito arenoso, e há pendências por parte do time da proteção, os ajustes do RT não estão disponíveis para inserção no referido equipamento. DATA DA MANUTENÇÃO: 12/03/202 EQUIPE: Brunno e Edeglan. *********************** PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR REGULADOR 5865120195 – LD Santa Maria Ramal Centenário e Recursolândia – 34,5kV. AJUSTE REALIZADO, DISPONÍVEL NO APP DA PROTEÇÃO. *********************** INSTALADO NA OBRA 0702400720 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 889017, 9016857 08-07-2026 PARECER: FOI FEITO A MELHORIA NO REGULADOR CONFORME FOTOS EM ANEXO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
586512019546064,6400925926 | 2026 | ETO-PROT 00144/2026 | ETO-PROT | 00144/2026 | 5865120195 | 58 | REGULADOR | 2026-02-11 15:22 | 2026-08-17 14:01 | 2026-10-16 14:01 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-08-17 14:01 | ETO-SE-PCM 00091/2026 | 195 | LD01065015 | PARECER DMSL: PENDÊNCIA: Realizar melhoria no aterramento por ser tratar de um terreno muito arenoso, e há pendências por parte do time da proteção, os ajustes do RT não estão disponíveis para inserção no referido equipamento. DATA DA MANUTENÇÃO: 12/03/202 EQUIPE: Brunno e Edeglan. *********************** PARECER DA PROTEÇÃO - 17/08/2026: FAVOR COMISSIONAR REGULADOR 5865120195 – LD Santa Maria Ramal Centenário e Recursolândia – 34,5kV. AJUSTE REALIZADO, DISPONÍVEL NO APP DA PROTEÇÃO. *********************** INSTALADO NA OBRA 0702400720 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 889017, 9016857 08-07-2026 PARECER: FOI FEITO A MELHORIA NO REGULADOR CONFORME FOTOS EM ANEXO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
586512019546064,6400925926 | 2026 | ETO-TELE 00334/2026 | ETO-TELE | 00334/2026 | 5865120195 | 58 | REGULADOR | 2026-02-11 15:22 | 2026-03-24 15:05 | 2026-05-23 15:05 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-03-24 15:05 | ETO-COEP 00054/2026 | 195 | LD01065015 | PARECER DMSL: PENDÊNCIA: Realizar melhoria no aterramento por ser tratar de um terreno muito arenoso, e há pendências por parte do time da proteção, os ajustes do RT não estão disponíveis para inserção no referido equipamento. DATA DA MANUTENÇÃO: 12/03/202 EQUIPE: Brunno e Edeglan. *********************** PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR REGULADOR 5865120195 – LD Santa Maria Ramal Centenário e Recursolândia – 34,5kV. AJUSTE REALIZADO, DISPONÍVEL NO APP DA PROTEÇÃO. *********************** INSTALADO NA OBRA 0702400720 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 889017, 9016857 | COMISSIONAMENTO
586512019546064,6400925926 | 2026 | ETO-PROT 00041/2026 | ETO-PROT | 00041/2026 | 5865120195 | 58 | REGULADOR | 2026-02-11 15:22 | 2026-02-11 15:22 | 2026-04-12 15:22 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-02-11 15:22 | ETO-TELE 00334/2026 | 195 | LD01065015 | PARACER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR REGULADOR 5865120195 – LD Santa Maria Ramal Centenário e Recursolândia – 34,5kV. AJUSTE REALIZADO, DISPONÍVEL NO APP DA PROTEÇÃO. *********************** INSTALADO NA OBRA 0702400720 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 889017, 9016857 | COMISSIONAMENTO
586512019546064,6400925926 | 2026 | ETO-COEP 00054/2026 | ETO-COEP | 00054/2026 | 5865120195 | 58 | REGULADOR | 2026-02-11 15:22 | 2026-05-18 08:47 | 2026-07-17 08:47 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-05-18 08:47 | ETO-RD-GR 00538/2026 | 195 | LD01065015 | PARECER DMSL: PENDÊNCIA: Realizar melhoria no aterramento por ser tratar de um terreno muito arenoso, e há pendências por parte do time da proteção, os ajustes do RT não estão disponíveis para inserção no referido equipamento. DATA DA MANUTENÇÃO: 12/03/202 EQUIPE: Brunno e Edeglan. *********************** PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR REGULADOR 5865120195 – LD Santa Maria Ramal Centenário e Recursolândia – 34,5kV. AJUSTE REALIZADO, DISPONÍVEL NO APP DA PROTEÇÃO. *********************** INSTALADO NA OBRA 0702400720 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 889017, 9016857 | COMISSIONAMENTO
586047710446065,5800810185 | 2026 | ETO-PROT 00042/2026 | ETO-PROT | 00042/2026 | 5860477104 | 58 | REGULADOR | 2026-02-12 13:55 | 2026-02-12 13:55 | 2026-04-13 13:55 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-02-12 13:55 | ETO-TELE 00333/2026 | 104 | LD01065015 | PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR REGULADOR 5860477104 – Al Pedro Afonso Sentido Santa Maria. AJUSTE REALIZADO, DISPONÍVEL NO APP DA PROTEÇÃO. ************************ REGULADOR N°5860477104 INSTALADO NA OBRA 0702400277 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 833865, 9015313 | COMISSIONAMENTO
586047710446065,5800810185 | 2026 | ETO-TELECOM 00006/2026 | ETO-TELECOM | 00006/2026 | 5860477104 | 58 | REGULADOR | 2026-02-12 13:55 | 2026-04-29 11:22 | 2026-06-28 11:22 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-04-29 11:22 | ETO-TELE 00808/2026 | 104 | LD01065015 | PARECER DMSL: PENDÊNCIA: Instalar antena telespázio e abrir chamado para comissionamento com scada. -------------------------------------------------------------------------- PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR REGULADOR 5860477104 – Al Pedro Afonso Sentido Santa Maria. AJUSTE REALIZADO, DISPONÍVEL NO APP DA PROTEÇÃO. ************************ REGULADOR N°5860477104 INSTALADO NA OBRA 0702400277 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 833865, 9015313 | COMISSIONAMENTO
586047710446065,5800810185 | 2026 | ETO-TELE 00346/2026 | ETO-TELE | 00346/2026 | 5860477104 | 58 | REGULADOR | 2026-02-12 13:55 | 2026-02-12 13:55 | 2027-03-19 13:55 | 2026-03-16 08:00 | PROGRAMAVEL | Leonardo Sousa de Lima | SS CANCELADA | 2026-02-12 13:55 |  | 104 | LD01065015 | VERIFICAR COMUNICAÇÃO NO RL 5860477104. NOTA DE COMISSIONAMENTO: ETO-TELE 333/2026 Não fecha com os enlaces existente, Aguardando os telespazio chegar! COORD EO: 833865, 9015313 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
586047710446065,5800810185 | 2026 | ETO-TELE 00808/2026 | ETO-TELE | 00808/2026 | 5860477104 | 58 | REGULADOR | 2026-02-12 13:55 | 2026-04-29 11:22 | 2026-06-28 11:22 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS PENDENTE | 2026-04-29 11:22 |  | 104 | LD01065015 | PARECER DMSL: PENDÊNCIA: Instalar antena telespázio e abrir chamado para comissionamento com scada. -------------------------------------------------------------------------- PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR REGULADOR 5860477104 – Al Pedro Afonso Sentido Santa Maria. AJUSTE REALIZADO, DISPONÍVEL NO APP DA PROTEÇÃO. ************************ REGULADOR N°5860477104 INSTALADO NA OBRA 0702400277 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 833865, 9015313 | COMISSIONAMENTO
586047710446065,5800810185 | 2026 | ETO-TELE 00333/2026 | ETO-TELE | 00333/2026 | 5860477104 | 58 | REGULADOR | 2026-02-12 13:55 | 2026-03-24 14:48 | 2026-05-23 14:48 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-03-24 14:48 | ETO-TELECOM 00006/2026 | 104 | LD01065015 | PARECER DMSL: PENDÊNCIA: Instalar antena telespázio e abrir chamado para comissionamento com scada. -------------------------------------------------------------------------- PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR REGULADOR 5860477104 – Al Pedro Afonso Sentido Santa Maria. AJUSTE REALIZADO, DISPONÍVEL NO APP DA PROTEÇÃO. ************************ REGULADOR N°5860477104 INSTALADO NA OBRA 0702400277 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 833865, 9015313 | COMISSIONAMENTO
795539408546065,6989467593 | 2026 | ENC-RD-PS 00222/2026 | ENC-RD-PS | 00222/2026 | 7955394085 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-12 16:46 | 2026-02-12 16:46 | 2026-02-15 16:46 | 2026-02-13 19:45 | EMERGENCIAL | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-02-12 16:46 |  | 085 | LD04062013 | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir poste abalroado na rdr de monte santo no circuito da chave 7955394085****- | FORMS SUBST DE POSTES
790030810446066,6442476852 | 2026 | ETO-RD-GR 00222/2026 | ETO-RD-GR | 00222/2026 | 7900308104 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-13 15:28 | 2026-02-13 15:28 | 2026-02-16 15:28 | 2026-02-17 08:07 | EMERGENCIAL | CLEIBER DA SILVA | SS ATENDIDA | 2026-02-13 15:28 |  | 104 | LD01065015 | acionar equipe de mantuencao leve para dar apoio na LD de santa maria sentido a recurssolandia religador 7900308104 ao 7931218104 na localidade santa maria | AVISO DE ANOMALIA
795270510346067,2388773148 | 2026 | ETO-PROT 00043/2026 | ETO-PROT | 00043/2026 | 7952705103 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-14 05:44 | 2026-02-14 05:44 | 2026-02-17 05:44 | 2026-06-22 09:40 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2026-02-14 05:44 |  | 103 | LD01076103 | Por gentileza verificar situação de ajuste do RL em questão, devido desarm do mesmo com ICC: B 542 e ICC: N 500A , penalizando cargas d rdu de Bela Vista, apos equipes manobraarem e não encontrarem nada , de anomalia. Parecer da Proteção: Curto circuito de 500A e não encontrar defeito não justifica ajuste errado ou incosistente, é um valor bem relevante de defeito. Pode ter sido um defeito transitório mais não deixa de ser defeito. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795762001546067,5460416667 | 2026 | ETO-RD-GR 00232/2026 | ETO-RD-GR | 00232/2026 | 7957620015 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-14 13:06 | 2026-02-14 13:06 | 2026-02-17 13:06 | 2026-02-26 15:54 | EMERGENCIAL | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | SS ATENDIDA | 2026-02-14 13:06 |  | 015 | AL02065015 | SS: PARA MANUTENÇÃO EM CONJUNTO COM LINHA VIVA TROCAR 01 POSTE 10/150 ESTRUTURA N1/S1 EM FRENTE AO CDC 6514227 DETERIORADO E FERRAGEM EXPOSTA NO CIRCUITO DOTRAFO 5700010015 ID: 72396178 | FORMS SUBST DE POSTES
795194604146067,6330439815 | 2026 | ETO-SCADA 00001/2026 | ETO-SCADA | 00001/2026 | 7951946041 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-14 15:12 | 2026-02-14 15:12 | 2026-02-17 15:12 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS PENDENTE | 2026-02-14 15:12 |  | 041 | AL01026041 | PROVIDENCIAR A CORREÇÃO PARA QUE O RL 7951946041 SOBA TODOS OS ALARMES NO COD GURUPI. O EQUIPAMENTO ESTA CARREGANDO OS ALARMAS PARA O COD PALMAS. REGULARIZAR COM URGENCIA. | AVISO DE ANOMALIA
792775100446068,4044444444 | 2026 | ETO-TELE 00289/2026 | ETO-TELE | 00289/2026 | 7927751004 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-15 09:42 | 2026-02-15 09:42 | 2026-02-18 09:42 | 2026-03-09 09:46 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2026-02-15 09:42 |  | 004 | AL07103004 | Favor enviar equipe pra verificar as falta de comunicação no RL's 7955858004, 7927785004 e 7927751004. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792778500446068,4044444444 | 2026 | ETO-TELE 00288/2026 | ETO-TELE | 00288/2026 | 7927785004 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-15 09:42 | 2026-02-15 09:42 | 2026-02-18 09:42 | 2026-03-13 11:48 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS CANCELADA | 2026-02-15 09:42 |  | 004 | AL01010004 | Favor enviar equipe pra verificar as falta de comunicação no RL's 7955858004, 7927785004 e 7927751004. | ANOMALIA EM RELIGADOR
795585800446068,4044444444 | 2026 | ETO-TELE 00287/2026 | ETO-TELE | 00287/2026 | 7955858004 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-15 09:42 | 2026-02-15 09:42 | 2026-02-18 09:42 | 2026-05-04 17:30 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2026-02-15 09:42 |  | 004 | AL01103004 | Favor enviar equipe pra verificar as falta de comunicação no RL's 7955858004, 7927785004 e 7927751004. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792367200446068,7092361111 | 2026 | ETO-TELE 00290/2026 | ETO-TELE | 00290/2026 | 7923672004 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-15 17:01 | 2026-02-15 17:01 | 2026-02-18 17:01 | 2026-03-20 17:30 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2026-02-15 17:01 |  | 004 | AL01103004 | Reigador sem comunicação, não retornou apos primeiro ataque. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792120201446068,8578472222 | 2026 | ETO-TELE 00972/2026 | ETO-TELE | 00972/2026 | 7921202014 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-15 20:35 | 2026-07-08 10:15 | 2026-07-11 10:15 |  | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS REPASSADA | 2026-07-08 10:15 | ETO-COEP 00132/2026 | 014 | LD01025012 | PARECER COEP: PROBLEMA IDENTIFICADO É NA PARTE ATIVA? OU NO RELIGADOR? FAVOR VERIFICAR SE EQUIPAMENTO ESTÁ EM OPERAÇÃO NO SCADA, OU SE É NECESSARIO APENAS A MELHORIA DE ATERRAMENTO PARECER DMSL: Serviço Executado: _ indentificado o problema na parte ativa será necessário fazer a substituição da mesmo, feito a medição do aterramento. Preciso substituir para raio da fase c. Equipamento ficou em operação?: _NAO Pendência: _Sim Bateria(s) substituída(s)? _Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):_ Equipe: _Benvindo e kaique ---------------------------------------------------------------------------------- RL com defeito no rele, fica só reiniciando ficou By passado OS atendimento primeiro ataque 106530226 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792120201446068,8578472222 | 2026 | ETO-COEP 00088/2026 | ETO-COEP | 00088/2026 | 7921202014 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-15 20:35 | 2026-06-29 18:37 | 2026-07-02 18:37 |  | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS REPASSADA | 2026-06-29 18:37 | ETO-TELE 00972/2026 | 014 | LD01025012 | PARECER COEP: PROBLEMA IDENTIFICADO É NA PARTE ATIVA? OU NO RELIGADOR? FAVOR VERIFICAR SE EQUIPAMENTO ESTÁ EM OPERAÇÃO NO SCADA, OU SE É NECESSARIO APENAS A MELHORIA DE ATERRAMENTO PARECER DMSL: Serviço Executado: _ indentificado o problema na parte ativa será necessário fazer a substituição da mesmo, feito a medição do aterramento. Preciso substituir para raio da fase c. Equipamento ficou em operação?: _NAO Pendência: _Sim Bateria(s) substituída(s)? _Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):_ Equipe: _Benvindo e kaique ---------------------------------------------------------------------------------- RL com defeito no rele, fica só reiniciando ficou By passado OS atendimento primeiro ataque 106530226 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792120201446068,8578472222 | 2026 | ETO-RD-PO 00119/2026 | ETO-RD-PO | 00119/2026 | 7921202014 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-15 20:35 | 2026-04-28 14:49 | 2026-05-01 14:49 |  | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS REPASSADA | 2026-04-28 14:49 | ETO-COEP 00088/2026 | 014 | LD01025012 | PARECER DMSL: Serviço Executado: _ indentificado o problema na parte ativa será necessário fazer a substituição da mesmo, feito a medição do aterramento. Preciso substituir para raio da fase c. Equipamento ficou em operação?: _NAO Pendência: _Sim Bateria(s) substituída(s)? _Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):_ Equipe: _Benvindo e kaique ---------------------------------------------------------------------------------- RL com defeito no rele, fica só reiniciando ficou By passado OS atendimento primeiro ataque 106530226 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792120201446068,8578472222 | 2026 | ETO-RD-PA 00109/2026 | ETO-RD-PA | 00109/2026 | 7921202014 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-15 20:35 | 2026-02-19 11:08 | 2026-02-22 11:08 |  | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS REPASSADA | 2026-02-19 11:08 | ETO-TELE 00301/2026 | 014 | LD01025012 | RL com defeito no rele, fica só reiniciando ficou By passado OS atendimento primeiro ataque 106530226 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792120201446068,8578472222 | 2026 | ETO-TELE 00301/2026 | ETO-TELE | 00301/2026 | 7921202014 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-15 20:35 | 2026-04-23 10:47 | 2026-04-26 10:47 |  | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS REPASSADA | 2026-04-23 10:47 | ETO-RD-PO 00119/2026 | 014 | LD01025012 | PARECER DMSL: Serviço Executado: _ indentificado o problema na parte ativa será necessário fazer a substituição da mesmo, feito a medição do aterramento. Preciso substituir para raio da fase c. Equipamento ficou em operação?: _NAO Pendência: _Sim Bateria(s) substituída(s)? _Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):_ Equipe: _Benvindo e kaique ---------------------------------------------------------------------------------- RL com defeito no rele, fica só reiniciando ficou By passado OS atendimento primeiro ataque 106530226 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792120201446068,8578472222 | 2026 | ETO-COEP 00132/2026 | ETO-COEP | 00132/2026 | 7921202014 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-15 20:35 | 2026-07-08 10:15 | 2026-07-11 10:15 |  | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS PENDENTE | 2026-07-08 10:15 |  | 014 | LD01025012 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA , DEVERIA SER SUBSTITUIDO PARTE ATIVA PARECER DMSL: Serviço Executado: _ indentificado o problema na parte ativa será necessário fazer a substituição da mesmo, feito a medição do aterramento. Preciso substituir para raio da fase c. Equipamento ficou em operação?: _NAO Pendência: _Sim Bateria(s) substituída(s)? _Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):_ Equipe: _Benvindo e kaique ---------------------------------------------------------------------------------- RL com defeito no rele, fica só reiniciando ficou By passado OS atendimento primeiro ataque 106530226 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794230000446069,2304282407 | 2026 | ETO-TELE 00291/2026 | ETO-TELE | 00291/2026 | 7942300004 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-16 05:32 | 2026-02-16 05:32 | 2026-02-19 05:32 | 2026-03-09 09:26 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2026-02-16 05:32 |  | 004 | LD03010004 | RL 7942300004 FEITO PRIMEIRO ATAQUE, RETORNOU COMUNICAÇÃO POREM PERDE QUANDO FALTAA CA E QUANDO NORMALIZA CA TEM QUE ENVIAR EQUIPE NELE NOVAMENTE RL N/A DE TRANSFERENCIA PA COCALANDIA | ANOMALIA EM RELIGADOR
795361025646069,2383101852 | 2026 | ETO-RD-PO 00208/2026 | ETO-RD-PO | 00208/2026 | 7953610256 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-16 05:43 | 2026-07-28 08:58 | 2027-09-01 08:58 |  | PROGRAMAVEL | DIONES COSTA SILVA | SS REPASSADA | 2026-07-28 08:58 | ETO-PROT 00157/2026 | 256 | LD03046026 | 24/07/2026 - PARECE COCM: EQUIPAMENTO SUBSTIUIDO NA OS:ETO-RD-PO 2020/2026 14/07/2026 - PARECER COEP: REALOCAR TANQUE 34,5 SOBRESSALENTE DE PARAÍSO PARA ATENDER PARECER DMSL: Data: 10/03/2026,Serviço Executado: Foi substituído o relé do equipamento, o mesmo estava danificado. Trocado o DPS, o mesmo estava queimado devido ao tanque estar furado. O equipamento ficou em bypass. Equipamento ficou em operação? Não Pendência? Sim, substituir a parte ativa com cordão umbilical.Equipe: Carliel e João Vitor SEGUE SS PARA REGULARIZAR AUTOMAÇÃO DO RL 7953610256 NA INTERLIGAÇÃO COM A COELBA (CHAPADA DA MANGABEIRA) - EQUIPE INFOMOU CURTO INTERNO NO GABINETE DJ AC NÃO FECHA | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795361025646069,2383101852 | 2026 | ETO-COEP 00050/2026 | ETO-COEP | 00050/2026 | 7953610256 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-16 05:43 | 2026-07-16 22:22 | 2026-07-19 22:22 |  | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS REPASSADA | 2026-07-16 22:22 | ETO-RD-PO 00208/2026 | 256 | LD03046026 | 14/07/2026 - PARECER COEP: REALOCAR TANQUE 34,5 SOBRESSALENTE DE PARAÍSO PARA ATENDER PARECER DMSL: Data: 10/03/2026,Serviço Executado: Foi substituído o relé do equipamento, o mesmo estava danificado. Trocado o DPS, o mesmo estava queimado devido ao tanque estar furado. O equipamento ficou em bypass. Equipamento ficou em operação? Não Pendência? Sim, substituir a parte ativa com cordão umbilical.Equipe: Carliel e João Vitor SEGUE SS PARA REGULARIZAR AUTOMAÇÃO DO RL 7953610256 NA INTERLIGAÇÃO COM A COELBA (CHAPADA DA MANGABEIRA) - EQUIPE INFOMOU CURTO INTERNO NO GABINETE DJ AC NÃO FECHA | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795361025646069,2383101852 | 2026 | ETO-PROT 00157/2026 | ETO-PROT | 00157/2026 | 7953610256 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-16 05:43 | 2026-07-28 08:58 | 2027-09-01 08:58 |  | PROGRAMAVEL | DIONES COSTA SILVA | SS PENDENTE | 2026-07-28 08:58 |  | 256 | LD03046026 | 24/07/2026 - PARECE COCM: EQUIPAMENTO SUBSTIUIDO NA OS:ETO-RD-PO 2020/2026 14/07/2026 - PARECER COEP: REALOCAR TANQUE 34,5 SOBRESSALENTE DE PARAÍSO PARA ATENDER PARECER DMSL: Data: 10/03/2026,Serviço Executado: Foi substituído o relé do equipamento, o mesmo estava danificado. Trocado o DPS, o mesmo estava queimado devido ao tanque estar furado. O equipamento ficou em bypass. Equipamento ficou em operação? Não Pendência? Sim, substituir a parte ativa com cordão umbilical.Equipe: Carliel e João Vitor SEGUE SS PARA REGULARIZAR AUTOMAÇÃO DO RL 7953610256 NA INTERLIGAÇÃO COM A COELBA (CHAPADA DA MANGABEIRA) - EQUIPE INFOMOU CURTO INTERNO NO GABINETE DJ AC NÃO FECHA | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795361025646069,2383101852 | 2026 | ETO-TELE 00292/2026 | ETO-TELE | 00292/2026 | 7953610256 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-16 05:43 | 2026-03-18 16:09 | 2026-03-21 16:09 |  | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS REPASSADA | 2026-03-18 16:09 | ETO-COEP 00050/2026 | 256 | LD03046026 | PARECER DMSL: Data: 10/03/2026,Serviço Executado: Foi substituído o relé do equipamento, o mesmo estava danificado. Trocado o DPS, o mesmo estava queimado devido ao tanque estar furado. O equipamento ficou em bypass. Equipamento ficou em operação? Não Pendência? Sim, substituir a parte ativa com cordão umbilical.Equipe: Carliel e João Vitor SEGUE SS PARA REGULARIZAR AUTOMAÇÃO DO RL 7953610256 NA INTERLIGAÇÃO COM A COELBA (CHAPADA DA MANGABEIRA) - EQUIPE INFOMOU CURTO INTERNO NO GABINETE DJ AC NÃO FECHA | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790035502546069,3384953704 | 2026 | ETO-TELE 00293/2026 | ETO-TELE | 00293/2026 | 7900355025 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-16 08:07 | 2026-02-16 08:07 | 2026-04-17 08:07 | 2026-02-25 17:30 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2026-02-16 08:07 |  | 025 | LD02010153 | Realizar coleta do historico do log de eventos do RL 7900355025, LD Arapoema a Pau D'Arco. Coletar dados com registros apartir do dia 05/02/2026. Priozar a coletar, pois no dia 06/02/2026 houve um acidente falta com a comunidade, e os registros são necessarios para compor o laudo de analise do acidente. Os dados deverão ser enviados para a area de proteção do sistema, aos cuidados de Clebson Duarte e Irlley José. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792976302746069,5867708333 | 2026 | ETO-SCADA 00002/2026 | ETO-SCADA | 00002/2026 | 7929763027 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-16 14:05 | 2026-02-16 14:05 | 2026-02-19 14:05 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS PENDENTE | 2026-02-16 14:05 |  | 027 | AL01070027 | Favor verificar o RL 7929763027, pois o mesmo não está aparecendo que está bloqueado após comando, pra saber se o mesmo consta bloqueado precisa clicar no equipamento pra verificar. Também verifica os pontos do religador, pode ser que esteja algum invertido, pois o rele 46 está desbloqueando sozinho. | AVISO DE ANOMALIA
796263506046070,6538773148 | 2026 | ETO-RD-AR 00329/2026 | ETO-RD-AR | 00329/2026 | 7962635060 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-17 15:42 | 2026-02-17 15:42 | 2026-02-20 15:42 | 2026-02-18 01:00 | EMERGENCIAL | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | SS ATENDIDA | 2026-02-17 15:42 |  | 060 | AL01054060 | Boa tarde, Favor enviar manutenção para intercalar poste entre o ID: 45697098 e o ID: 64690554. Necessario levar cabo para emendar condutor das 3 fases rompida Rede Trifasica, Cabo AA / 4 Fazenda Tres Poderes, BR 153 KM 180 | AVISO DE ANOMALIA
795552302846070,7832638889 | 2026 | ETO-RD-DP 00166/2026 | ETO-RD-DP | 00166/2026 | 7955523028 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-17 18:48 | 2026-03-03 17:44 | 2026-03-06 17:44 | 2026-03-23 14:59 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2026-03-03 17:44 |  | 028 | LD04002091 | favor verificar religador 7955523028 sem comunicação abrir penalizando cargas ha cabo solto do isolador da fase b. PARECER DMSL: Favor, realizar substituição dos para-raios de entrada e cabo solto do isolador da fase B, do RLG 7955523028. Após relizar correções, favor colocar equipamento em operação e encerrar a nota, pois da parte do DMSL não há pendências. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795552302846070,7832638889 | 2026 | ETO-TELE 00294/2026 | ETO-TELE | 00294/2026 | 7955523028 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-17 18:48 | 2026-03-03 17:44 | 2026-03-06 17:44 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2026-03-03 17:44 | ETO-RD-DP 00166/2026 | 028 | LD04002091 | favor verificar religador 7955523028 sem comunicação abrir penalizando cargas ha cabo solto do isolador da fase b. PARECER DMSL: Favor, realizar substituição dos para-raios de entrada e cabo solto do isolador da fase B, do RLG 7955523028. Após relizar correções, favor colocar equipamento em operação e encerrar a nota, pois da parte do DMSL não há pendências. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792739605246070,7934375 | 2026 | ETO-TELE 00295/2026 | ETO-TELE | 00295/2026 | 7927396052 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-17 19:03 | 2026-03-02 21:25 | 2026-03-05 21:25 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2026-03-02 21:25 | ETO-COEP 00045/2026 | 052 | LD03036052 | religador foi bay passado devido mesmo esta saindo fumaca do painel e sem comunicação 7927396052. PARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que apenas o tanque do RLG 7927396052 encontra-se queimado. Favor, substituir parte ativa do equipamento. NS Tanque: 0320123040198 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792739605246070,7934375 | 2026 | ETO-COEP 00045/2026 | ETO-COEP | 00045/2026 | 7927396052 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-17 19:03 | 2026-03-02 21:25 | 2026-03-05 21:25 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS PENDENTE | 2026-03-02 21:25 |  | 052 | LD03036052 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA religador foi bay passado devido mesmo esta saindo fumaca do painel e sem comunicação 7927396052. PARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que apenas o tanque do RLG 7927396052 encontra-se queimado. Favor, substituir parte ativa do equipamento. NS Tanque: 0320123040198 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792976302746070,9289236111 | 2026 | ETO-PROT 00046/2026 | ETO-PROT | 00046/2026 | 7929763027 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-17 22:18 | 2026-02-17 22:18 | 2026-02-20 22:18 | 2026-06-22 09:45 | EMERGENCIAL | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | SS ATENDIDA | 2026-02-17 22:18 |  | 027 | AL01070027 | Verificar ajustes e fazer analise de carga do RL 7929763027 RDU PONTE ALTA , o mesmo desarmou sem causa identificada. Parecer da proteção: Ajuste revisado e já executado em campo no dia 05 de Março de 2026. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790071302946071,3876851852 | 2026 | ETO-TELE 00296/2026 | ETO-TELE | 00296/2026 | 7900713029 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-18 09:18 | 2026-02-18 09:18 | 2026-02-21 09:18 | 2026-03-06 15:04 | EMERGENCIAL | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | SS ATENDIDA | 2026-02-18 09:18 |  | 029 | LD02010021 | foi feito primeiro ataque pela equipe 029op01 o mesmo nao voltou comunicaçao para o coi | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790957709246071,6309722222 | 2026 | ETO-TELE 00297/2026 | ETO-TELE | 00297/2026 | 7909577092 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-18 15:09 | 2026-02-18 15:09 | 2026-02-21 15:09 | 2026-03-05 11:37 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2026-02-18 15:09 |  | 092 | LD01059122 | Segue nota para envia equipe verificar falha de comunicação e automação no RL-7909577092 equipamento não retorna comunicação e nem aceitou comandos local e remoto. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792937708046071,6462615741 | 2026 | ETO-DEOP 00005/2026 | ETO-DEOP | 00005/2026 | 7929377080 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-18 15:31 | 2026-02-20 15:33 | 2026-08-19 15:33 | 2026-02-20 15:37 | BAIXA | Allan Pereira de Souza | SS CANCELADA | 2026-02-20 15:33 | ETO-ADM 00001/2026 | 080 | LD02010004 | Teste | ANOMALIA EM RELIGADOR
792937708046071,6462615741 | 2026 | ETO-ADM 00001/2026 | ETO-ADM | 00001/2026 | 7929377080 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-18 15:31 | 2026-02-20 15:33 | 2026-08-19 15:33 | 2026-02-20 15:37 | BAIXA | Allan Pereira de Souza | SS CANCELADA | 2026-02-20 15:33 |  | 080 | LD02010004 | Teste | ANOMALIA EM RELIGADOR
792644203546071,6837615741 | 2026 | ETO-TELE 00298/2026 | ETO-TELE | 00298/2026 | 7926442035 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-18 16:25 | 2026-03-18 16:15 | 2026-03-21 16:15 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2026-03-18 16:15 | ETO-COEP 00051/2026 | 035 | LD01051035 | PARECER DMSL: Data: 12/03/2026 Serviço Executado: - Análise técnica constatou: - Parte ativa do equipamento danificada: necessita substituição - Trafo danificado: foi feitos testes nas buchas secundárias o mesmo não chega tensão - Vazamento de óleo - Necessita substituição Equipamento ficou em operação? Não Pendências: - Solicitar limpeza de faixa para acesso ao equipamento - Trocar parte ativa do equipamento - Substituir o trafo Equipe: Carliel e João Vitor Segue nota para envia equipe verificar falha de comunicação e automação no RL-7926442035 feito primeiro ataque com equipe 035OP02, porém sem sucesso. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792644203546071,6837615741 | 2026 | ETO-COEP 00051/2026 | ETO-COEP | 00051/2026 | 7926442035 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-18 16:25 | 2026-03-18 16:15 | 2026-03-21 16:15 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS PENDENTE | 2026-03-18 16:15 |  | 035 | LD01051035 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA PARECER DMSL: Data: 12/03/2026 Serviço Executado: - Análise técnica constatou: - Parte ativa do equipamento danificada: necessita substituição - Trafo danificado: foi feitos testes nas buchas secundárias o mesmo não chega tensão - Vazamento de óleo - Necessita substituição Equipamento ficou em operação? Não Pendências: - Solicitar limpeza de faixa para acesso ao equipamento - Trocar parte ativa do equipamento - Substituir o trafo Equipe: Carliel e João Vitor Segue nota para envia equipe verificar falha de comunicação e automação no RL-7926442035 feito primeiro ataque com equipe 035OP02, porém sem sucesso. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580186601346071,7711226852 | 2026 | ETO-TELE 00299/2026 | ETO-TELE | 00299/2026 | 5801866013 | 58 | REGULADOR | 2026-02-18 18:30 | 2026-02-18 18:30 | 2026-02-21 18:30 | 2026-03-02 17:19 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2026-02-18 18:30 |  | 013 | AL03062013 | Boa noite, Segue SS para as devidas tratativas, regulador 5801866013 RDU de Paraiso AL 03 não tem a opção de comutação ( AUTOMATICO) somente manual e bloqueado. Obs: Se possível priorizar esta SS pois os clientes estão reclamando de tensão BAIXA. | AVISO DE ANOMALIA
793028715446072,4569907407 | 2026 | ETO-TELE 00300/2026 | ETO-TELE | 00300/2026 | 7930287154 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-19 10:58 | 2026-02-19 10:58 | 2026-02-22 10:58 | 2026-04-27 16:27 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2026-02-19 10:58 |  | 154 | LD01010153 | RL 7930287154 com display apagado, feito primeiro ataque o mesmo não retornou rl prioridade transferencia de cargas da rdu Juarina e Couto Magalhaes | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795176005546072,4695486111 | 2026 | ETO-TELE 00302/2026 | ETO-TELE | 00302/2026 | 7951760055 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-19 11:16 | 2026-02-19 11:16 | 2026-02-22 11:16 | 2026-03-17 17:31 | EMERGENCIAL | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-02-19 11:16 |  | 055 | LD01434149 | indisponibilidade para operaçao equipamento 7951760055 sem comunicação ( nao permite a execução de comando) | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790531812246072,7174421296 | 2026 | ETO-PROT 00048/2026 | ETO-PROT | 00048/2026 | 7905318122 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-19 17:13 | 2026-02-19 17:13 | 2026-02-22 17:13 | 2026-03-20 16:05 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2026-02-19 17:13 |  | 122 | AL06060122 | Segue nota para verificar proteções do DJ-264R060 (atuação indevida DJ abrir com atuação e corrente de curto), RL-7905318122 (não houve qualquer atuação) defeito a jusante do RL-7953298122 próximo TR-5751231122, Obs. Equipamentos reincidentes em atuações indevidas. Parecer da Proteção: Ajustes revisados e despachados para DMSL executar em campo. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792976302746073,3657407407 | 2026 | ETO-TELE 00303/2026 | ETO-TELE | 00303/2026 | 7929763027 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-20 08:47 | 2026-02-20 08:47 | 2026-04-21 08:47 | 2026-03-06 16:41 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2026-02-20 08:47 |  | 027 | AL01070027 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7929763027 AL A1 SE PONTE ALTA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792573608046073,3967939815 | 2026 | ETO-TELE 00304/2026 | ETO-TELE | 00304/2026 | 7925736080 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-20 09:31 | 2026-02-20 09:31 | 2026-02-23 09:31 | 2026-03-20 17:30 | EMERGENCIAL | LEANDRO BISPO DE BARROS | SS ATENDIDA | 2026-02-20 09:31 |  | 080 | LD02010004 | Dijuntor do painel de controle em curto. realizado primeiro ataque pela equipe 016op01 mais o mesmo não aceita , transformador ficou aberto em campo. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794671301546073,4623148148 | 2026 | ETO-ASPO 00001/2026 | ETO-ASPO | 00001/2026 | 7946713015 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-20 11:06 | 2026-02-20 11:06 | 2026-04-21 11:06 | 2026-02-20 11:21 | ALTA | Camila Mell Prado | SS CANCELADA | 2026-02-20 11:06 |  | 015 | LD02065015 | Por gentileza efetuar atualização cadastral para os seguintes status de projeto: 7946713015 - ABERTA 8868313015 - ABERTA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793372625646073,5786574074 | 2026 | ETO-PROT 00049/2026 | ETO-PROT | 00049/2026 | 7933726256 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-20 13:53 | 2026-02-20 13:53 | 2026-02-23 13:53 | 2026-06-22 09:53 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2026-02-20 13:53 |  | 256 | LD03046026 | SEGUES SS PARA VERIFICAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO NO DJ [414R069] E NO RL 7933726256 POIS OUVE DESARME INDEVIDO, DEVIDO DEFEITO NO LOCAL DAS CARGAS DA COELBA. Parecer da Proteção: Ajustes revisados. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790048100646073,6566319444 | 2026 | ETO-PROT 00051/2026 | ETO-PROT | 00051/2026 | 7900481006 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-20 15:46 | 2026-02-20 15:46 | 2026-02-23 15:46 | 2026-02-24 15:26 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2026-02-20 15:46 |  | 006 | AL01082006 | favor verificar as proteçoes do RL 7900481006, o mesmo esta atuando I2/I1, permanecendo aberto penalizando Rdu Tocantinia Obs. situaçao Reicidente foi feito o Bloqueio do 46BLQ para teste. Parecer da proteção: Foi verificado que a proteção 46 (I2/I1) estava com ajuste inserido no relé de proteção, porém não estava prevista essa função habilitada, a mesma foi desabilitada. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
795197200346073,8017708333 | 2026 | ETO-RD-GU 00240/2026 | ETO-RD-GU | 00240/2026 | 7951972003 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-20 19:15 | 2026-02-20 19:15 | 2026-02-23 19:15 | 2026-02-21 22:21 | EMERGENCIAL | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | SS CANCELADA | 2026-02-20 19:15 |  | 003 | LD04040003 | SEGUE SS DE CABO ROMPIDO NO FLYTAP QUE MANDA PRA CHAVE 0320031003, O MESMO NÃO OFERECE SEGURANÇA PARA SER EXECUTADO COM EQUIPE DEOP E TEM QUE PENALIZAR LD GURUPI A PEIXE. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792937708046074,6246759259 | 2026 | ETO-TELE 00305/2026 | ETO-TELE | 00305/2026 | 7929377080 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-21 15:00 | 2026-02-21 15:00 | 2026-02-24 15:00 | 2026-03-20 17:30 | EMERGENCIAL | LEANDRO BISPO DE BARROS | SS ATENDIDA | 2026-02-21 15:00 |  | 080 | LD02010004 | realizado primeiro ataque no religador o mesmo retornou, porem quando falta tensão ja perde CA. favor enviar equipe. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795339405446074,6899537037 | 2026 | ENC-RD-PS 00263/2026 | ENC-RD-PS | 00263/2026 | 7953394054 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-21 16:34 | 2026-02-21 16:34 | 2026-02-24 16:34 | 2026-02-21 22:30 | EMERGENCIAL | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-02-21 16:34 |  | 054 | LD01056046 | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir poste abalroado na LD de pugmil a nova rosalandia | FORMS SUBST DE POSTES
793090309846074,7862615741 | 2026 | ETO-RD-AG 00213/2026 | ETO-RD-AG | 00213/2026 | 7930903098 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-21 18:52 | 2026-02-21 18:52 | 2026-02-28 18:52 | 2026-02-26 12:11 | URGENTE | LEANDRO BISPO DE BARROS | SS ATENDIDA | 2026-02-21 18:52 |  | 098 | LD01005098 | Enviar equipe Linha viva para o religador 7930903098, substituir chave de entrada 9030903098 fase B a mesma danificou devido um curto, equipe 098op01. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792571304046075,3642361111 | 2026 | ETO-TELE 00306/2026 | ETO-TELE | 00306/2026 | 7925713040 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-22 08:44 | 2026-02-22 08:44 | 2026-02-25 08:44 | 2026-04-13 17:40 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2026-02-22 08:44 |  | 040 | LD03010004 | Religador 7925713040 esta com disjuntor em curto, sem comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795789706446076,4088425926 | 2026 | ETO-RD-GR 00266/2026 | ETO-RD-GR | 00266/2026 | 7957897064 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-23 09:49 | 2026-02-23 09:49 | 2026-02-26 09:49 | 2026-02-24 08:22 | EMERGENCIAL | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | SS CANCELADA | 2026-02-23 09:49 |  | 064 | LD02020023 | SS: PARA LINHA VIVA TROCAR O 03 PARA RAIOS DO TRAFO 5700213064 NA RDU DE BRASILANDIA ID 69786521 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795762215346076,4689930556 | 2026 | ETO-RD-GR 00267/2026 | ETO-RD-GR | 00267/2026 | 7957622153 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-23 11:15 | 2026-02-23 11:15 | 2026-02-26 11:15 | 2026-03-02 15:18 | EMERGENCIAL | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | SS CANCELADA | 2026-02-23 11:15 |  | 153 | LD01010153 | Bom dia, Favor enviar manutenção para subsitutir poste quebrado ID: 69774005, Estrutura N1, Poste 11/200 Necessario substituir poste da chave 0300651153 o mesmo está deteriorado, instalar religadora monofasica no local. ID: 69774004, Estrutura N1 U3, Poste 10/150 Todos os dois poste são no mesmo ramal, um proximo do outro | FORMS SUBST DE POSTES
795762215346076,4689930556 | 2026 | ETO-RD-GR 00268/2026 | ETO-RD-GR | 00268/2026 | 7957622153 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-23 11:15 | 2026-02-23 11:15 | 2026-02-26 11:15 | 2026-03-02 15:18 | EMERGENCIAL | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | SS CANCELADA | 2026-02-23 11:15 |  | 153 | LD01010153 | Bom dia, Favor enviar manutenção para subsitutir poste quebrado ID: 69774005, Estrutura N1, Poste 11/200 Necessario substituir poste da chave 0300651153 o mesmo está deteriorado, instalar religadora monofasica no local. ID: 69774004, Estrutura N1 U3, Poste 10/150 Todos os dois poste são no mesmo ramal, um proximo do outro | FORMS SUBST DE POSTES
792573301546076,5394097222 | 2026 | ETO-TELE 00307/2026 | ETO-TELE | 00307/2026 | 7925733015 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-23 12:57 | 2026-02-23 12:57 | 2026-02-26 12:57 | 2026-03-09 10:11 | EMERGENCIAL | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | SS ATENDIDA | 2026-02-23 12:57 |  | 015 | LD02065015 | FEITO PRIMEIRO ATAQUE NO RL 7925733015 EM CAMPO E NÃO RETORNOU A COMUNICAÇÃO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795746601546076,5561342593 | 2026 | ETO-TELE 00308/2026 | ETO-TELE | 00308/2026 | 7957466015 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-23 13:21 | 2026-02-23 13:21 | 2026-02-26 13:21 | 2026-03-24 17:30 | EMERGENCIAL | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | SS ATENDIDA | 2026-02-23 13:21 |  | 015 | LD01414015 | FEITO PRIMEIRO ATAQUE NO RL 7957466015 EM CAMPO E NÃO RETORNOU A COMUNICAÇÃO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793363903746076,6392939815 | 2026 | ETO-TELE 00309/2026 | ETO-TELE | 00309/2026 | 7933639037 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-23 15:21 | 2026-02-23 15:21 | 2026-04-24 15:21 | 2026-02-24 11:38 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2026-02-23 15:21 |  | 037 | AL01001037 | DEVIDO ENTRADA DE NOVO TRANSFORMADOR NA SE SE FAZ NECESSÁRIO ALTERAR A BASE DO RELÉ DE PROTEÇÃO E OS AJUSTES. REALIZAR JUNTO COM O TIME DO SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792608901346077,4843634259 | 2026 | ETO-COEP 00039/2026 | ETO-COEP | 00039/2026 | 7926089013 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-24 11:37 | 2026-02-24 11:37 | 2026-04-25 11:37 | 2026-06-16 20:43 | ALTA | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS CANCELADA | 2026-02-24 11:37 |  | 013 | LD03062013 | DMSL:Serviço Executado: Foi feita análise técnica a qual foi identificado que o tanque do equipamento entrou em curto o mesmo necessário substituir o tanque | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
796071410746077,6261574074 | 2026 | ETO-DMSL-COM 00001/2026 | ETO-DMSL-COM | 00001/2026 | 7960714107 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-24 15:02 | 2026-02-24 15:02 | 2027-03-31 15:02 | 2026-02-24 16:30 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2026-02-24 15:02 |  | 107 | LD02036052 | Realizar comissionamento SCADA dia 24/02/2026 do RLG 7960714107. | COMISSIONAMENTO
790110008446078,3963657407 | 2026 | ETO-TELE 00318/2026 | ETO-TELE | 00318/2026 | 7901100084 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-25 09:31 | 2026-02-25 09:31 | 2026-04-26 09:31 | 2026-04-14 17:30 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2026-02-25 09:31 |  | 084 | LD05062013 | COLETAR REGISTROS DE LOG's DE EVENTOS DO RL 7901100084 LD PARAISO I A CASEARA. COLETAR EVENTOS A PARTIR DO DIA 23/02/2026 ATE A DATA ATUAL. NOTA: NO DIA 24/02/2026 HOUVE UM ACIDENTE FALTAL A JUSANTE DESTE RL ENVOLVENDO A COMUNIDADE. FAVOR PRIORIZAR A COLETAS DAS INFORMAÇÕES. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791927001446078,447650463 | 2026 | ETO-RD-PS 00327/2026 | ETO-RD-PS | 00327/2026 | 7919270014 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-25 10:45 | 2026-07-27 20:43 | 2026-09-25 20:43 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-07-27 20:43 | ETO-COEP 00159/2026 | 014 | LD01047073 | 27/07/2026 PARECER COEP: EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO , COMPLETO PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL, EQUIPAMENTO FOI INSTALADO NOVO NA OBRA 0212501060, ENTENDER O PORQUE NÃO FOI REALIZADO COMISSIONAMENTO PARECER DMSL: Substituir Equipamento completo problema na placa de alimentação e na parte ativa, falta colocar placa de identificação correta na topologia, baixar o controle. Equipamento ficou em operação?: nao Pendência: sim Bateria(s) substituída(s)? NÃO Equipe: Kaique/ Benvindo 13/07/2026 PARECER COEP: SUBSTITUIÇÃO REALZIADA , FAVOR COMISSIONAR PARECER DMSL (22/07/26): Solicito que o laudo de substituição seja anexado, e a SS seja repassada para proteção atribuir a ordem de ajuste, antes de repassar para ETO-TELE. ---------------------------------------------- PARECER DA PROTEÇÃO: Prosseguir com o comissionamento. Ajustes de religador permanecem os mesmos, disponíveis no APP da Proteção. ******************************** RELIGADOR N°7919270014 REMANEJADO NA OBRA 0212501060 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 617422, 8830787 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791927001446078,447650463 | 2026 | ETO-TELE 01001/2026 | ETO-TELE | 01001/2026 | 7919270014 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-25 10:45 | 2026-07-22 08:09 | 2026-09-20 08:09 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-07-22 08:09 | ETO-RD-PS 00327/2026 | 014 | LD01047073 | PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL, EQUIPAMENTO FOI INSTALADO NOVO NA OBRA 0212501060, ENTENDER O PORQUE NÃO FOI REALIZADO COMISSIONAMENTO PARECER DMSL: Substituir Equipamento completo problema na placa de alimentação e na parte ativa, falta colocar placa de identificação correta na topologia, baixar o controle. Equipamento ficou em operação?: nao Pendência: sim Bateria(s) substituída(s)? NÃO Equipe: Kaique/ Benvindo 13/07/2026 PARECER COEP: SUBSTITUIÇÃO REALZIADA , FAVOR COMISSIONAR PARECER DMSL (22/07/26): Solicito que o laudo de substituição seja anexado, e a SS seja repassada para proteção atribuir a ordem de ajuste, antes de repassar para ETO-TELE. ---------------------------------------------- PARECER DA PROTEÇÃO: Prosseguir com o comissionamento. Ajustes de religador permanecem os mesmos, disponíveis no APP da Proteção. ******************************** RELIGADOR N°7919270014 REMANEJADO NA OBRA 0212501060 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 617422, 8830787 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791927001446078,447650463 | 2026 | ETO-PROT 00053/2026 | ETO-PROT | 00053/2026 | 7919270014 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-25 10:45 | 2026-03-20 11:27 | 2026-05-19 11:27 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-03-20 11:27 | ETO-TELE 00391/2026 | 014 | LD01047073 | PARECER DA PROTEÇÃO: Prosseguir com o comissionamento. Ajustes de religador permanecem os mesmos, disponíveis no APP da Proteção. ******************************** RELIGADOR N°7919270014 REMANEJADO NA OBRA 0212501060 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 617422, 8830787 | COMISSIONAMENTO
791927001446078,447650463 | 2026 | ETO-COEP 00074/2026 | ETO-COEP | 00074/2026 | 7919270014 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-25 10:45 | 2026-07-13 15:37 | 2026-09-11 15:37 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-07-13 15:37 | ETO-TELE 01001/2026 | 014 | LD01047073 | 13/07/2026 PARECER COEP: SUBSTITUIÇÃO REALZIADA , FAVOR COMISSIONAR PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL, EQUIPAMENTO FOI INSTALADO NOVO NA OBRA 0212501060, ENTENDER O PORQUE NÃO FOI REALIZADO COMISSIONAMENTO PARECER DMSL: Substituir Equipamento completo problema na placa de alimentação e na parte ativa, falta colocar placa de identificação correta na topologia, baixar o controle. Equipamento ficou em operação?: nao Pendência: sim Bateria(s) substituída(s)? NÃO Equipe: Kaique/ Benvindo ---------------------------------------------- PARECER DA PROTEÇÃO: Prosseguir com o comissionamento. Ajustes de religador permanecem os mesmos, disponíveis no APP da Proteção. ******************************** RELIGADOR N°7919270014 REMANEJADO NA OBRA 0212501060 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 617422, 8830787 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791927001446078,447650463 | 2026 | ETO-COEP 00159/2026 | ETO-COEP | 00159/2026 | 7919270014 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-25 10:45 | 2026-07-27 20:43 | 2026-09-25 20:43 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS PENDENTE | 2026-07-27 20:43 |  | 014 | LD01047073 | 27/07/2026 PARECER COEP: EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO , COMPLETO PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL, EQUIPAMENTO FOI INSTALADO NOVO NA OBRA 0212501060, ENTENDER O PORQUE NÃO FOI REALIZADO COMISSIONAMENTO PARECER DMSL: Substituir Equipamento completo problema na placa de alimentação e na parte ativa, falta colocar placa de identificação correta na topologia, baixar o controle. Equipamento ficou em operação?: nao Pendência: sim Bateria(s) substituída(s)? NÃO Equipe: Kaique/ Benvindo 13/07/2026 PARECER COEP: SUBSTITUIÇÃO REALZIADA , FAVOR COMISSIONAR PARECER DMSL (22/07/26): Solicito que o laudo de substituição seja anexado, e a SS seja repassada para proteção atribuir a ordem de ajuste, antes de repassar para ETO-TELE. ---------------------------------------------- PARECER DA PROTEÇÃO: Prosseguir com o comissionamento. Ajustes de religador permanecem os mesmos, disponíveis no APP da Proteção. ******************************** RELIGADOR N°7919270014 REMANEJADO NA OBRA 0212501060 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 617422, 8830787 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791927001446078,447650463 | 2026 | ETO-TELE 00391/2026 | ETO-TELE | 00391/2026 | 7919270014 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-25 10:45 | 2026-04-17 09:12 | 2026-06-16 09:12 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-04-17 09:12 | ETO-COEP 00074/2026 | 014 | LD01047073 | PARECER DMSL: Substituir Equipamento completo problema na placa de alimentação e na parte ativa, falta colocar placa de identificação correta na topologia, baixar o controle. Equipamento ficou em operação?: nao Pendência: sim Bateria(s) substituída(s)? NÃO Equipe: Kaique/ Benvindo ---------------------------------------------- PARECER DA PROTEÇÃO: Prosseguir com o comissionamento. Ajustes de religador permanecem os mesmos, disponíveis no APP da Proteção. ******************************** RELIGADOR N°7919270014 REMANEJADO NA OBRA 0212501060 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 617422, 8830787 | COMISSIONAMENTO
790050502646079,4367939815 | 2026 | ETO-COEP 00042/2026 | ETO-COEP | 00042/2026 | 7900505026 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-26 10:29 | 2026-06-29 16:12 | 2026-08-28 16:12 | 2026-07-14 19:00 | ALTA | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS CANCELADA | 2026-06-29 16:12 | ETO-PROT 00136/2026 | 026 | LD03046026 | PARECER COEP: O Equipamento se encontra em operação no SCADA, favor verificar e reavaliar se existe pendência de substiuição PARECER DMSL: FAVOR REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIOAMENTO COMPLETO, FALHA DE ABERTURA PARA PROTEÇÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790050502646079,4367939815 | 2026 | ETO-PROT 00136/2026 | ETO-PROT | 00136/2026 | 7900505026 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-26 10:29 | 2026-06-29 16:12 | 2026-08-28 16:12 | 2026-07-14 19:00 | ALTA | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS CANCELADA | 2026-06-29 16:12 |  | 026 | LD03046026 | PARECER COEP: O Equipamento se encontra em operação no SCADA, favor verificar e reavaliar se existe pendência de substiuição PARECER DMSL: FAVOR REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIOAMENTO COMPLETO, FALHA DE ABERTURA PARA PROTEÇÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795712608546079,5470138889 | 2026 | ETO-TELE 00321/2026 | ETO-TELE | 00321/2026 | 7957126085 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-26 13:08 | 2026-02-26 13:08 | 2026-04-27 13:08 | 2026-07-02 16:08 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2026-02-26 13:08 |  | 085 | LD04062013 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7957126085 LD PARAISO A DIVINOPOLIS. IMPLEMENTAÇÃO DE PROTEÇÃO DE SUBTENSÃO (27) AJUSTES NO APP DA PROTEÇÃO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792607708446079,5517824074 | 2026 | ETO-TELE 00322/2026 | ETO-TELE | 00322/2026 | 7926077084 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-26 13:15 | 2026-02-26 13:15 | 2026-04-27 13:15 | 2026-04-09 09:45 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2026-02-26 13:15 |  | 084 | LD04062013 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7926077084 LD PARAISO A DIVINOPOLIS. IMPLEMENTAÇÃO DE PROTEÇÃO DE SUBTENSÃO (27) AJUSTES NO APP DA PROTEÇÃO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795598608446079,5543634259 | 2026 | ETO-TELE 00323/2026 | ETO-TELE | 00323/2026 | 7955986084 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-26 13:18 | 2026-02-26 13:18 | 2026-04-27 13:18 | 2026-04-09 15:29 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2026-02-26 13:18 |  | 084 | LD04062013 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7955986084 LD PARAISO A DIVINOPOLIS. IMPLEMENTAÇÃO DE PROTEÇÃO DE SUBTENSÃO (27) AJUSTES NO APP DA PROTEÇÃO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
796501308046079,6090740741 | 2026 | ETO-DMSL-COM 00002/2026 | ETO-DMSL-COM | 00002/2026 | 7965013080 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-26 14:37 | 2026-02-26 14:37 | 2027-04-02 14:37 | 2026-03-26 09:55 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS CANCELADA | 2026-02-26 14:37 |  | 080 | LD02010004 | Comissionamento programado para o dia 05/03. Chamado: Comissionamento, integração ou retrofit SCADA (#30488754) ; Desenvolvimento SCADA N° 30487795 Equipe: Edeglan - Brunno | COMISSIONAMENTO
793363903746079,6470486111 | 2026 | ETO-DMSL-COM 00003/2026 | ETO-DMSL-COM | 00003/2026 | 7933639037 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-26 15:32 | 2026-02-26 15:32 | 2027-04-02 15:32 | 2026-02-26 16:50 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2026-02-26 15:32 |  | 037 | AL01001037 | Favor, comissionar equipamento que teve atualização de base. | COMISSIONAMENTO
795321107946079,8539583333 | 2026 | ETO-RD-GR 00291/2026 | ETO-RD-GR | 00291/2026 | 7953211079 | 79 | RELIGADOR | 2026-02-26 20:30 | 2026-02-26 20:30 | 2026-03-01 20:30 | 2026-03-02 15:19 | EMERGENCIAL | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | SS CANCELADA | 2026-02-26 20:30 |  | 079 | LD03038009 | SS: PARA LINHA VIVA TROCAR OS 03 ISOLADORES COM VAZAMENTO DANDO PASSAGEM ESTRUTURA N1/SI-1 E FRENTE A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HERMES DA SILVA PIRES NA RDU DE ITAPIRATINS NA AVENIDA TOCANTINS 01 QD 71 BAIRRO BELA VISTA UC 3107634 ID: 70484086 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792532500746082,0050231482 | 2026 | ETO-TELE 00327/2026 | ETO-TELE | 00327/2026 | 7925325007 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-01 00:07 | 2026-03-01 00:07 | 2026-03-04 00:07 | 2026-04-15 17:56 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2026-03-01 00:07 |  | 007 | AL01048007 | Senhores favor verifica rl 7925325007 nao para de subir alarme aberto o mesmo ficou desativado comunicaçao devido isso . favor verificar | ANOMALIA EM RELIGADOR
792607804646082,141087963 | 2026 | ETO-PROT 00075/2026 | ETO-PROT | 00075/2026 | 7926078046 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-01 03:23 | 2026-03-23 17:22 | 2026-03-26 17:22 | 2026-06-22 10:40 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2026-03-23 17:22 |  | 046 | LD01056046 | PARECER DMSL: Data13/03/2026 Serviço Executado: - Corrigido ajuste de proteção e enviado para Cleberson da proteção - Problema encontrado: cabo do módulo SIM para o relé mal conectado - Sem leitura de corrente - Cabo normalizado - Leitura de corrente realizada corretamente após correção - Testes funcionais realizados Equipamento ficou em operação? Não Motivo: Informado ao operador Wanderlei que não pode ser inserido no SEP devido a problemas de fechamento nas chaves facas (não estão fechando corretamente)- SOLICITAMOS A CORREÇÃO DAS MESMAS Equipe: Carliel e João Vitor Senhores segue para conhecimento rl 7926078046 grupo 01 , o mesmo nao abre vindo a tira a ld rl 7950592046. PARECER DA PROTEÇÃO: Após análise do histórico de operação e verificação da ausência de leitura de corrente no religador, há indícios de possível falha na parte ativa, especificamente nos sensores de corrente do equipamento. Diante dessa suspeita, solicitamos ao DMSL a realização de ensaio com mala de carga, a fim de confirmar o diagnóstico e validar as condições de medição do religador. Eng° Irlley Castelo Branco. PARECER DCMD: Essas chaves foram todas realizadas manutenção e substituidas as que precisavam serem substituidas. foram atendidas pelas SS: ENC-RD-PS 290 E 291/2026. PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPE DMSL CORRIGIU OS PONTOS DE DEFEITO E ENTREGOU O EQUIPAMENTO PARA A OPERAÇÃO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792607804646082,141087963 | 2026 | ETO-TELE 00335/2026 | ETO-TELE | 00335/2026 | 7926078046 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-01 03:23 | 2026-03-18 16:21 | 2026-03-21 16:21 |  | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2026-03-18 16:21 | ETO-RD-PS 00138/2026 | 046 | LD01056046 | PARECER DMSL: Data13/03/2026 Serviço Executado: - Corrigido ajuste de proteção e enviado para Cleberson da proteção - Problema encontrado: cabo do módulo SIM para o relé mal conectado - Sem leitura de corrente - Cabo normalizado - Leitura de corrente realizada corretamente após correção - Testes funcionais realizados Equipamento ficou em operação? Não Motivo: Informado ao operador Wanderlei que não pode ser inserido no SEP devido a problemas de fechamento nas chaves facas (não estão fechando corretamente)- SOLICITAMOS A CORREÇÃO DAS MESMAS Equipe: Carliel e João Vitor Senhores segue para conhecimento rl 7926078046 grupo 01 , o mesmo nao abre vindo a tira a ld rl 7950592046. PARECER DA PROTEÇÃO: Após análise do histórico de operação e verificação da ausência de leitura de corrente no religador, há indícios de possível falha na parte ativa, especificamente nos sensores de corrente do equipamento. Diante dessa suspeita, solicitamos ao DMSL a realização de ensaio com mala de carga, a fim de confirmar o diagnóstico e validar as condições de medição do religador. Eng° Irlley Castelo Branco. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792607804646082,141087963 | 2026 | ETO-PROT 00056/2026 | ETO-PROT | 00056/2026 | 7926078046 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-01 03:23 | 2026-03-02 10:30 | 2026-03-05 10:30 |  | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2026-03-02 10:30 | ETO-TELE 00335/2026 | 046 | LD01056046 | Senhores segue para conhecimento rl 7926078046 grupo 01 , o mesmo nao abre vindo a tira a ld rl 7950592046. PARECER DA PROTEÇÃO: Após análise do histórico de operação e verificação da ausência de leitura de corrente no religador, há indícios de possível falha na parte ativa, especificamente nos sensores de corrente do equipamento. Diante dessa suspeita, solicitamos ao DMSL a realização de ensaio com mala de carga, a fim de confirmar o diagnóstico e validar as condições de medição do religador. Eng° Irlley Castelo Branco. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792607804646082,141087963 | 2026 | ETO-RD-PS 00138/2026 | ETO-RD-PS | 00138/2026 | 7926078046 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-01 03:23 | 2026-03-23 17:22 | 2026-03-26 17:22 |  | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2026-03-23 17:22 | ETO-PROT 00075/2026 | 046 | LD01056046 | PARECER DMSL: Data13/03/2026 Serviço Executado: - Corrigido ajuste de proteção e enviado para Cleberson da proteção - Problema encontrado: cabo do módulo SIM para o relé mal conectado - Sem leitura de corrente - Cabo normalizado - Leitura de corrente realizada corretamente após correção - Testes funcionais realizados Equipamento ficou em operação? Não Motivo: Informado ao operador Wanderlei que não pode ser inserido no SEP devido a problemas de fechamento nas chaves facas (não estão fechando corretamente)- SOLICITAMOS A CORREÇÃO DAS MESMAS Equipe: Carliel e João Vitor Senhores segue para conhecimento rl 7926078046 grupo 01 , o mesmo nao abre vindo a tira a ld rl 7950592046. PARECER DA PROTEÇÃO: Após análise do histórico de operação e verificação da ausência de leitura de corrente no religador, há indícios de possível falha na parte ativa, especificamente nos sensores de corrente do equipamento. Diante dessa suspeita, solicitamos ao DMSL a realização de ensaio com mala de carga, a fim de confirmar o diagnóstico e validar as condições de medição do religador. Eng° Irlley Castelo Branco. PARECER DCMD: Essas chaves foram todas realizadas manutenção e substituidas as que precisavam serem substituidas. foram atendidas pelas SS: ENC-RD-PS 290 E 291/2026. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793042607046083,3037615741 | 2026 | ETO-TELE 00328/2026 | ETO-TELE | 00328/2026 | 7930426070 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-02 07:17 | 2026-03-02 07:17 | 2026-03-05 07:17 | 2026-03-26 11:21 | EMERGENCIAL | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | SS ATENDIDA | 2026-03-02 07:17 |  | 070 | LD01059122 | segue ss de religador com problemas de comunicacão e já foi feito o primeiro ataque mas o equipamento não voltou a comunicacão favor dar a manutencão necessaria para que o equipamento fique disponivel para a operacão chave de referencia, 7930426070 favor agilizar o atendimento por gentileza | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793292407046083,3153125 | 2026 | ETO-TELE 00329/2026 | ETO-TELE | 00329/2026 | 7932924070 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-02 07:34 | 2026-03-02 07:34 | 2026-03-05 07:34 | 2026-05-18 11:10 | EMERGENCIAL | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | SS ATENDIDA | 2026-03-02 07:34 |  | 070 | LD01059122 | Segue ss de religador de poste com defeitos na comunicacão o equipamento já foi feito o pimeiro ataque pela equipe 070op01 e o mesmo não voltou a comunicacão favor dar a manutencão necessaria para que o mesmo fique disponivel para o COI favor agilizar o atendimento por gentileza chave de referencia, 7932924070 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792766102646083,3238194444 | 2026 | ETO-TELE 00330/2026 | ETO-TELE | 00330/2026 | 7927661026 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-02 07:46 | 2026-03-02 07:46 | 2026-03-05 07:46 | 2026-03-25 17:29 | EMERGENCIAL | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | SS ATENDIDA | 2026-03-02 07:46 |  | 026 | LD02059122 | Segue ss de religador do ramal do taquari com defeito na comunicacão com coi já foi feito primeiro ataque por 03 vezes seguidas sem sucesso favor dar a manutencão necessaria para que o equipamento fique disponivel para o COI chave de referencia 7927661026 favor agilizar o atendimento por gentileza | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
796366104646083,3568402778 | 2026 | ETO-TELE 00331/2026 | ETO-TELE | 00331/2026 | 7963661046 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-02 08:34 | 2026-03-02 08:34 | 2026-03-05 08:34 | 2026-03-16 16:09 | EMERGENCIAL | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | SS ATENDIDA | 2026-03-02 08:34 |  | 046 | LD01056046 | SUBSTITUIR DISPLAY QUEIMADO NO RELIGADOR 7963661046 ORIGO II, E TOCAR DISJUNTORES DE ALIMNETAÇÃO E DR. ATENDIDO PELA OS 99- 106631722. 046OP01 984566872 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792776501946083,5871296296 | 2026 | ETO-TELE 00336/2026 | ETO-TELE | 00336/2026 | 7927765019 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-02 14:05 | 2026-03-02 14:05 | 2027-04-06 14:05 | 2026-03-09 15:07 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2026-03-02 14:05 |  | 019 | LD01105019 | Favor, substituir a bateria e instalar circuito para segregar a alimentação do skyedge. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792587107746083,5902893519 | 2026 | ETO-TELE 00337/2026 | ETO-TELE | 00337/2026 | 7925871077 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-02 14:10 | 2026-03-02 14:10 | 2027-04-06 14:10 | 2026-03-12 11:30 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2026-03-02 14:10 |  | 077 | LD03105019 | Realizar substituição da fonte ou da placa fonte do RLG 7925871077. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793603807646083,6641087963 | 2026 | ETO-COEP 00044/2026 | ETO-COEP | 00044/2026 | 7936038076 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-02 15:56 | 2026-06-29 15:47 | 2026-07-02 15:47 |  | EMERGENCIAL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2026-06-29 15:47 | ETO-TELE 00962/2026 | 076 | LD02040003 | PARECER COEP: Equipamento em operação no SCADA, se for necessário , favor especificar peça e modelo para substituição Tanque do RLG 7936038076 queimado, favor substituir o mesmo. NS do tanque: 0320118112616 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793603807646083,6641087963 | 2026 | ETO-TELE 00962/2026 | ETO-TELE | 00962/2026 | 7936038076 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-02 15:56 | 2026-06-29 15:47 | 2026-07-02 15:47 | 2026-07-08 13:39 | EMERGENCIAL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2026-06-29 15:47 |  | 076 | LD02040003 | PARECER COEP: Equipamento em operação no SCADA, se for necessário , favor especificar peça e modelo para substituição Tanque do RLG 7936038076 queimado, favor substituir o mesmo. NS do tanque: 0320118112616 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580186601346083,6655902778 | 2026 | ETO-RD-PS 00173/2026 | ETO-RD-PS | 00173/2026 | 5801866013 | 58 | REGULADOR | 2026-03-02 15:58 | 2026-04-20 07:48 | 2026-04-23 07:48 |  | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS REPASSADA | 2026-04-20 07:48 | ETO-COEP 00077/2026 | 013 | AL03062013 | PARECER DMSL: RT 5801866013 Serviço Executado: Feito a medição da malha de terra. Identificado infiltração na caixa de passagem da célula da fase C do banco regulador de tensão, será necessário fazer a substituição da mesma! Ficar atento na hora da substituição, deverá ser substituída a célula do lado da BR. Obs.: Será necessário baixar todo o banco pelo menos um metro, as buchas estão muito próximas a parte energizada não oferecem segurança para equipe no momento do ensaio elétrico. Equipamento ficou em operação?: Não Possui nobreak: Sim Possui antena: Sim Possui rádio:Sim Pendência: Sim Data da bateria: Equipe: Benvindo e Kaique. _______________________________________________ RT 5801866013 BY PASSADO DEVIDO DEFEITO EM CELULA BEMVINDO ESTEVE NO LOCAL JUNTO AO COD . NECESSARIO TRATATIVA PARA MESMA . FASE DANIFICADO C | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580186601346083,6655902778 | 2026 | ETO-COEP 00077/2026 | ETO-COEP | 00077/2026 | 5801866013 | 58 | REGULADOR | 2026-03-02 15:58 | 2026-07-10 11:44 | 2026-07-13 11:44 |  | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS REPASSADA | 2026-07-10 11:44 | ETO-RD-PS 00303/2026 | 013 | AL03062013 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADO PARECER COEP: EM PROCESSO DE ENTREGA PARECER DMSL: RT 5801866013 Serviço Executado: Feito a medição da malha de terra. Identificado infiltração na caixa de passagem da célula da fase C do banco regulador de tensão, será necessário fazer a substituição da mesma! Ficar atento na hora da substituição, deverá ser substituída a célula do lado da BR. Obs.: Será necessário baixar todo o banco pelo menos um metro, as buchas estão muito próximas a parte energizada não oferecem segurança para equipe no momento do ensaio elétrico. Equipamento ficou em operação?: Não Possui nobreak: Sim Possui antena: Sim Possui rádio:Sim Pendência: Sim Data da bateria: Equipe: Benvindo e Kaique. _______________________________________________ RT 5801866013 BY PASSADO DEVIDO DEFEITO EM CELULA BEMVINDO ESTEVE NO LOCAL JUNTO AO COD . NECESSARIO TRATATIVA PARA MESMA . FASE DANIFICADO C | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580186601346083,6655902778 | 2026 | ETO-TELE 00339/2026 | ETO-TELE | 00339/2026 | 5801866013 | 58 | REGULADOR | 2026-03-02 15:58 | 2026-04-14 09:37 | 2026-04-17 09:37 |  | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS REPASSADA | 2026-04-14 09:37 | ETO-RD-PS 00173/2026 | 013 | AL03062013 | PARECER DMSL: RT 5801866013 Serviço Executado: Feito a medição da malha de terra. Identificado infiltração na caixa de passagem da célula da fase C do banco regulador de tensão, será necessário fazer a substituição da mesma! Ficar atento na hora da substituição, deverá ser substituída a célula do lado da BR. Obs.: Será necessário baixar todo o banco pelo menos um metro, as buchas estão muito próximas a parte energizada não oferecem segurança para equipe no momento do ensaio elétrico. Equipamento ficou em operação?: Não Possui nobreak: Sim Possui antena: Sim Possui rádio:Sim Pendência: Sim Data da bateria: Equipe: Benvindo e Kaique. _______________________________________________ RT 5801866013 BY PASSADO DEVIDO DEFEITO EM CELULA BEMVINDO ESTEVE NO LOCAL JUNTO AO COD . NECESSARIO TRATATIVA PARA MESMA . FASE DANIFICADO C | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580186601346083,6655902778 | 2026 | ETO-RD-PS 00303/2026 | ETO-RD-PS | 00303/2026 | 5801866013 | 58 | REGULADOR | 2026-03-02 15:58 | 2026-07-10 11:44 | 2026-07-13 11:44 | 2026-07-14 14:45 | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS ATENDIDA | 2026-07-10 11:44 |  | 013 | AL03062013 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADO PARECER COEP: EM PROCESSO DE ENTREGA PARECER DMSL: RT 5801866013 Serviço Executado: Feito a medição da malha de terra. Identificado infiltração na caixa de passagem da célula da fase C do banco regulador de tensão, será necessário fazer a substituição da mesma! Ficar atento na hora da substituição, deverá ser substituída a célula do lado da BR. Obs.: Será necessário baixar todo o banco pelo menos um metro, as buchas estão muito próximas a parte energizada não oferecem segurança para equipe no momento do ensaio elétrico. Equipamento ficou em operação?: Não Possui nobreak: Sim Possui antena: Sim Possui rádio:Sim Pendência: Sim Data da bateria: Equipe: Benvindo e Kaique. _______________________________________________ RT 5801866013 BY PASSADO DEVIDO DEFEITO EM CELULA BEMVINDO ESTEVE NO LOCAL JUNTO AO COD . NECESSARIO TRATATIVA PARA MESMA . FASE DANIFICADO C | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793091015646083,6955555556 | 2026 | ETO-TELE 00340/2026 | ETO-TELE | 00340/2026 | 7930910156 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-02 16:42 | 2026-03-02 16:42 | 2026-03-05 16:42 | 2026-03-16 17:30 | EMERGENCIAL | LEANDRO BISPO DE BARROS | SS ATENDIDA | 2026-03-02 16:42 |  | 156 | LD03005098 | foi realizado primeiro ataque ao religador 7930910156, mais o mesmo não retornou comunicação. favor enviar equipe para verificar | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795789706446083,7797337963 | 2026 | ETO-RD-GR 00306/2026 | ETO-RD-GR | 00306/2026 | 7957897064 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-02 18:43 | 2026-03-03 07:29 | 2026-03-06 07:29 | 2026-03-04 09:02 | EMERGENCIAL | CLEIBER DA SILVA | SS CANCELADA | 2026-03-03 07:29 |  | 064 | LD02020023 | acionar equipe de manutencao para substituir posta por um mais alta poste 10-300 id.: 48952780 estrutura N4CFU localidade [0064] BRASILANDIA DO TOCANTINS equipe 009op08 | FORMS SUBST DE POSTES
795789706446083,7797337963 | 2026 | ETO-RD-AR 00409/2026 | ETO-RD-AR | 00409/2026 | 7957897064 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-02 18:43 | 2026-03-03 07:25 | 2026-03-06 07:25 | 2026-03-04 09:02 | EMERGENCIAL | CLEIBER DA SILVA | SS CANCELADA | 2026-03-03 07:25 | ETO-RD-AG 00245/2026 | 064 | LD02020023 | acionar equipe de manutencao para substituir posta por um mais alta poste 10-300 id.: 48952780 estrutura N4CFU localidade [0064] BRASILANDIA DO TOCANTINS equipe 009op08 | FORMS SUBST DE POSTES
795789706446083,7797337963 | 2026 | ETO-RD-AG 00245/2026 | ETO-RD-AG | 00245/2026 | 7957897064 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-02 18:43 | 2026-03-03 07:29 | 2026-03-06 07:29 | 2026-03-04 09:02 | EMERGENCIAL | CLEIBER DA SILVA | SS CANCELADA | 2026-03-03 07:29 | ETO-RD-GR 00306/2026 | 064 | LD02020023 | acionar equipe de manutencao para substituir posta por um mais alta poste 10-300 id.: 48952780 estrutura N4CFU localidade [0064] BRASILANDIA DO TOCANTINS equipe 009op08 | FORMS SUBST DE POSTES
795594600746083,8980208333 | 2026 | ETO-RD-PS 00164/2026 | ETO-RD-PS | 00164/2026 | 7955946007 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-02 21:33 | 2026-04-06 09:41 | 2026-04-09 09:41 |  | EMERGENCIAL | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | SS REPASSADA | 2026-04-06 09:41 | ETO-COEP 00064/2026 | 007 | LD05050008 | PARECER DMSL: Necessário substituir a placa de alimentação ca, a mesma está em curto não conseguimos recuperar. Equipamento ficou em operação?: _Nao Pendência: Sim Bateria(s) Substituída(s)? Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 06/2024 Equipe: Benvindo e Kaique ---------------------------------------------------------------------- RL 7955946007 SEM COMUNICAÇÃO FEITO PRIMEIRO ATAQUE-- | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795594600746083,8980208333 | 2026 | ETO-COEP 00064/2026 | ETO-COEP | 00064/2026 | 7955946007 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-02 21:33 | 2026-06-29 18:26 | 2026-07-02 18:26 |  | EMERGENCIAL | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | SS REPASSADA | 2026-06-29 18:26 | ETO-TELE 00969/2026 | 007 | LD05050008 | PARECER COEP: QUAL O MODELO/ COGIDO DA PLACA DE ALIMENTAÇÃO PARA QUE POSSAMOS ENVIAR? PARECER DMSL: Necessário substituir a placa de alimentação ca, a mesma está em curto não conseguimos recuperar. Equipamento ficou em operação?: _Nao Pendência: Sim Bateria(s) Substituída(s)? Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 06/2024 Equipe: Benvindo e Kaique ---------------------------------------------------------------------- RL 7955946007 SEM COMUNICAÇÃO FEITO PRIMEIRO ATAQUE-- | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795594600746083,8980208333 | 2026 | ETO-TELE 00341/2026 | ETO-TELE | 00341/2026 | 7955946007 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-02 21:33 | 2026-03-31 10:21 | 2026-04-03 10:21 |  | EMERGENCIAL | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | SS REPASSADA | 2026-03-31 10:21 | ETO-RD-PS 00164/2026 | 007 | LD05050008 | PARECER DMSL: Necessário substituir a placa de alimentação ca, a mesma está em curto não conseguimos recuperar. Equipamento ficou em operação?: _Nao Pendência: Sim Bateria(s) Substituída(s)? Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 06/2024 Equipe: Benvindo e Kaique ---------------------------------------------------------------------- RL 7955946007 SEM COMUNICAÇÃO FEITO PRIMEIRO ATAQUE-- | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795594600746083,8980208333 | 2026 | ETO-TELE 00969/2026 | ETO-TELE | 00969/2026 | 7955946007 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-02 21:33 | 2026-06-29 18:26 | 2026-07-02 18:26 | 2026-03-18 17:31 | EMERGENCIAL | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | SS ATENDIDA | 2026-06-29 18:26 |  | 007 | LD05050008 | PARECER COEP: QUAL O MODELO/ COGIDO DA PLACA DE ALIMENTAÇÃO PARA QUE POSSAMOS ENVIAR? PARECER DMSL: Necessário substituir a placa de alimentação ca, a mesma está em curto não conseguimos recuperar. Equipamento ficou em operação?: _Nao Pendência: Sim Bateria(s) Substituída(s)? Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 06/2024 Equipe: Benvindo e Kaique ---------------------------------------------------------------------- RL 7955946007 SEM COMUNICAÇÃO FEITO PRIMEIRO ATAQUE-- | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792104003146084,5779282407 | 2026 | ETO-DMSL-COM 00004/2026 | ETO-DMSL-COM | 00004/2026 | 7921040031 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-03 13:52 | 2026-03-03 13:52 | 2026-03-10 13:52 | 2026-03-03 17:30 | URGENTE | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-03-03 13:52 |  | 031 | LD03050008 | FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO EQUIPAMENTO- FOI SOLICITADO ATUALIZACAO DE BASE E AJUSTES DE PROTEÇÃO PARA A EQUIPE | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790054308346084,7255902778 | 2026 | ETO-RD-PA 00152/2026 | ETO-RD-PA | 00152/2026 | 7900543083 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-03 17:25 | 2026-03-13 10:11 | 2027-04-17 10:11 |  | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS REPASSADA | 2026-03-13 10:11 | ETO-PROT 00069/2026 | 083 | LD01059122 | PARECER DMSL: O equipamento 7900448083 funciona como repetidor, devido ele esta com problemas na parte ativa foi isolado esta fora de operação e impactando na comunicação do 7900543083, para resolver a situação deve conectar o TP para alimentar o repetidor deixando a parte ativa desconectada até ser substituído. Então remanejar para um local que tenha visada para a rep Novo Acordo FAVOR REALIZAR A SUBSTITUIÇAO E OS APARATOS SOLICITADOS ***** PARECER COCM CENTRO************ SUBSTITUIDO O TRANQUE DO RL 7900448083 DEIXA AS CHAVE ABERTA..NOTA REPASSADA PARA PROTEÇÃO RELATORIO DO EQUIPAMENTO ATENDIDA PELA NOTA DOLP RD PA 316/2026 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790054308346084,7255902778 | 2026 | ETO-TELE 00373/2026 | ETO-TELE | 00373/2026 | 7900543083 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-03 17:25 | 2026-03-16 15:17 | 2026-03-19 15:17 | 2026-04-06 17:30 | EMERGENCIAL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-03-16 15:17 |  | 083 | LD01059122 | PARECER DA PROTEÇÃO: Nota sendo repassada para o posto ETO-TELE pendente a programação da comunicação em campo. Ajustes permanecem os mesmos. Estagiário Rafael Pereira Marques ********************************** PARECER DMSL: O equipamento 7900448083 funciona como repetidor, devido ele esta com problemas na parte ativa foi isolado esta fora de operação e impactando na comunicação do 7900543083, para resolver a situação deve conectar o TP para alimentar o repetidor deixando a parte ativa desconectada até ser substituído. Então remanejar para um local que tenha visada para a rep Novo Acordo FAVOR REALIZAR A SUBSTITUIÇAO E OS APARATOS SOLICITADOS ***** PARECER COCM CENTRO************ SUBSTITUIDO O TRANQUE DO RL 7900448083 DEIXA AS CHAVE ABERTA..NOTA REPASSADA PARA PROTEÇÃO RELATORIO DO EQUIPAMENTO ATENDIDA PELA NOTA DOLP RD PA 316/2026 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790054308346084,7255902778 | 2026 | ETO-PROT 00069/2026 | ETO-PROT | 00069/2026 | 7900543083 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-03 17:25 | 2026-03-16 15:17 | 2026-03-19 15:17 |  | EMERGENCIAL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS REPASSADA | 2026-03-16 15:17 | ETO-TELE 00373/2026 | 083 | LD01059122 | PARECER DA PROTEÇÃO: Nota sendo repassada para o posto ETO-TELE pendente a programação da comunicação em campo. Ajustes permanecem os mesmos. Estagiário Rafael Pereira Marques ********************************** PARECER DMSL: O equipamento 7900448083 funciona como repetidor, devido ele esta com problemas na parte ativa foi isolado esta fora de operação e impactando na comunicação do 7900543083, para resolver a situação deve conectar o TP para alimentar o repetidor deixando a parte ativa desconectada até ser substituído. Então remanejar para um local que tenha visada para a rep Novo Acordo FAVOR REALIZAR A SUBSTITUIÇAO E OS APARATOS SOLICITADOS ***** PARECER COCM CENTRO************ SUBSTITUIDO O TRANQUE DO RL 7900448083 DEIXA AS CHAVE ABERTA..NOTA REPASSADA PARA PROTEÇÃO RELATORIO DO EQUIPAMENTO ATENDIDA PELA NOTA DOLP RD PA 316/2026 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790830800646085,3688773148 | 2026 | ETO-TELE 00342/2026 | ETO-TELE | 00342/2026 | 7908308006 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-04 08:51 | 2026-03-04 08:51 | 2026-03-07 08:51 | 2026-03-25 08:33 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2026-03-04 08:51 |  | 006 | LD05050008 | Senhores, rl 7908308006 feirto primeiro ataque com equipe de Lajeado, rl nao retornou a comunicaçao favor verificar o mesmo esta com B bateria fraca | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
796480207246085,4268402778 | 2026 | ETO-DMSL-COM 00005/2026 | ETO-DMSL-COM | 00005/2026 | 7964802072 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-04 10:15 | 2026-03-04 10:15 | 2027-04-08 10:15 | 2026-03-04 12:10 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2026-03-04 10:15 |  | 072 | LD01010021 | Favor, comissionar equipamento novo 7964802072 dia 04/03/2026. | COMISSIONAMENTO
790847512246085,4758101852 | 2026 | ETO-TELE 00343/2026 | ETO-TELE | 00343/2026 | 7908475122 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-04 11:25 | 2026-03-04 11:25 | 2026-03-07 11:25 | 2026-03-16 17:30 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2026-03-04 11:25 |  | 122 | AL08097122 | Senhores, segue para conhecimento rl 7908475122 feito primeiro ataque o mesmo não retornou a comunicação , favor verificar. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795594600746085,5206481482 | 2026 | ETO-TELE 00344/2026 | ETO-TELE | 00344/2026 | 7955946007 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-04 12:30 | 2026-03-04 12:30 | 2026-03-07 12:30 | 2026-03-12 16:17 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS CANCELADA | 2026-03-04 12:30 |  | 007 | LD05050008 | Senhores, segue para conhecimento rl 7955946007 feito primeiro ataque o mesmo nao retornou a comunicaçao ,identificado dj desarmando, favor verificar. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790000107146085,5832175926 | 2026 | ETO-DMSL-COM 00006/2026 | ETO-DMSL-COM | 00006/2026 | 7900001071 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-04 14:00 | 2026-03-04 14:00 | 2027-04-08 14:00 | 2026-03-06 12:34 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2026-03-04 14:00 |  | 071 | AL01018071 | Realizar comissionamento do RLG 7900001071. | COMISSIONAMENTO
790044808346085,6710532407 | 2026 | ETO-RD-PA 00166/2026 | ETO-RD-PA | 00166/2026 | 7900448083 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-04 16:06 | 2026-03-13 10:15 | 2026-03-16 10:15 | 2026-03-10 17:30 | EMERGENCIAL | Joao Angelo da Silva Junior | SS ATENDIDA | 2026-03-13 10:15 |  | 083 | LD01059122 | Solicitação em apoio a SS ETO RD PA 152/2026 – Favor substituir tanque do RL 7900448083 em Aparecida do Rio Negro. SS ETO RD PA 152/2026 - PARECER DMSL: O equipamento 7900448083 funciona como repetidor, devido ele esta com problemas na parte ativa foi isolado esta fora de operação e impactando na comunicação do 7900543083, para resolver a situação deve conectar o TP para alimentar o repetidor deixando a parte ativa desconectada até ser substituído. Então remanejar para um local que tenha visada para a rep Novo Acordo FAVOR REALIZAR A SUBSTITUIÇAO E OS APARATOS SOLICITADOS | ANOMALIA EM RELIGADOR
790044808346085,6710532407 | 2026 | DOLP-RD-PA 00316/2026 | DOLP-RD-PA | 00316/2026 | 7900448083 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-04 16:06 | 2026-03-13 10:15 | 2026-03-16 10:15 |  | EMERGENCIAL | Joao Angelo da Silva Junior | SS REPASSADA | 2026-03-13 10:15 | ETO-RD-PA 00166/2026 | 083 | LD01059122 | Solicitação em apoio a SS ETO RD PA 152/2026 – Favor substituir tanque do RL 7900448083 em Aparecida do Rio Negro. SS ETO RD PA 152/2026 - PARECER DMSL: O equipamento 7900448083 funciona como repetidor, devido ele esta com problemas na parte ativa foi isolado esta fora de operação e impactando na comunicação do 7900543083, para resolver a situação deve conectar o TP para alimentar o repetidor deixando a parte ativa desconectada até ser substituído. Então remanejar para um local que tenha visada para a rep Novo Acordo FAVOR REALIZAR A SUBSTITUIÇAO E OS APARATOS SOLICITADOS | ANOMALIA EM RELIGADOR
790531812246085,823599537 | 2026 | ETO-PROT 00057/2026 | ETO-PROT | 00057/2026 | 7905318122 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-04 19:46 | 2026-03-04 19:46 | 2026-03-07 19:46 | 2026-03-16 11:05 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2026-03-04 19:46 |  | 122 | AL06060122 | PARECER DA PROTEÇÃO: Religador Schneider, não tem a proteção SEF disponível, impossibilitando a detecção de falhas cabo ao solo (CCs de alta impedância). Estagiário Rafael Marques. ************************* Segue SS para verificação de proteção cabo energisado no solo RL não abriu, poste de ID 93498975 INT 20264156443916 | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792976302746085,8925347222 | 2026 | ETO-PROT 00058/2026 | ETO-PROT | 00058/2026 | 7929763027 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-04 21:25 | 2026-03-24 16:28 | 2026-03-27 16:28 |  | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS REPASSADA | 2026-03-24 16:28 | ETO-TELE 00405/2026 | 027 | AL01070027 | PARECER DA PROTEÇÃO: Repassando para o posto ETO-TELE para realzar as verificações de comunicação e estado do equip. Estagiário Rafael P Marques ***************************** de segue ss para verificaçao de proteçao do religador 7929763027 o memo veio a abrir , com defeito a jusante do trip saver 4000019027. o mesmo penalizando a rdu de ponte alta do bom jesus | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792976302746085,8925347222 | 2026 | ETO-TELE 00405/2026 | ETO-TELE | 00405/2026 | 7929763027 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-04 21:25 | 2026-03-24 16:28 | 2026-03-27 16:28 | 2026-04-17 17:30 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2026-03-24 16:28 |  | 027 | AL01070027 | PARECER DA PROTEÇÃO: Repassando para o posto ETO-TELE para realzar as verificações de comunicação e estado do equip. Estagiário Rafael P Marques ***************************** de segue ss para verificaçao de proteçao do religador 7929763027 o memo veio a abrir , com defeito a jusante do trip saver 4000019027. o mesmo penalizando a rdu de ponte alta do bom jesus | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790830900646086,0536921296 | 2026 | DOLP-RD-PA 00319/2026 | DOLP-RD-PA | 00319/2026 | 7908309006 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-05 01:17 | 2026-03-05 08:29 | 2026-03-08 08:29 |  | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS REPASSADA | 2026-03-05 08:29 | ETO-TELE 00345/2026 | 006 | LD05050008 | Religador com falha de comunicaçao, devido curto na alimentaçao do relé, o mesmo ficou Bay passado | ANOMALIA EM RELIGADOR
790830900646086,0536921296 | 2026 | ETO-TELE 00345/2026 | ETO-TELE | 00345/2026 | 7908309006 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-05 01:17 | 2026-03-05 08:29 | 2026-03-08 08:29 | 2026-03-25 08:37 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2026-03-05 08:29 |  | 006 | LD05050008 | Religador com falha de comunicaçao, devido curto na alimentaçao do relé, o mesmo ficou Bay passado | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
796480307246086,4023032407 | 2026 | ETO-DMSL-COM 00007/2026 | ETO-DMSL-COM | 00007/2026 | 7964803072 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-05 09:39 | 2026-03-05 09:39 | 2027-04-09 09:39 | 2026-03-05 11:40 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2026-03-05 09:39 |  | 072 | LD01010021 | Favor, comissionar RLG 7964803072. | COMISSIONAMENTO
793168910046086,5852314815 | 2026 | ETO-PROT 00060/2026 | ETO-PROT | 00060/2026 | 7931689100 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-05 14:03 | 2026-03-05 14:03 | 2026-03-08 14:03 | 2026-03-23 09:58 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2026-03-05 14:03 |  | 100 | LD02059122 | Favor verificar as atuações dos RLs 7923925059, 7931689100 e 7900339151, pois os mesmos tiveram a mesma atuação do desarme do DJ 424R da SE Palmas 2, ambos foram no mesmo horário. Parecer da Proteção: boa tarde a sinalização dos 2 RL que são alarmes são devido o TAT que contribui com sequencia zero e que fica em cima da serra do Taquaruçu, quanto ao SEC houve abertura devido motorização da linha e devolvendo energia fazendo com que engane o relé de proteção (sensores de corrente). O ajuste do SEC é de 2021 como nunca houve um caso desse vamos manter por hora a função de SEC, caso volte a acontecer mudamos para Alarme. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792392505946086,5852314815 | 2026 | ETO-PROT 00059/2026 | ETO-PROT | 00059/2026 | 7923925059 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-05 14:03 | 2026-03-05 14:03 | 2026-03-08 14:03 | 2026-03-23 10:00 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2026-03-05 14:03 |  | 059 | LD02059122 | Favor verificar as atuações dos RLs 7923925059, 7931689100 e 7900339151, pois os mesmos tiveram a mesma atuação do desarme do DJ 424R da SE Palmas 2, ambos foram no mesmo horário. Parecer da Proteção: boa tarde a sinalização dos 2 RL que são alarmes são devido o TAT que contribui com sequencia zero e que fica em cima da serra do Taquaruçu, quanto ao SEC houve abertura devido motorização da linha e devolvendo energia fazendo com que engane o relé de proteção (sensores de corrente). O ajuste do SEC é de 2021 como nunca houve um caso desse vamos manter por hora a função de SEC, caso volte a acontecer mudamos para Alarme. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790033915146086,5852314815 | 2026 | ETO-PROT 00061/2026 | ETO-PROT | 00061/2026 | 7900339151 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-05 14:03 | 2026-03-05 14:03 | 2026-03-08 14:03 | 2026-03-23 09:59 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2026-03-05 14:03 |  | 151 | LD02059122 | Favor verificar as atuações dos RLs 7923925059, 7931689100 e 7900339151, pois os mesmos tiveram a mesma atuação do desarme do DJ 424R da SE Palmas 2, ambos foram no mesmo horário. Parecer da Proteção: boa tarde a sinalização dos 2 RL que são alarmes são devido o TAT que contribui com sequencia zero e que fica em cima da serra do Taquaruçu, quanto ao SEC houve abertura devido motorização da linha e devolvendo energia fazendo com que engane o relé de proteção (sensores de corrente). O ajuste do SEC é de 2021 como nunca houve um caso desse vamos manter por hora a função de SEC, caso volte a acontecer mudamos para Alarme. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795471700146087,3703587963 | 2026 | DG-RD-PO 00258/2026 | DG-RD-PO | 00258/2026 | 7954717001 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-06 08:53 | 2026-03-11 07:37 | 2026-03-18 07:37 |  | URGENTE | HERBSON DE AMORIM GOMES | SS REPASSADA | 2026-03-11 07:37 | ETO-RD-PO 00064/2026 | 001 | AL02057189 | Bom dia, segue SS para tratativas com equipe de LINHA viva para inslar chave faca, a jusante do religador 7954717001, no ID ID: 60625817 Ponto de Referencia? 01 estrutura apos o trafo 5700303189 No local do jumper: 60627543 Tensão: 13800 acesso: liobre Equipe 001op23: 63 984972611 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795471700146087,3703587963 | 2026 | ETO-RD-PO 00064/2026 | ETO-RD-PO | 00064/2026 | 7954717001 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-06 08:53 | 2026-03-11 07:37 | 2026-03-18 07:37 | 2026-03-16 14:31 | URGENTE | HERBSON DE AMORIM GOMES | SS ATENDIDA | 2026-03-11 07:37 |  | 001 | AL02057189 | Bom dia, segue SS para tratativas com equipe de LINHA viva para inslar chave faca, a jusante do religador 7954717001, no ID ID: 60625817 Ponto de Referencia? 01 estrutura apos o trafo 5700303189 No local do jumper: 60627543 Tensão: 13800 acesso: liobre Equipe 001op23: 63 984972611 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795471700146087,3703587963 | 2026 | ETO-RD-PO 00059/2026 | ETO-RD-PO | 00059/2026 | 7954717001 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-06 08:53 | 2026-03-10 10:21 | 2026-03-17 10:21 |  | URGENTE | HERBSON DE AMORIM GOMES | SS REPASSADA | 2026-03-10 10:21 | DG-RD-PO 00258/2026 | 001 | AL02057189 | Bom dia, segue SS para tratativas com equipe de LINHA viva para inslar chave faca, a jusante do religador 7954717001, no ID ID: 60625817 Ponto de Referencia? 01 estrutura apos o trafo 5700303189 No local do jumper: 60627543 Tensão: 13800 acesso: liobre Equipe 001op23: 63 984972611 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
796350802746087,3897685185 | 2026 | ETO-DMSL-COM 00008/2026 | ETO-DMSL-COM | 00008/2026 | 7963508027 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-06 09:21 | 2026-03-06 09:21 | 2027-04-10 09:21 | 2026-03-06 11:38 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2026-03-06 09:21 |  | 027 | LD01414027 | Favor, comissionar equipamento 7963508027 | COMISSIONAMENTO
795568607646088,6357060185 | 2026 | ETO-RD-GU 00311/2026 | ETO-RD-GU | 00311/2026 | 7955686076 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-07 15:15 | 2026-03-09 16:09 | 2026-03-12 16:09 | 2026-03-08 10:20 | EMERGENCIAL | MARCELO LIMA DAMASCENO | SS ATENDIDA | 2026-03-09 16:09 |  | 076 | AL01031076 | caixa do religador 7955686076 caminhão de carvão passou no local e bateu fotos com cos. PARECER DMSL: Favor, fixar novamente controle do equipamento 7955686076 no poste e retornar nota para o DMSL verificar a comunicação e colocar o RLG em operação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795568607646088,6357060185 | 2026 | ETO-TELE 00347/2026 | ETO-TELE | 00347/2026 | 7955686076 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-07 15:15 | 2026-03-09 16:09 | 2026-03-12 16:09 |  | EMERGENCIAL | MARCELO LIMA DAMASCENO | SS REPASSADA | 2026-03-09 16:09 | ETO-RD-GU 00311/2026 | 076 | AL01031076 | caixa do religador 7955686076 caminhão de carvão passou no local e bateu fotos com cos. PARECER DMSL: Favor, fixar novamente controle do equipamento 7955686076 no poste e retornar nota para o DMSL verificar a comunicação e colocar o RLG em operação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795573100346088,7077893519 | 2026 | ETO-TELE 00348/2026 | ETO-TELE | 00348/2026 | 7955731003 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-07 16:59 | 2026-03-07 16:59 | 2026-03-10 16:59 | 2026-03-09 12:04 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2026-03-07 16:59 |  | 003 | AL03113003 | FAVOR VERIFICAR RELIGADOR 7955731003 NÃO ESTA RESPONDENDO COMANDOS REMOTOS PARA FECHAR E ABRIR RDU DE GURUPI | AVISO DE ANOMALIA
793138208446089,5352777778 | 2026 | ETO-TELE 00349/2026 | ETO-TELE | 00349/2026 | 7931382084 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-08 12:51 | 2026-03-08 13:03 | 2026-03-11 13:03 | 2026-03-24 12:38 | EMERGENCIAL | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-03-08 13:03 |  | 084 | LD03414149 | segue ss: equipamento 7931382084 esta com indisponibilidade para operaçao equipamento sem comunicaçao e baypassado em campo, nao perminte execuçao de comandos | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793138208446089,5352777778 | 2026 | ENC-RD-PS 00318/2026 | ENC-RD-PS | 00318/2026 | 7931382084 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-08 12:51 | 2026-03-08 13:03 | 2026-03-11 13:03 |  | EMERGENCIAL | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | SS REPASSADA | 2026-03-08 13:03 | ETO-TELE 00349/2026 | 084 | LD03414149 | segue ss: equipamento 7931382084 esta com indisponibilidade para operaçao equipamento sem comunicaçao e baypassado em campo, nao perminte execuçao de comandos | ANOMALIA EM RELIGADOR
790531812246090,5490277778 | 2026 | ETO-PROT 00064/2026 | ETO-PROT | 00064/2026 | 7905318122 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-09 13:11 | 2026-03-09 13:11 | 2026-03-12 13:11 | 2026-06-22 11:47 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2026-03-09 13:11 |  | 122 | AL06060122 | favor verificar a proteçao do RL 7905318122, houve ocorrenciaa no dia 08/02/2026 as 05:44 a jusante do RL e o mesmo nao atuou, ocorrendo Desarme no DJ 264R060. Parecer da Proteção: Ajuste de proteção revisado em 12 de Março de 2026. Eng° Irlley Castelo Branco. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792361601746090,5538310185 | 2026 | ETO-PROT 00065/2026 | ETO-PROT | 00065/2026 | 7923616017 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-09 13:18 | 2026-03-09 13:18 | 2026-03-12 13:18 | 2026-04-01 08:43 | EMERGENCIAL | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | SS ATENDIDA | 2026-03-09 13:18 |  | 017 | AL02017017 | Segue ss para verificar de proteção do religador 7923616017. mesmo abrindo por sobretensão. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO E JÁ DESPACHADO PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
580036601646090,7065972222 | 2026 | ETO-TELE 00350/2026 | ETO-TELE | 00350/2026 | 5800366016 | 58 | REGULADOR | 2026-03-09 16:57 | 2026-03-24 11:40 | 2026-03-27 11:40 |  | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS REPASSADA | 2026-03-24 11:40 | ETO-COEP 00053/2026 | 016 | LD02010004 | PARECER DMSL: Realizar substituição do controle completo (RUA01). Equipe: Adeilton e Edicleber - Data: 18/03/2026 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Enviar equipe da TELE no regulador de tensão 5800366016, pois o mesmo está em operação porém sem informação no SCADA ou seja , como se estvesse sem comunicação. Prioridade Alta | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
580036601646090,7065972222 | 2026 | ETO-TELE 00805/2026 | ETO-TELE | 00805/2026 | 5800366016 | 58 | REGULADOR | 2026-03-09 16:57 | 2026-04-28 09:48 | 2026-05-01 09:48 | 2026-05-06 14:04 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2026-04-28 09:48 |  | 016 | LD02010004 | PARECER DMSL: Realizar substituição do controle completo (RUA01). Equipe: Adeilton e Edicleber - Data: 18/03/2026 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Enviar equipe da TELE no regulador de tensão 5800366016, pois o mesmo está em operação porém sem informação no SCADA ou seja , como se estvesse sem comunicação. Prioridade Alta COEP 28-04-26: Enviar equipe da TELE no regulador de tensão 5800366016, pois o mesmo está em operação e está com duas SS em aberto. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580036601646090,7065972222 | 2026 | ETO-COEP 00053/2026 | ETO-COEP | 00053/2026 | 5800366016 | 58 | REGULADOR | 2026-03-09 16:57 | 2026-04-28 09:48 | 2026-05-01 09:48 |  | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS REPASSADA | 2026-04-28 09:48 | ETO-TELE 00805/2026 | 016 | LD02010004 | PARECER DMSL: Realizar substituição do controle completo (RUA01). Equipe: Adeilton e Edicleber - Data: 18/03/2026 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Enviar equipe da TELE no regulador de tensão 5800366016, pois o mesmo está em operação porém sem informação no SCADA ou seja , como se estvesse sem comunicação. Prioridade Alta COEP 28-04-26: Enviar equipe da TELE no regulador de tensão 5800366016, pois o mesmo está em operação e está com duas SS em aberto. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584130819046092,4290046296 | 2026 | ETO-RD-DP 00188/2026 | ETO-RD-DP | 00188/2026 | 5841308190 | 58 | REGULADOR | 2026-03-11 10:18 | 2026-03-17 17:00 | 2027-04-21 17:00 |  | PROGRAMAVEL | CLEBSON ALVES DUARTE | SS PENDENTE | 2026-03-17 17:00 |  | 190 | LD04028074 | Desmobilizado equipamento RT 5841308190 em campo. Favor seguir com a atualização cadastral (retirada dao sistema). Por gentileza, o RT 5841308190 foi furtado, foi feito o registrado através do B.O. nº 59909/205 e 99604/2025. Nesse caso é necessario abertura de obra de furto para fazer a retirada dele no sistema GIS EO. | AVISO DE CADASTRO
796351103846092,641724537 | 2026 | ETO-PROT 00067/2026 | ETO-PROT | 00067/2026 | 7963511038 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-11 15:24 | 2026-03-11 15:24 | 2026-05-10 15:24 | 2026-06-22 09:00 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2026-03-11 15:24 |  | 038 | LD01414027 | RELIGADOR N°7963511038 INSTALADO NA OBRA 0502500634 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 988215, 8625233 Parecer da proteção: Nota atendida pela ETO -PROT 122/2026 já despachada ao posto do DMSL Sul. Eng° Irlley Castelo Branco | COMISSIONAMENTO
580044025646092,6741087963 | 2026 | ETO-RD-PO 00072/2026 | ETO-RD-PO | 00072/2026 | 5800440256 | 58 | REGULADOR | 2026-03-11 16:11 | 2026-03-18 16:39 | 2027-04-22 16:39 | 2026-03-30 13:47 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS CANCELADA | 2026-03-18 16:39 |  | 256 | LD03046026 | PARECER DMSL:Data: 11/03/2026 Sid 1187/2026 Serviço Executado: - Realizada medição da malha de aterramento: precisa fazer melhoria - Comissionamento da célula da fase A: comunicação restaurada - Troca do nobreak danificado - Testes funcionais realizados com operador Cássio do COS - Equipamento configurado: tap 0, bloqueado e remoto com nobreak desligado Equipamento ficou em operação? Não Possui nobreak? Sim Possui antena? Sim Possui rádio? Sim Pendência: Sim - Fazer melhoria na malha de aterramento Equipe: Carliel e João Vitor | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580044025646092,6741087963 | 2026 | ETO-RD-PA 00190/2026 | ETO-RD-PA | 00190/2026 | 5800440256 | 58 | REGULADOR | 2026-03-11 16:11 | 2026-03-18 16:39 | 2027-04-22 16:39 | 2026-03-30 13:47 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS CANCELADA | 2026-03-18 16:39 | ETO-RD-PO 00072/2026 | 256 | LD03046026 | PARECER DMSL:Data: 11/03/2026 Sid 1187/2026 Serviço Executado: - Realizada medição da malha de aterramento: precisa fazer melhoria - Comissionamento da célula da fase A: comunicação restaurada - Troca do nobreak danificado - Testes funcionais realizados com operador Cássio do COS - Equipamento configurado: tap 0, bloqueado e remoto com nobreak desligado Equipamento ficou em operação? Não Possui nobreak? Sim Possui antena? Sim Possui rádio? Sim Pendência: Sim - Fazer melhoria na malha de aterramento Equipe: Carliel e João Vitor | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
796053804846092,6967939815 | 2026 | ETO-TELE 00359/2026 | ETO-TELE | 00359/2026 | 7960538048 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-11 16:43 | 2026-03-11 16:43 | 2026-05-10 16:43 | 2026-03-13 17:30 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2026-03-11 16:43 |  | 048 | LD02038009 | ENVIAR EQUIPE NO RL 7960538048 LD GUARAI I I A MIRANORTE PARA COLETA BASE DE DADOS REGISTRADOS NO RELE DO ATIVO. TRATAR ESTA DEMANDA COM URGENCIA, POIS OS DADOS FARÃO PARTE DE UMA INVESTIGAÇÃO DE INCIDENTE COM EQUIPE PROPRIA. ENVIAR BASE DE DADOS PARA AREA DE PROTEÇÃO, AOS CUIDADOS DE CLEBSON ALVES DUARTE E MARLON TORRES SALMEIRÃO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790356900446092,7639467593 | 2026 | ETO-TELE 00963/2026 | ETO-TELE | 00963/2026 | 7903569004 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-11 18:20 | 2026-06-29 16:06 | 2026-07-02 16:06 | 2026-07-07 17:26 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2026-06-29 16:06 |  | 004 | AL05010004 | PARECER COEP: Equipamento está em operação no Scada, preciso da especificação do modelo do equipamento para realizar a compra PARECER DMSL: Realizar substituição do equipamento todo e parte ativa. Equipe: Adeilton e Edicleber Data: 12/03 ----------------------------------------------------------------------------- Religador sem comunicação, apos primeiro ataque o mesmo não retornou as comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790356900446092,7639467593 | 2026 | ETO-COEP 00060/2026 | ETO-COEP | 00060/2026 | 7903569004 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-11 18:20 | 2026-06-29 16:06 | 2026-07-02 16:06 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2026-06-29 16:06 | ETO-TELE 00963/2026 | 004 | AL05010004 | PARECER COEP: Equipamento está em operação no Scada, preciso da especificação do modelo do equipamento para realizar a compra PARECER DMSL: Realizar substituição do equipamento todo e parte ativa. Equipe: Adeilton e Edicleber Data: 12/03 ----------------------------------------------------------------------------- Religador sem comunicação, apos primeiro ataque o mesmo não retornou as comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790356900446092,7639467593 | 2026 | ETO-TELE 00360/2026 | ETO-TELE | 00360/2026 | 7903569004 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-11 18:20 | 2026-03-30 11:03 | 2026-04-02 11:03 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2026-03-30 11:03 | ETO-COEP 00060/2026 | 004 | AL05010004 | PARECER DMSL: Realizar substituição do equipamento todo e parte ativa. Equipe: Adeilton e Edicleber Data: 12/03 ----------------------------------------------------------------------------- Religador sem comunicação, apos primeiro ataque o mesmo não retornou as comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
796503200446093,6928587963 | 2026 | ETO-TELE 00361/2026 | ETO-TELE | 00361/2026 | 7965032004 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-12 16:38 | 2026-03-12 16:38 | 2026-05-11 16:38 | 2026-03-23 17:32 | ALTA | LEONARDO SANTOS DA SILVA | SS ATENDIDA | 2026-03-12 16:38 |  | 004 | AL02096004 | Favor, realizar correção da malha de aterramento do RLG 7965032004 pois as medições deram acima de 280 Ohms. Após correção retornar nota para DMSL, no posto ETO-TELE. Parecer DCMD: Foi realizado correção no aterrmanento | COMISSIONAMENTO
794273119346093,9181365741 | 2026 | ETO-PROT 00068/2026 | ETO-PROT | 00068/2026 | 7942731193 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-12 22:02 | 2026-03-12 22:02 | 2026-03-15 22:02 | 2026-03-16 11:21 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2026-03-12 22:02 |  | 193 | PS01112193 | PARECER DA PROTEÇÃO: Nota aberta via PraTIca para atualização no supervisório SCADA. Estagiário Rafael P Marques **************** EQUIPE ATUALIZAR INFORMAÇÃO DO RL 7942731193 PARA 'R" O MESMO SERA GRUPO 1 NO SISTEMA | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792367400446094,3253009259 | 2026 | ETO-RD-AR 00471/2026 | ETO-RD-AR | 00471/2026 | 7923674004 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-13 07:48 | 2026-03-13 07:48 | 2026-03-16 07:48 | 2026-03-13 17:33 | EMERGENCIAL | CARLOS ANDRE SIRQUEIRA DA SILV | SS ATENDIDA | 2026-03-13 07:48 |  | 004 | AL02096004 | enviar equipe de linha viva para recuperar jumper rompido no religador 792367004 setor daiara | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
796501308046094,7362152778 | 2026 | ETO-TELE 00363/2026 | ETO-TELE | 00363/2026 | 7965013080 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-13 17:40 | 2026-03-13 17:40 | 2027-04-17 17:40 | 2026-03-27 13:57 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-03-13 17:40 |  | 080 | LD02010004 | Alteração do meio de comunicação 7965013080 | COMISSIONAMENTO
792589103046094,7431481481 | 2026 | ETO-TELE 00364/2026 | ETO-TELE | 00364/2026 | 7925891030 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-13 17:50 | 2026-03-13 17:50 | 2027-04-17 17:50 | 2026-03-25 11:30 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-03-13 17:50 |  | 030 | LD02095030 | Comissionamento, alteração de base e meio de comunicação | COMISSIONAMENTO
792586803046094,7475925926 | 2026 | ETO-TELE 00365/2026 | ETO-TELE | 00365/2026 | 7925868030 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-13 17:57 | 2026-03-13 17:57 | 2027-04-17 17:57 | 2026-03-25 17:36 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-03-13 17:57 |  | 030 | LD02095030 | COMISSIONAMENTO RLG 7925868030 | COMISSIONAMENTO
792683905546094,8163425926 | 2026 | ENC-RD-PS 00348/2026 | ENC-RD-PS | 00348/2026 | 7926839055 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-13 19:36 | 2026-03-16 14:21 | 2026-03-19 14:21 |  | EMERGENCIAL | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | SS REPASSADA | 2026-03-16 14:21 | ETO-TELE 00372/2026 | 055 | LD01434149 | RL 7926839055, pegou fogo no para-raios e desceu para o aterramento, parte de cima do RL queimada, display está queimado. 055op01 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792683905546094,8163425926 | 2026 | ETO-TELE 00372/2026 | ETO-TELE | 00372/2026 | 7926839055 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-13 19:36 | 2026-03-16 14:21 | 2026-03-19 14:21 | 2026-03-25 09:40 | EMERGENCIAL | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | SS ATENDIDA | 2026-03-16 14:21 |  | 055 | LD01434149 | RL 7926839055, pegou fogo no para-raios e desceu para o aterramento, parte de cima do RL queimada, display está queimado. 055op01 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790065405546094,8306481481 | 2026 | ETO-TELE 00366/2026 | ETO-TELE | 00366/2026 | 7900654055 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-13 19:56 | 2026-03-13 19:56 | 2026-03-16 19:56 | 2026-03-25 11:16 | EMERGENCIAL | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | SS ATENDIDA | 2026-03-13 19:56 |  | 055 | LD03022033 | RL 7900654055 DE TRANSFERÊNCIA DA RDU ARAGUACEMAESTÁ FALHANDO MUITO A COMUNICAÇÃO, MAIOR PARTE DO TEMPO FICA SEM COMUNICAR E DEPENDE DE RESET COM FREQUÊNCIA. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792573301546094,8385416667 | 2026 | ETO-TELE 00367/2026 | ETO-TELE | 00367/2026 | 7925733015 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-13 20:08 | 2026-03-30 09:55 | 2026-04-02 09:55 |  | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS REPASSADA | 2026-03-30 09:55 | ETO-COEP 00058/2026 | 015 | LD01414015 | PARECER DMSL: FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS Nº DO EQUIPAMENTO: 7925733015 TIPO EQUIPAMENTO: Noja RC10 TIPO DE COMUNICAÇÃO: Rádio GE DATA DA MANUTENÇÃO: 24/03/2026 SID: 1475/2026 DESCRIÇÃO: Tanque do equipamento em Curto FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Sim, repassar a nota para DCMD substituir tanque. DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO: Não BATERIA SUBSTITUÍDA?: Não TIPO DE BATERIA: Lítio EQUIPE: Edicleber e Jhonata(DEOP) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ religador 7925733015 com defeito, equipe fez abertura da chave de saida do mesmo e ele não aceita fehcamento devido provavel curto-circuito interno, enviar equipe para verificar o mesmo ficou by-pass fechado | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792573301546094,8385416667 | 2026 | ETO-COEP 00058/2026 | ETO-COEP | 00058/2026 | 7925733015 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-13 20:08 | 2026-03-30 09:55 | 2026-04-02 09:55 |  | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS PENDENTE | 2026-03-30 09:55 |  | 015 | LD01414015 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA PARECER DMSL: FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS Nº DO EQUIPAMENTO: 7925733015 TIPO EQUIPAMENTO: Noja RC10 TIPO DE COMUNICAÇÃO: Rádio GE DATA DA MANUTENÇÃO: 24/03/2026 SID: 1475/2026 DESCRIÇÃO: Tanque do equipamento em Curto FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Sim, repassar a nota para DCMD substituir tanque. DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO: Não BATERIA SUBSTITUÍDA?: Não TIPO DE BATERIA: Lítio EQUIPE: Edicleber e Jhonata(DEOP) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ religador 7925733015 com defeito, equipe fez abertura da chave de saida do mesmo e ele não aceita fehcamento devido provavel curto-circuito interno, enviar equipe para verificar o mesmo ficou by-pass fechado | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792573201646095,0888888889 | 2026 | ETO-TELE 00368/2026 | ETO-TELE | 00368/2026 | 7925732016 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-14 02:08 | 2026-03-14 02:08 | 2026-03-17 02:08 | 2026-03-20 17:30 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2026-03-14 02:08 |  | 016 | LD02010004 | Religador sem comunicação, apos primeio ataque não retornou, levar bateria nova. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790531812246097,3792592593 | 2026 | ETO-TELE 00369/2026 | ETO-TELE | 00369/2026 | 7905318122 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-16 09:06 | 2026-03-16 09:06 | 2026-05-15 09:06 | 2026-04-22 10:23 | ALTA | Rafael Pereira Marques | SS ATENDIDA | 2026-03-16 09:06 |  | 122 | AL06060122 | Favor atualizar os ajustes do religador 7905318122 em campo, disponíveis no APP da proteção. Estagiário Rafael Pereira Marques. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795329812246097,3813078704 | 2026 | ETO-TELE 00370/2026 | ETO-TELE | 00370/2026 | 7953298122 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-16 09:09 | 2026-03-16 09:09 | 2026-05-15 09:09 | 2026-06-08 15:35 | ALTA | Rafael Pereira Marques | SS ATENDIDA | 2026-03-16 09:09 |  | 122 | AL06060122 | Favor atualizar os ajustes do religador 7953298122 em campo, disponíveis no APP da proteção. Estagiário Rafael Pereira Marques. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793752012246097,3824768519 | 2026 | ETO-TELE 00371/2026 | ETO-TELE | 00371/2026 | 7937520122 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-16 09:11 | 2026-03-16 09:11 | 2026-05-15 09:11 | 2026-04-22 10:25 | ALTA | Rafael Pereira Marques | SS ATENDIDA | 2026-03-16 09:11 |  | 122 | AL06060122 | Favor atualizar os ajustes do religador 7937520122 em campo, disponíveis no APP da proteção. Estagiário Rafael Pereira Marques. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
586144102646097,3935416667 | 2026 | ETO-RD-PO 00068/2026 | ETO-RD-PO | 00068/2026 | 5861441026 | 58 | REGULADOR | 2026-03-16 09:27 | 2026-03-16 09:27 | 2026-09-12 09:27 | 2026-03-26 14:00 | BAIXA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2026-03-16 09:27 |  | 026 | LD03046026 | REALIZAR MEDIÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO DO RT 5861441026 LT PONTE ALTA A JALAPÃO. RT COM MALHA DE GRAFITE. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792683905546097,4831712963 | 2026 | ETO-RD-PS 00129/2026 | ETO-RD-PS | 00129/2026 | 7926839055 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-16 11:36 | 2026-03-16 11:36 | 2026-03-19 11:36 | 2026-03-17 18:09 | EMERGENCIAL | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-03-16 11:36 |  | 055 | LD01434149 | segue ss para tratativa com equipe de linha viva o quanto ante susbtituir para raio do Religador 7926839055 rede compacta sem ponto de aterramento. tençao: 34,5 Fase: 3 acesso: livre longitude: 660261 latitude: 9006004 Duvidas entra em contato com misael 63 98467-0901 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792587107746097,580162037 | 2026 | ETO-COEP 00048/2026 | ETO-COEP | 00048/2026 | 7925871077 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-16 13:55 | 2026-03-16 13:55 | 2027-04-20 13:55 |  | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS PENDENTE | 2026-03-16 13:55 |  | 077 | LD03105019 | 27/07 PARECER COEP: EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO PARECER DMSL: A PEDIDO DA PCM DO NORTE LARA SOARES REALIZEI A CRIAÇÃO DESSA SS, EM RAZAO DA ANTIGAETO-TELE 337/2026 QUE FOI BAIXADA POR ENGANO DE TAL FORMA SEGUE A MESMA PARA REALIZAR AS TRATATIVAS. PENDENCIA: Religador continua by passado , equipamento está com defeito na parte ativa | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795471700146097,6654398148 | 2026 | ETO-TELE 00374/2026 | ETO-TELE | 00374/2026 | 7954717001 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-16 15:58 | 2026-03-16 15:58 | 2026-03-19 15:58 | 2026-03-24 11:24 | EMERGENCIAL | HERBSON DE AMORIM GOMES | SS ATENDIDA | 2026-03-16 15:58 |  | 001 | AL02057189 | Equipe 001op23 fez primeiro ataque juntamento com Renam DMSL o mesmo não retornou comuniccação, Enviar equipe | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580036601646097,6752430556 | 2026 | ETO-COEP 00052/2026 | ETO-COEP | 00052/2026 | 5800366016 | 58 | REGULADOR | 2026-03-16 16:12 | 2026-03-20 15:46 | 2026-03-23 15:46 | 2026-03-24 11:42 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS CANCELADA | 2026-03-20 15:46 |  | 016 | LD02010004 | PARECER DMSL: Realizar substituição do controle completo (RUA01). Equipe: Adeilton e Edicleber - Data: 18/03/2026 Regulador 5800366016, com tensões oscilando, sem referencia, Foi by passado, enviar equipe para verificar oque esta ocorrendo. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580036601646097,6752430556 | 2026 | ETO-TELE 00375/2026 | ETO-TELE | 00375/2026 | 5800366016 | 58 | REGULADOR | 2026-03-16 16:12 | 2026-03-20 15:46 | 2026-03-23 15:46 | 2026-03-24 11:42 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS CANCELADA | 2026-03-20 15:46 | ETO-COEP 00052/2026 | 016 | LD02010004 | PARECER DMSL: Realizar substituição do controle completo (RUA01). Equipe: Adeilton e Edicleber - Data: 18/03/2026 Regulador 5800366016, com tensões oscilando, sem referencia, Foi by passado, enviar equipe para verificar oque esta ocorrendo. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792587003046097,7269791667 | 2026 | ETO-TELE 00377/2026 | ETO-TELE | 00377/2026 | 7925870030 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-16 17:27 | 2026-03-16 17:27 | 2026-03-19 17:27 | 2026-03-26 13:49 | EMERGENCIAL | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2026-03-16 17:27 |  | 030 | LD01095030 | Religador 7925870030 sem comunicação foi feito primeiro ataque o mesmo não voltou a comunição. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790830009646097,7345023148 | 2026 | ETO-TELE 00376/2026 | ETO-TELE | 00376/2026 | 7908300096 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-16 17:38 | 2026-03-16 17:38 | 2026-03-19 17:38 | 2026-03-25 11:30 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2026-03-16 17:38 |  | 096 | LD03046026 | Senhores, feito primeiro ataque rl 7908300096 o mesmo nao rertornou a comunicaçao. os 99 107124986 equipe 096op01 favor verificar . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795792011146097,9056712963 | 2026 | ETO-TELE 00378/2026 | ETO-TELE | 00378/2026 | 7957920111 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-16 21:44 | 2026-04-13 09:58 | 2026-04-16 09:58 |  | EMERGENCIAL | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS REPASSADA | 2026-04-13 09:58 | ETO-TELEAR 00004/2026 | 111 | LD03020023 | RELIGADOR 7957920111 ESTÁ COM RELE APAGADO COM DEFEITO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795792011146097,9056712963 | 2026 | ETO-TELEAR 00004/2026 | ETO-TELEAR | 00004/2026 | 7957920111 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-16 21:44 | 2026-04-13 09:58 | 2026-04-16 09:58 | 2026-04-10 17:38 | EMERGENCIAL | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS ATENDIDA | 2026-04-13 09:58 |  | 111 | LD03020023 | RELIGADOR 7957920111 ESTÁ COM RELE APAGADO COM DEFEITO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794455914946098,4199652778 | 2026 | ETO-COEP 00063/2026 | ETO-COEP | 00063/2026 | 7944559149 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-17 10:05 | 2026-03-31 10:58 | 2027-05-05 10:58 |  | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS PENDENTE | 2026-03-31 10:58 |  | 149 | LD01434149 | 14/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim será necessário substituir a placa Serviço Executado: curto na placa foi tentando recuperar a mesma porém não teve sucesso! Bateria(s)substituída(s)? NÃO Equipe: Kaique e benvido | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794455914946098,4199652778 | 2026 | ETO-RD-PS 00163/2026 | ETO-RD-PS | 00163/2026 | 7944559149 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-17 10:05 | 2026-03-31 10:58 | 2027-05-05 10:58 |  | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS REPASSADA | 2026-03-31 10:58 | ETO-COEP 00063/2026 | 149 | LD01434149 | Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim será necessário substituir a placa Serviço Executado: curto na placa foi tentando recuperar a mesma porém não teve sucesso! Bateria(s)substituída(s)? NÃO Equipe: Kaique e benvido | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793161312246098,4235532407 | 2026 | ETO-TELE 00379/2026 | ETO-TELE | 00379/2026 | 7931613122 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-17 10:10 | 2026-03-17 10:10 | 2026-03-20 10:10 | 2026-03-23 15:44 | EMERGENCIAL | HELDER SILVA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2026-03-17 10:10 |  | 122 | AL02097122 | Religador com desarme de disjuntor comunicação desarmando com frequencia, curto interno 7931613122, tensão13.8, acesso livre. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793150300146098,5062037037 | 2026 | ETO-TELE 00380/2026 | ETO-TELE | 00380/2026 | 7931503001 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-17 12:09 | 2026-03-17 12:09 | 2026-03-20 12:09 | 2026-03-27 14:43 | EMERGENCIAL | HELDER SILVA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2026-03-17 12:09 |  | 001 | AL01101271 | Religador 7931503001 com disjuntor desarmando frequente perdendo comunicação, tensão 13.8. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790086107546098,5829976852 | 2026 | ETO-DMSL-COM 00009/2026 | ETO-DMSL-COM | 00009/2026 | 7900861075 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-17 14:00 | 2026-03-17 14:00 | 2026-05-16 14:00 | 2026-03-18 16:15 | ALTA | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-03-17 14:00 |  | 075 | LD02050008 | favor realizar o comissionamento do equipamento | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790062605546098,6443402778 | 2026 | ETO-TELE 00381/2026 | ETO-TELE | 00381/2026 | 7900626055 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-17 15:28 | 2026-03-17 15:28 | 2026-05-16 15:28 | 2026-03-25 16:58 | ALTA | Rafael Pereira Marques | SS ATENDIDA | 2026-03-17 15:28 |  | 055 | LD01434149 | Atualizar base do Religador 7900626055 com a proteção de Subtensão 27 Estagiário Rafael P Marques **************************** | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790088805546098,6461111111 | 2026 | ETO-TELE 00382/2026 | ETO-TELE | 00382/2026 | 7900888055 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-17 15:30 | 2026-03-17 15:30 | 2026-05-16 15:30 | 2026-03-26 10:45 | ALTA | Rafael Pereira Marques | SS ATENDIDA | 2026-03-17 15:30 |  | 055 | LD02050008 | Atualizar base do Religador 7900888055 com a Proteção 27 (Subtensão). Estagiário Rafael P Marques ************************** | AJUSTES DE PROTEÇÃO
791006811946098,661875 | 2026 | ETO-TELE 00384/2026 | ETO-TELE | 00384/2026 | 7910068119 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-17 15:53 | 2026-03-17 15:53 | 2026-05-16 15:53 | 2026-03-24 15:40 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2026-03-17 15:53 |  | 119 | LD03005098 | Coletar base do RL 7910068119 LD ANANAS A CACHOEIRINHA. Ramal reincidente sem causa identificada. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793363707646099,4121759259 | 2026 | ETO-TELE 00387/2026 | ETO-TELE | 00387/2026 | 7933637076 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-18 09:54 | 2026-03-18 09:54 | 2026-03-21 09:54 | 2026-04-07 16:15 | EMERGENCIAL | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | SS ATENDIDA | 2026-03-18 09:54 |  | 076 | AL01031076 | SEGUE SS DE RELIGADOR COM CURTO INTERNO, EQUIPE RELATOU QUE DJUNTOR INTERNO NÃO ACEITA. OS 99 107185217 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790061819346099,4738657407 | 2026 | ETO-TELE 00388/2026 | ETO-TELE | 00388/2026 | 7900618193 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-18 11:22 | 2026-03-18 11:22 | 2026-03-21 11:22 | 2026-03-31 17:37 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2026-03-18 11:22 |  | 193 | PS01112193 | Religador sem comunicação apos primeiro ataque não retornou. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583372302646099,7225694444 | 2026 | DG-RD-PO 00269/2026 | DG-RD-PO | 00269/2026 | 5833723026 | 58 | REGULADOR | 2026-03-18 17:20 | 2026-03-18 17:20 | 2026-03-21 17:20 | 2026-03-20 10:46 | EMERGENCIAL | EDSON CURCINO DOS SANTOS | SS CANCELADA | 2026-03-18 17:20 |  | 026 | LD03046026 | Segue SS para retirada do regulador de tensão 5833723026, da ld03046026, o mesmo foi removido devido estar em um local ruim de comunicação. | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR
580029107746100,6716666667 | 2026 | ETO-RD-AR 00523/2026 | ETO-RD-AR | 00523/2026 | 5800291077 | 58 | REGULADOR | 2026-03-19 16:07 | 2026-03-19 16:07 | 2026-03-26 16:07 | 2026-03-20 11:31 | URGENTE | RICARDO DA CONCEICAO MOURA | SS ATENDIDA | 2026-03-19 16:07 |  | 077 | LD03105019 | Favor dar apoio na instalação do regulador 5800291077. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
793363707646101,3217708333 | 2026 | ETO-TELE 00389/2026 | ETO-TELE | 00389/2026 | 7933637076 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-20 07:43 | 2026-03-20 07:43 | 2026-03-23 07:43 | 2026-04-07 16:40 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2026-03-20 07:43 |  | 076 | AL01031076 | Religador com Circuito interno em curto (DJ desarmado) Enviar equipe para regularizar | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792587003046101,4257291667 | 2026 | ETO-TELE 00390/2026 | ETO-TELE | 00390/2026 | 7925870030 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-20 10:13 | 2026-03-20 10:13 | 2026-03-23 10:13 | 2026-05-07 12:32 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2026-03-20 10:13 |  | 030 | LD01095030 | Feito primeiro ataque com equipe DEOP, sem sucesso rl 7925870030 o mesmo ficou by-passado em campo, necessita urgencia para verificação detalhada do mesmo | ANOMALIA EM RELIGADOR
795579009446101,4503819444 | 2026 | ETO-DMSL-COM 00010/2026 | ETO-DMSL-COM | 00010/2026 | 7955790094 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-20 10:49 | 2026-03-20 10:49 | 2027-04-24 10:49 | 2026-03-26 08:32 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2026-03-20 10:49 |  | 094 | AL01067094 | Comissionar equipamento 7955790094 que teve atualização de base. | COMISSIONAMENTO
795746504846101,4936226852 | 2026 | ETO-TELE 00392/2026 | ETO-TELE | 00392/2026 | 7957465048 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-20 11:51 | 2026-03-20 11:51 | 2026-03-23 11:51 | 2026-03-25 17:30 | EMERGENCIAL | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | SS ATENDIDA | 2026-03-20 11:51 |  | 048 | LD02038009 | OS gerada para primeiro ataque no RL/ RT 7957465048 causa sem comunicação foi feito o primeiro ataque mais o RL não voltou comunicação | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795578903246101,6100231481 | 2026 | ETO-TELE 00393/2026 | ETO-TELE | 00393/2026 | 7955789032 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-20 14:38 | 2026-03-20 14:38 | 2026-03-23 14:38 | 2026-04-08 16:33 | EMERGENCIAL | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | SS ATENDIDA | 2026-03-20 14:38 |  | 032 | LD01003036 | Equipamento indisponivel para operaçao devido falha na comunicaçao, foi feito primeiro ataque no equipamento, porém nao retornou a comunicação, também não foram indentificadas a anomalias. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792586803046101,6288078704 | 2026 | ETO-DMSL-COM 00011/2026 | ETO-DMSL-COM | 00011/2026 | 7925868030 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-20 15:05 | 2026-03-20 15:05 | 2027-04-24 15:05 | 2026-03-26 09:43 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-03-20 15:05 |  | 030 | LD02095030 | Comissionar RLG 7925868030, programado para o dia 24/03. Desenvolvimento SCADA Nº30502060 (Hugo) | COMISSIONAMENTO
792589103046101,6403587963 | 2026 | ETO-DMSL-COM 00012/2026 | ETO-DMSL-COM | 00012/2026 | 7925891030 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-20 15:22 | 2026-03-20 15:22 | 2027-04-24 15:22 | 2026-03-26 09:47 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-03-20 15:22 |  | 030 | LD02095030 | Comissionar RLG 7925891030, programado para o dia 24/03. | COMISSIONAMENTO
796501308046101,6655902778 | 2026 | ETO-DMSL-COM 00013/2026 | ETO-DMSL-COM | 00013/2026 | 7965013080 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-20 15:58 | 2026-03-20 15:58 | 2027-04-24 15:58 | 2026-04-30 17:33 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS CANCELADA | 2026-03-20 15:58 |  | 080 | LD02010004 | Alteração do meio de comunicação 7965013080, programado para o dia 26/03. Chamado de desenvolvimento atendido pelo N° 30493679 , o mesmo não havia comissionado e esta fora de operação, Hugo (Scada) realizou a troca. | COMISSIONAMENTO
792587003046101,7049652778 | 2026 | ETO-DMSL-COM 00014/2026 | ETO-DMSL-COM | 00014/2026 | 7925870030 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-20 16:55 | 2026-03-20 16:55 | 2027-04-24 16:55 | 2026-04-30 17:33 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS CANCELADA | 2026-03-20 16:55 |  | 030 | LD01095030 | Comissionamento programado para o dia 23/03. Religador 7925870030 sem comunicação foi feito primeiro ataque o mesmo não voltou a comunição. | COMISSIONAMENTO
792953408246101,7229050926 | 2026 | ETO-TELE 00394/2026 | ETO-TELE | 00394/2026 | 7929534082 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-20 17:21 | 2026-03-20 17:21 | 2026-03-23 17:21 | 2026-03-24 14:53 | EMERGENCIAL | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | SS CANCELADA | 2026-03-20 17:21 |  | 082 | LD02424015 | Equipamento 7929534082 indisponivel para operação no sistema SCADA equipe esteve no local fez priemiro ataque porem não teve sucesso. Detalhe> não foi encontrado anomalia | AVISO DE ANOMALIA
793292407046101,7684722222 | 2026 | ETO-TELE 00395/2026 | ETO-TELE | 00395/2026 | 7932924070 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-20 18:27 | 2026-03-20 18:27 | 2026-03-23 18:27 | 2026-03-24 14:57 | EMERGENCIAL | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | SS CANCELADA | 2026-03-20 18:27 |  | 070 | LD01059122 | DESLOCAR EQUIPE ATE O RL 7932924070 substituir o equipamento MDS-SD4 que segundo DMSL esta danificado | AVISO DE ANOMALIA
795583205246101,8502893519 | 2026 | ETO-TELE 00396/2026 | ETO-TELE | 00396/2026 | 7955832052 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-20 20:24 | 2026-03-20 20:24 | 2026-03-23 20:24 | 2026-04-07 12:03 | EMERGENCIAL | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | SS ATENDIDA | 2026-03-20 20:24 |  | 052 | LD01035052 | Segue nota para equipameto sem comunicaçao em campo (nao permite a execultar execução de comandos ) equipe esteve no local e constatou o mesmo com painel em curto | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
586205008646102,3495601852 | 2026 | ETO-TELE 00397/2026 | ETO-TELE | 00397/2026 | 5862050086 | 58 | REGULADOR | 2026-03-21 08:23 | 2026-03-21 08:23 | 2026-03-24 08:23 | 2026-04-01 17:27 | EMERGENCIAL | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | SS ATENDIDA | 2026-03-21 08:23 |  | 086 | LD03414149 | RT 5862050086 O TRILHO DO R3 ESTÁ DANIFICADO, NÃO COMUTA AUTOMÁTICO NEM MANUAL. EQUIPE 086OP01 FOI NO LOCAL E FEZ OS TESTE COM BEMVINDO. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
791503909446102,4659375 | 2026 | ETO-TELE 00398/2026 | ETO-TELE | 00398/2026 | 7915039094 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-21 11:11 | 2026-03-21 11:11 | 2026-03-24 11:11 | 2026-05-13 08:09 | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-03-21 11:11 |  | 094 | LD01066094 | religador de poste 7915039094 sem comunicação feito primeiro ataque equipe da localidade porem sem sucesso o retorno da comunicação . Ramal da fazenda tataira na regiao de peixe no penha | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795702109446102,4714351852 | 2026 | ETO-TELE 00399/2026 | ETO-TELE | 00399/2026 | 7957021094 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-21 11:19 | 2026-03-21 11:19 | 2026-03-24 11:19 | 2026-03-22 14:35 | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS CANCELADA | 2026-03-21 11:19 |  | 094 | LD01066094 | Religador de poste 7957021094 com falha na comunicação com centro de operaçoes indisponivel , feito primeiro ataque sem sucesso no retorno de comunicao em campo ficou by passado o equipamento religador da praia do peixe | ANOMALIA EM RELIGADOR
792678507046103,7038888889 | 2026 | ETO-TELE 00400/2026 | ETO-TELE | 00400/2026 | 7926785070 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-22 16:54 | 2026-03-22 16:54 | 2026-03-25 16:54 | 2026-04-02 15:02 | EMERGENCIAL | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | SS ATENDIDA | 2026-03-22 16:54 |  | 070 | LD02424015 | segue ss de religador 7926785070 com defeito na automacão que precisa ser corrigido pela equipe de manutencão para que o mesmo fique disponivel para a operacão favor agilizar o atendimento devido tratar se de religador de linha acesso livre obs, o mesmo está sem automacão sem comunicacão coi centro de operacão já foi feito o primeiro ataque e o mesmo não normalizou | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792900007046103,7084837963 | 2026 | ETO-TELE 00401/2026 | ETO-TELE | 00401/2026 | 7929000070 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-22 17:00 | 2026-03-22 17:00 | 2026-03-25 17:00 | 2026-03-30 12:47 | EMERGENCIAL | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | SS ATENDIDA | 2026-03-22 17:00 |  | 070 | LD02424015 | segue ss de religador de linha com defeito de comunicacão com centroo de operacão favor coorigir o defeito com equipe de manutencão para que o mesmo volte a comunicacão para o COI favor agilizar o atendimento devido ser religador de linha acesso livre | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791334813646103,910462963 | 2026 | ETO-TELE 00402/2026 | ETO-TELE | 00402/2026 | 7913348136 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-22 21:51 | 2026-04-13 10:14 | 2026-04-16 10:14 |  | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS REPASSADA | 2026-04-13 10:14 | ETO-TELEAR 00005/2026 | 136 | LD02010153 | Segue RL 7913348136 O MESMO ABRIU EM CAMPOMAS NÃO SINALIZOU NO SISTEMA DURANTE MANOBRAS NA LD, PENALIZANDO CARGAS RDU DE PAU D´ARCO RL DE TRANSFERENCIA DA CIDADE O MEMSO FICOU BY-PASSADO EM CAMPO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791334813646103,910462963 | 2026 | ETO-TELEAR 00005/2026 | ETO-TELEAR | 00005/2026 | 7913348136 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-22 21:51 | 2026-04-13 10:14 | 2026-04-16 10:14 | 2026-04-08 10:13 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2026-04-13 10:14 |  | 136 | LD02010153 | Segue RL 7913348136 O MESMO ABRIU EM CAMPOMAS NÃO SINALIZOU NO SISTEMA DURANTE MANOBRAS NA LD, PENALIZANDO CARGAS RDU DE PAU D´ARCO RL DE TRANSFERENCIA DA CIDADE O MEMSO FICOU BY-PASSADO EM CAMPO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
796325300846104,3438541667 | 2026 | ETO-SE-PCM 00017/2026 | ETO-SE-PCM | 00017/2026 | 7963253008 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-23 08:15 | 2026-03-26 15:01 | 2026-05-25 15:01 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-03-26 15:01 | ETO-TELE 00414/2026 | 008 | LD01050008 | Parecer DMSL:chamado de desenvolvimento 30508348 criado favor, programar o comissionamento a partir do dia 02/04/2026. Polo MIRACEMA DO TOCANTINS ----------------------------------------------------------------- PARECER DA PROTEÇÃO: Ajustes finalizados, planilha com as informações em anexo. Ajustes detalhados disponíveis no APP da Proteção. Estagiário Rafael Pereira Marques. ************************************* RELIGADOR N° 7963253008 INSTALADO NA OBRA 0202200726 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 764595, 8944794 | CLUSTER
796325300846104,3438541667 | 2026 | ETO-TELE 00414/2026 | ETO-TELE | 00414/2026 | 7963253008 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-23 08:15 | 2026-03-26 15:01 | 2026-05-25 15:01 | 2026-04-23 12:13 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2026-03-26 15:01 |  | 008 | LD01050008 | Parecer DMSL:chamado de desenvolvimento 30508348 criado favor, programar o comissionamento a partir do dia 02/04/2026. Polo MIRACEMA DO TOCANTINS ----------------------------------------------------------------- PARECER DA PROTEÇÃO: Ajustes finalizados, planilha com as informações em anexo. Ajustes detalhados disponíveis no APP da Proteção. Estagiário Rafael Pereira Marques. ************************************* RELIGADOR N° 7963253008 INSTALADO NA OBRA 0202200726 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 764595, 8944794 | CLUSTER
796325300846104,3438541667 | 2026 | ETO-PROT 00072/2026 | ETO-PROT | 00072/2026 | 7963253008 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-23 08:15 | 2026-03-23 08:15 | 2026-05-22 08:15 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-03-23 08:15 | ETO-SE-PCM 00017/2026 | 008 | LD01050008 | PARECER DA PROTEÇÃO: Ajustes finalizados, planilha com as informações em anexo. Ajustes detalhados disponíveis no APP da Proteção. Estagiário Rafael Pereira Marques. ************************************* RELIGADOR N° 7963253008 INSTALADO NA OBRA 0202200726 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 764595, 8944794 | CLUSTER
796007000146104,350150463 | 2026 | ETO-SE-PCM 00049/2026 | ETO-SE-PCM | 00049/2026 | 7960070001 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-23 08:24 | 2026-06-26 16:58 | 2026-08-25 16:58 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-06-26 16:58 | ETO-TELE 00956/2026 | 001 | AL01072001 | PARECER DA PROTEÇÃO: Ajustes do Religador Realizados, prosseguir com o comissionamento. Planilha com as informações em anexo. Ajustes disponíveis no APP da proteção. Estagiário Rafael P Marques ***************** RELIGADOR N° 7960070001 INSTALADO NA OBRA 0302500491 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 784243, 8816653 ----------------------- PARECER DMSL: chamado de desenvolvimento 30563219 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 03/07/2026. POLO PORTO NACIONAL. | COMISSIONAMENTO
796007000146104,350150463 | 2026 | ETO-PROT 00073/2026 | ETO-PROT | 00073/2026 | 7960070001 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-23 08:24 | 2026-03-23 08:24 | 2026-05-22 08:24 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-03-23 08:24 | ETO-SE-PCM 00049/2026 | 001 | AL01072001 | PARECER DA PROTEÇÃO: Ajustes do Religador Realizados, prosseguir com o comissionamento. Planilha com as informações em anexo. Ajustes disponíveis no APP da proteção. Estagiário Rafael P Marques ***************** RELIGADOR N° 7960070001 INSTALADO NA OBRA 0302500491 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 784243, 8816653 | COMISSIONAMENTO
796007000146104,350150463 | 2026 | ETO-TELE 00956/2026 | ETO-TELE | 00956/2026 | 7960070001 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-23 08:24 | 2026-06-26 16:58 | 2026-08-25 16:58 | 2026-07-22 17:31 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2026-06-26 16:58 |  | 001 | AL01072001 | PARECER DA PROTEÇÃO: Ajustes do Religador Realizados, prosseguir com o comissionamento. Planilha com as informações em anexo. Ajustes disponíveis no APP da proteção. Estagiário Rafael P Marques ***************** RELIGADOR N° 7960070001 INSTALADO NA OBRA 0302500491 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 784243, 8816653 ----------------------- PARECER DMSL: chamado de desenvolvimento 30563219 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 03/07/2026. POLO PORTO NACIONAL. | COMISSIONAMENTO
790830225646105,0348148148 | 2026 | ETO-TELE 00404/2026 | ETO-TELE | 00404/2026 | 7908302256 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-24 00:50 | 2026-03-24 00:50 | 2026-03-27 00:50 | 2026-03-26 17:30 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2026-03-24 00:50 |  | 256 | LD03046026 | Tanque do religador com passagem na fase B. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580029103546105,4423842593 | 2026 | ETO-RD-PO 00097/2026 | ETO-RD-PO | 00097/2026 | 5800291035 | 58 | REGULADOR | 2026-03-24 10:37 | 2026-07-27 19:35 | 2027-08-31 19:35 |  | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS REPASSADA | 2026-07-27 19:35 | ETO-TELE 01033/2026 | 035 | LD01051035 | PARECER DCMD: MELHORIA DE ATERRAMENTO REALIZADA (05/06/2026) VOU MANDAR AS EVIDÊNCIAS PARA EDNA E PARA O JOHN PAUL (JOÃO ANTONIO LAGARES ) PARECER DMSL: Feito testes funcionais nas 3 células do banco as mesmas corresponderam aos testes. Será necessário fazer a correção da malha de terra, baixar o banco completo pois está muito alto dificultando as atividades da equipe, substituir as 3 chaves facas do lado Fonte e as 3 do lado Carga instalar suporte inclinado das chaves para facilitar as manobras. Colocar cinta no controle RUA abaixar o mesmo, pois está muito alto e fixado com um mosquetão oval, quando retornar para colocar em operação levar 3 baterias de 7a e rele rua. Obs.: Fizeram melhoria na malha de terra, mas não está dentro do aceitável! As outras pendências continuam, favor corrigir. Equipamento ficou em operação?: Não - Equipe: Benvindo e Kaique- SS ANTIGA ETO-TELE 358/2026 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580029103546105,4423842593 | 2026 | ETO-TELE 01033/2026 | ETO-TELE | 01033/2026 | 5800291035 | 58 | REGULADOR | 2026-03-24 10:37 | 2026-07-27 19:35 | 2027-08-31 19:35 | 2026-08-06 17:31 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-07-27 19:35 |  | 035 | LD01051035 | PARECER DCMD: MELHORIA DE ATERRAMENTO REALIZADA (05/06/2026) VOU MANDAR AS EVIDÊNCIAS PARA EDNA E PARA O JOHN PAUL (JOÃO ANTONIO LAGARES ) PARECER DMSL: Feito testes funcionais nas 3 células do banco as mesmas corresponderam aos testes. Será necessário fazer a correção da malha de terra, baixar o banco completo pois está muito alto dificultando as atividades da equipe, substituir as 3 chaves facas do lado Fonte e as 3 do lado Carga instalar suporte inclinado das chaves para facilitar as manobras. Colocar cinta no controle RUA abaixar o mesmo, pois está muito alto e fixado com um mosquetão oval, quando retornar para colocar em operação levar 3 baterias de 7a e rele rua. Obs.: Fizeram melhoria na malha de terra, mas não está dentro do aceitável! As outras pendências continuam, favor corrigir. Equipamento ficou em operação?: Não - Equipe: Benvindo e Kaique- SS ANTIGA ETO-TELE 358/2026 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790959900446105,6422800926 | 2026 | ETO-RD-AR 00544/2026 | ETO-RD-AR | 00544/2026 | 7909599004 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-24 15:25 | 2026-03-24 15:25 | 2026-05-23 15:25 | 2026-04-16 11:30 | ALTA | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA | SS ATENDIDA | 2026-03-24 15:25 |  | 004 | AL04040004 | CONECTOR > INADEQUADO (POR FAVOR SUBISTIUIR OS CONECTORES PERFURANTES POR CN ,AL4SE4, REDE COMPACTA NA ESTRUTRA FASES A,B,C SETOR BELA VISTA . NA EXTRUTURA DO RELIGADOR 7909599004 ENTRADA E SAIDA DO RL...) | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790029715246105,8566550926 | 2026 | ETO-TELE 00406/2026 | ETO-TELE | 00406/2026 | 7900297152 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-24 20:34 | 2026-03-24 20:34 | 2026-03-27 20:34 | 2026-04-17 17:30 | EMERGENCIAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 20:34 |  | 152 | LD02072001 | RL 7900297152 feito primeiro ataque pela equipe 152OP01 em contato com o Benvindo, porém não voltou a comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794270603046106,3405324074 | 2026 | ETO-TELE 00407/2026 | ETO-TELE | 00407/2026 | 7942706030 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-25 08:10 | 2026-03-25 08:10 | 2026-03-28 08:10 | 2026-04-02 17:30 | EMERGENCIAL | LEANDRO BISPO DE BARROS | SS ATENDIDA | 2026-03-25 08:10 |  | 030 | LD01095030 | foi realizado primeiro ataque no religador 7942706030 com a equipe 053op01, ficou um dia normal porem o mesmo retornou a ficar sem comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792573708046106,4622685185 | 2026 | ETO-TELE 00408/2026 | ETO-TELE | 00408/2026 | 7925737080 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-25 11:06 | 2026-04-13 10:47 | 2026-04-16 10:47 |  | EMERGENCIAL | LEANDRO BISPO DE BARROS | SS REPASSADA | 2026-04-13 10:47 | ETO-COEP 00067/2026 | 080 | LD02010004 | PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS* *Nº DO EQUIPAMENTO:* 7925737080 *DATA DA MANUTENÇÃO:* 09/04/2026 *SID:* 1763/2026 *DESCRIÇÃO:* 2 FASE PARA RESTAURAR B e C (Trocar 2 Para-Raios) *PENDÊNCIA:* Sim. *EQUIPE:* Adeilton e Edicleber _________________________________________________________ realizado primeiro ataque no religador 7925737080 o mesmo esta com a tela do visor apagada, depois o resete não retornou. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792573708046106,4622685185 | 2026 | ETO-RD-AR 00838/2026 | ETO-RD-AR | 00838/2026 | 7925737080 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-25 11:06 | 2026-05-12 11:56 | 2026-05-15 11:56 | 2026-05-13 11:30 | EMERGENCIAL | LEANDRO BISPO DE BARROS | SS ATENDIDA | 2026-05-12 11:56 |  | 080 | LD02010004 | PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS* *Nº DO EQUIPAMENTO:* 7925737080 *DATA DA MANUTENÇÃO:* 09/04/2026 *SID:* 1763/2026 *DESCRIÇÃO:* 2 FASE PARA RESTAURAR B e C (Trocar 2 Para-Raios) *PENDÊNCIA:* Sim. *EQUIPE:* Adeilton e Edicleber _________________________________________________________ realizado primeiro ataque no religador 7925737080 o mesmo esta com a tela do visor apagada, depois o resete não retornou. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792573708046106,4622685185 | 2026 | ETO-COEP 00067/2026 | ETO-COEP | 00067/2026 | 7925737080 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-25 11:06 | 2026-05-12 11:56 | 2026-05-15 11:56 |  | EMERGENCIAL | LEANDRO BISPO DE BARROS | SS REPASSADA | 2026-05-12 11:56 | ETO-RD-AR 00838/2026 | 080 | LD02010004 | PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS* *Nº DO EQUIPAMENTO:* 7925737080 *DATA DA MANUTENÇÃO:* 09/04/2026 *SID:* 1763/2026 *DESCRIÇÃO:* 2 FASE PARA RESTAURAR B e C (Trocar 2 Para-Raios) *PENDÊNCIA:* Sim. *EQUIPE:* Adeilton e Edicleber _________________________________________________________ realizado primeiro ataque no religador 7925737080 o mesmo esta com a tela do visor apagada, depois o resete não retornou. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792937602246106,6098726852 | 2026 | ETO-RD-AR 01040/2026 | ETO-RD-AR | 01040/2026 | 7929376022 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-25 14:38 | 2026-06-30 16:35 | 2026-07-03 16:35 |  | EMERGENCIAL | GERCILIO PEDROZA JUNIOR | SS REPASSADA | 2026-06-30 16:35 | ETO-COEP 00120/2026 | 022 | LD05010004 | PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS* *Nº DO EQUIPAMENTO:* 7929376022 *DATA DA MANUTENÇÃO:* 02/04/2026 *SID:* 1677/2026 *DESCRIÇÃO:* Trocar controle completo *PENDÊNCIA:* Sim. *DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* Não *BATERIA SUBSTITUÍDA?:* Não *EQUIPE:* Adeilton e Edicleber __________________________________________________________ POR GENTILEZA ATENDER SOLICITAÇÃO PRIMEIRO ATAQUE IDENTIFICOU QUE RELE ESTA EM CURTO NOTA ABERTA 224/2026 FOI BAIXADA POREM NÃO FOI CORRIGIDO PROBLEMA EM CAMPO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792937602246106,6098726852 | 2026 | ETO-COEP 00068/2026 | ETO-COEP | 00068/2026 | 7929376022 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-25 14:38 | 2026-06-29 17:15 | 2026-07-02 17:15 |  | EMERGENCIAL | GERCILIO PEDROZA JUNIOR | SS REPASSADA | 2026-06-29 17:15 | ETO-RD-AR 01040/2026 | 022 | LD05010004 | PARECER COEP: ENVIAMOS O MATERIAL PARA OS COCM'S, AGUARDANDO SUBSTITUIÇÃO PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS* *Nº DO EQUIPAMENTO:* 7929376022 *DATA DA MANUTENÇÃO:* 02/04/2026 *SID:* 1677/2026 *DESCRIÇÃO:* Trocar controle completo *PENDÊNCIA:* Sim. *DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* Não *BATERIA SUBSTITUÍDA?:* Não *EQUIPE:* Adeilton e Edicleber __________________________________________________________ POR GENTILEZA ATENDER SOLICITAÇÃO PRIMEIRO ATAQUE IDENTIFICOU QUE RELE ESTA EM CURTO NOTA ABERTA 224/2026 FOI BAIXADA POREM NÃO FOI CORRIGIDO PROBLEMA EM CAMPO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792937602246106,6098726852 | 2026 | ETO-COEP 00120/2026 | ETO-COEP | 00120/2026 | 7929376022 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-25 14:38 | 2026-08-13 17:31 | 2026-08-16 17:31 |  | EMERGENCIAL | GERCILIO PEDROZA JUNIOR | SS REPASSADA | 2026-08-13 17:31 | ETO-TELE 01107/2026 | 022 | LD05010004 | 13/08/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO FOI TROCADO A PEÇA , CONFIRMAMOS COM O LEONARDO DE ARAGUAÍNA , LAUDO EM ANEXO , FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO PARECER COEP: PROBLEMA NO ENVIO COCM'S CONTROLE ENVIADO FOI O NOJA , DEVIDO A FALTA DO MODELO NA SS (GRAVE) PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS* *Nº DO EQUIPAMENTO:* 7929376022 *DATA DA MANUTENÇÃO:* 02/04/2026 *SID:* 1677/2026 *DESCRIÇÃO:* Trocar controle completo *PENDÊNCIA:* Sim. *DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* Não *BATERIA SUBSTITUÍDA?:* Não *EQUIPE:* Adeilton e Edicleber __________________________________________________________ POR GENTILEZA ATENDER SOLICITAÇÃO PRIMEIRO ATAQUE IDENTIFICOU QUE RELE ESTA EM CURTO NOTA ABERTA 224/2026 FOI BAIXADA POREM NÃO FOI CORRIGIDO PROBLEMA EM CAMPO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792937602246106,6098726852 | 2026 | ETO-TELE 01107/2026 | ETO-TELE | 01107/2026 | 7929376022 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-25 14:38 | 2026-08-13 17:31 | 2026-08-16 17:31 |  | EMERGENCIAL | GERCILIO PEDROZA JUNIOR | SS PENDENTE | 2026-08-13 17:31 |  | 022 | LD05010004 | 13/08/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO FOI TROCADO A PEÇA , CONFIRMAMOS COM O LEONARDO DE ARAGUAÍNA , LAUDO EM ANEXO , FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO PARECER COEP: PROBLEMA NO ENVIO COCM'S CONTROLE ENVIADO FOI O NOJA , DEVIDO A FALTA DO MODELO NA SS (GRAVE) PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS* *Nº DO EQUIPAMENTO:* 7929376022 *DATA DA MANUTENÇÃO:* 02/04/2026 *SID:* 1677/2026 *DESCRIÇÃO:* Trocar controle completo *PENDÊNCIA:* Sim. *DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* Não *BATERIA SUBSTITUÍDA?:* Não *EQUIPE:* Adeilton e Edicleber __________________________________________________________ POR GENTILEZA ATENDER SOLICITAÇÃO PRIMEIRO ATAQUE IDENTIFICOU QUE RELE ESTA EM CURTO NOTA ABERTA 224/2026 FOI BAIXADA POREM NÃO FOI CORRIGIDO PROBLEMA EM CAMPO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792937602246106,6098726852 | 2026 | ETO-TELE 00409/2026 | ETO-TELE | 00409/2026 | 7929376022 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-25 14:38 | 2026-04-13 10:52 | 2026-04-16 10:52 |  | EMERGENCIAL | GERCILIO PEDROZA JUNIOR | SS REPASSADA | 2026-04-13 10:52 | ETO-COEP 00068/2026 | 022 | LD05010004 | PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS* *Nº DO EQUIPAMENTO:* 7929376022 *DATA DA MANUTENÇÃO:* 02/04/2026 *SID:* 1677/2026 *DESCRIÇÃO:* Trocar controle completo *PENDÊNCIA:* Sim. *DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* Não *BATERIA SUBSTITUÍDA?:* Não *EQUIPE:* Adeilton e Edicleber __________________________________________________________ POR GENTILEZA ATENDER SOLICITAÇÃO PRIMEIRO ATAQUE IDENTIFICOU QUE RELE ESTA EM CURTO NOTA ABERTA 224/2026 FOI BAIXADA POREM NÃO FOI CORRIGIDO PROBLEMA EM CAMPO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790127905246107,3531712963 | 2026 | ETO-RD-GU 00389/2026 | ETO-RD-GU | 00389/2026 | 7901279052 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-26 08:29 | 2026-03-26 08:29 | 2026-03-29 08:29 | 2026-03-27 10:40 | EMERGENCIAL | JONATAN ALVES DE SOUZA | SS ATENDIDA | 2026-03-26 08:29 |  | 052 | AL01036052 | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA LINHA VIVA, EXECUTAR ATIVIDADE DE APRUMAR CRUZETA DE CONCRETO COM PARAFUSO CENTRAL QUEBRADO A MESMA ESTA DISNIVELADA E RECOLOCAR CABO FORA DE ISOLADOR 4/0 E EXECUTAR TROCA ISOLADOR DANIFICADO 13.8 KV E REALIZAR AMARRAÇÃO ID#96468571 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792588005646107,4528935185 | 2026 | ETO-TELE 00412/2026 | ETO-TELE | 00412/2026 | 7925880056 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-26 10:52 | 2026-03-26 10:52 | 2026-03-29 10:52 | 2026-04-01 17:29 | EMERGENCIAL | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2026-03-26 10:52 |  | 056 | LD03010004 | Bom dia Segue SS Senhores enviar equipe para verificar o RL 7925880056 feito o primeiro ataque com equipe comercail e não voltou a comunicação | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792558805546107,5125 | 2026 | ETO-DMSL-COM 00015/2026 | ETO-DMSL-COM | 00015/2026 | 7925588055 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-26 12:18 | 2026-03-26 17:18 | 2027-04-30 17:18 | 2026-03-26 14:49 | PROGRAMAVEL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-03-26 17:18 |  | 055 | LD02050008 | favor realizar o comissionamento do equipmento dia 26/03 equipe carliel e joao vitor | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792367300446107,6587847222 | 2026 | ETO-COEP 00124/2026 | ETO-COEP | 00124/2026 | 7923673004 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-26 15:49 | 2026-07-07 15:24 | 2027-08-11 15:24 |  | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS PENDENTE | 2026-07-07 15:24 |  | 004 | AL04010004 | PARECER COEP: Verificar Disponibilidade de equipamento no Scada e enviar modelo e tensão para a compra. RELIGADOR COM RELÉ DANIFICADO, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792367300446107,6587847222 | 2026 | ETO-COEP 00057/2026 | ETO-COEP | 00057/2026 | 7923673004 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-26 15:49 | 2026-06-29 18:19 | 2027-08-03 18:19 |  | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS REPASSADA | 2026-06-29 18:19 | ETO-TELE 00967/2026 | 004 | AL04010004 | PARECER COEP: Verificar Disponibilidade de equipamento no Scada e enviar modelo e tensão para a compra. RELIGADOR COM RELÉ DANIFICADO, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792367300446107,6587847222 | 2026 | ETO-TELE 00967/2026 | ETO-TELE | 00967/2026 | 7923673004 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-26 15:49 | 2026-07-07 15:24 | 2027-08-11 15:24 |  | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS REPASSADA | 2026-07-07 15:24 | ETO-COEP 00124/2026 | 004 | AL04010004 | PARECER COEP: Verificar Disponibilidade de equipamento no Scada e enviar modelo e tensão para a compra. RELIGADOR COM RELÉ DANIFICADO, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795194604146108,4002777778 | 2026 | ETO-RD-GU 00394/2026 | ETO-RD-GU | 00394/2026 | 7951946041 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-27 09:36 | 2026-03-27 09:36 | 2026-03-30 09:36 | 2026-03-31 11:01 | EMERGENCIAL | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | SS ATENDIDA | 2026-03-27 09:36 |  | 041 | AL01026041 | CHAVE DE BYPASS 951946041B DO RELIGADOR 7951946041 COM PONTO QUENTE NA FASE A, TENSÃO 13.8KV, ACESSO LIVRE PARA LINHA VIVA. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790110008446108,4350462963 | 2026 | ETO-TELE 00415/2026 | ETO-TELE | 00415/2026 | 7901100084 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-27 10:26 | 2026-03-27 10:26 | 2026-05-26 10:26 | 2026-03-27 15:24 | ALTA | Rafael Pereira Marques | SS ATENDIDA | 2026-03-27 10:26 |  | 084 | LD05062013 | DA PROTEÇÃO: Atualizar os ajustes do RL 7901100084, disponíveis no APP da Proteção. Estagiário Rafael P Marques ******************** | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793138308646108,4373726852 | 2026 | ETO-TELE 00416/2026 | ETO-TELE | 00416/2026 | 7931383086 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-27 10:30 | 2026-03-27 10:30 | 2026-05-26 10:30 | 2026-06-09 17:32 | ALTA | Rafael Pereira Marques | SS ATENDIDA | 2026-03-27 10:30 |  | 086 | LD05062013 | DA PROTEÇÃO: Atualizar os ajustes do RL 7931383086, disponíveis no APP da proteção. Estagiário Rafael P Marques **************************** | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794423919646108,6370717593 | 2026 | ENC-RD-PS 00413/2026 | ENC-RD-PS | 00413/2026 | 7944239196 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-27 15:17 | 2026-03-27 15:17 | 2026-03-30 15:17 | 2026-03-28 01:18 | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS ATENDIDA | 2026-03-27 15:17 |  | 196 | LD02059122 | RAMAL DO AVELINO CH 3301178084 3 ESTRUTURA N1 COMPLETA 10/150 1 ESTRUTURA N4 COMPLETA 12/300 EMENDA PARA CABO AA / 4 LEVAR 50METROS DE CABO QUE PRECISARAM SER SUBSTITUIDOS 086OP02 MISAEL MARIANOPOLIS 82UC PENALIZADAS sao 4 postes quebrados no local manuteçao ativos id 66498474 nao estava localizando, foi colocado a chave com ativo | FORMS SUBST DE POSTES
790177101446108,6522337963 | 2026 | ETO-TELE 00417/2026 | ETO-TELE | 00417/2026 | 7901771014 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-27 15:39 | 2026-03-27 15:39 | 2026-05-26 15:39 | 2026-04-09 17:30 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2026-03-27 15:39 |  | 014 | LD03062013 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7901771014 LD PARAISO I A PIUM. IMPLEMENTAÇÃO DA FUNÇÃO 27 SUBTENSÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792608901346108,6546990741 | 2026 | ETO-COEP 00078/2026 | ETO-COEP | 00078/2026 | 7926089013 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-27 15:43 | 2026-04-23 07:58 | 2026-06-22 07:58 |  | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS PENDENTE | 2026-04-23 07:58 |  | 013 | LD03062013 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA PARECER DMSL: Feedback Equip. Especiais RLG 7926089013, RELÉ NOJA RC10 SID 1805/2026 DATA 15/04/2026 Serviço Executado: Favor realizar a troca da parte ativa do equipamento --reprogramar para atualizar a base juntamente com escada Equipamento ficou em operação: Não Pendência: sim atualizar a base e subistituir o tanque Bateria(s) substituída(s)? Não Data de Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): Equipe: Carliel e João Vitor Fernando e Elson --------------------------------------------------------------------------------- ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7926089013 LD PARAISO I A PIUM. IMPLEMENTAÇÃO DA FUNÇÃO 27, SUBTENSÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792608901346108,6546990741 | 2026 | ETO-TELE 00418/2026 | ETO-TELE | 00418/2026 | 7926089013 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-27 15:43 | 2026-04-23 07:58 | 2026-06-22 07:58 |  | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS REPASSADA | 2026-04-23 07:58 | ETO-COEP 00078/2026 | 013 | LD03062013 | PARECER DMSL: Feedback Equip. Especiais RLG 7926089013, RELÉ NOJA RC10 SID 1805/2026 DATA 15/04/2026 Serviço Executado: Favor realizar a troca da parte ativa do equipamento --reprogramar para atualizar a base juntamente com escada Equipamento ficou em operação: Não Pendência: sim atualizar a base e subistituir o tanque Bateria(s) substituída(s)? Não Data de Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): Equipe: Carliel e João Vitor Fernando e Elson --------------------------------------------------------------------------------- ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7926089013 LD PARAISO I A PIUM. IMPLEMENTAÇÃO DA FUNÇÃO 27, SUBTENSÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795680505346108,7210532407 | 2026 | ETO-DMSL-COM 00016/2026 | ETO-DMSL-COM | 00016/2026 | 7956805053 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-27 17:18 | 2026-03-27 17:18 | 2027-05-01 17:18 | 2026-04-30 17:33 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS CANCELADA | 2026-03-27 17:18 |  | 053 | LD02010004 | Comissionamento - RLG 7956805053 Programado para o dia 01/04 Equipe: Edicleber - Willian | COMISSIONAMENTO
790869419646109,1248958333 | 2026 | ETO-TELE 00420/2026 | ETO-TELE | 00420/2026 | 7908694196 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-28 03:00 | 2026-03-28 03:00 | 2026-03-31 03:00 | 2026-04-02 10:50 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2026-03-28 03:00 |  | 196 | LD02059122 | Senhores, segue para conecimento rl 7952401151 , 7908694196, 7944239196 quando falta CA perde a comunicaçao, favor verifica pois esta impactando pois nao conseguimos trasferir a cidade de Lagoa do Tocantins | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794423919646109,1248958333 | 2026 | ETO-TELE 00421/2026 | ETO-TELE | 00421/2026 | 7944239196 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-28 03:00 | 2026-03-28 03:00 | 2026-03-31 03:00 | 2026-04-02 10:52 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2026-03-28 03:00 |  | 196 | LD02059122 | Senhores, segue para conecimento rl 7952401151 , 7908694196, 7944239196 quando falta CA perde a comunicaçao, favor verifica pois esta impactando pois nao conseguimos trasferir a cidade de Lagoa do Tocantins | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795240115146109,1248958333 | 2026 | ETO-TELE 00419/2026 | ETO-TELE | 00419/2026 | 7952401151 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-28 03:00 | 2026-03-28 03:00 | 2026-03-31 03:00 | 2026-04-07 17:57 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2026-03-28 03:00 |  | 151 | LD02059122 | Senhores, segue para conecimento rl 7952401151 , 7908694196, 7944239196 quando falta CA perde a comunicaçao, favor verifica pois esta impactando pois nao conseguimos trasferir a cidade de Lagoa do Tocantins | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795240115146109,277974537 | 2026 | ETO-PROT 00076/2026 | ETO-PROT | 00076/2026 | 7952401151 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-28 06:40 | 2026-03-28 06:40 | 2026-03-31 06:40 | 2026-04-10 17:05 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2026-03-28 06:40 |  | 151 | LD02059122 | Religador 7952401151 e 7908694196 com defeito a jusante e não atuaram. Parecer da Proteção: 7952401151: tem função de SEC 7908694196: tem função de ALARME equipamento SEC só vai abrir se o RL a montante religar por 3 vezes. Eng° Irlley Castelo Branco | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790869419646109,277974537 | 2026 | ETO-PROT 00077/2026 | ETO-PROT | 00077/2026 | 7908694196 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-28 06:40 | 2026-03-28 06:40 | 2026-03-31 06:40 | 2026-04-10 16:58 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2026-03-28 06:40 |  | 196 | LD02059122 | Religador 7952401151 e 7908694196 com defeito a jusante e não atuaram. Parecer da Proteção: 7952401151: tem função de SEC 7908694196: tem função de ALARME equipamento SEC só vai abrir se o RL a montante religar por 3 vezes. Eng° Irlley Castelo Branco | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
580076514946109,7315393519 | 2026 | ETO-CADCH 00005/2026 | ETO-CADCH | 00005/2026 | 5800765149 | 58 | REGULADOR | 2026-03-28 17:33 | 2026-03-28 17:33 | 2026-03-31 17:33 |  | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS PENDENTE | 2026-03-28 17:33 |  | 149 | LD03414149 | favor inserir chave de by Pass do RT 5800765149 no mapa | AVISO DE CADASTRO
793091203946110,3328819444 | 2026 | ETO-TELE 00423/2026 | ETO-TELE | 00423/2026 | 7930912039 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-29 07:59 | 2026-03-29 07:59 | 2026-04-01 07:59 | 2026-04-23 17:30 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2026-03-29 07:59 |  | 039 | AL02109039 | Segue rl 7930912039 feito primeiro ataque e display apagado sem retorno de comunicação os 107409157 RDU ARAGUATINS RL N/A TRANSFERENCIA DE CARGAS 214R E 224R ARAGUATINS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793026205846110,3377893519 | 2026 | ETO-TELE 00604/2026 | ETO-TELE | 00604/2026 | 7930262058 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-29 08:06 | 2026-04-10 17:19 | 2026-04-13 17:19 | 2026-04-15 17:30 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2026-04-10 17:19 |  | 058 | LD03010004 | VERIFICAR RL 7930262058 O MESMO NÃO DESARMA EM DEFEITOS A JUSANTE DELE, PENALIZANDO CARGAS FORA DO SEU TRECHO DEVIDO ATUAR PROTEÇÃO DA MONTANTE DO RELIGADOR PA DALILA / SÃO SEBASTIÃO PARECER DA PROTEÇÃO: REALIZAR TESTE FUNCIONAL, VERIFICAR SE REALMENTE ESTÁ ABRINDO O RELIGADOR. O NOJA POSSUI O SIMULADOR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793026205846110,3377893519 | 2026 | ETO-PROT 00078/2026 | ETO-PROT | 00078/2026 | 7930262058 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-29 08:06 | 2026-04-10 17:19 | 2026-04-13 17:19 |  | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS REPASSADA | 2026-04-10 17:19 | ETO-TELE 00604/2026 | 058 | LD03010004 | VERIFICAR RL 7930262058 O MESMO NÃO DESARMA EM DEFEITOS A JUSANTE DELE, PENALIZANDO CARGAS FORA DO SEU TRECHO DEVIDO ATUAR PROTEÇÃO DA MONTANTE DO RELIGADOR PA DALILA / SÃO SEBASTIÃO PARECER DA PROTEÇÃO: REALIZAR TESTE FUNCIONAL, VERIFICAR SE REALMENTE ESTÁ ABRINDO O RELIGADOR. O NOJA POSSUI O SIMULADOR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795588619346110,7061226852 | 2026 | ETO-TELE 00424/2026 | ETO-TELE | 00424/2026 | 7955886193 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-29 16:57 | 2026-03-29 16:57 | 2026-04-01 16:57 | 2026-03-31 17:30 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2026-03-29 16:57 |  | 193 | PS01112193 | Religador sem comunicação apos primeiro ataque não retornou. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795699302146111,4001967593 | 2026 | ETO-TELE 00426/2026 | ETO-TELE | 00426/2026 | 7956993021 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-30 09:36 | 2026-03-30 09:36 | 2027-05-04 09:36 | 2026-04-13 17:29 | PROGRAMAVEL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-03-30 09:36 |  | 021 | LD03010021 | Religador de poste 7956993021 com falha na comunição rdr de Paranã ,feito primeiro ataque porem comunição não retornou enviar equipe verificar em campo possivel falha . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585516519346111,479537037 | 2026 | ETO-TELE 00427/2026 | ETO-TELE | 00427/2026 | 5855165193 | 58 | REGULADOR | 2026-03-30 11:31 | 2026-03-30 11:31 | 2026-04-02 11:31 | 2026-03-31 17:30 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2026-03-30 11:31 |  | 193 | PS01112193 | Segue para normalizar regulador de tensão N: 5855165193- Rural - Campos lindos . equipamento não esta comutando corretamente as duas fases BC , a fase B e C não esta sinalizando no scada tensão e corrente . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794027509446111,6156597222 | 2026 | ETO-RD-GU 00408/2026 | ETO-RD-GU | 00408/2026 | 7940275094 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-30 14:47 | 2026-03-30 14:58 | 2026-04-02 14:58 |  | EMERGENCIAL | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | SS REPASSADA | 2026-03-30 14:58 | ETO-TELE 00428/2026 | 094 | LD04040003 | SEGUE SS DE RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO, FOI FEITO PRIMEIRO ATAQUE COM A EQUIPE 094OP01. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794027509446111,6156597222 | 2026 | ETO-TELE 00428/2026 | ETO-TELE | 00428/2026 | 7940275094 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-30 14:47 | 2026-03-30 14:58 | 2026-04-02 14:58 | 2026-04-24 11:36 | EMERGENCIAL | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | SS ATENDIDA | 2026-03-30 14:58 |  | 094 | LD04040003 | SEGUE SS DE RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO, FOI FEITO PRIMEIRO ATAQUE COM A EQUIPE 094OP01. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584749600146111,6510416667 | 2026 | ETO-TELE 00429/2026 | ETO-TELE | 00429/2026 | 5847496001 | 58 | REGULADOR | 2026-03-30 15:38 | 2026-03-30 15:38 | 2026-04-02 15:38 | 2026-04-16 17:30 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2026-03-30 15:38 |  | 001 | AL03072001 | Regulador sem comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794668708646111,6534375 | 2026 | ETO-TELE 00430/2026 | ETO-TELE | 00430/2026 | 7946687086 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-30 15:41 | 2026-03-30 15:41 | 2026-05-29 15:41 | 2026-04-29 17:30 | ALTA | Rafael Pereira Marques | SS ATENDIDA | 2026-03-30 15:41 |  | 086 | LD03414149 | Atualizar ajustes do RL 7946687086, disponíveis no APP da Proteção Estagiário Rafael P Marques | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790066308646111,6560069444 | 2026 | ETO-TELE 00431/2026 | ETO-TELE | 00431/2026 | 7900663086 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-30 15:45 | 2026-03-30 15:45 | 2026-05-29 15:45 | 2026-04-29 13:11 | ALTA | Rafael Pereira Marques | SS ATENDIDA | 2026-03-30 15:45 |  | 086 | LD03414149 | Atualizar ajustes do RL 7900663086, disponíveis no APP da proteção. Estagiário Rafael P Marques | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790056714946111,6571527778 | 2026 | ETO-TELE 00432/2026 | ETO-TELE | 00432/2026 | 7900567149 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-30 15:46 | 2026-03-30 15:46 | 2026-05-29 15:46 | 2026-04-30 17:31 | ALTA | Rafael Pereira Marques | SS ATENDIDA | 2026-03-30 15:46 |  | 149 | LD03414149 | Atualizar ajustes do RL 7900567149, disponíveis no APP da proteção. Estagiário Rafael P Marques. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792741300146111,7087037037 | 2026 | ETO-COEP 00141/2026 | ETO-COEP | 00141/2026 | 7927413001 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-30 17:01 | 2026-07-13 19:11 | 2026-09-11 19:11 |  | ALTA | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | SS PENDENTE | 2026-07-13 19:11 |  | 001 | LD01072001 | 22/07/2026 EQUIPAMENTO SLEECIONADO PARA COMPRA PARECER DMSL: *Segue feedback* *Equipamento:* RLG 7927413001 *RELÉ TAVRIDA *Data:* 16/04/2026 *SID:* 1817/2026 *Serviço executado:* Placa de alimentação do equipamento com defeito, VERIFICAR SE É POSSIVEL substituir o equipamento completo. *Equipamento ficou em operação?*_Não *Pendência:*_Sim *Bateria(s) substituída(s)?*_Nao *Equipe:* Benvindo e Kaique ------------------------------------------------------------------------------------------------- Religador 7927413001 sem comunicação foi realizado primeiro ataque porem a comunicação não retornou. Favor enviar equipe para devidas trattivas | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792741300146111,7087037037 | 2026 | ETO-RD-PO 00118/2026 | ETO-RD-PO | 00118/2026 | 7927413001 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-30 17:01 | 2026-07-13 19:11 | 2026-09-11 19:11 |  | ALTA | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | SS REPASSADA | 2026-07-13 19:11 | ETO-COEP 00141/2026 | 001 | LD01072001 | PARECER DMSL: *Segue feedback* *Equipamento:* RLG 7927413001 *RELÉ TAVRIDA *Data:* 16/04/2026 *SID:* 1817/2026 *Serviço executado:* Placa de alimentação do equipamento com defeito, VERIFICAR SE É POSSIVEL substituir o equipamento completo. *Equipamento ficou em operação?*_Não *Pendência:*_Sim *Bateria(s) substituída(s)?*_Nao *Equipe:* Benvindo e Kaique ------------------------------------------------------------------------------------------------- Religador 7927413001 sem comunicação foi realizado primeiro ataque porem a comunicação não retornou. Favor enviar equipe para devidas trattivas | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792741300146111,7087037037 | 2026 | ETO-TELE 00433/2026 | ETO-TELE | 00433/2026 | 7927413001 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-30 17:01 | 2026-04-23 10:17 | 2026-04-26 10:17 |  | EMERGENCIAL | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | SS REPASSADA | 2026-04-23 10:17 | ETO-RD-PO 00118/2026 | 001 | LD01072001 | PARECER DMSL: *Segue feedback* *Equipamento:* RLG 7927413001 *RELÉ TAVRIDA *Data:* 16/04/2026 *SID:* 1817/2026 *Serviço executado:* Placa de alimentação do equipamento com defeito, VERIFICAR SE É POSSIVEL substituir o equipamento completo. *Equipamento ficou em operação?*_Não *Pendência:*_Sim *Bateria(s) substituída(s)?*_Nao *Equipe:* Benvindo e Kaique ------------------------------------------------------------------------------------------------- Religador 7927413001 sem comunicação foi realizado primeiro ataque porem a comunicação não retornou. Favor enviar equipe para devidas trattivas | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795029604946111,8611342593 | 2026 | ETO-TELE 00434/2026 | ETO-TELE | 00434/2026 | 7950296049 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-30 20:40 | 2026-03-30 20:40 | 2026-04-02 20:40 | 2026-04-15 17:26 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2026-03-30 20:40 |  | 049 | LD02110005 | RL 7950296049 FEITO ATAQUE, POREM O RL NÃO ACEITA COMANDO LOCAL, NEM REMOTO, EQUIPE TENTOU NO LOCLA POREM NÃO FUNCIONOU O MESMO FICOU FECHADO PELO BY-PASS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792731201046111,9027083333 | 2026 | ETO-TELE 00435/2026 | ETO-TELE | 00435/2026 | 7927312010 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-30 21:40 | 2026-03-30 21:40 | 2026-04-02 21:40 | 2026-04-27 16:20 | EMERGENCIAL | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | SS ATENDIDA | 2026-03-30 21:40 |  | 010 | LD03059122 | segue ss de religador n. 7927312010 com defeito com falta de comunicacao com centro de operacão foi feito o primeiro ataque com equipe local e mesmo assim o equipamento não voltou a comunicação favor agilizar o atendimento devido ser equipamento de linha que normalmaente é usado para manobras em linha e transferencia de cargas chave de referencia 7927312010 endereço rural do Lajeado | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790073200146112,170462963 | 2026 | DOLP-RD-PA 00403/2026 | DOLP-RD-PA | 00403/2026 | 7900732001 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-31 04:05 | 2026-03-31 04:05 | 2026-04-03 04:05 | 2026-03-31 18:00 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2026-03-31 04:05 |  | 001 | AL03101271 | favor enviar equipe de manutençao para implantar 01 poste de 10/150 e tensionar cabos devido o mesmo esta baixo, acesso bom | AVISO DE ANOMALIA
795699202146112,4069791667 | 2026 | ETO-TELE 00436/2026 | ETO-TELE | 00436/2026 | 7956992021 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-31 09:46 | 2026-03-31 09:46 | 2026-05-30 09:46 |  | ALTA | Rafael Pereira Marques | SS PENDENTE | 2026-03-31 09:46 |  | 021 | LD03010021 | DA PROTEÇÃO: Recomissionar Religador 7956992021, falhas recorrentes de comunicação e operação via supervisório SCADA. Estagiário Rafael P Marques. ************************************* | ANOMALIA EM RELIGADOR
795598608446112,4119907407 | 2026 | ETO-TELE 00968/2026 | ETO-TELE | 00968/2026 | 7955986084 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-31 09:53 | 2026-06-29 18:23 | 2026-07-06 18:23 | 2026-04-09 17:30 | URGENTE | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-06-29 18:23 |  | 084 | LD04062013 | PARECER COEP: QUAL O MODELO / CODIGO DO MATERIAL DA PLACA DE ALIMENTAÇÃO, AGUARDO O RETORNO PARECER DMSL : Equipamento com a placa de alimentação ca em curto, será necessário substituir a placa do equipamento. Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim OBS :Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 04/2024 Equipe: Benvindo e Kaique- SS ANTIGA 277/2026 BAIXADA POR ENGANO PELA EQUIPE | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795598608446112,4119907407 | 2026 | ETO-RD-PS 00162/2026 | ETO-RD-PS | 00162/2026 | 7955986084 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-31 09:53 | 2026-03-31 10:57 | 2026-04-07 10:57 |  | URGENTE | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS REPASSADA | 2026-03-31 10:57 | ETO-COEP 00062/2026 | 084 | LD04062013 | PARECER DMSL : Equipamento com a placa de alimentação ca em curto, será necessário substituir a placa do equipamento. Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim OBS :Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 04/2024 Equipe: Benvindo e Kaique- SS ANTIGA 277/2026 BAIXADA POR ENGANO PELA EQUIPE | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795598608446112,4119907407 | 2026 | ETO-COEP 00062/2026 | ETO-COEP | 00062/2026 | 7955986084 | 79 | RELIGADOR | 2026-03-31 09:53 | 2026-06-29 18:23 | 2026-07-06 18:23 |  | URGENTE | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS REPASSADA | 2026-06-29 18:23 | ETO-TELE 00968/2026 | 084 | LD04062013 | PARECER COEP: QUAL O MODELO / CODIGO DO MATERIAL DA PLACA DE ALIMENTAÇÃO, AGUARDO O RETORNO PARECER DMSL : Equipamento com a placa de alimentação ca em curto, será necessário substituir a placa do equipamento. Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim OBS :Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 04/2024 Equipe: Benvindo e Kaique- SS ANTIGA 277/2026 BAIXADA POR ENGANO PELA EQUIPE | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791914500746113,9203125 | 2026 | ETO-TELE 00437/2026 | ETO-TELE | 00437/2026 | 7919145007 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-01 22:05 | 2026-04-01 22:05 | 2026-04-04 22:05 | 2026-04-08 13:58 | EMERGENCIAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | SS CANCELADA | 2026-04-01 22:05 |  | 007 | LD05050008 | RL 7919145007 sem comunicação feito primeiro ataque sem sucesso. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580009014746114,3504976852 | 2026 | ETO-TELE 00438/2026 | ETO-TELE | 00438/2026 | 5800090147 | 58 | REGULADOR | 2026-04-02 08:25 | 2026-06-15 13:59 | 2026-06-18 13:59 | 2026-07-13 19:50 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS CANCELADA | 2026-06-15 13:59 | ETO-COEP 00117/2026 | 147 | LD05028074 | PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL REGULADOR 5800090147 SEM COMUNICAÇÃO E TRAVANDO TAP´S - REALIZAO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO. PARECER DMSL: Favor, substituir a célula da fase C do RT 5800090147 pois o microswitch que renconhece o neutro do regulador está com defeito. Equipamento ficou operando devido ser possível manobrar de forma manual. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580009014746114,3504976852 | 2026 | ETO-COEP 00117/2026 | ETO-COEP | 00117/2026 | 5800090147 | 58 | REGULADOR | 2026-04-02 08:25 | 2026-06-15 13:59 | 2026-06-18 13:59 | 2026-07-13 19:50 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS CANCELADA | 2026-06-15 13:59 |  | 147 | LD05028074 | PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL REGULADOR 5800090147 SEM COMUNICAÇÃO E TRAVANDO TAP´S - REALIZAO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO. PARECER DMSL: Favor, substituir a célula da fase C do RT 5800090147 pois o microswitch que renconhece o neutro do regulador está com defeito. Equipamento ficou operando devido ser possível manobrar de forma manual. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792529125646114,6018981481 | 2026 | ETO-SE-PCM 00018/2026 | ETO-SE-PCM | 00018/2026 | 7925291256 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:27 | 2026-04-02 14:27 | 2027-05-07 14:27 | 2026-04-02 14:36 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS CANCELADA | 2026-04-02 14:27 |  | 256 | LD03046026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena Telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792678708246114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00442/2026 | ETO-TELE | 00442/2026 | 7926787082 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 | 2026-05-27 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-02 14:37 |  | 082 | LD02424015 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792953408246114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00443/2026 | ETO-TELE | 00443/2026 | 7929534082 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 | 2026-06-16 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-02 14:37 |  | 082 | LD02424015 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790869419646114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00444/2026 | ETO-TELE | 00444/2026 | 7908694196 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 | 2026-06-17 12:55 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-02 14:37 |  | 196 | LD02059122 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793372425746114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00445/2026 | ETO-TELE | 00445/2026 | 7933724257 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 | 2026-06-11 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-02 14:37 |  | 257 | LD03046026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792607804646114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00446/2026 | ETO-TELE | 00446/2026 | 7926078046 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-23 08:40 | 2027-05-28 08:40 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS REPASSADA | 2026-04-23 08:40 | ETO-RD-PS 00191/2026 | 046 | LD01056046 | PARECER DMSL: Serviço Executado: foi feita a migração de orbicon, para telespazio realizado a instalação antena, foi realizado o apontamento da antena, foi feito o comissionamento, atualizada a base juntamente com com escada Equipamento ficou em operação? não , FAVOR VERIFICAR AS CHAVES FACAS Pendência: Sim fazer manutenção nas chaves facas que não estão fechando Bateria(s) Substituída(s): Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): Equipe: Carliel João Vitor Fernando e Elson -------------------------------------------------------- Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791002719646114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00447/2026 | ETO-TELE | 00447/2026 | 7910027196 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 | 2026-06-17 15:04 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-02 14:37 |  | 196 | LD02059122 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794041108246114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00448/2026 | ETO-TELE | 00448/2026 | 7940411082 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 | 2026-07-20 11:07 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS CANCELADA | 2026-04-02 14:37 |  | 082 | LD02424015 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793138408446114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00449/2026 | ETO-TELE | 00449/2026 | 7931384084 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 | 2026-05-28 13:42 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-02 14:37 |  | 084 | LD04062013 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794423919646114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00450/2026 | ETO-TELE | 00450/2026 | 7944239196 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 | 2026-06-17 11:07 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-02 14:37 |  | 196 | LD02059122 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794807401046114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00451/2026 | ETO-TELE | 00451/2026 | 7948074010 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS PENDENTE | 2026-04-02 14:37 |  | 010 | LD03059122 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794796808346114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00452/2026 | ETO-TELE | 00452/2026 | 7947968083 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 | 2026-06-18 14:28 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-02 14:37 |  | 083 | LD01059122 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790000107146114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00453/2026 | ETO-TELE | 00453/2026 | 7900001071 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 | 2026-04-02 16:23 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-02 14:37 |  | 071 | AL01018071 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795361025646114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00454/2026 | ETO-TELE | 00454/2026 | 7953610256 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 | 2026-07-23 11:26 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS CANCELADA | 2026-04-02 14:37 |  | 256 | LD03046026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795570007346114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00455/2026 | ETO-TELE | 00455/2026 | 7955700073 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 | 2026-06-11 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-02 14:37 |  | 073 | LD06047073 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794461208046114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00456/2026 | ETO-TELE | 00456/2026 | 7944612080 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 | 2026-06-10 10:44 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS CANCELADA | 2026-04-02 14:37 |  | 080 | LD02010004 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792585708046114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00457/2026 | ETO-TELE | 00457/2026 | 7925857080 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 | 2026-05-26 17:35 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-02 14:37 |  | 080 | LD02010004 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792589902246114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00458/2026 | ETO-TELE | 00458/2026 | 7925899022 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 | 2026-06-26 09:48 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS CANCELADA | 2026-04-02 14:37 |  | 022 | LD05010004 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793058112346114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00459/2026 | ETO-TELE | 00459/2026 | 7930581123 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 | 2026-05-27 17:45 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-02 14:37 |  | 123 | LD01084002 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795588619346114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00460/2026 | ETO-TELE | 00460/2026 | 7955886193 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS PENDENTE | 2026-04-02 14:37 |  | 193 | PS01112193 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795534719346114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00461/2026 | ETO-TELE | 00461/2026 | 7955347193 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS PENDENTE | 2026-04-02 14:37 |  | 193 | PS01112193 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792299503946114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00462/2026 | ETO-TELE | 00462/2026 | 7922995039 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS PENDENTE | 2026-04-02 14:37 |  | 039 | AL03109039 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794248109646114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00441/2026 | ETO-TELE | 00441/2026 | 7942481096 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 | 2026-07-20 11:07 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS CANCELADA | 2026-04-02 14:37 |  | 096 | LD03046026 | Não tem antena mapeada para este equipamento. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792529125646114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00440/2026 | ETO-TELE | 00440/2026 | 7925291256 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 | 2026-07-02 11:33 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-02 14:37 |  | 256 | LD03046026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792607804646114,608900463 | 2026 | ETO-RD-PS 00191/2026 | ETO-RD-PS | 00191/2026 | 7926078046 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-05-04 08:11 | 2027-06-08 08:11 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS REPASSADA | 2026-05-04 08:11 | ETO-TELE 00816/2026 | 046 | LD01056046 | PARECER DMSL: Serviço Executado: foi feita a migração de orbicon, para telespazio realizado a instalação antena, foi realizado o apontamento da antena, foi feito o comissionamento, atualizada a base juntamente com com escada Equipamento ficou em operação? não , FAVOR VERIFICAR AS CHAVES FACAS Pendência: Sim fazer manutenção nas chaves facas que não estão fechando Bateria(s) Substituída(s): Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): Equipe: Carliel João Vitor Fernando e Elson -------------------------------------------------------- Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. PARECER DCMD: todas as chaves já foram conferidas e manutencionadas. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792589103046114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00464/2026 | ETO-TELE | 00464/2026 | 7925891030 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 | 2026-06-26 09:43 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS CANCELADA | 2026-04-02 14:37 |  | 030 | LD02095030 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795579207646114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00495/2026 | ETO-TELE | 00495/2026 | 7955792076 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 | 2026-05-21 17:31 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-02 14:37 |  | 076 | LD02040003 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792607804646114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00816/2026 | ETO-TELE | 00816/2026 | 7926078046 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-05-04 08:11 | 2027-06-08 08:11 | 2026-05-25 17:32 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-05-04 08:11 |  | 046 | LD01056046 | PARECER DMSL: Serviço Executado: foi feita a migração de orbicon, para telespazio realizado a instalação antena, foi realizado o apontamento da antena, foi feito o comissionamento, atualizada a base juntamente com com escada Equipamento ficou em operação? não , FAVOR VERIFICAR AS CHAVES FACAS Pendência: Sim fazer manutenção nas chaves facas que não estão fechando Bateria(s) Substituída(s): Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): Equipe: Carliel João Vitor Fernando e Elson -------------------------------------------------------- Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. PARECER DCMD: todas as chaves já foram conferidas e manutencionadas. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792586803046114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00463/2026 | ETO-TELE | 00463/2026 | 7925868030 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 | 2026-06-26 09:46 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS CANCELADA | 2026-04-02 14:37 |  | 030 | LD02095030 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795580402146114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00496/2026 | ETO-TELE | 00496/2026 | 7955804021 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 | 2026-08-05 11:31 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-02 14:37 |  | 021 | LD01010021 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792587201946114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00465/2026 | ETO-TELE | 00465/2026 | 7925872019 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 | 2026-05-20 11:51 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-02 14:37 |  | 019 | LD03105019 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792587319346114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00466/2026 | ETO-TELE | 00466/2026 | 7925873193 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS PENDENTE | 2026-04-02 14:37 |  | 193 | PS01112193 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795285307746114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00467/2026 | ETO-TELE | 00467/2026 | 7952853077 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS PENDENTE | 2026-04-02 14:37 |  | 077 | LD03105019 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794379113446114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00468/2026 | ETO-TELE | 00468/2026 | 7943791134 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS PENDENTE | 2026-04-02 14:37 |  | 134 | LD03014045 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790053505846114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00469/2026 | ETO-TELE | 00469/2026 | 7900535058 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS PENDENTE | 2026-04-02 14:37 |  | 058 | LD03010004 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793613419346114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00470/2026 | ETO-TELE | 00470/2026 | 7936134193 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS PENDENTE | 2026-04-02 14:37 |  | 193 | PS01112193 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791334813646114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00471/2026 | ETO-TELE | 00471/2026 | 7913348136 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS PENDENTE | 2026-04-02 14:37 |  | 136 | LD02010153 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790023015546114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00472/2026 | ETO-TELE | 00472/2026 | 7900230155 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 | 2026-08-19 11:32 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS CANCELADA | 2026-04-02 14:37 |  | 155 | LD02105019 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791003926546114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00473/2026 | ETO-TELE | 00473/2026 | 7910039265 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS PENDENTE | 2026-04-02 14:37 |  | 265 | LD03105019 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790061819346114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00474/2026 | ETO-TELE | 00474/2026 | 7900618193 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-05 14:37 | 2026-05-28 16:38 | EMERGENCIAL | Giovanna Gomes Maximo | SS CANCELADA | 2026-04-02 14:37 |  | 193 | PS01112193 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792127815746114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00475/2026 | ETO-TELE | 00475/2026 | 7921278157 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS PENDENTE | 2026-04-02 14:37 |  | 157 | LD01095030 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792875701946114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00476/2026 | ETO-TELE | 00476/2026 | 7928757019 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 | 2026-05-19 11:39 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-02 14:37 |  | 019 | LD01105019 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794980805846114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00477/2026 | ETO-TELE | 00477/2026 | 7949808058 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 | 2026-08-06 11:34 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS CANCELADA | 2026-04-02 14:37 |  | 058 | LD02010153 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794904201946114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00478/2026 | ETO-TELE | 00478/2026 | 7949042019 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 | 2026-08-06 11:47 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS CANCELADA | 2026-04-02 14:37 |  | 019 | LD01105019 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795405019346114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00479/2026 | ETO-TELE | 00479/2026 | 7954050193 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 | 2026-05-07 17:37 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-02 14:37 |  | 193 | PS01112193 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795639919346114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00480/2026 | ETO-TELE | 00480/2026 | 7956399193 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 | 2026-05-06 17:29 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-02 14:37 |  | 193 | PS01112193 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790013613446114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00481/2026 | ETO-TELE | 00481/2026 | 7900136134 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 | 2026-04-30 17:29 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-02 14:37 |  | 134 | LD03014045 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794924903046114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00482/2026 | ETO-TELE | 00482/2026 | 7949249030 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 | 2026-07-09 18:02 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-02 14:37 |  | 030 | LD02095030 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792462418646114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00483/2026 | ETO-TELE | 00483/2026 | 7924624186 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 | 2026-06-19 09:45 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-02 14:37 |  | 186 | LD02003036 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793603807646114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00484/2026 | ETO-TELE | 00484/2026 | 7936038076 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 | 2026-07-23 14:05 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS CANCELADA | 2026-04-02 14:37 |  | 076 | LD02040003 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792461413946114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00485/2026 | ETO-TELE | 00485/2026 | 7924614139 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 | 2026-05-06 17:27 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-02 14:37 |  | 139 | LD02036052 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794027302946114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00486/2026 | ETO-TELE | 00486/2026 | 7940273029 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 | 2026-07-30 17:47 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS CANCELADA | 2026-04-02 14:37 |  | 029 | LD02010021 | Equipamento já comunica via telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792824907646114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00487/2026 | ETO-TELE | 00487/2026 | 7928249076 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 | 2026-06-09 08:41 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-02 14:37 |  | 076 | LD02040003 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794499602746114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00488/2026 | ETO-TELE | 00488/2026 | 7944996027 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 | 2026-08-14 11:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-02 14:37 |  | 027 | LD01414027 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792461607646114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00489/2026 | ETO-TELE | 00489/2026 | 7924616076 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 | 2026-07-09 11:31 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-02 14:37 |  | 076 | LD02040003 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794130600546114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00490/2026 | ETO-TELE | 00490/2026 | 7941306005 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS PENDENTE | 2026-04-02 14:37 |  | 005 | AL02058020 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795028700546114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00491/2026 | ETO-TELE | 00491/2026 | 7950287005 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 | 2026-07-20 10:31 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS CANCELADA | 2026-04-02 14:37 |  | 005 | LD02110005 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795582503746114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00492/2026 | ETO-TELE | 00492/2026 | 7955825037 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 | 2026-07-31 16:49 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-02 14:37 |  | 037 | LD03040003 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795701809446114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00493/2026 | ETO-TELE | 00493/2026 | 7957018094 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 | 2026-05-27 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-02 14:37 |  | 094 | LD02066094 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792824120046114,608900463 | 2026 | ETO-TELE 00494/2026 | ETO-TELE | 00494/2026 | 7928241200 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:37 | 2026-04-02 14:37 | 2027-05-07 14:37 | 2026-07-23 14:04 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS CANCELADA | 2026-04-02 14:37 |  | 200 | LD02066094 | A antena será usada em outro equipamento. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792361601746114,6193171296 | 2026 | ETO-TELE 00439/2026 | ETO-TELE | 00439/2026 | 7923616017 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 14:52 | 2026-04-02 14:52 | 2026-06-01 14:52 | 2026-07-03 11:56 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2026-04-02 14:52 |  | 017 | AL02017017 | ATUALIZAR A BASE DO RELÉ JUNTO AO SCADA, ALTERAR TAMBÉM OS AJUSTES DE PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793603000346114,628287037 | 2026 | ETO-RD-GU 00419/2026 | ETO-RD-GU | 00419/2026 | 7936030003 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-02 15:05 | 2026-04-02 15:05 | 2026-04-05 15:05 | 2026-04-04 11:31 | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-04-02 15:05 |  | 003 | AL03040003 | Poste de concreto id 45454883 id extruura n1 /s1 tensão 13.8 kv quebrado cabo ca/336 tensao alimentador 03 de gurupi acesso,livre rdu gurupi para equiope de linhan viva fazer transposição da estrutura completa para poste novo verificar fotos . no local ja tem poste implantado . | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790025200446115,5871180556 | 2026 | ETO-TELE 00497/2026 | ETO-TELE | 00497/2026 | 7900252004 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-03 14:05 | 2026-04-07 13:54 | 2026-04-10 13:54 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS REPASSADA | 2026-04-07 13:54 | ETO-TELEAR 00001/2026 | 004 | AL03010004 | Foi feito o primeiro ataque com a equipe 004OP02, porém a equipe não conseguiu retornar a comunicação do RL 7900252004, favor enviar equipe. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790025200446115,5871180556 | 2026 | ETO-TELEAR 00001/2026 | ETO-TELEAR | 00001/2026 | 7900252004 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-03 14:05 | 2026-04-07 13:54 | 2026-04-10 13:54 | 2026-04-06 17:30 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2026-04-07 13:54 |  | 004 | AL03010004 | Foi feito o primeiro ataque com a equipe 004OP02, porém a equipe não conseguiu retornar a comunicação do RL 7900252004, favor enviar equipe. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
580029107746115,8837268519 | 2026 | ETO-TELE 00854/2026 | ETO-TELE | 00854/2026 | 5800291077 | 58 | REGULADOR | 2026-04-03 21:13 | 2026-05-15 09:58 | 2026-05-18 09:58 | 2026-05-22 16:11 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2026-05-15 09:58 |  | 077 | LD03105019 | PARECER DCMD: EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO NO DIA 14/05/2026 PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS* *Nº DO EQUIPAMENTO:* 5800291077 *DATA DA MANUTENÇÃO:* 07/04/2026 *SID:* 1709/2026 *DESCRIÇÃO:* Realizado ensaios nas células do banco 5800291077, identificado fase B em curto *FICOU EM OPERAÇÃO?:* Não *PENDÊNCIA:* SIM *EQUIPE:* Adeilton e Edicleber Realizar substituição da célula da fase B Em curto. _____________________________________________________________ Segue SS para enviar equipe do DMSL para no regulador de tensão 5800291077. O mesmo ficou bay passado devido esta com defeito e causar desarme na LD e penalizar a RDU de Goiatins. Por gentileza enviar equipe urgente. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580029107746115,8837268519 | 2026 | ETO-COEP 00066/2026 | ETO-COEP | 00066/2026 | 5800291077 | 58 | REGULADOR | 2026-04-03 21:13 | 2026-05-15 09:58 | 2026-05-18 09:58 |  | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2026-05-15 09:58 | ETO-RD-AR 00865/2026 | 077 | LD03105019 | PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS* *Nº DO EQUIPAMENTO:* 5800291077 *DATA DA MANUTENÇÃO:* 07/04/2026 *SID:* 1709/2026 *DESCRIÇÃO:* Realizado ensaios nas células do banco 5800291077, identificado fase B em curto *FICOU EM OPERAÇÃO?:* Não *PENDÊNCIA:* SIM *EQUIPE:* Adeilton e Edicleber Realizar substituição da célula da fase B Em curto. _____________________________________________________________ Segue SS para enviar equipe do DMSL para no regulador de tensão 5800291077. O mesmo ficou bay passado devido esta com defeito e causar desarme na LD e penalizar a RDU de Goiatins. Por gentileza enviar equipe urgente. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580029107746115,8837268519 | 2026 | ETO-RD-AR 00865/2026 | ETO-RD-AR | 00865/2026 | 5800291077 | 58 | REGULADOR | 2026-04-03 21:13 | 2026-05-15 09:58 | 2026-05-18 09:58 |  | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2026-05-15 09:58 | ETO-TELE 00854/2026 | 077 | LD03105019 | PARECER DCMD: EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO NO DIA 14/05/2026 PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS* *Nº DO EQUIPAMENTO:* 5800291077 *DATA DA MANUTENÇÃO:* 07/04/2026 *SID:* 1709/2026 *DESCRIÇÃO:* Realizado ensaios nas células do banco 5800291077, identificado fase B em curto *FICOU EM OPERAÇÃO?:* Não *PENDÊNCIA:* SIM *EQUIPE:* Adeilton e Edicleber Realizar substituição da célula da fase B Em curto. _____________________________________________________________ Segue SS para enviar equipe do DMSL para no regulador de tensão 5800291077. O mesmo ficou bay passado devido esta com defeito e causar desarme na LD e penalizar a RDU de Goiatins. Por gentileza enviar equipe urgente. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580029107746115,8837268519 | 2026 | ETO-TELE 00498/2026 | ETO-TELE | 00498/2026 | 5800291077 | 58 | REGULADOR | 2026-04-03 21:13 | 2026-04-08 14:03 | 2026-04-11 14:03 |  | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2026-04-08 14:03 | ETO-COEP 00066/2026 | 077 | LD03105019 | PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS* *Nº DO EQUIPAMENTO:* 5800291077 *DATA DA MANUTENÇÃO:* 07/04/2026 *SID:* 1709/2026 *DESCRIÇÃO:* Realizado ensaios nas células do banco 5800291077, identificado fase B em curto *FICOU EM OPERAÇÃO?:* Não *PENDÊNCIA:* SIM *EQUIPE:* Adeilton e Edicleber Realizar substituição da célula da fase B Em curto. _____________________________________________________________ Segue SS para enviar equipe do DMSL para no regulador de tensão 5800291077. O mesmo ficou bay passado devido esta com defeito e causar desarme na LD e penalizar a RDU de Goiatins. Por gentileza enviar equipe urgente. | AVISO DE ANOMALIA
795746601546116,2957523148 | 2026 | ETO-TELE 00499/2026 | ETO-TELE | 00499/2026 | 7957466015 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-04 07:06 | 2026-04-13 10:29 | 2026-04-16 10:29 |  | EMERGENCIAL | CLEIBER DA SILVA | SS REPASSADA | 2026-04-13 10:29 | ETO-TELEAR 00006/2026 | 015 | LD01414015 | foi feito o primeiro ataque e nao retornou comunicaçao do religador 7957466015 equipe 015po01 - enviar equipe dmsl | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795746601546116,2957523148 | 2026 | ETO-TELEAR 00006/2026 | ETO-TELEAR | 00006/2026 | 7957466015 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-04 07:06 | 2026-04-13 10:29 | 2026-04-16 10:29 | 2026-04-09 10:30 | EMERGENCIAL | CLEIBER DA SILVA | SS ATENDIDA | 2026-04-13 10:29 |  | 015 | LD01414015 | foi feito o primeiro ataque e nao retornou comunicaçao do religador 7957466015 equipe 015po01 - enviar equipe dmsl | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794153012246116,3149305556 | 2026 | DOLP-RD-PA 00412/2026 | DOLP-RD-PA | 00412/2026 | 7941530122 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-04 07:34 | 2026-04-04 10:02 | 2026-04-07 10:02 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS REPASSADA | 2026-04-04 10:02 | ETO-RD-PA 00235/2026 | 122 | AL09097122 | Segundo informações do Técnico Marlei, os Ids 42151673, 57405312 e 42151659 precisam trocar as cruzetas e no Trafo 5703330122 precisa substituir chave da fase B ou ajustar. Obs.: levar 6 cruzetas por precaução e 1 chave fusível da 13.8. | AVISO DE ANOMALIA
794153012246116,3149305556 | 2026 | DOLP-RD-PA 00411/2026 | DOLP-RD-PA | 00411/2026 | 7941530122 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-04 07:34 | 2026-04-04 10:01 | 2026-04-07 10:01 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS REPASSADA | 2026-04-04 10:01 | ETO-RD-PA 00234/2026 | 122 | AL09097122 | Segundo informações do Técnico Marlei, os Ids 42151673, 57405312 e 42151659 precisam trocar as cruzetas e no Trafo 5703330122 precisa substituir chave da fase B ou ajustar. Obs.: levar 6 cruzetas por precaução e 1 chave fusível da 13.8. | AVISO DE ANOMALIA
794153012246116,3149305556 | 2026 | ETO-RD-PA 00235/2026 | ETO-RD-PA | 00235/2026 | 7941530122 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-04 07:34 | 2026-04-04 10:02 | 2026-04-07 10:02 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS PENDENTE | 2026-04-04 10:02 |  | 122 | AL09097122 | Segundo informações do Técnico Marlei, os Ids 42151673, 57405312 e 42151659 precisam trocar as cruzetas e no Trafo 5703330122 precisa substituir chave da fase B ou ajustar. Obs.: levar 6 cruzetas por precaução e 1 chave fusível da 13.8. | AVISO DE ANOMALIA
794153012246116,3149305556 | 2026 | ETO-RD-PA 00234/2026 | ETO-RD-PA | 00234/2026 | 7941530122 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-04 07:34 | 2026-04-04 10:01 | 2026-04-07 10:01 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS PENDENTE | 2026-04-04 10:01 |  | 122 | AL09097122 | Segundo informações do Técnico Marlei, os Ids 42151673, 57405312 e 42151659 precisam trocar as cruzetas e no Trafo 5703330122 precisa substituir chave da fase B ou ajustar. Obs.: levar 6 cruzetas por precaução e 1 chave fusível da 13.8. | AVISO DE ANOMALIA
794153012246116,3149305556 | 2026 | ETO-RD-PA 00232/2026 | ETO-RD-PA | 00232/2026 | 7941530122 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-04 07:34 | 2026-04-04 09:59 | 2026-04-07 09:59 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS PENDENTE | 2026-04-04 09:59 |  | 122 | AL09097122 | Segundo informações do Técnico Marlei, os Ids 42151673, 57405312 e 42151659 precisam trocar as cruzetas e no Trafo 5703330122 precisa substituir chave da fase B ou ajustar. Obs.: levar 6 cruzetas por precaução e 1 chave fusível da 13.8. | AVISO DE ANOMALIA
794153012246116,3149305556 | 2026 | DOLP-RD-PA 00410/2026 | DOLP-RD-PA | 00410/2026 | 7941530122 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-04 07:34 | 2026-04-04 09:59 | 2026-04-07 09:59 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS REPASSADA | 2026-04-04 09:59 | ETO-RD-PA 00232/2026 | 122 | AL09097122 | Segundo informações do Técnico Marlei, os Ids 42151673, 57405312 e 42151659 precisam trocar as cruzetas e no Trafo 5703330122 precisa substituir chave da fase B ou ajustar. Obs.: levar 6 cruzetas por precaução e 1 chave fusível da 13.8. | AVISO DE ANOMALIA
793372625646116,3683101852 | 2026 | ETO-RD-PO 00181/2026 | ETO-RD-PO | 00181/2026 | 7933726256 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-04 08:50 | 2026-07-09 15:40 | 2026-07-12 15:40 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2026-07-09 15:40 | ETO-PROT 00145/2026 | 256 | LD03046026 | 07/07 Equipamento foi substituido na OS: ETO-RD-PO 1859/2026 OBRA 0312600351 01/07 PARECER COEP: REDIRECIONADO PARA O POSTO DO COCM´S EQUIPAMENTO CHEGOU NO LOCAL, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O DMSL, DEVIDO A URGÊNCIA DO EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO. 30/06 PARECER COEP: DEVIDO A ALINHAMENTO COM COI UTILIZAREMOS PARTE ATIVA QUE ORIGINALMENTE FOI ENCOMENDADA PARA 7933726256 PARECER DMSL: N° do Equipamento: _RLG 7933726256 Mateiros Tipo de Equipamento: _RLG NOJA RC 10 REL II Data: _06/05/2026 SID: _2288/2026 -Serviço Executado: _Equipamento com defeito na parte ativa, será necessário fazer a substituição da parte ativa e fazer melhoria na malha de terra! Equipamento ficou em operação?: _Nao Pendência: _Sim Bateria(s) substituída(s)? NÃO Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):_06/2025 Equipe: _Benvindo e Almir ------------------------------------------------------------------------------- Religador 7933726256, sem comunicação apos primeiroa ataque não retornou as comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793372625646116,3683101852 | 2026 | ETO-RD-PA 00316/2026 | ETO-RD-PA | 00316/2026 | 7933726256 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-04 08:50 | 2026-06-06 15:11 | 2026-06-09 15:11 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2026-06-06 15:11 | ETO-COEP 00108/2026 | 256 | LD03046026 | PARECER DMSL: N° do Equipamento: _RLG 7933726256 Mateiros Tipo de Equipamento: _RLG NOJA RC 10 REL II Data: _06/05/2026 SID: _2288/2026 -Serviço Executado: _Equipamento com defeito na parte ativa, será necessário fazer a substituição da parte ativa e fazer melhoria na malha de terra! Equipamento ficou em operação?: _Nao Pendência: _Sim Bateria(s) substituída(s)? NÃO Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):_06/2025 Equipe: _Benvindo e Almir ------------------------------------------------------------------------------- Religador 7933726256, sem comunicação apos primeiroa ataque não retornou as comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793372625646116,3683101852 | 2026 | ETO-SE-PCM 00092/2026 | ETO-SE-PCM | 00092/2026 | 7933726256 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-04 08:50 | 2026-08-17 14:17 | 2026-08-20 14:17 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS PENDENTE | 2026-08-17 14:17 |  | 256 | LD03046026 | 17/08/2026 PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO 07/07 Equipamento foi substituido na OS: ETO-RD-PO 1859/2026 OBRA 0312600351 01/07 PARECER COEP: REDIRECIONADO PARA O POSTO DO COCM´S EQUIPAMENTO CHEGOU NO LOCAL, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O DMSL, DEVIDO A URGÊNCIA DO EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO. 30/06 PARECER COEP: DEVIDO A ALINHAMENTO COM COI UTILIZAREMOS PARTE ATIVA QUE ORIGINALMENTE FOI ENCOMENDADA PARA 7933726256 PARECER DMSL: N° do Equipamento: _RLG 7933726256 Mateiros Tipo de Equipamento: _RLG NOJA RC 10 REL II Data: _06/05/2026 SID: _2288/2026 -Serviço Executado: _Equipamento com defeito na parte ativa, será necessário fazer a substituição da parte ativa e fazer melhoria na malha de terra! Equipamento ficou em operação?: _Nao Pendência: _Sim Bateria(s) substituída(s)? NÃO Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):_06/2025 Equipe: _Benvindo e Almir ------------------------------------------------------------------------------- Religador 7933726256, sem comunicação apos primeiroa ataque não retornou as comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793372625646116,3683101852 | 2026 | ETO-COEP 00108/2026 | ETO-COEP | 00108/2026 | 7933726256 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-04 08:50 | 2026-07-01 11:58 | 2026-07-04 11:58 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2026-07-01 11:58 | ETO-RD-PO 00181/2026 | 256 | LD03046026 | 01/07 PARECER COEP: REDIRECIONADO PARA O POSTO DO COCM´S EQUIPAMENTO CHEGOU NO LOCAL, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O DMSL, DEVIDO A URGÊNCIA DO EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO. 30/06 PARECER COEP: DEVIDO A ALINHAMENTO COM COI UTILIZAREMOS PARTE ATIVA QUE ORIGINALMENTE FOI ENCOMENDADA PARA 7933726256 PARECER DMSL: N° do Equipamento: _RLG 7933726256 Mateiros Tipo de Equipamento: _RLG NOJA RC 10 REL II Data: _06/05/2026 SID: _2288/2026 -Serviço Executado: _Equipamento com defeito na parte ativa, será necessário fazer a substituição da parte ativa e fazer melhoria na malha de terra! Equipamento ficou em operação?: _Nao Pendência: _Sim Bateria(s) substituída(s)? NÃO Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):_06/2025 Equipe: _Benvindo e Almir ------------------------------------------------------------------------------- Religador 7933726256, sem comunicação apos primeiroa ataque não retornou as comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793372625646116,3683101852 | 2026 | ETO-PROT 00145/2026 | ETO-PROT | 00145/2026 | 7933726256 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-04 08:50 | 2026-08-17 14:17 | 2026-08-20 14:17 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2026-08-17 14:17 | ETO-SE-PCM 00092/2026 | 256 | LD03046026 | 17/08/2026 PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO 07/07 Equipamento foi substituido na OS: ETO-RD-PO 1859/2026 OBRA 0312600351 01/07 PARECER COEP: REDIRECIONADO PARA O POSTO DO COCM´S EQUIPAMENTO CHEGOU NO LOCAL, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O DMSL, DEVIDO A URGÊNCIA DO EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO. 30/06 PARECER COEP: DEVIDO A ALINHAMENTO COM COI UTILIZAREMOS PARTE ATIVA QUE ORIGINALMENTE FOI ENCOMENDADA PARA 7933726256 PARECER DMSL: N° do Equipamento: _RLG 7933726256 Mateiros Tipo de Equipamento: _RLG NOJA RC 10 REL II Data: _06/05/2026 SID: _2288/2026 -Serviço Executado: _Equipamento com defeito na parte ativa, será necessário fazer a substituição da parte ativa e fazer melhoria na malha de terra! Equipamento ficou em operação?: _Nao Pendência: _Sim Bateria(s) substituída(s)? NÃO Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):_06/2025 Equipe: _Benvindo e Almir ------------------------------------------------------------------------------- Religador 7933726256, sem comunicação apos primeiroa ataque não retornou as comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793372625646116,3683101852 | 2026 | ETO-TELE 00500/2026 | ETO-TELE | 00500/2026 | 7933726256 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-04 08:50 | 2026-05-08 11:36 | 2026-05-11 11:36 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2026-05-08 11:36 | ETO-RD-PA 00316/2026 | 256 | LD03046026 | PARECER DMSL: N° do Equipamento: _RLG 7933726256 Mateiros Tipo de Equipamento: _RLG NOJA RC 10 REL II Data: _06/05/2026 SID: _2288/2026 -Serviço Executado: _Equipamento com defeito na parte ativa, será necessário fazer a substituição da parte ativa e fazer melhoria na malha de terra! Equipamento ficou em operação?: _Nao Pendência: _Sim Bateria(s) substituída(s)? NÃO Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):_06/2025 Equipe: _Benvindo e Almir ------------------------------------------------------------------------------- Religador 7933726256, sem comunicação apos primeiroa ataque não retornou as comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
796151504746117,8468865741 | 2026 | ETO-TELE 00501/2026 | ETO-TELE | 00501/2026 | 7961515047 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-05 20:20 | 2026-04-05 20:20 | 2026-04-08 20:20 | 2026-04-23 17:31 | EMERGENCIAL | JONATAN ALVES DE SOUZA | SS ATENDIDA | 2026-04-05 20:20 |  | 047 | AL01033047 | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO SEM COMUNICAÇÃO NA RDU DE FIGUEIROPOLIS JA FOI REALIZADO 3 ATAQUES CONSECUTIVOS, EQUIPAMENTO VOLTA A COMUNICAÇÃO E LOGO PERDE A COMUNICAÇÃO A EQUIPE JA FEZ AÇÕES COM DMSL E JA ESTÃO CIENTE DO PROBLEMA QUE INCIDE O EQUIPAMENTO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792771110746117,8652314815 | 2026 | ETO-TELE 00502/2026 | ETO-TELE | 00502/2026 | 7927711107 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-05 20:46 | 2026-04-05 20:46 | 2026-04-08 20:46 | 2026-05-07 10:14 | EMERGENCIAL | JONATAN ALVES DE SOUZA | SS ATENDIDA | 2026-04-05 20:46 |  | 107 | LD02036052 | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA EQUIPAMENTO SEM COMUNICAÇÃO O MESMO JA FOI REALIZADO 3 ATAQUES EA A ANOMALIA SEMPRE EO DISJUNTOR DESARMADO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793679903246117,8757523148 | 2026 | ETO-TELE 00503/2026 | ETO-TELE | 00503/2026 | 7936799032 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-05 21:01 | 2026-04-05 21:01 | 2026-04-08 21:01 | 2026-05-12 08:15 | EMERGENCIAL | JONATAN ALVES DE SOUZA | SS ATENDIDA | 2026-04-05 21:01 |  | 032 | LD01003036 | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA EQUIPAMENTO SEM COMUNICAÇÃO, ANOMALIA REINCIDENTE SEMPRE DISJUNTOR DESARMADO, EQUIPAMENTO COM FONTE DE TRANFERENCIAS ENTRE CIDADES INDISPONIVEL PARA OPERAÇÃO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795270510346118,3402546296 | 2026 | ETO-RD-AG 00366/2026 | ETO-RD-AG | 00366/2026 | 7952705103 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-06 08:10 | 2026-04-06 08:10 | 2026-04-13 08:10 | 2026-04-06 11:37 | URGENTE | HELIOMAR PEREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2026-04-06 08:10 |  | 103 | LD01076103 | Eq. LInha Viva - Podar Árvores Teka próximo a RD MT 34,5 Kv São Miguel, Em frente ao conexão Imbiral Bar. Prox. a CH - 8852729103. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790066307146118,3830324074 | 2026 | ETO-TELEPA 00001/2026 | ETO-TELEPA | 00001/2026 | 7900663071 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-06 09:12 | 2026-04-06 09:46 | 2026-04-09 09:46 |  | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS REPASSADA | 2026-04-06 09:46 | ETO-TELE 00504/2026 | 071 | LD03072001 | SEGUE SS PARA VERIFICAR MOTIVO DE PERDA DE COMUNICAÇÃO DO RL 7900663071 APÓS PERDA DE CA NA REDE MT. (SOLITO AGILIDADE POIS SE TRATA DE UM EQUIPAMENTO CRUCIAL PARA TRANFERENCIA DE CARGAS URBANAS DA RDU BREJINHO) | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790066307146118,3830324074 | 2026 | ETO-TELE 00504/2026 | ETO-TELE | 00504/2026 | 7900663071 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-06 09:12 | 2026-04-06 09:46 | 2026-04-09 09:46 | 2026-07-02 15:37 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2026-04-06 09:46 |  | 071 | LD03072001 | SEGUE SS PARA VERIFICAR MOTIVO DE PERDA DE COMUNICAÇÃO DO RL 7900663071 APÓS PERDA DE CA NA REDE MT. (SOLITO AGILIDADE POIS SE TRATA DE UM EQUIPAMENTO CRUCIAL PARA TRANFERENCIA DE CARGAS URBANAS DA RDU BREJINHO) | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790830225646118,4609259259 | 2026 | ETO-COEP 00071/2026 | ETO-COEP | 00071/2026 | 7908302256 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-06 11:04 | 2026-06-29 18:28 | 2026-08-28 18:28 |  | ALTA | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS REPASSADA | 2026-06-29 18:28 | ETO-TELE 00970/2026 | 256 | LD03046026 | PARECER COEP: É A PARTE ATIVA OU A PLACA DE ALIMENTAÇÃO, O MODELO É NOJA OU COOPER? O RL É 13,8 OU 34,5? SABE ME DIZER O MODELO OU O CODIGO DA PLACA DE ALIMENTAÇÃO SE FOR NECESSÁRIA? PARECER DMSL: SS ETO TELE 404/2026 ENCERRADA POR ENGANO Feedback Equipamentos Especiais Local: Rural Ponte Alta Equipe: Benvindo e Kaique Equipamento: 7908302256 Designação: ENEG-0299-TO-H14 SLave: 19 Porta: 20000 REDE 10.163.249.152/30 SKYEDGE 10.163.249.153 RELÉ 10.163.249.154 Aponta - Diver BROADCAST 10.163.249.155 MASK 255.255.255.252 H14:(Eutelsat 8W) ID VSAT:20885 Managed Group: 18 Frequência:11595000 SR:32727 Lnblo - 10.75 (NÃO FUNCIONA) Lnb chaveado colocar em L - lnblo 9.75Ghz 093 A - Buc 13.05 (AN7000 grande 2W,3W,4W) 093 B - Buc 12.80 (AN7233 pequeno de 2W) Se o buc for de 13.05 o "RF Cluster Code" é 093A, se o buc for¿12.80¿é¿093B Enter location CODE: 000M Serviço Executado: Equipamento com a parte ativa com defeito, será necessário fazer a substituição da mesma! Obs. Foi retirado a placa de alimentação ca. Pendência: Sim Equipamento ficou em operação: Não Bateria(s) Substituída(s): não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790830225646118,4609259259 | 2026 | ETO-TELE 00970/2026 | ETO-TELE | 00970/2026 | 7908302256 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-06 11:04 | 2026-06-29 18:28 | 2026-08-28 18:28 | 2026-04-10 14:22 | ALTA | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-06-29 18:28 |  | 256 | LD03046026 | PARECER COEP: É A PARTE ATIVA OU A PLACA DE ALIMENTAÇÃO, O MODELO É NOJA OU COOPER? O RL É 13,8 OU 34,5? SABE ME DIZER O MODELO OU O CODIGO DA PLACA DE ALIMENTAÇÃO SE FOR NECESSÁRIA? PARECER DMSL: SS ETO TELE 404/2026 ENCERRADA POR ENGANO Feedback Equipamentos Especiais Local: Rural Ponte Alta Equipe: Benvindo e Kaique Equipamento: 7908302256 Designação: ENEG-0299-TO-H14 SLave: 19 Porta: 20000 REDE 10.163.249.152/30 SKYEDGE 10.163.249.153 RELÉ 10.163.249.154 Aponta - Diver BROADCAST 10.163.249.155 MASK 255.255.255.252 H14:(Eutelsat 8W) ID VSAT:20885 Managed Group: 18 Frequência:11595000 SR:32727 Lnblo - 10.75 (NÃO FUNCIONA) Lnb chaveado colocar em L - lnblo 9.75Ghz 093 A - Buc 13.05 (AN7000 grande 2W,3W,4W) 093 B - Buc 12.80 (AN7233 pequeno de 2W) Se o buc for de 13.05 o "RF Cluster Code" é 093A, se o buc for¿12.80¿é¿093B Enter location CODE: 000M Serviço Executado: Equipamento com a parte ativa com defeito, será necessário fazer a substituição da mesma! Obs. Foi retirado a placa de alimentação ca. Pendência: Sim Equipamento ficou em operação: Não Bateria(s) Substituída(s): não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795854902546118,5388078704 | 2026 | ETO-TELE 00505/2026 | ETO-TELE | 00505/2026 | 7958549025 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-06 12:56 | 2026-04-06 12:56 | 2026-04-09 12:56 | 2026-05-08 14:47 | EMERGENCIAL | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | SS ATENDIDA | 2026-04-06 12:56 |  | 025 | LD01054060 | Foi feito primeiro ataque e a equipe repassou que o dusjuntor estava desarmado. Foi feito rearme do disjuntor e voltou a comunicção, porém é recorrente esse desarme. Enviar equipe para verificar situação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793203007246118,6224652778 | 2026 | ETO-TELE 00508/2026 | ETO-TELE | 00508/2026 | 7932030072 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-06 14:56 | 2026-04-06 14:56 | 2027-05-11 14:56 | 2026-08-07 10:08 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-06 14:56 |  | 072 | LD05028074 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antela Telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792462518646118,6224652778 | 2026 | ETO-TELE 00507/2026 | ETO-TELE | 00507/2026 | 7924625186 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-06 14:56 | 2026-04-06 14:56 | 2027-05-11 14:56 | 2026-05-28 17:32 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-06 14:56 |  | 186 | LD02003036 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antela Telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795585619346118,6224652778 | 2026 | ETO-TELE 00506/2026 | ETO-TELE | 00506/2026 | 7955856193 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-06 14:56 | 2026-04-06 14:56 | 2027-05-11 14:56 | 2026-05-06 11:52 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-06 14:56 |  | 193 | PS01112193 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antela Telespazio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795439501546118,6436805556 | 2026 | ETO-PROT 00088/2026 | ETO-PROT | 00088/2026 | 7954395015 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-06 15:27 | 2026-05-12 17:09 | 2026-07-11 17:09 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-05-12 17:09 | ETO-SE-PCM 00032/2026 | 015 | LD02424015 | PARCER DA PROTEÇÃO: Ajustes do RL realizados. Planilha em anexo para prosseguir com o comissionamento. Estagiário Rafael P Marques. *************************** RELIGADOR N° 7954395015 INSTALADO NA OBRA 0702400695 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 832950, 8970817 | COMISSIONAMENTO
795439501546118,6436805556 | 2026 | ETO-SE-PCM 00032/2026 | ETO-SE-PCM | 00032/2026 | 7954395015 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-06 15:27 | 2026-05-13 15:37 | 2026-07-12 15:37 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS REPASSADA | 2026-05-13 15:37 | ETO-TELE 00850/2026 | 015 | LD02424015 | PARECER DMSL: Chamado de Desenvolvimento 30537443 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 20/05/2026. POLO GUARAÍ. ------------------------------------------------------------------- PARCER DA PROTEÇÃO: Ajustes do RL realizados. Planilha em anexo para prosseguir com o comissionamento. Estagiário Rafael P Marques. *************************** RELIGADOR N° 7954395015 INSTALADO NA OBRA 0702400695 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 832950, 8970817 | COMISSIONAMENTO
795439501546118,6436805556 | 2026 | ETO-TELE 00850/2026 | ETO-TELE | 00850/2026 | 7954395015 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-06 15:27 | 2026-05-13 15:37 | 2026-07-12 15:37 | 2026-05-28 14:17 | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS ATENDIDA | 2026-05-13 15:37 |  | 015 | LD02424015 | PARECER DMSL: Chamado de Desenvolvimento 30537443 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 20/05/2026. POLO GUARAÍ. ------------------------------------------------------------------- PARCER DA PROTEÇÃO: Ajustes do RL realizados. Planilha em anexo para prosseguir com o comissionamento. Estagiário Rafael P Marques. *************************** RELIGADOR N° 7954395015 INSTALADO NA OBRA 0702400695 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 832950, 8970817 | COMISSIONAMENTO
796800300146118,6573148148 | 2026 | ETO-PROT 00089/2026 | ETO-PROT | 00089/2026 | 7968003001 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-06 15:47 | 2026-04-06 15:47 | 2026-06-05 15:47 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS PENDENTE | 2026-04-06 15:47 |  | 001 | AL03101271 | RELIGADOR N° 7968003001 INSTALADO NA OBRA 0302500047 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 779778, 8872165 | COMISSIONAMENTO
795968000446118,6686226852 | 2026 | ETO-TELE 00509/2026 | ETO-TELE | 00509/2026 | 7959680004 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-06 16:03 | 2026-04-08 13:38 | 2026-04-11 13:38 |  | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS REPASSADA | 2026-04-08 13:38 | ETO-TELEAR 00003/2026 | 004 | AL06010004 | RELIGADOR 7959680004 SEM COMNICAÇÃO, REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795968000446118,6686226852 | 2026 | ETO-TELEAR 00003/2026 | ETO-TELEAR | 00003/2026 | 7959680004 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-06 16:03 | 2026-04-08 13:38 | 2026-04-11 13:38 | 2026-04-07 17:30 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2026-04-08 13:38 |  | 004 | AL06010004 | RELIGADOR 7959680004 SEM COMNICAÇÃO, REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795832400446118,6709143519 | 2026 | ETO-TELEAR 00002/2026 | ETO-TELEAR | 00002/2026 | 7958324004 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-06 16:06 | 2026-04-08 13:36 | 2026-04-11 13:36 | 2026-04-07 17:30 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2026-04-08 13:36 |  | 004 | LD04010004 | RELIGADOR 7958324004 SEM COMUNICAÇÃO, REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795832400446118,6709143519 | 2026 | ETO-TELE 00510/2026 | ETO-TELE | 00510/2026 | 7958324004 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-06 16:06 | 2026-04-08 13:36 | 2026-04-11 13:36 |  | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS REPASSADA | 2026-04-08 13:36 | ETO-TELEAR 00002/2026 | 004 | LD04010004 | RELIGADOR 7958324004 SEM COMUNICAÇÃO, REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
796800200146118,6876851852 | 2026 | ETO-PROT 00090/2026 | ETO-PROT | 00090/2026 | 7968002001 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-06 16:30 | 2026-04-06 16:30 | 2026-06-05 16:30 |  | ALTA | Leonardo Sousa de Lima | SS PENDENTE | 2026-04-06 16:30 |  | 001 | AL02101271 | RELIGADOR N° 7968002001 INSTALADO NA OBRA 0302500047 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 779706,8872200 | COMISSIONAMENTO
794435302846119,8299421296 | 2026 | ETO-TELE 00511/2026 | ETO-TELE | 00511/2026 | 7944353028 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-07 19:55 | 2026-04-07 19:55 | 2026-04-10 19:55 | 2026-06-02 09:04 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2026-04-07 19:55 |  | 028 | LD04002091 | Foi feito primeiro ataque no RL 7944353028 e a equipe repassou que o dusjuntor estava desarmado. Foi feito rearme do disjuntor e so voltou a comunicção apos uns 50 minutos , o mesmo ficou bay passado em campo . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793711203646120,3387037037 | 2026 | ETO-TELE 00512/2026 | ETO-TELE | 00512/2026 | 7937112036 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-08 08:08 | 2026-04-08 08:08 | 2026-04-11 08:08 | 2026-05-18 08:57 | EMERGENCIAL | Glauk Henrique Miranda Cardoso | SS ATENDIDA | 2026-04-08 08:08 |  | 036 | AL01003036 | RL 7937112036 DE POSTE FEITO PRIMEIRO ATAQUE E NÃO SUBIU COMUNICAÇÃO, FAVOR ENVIAR EQUIPE ESPECIAL PARA VERIFICAÇÃO DO MESMO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585518926546120,5263078704 | 2026 | ETO-TELE 00605/2026 | ETO-TELE | 00605/2026 | 5855189265 | 58 | REGULADOR | 2026-04-08 12:38 | 2026-04-10 17:37 | 2026-04-13 17:37 | 2026-05-22 11:24 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2026-04-10 17:37 |  | 265 | LD03105019 | PROVIDENCIAR INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O RT 5855189265. OBS.: TODA VEZ QUE COLOCA NO AUTOMATICO O MESMO DIMINUE A TENSÃO POR VOLTA DE 18.14 PARECER DA PROTEÇÃO: DEVERÁ SER FEITO UM CHEEK IN LOCO, NOTA TRANSFERIDA PARA DMSL VERIFICAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO DE ANOMALIA
585518926546120,5263078704 | 2026 | ETO-PROT 00091/2026 | ETO-PROT | 00091/2026 | 5855189265 | 58 | REGULADOR | 2026-04-08 12:38 | 2026-04-10 17:37 | 2026-04-13 17:37 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS REPASSADA | 2026-04-10 17:37 | ETO-TELE 00605/2026 | 265 | LD03105019 | PROVIDENCIAR INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O RT 5855189265. OBS.: TODA VEZ QUE COLOCA NO AUTOMATICO O MESMO DIMINUE A TENSÃO POR VOLTA DE 18.14 PARECER DA PROTEÇÃO: DEVERÁ SER FEITO UM CHEEK IN LOCO, NOTA TRANSFERIDA PARA DMSL VERIFICAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO DE ANOMALIA
790536512246121,4965393519 | 2026 | ETO-PROT 00092/2026 | ETO-PROT | 00092/2026 | 7905365122 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-09 11:55 | 2026-04-09 11:55 | 2026-04-12 11:55 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS PENDENTE | 2026-04-09 11:55 |  | 122 | AL09097122 | Favor verificar o desarme do RL 7905365122, pois teve um desarme hoje as 11:08 por SEF e subiu ICC de 45A, foi inspecionado o trecho e não foi idenificado nenhuma anomalia. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794270603046122,3497685185 | 2026 | ETO-TELE 00514/2026 | ETO-TELE | 00514/2026 | 7942706030 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 08:24 | 2026-04-10 08:24 | 2026-04-13 08:24 | 2026-04-22 10:18 | EMERGENCIAL | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2026-04-10 08:24 |  | 030 | LD01095030 | equipe053op01 fez o primeiro ataque no RL 7942706030 a tampa que da acesso ao rele esta emperrada, RL ta sem comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792778500446122,3785416667 | 2026 | ETO-TELE 00546/2026 | ETO-TELE | 00546/2026 | 7927785004 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 09:05 | 2026-04-10 09:05 | 2027-05-15 09:05 | 2026-04-20 17:30 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-04-10 09:05 |  | 004 | AL01010004 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793438700446122,3785416667 | 2026 | ETO-TELE 00528/2026 | ETO-TELE | 00528/2026 | 7934387004 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 09:05 | 2026-04-10 09:05 | 2027-05-15 09:05 | 2026-05-05 13:58 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-04-10 09:05 |  | 004 | AL02040004 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793467800446122,3785416667 | 2026 | ETO-TELE 00529/2026 | ETO-TELE | 00529/2026 | 7934678004 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 09:05 | 2026-04-10 09:05 | 2027-05-15 09:05 | 2026-04-20 17:30 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-04-10 09:05 |  | 004 | AL02010004 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790030810446122,3785416667 | 2026 | ETO-TELE 00530/2026 | ETO-TELE | 00530/2026 | 7900308104 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 09:05 | 2026-04-10 09:05 | 2027-05-15 09:05 | 2026-05-19 10:41 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-04-10 09:05 |  | 104 | LD01065015 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793466900446122,3785416667 | 2026 | ETO-TELE 00531/2026 | ETO-TELE | 00531/2026 | 7934669004 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 09:05 | 2026-04-10 09:05 | 2027-05-15 09:05 | 2026-04-20 17:30 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-04-10 09:05 |  | 004 | AL04103004 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792367400446122,3785416667 | 2026 | ETO-TELE 00532/2026 | ETO-TELE | 00532/2026 | 7923674004 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 09:05 | 2026-04-10 09:05 | 2027-05-15 09:05 | 2026-05-05 13:57 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-04-10 09:05 |  | 004 | AL02096004 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793417004546122,3785416667 | 2026 | ETO-TELE 00533/2026 | ETO-TELE | 00533/2026 | 7934170045 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 09:05 | 2026-04-10 09:05 | 2027-05-15 09:05 | 2026-04-16 12:08 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-04-10 09:05 |  | 045 | AL01014045 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793468200446122,3785416667 | 2026 | ETO-TELE 00534/2026 | ETO-TELE | 00534/2026 | 7934682004 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 09:05 | 2026-04-10 09:05 | 2027-05-15 09:05 | 2026-04-20 17:30 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-04-10 09:05 |  | 004 | AL01103004 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790048502546122,3785416667 | 2026 | ETO-TELE 00535/2026 | ETO-TELE | 00535/2026 | 7900485025 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 09:05 | 2026-04-10 09:05 | 2027-05-15 09:05 | 2026-05-08 14:46 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-04-10 09:05 |  | 025 | LD02010153 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790049002546122,3785416667 | 2026 | ETO-TELE 00536/2026 | ETO-TELE | 00536/2026 | 7900490025 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 09:05 | 2026-04-10 09:05 | 2027-05-15 09:05 | 2026-05-08 14:45 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-04-10 09:05 |  | 025 | LD02010153 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792552202546122,3785416667 | 2026 | ETO-TELE 00537/2026 | ETO-TELE | 00537/2026 | 7925522025 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 09:05 | 2026-04-10 09:05 | 2027-05-15 09:05 | 2026-04-24 10:57 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-04-10 09:05 |  | 025 | LD01054060 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792571902346122,3785416667 | 2026 | ETO-TELE 00538/2026 | ETO-TELE | 00538/2026 | 7925719023 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 09:05 | 2026-04-10 09:05 | 2027-05-15 09:05 | 2026-05-18 09:33 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-04-10 09:05 |  | 023 | AL01020023 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792572202346122,3785416667 | 2026 | ETO-TELE 00539/2026 | ETO-TELE | 00539/2026 | 7925722023 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 09:05 | 2026-04-10 09:05 | 2027-05-15 09:05 | 2026-05-18 17:30 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-04-10 09:05 |  | 023 | AL02020023 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793094202546122,3785416667 | 2026 | ETO-TELE 00540/2026 | ETO-TELE | 00540/2026 | 7930942025 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 09:05 | 2026-04-10 09:05 | 2027-05-15 09:05 | 2026-04-24 11:31 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-04-10 09:05 |  | 025 | LD01054060 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792512606046122,3785416667 | 2026 | ETO-TELE 00541/2026 | ETO-TELE | 00541/2026 | 7925126060 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 09:05 | 2026-04-10 09:05 | 2027-05-15 09:05 | 2026-05-07 14:41 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-04-10 09:05 |  | 060 | AL02054060 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793439106046122,3785416667 | 2026 | ETO-TELE 00542/2026 | ETO-TELE | 00542/2026 | 7934391060 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 09:05 | 2026-04-10 09:05 | 2027-05-15 09:05 | 2026-05-07 14:38 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-04-10 09:05 |  | 060 | AL02054060 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790010600446122,3785416667 | 2026 | ETO-TELE 00543/2026 | ETO-TELE | 00543/2026 | 7900106004 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 09:05 | 2026-04-10 09:05 | 2027-05-15 09:05 | 2026-05-05 13:54 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-04-10 09:05 |  | 004 | AL01010004 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790048200446122,3785416667 | 2026 | ETO-TELE 00544/2026 | ETO-TELE | 00544/2026 | 7900482004 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 09:05 | 2026-04-10 09:05 | 2027-05-15 09:05 | 2026-04-17 09:55 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-04-10 09:05 |  | 004 | AL01103004 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790356900446122,3785416667 | 2026 | ETO-TELE 00545/2026 | ETO-TELE | 00545/2026 | 7903569004 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 09:05 | 2026-04-10 09:05 | 2027-05-15 09:05 | 2026-05-05 13:51 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-04-10 09:05 |  | 004 | AL05010004 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790025200446122,3785416667 | 2026 | ETO-TELE 00526/2026 | ETO-TELE | 00526/2026 | 7900252004 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 09:05 | 2026-04-10 09:05 | 2027-05-15 09:05 | 2026-05-04 10:20 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-04-10 09:05 |  | 004 | AL03010004 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790018200446122,3785416667 | 2026 | ETO-TELE 00525/2026 | ETO-TELE | 00525/2026 | 7900182004 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 09:05 | 2026-04-10 09:05 | 2027-05-15 09:05 | 2026-04-20 09:34 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-04-10 09:05 |  | 004 | AL02010004 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794270704046122,3785416667 | 2026 | ETO-TELE 00524/2026 | ETO-TELE | 00524/2026 | 7942707040 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 09:05 | 2026-04-10 09:05 | 2027-05-15 09:05 | 2026-04-23 09:11 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-04-10 09:05 |  | 040 | LD03010004 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792368607846122,3785416667 | 2026 | ETO-TELE 00523/2026 | ETO-TELE | 00523/2026 | 7923686078 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 09:05 | 2026-04-10 09:05 | 2027-05-15 09:05 | 2026-05-20 17:30 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-04-10 09:05 |  | 078 | LD03038009 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792937400446122,3785416667 | 2026 | ETO-TELE 00522/2026 | ETO-TELE | 00522/2026 | 7929374004 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 09:05 | 2026-04-10 09:05 | 2027-05-15 09:05 | 2026-04-27 16:47 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-04-10 09:05 |  | 004 | AL04040004 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793640000446122,3785416667 | 2026 | ETO-TELE 00521/2026 | ETO-TELE | 00521/2026 | 7936400004 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 09:05 | 2026-04-10 09:05 | 2027-05-15 09:05 | 2026-04-20 17:30 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-04-10 09:05 |  | 004 | AL05010004 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792845704046122,3785416667 | 2026 | ETO-TELE 00520/2026 | ETO-TELE | 00520/2026 | 7928457040 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 09:05 | 2026-04-10 09:05 | 2027-05-15 09:05 | 2026-05-12 17:30 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-04-10 09:05 |  | 040 | LD03010004 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792589800446122,3785416667 | 2026 | ETO-TELE 00519/2026 | ETO-TELE | 00519/2026 | 7925898004 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 09:05 | 2026-04-10 09:05 | 2027-05-15 09:05 | 2026-04-20 15:34 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-04-10 09:05 |  | 004 | LD04105019 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790040307846122,3785416667 | 2026 | ETO-TELE 00518/2026 | ETO-TELE | 00518/2026 | 7900403078 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 09:05 | 2026-04-10 09:05 | 2027-05-15 09:05 | 2026-05-20 17:30 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-04-10 09:05 |  | 078 | LD03038009 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793468000446122,3785416667 | 2026 | ETO-TELE 00517/2026 | ETO-TELE | 00517/2026 | 7934680004 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 09:05 | 2026-04-10 09:05 | 2027-05-15 09:05 | 2026-04-20 12:15 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-04-10 09:05 |  | 004 | AL01010004 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792775100446122,3785416667 | 2026 | ETO-TELE 00516/2026 | ETO-TELE | 00516/2026 | 7927751004 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 09:05 | 2026-04-10 09:05 | 2027-05-15 09:05 | 2026-04-20 10:53 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-04-10 09:05 |  | 004 | AL07103004 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791000100446122,3785416667 | 2026 | ETO-TELE 00515/2026 | ETO-TELE | 00515/2026 | 7910001004 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 09:05 | 2026-04-10 09:05 | 2027-05-15 09:05 | 2026-04-20 10:11 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-04-10 09:05 |  | 004 | AL04103004 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790221800446122,3785416667 | 2026 | ETO-TELE 00527/2026 | ETO-TELE | 00527/2026 | 7902218004 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 09:05 | 2026-04-10 09:05 | 2027-05-15 09:05 | 2026-05-05 14:00 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-04-10 09:05 |  | 004 | AL04010004 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792573301546122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00592/2026 | ETO-TELE | 00592/2026 | 7925733015 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-04-30 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 015 | LD01414015 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792573419546122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00593/2026 | ETO-TELE | 00593/2026 | 7925734195 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-04-29 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 195 | LD01065015 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793026401546122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00594/2026 | ETO-TELE | 00594/2026 | 7930264015 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-04-30 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 015 | LD02424015 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793607801846122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00595/2026 | ETO-TELE | 00595/2026 | 7936078018 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-04-30 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 018 | LD01065015 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793609601546122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00596/2026 | ETO-TELE | 00596/2026 | 7936096015 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-04-30 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 015 | LD02424015 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792101122746122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00597/2026 | ETO-TELE | 00597/2026 | 7921011227 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-04-29 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 227 | LD01065015 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793485022746122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00598/2026 | ETO-TELE | 00598/2026 | 7934850227 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-04-29 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 227 | LD01065015 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792488309046122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00599/2026 | ETO-TELE | 00599/2026 | 7924883090 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-04-16 11:56 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 090 | LD03005098 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790093004046122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00600/2026 | ETO-TELE | 00600/2026 | 7900930040 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-04-22 14:26 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 040 | AL01006040 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792485000446122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00601/2026 | ETO-TELE | 00601/2026 | 7924850004 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-04-17 10:10 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 004 | LD03010004 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792296509046122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00602/2026 | ETO-TELE | 00602/2026 | 7922965090 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-04-16 11:58 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 090 | LD03005098 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793586600446122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00603/2026 | ETO-TELE | 00603/2026 | 7935866004 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-04-13 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 004 | AL03103004 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793462800446122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00547/2026 | ETO-TELE | 00547/2026 | 7934628004 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-04-20 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 004 | AL01103004 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793585800446122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00548/2026 | ETO-TELE | 00548/2026 | 7935858004 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-04-20 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 004 | AL05010004 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793586300446122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00549/2026 | ETO-TELE | 00549/2026 | 7935863004 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-04-20 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 004 | AL07103004 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793586400446122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00550/2026 | ETO-TELE | 00550/2026 | 7935864004 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-04-20 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 004 | AL05010004 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790001000446122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00551/2026 | ETO-TELE | 00551/2026 | 7900010004 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-04-14 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 004 | AL07010004 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790356500446122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00552/2026 | ETO-TELE | 00552/2026 | 7903565004 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-04-14 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 004 | AL04010004 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793029501546122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00553/2026 | ETO-TELE | 00553/2026 | 7930295015 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-05-18 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 015 | AL01065015 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793190601846122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00554/2026 | ETO-TELE | 00554/2026 | 7931906018 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-05-18 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 018 | AL02065015 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790000506846122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00555/2026 | ETO-TELE | 00555/2026 | 7900005068 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-04-23 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 068 | LD03014045 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792510703346122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00556/2026 | ETO-TELE | 00556/2026 | 7925107033 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-07-21 09:56 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 033 | LD04038009 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793416804546122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00557/2026 | ETO-TELE | 00557/2026 | 7934168045 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-04-16 12:05 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 045 | AL02014045 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793418004546122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00558/2026 | ETO-TELE | 00558/2026 | 7934180045 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-04-16 12:03 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 045 | AL01014045 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792573105746122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00559/2026 | ETO-TELE | 00559/2026 | 7925731057 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-05-05 13:49 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 057 | LD03010004 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791333815446122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00560/2026 | ETO-TELE | 00560/2026 | 7913338154 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-04-16 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 154 | LD01010153 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790043600446122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00561/2026 | ETO-TELE | 00561/2026 | 7900436004 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-04-17 12:13 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 004 | AL03040004 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790055815946122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00562/2026 | ETO-TELE | 00562/2026 | 7900558159 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-04-22 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 159 | LD03010004 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790055905846122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00563/2026 | ETO-TELE | 00563/2026 | 7900559058 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-04-15 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 058 | LD03010004 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790121205846122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00564/2026 | ETO-TELE | 00564/2026 | 7901212058 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-04-22 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 058 | LD03010004 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790356800446122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00565/2026 | ETO-TELE | 00565/2026 | 7903568004 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-04-17 11:23 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 004 | AL02103004 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792514604046122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00566/2026 | ETO-TELE | 00566/2026 | 7925146040 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-04-22 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 040 | LD03010004 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792515005846122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00567/2026 | ETO-TELE | 00567/2026 | 7925150058 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-04-15 09:26 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 058 | LD03010004 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792571304046122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00568/2026 | ETO-TELE | 00568/2026 | 7925713040 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-04-22 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 040 | LD03010004 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792585100446122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00569/2026 | ETO-TELE | 00569/2026 | 7925851004 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-04-14 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 004 | LD02010004 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792585300446122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00570/2026 | ETO-TELE | 00570/2026 | 7925853004 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-04-17 11:18 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 004 | AL03096004 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792588005646122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00571/2026 | ETO-TELE | 00571/2026 | 7925880056 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-05-11 10:16 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 056 | LD03010004 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792589700446122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00572/2026 | ETO-TELE | 00572/2026 | 7925897004 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-04-17 10:39 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 004 | LD05010004 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792846104046122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00573/2026 | ETO-TELE | 00573/2026 | 7928461040 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-04-22 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 040 | LD04010004 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793026205846122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00574/2026 | ETO-TELE | 00574/2026 | 7930262058 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-04-15 09:41 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 058 | LD03010004 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793027200446122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00575/2026 | ETO-TELE | 00575/2026 | 7930272004 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-04-13 11:02 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 004 | AL03040004 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793570400446122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00576/2026 | ETO-TELE | 00576/2026 | 7935704004 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-04-13 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 004 | AL05103004 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790055015446122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00577/2026 | ETO-TELE | 00577/2026 | 7900550154 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-04-16 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 154 | LD01010153 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790058115346122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00578/2026 | ETO-TELE | 00578/2026 | 7900581153 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-05-08 14:51 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 153 | LD03020023 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793028815346122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00579/2026 | ETO-TELE | 00579/2026 | 7930288153 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-05-08 14:50 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 153 | LD01010153 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790028509046122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00580/2026 | ETO-TELE | 00580/2026 | 7900285090 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-04-16 11:52 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 090 | AL01053090 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792367900446122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00581/2026 | ETO-TELE | 00581/2026 | 7923679004 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-04-17 10:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 004 | AL02096004 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793465500446122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00582/2026 | ETO-TELE | 00582/2026 | 7934655004 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-04-13 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 004 | AL03096004 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792585412746122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00583/2026 | ETO-TELE | 00583/2026 | 7925854127 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-04-24 14:59 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 127 | LD01084002 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794982905846122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00584/2026 | ETO-TELE | 00584/2026 | 7949829058 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-04-15 09:29 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 058 | LD03010004 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794968822746122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00585/2026 | ETO-TELE | 00585/2026 | 7949688227 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-04-29 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 227 | LD01065015 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
796471604846122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00586/2026 | ETO-TELE | 00586/2026 | 7964716048 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-05-14 11:24 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 048 | LD02038009 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794964409846122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00587/2026 | ETO-TELE | 00587/2026 | 7949644098 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-04-17 11:42 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 098 | LD01005098 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794965010946122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00588/2026 | ETO-TELE | 00588/2026 | 7949650109 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-04-16 11:46 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 109 | LD03005098 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792562110446122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00589/2026 | ETO-TELE | 00589/2026 | 7925621104 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-05-14 11:25 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 104 | LD01065015 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792571701546122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00590/2026 | ETO-TELE | 00590/2026 | 7925717015 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-04-30 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 015 | LD02424015 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792573007846122,5499421296 | 2026 | ETO-TELE 00591/2026 | ETO-TELE | 00591/2026 | 7925730078 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2027-05-15 13:12 | 2026-05-14 11:19 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:12 |  | 078 | LD01065015 | Substituição de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793111012246122,9056712963 | 2026 | ETO-TELE 00606/2026 | ETO-TELE | 00606/2026 | 7931110122 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-10 21:44 | 2026-04-10 21:44 | 2026-04-13 21:44 | 2026-04-13 09:52 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2026-04-10 21:44 |  | 122 | AL04097122 | Rl sem comunicação feito primeiuro ataque sem sucesso os 107671292 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792684802646123,4798726852 | 2026 | ETO-TELE 00607/2026 | ETO-TELE | 00607/2026 | 7926848026 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-11 11:31 | 2026-04-11 11:31 | 2026-04-14 11:31 | 2026-04-13 15:30 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2026-04-11 11:31 |  | 026 | LD03046026 | Segue nota para envia equipe verificar falha no RL-7926848026 equipamento não reponde comandos local e remoto, RL ficou bay-passado até regularização. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792608007346123,8012152778 | 2026 | ETO-TELE 00608/2026 | ETO-TELE | 00608/2026 | 7926080073 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-11 19:14 | 2026-04-11 19:14 | 2026-04-14 19:14 | 2026-04-28 17:32 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2026-04-11 19:14 |  | 073 | LD06047073 | Senhores, segue para conhecimento RL 7926080073 painel de comando em curto, favor verifica. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
796480207246123,9807638889 | 2026 | ETO-TELE 00609/2026 | ETO-TELE | 00609/2026 | 7964802072 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-11 23:32 | 2026-04-11 23:32 | 2026-04-14 23:32 | 2026-06-12 17:30 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2026-04-11 23:32 |  | 072 | LD01010021 | religador 7964802072 sem comunicaçao foi feito primeiro ataque sem sucesso . rural de conceiçao | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792700015546124,3783449074 | 2026 | ETO-TELE 00610/2026 | ETO-TELE | 00610/2026 | 7927000155 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-12 09:05 | 2026-04-12 09:05 | 2026-04-15 09:05 | 2026-04-28 17:30 | EMERGENCIAL | LEANDRO BISPO DE BARROS | SS ATENDIDA | 2026-04-12 09:05 |  | 155 | LD02105019 | realizado primeiro ataque no religador 7927000155, o mesmo não retornou comunicação. indisponivel para operação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793111012246125,3468981481 | 2026 | DOLP-RD-PA 00447/2026 | DOLP-RD-PA | 00447/2026 | 7931110122 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 08:20 | 2026-04-13 08:20 | 2026-04-16 08:20 | 2026-04-13 16:47 | EMERGENCIAL | HELDER SILVA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2026-04-13 08:20 |  | 122 | AL04097122 | Realizar reparo em malha de aterramento rompida, religador 7931110122, tensão 13.8, acesso livre a caminhao. | ANOMALIA EM RELIGADOR
795755309746125,3667824074 | 2026 | ETO-TELE 00611/2026 | ETO-TELE | 00611/2026 | 7957553097 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 08:48 | 2026-04-13 08:48 | 2026-04-16 08:48 | 2026-04-30 11:30 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2026-04-13 08:48 |  | 097 | AL02003036 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE COORDENADO COM DMSL, EQUIPAMENTO NÃO RETORNOU COMUNICAÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794894626346125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00674/2026 | ETO-TELE | 00674/2026 | 7948946263 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-06-23 15:03 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 263 | LD01028074 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793604118646125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00675/2026 | ETO-TELE | 00675/2026 | 7936041186 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-05-28 11:32 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 186 | LD02003036 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790183309446125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00676/2026 | ETO-TELE | 00676/2026 | 7901833094 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-08-03 15:32 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 094 | LD01066094 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793710326646125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00677/2026 | ETO-TELE | 00677/2026 | 7937103266 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-07-23 17:31 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 266 | LD01066094 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794850705246125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00678/2026 | ETO-TELE | 00678/2026 | 7948507052 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-05-05 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 052 | LD02036052 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795134502846125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00679/2026 | ETO-TELE | 00679/2026 | 7951345028 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-06-22 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 028 | LD04002091 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792739605246125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00680/2026 | ETO-TELE | 00680/2026 | 7927396052 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-08-13 17:29 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 052 | LD03036052 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794250902846125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00681/2026 | ETO-TELE | 00681/2026 | 7942509028 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-06-22 16:37 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 028 | LD04002091 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792461413946125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00682/2026 | ETO-TELE | 00682/2026 | 7924614139 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-05-20 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 139 | LD02036052 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792461607646125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00683/2026 | ETO-TELE | 00683/2026 | 7924616076 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-07-08 07:47 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 076 | LD02040003 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792824120046125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00684/2026 | ETO-TELE | 00684/2026 | 7928241200 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-08-04 16:38 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 200 | LD02066094 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792625209446125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00685/2026 | ETO-TELE | 00685/2026 | 7926252094 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-05-29 11:32 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 094 | LD01066094 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793202511646125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00686/2026 | ETO-TELE | 00686/2026 | 7932025116 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-08-07 11:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 116 | LD04002091 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795678400346125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00687/2026 | ETO-TELE | 00687/2026 | 7956784003 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-05-13 11:34 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 003 | AL01040003 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790209800346125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00644/2026 | ETO-TELE | 00644/2026 | 7902098003 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-05-13 17:28 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 003 | AL01041003 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791366207646125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00645/2026 | ETO-TELE | 00645/2026 | 7913662076 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-06-08 16:05 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 076 | AL01031076 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793363707646125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00646/2026 | ETO-TELE | 00646/2026 | 7933637076 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-06-08 17:28 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 076 | AL01031076 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790209600346125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00647/2026 | ETO-TELE | 00647/2026 | 7902096003 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-05-12 17:27 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 003 | AL05040003 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790171600346125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00648/2026 | ETO-TELE | 00648/2026 | 7901716003 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-05-15 10:20 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 003 | AL03020003 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790259200346125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00649/2026 | ETO-TELE | 00649/2026 | 7902592003 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-05-15 12:13 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 003 | LD04040003 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793363903746125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00650/2026 | ETO-TELE | 00650/2026 | 7933639037 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-05-15 17:31 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 037 | AL01001037 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792825003746125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00651/2026 | ETO-TELE | 00651/2026 | 7928250037 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-05-14 10:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 037 | LD03040003 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792824907646125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00652/2026 | ETO-TELE | 00652/2026 | 7928249076 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-06-09 08:41 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 076 | LD02040003 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792508702146125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00653/2026 | ETO-TELE | 00653/2026 | 7925087021 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-06-03 13:37 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 021 | LD01010021 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790051102146125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00654/2026 | ETO-TELE | 00654/2026 | 7900511021 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-06-03 13:42 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 021 | LD02010021 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790038809446125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00655/2026 | ETO-TELE | 00655/2026 | 7900388094 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-06-03 07:45 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 094 | LD01066094 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794025910746125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00612/2026 | ETO-TELE | 00612/2026 | 7940259107 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-05-20 14:02 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 107 | LD02036052 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794696305246125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00613/2026 | ETO-TELE | 00613/2026 | 7946963052 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-05-04 17:29 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 052 | AL01036052 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792508205246125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00614/2026 | ETO-TELE | 00614/2026 | 7925082052 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-05-04 15:46 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 052 | AL02036052 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792507705246125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00615/2026 | ETO-TELE | 00615/2026 | 7925077052 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-06-09 11:27 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 052 | AL01036052 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794390705246125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00616/2026 | ETO-TELE | 00616/2026 | 7943907052 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-05-04 11:37 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 052 | AL02085042 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792824209746125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00617/2026 | ETO-TELE | 00617/2026 | 7928242097 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-05-19 10:04 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 097 | LD01003036 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792462004746125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00618/2026 | ETO-TELE | 00618/2026 | 7924620047 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-05-18 17:29 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 047 | AL01033047 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792462109746125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00619/2026 | ETO-TELE | 00619/2026 | 7924621097 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-06-11 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 097 | AL02003036 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792625303246125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00620/2026 | ETO-TELE | 00620/2026 | 7926253032 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-05-19 15:12 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 032 | LD01003036 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792824403246125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00621/2026 | ETO-TELE | 00621/2026 | 7928244032 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-05-19 16:21 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 032 | LD01003036 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792771110746125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00622/2026 | ETO-TELE | 00622/2026 | 7927711107 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-05-07 11:28 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 107 | LD02036052 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792625003246125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00623/2026 | ETO-TELE | 00623/2026 | 7926250032 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-05-19 14:24 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 032 | LD01003036 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792771203246125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00624/2026 | ETO-TELE | 00624/2026 | 7927712032 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-05-19 15:44 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 032 | LD01003036 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792824810746125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00625/2026 | ETO-TELE | 00625/2026 | 7928248107 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-05-20 15:34 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 107 | LD02036052 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790157505246125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00626/2026 | ETO-TELE | 00626/2026 | 7901575052 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-07-01 11:11 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 052 | LD01036052 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793395105246125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00627/2026 | ETO-TELE | 00627/2026 | 7933951052 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-07-01 10:00 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 052 | LD01036052 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793710103246125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00628/2026 | ETO-TELE | 00628/2026 | 7937101032 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS PENDENTE | 2026-04-13 14:02 |  | 032 | LD01008032 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794025813946125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00629/2026 | ETO-TELE | 00629/2026 | 7940258139 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-05-07 17:22 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 139 | LD02036052 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794390803246125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00630/2026 | ETO-TELE | 00630/2026 | 7943908032 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-05-19 17:31 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 032 | AL01008032 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790210100346125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00631/2026 | ETO-TELE | 00631/2026 | 7902101003 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-07-03 11:32 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 003 | AL04040003 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791503724346125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00632/2026 | ETO-TELE | 00632/2026 | 7915037243 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-07-08 15:45 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 243 | LD02001037 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793603807646125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00633/2026 | ETO-TELE | 00633/2026 | 7936038076 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-06-09 11:19 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 076 | LD02040003 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791503000346125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00634/2026 | ETO-TELE | 00634/2026 | 7915030003 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-05-12 11:33 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 003 | AL03040003 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793650300346125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00635/2026 | ETO-TELE | 00635/2026 | 7936503003 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-05-12 16:08 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 003 | AL05020003 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790210200346125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00636/2026 | ETO-TELE | 00636/2026 | 7902102003 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-05-13 10:06 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 003 | AL04040003 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793204500346125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00637/2026 | ETO-TELE | 00637/2026 | 7932045003 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-05-11 15:41 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 003 | AL04040003 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793364000346125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00638/2026 | ETO-TELE | 00638/2026 | 7933640003 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-05-11 16:43 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 003 | AL04040003 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793399200346125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00639/2026 | ETO-TELE | 00639/2026 | 7933992003 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-05-12 14:53 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 003 | AL04244003 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793603100346125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00640/2026 | ETO-TELE | 00640/2026 | 7936031003 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-06-12 09:41 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 003 | AL05040003 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790209900346125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00641/2026 | ETO-TELE | 00641/2026 | 7902099003 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-04-28 11:29 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 003 | AL02113003 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793352600346125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00642/2026 | ETO-TELE | 00642/2026 | 7933526003 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-05-11 10:10 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 003 | AL03113003 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793602900346125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00643/2026 | ETO-TELE | 00643/2026 | 7936029003 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-05-11 17:37 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 003 | AL03113003 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792462320046125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00656/2026 | ETO-TELE | 00656/2026 | 7924623200 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-08-07 17:31 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 200 | LD02066094 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792508420046125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00657/2026 | ETO-TELE | 00657/2026 | 7925084200 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-05-29 14:03 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 200 | LD02066094 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792311002146125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00658/2026 | ETO-TELE | 00658/2026 | 7923110021 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-06-03 13:45 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 021 | LD03010021 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790183009446125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00659/2026 | ETO-TELE | 00659/2026 | 7901830094 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-08-03 11:29 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 094 | LD04040003 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792461709446125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00660/2026 | ETO-TELE | 00660/2026 | 7924617094 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-05-29 10:52 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 094 | LD04040003 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792505109446125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00661/2026 | ETO-TELE | 00661/2026 | 7925051094 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-05-29 17:15 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 094 | LD04040003 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794027509446125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00662/2026 | ETO-TELE | 00662/2026 | 7940275094 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-04-24 17:32 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 094 | LD04040003 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790069602946125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00663/2026 | ETO-TELE | 00663/2026 | 7900696029 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-05-29 10:56 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 029 | AL01061029 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790046803746125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00664/2026 | ETO-TELE | 00664/2026 | 7900468037 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-06-08 11:42 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 037 | LD03040003 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792624120046125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00665/2026 | ETO-TELE | 00665/2026 | 7926241200 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-05-29 11:17 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 200 | LD02010021 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793600309446125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00666/2026 | ETO-TELE | 00666/2026 | 7936003094 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-06-16 09:37 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 094 | LD02003036 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793710414846125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00667/2026 | ETO-TELE | 00667/2026 | 7937104148 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-08-03 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 148 | LD02072001 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794027302946125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00668/2026 | ETO-TELE | 00668/2026 | 7940273029 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-05-29 11:03 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 029 | LD02010021 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792462418646125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00669/2026 | ETO-TELE | 00669/2026 | 7924624186 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-05-28 07:43 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 186 | LD02003036 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792624202946125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00670/2026 | ETO-TELE | 00670/2026 | 7926242029 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-05-29 10:59 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 029 | LD02010021 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792624318646125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00671/2026 | ETO-TELE | 00671/2026 | 7926243186 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-05-28 07:35 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 186 | LD02003036 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792771320046125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00672/2026 | ETO-TELE | 00672/2026 | 7927713200 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-05-29 15:07 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 200 | LD02010021 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793396009446125,5843865741 | 2026 | ETO-TELE 00673/2026 | ETO-TELE | 00673/2026 | 7933960094 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:02 | 2026-04-13 14:02 | 2027-05-18 14:02 | 2026-05-29 16:11 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:02 |  | 094 | LD02003036 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794026203246125,6046064815 | 2026 | ETO-TELE 00688/2026 | ETO-TELE | 00688/2026 | 7940262032 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:31 | 2026-04-13 14:31 | 2027-05-18 14:31 | 2026-05-20 11:34 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:31 |  | 032 | LD01003036 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794199008646125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00694/2026 | ETO-TELE | 00694/2026 | 7941990086 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-01 07:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 086 | LD05062013 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795031012246125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00695/2026 | ETO-TELE | 00695/2026 | 7950310122 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-05-04 10:45 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 122 | AL10060122 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794302312246125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00696/2026 | ETO-TELE | 00696/2026 | 7943023122 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-05-04 11:37 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 122 | AL07059122 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794970412246125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00697/2026 | ETO-TELE | 00697/2026 | 7949704122 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-05-04 17:32 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 122 | AL10060122 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790075701346125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00698/2026 | ETO-TELE | 00698/2026 | 7900757013 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-01 07:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 013 | AL01062013 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793159007346125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00699/2026 | ETO-TELE | 00699/2026 | 7931590073 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-01 07:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 073 | LD06047073 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792392712246125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00700/2026 | ETO-TELE | 00700/2026 | 7923927122 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-12 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 122 | LD02059122 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793161205946125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00701/2026 | ETO-TELE | 00701/2026 | 7931612059 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-03 11:31 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 059 | AL05099059 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792532500746125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00702/2026 | ETO-TELE | 00702/2026 | 7925325007 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-04-23 10:06 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 007 | AL01048007 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793813600746125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00703/2026 | ETO-TELE | 00703/2026 | 7938136007 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-24 17:33 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 007 | AL02048007 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791914600646125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00704/2026 | ETO-TELE | 00704/2026 | 7919146006 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-23 11:15 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 006 | LD05050008 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793041800646125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00705/2026 | ETO-TELE | 00705/2026 | 7930418006 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-23 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 006 | LD05050008 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790245412246125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00706/2026 | ETO-TELE | 00706/2026 | 7902454122 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-05-08 17:23 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 122 | AL03097122 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790535512246125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00707/2026 | ETO-TELE | 00707/2026 | 7905355122 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-10 14:25 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 122 | AL06059122 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790536112246125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00708/2026 | ETO-TELE | 00708/2026 | 7905361122 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-10 13:27 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 122 | AL08060122 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790536312246125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00709/2026 | ETO-TELE | 00709/2026 | 7905363122 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-26 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 122 | AL08097122 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790536612246125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00710/2026 | ETO-TELE | 00710/2026 | 7905366122 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-07-15 09:09 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 122 | AL08059122 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790550205946125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00711/2026 | ETO-TELE | 00711/2026 | 7905502059 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-03 10:18 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 059 | AL07099059 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792953105946125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00712/2026 | ETO-TELE | 00712/2026 | 7929531059 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-01 07:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 059 | AL03099059 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793003912246125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00713/2026 | ETO-TELE | 00713/2026 | 7930039122 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-26 09:44 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 122 | AL03059122 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793160112246125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00714/2026 | ETO-TELE | 00714/2026 | 7931601122 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-10 12:17 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 122 | AL09059122 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793160805946125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00715/2026 | ETO-TELE | 00715/2026 | 7931608059 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-01 07:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 059 | AL05099059 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793161112246125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00716/2026 | ETO-TELE | 00716/2026 | 7931611122 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-10 14:53 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 122 | AL04059122 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793161412246125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00717/2026 | ETO-TELE | 00717/2026 | 7931614122 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-10 11:21 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 122 | AL09060122 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793162912246125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00718/2026 | ETO-TELE | 00718/2026 | 7931629122 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-01 07:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 122 | AL09059122 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793168212246125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00719/2026 | ETO-TELE | 00719/2026 | 7931682122 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-19 16:25 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 122 | AL11060122 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790535612246125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00758/2026 | ETO-TELE | 00758/2026 | 7905356122 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-01 07:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 122 | AL04060122 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790053608646125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00759/2026 | ETO-TELE | 00759/2026 | 7900536086 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-01 07:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 086 | LD03414149 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791365510046125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00689/2026 | ETO-TELE | 00689/2026 | 7913655100 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-03 17:32 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 100 | AL01081100 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791006307546125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00690/2026 | ETO-TELE | 00690/2026 | 7910063075 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-01 07:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 075 | LD02050008 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794432308446125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00691/2026 | ETO-TELE | 00691/2026 | 7944323084 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-07-03 14:22 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 084 | LD05062013 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790044808346125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00692/2026 | ETO-TELE | 00692/2026 | 7900448083 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-01 07:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 083 | LD01059122 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790055201046125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00693/2026 | ETO-TELE | 00693/2026 | 7900552010 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-07-15 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 010 | LD05050008 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792605901346125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00720/2026 | ETO-TELE | 00720/2026 | 7926059013 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-07-16 12:24 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 013 | LD02062013 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790064805546125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00721/2026 | ETO-TELE | 00721/2026 | 7900648055 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-05-21 16:25 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 055 | LD03022033 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790065405546125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00722/2026 | ETO-TELE | 00722/2026 | 7900654055 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-01 07:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 055 | LD03022033 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790056714946125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00723/2026 | ETO-TELE | 00723/2026 | 7900567149 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-01 07:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 149 | LD03414149 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790000205546125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00724/2026 | ETO-TELE | 00724/2026 | 7900002055 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-01 07:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 055 | AL01007055 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790062605546125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00725/2026 | ETO-TELE | 00725/2026 | 7900626055 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-01 07:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 055 | LD01434149 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790110008446125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00726/2026 | ETO-TELE | 00726/2026 | 7901100084 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-07-01 17:32 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 084 | LD05062013 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790110408446125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00727/2026 | ETO-TELE | 00727/2026 | 7901104084 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-07-03 15:24 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 084 | LD04062013 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793138023346125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00728/2026 | ETO-TELE | 00728/2026 | 7931380233 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-07-02 09:58 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 233 | LD05062013 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793138308646125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00729/2026 | ETO-TELE | 00729/2026 | 7931383086 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-04-24 15:16 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 086 | LD05062013 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792033512246125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00730/2026 | ETO-TELE | 00730/2026 | 7920335122 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-12 15:01 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 122 | LD02059122 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792678012246125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00731/2026 | ETO-TELE | 00731/2026 | 7926780122 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-01 11:31 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 122 | LD03059122 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790273601446125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00732/2026 | ETO-TELE | 00732/2026 | 7902736014 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-08 17:34 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 014 | LD05062013 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792740100146125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00733/2026 | ETO-TELE | 00733/2026 | 7927401001 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-02 15:01 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 001 | AL01072001 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792744300146125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00734/2026 | ETO-TELE | 00734/2026 | 7927443001 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-01 17:31 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 001 | AL05072001 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790066308646125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00735/2026 | ETO-TELE | 00735/2026 | 7900663086 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-01 07:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 086 | LD03414149 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790066908646125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00736/2026 | ETO-TELE | 00736/2026 | 7900669086 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-01 07:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 086 | LD05062013 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790088805546125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00737/2026 | ETO-TELE | 00737/2026 | 7900888055 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-01 07:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 055 | LD02050008 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792556314946125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00738/2026 | ETO-TELE | 00738/2026 | 7925563149 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-01 07:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 149 | LD01434149 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792103903146125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00739/2026 | ETO-TELE | 00739/2026 | 7921039031 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-04-18 15:32 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 031 | LD03050008 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790054301046125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00740/2026 | ETO-TELE | 00740/2026 | 7900543010 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-01 07:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 010 | LD03059122 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790536212246125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00741/2026 | ETO-TELE | 00741/2026 | 7905362122 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-01 07:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 122 | AL08060122 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792392505946125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00742/2026 | ETO-TELE | 00742/2026 | 7923925059 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-07-15 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 059 | LD02059122 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792731201046125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00743/2026 | ETO-TELE | 00743/2026 | 7927312010 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-01 07:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 010 | LD03059122 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792953301046125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00744/2026 | ETO-TELE | 00744/2026 | 7929533010 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS PENDENTE | 2026-04-13 14:45 |  | 010 | LD03059122 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793160212246125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00745/2026 | ETO-TELE | 00745/2026 | 7931602122 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-01 07:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 122 | AL02059122 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793160912246125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00746/2026 | ETO-TELE | 00746/2026 | 7931609122 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-07-15 10:12 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 122 | AL09059122 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793162812246125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00747/2026 | ETO-TELE | 00747/2026 | 7931628122 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-01 07:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 122 | AL05060122 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792760100146125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00748/2026 | ETO-TELE | 00748/2026 | 7927601001 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-07-24 13:20 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 001 | AL01072001 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792760400146125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00749/2026 | ETO-TELE | 00749/2026 | 7927604001 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-01 07:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 001 | AL02072001 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792764700146125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00750/2026 | ETO-TELE | 00750/2026 | 7927647001 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-01 07:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 001 | AL01072001 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790054308346125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00751/2026 | ETO-TELE | 00751/2026 | 7900543083 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-07-06 11:33 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 083 | LD01059122 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793043007546125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00752/2026 | ETO-TELE | 00752/2026 | 7930430075 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-01 07:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 075 | LD02050008 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791938507346125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00753/2026 | ETO-TELE | 00753/2026 | 7919385073 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-01 07:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 073 | LD02047073 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792250227146125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00754/2026 | ETO-TELE | 00754/2026 | 7922502271 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-07-15 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 271 | AL03101271 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792678900146125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00755/2026 | ETO-TELE | 00755/2026 | 7926789001 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-08-07 17:31 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 001 | AL01102271 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795163408646125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00756/2026 | ETO-TELE | 00756/2026 | 7951634086 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-01 07:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 086 | LD05062013 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793035914946125,6145486111 | 2026 | ETO-TELE 00757/2026 | ETO-TELE | 00757/2026 | 7930359149 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 14:45 | 2026-04-13 14:45 | 2027-05-18 14:45 | 2026-06-01 07:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 14:45 |  | 149 | LD03414149 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792558805546125,6386342593 | 2026 | ETO-TELE 00760/2026 | ETO-TELE | 00760/2026 | 7925588055 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 15:20 | 2026-04-13 15:20 | 2027-05-18 15:20 | 2026-06-01 07:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 15:20 |  | 055 | LD02050008 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795135609246125,6386342593 | 2026 | ETO-TELE 00762/2026 | ETO-TELE | 00762/2026 | 7951356092 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 15:20 | 2026-04-13 15:20 | 2027-05-18 15:20 | 2026-06-01 07:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 15:20 |  | 092 | LD01059122 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792689412246125,6386342593 | 2026 | ETO-TELE 00761/2026 | ETO-TELE | 00761/2026 | 7926894122 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 15:20 | 2026-04-13 15:20 | 2027-05-18 15:20 | 2026-06-01 07:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-04-13 15:20 |  | 122 | AL01059122 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
585516519346125,6709259259 | 2026 | ETO-TELE 00763/2026 | ETO-TELE | 00763/2026 | 5855165193 | 58 | REGULADOR | 2026-04-13 16:06 | 2026-04-13 16:06 | 2026-04-16 16:06 | 2026-04-27 17:35 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2026-04-13 16:06 |  | 193 | PS01112193 | Segue nota para normalizar regulador de tensão N: 5855165193- Rural - Campos lindos . equipamento não está comutando corretamente , não está aceitando comandos remotamente nem manualmente . Favor solicitar equipe para realizar medição aterramento . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790052501546125,9059722222 | 2026 | ETO-TELE 00971/2026 | ETO-TELE | 00971/2026 | 7900525015 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 21:45 | 2026-07-07 15:27 | 2026-07-10 15:27 |  | EMERGENCIAL | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS REPASSADA | 2026-07-07 15:27 | ETO-COEP 00125/2026 | 015 | LD02424015 | PARECER COEP: É PARA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO RELIGADOR OU DAS BUCHAS, CASO SEJA BUCHAS , REPASSAR PARA OS COCM'S , CASO NÃO SEJA ESPECIFIQUE O MODELO , E A TENSÃO, FICO NO AGUARDO DO RETORNO Nota para manutenção substituir religador 7900525015 que está com as buchas de entrada danificadas fase A estourada e bc danificadas Local LD Pedro Afonso A Chaparral | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790052501546125,9059722222 | 2026 | ETO-COEP 00125/2026 | ETO-COEP | 00125/2026 | 7900525015 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 21:45 | 2026-07-07 15:27 | 2026-07-10 15:27 |  | EMERGENCIAL | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS PENDENTE | 2026-07-07 15:27 |  | 015 | LD02424015 | PARECER COEP: É PARA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO RELIGADOR OU DAS BUCHAS, CASO SEJA BUCHAS , REPASSAR PARA OS COCM'S , CASO NÃO SEJA ESPECIFIQUE O MODELO , E A TENSÃO, FICO NO AGUARDO DO RETORNO Nota para manutenção substituir religador 7900525015 que está com as buchas de entrada danificadas fase A estourada e bc danificadas Local LD Pedro Afonso A Chaparral | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790052501546125,9059722222 | 2026 | ETO-COEP 00072/2026 | ETO-COEP | 00072/2026 | 7900525015 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 21:45 | 2026-06-29 18:30 | 2026-07-02 18:30 |  | EMERGENCIAL | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS REPASSADA | 2026-06-29 18:30 | ETO-TELE 00971/2026 | 015 | LD02424015 | PARECER COEP: É PARA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO RELIGADOR OU DAS BUCHAS, CASO SEJA BUCHAS , REPASSAR PARA OS COCM'S , CASO NÃO SEJA ESPECIFIQUE O MODELO , E A TENSÃO, FICO NO AGUARDO DO RETORNO Nota para manutenção substituir religador 7900525015 que está com as buchas de entrada danificadas fase A estourada e bc danificadas Local LD Pedro Afonso A Chaparral | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790052501546125,9059722222 | 2026 | ETO-RD-GR 00431/2026 | ETO-RD-GR | 00431/2026 | 7900525015 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-13 21:45 | 2026-04-14 11:08 | 2026-04-17 11:08 |  | EMERGENCIAL | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS REPASSADA | 2026-04-14 11:08 | ETO-COEP 00072/2026 | 015 | LD02424015 | Nota para manutenção substituir religador 7900525015 que está com as buchas de entrada danificadas fase A estourada e bc danificadas Local LD Pedro Afonso A Chaparral | ANOMALIA EM RELIGADOR
795463200146126,8915509259 | 2026 | ETO-TELE 00764/2026 | ETO-TELE | 00764/2026 | 7954632001 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-14 21:24 | 2026-04-14 21:24 | 2026-04-17 21:24 | 2026-05-18 15:45 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2026-04-14 21:24 |  | 001 | AL03062013 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7954632001, Feito primeiro ataque com equipe 001OP10, porém sem sucesso | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791041001346126,8941203704 | 2026 | ETO-TELE 00765/2026 | ETO-TELE | 00765/2026 | 7910410013 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-14 21:28 | 2026-04-14 21:28 | 2026-04-17 21:28 | 2026-04-27 15:01 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2026-04-14 21:28 |  | 013 | AL03062013 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7910410013, Feito primeiro ataque com equipe 001OP10, porém sem sucesso | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793372625646126,9025925926 | 2026 | ETO-TELE 00766/2026 | ETO-TELE | 00766/2026 | 7933726256 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-14 21:40 | 2026-04-14 21:40 | 2026-04-17 21:40 | 2026-04-28 14:35 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS CANCELADA | 2026-04-14 21:40 |  | 256 | LD03046026 | segue SS para as devidas tratativas, religador 7933726256 LD ponte Alta / Mateiros não aceita comando de fechamento remota e nem local, feito primeiro ataque, porém sem sucesso, o mesmo e de suma importância para manobras de transferência da RDU de mateiros, | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792482303446127,4689236111 | 2026 | ETO-TELE 00767/2026 | ETO-TELE | 00767/2026 | 7924823034 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-15 11:15 | 2026-04-15 11:15 | 2026-04-18 11:15 | 2026-04-27 17:30 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2026-04-15 11:15 |  | 034 | LD03038009 | PROVIDENCIAR INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO NO RL 7924823034 O MESMO QUANDO PERDE A COMUNICAÇÃO SO VOLTA COM UM RESET LOCAL. OBS.: DESLIGA E LIGA DJ E VOLTA | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
796480307246127,5472685185 | 2026 | ETO-TELE 00768/2026 | ETO-TELE | 00768/2026 | 7964803072 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-15 13:08 | 2026-04-15 13:08 | 2026-04-18 13:08 | 2026-06-03 17:30 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2026-04-15 13:08 |  | 072 | LD01010021 | senhores religador 7964803072 sem comunicaçao feito primeiro ataque sem sucesso , mesmo atende rdu de conceiçao | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793029303446127,6341435185 | 2026 | ETO-TELE 00769/2026 | ETO-TELE | 00769/2026 | 7930293034 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-15 15:13 | 2026-04-15 15:13 | 2026-04-18 15:13 | 2026-04-27 17:30 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2026-04-15 15:13 |  | 034 | LD02020023 | Por gentileza, verificar perda de comunicação instantaneo assim que perde CA, equipamento fica indisponivel para transferencia remota, substituir bateria e fazer levantamento da perda de comuniicação | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583678609446128,4803819444 | 2026 | ETO-COEP 00095/2026 | ETO-COEP | 00095/2026 | 5836786094 | 58 | REGULADOR | 2026-04-16 11:32 | 2026-05-18 13:53 | 2026-05-21 13:53 |  | EMERGENCIAL | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | SS PENDENTE | 2026-05-18 13:53 |  | 094 | LD01066094 | 24/07 PARECER COEP:EQUIPAMENTO EM LOGISTICA DE ENTREGA Favor levar outro regulador de tensão, pois o mesmo foi furtado em campo. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583678609446128,4803819444 | 2026 | ETO-TELE 00770/2026 | ETO-TELE | 00770/2026 | 5836786094 | 58 | REGULADOR | 2026-04-16 11:32 | 2026-05-18 13:53 | 2026-05-21 13:53 |  | EMERGENCIAL | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | SS REPASSADA | 2026-05-18 13:53 | ETO-COEP 00095/2026 | 094 | LD01066094 | Favor levar outro regulador de tensão, pois o mesmo foi furtado em campo. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792607804646128,6966203704 | 2026 | ETO-RD-PS 00174/2026 | ETO-RD-PS | 00174/2026 | 7926078046 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-16 16:43 | 2026-04-16 16:43 | 2026-06-15 16:43 | 2026-04-28 14:42 | ALTA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | SS CANCELADA | 2026-04-16 16:43 |  | 046 | LD01056046 | Segue ss para tratativa com equipe de Linha viva o quanto antes Regular chave de entrada e saida do Religador 7926078046 Padre josino Longitude: 728423 Latitude: 8822512 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790753609246128,697349537 | 2026 | ETO-TELE 00771/2026 | ETO-TELE | 00771/2026 | 7907536092 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-16 16:44 | 2026-04-16 16:44 | 2026-04-19 16:44 | 2026-06-16 11:31 | EMERGENCIAL | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | SS ATENDIDA | 2026-04-16 16:44 |  | 092 | LD01059122 | Por favor Deslocar equipe DMSL para substituir disjuntor danificado do religador 7907536092 que esta sem condiçoes de receber comandos remoto | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795832400446128,7170486111 | 2026 | ETO-RD-AR 00695/2026 | ETO-RD-AR | 00695/2026 | 7958324004 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-16 17:13 | 2026-04-16 17:13 | 2026-04-23 17:13 | 2026-04-17 08:44 | URGENTE | RICARDO DA CONCEICAO MOURA | SS ATENDIDA | 2026-04-16 17:13 |  | 004 | LD04010004 | Favor executar poda no id 63125760 para atender reclamação da BRK. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795135609246128,9117824074 | 2026 | ETO-TELE 00772/2026 | ETO-TELE | 00772/2026 | 7951356092 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-16 21:53 | 2026-04-16 21:53 | 2026-04-19 21:53 | 2026-04-28 15:50 | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS ATENDIDA | 2026-04-16 21:53 |  | 092 | LD01059122 | favor verificar a comunicação do RL, feito primeiro ataque mas não resolveu | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790039800446129,383287037 | 2026 | ETO-SCADA 00003/2026 | ETO-SCADA | 00003/2026 | 7900398004 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-17 09:12 | 2026-04-17 09:12 | 2026-04-20 09:12 | 2026-04-22 15:17 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS CANCELADA | 2026-04-17 09:12 |  | 004 | AL03103004 | FAZER ANALISE E CORRIGIR NO SCADA O RL 7900398004 POIS O O BLOQUEIO ( 79 ) NÃO ESTA SUBINDO NO SCADA. | AVISO DE ANOMALIA
792512606046129,5436342593 | 2026 | ETO-TELE 00773/2026 | ETO-TELE | 00773/2026 | 7925126060 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-17 13:03 | 2026-04-17 13:03 | 2026-04-20 13:03 | 2026-04-27 17:30 | EMERGENCIAL | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | SS ATENDIDA | 2026-04-17 13:03 |  | 060 | AL02054060 | Foi realizado primeiro ataque e encontrado disjuntor desarmado. Foi feito o rearme e voltou a comunicação. Porém é necessario enviar equipe do DMSL varificar pois é recorrente esse desarme do disjuntor. OS: 107814766 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793087708146130,3919791667 | 2026 | ETO-TELE 00774/2026 | ETO-TELE | 00774/2026 | 7930877081 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-18 09:24 | 2026-04-18 09:24 | 2026-04-21 09:24 | 2026-05-12 11:35 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2026-04-18 09:24 |  | 081 | AL02043081 | FEITO DOIS RESET COM EQUIPE LOCAL E RETORNOU A COMUNICAÇÃO. OBS. : RL 7930877081 QUANDO PERDE A COMUNICAÇÃO SO VOLTA APOS INTERVENÇÃO DE EQUIPE LOCAL. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794965010946130,4193402778 | 2026 | ETO-TELE 00775/2026 | ETO-TELE | 00775/2026 | 7949650109 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-18 10:04 | 2026-04-18 10:04 | 2026-04-21 10:04 | 2026-04-28 09:42 | EMERGENCIAL | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2026-04-18 10:04 |  | 109 | LD03005098 | Foi feito o primeiro ataque no Rl 7949650109 retornou a comunicação mais subiu o ALARME DE FALHA NO CUBICULO DO RELIGADOR e de BATERIA e esta chiando no cubiculo. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795598608446130,5051273148 | 2026 | ETO-TELE 00776/2026 | ETO-TELE | 00776/2026 | 7955986084 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-18 12:07 | 2026-04-18 12:07 | 2026-04-21 12:07 | 2026-04-28 14:32 | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS CANCELADA | 2026-04-18 12:07 |  | 084 | LD04062013 | RL 7955986084 BY PASSADO EM CAMPO MESMO OCASIONOU DESARME DA LINHA DJ 444R PARAISO -DIVINOPOLIS EQUIPE 013OP04 INFORMOU QUE NO FUNDO DO RL TEM ALGUMAS MARCAS QUE QUEIMADO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792461205246130,7812384259 | 2026 | ETO-TELE 00777/2026 | ETO-TELE | 00777/2026 | 7924612052 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-18 18:45 | 2026-04-18 18:45 | 2026-04-21 18:45 | 2026-04-27 17:30 | EMERGENCIAL | Glauk Henrique Miranda Cardoso | SS ATENDIDA | 2026-04-18 18:45 |  | 052 | LD02036052 | Feito primeiro ataque no RL 7924612052 e não voltou a comunicação devido esta fechando curto no circuito interno do mesmo | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790870704946130,8040162037 | 2026 | ETO-TELE 00778/2026 | ETO-TELE | 00778/2026 | 7908707049 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-18 19:18 | 2026-04-18 19:18 | 2026-06-17 19:18 | 2026-07-14 11:30 | ALTA | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2026-04-18 19:18 |  | 049 | LD02110005 | Na falta de CA equipamento perde automação instataneo, favor verificar. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795591312246132,3969097222 | 2026 | ETO-PROT 00093/2026 | ETO-PROT | 00093/2026 | 7955913122 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-20 09:32 | 2026-04-20 09:32 | 2026-04-23 09:32 | 2026-08-13 11:00 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2026-04-20 09:32 |  | 122 | AL11060122 | Avaliar ocorrencia 20264300907200, DJ 2114R SE Palmas 4, operador percebeu ocorrencia so devido alarme sonoro de SEF, não houve sensibilização do Religador, se houve não sinalizou sonoro, apos analise de correntes foi confirmado defazagem de neutro no RL 7955913122, aberto por ação do operador, porem não sinalizou alarme. Parecer da Proteção: Deixado ajuste de SEF do 2114R habilitado em TRIP, com valor de 45A Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795693912246134,300162037 | 2026 | ETO-TELE 00780/2026 | ETO-TELE | 00780/2026 | 7956939122 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-22 07:12 | 2026-04-22 07:12 | 2026-04-25 07:12 | 2026-04-23 11:26 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2026-04-22 07:12 |  | 122 | AL11059122 | Religador com curto no rele, equipe vai ao local fecha o dijuntor em seguida perde novamente. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795690312246134,3023032407 | 2026 | ETO-TELE 00781/2026 | ETO-TELE | 00781/2026 | 7956903122 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-22 07:15 | 2026-04-22 07:15 | 2026-04-25 07:15 | 2026-04-22 11:20 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2026-04-22 07:15 |  | 122 | AL11059122 | Religador 7956903122, dj desarmando, equipe fecha o dj em seguida perde novamente. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792120201446134,39875 | 2026 | ETO-TELE 00782/2026 | ETO-TELE | 00782/2026 | 7921202014 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-22 09:34 | 2026-04-22 09:34 | 2026-04-25 09:34 | 2026-04-28 14:51 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS CANCELADA | 2026-04-22 09:34 |  | 014 | LD01025012 | RELIGADOR BY PASSADO SEM COMUNICAÇÃO, REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793003912246134,4535416667 | 2026 | ETO-TELE 00783/2026 | ETO-TELE | 00783/2026 | 7930039122 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-22 10:53 | 2026-04-22 10:53 | 2026-04-25 10:53 | 2026-06-08 17:30 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2026-04-22 10:53 |  | 122 | AL03059122 | RELIGADOR 7930039122 RDU PALMAS COM MEDIÇÕES DE CORRENTE DIVERGENTE DO REAL. FAVOR VERIFICAR/CORRIGIR. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790127905246134,492037037 | 2026 | ETO-TELE 00784/2026 | ETO-TELE | 00784/2026 | 7901279052 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-22 11:49 | 2026-04-22 11:49 | 2026-04-25 11:49 | 2026-04-27 11:30 | EMERGENCIAL | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | SS ATENDIDA | 2026-04-22 11:49 |  | 052 | AL01036052 | segue nota para manutençao em RL 7901279052 o mesmo esta em curto interno | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793186307446134,5454513889 | 2026 | ETO-TELE 00785/2026 | ETO-TELE | 00785/2026 | 7931863074 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-22 13:05 | 2026-04-22 13:05 | 2026-04-25 13:05 | 2026-06-03 11:30 | EMERGENCIAL | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2026-04-22 13:05 |  | 074 | AL01028074 | Religador 7931863074 sem comunicação , feito primeiro ataque o mesmo não retornou a comunicar. favor disponibilizar equipe para devidas tratativas | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790066607246134,6560532407 | 2026 | ETO-TELE 00786/2026 | ETO-TELE | 00786/2026 | 7900666072 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-22 15:45 | 2026-04-22 15:45 | 2026-04-25 15:45 | 2026-06-16 16:25 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS CANCELADA | 2026-04-22 15:45 |  | 072 | LD01010021 |  | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790209900346134,7121180556 | 2026 | ETO-TELE 00787/2026 | ETO-TELE | 00787/2026 | 7902099003 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-22 17:05 | 2026-04-22 17:05 | 2026-04-25 17:05 | 2026-04-28 11:29 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2026-04-22 17:05 |  | 003 | AL02113003 | Feito Primeiro Ataque e RL 7902099003, Não retorno comunicação | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790065405546135,6667476852 | 2026 | ETO-TELE 00789/2026 | ETO-TELE | 00789/2026 | 7900654055 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-23 16:00 | 2026-04-23 16:00 | 2026-04-26 16:00 | 2026-05-21 16:40 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2026-04-23 16:00 |  | 055 | LD03022033 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794795902646135,7011458333 | 2026 | ETO-TELE 00790/2026 | ETO-TELE | 00790/2026 | 7947959026 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-23 16:50 | 2026-04-23 16:50 | 2026-04-26 16:50 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS PENDENTE | 2026-04-23 16:50 |  | 026 | LD03046026 | Segue nota para verificar intermitência de comunicação nos religadores 7908301026 , 7911120026, 7947959026 , 7908692026, 7900594026 rural- Ponte Alta . Obs: equipamentos estão com intermitência na comunicação , perdem a comunicação quase todos ao mesmo tempo ! | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790869202646135,7046412037 | 2026 | ETO-TELE 00791/2026 | ETO-TELE | 00791/2026 | 7908692026 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-23 16:55 | 2026-04-23 16:55 | 2026-04-26 16:55 | 2026-07-02 17:33 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2026-04-23 16:55 |  | 026 | LD03046026 | Segue nota para verificar intermitência de comunicação nos religadores 7908301026 , 7911120026, 7947959026 , 7908692026, 7900594026 rural- Ponte Alta . | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
791112002646135,7071296296 | 2026 | ETO-TELE 00792/2026 | ETO-TELE | 00792/2026 | 7911120026 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-23 16:58 | 2026-04-23 16:58 | 2026-04-26 16:58 | 2026-05-07 17:31 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2026-04-23 16:58 |  | 026 | LD03046026 | Segue nota para verificar intermitência de comunicação nos religadores 7908301026 , 7911120026, 7947959026 , 7908692026, 7900594026 rural- Ponte Alta . | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790059402646135,712037037 | 2026 | ETO-PROT 00148/2026 | ETO-PROT | 00148/2026 | 7900594026 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-23 17:05 | 2026-07-16 16:48 | 2027-08-20 16:48 |  | PROGRAMAVEL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2026-07-16 16:48 | ETO-SE-PA 00107/2026 | 026 | LD03046026 | PARECER DA PROTEÇÃO: 16/07/2026 AJUSTES DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO 15/07/2026 EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO NA OS ETO-RD-PO 1860 OBRA 0312600354 14/07/2026 PARECER COCM/ COEP: DE ACORDO COM O EDSON CURCINO FOI FEITA S SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO , SEGUE PARA PROTEÇÃO ELABORAR AJUSTE 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO DESLOCADO QUE ESTAVA EM GUARAÍ FOI ALINHADO COM O VALMOR QUE SERIA SUBSTITUIDO DIA 07/07/2026 , FAVOR PASSAR PARA PROTEÇÃO 7900594026 PARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S PARA ABRIR REQUISIÇÃO PARECER DMSL 10/06/2026: Tem uma nota aberta para esse equipamento solicitando a substituição desde 20/10/2025, como a nota não foi atendida estamos repassando para área responsável. Nota em aberto repassada ETO-COEP 210/2025. Segue nota para verificar intermitência de comunicação nos religadores 7908301026 , 7911120026, 7947959026 , 7908692026, 7900594026 rural- Ponte Alta . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790059402646135,712037037 | 2026 | ETO-COEP 00113/2026 | ETO-COEP | 00113/2026 | 7900594026 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-23 17:05 | 2026-07-10 12:01 | 2026-07-13 12:01 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2026-07-10 12:01 | ETO-RD-PO 00185/2026 | 026 | LD03046026 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO DESLOCADO QUE ESTAVA EM GUARAÍ FOI ALINHADO COM O VALMOR QUE SERIA SUBSTITUIDO DIA 07/07/2026 , FAVOR PASSAR PARA PROTEÇÃO 7900594026 PARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S PARA ABRIR REQUISIÇÃO PARECER DMSL 10/06/2026: Tem uma nota aberta para esse equipamento solicitando a substituição desde 20/10/2025, como a nota não foi atendida estamos repassando para área responsável. Nota em aberto repassada ETO-COEP 210/2025. Segue nota para verificar intermitência de comunicação nos religadores 7908301026 , 7911120026, 7947959026 , 7908692026, 7900594026 rural- Ponte Alta . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790059402646135,712037037 | 2026 | ETO-SE-PA 00107/2026 | ETO-SE-PA | 00107/2026 | 7900594026 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-23 17:05 | 2026-07-16 16:48 | 2027-08-20 16:48 |  | PROGRAMAVEL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS PENDENTE | 2026-07-16 16:48 |  | 026 | LD03046026 | PARECER DA PROTEÇÃO: 16/07/2026 AJUSTES DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO 15/07/2026 EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO NA OS ETO-RD-PO 1860 OBRA 0312600354 14/07/2026 PARECER COCM/ COEP: DE ACORDO COM O EDSON CURCINO FOI FEITA S SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO , SEGUE PARA PROTEÇÃO ELABORAR AJUSTE 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO DESLOCADO QUE ESTAVA EM GUARAÍ FOI ALINHADO COM O VALMOR QUE SERIA SUBSTITUIDO DIA 07/07/2026 , FAVOR PASSAR PARA PROTEÇÃO 7900594026 PARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S PARA ABRIR REQUISIÇÃO PARECER DMSL 10/06/2026: Tem uma nota aberta para esse equipamento solicitando a substituição desde 20/10/2025, como a nota não foi atendida estamos repassando para área responsável. Nota em aberto repassada ETO-COEP 210/2025. Segue nota para verificar intermitência de comunicação nos religadores 7908301026 , 7911120026, 7947959026 , 7908692026, 7900594026 rural- Ponte Alta . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790059402646135,712037037 | 2026 | ETO-TELE 00793/2026 | ETO-TELE | 00793/2026 | 7900594026 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-23 17:05 | 2026-06-10 11:12 | 2026-06-13 11:12 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2026-06-10 11:12 | ETO-COEP 00113/2026 | 026 | LD03046026 | PARECER DMSL 10/06/2026: Tem uma nota aberta para esse equipamento solicitando a substituição desde 20/10/2025, como a nota não foi atendida estamos repassando para área responsável. Nota em aberto repassada ETO-COEP 210/2025. Segue nota para verificar intermitência de comunicação nos religadores 7908301026 , 7911120026, 7947959026 , 7908692026, 7900594026 rural- Ponte Alta . | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790059402646135,712037037 | 2026 | ETO-RD-PO 00185/2026 | ETO-RD-PO | 00185/2026 | 7900594026 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-23 17:05 | 2026-07-14 17:51 | 2027-08-18 17:51 |  | PROGRAMAVEL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2026-07-14 17:51 | ETO-PROT 00148/2026 | 026 | LD03046026 | 14/07/2026 PARECER COCM/ COEP: DE ACORDO COM O EDSON CURSINO FOI FEITA S SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO , SEGUE PARA PROTEÇÃO ELABORAR AJUSTE 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO DESLOCADO QUE ESTAVA EM GUARAÍ FOI ALINHADO COM O VALMOR QUE SERIA SUBSTITUIDO DIA 07/07/2026 , FAVOR PASSAR PARA PROTEÇÃO 7900594026 PARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S PARA ABRIR REQUISIÇÃO PARECER DMSL 10/06/2026: Tem uma nota aberta para esse equipamento solicitando a substituição desde 20/10/2025, como a nota não foi atendida estamos repassando para área responsável. Nota em aberto repassada ETO-COEP 210/2025. Segue nota para verificar intermitência de comunicação nos religadores 7908301026 , 7911120026, 7947959026 , 7908692026, 7900594026 rural- Ponte Alta . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790830102646135,7214467593 | 2026 | ETO-TELE 00794/2026 | ETO-TELE | 00794/2026 | 7908301026 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-23 17:19 | 2026-04-23 17:19 | 2026-04-26 17:19 | 2026-05-07 17:30 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2026-04-23 17:19 |  | 026 | AL01069026 | Segue nota para verificar intermitência de comunicação nos religadores 7908301026 , 7911120026, 7947959026 , 7908692026, 7900594026 rural- Ponte Alta . | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792488309046136,3255902778 | 2026 | ETO-TELE 00795/2026 | ETO-TELE | 00795/2026 | 7924883090 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-24 07:49 | 2026-04-24 07:49 | 2026-04-27 07:49 | 2026-05-11 17:45 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2026-04-24 07:49 |  | 090 | LD03005098 | Segue nota para verificar falha de comunicação religador 7924883090 fica na S/E Nazaré , quando há falta de CA . OBS: quando falta CA na S/E Nazaré a comunicação falha de imediato . | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
585456604346136,359525463 | 2026 | ENC-RD-PS 00472/2026 | ENC-RD-PS | 00472/2026 | 5854566043 | 58 | REGULADOR | 2026-04-24 08:38 | 2026-04-24 08:38 | 2026-06-23 08:38 | 2026-04-24 17:29 | ALTA | ELISMAR GREGORIO DA SILVA | SS ATENDIDA | 2026-04-24 08:38 |  | 043 | LD02072001 | RETIRAR UMA CELULA (FASE A) DO BANCO DE CAPACITOR 5854566043 PARA REINSTALAR NA OBRA 0202600193 - MARIANOPOLIS. OBS. DEIXAR O BANCO DESCONCTADO DA REDE | AVISO DE ANOMALIA
585506308046136,447662037 | 2026 | ETO-TELE 00796/2026 | ETO-TELE | 00796/2026 | 5855063080 | 58 | REGULADOR | 2026-04-24 10:45 | 2026-04-24 10:45 | 2026-06-23 10:45 | 2026-05-06 14:35 | ALTA | Rafael Pereira Marques | SS ATENDIDA | 2026-04-24 10:45 |  | 080 | LD02010004 | ATUALIZAR AJUSTES DO RT 5855063080, DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ESTAGIÁRIO RAFAEL P MARQUES. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794279912246136,6477430556 | 2026 | ETO-TELE 00798/2026 | ETO-TELE | 00798/2026 | 7942799122 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-24 15:33 | 2026-04-24 15:33 | 2026-04-27 15:33 | 2026-06-18 17:30 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2026-04-24 15:33 |  | 122 | LD01059122 | Religador 7942799122, não esta informando as tensões e corrente. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793245000146137,6122106481 | 2026 | ETO-TELE 00799/2026 | ETO-TELE | 00799/2026 | 7932450001 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-25 14:42 | 2026-04-25 14:42 | 2026-04-28 14:42 | 2026-07-02 15:34 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2026-04-25 14:42 |  | 001 | AL03072001 | Religador não tem informação de corrente e tensão no elipse. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
584749600146137,6142592593 | 2026 | ETO-TELE 00800/2026 | ETO-TELE | 00800/2026 | 5847496001 | 58 | REGULADOR | 2026-04-25 14:45 | 2026-04-25 14:45 | 2026-04-28 14:45 | 2026-04-27 17:00 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2026-04-25 14:45 |  | 001 | AL03072001 | Regulador de tensão não aceitando comando remoto. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794754807346137,7834259259 | 2026 | ENC-RD-PS 00476/2026 | ENC-RD-PS | 00476/2026 | 7947548073 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-25 18:48 | 2026-04-25 18:48 | 2026-04-28 18:48 | 2026-04-26 02:55 | EMERGENCIAL | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-04-25 18:48 |  | 073 | LD02047073 | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substistituir poste abalroada na rdr de lagoa da confusao posto fiscal chave referencia 2222392014 | FORMS SUBST DE POSTES
793467800446138,4628356481 | 2026 | ETO-TELE 00801/2026 | ETO-TELE | 00801/2026 | 7934678004 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-26 11:06 | 2026-04-26 11:06 | 2026-04-29 11:06 | 2026-05-04 17:30 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2026-04-26 11:06 |  | 004 | AL03010004 | FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NO RL 7934678004 E O MESMO NÃO VOLTOU A COMUNICAÇÃO. PROVIDENCIAR A MANUTENÇÃO NO MESMO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795521100446138,6174074074 | 2026 | ETO-TELE 00802/2026 | ETO-TELE | 00802/2026 | 7955211004 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-26 14:49 | 2026-04-26 14:49 | 2026-04-29 14:49 | 2026-05-04 17:30 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2026-04-26 14:49 |  | 004 | AL01054060 | feito primeiro ataque no religador 7955211004 sem sucesso . equipe informou que o cabo da antena estar desconectado e danificado nao conseguiram conectar . favor enviar equipe rl de transferencia de cargas entre nova olinda e araguaina | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
796104107346139,2844212963 | 2026 | ETO-SCADA 00004/2026 | ETO-SCADA | 00004/2026 | 7961041073 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-27 06:50 | 2026-04-27 06:50 | 2026-04-30 06:50 | 2026-04-27 14:43 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS CANCELADA | 2026-04-27 06:50 |  | 073 | AL02224073 | PROVIDENCIAR A CORREÇÃO DO RL NO SCADA. O MESMO ESTA SUBINDO ALARME NA REGIÃO NORTE, CONTUDO ELE PERTENCE SOMENTE A REGIÃO CENTRAL RELIGADOR 7961041073 | AVISO DE ANOMALIA
795670200746139,8498842593 | 2026 | ETO-TELE 00803/2026 | ETO-TELE | 00803/2026 | 7956702007 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-27 20:24 | 2026-04-27 20:24 | 2026-04-30 20:24 | 2026-05-19 15:54 | EMERGENCIAL | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | SS ATENDIDA | 2026-04-27 20:24 |  | 007 | LD01050008 | Foi realizado o primeiro ataque no religador 7956702007, porém sem sucesso. A equipe em campo informou que o rádio de comunicação do equipamento encontra-se danificado, impossibilitando a operação remota. Favor enviar equipe para devidas trativas | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585563403846140,4420486111 | 2026 | ETO-SE-GU 00031/2026 | ETO-SE-GU | 00031/2026 | 5855634038 | 58 | REGULADOR | 2026-04-28 10:37 | 2026-04-28 10:37 | 2026-05-01 10:37 |  | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS PENDENTE | 2026-04-28 10:37 |  | 038 | LD01414027 | favor verificar o ajuste do RT 01 está com tensão alta na configuração normal. sentido Taguatinga | AVISO DE ANOMALIA
790957709246140,6170601852 | 2026 | ETO-TELE 00806/2026 | ETO-TELE | 00806/2026 | 7909577092 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-28 14:49 | 2026-04-28 14:49 | 2026-05-01 14:49 | 2026-05-05 16:09 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2026-04-28 14:49 |  | 092 | LD01059122 | Segue nota para verificar falha de comunicação no religador 7909577092 -RDU- Novo Acordo . OBS: foi feito primeiro ataque, porém sem sucesso , segundo informação técnico do DMSL Ben Vindo , e necessário substituir antena ! | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585682502546141,6228819444 | 2026 | ETO-TELE 00809/2026 | ETO-TELE | 00809/2026 | 5856825025 | 58 | REGULADOR | 2026-04-29 14:57 | 2026-04-29 14:57 | 2026-05-02 14:57 | 2026-05-05 09:26 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS CANCELADA | 2026-04-29 14:57 |  | 025 | LD02010153 | PROVIDENCIAR A MANUTENÇÃO POIS NÃO TEM COMUNICAÇÃO NO SCADA ( SEM SUPERVISORIO ) SEM POSSIBILIDADE DE CONTROLE PELO OPERADOR. GERANDO HH SEMPRE QUE CLIENTES RECLAMAM DE NIVEL DE TENSÃO NA LD. | AVISO DE ANOMALIA
585785502546141,6541087963 | 2026 | ETO-TELE 00810/2026 | ETO-TELE | 00810/2026 | 5857855025 | 58 | REGULADOR | 2026-04-29 15:42 | 2026-04-29 15:42 | 2026-05-02 15:42 | 2026-05-05 09:27 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS CANCELADA | 2026-04-29 15:42 |  | 025 | LD02010153 | PROVIDENCIAR A MANUTENÇÃO POIS NÃO TEM COMUNICAÇÃO NO SCADA ( SEM SUPERVISORIO ) SEM POSSIBILIDADE DE CONTROLE PELO OPERADOR. GERANDO HH SEMPRE QUE CLIENTES RECLAMAM DE NIVEL DE TENSÃO NA LD. | AVISO DE ANOMALIA
583801406346141,7208217593 | 2026 | ETO-TELE 00811/2026 | ETO-TELE | 00811/2026 | 5838014063 | 58 | REGULADOR | 2026-04-29 17:18 | 2026-04-29 17:18 | 2026-05-02 17:18 | 2026-05-05 09:28 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS CANCELADA | 2026-04-29 17:18 |  | 063 | LD01054060 | PROVIDENCIAR A MANUTENÇÃO POIS NÃO TEM COMUNICAÇÃO NO SCADA ( SEM SUPERVISORIO ) SEM POSSIBILIDADE DE CONTROLE PELO OPERADOR. GERANDO HH SEMPRE QUE CLIENTES RECLAMAM DE NIVEL DE TENSÃO NA LD. | AVISO DE ANOMALIA
583802006346141,7250810185 | 2026 | ETO-TELE 00812/2026 | ETO-TELE | 00812/2026 | 5838020063 | 58 | REGULADOR | 2026-04-29 17:24 | 2026-04-29 17:24 | 2026-05-02 17:24 | 2026-05-05 09:28 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS CANCELADA | 2026-04-29 17:24 |  | 063 | LD01054060 | PROVIDENCIAR A MANUTENÇÃO POIS NÃO TEM COMUNICAÇÃO NO SCADA ( SEM SUPERVISORIO ) SEM POSSIBILIDADE DE CONTROLE PELO OPERADOR. GERANDO HH SEMPRE QUE CLIENTES RECLAMAM DE NIVEL DE TENSÃO NA LD. | AVISO DE ANOMALIA
580058608446142,662962963 | 2026 | ETO-TELE 00813/2026 | ETO-TELE | 00813/2026 | 5800586084 | 58 | REGULADOR | 2026-04-30 15:55 | 2026-04-30 15:55 | 2026-05-03 15:55 | 2026-05-13 10:21 | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS ATENDIDA | 2026-04-30 15:55 |  | 084 | LD05062013 | "SS aberta para comissionamento do RT 5800586084, devido substituição da célula danificada ter sido realizada através da SS ETO-RD-PS 361/2025" | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791365714746142,6769560185 | 2026 | ETO-TELE 00814/2026 | ETO-TELE | 00814/2026 | 7913657147 | 79 | RELIGADOR | 2026-04-30 16:15 | 2026-04-30 16:15 | 2026-05-03 16:15 | 2026-06-02 11:42 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2026-04-30 16:15 |  | 147 | LD05028074 | favor verificar religador 7913657147 foi feito primeiro ataque ja duas vezes e encontra disjuntor desligado liga em seguida desarma. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585175308646142,7061111111 | 2026 | ETO-RD-PS 00198/2026 | ETO-RD-PS | 00198/2026 | 5851753086 | 58 | REGULADOR | 2026-04-30 16:57 | 2026-05-05 14:49 | 2026-05-12 14:49 | 2026-06-25 17:53 | URGENTE | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS CANCELADA | 2026-05-05 14:49 | ETO-TELE 00820/2026 | 086 | LD05062013 | PARECER COEP: fAVOR REALIZAR MELHORIA DE ATERRMENTO --------------------------------------------------------------------- PARECER DMSL 19/05/2026: É necessário fazer melhorias na malha de aterramento. PARECER DMSL: Equipamento By-passado informação da equipe local o mesmo estava tirando a LD! Foi feito os ensaios de isolação nas 3 células do banco, as três células estão com isolação boas, feito a medição da malha de terra a mesma está com a resistência ruim, deve ser feito melhorias! Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Sim. É necessário fazer melhorias na malha de aterramento. PARECER DCMD: foi feito a melhoria da malha de aterramento. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585175308646142,7061111111 | 2026 | ETO-RD-PS 00261/2026 | ETO-RD-PS | 00261/2026 | 5851753086 | 58 | REGULADOR | 2026-04-30 16:57 | 2026-06-17 10:46 | 2026-06-24 10:46 | 2026-06-25 17:53 | URGENTE | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS CANCELADA | 2026-06-17 10:46 |  | 086 | LD05062013 | PARECER COEP: fAVOR REALIZAR MELHORIA DE ATERRMENTO --------------------------------------------------------------------- PARECER DMSL 19/05/2026: É necessário fazer melhorias na malha de aterramento. PARECER DMSL: Equipamento By-passado informação da equipe local o mesmo estava tirando a LD! Foi feito os ensaios de isolação nas 3 células do banco, as três células estão com isolação boas, feito a medição da malha de terra a mesma está com a resistência ruim, deve ser feito melhorias! Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Sim. É necessário fazer melhorias na malha de aterramento. PARECER DCMD: foi feito a melhoria da malha de aterramento. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585175308646142,7061111111 | 2026 | ETO-TELE 00820/2026 | ETO-TELE | 00820/2026 | 5851753086 | 58 | REGULADOR | 2026-04-30 16:57 | 2026-06-09 10:20 | 2026-06-16 10:20 | 2026-06-25 17:53 | URGENTE | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS CANCELADA | 2026-06-09 10:20 | ETO-COEP 00111/2026 | 086 | LD05062013 | PARECER COEP: fAVOR REALIZAR MELHORIA DE ATERRMENTO --------------------------------------------------------------------- PARECER DMSL 19/05/2026: É necessário fazer melhorias na malha de aterramento. PARECER DMSL: Equipamento By-passado informação da equipe local o mesmo estava tirando a LD! Foi feito os ensaios de isolação nas 3 células do banco, as três células estão com isolação boas, feito a medição da malha de terra a mesma está com a resistência ruim, deve ser feito melhorias! Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Sim. É necessário fazer melhorias na malha de aterramento. PARECER DCMD: foi feito a melhoria da malha de aterramento. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585175308646142,7061111111 | 2026 | ETO-COEP 00111/2026 | ETO-COEP | 00111/2026 | 5851753086 | 58 | REGULADOR | 2026-04-30 16:57 | 2026-06-17 10:46 | 2026-06-24 10:46 | 2026-06-25 17:53 | URGENTE | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS CANCELADA | 2026-06-17 10:46 | ETO-RD-PS 00261/2026 | 086 | LD05062013 | PARECER COEP: fAVOR REALIZAR MELHORIA DE ATERRMENTO --------------------------------------------------------------------- PARECER DMSL 19/05/2026: É necessário fazer melhorias na malha de aterramento. PARECER DMSL: Equipamento By-passado informação da equipe local o mesmo estava tirando a LD! Foi feito os ensaios de isolação nas 3 células do banco, as três células estão com isolação boas, feito a medição da malha de terra a mesma está com a resistência ruim, deve ser feito melhorias! Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Sim. É necessário fazer melhorias na malha de aterramento. PARECER DCMD: foi feito a melhoria da malha de aterramento. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585560602746142,7549768519 | 2026 | ETO-RD-DP 00293/2026 | ETO-RD-DP | 00293/2026 | 5855606027 | 58 | REGULADOR | 2026-04-30 18:07 | 2026-04-30 18:07 | 2026-10-27 18:07 | 2026-05-05 11:00 | BAIXA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS ATENDIDA | 2026-04-30 18:07 |  | 027 | LD01414027 | GENTILEZA RETIRAR OS REGULADORES DAS FASES "A" E FASE "C". MOTIVO: CONFORME ALINHAMENTO ENTRE IVO/LEANDRO PORTILHO/ANDRESA. ESSE EQUIPAMENTO SERÁ REINSTALDO EM OBRA DE CONSTRUÇÃO. | AVISO DE ANOMALIA
586223609146142,77125 | 2026 | ETO-RD-DP 00294/2026 | ETO-RD-DP | 00294/2026 | 5862236091 | 58 | REGULADOR | 2026-04-30 18:31 | 2026-04-30 18:31 | 2026-10-27 18:31 | 2026-05-01 11:00 | BAIXA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS ATENDIDA | 2026-04-30 18:31 |  | 091 | LD05002091 | GENTILEZA RETIRAR OS REGULADORES DAS FASES "A" E FASE "C". MOTIVO: CONFORME ALINHAMENTO ENTRE IVO/LEANDRO PORTILHO/ANDRESA. ESSE EQUIPAMENTO SERÁ REINSTALDO EM OBRA DE CONSTRUÇÃO. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
585175308646145,6847916667 | 2026 | ETO-TELE 00881/2026 | ETO-TELE | 00881/2026 | 5851753086 | 58 | REGULADOR | 2026-05-03 16:26 | 2026-06-02 11:09 | 2026-06-05 11:09 | 2026-07-17 17:31 | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS ATENDIDA | 2026-06-02 11:09 |  | 086 | LD05062013 | PARECER DMSL: FAVOR SOLUCIONAR PENDENCIAS RT: 5851753086 Relé R.U.A Data: _19/05/2026 Sid: 2740/2026 Possui rádio?: Sim Possui antena?: Sim Possui módulo nobreak?: Sim Serviço Executado: * Feito testes no equipamento,o mesmo está normal. * Será necessário fazer melhorias na malha de terra e colocar em operação. Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Sim. É necessário fazer melhorias na malha de aterramento. Bateria(s) substituída(s)? _nao Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 12/2025 Equipe: Jean e Benvindo PARECER DCMD: FEITO MELHORIA NA MALHA DO ATERRAMENTO, FAVOR ENVIAR EQUIPE PARA COLOCA-LO EM OPERAÇÃO RT 5851753086 MESMO ESTA BY-PASSADO EM CAMPO EQUIPE SINERGIA 086OP01 ESTEVE NO LOCAL APARENTIMENTE SEM DEFEITO APARENTE MESMO FOI BY PASSADO POR TER TIRADO LINHA. DESDE ENTAO MESMO NAO VOLTOU PARA OPERAÇÃO . FAVOR VERIFICAR PARA TESTES POSSIVEIS .PARA QUE O MESMO VOLTA COM DISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585175308646145,6847916667 | 2026 | ETO-RD-PS 00228/2026 | ETO-RD-PS | 00228/2026 | 5851753086 | 58 | REGULADOR | 2026-05-03 16:26 | 2026-06-02 11:09 | 2026-06-05 11:09 |  | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS REPASSADA | 2026-06-02 11:09 | ETO-TELE 00881/2026 | 086 | LD05062013 | PARECER DMSL: FAVOR SOLUCIONAR PENDENCIAS RT: 5851753086 Relé R.U.A Data: _19/05/2026 Sid: 2740/2026 Possui rádio?: Sim Possui antena?: Sim Possui módulo nobreak?: Sim Serviço Executado: * Feito testes no equipamento,o mesmo está normal. * Será necessário fazer melhorias na malha de terra e colocar em operação. Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Sim. É necessário fazer melhorias na malha de aterramento. Bateria(s) substituída(s)? _nao Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 12/2025 Equipe: Jean e Benvindo PARECER DCMD: FEITO MELHORIA NA MALHA DO ATERRAMENTO, FAVOR ENVIAR EQUIPE PARA COLOCA-LO EM OPERAÇÃO RT 5851753086 MESMO ESTA BY-PASSADO EM CAMPO EQUIPE SINERGIA 086OP01 ESTEVE NO LOCAL APARENTIMENTE SEM DEFEITO APARENTE MESMO FOI BY PASSADO POR TER TIRADO LINHA. DESDE ENTAO MESMO NAO VOLTOU PARA OPERAÇÃO . FAVOR VERIFICAR PARA TESTES POSSIVEIS .PARA QUE O MESMO VOLTA COM DISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585175308646145,6847916667 | 2026 | ETO-TELE 00815/2026 | ETO-TELE | 00815/2026 | 5851753086 | 58 | REGULADOR | 2026-05-03 16:26 | 2026-05-21 15:38 | 2026-05-24 15:38 |  | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS REPASSADA | 2026-05-21 15:38 | ETO-RD-PS 00228/2026 | 086 | LD05062013 | PARECER DMSL: FAVOR SOLUCIONAR PENDENCIAS RT: 5851753086 Relé R.U.A Data: _19/05/2026 Sid: 2740/2026 Possui rádio?: Sim Possui antena?: Sim Possui módulo nobreak?: Sim Serviço Executado: * Feito testes no equipamento,o mesmo está normal. * Será necessário fazer melhorias na malha de terra e colocar em operação. Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Sim. É necessário fazer melhorias na malha de aterramento. Bateria(s) substituída(s)? _nao Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 12/2025 Equipe: Jean e Benvindo RT 5851753086 MESMO ESTA BY-PASSADO EM CAMPO EQUIPE SINERGIA 086OP01 ESTEVE NO LOCAL APARENTIMENTE SEM DEFEITO APARENTE MESMO FOI BY PASSADO POR TER TIRADO LINHA. DESDE ENTAO MESMO NAO VOLTOU PARA OPERAÇÃO . FAVOR VERIFICAR PARA TESTES POSSIVEIS .PARA QUE O MESMO VOLTA COM DISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795968000446146,6370023148 | 2026 | ETO-TELE 00817/2026 | ETO-TELE | 00817/2026 | 7959680004 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-04 15:17 | 2026-05-04 15:17 | 2026-05-07 15:17 | 2026-05-25 13:35 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2026-05-04 15:17 |  | 004 | AL06010004 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO - APÓS ATUAÇÃO DO DMSL RELIGADOR COMUNICOU POR 9 DIAS DEPOOIS PAROU NOVAMENTE. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583754308646146,6464467593 | 2026 | ETO-TELE 00818/2026 | ETO-TELE | 00818/2026 | 5837543086 | 58 | REGULADOR | 2026-05-04 15:31 | 2026-05-04 15:31 | 2026-05-07 15:31 | 2026-06-10 08:35 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2026-05-04 15:31 |  | 086 | LD05062013 | REGULADOR COM RELÉ APAGADO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE COORDENADO COM DMSL, PORÉM NÃO FOI POSSÍVEL RESOLVER PROBLEMA. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
796092304546146,6546643519 | 2026 | ETO-PROT 00096/2026 | ETO-PROT | 00096/2026 | 7960923045 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-04 15:43 | 2026-05-04 15:43 | 2026-05-07 15:43 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS PENDENTE | 2026-05-04 15:43 |  | 045 | AL02014045 | Segue SS para verificar evento onde ouve desarme no dj 224r Agt, não teve artuação dos religador 7965089045 e Sec 7960923045, não subiu atuação de rele e nem corrente, o defeito estava a frente do sec. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
583754308646146,659849537 | 2026 | ENC-RD-PS 00497/2026 | ENC-RD-PS | 00497/2026 | 5837543086 | 58 | REGULADOR | 2026-05-04 15:50 | 2026-05-04 15:50 | 2026-07-03 15:50 | 2026-05-06 15:57 | ALTA | Felipe Batista Ferrreira | SS ATENDIDA | 2026-05-04 15:50 |  | 086 | LD05062013 | CHAVE FACA RT 5837543086 FASE C ESTA DANIFICADA NECESSARIO SUBSTITUIÇAÕ COM EQUIPE DE LINHA VIVA NECESSARIO TAMBEM,TROCA DO PARA REAIO FASE C QUE ESTA QUEIMADO . EQUIPE 086OP01 ERSTEVE NO LOCAL | AVISO DE ANOMALIA
586388700146146,7435069444 | 2026 | ETO-TELE 00819/2026 | ETO-TELE | 00819/2026 | 5863887001 | 58 | REGULADOR | 2026-05-04 17:51 | 2026-05-04 17:51 | 2026-05-07 17:51 | 2026-05-19 17:30 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2026-05-04 17:51 |  | 001 | AL01057189 | verificar RT 5863887001 esta travando, ja realizado primeiro ataque, porem trava constantemente | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795604103846147,4187268519 | 2026 | ETO-RD-DP 00300/2026 | ETO-RD-DP | 00300/2026 | 7956041038 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-05 10:03 | 2026-05-05 10:03 | 2026-11-01 10:03 | 2026-07-22 18:21 | BAIXA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS CANCELADA | 2026-05-05 10:03 |  | 038 | LD01414027 | APOIO NA OBRA 0502500639. FECHAMENTO DE JUMPER DE CHAVE E CONEXÕES | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795604103846147,4187268519 | 2026 | ETO-RD-DP 00301/2026 | ETO-RD-DP | 00301/2026 | 7956041038 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-05 10:03 | 2026-05-05 10:03 | 2026-11-01 10:03 | 2026-07-22 18:20 | BAIXA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS CANCELADA | 2026-05-05 10:03 |  | 038 | LD01414027 | APOIO NA OBRA 0502500639. FECHAMENTO DE JUMPER DE CHAVE E CONEXÕES | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790820309146147,8822106481 | 2026 | ETO-RD-DP 00307/2026 | ETO-RD-DP | 00307/2026 | 7908203091 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-05 21:10 | 2026-05-06 12:34 | 2026-05-09 12:34 | 2026-05-11 15:09 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS CANCELADA | 2026-05-06 12:34 | ETO-TELE 00822/2026 | 091 | LD06002091 | senhores segue religador 7908203091 sem comunicaçao feito primeriro ataque sem sucesso . na rural de Almas | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790820309146147,8822106481 | 2026 | ETO-TELE 00822/2026 | ETO-TELE | 00822/2026 | 7908203091 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-05 21:10 | 2026-05-06 12:34 | 2026-05-09 12:34 | 2026-05-11 15:09 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS CANCELADA | 2026-05-06 12:34 |  | 091 | LD06002091 | senhores segue religador 7908203091 sem comunicaçao feito primeriro ataque sem sucesso . na rural de Almas | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790072219346148,4458333333 | 2026 | ETO-RD-AR 00809/2026 | ETO-RD-AR | 00809/2026 | 7900722193 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-06 10:42 | 2026-05-06 10:50 | 2026-05-09 10:50 |  | EMERGENCIAL | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2026-05-06 10:50 | ETO-TELE 00821/2026 | 193 | PS01112193 | foi feito primeiro ataque RL 7900722193 não retorno a comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790072219346148,4458333333 | 2026 | ETO-TELE 00821/2026 | ETO-TELE | 00821/2026 | 7900722193 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-06 10:42 | 2026-05-06 10:50 | 2026-05-09 10:50 | 2026-05-21 12:14 | EMERGENCIAL | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2026-05-06 10:50 |  | 193 | PS01112193 | foi feito primeiro ataque RL 7900722193 não retorno a comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795612719046148,7204513889 | 2026 | ETO-RD-DP 00310/2026 | ETO-RD-DP | 00310/2026 | 7956127190 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-06 17:17 | 2026-05-06 17:17 | 2026-07-05 17:17 | 2026-05-21 17:31 | ALTA | CLAUDIO CESAR GODOIS FREIRE SI | SS ATENDIDA | 2026-05-06 17:17 |  | 190 | LD04028074 | Enviar equipe de linha viva para realizar substituição dos 3 isoladores de pino que estão com vasamento. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795612719046148,7230671296 | 2026 | ETO-RD-DP 00311/2026 | ETO-RD-DP | 00311/2026 | 7956127190 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-06 17:21 | 2026-05-06 17:21 | 2026-07-05 17:21 | 2026-07-08 18:04 | ALTA | CLAUDIO CESAR GODOIS FREIRE SI | SS ATENDIDA | 2026-05-06 17:21 |  | 190 | LD04028074 | Enviar equipe de linha viva para realizar substituição dos 3 isoladores de pino que estão com vasamento. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792120101446148,9855208333 | 2026 | ETO-TELE 00823/2026 | ETO-TELE | 00823/2026 | 7921201014 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-06 23:39 | 2026-05-06 23:39 | 2026-05-09 23:39 | 2026-05-26 16:22 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2026-05-06 23:39 |  | 014 | LD02047073 | Religador perde a comunicação quando falta C.A | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790820309146149,4087268518 | 2026 | ETO-TELE 00825/2026 | ETO-TELE | 00825/2026 | 7908203091 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-07 09:49 | 2026-05-07 09:49 | 2026-05-10 09:49 | 2026-05-11 15:10 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS CANCELADA | 2026-05-07 09:49 |  | 091 | LD06002091 | favor verificar religador 7908203091 foi feito primeiro ataque encontrado disjuntor desligado ja aconteceu algumas vezes, e mesmo perde comunicação | ANOMALIA EM RELIGADOR
790059402646149,7247800926 | 2026 | ETO-TELE 00826/2026 | ETO-TELE | 00826/2026 | 7900594026 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-07 17:24 | 2026-05-07 17:24 | 2026-05-10 17:24 | 2026-05-11 15:08 | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS CANCELADA | 2026-05-07 17:24 |  | 026 | LD03046026 | RELIGADOR COM DEFEITO NO RELÉ COM DEFEITO FICA REINICIANDO | ANOMALIA EM RELIGADOR
794894626346149,7290972222 | 2026 | ETO-RD-DP 00318/2026 | ETO-RD-DP | 00318/2026 | 7948946263 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-07 17:30 | 2026-05-07 17:30 | 2026-07-06 17:30 | 2026-06-23 11:31 | ALTA | CLAUDIO CESAR GODOIS FREIRE SI | SS ATENDIDA | 2026-05-07 17:30 |  | 263 | LD01028074 | Enviar equipe de linha viva para realizar poda de arvore que se encontra sobre a rede de media tensão. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795568103646150,5011805556 | 2026 | ETO-TELE 00827/2026 | ETO-TELE | 00827/2026 | 7955681036 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-08 12:02 | 2026-05-08 12:02 | 2026-05-11 12:02 | 2026-05-18 11:32 | EMERGENCIAL | JONATAN ALVES DE SOUZA | SS ATENDIDA | 2026-05-08 12:02 |  | 036 | AL02003036 | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO SEM COMUNICAÇÃO A EQUIPE DEOP 036OP01ALVORADA FEZ PRIMEIRO ATAQUE COM DMSL POREM EQUIPAMENTO NÃO VOLTOU A COMUNICAÇÃO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583357802846150,6689814815 | 2026 | ETO-TELE 00829/2026 | ETO-TELE | 00829/2026 | 5833578028 | 58 | REGULADOR | 2026-05-08 16:03 | 2026-05-08 16:03 | 2026-05-11 16:03 | 2026-06-01 15:43 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2026-05-08 16:03 |  | 028 | LD04002091 | Segue nota para verificar falha de comunicação no regulador 5833578028 - Rural - Natividade. equipe operacional foi no local, feito reset , porém não conseguiram normalizar sua comunicação . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580056608446150,6785532407 | 2026 | ETO-TELE 00830/2026 | ETO-TELE | 00830/2026 | 5800566084 | 58 | REGULADOR | 2026-05-08 16:17 | 2026-05-08 16:17 | 2026-05-11 16:17 | 2026-05-11 15:23 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS CANCELADA | 2026-05-08 16:17 |  | 084 | LD04062013 | Segue nota para verificar falha de comutação no regulador 5800566084 fase A , Reg 1- Rural -Divinópolis . obs: regulador está com a fase A travada , verificar a possibilidade de instalar comunicação no mesmo e inserir no SCADA ! | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584989203246150,7181712963 | 2026 | ETO-TELE 00831/2026 | ETO-TELE | 00831/2026 | 5849892032 | 58 | REGULADOR | 2026-05-08 17:14 | 2026-05-08 17:14 | 2026-11-04 17:14 | 2026-05-19 11:51 | BAIXA | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2026-05-08 17:14 |  | 032 | LD01003036 | Segue nota para normalizar regulador de tensão N: 5849892032 - Rural - Araguaçu . equipamento não está comutando corretamente , está diminuindo muito o nível de tensão , não está trabalhando corretamente na faixa ajuste ! OBS: solicitar equipe para realizar medição aterramento , e verificar ajuste junto ao time proteção . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794026203246150,7744675926 | 2026 | ETO-TELE 00832/2026 | ETO-TELE | 00832/2026 | 7940262032 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-08 18:35 | 2026-05-08 18:35 | 2026-05-11 18:35 | 2026-05-20 11:34 | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-05-08 18:35 |  | 032 | LD01003036 | RELIGADOR 7940262032 SEM COMUNICAÇAO EQUIPE FEITO PRIMEIRO ATAQUE NAO VOLRTOU COMUNICAO EQUIPE INFORMOU QUE PARTE INTERNET ESTA SEM COMUNICAÇÃO MESMO COM ENERGIA VERIFICAR EM CAMPO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
796087019346151,6227893519 | 2026 | ETO-TELE 00833/2026 | ETO-TELE | 00833/2026 | 7960870193 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-09 14:57 | 2026-05-09 14:57 | 2026-05-12 14:57 | 2026-05-26 15:46 | EMERGENCIAL | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2026-05-09 14:57 |  | 193 | PS01112193 | foi feito primeiro ataque o RL 7960870193 não retorno a comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792510703346152,3846412037 | 2026 | ETO-TELE 00834/2026 | ETO-TELE | 00834/2026 | 7925107033 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-10 09:14 | 2026-05-10 09:14 | 2026-05-13 09:14 | 2026-06-24 15:56 | EMERGENCIAL | CLEIBER DA SILVA | SS ATENDIDA | 2026-05-10 09:14 |  | 033 | LD04038009 | feito o primeiro ataque e dijuntor esta em curto enviar equipe para recuperar religador que esta sem comunicao 033po01 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795792011146152,416412037 | 2026 | ETO-TELE 00835/2026 | ETO-TELE | 00835/2026 | 7957920111 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-10 10:00 | 2026-05-10 10:00 | 2026-05-13 10:00 | 2026-06-11 09:07 | EMERGENCIAL | LEANDRO BISPO DE BARROS | SS ATENDIDA | 2026-05-10 10:00 |  | 111 | LD03020023 | REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE O MESMO RETORNOU A FICAR SEM COMUNICAÇÃO, EQUIPE RELATA QUE NÃO ESTA CHEGANDO TENSÃO NO PAINEL, PROVAVEL FALTA DE NEUTRO DENTRO DO COMANDO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792976302746152,6577777778 | 2026 | ETO-TELE 00836/2026 | ETO-TELE | 00836/2026 | 7929763027 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-10 15:47 | 2026-05-10 15:47 | 2026-05-13 15:47 | 2026-06-23 17:27 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2026-05-10 15:47 |  | 027 | AL01070027 | favor veriifcar religador 7929763027 foi feito primeiro ataque voltaou a comunicar logo depois perdeu a comunicação novamente.atende rdu de ponte alta do abom jesus. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795339405446153,3181365741 | 2026 | ETO-TELE 00837/2026 | ETO-TELE | 00837/2026 | 7953394054 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-11 07:38 | 2026-05-11 07:38 | 2026-05-14 07:38 | 2026-05-25 16:45 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2026-05-11 07:38 |  | 054 | LD01056046 | Segue para tratativas religador com alarme indevido, religador sinalizando aberto constantemente. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792608007346153,320474537 | 2026 | ETO-TELE 00838/2026 | ETO-TELE | 00838/2026 | 7926080073 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-11 07:41 | 2026-05-11 07:41 | 2026-05-14 07:41 | 2026-05-26 10:01 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2026-05-11 07:41 |  | 073 | LD06047073 | Segue para tratativas religador com alarme indevido, religador sinalizando aberto constantemente. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790868312246153,434837963 | 2026 | ETO-PROT 00103/2026 | ETO-PROT | 00103/2026 | 7908683122 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-11 10:26 | 2026-06-11 11:12 | 2026-08-10 11:12 |  | ALTA | Rafael Rodrigues Paiva Araujo | SS REPASSADA | 2026-06-11 11:12 | ETO-TELE 00925/2026 | 122 | AL10059122 | PARECER DA PROTEÇÃO: Favor comissionar Religador. Topologia permanece a mesma. Já existente no SCADA, passou de COOPER para NOJA. Ajustes disponíveis no APP da Proteção. Estagiário Rafael P Marques. ___________________________ RELIGADOR OBRA: 0102501243 CODIGO TOPOLOGIA: 7908683122 COORDENADAS: 795115,8875807 Por gentileza realizar o comissionamento. Laudo em anexo. | COMISSIONAMENTO
790868312246153,434837963 | 2026 | ETO-TELE 00925/2026 | ETO-TELE | 00925/2026 | 7908683122 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-11 10:26 | 2026-06-11 11:12 | 2026-08-10 11:12 | 2026-06-19 11:29 | ALTA | Rafael Rodrigues Paiva Araujo | SS ATENDIDA | 2026-06-11 11:12 |  | 122 | AL10059122 | PARECER DA PROTEÇÃO: Favor comissionar Religador. Topologia permanece a mesma. Já existente no SCADA, passou de COOPER para NOJA. Ajustes disponíveis no APP da Proteção. Estagiário Rafael P Marques. ___________________________ RELIGADOR OBRA: 0102501243 CODIGO TOPOLOGIA: 7908683122 COORDENADAS: 795115,8875807 Por gentileza realizar o comissionamento. Laudo em anexo. | COMISSIONAMENTO
794257205946154,4370717593 | 2026 | ETO-TELE 00841/2026 | ETO-TELE | 00841/2026 | 7942572059 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-12 10:29 | 2026-06-09 10:19 | 2026-06-12 10:19 |  | EMERGENCIAL | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | SS REPASSADA | 2026-06-09 10:19 | ETO-COEP 00110/2026 | 059 | LD02059122 | PARECER DMSL 19/05/2026: É necessário fazer melhorias na malha de aterramento. segue nota para RL 794252059 o mesmo esta sem comunicaçao, foi feito primeiro ataque, porem a comunicaçao nao voltou, obs ramal do marasca. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794257205946154,4370717593 | 2026 | ETO-RD-PA 00427/2026 | ETO-RD-PA | 00427/2026 | 7942572059 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-12 10:29 | 2026-07-21 17:27 | 2026-07-24 17:27 |  | EMERGENCIAL | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | SS REPASSADA | 2026-07-21 17:27 | ETO-PROT 00155/2026 | 059 | LD02059122 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO COM MELHORIA DE ATERRAMENTO É COM A ETO-RD-PA , NÃO PASSA PELO FLUXO DE AQUISIÇÃO DO COEP, FAVOR REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO ETO-RD-PA PARECER DMSL 19/05/2026: É necessário fazer melhorias na malha de aterramento. segue nota para RL 794252059 o mesmo esta sem comunicaçao, foi feito primeiro ataque, porem a comunicaçao nao voltou, obs ramal do marasca. **** Parcecer do COCM CENTRO-**** FEITO A MALHAR DE ATERRAMENTO ATENDIDA PELA ORDEM DE SERVIÇO DLP-MLPA02 91/2026 COM RELATORIO EM ANEXO A O.S | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794257205946154,4370717593 | 2026 | ETO-PROT 00155/2026 | ETO-PROT | 00155/2026 | 7942572059 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-12 10:29 | 2026-07-21 17:27 | 2026-07-24 17:27 |  | EMERGENCIAL | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | SS PENDENTE | 2026-07-21 17:27 |  | 059 | LD02059122 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO COM MELHORIA DE ATERRAMENTO É COM A ETO-RD-PA , NÃO PASSA PELO FLUXO DE AQUISIÇÃO DO COEP, FAVOR REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO ETO-RD-PA PARECER DMSL 19/05/2026: É necessário fazer melhorias na malha de aterramento. segue nota para RL 794252059 o mesmo esta sem comunicaçao, foi feito primeiro ataque, porem a comunicaçao nao voltou, obs ramal do marasca. **** Parcecer do COCM CENTRO-**** FEITO A MALHAR DE ATERRAMENTO ATENDIDA PELA ORDEM DE SERVIÇO DLP-MLPA02 91/2026 COM RELATORIO EM ANEXO A O.S | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794257205946154,4370717593 | 2026 | ETO-COEP 00110/2026 | ETO-COEP | 00110/2026 | 7942572059 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-12 10:29 | 2026-06-29 18:43 | 2026-07-02 18:43 |  | EMERGENCIAL | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | SS REPASSADA | 2026-06-29 18:43 | ETO-RD-PA 00427/2026 | 059 | LD02059122 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO COM MELHORIA DE ATERRAMENTO É COM A ETO-RD-PA , NÃO PASSA PELO FLUXO DE AQUISIÇÃO DO COEP, FAVOR REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO ETO-RD-PA PARECER DMSL 19/05/2026: É necessário fazer melhorias na malha de aterramento. segue nota para RL 794252059 o mesmo esta sem comunicaçao, foi feito primeiro ataque, porem a comunicaçao nao voltou, obs ramal do marasca. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795563511646154,5057638889 | 2026 | ETO-RD-DP 00359/2026 | ETO-RD-DP | 00359/2026 | 7955635116 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-12 12:08 | 2026-06-01 14:31 | 2026-07-31 14:31 | 2026-06-15 10:32 | ALTA | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2026-06-01 14:31 |  | 116 | LD04002091 | Foi Constatado RL 7955635116 Em curto Quando fechado com cargas ou faz alguma manobra . equipe informou que o problema a na chave de entrada quando faz manobra o mesmo da arco , favor verificar as conexoes de entrada e saida do do mesmo . PARECER DMSL: REALIZAR MANUTENÇÃO NOS PARA-RAIO RETIRANDO DE PRÓXIMO DA MÃO FRANCESA, POIS ESTÁ CAUSANDO CURTO DEVIDO A PASSARASOS. O EQUIPAMENTO FICOU BYPASSADO, APÓS MANUTENÇÃO, FAVOR COLOCAR O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795563511646154,5057638889 | 2026 | ETO-TELE 00842/2026 | ETO-TELE | 00842/2026 | 7955635116 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-12 12:08 | 2026-06-01 14:31 | 2026-06-04 14:31 |  | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS REPASSADA | 2026-06-01 14:31 | ETO-RD-DP 00359/2026 | 116 | LD04002091 | Foi Constatado RL 7955635116 Em curto Quando fechado com cargas ou faz alguma manobra . equipe informou que o problema a na chave de entrada quando faz manobra o mesmo da arco , favor verificar as conexoes de entrada e saida do do mesmo . PARECER DMSL: REALIZAR MANUTENÇÃO NOS PARA-RAIO RETIRANDO DE PRÓXIMO DA MÃO FRANCESA, POIS ESTÁ CAUSANDO CURTO DEVIDO A PASSARASOS. O EQUIPAMENTO FICOU BYPASSADO, APÓS MANUTENÇÃO, FAVOR COLOCAR O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580029107746154,6778009259 | 2026 | ETO-RD-AR 00841/2026 | ETO-RD-AR | 00841/2026 | 5800291077 | 58 | REGULADOR | 2026-05-12 16:16 | 2026-05-12 16:16 | 2026-05-19 16:16 | 2026-05-13 11:32 | URGENTE | LEONARDO SANTOS DA SILVA | SS ATENDIDA | 2026-05-12 16:16 |  | 077 | LD03105019 | Substituir fase B regulador 5800291077 | AVISO DE ANOMALIA
791023101546154,726712963 | 2026 | ETO-TELECOM 00016/2026 | ETO-TELECOM | 00016/2026 | 7910231015 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-12 17:26 | 2026-05-12 17:31 | 2026-07-11 17:31 |  | ALTA | Rafael Pereira Marques | SS REPASSADA | 2026-05-12 17:31 | ETO-TELE 00845/2026 | 015 | LD02424015 | Atualizar os ajustes e base do religador em campo, devido a inserção da SE. Estagiário Rafael P Marques ************************* | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794331901546154,726712963 | 2026 | ETO-TELECOM 00015/2026 | ETO-TELECOM | 00015/2026 | 7943319015 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-12 17:26 | 2026-05-12 17:30 | 2026-07-11 17:30 |  | ALTA | Rafael Pereira Marques | SS REPASSADA | 2026-05-12 17:30 | ETO-TELE 00843/2026 | 015 | LD02424015 | Atualizar os ajustes e base do religador em campo, devido a inserção da SE. Estagiário Rafael P Marques ************************* | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792573301546154,726712963 | 2026 | ETO-TELE 00847/2026 | ETO-TELE | 00847/2026 | 7925733015 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-12 17:26 | 2026-06-01 14:48 | 2026-07-31 14:48 | 2026-06-17 09:18 | ALTA | Rafael Pereira Marques | SS CANCELADA | 2026-06-01 14:48 | ETO-COEP 00107/2026 | 015 | LD01414015 | PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS* *Nº DO EQUIPAMENTO:* 7925733015 *TIPO EQUIPAMENTO:* Noja RC10 *TIPO DE COMUNICAÇÃO:* Rádio GE *DATA DA MANUTENÇÃO:* 24/03/2026 *SID:* 1475/2026 *DESCRIÇÃO:* _Tanque do equipamento em Curto_ *FICOU EM OPERAÇÃO?:* Não *PENDÊNCIA:* Sim, repassar a nota para DCMD substituir tanque. *DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* Não *BATERIA SUBSTITUÍDA?:* Não *TIPO DE BATERIA:* Lítio *EQUIPE:* Edicleber e Jhonata(DEOP) ******************************************* Atualizar os ajustes e base do religador em campo, devido a inserção da SE. Estagiário Rafael P Marques ************************* | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795746601546154,726712963 | 2026 | ETO-TELECOM 00013/2026 | ETO-TELECOM | 00013/2026 | 7957466015 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-12 17:26 | 2026-05-12 17:31 | 2026-07-11 17:31 |  | ALTA | Rafael Pereira Marques | SS REPASSADA | 2026-05-12 17:31 | ETO-TELE 00844/2026 | 015 | LD01414015 | Atualizar os ajustes e base do religador em campo, devido a inserção da SE. Estagiário Rafael P Marques ************************* | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792573301546154,726712963 | 2026 | ETO-TELECOM 00012/2026 | ETO-TELECOM | 00012/2026 | 7925733015 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-12 17:26 | 2026-05-12 17:32 | 2026-07-11 17:32 | 2026-06-17 09:18 | ALTA | Rafael Pereira Marques | SS CANCELADA | 2026-05-12 17:32 | ETO-TELE 00847/2026 | 015 | LD01414015 | PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS* *Nº DO EQUIPAMENTO:* 7925733015 *TIPO EQUIPAMENTO:* Noja RC10 *TIPO DE COMUNICAÇÃO:* Rádio GE *DATA DA MANUTENÇÃO:* 24/03/2026 *SID:* 1475/2026 *DESCRIÇÃO:* _Tanque do equipamento em Curto_ *FICOU EM OPERAÇÃO?:* Não *PENDÊNCIA:* Sim, repassar a nota para DCMD substituir tanque. *DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* Não *BATERIA SUBSTITUÍDA?:* Não *TIPO DE BATERIA:* Lítio *EQUIPE:* Edicleber e Jhonata(DEOP) ******************************************* Atualizar os ajustes e base do religador em campo, devido a inserção da SE. Estagiário Rafael P Marques ************************* | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792573301546154,726712963 | 2026 | ETO-COEP 00107/2026 | ETO-COEP | 00107/2026 | 7925733015 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-12 17:26 | 2026-06-01 14:48 | 2026-06-04 14:48 | 2026-06-17 09:18 | EMERGENCIAL | Rafael Pereira Marques | SS CANCELADA | 2026-06-01 14:48 |  | 015 | LD01414015 | PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS* *Nº DO EQUIPAMENTO:* 7925733015 *TIPO EQUIPAMENTO:* Noja RC10 *TIPO DE COMUNICAÇÃO:* Rádio GE *DATA DA MANUTENÇÃO:* 24/03/2026 *SID:* 1475/2026 *DESCRIÇÃO:* _Tanque do equipamento em Curto_ *FICOU EM OPERAÇÃO?:* Não *PENDÊNCIA:* Sim, repassar a nota para DCMD substituir tanque. *DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* Não *BATERIA SUBSTITUÍDA?:* Não *TIPO DE BATERIA:* Lítio *EQUIPE:* Edicleber e Jhonata(DEOP) ******************************************* Atualizar os ajustes e base do religador em campo, devido a inserção da SE. Estagiário Rafael P Marques ************************* | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795746001846154,726712963 | 2026 | ETO-TELECOM 00014/2026 | ETO-TELECOM | 00014/2026 | 7957460018 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-12 17:26 | 2026-05-12 17:31 | 2026-07-11 17:31 |  | ALTA | Rafael Pereira Marques | SS REPASSADA | 2026-05-12 17:31 | ETO-TELE 00846/2026 | 018 | LD02424015 | Atualizar os ajustes e base do religador em campo, devido a inserção da SE. Estagiário Rafael P Marques ************************* | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794331901546154,726712963 | 2026 | ETO-TELE 00843/2026 | ETO-TELE | 00843/2026 | 7943319015 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-12 17:26 | 2026-05-12 17:30 | 2026-07-11 17:30 | 2026-05-27 15:57 | ALTA | Rafael Pereira Marques | SS ATENDIDA | 2026-05-12 17:30 |  | 015 | LD02424015 | Atualizar os ajustes e base do religador em campo, devido a inserção da SE. Estagiário Rafael P Marques ************************* | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795746601546154,726712963 | 2026 | ETO-TELE 00844/2026 | ETO-TELE | 00844/2026 | 7957466015 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-12 17:26 | 2026-05-12 17:31 | 2026-07-11 17:31 | 2026-05-27 15:58 | ALTA | Rafael Pereira Marques | SS ATENDIDA | 2026-05-12 17:31 |  | 015 | LD01414015 | Atualizar os ajustes e base do religador em campo, devido a inserção da SE. Estagiário Rafael P Marques ************************* | AJUSTES DE PROTEÇÃO
791023101546154,726712963 | 2026 | ETO-TELE 00845/2026 | ETO-TELE | 00845/2026 | 7910231015 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-12 17:26 | 2026-05-12 17:31 | 2026-07-11 17:31 | 2026-06-10 17:30 | ALTA | Rafael Pereira Marques | SS ATENDIDA | 2026-05-12 17:31 |  | 015 | LD02424015 | Atualizar os ajustes e base do religador em campo, devido a inserção da SE. Estagiário Rafael P Marques ************************* | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795746001846154,726712963 | 2026 | ETO-TELE 00846/2026 | ETO-TELE | 00846/2026 | 7957460018 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-12 17:26 | 2026-05-12 17:31 | 2026-07-11 17:31 | 2026-05-29 14:32 | ALTA | Rafael Pereira Marques | SS ATENDIDA | 2026-05-12 17:31 |  | 018 | LD01414015 | Atualizar os ajustes e base do religador em campo, devido a inserção da SE. Estagiário Rafael P Marques ************************* | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792573708046154,8168055556 | 2026 | ETO-RD-AR 00844/2026 | ETO-RD-AR | 00844/2026 | 7925737080 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-12 19:36 | 2026-05-12 19:36 | 2026-07-11 19:36 | 2026-05-19 14:28 | ALTA | JAMES GOMES DE OLIVEIRA | SS CANCELADA | 2026-05-12 19:36 |  | 080 | LD02010004 | LINHA VIVA SUBSTITUIR CHAVE FACA FASE B DE SAIDA DO RELIGADOR 7925737080 - RELIGADOR DO RAMAL RURAL PEDRA FURADA O MESMO ESTA BYPASSADO. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
793160805946155,313900463 | 2026 | ETO-TELE 00848/2026 | ETO-TELE | 00848/2026 | 7931608059 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-13 07:32 | 2026-05-21 15:42 | 2026-05-24 15:42 | 2026-06-17 09:20 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS CANCELADA | 2026-05-21 15:42 | ETO-COEP 00098/2026 | 059 | AL05099059 | PARECER DMSL: FAVOR SOLUCIONAR PENDENCIAS RELIGADOR: 7931608059 SID: 2727/2026 Data: 18/05/2026 Serviço Executado: Foi realizada análise técnica. A parte ativa do equipamento PRECISA SER SUBSTITUIDA. Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim - Substituir o tanque e o rádio Bateria(s) substituída(s): Não Data de Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 04/2024 Equipe: Carliel e João Vitor RELIGADOR 7931608059 FORA DE SERVIÇO, NECESSÁRIO VERIFICAÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793160805946155,313900463 | 2026 | ETO-COEP 00098/2026 | ETO-COEP | 00098/2026 | 7931608059 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-13 07:32 | 2026-05-21 15:42 | 2026-05-24 15:42 | 2026-06-17 09:20 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS CANCELADA | 2026-05-21 15:42 |  | 059 | AL05099059 | PARECER DMSL: FAVOR SOLUCIONAR PENDENCIAS RELIGADOR: 7931608059 SID: 2727/2026 Data: 18/05/2026 Serviço Executado: Foi realizada análise técnica. A parte ativa do equipamento PRECISA SER SUBSTITUIDA. Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim - Substituir o tanque e o rádio Bateria(s) substituída(s): Não Data de Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 04/2024 Equipe: Carliel e João Vitor RELIGADOR 7931608059 FORA DE SERVIÇO, NECESSÁRIO VERIFICAÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795604103846155,3807986111 | 2026 | ETO-PROT 00113/2026 | ETO-PROT | 00113/2026 | 7956041038 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-13 09:08 | 2026-05-13 09:08 | 2026-07-12 09:08 | 2026-05-13 10:20 | ALTA | Rafael Rodrigues Paiva Araujo | SS ATENDIDA | 2026-05-13 09:08 |  | 038 | LD01414027 | OBRA 0502400371 REGULADOR TOPOLOGIA 5862247038 COORDENADA 995867,8622255 POSTE 994871 LAUDO EM ANEXO | COMISSIONAMENTO
790064805546155,600625 | 2026 | ETO-SE-PA 00055/2026 | ETO-SE-PA | 00055/2026 | 7900648055 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-13 14:25 | 2026-05-13 14:25 | 2026-05-16 14:25 | 2026-05-21 16:25 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2026-05-13 14:25 |  | 055 | LD03022033 | Segue nota para verificar falha de fechamento no religador 7900648055 -S/E Araguacema , equipamento está com relé apagado e sinalizando HOT LINE TAG ativado . Obs: display relé equipamento não está ligando , marca Noja . Favor agilizar atendimento . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793138308646155,6446759259 | 2026 | ETO-TELE 00849/2026 | ETO-TELE | 00849/2026 | 7931383086 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-13 15:28 | 2026-05-13 15:28 | 2026-05-16 15:28 | 2026-05-21 16:01 | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS ATENDIDA | 2026-05-13 15:28 |  | 086 | LD05062013 | RL 7931383086 RDU MARIANOPOLIS MESMO ESTA DESARMANDO O DISJUNTOR DOM FREQUENCIA EQUIPE SINERGIA 086OP01 ESTEVE NO LOCAL POREM NAO CONSTATOU REAL DEFEITO . EQUIPAMENTO FICANDO INDIPONIVEL PARA OPERAÇÃO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584632809446156,4813078704 | 2026 | ETO-RD-GU 00687/2026 | ETO-RD-GU | 00687/2026 | 5846328094 | 58 | REGULADOR | 2026-05-14 11:33 | 2026-07-08 14:38 | 2026-07-11 14:38 |  | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS REPASSADA | 2026-07-08 14:38 | ETO-TELE 00986/2026 | 094 | LD04040003 | COCM SUL - 07/07/2026 - FOI REALIZADO MELHORIA DE ATERRAMENTO E FEITO A MANUTENÇÕES E TODAS AS CHAVES E SUBSTITUIDO OS CONECTORES. PARECER COEP: MELHORIA DE ATERRAMENTO É COCM'S, FAVOR ENCAMINHAR DIRETAMENTE PARA ELES, COCM'S REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO POR FAVOR Por genteliiza verificar RT 5846328094 situação de equipamento, se encontra by passado em campo PARECER DMSL: Favor, realizar melhoria de aterramento que se encontra alta e substituir todos os conectores das buchas por conectores estrangulador. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584632809446156,4813078704 | 2026 | ETO-RD-GU 00688/2026 | ETO-RD-GU | 00688/2026 | 5846328094 | 58 | REGULADOR | 2026-05-14 11:33 | 2026-06-30 07:35 | 2026-07-03 07:35 | 2026-07-01 08:42 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS CANCELADA | 2026-06-30 07:35 |  | 094 | LD04040003 | PARECER COEP: MELHORIA DE ATERRAMENTO É COCM'S, FAVOR ENCAMINHAR DIRETAMENTE PARA ELES, COCM'S REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO POR FAVOR Por genteliiza verificar RT 5846328094 situação de equipamento, se encontra by passado em campo PARECER DMSL: Favor, realizar melhoria de aterramento que se encontra alta e substituir todos os conectores das buchas por conectores estrangulador. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584632809446156,4813078704 | 2026 | ETO-RD-AG 00649/2026 | ETO-RD-AG | 00649/2026 | 5846328094 | 58 | REGULADOR | 2026-05-14 11:33 | 2026-06-30 07:35 | 2026-07-03 07:35 |  | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS REPASSADA | 2026-06-30 07:35 | ETO-RD-GU 00687/2026 | 094 | LD04040003 | PARECER COEP: MELHORIA DE ATERRAMENTO É COCM'S, FAVOR ENCAMINHAR DIRETAMENTE PARA ELES, COCM'S REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO POR FAVOR Por genteliiza verificar RT 5846328094 situação de equipamento, se encontra by passado em campo PARECER DMSL: Favor, realizar melhoria de aterramento que se encontra alta e substituir todos os conectores das buchas por conectores estrangulador. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584632809446156,4813078704 | 2026 | ETO-RD-AG 00649/2026 | ETO-RD-AG | 00649/2026 | 5846328094 | 58 | REGULADOR | 2026-05-14 11:33 | 2026-06-30 07:35 | 2026-07-03 07:35 |  | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS REPASSADA | 2026-06-30 07:35 | ETO-RD-GU 00688/2026 | 094 | LD04040003 | PARECER COEP: MELHORIA DE ATERRAMENTO É COCM'S, FAVOR ENCAMINHAR DIRETAMENTE PARA ELES, COCM'S REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO POR FAVOR Por genteliiza verificar RT 5846328094 situação de equipamento, se encontra by passado em campo PARECER DMSL: Favor, realizar melhoria de aterramento que se encontra alta e substituir todos os conectores das buchas por conectores estrangulador. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584632809446156,4813078704 | 2026 | ETO-COEP 00105/2026 | ETO-COEP | 00105/2026 | 5846328094 | 58 | REGULADOR | 2026-05-14 11:33 | 2026-06-29 17:46 | 2026-07-02 17:46 |  | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS REPASSADA | 2026-06-29 17:46 | ETO-RD-AG 00649/2026 | 094 | LD04040003 | PARECER COEP: MELHORIA DE ATERRAMENTO É COCM'S, FAVOR ENCAMINHAR DIRETAMENTE PARA ELES, COCM'S REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO POR FAVOR Por genteliiza verificar RT 5846328094 situação de equipamento, se encontra by passado em campo PARECER DMSL: Favor, realizar melhoria de aterramento que se encontra alta e substituir todos os conectores das buchas por conectores estrangulador. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584632809446156,4813078704 | 2026 | ETO-TELE 00986/2026 | ETO-TELE | 00986/2026 | 5846328094 | 58 | REGULADOR | 2026-05-14 11:33 | 2026-07-08 14:38 | 2026-07-11 14:38 |  | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS PENDENTE | 2026-07-08 14:38 |  | 094 | LD04040003 | COCM SUL - 07/07/2026 - FOI REALIZADO MELHORIA DE ATERRAMENTO E FEITO A MANUTENÇÕES E TODAS AS CHAVES E SUBSTITUIDO OS CONECTORES. PARECER COEP: MELHORIA DE ATERRAMENTO É COCM'S, FAVOR ENCAMINHAR DIRETAMENTE PARA ELES, COCM'S REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO POR FAVOR Por genteliiza verificar RT 5846328094 situação de equipamento, se encontra by passado em campo PARECER DMSL: Favor, realizar melhoria de aterramento que se encontra alta e substituir todos os conectores das buchas por conectores estrangulador. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584632809446156,4813078704 | 2026 | ETO-TELE 00851/2026 | ETO-TELE | 00851/2026 | 5846328094 | 58 | REGULADOR | 2026-05-14 11:33 | 2026-05-27 15:56 | 2026-05-30 15:56 |  | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS REPASSADA | 2026-05-27 15:56 | ETO-COEP 00105/2026 | 094 | LD04040003 | Por genteliiza verificar RT 5846328094 situação de equipamento, se encontra by passado em campo PARECER DMSL: Favor, realizar melhoria de aterramento que se encontra alta e substituir todos os conectores das buchas por conectores estrangulador. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585478200146156,814212963 | 2026 | ETO-TELE 00852/2026 | ETO-TELE | 00852/2026 | 5854782001 | 58 | REGULADOR | 2026-05-14 19:32 | 2026-05-14 19:32 | 2026-05-17 19:32 | 2026-05-19 15:00 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS CANCELADA | 2026-05-14 19:32 |  | 001 | AL01057189 | segur Regulador 5854782001 fora de operação devido relé danificado queimado,, enviar equipe para verificar situação e corrigir | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790023805446158,842037037 | 2026 | ETO-RD-PS 00222/2026 | ETO-RD-PS | 00222/2026 | 7900238054 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-16 20:13 | 2026-05-16 20:13 | 2026-07-15 20:13 | 2026-06-03 16:53 | ALTA | CARLOS FERNANDO GOMES | SS ATENDIDA | 2026-05-16 20:13 |  | 054 | LD01062013 | PARA-RAIO DO RELIGADOR 7900238054 DANIFICADO. | AVISO DE ANOMALIA
792589800446158,8552893518 | 2026 | ETO-TELE 00855/2026 | ETO-TELE | 00855/2026 | 7925898004 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-16 20:32 | 2026-05-16 20:32 | 2026-05-19 20:32 | 2026-05-25 15:53 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2026-05-16 20:32 |  | 004 | LD04105019 | Senhoeres, segue conhecimento rl 7925898004 quando falta CA perde a comunicaçao verificaçao. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
584390403246160,4546875 | 2026 | ETO-TELE 00856/2026 | ETO-TELE | 00856/2026 | 5843904032 | 58 | REGULADOR | 2026-05-18 10:55 | 2026-05-18 10:55 | 2026-05-21 10:55 | 2026-06-10 11:28 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2026-05-18 10:55 |  | 032 | AL01008032 | Verificar situação de equipamento by passado, falta comissionamento ??? | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792461607646160,8580555556 | 2026 | ETO-TELE 00857/2026 | ETO-TELE | 00857/2026 | 7924616076 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-18 20:36 | 2026-05-18 20:36 | 2026-05-21 20:36 | 2026-07-09 16:10 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2026-05-18 20:36 |  | 076 | LD02040003 | FAVOR VERIFICAR RELIGADOR 7924616076 MESMO ABRIRIU 18/05/2026 19:03 SO SUBIU FECHADO AS 20:15 VERIFICAR A COMUNICAÇÃO.LD DUERE LOROTY. | AVISO DE ANOMALIA
790003208646161,3304050926 | 2026 | ETO-TELE 00858/2026 | ETO-TELE | 00858/2026 | 7900032086 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-19 07:56 | 2026-05-19 07:56 | 2026-05-22 07:56 | 2026-05-21 15:57 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2026-05-19 07:56 |  | 086 | LD01025012 | Religador 7900032086 esta desarmando dj de alimentação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
796790808646161,3657291667 | 2026 | ETO-PROT 00114/2026 | ETO-PROT | 00114/2026 | 7967908086 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-19 08:47 | 2026-05-19 08:47 | 2026-07-18 08:47 |  | ALTA | Rafael Rodrigues Paiva Araujo | SS PENDENTE | 2026-05-19 08:47 |  | 086 | LD05062013 | •RELIGADOR OBRA 0202600196 CODIGO TOPOLOGIA 7967908086 COORDENADAS: 647124,8917210 POSTE (53404817) | COMISSIONAMENTO
792556214946161,3715625 | 2026 | ETO-PROT 00115/2026 | ETO-PROT | 00115/2026 | 7925562149 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-19 08:55 | 2026-05-19 08:55 | 2026-07-18 08:55 |  | ALTA | Rafael Rodrigues Paiva Araujo | SS PENDENTE | 2026-05-19 08:55 |  | 149 | LD03414149 | •RELIGADOR OBRA 0202600195 CODIGO TOPOLOGIA 7925562149 COORDENADAS: 615284,8973454 POSTE (35983724) | COMISSIONAMENTO
795612719046161,6299652778 | 2026 | ETO-RD-DP 00330/2026 | ETO-RD-DP | 00330/2026 | 7956127190 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-19 15:07 | 2026-05-19 15:07 | 2026-07-18 15:07 | 2026-08-02 18:39 | ALTA | CLAUDIO CESAR GODOIS FREIRE SI | SS CANCELADA | 2026-05-19 15:07 |  | 190 | LD04028074 | Enviar equipe de linha viva para realizar a substituição de cruzetas podres N2 (est N4/N2) cruzetas de apoio da chave religadora 3300015190. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790869001346162,4407986111 | 2026 | ETO-DEOP 00015/2026 | ETO-DEOP | 00015/2026 | 7908690013 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-20 10:35 | 2026-05-20 11:22 | 2026-05-23 11:22 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2026-05-20 11:22 | ETO-TELE 00860/2026 | 013 | AL02062013 | Religador 7908690013 sem comunicação, apos primeiro ataque ele não retornou a comunicação. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790869001346162,4407986111 | 2026 | ETO-TELE 00860/2026 | ETO-TELE | 00860/2026 | 7908690013 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-20 10:35 | 2026-05-20 11:22 | 2026-05-23 11:22 | 2026-06-17 17:07 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2026-05-20 11:22 |  | 013 | AL02062013 | Religador 7908690013 sem comunicação, apos primeiro ataque ele não retornou a comunicação. | ANOMALIA EM RELIGADOR
795702109446162,5665277778 | 2026 | ETO-TELE 00861/2026 | ETO-TELE | 00861/2026 | 7957021094 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-20 13:36 | 2026-05-20 13:36 | 2026-05-23 13:36 | 2026-07-10 17:31 | EMERGENCIAL | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | SS ATENDIDA | 2026-05-20 13:36 |  | 094 | LD01066094 | SEGUE SS DE RELIGADOR COM CURTO INTERNO, DJUNTOR DE BT NÃO ACEITA. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790869001346163,9852662037 | 2026 | ETO-TELE 00863/2026 | ETO-TELE | 00863/2026 | 7908690013 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-21 23:39 | 2026-05-22 17:45 | 2026-05-25 17:45 | 2026-05-29 17:30 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2026-05-22 17:45 |  | 013 | AL02062013 | favor verificar seletividade do RL 7908690013, e falha de comunicaçao, o mesmo quando assume cargas do AL 254R072 atua,conforme ocorrencia 20264413165508 Parecer da proteção: Coletar eventos para verificação dos motivos de aberturas, se foi realmente sobrecarga ou defeito. Engº Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790869001346163,9852662037 | 2026 | ETO-PROT 00118/2026 | ETO-PROT | 00118/2026 | 7908690013 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-21 23:39 | 2026-05-22 17:45 | 2026-05-25 17:45 |  | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS REPASSADA | 2026-05-22 17:45 | ETO-TELE 00863/2026 | 013 | AL02062013 | favor verificar seletividade do RL 7908690013, e falha de comunicaçao, o mesmo quando assume cargas do AL 254R072 atua,conforme ocorrencia 20264413165508 Parecer da proteção: Coletar eventos para verificação dos motivos de aberturas, se foi realmente sobrecarga ou defeito. Engº Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
580029107746164,5850347222 | 2026 | ETO-DMSL-COM 00017/2026 | ETO-DMSL-COM | 00017/2026 | 5800291077 | 58 | REGULADOR | 2026-05-22 14:02 | 2026-05-22 14:02 | 2027-06-26 14:02 | 2026-06-10 09:14 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS CANCELADA | 2026-05-22 14:02 |  | 077 | LD03105019 | Realizar comissionamenrto do RT 5800291077. Equipe: Brunno e Edeglan (Enecol) | COMISSIONAMENTO
795968000446165,5813425926 | 2026 | ETO-TELE 00864/2026 | ETO-TELE | 00864/2026 | 7959680004 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-23 13:57 | 2026-05-23 13:57 | 2026-05-26 13:57 | 2026-05-25 08:16 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2026-05-23 13:57 |  | 004 | AL06010004 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7959680004, Feito primeiro ataque com equipe 004op18, porém sem sucesso, RL ficou bay-passado. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793035914946166,9281828704 | 2026 | ETO-TELE 00865/2026 | ETO-TELE | 00865/2026 | 7930359149 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-24 22:17 | 2026-05-24 22:17 | 2026-05-27 22:17 | 2026-06-09 11:42 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2026-05-24 22:17 |  | 149 | LD03414149 | Religador 7930359149 não subiu as informações de corrente no elipse. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
586388700146167,6506365741 | 2026 | ETO-PROT 00120/2026 | ETO-PROT | 00120/2026 | 5863887001 | 58 | REGULADOR | 2026-05-25 15:37 | 2026-05-25 15:37 | 2026-05-28 15:37 | 2026-06-12 09:51 | EMERGENCIAL | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2026-05-25 15:37 |  | 001 | AL01057189 | Favor verificar RT 5863887001 que atende UC 35621671 (José Martins de Alecar Filho), frequentemente o cliente reclama de problemas de tensão, não consegue ligar as bombas para fazer irrigação. Percemos que o RT estar travando ao chegar no TAP -16. Só conseguimos destravar quando mudamos a fonte ou enviamos equipe no local. Parecer da Proteção: Relé estava queimado o mesmo foi trocado e colocado em operação. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792489507746167,7069907407 | 2026 | ETO-TELE 00866/2026 | ETO-TELE | 00866/2026 | 7924895077 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-25 16:58 | 2026-05-25 16:58 | 2026-05-28 16:58 | 2026-07-13 17:47 | EMERGENCIAL | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | SS ATENDIDA | 2026-05-25 16:58 |  | 077 | LD03105019 | Boa tarde favor enviar equipe do DMSL para substituir modulo após equipe fazer primeiro ataque e identifcar o mesmo com defeito. Feito contato o Reinaldo | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792976302746168,3836111111 | 2026 | ETO-TELE 00867/2026 | ETO-TELE | 00867/2026 | 7929763027 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-26 09:12 | 2026-05-26 09:12 | 2026-05-29 09:12 | 2026-06-15 14:52 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS CANCELADA | 2026-05-26 09:12 |  | 027 | AL01070027 | FAVOR VERIFICAR RELIGADOR 7929763027 MESMO ESTA PERDENDO COMUNICAÇÃO COM FREQUENCIA FOI FEITO PRIMEIRO ATAQUE TODAS AS VEZES EQUIPE ENCONTRA RELE APAGADO FAZ, RESETE VOLTA ACOMUNICAR. | AVISO DE ANOMALIA
790001800446168,6595717593 | 2026 | ETO-RD-AR 00917/2026 | ETO-RD-AR | 00917/2026 | 7900018004 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-26 15:50 | 2026-05-26 15:50 | 2026-05-29 15:50 | 2026-05-27 13:07 | EMERGENCIAL | RICARDO DA CONCEICAO MOURA | SS ATENDIDA | 2026-05-26 15:50 |  | 004 | LD04010004 | Favor substiuir religador 7900018004 id 88224728 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
796351103846168,6713194444 | 2026 | ETO-SE-PCM 00044/2026 | ETO-SE-PCM | 00044/2026 | 7963511038 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-26 16:07 | 2026-06-25 14:57 | 2026-08-24 14:57 |  | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS REPASSADA | 2026-06-25 14:57 | ETO-TELE 00953/2026 | 038 | LD01414027 | DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RELIGADOR. AJUSTES DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Estagiário Rafael Pereira Marques _________ GENTILEZA COMISSIONAR RELIGADOR, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. EQUIPAMENTO: NOJA POWER Nº SERIE: 032112 1016606 ------------------ PARECER DMSL: chamado de desenvolvimento 30562213 criado. favor, programar comissionamento a partir do dia 02/07/2026. POLO DIANÓPOLIS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
796351103846168,6713194444 | 2026 | ETO-PROT 00122/2026 | ETO-PROT | 00122/2026 | 7963511038 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-26 16:07 | 2026-05-26 16:07 | 2026-07-25 16:07 |  | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS REPASSADA | 2026-05-26 16:07 | ETO-SE-PCM 00044/2026 | 038 | LD01414027 | DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RELIGADOR. AJUSTES DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Estagiário Rafael Pereira Marques _________ GENTILEZA COMISSIONAR RELIGADOR, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. EQUIPAMENTO: NOJA POWER Nº SERIE: 032112 1016606 | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
796351103846168,6713194444 | 2026 | ETO-TELE 00953/2026 | ETO-TELE | 00953/2026 | 7963511038 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-26 16:07 | 2026-06-25 14:57 | 2026-08-24 14:57 |  | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS PENDENTE | 2026-06-25 14:57 |  | 038 | LD01414027 | DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RELIGADOR. AJUSTES DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Estagiário Rafael Pereira Marques _________ GENTILEZA COMISSIONAR RELIGADOR, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. EQUIPAMENTO: NOJA POWER Nº SERIE: 032112 1016606 ------------------ PARECER DMSL: chamado de desenvolvimento 30562213 criado. favor, programar comissionamento a partir do dia 02/07/2026. POLO DIANÓPOLIS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
580085901146169,5244791667 | 2026 | ETO-RD-GR 00735/2026 | ETO-RD-GR | 00735/2026 | 5800859011 | 58 | REGULADOR | 2026-05-27 12:35 | 2026-07-28 14:26 | 2026-07-31 14:26 |  | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS REPASSADA | 2026-07-28 14:26 | ETO-TELE 01037/2026 | 011 | AL01065015 | 28-07-2026 PARECER DCMD: FOI INSTALADO O CONTROLE E A ANTENA NO REGULADOR CONFORME SOLICITADO. FOI ANEXADO AS FOTOS NA SS 16/07/2026 PARECER COEP: ALINHADO COM O JEAN DO DMSL E O KELLITON , KELLITON IRÁ FAZER A INSTALAÇÃO DO CONTROLE RUA E O JEAN IRÁ REALIZAR O COMISSIONAMENTO , FAZENDO A COMPATIBILIZAÇÃO DOS CABOS ASSIM COMO FICARÁ UM CONTROLE RUA NO NOSSO ESTOQUE SOBRESSALENTE PARA ATENDER O DE ARAPOEMA, ATÉ A CHEGADA DOS CABOS QUE O JEAN ME DEU REPORTE DE QUE SERIA ATÉ O DIA 16/08 , FAVOR COCM'S REALIZAREM A INSTALAÇÃO E GUARDAR CONTROLE RUA SOBRESSALENTE PARA ARAPOEMA PEÇA ENVIADA: CONTROLE PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS* *Nº DO EQUIPAMENTO:* 5800859011 *TIPO EQUIPAMENTO:* RT ITB *TIPO DE COMUNICAÇÃO:* Não *DATA DA MANUTENÇÃO:* 09/06/2026 *SID:* 3195/2026 *DESCRIÇÃO:* _ Foi identificado relé da fase C com defeito conforme orientação da supervisão e necessário realiza retrofit para instalação de controle rua. *FICOU EM OPERAÇÃO* Não *PENDÊNCIA:* Realizado Retrofit *DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* Não *BATERIA SUBSTITUÍDA?:* Não *TIPO DE BATERIA:* *EQUIPE:* Edeglan e Brunno. Observação: trocar por um controle RUA. ------------------------------------------------------------------------------------------ Enviar equipe do DMSL, para fazer correção no RT 5800859011, o mesmo está com o displey da fase C apagado , dificutando realizar manobras no mesmo, emvirtude disso o mesmo ficou BAY PASSADO EM CAMPO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580085901146169,5244791667 | 2026 | ETO-TELE 00869/2026 | ETO-TELE | 00869/2026 | 5800859011 | 58 | REGULADOR | 2026-05-27 12:35 | 2026-06-12 15:00 | 2026-06-15 15:00 |  | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS REPASSADA | 2026-06-12 15:00 | ETO-COEP 00115/2026 | 011 | AL01065015 | PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS* *Nº DO EQUIPAMENTO:* 5800859011 *TIPO EQUIPAMENTO:* RT ITB *TIPO DE COMUNICAÇÃO:* Não *DATA DA MANUTENÇÃO:* 09/06/2026 *SID:* 3195/2026 *DESCRIÇÃO:* _ Foi identificado relé da fase C com defeito conforme orientação da supervisão e necessário realiza retrofit para instalação de controle rua. *FICOU EM OPERAÇÃO* Não *PENDÊNCIA:* Realizado Retrofit *DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* Não *BATERIA SUBSTITUÍDA?:* Não *TIPO DE BATERIA:* *EQUIPE:* Edeglan e Brunno. Observação: trocar por um controle RUA. ------------------------------------------------------------------------------------------ Enviar equipe do DMSL, para fazer correção no RT 5800859011, o mesmo está com o displey da fase C apagado , dificutando realizar manobras no mesmo, emvirtude disso o mesmo ficou BAY PASSADO EM CAMPO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580085901146169,5244791667 | 2026 | ETO-TELE 01037/2026 | ETO-TELE | 01037/2026 | 5800859011 | 58 | REGULADOR | 2026-05-27 12:35 | 2026-07-28 14:26 | 2026-07-31 14:26 | 2026-08-13 11:10 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2026-07-28 14:26 |  | 011 | AL01065015 | 28-07-2026 PARECER DCMD: FOI INSTALADO O CONTROLE E A ANTENA NO REGULADOR CONFORME SOLICITADO. FOI ANEXADO AS FOTOS NA SS 16/07/2026 PARECER COEP: ALINHADO COM O JEAN DO DMSL E O KELLITON , KELLITON IRÁ FAZER A INSTALAÇÃO DO CONTROLE RUA E O JEAN IRÁ REALIZAR O COMISSIONAMENTO , FAZENDO A COMPATIBILIZAÇÃO DOS CABOS ASSIM COMO FICARÁ UM CONTROLE RUA NO NOSSO ESTOQUE SOBRESSALENTE PARA ATENDER O DE ARAPOEMA, ATÉ A CHEGADA DOS CABOS QUE O JEAN ME DEU REPORTE DE QUE SERIA ATÉ O DIA 16/08 , FAVOR COCM'S REALIZAREM A INSTALAÇÃO E GUARDAR CONTROLE RUA SOBRESSALENTE PARA ARAPOEMA PEÇA ENVIADA: CONTROLE PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS* *Nº DO EQUIPAMENTO:* 5800859011 *TIPO EQUIPAMENTO:* RT ITB *TIPO DE COMUNICAÇÃO:* Não *DATA DA MANUTENÇÃO:* 09/06/2026 *SID:* 3195/2026 *DESCRIÇÃO:* _ Foi identificado relé da fase C com defeito conforme orientação da supervisão e necessário realiza retrofit para instalação de controle rua. *FICOU EM OPERAÇÃO* Não *PENDÊNCIA:* Realizado Retrofit *DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* Não *BATERIA SUBSTITUÍDA?:* Não *TIPO DE BATERIA:* *EQUIPE:* Edeglan e Brunno. Observação: trocar por um controle RUA. ------------------------------------------------------------------------------------------ Enviar equipe do DMSL, para fazer correção no RT 5800859011, o mesmo está com o displey da fase C apagado , dificutando realizar manobras no mesmo, emvirtude disso o mesmo ficou BAY PASSADO EM CAMPO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580085901146169,5244791667 | 2026 | ETO-COEP 00115/2026 | ETO-COEP | 00115/2026 | 5800859011 | 58 | REGULADOR | 2026-05-27 12:35 | 2026-07-16 22:32 | 2026-07-19 22:32 |  | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS REPASSADA | 2026-07-16 22:32 | ETO-RD-GR 00735/2026 | 011 | AL01065015 | 16/07/2026 PARECER COEP: ALINHADO COM O JEAN DO DMSL E O KELLITON , KELLITON IRÁ FAZER A INSTALAÇÃO DO CONTROLE RUA E O JEAN IRÁ REALIZAR O COMISSIONAMENTO , FAZENDO A COMPATIBILIZAÇÃO DOS CABOS ASSIM COMO FICARÁ UM CONTROLE RUA NO NOSSO ESTOQUE SOBRESSALENTE PARA ATENDER O DE ARAPOEMA, ATÉ A CHEGADA DOS CABOS QUE O JEAN ME DEU REPORTE DE QUE SERIA ATÉ O DIA 16/08 , FAVOR COCM'S REALIZAREM A INSTALAÇÃO E GUARDAR CONTROLE RUA SOBRESSALENTE PARA ARAPOEMA PEÇA ENVIADA: CONTROLE PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS* *Nº DO EQUIPAMENTO:* 5800859011 *TIPO EQUIPAMENTO:* RT ITB *TIPO DE COMUNICAÇÃO:* Não *DATA DA MANUTENÇÃO:* 09/06/2026 *SID:* 3195/2026 *DESCRIÇÃO:* _ Foi identificado relé da fase C com defeito conforme orientação da supervisão e necessário realiza retrofit para instalação de controle rua. *FICOU EM OPERAÇÃO* Não *PENDÊNCIA:* Realizado Retrofit *DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* Não *BATERIA SUBSTITUÍDA?:* Não *TIPO DE BATERIA:* *EQUIPE:* Edeglan e Brunno. Observação: trocar por um controle RUA. ------------------------------------------------------------------------------------------ Enviar equipe do DMSL, para fazer correção no RT 5800859011, o mesmo está com o displey da fase C apagado , dificutando realizar manobras no mesmo, emvirtude disso o mesmo ficou BAY PASSADO EM CAMPO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
586388700146169,9479282407 | 2026 | ETO-TELE 00870/2026 | ETO-TELE | 00870/2026 | 5863887001 | 58 | REGULADOR | 2026-05-27 22:45 | 2026-05-27 22:45 | 2026-05-30 22:45 | 2026-06-10 15:48 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS CANCELADA | 2026-05-27 22:45 |  | 001 | AL01057189 | Segue nota para verificar falha de comunicação regulador 5863887001 - Ramal Zé Martins - Porto Nacional . Feito reset sem sucesso ! | AVISO DE ANOMALIA
586388700146169,9615277778 | 2026 | ETO-RD-PO 00148/2026 | ETO-RD-PO | 00148/2026 | 5863887001 | 58 | REGULADOR | 2026-05-27 23:05 | 2026-05-28 09:57 | 2026-11-24 09:57 | 2026-06-11 11:00 | BAIXA | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2026-05-28 09:57 |  | 001 | AL01057189 | Segue nota para verificar coordenação ajuste entre reguladores 5863887001 e 5854782001 - Ramal Zé Martins - Porto Nacional . Obs: mesmo durante a noite com reclamação dos clientes de tensão baixa este regulador 5854782001 na maioria das vezes sinaliza tap negativos mandando baixar tensão , porém regulador 5854782001 fica em tap próximo a zero indicando tensão normal ! Outra observação, esse regulador 5854782001 indica que a fase B está com demanda elevada o dobro da fase A . Parecer da Proteção: Para que as tensões sejam refletidas corretamente ao COI como carga — atualmente estão sendo interpretadas como fonte — solicitamos a inversão da posição física dos reguladores do banco 5854782001. Com essa correção, a fonte passará a ser referenciada corretamente para a SE Nova Rosalândia. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
586388700146169,9615277778 | 2026 | ETO-TELE 00871/2026 | ETO-TELE | 00871/2026 | 5863887001 | 58 | REGULADOR | 2026-05-27 23:05 | 2026-05-27 23:10 | 2026-11-23 23:10 |  | BAIXA | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2026-05-27 23:10 | ETO-PROT 00123/2026 | 001 | AL01057189 | Segue nota para verificar coordenação ajuste entre reguladores 5863887001 e 5854782001 - Ramal Zé Martins - Porto Nacional . Obs: mesmo durante a noite com reclamação dos clientes de tensão baixa este regulador 5854782001 na maioria das vezes sinaliza tap negativos mandando baixar tensão , porém regulador 5854782001 fica em tap próximo a zero indicando tensão normal ! Outra observação, esse regulador 5854782001 indica que a fase B está com demanda elevada o dobro da fase A . | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
586388700146169,9615277778 | 2026 | ETO-PROT 00123/2026 | ETO-PROT | 00123/2026 | 5863887001 | 58 | REGULADOR | 2026-05-27 23:05 | 2026-05-28 09:57 | 2026-11-24 09:57 |  | BAIXA | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2026-05-28 09:57 | ETO-RD-PO 00148/2026 | 001 | AL01057189 | Segue nota para verificar coordenação ajuste entre reguladores 5863887001 e 5854782001 - Ramal Zé Martins - Porto Nacional . Obs: mesmo durante a noite com reclamação dos clientes de tensão baixa este regulador 5854782001 na maioria das vezes sinaliza tap negativos mandando baixar tensão , porém regulador 5854782001 fica em tap próximo a zero indicando tensão normal ! Outra observação, esse regulador 5854782001 indica que a fase B está com demanda elevada o dobro da fase A . Parecer da Proteção: Para que as tensões sejam refletidas corretamente ao COI como carga — atualmente estão sendo interpretadas como fonte — solicitamos a inversão da posição física dos reguladores do banco 5854782001. Com essa correção, a fonte passará a ser referenciada corretamente para a SE Nova Rosalândia. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792607804646170,7319212963 | 2026 | ETO-TELE 00873/2026 | ETO-TELE | 00873/2026 | 7926078046 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-28 17:34 | 2026-05-28 17:34 | 2026-07-27 17:34 | 2026-05-25 17:32 | ALTA | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-05-28 17:34 |  | 046 | LD01056046 | realizar verificaçao de proteçoes - antiga ss 858/2026 | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793752012246171,4297453704 | 2026 | ETO-SE-PCM 00039/2026 | ETO-SE-PCM | 00039/2026 | 7937520122 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-29 10:19 | 2026-05-29 10:19 | 2027-07-03 10:19 | 2026-06-03 08:54 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2026-05-29 10:19 |  | 122 | AL06060122 | SUBSTITUIR A BATERIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
585833003946171,4453587963 | 2026 | ETO-TELE 00874/2026 | ETO-TELE | 00874/2026 | 5858330039 | 58 | REGULADOR | 2026-05-29 10:41 | 2026-05-29 10:41 | 2026-06-01 10:41 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS PENDENTE | 2026-05-29 10:41 |  | 039 | AL03109039 | Segue nota para providenciar comunicação no regulador 5858330039 - Rural Araguatins . OBS: conforme informação técnico DMSL Edicleber falta instalar rádio e comissionar com Scada ! | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792678507046171,7229398148 | 2026 | ETO-TELE 00875/2026 | ETO-TELE | 00875/2026 | 7926785070 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-29 17:21 | 2026-05-29 17:21 | 2026-06-01 17:21 | 2026-06-25 17:32 | EMERGENCIAL | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | SS ATENDIDA | 2026-05-29 17:21 |  | 070 | LD02424015 | segue nota do RL 7926785070 o mesmo esta sem comunicaçao, RL esta com uma mancha escura no visor. equipe 070op01 fez o primeiro ataque porem a comunicaçao nao voltou | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792965803846173,7068402778 | 2026 | ETO-TELE 00876/2026 | ETO-TELE | 00876/2026 | 7929658038 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-31 16:58 | 2026-05-31 16:58 | 2026-06-03 16:58 | 2026-06-24 17:31 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2026-05-31 16:58 |  | 038 | AL01078038 | segue religador 7929658038 sem comunicçao feito primeiro ataque , sem sucesso obs. mesmo estar sinalizando falaha na bateria com led vermelho, na rdu de taguatinga | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790357200446173,7568865741 | 2026 | ETO-TELE 00877/2026 | ETO-TELE | 00877/2026 | 7903572004 | 79 | RELIGADOR | 2026-05-31 18:10 | 2026-05-31 18:10 | 2026-06-03 18:10 | 2026-06-03 07:31 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2026-05-31 18:10 |  | 004 | AL04010004 | segue rl 7903572004 sem comunicação equipe fez primeiro ataque e identificou cabos PP DE ALIMENTAÇÃO C/A oxidado e rompido, display apagado, enviar equipe para fazer correções, RL N/A urgencia devido ser de transferencia de cargas do dj 244R ARA 1 e 224R ARA 3 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585478200146174,3675115741 | 2026 | ETO-TELE 00878/2026 | ETO-TELE | 00878/2026 | 5854782001 | 58 | REGULADOR | 2026-06-01 08:49 | 2026-06-01 08:49 | 2026-07-31 08:49 | 2026-06-01 15:31 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2026-06-01 08:49 |  | 001 | AL01057189 | ACOMPANHAR A INVERSÃO DOS REGULADORES DE TENSÃO E REALIZAR NOVOS AJUSTES NO EQUIPAMENTO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790028004146174,8127314815 | 2026 | ETO-TELE 00880/2026 | ETO-TELE | 00880/2026 | 7900280041 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-01 19:30 | 2026-06-01 19:30 | 2026-06-04 19:30 | 2026-06-17 14:37 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2026-06-01 19:30 |  | 041 | LD03040003 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7900280041, Feito primeiro ataque com equipe 037op01, porém sem sucesso. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793469800246175,582037037 | 2026 | ETO-TELE 00882/2026 | ETO-TELE | 00882/2026 | 7934698002 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-02 13:58 | 2026-06-02 13:58 | 2026-08-01 13:58 | 2026-06-10 17:33 | ALTA | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | SS ATENDIDA | 2026-06-02 13:58 |  | 002 | AL02084002 | PARECER DCMD: Serviço realizado , substituição da caixa de controle do RELIGADOR 7934698002 - Favor realizar comissionamento OBS:DMSL levar rádio e cabo da antena ! | COMISSIONAMENTO
796053804846175,7344212963 | 2026 | ETO-RD-GR 00577/2026 | ETO-RD-GR | 00577/2026 | 7960538048 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-02 17:38 | 2026-06-02 17:38 | 2026-06-09 17:38 | 2026-06-10 11:27 | URGENTE | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA | SS ATENDIDA | 2026-06-02 17:38 |  | 048 | LD02038009 | Favor corrigir estrutura de média tensão Fase C. troca de conector e refazer jumper. local já tivemos incendente com arco elétrico Religadora em campo, atende o cliente AGREX BRASIL. Poste ID#70444948 Trevo de Pedro de Pedro Afonso (fotos em anexo). | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
794379013446176,3433796296 | 2026 | ETO-RD-AG 00572/2026 | ETO-RD-AG | 00572/2026 | 7943790134 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-03 08:14 | 2026-06-03 08:14 | 2026-06-10 08:14 | 2026-06-06 12:00 | URGENTE | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | SS ATENDIDA | 2026-06-03 08:14 |  | 134 | LD02109039 | Segue SS para Substituição da parte ativa do RELIGADOR 7943790134 - COM DEFEITO - Com a equipe de LINHA VIVA - ID80108173 ESPERANTINA | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
794219101346177,5009375 | 2026 | ENC-RD-PS 00549/2026 | ENC-RD-PS | 00549/2026 | 7942191013 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-04 12:01 | 2026-06-04 12:01 | 2026-06-07 12:01 | 2026-06-04 18:10 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2026-06-04 12:01 |  | 013 | AL02062013 | LINHA VIVA SUBSITUIR CHAVE FACA DO BY-PASS DO RL 7942191013, CHAVE FASE C FICOU EMPERRADO, EQUIPÉ NAO CONSEGUIU VOLTAR MANOBRAS NA CH DEIXANDO EQUIPAMENTO INOPERANTE, NECESSITA URGENCIA | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
794219101346177,5052546296 | 2026 | ETO-TELE 00889/2026 | ETO-TELE | 00889/2026 | 7942191013 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-04 12:08 | 2026-06-04 12:08 | 2026-06-07 12:08 | 2026-04-17 17:30 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2026-06-04 12:08 |  | 013 | AL02062013 | SEGUE RL 7942191013 PERDE COMUNICAÇÃO QUANDO FICA SEM C/A, O MESMO PENALIZOU 3696 UCS EM DESARME DO DJ 254R PARAISO NECESITA URGENCIA O MESMO E N/A EM CAMPO | ANOMALIA EM RELIGADOR
796079803746178,0750925926 | 2026 | ETO-TELE 00890/2026 | ETO-TELE | 00890/2026 | 7960798037 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-05 01:48 | 2026-06-05 01:48 | 2026-06-08 01:48 | 2026-06-19 12:02 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2026-06-05 01:48 |  | 037 | LD02001037 | segue ss religador 7960798037 feito primerio ataque sem sucesso , obs religador ficou bay passado em campo. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790064805546179,2169444444 | 2026 | ETO-TELE 00891/2026 | ETO-TELE | 00891/2026 | 7900648055 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-06 05:12 | 2026-06-06 05:12 | 2026-06-09 05:12 | 2026-05-21 16:25 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2026-06-06 05:12 |  | 055 | LD03022033 | Segue nota para envia equipe verificar e corrigir RL-7900648055 chegada de Araguacema, Na ocorrência de Int-20264481974144 equipamento não fechou remoto e nem local, constatado equipamento com HOT LINE ligado, não conseguimos desligar de forma alguma. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792683905546179,2244097222 | 2026 | ETO-PROT 00125/2026 | ETO-PROT | 00125/2026 | 7926839055 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-06 05:23 | 2026-06-06 05:23 | 2026-06-09 05:23 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS PENDENTE | 2026-06-06 05:23 |  | 055 | LD01434149 | Segue nota para verificar proteções do equipamento RL-7926839055 na ocorrência de Intervenção 20264481974144 defeito jusante, desarme ocorreu no DJ-434R149 montante do RL. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795357002646179,8797337963 | 2026 | ETO-TELE 00892/2026 | ETO-TELE | 00892/2026 | 7953570026 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-06 21:07 | 2026-06-06 21:07 | 2026-06-09 21:07 | 2026-06-19 17:26 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2026-06-06 21:07 |  | 026 | LD03046026 | Segue RL 7953570026 O MESMO FOI FEITO PRIMEIRO ATAQUE, painel do religador acendeu porem não voltou a comunicação junto ao SCADA, equipe fez teste em comando local, tudo normal porem sem retorno de comunicação, rl na SE DE PONTE ALTA | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791366207646181,6589699074 | 2026 | ETO-COEP 00114/2026 | ETO-COEP | 00114/2026 | 7913662076 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-08 15:49 | 2026-06-10 15:50 | 2026-06-13 15:50 |  | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS PENDENTE | 2026-06-10 15:50 |  | 076 | AL01031076 | 27/07 PARECER COEP: TANQUE DANIFICADO DA 13,5 Aberto nota para substituir tanque danificado e chave de entrada fase B danificada PARECER DMSL: Foi confirmado pela equipe DMSL o defeito do tanque, favor seguir com a substituição e correção da chave de entrada fase B danificada. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791366207646181,6589699074 | 2026 | ETO-RD-GU 00604/2026 | ETO-RD-GU | 00604/2026 | 7913662076 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-08 15:49 | 2026-06-08 17:20 | 2026-06-11 17:20 |  | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS REPASSADA | 2026-06-08 17:20 | ETO-TELE 00894/2026 | 076 | AL01031076 | Aberto nota para substituir tanque danificado e chave de entrada fase B danificada | ANOMALIA EM RELIGADOR
791366207646181,6589699074 | 2026 | ETO-TELE 00894/2026 | ETO-TELE | 00894/2026 | 7913662076 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-08 15:49 | 2026-06-10 15:50 | 2026-06-13 15:50 |  | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS REPASSADA | 2026-06-10 15:50 | ETO-COEP 00114/2026 | 076 | AL01031076 | Aberto nota para substituir tanque danificado e chave de entrada fase B danificada PARECER DMSL: Foi confirmado pela equipe DMSL o defeito do tanque, favor seguir com a substituição e correção da chave de entrada fase B danificada. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790820309146182,6849421296 | 2026 | ETO-TELE 00895/2026 | ETO-TELE | 00895/2026 | 7908203091 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-09 16:26 | 2026-06-09 16:26 | 2026-06-12 16:26 | 2026-06-23 11:50 | EMERGENCIAL | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2026-06-09 16:26 |  | 091 | LD06002091 | FOI CONSTATADO RL 7908203091, SEM COMUNICAÇÃO EM CURTO AO LIGAR O DISJUNTOR , FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE PARA DEVIDAS TRATATIVAS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795593212246183,204525463 | 2026 | ETO-RD-PA 00385/2026 | ETO-RD-PA | 00385/2026 | 7955932122 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-10 04:55 | 2026-06-10 07:54 | 2026-06-13 07:54 | 2026-06-11 08:12 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2026-06-10 07:54 |  | 122 | AL08059122 | SEGUE SS PARA LINHA VIVA RECUPERAR JUMPER ROMPIDO NA CHAVE DE ENTRADA DO RL 7955932122 FASE B e C, O MESMO FICOU FECHADO PELO BY-PASS NECESSITA URGENCIA, AVENIDA NS10 PROXIMO AO ATACADÃO ACESSO BOM | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795593212246183,204525463 | 2026 | DOLP-RD-PA 00656/2026 | DOLP-RD-PA | 00656/2026 | 7955932122 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-10 04:55 | 2026-06-10 07:54 | 2026-06-13 07:54 |  | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS REPASSADA | 2026-06-10 07:54 | ETO-RD-PA 00385/2026 | 122 | AL08059122 | SEGUE SS PARA LINHA VIVA RECUPERAR JUMPER ROMPIDO NA CHAVE DE ENTRADA DO RL 7955932122 FASE B e C, O MESMO FICOU FECHADO PELO BY-PASS NECESSITA URGENCIA, AVENIDA NS10 PROXIMO AO ATACADÃO ACESSO BOM | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
796831015546183,3676736111 | 2026 | ETO-PROT 00127/2026 | ETO-PROT | 00127/2026 | 7968310155 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-10 08:49 | 2026-06-10 08:49 | 2026-08-09 08:49 |  | ALTA | Rafael Rodrigues Paiva Araujo | SS PENDENTE | 2026-06-10 08:49 |  | 155 | LD01020023 | RELIGADOR OBRA: 0702400697 TOPOLOGIA: 7968310155 COORDENADAS: 822663,9124232 | COMISSIONAMENTO
796805800146183,3759722222 | 2026 | ETO-PROT 00128/2026 | ETO-PROT | 00128/2026 | 7968058001 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-10 09:01 | 2026-06-10 09:01 | 2026-08-09 09:01 |  | ALTA | Rafael Rodrigues Paiva Araujo | SS PENDENTE | 2026-06-10 09:01 |  | 001 | LD01100001 | RELIGADOR OBRA: 0302400546 TOPOLOGIA: 7968058001 COORDENADAS: 798343,8844821 | COMISSIONAMENTO
580076514946183,4231134259 | 2026 | ETO-PROT 00129/2026 | ETO-PROT | 00129/2026 | 5800765149 | 58 | REGULADOR | 2026-06-10 10:09 | 2026-06-10 10:09 | 2026-08-09 10:09 | 2026-06-12 15:36 | ALTA | Rafael Rodrigues Paiva Araujo | SS ATENDIDA | 2026-06-10 10:09 |  | 149 | LD03414149 | REGULADOR OBRA: 0202600193 TOPOLOGIA: 580076514 COORDENADAS: 625135,8930417 | COMISSIONAMENTO
794379013446183,436412037 | 2026 | ETO-TELE 00896/2026 | ETO-TELE | 00896/2026 | 7943790134 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-10 10:28 | 2026-06-10 10:28 | 2026-08-09 10:28 |  | ALTA | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | SS PENDENTE | 2026-06-10 10:28 |  | 134 | LD02109039 | PARECER DCMD: Serviço realizado , substituição da parte ativa do RELIGADOR 7943790134 - Favor realizar comissionamento | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793160412246183,5043402778 | 2026 | ETO-TELE 00897/2026 | ETO-TELE | 00897/2026 | 7931604122 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-10 12:06 | 2026-06-10 12:06 | 2026-06-13 12:06 | 2026-06-18 11:43 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2026-06-10 12:06 |  | 122 | AL09059122 | Segue nota para envia equipe colocar RL-7931604122 em operação e verificar constante falha de comunicação e automação no equipamento, Obs. RL foi isolador após abalroamento na sua estrutura pela ocorrência Int-20264460073558 dia 30/05/2026 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793124301546183,597349537 | 2026 | ETO-TELE 00905/2026 | ETO-TELE | 00905/2026 | 7931243015 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-10 14:20 | 2026-06-10 14:20 | 2027-07-15 14:20 | 2026-06-25 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-06-10 14:20 |  | 015 | AL01065015 | Favor, realizar troca de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793711000346183,597349537 | 2026 | ETO-TELE 00906/2026 | ETO-TELE | 00906/2026 | 7937110003 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-10 14:20 | 2026-06-10 14:20 | 2027-07-15 14:20 | 2026-08-10 11:31 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-06-10 14:20 |  | 003 | AL01040003 | Favor, realizar troca de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793813901346183,597349537 | 2026 | ETO-TELE 00907/2026 | ETO-TELE | 00907/2026 | 7938139013 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-10 14:20 | 2026-06-10 14:20 | 2027-07-15 14:20 | 2026-04-17 14:00 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-06-10 14:20 |  | 013 | AL03062013 | Favor, realizar troca de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790023605446183,597349537 | 2026 | ETO-TELE 00909/2026 | ETO-TELE | 00909/2026 | 7900236054 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-10 14:20 | 2026-06-10 14:20 | 2027-07-15 14:20 | 2026-04-14 10:53 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-06-10 14:20 |  | 054 | LD01062013 | Favor, realizar troca de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790030205546183,597349537 | 2026 | ETO-TELE 00910/2026 | ETO-TELE | 00910/2026 | 7900302055 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-10 14:20 | 2026-06-10 14:20 | 2027-07-15 14:20 | 2026-06-11 10:42 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-06-10 14:20 |  | 055 | LD01434149 | Favor, realizar troca de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790033915146183,597349537 | 2026 | ETO-TELE 00911/2026 | ETO-TELE | 00911/2026 | 7900339151 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-10 14:20 | 2026-06-10 14:20 | 2027-07-15 14:20 | 2026-06-24 11:41 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-06-10 14:20 |  | 151 | LD02059122 | Favor, realizar troca de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790040404446183,597349537 | 2026 | ETO-TELE 00912/2026 | ETO-TELE | 00912/2026 | 7900404044 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-10 14:20 | 2026-06-10 14:20 | 2027-07-15 14:20 | 2026-05-05 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-06-10 14:20 |  | 044 | LD01056046 | Favor, realizar troca de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790041604446183,597349537 | 2026 | ETO-TELE 00913/2026 | ETO-TELE | 00913/2026 | 7900416044 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-10 14:20 | 2026-06-10 14:20 | 2027-07-15 14:20 | 2026-05-05 15:15 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-06-10 14:20 |  | 044 | LD01056046 | Favor, realizar troca de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790052803746183,597349537 | 2026 | ETO-TELE 00914/2026 | ETO-TELE | 00914/2026 | 7900528037 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-10 14:20 | 2026-06-10 14:20 | 2027-07-15 14:20 | 2026-07-03 08:31 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-06-10 14:20 |  | 037 | LD03040003 | Favor, realizar troca de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790065108546183,597349537 | 2026 | ETO-TELE 00915/2026 | ETO-TELE | 00915/2026 | 7900651085 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-10 14:20 | 2026-06-10 14:20 | 2027-07-15 14:20 | 2026-06-10 08:29 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-06-10 14:20 |  | 085 | LD04062013 | Favor, realizar troca de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790870602746183,597349537 | 2026 | ETO-TELE 00916/2026 | ETO-TELE | 00916/2026 | 7908706027 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-10 14:20 | 2026-06-10 14:20 | 2027-07-15 14:20 | 2026-08-11 13:50 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-06-10 14:20 |  | 027 | LD01414027 | Favor, realizar troca de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791014007046183,597349537 | 2026 | ETO-TELE 00917/2026 | ETO-TELE | 00917/2026 | 7910140070 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-10 14:20 | 2026-06-10 14:20 | 2027-07-15 14:20 | 2026-07-07 17:32 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-06-10 14:20 |  | 070 | LD02424015 | Favor, realizar troca de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791366700646183,597349537 | 2026 | ETO-TELE 00918/2026 | ETO-TELE | 00918/2026 | 7913667006 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-10 14:20 | 2026-06-10 14:20 | 2027-07-15 14:20 | 2026-05-07 17:31 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-06-10 14:20 |  | 006 | AL01082006 | Favor, realizar troca de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791503424346183,597349537 | 2026 | ETO-TELE 00919/2026 | ETO-TELE | 00919/2026 | 7915034243 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-10 14:20 | 2026-06-10 14:20 | 2027-07-15 14:20 | 2026-07-03 16:35 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-06-10 14:20 |  | 243 | LD02001037 | Favor, realizar troca de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791926501246183,597349537 | 2026 | ETO-TELE 00920/2026 | ETO-TELE | 00920/2026 | 7919265012 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-10 14:20 | 2026-06-10 14:20 | 2027-07-15 14:20 | 2026-08-05 17:32 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-06-10 14:20 |  | 012 | LD01025012 | Favor, realizar troca de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792120101446183,597349537 | 2026 | ETO-TELE 00921/2026 | ETO-TELE | 00921/2026 | 7921201014 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-10 14:20 | 2026-06-10 14:20 | 2027-07-15 14:20 | 2026-01-27 17:33 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-06-10 14:20 |  | 014 | LD02047073 | Favor, realizar troca de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793753505946183,597349537 | 2026 | ETO-TELE 00922/2026 | ETO-TELE | 00922/2026 | 7937535059 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-10 14:20 | 2026-06-10 14:20 | 2027-07-15 14:20 | 2026-06-03 15:49 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-06-10 14:20 |  | 059 | LD02059122 | Favor, realizar troca de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793052403646183,597349537 | 2026 | ETO-TELE 00904/2026 | ETO-TELE | 00904/2026 | 7930524036 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-10 14:20 | 2026-06-10 14:20 | 2027-07-15 14:20 | 2026-06-30 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-06-10 14:20 |  | 036 | AL01003036 | Favor, realizar troca de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793042012246183,597349537 | 2026 | ETO-TELE 00903/2026 | ETO-TELE | 00903/2026 | 7930420122 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-10 14:20 | 2026-06-10 14:20 | 2027-07-15 14:20 | 2026-06-26 09:40 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-06-10 14:20 |  | 122 | AL09060122 | Favor, realizar troca de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792427105946183,597349537 | 2026 | ETO-TELE 00902/2026 | ETO-TELE | 00902/2026 | 7924271059 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-10 14:20 | 2026-06-10 14:20 | 2027-07-15 14:20 | 2026-06-03 17:34 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-06-10 14:20 |  | 059 | LD01100001 | Favor, realizar troca de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790830800646183,597349537 | 2026 | ETO-TELE 00901/2026 | ETO-TELE | 00901/2026 | 7908308006 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-10 14:20 | 2026-06-10 14:20 | 2027-07-15 14:20 | 2026-06-23 09:55 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-06-10 14:20 |  | 006 | LD05050008 | Favor, realizar troca de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790005212446183,597349537 | 2026 | ETO-TELE 00900/2026 | ETO-TELE | 00900/2026 | 7900052124 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-10 14:20 | 2026-06-10 14:20 | 2027-07-15 14:20 | 2026-06-25 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-06-10 14:20 |  | 124 | AL01005098 | Favor, realizar troca de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
783481409846183,597349537 | 2026 | ETO-TELE 00899/2026 | ETO-TELE | 00899/2026 | 7834814098 | 78 | RELIGADOR | 2026-06-10 14:20 | 2026-06-10 14:20 | 2027-07-15 14:20 | 2026-06-25 17:30 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-06-10 14:20 |  | 098 | LD01005098 | Favor, realizar troca de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
782324423346183,597349537 | 2026 | ETO-TELE 00898/2026 | ETO-TELE | 00898/2026 | 7823244233 | 78 | RELIGADOR | 2026-06-10 14:20 | 2026-06-10 14:20 | 2027-07-15 14:20 | 2026-07-02 17:31 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-06-10 14:20 |  | 233 | LD05062013 | Favor, realizar troca de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
783811307346183,597349537 | 2026 | ETO-TELE 00908/2026 | ETO-TELE | 00908/2026 | 7838113073 | 78 | RELIGADOR | 2026-06-10 14:20 | 2026-06-10 14:20 | 2027-07-15 14:20 | 2026-07-06 14:09 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-06-10 14:20 |  | 073 | LD06047073 | Favor, realizar troca de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792571304046183,6320486111 | 2026 | ETO-TELE 00924/2026 | ETO-TELE | 00924/2026 | 7925713040 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-10 15:10 | 2026-06-10 15:10 | 2026-06-13 15:10 | 2026-07-17 11:01 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2026-06-10 15:10 |  | 040 | LD03010004 | SEGUE SS PARA REGULARIZAR FALTA DE COMUNICAÇÃO DO RELIGADOR 7925713040 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790046907846183,6328125 | 2026 | ETO-TELE 00923/2026 | ETO-TELE | 00923/2026 | 7900469078 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-10 15:11 | 2026-06-10 15:11 | 2027-07-15 15:11 | 2026-07-24 10:23 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS ATENDIDA | 2026-06-10 15:11 |  | 078 | AL01042078 | Favor, realizar troca de bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795588619346185,8378703704 | 2026 | ETO-RD-AR 00974/2026 | ETO-RD-AR | 00974/2026 | 7955886193 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-12 20:07 | 2026-06-12 20:07 | 2026-06-15 20:07 | 2026-06-13 12:15 | EMERGENCIAL | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | SS ATENDIDA | 2026-06-12 20:07 |  | 193 | PS01112193 | Boa noite, Favor enviar manutenção para substituir poste quebrado na RDR de Campos Lindos | FORMS SUBST DE POSTES
794964814546186,6667708333 | 2026 | ETO-TELE 00929/2026 | ETO-TELE | 00929/2026 | 7949648145 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-13 16:00 | 2026-06-13 16:00 | 2026-06-16 16:00 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS PENDENTE | 2026-06-13 16:00 |  | 145 | AL02043081 | FEITO PRIMEIRO ATAQUE COM A EQUIPE LOCAL E NÃO VOLTOU A COMUNICAR. PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O MESMO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790051004546186,6764930556 | 2026 | ETO-TELE 00930/2026 | ETO-TELE | 00930/2026 | 7900510045 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-13 16:14 | 2026-06-13 16:14 | 2026-06-16 16:14 | 2026-06-26 09:53 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2026-06-13 16:14 |  | 045 | LD03014045 | FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NO RL 7900510045 E O MESMO NÃO RETORNOU A COMUNICAR. PROVIDENCIAR A MANUTENÇÃO DO MESMO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792938304546186,6944907407 | 2026 | ETO-TELE 00931/2026 | ETO-TELE | 00931/2026 | 7929383045 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-13 16:40 | 2026-06-13 16:40 | 2026-06-16 16:40 | 2026-06-15 14:31 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS CANCELADA | 2026-06-13 16:40 |  | 045 | LD03014045 | FEITO PRIMEIRO ATAQUE NO RL 7929383045 E NÃO RETORNOU A COMUNICAÇÃO. PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O MESMO | AVISO DE ANOMALIA
790209800346188,5067939815 | 2026 | ETO-TELE 00932/2026 | ETO-TELE | 00932/2026 | 7902098003 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-15 12:10 | 2026-06-15 12:10 | 2026-06-18 12:10 | 2026-08-11 17:30 | EMERGENCIAL | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | SS ATENDIDA | 2026-06-15 12:10 |  | 003 | AL01041003 | Segue SS de religador 7902098003 sem comunicação. Foi realizado o primeiro ataque porem o mesmo não retornou a comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
796130105246189,351412037 | 2026 | ETO-TELE 00933/2026 | ETO-TELE | 00933/2026 | 7961301052 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-16 08:26 | 2026-06-16 08:26 | 2026-08-15 08:26 | 2026-07-02 14:05 | ALTA | Rafael Pereira Marques | SS ATENDIDA | 2026-06-16 08:26 |  | 052 | AL01036052 | Favor verificar Religador 7961301052, subindo alarmes recorrentes de defeito no SCADA há alguns dias, comunicação intermitente. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790066607246189,7064699074 | 2026 | ETO-TELE 00934/2026 | ETO-TELE | 00934/2026 | 7900666072 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-16 16:57 | 2026-06-16 16:57 | 2027-07-21 16:57 | 2026-06-24 11:35 | PROGRAMAVEL | Ana Vitoria Batista de Albuque | SS ATENDIDA | 2026-06-16 16:57 |  | 072 | LD01010021 | favor verificar religador 7900666072 com falha na placa de alimentação. CRIANDO ESTA NOTA PARA ATENDER A NOTA ETO-TELE 786/2026 QUE FOI CANCELADA POR ENGANO. | AVISO DE ANOMALIA
584830511646189,7429513889 | 2026 | ETO-TELE 00935/2026 | ETO-TELE | 00935/2026 | 5848305116 | 58 | REGULADOR | 2026-06-16 17:50 | 2026-06-16 17:50 | 2026-06-19 17:50 | 2026-06-19 17:30 | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS ATENDIDA | 2026-06-16 17:50 |  | 116 | LD04002091 | RT 5848305116 - Na função Auto zero Regulador 2 foi para o TAP 16, em automático demostra comutação indevida e em Falha na Cédula RT2, Houve queima de para-raios no Cliente Nativa, devido essas comutações, por gentileza verificar em campo | AVISO DE ANOMALIA
790830009646191,4843287037 | 2026 | ETO-TELE 00938/2026 | ETO-TELE | 00938/2026 | 7908300096 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-18 11:37 | 2026-06-18 11:37 | 2026-06-21 11:37 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS PENDENTE | 2026-06-18 11:37 |  | 096 | LD03046026 | Segue nota para verificar falha intermitência na comunicação RL 7908300096 RDU- Pindorama . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795788215346191,6699884259 | 2026 | ETO-RD-GR 00629/2026 | ETO-RD-GR | 00629/2026 | 7957882153 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-18 16:05 | 2026-06-18 16:05 | 2026-06-21 16:05 | 2026-06-19 10:00 | EMERGENCIAL | LEANDRO BISPO DE BARROS | SS ATENDIDA | 2026-06-18 16:05 |  | 153 | LD03020023 | POSTE ABARROADO ESTRUTURA N3N3/S3 SI3 11/1000 POVOADO PROVIDENCIA PROXIMO A ESCOLA | FORMS SUBST DE POSTES
795321107946191,9759953704 | 2026 | ETO-TELE 00940/2026 | ETO-TELE | 00940/2026 | 7953211079 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-18 23:25 | 2026-06-18 23:25 | 2026-06-21 23:25 | 2026-07-23 11:44 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS CANCELADA | 2026-06-18 23:25 |  | 079 | LD03038009 | Enviar equipe verificar relé 79, de religamento do Religador 7953211079, o mesmo não está executando o seu clclo de religamento, desde modo penalizando cargas desnecessariamente, um total de 1438 Clientes penalizados | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790871403846192,4073611111 | 2026 | ETO-TELE 00943/2026 | ETO-TELE | 00943/2026 | 7908714038 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-19 09:47 | 2026-06-19 09:47 | 2026-08-18 09:47 |  | ALTA | Rafael Pereira Marques | SS PENDENTE | 2026-06-19 09:47 |  | 038 | LD01414027 | DA PROTEÇÃO: ATUALIZAR OS AJUSTES DO RELIGADOR. COOPER. AJUSTES DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Estagiário Rafael P Marques | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795321107946192,5943055556 | 2026 | ETO-TELE 00944/2026 | ETO-TELE | 00944/2026 | 7953211079 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-19 14:16 | 2026-06-19 14:16 | 2026-08-18 14:16 |  | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS PENDENTE | 2026-06-19 14:16 |  | 079 | LD03038009 | ALTERAR OS AJUSTES E ATUALIZAR A BASE DO RELÉ NOJA JUNTO COM O TIME SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790046307946192,5943055556 | 2026 | ETO-TELE 00945/2026 | ETO-TELE | 00945/2026 | 7900463079 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-19 14:16 | 2026-06-19 14:16 | 2026-08-18 14:16 | 2026-07-15 10:00 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2026-06-19 14:16 |  | 079 | LD03038009 | ALTERAR OS AJUSTES E ATUALIZAR A BASE DO RELÉ NOJA JUNTO COM O TIME SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795785807946192,5943055556 | 2026 | ETO-TELE 00946/2026 | ETO-TELE | 00946/2026 | 7957858079 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-19 14:16 | 2026-06-19 14:16 | 2026-08-18 14:16 | 2026-07-15 14:00 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2026-06-19 14:16 |  | 079 | LD03038009 | ALTERAR OS AJUSTES E ATUALIZAR A BASE DO RELÉ NOJA JUNTO COM O TIME SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
580044025646192,7932291667 | 2026 | ETO-TELE 00947/2026 | ETO-TELE | 00947/2026 | 5800440256 | 58 | REGULADOR | 2026-06-19 19:02 | 2026-06-19 19:02 | 2026-06-22 19:02 | 2026-06-26 11:29 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2026-06-19 19:02 |  | 256 | LD03046026 | favor enviar equipe no Regulador 5800440256, o mesmo esta travado e com a comunicaçao intermitente | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790959400446195,2466203704 | 2026 | ETO-RD-AR 01015/2026 | ETO-RD-AR | 01015/2026 | 7909594004 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-22 05:55 | 2026-06-22 05:55 | 2026-06-25 05:55 | 2026-06-30 15:30 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2026-06-22 05:55 |  | 004 | AL04040004 | SEGUE PARA EQUIPE DE LINHA VIVA SUBSTITUIR CH DE ENTRADA DO RL 7909594004 A MESMA ESTA COM PONTO QUENTE CONFORME MOSTRADO NAS FOTOS | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795716312246195,4184953704 | 2026 | DOLP-RD-PA 00696/2026 | DOLP-RD-PA | 00696/2026 | 7957163122 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-22 10:03 | 2026-06-22 11:30 | 2026-06-25 11:30 |  | EMERGENCIAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | SS REPASSADA | 2026-06-22 11:30 | ETO-RD-PA 00398/2026 | 122 | AL08059122 | Segue SS para Retirada de ponto quente Chave 957163122F entrada do Religador 7957163122 para devidas tratativas com equipe de linha viva. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795716312246195,4184953704 | 2026 | ETO-RD-PA 00398/2026 | ETO-RD-PA | 00398/2026 | 7957163122 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-22 10:03 | 2026-06-22 11:30 | 2026-06-25 11:30 | 2026-06-23 11:36 | EMERGENCIAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | SS ATENDIDA | 2026-06-22 11:30 |  | 122 | AL08059122 | Segue SS para Retirada de ponto quente Chave 957163122F entrada do Religador 7957163122 para devidas tratativas com equipe de linha viva. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
582570306446195,9120949074 | 2026 | ETO-TELE 00948/2026 | ETO-TELE | 00948/2026 | 5825703064 | 58 | REGULADOR | 2026-06-22 21:53 | 2026-07-21 17:35 | 2026-07-24 17:35 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS REPASSADA | 2026-07-21 17:35 | ETO-COEP 00153/2026 | 064 | LD02020023 | PARECER DMSL: Foi identificado que a fase A esta em curto (892Kbps) no teste de Megometro, o curto afetou o rele RUA 01 e rompeu o jamper da chave faca para a linha de distribuição. PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O REGULADOR 5825703064 POIS O MESMO ESTA EM CURTO E FASE A DE SAIDE ESTA ROMPIDO. | AVISO DE ANOMALIA
582570306446195,9120949074 | 2026 | ETO-COEP 00153/2026 | ETO-COEP | 00153/2026 | 5825703064 | 58 | REGULADOR | 2026-06-22 21:53 | 2026-07-21 17:35 | 2026-07-24 17:35 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS PENDENTE | 2026-07-21 17:35 |  | 064 | LD02020023 | PARECER DMSL: Foi identificado que a fase A esta em curto (892Kbps) no teste de Megometro, o curto afetou o rele RUA 01 e rompeu o jamper da chave faca para a linha de distribuição. PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O REGULADOR 5825703064 POIS O MESMO ESTA EM CURTO E FASE A DE SAIDE ESTA ROMPIDO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793122006046196,2012962963 | 2026 | ETO-TELE 00949/2026 | ETO-TELE | 00949/2026 | 7931220060 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-23 04:50 | 2026-06-23 04:50 | 2026-06-26 04:50 | 2026-06-26 11:43 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2026-06-23 04:50 |  | 060 | AL02054060 | SEGUE NOTA PARA VERIFICAR FALHA NO COMANDO DO RELIGADOR 7931220060 NA RDU DE NOVA OLINDA - O MESMO AO EXECUTAR O COMANDO DE FECHAR ELE FECHA EM CAMPO E NÃO SINALIZA FECHADO NO SCADA - APOS FECHADO O MESMO NÃO ACEITA O COMANDO DE ABRIR REMOTO SOMENTE LOCAL EQUIPE 060OP01 ESTEVE NO LOCAL. | ANOMALIA EM RELIGADOR
795252202546196,806099537 | 2026 | ETO-RD-AR 01021/2026 | ETO-RD-AR | 01021/2026 | 7952522025 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-23 19:21 | 2026-06-23 19:21 | 2026-06-26 19:21 | 2026-06-24 13:08 | EMERGENCIAL | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2026-06-23 19:21 |  | 025 | LD02010153 | Substitui poste quebrado 10/150 ID:64730929 estrutura:N1 acesso livre equipe 025op01 cll:92452770 | FORMS SUBST DE POSTES
793035914946197,6929976852 | 2026 | ETO-COEP 00138/2026 | ETO-COEP | 00138/2026 | 7930359149 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-24 16:38 | 2026-07-13 11:37 | 2026-07-16 11:37 |  | EMERGENCIAL | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | SS PENDENTE | 2026-07-13 11:37 |  | 149 | LD03414149 | PARECER DMSL 07/07/2026: equipamento tem que ser subistuido pois não faz comando, parte ativa com defeito FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NO RELIGADOR 7930359149 E MESMO NÃO ACEITA COMANDO NEM LOCAL E NEM REMOTO SEGUNDO EQUIPE 149OP02 E PLACA DO RL ESTA CARBONIZADA COM SINAL DE CURTO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793035914946197,6929976852 | 2026 | ETO-TELE 00950/2026 | ETO-TELE | 00950/2026 | 7930359149 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-24 16:38 | 2026-07-13 11:37 | 2026-07-16 11:37 |  | EMERGENCIAL | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | SS REPASSADA | 2026-07-13 11:37 | ETO-COEP 00138/2026 | 149 | LD03414149 | PARECER DMSL 07/07/2026: equipamento tem que ser subistuido pois não faz comando, parte ativa com defeito FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NO RELIGADOR 7930359149 E MESMO NÃO ACEITA COMANDO NEM LOCAL E NEM REMOTO SEGUNDO EQUIPE 149OP02 E PLACA DO RL ESTA CARBONIZADA COM SINAL DE CURTO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790035502546197,7600810185 | 2026 | ETO-RD-AR 01026/2026 | ETO-RD-AR | 01026/2026 | 7900355025 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-24 18:15 | 2026-06-24 18:15 | 2026-06-27 18:15 | 2026-06-26 16:51 | EMERGENCIAL | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2026-06-24 18:15 |  | 025 | LD02010153 | Ponto quente na ch do RL 7900355025 apontamento feito com termo viso pela equipe 025op02 e o sup erivelto cll 992453014 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
580044025646197,8803935185 | 2026 | DG-RD-PO 00432/2026 | DG-RD-PO | 00432/2026 | 5800440256 | 58 | REGULADOR | 2026-06-24 21:08 | 2026-06-25 10:12 | 2026-06-28 10:12 |  | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS REPASSADA | 2026-06-25 10:12 | ETO-RD-PO 00179/2026 | 256 | LD03046026 | segue nota para linha viva retirar pendencias do RT 5800440256 TROCA DAS 3 CHAVES DE ENTRADA COM PONTO QUENTE TENSÃO 34,5KV VERIFICAR CONEXÕES | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
793609601546198,0048611111 | 2026 | ETO-TELE 00951/2026 | ETO-TELE | 00951/2026 | 7936096015 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-25 00:07 | 2026-06-25 00:07 | 2026-06-28 00:07 | 2026-07-22 17:31 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2026-06-25 00:07 |  | 015 | LD01414015 | FEITO PRIMEIRO ATAQUE NO RL 7936096015 E O MESMO NÃO RECONHECEU COMANDO LOCAL E NEM REMOTO. PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O MESMO. | AVISO DE ANOMALIA
795598708846199,5593287037 | 2026 | ETO-RD-AG 00643/2026 | ETO-RD-AG | 00643/2026 | 7955987088 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-26 13:25 | 2026-06-26 13:25 | 2026-07-03 13:25 | 2026-06-26 16:59 | URGENTE | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | SS ATENDIDA | 2026-06-26 13:25 |  | 088 | LD01014045 | Enviar equipe de linha viva pra fazer cobertura do Alimentador LD 01014045 ,PARA TRAVESSIA DA CONSTRUÇÃO DO CIRCUITO PROVISÓRIO LDAT 69KV | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
793469700246199,603125 | 2026 | ETO-TELE 00954/2026 | ETO-TELE | 00954/2026 | 7934697002 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-26 14:28 | 2026-06-26 14:28 | 2026-06-29 14:28 | 2026-07-20 11:03 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2026-06-26 14:28 |  | 002 | AL02084002 | FEITO PRIMEIRO ATAQUE E RELIGADOR 7934697002, NÃO REALIZA COMANDOS. FOI BY PASSADO. PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792766102646199,8398726852 | 2026 | ETO-TELE 00957/2026 | ETO-TELE | 00957/2026 | 7927661026 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-26 20:09 | 2026-06-26 20:09 | 2026-06-29 20:09 | 2026-02-04 16:37 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2026-06-26 20:09 |  | 026 | LD02059122 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792557300746200,6904050926 | 2026 | ETO-PROT 00133/2026 | ETO-PROT | 00133/2026 | 7925573007 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-27 16:34 | 2026-06-27 16:34 | 2026-06-30 16:34 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS PENDENTE | 2026-06-27 16:34 |  | 007 | AL01048007 | Religador 7925573007 desarmou por rele 50/51 mesmo no grupo 2. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
582079003846200,7311689815 | 2026 | ETO-PROT 00134/2026 | ETO-PROT | 00134/2026 | 5820790038 | 58 | REGULADOR | 2026-06-27 17:33 | 2026-06-27 17:33 | 2026-06-30 17:33 | 2026-07-13 08:59 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2026-06-27 17:33 |  | 038 | LD01414027 | Segue nota para verificar falha em regulador de tensão N: 5820790038- Rural - Taguatinga . A mineradora Nativo está constantemente reclamando de tensão baixa, porém equipamento está regulando inserindo taps negativos E tensão ficando entorno de 19,7 kv . Favor analisar ajustes , ou possíveis falhas como aterramento . Parecer da proteção: Alterado a tensão de referência de 20.120 para 21.000. Eng° Irlley Castelo Branco. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794841206446202,4450925926 | 2026 | ETO-RD-GR 00666/2026 | ETO-RD-GR | 00666/2026 | 7948412064 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-29 10:41 | 2026-06-30 08:02 | 2026-07-03 08:02 |  | EMERGENCIAL | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2026-06-30 08:02 | ETO-TELE 00978/2026 | 064 | LD02020023 | FOI REALIZADO O PRIMEIRO ATAQUE E O MESMO NÃO RETORNOU A COMUNICAÇÃO; RELIGADOR 7948412064 BAY PASSADO EM CAMPO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794841206446202,4450925926 | 2026 | ETO-TELE 00978/2026 | ETO-TELE | 00978/2026 | 7948412064 | 79 | RELIGADOR | 2026-06-29 10:41 | 2026-06-30 08:02 | 2026-07-03 08:02 | 2026-07-13 11:40 | EMERGENCIAL | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2026-06-30 08:02 |  | 064 | LD02020023 | FOI REALIZADO O PRIMEIRO ATAQUE E O MESMO NÃO RETORNOU A COMUNICAÇÃO; RELIGADOR 7948412064 BAY PASSADO EM CAMPO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794331402346204,4131481481 | 2026 | ETO-SE-AR 00062/2026 | ETO-SE-AR | 00062/2026 | 7943314023 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-01 09:55 | 2026-07-01 09:55 | 2026-08-30 09:55 |  | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS PENDENTE | 2026-07-01 09:55 |  | 023 | AL05020023 | ALTERAR AS BASES JUNTO AO SCADA E ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, INCLUIR AS PROTEÇÕES SEF E 46. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
793190406346204,4131481481 | 2026 | ETO-SE-AR 00063/2026 | ETO-SE-AR | 00063/2026 | 7931904063 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-01 09:55 | 2026-07-01 09:55 | 2026-08-30 09:55 |  | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS PENDENTE | 2026-07-01 09:55 |  | 063 | AL05020023 | ALTERAR AS BASES JUNTO AO SCADA E ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, INCLUIR AS PROTEÇÕES SEF E 46. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
791334106346204,4131481481 | 2026 | ETO-SE-AR 00064/2026 | ETO-SE-AR | 00064/2026 | 7913341063 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-01 09:55 | 2026-07-01 09:55 | 2026-08-30 09:55 |  | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS PENDENTE | 2026-07-01 09:55 |  | 063 | AL05020023 | ALTERAR AS BASES JUNTO AO SCADA E ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, INCLUIR AS PROTEÇÕES SEF E 46. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792585300446204,7109375 | 2026 | ETO-TELE 00980/2026 | ETO-TELE | 00980/2026 | 7925853004 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-01 17:04 | 2026-07-01 17:04 | 2027-08-05 17:04 | 2026-07-13 11:24 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-07-01 17:04 |  | 004 | AL03096004 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7925853004 AL 03 ARAGUAINA II. NECESSARIO ATUALIZAR A VERSÃO DO RELE PARA A VERSÃO MAIS RECENTE. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. AJUSTE ENVIADO ANTERIORMENTE INCORRETO. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790038508146204,716087963 | 2026 | ETO-TELE 00981/2026 | ETO-TELE | 00981/2026 | 7900385081 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-01 17:11 | 2026-07-01 17:11 | 2027-08-05 17:11 | 2026-07-23 14:57 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-07-01 17:11 |  | 081 | AL02043081 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7900385081 AL 02 SE ITGUATINS. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO Ajuste enviado anteriormente tá incorreto. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791112002646204,7416782407 | 2026 | DG-RD-PO 00444/2026 | DG-RD-PO | 00444/2026 | 7911120026 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-01 17:48 | 2026-07-30 07:44 | 2027-09-03 07:44 |  | PROGRAMAVEL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2026-07-30 07:44 | ETO-RD-PO 00234/2026 | 026 | LD03046026 | Segue nota para recuperar malha de aterramento no RL 7911120026 RDU- Ponte Alta . OBS: Provavelmente foi furtado cabos de aterramento . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791112002646204,7416782407 | 2026 | ETO-RD-PO 00234/2026 | ETO-RD-PO | 00234/2026 | 7911120026 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-01 17:48 | 2026-07-30 07:44 | 2027-09-03 07:44 | 2026-07-30 17:29 | PROGRAMAVEL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2026-07-30 07:44 |  | 026 | LD03046026 | Segue nota para recuperar malha de aterramento no RL 7911120026 RDU- Ponte Alta . OBS: Provavelmente foi furtado cabos de aterramento . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792120501446206,5418981481 | 2026 | ETO-PROT 00139/2026 | ETO-PROT | 00139/2026 | 7921205014 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-03 13:00 | 2026-07-03 13:00 | 2026-07-06 13:00 | 2026-08-17 11:31 | EMERGENCIAL | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | SS ATENDIDA | 2026-07-03 13:00 |  | 014 | LD01025012 | RL 7921205014 NÃO ENXERGOU CURTO NA SUA ZONA DE PROTEÇÃO. (INTER.:20264586541112 DESARME do RL 79192665012G3, atuando 50/51N, não subiu ICC penalizando LD Floresta/Marianopolis. Defeito cabo rompido após CH LÂMINA 0300554014 ramal do TRIP 4000550014 que não abriu). PARECER DA PROTEÇÃO - 17/08/2026: QUANDO SE TRASFERIR CARGAS PARA EQUIPAMENTOS COM G3 ATIVADO DEVERÁ ALTERAR O GRUPO PARA G1 CURVA LENTA DEVIDO ENTRADA DE OUTROS RL A JUSANTE NA MANOBRA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
795583205246207,7820717593 | 2026 | ETO-TELE 00982/2026 | ETO-TELE | 00982/2026 | 7955832052 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-04 18:46 | 2026-07-04 18:46 | 2026-07-07 18:46 | 2026-07-29 13:58 | EMERGENCIAL | JONATAN ALVES DE SOUZA | SS ATENDIDA | 2026-07-04 18:46 |  | 052 | LD01035052 | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR VERIFICAÇÃO DO RL 7955832052 EQUIPAMENTO DE INTEELIGAÇÃO O MESMO ESTA SEM COMUNICAÇÃO ...FOI REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE COM EQUIPE SINERGIA DE FORMOSO EO EQUIPAMENTO NÃO VOLTOU | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
586388700146208,4488078704 | 2026 | ETO-TELE 00983/2026 | ETO-TELE | 00983/2026 | 5863887001 | 58 | REGULADOR | 2026-07-05 10:46 | 2026-07-05 10:46 | 2026-07-08 10:46 | 2026-07-13 17:31 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2026-07-05 10:46 |  | 001 | AL01057189 | Regulador 5863887001 sem comunicação. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795690312246209,3578472222 | 2026 | ETO-TELE 00984/2026 | ETO-TELE | 00984/2026 | 7956903122 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-06 08:35 | 2026-07-06 08:35 | 2026-07-09 08:35 | 2026-07-15 14:31 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2026-07-06 08:35 |  | 122 | AL11059122 | Segue nota para verificar RL-7956903122 equipe foi aberto em transferência de cargas agora está fechando sozinho e abrindo como se estivesse com duplicidade com algum outro equipamento. | AVISO DE INCONSISTÊNCIA
793376605946209,6336689815 | 2026 | DOLP-RD-PA 00727/2026 | DOLP-RD-PA | 00727/2026 | 7933766059 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-06 15:12 | 2026-07-06 15:12 | 2026-07-13 15:12 | 2026-07-14 18:00 | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS ATENDIDA | 2026-07-06 15:12 |  | 059 | AL01099059 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃO Segue SS para verficar religador de poste 7933766059. Religador esta com defeito na parte ativa no tanque Porte gentilezaenviar equipe verificar. Endereço: Taquari PARECER DMSL: RLG 7933766059 RELÉ NOJA RC 10 Mestre 2 Rep. taquaruçu GE SID: 5457/2025 Data: 15/10/2025 Serviço Executado: Houve um curto na parte ativa do equipamento danificando a mesma, será necessário fazer a substituição somente do tanque, parte ativa. | AVISO DE ANOMALIA
793161012246209,637962963 | 2026 | DOLP-RD-PA 00728/2026 | DOLP-RD-PA | 00728/2026 | 7931610122 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-06 15:19 | 2026-07-06 15:19 | 2026-07-13 15:19 | 2026-07-14 18:00 | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS ATENDIDA | 2026-07-06 15:19 |  | 122 | AL08060122 | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃO Bom dia, Segue SS para verificação RL sem comunicação com painel apagado equipe DEOP fez primeiro ataque sem sucesso RL 7931610122 RDU de Palmas. Feedback Equipamentos Especiais DMSL: *RLG 7931610122 RDU Palmas *Noja rc10 Data: 14/10/2025 SID: 5412 Dados de comunicação divergentes da programação: Não. Serviço Executado: Houve um curto no equipamento danificando a parte ativa, e antena! Será necessário fazer a substituição somente da parte ativa (tanque) e da antena. Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir a parte ativa. Bateria(s) substituída(s)?: Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 2024 Equipe: Benvindo, Juliano e Sérgio. *Equipamento ficou em operação?:*Nao Pendência: Sim, substituir parte ativa. Equipe: Benvindo, Juliano e Sérgio. | AVISO DE ANOMALIA
796672700446209,6417361111 | 2026 | ETO-PROT 00141/2026 | ETO-PROT | 00141/2026 | 7966727004 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-06 15:24 | 2026-07-06 15:24 | 2026-09-04 15:24 |  | ALTA | Rafael Rodrigues Paiva Araujo | SS PENDENTE | 2026-07-06 15:24 |  | 004 | AL02010004 | •RELIGADOR OBRA 0602501298; CODIGO TOPOLOGIA 7966727004; COORDENADAS: 807715,9204130. | COMISSIONAMENTO
583914111346210,7036226852 | 2026 | ETO-PROT 00142/2026 | ETO-PROT | 00142/2026 | 5839141113 | 58 | REGULADOR | 2026-07-07 16:53 | 2026-07-07 16:53 | 2026-07-10 16:53 | 2026-07-14 17:50 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2026-07-07 16:53 |  | 113 | AL01024113 | Segue nota para averiguar ajuste regulador de tensão N: 5839141113 - RDU - Couto Magalhães , e verificar falha de comunicação . Equipe operacional verificou que vários transformadores urbanos estão com nível de tensão baixa . Foi feito primeiro ataque regulador está comutando normalmente as 3 fases , porém não está no nível adequado ! Em campo regulador estava no Tap R1 - 02 , R2 + 01 , R3 +03 Medições feitas : Transformador 5700010113 - NA: 205 NB: 206 NC: 210 Transformador 5700011113 - NA: 204 NB: 206 NC: 209 Transformador 5700333113 -NA: 205 NB: 207 NC: 208 OBS: solicitar equipe para realizar medição aterramento , e verificar ajuste junto ao time proteção . verificar falha de comunicação no equipamento. Parecer da Proteção: Deslocar equipe operacional e entrar em contato com o engenheiro Irlley Castelo Branco via telefone (63) 99225-8241. | AVISO DE ANOMALIA
583914111346210,7049884259 | 2026 | ETO-TELE 00985/2026 | ETO-TELE | 00985/2026 | 5839141113 | 58 | REGULADOR | 2026-07-07 16:55 | 2026-07-07 16:55 | 2026-07-10 16:55 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS PENDENTE | 2026-07-07 16:55 |  | 113 | AL01024113 | Segue nota para averiguar ajuste regulador de tensão N: 5839141113 - RDU - Couto Magalhães , e verificar falha de comunicação . Equipe operacional verificou que vários transformadores urbanos estão com nível de tensão baixa . Foi feito primeiro ataque regulador está comutando normalmente as 3 fases , porém não está no nível adequado ! Em campo regulador estava no Tap R1 - 02 , R2 + 01 , R3 +03 Medições feitas : Transformador 5700010113 - NA: 205 NB: 206 NC: 210 Transformador 5700011113 - NA: 204 NB: 206 NC: 209 Transformador 5700333113 -NA: 205 NB: 207 NC: 208 OBS: solicitar equipe para realizar medição aterramento , e verificar ajuste junto ao time proteção . verificar falha de comunicação no equipamento . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795598608446211,433587963 | 2026 | ETO-COEP 00133/2026 | ETO-COEP | 00133/2026 | 7955986084 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-08 10:24 | 2026-07-08 10:24 | 2027-08-12 10:24 |  | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS PENDENTE | 2026-07-08 10:24 |  | 084 | LD04062013 | 14/07/2026 PARECER COEP : SUBSTIUIR CONTROLE COMPLETO PARECER DMSL: Equipamento com a placa de alimentação ca em curto, será necessário substituir a placa do equipamento. (Antiga nota era pra ter sido repassada porém foi baixada indevidamente pela equipe) | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795594600746211,4361574074 | 2026 | ETO-COEP 00134/2026 | ETO-COEP | 00134/2026 | 7955946007 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-08 10:28 | 2026-07-08 10:28 | 2027-08-12 10:28 |  | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS PENDENTE | 2026-07-08 10:28 |  | 007 | LD05050008 | 13/07/2026 PARECER COEP: SUBSTITUIR CONTOLE OU MANDAR MANUTENCIONAR EM CASO DE PRIORIDADE ALTA PARECER DMSL: Necessário substituir a placa de alimentação ca, a mesma está em curto não conseguimos recuperar. (Antiga nota era pra ter sido repassada porém foi baixada indevidamente pela equipe) | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790830225646211,4372800926 | 2026 | ETO-COEP 00135/2026 | ETO-COEP | 00135/2026 | 7908302256 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-08 10:30 | 2026-07-08 10:30 | 2027-08-12 10:30 | 2026-08-06 12:07 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2026-07-08 10:30 |  | 256 | LD03046026 | PARECER DMSL: Equipamento com a parte ativa com defeito, será necessário fazer a substituição da mesma. (Antiga nota era pra ter sido repassada porém foi baixada indevidamente pela equipe) | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791002719646211,4387037037 | 2026 | ETO-COEP 00136/2026 | ETO-COEP | 00136/2026 | 7910027196 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-08 10:32 | 2026-07-13 17:59 | 2027-08-17 17:59 |  | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS REPASSADA | 2026-07-13 17:59 | ETO-TELE 01003/2026 | 196 | LD02059122 | 13/07/2026 PARECER COEP: NÃO FAZ SENTIDO FAZER A TROCA DE EQUIPAMENTO COMPLETO APENAS POR CAUSA DA FASE B , QUE PARECE SER UM ERRO DE CALIBRAÇÃO. PARECER DMSL: EQUIPAMENTO FICOU EM OPERACAO, RESTABELCIDO PELA KAROL ação remota com a velp porém ele também deve ser realizado substituição por conta da fase B 7910027196 ta com a leitura incorreta na tensão da fase B. Subsituição do Equipamento Completo exceto o Radio. (Antiga nota era pra ter sido repassada porém foi baixada indevidamente pela equipe) | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791002719646211,4387037037 | 2026 | ETO-COEP 00154/2026 | ETO-COEP | 00154/2026 | 7910027196 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-08 10:32 | 2026-07-22 08:06 | 2027-08-26 08:06 |  | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS PENDENTE | 2026-07-22 08:06 |  | 196 | LD02059122 | 13/07/2026 PARECER COEP: NÃO FAZ SENTIDO FAZER A TROCA DE EQUIPAMENTO COMPLETO APENAS POR CAUSA DA FASE B , QUE PARECE SER UM ERRO DE CALIBRAÇÃO. PARECER DMSL: EQUIPAMENTO FICOU EM OPERACAO, RESTABELCIDO PELA KAROL ação remota com a velp porém ele também deve ser realizado substituição por conta da fase B 7910027196 ta com a leitura incorreta na tensão da fase B. Subsituição do Equipamento Completo exceto o Radio. (Antiga nota era pra ter sido repassada porém foi baixada indevidamente pela equipe) PARECER DMSL(22/07/26): O religador está fora de operação desde 11/2025. Necessitando substituição completa em função do defeito de leitura de corrente da fase B. Preservar apenas o radio e antena. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791002719646211,4387037037 | 2026 | ETO-TELE 01003/2026 | ETO-TELE | 01003/2026 | 7910027196 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-08 10:32 | 2026-07-22 08:06 | 2027-08-26 08:06 |  | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS REPASSADA | 2026-07-22 08:06 | ETO-COEP 00154/2026 | 196 | LD02059122 | 13/07/2026 PARECER COEP: NÃO FAZ SENTIDO FAZER A TROCA DE EQUIPAMENTO COMPLETO APENAS POR CAUSA DA FASE B , QUE PARECE SER UM ERRO DE CALIBRAÇÃO. PARECER DMSL: EQUIPAMENTO FICOU EM OPERACAO, RESTABELCIDO PELA KAROL ação remota com a velp porém ele também deve ser realizado substituição por conta da fase B 7910027196 ta com a leitura incorreta na tensão da fase B. Subsituição do Equipamento Completo exceto o Radio. (Antiga nota era pra ter sido repassada porém foi baixada indevidamente pela equipe) PARECER DMSL(22/07/26): O religador está fora de operação desde 11/2025. Necessitando substituição completa em função do defeito de leitura de corrente da fase B. Preservar apenas o radio e antena. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
584830511646212,6615972222 | 2026 | ETO-TELE 00987/2026 | ETO-TELE | 00987/2026 | 5848305116 | 58 | REGULADOR | 2026-07-09 15:53 | 2026-07-09 15:53 | 2027-08-13 15:53 | 2026-07-21 17:31 | PROGRAMAVEL | LARA SOARES FARIAS | SS ATENDIDA | 2026-07-09 15:53 |  | 116 | LD04002091 | Realizar midição de aterramento - LD 04 ALMAS NATIVIDADE AO POV PRINCIPE | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
580943109146212,6667939815 | 2026 | ETO-TELE 00988/2026 | ETO-TELE | 00988/2026 | 5809431091 | 58 | REGULADOR | 2026-07-09 16:00 | 2026-07-09 16:00 | 2027-08-13 16:00 | 2026-07-24 17:30 | PROGRAMAVEL | Regina Victória de Lucena Pero | SS ATENDIDA | 2026-07-09 16:00 |  | 091 | LD03002091 | Fazer medição do aterramento - Criticidade: Muito Alto - Alimentador: LD 03 - ALMAS NATICAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
585185700146212,6689930556 | 2026 | ETO-TELE 00989/2026 | ETO-TELE | 00989/2026 | 5851857001 | 58 | REGULADOR | 2026-07-09 16:03 | 2026-07-09 16:03 | 2027-08-13 16:03 | 2026-07-24 11:03 | PROGRAMAVEL | Regina Victória de Lucena Pero | SS ATENDIDA | 2026-07-09 16:03 |  | 001 | AL01057189 | Fazer medição de aterramento - Criticidade: muito alto - Alimentador: AL 02 SE LUZIMANGUES INDUSTRIAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
582079003846212,6701388889 | 2026 | ETO-TELE 00990/2026 | ETO-TELE | 00990/2026 | 5820790038 | 58 | REGULADOR | 2026-07-09 16:05 | 2026-07-09 16:05 | 2027-08-13 16:05 | 2026-07-22 17:30 | PROGRAMAVEL | Regina Victória de Lucena Pero | SS ATENDIDA | 2026-07-09 16:05 |  | 038 | LD01414027 | Fazer medição de aterramento - Criticidade: Muito alta - Alimentador: LD DIANOPOLIS P ALTA TAGUATINGA E ARRAIAS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
580029107746212,6721527778 | 2026 | ETO-TELE 00991/2026 | ETO-TELE | 00991/2026 | 5800291077 | 58 | REGULADOR | 2026-07-09 16:08 | 2026-07-09 16:08 | 2027-08-13 16:08 |  | PROGRAMAVEL | Regina Victória de Lucena Pero | SS PENDENTE | 2026-07-09 16:08 |  | 077 | LD03105019 | Fazer medição de aterramento - Criticidade: muito akta - Alimentador: LD POV BIELANDIA A CAMPOS LINDOS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
583644800146212,6732175926 | 2026 | ETO-TELE 00992/2026 | ETO-TELE | 00992/2026 | 5836448001 | 58 | REGULADOR | 2026-07-09 16:09 | 2026-07-09 16:09 | 2027-08-13 16:09 | 2026-07-27 17:30 | PROGRAMAVEL | Regina Victória de Lucena Pero | SS ATENDIDA | 2026-07-09 16:09 |  | 001 | AL01102271 | Fazer medição de aterramento - Criticidade: Muito Alta - Alimentador: AL 1 SE LUZIMANGUES | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
583801406346212,6741087963 | 2026 | ETO-TELE 00993/2026 | ETO-TELE | 00993/2026 | 5838014063 | 58 | REGULADOR | 2026-07-09 16:11 | 2026-07-09 16:11 | 2027-08-13 16:11 | 2026-07-23 17:31 | PROGRAMAVEL | Regina Victória de Lucena Pero | SS ATENDIDA | 2026-07-09 16:11 |  | 063 | LD01054060 | Fazer medição de aterramento - Criticidade: Muito alto - Alimentador: LD NOVA OLINDA A ARAPOEMA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
585497710446212,6753587963 | 2026 | ETO-TELE 00994/2026 | ETO-TELE | 00994/2026 | 5854977104 | 58 | REGULADOR | 2026-07-09 16:13 | 2026-07-09 16:13 | 2027-08-13 16:13 | 2026-07-21 17:29 | PROGRAMAVEL | Regina Victória de Lucena Pero | SS ATENDIDA | 2026-07-09 16:13 |  | 104 | LD01065015 | Fazer medição de aterramento - Criticidade: Muito alta - Alimentador: LD PEDRO AFONSO A SANTA.MARIA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
585506308046212,6943402778 | 2026 | ETO-TELE 00995/2026 | ETO-TELE | 00995/2026 | 5855063080 | 58 | REGULADOR | 2026-07-09 16:40 | 2026-08-04 14:54 | 2027-09-08 14:54 |  | PROGRAMAVEL | Regina Victória de Lucena Pero | SS REPASSADA | 2026-08-04 14:54 | ETO-RD-AR 01202/2026 | 080 | LD02010004 | PARECER DMSL: Realizada melhorias no aterramento a medicação deu muito alta. Fazer medição de aterramento - Criticidade: Muito Alto - Alimentador: LD ARAGUAINA I A DARCINOPOLIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
585506308046212,6943402778 | 2026 | ETO-RD-AR 01202/2026 | ETO-RD-AR | 01202/2026 | 5855063080 | 58 | REGULADOR | 2026-07-09 16:40 | 2026-08-04 14:54 | 2027-09-08 14:54 |  | PROGRAMAVEL | Regina Victória de Lucena Pero | SS PENDENTE | 2026-08-04 14:54 |  | 080 | LD02010004 | PARECER DMSL: Realizada melhorias no aterramento a medicação deu muito alta. Fazer medição de aterramento - Criticidade: Muito Alto - Alimentador: LD ARAGUAINA I A DARCINOPOLIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
580044025646212,6963310185 | 2026 | ETO-TELE 00996/2026 | ETO-TELE | 00996/2026 | 5800440256 | 58 | REGULADOR | 2026-07-09 16:43 | 2026-07-09 16:43 | 2027-08-13 16:43 | 2026-08-05 15:42 | PROGRAMAVEL | Regina Victória de Lucena Pero | SS ATENDIDA | 2026-07-09 16:43 |  | 256 | LD03046026 | Fazer Medição de Aterramento - Criticidade: Alto - Alimentador: LD UHE ISAMU A PONTE ALTA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790830225646213,5695138889 | 2026 | ETO-TELE 00997/2026 | ETO-TELE | 00997/2026 | 7908302256 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-10 13:40 | 2026-07-10 13:40 | 2027-08-14 13:40 | 2026-08-06 12:07 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2026-07-10 13:40 |  | 256 | LD03046026 | RL teve nota baixada (ETO-TELE 970/2026) pore´m eqp continua fora de operação, solicito programação para equipe verificar em campo | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790868312246213,6133796296 | 2026 | ETO-TELE 00998/2026 | ETO-TELE | 00998/2026 | 7908683122 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-10 14:43 | 2026-07-10 14:43 | 2026-07-13 14:43 | 2026-07-30 17:32 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2026-07-10 14:43 |  | 122 | AL10059122 | rl 7908683122 retirado de operaçao devido falha na base do rele equipamento. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790270225746213,873125 | 2026 | ETO-PROT 00146/2026 | ETO-PROT | 00146/2026 | 7902702257 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-10 20:57 | 2026-07-10 20:57 | 2026-07-13 20:57 |  | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS PENDENTE | 2026-07-10 20:57 |  | 257 | LD03046026 | rl 7902702257 desarmou nao subiu curto apos ispeçao aceitou normal, verifica ajuste, mesmo não aceitou comando de fechar remoto, somente local. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795579207646215,3828125 | 2026 | ETO-TELE 00999/2026 | ETO-TELE | 00999/2026 | 7955792076 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-12 09:11 | 2026-07-12 09:11 | 2026-07-15 09:11 | 2026-07-29 13:58 | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-07-12 09:11 |  | 076 | LD02040003 | RELIGADOR DE POSTE 7955792076 SEM COMUNIÇÃO COM COI ,FEITO PRIMEIRO ATAQUE COM EQUIPE OPERACIONAL O MESMO NÃO RETORNOU A COMUNICAÇÃO ENVIAR EQUIPE ESPECIAL VERIFICAR EM CAMPO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580065702646216,3398148148 | 2026 | ETO-PROT 00147/2026 | ETO-PROT | 00147/2026 | 5800657026 | 58 | REGULADOR | 2026-07-13 08:09 | 2026-07-13 08:09 | 2026-07-16 08:09 | 2026-07-13 11:04 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2026-07-13 08:09 |  | 026 | LD03046026 | Segue nota para verificar ajustes no regulador de tensão 5800657026 S/E Ponte Alta , motivo constantes reclamações de tensão na LD , foi identificado que no período das 17:30 às 22:00 a tensão reduz muito , os reguladores de tensão na LD não conseguem controlar o nivel de tensão ficando a tensão entorno de 18,5 KV , principalmente na fase A no regulador 5864441026 . No regulador 5800440256 a fase que fica mais baixa e a fase C . Obs: Nesse período crítico o nível de tensão no Dj 414 da S/E Ponte alta fica entorno de 33 KV , porém o regulador de tensão da S/E ponte Alta N: 5800657026 foi identificado que estava em Tap's abaixo do 4 , tendo possibilidade de melhorar o nível de tensão . Foi feito testes reguladores comutou normal , porém não ficou no nível ideal ! Parecer da proteção: Qualquer alteração no Regulador de Tensão (RT) da SE Ponte Alta impactará diretamente o barramento de 13,8 kV. Atualmente, o transformador encontra-se ajustado no TAP 4 (33,638 kV), e uma mudança nesse ajuste poderá ocasionar novas reclamações de tensão por parte dos consumidores atendidos nesse nível de tensão. Por outro lado, caso o transformador 34,5/13,8 kV seja ajustado para a posição nominal, poderemos ter reclamações de tensão baixa na rede de distribuição urbana (RDU), considerando que não possuímos controle sobre os TAPs dos transformadores de distribuição. Em contrapartida, essa alteração proporcionaria maior margem operacional para o ajuste do RT do sistema de 34,5 kV. Diante desse cenário, é imprescindível embasar qualquer tomada de decisão em dados de campo. Como primeira etapa, sugiro realizar um levantamento amostral dos TAPs dos transformadores de distribuição localizados na região central da cidade de Ponte Alta, de forma a identificar a posição em que atualmente estão operando. Além disso, considero importante realizarmos uma reunião técnica para conduzir um estudo de engenharia mais aprofundado. As decisões relativas aos ajustes operacionais devem ser | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795031012246216,4606365741 | 2026 | ETO-COEP 00137/2026 | ETO-COEP | 00137/2026 | 7950310122 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-13 11:03 | 2026-07-13 11:03 | 2027-08-17 11:03 | 2026-07-14 16:33 | PROGRAMAVEL | Eveline Teixeira da Silva | SS CANCELADA | 2026-07-13 11:03 |  | 122 | AL10060122 | 14/07/2026 PARECER COEP: INVESTIGAR COM O ALAN ANTES DE ABRIR PARA COMPRA PARECER DMSL:Análise técnica realizada. Constatado que o equipamento está em Bypass. Foi aberta nota para substituição da parte ativa, abri nota para substituir completo o equipamento | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790868312246216,5857986111 | 2026 | ETO-SE-PA 00105/2026 | ETO-SE-PA | 00105/2026 | 7908683122 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-13 14:04 | 2026-07-13 14:04 | 2027-08-17 14:04 |  | PROGRAMAVEL | Eveline Teixeira da Silva | SS PENDENTE | 2026-07-13 14:04 |  | 122 | AL10059122 | Foi aberto somente o chamado de comissionamento fizemos o comissionamento do mesmo só que a base está desatualizada, no escada está a base do noja rc 01, será necessário abrir o chamado de comissionamento e atualização de base do equipamento! | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790868312246216,5903125 | 2026 | ETO-TELE 01000/2026 | ETO-TELE | 01000/2026 | 7908683122 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-13 14:10 | 2026-07-13 14:10 | 2027-08-17 14:10 | 2026-07-30 17:32 | PROGRAMAVEL | Eveline Teixeira da Silva | SS ATENDIDA | 2026-07-13 14:10 |  | 122 | AL10059122 | Foi aberto somente o chamado de comissionamento fizemos o comissionamento do mesmo só que a base está desatualizada, no escada está a base do noja rc 01, será necessário abrir o chamado de comissionamento e atualização de base do equipamento! | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793462800446217,5131828704 | 2026 | ETO-RD-AR 01098/2026 | ETO-RD-AR | 01098/2026 | 7934628004 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-14 12:19 | 2026-07-14 12:19 | 2026-07-17 12:19 | 2026-07-15 11:59 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2026-07-14 12:19 |  | 004 | AL01103004 | SEGUE SS PARA REGULARIZAR PONTO QUENTE COM EQUIPE DE LINHA VIVA NA CONEXÃO DE ENTRADA DO TANQUE DO RLIGADOR 7934628004 NO AL 1 SE ARAGUAINA III | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790045311046218,3706018518 | 2026 | ETO-COEP 00143/2026 | ETO-COEP | 00143/2026 | 7900453110 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-15 08:54 | 2026-07-15 08:54 | 2027-08-19 08:54 | 2026-08-11 18:32 | PROGRAMAVEL | Eveline Teixeira da Silva | SS CANCELADA | 2026-07-15 08:54 |  | 110 | LD03040003 | PARECER DMSL: Análise técnica realizada. Constatado que o equipamento está em Bypass. Foi aberta nota para substituição da parte ativa, abri nota para substituir completo o equipamento | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792716900146218,4022685185 | 2026 | DOLP-RD-PA 00744/2026 | DOLP-RD-PA | 00744/2026 | 7927169001 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-15 09:39 | 2026-07-15 09:39 | 2026-07-22 09:39 | 2026-07-16 18:00 | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS ATENDIDA | 2026-07-15 09:39 |  | 001 | AL01102271 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃO SS ANTIGA: 1500/2025 PARECER DMSL: Serviço Executado: Foi verificado que o tanque do equipamento está danificado, sendo necessário substituir o tanque do equipamento. Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, instalar fonte, disjuntor e DPS, e substituir o tanque. | AVISO DE ANOMALIA
584830511646218,8184606481 | 2026 | ETO-TELE 01005/2026 | ETO-TELE | 01005/2026 | 5848305116 | 58 | REGULADOR | 2026-07-15 19:39 | 2026-07-15 19:39 | 2026-07-18 19:39 | 2026-07-27 17:31 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2026-07-15 19:39 |  | 116 | LD04002091 | Segue nota para verificar falha e constantes travamento no regulador de tensão 5848305116 - chapada da Natividade . Foi identificado que regulador está com divergência em TAP"S analógico e digital . Foi executado comandos no relé para comutar TAP na fase AB foi executado no relé , porém não alterou analógico e nem fez barulho algum , a princípio a fase C está normal . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795321107946218,8351967593 | 2026 | ETO-TELE 01006/2026 | ETO-TELE | 01006/2026 | 7953211079 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-15 20:03 | 2026-07-16 09:11 | 2026-07-19 09:11 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2026-07-16 09:11 | ETO-COEP 00147/2026 | 079 | LD03038009 | Segue nota para substituir relé religador avariado marca noja , equipamento N: 7953211079 - Itapiratins . Obs: informação repassado pelo técnico DMSL Bruno . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795321107946218,8351967593 | 2026 | ETO-COEP 00147/2026 | ETO-COEP | 00147/2026 | 7953211079 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-15 20:03 | 2026-07-16 09:11 | 2026-07-19 09:11 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS PENDENTE | 2026-07-16 09:11 |  | 079 | LD03038009 | 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA Segue nota para substituir relé religador avariado marca noja , equipamento N: 7953211079 - Itapiratins . Obs: informação repassado pelo técnico DMSL Bruno . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
796136800546219,3788541667 | 2026 | ETO-TELE 01007/2026 | ETO-TELE | 01007/2026 | 7961368005 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-16 09:06 | 2026-07-16 09:06 | 2026-07-19 09:06 | 2026-08-05 14:46 | EMERGENCIAL | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | SS ATENDIDA | 2026-07-16 09:06 |  | 005 | LD01110005 | Favor verifcar Religador 7961368005 , equipamento sem comunicação , feito primeiro ataque com equipe operacional , porem não ouve retorno . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
796273411946219,5394212963 | 2026 | ETO-TELE 01008/2026 | ETO-TELE | 01008/2026 | 7962734119 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-16 12:57 | 2026-07-16 12:57 | 2026-07-19 12:57 | 2026-07-27 15:12 | EMERGENCIAL | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | SS ATENDIDA | 2026-07-16 12:57 |  | 119 | LD03005098 | por favor deslocar equipe da manutenção no RL 7962734119 por que foi feito o primeiro ataque no mesmo mais não voltou comunção no sistema escada | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
796481509146219,6628240741 | 2026 | ETO-RD-DP 00422/2026 | ETO-RD-DP | 00422/2026 | 7964815091 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-16 15:54 | 2026-07-16 15:54 | 2026-09-14 15:54 | 2026-07-29 13:30 | ALTA | Ronnald Moreira Rodrigues | SS ATENDIDA | 2026-07-16 15:54 |  | 091 | LD06002091 | --INSTALAÇÃO DE CLUSTER PREENCHER O BOOK DE FOTOS QUE ESTA EM ANEXO. | CLUSTER
794931505546219,9170138889 | 2026 | ETO-TELE 01009/2026 | ETO-TELE | 01009/2026 | 7949315055 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-16 22:00 | 2026-07-16 22:00 | 2026-07-19 22:00 | 2026-07-24 17:31 | EMERGENCIAL | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | SS ATENDIDA | 2026-07-16 22:00 |  | 055 | LD01434149 | DISJUNTOR EM CURTO DO RL 7949315055, 055op01 fez reset voltou a comunicar porém perde a comunicação devido algum curto ou defeito no disjuntor de alimentação. | ANOMALIA EM RELIGADOR
580186601346220,3940393518 | 2026 | ETO-PROT 00151/2026 | ETO-PROT | 00151/2026 | 5801866013 | 58 | REGULADOR | 2026-07-17 09:27 | 2026-07-17 09:27 | 2027-08-21 09:27 |  | PROGRAMAVEL | JOELSON SILVA DE SOUSA | SS PENDENTE | 2026-07-17 09:27 |  | 013 | AL03062013 | 15/07 PARECER COCM, FOI ATENDIDA PELA OS ETO-RD-PS 1616/2026 OBRA-0212600539 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADO PARECER COEP: EM PROCESSO DE ENTREGA PARECER DMSL: RT 5801866013 Serviço Executado: Feito a medição da malha de terra. Identificado infiltração na caixa de passagem da célula da fase C do banco regulador de tensão, será necessário fazer a substituição da mesma! Ficar atento na hora da substituição, deverá ser substituída a célula do lado da BR. Obs.: Será necessário baixar todo o banco pelo menos um metro, as buchas estão muito próximas a parte energizada não oferecem segurança para equipe no momento do ensaio elétrico. Equipamento ficou em operação?: Não Possui nobreak: Sim Possui antena: Sim Possui rádio:Sim Pendência: Sim Data da bateria: Equipe: Benvindo e Kaique. _______________________________________________ RT 5801866013 BY PASSADO DEVIDO DEFEITO EM CELULA BEMVINDO ESTEVE NO LOCAL JUNTO AO COD . NECESSARIO TRATATIVA PARA MESMA . FASE DANIFICADO C | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
796508904546220,8516087963 | 2026 | ETO-RD-AG 00742/2026 | ETO-RD-AG | 00742/2026 | 7965089045 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-17 20:26 | 2026-07-17 20:26 | 2026-07-24 20:26 | 2026-07-20 16:14 | URGENTE | HELIOMAR PEREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2026-07-17 20:26 |  | 045 | AL02014045 | Eq. Linh Viva - Poda Árvores em Contato com Rede MT 13,8 Kv - RDU Augustinópolis. Poste ID-45311427 - AO LADO DO TR-[5700026045] - | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
796508904546220,8530787037 | 2026 | ETO-RD-AG 00743/2026 | ETO-RD-AG | 00743/2026 | 7965089045 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-17 20:28 | 2026-07-17 20:28 | 2026-07-24 20:28 | 2026-07-20 15:02 | URGENTE | HELIOMAR PEREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2026-07-17 20:28 |  | 045 | AL02014045 | Eq. Linh Viva - Poda Árvores em Contato com Rede MT 13,8 Kv - RDU Augustinópolis. Poste ID-95713645 - AO DEPOIS DO TR-[5700026045] - | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
584376712946221,6941782407 | 2026 | ETO-TELE 01028/2026 | ETO-TELE | 01028/2026 | 5843767129 | 58 | REGULADOR | 2026-07-18 16:40 | 2026-07-24 16:54 | 2026-07-27 16:54 |  | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS PENDENTE | 2026-07-24 16:54 |  | 129 | AL01053090 | Verificar falha no rele, o mesmo não esta recebendo comando de auto-zero, imposibilitando de zera o equipamento Verificar ajuste junto a proteção | AVISO DE ANOMALIA
584376712946221,6941782407 | 2026 | ETO-TELEAR 00007/2026 | ETO-TELEAR | 00007/2026 | 5843767129 | 58 | REGULADOR | 2026-07-18 16:40 | 2026-07-24 16:54 | 2026-07-27 16:54 |  | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS REPASSADA | 2026-07-24 16:54 | ETO-TELE 01028/2026 | 129 | AL01053090 | Verificar falha no rele, o mesmo não esta recebendo comando de auto-zero, imposibilitando de zera o equipamento Verificar ajuste junto a proteção | AVISO DE ANOMALIA
793710700346223,4500347222 | 2026 | ETO-TELE 01010/2026 | ETO-TELE | 01010/2026 | 7937107003 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-20 10:48 | 2026-07-20 10:48 | 2027-08-24 10:48 | 2026-07-28 10:09 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2026-07-20 10:48 |  | 003 | AL04113003 | Olá, solicito ajustes no RL: Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A; Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791503509446223,4510532407 | 2026 | ETO-TELE 01011/2026 | ETO-TELE | 01011/2026 | 7915035094 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-20 10:50 | 2026-07-20 10:50 | 2027-08-24 10:50 | 2026-07-30 16:57 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2026-07-20 10:50 |  | 094 | LD04040003 | Olá, solicito ajuste no RL: Ponto 19 (Freq): Ajustar ponto conforme o ajuste informado anteriormente, ponto de Frequência flutuando. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793710900346223,455462963 | 2026 | ETO-TELE 01012/2026 | ETO-TELE | 01012/2026 | 7937109003 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-20 10:56 | 2026-07-20 10:56 | 2027-08-24 10:56 | 2026-07-28 17:29 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2026-07-20 10:56 |  | 003 | AL04113003 | Olá, solicito ajuste no RL: Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A; Ponto 26 (Fator de Potência): Ajustar para apenas Classe 0; Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790819907646223,4566435185 | 2026 | ETO-TELE 01013/2026 | ETO-TELE | 01013/2026 | 7908199076 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-20 10:58 | 2026-07-20 10:58 | 2027-08-24 10:58 | 2026-07-27 17:30 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2026-07-20 10:58 |  | 076 | LD02040003 | Olá, solicito ajuste no RL: Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795678400346223,4582060185 | 2026 | ETO-TELE 01014/2026 | ETO-TELE | 01014/2026 | 7956784003 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-20 11:00 | 2026-07-20 11:00 | 2027-08-24 11:00 | 2026-07-30 09:32 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2026-07-20 11:00 |  | 003 | AL01040003 | Olá, solicito ajuste no RL: Habilitar Unsolicited – Colocar como Forçado; Ajustar as bandas mortas do equipamento para os valores padrão; Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795677700346223,4593402778 | 2026 | ETO-TELE 01015/2026 | ETO-TELE | 01015/2026 | 7956777003 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-20 11:01 | 2026-07-20 11:01 | 2027-08-24 11:01 | 2026-07-28 09:12 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2026-07-20 11:01 |  | 003 | AL04113003 | Olá, solicito ajuste no RL: Habilitar Unsolicited – Colocar como Forçado; Ajustar as bandas mortas do equipamento para os valores padrão; Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793407900346223,4607638889 | 2026 | ETO-TELE 01016/2026 | ETO-TELE | 01016/2026 | 7934079003 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-20 11:04 | 2026-07-20 11:04 | 2027-08-24 11:04 | 2026-07-28 11:30 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2026-07-20 11:04 |  | 003 | AL02040003 | Olá, solicito ajuste no RL: Habilitar Unsolicited – Colocar como Forçado; Ajustar as bandas mortas do equipamento para os valores padrão; Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793710800346223,4618055556 | 2026 | ETO-TELE 01017/2026 | ETO-TELE | 01017/2026 | 7937108003 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-20 11:05 | 2026-07-20 11:05 | 2027-08-24 11:05 | 2026-07-28 15:43 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2026-07-20 11:05 |  | 003 | AL01040003 | Olá, solicito ajuste no RL: Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790356900446223,8011921296 | 2026 | ETO-COEP 00152/2026 | ETO-COEP | 00152/2026 | 7903569004 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-20 19:14 | 2026-07-20 19:14 | 2026-07-23 19:14 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS PENDENTE | 2026-07-20 19:14 |  | 004 | AL05010004 | PARECER COEP 28/07/2026 : EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA Equipamento baypassado PARECER DMSL em 12/03: Realizar substituição do equipamento todo e parte ativa. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790000109646223,8709027778 | 2026 | ETO-TELE 01018/2026 | ETO-TELE | 01018/2026 | 7900001096 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-20 20:54 | 2026-07-20 20:54 | 2026-07-23 20:54 | 2026-07-29 17:31 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2026-07-20 20:54 |  | 096 | LD03046026 | Segue nota para falha de comunicação no religador 7900001096 - Rural - Pindorama . Equipamento perdeu a comunicação quando faltou CA , porém mesmo ao retorna o CA não retornou a comunicação ! Feito primeiro ataque sem sucesso ! | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790871609146223,8772569444 | 2026 | ETO-TELE 01019/2026 | ETO-TELE | 01019/2026 | 7908716091 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-20 21:03 | 2026-07-20 21:03 | 2026-07-23 21:03 | 2026-08-14 17:23 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2026-07-20 21:03 |  | 091 | LD03046026 | Segue nota para verificar falha de comunicação no religador 7908716091 - Rural - Almas . Equipamento perdeu a comunicação quando faltou CA , porém mesmo ao retorna o CA não retornou à comunicação ! | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790045109646223,8878587963 | 2026 | ETO-TELE 01020/2026 | ETO-TELE | 01020/2026 | 7900451096 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-20 21:19 | 2026-07-20 21:19 | 2026-07-23 21:19 | 2026-07-29 15:03 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2026-07-20 21:19 |  | 096 | LD03046026 | Segue nota para verificar falha de comunicação no religador 7900451096 - Rural - Pindorama . Equipamento perde a comunicação quando falta CA ! | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790025909646223,8967013889 | 2026 | ETO-TELE 01021/2026 | ETO-TELE | 01021/2026 | 7900259096 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-20 21:31 | 2026-07-20 21:31 | 2026-07-23 21:31 | 2026-07-29 16:11 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2026-07-20 21:31 |  | 096 | LD03046026 | Boa noite . Segue nota para verificar falha de comunicação no religador 7900259096 - Pindorama . Equipamento perde a comunicação quando falta CA ! | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585518926546225,2980671296 | 2026 | ETO-TELE 01022/2026 | ETO-TELE | 01022/2026 | 5855189265 | 58 | REGULADOR | 2026-07-22 07:09 | 2026-07-22 07:09 | 2026-07-25 07:09 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS PENDENTE | 2026-07-22 07:09 |  | 265 | LD03105019 | Regulado de tensão Fase 2 (B), no tap 16 esta chegando 20kv e do lado carga estas reduzindo a tensão. quando reduz o tap a tensão fica mais baixa. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790072219346225,5025925926 | 2026 | ETO-TELE 01023/2026 | ETO-TELE | 01023/2026 | 7900722193 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-22 12:04 | 2026-07-22 12:04 | 2026-07-25 12:04 | 2026-07-22 12:11 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS CANCELADA | 2026-07-22 12:04 |  | 193 | PS01112193 | Religador 7900722193 sem comunicação, apos primeiro ataque não retornou as comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792966307446226,4575810185 | 2026 | ETO-TELE 01026/2026 | ETO-TELE | 01026/2026 | 7929663074 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-23 10:59 | 2026-07-23 10:59 | 2026-07-26 10:59 | 2026-08-06 17:32 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2026-07-23 10:59 |  | 074 | LD05028074 | Segue nota para verificar falha de comunicação no religador 7929663074 rural - Dianópolis . Equipamento perde a comunicação quando falta CA ! | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792311002146226,71625 | 2026 | ETO-TELE 01027/2026 | ETO-TELE | 01027/2026 | 7923110021 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-23 17:11 | 2026-07-23 17:11 | 2026-07-26 17:11 |  | EMERGENCIAL | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | SS PENDENTE | 2026-07-23 17:11 |  | 021 | LD03010021 | Segue SS para verificar falha de comunicação no religador 7923110021. Equipe foi no local realizar primeiro ataque e informou que o radio de comunicação encontra-se com defeito | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790531812246227,6892592593 | 2026 | DOLP-RD-PA 00778/2026 | DOLP-RD-PA | 00778/2026 | 7905318122 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-24 16:33 | 2026-07-27 15:59 | 2026-07-30 15:59 |  | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS REPASSADA | 2026-07-27 15:59 | ETO-RD-PA 00496/2026 | 122 | AL06060122 | favor substituir chave de saida do RL 7905318122, devido a gancho olhal esta quebrado | AVISO DE ANOMALIA
790531812246227,6892592593 | 2026 | ETO-RD-PA 00496/2026 | ETO-RD-PA | 00496/2026 | 7905318122 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-24 16:33 | 2026-07-27 15:59 | 2026-07-30 15:59 | 2026-07-28 11:37 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2026-07-27 15:59 |  | 122 | AL06060122 | favor substituir chave de saida do RL 7905318122, devido a gancho olhal esta quebrado | AVISO DE ANOMALIA
795712603546227,6932175926 | 2026 | ETO-RD-PS 00328/2026 | ETO-RD-PS | 00328/2026 | 7957126035 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-24 16:38 | 2026-07-24 16:38 | 2026-09-22 16:38 | 2026-07-28 11:45 | ALTA | CARLOS FERNANDO GOMES | SS ATENDIDA | 2026-07-24 16:38 |  | 035 | LD04062013 | PODA DE ARVORE COM LV NA RDU DE MONTE SANTO, PRÓXIMO A REDE MT. | AVISO DE ANOMALIA
790072219346227,7602777778 | 2026 | ETO-TELE 01029/2026 | ETO-TELE | 01029/2026 | 7900722193 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-24 18:15 | 2026-07-24 18:15 | 2026-07-27 18:15 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS PENDENTE | 2026-07-24 18:15 |  | 193 | PS01112193 | Religador sem comunicação, apos primeiro ataque não retornou a comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793353102846229,304537037 | 2026 | ETO-RD-DP 00472/2026 | ETO-RD-DP | 00472/2026 | 7933531028 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-26 07:19 | 2026-07-26 07:19 | 2026-07-29 07:19 | 2026-07-29 17:30 | EMERGENCIAL | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | SS ATENDIDA | 2026-07-26 07:19 |  | 028 | AL01052028 | Segue SS aberta para tratativas com equipe de LINHA VIVA ! Verificar conexões do tanque do equipamento 7933531028 .RDU NATIVIDADE . | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790000205546230,4153240741 | 2026 | ETO-TELE 01031/2026 | ETO-TELE | 01031/2026 | 7900002055 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-27 09:58 | 2026-07-27 09:58 | 2026-09-25 09:58 | 2026-08-13 17:36 | ALTA | MARLON TORRES SALMEIRAO | SS ATENDIDA | 2026-07-27 09:58 |  | 055 | AL01007055 | RL 7900002055, AL 1 de Araguacema, não tem acesso remoto para avaliação e alteração de ajustes de proteção. O equipamento pode ser acessado remotamente se utilizar o mesmo canal de comunicação da SE Araguacema | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792771320046230,8228703704 | 2026 | ETO-COEP 00157/2026 | ETO-COEP | 00157/2026 | 7927713200 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-27 19:45 | 2026-07-27 19:45 | 2026-07-30 19:45 |  | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS PENDENTE | 2026-07-27 19:45 |  | 200 | LD02010021 | segue SS para REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE do RL 7927713200 danificado , com equipe de manutencao tensao 34,5kv mesmo atende Povoado retiro na rural de sao salvador . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580044025646230,9268634259 | 2026 | ETO-TELE 01034/2026 | ETO-TELE | 01034/2026 | 5800440256 | 58 | REGULADOR | 2026-07-27 22:15 | 2026-08-06 14:25 | 2026-08-09 14:25 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2026-08-06 14:25 | ETO-COEP 00169/2026 | 256 | LD03046026 | PARECER DMSL 06/08: Substituir célula da Fase B do banco de Regulador de tensão e realizar melhorias na malha de aterramento do Regulador Boa noite, Segue SS para as devidas tratativas, verificar flutuação de tensão do regulador 5800440256 pois a tensão está oscilando de 16kv a 23kv favor verificar esta anomalia pois cliente BRK está abrindo reclamação todas as noites. | AVISO DE ANOMALIA
580044025646230,9268634259 | 2026 | ETO-COEP 00169/2026 | ETO-COEP | 00169/2026 | 5800440256 | 58 | REGULADOR | 2026-07-27 22:15 | 2026-08-06 14:25 | 2026-08-09 14:25 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS PENDENTE | 2026-08-06 14:25 |  | 256 | LD03046026 | PARECER DMSL 06/08: Substituir célula da Fase B do banco de Regulador de tensão e realizar melhorias na malha de aterramento do Regulador Boa noite, Segue SS para as devidas tratativas, verificar flutuação de tensão do regulador 5800440256 pois a tensão está oscilando de 16kv a 23kv favor verificar esta anomalia pois cliente BRK está abrindo reclamação todas as noites. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
796718112746231,4246990741 | 2026 | ETO-TELE 01035/2026 | ETO-TELE | 01035/2026 | 7967181127 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-28 10:12 | 2026-07-28 10:12 | 2026-08-04 10:12 |  | URGENTE | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | SS PENDENTE | 2026-07-28 10:12 |  | 127 | LD01084002 | Eq. Linha Viva - realizar substituição ch faca do RELIGADOR N° 7967181127, Fase C. - CH-[967181127C] - Sentindo carga - Chave faca 34,5 Kv não fechou, - PARECER COEP: SUBSTIUIR CHAVE FACA COCM`S , DEPOIS PASSAR PARA PROTEÇÃO PARA AJUSTE PARECER DMSL: Fase C. Sentindo carga Chave faca não fechou, realizar substituição. DATA: 09/04/2026 SID 1756/2026 Equipe: Adeilton e Edicleber ___________________________________ PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30487776 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 09/03/2026. (POLOTOC) PARECER DA PROTEÇÃO: ESTUDO REALIZADO. OS AJUSTES ESTÃO DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Estagiário Rafael Pereira Marques ___________ RELIGADOR N° 7967181127 INSTALADO NA OBRA 0652400757 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 874476, 9275510 PARECER DCMD: FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE FACA FASE C CONFORME SOLICITADO NA DATA DE 01/07/2026 - FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO | COMISSIONAMENTO
584463006046231,4304050926 | 2026 | ETO-RD-AR 01168/2026 | ETO-RD-AR | 01168/2026 | 5844630060 | 58 | REGULADOR | 2026-07-28 10:20 | 2026-07-28 11:09 | 2026-08-04 11:09 |  | URGENTE | RICARDO DA CONCEICAO MOURA | SS REPASSADA | 2026-07-28 11:09 | ETO-TELE 01036/2026 | 060 | AL01054060 | 20/07 parecer coep. equipamento entre aos cocms. aguardando a previsão de substituição na planilha e substituição depois seguir com o fluxo. descreverr a atividade realizada e data passa para proteção com laaudo e depois comissicionar 14/07 parecer coep. equipamento em rota de entrega parecer dmsl: células da fase A encontra-se com vazamento de oleo no pé da torneira substituição de célula. Aberto nota para verificar vazamento de oleo fase A no TR 5844630060 -RDU DE NOVA OLINDA. Parecer DCMD: foi substituido célula 23/07/2026. o mesmo está liberado para ser colocado em operação | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584463006046231,4304050926 | 2026 | ETO-TELE 01036/2026 | ETO-TELE | 01036/2026 | 5844630060 | 58 | REGULADOR | 2026-07-28 10:20 | 2026-07-28 11:09 | 2026-08-04 11:09 | 2026-08-10 17:35 | URGENTE | RICARDO DA CONCEICAO MOURA | SS ATENDIDA | 2026-07-28 11:09 |  | 060 | AL01054060 | 20/07 parecer coep. equipamento entre aos cocms. aguardando a previsão de substituição na planilha e substituição depois seguir com o fluxo. descreverr a atividade realizada e data passa para proteção com laaudo e depois comissicionar 14/07 parecer coep. equipamento em rota de entrega parecer dmsl: células da fase A encontra-se com vazamento de oleo no pé da torneira substituição de célula. Aberto nota para verificar vazamento de oleo fase A no TR 5844630060 -RDU DE NOVA OLINDA. Parecer DCMD: foi substituido célula 23/07/2026. o mesmo está liberado para ser colocado em operação | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793613419346231,6536574074 | 2026 | ETO-TELE 01038/2026 | ETO-TELE | 01038/2026 | 7936134193 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-28 15:41 | 2026-07-28 15:41 | 2026-07-31 15:41 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS PENDENTE | 2026-07-28 15:41 |  | 193 | PS01112193 | FEITO PRIMEIRO ATAQUE COM EQUIPE LOCAL E O MESMO NÃO VOLTOU A COMUNICAR. FEITO RESETE E PERMANECEU EM COMANDO LOCAL MESMO COM ATUAÇÃO DA EQUIPE. RL 7936134193 | ANOMALIA EM RELIGADOR
585506308046234,4373263889 | 2026 | ETO-TELE 01041/2026 | ETO-TELE | 01041/2026 | 5855063080 | 58 | REGULADOR | 2026-07-31 10:30 | 2026-07-31 10:30 | 2026-08-03 10:30 | 2026-08-11 18:28 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS CANCELADA | 2026-07-31 10:30 |  | 080 | LD02010004 | Por genitleza enviar equipe no RT 5855063080, operacionalmente normal para COI, mas temos reclamações e Hemera do Clientes mostrando tensão baixa, envolvaver proteção no atendimento | AVISO DE ANOMALIA
790054301046234,4786458333 | 2026 | ETO-RD-PA 00508/2026 | ETO-RD-PA | 00508/2026 | 7900543010 | 79 | RELIGADOR | 2026-07-31 11:29 | 2026-07-31 11:29 | 2027-09-04 11:29 |  | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS PENDENTE | 2026-07-31 11:29 |  | 010 | LD03059122 | Chave fusível do Bay pass do RLG 7900543010 está danificada, favor substituir as chave fusível por chave lâmina E substituir o para raio que está danificado também | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790115102246235,2288194444 | 2026 | ETO-RD-AR 01243/2026 | ETO-RD-AR | 01243/2026 | 7901151022 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-01 05:29 | 2026-08-12 11:01 | 2026-08-15 11:01 | 2026-08-12 15:28 | EMERGENCIAL | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS ATENDIDA | 2026-08-12 11:01 |  | 022 | LD05010004 | 12/08/2026 PARECER COEP: COCM´S ,FAVOR SUBSTITUIR TRANSFORMADOR FURTADO NOTA: DMSL ABRIU NOTA ERRADO PARA O COEP PARECER DMSL 06/08: Trafofurtado, providenciar subsituição SEgue nota para área responsavel tratar, religador 7901151022 sem comunicação no ADMS foi verificado campo relé apagado | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790115102246235,2288194444 | 2026 | ETO-COEP 00172/2026 | ETO-COEP | 00172/2026 | 7901151022 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-01 05:29 | 2026-08-12 11:01 | 2026-08-15 11:01 |  | EMERGENCIAL | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS REPASSADA | 2026-08-12 11:01 | ETO-RD-AR 01243/2026 | 022 | LD05010004 | 12/08/2026 PARECER COEP: COCM´S ,FAVOR SUBSTITUIR TRANSFORMADOR FURTADO NOTA: DMSL ABRIU NOTA ERRADO PARA O COEP PARECER DMSL 06/08: Trafofurtado, providenciar subsituição SEgue nota para área responsavel tratar, religador 7901151022 sem comunicação no ADMS foi verificado campo relé apagado | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790115102246235,2288194444 | 2026 | ETO-TELE 01042/2026 | ETO-TELE | 01042/2026 | 7901151022 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-01 05:29 | 2026-08-07 16:05 | 2026-08-10 16:05 |  | EMERGENCIAL | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS REPASSADA | 2026-08-07 16:05 | ETO-COEP 00172/2026 | 022 | LD05010004 | PARECER DMSL 06/08: Trafofurtado, providenciar subsituição SEgue nota para área responsavel tratar, religador 7901151022 sem comunicação no ADMS foi verificado campo relé apagado | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792760100146235,3543865741 | 2026 | ETO-TELE 01043/2026 | ETO-TELE | 01043/2026 | 7927601001 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-01 08:30 | 2026-08-01 08:30 | 2026-08-04 08:30 | 2026-08-13 12:33 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2026-08-01 08:30 |  | 001 | AL01072001 | Religador sem comunicação apos primeiro ataque não retornou. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790078503346236,4661921296 | 2026 | ETO-TELE 01044/2026 | ETO-TELE | 01044/2026 | 7900785033 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-02 11:11 | 2026-08-02 11:11 | 2026-08-05 11:11 |  | EMERGENCIAL | Mateus Henrique Campos | SS PENDENTE | 2026-08-02 11:11 |  | 033 | LD04038009 | Informo que, o painel do Religador 7900785033 não está recebendo comando remotos 79 e Neutro do COI. Equipe de campo 009op39 esteve no local, fez o reset manual e não foi restabecidos os comandos remotos. | AVISO DE ANOMALIA
793752105946236,5071296296 | 2026 | ETO-TELE 01045/2026 | ETO-TELE | 01045/2026 | 7937521059 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-02 12:10 | 2026-08-02 12:10 | 2026-08-05 12:10 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS PENDENTE | 2026-08-02 12:10 |  | 059 | AL04099059 | Bom dia, segue nota para verificar equipamento desarmou e não subiu proteção INT 20264720760854 | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790870811646237,3804513889 | 2026 | ETO-PROT 00165/2026 | ETO-PROT | 00165/2026 | 7908708116 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-03 09:08 | 2026-08-12 14:50 | 2026-08-19 14:50 |  | URGENTE | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS PENDENTE | 2026-08-12 14:50 |  | 116 | LD04002091 | COCMS: 12/08/2026 PART ATIVA DO RELIGADOR FOI SUBSTITUIDA. GENTILEZA COMISSIONAR EQUIPAMENTO. SUBSTITUIR PARTE ATIVA DO RELIGADOR 7908708116. LV. ABRIR JUNTE DE ENTRADA E SAIDA DO RELIGADOR PARA POSSIBILITAR SUBSTITUIÇÃO DO MESMO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790870811646237,3804513889 | 2026 | ETO-RD-DP 00485/2026 | ETO-RD-DP | 00485/2026 | 7908708116 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-03 09:08 | 2026-08-12 14:50 | 2026-08-19 14:50 |  | URGENTE | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS REPASSADA | 2026-08-12 14:50 | ETO-PROT 00165/2026 | 116 | LD04002091 | COCMS: 12/08/2026 PART ATIVA DO RELIGADOR FOI SUBSTITUIDA. GENTILEZA COMISSIONAR EQUIPAMENTO. SUBSTITUIR PARTE ATIVA DO RELIGADOR 7908708116. LV. ABRIR JUNTE DE ENTRADA E SAIDA DO RELIGADOR PARA POSSIBILITAR SUBSTITUIÇÃO DO MESMO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792846600446237,6983449074 | 2026 | ETO-TELE 01046/2026 | ETO-TELE | 01046/2026 | 7928466004 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-03 16:46 | 2026-08-03 16:46 | 2026-08-10 16:46 | 2026-08-07 17:30 | URGENTE | ROGERIO TEODORO DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2026-08-03 16:46 |  | 004 | AL07103004 | NOTA ABERTA PARA COMISSIONAR RELIGADOR 7928466004 E COLOCA-LÓ EM OPERAÇÃO. | COMISSIONAMENTO
582727712346237,7555787037 | 2026 | ETO-TELE 01047/2026 | ETO-TELE | 01047/2026 | 5827277123 | 58 | REGULADOR | 2026-08-03 18:08 | 2026-08-03 18:08 | 2026-08-06 18:08 |  | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS PENDENTE | 2026-08-03 18:08 |  | 123 | LD01084002 | SEGUES SS PARA REGULARIZAR REGULADOR DE TENSÃO COM TAP TRAVADO FASE A (O MESMO NÃO COMUTA) O MESMO FICA NA LD TOCANTINOPOLIS / PALMEIRAS DO TOCANTINS PROXIMO DO RL [7930581123] (RT FICOU EM OPERAÇÃO) | ANOMALIA EM RELIGADOR
795320815446239,6296527778 | 2026 | ETO-RD-GR 00786/2026 | ETO-RD-GR | 00786/2026 | 7953208154 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-05 15:07 | 2026-08-05 15:07 | 2026-08-12 15:07 |  | URGENTE | LEANDRO BISPO DE BARROS | SS PENDENTE | 2026-08-05 15:07 |  | 154 | LD01010153 | Estrutura N4 do poste 46066345 no jumper da fase A esta com ponto quente devido o mesmo estar com grampo GLV e não com conector. favor solicitar equipe de Linha Viva para colocar conector na mesma. primeira estrutura apos a CH-8856540154 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
796151504746239,8120023148 | 2026 | ETO-TELE 01048/2026 | ETO-TELE | 01048/2026 | 7961515047 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-05 19:29 | 2026-08-05 19:29 | 2026-08-08 19:29 |  | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS PENDENTE | 2026-08-05 19:29 |  | 047 | AL01033047 | segue nota equipamento RL 7961515047 desarmou em campo e nao sinalizou no AMDS mesmo nao estar comunicando , feito primeiro ataque equepe 047op01 e com orientaçoes da EDNA DMSL , mesmo nao voltou a comunicaçao , ficou em operacao e sem comunicar . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
582391600146239,9869328704 | 2026 | ETO-TELE 01049/2026 | ETO-TELE | 01049/2026 | 5823916001 | 58 | REGULADOR | 2026-08-05 23:41 | 2026-08-05 23:41 | 2026-10-04 23:41 |  | ALTA | CLESIO CARVALHO MOURA | SS PENDENTE | 2026-08-05 23:41 |  | 001 | AL06072001 | Segue SS para repor regulador de tensão fase C danificado apos furto. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
796650000146240,4077430556 | 2026 | ETO-PROT 00161/2026 | ETO-PROT | 00161/2026 | 7966500001 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-06 09:47 | 2026-08-06 09:47 | 2026-10-05 09:47 |  | ALTA | EGIVALDO JUNIOR | SS PENDENTE | 2026-08-06 09:47 |  | 001 | AL01102271 | Religador N° 7966500001 INSTALADO NA OBRA 0302500720 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 764438 , 8869530 | COMISSIONAMENTO
796440805946240,4181481482 | 2026 | ETO-PROT 00162/2026 | ETO-PROT | 00162/2026 | 7964408059 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-06 10:02 | 2026-08-06 10:02 | 2026-10-05 10:02 |  | ALTA | EGIVALDO JUNIOR | SS PENDENTE | 2026-08-06 10:02 |  | 059 | AL03099059 | Religador N° 7964408059 INSTALADO NA OBRA 0102501416 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 793475 , 8859607 | COMISSIONAMENTO
796548712246240,5880092593 | 2026 | ETO-PROT 00163/2026 | ETO-PROT | 00163/2026 | 7965487122 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-06 14:07 | 2026-08-06 14:07 | 2026-10-05 14:07 |  | ALTA | EGIVALDO JUNIOR | SS PENDENTE | 2026-08-06 14:07 |  | 122 | AL03060122 | Religador N° 7965487122 INSTALADO NA OBRA 0102501596 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 789295 , 8872315 | COMISSIONAMENTO
792846204046240,910150463 | 2026 | ETO-TELE 01050/2026 | ETO-TELE | 01050/2026 | 7928462040 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-06 21:51 | 2026-08-06 21:51 | 2026-08-09 21:51 | 2026-08-18 11:05 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2026-08-06 21:51 |  | 040 | LD04010004 | PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O RELIGADOR 7928462040 POIS O MESMO ESTA PERDENDO COMUNICAÇÃO . FOI FEITO PRIMEIRO ATAQUE COM EQUIPE 004OIP22 E LOGO PERDEU A COMUNICAÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790059402646241,3411111111 | 2026 | ETO-SE-PA 00115/2026 | ETO-SE-PA | 00115/2026 | 7900594026 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-07 08:11 | 2026-08-07 08:11 | 2026-08-10 08:11 | 2026-08-11 18:35 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS CANCELADA | 2026-08-07 08:11 |  | 026 | LD03046026 | Segue nota , para solucionar falha de comunicação no religador 7900594026 S/E Ponte Alta . De acordo informação do técnico DMSL Sr. Carliel , e necessário refazer cabeamento fibra , provavelmente está rompido em campo . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790870811646241,3514930556 | 2026 | ETO-RD-DP 00491/2026 | ETO-RD-DP | 00491/2026 | 7908708116 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-07 08:26 | 2026-08-07 08:26 | 2027-02-03 08:26 | 2026-08-04 18:00 | BAIXA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS ATENDIDA | 2026-08-07 08:26 |  | 116 | LD04002091 | COCMS: 07/08/2026 FECHAR JUNPER DE ENTRADA E SAIDA COM LINHA VIVA COCMS: 05/08/2026 SUBSTITUIDO PARTE ATIVA DO RELIGADOR COOPER | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794435302846241,3729282407 | 2026 | ETO-TELE 01051/2026 | ETO-TELE | 01051/2026 | 7944353028 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-07 08:57 | 2026-08-07 08:57 | 2026-08-10 08:57 |  | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS PENDENTE | 2026-08-07 08:57 |  | 028 | LD04002091 | Religador de poste 7944353028 sem comunicação com coi equipe 091op02 feito primeiro ataque os 99 porem não retornou a comunição enviar equipe ao local verificar possivel falha. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792572700246241,4261574074 | 2026 | ETO-TELE 01052/2026 | ETO-TELE | 01052/2026 | 7925727002 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-07 10:14 | 2026-08-07 10:14 | 2026-08-10 10:14 |  | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS PENDENTE | 2026-08-07 10:14 |  | 002 | AL02084002 | Segue nota para verificar falha de comunicação no religador 7925727002 quando falta CA , Local RDU- Tocantinopolis . Equipamento perde a comunicação quando falta CA ! | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794863103246241,6274537037 | 2026 | ETO-TELE 01054/2026 | ETO-TELE | 01054/2026 | 7948631032 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-07 15:04 | 2026-08-07 15:04 | 2026-08-10 15:04 |  | EMERGENCIAL | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | SS PENDENTE | 2026-08-07 15:04 |  | 032 | LD01003036 | Segue nota para avaliaçao de proteçao do RL 7948631032 pois o mesmo nao autou durante evento de cabo rompido apos a chave 331093032, importante avaliaçao da chave se encontra em campo com elo de 10k | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790869302646241,6574305556 | 2026 | ETO-TELE 01055/2026 | ETO-TELE | 01055/2026 | 7908693026 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-07 15:47 | 2026-08-07 15:47 | 2026-08-10 15:47 |  | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS PENDENTE | 2026-08-07 15:47 |  | 026 | LD03046026 | RL 7908693026 SEM COMUNICAÇÃO INDISPONIVEL PARA OPERAÇÃO EQUIPE 059OP12 TAQUARALTO ESTEVE NO LOCAL FAVOR TRATAR O MESMO . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795789706446242,5078125 | 2026 | ETO-RD-GR 00790/2026 | ETO-RD-GR | 00790/2026 | 7957897064 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-08 12:11 | 2026-08-08 12:11 | 2026-08-11 12:11 |  | EMERGENCIAL | CLEIBER DA SILVA | SS PENDENTE | 2026-08-08 12:11 |  | 064 | LD02020023 | Acionar equipe de manutencao para troca do poste da chave 0310031064 na RDR de Brasilandia Poste 10-300 id 45803871 estrutura u4FCU equipe 009op39 | FORMS SUBST DE POSTES
790959400446243,5058564815 | 2026 | ETO-TELE 01057/2026 | ETO-TELE | 01057/2026 | 7909594004 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-09 12:08 | 2026-08-09 12:08 | 2026-08-12 12:08 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS PENDENTE | 2026-08-09 12:08 |  | 004 | AL04040004 | Religador sem comunicação, apos primeiro ataque não retornou as comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795029604946243,7703125 | 2026 | ETO-TELE 01058/2026 | ETO-TELE | 01058/2026 | 7950296049 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-09 18:29 | 2026-08-09 18:29 | 2026-08-12 18:29 |  | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS PENDENTE | 2026-08-09 18:29 |  | 049 | LD02110005 | religador de poste 7950296049 com falha no dispaly do equipamento tensão 34.5 kv acesso livre indisponivel para operação e aberto em campo e sem comunicação . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792624202946243,8229861111 | 2026 | ETO-TELE 01059/2026 | ETO-TELE | 01059/2026 | 7926242029 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-09 19:45 | 2026-08-09 19:45 | 2026-08-12 19:45 |  | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS PENDENTE | 2026-08-09 19:45 |  | 029 | LD02010021 | religador 7926242029 sem comunicação com sistema em operação com anomalia insdisponivel para operação acesso bom porem veiculo não chega ao local .feito primeiro ataque sem sucesso | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792937602246244,3995601852 | 2026 | ETO-RD-AR 01231/2026 | ETO-RD-AR | 01231/2026 | 7929376022 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-10 09:35 | 2026-08-10 09:35 | 2026-08-13 09:35 | 2026-08-10 15:10 | EMERGENCIAL | LEONARDO SANTOS DA SILVA | SS ATENDIDA | 2026-08-10 09:35 |  | 022 | LD05010004 | Trocar controle do religador 7929376022 | ANOMALIA EM RELIGADOR
795566603646244,6134606482 | 2026 | ETO-TELE 01062/2026 | ETO-TELE | 01062/2026 | 7955666036 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-10 14:43 | 2026-08-10 14:43 | 2027-09-14 14:43 | 2026-08-12 17:33 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2026-08-10 14:43 |  | 036 | AL02003036 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794964409846244,6600347222 | 2026 | ETO-TELE 01092/2026 | ETO-TELE | 01092/2026 | 7949644098 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-10 15:50 | 2026-08-10 15:50 | 2027-09-14 15:50 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS PENDENTE | 2026-08-10 15:50 |  | 098 | LD01005098 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790027502446244,6600347222 | 2026 | ETO-TELE 01093/2026 | ETO-TELE | 01093/2026 | 7900275024 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-10 15:50 | 2026-08-10 15:50 | 2027-09-14 15:50 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS PENDENTE | 2026-08-10 15:50 |  | 024 | AL01044024 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790053103346244,6600347222 | 2026 | ETO-TELE 01094/2026 | ETO-TELE | 01094/2026 | 7900531033 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-10 15:50 | 2026-08-10 15:50 | 2027-09-14 15:50 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS PENDENTE | 2026-08-10 15:50 |  | 033 | AL01022033 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792510402446244,6600347222 | 2026 | ETO-TELE 01095/2026 | ETO-TELE | 01095/2026 | 7925104024 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-10 15:50 | 2026-08-10 15:50 | 2027-09-14 15:50 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS PENDENTE | 2026-08-10 15:50 |  | 024 | LD02020023 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792511103346244,6600347222 | 2026 | ETO-TELE 01096/2026 | ETO-TELE | 01096/2026 | 7925111033 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-10 15:50 | 2026-08-10 15:50 | 2027-09-14 15:50 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS PENDENTE | 2026-08-10 15:50 |  | 033 | LD04038009 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793993704446244,6600347222 | 2026 | ETO-TELE 01063/2026 | ETO-TELE | 01063/2026 | 7939937044 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-10 15:50 | 2026-08-10 15:50 | 2027-09-14 15:50 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS PENDENTE | 2026-08-10 15:50 |  | 044 | AL01032044 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792825003746244,6600347222 | 2026 | ETO-TELE 01064/2026 | ETO-TELE | 01064/2026 | 7928250037 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-10 15:50 | 2026-08-10 15:50 | 2027-09-14 15:50 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS PENDENTE | 2026-08-10 15:50 |  | 037 | LD03040003 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795755709446244,6600347222 | 2026 | ETO-TELE 01065/2026 | ETO-TELE | 01065/2026 | 7957557094 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-10 15:50 | 2026-08-10 15:50 | 2027-09-14 15:50 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS PENDENTE | 2026-08-10 15:50 |  | 094 | LD01066094 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790030810446244,6600347222 | 2026 | ETO-TELE 01066/2026 | ETO-TELE | 01066/2026 | 7900308104 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-10 15:50 | 2026-08-10 15:50 | 2027-09-14 15:50 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS PENDENTE | 2026-08-10 15:50 |  | 104 | LD01065015 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790871002846244,6600347222 | 2026 | ETO-TELE 01067/2026 | ETO-TELE | 01067/2026 | 7908710028 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-10 15:50 | 2026-08-10 15:50 | 2027-09-14 15:50 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS PENDENTE | 2026-08-10 15:50 |  | 028 | LD03002091 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793353102846244,6600347222 | 2026 | ETO-TELE 01068/2026 | ETO-TELE | 01068/2026 | 7933531028 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-10 15:50 | 2026-08-10 15:50 | 2027-09-14 15:50 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS PENDENTE | 2026-08-10 15:50 |  | 028 | AL01052028 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790037110446244,6600347222 | 2026 | ETO-TELE 01069/2026 | ETO-TELE | 01069/2026 | 7900371104 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-10 15:50 | 2026-08-10 15:50 | 2027-09-14 15:50 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS PENDENTE | 2026-08-10 15:50 |  | 104 | LD01065015 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792562110446244,6600347222 | 2026 | ETO-TELE 01070/2026 | ETO-TELE | 01070/2026 | 7925621104 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-10 15:50 | 2026-08-10 15:50 | 2027-09-14 15:50 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS PENDENTE | 2026-08-10 15:50 |  | 104 | LD01065015 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792573419546244,6600347222 | 2026 | ETO-TELE 01071/2026 | ETO-TELE | 01071/2026 | 7925734195 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-10 15:50 | 2026-08-10 15:50 | 2027-09-14 15:50 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS PENDENTE | 2026-08-10 15:50 |  | 195 | LD01065015 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793121810446244,6600347222 | 2026 | ETO-TELE 01072/2026 | ETO-TELE | 01072/2026 | 7931218104 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-10 15:50 | 2026-08-10 15:50 | 2027-09-14 15:50 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS PENDENTE | 2026-08-10 15:50 |  | 104 | LD01065015 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793485022746244,6600347222 | 2026 | ETO-TELE 01073/2026 | ETO-TELE | 01073/2026 | 7934850227 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-10 15:50 | 2026-08-10 15:50 | 2027-09-14 15:50 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS PENDENTE | 2026-08-10 15:50 |  | 227 | LD01065015 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795746001846244,6600347222 | 2026 | ETO-TELE 01074/2026 | ETO-TELE | 01074/2026 | 7957460018 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-10 15:50 | 2026-08-10 15:50 | 2027-09-14 15:50 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS PENDENTE | 2026-08-10 15:50 |  | 018 | LD01414015 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792462004746244,6600347222 | 2026 | ETO-TELE 01075/2026 | ETO-TELE | 01075/2026 | 7924620047 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-10 15:50 | 2026-08-10 15:50 | 2027-09-14 15:50 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS PENDENTE | 2026-08-10 15:50 |  | 047 | AL01033047 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792824607646244,6600347222 | 2026 | ETO-TELE 01076/2026 | ETO-TELE | 01076/2026 | 7928246076 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-10 15:50 | 2026-08-10 15:50 | 2027-09-14 15:50 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS PENDENTE | 2026-08-10 15:50 |  | 076 | LD02040003 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795197200346244,6600347222 | 2026 | ETO-TELE 01077/2026 | ETO-TELE | 01077/2026 | 7951972003 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-10 15:50 | 2026-08-10 15:50 | 2027-09-14 15:50 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS PENDENTE | 2026-08-10 15:50 |  | 003 | LD04040003 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795566603646244,6600347222 | 2026 | ETO-TELE 01078/2026 | ETO-TELE | 01078/2026 | 7955666036 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-10 15:50 | 2026-08-10 15:50 | 2027-09-14 15:50 | 2026-08-10 16:37 | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS CANCELADA | 2026-08-10 15:50 |  | 036 | AL02003036 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795823718646244,6600347222 | 2026 | ETO-TELE 01079/2026 | ETO-TELE | 01079/2026 | 7958237186 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-10 15:50 | 2026-08-10 15:50 | 2027-09-14 15:50 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS PENDENTE | 2026-08-10 15:50 |  | 186 | LD02003036 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792461709446244,6600347222 | 2026 | ETO-TELE 01080/2026 | ETO-TELE | 01080/2026 | 7924617094 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-10 15:50 | 2026-08-10 15:50 | 2027-09-14 15:50 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS PENDENTE | 2026-08-10 15:50 |  | 094 | LD04040003 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792505109446244,6600347222 | 2026 | ETO-TELE 01081/2026 | ETO-TELE | 01081/2026 | 7925051094 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-10 15:50 | 2026-08-10 15:50 | 2027-09-14 15:50 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS PENDENTE | 2026-08-10 15:50 |  | 094 | LD04040003 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795701900346244,6600347222 | 2026 | ETO-TELE 01082/2026 | ETO-TELE | 01082/2026 | 7957019003 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-10 15:50 | 2026-08-10 15:50 | 2027-09-14 15:50 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS PENDENTE | 2026-08-10 15:50 |  | 003 | LD04040003 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795191903646244,6600347222 | 2026 | ETO-TELE 01083/2026 | ETO-TELE | 01083/2026 | 7951919036 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-10 15:50 | 2026-08-10 15:50 | 2027-09-14 15:50 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS PENDENTE | 2026-08-10 15:50 |  | 036 | AL01003036 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794848404746244,6600347222 | 2026 | ETO-TELE 01084/2026 | ETO-TELE | 01084/2026 | 7948484047 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-10 15:50 | 2026-08-10 15:50 | 2027-09-14 15:50 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS PENDENTE | 2026-08-10 15:50 |  | 047 | AL02033047 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795702508946244,6600347222 | 2026 | ETO-TELE 01085/2026 | ETO-TELE | 01085/2026 | 7957025089 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-10 15:50 | 2026-08-10 15:50 | 2027-09-14 15:50 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS PENDENTE | 2026-08-10 15:50 |  | 089 | LD04040003 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792573901646244,6600347222 | 2026 | ETO-TELE 01086/2026 | ETO-TELE | 01086/2026 | 7925739016 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-10 15:50 | 2026-08-10 15:50 | 2027-09-14 15:50 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS PENDENTE | 2026-08-10 15:50 |  | 016 | LD02010004 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794329100446244,6600347222 | 2026 | ETO-TELE 01087/2026 | ETO-TELE | 01087/2026 | 7943291004 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-10 15:50 | 2026-08-10 15:50 | 2027-09-14 15:50 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS PENDENTE | 2026-08-10 15:50 |  | 004 | AL02010004 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793028600946244,6600347222 | 2026 | ETO-TELE 01088/2026 | ETO-TELE | 01088/2026 | 7930286009 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-10 15:50 | 2026-08-10 15:50 | 2027-09-14 15:50 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS PENDENTE | 2026-08-10 15:50 |  | 009 | LD03038009 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793090810946244,6600347222 | 2026 | ETO-TELE 01089/2026 | ETO-TELE | 01089/2026 | 7930908109 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-10 15:50 | 2026-08-10 15:50 | 2027-09-14 15:50 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS PENDENTE | 2026-08-10 15:50 |  | 109 | LD03005098 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794270503046244,6600347222 | 2026 | ETO-TELE 01090/2026 | ETO-TELE | 01090/2026 | 7942705030 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-10 15:50 | 2026-08-10 15:50 | 2027-09-14 15:50 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS PENDENTE | 2026-08-10 15:50 |  | 030 | LD01095030 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794273903046244,6600347222 | 2026 | ETO-TELE 01091/2026 | ETO-TELE | 01091/2026 | 7942739030 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-10 15:50 | 2026-08-10 15:50 | 2027-09-14 15:50 |  | PROGRAMAVEL | Giovanna Gomes Maximo | SS PENDENTE | 2026-08-10 15:50 |  | 030 | LD01095030 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
585476600146244,7097222222 | 2026 | ETO-TELE 01097/2026 | ETO-TELE | 01097/2026 | 5854766001 | 58 | REGULADOR | 2026-08-10 17:02 | 2026-08-10 17:02 | 2026-08-13 17:02 |  | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS PENDENTE | 2026-08-10 17:02 |  | 001 | LD03072001 | encaminhar equipe dmsl no RT fase C não está comutando tap -16 não zera ficou bypassado | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790870912246244,8806712963 | 2026 | ETO-TELEPA 00003/2026 | ETO-TELEPA | 00003/2026 | 7908709122 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-10 21:08 | 2026-08-11 18:59 | 2026-08-14 18:59 |  | EMERGENCIAL | WENDER FRANCISCO RIBEIRO | SS REPASSADA | 2026-08-11 18:59 | ETO-TELE 01100/2026 | 122 | AL01059122 | Segue SS aberta para Religador 7908709122 equipe sinergia fez o primeiro ataque porem , o mesmo não voltou a comunicação. equipe sinergia. contato equipe 63 98414-0477 almir | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790870912246244,8806712963 | 2026 | ETO-TELE 01100/2026 | ETO-TELE | 01100/2026 | 7908709122 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-10 21:08 | 2026-08-11 18:59 | 2026-08-14 18:59 |  | EMERGENCIAL | WENDER FRANCISCO RIBEIRO | SS PENDENTE | 2026-08-11 18:59 |  | 122 | AL01059122 | Segue SS aberta para Religador 7908709122 equipe sinergia fez o primeiro ataque porem , o mesmo não voltou a comunicação. equipe sinergia. contato equipe 63 98414-0477 almir | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793804811346244,8808680556 | 2026 | ETO-TELE 01098/2026 | ETO-TELE | 01098/2026 | 7938048113 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-10 21:08 | 2026-08-10 21:08 | 2026-08-13 21:08 |  | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS PENDENTE | 2026-08-10 21:08 |  | 113 | LD02020023 | Enviar equipe da TELE, para sanar defeito de comunicação do RL 7938048113, não aceita comandos de fechamento e nem de abertura remoto. Situação no sistema ABERTO NO ADMS, porém fechado normalmente em campo | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794671301546245,3963657407 | 2026 | ETO-TELE 01099/2026 | ETO-TELE | 01099/2026 | 7946713015 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-11 09:31 | 2026-08-11 09:31 | 2026-08-14 09:31 |  | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS PENDENTE | 2026-08-11 09:31 |  | 015 | LD02065015 | RELIGADOR COM CONTROLE APAGADO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO - EQUIPAMENTO FICOU BY PASSADO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790957709246245,423900463 | 2026 | ETO-RD-PA 00523/2026 | ETO-RD-PA | 00523/2026 | 7909577092 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-11 10:10 | 2026-08-11 10:10 | 2027-09-15 10:10 |  | PROGRAMAVEL | Eveline Teixeira da Silva | SS PENDENTE | 2026-08-11 10:10 |  | 092 | LD01059122 | Equipe foi 07/08/2026 e foi apontada a pedencia fazer conexão da malhar de aterramento | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
793168910046245,4694791667 | 2026 | ETO-SE-PA 00118/2026 | ETO-SE-PA | 00118/2026 | 7931689100 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-11 11:16 | 2026-08-11 11:16 | 2027-09-15 11:16 |  | PROGRAMAVEL | Eveline Teixeira da Silva | SS PENDENTE | 2026-08-11 11:16 |  | 100 | LD02059122 | Realizar a substituição da bateria atendimento em campo dia 07/08/2026. Serviço executado: Tentamos fazer melhoria no sinal fazendo o ré apontamento da antena, o equipamento voltou a comunicar porém irá apresentar intermitência! Programar para fazer a mudança do meio de comunicação, colocar a comunicação com fibra. Equipamento ficou em operação?: SIM Pendência: bateria do equipamento não segura carga. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
580029103546245,5878587963 | 2026 | ETO-COEP 00174/2026 | ETO-COEP | 00174/2026 | 5800291035 | 58 | REGULADOR | 2026-08-11 14:07 | 2026-08-11 14:07 | 2027-09-15 14:07 |  | PROGRAMAVEL | Eveline Teixeira da Silva | SS PENDENTE | 2026-08-11 14:07 |  | 035 | LD01051035 | 12/08/2026 PARECER COEP: ETO-TELE ABRIU ERRADO , MELHORIA DE ATERRAMENTO DEVERA SER ABERTO DIRETO PARA OS COCM´S ASSIM COMO AS DA CHAVE FACA Feito testes funcionais nas 3 células do banco as mesmas corresponderam aos testes. Será necessário fazer a correção da malha de terra, baixar o banco completo pois está muito alto dificultando as atividades da equipe, substituir as 3 chaves facas do lado Fonte e as 3 do lado Carga instalar suporte inclinado das chaves para facilitar as manobras. Colocar cinta no controle RUA abaixar o mesmo, pois está muito alto e fixado com um mosquetão oval, . Obs.: Fizeram melhoria na malha de terra, mas não está dentro do aceitável! As outras pendências continuam, favor corrigir, equipe esteve lá dia 06/08/2026. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790830225646245,6017708333 | 2026 | ETO-DEOP 00023/2026 | ETO-DEOP | 00023/2026 | 7908302256 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-11 14:27 | 2026-08-11 14:27 | 2027-09-15 14:27 | 2026-08-11 19:28 | PROGRAMAVEL | Eveline Teixeira da Silva | SS CANCELADA | 2026-08-11 14:27 |  | 256 | LD03046026 | Substituir a parte ativa, equipe esteve no local dia 06/08/2026. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790830225646245,606412037 | 2026 | ETO-COEP 00175/2026 | ETO-COEP | 00175/2026 | 7908302256 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-11 14:33 | 2026-08-11 14:33 | 2027-09-15 14:33 |  | PROGRAMAVEL | Eveline Teixeira da Silva | SS PENDENTE | 2026-08-11 14:33 |  | 256 | LD03046026 | Substituir a parte ativa, equipe esteve no local dia 06/08/2026. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795466808446245,6404513889 | 2026 | ETO-COEP 00176/2026 | ETO-COEP | 00176/2026 | 7954668084 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-11 15:22 | 2026-08-11 15:22 | 2027-09-15 15:22 |  | PROGRAMAVEL | Eveline Teixeira da Silva | SS PENDENTE | 2026-08-11 15:22 |  | 084 | LD04062013 | Necessita substituição do RL 7954668084 , equipe esteve em campo em 14/07/2026. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
582710205446245,6867476852 | 2026 | ETO-PROT 00164/2026 | ETO-PROT | 00164/2026 | 5827102054 | 58 | REGULADOR | 2026-08-11 16:29 | 2026-08-11 16:29 | 2026-10-10 16:29 |  | ALTA | JOELSON SILVA DE SOUSA | SS PENDENTE | 2026-08-11 16:29 |  | 054 | LD01062013 | PARECER COCM: FOI SUBSTITUÍDO OS EQUIPAMENTO FEITO A MELHORIA DO ATERRAMENTO ATENDIDO PELA OBRA N-0212600609 PARECER COEP: NÃO É POSSÍVEL RETORNAR COM O CONTROLE COMPLETO , MAS DARIA PARA FAZER A MELHORIA NA MALHA DE ATERRAMENTO , ENCAMINHANDO PARA OS COCM'S PARA REALIZAREM A MELHORIA parecer DMSL: : Nobreack com defeito, rele queimado, cabo de comunicação entre o rádio e o rele danificado, malha de aterramento está com a resistência alta! Feito reparo no cabo, substituído nobreack, e rele. Se possível retornar com controle completo pq o q está em campo teve infiltração de água, abrir chamado no scada para atualizar base do equipamento pois o mesmo está com a base antiga, fazer correção da malha de aterramento. Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: sim, levar controle novo, fazer correção da malha de terra, levar suporte para fixar antena. OBS; reprogramar equipamento. Bateria(s) substituída(s) sim Equipe: Benvindo e Carliel SOLICITAMOS CONTROLE COMPLETO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794153012246246,4055555556 | 2026 | ETO-RD-PA 00529/2026 | ETO-RD-PA | 00529/2026 | 7941530122 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-12 09:44 | 2026-08-13 17:41 | 2026-08-16 17:41 |  | EMERGENCIAL | HELDER SILVA CARVALHO | SS PENDENTE | 2026-08-13 17:41 |  | 122 | AL09097122 | Glv - stibo rompido chave fusivel , fase c , transformador 5701716122, cabo 4/0 , acesso a caminhao. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
794153012246246,4055555556 | 2026 | DOLP-RD-PA 00831/2026 | DOLP-RD-PA | 00831/2026 | 7941530122 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-12 09:44 | 2026-08-13 17:41 | 2026-08-16 17:41 |  | EMERGENCIAL | HELDER SILVA CARVALHO | SS REPASSADA | 2026-08-13 17:41 | ETO-RD-PA 00529/2026 | 122 | AL09097122 | Glv - stibo rompido chave fusivel , fase c , transformador 5701716122, cabo 4/0 , acesso a caminhao. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790871403846246,4364583333 | 2026 | ETO-TELE 01101/2026 | ETO-TELE | 01101/2026 | 7908714038 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-12 10:28 | 2026-08-12 10:28 | 2026-10-11 10:28 |  | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS PENDENTE | 2026-08-12 10:28 |  | 038 | LD02414027 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO NO APP. | ANOMALIA EM RELIGADOR
796351103846246,4527314815 | 2026 | ETO-PCM 00001/2026 | ETO-PCM | 00001/2026 | 7963511038 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-12 10:52 | 2026-08-12 10:52 | 2026-10-11 10:52 |  | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS PENDENTE | 2026-08-12 10:52 |  | 038 | LD02414027 | REALIZAR COMISSIONAMENTO JUNTO COM O TIME SCADA EQUIPAMENTO NOVO. | COMISSIONAMENTO
796351103846246,4578240741 | 2026 | ETO-SE-PCM 00089/2026 | ETO-SE-PCM | 00089/2026 | 7963511038 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-12 10:59 | 2026-08-12 10:59 | 2026-10-11 10:59 |  | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS PENDENTE | 2026-08-12 10:59 |  | 038 | LD02414027 | COMISSIONAR EQUIPAMENTO NOVO JUNTO COM O TIME DO SCADA. | COMISSIONAMENTO
584463006046246,4796759259 | 2026 | ETO-TELE 01102/2026 | ETO-TELE | 01102/2026 | 5844630060 | 58 | REGULADOR | 2026-08-12 11:31 | 2026-08-12 11:31 | 2026-08-15 11:31 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS PENDENTE | 2026-08-12 11:31 |  | 060 | AL01054060 | Segue nota para verificar falha em comandos via supervisório e constantes travamento no regulador de tensão 5844630060 - rural- Nova Olinda . Foi executado comandos no relé via supervisório, porém sem sucesso , em campo o equipamento está com a fase B travada no -16 . Obs: equipamento ficou fora de operação bay passado , favor agilizar atendimento ! | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790957709246246,6306134259 | 2026 | DOLP-RD-PA 00836/2026 | DOLP-RD-PA | 00836/2026 | 7909577092 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-12 15:08 | 2026-08-12 15:08 | 2026-08-19 15:08 |  | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS PENDENTE | 2026-08-12 15:08 |  | 092 | LD01059122 | Equipe foi 07/08/2026 e foi apontada a pedencia fazer conexão da malhar de aterramento RL 7909577092 | ANOMALIA EM PARA-RAIOS
794965602446246,7023958333 | 2026 | ETO-TELEAR 00008/2026 | ETO-TELEAR | 00008/2026 | 7949656024 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-12 16:51 | 2026-08-12 16:51 | 2026-08-15 16:51 |  | EMERGENCIAL | LEANDRO BISPO DE BARROS | SS PENDENTE | 2026-08-12 16:51 |  | 024 | LD02020023 | Favor deslocar equipe no religador 7949656024 foi realizado primeiro ataque no mesmo, porem sem sucesso. Religador se encontra fechado em campo e aberto no ADMS. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792411503446247,3882291667 | 2026 | ETO-TELE 01104/2026 | ETO-TELE | 01104/2026 | 7924115034 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-13 09:19 | 2026-08-13 09:19 | 2026-08-16 09:19 |  | EMERGENCIAL | Mateus Henrique Campos | SS PENDENTE | 2026-08-13 09:19 |  | 034 | LD02020023 | Religador fechado no SCADA/ADMS e aberto em campo. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790270225746247,5569907407 | 2026 | ETO-TELE 01105/2026 | ETO-TELE | 01105/2026 | 7902702257 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-13 13:22 | 2026-08-13 13:22 | 2026-08-16 13:22 |  | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS PENDENTE | 2026-08-13 13:22 |  | 257 | LD03046026 | RL 7902702257 PROBLEMA NA COMUNICAÇÃO MESMO QUANDO PERDE C.A PEDER A COMUNICAÇÃO INSTANTANEA . FAVOR VERIFICAR E DAR DEVIDAS TRATATIVAS..... | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790115102246247,7238541667 | 2026 | ETO-RD-AR 01250/2026 | ETO-RD-AR | 01250/2026 | 7901151022 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-13 17:22 | 2026-08-13 17:22 | 2026-08-16 17:22 | 2026-08-14 10:06 | EMERGENCIAL | RICARDO DA CONCEICAO MOURA | SS ATENDIDA | 2026-08-13 17:22 |  | 022 | LD05010004 | Favor fechar jamp no trafo do religador [7901151022] | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
794980805846247,7790393519 | 2026 | ETO-TELE 01108/2026 | ETO-TELE | 01108/2026 | 7949808058 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-13 18:42 | 2026-08-13 18:42 | 2026-08-16 18:42 |  | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS PENDENTE | 2026-08-13 18:42 |  | 058 | LD02010153 | SEGUE SS PARA VERIFICAR ANOMALIA NO RL 7949808058 NA LD ARAPOEMA / SANTA FÉ ANOMALIA: FOI FEITO PRIMEIRO ATAQUE, COMUNICAÇÃO DO RL NÃO VOLTOU E AO TENTAR EXECUTAR COMANDO LOCAL DE ABERTURA O MESMO NÃO ABRIU, FOI FEITO TENTATIVA DE ABERTURA MECANICA (PELA ARGOLA) E O MESMO NÃO ABROU. POR GENTILEZA VERIFICAR | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790532012246250,5713194444 | 2026 | ETO-TELE 01110/2026 | ETO-TELE | 01110/2026 | 7905320122 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-16 13:43 | 2026-08-16 13:43 | 2026-08-19 13:43 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS PENDENTE | 2026-08-16 13:43 |  | 122 | AL06060122 | Segue nota para verificar falha sinalização status religador 7905320122 - rdu- Palmas . Equipamento está fechado em campo porem está sinalizando aberto . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792515005846251,6272685185 | 2026 | ETO-PROT 00166/2026 | ETO-PROT | 00166/2026 | 7925150058 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-17 15:03 | 2026-08-17 15:03 | 2026-10-16 15:03 |  | ALTA | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA | SS PENDENTE | 2026-08-17 15:03 |  | 058 | LD03010004 | Avaliar os ajustes dos religadores 7901212058 e 7900535058 (fora de operação, mas quando em operação, defeitos a jusante fazem a retaguarda atuar) e 7949829058 (evento de ontem), pois eles possuem históricos de desarme em o o RL a montante 7925150058 atua. LD Araguaína a Santa Fé / P.A Reunidas e Aragominas. Código do Alimentador: LD03010004 Intervenção de exemplo: 20264787316729 Ação origem: Ocorrência de eventos relevantes | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
795585902246252,3575925926 | 2026 | ETO-RD-AR 01266/2026 | ETO-RD-AR | 01266/2026 | 7955859022 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-18 08:35 | 2026-08-18 08:35 | 2026-10-17 08:35 |  | ALTA | WESLEY FRANCISCO DE ASSIS ROCH | SS PENDENTE | 2026-08-18 08:35 |  | 022 | LD05010004 | FAVOR INSTALAR CHAVE FACA NA ESTRUTURA HT ID: 630874195 APOS A CHAVE 0358600022 PARA FASCILITAR MANOBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE CARGAS OBS: INSTALAR COM APOIO DE LINHA VIVA ACESSO PARA CAMMINHAO NORMAL | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795449100446252,8254861111 | 2026 | ETO-RD-AR 01269/2026 | ETO-RD-AR | 01269/2026 | 7954491004 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-18 19:49 | 2026-08-18 19:49 | 2026-08-21 19:49 |  | EMERGENCIAL | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | SS PENDENTE | 2026-08-18 19:49 |  | 004 | LD05010004 | Boa Noite, Favor enviar manutenção para instalar trafo auxiliar no religador 7954491004 o mesmo foi furtado. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792512606046252,8786805556 | 2026 | ETO-TELE 01111/2026 | ETO-TELE | 01111/2026 | 7925126060 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-18 21:05 | 2026-08-18 21:05 | 2026-08-21 21:05 |  | EMERGENCIAL | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | SS PENDENTE | 2026-08-18 21:05 |  | 060 | AL02054060 | Foi feito o primeiro ataque não retornou a comunicação RL 7925126060 com apoio do Jean | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792640303546252,9058564815 | 2026 | ETO-PROT 00168/2026 | ETO-PROT | 00168/2026 | 7926403035 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-18 21:44 | 2026-08-18 21:44 | 2026-08-21 21:44 |  | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS PENDENTE | 2026-08-18 21:44 |  | 035 | LD01051035 | Boa noite, por favor verificar RL 7926403035 durante manobras e testes feitos o RL quando fechava e havia defeito, desarmava o dj a montante e o rl 7926403035 permanecia fechado com defeito a sua jusante, verificar situação do mesmo | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795677700346253,5630324074 | 2026 | ETO-RD-GU 00817/2026 | ETO-RD-GU | 00817/2026 | 7956777003 | 79 | RELIGADOR | 2026-08-19 13:31 | 2026-08-19 13:31 | 2026-08-22 13:31 |  | EMERGENCIAL | JERES RODRIGUES DE LIMA | SS PENDENTE | 2026-08-19 13:31 |  | 003 | AL04113003 | Substituir cruzeta polimerica rachada e isoladores | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA

## SQL
SELECT ANO_SS, SS_ORIGINAL, POSTO_SGM, EQUIPAMENTO, COD_ELE, TIPO_ATIVO, DTA_OCORRENCIA, DTA_ABERTURA, DTA_LIMITE, DTA_CONCLUSAO, PRIORIDADE, RESP_ABERTURA, STATUS, DTA_REPASSE, SS_APOS_REPASSE, COD_LOC, COD_ALIMENTADOR, DESCRIÇÃO, PENDENCIA_DO_ATIVO --SITUACAO, --DTA_CONCLUSAO, --TIPO_RELIGADOR, --ORGAO, --DATA_LIMITE_REPASSADA, --LOCALIZACAO FROM (SELECT V.DEPARTYEAR ANO_SS, V.REQUESTNUMBER SS_ORIGINAL, V.DEPARTCODE POSTO_SGM, SUBSTR(V.PLACEMENTDESC,1+INSTR(V.PLACEMENTDESC,'-',1),2) COD_ELE, V.PLACEMENTDESC EQUIPAMENTO, CASE WHEN SUBSTR(V.PLACEMENTDESC,1+INSTR(V.PLACEMENTDESC,'-',1),2) = '79' THEN 'RELIGADOR' WHEN SUBSTR(V.PLACEMENTDESC,1+INSTR(V.PLACEMENTDESC,'-',1),2) = '78' THEN 'RELIGADOR' WHEN SUBSTR(V.PLACEMENTDESC,1+INSTR(V.PLACEMENTDESC,'-',1),2) = '58' THEN 'REGULADOR' WHEN SUBSTR(V.PLACEMENTDESC,1+INSTR(V.PLACEMENTDESC,'-',1),2) = '59' THEN 'CAPACITOR' WHEN SUBSTR(V.PLACEMENTDESC,1+INSTR(V.PLACEMENTDESC,'-',1),2) = 'BR' THEN 'REATOR' END TIPO_ATIVO, V.REQBREAKTIME DTA_OCORRENCIA, V.REQDATETIME DTA_ABERTURA, V.REQDEADLINETIME DTA_LIMITE, V.REQENDTIME DTA_CONCLUSAO, V.PRIORITYDESC PRIORIDADE, V.REQSTATUSDESC STATUS, V.REQNAME RESP_ABERTURA, T.REQUESTNUMBER SS_APOS_REPASSE, V.TASKEXECSTATEDESC SITUACAO, --T.TASKEXECSCHEDEND DTA_CONCLUSAO, V.OBJSPECDESC TIPO_RELIGADOR, V.TIPOSS PENDENCIA_DO_ATIVO, V.SIGLAORGAO ORGAO, V.REQDATETIME DTA_REPASSE, --T.REQDEADLINETIME DATA_LIMITE_REPASSADA, SUBSTR(V.PLACEMENTDESC,8+INSTR(V.PLACEMENTDESC,'-',8),10) COD_LOC, V.DESC_MUNICIPIO LOCALIZACAO, V.LOCATIONID COD_ALIMENTADOR, V.DESCRIPTION DESCRIÇÃO --T.PRIORREQUESTNO VINCULO_ORIG, --V.DEFECTDESC DEFEITO, --V.ORIGINDESC ORIGEM, --V.TIPOSS TIPO_DA_SS, --T.REQSTATUSDESC STATUS_APOS_REPASSE, --t.ORIGINDESC ORIGEM_APOS_REPASSE, --V.REQUESTNO N_ORIGINAL, --V.DESC_COMPL_END ENDERECO, --V.ABRANGENCIA ABERTURA FROM SGMTOC.VIW_REQUEST_TRANSFER_TASK V LEFT JOIN SGMTOC.VIW_REQUEST_TRANSFER_TASK T ON (V.DEPARTCODE¦¦''¦¦V.REQUESTNO¦¦''¦¦V.DEPARTYEAR) = (T.PRIORDEPARTCODE¦¦''¦¦T.PRIORREQUESTNO¦¦''¦¦T.PRIORYEAR) WHERE SUBSTR(V.PLACEMENTDESC,1+INSTR(V.PLACEMENTDESC,'-',1),2)= '78' AND LENGTH(V.PLACEMENTDESC) ='10' AND V.DEPARTCODE <> ('ETO-CADTOC') UNION SELECT V.DEPARTYEAR ANO_SS, V.REQUESTNUMBER SS_ORIGINAL, V.DEPARTCODE POSTO_SGM, SUBSTR(V.PLACEMENTDESC,1+INSTR(V.PLACEMENTDESC,'-',1),2) COD_ELE, V.PLACEMENTDESC EQUIPAMENTO, CASE WHEN SUBSTR(V.PLACEMENTDESC,1+INSTR(V.PLACEMENTDESC,'-',1),2) = '79' THEN 'RELIGADOR' WHEN SUBSTR(V.PLACEMENTDESC,1+INSTR(V.PLACEMENTDESC,'-',1),2) = '78' THEN 'RELIGADOR' WHEN SUBSTR(V.PLACEMENTDESC,1+INSTR(V.PLACEMENTDESC,'-',1),2) = '58' THEN 'REGULADOR' WHEN SUBSTR(V.PLACEMENTDESC,1+INSTR(V.PLACEMENTDESC,'-',1),2) = '59' THEN 'CAPACITOR' WHEN SUBSTR(V.PLACEMENTDESC,1+INSTR(V.PLACEMENTDESC,'-',1),2) = 'BR' THEN 'REATOR' END TIPO_ATIVO, V.REQBREAKTIME DTA_OCORRENCIA, V.REQDATETIME DTA_ABERTURA, V.REQDEADLINETIME DTA_LIMITE, V.REQENDTIME DTA_CONCLUSAO, V.PRIORITYDESC PRIORIDADE, V.REQSTATUSDESC STATUS, V.REQNAME RESP_ABERTURA, T.REQUESTNUMBER SS_APOS_REPASSE, V.TASKEXECSTATEDESC SITUACAO, --T.TASKEXECSCHEDEND DTA_CONCLUSAO, V.OBJSPECDESC TIPO_RELIGADOR, V.TIPOSS PENDENCIA_DO_ATIVO, V.SIGLAORGAO ORGAO, V.REQDATETIME DTA_REPASSE, --T.REQDEADLINETIME DATA_LIMITE_REPASSADA, SUBSTR(V.PLACEMENTDESC,8+INSTR(V.PLACEMENTDESC,'-',8),10) COD_LOC, V.DESC_MUNICIPIO LOCALIZACAO, V.LOCATIONID COD_ALIMENTADOR, V.DESCRIPTION DESCRIÇÃO --T.PRIORREQUESTNO VINCULO_ORIG, --V.DEFECTDESC DEFEITO, --V.ORIGINDESC ORIGEM, --V.TIPOSS TIPO_DA_SS, --T.REQSTATUSDESC STATUS_APOS_REPASSE, --t.ORIGINDESC ORIGEM_APOS_REPASSE, --V.REQUESTNO N_ORIGINAL, --V.DESC_COMPL_END ENDERECO, --V.ABRANGENCIA ABERTURA FROM SGMTOC.VIW_REQUEST_TRANSFER_TASK V LEFT JOIN SGMTOC.VIW_REQUEST_TRANSFER_TASK T ON (V.DEPARTCODE¦¦''¦¦V.REQUESTNO¦¦''¦¦V.DEPARTYEAR) = (T.PRIORDEPARTCODE¦¦''¦¦T.PRIORREQUESTNO¦¦''¦¦T.PRIORYEAR) WHERE SUBSTR(V.PLACEMENTDESC,1+INSTR(V.PLACEMENTDESC,'-',1),2)= '79' AND LENGTH(V.PLACEMENTDESC) ='10' AND V.DEPARTCODE <> ('ETO-CADTOC') UNION SELECT V.DEPARTYEAR ANO_SS, V.REQUESTNUMBER SS_ORIGINAL, V.DEPARTCODE POSTO_SGM, SUBSTR(V.PLACEMENTDESC,1+INSTR(V.PLACEMENTDESC,'-',1),2) COD_ELE, V.PLACEMENTDESC EQUIPAMENTO, CASE WHEN SUBSTR(V.PLACEMENTDESC,1+INSTR(V.PLACEMENTDESC,'-',1),2) = '79' THEN 'RELIGADOR' WHEN SUBSTR(V.PLACEMENTDESC,1+INSTR(V.PLACEMENTDESC,'-',1),2) = '78' THEN 'RELIGADOR' WHEN SUBSTR(V.PLACEMENTDESC,1+INSTR(V.PLACEMENTDESC,'-',1),2) = '58' THEN 'REGULADOR' WHEN SUBSTR(V.PLACEMENTDESC,1+INSTR(V.PLACEMENTDESC,'-',1),2) = '59' THEN 'CAPACITOR' WHEN SUBSTR(V.PLACEMENTDESC,1+INSTR(V.PLACEMENTDESC,'-',1),2) = 'BR' THEN 'REATOR' END TIPO_ATIVO, V.REQBREAKTIME DTA_OCORRENCIA, V.REQDATETIME DTA_ABERTURA, V.REQDEADLINETIME DTA_LIMITE, V.REQENDTIME DTA_CONCLUSAO, V.PRIORITYDESC PRIORIDADE, V.REQSTATUSDESC STATUS, V.REQNAME RESP_ABERTURA, T.REQUESTNUMBER SS_APOS_REPASSE, V.TASKEXECSTATEDESC SITUACAO, --T.TASKEXECSCHEDEND DTA_CONCLUSAO, V.OBJSPECDESC TIPO_RELIGADOR, V.TIPOSS PENDENCIA_DO_ATIVO, V.SIGLAORGAO ORGAO, V.REQDATETIME DTA_REPASSE, --T.REQDEADLINETIME DATA_LIMITE_REPASSADA, SUBSTR(V.PLACEMENTDESC,8+INSTR(V.PLACEMENTDESC,'-',8),10) COD_LOC, V.DESC_MUNICIPIO LOCALIZACAO, V.LOCATIONID COD_ALIMENTADOR, V.DESCRIPTION DESCRIÇÃO --T.PRIORREQUESTNO VINCULO_ORIG, --V.DEFECTDESC DEFEITO, --V.ORIGINDESC ORIGEM, --V.TIPOSS TIPO_DA_SS, --T.REQSTATUSDESC STATUS_APOS_REPASSE, --t.ORIGINDESC ORIGEM_APOS_REPASSE, --V.REQUESTNO N_ORIGINAL, --V.DESC_COMPL_END ENDERECO, --V.ABRANGENCIA ABERTURA FROM SGMTOC.VIW_REQUEST_TRANSFER_TASK V LEFT JOIN SGMTOC.VIW_REQUEST_TRANSFER_TASK T ON (V.DEPARTCODE¦¦''¦¦V.REQUESTNO¦¦''¦¦V.DEPARTYEAR) = (T.PRIORDEPARTCODE¦¦''¦¦T.PRIORREQUESTNO¦¦''¦¦T.PRIORYEAR) WHERE SUBSTR(V.PLACEMENTDESC,1+INSTR(V.PLACEMENTDESC,'-',1),2)= '58' AND LENGTH(V.PLACEMENTDESC) ='10' AND V.DEPARTCODE <> ('ETO-CADTOC') UNION SELECT V.DEPARTYEAR ANO_SS, V.REQUESTNUMBER SS_ORIGINAL, V.DEPARTCODE POSTO_SGM, SUBSTR(V.PLACEMENTDESC,1+INSTR(V.PLACEMENTDESC,'-',1),2) COD_ELE, V.PLACEMENTDESC EQUIPAMENTO, CASE WHEN SUBSTR(V.PLACEMENTDESC,1+INSTR(V.PLACEMENTDESC,'-',1),2) = '79' THEN 'RELIGADOR' WHEN SUBSTR(V.PLACEMENTDESC,1+INSTR(V.PLACEMENTDESC,'-',1),2) = '78' THEN 'RELIGADOR' WHEN SUBSTR(V.PLACEMENTDESC,1+INSTR(V.PLACEMENTDESC,'-',1),2) = '58' THEN 'REGULADOR' WHEN SUBSTR(V.PLACEMENTDESC,1+INSTR(V.PLACEMENTDESC,'-',1),2) = '59' THEN 'CAPACITOR' WHEN SUBSTR(V.PLACEMENTDESC,1+INSTR(V.PLACEMENTDESC,'-',1),2) = 'BR' THEN 'REATOR' END TIPO_ATIVO, V.REQBREAKTIME DTA_OCORRENCIA, V.REQDATETIME DTA_ABERTURA, V.REQDEADLINETIME DTA_LIMITE, V.REQENDTIME DTA_CONCLUSAO, V.PRIORITYDESC PRIORIDADE, V.REQSTATUSDESC STATUS, V.REQNAME RESP_ABERTURA, T.REQUESTNUMBER SS_APOS_REPASSE, V.TASKEXECSTATEDESC SITUACAO, --T.TASKEXECSCHEDEND DTA_CONCLUSAO, V.OBJSPECDESC TIPO_RELIGADOR, V.TIPOSS PENDENCIA_DO_ATIVO, V.SIGLAORGAO ORGAO, V.REQDATETIME DTA_REPASSE, --T.REQDEADLINETIME DATA_LIMITE_REPASSADA, SUBSTR(V.PLACEMENTDESC,8+INSTR(V.PLACEMENTDESC,'-',8),10) COD_LOC, V.DESC_MUNICIPIO LOCALIZACAO, V.LOCATIONID COD_ALIMENTADOR, V.DESCRIPTION DESCRIÇÃO --T.PRIORREQUESTNO VINCULO_ORIG, --V.DEFECTDESC DEFEITO, --V.ORIGINDESC ORIGEM, --V.TIPOSS TIPO_DA_SS, --T.REQSTATUSDESC STATUS_APOS_REPASSE, --t.ORIGINDESC ORIGEM_APOS_REPASSE, --V.REQUESTNO N_ORIGINAL, --V.DESC_COMPL_END ENDERECO, --V.ABRANGENCIA ABERTURA FROM SGMTOC.VIW_REQUEST_TRANSFER_TASK V LEFT JOIN SGMTOC.VIW_REQUEST_TRANSFER_TASK T ON (V.DEPARTCODE¦¦''¦¦V.REQUESTNO¦¦''¦¦V.DEPARTYEAR) = (T.PRIORDEPARTCODE¦¦''¦¦T.PRIORREQUESTNO¦¦''¦¦T.PRIORYEAR) WHERE SUBSTR(V.PLACEMENTDESC,1+INSTR(V.PLACEMENTDESC,'-',1),2)= '59' AND LENGTH(V.PLACEMENTDESC) ='10' AND V.DEPARTCODE <> ('ETO-CADTOC') UNION SELECT V.DEPARTYEAR ANO_SS, V.REQUESTNUMBER SS_ORIGINAL, V.DEPARTCODE POSTO_SGM, SUBSTR(V.PLACEMENTDESC,1+INSTR(V.PLACEMENTDESC,'-',1),2) COD_ELE, V.PLACEMENTDESC EQUIPAMENTO, CASE WHEN SUBSTR(V.PLACEMENTDESC,1+INSTR(V.PLACEMENTDESC,'-',1),2) = '79' THEN 'RELIGADOR' WHEN SUBSTR(V.PLACEMENTDESC,1+INSTR(V.PLACEMENTDESC,'-',1),2) = '78' THEN 'RELIGADOR' WHEN SUBSTR(V.PLACEMENTDESC,1+INSTR(V.PLACEMENTDESC,'-',1),2) = '58' THEN 'REGULADOR' WHEN SUBSTR(V.PLACEMENTDESC,1+INSTR(V.PLACEMENTDESC,'-',1),2) = '59' THEN 'CAPACITOR' WHEN SUBSTR(V.PLACEMENTDESC,1+INSTR(V.PLACEMENTDESC,'-',1),2) = 'BR' THEN 'REATOR' END TIPO_ATIVO, V.REQBREAKTIME DTA_OCORRENCIA, V.REQDATETIME DTA_ABERTURA, V.REQDEADLINETIME DTA_LIMITE, V.REQENDTIME DTA_CONCLUSAO, V.PRIORITYDESC PRIORIDADE, V.REQSTATUSDESC STATUS, V.REQNAME RESP_ABERTURA, T.REQUESTNUMBER SS_APOS_REPASSE, V.TASKEXECSTATEDESC SITUACAO, --T.TASKEXECSCHEDEND DTA_CONCLUSAO, V.OBJSPECDESC TIPO_RELIGADOR, V.TIPOSS PENDENCIA_DO_ATIVO, V.SIGLAORGAO ORGAO, V.REQDATETIME DTA_REPASSE, --T.REQDEADLINETIME DATA_LIMITE_REPASSADA, SUBSTR(V.PLACEMENTDESC,8+INSTR(V.PLACEMENTDESC,'-',8),10) COD_LOC, V.DESC_MUNICIPIO LOCALIZACAO, V.LOCATIONID COD_ALIMENTADOR, V.DESCRIPTION DESCRIÇÃO --T.PRIORREQUESTNO VINCULO_ORIG, --V.DEFECTDESC DEFEITO, --V.ORIGINDESC ORIGEM, --V.TIPOSS TIPO_DA_SS, --T.REQSTATUSDESC STATUS_APOS_REPASSE, --t.ORIGINDESC ORIGEM_APOS_REPASSE, --V.REQUESTNO N_ORIGINAL, --V.DESC_COMPL_END ENDERECO, --V.ABRANGENCIA ABERTURA FROM SGMTOC.VIW_REQUEST_TRANSFER_TASK V LEFT JOIN SGMTOC.VIW_REQUEST_TRANSFER_TASK T ON (V.DEPARTCODE¦¦''¦¦V.REQUESTNO¦¦''¦¦V.DEPARTYEAR) = (T.PRIORDEPARTCODE¦¦''¦¦T.PRIORREQUESTNO¦¦''¦¦T.PRIORYEAR) WHERE SUBSTR(V.PLACEMENTDESC,1+INSTR(V.PLACEMENTDESC,'-',1),2)= 'BR' AND LENGTH(V.PLACEMENTDESC) ='10' AND V.DEPARTCODE <> ('ETO-CADTOC'))A WHERE A.DTA_ABERTURA BETWEEN '01/08/2020' AND SYSDATE --'01/01/2023' --AND SS_ORIGINAL IN ('ETO-TELE 00172/2024') --AND A.EQUIPAMENTO = '7930274063' --AND ANO_SS = '2024' AND COD_ELE NOT IN ('59', 'BR') ORDER BY DTA_OCORRENCIA