## Exportar Planilha
Concat | ANO_SS | SS_ORIGINAL | POSTO_SGM | Coluna1 | EQUIPAMENTO | COD_ELE | TIPO_ATIVO | DTA_OCORRENCIA | DTA_ABERTURA | DTA_LIMITE | DTA_CONCLUSAO | PRIORIDADE | RESP_ABERTURA | STATUS | DTA_REPASSE | SS_APOS_REPASSE | COD_LOC | COD_ALIMENTADOR | DESCRIÇÃO | PENDENCIA_DO_ATIVO
790820005943024,6692013889 | 2020 | ETO-PROT 00100/2020 | ETO-PROT | 00100/2020 | 7908200059 | 79 | RELIGADOR | 2017-10-16 16:04 | 2020-09-02 11:14 | 2020-11-01 11:14 | 2020-10-16 15:41 | ALTA | LEOMAR DA ROCHA ASSIS | SS ATENDIDA | 2020-09-02 11:14 |  | 059 | AL05099059 | GENTILEZA ANALISAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO DO RELIGADOR 7908200059 Parecer da proteção: Ajuste Revisado. Eng° Irlley Castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
790820005943024,6692013889 | 2018 | ETO-OP-PA 00043/2018 | ETO-OP-PA | 00043/2018 | 7908200059 | 79 | RELIGADOR | 2017-10-16 16:04 | 2020-09-02 11:14 | 2020-11-01 11:14 |  | ALTA | LEOMAR DA ROCHA ASSIS | SS REPASSADA | 2020-09-02 11:14 | ETO-PROT 00100/2020 | 059 | AL05099059 | GENTILEZA ANALISAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO DO RELIGADOR 7908200059 | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
580029103543182,4453703704 | 2018 | ETO-RD-PO 00092/2018 | ETO-RD-PO | 00092/2018 | 5800291035 | 58 | REGULADOR | 2018-03-23 10:41 | 2020-08-10 17:29 | 2020-08-17 17:29 |  | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2020-08-10 17:29 | ETO-COEP 00212/2020 | 035 | LD01051035 | Substituir os RTs das Fases A e B do 5800291035. Seguem as causas: foi realizado a inspeção no banco de reguladores, e foi constatado que o regulador da fase A de número de série: 6790 está queimado, e o regulador da fase B com número de série: 2444 está com a resistência dos enrolamentos alta. | AVISO DE ANOMALIA
580029103543182,4453703704 | 2020 | ETO-COEP 00212/2020 | ETO-COEP | 00212/2020 | 5800291035 | 58 | REGULADOR | 2018-03-23 10:41 | 2020-08-10 17:29 | 2020-08-17 17:29 | 2020-09-10 15:00 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2020-08-10 17:29 |  | 035 | LD01051035 | Substituir os RTs das Fases A e B do 5800291035. Seguem as causas: foi realizado a inspeção no banco de reguladores, e foi constatado que o regulador da fase A de número de série: 6790 está queimado, e o regulador da fase B com número de série: 2444 está com a resistência dos enrolamentos alta. | AVISO DE ANOMALIA
790001809043239,5594097222 | 2020 | ETO-TELE 00311/2020 | ETO-TELE | 00311/2020 | 7900018090 | 79 | RELIGADOR | 2018-05-19 13:26 | 2020-09-14 09:07 | 2020-11-13 09:07 | 2020-09-14 17:30 | ALTA | MURILO DE SENA VIEIRA | SS ATENDIDA | 2020-09-14 09:07 |  | 090 | LD03005098 | Religador 7900018090 Piaçava - Luzinópolis com automação intermitente. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790001809043239,5594097222 | 2018 | ETO-OP-AR 00098/2018 | ETO-OP-AR | 00098/2018 | 7900018090 | 79 | RELIGADOR | 2018-05-19 13:26 | 2020-09-14 09:07 | 2020-11-13 09:07 |  | ALTA | MURILO DE SENA VIEIRA | SS REPASSADA | 2020-09-14 09:07 | ETO-TELE 00311/2020 | 090 | LD03005098 | Religador 7900018090 Piaçava - Luzinópolis com automação intermitente. | ANOMALIA EM RELIGADOR
581502702943266,343275463 | 2020 | ETO-TELE 00307/2020 | ETO-TELE | 00307/2020 | 5815027029 | 58 | REGULADOR | 2018-06-15 08:14 | 2020-09-11 09:19 | 2020-09-14 09:19 | 2020-09-11 10:25 | EMERGENCIAL | AMAURI LOPES SILVA | SS ATENDIDA | 2020-09-11 09:19 |  | 029 | AL01061029 | O REGULADOR DE TENSÃO ESTA TRAVADO | ANOMALIA EM REGULADORES
581502702943266,343275463 | 2018 | ETO-DEOP 00010/2018 | ETO-DEOP | 00010/2018 | 5815027029 | 58 | REGULADOR | 2018-06-15 08:14 | 2020-09-11 09:19 | 2020-09-14 09:19 |  | EMERGENCIAL | AMAURI LOPES SILVA | SS REPASSADA | 2020-09-11 09:19 | ETO-TELE 00307/2020 | 029 | AL01061029 | O REGULADOR DE TENSÃO ESTA TRAVADO | AVISO DE ANOMALIA
793160312243310,9080439815 | 2018 | ETO-OP-PA 00168/2018 | ETO-OP-PA | 00168/2018 | 7931603122 | 79 | RELIGADOR | 2018-07-29 21:48 | 2020-09-02 11:14 | 2020-09-05 11:14 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2020-09-02 11:14 | ETO-PROT 00101/2020 | 122 | AL08097122 | Senhores Favor analisar porque motivo o religador de poste N: 7931603122 não atuou corretamente , Conforme intervenção : 20182601444906 , havia anomalia a jusante do mesmo ( Lado Carga) , o equipamento da sua retaguarda que atuou . OBS: devido Caminhão abalroar cabos telefone prox. transformador 5700807122 fechando curto na AT . | AVISO DE ANOMALIA
793160312243310,9080439815 | 2020 | ETO-PROT 00101/2020 | ETO-PROT | 00101/2020 | 7931603122 | 79 | RELIGADOR | 2018-07-29 21:48 | 2020-09-02 11:14 | 2020-09-05 11:14 | 2020-10-16 15:43 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2020-09-02 11:14 |  | 122 | AL05097122 | Senhores Favor analisar porque motivo o religador de poste N: 7931603122 não atuou corretamente , Conforme intervenção : 20182601444906 , havia anomalia a jusante do mesmo ( Lado Carga) , o equipamento da sua retaguarda que atuou . OBS: devido Caminhão abalroar cabos telefone prox. transformador 5700807122 fechando curto na AT . | ANÁLISE PROTEÇÃO
582234304343502,6181365741 | 2019 | ETO-OP-GR 00003/2019 | ETO-OP-GR | 00003/2019 | 5822343043 | 58 | REGULADOR | 2019-02-06 14:50 | 2020-09-11 09:14 | 2020-11-10 09:14 |  | ALTA | JULIO CESAR MOURA VELOSO | SS REPASSADA | 2020-09-11 09:14 | ETO-TELE 00306/2020 | 043 | LD02072001 | Regulador de tensão com água na placa de controle. Não é possível energisar. Necessária substituição da placa. | AVISO DE ANOMALIA
582234304343502,6181365741 | 2020 | ETO-TELE 00306/2020 | ETO-TELE | 00306/2020 | 5822343043 | 58 | REGULADOR | 2019-02-06 14:50 | 2020-09-11 09:14 | 2020-11-10 09:14 | 2020-09-11 10:23 | ALTA | JULIO CESAR MOURA VELOSO | SS ATENDIDA | 2020-09-11 09:14 |  | 043 | LD02072001 | Regulador de tensão com água na placa de controle. Não é possível energisar. Necessária substituição da placa. | ANOMALIA EM REGULADORES
792120101443563,7354282407 | 2020 | ETO-TELE 00378/2020 | ETO-TELE | 00378/2020 | 7921201014 | 79 | RELIGADOR | 2019-04-08 17:39 | 2020-10-28 10:17 | 2020-10-31 10:17 | 2020-10-29 13:47 | EMERGENCIAL | VALMOR ETERNO CARVALHO | SS ATENDIDA | 2020-10-28 10:17 |  | 014 | LD02047073 | RELIGADOR 7921201014 COM PERDA DE COMUNICAÇÃO, E SEM CARGA NA BATERIA, EQUIPE 012OP-02 DE CRISTALANDIA FEZ O PRIMEIRO COMBATE, RDR DE PIUM. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792120101443563,7354282407 | 2020 | ETO-COEP 00024/2020 | ETO-COEP | 00024/2020 | 7921201014 | 79 | RELIGADOR | 2019-04-08 17:39 | 2020-10-28 10:17 | 2020-10-31 10:17 |  | EMERGENCIAL | VALMOR ETERNO CARVALHO | SS REPASSADA | 2020-10-28 10:17 | ETO-TELE 00378/2020 | 014 | LD02047073 | RELIGADOR 7921201014 COM PERDA DE COMUNICAÇÃO, E SEM CARGA NA BATERIA, EQUIPE 012OP-02 DE CRISTALANDIA FEZ O PRIMEIRO COMBATE, RDR DE PIUM. | AVISO DE EMERGÊNCIA
793181402743616,3518402778 | 2019 | ETO-ASPO 00092/2019 | ETO-ASPO | 00092/2019 | 7931814027 | 79 | RELIGADOR | 2019-05-31 08:27 | 2020-09-11 11:45 | 2020-10-12 08:27 |  | ESTRUTURANTE | RICARDO PEDROSA DE BRITO | SS REPASSADA | 2020-09-11 11:45 | ETO-RD-DP 00658/2020 | 027 | AL01070027 | O local de instalação atual não atende a proteção. Não podemos utilizar lâmina na chave fusível 0300001027 (Saída da SE) pois, caso ocorressem defeitos entre a chave e o religador (560 metros de rede), não teríamos nenhum elemento de proteção para interromper o curto e isto causaria a queima do transformador da SE. Caso optássemos por deixar a chave fusível 0300001027 (Saída da SE) com elos, não teríamos nenhum ganho utilizando o Religador com chave fusível a montante. Bruno T., Danillo bom dia. Caso não seja possível instalar esse RL-7931814027 na saída do Alimentador, teremos que remanejar para outro ponto. | PROPOSTA DE MELHORIA
793181402743616,3518402778 | 2020 | ETO-RD-DP 00658/2020 | ETO-RD-DP | 00658/2020 | 7931814027 | 79 | RELIGADOR | 2019-05-31 08:27 | 2020-09-11 11:45 | 2020-10-12 08:27 | 2019-12-25 11:59 | ESTRUTURANTE | RICARDO PEDROSA DE BRITO | SS ATENDIDA | 2020-09-11 11:45 |  | 027 | AL01070027 | O local de instalação atual não atende a proteção. Não podemos utilizar lâmina na chave fusível 0300001027 (Saída da SE) pois, caso ocorressem defeitos entre a chave e o religador (560 metros de rede), não teríamos nenhum elemento de proteção para interromper o curto e isto causaria a queima do transformador da SE. Caso optássemos por deixar a chave fusível 0300001027 (Saída da SE) com elos, não teríamos nenhum ganho utilizando o Religador com chave fusível a montante. Bruno T., Danillo bom dia. Caso não seja possível instalar esse RL-7931814027 na saída do Alimentador, teremos que remanejar para outro ponto. | PROPOSTA DE MELHORIA
583240604443720,4556018518 | 2020 | ETO-COEP 00213/2020 | ETO-COEP | 00213/2020 | 5832406044 | 58 | REGULADOR | 2019-09-12 10:56 | 2020-08-10 17:32 | 2020-08-17 17:32 | 2020-09-10 15:00 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2020-08-10 17:32 |  | 044 | LD01056046 | Ao chegar no equipamento pra realizar o comissionamento, equipe DMSL identificou que a peça da fase B está com o registro do óleo danificado, ocasionando vazamento. Desta forma, será necessário substituir a peça. Dados da peça com vazamento: Potência 398 kVA / Corrente 200A. | AVISO DE ANOMALIA
583240604443720,4556018518 | 2020 | ETO-RD-PO 00046/2020 | ETO-RD-PO | 00046/2020 | 5832406044 | 58 | REGULADOR | 2019-09-12 10:56 | 2020-08-10 17:32 | 2020-08-17 17:32 |  | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2020-08-10 17:32 | ETO-COEP 00213/2020 | 044 | LD01056046 | Ao chegar no equipamento pra realizar o comissionamento, equipe DMSL identificou que a peça da fase B está com o registro do óleo danificado, ocasionando vazamento. Desta forma, será necessário substituir a peça. Dados da peça com vazamento: Potência 398 kVA / Corrente 200A. | AVISO DE ANOMALIA
790820309143781,6423842593 | 2019 | ETO-RD-DP 00689/2019 | ETO-RD-DP | 00689/2019 | 7908203091 | 79 | RELIGADOR | 2019-11-12 15:25 | 2020-09-14 14:26 | 2021-10-19 14:26 | 2020-10-30 10:21 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS CANCELADA | 2020-09-14 14:26 | ETO-COEP 00228/2020 | 091 | LD06002091 | RELIGADOR BAYPASSADO DEVIDO TANQUE COM DEFEITO 18/09/2019. Nota aberta desde 12/11/2019. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790820309143781,6423842593 | 2020 | ETO-COEP 00228/2020 | ETO-COEP | 00228/2020 | 7908203091 | 79 | RELIGADOR | 2019-11-12 15:25 | 2020-09-14 14:26 | 2021-10-19 14:26 | 2020-10-30 10:21 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS CANCELADA | 2020-09-14 14:26 |  | 091 | LD06002091 | RELIGADOR BAYPASSADO DEVIDO TANQUE COM DEFEITO 18/09/2019. Nota aberta desde 12/11/2019. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790020005043788,7165856482 | 2020 | ETO-COEP 00051/2020 | ETO-COEP | 00051/2020 | 7900200050 | 79 | RELIGADOR | 2019-11-19 17:12 | 2021-02-09 15:57 | 2021-02-16 15:57 |  | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2021-02-09 15:57 | ETO-RD-GU 00260/2021 | 050 | AL01023050 | Equipamento está com defeito sendo necessário realizar a substituição do mesmo. Foram feitos vários testes em conjunto com o fabricante pra tentar recuperar o equipamento. Porém, não obtivemos sucesso, sendo orientados s enviar o equipamento pro fabricante verificar o que está acontecendo (fabricante NOJA POWER). Relatório será enviado via e-mail. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790020005043788,7165856482 | 2021 | ETO-RD-GU 00260/2021 | ETO-RD-GU | 00260/2021 | 7900200050 | 79 | RELIGADOR | 2019-11-19 17:12 | 2021-02-09 15:59 | 2021-02-16 15:59 |  | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2021-02-09 15:59 | ETO-RD-DP 00188/2021 | 050 | AL01023050 | Equipamento está com defeito sendo necessário realizar a substituição do mesmo. Foram feitos vários testes em conjunto com o fabricante pra tentar recuperar o equipamento. Porém, não obtivemos sucesso, sendo orientados s enviar o equipamento pro fabricante verificar o que está acontecendo (fabricante NOJA POWER). Relatório será enviado via e-mail. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790020005043788,7165856482 | 2021 | ETO-RD-DP 00188/2021 | ETO-RD-DP | 00188/2021 | 7900200050 | 79 | RELIGADOR | 2019-11-19 17:12 | 2021-02-09 15:59 | 2021-02-16 15:59 | 2021-02-15 11:00 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2021-02-09 15:59 |  | 050 | AL01023050 | Equipamento está com defeito sendo necessário realizar a substituição do mesmo. Foram feitos vários testes em conjunto com o fabricante pra tentar recuperar o equipamento. Porém, não obtivemos sucesso, sendo orientados s enviar o equipamento pro fabricante verificar o que está acontecendo (fabricante NOJA POWER). Relatório será enviado via e-mail. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792826002543816,3009722222 | 2020 | ETO-COEP 00155/2020 | ETO-COEP | 00155/2020 | 7928260025 | 79 | RELIGADOR | 2019-12-17 07:13 | 2021-05-27 09:38 | 2021-05-30 09:38 | 2021-06-21 17:40 | EMERGENCIAL | CESAR ALCANTARA ARRUDA | SS ATENDIDA | 2021-05-27 09:38 | ETO-RD-AR 01100/2021 | 025 | LD01054060 | Segue nota para substituir RL 7928260025 o mesmo esta com defeito e o mesmo estava tirando a LD Arapoema / Pau D'Arco | AVISO DE EMERGÊNCIA
792826002543816,3009722222 | 2021 | ETO-RD-AR 01100/2021 | ETO-RD-AR | 01100/2021 | 7928260025 | 79 | RELIGADOR | 2019-12-17 07:13 | 2021-05-27 09:38 | 2021-05-30 09:38 | 2021-06-21 17:40 | EMERGENCIAL | CESAR ALCANTARA ARRUDA | SS ATENDIDA | 2021-05-27 09:38 |  | 025 | LD01054060 | Segue nota para substituir RL 7928260025 o mesmo esta com defeito e o mesmo estava tirando a LD Arapoema / Pau D'Arco | AVISO DE EMERGÊNCIA
793603807643816,3937037037 | 2020 | ETO-COEP 00048/2020 | ETO-COEP | 00048/2020 | 7936038076 | 79 | RELIGADOR | 2019-12-17 09:27 | 2021-05-27 08:57 | 2021-06-03 08:57 |  | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2021-05-27 08:57 | ETO-RD-GU 00637/2021 | 076 | LD06047073 | Na manutenção realizada pela equipe DMSL foi identificado que o Tanque/Disjuntor do RL 7936038076 está com defeito, sendo necessário realizar a substituição. Relatório enviado via e-mail. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793603807643816,3937037037 | 2021 | ETO-RD-GU 00637/2021 | ETO-RD-GU | 00637/2021 | 7936038076 | 79 | RELIGADOR | 2019-12-17 09:27 | 2021-05-27 08:57 | 2021-06-03 08:57 | 2021-07-13 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2021-05-27 08:57 |  | 076 | LD06047073 | Na manutenção realizada pela equipe DMSL foi identificado que o Tanque/Disjuntor do RL 7936038076 está com defeito, sendo necessário realizar a substituição. Relatório enviado via e-mail. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792508102843816,4755787037 | 2020 | ETO-RD-DP 00693/2020 | ETO-RD-DP | 00693/2020 | 7925081028 | 79 | RELIGADOR | 2019-12-17 11:25 | 2020-09-23 08:42 | 2020-09-30 08:42 | 2020-09-04 11:46 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2020-09-23 08:42 |  | 028 | LD04002091 | Na manutenção realizada no RL 7925081028, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor está com defeito, sendo necessário realizar a substituição do mesmo. Realizar também melhorias na malha de aterramento. valores estão próximos de 90 Ohms. Modelo do RL: NOJA POWER RC10 ¿ 38 kV. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792508102843816,4755787037 | 2020 | ETO-COEP 00056/2020 | ETO-COEP | 00056/2020 | 7925081028 | 79 | RELIGADOR | 2019-12-17 11:25 | 2020-09-23 08:42 | 2020-09-30 08:42 |  | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2020-09-23 08:42 | ETO-RD-DP 00693/2020 | 028 | LD04002091 | Na manutenção realizada no RL 7925081028, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor está com defeito, sendo necessário realizar a substituição do mesmo. Realizar também melhorias na malha de aterramento. valores estão próximos de 90 Ohms. Modelo do RL: NOJA POWER RC10 ¿ 38 kV. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790820309143816,7264814815 | 2021 | ETO-RD-DP 00189/2021 | ETO-RD-DP | 00189/2021 | 7908203091 | 79 | RELIGADOR | 2019-12-17 17:26 | 2021-02-09 16:00 | 2021-02-16 16:00 | 2021-02-25 20:02 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2021-02-09 16:00 |  | 091 | LD06002091 | Na manutenção realizada no RL 7908203091, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor está com defeito, sendo necessário realizar a substituição do mesmo. Modelo do RL: EATON (COOPER) Relé FORM6 ¿ 38 kV. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790820309143816,7264814815 | 2020 | ETO-COEP 00053/2020 | ETO-COEP | 00053/2020 | 7908203091 | 79 | RELIGADOR | 2019-12-17 17:26 | 2021-02-09 15:57 | 2021-02-16 15:57 |  | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2021-02-09 15:57 | ETO-RD-GU 00259/2021 | 091 | LD06002091 | Na manutenção realizada no RL 7908203091, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor está com defeito, sendo necessário realizar a substituição do mesmo. Modelo do RL: EATON (COOPER) Relé FORM6 ¿ 38 kV. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790820309143816,7264814815 | 2021 | ETO-RD-GU 00259/2021 | ETO-RD-GU | 00259/2021 | 7908203091 | 79 | RELIGADOR | 2019-12-17 17:26 | 2021-02-09 16:00 | 2021-02-16 16:00 |  | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2021-02-09 16:00 | ETO-RD-DP 00189/2021 | 091 | LD06002091 | Na manutenção realizada no RL 7908203091, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor está com defeito, sendo necessário realizar a substituição do mesmo. Modelo do RL: EATON (COOPER) Relé FORM6 ¿ 38 kV. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792824810743828,6557407407 | 2019 | ETO-PROT 00219/2019 | ETO-PROT | 00219/2019 | 7928248107 | 79 | RELIGADOR | 2019-12-29 15:44 | 2020-09-14 08:14 | 2020-09-17 08:14 | 2022-10-31 15:06 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2020-09-14 08:14 | ETO-TELE 00847/2019 | 107 | LD02036052 | FAVOR VERIFICAR RELIGADOR 7928248107 NAO ACEITOU COMANDOS REMOTOS E NEM LOCAL FOI BAY PASSADO EQUIPE 107OP01. Parecer da Proteção: Nota deverá ser aberta a Manutenção DMSL. Eng° Irlley castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
792824810743828,6557407407 | 2019 | ETO-PROT 00219/2019 | ETO-PROT | 00219/2019 | 7928248107 | 79 | RELIGADOR | 2019-12-29 15:44 | 2020-09-14 08:14 | 2020-09-17 08:14 | 2022-10-31 15:06 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2020-09-14 08:14 | ETO-TELE 00309/2020 | 107 | LD02036052 | FAVOR VERIFICAR RELIGADOR 7928248107 NAO ACEITOU COMANDOS REMOTOS E NEM LOCAL FOI BAY PASSADO EQUIPE 107OP01. Parecer da Proteção: Nota deverá ser aberta a Manutenção DMSL. Eng° Irlley castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
792824810743828,6557407407 | 2020 | ETO-TELE 00309/2020 | ETO-TELE | 00309/2020 | 7928248107 | 79 | RELIGADOR | 2019-12-29 15:44 | 2020-09-14 08:14 | 2020-09-17 08:14 | 2020-09-14 18:25 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2020-09-14 08:14 |  | 107 | LD02036052 | FAVOR VERIFICAR RELIGADOR 7928248107 NAO ACEITOU COMANDOS REMOTOS E NEM LOCAL FOI BAY PASSADO EQUIPE 107OP01. Parecer da Proteção: Nota deverá ser aberta a Manutenção DMSL. Eng° Irlley castelo Branco | ANOMALIA EM RELIGADOR
792462205243830,4610300926 | 2021 | ETO-RD-GU 00258/2021 | ETO-RD-GU | 00258/2021 | 7924622052 | 79 | RELIGADOR | 2019-12-31 11:04 | 2021-02-09 15:57 | 2021-02-16 15:57 | 2021-02-12 16:30 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2021-02-09 15:57 |  | 052 | LD01035052 | Na manutenção realizada no RL 7924622052, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor está danificado, sendo necessário realizar a substituição do mesmo. Modelo do RL: NOJA POWER RC10 ¿ 38 kV. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792462205243830,4610300926 | 2020 | ETO-COEP 00050/2020 | ETO-COEP | 00050/2020 | 7924622052 | 79 | RELIGADOR | 2019-12-31 11:04 | 2021-02-09 15:57 | 2021-02-16 15:57 |  | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2021-02-09 15:57 | ETO-RD-GU 00258/2021 | 052 | LD01035052 | Na manutenção realizada no RL 7924622052, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor está danificado, sendo necessário realizar a substituição do mesmo. Modelo do RL: NOJA POWER RC10 ¿ 38 kV. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792824403243830,4634722222 | 2021 | ETO-RD-GU 00638/2021 | ETO-RD-GU | 00638/2021 | 7928244032 | 79 | RELIGADOR | 2019-12-31 11:07 | 2021-05-27 09:16 | 2021-06-03 09:16 | 2021-06-19 11:30 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2021-05-27 09:16 |  | 032 | LD01003036 | Na manutenção realizada no RL 7928244032, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor está danificado, sendo necessário realizar a substituição do mesmo. Modelo do RL: NOJA POWER RC10 ¿ 38 kV. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792824403243830,4634722222 | 2020 | ETO-COEP 00049/2020 | ETO-COEP | 00049/2020 | 7928244032 | 79 | RELIGADOR | 2019-12-31 11:07 | 2021-05-27 09:16 | 2021-06-03 09:16 |  | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2021-05-27 09:16 | ETO-RD-GU 00638/2021 | 032 | LD01003036 | Na manutenção realizada no RL 7928244032, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor está danificado, sendo necessário realizar a substituição do mesmo. Modelo do RL: NOJA POWER RC10 ¿ 38 kV. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792462418643848,4952430556 | 2020 | ETO-COEP 00044/2020 | ETO-COEP | 00044/2020 | 7924624186 | 79 | RELIGADOR | 2020-01-18 11:53 | 2021-02-09 15:56 | 2021-02-16 15:56 |  | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2021-02-09 15:56 | ETO-RD-GU 00257/2021 | 186 | LD02003036 | Na manutenção realizada no RL 7924624186, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor está danificado, sendo necessário realizar a substituição do mesmo. Modelo do RL: NOJA POWER OSM 38KV - Relé RC10. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792462418643848,4952430556 | 2021 | ETO-RD-GU 00257/2021 | ETO-RD-GU | 00257/2021 | 7924624186 | 79 | RELIGADOR | 2020-01-18 11:53 | 2021-02-09 15:56 | 2021-02-16 15:56 | 2021-02-13 13:00 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2021-02-09 15:56 |  | 186 | LD02003036 | Na manutenção realizada no RL 7924624186, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor está danificado, sendo necessário realizar a substituição do mesmo. Modelo do RL: NOJA POWER OSM 38KV - Relé RC10. | ANOMALIA EM RELIGADOR
580053501043850,6434953704 | 2020 | ETO-COEP 00205/2020 | ETO-COEP | 00205/2020 | 5800535010 | 58 | REGULADOR | 2020-01-20 15:27 | 2021-08-20 08:22 | 2021-08-27 08:22 |  | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2021-08-20 08:22 | ESO-RD-PA 00714/2021 | 010 | LD03059122 | Nos ensaios realizados no RT 5800535010, constatamos que é necessário substituir as peças das fases B e C. Conforme ensaios, as fases B e C estão com Baixa Isolação, Resistência dos Enrolamentos e Relação de Transformação comprometidas, sendo necessário a substituição das mesmas. Em conjunto, pedimos também vosso apoio para rebaixar as 3 peças devido RT estar muito próximo da rede MT (instalação modelo antigo). O.B.S ss repassadar para posto COEP por falta de equipamento especifico. | AVISO DE ANOMALIA
580053501043850,6434953704 | 2021 | ESO-RD-PA 00714/2021 | ESO-RD-PA | 00714/2021 | 5800535010 | 58 | REGULADOR | 2020-01-20 15:27 | 2021-08-20 08:22 | 2021-08-27 08:22 | 2021-09-29 16:15 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2021-08-20 08:22 |  | 010 | LD03059122 | Nos ensaios realizados no RT 5800535010, constatamos que é necessário substituir as peças das fases B e C. Conforme ensaios, as fases B e C estão com Baixa Isolação, Resistência dos Enrolamentos e Relação de Transformação comprometidas, sendo necessário a substituição das mesmas. Em conjunto, pedimos também vosso apoio para rebaixar as 3 peças devido RT estar muito próximo da rede MT (instalação modelo antigo). O.B.S ss repassadar para posto COEP por falta de equipamento especifico. | AVISO DE ANOMALIA
580053501043850,6434953704 | 2020 | ESO-RD-PA 00291/2020 | ESO-RD-PA | 00291/2020 | 5800535010 | 58 | REGULADOR | 2020-01-20 15:27 | 2020-08-05 16:32 | 2020-08-12 16:32 |  | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2020-08-05 16:32 | ETO-COEP 00205/2020 | 010 | LD03059122 | Nos ensaios realizados no RT 5800535010, constatamos que é necessário substituir as peças das fases B e C. Conforme ensaios, as fases B e C estão com Baixa Isolação, Resistência dos Enrolamentos e Relação de Transformação comprometidas, sendo necessário a substituição das mesmas. Em conjunto, pedimos também vosso apoio para rebaixar as 3 peças devido RT estar muito próximo da rede MT (instalação modelo antigo). O.B.S ss repassadar para posto COEP por falta de equipamento especifico. | AVISO DE ANOMALIA
584027402143872,820775463 | 2020 | ETO-RD-GU 01079/2020 | ETO-RD-GU | 01079/2020 | 5840274021 | 58 | REGULADOR | 2020-02-11 19:42 | 2020-08-27 16:47 | 2020-09-03 16:47 | 2020-09-04 15:40 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2020-08-27 16:47 |  | 021 | LD05028074 | No comissionamento realizado no RT 5840274021, identificamos que é necessário substituir a peça da fase B devido baixa isolação, impedindo ser colocado em operação. | ANOMALIA EM REGULADORES
584027402143872,820775463 | 2020 | ETO-COEP 00045/2020 | ETO-COEP | 00045/2020 | 5840274021 | 58 | REGULADOR | 2020-02-11 19:42 | 2020-08-27 16:47 | 2020-09-03 16:47 |  | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2020-08-27 16:47 | ETO-RD-GU 01079/2020 | 021 | LD05028074 | No comissionamento realizado no RT 5840274021, identificamos que é necessário substituir a peça da fase B devido baixa isolação, impedindo ser colocado em operação. | ANOMALIA EM REGULADORES
793710214843872,8283796296 | 2020 | ETO-COEP 00046/2020 | ETO-COEP | 00046/2020 | 7937102148 | 79 | RELIGADOR | 2020-02-11 19:53 | 2021-08-10 12:04 | 2021-08-17 12:04 |  | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2021-08-10 12:04 | ETO-RD-GU 00904/2021 | 148 | LD01066094 | Na manutenção realizada no RL 7937102148, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor está com defeito, sendo necessário realizar a substituição do mesmo. Modelo do RL: NOJA POWER RC10 ¿ 38 kV. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793710214843872,8283796296 | 2021 | ETO-RD-GU 00904/2021 | ETO-RD-GU | 00904/2021 | 7937102148 | 79 | RELIGADOR | 2020-02-11 19:53 | 2021-08-10 12:04 | 2021-08-17 12:04 | 2021-09-04 11:30 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2021-08-10 12:04 |  | 148 | LD01066094 | Na manutenção realizada no RL 7937102148, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor está com defeito, sendo necessário realizar a substituição do mesmo. Modelo do RL: NOJA POWER RC10 ¿ 38 kV. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792625209443872,8890972222 | 2021 | ETO-COEP 00347/2021 | ETO-COEP | 00347/2021 | 7926252094 | 79 | RELIGADOR | 2020-02-11 21:20 | 2021-07-20 10:20 | 2021-07-23 10:20 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2021-07-20 10:20 | ETO-RD-GU 00774/2021 | 094 | LD01066094 | RELIGADOR COM DEFEITO 7926252094 MESMO ESTAVA ABERTO NO SISTEMA E EM CAMPO POREM E PASSAVA TENSÃO NA FASE A, E B, FOI BAY PASSADO MESMO FAVOR VERIIFICAR. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792625209443872,8890972222 | 2021 | ETO-TELE 00187/2021 | ETO-TELE | 00187/2021 | 7926252094 | 79 | RELIGADOR | 2020-02-11 21:20 | 2021-04-16 08:55 | 2021-04-19 08:55 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2021-04-16 08:55 | ETO-COEP 00347/2021 | 094 | LD01066094 | RELIGADOR COM DEFEITO 7926252094 MESMO ESTAVA ABERTO NO SISTEMA E EM CAMPO POREM E PASSAVA TENSÃO NA FASE A, E B, FOI BAY PASSADO MESMO FAVOR VERIIFICAR. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792625209443872,8890972222 | 2021 | ETO-RD-GU 00774/2021 | ETO-RD-GU | 00774/2021 | 7926252094 | 79 | RELIGADOR | 2020-02-11 21:20 | 2021-07-20 10:20 | 2021-07-23 10:20 | 2021-07-26 11:30 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2021-07-20 10:20 |  | 094 | LD01066094 | RELIGADOR COM DEFEITO 7926252094 MESMO ESTAVA ABERTO NO SISTEMA E EM CAMPO POREM E PASSAVA TENSÃO NA FASE A, E B, FOI BAY PASSADO MESMO FAVOR VERIIFICAR. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792625209443872,8890972222 | 2020 | ETO-COEP 00047/2020 | ETO-COEP | 00047/2020 | 7926252094 | 79 | RELIGADOR | 2020-02-11 21:20 | 2021-04-14 14:28 | 2021-04-17 14:28 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2021-04-14 14:28 | ETO-TELE 00187/2021 | 094 | LD01066094 | RELIGADOR COM DEFEITO 7926252094 MESMO ESTAVA ABERTO NO SISTEMA E EM CAMPO POREM E PASSAVA TENSÃO NA FASE A, E B, FOI BAY PASSADO MESMO FAVOR VERIIFICAR. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792764602643889,6319212963 | 2021 | ESO-RD-PO 00126/2021 | ESO-RD-PO | 00126/2021 | 7927646026 | 79 | RELIGADOR | 2020-02-28 15:10 | 2021-02-10 08:38 | 2021-02-13 08:38 | 2021-02-23 09:35 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2021-02-10 08:38 |  | 026 | LD03046026 | Favor verificar curto na bucha primaria do RL 7927646026.A mesma esta danificada. Obs: equipe de manutenção aguardando disponibilidade do equipamento para programar a substituição . segundo projeto de compensação equipamento nivel 07 na programação com previsão de substituição para janeiro /2021 (informação Erick Rogerio soares Honorato) | ANOMALIA EM RELIGADOR
792764602643889,6319212963 | 2020 | ETO-COEP 00217/2020 | ETO-COEP | 00217/2020 | 7927646026 | 79 | RELIGADOR | 2020-02-28 15:10 | 2021-02-10 08:38 | 2021-02-13 08:38 |  | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2021-02-10 08:38 | ESO-RD-PO 00126/2021 | 026 | LD03046026 | Favor verificar curto na bucha primaria do RL 7927646026.A mesma esta danificada. Obs: equipe de manutenção aguardando disponibilidade do equipamento para programar a substituição . segundo projeto de compensação equipamento nivel 07 na programação com previsão de substituição para janeiro /2021 (informação Erick Rogerio soares Honorato) | ANOMALIA EM RELIGADOR
792764602643889,6319212963 | 2020 | ESO-RD-PO 00391/2020 | ESO-RD-PO | 00391/2020 | 7927646026 | 79 | RELIGADOR | 2020-02-28 15:10 | 2020-08-17 16:15 | 2020-08-20 16:15 |  | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2020-08-17 16:15 | ETO-COEP 00217/2020 | 026 | LD03046026 | Favor verificar curto na bucha primaria do RL 7927646026.A mesma esta danificada. Obs: equipe de manutenção aguardando disponibilidade do equipamento para programar a substituição . segundo projeto de compensação equipamento nivel 07 na programação com previsão de substituição para janeiro /2021 (informação Erick Rogerio soares Honorato) | ANOMALIA EM RELIGADOR
580029107743903,438287037 | 2020 | ETO-RD-AR 01327/2020 | ETO-RD-AR | 01327/2020 | 5800291077 | 58 | REGULADOR | 2020-03-13 10:31 | 2020-09-10 14:35 | 2020-11-09 14:35 |  | ALTA | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2020-09-10 14:35 | ETO-COEP 00224/2020 | 077 | LD03105019 | Substituir a peça da Fase B do RT 5800291077. Número de série 1116. | AVISO DE ANOMALIA
580029107743903,438287037 | 2020 | ETO-COEP 00224/2020 | ETO-COEP | 00224/2020 | 5800291077 | 58 | REGULADOR | 2020-03-13 10:31 | 2020-09-10 14:35 | 2020-11-09 14:35 | 2020-09-10 15:09 | ALTA | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2020-09-10 14:35 |  | 077 | LD03105019 | Substituir a peça da Fase B do RT 5800291077. Número de série 1116. | AVISO DE ANOMALIA
580029107743903,438287037 | 2020 | ETO-COEP 00038/2020 | ETO-COEP | 00038/2020 | 5800291077 | 58 | REGULADOR | 2020-03-13 10:31 | 2020-09-10 14:21 | 2020-11-09 14:21 |  | ALTA | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2020-09-10 14:21 | ETO-RD-AR 01327/2020 | 077 | LD03105019 | Substituir a peça da Fase B do RT 5800291077. Número de série 1116. | AVISO DE ANOMALIA
790957907743941,9903009259 | 2021 | ETO-RD-AR 01967/2021 | ETO-RD-AR | 01967/2021 | 7909579077 | 79 | RELIGADOR | 2020-04-20 23:46 | 2022-01-24 15:10 | 2022-01-27 15:10 |  | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS REPASSADA | 2022-01-24 15:10 | ETO-RD-GR 00087/2022 | 077 | LD03105019 | favor substituir religador 7909579077 rdr Goiatins, o mesmo encontra-se queimado e vazando óleo | ANOMALIA EM RELIGADOR
790957907743941,9903009259 | 2020 | ETO-COEP 00153/2020 | ETO-COEP | 00153/2020 | 7909579077 | 79 | RELIGADOR | 2020-04-20 23:46 | 2021-08-31 08:46 | 2021-09-03 08:46 |  | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS REPASSADA | 2021-08-31 08:46 | ETO-RD-AR 01967/2021 | 077 | LD03105019 | favor substituir religador 7909579077 rdr Goiatins, o mesmo encontra-se queimado e vazando óleo | ANOMALIA EM RELIGADOR
790957907743941,9903009259 | 2022 | ETO-RD-GR 00087/2022 | ETO-RD-GR | 00087/2022 | 7909579077 | 79 | RELIGADOR | 2020-04-20 23:46 | 2022-02-01 14:02 | 2022-02-04 14:02 |  | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS REPASSADA | 2022-02-01 14:02 | ETO-RD-AR 00160/2022 | 077 | LD03105019 | favor substituir religador 7909579077 rdr Goiatins, o mesmo encontra-se queimado e vazando óleo | ANOMALIA EM RELIGADOR
790957907743941,9903009259 | 2022 | ETO-RD-AR 00160/2022 | ETO-RD-AR | 00160/2022 | 7909579077 | 79 | RELIGADOR | 2020-04-20 23:46 | 2022-02-01 14:02 | 2022-02-04 14:02 | 2022-02-26 18:00 | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-02-01 14:02 |  | 077 | LD03105019 | favor substituir religador 7909579077 rdr Goiatins, o mesmo encontra-se queimado e vazando óleo | ANOMALIA EM RELIGADOR
792367100444018,4126273148 | 2020 | ETO-ASPO 00015/2020 | ETO-ASPO | 00015/2020 | 7923671004 | 79 | RELIGADOR | 2020-07-06 09:54 | 2021-03-24 14:32 | 2021-05-23 14:32 |  | ALTA | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA | SS REPASSADA | 2021-03-24 14:32 | ETO-RD-AR 00738/2021 | 004 | AL02010004 | Avaliar Sugestão de Remanejamento do RL 7923671004 - AL 2 SE ARAGUAINA I, para local da Chave Faca 8800448004. Sugestão avaliada e sem restrições, favor dar seguimento na execução. Eng. Simone | PROPOSTA DE MELHORIA
792367100444018,4126273148 | 2021 | ETO-RD-AR 00738/2021 | ETO-RD-AR | 00738/2021 | 7923671004 | 79 | RELIGADOR | 2020-07-06 09:54 | 2021-03-24 14:32 | 2021-05-23 14:32 | 2021-04-29 17:00 | ALTA | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-03-24 14:32 |  | 004 | AL02010004 | Avaliar Sugestão de Remanejamento do RL 7923671004 - AL 2 SE ARAGUAINA I, para local da Chave Faca 8800448004. Sugestão avaliada e sem restrições, favor dar seguimento na execução. Eng. Simone | PROPOSTA DE MELHORIA
792683905544035,7108333333 | 2021 | ESO-RD-PS 00192/2021 | ESO-RD-PS | 00192/2021 | 7926839055 | 79 | RELIGADOR | 2020-07-23 17:04 | 2021-02-04 13:51 | 2021-02-11 13:51 | 2021-03-02 16:53 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2021-02-04 13:51 |  | 055 | LD05062013 | Na manutenção realizada no RL 7926839055, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor está danificado, sendo necessário realizar a substituição do mesmo. Modelo do RL: NOJA POWER OSM 38KV - Relé RC10. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792683905544035,7108333333 | 2020 | ETO-COEP 00199/2020 | ETO-COEP | 00199/2020 | 7926839055 | 79 | RELIGADOR | 2020-07-23 17:04 | 2021-02-04 13:51 | 2021-02-11 13:51 |  | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2021-02-04 13:51 | ESO-RD-PS 00192/2021 | 055 | LD05062013 | Na manutenção realizada no RL 7926839055, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor está danificado, sendo necessário realizar a substituição do mesmo. Modelo do RL: NOJA POWER OSM 38KV - Relé RC10. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792564015544035,7144328704 | 2022 | ETO-RD-AR 00118/2022 | ETO-RD-AR | 00118/2022 | 7925640155 | 79 | RELIGADOR | 2020-07-23 17:09 | 2022-01-24 15:07 | 2022-03-25 15:07 |  | ALTA | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2022-01-24 15:07 | ETO-RD-GR 00086/2022 | 155 | LD03020023 | Na manutenção realizada no RL 7925640155, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor está danificado, sendo necessário realizar a substituição do mesmo. Modelo do RL: NOJA POWER OSM 38KV - Relé RC10. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792564015544035,7144328704 | 2022 | ETO-RD-GR 00086/2022 | ETO-RD-GR | 00086/2022 | 7925640155 | 79 | RELIGADOR | 2020-07-23 17:09 | 2022-01-24 15:07 | 2022-03-25 15:07 | 2022-02-23 10:41 | ALTA | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2022-01-24 15:07 |  | 155 | LD03020023 | Na manutenção realizada no RL 7925640155, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor está danificado, sendo necessário realizar a substituição do mesmo. Modelo do RL: NOJA POWER OSM 38KV - Relé RC10. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792564015544035,7144328704 | 2020 | ETO-COEP 00200/2020 | ETO-COEP | 00200/2020 | 7925640155 | 79 | RELIGADOR | 2020-07-23 17:09 | 2022-01-24 14:54 | 2022-03-25 14:54 |  | ALTA | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2022-01-24 14:54 | ETO-RD-AR 00118/2022 | 155 | LD03020023 | Na manutenção realizada no RL 7925640155, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor está danificado, sendo necessário realizar a substituição do mesmo. Modelo do RL: NOJA POWER OSM 38KV - Relé RC10. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790044506644035,7160185185 | 2020 | ETO-COEP 00201/2020 | ETO-COEP | 00201/2020 | 7900445066 | 79 | RELIGADOR | 2020-07-23 17:11 | 2021-05-27 09:40 | 2021-07-26 09:40 | 2021-07-10 12:55 | ALTA | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2021-05-27 09:40 | ETO-RD-GR 00863/2021 | 066 | LD03038009 | Na manutenção realizada no RL 7900445066, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor está danificado, sendo necessário realizar a substituição do mesmo. Modelo do RL: NOJA POWER OSM 38KV - Relé RC10 | ANOMALIA EM RELIGADOR
790044506644035,7160185185 | 2021 | ETO-RD-GR 00863/2021 | ETO-RD-GR | 00863/2021 | 7900445066 | 79 | RELIGADOR | 2020-07-23 17:11 | 2021-05-27 09:40 | 2021-07-26 09:40 | 2021-07-10 12:55 | ALTA | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2021-05-27 09:40 |  | 066 | LD03038009 | Na manutenção realizada no RL 7900445066, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor está danificado, sendo necessário realizar a substituição do mesmo. Modelo do RL: NOJA POWER OSM 38KV - Relé RC10 | ANOMALIA EM RELIGADOR
790536212244039,6850115741 | 2020 | ESO-RD-PA 00915/2020 | ESO-RD-PA | 00915/2020 | 7905362122 | 79 | RELIGADOR | 2020-07-27 16:26 | 2020-09-29 09:08 | 2020-10-06 09:08 | 2020-10-22 19:38 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2020-09-29 09:08 |  | 122 | AL08060122 | Na manutenção realizada no RL 7905362122, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor está danificado, sendo necessário realizar a substituição do mesmo. Modelo do RL: NOJA POWER OSM 15KV - Relé RC10. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790536212244039,6850115741 | 2020 | ETO-RD-PA 00150/2020 | ETO-RD-PA | 00150/2020 | 7905362122 | 79 | RELIGADOR | 2020-07-27 16:26 | 2020-09-29 09:08 | 2020-10-06 09:08 |  | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2020-09-29 09:08 | ESO-RD-PA 00915/2020 | 122 | AL08060122 | Na manutenção realizada no RL 7905362122, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor está danificado, sendo necessário realizar a substituição do mesmo. Modelo do RL: NOJA POWER OSM 15KV - Relé RC10. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790536212244039,6850115741 | 2020 | ETO-COEP 00202/2020 | ETO-COEP | 00202/2020 | 7905362122 | 79 | RELIGADOR | 2020-07-27 16:26 | 2020-09-25 15:14 | 2020-10-02 15:14 |  | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2020-09-25 15:14 | ETO-RD-PA 00150/2020 | 122 | AL08060122 | Na manutenção realizada no RL 7905362122, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor está danificado, sendo necessário realizar a substituição do mesmo. Modelo do RL: NOJA POWER OSM 15KV - Relé RC10. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793026905844043,3527893519 | 2021 | ETO-RD-AR 00836/2021 | ETO-RD-AR | 00836/2021 | 7930269058 | 79 | RELIGADOR | 2020-07-31 08:28 | 2021-04-14 16:58 | 2021-06-13 16:58 | 2021-06-08 14:54 | ALTA | RENATO ODORICO DE SOUSA | SS CANCELADA | 2021-04-14 16:58 |  | 058 | LD03010004 | Remanejar RL 7930269058 (Inativo devido local sem comunicação remota) para o local do RL 7937102148 (defeito no tanque). | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793026905844043,3527893519 | 2020 | ETO-COEP 00203/2020 | ETO-COEP | 00203/2020 | 7930269058 | 79 | RELIGADOR | 2020-07-31 08:28 | 2021-04-14 16:58 | 2021-06-13 16:58 | 2021-06-08 14:54 | ALTA | RENATO ODORICO DE SOUSA | SS CANCELADA | 2021-04-14 16:58 | ETO-RD-AR 00836/2021 | 058 | LD03010004 | Remanejar RL 7930269058 (Inativo devido local sem comunicação remota) para o local do RL 7937102148 (defeito no tanque). | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793455215344043,3561226852 | 2021 | ETO-RD-AR 00837/2021 | ETO-RD-AR | 00837/2021 | 7934552153 | 79 | RELIGADOR | 2020-07-31 08:33 | 2021-04-14 17:03 | 2021-06-13 17:03 | 2021-04-19 07:33 | ALTA | RENATO ODORICO DE SOUSA | SS CANCELADA | 2021-04-14 17:03 | ETO-RD-GR 00645/2021 | 153 | LD02010153 | Remanejar RL 7934552153 (Devido implementação da SE B. Sayão, equipamento sem funcionalidade otimizada no local) para o local do RL 7925706087 (defeito no tanque). | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793455215344043,3561226852 | 2021 | ETO-RD-GR 00645/2021 | ETO-RD-GR | 00645/2021 | 7934552153 | 79 | RELIGADOR | 2020-07-31 08:33 | 2021-04-14 17:03 | 2021-06-13 17:03 | 2021-04-19 07:33 | ALTA | RENATO ODORICO DE SOUSA | SS CANCELADA | 2021-04-14 17:03 |  | 153 | LD02010153 | Remanejar RL 7934552153 (Devido implementação da SE B. Sayão, equipamento sem funcionalidade otimizada no local) para o local do RL 7925706087 (defeito no tanque). | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793455215344043,3561226852 | 2020 | ETO-COEP 00204/2020 | ETO-COEP | 00204/2020 | 7934552153 | 79 | RELIGADOR | 2020-07-31 08:33 | 2021-04-14 16:59 | 2021-06-13 16:59 | 2021-04-19 07:33 | ALTA | RENATO ODORICO DE SOUSA | SS CANCELADA | 2021-04-14 16:59 | ETO-RD-AR 00837/2021 | 153 | LD02010153 | Remanejar RL 7934552153 (Devido implementação da SE B. Sayão, equipamento sem funcionalidade otimizada no local) para o local do RL 7925706087 (defeito no tanque). | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793710900344044,7531597222 | 2020 | ETO-RD-GU 00895/2020 | ETO-RD-GU | 00895/2020 | 7937109003 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-01 18:05 | 2020-08-01 18:05 | 2021-09-05 18:05 | 2020-08-11 09:25 | PROGRAMAVEL | MARCELO LIMA DAMASCENO | SS CANCELADA | 2020-08-01 18:05 |  | 003 | AL04113003 | PROVIDENCIAR EQUIPE DE LINHA VIVA PARA PODAR ARVORE NA RDU DE GURUPI PODAR ARVORE PROXIMO DO RELIGADOR 7937109003 ARVORE QUASE TOCANDO NA REDE DE FRENTE A PONTE DO POUSO DO MEIO EQUIPE 003OP03 PASSOU INFORMAÇÃO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790086107544045,5612847222 | 2020 | ETO-PROT 00080/2020 | ETO-PROT | 00080/2020 | 7900861075 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-02 13:28 | 2020-08-02 13:28 | 2020-10-01 13:28 | 2020-08-07 11:35 | ALTA | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2020-08-02 13:28 |  | 075 | LD02050008 | Segue nota para verificar atuação do religador de linha 7900861075 na ocorrência Int: 20204070105229 o mesmo fez ciclo de religamento permanecendo aberto por defeito na baixa do trafo 5700012075 com queima de elo 3H orientado a fechar com elo de 1H e CH 0300011075 de 6K na RDU de Dois Irmãos. Parecer da Proteção: Revisado os ajustes de proteção e encaminhado ao DMSL para implantação no dia 07/08/2020. Retirado os instantaneos de fase e neutro para melhor seletividade com os elos fusiveis. Eng° Irlley Castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
792607907344046,4402430556 | 2020 | ETO-PROT 00082/2020 | ETO-PROT | 00082/2020 | 7926079073 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-03 10:34 | 2020-08-03 10:34 | 2020-10-02 10:34 | 2021-03-29 09:41 | ALTA | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2020-08-03 10:34 |  | 073 | LD06047073 | Segue nota para verificar atuação do religador de linha 7926079073 atuação 51 de Neutro ICC 77A fase, 83A de Neutro penalizando rurais de Lagoa da Confusão - Duere. O mesmo não aceitou fechamento e apos manobrar fechou sem localizar defeito. Int 20204070309566. Ramal apresenstava defeito. RL atuou de forma correta. | ANÁLISE PROTEÇÃO
792875701944047,4880208333 | 2020 | ETO-TELE 00261/2020 | ETO-TELE | 00261/2020 | 7928757019 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-04 11:43 | 2020-08-04 11:43 | 2020-08-07 11:43 | 2020-08-07 17:00 | EMERGENCIAL | SILLAS RODRIGUES FLORENCIO | SS ATENDIDA | 2020-08-04 11:43 |  | 019 | LD01105019 | Segue nota para verificação do religador 7928757019, o mesmo apresentou falha de comunicação. Equipe deslocou e encontrou RELIGADOR aberto, foi realizado “primeiro ataque” e identificamos que o conector do polo da bateria encontra-se com defeito. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793675309744047,7031365741 | 2020 | ETO-PROT 00083/2020 | ETO-PROT | 00083/2020 | 7936753097 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-04 16:53 | 2020-08-04 16:53 | 2020-08-07 16:53 | 2020-08-07 15:05 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2020-08-04 16:53 |  | 097 | AL02003036 | Boa tarde, Senhores, segue ss para as devidas tratativas ocorrência 20204069149125 do dia 01/07/2020 por volta das 05:00hs por defeito na LD condutor partido ao solo religador 7936753097 LD Alvorada Talismã não abril e não subiu alarme informando alguma anomalia so foi possível constatar que a cidade estava com falta de fase porque começou ter reclamação dos clientes. Parecer da Proteção: Revisado o ajuste e implementado o TRIP para a PERDA DE FASE, solicitado com nota no SGM para o SCADA a correção das leituras de correntes e acrescentar no ponto de mapeamento para subir ao operador está função. Eng° Irlley Castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
790041412244049,3642592593 | 2020 | ESO-RD-PA 00722/2020 | ESO-RD-PA | 00722/2020 | 7900414122 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-06 08:45 | 2020-08-06 08:45 | 2020-08-09 08:45 | 2020-08-06 10:12 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2020-08-06 08:45 |  | 122 | LD02059122 | Bom dia, Segue SS para envia equipe linha viva normalizar jumper rompido chave de bay-passe RL-7900414059 LD PALMAS I I A SANTA TEREZA, Ocorrência da INT-20204076700783 desarme DJ 424R059. | AVISO DE ANOMALIA
792556912244049,460775463 | 2020 | ETO-TELE 00262/2020 | ETO-TELE | 00262/2020 | 7925569122 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-06 11:04 | 2020-08-06 11:04 | 2020-08-09 11:04 | 2020-08-10 11:10 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2020-08-06 11:04 |  | 122 | LD02059122 | Bom dia, Segue nota para verificar RL-7925569122 sem comunicação e não fecha local. Equipe 122OP41 que esteve RL identificou maribondos caixa de comando, RL ficou bay-passado. | FALHA AUTOMAÇÃO
790869302644049,5652777778 | 2020 | ETO-TELE 00263/2020 | ETO-TELE | 00263/2020 | 7908693026 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-06 13:34 | 2020-08-06 13:34 | 2020-08-13 13:34 | 2020-08-24 16:26 | URGENTE | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2020-08-06 13:34 |  | 026 | LD02059122 | Favor corrigir falha de comunicação do RL 7908693026 N/A interligação Lagoa do Tocantins/Ponte Alta. Segue para conhecimento que o mesmo estava fechado alimentando cargas rurais de Ponte Alta e desarmou sendo que no SCADA o mesmo sinaliza como chave. | FALHA AUTOMAÇÃO
790086107544050,460775463 | 2020 | ETO-TELE 00264/2020 | ETO-TELE | 00264/2020 | 7900861075 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-07 11:04 | 2020-08-07 11:04 | 2021-09-11 11:04 | 2020-08-20 16:58 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2020-08-07 11:04 |  | 075 | LD02050008 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO, NÃO POSSUI INSTANTANEOS HABILITADOS. | AJUSTE DE RELÉ
793675309744050,7268171296 | 2020 | ETO-TELE 00265/2020 | ETO-TELE | 00265/2020 | 7936753097 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-07 17:27 | 2020-08-07 17:27 | 2021-09-11 17:27 | 2020-09-03 16:31 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2020-08-07 17:27 |  | 097 | AL02003036 | Incrementar a função de PERDA DE FASE para o relé Schneider. Observação 1: A função de PERDA DE FASE, deverá ficar habilitada como TRIP (abertura) informar o Jhon e a Bruna da função, para inserir os pontos no SCADA, e no mapa do relé, testar o ponto, mesmo que seja forçado. A proteção de Perda de Fase pode ser usada para abrir o religador se a tensão em uma ou duas fases cair abaixo de um valor pré-determinado por um tempo pré-ajustado. Uma abertura de proteção por perda de fase sempre causará bloqueio, ou seja, nenhum religamento automático pode ocorrer. | AJUSTE DE RELÉ
793026401544051,2196412037 | 2020 | ETO-TELE 00266/2020 | ETO-TELE | 00266/2020 | 7930264015 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-08 05:16 | 2020-08-08 05:16 | 2020-08-11 05:16 | 2020-08-28 09:54 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2020-08-08 05:16 |  | 015 | LD02065015 | Teve um desarme no DJ 404R da SE Pedro Afonso, o defeito passou pelo RL 7930264015 e o mesmo não sinalizou, favor dar as devidas tratativas. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792120401444052,4434259259 | 2020 | ESO-RD-PS 00668/2020 | ESO-RD-PS | 00668/2020 | 7921204014 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-09 10:39 | 2020-08-09 10:39 | 2020-08-12 10:39 | 2020-08-11 16:50 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS CANCELADA | 2020-08-09 10:39 |  | 014 | LD05062013 | Favor enviar equipe de manutêção para executar troca de para-raios da fase C do Religador:7921204014 | AVISO DE ANOMALIA
793087213044053,8295717593 | 2020 | ETO-PROT 00086/2020 | ETO-PROT | 00086/2020 | 7930872130 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-10 19:55 | 2020-08-10 19:55 | 2020-08-13 19:55 | 2020-08-11 08:02 | EMERGENCIAL | CESAR ALCANTARA ARRUDA | SS ATENDIDA | 2020-08-10 19:55 |  | 130 | LD02076103 | Segue nota para verificar proteção e ajustes do RL 7930872130 devido anomalia a jusante do mesmo não abriu, chegando abrir o 414R da SE São Miguel. Parecer da proteção: A proteção do religador 7930872130 se encontra desligada, favor ligar. Eng° Irlley Castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
790041412244054,6098842593 | 2020 | ETO-SCADA 00426/2020 | ETO-SCADA | 00426/2020 | 7900414122 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-11 14:38 | 2020-08-11 14:38 | 2020-10-10 14:38 | 2020-08-25 17:30 | ALTA | JULIO CESAR MOURA VELOSO | SS ATENDIDA | 2020-08-11 14:38 |  | 122 | LD02059122 | Alterar o codigo dos religadores conforme enviado por email do Erick dia 30/07 referente aos religadores de Taquaralto que tiveram sua localidade alterada de 122 para 059 | SS SCADA
790036625644056,4658333333 | 2020 | ETO-TELE 00268/2020 | ETO-TELE | 00268/2020 | 7900366256 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-13 11:11 | 2020-08-13 11:11 | 2020-10-12 11:11 | 2020-08-26 16:00 | ALTA | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2020-08-13 11:11 |  | 256 | LD03046026 | Segue nota para verificar comunicação do religador de linha 7900366256 saida de mateiros - ramal do PA mangabeiras | FALHA AUTOMAÇÃO
792427112244056,5230092593 | 2020 | ESO-RD-PA 00748/2020 | ESO-RD-PA | 00748/2020 | 7924271122 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-13 12:33 | 2020-08-14 09:28 | 2020-08-17 09:28 |  | EMERGENCIAL | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2020-08-14 09:28 | ETO-RD-PA 00104/2020 | 122 | LD02059122 | Segue nota para recuperar ponto quente na chave de saida do religador de linha 7924271059 - lado de Palmas CH 9024271059 fase C com ponto quente - substituir as 3 fases informação do Sr. Jailton DCMD Palmas. | AVISO DE ANOMALIA
792427112244056,5230092593 | 2020 | ETO-RD-PA 00104/2020 | ETO-RD-PA | 00104/2020 | 7924271122 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-13 12:33 | 2020-08-14 09:28 | 2020-08-17 09:28 | 2020-08-14 18:00 | EMERGENCIAL | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2020-08-14 09:28 |  | 122 | LD02059122 | Segue nota para recuperar ponto quente na chave de saida do religador de linha 7924271059 - lado de Palmas CH 9024271059 fase C com ponto quente - substituir as 3 fases informação do Sr. Jailton DCMD Palmas. | AVISO DE ANOMALIA
580332700144056,568900463 | 2020 | ETO-TELE 00269/2020 | ETO-TELE | 00269/2020 | 5803327001 | 58 | REGULADOR | 2020-08-13 13:39 | 2020-08-13 13:39 | 2020-08-16 13:39 | 2020-08-19 10:34 | EMERGENCIAL | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2020-08-13 13:39 |  | 001 | AL01101271 | Segue nota para verificar falha na automação do RT 5803327001 ramal da VLI na RDR de Luzimangues. | FALHA AUTOMAÇÃO
583644800144056,5741203704 | 2020 | ETO-TELE 00270/2020 | ETO-TELE | 00270/2020 | 5836448001 | 58 | REGULADOR | 2020-08-13 13:47 | 2020-08-13 13:47 | 2020-08-16 13:47 | 2020-08-19 10:38 | EMERGENCIAL | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2020-08-13 13:47 |  | 001 | AL01101271 | Segue nota para verificar falha na automação do RT 5836448001 ramal da Batavo na RDR de Luzimangues. | FALHA AUTOMAÇÃO
790036715244057,6236689815 | 2020 | ETO-TELE 00271/2020 | ETO-TELE | 00271/2020 | 7900367152 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-14 14:58 | 2020-08-14 14:58 | 2020-08-17 14:58 | 2020-08-25 17:00 | EMERGENCIAL | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2020-08-14 14:58 |  | 152 | LD02072001 | Segue nota para verificar comunicação remota do religador de linha 7900367152. O mesmo esta com perda de comunicação remota no momento de comando seja de bloqueios ou de fechamentos. | FALHA AUTOMAÇÃO
790036715244057,6281828704 | 2020 | ETO-TELE 00283/2020 | ETO-TELE | 00283/2020 | 7900367152 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-14 15:05 | 2020-08-25 17:45 | 2020-08-28 17:45 | 2020-08-26 16:55 | EMERGENCIAL | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2020-08-25 17:45 |  | 152 | LD02072001 | Segue nota para verificar atuação do religador de linha 7900367152. O mesmo esta desarmando com frequencia sem religamento e não esta registrando religamento RDR de Santa Rosa, atualizar a base do cooper. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790036715244057,6281828704 | 2020 | ETO-PROT 00087/2020 | ETO-PROT | 00087/2020 | 7900367152 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-14 15:05 | 2020-08-25 17:45 | 2020-08-28 17:45 |  | EMERGENCIAL | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2020-08-25 17:45 | ETO-TELE 00283/2020 | 152 | LD02072001 | Segue nota para verificar atuação do religador de linha 7900367152. O mesmo esta desarmando com frequencia sem religamento e não esta registrando religamento RDR de Santa Rosa, atualizar a base do cooper. | ANÁLISE PROTEÇÃO
783481409844060,6599537037 | 2020 | ETO-TELE 00272/2020 | ETO-TELE | 00272/2020 | 7834814098 | 78 | RELIGADOR | 2020-08-17 15:50 | 2020-08-17 15:50 | 2021-09-21 15:50 | 2020-08-19 11:25 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2020-08-17 15:50 |  | 098 | LD01005098 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ORDEM DE AJUSTES DE 2020. | AJUSTE DE RELÉ
793087213044060,6599537037 | 2020 | ETO-TELE 00273/2020 | ETO-TELE | 00273/2020 | 7930872130 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-17 15:50 | 2020-08-17 15:50 | 2021-09-21 15:50 | 2020-09-04 16:32 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2020-08-17 15:50 |  | 130 | LD02076103 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ORDEM DE AJUSTES DE 2020. | AJUSTE DE RELÉ
793035800744062,5892476852 | 2020 | ETO-COEP 00218/2020 | ETO-COEP | 00218/2020 | 7930358007 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-19 14:09 | 2020-10-14 11:06 | 2020-12-13 11:06 |  | ALTA | RENATO ODORICO DE SOUSA | SS REPASSADA | 2020-10-14 11:06 | ESO-RD-PS 00888/2020 | 007 | LD01050008 | Remanejar RL 7930358007 - NOJA RC 10 - LD MIRANORTE A BARROLANDIA para o local do RL 7926077084 - NOJA RC 10 - (equipamento com parte ativa danificada) LD SE PARAISO I A DIVINOPOLIS. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793035800744062,5892476852 | 2020 | ESO-RD-PS 00888/2020 | ESO-RD-PS | 00888/2020 | 7930358007 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-19 14:09 | 2020-10-14 11:06 | 2020-12-13 11:06 | 2020-11-06 18:00 | ALTA | RENATO ODORICO DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2020-10-14 11:06 |  | 007 | LD01050008 | Remanejar RL 7930358007 - NOJA RC 10 - LD MIRANORTE A BARROLANDIA para o local do RL 7926077084 - NOJA RC 10 - (equipamento com parte ativa danificada) LD SE PARAISO I A DIVINOPOLIS. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793609601544062,5911458333 | 2020 | ETO-COEP 00219/2020 | ETO-COEP | 00219/2020 | 7936096015 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-19 14:11 | 2021-04-14 17:00 | 2021-06-13 17:00 | 2022-02-02 07:39 | ALTA | RENATO ODORICO DE SOUSA | SS CANCELADA | 2021-04-14 17:00 | ETO-RD-GR 00644/2021 | 015 | LD02065015 | Remanejar RL 7936096015 - NOJA RC 10 - LD PEDRO AFONSO A RIO SONO para o local do RL 7924622052 - NOJA RC 10 - (equipamento com parte ativa danificada) LD 1 SE COBRAPE. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793609601544062,5911458333 | 2021 | ETO-RD-GR 00644/2021 | ETO-RD-GR | 00644/2021 | 7936096015 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-19 14:11 | 2021-04-14 17:00 | 2021-06-13 17:00 | 2022-02-02 07:39 | ALTA | RENATO ODORICO DE SOUSA | SS CANCELADA | 2021-04-14 17:00 |  | 015 | LD02065015 | Remanejar RL 7936096015 - NOJA RC 10 - LD PEDRO AFONSO A RIO SONO para o local do RL 7924622052 - NOJA RC 10 - (equipamento com parte ativa danificada) LD 1 SE COBRAPE. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793607922744062,5922106481 | 2020 | ETO-RD-GR 00881/2020 | ETO-RD-GR | 00881/2020 | 7936079227 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-19 14:13 | 2020-09-11 08:00 | 2020-11-10 08:00 | 2020-10-08 22:30 | ALTA | RENATO ODORICO DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2020-09-11 08:00 |  | 227 | LD01065015 | Remanejar RL 7936079227 - NOJA RC 10 - LD PEDRO AFONSO A SANTA.MARIA para o local do RL 7930274063 - NOJA RC 10 - (equipamento com parte ativa danificada) LD NOVA OLINDA A ARAPOEMA. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793607922744062,5922106481 | 2020 | ETO-COEP 00220/2020 | ETO-COEP | 00220/2020 | 7936079227 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-19 14:13 | 2020-09-11 08:00 | 2020-11-10 08:00 |  | ALTA | RENATO ODORICO DE SOUSA | SS REPASSADA | 2020-09-11 08:00 | ETO-RD-GR 00881/2020 | 227 | LD01065015 | Remanejar RL 7936079227 - NOJA RC 10 - LD PEDRO AFONSO A SANTA.MARIA para o local do RL 7930274063 - NOJA RC 10 - (equipamento com parte ativa danificada) LD NOVA OLINDA A ARAPOEMA. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793363808944062,5936574074 | 2020 | ETO-RD-GU 01068/2020 | ETO-RD-GU | 01068/2020 | 7933638089 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-19 14:15 | 2020-08-26 14:17 | 2020-10-25 14:17 | 2020-09-25 11:31 | ALTA | RENATO ODORICO DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2020-08-26 14:17 |  | 089 | LD04040003 | Remanejar RL 7933638089 - NOJA RC 10 - LD SUL A PEIXE DER A SUCUPIRA para o local do RL 7936038076 - NOJA RC 10 - (equipamento com parte ativa danificada) LD LAGOA CONFUSAO AO POVOADO LOROTY. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793363808944062,5936574074 | 2020 | ETO-COEP 00221/2020 | ETO-COEP | 00221/2020 | 7933638089 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-19 14:15 | 2020-08-26 14:17 | 2020-10-25 14:17 |  | ALTA | RENATO ODORICO DE SOUSA | SS REPASSADA | 2020-08-26 14:17 | ETO-RD-GU 01068/2020 | 089 | LD04040003 | Remanejar RL 7933638089 - NOJA RC 10 - LD SUL A PEIXE DER A SUCUPIRA para o local do RL 7936038076 - NOJA RC 10 - (equipamento com parte ativa danificada) LD LAGOA CONFUSAO AO POVOADO LOROTY. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792855115344062,5948263889 | 2020 | ETO-COEP 00222/2020 | ETO-COEP | 00222/2020 | 7928551153 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-19 14:17 | 2020-08-26 14:21 | 2020-10-25 14:21 |  | ALTA | RENATO ODORICO DE SOUSA | SS REPASSADA | 2020-08-26 14:21 | ETO-RD-DP 00630/2020 | 153 | LD03010153 | Remanejar RL 7928551153 - NOJA RC 10 - LD BERNARDO SAIAO A COLINAS para o local do RL 7908203091 - FORM 6C - (equipamento com parte ativa danificada) LD ALMAS A PINDORAMA. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792855115344062,5948263889 | 2020 | ETO-RD-GR 00880/2020 | ETO-RD-GR | 00880/2020 | 7928551153 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-19 14:17 | 2020-09-11 07:44 | 2020-11-10 07:44 | 2020-09-28 16:20 | ALTA | RENATO ODORICO DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2020-09-11 07:44 |  | 153 | LD03010153 | Remanejar RL 7928551153 - NOJA RC 10 - LD BERNARDO SAIAO A COLINAS para o local do RL 7908203091 - FORM 6C - (equipamento com parte ativa danificada) LD ALMAS A PINDORAMA. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792855115344062,5948263889 | 2020 | ETO-RD-DP 00630/2020 | ETO-RD-DP | 00630/2020 | 7928551153 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-19 14:17 | 2020-09-11 07:44 | 2020-11-10 07:44 |  | ALTA | RENATO ODORICO DE SOUSA | SS REPASSADA | 2020-09-11 07:44 | ETO-RD-GR 00880/2020 | 153 | LD03010153 | Remanejar RL 7928551153 - NOJA RC 10 - LD BERNARDO SAIAO A COLINAS para o local do RL 7908203091 - FORM 6C - (equipamento com parte ativa danificada) LD ALMAS A PINDORAMA. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793087110344062,7524652778 | 2020 | ETO-TELE 00274/2020 | ETO-TELE | 00274/2020 | 7930871103 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-19 18:04 | 2020-08-19 18:04 | 2021-09-23 18:04 | 2020-09-04 16:33 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2020-08-19 18:04 |  | 103 | LD01076103 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO HOJE O MESMO E ALARME PASSARÁ A SER SECCIONALIZADOR. | AJUSTE DE RELÉ
791503724344063,1468402778 | 2020 | ETO-TELE 00275/2020 | ETO-TELE | 00275/2020 | 7915037243 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-20 03:31 | 2020-08-20 03:31 | 2020-08-23 03:31 | 2020-08-28 14:56 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2020-08-20 03:31 |  | 243 | LD02001037 | Bom dia, Senhores, segue ss para as devidas tratativas RL 7915037243 FAZ PARAISO RDR GURUPI o mesmo foi normalizado pela equipe DMSL na data do dia 18/08/2020 porem o mesmo continua intermitente quando o mesmo abre perde a automação impossibilitando manobra remota, quando volta a automação que o operador executa o comando de fechamento o mesmo está demorando muito para responder o comando. | FALHA AUTOMAÇÃO
790041412244063,4557523148 | 2020 | ETO-COEP 00223/2020 | ETO-COEP | 00223/2020 | 7900414122 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-20 10:56 | 2020-09-15 15:45 | 2020-11-14 15:45 |  | ALTA | RODRIGO BARALDI BRANDÃO | SS REPASSADA | 2020-09-15 15:45 | ESO-RD-PA 00872/2020 | 122 | LD02059122 | Favor Substituir parte Ativa do RL 7900414059(cadastro novo) 7900414122(cadastro antigo). [LD02059122] LD PALMAS I I A TAQUARALTO Modelo: Noja, Relé RC-10 Tensão: 34.5kv Defeito: No Tanque parte interna. Prioridade: Alta Att: Miguel Pós-operação Contato: 3219 6416 | ANOMALIA EM RELIGADOR
790041412244063,4557523148 | 2020 | ESO-RD-PA 00872/2020 | ESO-RD-PA | 00872/2020 | 7900414122 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-20 10:56 | 2020-09-15 15:45 | 2020-11-14 15:45 | 2020-10-21 17:21 | ALTA | RODRIGO BARALDI BRANDÃO | SS ATENDIDA | 2020-09-15 15:45 |  | 122 | LD02059122 | Favor Substituir parte Ativa do RL 7900414059(cadastro novo) 7900414122(cadastro antigo). [LD02059122] LD PALMAS I I A TAQUARALTO Modelo: Noja, Relé RC-10 Tensão: 34.5kv Defeito: No Tanque parte interna. Prioridade: Alta Att: Miguel Pós-operação Contato: 3219 6416 | ANOMALIA EM RELIGADOR
790026525644063,5820717593 | 2020 | ETO-PROT 00096/2020 | ETO-PROT | 00096/2020 | 7900265256 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-20 13:58 | 2020-08-20 13:58 | 2020-08-27 13:58 | 2020-10-07 10:22 | URGENTE | ANDERSON VIEIRA | SS ATENDIDA | 2020-08-20 13:58 |  | 256 | LD03046026 | POR FAVOR EXECUTAR ANÁLISE DO ASPECTO DE PROTEÇÃO NO RL 7900265256. OCORRÊNCIA: 20204092694481 Data: 18/08/2020 Defeito a jusante do RL e o mesmo não abriu para defeito no #ID 61211486. Parecer da proteção: Revisão de ajuste em 21 de Agosto de 2020. e implantado na semana seguinte. Eng° Irlley Csatelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
583676403244063,9563773148 | 2020 | ETO-TELE 00276/2020 | ETO-TELE | 00276/2020 | 5836764032 | 58 | REGULADOR | 2020-08-20 22:57 | 2020-08-20 22:57 | 2020-08-23 22:57 | 2020-08-24 11:28 | EMERGENCIAL | AMAURI LOPES SILVA | SS ATENDIDA | 2020-08-20 22:57 |  | 032 | LD01003036 | FASE B DO REGULADOR DE TENSÃO ESTA TRAVADA E MESMA SE ENCONTRA BY PASSADA | ANOMALIA EM REGULADORES
790026525644064,3838773148 | 2020 | ETO-TELE 00277/2020 | ETO-TELE | 00277/2020 | 7900265256 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-21 09:13 | 2020-08-21 09:13 | 2020-10-20 09:13 | 2020-08-27 11:59 | ALTA | MARLON TORRES SALMEIRAO | SS ATENDIDA | 2020-08-21 09:13 |  | 256 | LD03046026 | Religador não abriu para defeito a jusante. Necessário teste completo funcional, com mala de carga. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790110408444064,8392476852 | 2020 | ETO-TELE 00278/2020 | ETO-TELE | 00278/2020 | 7901104084 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-21 20:09 | 2020-08-21 20:09 | 2020-08-24 20:09 | 2020-08-24 11:30 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2020-08-21 20:09 |  | 084 | LD04062013 | Favor verificar falta de comunicação no religador 7901104084,foi feito o primeiro ataque porém não voltou a comunicação,segundo a equipe 086OP01 o mesmo esta normal em campo. | FALHA AUTOMAÇÃO
790066607244065,1708680556 | 2020 | ETO-TELE 00279/2020 | ETO-TELE | 00279/2020 | 7900666072 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-22 04:06 | 2020-08-22 04:06 | 2020-08-25 04:06 | 2020-09-09 16:13 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2020-08-22 04:06 |  | 072 | LD05028074 | Bom dia, Segue ss para as devidas tratativas RL 7900666072 / 7913668072 os mesmos estão intermitentes quando o operador aciona algum comando o mesmo pede comunicação e ou quando falta tensão na LD impossibilitando manobra remota e impactando no DEC. | FALHA AUTOMAÇÃO
792587511944065,4184606482 | 2020 | ETO-TELE 00280/2020 | ETO-TELE | 00280/2020 | 7925875119 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-22 10:03 | 2020-08-22 10:03 | 2020-08-25 10:03 | 2020-09-04 16:17 | EMERGENCIAL | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2020-08-22 10:03 |  | 119 | LD03109039 | Segue nota para verificar falha na comunicacao remota e falha no comando de fechamento remoto RL 7925875119 interligação da LD Axixa - São Bento | FALHA AUTOMAÇÃO
792953408244067,1805671296 | 2020 | ETO-TELE 00281/2020 | ETO-TELE | 00281/2020 | 7929534082 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-24 04:20 | 2020-08-24 04:20 | 2020-08-27 04:20 | 2020-09-03 16:16 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2020-08-24 04:20 |  | 082 | LD02065015 | Bom dia, Favor envia equipe verificar RL-7929534082 sem automação e comunicação. Feito primeiro ataque com equipe 082OP01 não retornou. | FALHA AUTOMAÇÃO
582079003844067,6065393519 | 2020 | ETO-TELE 00282/2020 | ETO-TELE | 00282/2020 | 5820790038 | 58 | REGULADOR | 2020-08-24 14:33 | 2020-08-24 14:33 | 2020-08-27 14:33 | 2020-08-28 15:50 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2020-08-24 14:33 |  | 038 | LD04028074 | REGULADOR DE TENSÃO 5820790038 - SS SUDESTE - PA MIMOSA, NÃO ESTÁ ACEITANDO COMANDO REMOTO - REGULADOR BLOQUEADO | ANOMALIA EM REGULADORES
790072219344067,7609953704 | 2020 | ETO-RD-AR 01245/2020 | ETO-RD-AR | 01245/2020 | 7900722193 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-24 18:16 | 2020-08-24 18:16 | 2020-08-27 18:16 | 2020-08-26 13:40 | EMERGENCIAL | MURILO DE SENA VIEIRA | SS ATENDIDA | 2020-08-24 18:16 |  | 193 | PS01112193 | Substituir religador 7900722193 com defeito na LD Campos Lindos - Cemar. | AVISO DE ANOMALIA
790871002844067,7839583333 | 2020 | ETO-SCADA 00440/2020 | ETO-SCADA | 00440/2020 | 7908710028 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-24 18:49 | 2020-08-24 18:49 | 2020-08-27 18:49 | 2020-09-09 17:30 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2020-08-24 18:49 |  | 028 | LD04002091 | Segue solicitação de complementação da unifilar da SS_Jalapão com a SS_Natical.Inserir RL 7908716091,RL 7908710028. | SS SCADA
790115500144069,3688194444 | 2020 | ETO-TELE 00284/2020 | ETO-TELE | 00284/2020 | 7901155001 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-26 08:51 | 2020-08-26 08:51 | 2021-09-30 08:51 | 2020-09-04 16:34 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2020-08-26 08:51 |  | 001 | AL02101271 | ALTERAR OS PRIMEIROS INSTANTANEOS E OS TEMPOS DE RELIGAMENTO. | AJUSTE DE RELÉ
792488309044069,565 | 2020 | ETO-TELE 00285/2020 | ETO-TELE | 00285/2020 | 7924883090 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-26 13:34 | 2020-08-26 13:34 | 2020-08-29 13:34 | 2020-08-27 11:52 | EMERGENCIAL | MURILO DE SENA VIEIRA | SS ATENDIDA | 2020-08-26 13:34 |  | 090 | LD03005098 | Religador 7924883090 saída de Nazaré para Ananás quando falta tensão lado de Tocantinópolis não aceita comando de fechamento via automação e em seguida perde comunicação. Situação que impossibilita transferência de cargas de Nazaré. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792953408244069,7728240741 | 2020 | ETO-TELE 00286/2020 | ETO-TELE | 00286/2020 | 7929534082 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-26 18:33 | 2020-08-26 18:33 | 2020-08-29 18:33 | 2020-08-27 08:24 | EMERGENCIAL | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS CANCELADA | 2020-08-26 18:33 |  | 082 | LD02065015 | Favor verificar comunicação do RL 7929534082 que atende a RDU de Lizarda devido perca da automação. | FALHA AUTOMAÇÃO
791914500744070,2483449074 | 2020 | ETO-TELE 00287/2020 | ETO-TELE | 00287/2020 | 7919145007 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-27 05:58 | 2020-08-27 05:58 | 2020-09-03 05:58 | 2020-09-04 16:19 | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2020-08-27 05:58 |  | 007 | LD05050008 | favor enviar equipe para substituir a bateria do RL 7919145006 devido a mesma esta com informaçao no sistema scada (B) e verificar o motivo de nao esta informando qual Trip esta atuando nos eventos | BATERIA
791914500744070,3691435185 | 2020 | ETO-TELE 00288/2020 | ETO-TELE | 00288/2020 | 7919145007 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-27 08:52 | 2020-08-27 08:52 | 2020-08-30 08:52 | 2020-08-27 09:00 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS CANCELADA | 2020-08-27 08:52 |  | 007 | LD05050008 | Favor enviar equipe para verificar atuação indevida no religador 7919145007,o mesmo esta sinalizando aberto porém esta fechado normal em campo. OBS: esta sinalizando aberto falso e depois de alguns minutos perde a comunicação e logo apóis volta fechado normal. | FALHA AUTOMAÇÃO
790023605444070,4712962963 | 2020 | ETO-SCADA 00466/2020 | ETO-SCADA | 00466/2020 | 7900236054 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-27 11:19 | 2020-08-27 11:19 | 2020-08-30 11:19 | 2020-08-31 17:30 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2020-08-27 11:19 |  | 054 | LD01056046 | Favor auterar o estatus do religador 7900236054 para NF,e religador 7900238054 para NA conforme esta no scada | SS SCADA
792937602244070,6855671296 | 2020 | ETO-SCADA 00467/2020 | ETO-SCADA | 00467/2020 | 7929376022 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-27 16:27 | 2020-08-27 16:27 | 2020-10-26 16:27 | 2020-08-31 17:30 | ALTA | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2020-08-27 16:27 |  | 022 | LD05010004 | Favor mudar status do RL 7929376022 para N/A no SCADA, na SS Minerva interligação com SS Goiatis. | SS SCADA
583357802844070,7145601852 | 2020 | ETO-RD-DP 00633/2020 | ETO-RD-DP | 00633/2020 | 5833578028 | 58 | REGULADOR | 2020-08-27 17:09 | 2020-08-27 17:09 | 2020-09-03 17:09 | 2020-09-01 15:07 | URGENTE | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS ATENDIDA | 2020-08-27 17:09 |  | 028 | LD04002091 | Gentileza fazer melhoria de aterramento no regulador de tensão. | AVISO DE ANOMALIA
790819907644070,90375 | 2020 | ETO-TELE 00289/2020 | ETO-TELE | 00289/2020 | 7908199076 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-27 21:41 | 2020-08-27 21:41 | 2020-08-30 21:41 | 2020-09-04 16:20 | EMERGENCIAL | LAILSON GOMES NUNES | SS ATENDIDA | 2020-08-27 21:41 |  | 076 | LD02040003 | Religador nao esta religando. | AJUSTE DE RELÉ
793026205844071,8037384259 | 2020 | ETO-RD-AR 01264/2020 | ETO-RD-AR | 01264/2020 | 7930262058 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-28 19:17 | 2020-08-28 21:00 | 2020-08-31 21:00 |  | EMERGENCIAL | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | SS REPASSADA | 2020-08-28 21:00 | ETO-OP-AR 00052/2020 | 058 | LD03010004 | SENHORES SEGUE NOTA PARA FAZER INSPEÇÃO NO RAMAL DO RELIGADOR 7930262058 QUE MANDA PARA O PA SÃO SEBASTIÃO O MESMO DESARMAL E FOI REALIZADO MANOBRAS NO RAMAL E ACEITOU NORMAL. | AVISO DE EMERGÊNCIA
792607804644072,0455787037 | 2020 | ESO-RD-PS 00749/2020 | ESO-RD-PS | 00749/2020 | 7926078046 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-29 01:06 | 2020-09-24 08:22 | 2020-09-27 08:22 |  | EMERGENCIAL | AMAURI LOPES SILVA | SS REPASSADA | 2020-09-24 08:22 | ETO-RD-PS 00139/2020 | 046 | LD01056046 | substituir chave lado de fonte do religador 7926078046 Tratativas pelo DCMD. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792607804644072,0455787037 | 2020 | ETO-TELE 00290/2020 | ETO-TELE | 00290/2020 | 7926078046 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-29 01:06 | 2020-08-30 23:44 | 2020-09-02 23:44 |  | EMERGENCIAL | AMAURI LOPES SILVA | SS REPASSADA | 2020-08-30 23:44 | ETO-RD-PO 00055/2020 | 046 | LD01056046 | substituir chave lado de fonte do religador 7926078046 Tratativas pelo DCMD. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792607804644072,0455787037 | 2020 | ETO-RD-PS 00139/2020 | ETO-RD-PS | 00139/2020 | 7926078046 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-29 01:06 | 2020-09-24 08:22 | 2020-09-27 08:22 | 2020-09-29 17:30 | EMERGENCIAL | AMAURI LOPES SILVA | SS ATENDIDA | 2020-09-24 08:22 |  | 046 | LD01056046 | substituir chave lado de fonte do religador 7926078046 Tratativas pelo DCMD. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792607804644072,0455787037 | 2020 | ETO-RD-PS 00109/2020 | ETO-RD-PS | 00109/2020 | 7926078046 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-29 01:06 | 2020-09-15 08:34 | 2020-09-18 08:34 |  | EMERGENCIAL | AMAURI LOPES SILVA | SS REPASSADA | 2020-09-15 08:34 | ESO-RD-PS 00749/2020 | 046 | LD01056046 | substituir chave lado de fonte do religador 7926078046 Tratativas pelo DCMD. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792607804644072,0455787037 | 2020 | ETO-RD-PO 00055/2020 | ETO-RD-PO | 00055/2020 | 7926078046 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-29 01:06 | 2020-09-01 16:37 | 2020-09-04 16:37 |  | EMERGENCIAL | AMAURI LOPES SILVA | SS REPASSADA | 2020-09-01 16:37 | ETO-RD-PS 00109/2020 | 046 | LD01056046 | substituir chave lado de fonte do religador 7926078046 Tratativas pelo DCMD. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793586500444072,5598958333 | 2020 | ETO-TELE 00291/2020 | ETO-TELE | 00291/2020 | 7935865004 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-29 13:26 | 2020-08-29 13:26 | 2020-09-01 13:26 | 2020-09-11 10:18 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2020-08-29 13:26 |  | 004 | AL01103004 | ENVIAR EQUIPE, PARA NORMALIZAR O MESMO DEVIDO CABO DE ALIMENTAÇÃO ROMPIDO DEIXANDO O MESMO SEM COMUNICAÇÃO, SEGUE FOTOS EM ANEXO | FALHA AUTOMAÇÃO
793603807644073,1894212963 | 2020 | ETO-TELE 00292/2020 | ETO-TELE | 00292/2020 | 7936038076 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-30 04:33 | 2020-08-30 04:33 | 2020-09-02 04:33 | 2020-08-30 23:48 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS CANCELADA | 2020-08-30 04:33 |  | 076 | LD06047073 | Boa tarde, Senhores, segue ss para as devidas tratativas dia 30/08/2020 por volta das 03:36hs houve desarme do religador 7926079073 por defeito na LD Duere/ Loroty não foi possível transferir carga devido religador 7936038076 estar by passado aumentando a quantidade de clientes penalizados e não tendo equipe para manobra na localidade na data da ocorrencia. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790117912244073,3289814815 | 2020 | ETO-PROT 00098/2020 | ETO-PROT | 00098/2020 | 7901179122 | 79 | RELIGADOR | 2020-08-30 07:54 | 2020-08-30 07:54 | 2020-09-06 07:54 | 2021-04-30 13:47 | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2020-08-30 07:54 |  | 122 | AL03060122 | favor verificar as proteçoes do RL 7901179122 pois houve Desarme no AL 03 que esta a montante sendo que o defeito estava a jusante conforme anasilse no Sistema o RL fez apenas 01 cliclo de 1 segundo e permaneceu fechado OS. Intervençao 20204111236960 =*=*=*=*PARECER DA PROTEÇÃO=*=*=*=*=* REVISADO AJUSTES DE PROTEÇÃO E SOLICITADO VERIFICAÇÃO EM CAMPO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANÁLISE PROTEÇÃO
793160312244076,5465277778 | 2020 | ETO-POSOP 00386/2020 | ETO-POSOP | 00386/2020 | 7931603122 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-02 13:07 | 2020-09-02 13:07 | 2020-11-01 13:07 | 2020-09-03 11:15 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS CANCELADA | 2020-09-02 13:07 |  | 122 | AL05097122 | Teste Repasse - Encaminhamento: Clebson Duarte | ANÁLISE PÓS OPERAÇÃO
793160312244076,5530555556 | 2020 | ETO-POSOP 00387/2020 | ETO-POSOP | 00387/2020 | 7931603122 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-02 13:16 | 2020-09-02 13:16 | 2020-11-01 13:16 | 2020-09-03 11:15 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS CANCELADA | 2020-09-02 13:16 |  | 122 | AL05097122 | Teste Repassar ou Encaminhar => Clebson Duarte | ANÁLISE PÓS OPERAÇÃO
790819504244077,912349537 | 2020 | ETO-SCADA 00495/2020 | ETO-SCADA | 00495/2020 | 7908195042 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-03 21:54 | 2020-09-03 21:54 | 2020-09-06 21:54 | 2020-09-09 17:30 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2020-09-03 21:54 |  | 042 | AL02085042 | Segue solicitação de complementação da unifilar de Cariri com interligação com rdu Gurupi e Figueiropolis. inserir RL 7924626042, 7908195042 e 7925096042. | SS SCADA
790209800344079,7109722222 | 2020 | ETO-TELE 00295/2020 | ETO-TELE | 00295/2020 | 7902098003 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-05 17:04 | 2020-09-05 17:04 | 2020-09-08 17:04 | 2020-09-09 10:14 | EMERGENCIAL | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2020-09-05 17:04 |  | 003 | AL01041003 | RELIGADOR 7902098003, SEM COMUNICAÇÃO, FOI FEITO O PRIMEIRO ATAQUE O MESMO NÃO RETORNOU A COMUNICAR. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793450000344079,7267824074 | 2020 | ETO-TELE 00296/2020 | ETO-TELE | 00296/2020 | 7934500003 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-05 17:27 | 2020-09-05 17:27 | 2020-09-08 17:27 | 2020-09-09 10:14 | EMERGENCIAL | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2020-09-05 17:27 |  | 003 | AL02040003 | RELIGADOR 7934500003, SEM COMUNICAÇÃO FOI FEITO O PRIMEIRO ATAQUE O MESMO NÃO RETORNOU A COMUNICAR | ANOMALIA EM RELIGADOR
793710800344079,7361689815 | 2020 | ETO-TELE 00297/2020 | ETO-TELE | 00297/2020 | 7937108003 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-05 17:40 | 2020-09-05 17:40 | 2020-09-08 17:40 | 2020-09-09 10:15 | EMERGENCIAL | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2020-09-05 17:40 |  | 003 | AL04040003 | RELIGADOR 7937108003 SEM COMUNICAÇÃO , FOI FEITO O PRIMEIRO ATAQUE O MESMO NÃO RETORNOU A COMUNICAR | ANOMALIA EM RELIGADOR
793711000344079,7464583333 | 2020 | ETO-TELE 00298/2020 | ETO-TELE | 00298/2020 | 7937110003 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-05 17:55 | 2020-09-05 17:55 | 2020-09-08 17:55 | 2020-09-09 10:16 | EMERGENCIAL | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2020-09-05 17:55 |  | 003 | AL01040003 | RELIGADOR 7937110003, SEM COMUNICAÇÃO, FOI FEITO O PRIMEIRO ATAQUE O MESMO NÃO RETORNOU A COMUNICAR. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790032800344079,7604398148 | 2020 | ETO-TELE 00299/2020 | ETO-TELE | 00299/2020 | 7900328003 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-05 18:15 | 2020-09-05 18:15 | 2020-09-08 18:15 | 2020-09-14 18:05 | EMERGENCIAL | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2020-09-05 18:15 |  | 003 | AL02113003 | RELIGADOR 7900328003 SEM COMUNICAÇÃO , FOI FEITO O PRIMEIRO ATAQUE O MESMO NÃO RETORNOU A COMINICAR. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790054301044080,018275463 | 2020 | ETO-TELE 00300/2020 | ETO-TELE | 00300/2020 | 7900543010 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-06 00:26 | 2020-09-06 00:26 | 2020-09-09 00:26 | 2020-09-14 17:00 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2020-09-06 00:26 |  | 010 | LD03059122 | Segue nota de serviço para verificação de SATUS falso do RL 7900543010; o mesmo houve ciclos de religamentos na data de 05/09/2020 as 23:24, na qual o equipamento continuou aberto no SCADA, foi realizado comandos de Tele fechamento, contudo equipamento continuou sinalizado ABERTO, realizado contado com cliente da UC 28216471, as 00:11 e confirmado energia normal mesmo equipamento estando STATUS ABERTO. | FALHA AUTOMAÇÃO
790032800344081,7184490741 | 2020 | ETO-TELE 00302/2020 | ETO-TELE | 00302/2020 | 7900328003 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-07 17:15 | 2020-09-07 17:15 | 2020-09-10 17:15 | 2020-09-09 10:47 | EMERGENCIAL | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS CANCELADA | 2020-09-07 17:15 |  | 003 | AL02113003 | Segue nota para verificar intermitencia dos religadores 7937109003, 7937110003, 7937107003,7936029003,7900328003 RDU de Gurupi | FALHA AUTOMAÇÃO
793168910044083,4014583333 | 2020 | ETO-PROT 00106/2020 | ETO-PROT | 00106/2020 | 7931689100 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-09 09:38 | 2020-09-09 09:38 | 2020-11-08 09:38 | 2021-04-16 14:31 | ALTA | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA | SS ATENDIDA | 2020-09-09 09:38 |  | 100 | LD02059122 | Favor avaliar possibilidade de Alterar Religador 7931689100 para SECCIONALIZADOR, para em casos de Desarmes a jusante do mesmo não penalizamos as cargas a montante. | ANÁLISE PROTEÇÃO
793160312244083,6465277778 | 2020 | ETO-POSOP 00400/2020 | ETO-POSOP | 00400/2020 | 7931603122 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-09 15:31 | 2020-09-11 12:07 | 2021-10-16 12:07 | 2020-09-11 12:10 | PROGRAMAVEL | CLEBSON ALVES DUARTE | SS CANCELADA | 2020-09-11 12:07 | ETO-PROT 00108/2020 | 122 | AL05097122 | SS aberta para teste. Favor não mexer. Clebson Duarte | ANÁLISE PÓS OPERAÇÃO
793160312244083,6465277778 | 2020 | ETO-PROT 00108/2020 | ETO-PROT | 00108/2020 | 7931603122 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-09 15:31 | 2020-09-11 12:07 | 2021-10-16 12:07 | 2020-09-11 12:10 | PROGRAMAVEL | CLEBSON ALVES DUARTE | SS CANCELADA | 2020-09-11 12:07 |  | 122 | AL05097122 | SS aberta para teste. Favor não mexer. Clebson Duarte | ANÁLISE PÓS OPERAÇÃO
793710700344084,3919907407 | 2020 | ETO-TELE 00304/2020 | ETO-TELE | 00304/2020 | 7937107003 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-10 09:24 | 2020-09-10 09:24 | 2021-10-15 09:24 | 2020-09-22 16:41 | PROGRAMAVEL | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2020-09-10 09:24 |  | 003 | AL04113003 | Equipamento com falha na comunicação. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793710900344084,3932060185 | 2020 | ETO-TELE 00305/2020 | ETO-TELE | 00305/2020 | 7937109003 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-10 09:26 | 2020-09-10 09:26 | 2021-10-15 09:26 | 2020-09-30 15:38 | PROGRAMAVEL | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2020-09-10 09:26 |  | 003 | AL04113003 | Equipamento com falha na comunicação. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793150300144085,4995833333 | 2020 | ETO-SCADA 00508/2020 | ETO-SCADA | 00508/2020 | 7931503001 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-11 11:59 | 2020-09-11 11:59 | 2020-11-10 11:59 | 2020-09-15 17:30 | ALTA | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2020-09-11 11:59 |  | 001 | AL03101271 | Favor realizar alteração configuração de status no SCADA do RL 7931503001 localizado no subsistema RDU de Paraíso. O mesmo estar operando na configuração N/A. | SS SCADA
792845704044085,5993634259 | 2020 | ETO-COEP 00225/2020 | ETO-COEP | 00225/2020 | 7928457040 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-11 14:23 | 2022-01-24 14:59 | 2023-02-28 14:59 |  | PROGRAMAVEL | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2022-01-24 14:59 | ETO-RD-AR 00119/2022 | 040 | LD04010004 | Na manutenção realizada no RL 7928457040, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor está danificado, sendo necessário realizar a substituição do mesmo. Modelo do RL: NOJA POWER OSM 38KV - Relé RC10. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792845704044085,5993634259 | 2022 | ETO-RD-AR 00119/2022 | ETO-RD-AR | 00119/2022 | 7928457040 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-11 14:23 | 2022-01-24 14:59 | 2023-02-28 14:59 | 2022-02-18 11:00 | PROGRAMAVEL | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2022-01-24 14:59 |  | 040 | LD04010004 | Na manutenção realizada no RL 7928457040, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor está danificado, sendo necessário realizar a substituição do mesmo. Modelo do RL: NOJA POWER OSM 38KV - Relé RC10. | ANOMALIA EM RELIGADOR
581468407344085,6214930556 | 2021 | ETO-RD-PS 00210/2021 | ETO-RD-PS | 00210/2021 | 5814684073 | 58 | REGULADOR | 2020-09-11 14:55 | 2021-03-03 09:00 | 2022-04-07 09:00 | 2021-03-25 16:30 | PROGRAMAVEL | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2021-03-03 09:00 |  | 073 | LD02047073 | RAMAL DO POSTO FISCAL - LAGOA DA CONFUSÃO Através dos ensaios realizados no RT 5814684073 identificamos a necessidade de substituir as 3 peças. Fases A, B e C com baixa Isolação DC, constatando a necessidade de reforma devido desgastes internos. Obs.: este RT funciona com relé individuais. Caso as peças sejam substituídas por peças novas e/ou que foram reformadas, será necessário também a instalação do relé RUA. Pois, tanto as novas peças, quanto as que são reformadas, já possuem a compatibilização pro relé RUA, impossibilitando a utilização de relés individuais. Melhorias: - Substituir as chaves entrada/saída atuais por chaves com ângulo, facilitando manobras no RT; - Rebaixar mais as 3 peças, proporcionando mais segurança na execução dos ensaios; - Na manutenção foi identificado também a necessidade de melhoria da malha de aterramento. Seguem as medições: Medição 1: 47.7 / Medição 2: 35.9 / Medição 3: 35.4 Valor médio das medições: 39,67. | ANOMALIA EM REGULADORES
581468407344085,6214930556 | 2020 | ETO-COEP 00226/2020 | ETO-COEP | 00226/2020 | 5814684073 | 58 | REGULADOR | 2020-09-11 14:55 | 2021-03-03 09:00 | 2022-04-07 09:00 |  | PROGRAMAVEL | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2021-03-03 09:00 | ETO-RD-PS 00210/2021 | 073 | LD02047073 | RAMAL DO POSTO FISCAL - LAGOA DA CONFUSÃO Através dos ensaios realizados no RT 5814684073 identificamos a necessidade de substituir as 3 peças. Fases A, B e C com baixa Isolação DC, constatando a necessidade de reforma devido desgastes internos. Obs.: este RT funciona com relé individuais. Caso as peças sejam substituídas por peças novas e/ou que foram reformadas, será necessário também a instalação do relé RUA. Pois, tanto as novas peças, quanto as que são reformadas, já possuem a compatibilização pro relé RUA, impossibilitando a utilização de relés individuais. Melhorias: - Substituir as chaves entrada/saída atuais por chaves com ângulo, facilitando manobras no RT; - Rebaixar mais as 3 peças, proporcionando mais segurança na execução dos ensaios; - Na manutenção foi identificado também a necessidade de melhoria da malha de aterramento. Seguem as medições: Medição 1: 47.7 / Medição 2: 35.9 / Medição 3: 35.4 Valor médio das medições: 39,67. | ANOMALIA EM REGULADORES
791002719644086,2808333333 | 2020 | ETO-TELE 00308/2020 | ETO-TELE | 00308/2020 | 7910027196 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-12 06:44 | 2020-09-12 06:44 | 2020-09-15 06:44 | 2020-09-16 16:00 | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2020-09-12 06:44 |  | 196 | LD02059122 | Seguem nota verifica falha na cominicacao do equipamento 7910027196 no municipio de lagoa do tocantins na rdu no ramal do rio preto .O mesmo foi feito primeiro ataque com equipe local (151op01),o mesmo nao retornou a comunicação nao,verificar o mesmo possivel defeito. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790065108544086,4863657407 | 2020 | ETO-PROT 00109/2020 | ETO-PROT | 00109/2020 | 7900651085 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-12 11:40 | 2020-09-12 11:40 | 2020-09-19 11:40 | 2021-04-16 08:49 | URGENTE | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2020-09-12 11:40 |  | 085 | LD04062013 | Favor verificar ajustes do RL 7900651085 devido o mesmo não ter aberto após cruzeta quebrada 3ª estrutura após chave 0301183084. Na ocasião desarmou o DJ 444R S/E Paraíso I e o RL 7908256086 no anel. | ANÁLISE PROTEÇÃO
583644800144086,5426157407 | 2020 | ETO-PROT 00110/2020 | ETO-PROT | 00110/2020 | 5836448001 | 58 | REGULADOR | 2020-09-12 13:01 | 2021-03-12 10:39 | 2021-03-19 10:39 |  | URGENTE | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS REPASSADA | 2021-03-12 10:39 | ETO-TELE 00120/2021 | 001 | AL01101271 | Favor verificar ajustes do RT 5836448001 na RDR de Luzimangues/Paraíso, o mesmo estar operando no manual devido reclamação de tensão alta do cliente da granja Faz. Pau Brasil; UC 11852777; Josenildo Rodrigues Barboza. | ANÁLISE PROTEÇÃO
583644800144086,5426157407 | 2021 | ETO-TELE 00120/2021 | ETO-TELE | 00120/2021 | 5836448001 | 58 | REGULADOR | 2020-09-12 13:01 | 2021-03-12 10:39 | 2021-03-19 10:39 | 2021-03-19 10:27 | URGENTE | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2021-03-12 10:39 |  | 001 | AL01101271 | Favor verificar ajustes do RT 5836448001 na RDR de Luzimangues/Paraíso, o mesmo estar operando no manual devido reclamação de tensão alta do cliente da granja Faz. Pau Brasil; UC 11852777; Josenildo Rodrigues Barboza. | ANOMALIA EM REGULADORES
790000107144086,914537037 | 2020 | ETO-PROT 00111/2020 | ETO-PROT | 00111/2020 | 7900001071 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-12 21:57 | 2020-09-12 21:57 | 2020-09-15 21:57 | 2020-10-07 08:55 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2020-09-12 21:57 |  | 071 | AL01018071 | Boa Noite ! Favor verificar ajustes e atuação do RL:7900001071 , aonde houve dois desarmes e foi percorrido trecho da RDU é não foi localizado anomalias . atuação rele 50 Temporizado de Fase B é C , e Sobre Corrente fase A . OBS: este religador no passado teve varios casos em que desarmava e não encontrava-se anomalias . Favor verificar situação . Parecer da Proteção: DMSL irá alterar o ajuste de proteção no dia 08/10/2020, para evitar o INRUSH em caso de perda de alimentação a montante. Eng° Irlley Castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
792586609044088,3743865741 | 2020 | ETO-TELE 00310/2020 | ETO-TELE | 00310/2020 | 7925866090 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-14 08:59 | 2020-09-14 08:59 | 2020-11-13 08:59 | 2020-09-14 18:23 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2020-09-14 08:59 |  | 090 | AL01053090 | O RL 7925866090, QUE ATENDE RDU DE SANTA TEREZINHA E RURAIS, O MESMO SE ENCONTRA SEM COMUNICAÇÃO E ASSIM SO SABEMOS DO DESARMES ATRAVES DA QUANTIDADE DE O.S’S. SÃO 980UC’S ATENDIDAS PELO MESMO | ANOMALIA EM RELIGADOR
790820309144088,6422337963 | 2020 | ETO-RD-DP 00662/2020 | ETO-RD-DP | 00662/2020 | 7908203091 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-14 15:25 | 2020-09-14 15:25 | 2020-09-17 15:25 | 2020-10-30 10:22 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS CANCELADA | 2020-09-14 15:25 |  | 091 | LD3002091 | religador bay passado | ANOMALIA EM RELIGADOR
792644103544088,869837963 | 2020 | ETO-POSOP 00407/2020 | ETO-POSOP | 00407/2020 | 7926441035 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-14 20:53 | 2020-09-14 20:53 | 2020-09-21 20:53 | 2020-09-15 09:40 | URGENTE | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2020-09-14 20:53 |  | 035 | LD01051035 | Boa noite time pós operação! Por gentileza verificar situação abaixo; Necessidade de manutenção corretiva na RDR de Monte do Carmo, Ramal Vila da Balsa a partir do RL:7926441035, atende 137 Clientes. Abaixo pontos que necessitam intervenção urgente, situação verificada pela equipe 035OP02, informações com Alex, tel.:99212-2888. Obs.: Acesso para caminhão, inclusive linha viva. ID: 60716742 Estrutura:N3-N3 Substituir 2 cruzeta de madeira podre. Substituir 1 isolador de pino ID: 60673479 Substituir poste 10/ 150 com ferragem exposta no topo. Substituir 1 cruzeta 3 Isoladores de pino topo. ID: P32/6 Não foi possível identificar o ID no mapa TS Estrutura: TE com cruzeta "Rachada" ID: 60669077 Bitola:10/150 Topo do poste deteriorado Poste inclinado com estai quebrado ID: 60668306 Estrutura N1 com cruzeta deteriorada. ID: 60667618 Estrutura TE 2 Cruzetas quebradas. Acesso: só caminhonete traçada. Chave:3310211035 não está rearmando para segundo estágio. | ANÁLISE PÓS OPERAÇÃO
793003712244090,2227430556 | 2020 | ETO-TELE 00313/2020 | ETO-TELE | 00313/2020 | 7930037122 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-16 05:21 | 2020-09-16 05:21 | 2020-09-23 05:21 | 2020-09-18 16:49 | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2020-09-16 05:21 |  | 122 | AL02059122 | favor verificar falta de comunicaçao no RL 7930037122 OBS. RL esta com comunicaçao intermitente | FALHA AUTOMAÇÃO
790002600244090,4396064815 | 2020 | ETO-TELE 00317/2020 | ETO-TELE | 00317/2020 | 7900026002 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-16 10:33 | 2020-09-16 10:33 | 2020-09-23 10:33 | 2020-09-22 16:44 | URGENTE | LAILSON GOMES NUNES | SS ATENDIDA | 2020-09-16 10:33 |  | 002 | LD01084002 | Falha na automaçao dos Rls 7930575002,7924719030,7924883090,7900026002 | FALHA AUTOMAÇÃO
792488309044090,4396064815 | 2020 | ETO-TELE 00316/2020 | ETO-TELE | 00316/2020 | 7924883090 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-16 10:33 | 2020-09-16 10:33 | 2020-09-23 10:33 | 2020-09-22 16:44 | URGENTE | LAILSON GOMES NUNES | SS ATENDIDA | 2020-09-16 10:33 |  | 090 | LD03005098 | Falha na automaçao dos Rls 7930575002,7924719030,7924883090,7900026002 | FALHA AUTOMAÇÃO
792471909044090,4396064815 | 2020 | ETO-TELE 00315/2020 | ETO-TELE | 00315/2020 | 7924719090 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-16 10:33 | 2020-09-16 10:33 | 2020-09-23 10:33 | 2020-09-21 16:43 | URGENTE | LAILSON GOMES NUNES | SS ATENDIDA | 2020-09-16 10:33 |  | 090 | LD01084002 | Falha na automaçao dos Rls 7930575002,7924719030,7924883090,7900026002 | FALHA AUTOMAÇÃO
793057500244090,4396064815 | 2020 | ETO-TELE 00314/2020 | ETO-TELE | 00314/2020 | 7930575002 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-16 10:33 | 2020-09-16 10:33 | 2020-09-23 10:33 | 2020-09-21 16:42 | URGENTE | LAILSON GOMES NUNES | SS ATENDIDA | 2020-09-16 10:33 |  | 002 | LD01084002 | Falha na automaçao dos Rls 7930575002,7924719030,7924883090,7900026002 | FALHA AUTOMAÇÃO
584027402144092,3456712963 | 2020 | ETO-TELE 00320/2020 | ETO-TELE | 00320/2020 | 5840274021 | 58 | REGULADOR | 2020-09-18 08:18 | 2020-09-18 08:18 | 2020-11-17 08:18 | 2020-10-19 16:55 | ALTA | WALLYSON BARREIRA DE SÁ | SS ATENDIDA | 2020-09-18 08:18 |  | 021 | LD01010021 | SUBSTITUIDO O EQUIPAMENTO FASE B, CONFORME A SS´S ETO RD GU 1079/2020, FAVOR COLOCAR EM OPERAÇÃO. | COMISSIONAMENTO
791365510044092,5252430556 | 2020 | ETO-PROT 00113/2020 | ETO-PROT | 00113/2020 | 7913655100 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-18 12:36 | 2020-09-18 12:36 | 2020-09-21 12:36 | 2020-09-24 13:47 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2020-09-18 12:36 |  | 100 | AL01081100 | Boa tarde ! Favor verificar proteção RL: 7933796100 - Vão Mutum - Taquarrusu do Porto , este equipamento não aceita fechamento com carga total do ramal . Sinalizando proteção R51 temporizado de fase A , com corrente de Trip de 26 amperes . possivelmente o ajuste de fase e muito baixo , Provavelmente quando energiza o ramal todo de imediato a corrente de inrush sobe muito ocassionado o desarme do mesmo . Parecer da proteção: Alterado o ajsute de proteção remotamente. Eng° Irlley Castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
793026305844092,5880208333 | 2020 | ETO-RD-AR 01357/2020 | ETO-RD-AR | 01357/2020 | 7930263058 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-18 14:07 | 2020-09-18 14:07 | 2020-09-21 14:07 | 2020-10-13 17:17 | EMERGENCIAL | SILLAS RODRIGUES FLORENCIO | SS ATENDIDA | 2020-09-18 14:07 |  | 058 | LD03010004 | IDENTIFICADO NECESSIDADE DE ACIONAMENTO DA LINHA VIVA PARA REALIZAR A TROCA DOS PARA RAIOS DE ENTRADA E SAIDA DO RELIGADOR 7930263058 E DO TRAFO AUXILAIR 5730263058 - RDU SANTA FÉ DO ARAGUAIA. | AVISO DE ANOMALIA
793026205844092,5937037037 | 2020 | ETO-RD-AR 01359/2020 | ETO-RD-AR | 01359/2020 | 7930262058 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-18 14:15 | 2020-09-18 14:15 | 2020-09-21 14:15 | 2020-10-21 12:11 | EMERGENCIAL | SILLAS RODRIGUES FLORENCIO | SS ATENDIDA | 2020-09-18 14:15 |  | 058 | LD03010004 | IDENTIFICADO NECESSIDADE DE ACIONAMENTO DA LINHA VIVA PARA REALIZAR A TROCA DOS 6 PARA RAIOS 34,5 KV DE ENTRADA E SAIDA DO RELIGADOR 7930262058 E DO PARA RAIO DO TRAFO AUXILIAR 5730262058 - RDR SANTA FÉ DO ARAGUAIA. | AVISO DE ANOMALIA
790819801344094,5565625 | 2020 | ESO-RD-PS 00765/2020 | ESO-RD-PS | 00765/2020 | 7908198013 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-20 13:21 | 2020-09-20 13:21 | 2020-09-27 13:21 | 2020-09-22 11:20 | URGENTE | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2020-09-20 13:21 |  | 013 | AL01062013 | Favor verificar possível inversão de fase no circuito do RL 7908198013 sentido AL 01. Após fechamento do mesmo em anel AL 01 com AL 04 Paraíso I, houve desarme do RL 7900117013. | AVISO DE ANOMALIA
790054301044094,6299074074 | 2020 | ETO-TELE 00322/2020 | ETO-TELE | 00322/2020 | 7900543010 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-20 15:07 | 2020-09-20 15:25 | 2020-09-23 15:25 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS REPASSADA | 2020-09-20 15:25 | ETO-PROT 00115/2020 | 010 | LD03059122 | Boa tarde, Segue ss para verificar anomalia no RL 7900543010 pois o mesm o esta desarmado com frequencia e não foi encontrado anamolia no circuito o mesmo esta bay pasado com proteção a montante com elo de 25 k. Segue para análise do time Proteção. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790054301044094,6299074074 | 2020 | ETO-PROT 00115/2020 | ETO-PROT | 00115/2020 | 7900543010 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-20 15:07 | 2020-09-20 15:25 | 2020-09-23 15:25 | 2020-10-16 15:46 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2020-09-20 15:25 |  | 010 | LD03059122 | Boa tarde, Segue ss para verificar anomalia no RL 7900543010 pois o mesm o esta desarmado com frequencia e não foi encontrado anamolia no circuito o mesmo esta bay pasado com proteção a montante com elo de 25 k. Segue para análise do time Proteção. Parecer da Proteção: Ajuste Revisado dia 15/10/2020 e aberto nota para o DMSL. Eng° Irlley Castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
793026205844094,8738773148 | 2020 | ETO-TELE 00324/2020 | ETO-TELE | 00324/2020 | 7930262058 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-20 20:58 | 2020-09-20 20:58 | 2020-09-23 20:58 | 2020-09-23 16:46 | EMERGENCIAL | SILLAS RODRIGUES FLORENCIO | SS ATENDIDA | 2020-09-20 20:58 |  | 058 | LD03010004 | Segue nota para verificação do religador 7930262058, o mesmo apresentou falha de comunicação. Realizamos o primeiro ataque e não voltou automação. | ANOMALIA EM RELIGADOR
791161703844096,8043634259 | 2020 | ETO-TELE 00325/2020 | ETO-TELE | 00325/2020 | 7911617038 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-22 19:18 | 2020-09-22 19:18 | 2020-09-25 19:18 | 2020-10-14 17:17 | EMERGENCIAL | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2020-09-22 19:18 |  | 038 | LD04028074 | Foi Constatado disjuntor de alimentação do Religador 7911617038 em curto, não é possivel restabelecer a comunicação do mesmo, verificado pela a equipe 038OP-01. Favor Direcionar equipe para Devidas tratativas. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793675309744097,6483564815 | 2020 | ETO-TELE 00326/2020 | ETO-TELE | 00326/2020 | 7936753097 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-23 15:34 | 2020-09-23 15:34 | 2020-09-26 15:34 | 2020-09-30 16:26 | EMERGENCIAL | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2020-09-23 15:34 |  | 097 | AL02003036 | Religador 7936753097 sem comunicação , foi feito primeiro ataque com equipe 036OP-03, omesmo não retornou a comunicar, Favor Direcionar equipe para devidas tratativas | ANOMALIA EM RELIGADOR
790053608644098,3079513889 | 2020 | ETO-TELE 00327/2020 | ETO-TELE | 00327/2020 | 7900536086 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-24 07:23 | 2020-09-24 07:23 | 2020-09-27 07:23 | 2020-10-09 16:56 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2020-09-24 07:23 |  | 086 | LD05062013 | Favor enviar equipe para executar inpenção no religador 7900536086,póis o mesmo esta com defeito fechar e não aceita foi feito o teste sem cargas e não aceita. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790053608644099,152974537 | 2020 | ETO-TELE 00328/2020 | ETO-TELE | 00328/2020 | 7900536086 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-25 03:40 | 2020-09-25 03:40 | 2020-09-28 03:40 | 2020-09-26 21:39 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS CANCELADA | 2020-09-25 03:40 |  | 086 | LD05062013 | Senhores, segue nota para verificação do RL 7900536086, o mesmo está com defeito interno, foi feito teste a vazio e o mesmo não aceitou, equipe 086OP02 não identificou nenhuma anomalia aparente. "Possível defeito em câmera", há necessidade de um técnico especializado para melhor análise. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790830225644099,1653125 | 2020 | ETO-TELE 00329/2020 | ETO-TELE | 00329/2020 | 7908302256 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-25 03:58 | 2020-09-25 03:58 | 2020-09-28 03:58 | 2020-10-07 15:13 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2020-09-25 03:58 |  | 256 | LD03046026 | Segue nota para verificação de status falso do RL 7908302256, o mesmo sinaliza aberto no SCADA, mesmo em campo o equipamento estando fechado. Favor avaliar com urgência, pois há risco operacional envolvido. | FALHA AUTOMAÇÃO
792434900744099,4664236111 | 2020 | ETO-TELE 00330/2020 | ETO-TELE | 00330/2020 | 7924349007 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-25 11:12 | 2020-09-25 11:12 | 2021-10-30 11:12 | 2020-10-20 17:43 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2020-09-25 11:12 |  | 007 | LD01050008 | ALTERAR OS AJSUTES DE PROTEÇÃO CONFORME ORDEM DE AJUSTES ENVIADAS. | AJUSTE DE RELÉ
790150300744099,4664236111 | 2020 | ETO-TELE 00331/2020 | ETO-TELE | 00331/2020 | 7901503007 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-25 11:12 | 2020-09-25 11:12 | 2021-10-30 11:12 | 2020-09-30 17:39 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2020-09-25 11:12 |  | 007 | LD01050008 | ALTERAR OS AJSUTES DE PROTEÇÃO CONFORME ORDEM DE AJUSTES ENVIADAS. | AJUSTE DE RELÉ
790293100144099,6663888889 | 2020 | ESO-RD-PO 00531/2020 | ESO-RD-PO | 00531/2020 | 7902931001 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-25 16:00 | 2020-09-25 16:00 | 2020-09-28 16:00 | 2020-09-25 20:30 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2020-09-25 16:00 |  | 001 | AL06072001 | Favor enviar equipe de linha viva para executar troca de jogo de chave faca de saida do religador 7902931001. | AVISO DE ANOMALIA
792624603244099,7267361111 | 2020 | ETO-TELE 00332/2020 | ETO-TELE | 00332/2020 | 7926246032 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-25 17:26 | 2020-09-25 17:26 | 2021-10-30 17:26 | 2020-10-01 10:16 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2020-09-25 17:26 |  | 032 | LD01003036 | ALTERAR O AJUSTE DE PROTEÇÃO DO RL 7926246032 PA PONTAL, DEVIDO ENTRADA DE TRIP SAVER NO MEIO DO RAMAL. | AJUSTE DE RELÉ
792461607644102,367974537 | 2020 | ETO-PROT 00118/2020 | ETO-PROT | 00118/2020 | 7924616076 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-28 08:50 | 2020-09-28 11:15 | 2020-10-01 11:15 | 2020-09-28 14:45 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2020-09-28 11:15 |  | 076 | LD06047073 | favor verificar os ajustos do religador 7924616076 estavamos fazendo teste neste religador o mesmo nao desarma e estava desarmando o 424r040 se gurupi. Temos 2 problemas ai: 1. Grupo 2 - Ligado Alterar para Grupo 1 2. Proteção - Desligado Alterar para Ligado. Eng° Irlley Castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
792461607644102,367974537 | 2020 | ETO-TELE 00333/2020 | ETO-TELE | 00333/2020 | 7924616076 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-28 08:50 | 2020-09-28 11:15 | 2020-10-01 11:15 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2020-09-28 11:15 | ETO-PROT 00118/2020 | 076 | LD06047073 | favor verificar os ajustos do religador 7924616076 estavamos fazendo teste neste religador o mesmo nao desarma e estava desarmando o 424r040 se gurupi. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793711000344102,4838194444 | 2020 | ETO-TELE 00334/2020 | ETO-TELE | 00334/2020 | 7937110003 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-28 11:37 | 2020-09-28 17:22 | 2020-10-01 17:22 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2020-09-28 17:22 | ETO-PROT 00119/2020 | 003 | AL01040003 | favor providenciar substituição da bateria do religador 7937110003 rdu de gurupi. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793711000344102,4838194444 | 2020 | ETO-PROT 00119/2020 | ETO-PROT | 00119/2020 | 7937110003 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-28 11:37 | 2020-09-28 17:22 | 2020-10-01 17:22 | 2020-09-30 15:02 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2020-09-28 17:22 |  | 003 | AL01040003 | favor providenciar substituição da bateria do religador 7937110003 rdu de gurupi. | ANOMALIA EM RELIGADOR
791502900344102,4919907407 | 2020 | ETO-TELE 00335/2020 | ETO-TELE | 00335/2020 | 7915029003 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-28 11:48 | 2020-09-28 17:22 | 2020-10-01 17:22 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2020-09-28 17:22 | ETO-PROT 00120/2020 | 003 | AL02113003 | BOM DIA PROVIDENCIAR SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA DO RELIGADOR 7915029003, ALARME DE BATERIA | ANOMALIA EM RELIGADOR
791502900344102,4919907407 | 2020 | ETO-PROT 00120/2020 | ETO-PROT | 00120/2020 | 7915029003 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-28 11:48 | 2020-09-28 17:22 | 2020-10-01 17:22 | 2020-09-30 10:30 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2020-09-28 17:22 |  | 003 | AL02113003 | BOM DIA PROVIDENCIAR SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA DO RELIGADOR 7915029003, ALARME DE BATERIA | ANOMALIA EM RELIGADOR
793603807644103,3571296296 | 2020 | ETO-TELE 00336/2020 | ETO-TELE | 00336/2020 | 7936038076 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-29 08:34 | 2020-09-29 08:34 | 2020-10-02 08:34 | 2020-10-07 15:27 | EMERGENCIAL | TIAGO BEZERRA DE SOUZA | SS ATENDIDA | 2020-09-29 08:34 |  | 076 | LD06047073 | RELIGADOR 7936038076 TEVE SUA PARTE ATIVA SUBSTITUIDA, E ESTA DISPONIVEL PARA COMISSIONAMENTO | COMISSIONAMENTO
790045311044103,5061226852 | 2020 | ETO-PROT 00121/2020 | ETO-PROT | 00121/2020 | 7900453110 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-29 12:09 | 2020-09-30 15:32 | 2020-10-03 15:32 | 2020-10-07 14:43 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2020-09-30 15:32 |  | 110 | LD01040003 | favor providenciar substituicao bateria do religador 7900453110 , religador de interligacao ld crixas. Baterias entregues para DEOP Gurupi. | BATERIA
790045311044103,5061226852 | 2020 | ETO-TELE 00337/2020 | ETO-TELE | 00337/2020 | 7900453110 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-29 12:09 | 2020-09-30 15:32 | 2020-10-03 15:32 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2020-09-30 15:32 | ETO-PROT 00121/2020 | 110 | LD01040003 | favor providenciar substituicao bateria do religador 7900453110 , religador de interligacao ld crixas. Baterias entregues para DEOP Gurupi. | BATERIA
792120101444103,8865972222 | 2020 | ETO-TELE 00339/2020 | ETO-TELE | 00339/2020 | 7921201014 | 79 | RELIGADOR | 2020-09-29 21:17 | 2020-09-29 21:17 | 2020-10-02 21:17 | 2020-10-21 18:06 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2020-09-29 21:17 |  | 014 | LD02047073 | Boa noite ! Segue nota , para verificar porque motivo RL 7921201014 - Rural- Cristalândia , não está fechando no sistema e em campo " Manual " . o mesmo estava com painel ligado normalmente , e alavanca de abertura manual na posição correta , chave Tic Tac Cromada na posição desligada . mesmo assim não conseguimos fechar equipamento . | ANOMALIA EM RELIGADOR
790183309444107,7661342593 | 2020 | ETO-TELE 00340/2020 | ETO-TELE | 00340/2020 | 7901833094 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-03 18:23 | 2020-10-03 18:23 | 2020-10-06 18:23 | 2020-10-23 13:36 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2020-10-03 18:23 |  | 094 | LD01066094 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO 7901833094 FOI FEITO RESETE NAO SUBIU COMUNICAÇÃO FAVOR VERIFICAR. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792937602244109,1511111111 | 2020 | ETO-TELE 00341/2020 | ETO-TELE | 00341/2020 | 7929376022 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-05 03:38 | 2020-10-05 03:38 | 2020-10-08 03:38 | 2020-10-06 16:40 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2020-10-05 03:38 |  | 022 | LD01105019 | RL 7929376022 não aceitou comando de abertura pela SCADA e nem local, sendo aberto pela equipe de campos mecanicamente. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792766102644109,693125 | 2020 | ETO-TELE 00342/2020 | ETO-TELE | 00342/2020 | 7927661026 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-05 16:38 | 2020-10-05 16:38 | 2020-10-08 16:38 | 2020-10-08 18:01 | EMERGENCIAL | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2020-10-05 16:38 |  | 026 | LD02059122 | senhore favor veirifica religado de numero 7929661026 do ramal taquari pois o mesno esta sem comunicaçao ja foi feito o preiro ataque sem sucesso | FALHA AUTOMAÇÃO
792104902444110,5537384259 | 2020 | ETO-TELE 00343/2020 | ETO-TELE | 00343/2020 | 7921049024 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-06 13:17 | 2020-10-06 13:17 | 2020-10-13 13:17 | 2020-10-08 18:05 | URGENTE | LAILSON GOMES NUNES | SS ATENDIDA | 2020-10-06 13:17 |  | 024 | LD03038009 | FALHA NA AUTOMAÇAO DO RL 7921049024 | FALHA AUTOMAÇÃO
790050502644110,7891319444 | 2020 | ETO-PROT 00122/2020 | ETO-PROT | 00122/2020 | 7900505026 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-06 18:56 | 2020-10-06 18:56 | 2020-10-09 18:56 | 2020-10-07 08:32 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2020-10-06 18:56 |  | 026 | LD03046026 | Favor verificar e si possivel abilitar as medições de corrente e tensão,e corrente de trip do religador 7900505026. Parecer da Proteção: Natanael, bom dia! O Ramal do Gato comunica com Banda L (Orbcomm), tendo limitações de dados que são enviados via satélite. A inserção de mais pontos analógicos ocasionará na desativação do terminal por consumo excessivo. Por isso, nestes equipamentos que comunicam via Telespázio é complicadíssimo garantirmos as ICC's e medições de Tensão/Corrente. Os pontos do Telespazio (sejam NOJA, FORM6 ou SCHNEIDER) já são bem limitados pra evitarmos a perda de comunicação por consumo excessivo de informações. Eng° Irlley Castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
790030810444111,572337963 | 2020 | ETO-RD-GR 00929/2020 | ETO-RD-GR | 00929/2020 | 7900308104 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-07 13:44 | 2020-10-07 13:44 | 2020-10-10 13:44 | 2020-10-16 07:00 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2020-10-07 13:44 |  | 104 | LD01065015 | Segue SS para tirar ponto quente nas conexões do religador 7900308104, serviço com linha viva Ponto quente nas conexões do religador 7900308104. Segundo equipe de 104OP02 esta fazendo muito barulho nas conexões e precisa regularizar urgente a situação com linha viva. Acesso: Livre Endereço: SAIDA DE SANTA MARIA PARA RECURSOLÂNDIA ITS 12.0156/08 ODI 2008159899614. Saída da cidade Santa Maria a Recursolândia. | AVISO DE EMERGÊNCIA
792667208344111,8785416667 | 2020 | ETO-PROT 00126/2020 | ETO-PROT | 00126/2020 | 7926672083 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-07 21:05 | 2020-10-16 12:50 | 2020-10-19 12:50 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2020-10-16 12:50 | ETO-TELE 00352/2020 | 083 | LD01059122 | Segue nota para verificar RL-7926672083 mesmo quando falta tensão LD ficar sem comunicação provalmente seja bateria. | FALHA AUTOMAÇÃO
792667208344111,8785416667 | 2020 | ETO-TELE 00352/2020 | ETO-TELE | 00352/2020 | 7926672083 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-07 21:05 | 2020-10-16 12:50 | 2020-10-19 12:50 | 2020-10-23 13:40 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2020-10-16 12:50 |  | 083 | LD01059122 | Segue nota para verificar RL-7926672083 mesmo quando falta tensão LD ficar sem comunicação provalmente seja bateria. | FALHA AUTOMAÇÃO
792667208344111,8785416667 | 2020 | ETO-TELE 00344/2020 | ETO-TELE | 00344/2020 | 7926672083 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-07 21:05 | 2020-10-09 17:33 | 2020-10-12 17:33 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2020-10-09 17:33 | ETO-PROT 00126/2020 | 083 | LD01059122 | Segue nota para verificar RL-7926672083 mesmo quando falta tensão LD ficar sem comunicação provalmente seja bateria. | FALHA AUTOMAÇÃO
790024912744112,3663888889 | 2020 | ETO-TELE 00345/2020 | ETO-TELE | 00345/2020 | 7900249127 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-08 08:48 | 2020-10-08 08:48 | 2020-10-11 08:48 | 2020-10-14 17:18 | EMERGENCIAL | DOURIVAN MARTINS M JUNIOR | SS ATENDIDA | 2020-10-08 08:48 |  | 127 | LD01084002 | RELIGADOR 7900249127 APOS UM RELIGAMENTO PERDE A COMUNICAÇÃO E SÓ RETORNA APOS EQUIPE IR NO LOCAL FAZER O RESET FAVOR VERIFICAR A SITUAÇÃO | ANOMALIA EM RELIGADOR
583191401544112,4430439815 | 2020 | ETO-TELE 00346/2020 | ETO-TELE | 00346/2020 | 5831914015 | 58 | REGULADOR | 2020-10-08 10:38 | 2020-10-08 10:38 | 2020-10-11 10:38 | 2020-10-09 17:10 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2020-10-08 10:38 |  | 015 | LD02065015 | Enviar equipe para verificar RT, pois o mesmo não está regulando a tensão adequadamente, equipe 015OP01 esteve em campo e fez o primeiro ataque, porém não resolveu o problema. | ANOMALIA EM REGULADORES
583240604444113,4537152778 | 2021 | ESO-RD-PO 00403/2021 | ESO-RD-PO | 00403/2021 | 5832406044 | 58 | REGULADOR | 2020-10-09 10:53 | 2021-06-23 07:56 | 2022-07-28 07:56 | 2021-08-09 13:43 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS CANCELADA | 2021-06-23 07:56 |  | 044 | LD01056046 | RETIRAR O RT 532406044 QUE É DE 200 A E INSTALAR NO LUGAR DO RT 5800586084 QUE É DE 100 A. REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO. | COD - (SS) MELHORIA DE REDE
583240604444113,4537152778 | 2020 | ETO-COEP 00337/2020 | ETO-COEP | 00337/2020 | 5832406044 | 58 | REGULADOR | 2020-10-09 10:53 | 2021-06-23 07:56 | 2022-07-28 07:56 | 2021-08-09 13:43 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS CANCELADA | 2021-06-23 07:56 | ESO-RD-PO 00403/2021 | 044 | LD01056046 | RETIRAR O RT 532406044 QUE É DE 200 A E INSTALAR NO LUGAR DO RT 5800586084 QUE É DE 100 A. REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO. | COD - (SS) MELHORIA DE REDE
790053608644113,6907291667 | 2020 | ESO-RD-PS 00887/2020 | ESO-RD-PS | 00887/2020 | 7900536086 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-09 16:35 | 2020-10-14 11:05 | 2021-11-18 11:05 | 2020-11-07 16:26 | PROGRAMAVEL | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2020-10-14 11:05 |  | 086 | LD05062013 | Na manutenção realizada no RL 7900536086, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor está danificado, sendo necessário realizar a substituição do mesmo. Modelo do RL: NOJA POWER OSM 38KV - Relé RC10. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790053608644113,6907291667 | 2020 | ETO-COEP 00338/2020 | ETO-COEP | 00338/2020 | 7900536086 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-09 16:35 | 2020-10-14 11:05 | 2021-11-18 11:05 |  | PROGRAMAVEL | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2020-10-14 11:05 | ESO-RD-PS 00887/2020 | 086 | LD05062013 | Na manutenção realizada no RL 7900536086, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor está danificado, sendo necessário realizar a substituição do mesmo. Modelo do RL: NOJA POWER OSM 38KV - Relé RC10. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790029715244113,6963888889 | 2021 | ETO-RD-PO 00183/2021 | ETO-RD-PO | 00183/2021 | 7900297152 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-09 16:43 | 2021-03-23 09:20 | 2022-04-27 09:20 | 2021-03-17 17:15 | PROGRAMAVEL | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2021-03-23 09:20 | ESO-RD-PO 00235/2021 | 152 | LD02072001 | Prezados, boa tarde! Na manutenção realizada no RL 7900297152, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor e Controle estão danificados, sendo necessário realizar as substituições. Modelo do RL: SCHNEIDER SÉRIE N 38KV - Relé ADVC2. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790029715244113,6963888889 | 2021 | ETO-RD-PO 00098/2021 | ETO-RD-PO | 00098/2021 | 7900297152 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-09 16:43 | 2021-03-23 09:21 | 2022-04-27 09:21 | 2021-03-17 17:15 | PROGRAMAVEL | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2021-03-23 09:21 | ESO-RD-PO 00215/2021 | 152 | LD02072001 | Prezados, boa tarde! Na manutenção realizada no RL 7900297152, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor e Controle estão danificados, sendo necessário realizar as substituições. Modelo do RL: SCHNEIDER SÉRIE N 38KV - Relé ADVC2. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790029715244113,6963888889 | 2021 | ESO-RD-PO 00215/2021 | ESO-RD-PO | 00215/2021 | 7900297152 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-09 16:43 | 2021-03-19 07:52 | 2022-04-23 07:52 |  | PROGRAMAVEL | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2021-03-19 07:52 | ETO-RD-PO 00183/2021 | 152 | LD02072001 | Prezados, boa tarde! Na manutenção realizada no RL 7900297152, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor e Controle estão danificados, sendo necessário realizar as substituições. Modelo do RL: SCHNEIDER SÉRIE N 38KV - Relé ADVC2. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790029715244113,6963888889 | 2021 | ETO-RD-PO 00098/2021 | ETO-RD-PO | 00098/2021 | 7900297152 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-09 16:43 | 2021-03-23 09:21 | 2022-04-27 09:21 | 2021-03-17 17:15 | PROGRAMAVEL | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2021-03-23 09:21 | ESO-RD-PO 00236/2021 | 152 | LD02072001 | Prezados, boa tarde! Na manutenção realizada no RL 7900297152, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor e Controle estão danificados, sendo necessário realizar as substituições. Modelo do RL: SCHNEIDER SÉRIE N 38KV - Relé ADVC2. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790029715244113,6963888889 | 2021 | ESO-RD-PO 00073/2021 | ESO-RD-PO | 00073/2021 | 7900297152 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-09 16:43 | 2021-02-11 16:33 | 2022-03-18 16:33 |  | PROGRAMAVEL | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2021-02-11 16:33 | ETO-RD-PO 00098/2021 | 152 | LD02072001 | Prezados, boa tarde! Na manutenção realizada no RL 7900297152, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor e Controle estão danificados, sendo necessário realizar as substituições. Modelo do RL: SCHNEIDER SÉRIE N 38KV - Relé ADVC2. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790029715244113,6963888889 | 2021 | ESO-RD-PO 00235/2021 | ESO-RD-PO | 00235/2021 | 7900297152 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-09 16:43 | 2021-03-23 09:20 | 2022-04-27 09:20 | 2021-03-17 17:15 | PROGRAMAVEL | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2021-03-23 09:20 |  | 152 | LD02072001 | Prezados, boa tarde! Na manutenção realizada no RL 7900297152, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor e Controle estão danificados, sendo necessário realizar as substituições. Modelo do RL: SCHNEIDER SÉRIE N 38KV - Relé ADVC2. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790029715244113,6963888889 | 2021 | ESO-RD-PO 00236/2021 | ESO-RD-PO | 00236/2021 | 7900297152 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-09 16:43 | 2021-03-23 09:21 | 2022-04-27 09:21 | 2021-03-17 17:15 | PROGRAMAVEL | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2021-03-23 09:21 |  | 152 | LD02072001 | Prezados, boa tarde! Na manutenção realizada no RL 7900297152, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor e Controle estão danificados, sendo necessário realizar as substituições. Modelo do RL: SCHNEIDER SÉRIE N 38KV - Relé ADVC2. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790029715244113,6963888889 | 2020 | ETO-COEP 00339/2020 | ETO-COEP | 00339/2020 | 7900297152 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-09 16:43 | 2021-01-21 16:18 | 2022-02-25 16:18 |  | PROGRAMAVEL | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2021-01-21 16:18 | ESO-RD-PO 00073/2021 | 152 | LD02072001 | Prezados, boa tarde! Na manutenção realizada no RL 7900297152, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor e Controle estão danificados, sendo necessário realizar as substituições. Modelo do RL: SCHNEIDER SÉRIE N 38KV - Relé ADVC2. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790037110444113,7028009259 | 2020 | ETO-COEP 00340/2020 | ETO-COEP | 00340/2020 | 7900371104 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-09 16:52 | 2020-10-09 16:52 | 2021-11-13 16:52 | 2021-02-10 09:00 | PROGRAMAVEL | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2020-10-09 16:52 |  | 104 | LD01065015 | Na manutenção realizada no RL 7900371104, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor está danificado, sendo necessário realizar a substituição do mesmo. Modelo do RL: SCHNEIDER SÉRIE N 38kV - Relé ADVC2. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790002601744113,7434837963 | 2020 | ETO-TELE 00347/2020 | ETO-TELE | 00347/2020 | 7900026017 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-09 17:51 | 2020-10-09 17:51 | 2021-11-13 17:51 | 2020-11-12 21:11 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2020-10-09 17:51 |  | 017 | AL02017017 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO DO RL 7900026017, DEVIDO ENTRADA DE TRIP SAVER NO ALIMENTADOR. | AJUSTE DE RELÉ
790746705944115,8488310185 | 2020 | ETO-TELE 00348/2020 | ETO-TELE | 00348/2020 | 7907467059 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-11 20:22 | 2020-10-11 20:22 | 2020-10-14 20:22 | 2020-10-14 17:19 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2020-10-11 20:22 |  | 059 | AL06097122 | Boa noite, Favor envia equipe verificar RL-7907467059 sem automação e comunicação. Feito primeiro ataque com equipe 059OP07 RL retorna comunica, Porém +ou- 2 minutos depois perde comunicação. | FALHA AUTOMAÇÃO
790868901444117,1429166667 | 2020 | ETO-TELE 00349/2020 | ETO-TELE | 00349/2020 | 7908689014 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-13 03:26 | 2020-10-13 03:26 | 2020-10-20 03:26 | 2020-10-15 11:24 | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2020-10-13 03:26 |  | 014 | LD03062013 | favor verificar falha de comunicaçao no RL 7908689014 e 7908686014, houve desarme no 424R de Crsitalandia em seguida os Religadores perderam a comunicaçao, foi feito Reset porem sem sucesso | FALHA AUTOMAÇÃO
790830800644117,2716550926 | 2020 | ETO-PROT 00127/2020 | ETO-PROT | 00127/2020 | 7908308006 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-13 06:31 | 2020-10-13 06:31 | 2020-10-16 06:31 | 2020-10-19 11:43 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2020-10-13 06:31 |  | 006 | LD05050008 | Segue solicitação de serviço para verificação e análise dos ajustes do RL 7908308006 - Quando se faz necessário inversão de alimentação, para energizarmos cargas da S/E Miracema via Palmas II, o mesmo atua as proteções, inviabilizando alimentação pelo determinado trecho. Fato ocorrido dia 11/10/2020 00:20 Parecer da Proteção: Revisado e alterado os ajustes de proteção, aberto notas para o DMSL implantar em campo. Eng° Irlley Castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
790870704944117,6622106481 | 2020 | ETO-TELE 00350/2020 | ETO-TELE | 00350/2020 | 7908707049 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-13 15:54 | 2020-10-13 15:54 | 2020-10-16 15:54 | 2020-10-14 17:21 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2020-10-13 15:54 |  | 049 | LD02110005 | Senhores segue SS para verificação da automação do equipamento 7908707049. Anomalia: quando é executado algum comando no equipamento o mesmo derruba a comunicação da automação da repetidora de Taguatinga, o equipamento demora a subir o comando executado ocasionando demora na execução da alguma manobra. Por gentileza verificar. Att; | FALHA AUTOMAÇÃO
792570608744118,3716666667 | 2020 | ETO-RD-GR 00966/2020 | ETO-RD-GR | 00966/2020 | 7925706087 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-14 08:55 | 2020-10-14 08:55 | 2020-12-13 08:55 | 2020-10-30 10:23 | ALTA | PEDRO HENRIQUE ROCHA DE SOUZA | SS CANCELADA | 2020-10-14 08:55 |  | 087 | LD02022033 | Realizar a substituição do religador completo 7925706087 no P.A Araguaia na RDR de Goianorte! chegar a resistividade do aterraemento antes de energizar o mesmo! | AVISO DE ANOMALIA
580084307544118,3844212963 | 2020 | CONFIG 00001/2020 | CONFIG | 00001/2020 | 5800843075 | 58 | REGULADOR | 2020-10-14 09:14 | 2020-10-14 09:14 | 2021-11-18 09:14 | 2020-10-14 09:33 | PROGRAMAVEL | CELSO LUIZ MOREIRA FONSECA | SS CANCELADA | 2020-10-14 09:14 |  | 075 | LD01050008 | TESTE TI | AVISO DE EMERGÊNCIA
580332700144118,399525463 | 2020 | CONFIG 00002/2020 | CONFIG | 00002/2020 | 5803327001 | 58 | REGULADOR | 2020-10-14 09:35 | 2020-10-14 09:35 | 2021-04-12 09:35 | 2020-10-14 09:37 | BAIXA | CELSO LUIZ MOREIRA FONSECA | SS CANCELADA | 2020-10-14 09:35 |  | 001 | AL01101271 | TESTE DE TI | AVISO DE ANOMALIA
580056608444119,7214236111 | 2020 | ETO-TELE 00351/2020 | ETO-TELE | 00351/2020 | 5800566084 | 58 | REGULADOR | 2020-10-15 17:19 | 2020-10-15 17:19 | 2021-11-19 17:19 | 2020-10-16 17:25 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2020-10-15 17:19 |  | 084 | LD04062013 | RELÉ RUA COM SUSPEITA DE QUEIMADO. | ANOMALIA EM REGULADORES
792731008344120,6726736111 | 2020 | ETO-TELE 00353/2020 | ETO-TELE | 00353/2020 | 7927310083 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-16 16:09 | 2020-10-16 16:09 | 2020-10-19 16:09 | 2020-10-21 17:59 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2020-10-16 16:09 |  | 083 | LD03059122 | Segue nota para verificação do RL [7927310083] na ausência de VCA o mesmo perde a comunicação, possível anomalia em bateria. | FALHA AUTOMAÇÃO
792678012244120,6730092593 | 2020 | ETO-TELE 00354/2020 | ETO-TELE | 00354/2020 | 7926780122 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-16 16:09 | 2020-10-16 16:09 | 2021-11-20 16:09 | 2020-10-19 17:04 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2020-10-16 16:09 |  | 122 | LD03059122 | RELIGADOR COM COMUNICAÇÃO INTERMITENTE, CORRIGIR. ALTERAR O AJUSTE DE PROTEÇÃO | AJUSTE DE RELÉ
792731008344120,6747106481 | 2020 | ETO-TELE 00358/2020 | ETO-TELE | 00358/2020 | 7927310083 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-16 16:12 | 2020-10-16 16:12 | 2021-11-20 16:12 | 2020-10-21 18:03 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2020-10-16 16:12 |  | 083 | LD03059122 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO, DEVIDO REVISÃO, POR ENTRADA DE NOVOS EQUIPAMENTOS NA REDE, COMO TRIP SAVER. | AJUSTE DE RELÉ
793564600644120,6747106481 | 2020 | ETO-TELE 00357/2020 | ETO-TELE | 00357/2020 | 7935646006 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-16 16:12 | 2020-10-16 16:12 | 2021-11-20 16:12 | 2020-10-20 16:38 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2020-10-16 16:12 |  | 006 | LD03059122 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO, DEVIDO REVISÃO, POR ENTRADA DE NOVOS EQUIPAMENTOS NA REDE, COMO TRIP SAVER. | AJUSTE DE RELÉ
792731201044120,6747106481 | 2020 | ETO-TELE 00356/2020 | ETO-TELE | 00356/2020 | 7927312010 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-16 16:12 | 2020-10-16 16:12 | 2021-11-20 16:12 | 2020-10-20 16:39 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2020-10-16 16:12 |  | 010 | LD03059122 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO, DEVIDO REVISÃO, POR ENTRADA DE NOVOS EQUIPAMENTOS NA REDE, COMO TRIP SAVER. | AJUSTE DE RELÉ
790054301044120,6747106481 | 2020 | ETO-TELE 00355/2020 | ETO-TELE | 00355/2020 | 7900543010 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-16 16:12 | 2020-10-16 16:12 | 2021-11-20 16:12 | 2020-10-20 16:39 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2020-10-16 16:12 |  | 010 | LD03059122 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO, DEVIDO REVISÃO, POR ENTRADA DE NOVOS EQUIPAMENTOS NA REDE, COMO TRIP SAVER. | AJUSTE DE RELÉ
790427800144121,6920717593 | 2020 | ETO-TELE 00361/2020 | ETO-TELE | 00361/2020 | 7904278001 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-17 16:37 | 2020-10-17 16:37 | 2020-10-20 16:37 | 2020-10-22 17:11 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2020-10-17 16:37 |  | 001 | LD03072001 | Religador 7904278001 com rele apagado, problema no radio e no controle informações Ricardo 99205-4066 | ANOMALIA EM RELIGADOR
792678012244123,4381018519 | 2020 | ETO-PROT 00129/2020 | ETO-PROT | 00129/2020 | 7926780122 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-19 10:31 | 2020-10-19 10:31 | 2020-12-18 10:31 | 2021-02-11 16:32 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2020-10-19 10:31 |  | 122 | LD03059122 | Revisar ajuste de proteção do religador 7926780122. PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTO COMO ALARME. | ANÁLISE PROTEÇÃO
790830900644123,4858449074 | 2020 | ETO-TELE 00363/2020 | ETO-TELE | 00363/2020 | 7908309006 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-19 11:40 | 2020-10-19 11:40 | 2021-11-23 11:40 | 2021-04-09 17:30 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2020-10-19 11:40 |  | 006 | LD05050008 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
790830800644123,4858449074 | 2020 | ETO-TELE 00362/2020 | ETO-TELE | 00362/2020 | 7908308006 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-19 11:40 | 2020-10-19 11:40 | 2021-11-23 11:40 | 2021-04-09 17:30 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2020-10-19 11:40 |  | 006 | LD05050008 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
790055201044123,4858449074 | 2020 | ETO-TELE 00364/2020 | ETO-TELE | 00364/2020 | 7900552010 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-19 11:40 | 2020-10-19 11:40 | 2021-11-23 11:40 | 2020-11-05 17:11 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2020-10-19 11:40 |  | 010 | LD05050008 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
584027402144123,6993287037 | 2020 | ETO-COEP 00383/2020 | ETO-COEP | 00383/2020 | 5840274021 | 58 | REGULADOR | 2020-10-19 16:47 | 2020-10-19 16:47 | 2021-11-23 16:47 | 2021-05-25 14:58 | PROGRAMAVEL | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2020-10-19 16:47 |  | 021 | LD01010021 | Na semana anterior realizamos o comissionamento da peça substituída, conforme dados dos ensaios da Fase B. Todos os ensaios foram satisfatórios, igualmente as medições de aterramento. Porém, ao colocar em operação o RT da fase B, ocorreu o desarme da LD. Logo a equipe percebeu a situação e desenergizou o RT da Fase B. Como não houve nenhum arco ou estouro da peça, equipe realizou uma inspeção visual e identificou que o curto no RT ocasionou um furo na peça, conforme figura anexa. Diante do fato, será necessário realizar substituição por outra peça 19,9 kV. Todos os anexos estão no e-mail. | ANOMALIA EM REGULADORES
792371803644124,3954976852 | 2020 | ETO-TELE 00365/2020 | ETO-TELE | 00365/2020 | 7923718036 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-20 09:30 | 2020-10-20 09:30 | 2021-11-24 09:30 | 2021-03-04 17:27 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2020-10-20 09:30 |  | 036 | AL02003036 | ALTERAR TEMPOS DE RELIGAMENTO E CONFERIR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO VISTO QUE TEMOS CHAVES SECCIONALIZADORAS A JUSANTE. | AJUSTE DE RELÉ
792764300144124,426099537 | 2020 | ETO-TELE 00366/2020 | ETO-TELE | 00366/2020 | 7927643001 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-20 10:14 | 2020-10-20 10:14 | 2021-11-24 10:14 | 2020-10-29 16:21 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2020-10-20 10:14 |  | 001 | LD02072001 | ALTERAR A FUNÇÃO DO RELIGADOR DE ALARME PARA SECCIONALIZADOR. | AJUSTE DE RELÉ
792764300144124,4365509259 | 2020 | ETO-SCADA 00639/2020 | ETO-SCADA | 00639/2020 | 7927643001 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-20 10:29 | 2020-10-20 10:29 | 2021-11-24 10:29 | 2020-10-21 16:00 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2020-10-20 10:29 |  | 001 | LD02072001 | Alterar a funcionalidade de ALARME para SECCIONALIZADOR no supervisorio | SS SCADA
580184303844124,4565625 | 2020 | ETO-RD-DP 00771/2020 | ETO-RD-DP | 00771/2020 | 5801843038 | 58 | REGULADOR | 2020-10-20 10:57 | 2020-10-20 10:57 | 2021-11-24 10:57 | 2020-10-19 09:59 | PROGRAMAVEL | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2020-10-20 10:57 |  | 038 | LD04028074 | Realizar o retrofit do RT 5801843038. Este processo inclui a remoção dos relés individuais e instalação do relé RUA, possibilitando comunicação remota. | COMISSIONAMENTO
793035914944125,3067824074 | 2020 | ETO-TELE 00367/2020 | ETO-TELE | 00367/2020 | 7930359149 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-21 07:22 | 2020-10-21 07:22 | 2020-10-24 07:22 | 2020-11-04 17:35 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2020-10-21 07:22 |  | 149 | LD05062013 | Favor verificar intermitência da comunicação do religador 7930359149,sempe que o mesmo esta na posição NA o mesmo fica perdendo a comunicação,e apóis minutos retorna. | FALHA AUTOMAÇÃO
790111008444125,7080208333 | 2020 | ETO-TELE 00368/2020 | ETO-TELE | 00368/2020 | 7901110084 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-21 17:00 | 2020-10-21 17:34 | 2020-12-20 17:34 |  | ALTA | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS REPASSADA | 2020-10-21 17:34 | ETO-SCADA 00674/2020 | 084 | LD05062013 | Favor realizar as seguintes atualizações: RL 7930359149 de N/F para N/A RL 7925563149 de N/A para N/F RL 7921202014 de N/A para N/F RL 7900032086 de N/F para N/A RL 7901110084 de N/A para N/F | FALHA AUTOMAÇÃO
790111008444125,7080208333 | 2020 | ETO-SCADA 00674/2020 | ETO-SCADA | 00674/2020 | 7901110084 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-21 17:00 | 2020-10-21 17:34 | 2020-12-20 17:34 | 2020-11-16 17:30 | ALTA | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2020-10-21 17:34 |  | 084 | LD05062013 | Favor realizar as seguintes atualizações: RL 7930359149 de N/F para N/A RL 7925563149 de N/A para N/F RL 7921202014 de N/A para N/F RL 7900032086 de N/F para N/A RL 7901110084 de N/A para N/F | FALHA AUTOMAÇÃO
792120101444125,7263541667 | 2020 | ETO-COEP 00384/2020 | ETO-COEP | 00384/2020 | 7921201014 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-21 17:26 | 2020-10-21 17:26 | 2021-11-25 17:26 | 2020-10-30 10:22 | PROGRAMAVEL | RENAN FREITAS SILVA | SS CANCELADA | 2020-10-21 17:26 |  | 014 | LD02047073 | Na manutenção realizada no RL 7921201014, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor está danificado, sendo necessário realizar a substituição do mesmo. Modelo do RL: COOPER Power Systems Tipo "NOVA" 38 kV - Relé FORM6. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792731201044126,5189351852 | 2020 | ETO-SCADA 00675/2020 | ETO-SCADA | 00675/2020 | 7927312010 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-22 12:27 | 2020-10-22 12:27 | 2020-10-25 12:27 | 2020-10-23 10:00 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2020-10-22 12:27 |  | 010 | LD03059122 | Nota aberta para verifica RL-7927312010 na ocorrência INT- 20204206544059, RL abriu em campo porém no sistema não abriu. | SS SCADA
792771403744127,3955439815 | 2020 | ETO-TELE 00371/2020 | ETO-TELE | 00371/2020 | 7927714037 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-23 09:30 | 2020-10-23 13:43 | 2021-11-27 13:43 |  | PROGRAMAVEL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS REPASSADA | 2020-10-23 13:43 | ETO-PROT 00133/2020 | 037 | LD03040003 | Providenciar bateria para o RL 7927714037. religador da LD Gurupi/Aliança. Substituição será feita pela equipe DEOP Gurupi. Acompanhar e realizar a baixa após a execução. | BATERIA
792771403744127,3955439815 | 2020 | ETO-PROT 00133/2020 | ETO-PROT | 00133/2020 | 7927714037 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-23 09:30 | 2020-10-23 13:43 | 2021-11-27 13:43 | 2020-10-23 16:40 | PROGRAMAVEL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2020-10-23 13:43 |  | 037 | LD03040003 | Providenciar bateria para o RL 7927714037. religador da LD Gurupi/Aliança. Substituição será feita pela equipe DEOP Gurupi. Acompanhar e realizar a baixa após a execução. | ANÁLISE PROTEÇÃO
792461413944127,6835648148 | 2020 | ETO-PROT 00134/2020 | ETO-PROT | 00134/2020 | 7924614139 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-23 16:24 | 2020-10-23 16:24 | 2020-10-26 16:24 | 2021-04-16 14:28 | EMERGENCIAL | DANILO GOMES COSTA | SS ATENDIDA | 2020-10-23 16:24 |  | 139 | LD02036052 | Favor verificar proteções do RL 7924614139 quando a necessidade de alimentação em contingência das cargas de Araguaçu. Parecer da proteção: Será revisado os ajustes de proteção junto com o projeto ampliação de ajustes no lote 2 do sul. Eng° Irlley Castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
792588005644128,3876041667 | 2020 | ETO-TELE 00372/2020 | ETO-TELE | 00372/2020 | 7925880056 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-24 09:18 | 2020-10-24 09:18 | 2020-10-27 09:18 | 2020-10-27 14:58 | EMERGENCIAL | LAILSON GOMES NUNES | SS ATENDIDA | 2020-10-24 09:18 |  | 056 | LD03010004 | FALHA NA AUTOMAÇAO DO RL 7925880056, EQUIPE 004OP17 FEZ O PRIMEIRO ATAQUE POREM SEM SUCESSO | FALHA AUTOMAÇÃO
794027302944128,5686921296 | 2020 | ETO-TELE 00373/2020 | ETO-TELE | 00373/2020 | 7940273029 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-24 13:39 | 2020-10-24 13:39 | 2020-10-31 13:39 | 2020-11-04 16:10 | URGENTE | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | SS ATENDIDA | 2020-10-24 13:39 |  | 029 | LD02010021 | AO DESLOCAR EQUIPE 029OP01 PARA A CH 3310165029 FOI IDENTIFICADO AUSENCIA DE TENSÃO, VEIRIFICADO NO SCADA O RL 7940273029 ESTAVA FECHADO NORMAL, PORÉM ABERTO EM CAMPO. OS 20204210856606 RL 7940273029 | FALHA AUTOMAÇÃO
792311002144129,8833101852 | 2020 | ETO-TELE 00375/2020 | ETO-TELE | 00375/2020 | 7923110021 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-25 21:12 | 2020-10-25 21:12 | 2020-10-28 21:12 | 2020-11-04 17:02 | EMERGENCIAL | GEONES VIEIRA DOS REIS PORTO | SS ATENDIDA | 2020-10-25 21:12 |  | 021 | LD03010021 | foi feito o primeiro ataque com equipe em campo e automação nao retornou. intervenção nm 20204212110067 | FALHA AUTOMAÇÃO
790357300444130,6476967593 | 2020 | ETO-RD-AR 01649/2020 | ETO-RD-AR | 01649/2020 | 7903573004 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-26 15:33 | 2020-10-26 15:33 | 2020-12-25 15:33 | 2020-11-28 13:01 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2020-10-26 15:33 |  | 004 | AL02103004 | Deslocar RL 7903573004 para Poste 62051802. Alteração devido a alteração da configuração dos ALs de Araguaína. Deixar chave faca no local do religador retirado. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790030810444130,839212963 | 2020 | ETO-TELE 00377/2020 | ETO-TELE | 00377/2020 | 7900308104 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-26 20:08 | 2020-10-26 20:08 | 2020-10-29 20:08 | 2020-10-29 16:59 | EMERGENCIAL | LAILSON GOMES NUNES | SS ATENDIDA | 2020-10-26 20:08 |  | 104 | LD01065015 | RELIGADOR COM FALHA NA AUTOMAÇAO EQUIPE FEZ O PRIMEIRO ATAQUE POREM SEM SUCESSO | FALHA AUTOMAÇÃO
790871403844132,9578009259 | 2020 | ETO-RD-DP 00783/2020 | ETO-RD-DP | 00783/2020 | 7908714038 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-28 22:59 | 2020-10-28 22:59 | 2020-11-04 22:59 | 2020-11-04 11:29 | URGENTE | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2020-10-28 22:59 |  | 038 | LD04028074 | boa noite ! segue ss para as devidas tratativas com equipe de linha viva substituir 3 para raio de 34.5kv no religado 7908714038 PA mimosa, os mesmo devera ser substituído pela equipe de linha viva para não penalizar os grupo A deste ramal. | ANOMALIA EM PARA-RAIOS
792570608744133,3953819444 | 2020 | ETO-TELE 00379/2020 | ETO-TELE | 00379/2020 | 7925706087 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-29 09:29 | 2020-10-29 09:29 | 2020-12-28 09:29 | 2020-11-04 16:07 | ALTA | HIGOR JOSÉ FREIRE DA SILVA | SS ATENDIDA | 2020-10-29 09:29 |  | 087 | LD02022033 | Segue SS para realizar comissionamento no Religador substituido. | COMISSIONAMENTO
790013613444135,3369444444 | 2020 | ETO-PROT 00137/2020 | ETO-PROT | 00137/2020 | 7900136134 | 79 | RELIGADOR | 2020-10-31 08:05 | 2020-10-31 08:05 | 2020-12-30 08:05 | 2020-12-10 13:50 | ALTA | LAILSON GOMES NUNES | SS ATENDIDA | 2020-10-31 08:05 |  | 134 | LD03014045 | NOTA GERADA PARA VERIFICAÇAO DOS AJUSTES DO RL 7900136134 DEVIDO RAMAL DA CHAVE 3320016134 (ELO DE 6K) ESTA TIRANDO O RAMAL | ANÁLISE PROTEÇÃO
793564600644136,1851967593 | 2020 | ETO-TELE 00380/2020 | ETO-TELE | 00380/2020 | 7935646006 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-01 04:27 | 2020-11-01 04:27 | 2020-11-04 04:27 | 2020-11-09 11:22 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2020-11-01 04:27 |  | 006 | LD03059122 | Bom dia ! Segue nota para verificar falha de comunicação RL: 7935646006 - Rural- Tocantinia . OBS: segundo equipe 006OP01 o disjuntor de alimentação do quadro está em cu?rto, provavelmente o DPS . | ANOMALIA EM RELIGADOR
790830225644136,4404976852 | 2020 | ETO-SCADA 00676/2020 | ETO-SCADA | 00676/2020 | 7908302256 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-01 10:34 | 2020-11-01 10:34 | 2020-11-04 10:34 | 2020-11-16 17:30 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2020-11-01 10:34 |  | 256 | LD03046026 | Bom dia, Nota aberta verificar RL 7908302256 no SCADA sinaliza intermitente em seguida aberto (com frequência) em campo fechado. | SS SCADA
793679903244137,4398032407 | 2020 | ETO-RD-GU 01387/2020 | ETO-RD-GU | 01387/2020 | 7936799032 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-02 10:33 | 2020-11-02 10:33 | 2021-12-07 10:33 | 2020-11-06 10:43 | PROGRAMAVEL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2020-11-02 10:33 |  | 032 | LD01003036 | substituir chave de by pass do religador 7936799032 fase b com equipe de linha viva. danificada. | AVISO DE ANOMALIA
790066910744137,977662037 | 2020 | ETO-TELE 00381/2020 | ETO-TELE | 00381/2020 | 7900669107 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-02 23:28 | 2020-11-02 23:28 | 2020-11-05 23:28 | 2020-11-05 17:06 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2020-11-02 23:28 |  | 107 | LD01003036 | boa noite ! senhores, novamente a repetidora de Araguaçu esta sem comunicação perdendo automação de todos os religadores da ss Alvorada e uma parte dos religadores da ss Formoso impossibilitando manobra remota este problema esta acontecendo todas as noites, em caso de desarme temos que acionar equipe aumentando DEC e compensação, devemos solucionar este problema o mais breve possível pois estamos no período chuvoso e todas as noites os DJ da LD ficam religando devido as perturbação no sistema elétrico. nesta madrugada do dia 02/11/2020 a LD Alvorada / Araguaçu ficou forra das 05:00hs as 06:37hs por falta de automação dos religadores da LD. Sandolândia ficou sem energia das 02:29hs as 03:33hs devido falta de automação dos religadores no dia 02/11/2020. | FALHA AUTOMAÇÃO
792361601744138,6322106481 | 2020 | ETO-SCADA 00677/2020 | ETO-SCADA | 00677/2020 | 7923616017 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-03 15:10 | 2020-11-03 15:10 | 2021-01-02 15:10 | 2020-11-16 17:30 | ALTA | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA | SS ATENDIDA | 2020-11-03 15:10 |  | 017 | AL02017017 | Favor inseriir no subsistema RDU de Barrolândia o RL 7923616017 UFV Faro I. | SS SCADA
790221800444138,6554398148 | 2020 | ETO-PROT 00142/2020 | ETO-PROT | 00142/2020 | 7902218004 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-03 15:44 | 2020-11-03 15:44 | 2021-01-02 15:44 | 2021-02-11 16:59 | ALTA | RENATO ODORICO DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2020-11-03 15:44 |  | 004 | AL04010004 | Favor verificar necessidade de alteração de ajustes do RL 7902218004 devido equipamento sendo modificado de N.A para N.F. Manobras que serão realizadas: 1 - Fechar chave 8804409004 e abrir 8803992004, transferência de cargas dentro do próprio alimentador 02 2 - Fechar chave 8800606004 e abrir 8800607004, transferência de cargas do alimentador 02 da S/E Araguaína 4 para S/E Araguaína 1 3 - Fechar 7902218004 e abrir 8842223004, transferência de cargas do alimentador 02 para o alimentador 4, cargas na S/E Araguaína 1 PARECER DA PROTEÇÃO: Ajustes já contemplava manobra. Eng° Irlley Castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
790221800444138,6584259259 | 2020 | ETO-SCADA 00678/2020 | ETO-SCADA | 00678/2020 | 7902218004 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-03 15:48 | 2020-11-03 15:48 | 2020-11-06 15:48 | 2020-11-16 17:30 | EMERGENCIAL | RENATO ODORICO DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2020-11-03 15:48 |  | 004 | AL02010004 | Favor realizar a atualização do diagrama da SS RDU de Araguaína conforme diagrama anexo | SS SCADA
792589800444138,8801851852 | 2020 | ETO-TELE 00382/2020 | ETO-TELE | 00382/2020 | 7925898004 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-03 21:07 | 2020-11-03 21:07 | 2020-11-06 21:07 | 2020-11-26 16:42 | EMERGENCIAL | LAILSON GOMES NUNES | SS ATENDIDA | 2020-11-03 21:07 |  | 004 | LD05010004 | RL 7925898004 APRESENTOU DEFEITO DURANTE A OCORRENCIA DO DESARME 444R DA SE BIELANDIA COM O RL ABERTO SINALIZANDO EQUIPE ACUSOU TENSAO NA FASE C. APOS INSPEÇAO VISUAL EQUIPE CONSTATOU PROVAVEL DEFEITO NO MESMO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793027406344139,6455902778 | 2020 | ETO-RD-AR 01710/2020 | ETO-RD-AR | 01710/2020 | 7930274063 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-04 15:30 | 2020-11-04 15:30 | 2021-05-03 15:30 | 2020-11-05 17:35 | BAIXA | KEYTON ALVES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2020-11-04 15:30 |  | 063 | LD01054060 | SUBSTITUIÇÃO DO RELIGADOR COM DEFEITO 34.5KV POR UM RELIGADOR EM PERFEITO ESTADO 34.5KV NA LD NOVA OLINDA / ARAPOEMA TOPOLOGIA 7930274063 | ANOMALIA EM RELIGADOR
790055201044139,7894212963 | 2020 | ETO-SCADA 00680/2020 | ETO-SCADA | 00680/2020 | 7900552010 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-04 18:57 | 2020-11-04 18:57 | 2020-11-07 18:57 | 2020-11-16 17:30 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2020-11-04 18:57 |  | 010 | LD05050008 | Boa noite, Nota aberta verificar RL-7900552010 no SCADA o mesmo por volta das 18:00 esta sinaliza em local, religamento bloqueado e seguida aberto. | SS SCADA
790957709244141,6852314815 | 2020 | ETO-PROT 00143/2020 | ETO-PROT | 00143/2020 | 7909577092 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-06 16:27 | 2020-11-06 16:27 | 2020-11-13 16:27 | 2021-02-11 17:05 | URGENTE | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2020-11-06 16:27 |  | 092 | LD01059122 | Prezados gentileza verificar ajustes/ocorrência do RL 7909577092 -int: 20201004508776, houve desarme sem religamento do mesmo, e causa não localizada. ICC não subiu. PARECER DA PROTEÇÃO: O equipamento estava com a proteção desligada, solcitado para ligar. Eng° Irlley Castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
793042800144144,2208912037 | 2020 | ETO-TELE 00383/2020 | ETO-TELE | 00383/2020 | 7930428001 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-09 05:18 | 2020-11-09 05:18 | 2020-11-12 05:18 | 2020-11-20 11:25 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2020-11-09 05:18 |  | 001 | LD01072001 | Segue nota para verificar falha comunicação RL: 7930428001 - Rural- Porto Nacional . foi enviado equipe realizado reset , porem problema não foi solucionado . | FALHA AUTOMAÇÃO
792665507044144,4334027778 | 2020 | ETO-TELE 00384/2020 | ETO-TELE | 00384/2020 | 7926655070 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-09 10:24 | 2020-11-09 10:24 | 2021-12-14 10:24 | 2021-08-26 17:30 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2020-11-09 10:24 |  | 070 | LD02065015 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO DE ALARME PARA SECCIONALIZADOR. | AJUSTE DE RELÉ
792900007044144,4334027778 | 2020 | ETO-TELE 00385/2020 | ETO-TELE | 00385/2020 | 7929000070 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-09 10:24 | 2020-11-09 10:24 | 2021-12-14 10:24 | 2021-11-02 18:48 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2020-11-09 10:24 |  | 070 | LD02065015 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO DE ALARME PARA SECCIONALIZADOR. | AJUSTE DE RELÉ
793027406344145,340462963 | 2020 | ETO-TELE 00386/2020 | ETO-TELE | 00386/2020 | 7930274063 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-10 08:10 | 2020-11-10 08:10 | 2021-01-09 08:10 | 2020-11-18 16:08 | ALTA | HIGOR JOSÉ FREIRE DA SILVA | SS ATENDIDA | 2020-11-10 08:10 |  | 063 | LD01054060 | RELIGADOR SUBSTITUIDO, FAVO REALIZAR COMISSIONAMENTO | COMISSIONAMENTO
790055101044146,525 | 2020 | ETO-TELE 00387/2020 | ETO-TELE | 00387/2020 | 7900551010 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-11 12:36 | 2020-11-11 12:36 | 2020-11-14 12:36 | 2020-11-12 16:00 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2020-11-11 12:36 |  | 010 | LD03059122 | Bom dia, Favor envia equipe verificar RL-7900551010 sem automação e comunicação. Feito primeiro ataque com equipe 010OP03 RL retorna comunica, logo após perde comunicação. | FALHA AUTOMAÇÃO
792120201444146,5399768519 | 2020 | ETO-TELE 00388/2020 | ETO-TELE | 00388/2020 | 7921202014 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-11 12:58 | 2020-11-11 12:58 | 2020-11-14 12:58 | 2020-11-17 16:51 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2020-11-11 12:58 |  | 014 | LD01062013 | Bom dia, Nota aberta para verificar sinalização falsa RL-7921202014 sinalizando fechado sistema em campo RL esta aberto. | FALHA AUTOMAÇÃO
790957709244146,6836921296 | 2020 | ETO-TELE 00393/2020 | ETO-TELE | 00393/2020 | 7909577092 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-11 16:25 | 2020-11-11 16:25 | 2020-11-14 16:25 | 2020-11-12 17:09 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2020-11-11 16:25 |  | 092 | LD01059122 | verificar equipamento com Intermetencia / Sem Comunicação - devido eleiçoes 2020. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793124301544146,6836921296 | 2020 | ETO-TELE 00391/2020 | ETO-TELE | 00391/2020 | 7931243015 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-11 16:25 | 2020-11-11 16:25 | 2020-11-14 16:25 | 2020-11-12 17:08 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2020-11-11 16:25 |  | 015 | AL01065015 | verificar equipamento com Intermetencia / Sem Comunicação - devido eleiçoes 2020. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793417004544146,6836921296 | 2020 | ETO-TELE 00390/2020 | ETO-TELE | 00390/2020 | 7934170045 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-11 16:25 | 2020-11-11 16:25 | 2020-11-14 16:25 | 2020-11-18 17:00 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2020-11-11 16:25 |  | 045 | AL02014045 | verificar equipamento com Intermetencia / Sem Comunicação - devido eleiçoes 2020. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790046502544146,6836921296 | 2020 | ETO-TELE 00394/2020 | ETO-TELE | 00394/2020 | 7900465025 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-11 16:25 | 2020-11-11 16:25 | 2020-11-14 16:25 | 2020-11-12 16:10 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2020-11-11 16:25 |  | 025 | AL01012025 | verificar equipamento com Intermetencia / Sem Comunicação - devido eleiçoes 2020. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792766102644147,3353240741 | 2020 | ETO-TELE 00396/2020 | ETO-TELE | 00396/2020 | 7927661026 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-12 08:03 | 2020-11-12 09:02 | 2020-11-15 09:02 | 2020-11-17 10:46 | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2020-11-12 09:02 |  | 026 | LD02059122 | RELIGADOR FALHA EM COMINICACAO RDR DE SANTA TEREZA RAMAL TAQUARI 7927661026 FALHA EM COMUNICACAO | ANOMALIA EM RELIGADOR
792766102644147,3353240741 | 2020 | ESO-RD-PA 01067/2020 | ESO-RD-PA | 01067/2020 | 7927661026 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-12 08:03 | 2020-11-12 09:02 | 2020-11-15 09:02 |  | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS REPASSADA | 2020-11-12 09:02 | ETO-TELE 00396/2020 | 026 | LD02059122 | RELIGADOR FALHA EM COMINICACAO RDR DE SANTA TEREZA RAMAL TAQUARI 7927661026 FALHA EM COMUNICACAO | AVISO DE EMERGÊNCIA
790111008444147,3669212963 | 2020 | ETO-TELE 00395/2020 | ETO-TELE | 00395/2020 | 7901110084 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-12 08:48 | 2020-11-12 08:48 | 2021-01-11 08:48 | 2020-11-19 16:51 | ALTA | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2020-11-12 08:48 |  | 084 | LD01062013 | Favor providenciar manutenção no RL 7901110084 devido o mesmo estar sem comunicação, foi realizado o primeiro ataque, porém não retornou a comunicação. | FALHA AUTOMAÇÃO
790053608644147,7490277778 | 2020 | ETO-RD-PS 00161/2020 | ETO-RD-PS | 00161/2020 | 7900536086 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-12 17:59 | 2020-11-13 08:10 | 2020-11-20 08:10 |  | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2020-11-13 08:10 | ESO-RD-PS 01025/2020 | 086 | LD05062013 | Identificado TP danificado. Favor, substituir por Trafo auxiliar. Obs.: ficar atento para que a ligação permaneça no lado FONTE. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790053608644147,7490277778 | 2020 | ESO-RD-PS 01025/2020 | ESO-RD-PS | 01025/2020 | 7900536086 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-12 17:59 | 2020-11-13 08:10 | 2020-11-20 08:10 | 2020-11-16 13:30 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2020-11-13 08:10 |  | 086 | LD05062013 | Identificado TP danificado. Favor, substituir por Trafo auxiliar. Obs.: ficar atento para que a ligação permaneça no lado FONTE. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790036715244148,4553935185 | 2020 | ETO-TELE 00397/2020 | ETO-TELE | 00397/2020 | 7900367152 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-13 10:56 | 2020-11-13 10:56 | 2021-01-12 10:56 | 2021-01-21 09:24 | ALTA | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2020-11-13 10:56 |  | 152 | LD02072001 | Favor verificar comunicação do RL 7900367152 Ramal do Rio Bagagem, foi feito o primeiro ataque e não retornou a comunicação. | FALHA AUTOMAÇÃO
792953408244149,301875 | 2020 | ETO-TELE 00398/2020 | ETO-TELE | 00398/2020 | 7929534082 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-14 07:15 | 2020-11-14 07:15 | 2020-11-17 07:15 | 2020-11-17 10:47 | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2020-11-14 07:15 |  | 082 | LD02065015 | RELIGADOR 7929534082 FALHA EM COMUNICAÇÃO NA RDR DE LIZARDA O MESMO LIGA DISPLAY COM ALGUNS NINUTOS DESLIGA SEGUNDO DESLIGA ,O MESMO NÃO VOLTA A COMUNICACAO PARA CENTRO OPERACAO . | FALHA AUTOMAÇÃO
792588005644149,6527083333 | 2020 | ETO-TELE 00399/2020 | ETO-TELE | 00399/2020 | 7925880056 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-14 15:40 | 2020-11-14 15:40 | 2020-11-17 15:40 | 2020-11-17 10:49 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2020-11-14 15:40 |  | 056 | LD03010004 | Segue nota para verificação de religador [7925880056] com falha de comunicação, houve ocorrência Int.: 20201019788935, na qual devido falha não conseguimos realizar transferências remotas. | FALHA AUTOMAÇÃO
583191401544149,6862731481 | 2020 | ETO-TELE 00405/2020 | ETO-TELE | 00405/2020 | 5831914015 | 58 | REGULADOR | 2020-11-14 16:28 | 2020-11-20 09:48 | 2020-11-23 09:48 | 2020-11-21 11:08 | EMERGENCIAL | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2020-11-20 09:48 |  | 015 | LD02065015 | Segue nota para verificar regulador de tensão com indicação de falha no RT 3. O mesmo encontra by passado. LD P Afonso Rio Sono proximo ao P.A Mata Verde. | ANOMALIA EM REGULADORES
583191401544149,6862731481 | 2020 | ETO-PROT 00147/2020 | ETO-PROT | 00147/2020 | 5831914015 | 58 | REGULADOR | 2020-11-14 16:28 | 2020-11-20 09:48 | 2020-11-23 09:48 |  | EMERGENCIAL | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2020-11-20 09:48 | ETO-TELE 00405/2020 | 015 | LD02065015 | Segue nota para verificar regulador de tensão com indicação de falha no RT 3. O mesmo encontra by passado. LD P Afonso Rio Sono proximo ao P.A Mata Verde. | ANÁLISE PROTEÇÃO
790077003644151,7591782407 | 2020 | ETO-TELE 00401/2020 | ETO-TELE | 00401/2020 | 7900770036 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-16 18:13 | 2020-11-16 18:13 | 2020-11-19 18:13 | 2020-12-28 15:51 | EMERGENCIAL | GEONES VIEIRA DOS REIS PORTO | SS ATENDIDA | 2020-11-16 18:13 |  | 036 | AL01003036 | religador sem cominicação nao aceita como e rele todo apago o memso foi bay passado. favor verificar. equipe realizao o primeiro ataque mais sem sucesso. equipe 036op01 e 047op01 | ANOMALIA EM RELIGADOR
793753505944152,3879050926 | 2020 | ETO-TELE 00402/2020 | ETO-TELE | 00402/2020 | 7937535059 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-17 09:19 | 2020-11-17 09:19 | 2021-01-16 09:19 | 2020-11-19 18:55 | ALTA | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA | SS ATENDIDA | 2020-11-17 09:19 |  | 059 | LD02059122 | Favor colher a oscilografia do RL 7937535059. Para concluirmos analise reclamação cliente BRK ETA 6 . | AJUSTE DE RELÉ
790245412244154,1377662037 | 2020 | ETO-TELE 00403/2020 | ETO-TELE | 00403/2020 | 7902454122 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-19 03:18 | 2020-11-19 03:18 | 2020-11-26 03:18 | 2020-11-24 16:48 | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2020-11-19 03:18 |  | 122 | AL03097122 | favor enviar equipe para verificar curto no Dijuntor de proteçao do rele do REligador 7902454122, feito 1º ataque porem o dijuntor de alimentaçao nao aceita "esta em curto" | FALHA AUTOMAÇÃO
793162912244154,1523842593 | 2020 | ETO-TELE 00404/2020 | ETO-TELE | 00404/2020 | 7931629122 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-19 03:39 | 2020-11-19 03:39 | 2020-11-26 03:39 | 2020-12-03 09:24 | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2020-11-19 03:39 |  | 122 | AL09059122 | favor enviar equipe para verificar falha de comunicaçao no RL 7931629122, feito o 1º ataque porem o RL nao voltou a comunicaçao equipe 122OP04 | FALHA AUTOMAÇÃO
790819504244155,2387615741 | 2020 | ETO-RD-GU 01464/2020 | ETO-RD-GU | 01464/2020 | 7908195042 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-20 05:44 | 2020-11-20 05:44 | 2020-11-23 05:44 | 2020-12-04 15:04 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2020-11-20 05:44 |  | 042 | AL02085042 | SEGUE SS PARA REGULARIZAÇÃO DE ANTENA DA COMUNICAÇÃO DO RL 7908195042 COM EQUIPE DE LIMNHA VIVA. O MESMO ESTA BAMBO E QUANDO VENTA A ANTENE FECHA CURTO NA FASE C. | AVISO DE EMERGÊNCIA
794143806044155,4855439815 | 2020 | ETO-SCADA 00704/2020 | ETO-SCADA | 00704/2020 | 7941438060 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-20 11:39 | 2020-11-20 11:39 | 2021-01-19 11:39 | 2020-12-01 17:30 | ALTA | JULIANA CORREA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2020-11-20 11:39 |  | 060 | AL01054060 | Favor inserir o RL 7941438060 no subsistemas RDU Nova Olinda conforme anexo. | SS SCADA
792586609044155,6951736111 | 2020 | ETO-SCADA 00707/2020 | ETO-SCADA | 00707/2020 | 7925866090 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-20 16:41 | 2020-11-20 16:41 | 2021-01-19 16:41 | 2020-12-01 17:30 | ALTA | RENATO ODORICO DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2020-11-20 16:41 |  | 090 | AL01053090 | FAVOR CRIAR SS RDU NAZARÉ NO SCADA - PERMITINDO A INSERÇÃO DOS RLS 7900285090, 7925866090 E 7911177129 (JÁ EM OPERAÇÃO). E INCLUSÃO DO RL 7941437129 (PROTEÇÃO E N.F) A SER COMISSIONADO. | SS SCADA
791117712944155,7636689815 | 2020 | ETO-TELE 00406/2020 | ETO-TELE | 00406/2020 | 7911177129 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-20 18:20 | 2020-11-20 18:20 | 2021-12-25 18:20 | 2020-11-23 08:59 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2020-11-20 18:20 |  | 129 | AL01053090 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO, DEVIDO ENTRADA DE RELIGADORES A JUSANTE DO MESMO. | AJUSTE DE RELÉ
583240604444156,9382523148 | 2020 | ESO-RD-PO 00672/2020 | ESO-RD-PO | 00672/2020 | 5832406044 | 58 | REGULADOR | 2020-11-21 22:31 | 2020-11-23 08:12 | 2020-11-30 08:12 |  | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS REPASSADA | 2020-11-23 08:12 | ETO-TELE 00408/2020 | 044 | LD01056046 | favor verificar regulador 5832406044 com defeito, houve desarme no Rl 7900404044, a equipe constatou um barulho no Regulador apos bay passado RT, foi normalizado a rede AT | ANOMALIA EM REGULADORES
583240604444156,9382523148 | 2020 | ESO-RD-PS 01056/2020 | ESO-RD-PS | 01056/2020 | 5832406044 | 58 | REGULADOR | 2020-11-21 22:31 | 2020-11-23 07:37 | 2020-11-30 07:37 |  | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS REPASSADA | 2020-11-23 07:37 | ESO-RD-PO 00672/2020 | 044 | LD01056046 | favor verificar regulador 5832406044 com defeito, houve desarme no Rl 7900404044, a equipe constatou um barulho no Regulador apos bay passado RT, foi normalizado a rede AT | ANOMALIA EM REGULADORES
583240604444156,9382523148 | 2020 | ETO-TELE 00408/2020 | ETO-TELE | 00408/2020 | 5832406044 | 58 | REGULADOR | 2020-11-21 22:31 | 2020-11-23 08:12 | 2020-11-30 08:12 | 2020-12-02 10:17 | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2020-11-23 08:12 |  | 044 | LD01056046 | favor verificar regulador 5832406044 com defeito, houve desarme no Rl 7900404044, a equipe constatou um barulho no Regulador apos bay passado RT, foi normalizado a rede AT | ANOMALIA EM REGULADORES
792744600144157,6321180556 | 2020 | ETO-PROT 00149/2020 | ETO-PROT | 00149/2020 | 7927446001 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-22 15:10 | 2020-11-22 15:10 | 2020-11-25 15:10 | 2020-11-23 08:35 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2020-11-22 15:10 |  | 001 | LD02072001 | Favor verificar ajustes do [7927446001] devido ter defeito a jusante do mesmo, contudo houve abertura de equipamento a montante, [DJ 424R], conforme int: 20201034170841. Parecer da Proteção: Aberto nota para revisão de ajuste no relé em campo e testes funcionais. Eng° Irlley Castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
790048502544157,8970601852 | 2020 | ETO-TELE 00407/2020 | ETO-TELE | 00407/2020 | 7900485025 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-22 21:32 | 2020-11-22 21:32 | 2020-11-25 21:32 | 2020-11-24 17:03 | EMERGENCIAL | PAULO SERGIO LEITE | SS ATENDIDA | 2020-11-22 21:32 |  | 025 | LD02010153 | Equipe fez o primeiro ataque, porém o Religador 7900485025 com falha de Automação, não retornou a configuração normal! Segue: Para seguintes tratativas para equipes de manutenção DMSL! | FALHA AUTOMAÇÃO
791320908844158,3309606481 | 2020 | ETO-PROT 00151/2020 | ETO-PROT | 00151/2020 | 7913209088 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-23 07:57 | 2020-11-23 07:57 | 2020-11-26 07:57 | 2022-01-04 15:17 | EMERGENCIAL | CESAR ALCANTARA ARRUDA | SS ATENDIDA | 2020-11-23 07:57 |  | 088 | AL01077088 | Segue nota para verificar ajustes do RL 7913209088, foi necessario fazer remanejamento de cargas para o mesmo e nao aceitou fechado sendo assim cancelando desligamento programado. PARECER DA PROTEÇÃO: SERÁ ANALISADO NA NOTA ETO PROT 211/2021. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANÁLISE PROTEÇÃO
793087708144158,3357523148 | 2020 | ETO-PROT 00152/2020 | ETO-PROT | 00152/2020 | 7930877081 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-23 08:03 | 2020-11-23 08:03 | 2020-11-26 08:03 | 2021-02-11 17:36 | EMERGENCIAL | CESAR ALCANTARA ARRUDA | SS ATENDIDA | 2020-11-23 08:03 |  | 081 | AL01043081 | Segue nota para verificar ajustes do RL 7930677081, onde que chave 3300006145 com elo de 10 K esta tirando o mesmo sendo assim ficando penalizado 1120 clientes, incluido a RDU de Maurilandia. Parecer da Proteção: Colocar lâmina na chave 3300006145 e elo fusivel nas chaves religadoras a jusante 3300404145 e 3300405145 elo de 10K. Eng° Irlley Castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
792744600144158,3498842593 | 2020 | ETO-TELE 00409/2020 | ETO-TELE | 00409/2020 | 7927446001 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-23 08:24 | 2020-11-23 08:24 | 2021-12-28 08:24 | 2021-01-08 08:36 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2020-11-23 08:24 |  | 001 | LD02072001 | REVISAR O AJUSTE DE PROTEÇÃO NO RELÉ E REALIZAR TESTE FUNCIONAL DE ABERTURA DO EQUIPAMENTO. | AJUSTE DE RELÉ
794165701344158,398900463 | 2020 | ETO-SCADA 00725/2020 | ETO-SCADA | 00725/2020 | 7941657013 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-23 09:34 | 2020-11-23 09:34 | 2021-01-22 09:34 | 2020-12-01 17:30 | ALTA | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA | SS ATENDIDA | 2020-11-23 09:34 |  | 013 | AL01062013 | Favor inserir o Religador 7941657013 - SS RDU de Paraíso AL 5 / AL 2. Inserir o Religador 7942460001 - AL 01 SE Luzimagues. | SS SCADA
792953105944158,4195833333 | 2020 | ETO-TELE 00412/2020 | ETO-TELE | 00412/2020 | 7929531059 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-23 10:04 | 2020-11-23 10:04 | 2021-12-28 10:04 | 2021-04-06 17:30 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2020-11-23 10:04 |  | 059 | AL03099059 | CONFERIR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDOS DISPONIBILIZADOS NO APLICATIVO DA PROTEÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
790725705944158,4195833333 | 2020 | ETO-TELE 00411/2020 | ETO-TELE | 00411/2020 | 7907257059 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-23 10:04 | 2020-11-23 10:04 | 2021-12-28 10:04 | 2021-04-15 16:04 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2020-11-23 10:04 |  | 059 | AL03099059 | CONFERIR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDOS DISPONIBILIZADOS NO APLICATIVO DA PROTEÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
793110405944158,4195833333 | 2020 | ETO-TELE 00410/2020 | ETO-TELE | 00410/2020 | 7931104059 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-23 10:04 | 2020-11-23 10:04 | 2021-12-28 10:04 | 2021-02-05 11:18 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2020-11-23 10:04 |  | 059 | AL04099059 | CONFERIR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDOS DISPONIBILIZADOS NO APLICATIVO DA PROTEÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
790746705944158,4195833333 | 2020 | ETO-TELE 00413/2020 | ETO-TELE | 00413/2020 | 7907467059 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-23 10:04 | 2020-11-23 10:04 | 2021-12-28 10:04 | 2021-06-18 16:24 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2020-11-23 10:04 |  | 059 | AL06097122 | CONFERIR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDOS DISPONIBILIZADOS NO APLICATIVO DA PROTEÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
790028005944158,4195833333 | 2020 | ETO-TELE 00414/2020 | ETO-TELE | 00414/2020 | 7900280059 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-23 10:04 | 2020-11-23 10:04 | 2021-12-28 10:04 | 2021-06-18 16:24 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2020-11-23 10:04 |  | 059 | AL03099059 | CONFERIR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDOS DISPONIBILIZADOS NO APLICATIVO DA PROTEÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
790820005944158,4195833333 | 2020 | ETO-TELE 00415/2020 | ETO-TELE | 00415/2020 | 7908200059 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-23 10:04 | 2020-11-23 10:04 | 2021-12-28 10:04 | 2021-04-12 17:30 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2020-11-23 10:04 |  | 059 | AL05099059 | CONFERIR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDOS DISPONIBILIZADOS NO APLICATIVO DA PROTEÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
793161205944158,4195833333 | 2020 | ETO-TELE 00416/2020 | ETO-TELE | 00416/2020 | 7931612059 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-23 10:04 | 2020-11-23 10:04 | 2021-12-28 10:04 | 2021-01-25 10:57 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2020-11-23 10:04 |  | 059 | AL05099059 | CONFERIR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDOS DISPONIBILIZADOS NO APLICATIVO DA PROTEÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
794130600544158,6512268518 | 2020 | ETO-SCADA 00729/2020 | ETO-SCADA | 00729/2020 | 7941306005 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-23 15:38 | 2020-11-23 15:38 | 2021-01-22 15:38 | 2020-12-01 17:30 | ALTA | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA | SS ATENDIDA | 2020-11-23 15:38 |  | 005 | AL02058020 | Favor inserir no Scada da SE Novo Alegre o RL 7941306005. Ver desenho anexo. | SS SCADA
794390803244158,6687962963 | 2020 | ETO-SCADA 00730/2020 | ETO-SCADA | 00730/2020 | 7943908032 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-23 16:03 | 2020-11-23 16:03 | 2021-01-22 16:03 | 2020-12-01 17:30 | ALTA | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA | SS ATENDIDA | 2020-11-23 16:03 |  | 032 | AL01008032 | Favor inserir o RL 7943908032, SS RDU de Araguaçu. desenho em Anexo. | SS SCADA
790106403944158,8196759259 | 2020 | ETO-PROT 00153/2020 | ETO-PROT | 00153/2020 | 7901064039 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-23 19:40 | 2020-11-23 19:40 | 2020-11-26 19:40 | 2021-04-16 09:50 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2020-11-23 19:40 |  | 039 | LD02109039 | Favor verificar ajustes do RL 7901064039, em caso de inversão da fonte, quando há defeito a jusante, a abertura automática é no RL 7900005068. Penalizando Esperantina. conforme evidenciamos na int: 20201036882861. Parecer da proteção: Solicitado fotografias do equipamento para melhor analise, já que possuí sentido direto e inverso. Eng° Irlley Castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
792491413444158,8214583333 | 2020 | ETO-PROT 00154/2020 | ETO-PROT | 00154/2020 | 7924914134 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-23 19:43 | 2020-11-23 19:43 | 2020-11-26 19:43 | 2021-04-16 09:37 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2020-11-23 19:43 |  | 134 | LD02109039 | Favor verificar ajustes do RL 7924914134, em caso de inversão da fonte, quando há defeito a jusante, a abertura automática é no RL 7900005068. Penalizando Esperantina. Conforme int: 20201036882861. Parecer da proteção: Solicitado fotografia de campo do equipamento instalado para melhor analise e decisão, já que possui fluxo direto e reverso. Eng° Irlley Castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
793003812244159,1280787037 | 2020 | ETO-TELE 00417/2020 | ETO-TELE | 00417/2020 | 7930038122 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-24 03:04 | 2020-11-24 03:04 | 2020-12-01 03:04 | 2020-12-03 08:51 | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2020-11-24 03:04 |  | 122 | AL05059122 | favor verificar falha de comunicaçao no RL 7930038122, feito 1º ataque com a equipe 122OP04 porem nao retornou | FALHA AUTOMAÇÃO
794170805944159,3864236111 | 2020 | ETO-SCADA 00733/2020 | ETO-SCADA | 00733/2020 | 7941708059 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-24 09:16 | 2020-11-24 09:16 | 2021-01-23 09:16 | 2020-12-01 17:30 | ALTA | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA | SS ATENDIDA | 2020-11-24 09:16 |  | 059 | AL05099059 | Favor adicionar o DJ 284R099 e RL 7941708059 SS RDU de Taquaralto. Alterar Status do RL 7931612059 ( para N.A). Desenho em Anexo. | SS SCADA
584130705044159,4831365741 | 2020 | ETO-SCADA 00735/2020 | ETO-SCADA | 00735/2020 | 5841307050 | 58 | REGULADOR | 2020-11-24 11:36 | 2020-11-24 11:36 | 2021-01-23 11:36 | 2020-12-01 17:30 | ALTA | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA | SS ATENDIDA | 2020-11-24 11:36 |  | 050 | LD02110005 | Favor inserir na SS Sudeste o RT 5841307050. | SS SCADA
790819504244159,5705787037 | 2020 | ETO-SCADA 00736/2020 | ETO-SCADA | 00736/2020 | 7908195042 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-24 13:42 | 2020-11-24 13:42 | 2021-01-23 13:42 | 2020-12-01 17:30 | ALTA | RENATO ODORICO DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2020-11-24 13:42 |  | 042 | AL02085042 | IMPLEMENTAÇÃO do diagrama de distribuição da SE CARIRI junto a SS RDU FIGUEIROPOLIS para inserção do RL 7943907052 (N.F, Caracteristica de Proteção A DEFINIR). Proporcionando comissionamento e posterior inserção do equipamento em operação. | SS SCADA
580043811644159,7586805556 | 2020 | ETO-TELE 00418/2020 | ETO-TELE | 00418/2020 | 5800438116 | 58 | REGULADOR | 2020-11-24 18:12 | 2020-11-24 18:12 | 2020-11-27 18:12 | 2020-11-26 17:04 | EMERGENCIAL | AMAURI LOPES SILVA | SS ATENDIDA | 2020-11-24 18:12 |  | 116 | LD04002091 | VERIFICAR O CONTROLE DO REGULADOR DE TENSÃO O MESMO NÃO ESTA REGULANDO A TENSÃO | ANOMALIA EM REGULADORES
793160805944160,706724537 | 2020 | ETO-TELE 00419/2020 | ETO-TELE | 00419/2020 | 7931608059 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-25 16:58 | 2020-11-25 16:58 | 2021-12-30 16:58 | 2021-01-25 10:58 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2020-11-25 16:58 |  | 059 | AL05099059 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO, DEVIDO ENTRADA DE NOVOS EQUIPAMENTOS NA REDE. | AJUSTE DE RELÉ
790273601444160,7153240741 | 2020 | ETO-SCADA 00738/2020 | ETO-SCADA | 00738/2020 | 7902736014 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-25 17:10 | 2020-11-25 17:10 | 2021-01-24 17:10 | 2020-12-01 17:30 | ALTA | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA | SS ATENDIDA | 2020-11-25 17:10 |  | 014 | LD05062013 | Favor inserir o RL 7902736014. na SS Paraiso. Ramal da Boa Furtuna, desenho em anexo. | SS SCADA
582014303844160,7521064815 | 2020 | ETO-TELE 00420/2020 | ETO-TELE | 00420/2020 | 5820143038 | 58 | REGULADOR | 2020-11-25 18:03 | 2020-11-25 18:03 | 2021-12-30 18:03 | 2020-12-16 11:23 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2020-11-25 18:03 |  | 038 | LD02110005 | REVISAR AJUSTE DE REGULAÇÃO INCLUSIVE ALTERAR O TEMPO DE COMUTAÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
792589800444161,6881828704 | 2020 | ETO-COEP 00398/2020 | ETO-COEP | 00398/2020 | 7925898004 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-26 16:31 | 2020-11-26 16:31 | 2021-12-31 16:31 | 2021-02-06 15:30 | PROGRAMAVEL | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2020-11-26 16:31 |  | 004 | LD05010004 | Na manutenção realizada no RL 7925898004, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor está danificado, sendo necessário realizar a substituição do mesmo. Modelo do RL: NOJA POWER OSM 38 kV - Relé RC10. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790088800544161,8405208333 | 2020 | ETO-TELE 00422/2020 | ETO-TELE | 00422/2020 | 7900888005 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-26 20:10 | 2020-11-26 20:10 | 2020-11-29 20:10 | 2020-12-03 17:44 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2020-11-26 20:10 |  | 005 | LD02110005 | FAVOR VERIFICAR RELIGADOR FOI FEITO RESETE NO RELIGADOR 7900888005 MESMO NAO SUBIU COMUNICAÇÃO EQUIPE 005OP01 LD ARRAIS NOVO ALEGRE. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793710700344161,8438425926 | 2020 | ETO-TELE 00423/2020 | ETO-TELE | 00423/2020 | 7937107003 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-26 20:15 | 2020-11-26 20:15 | 2020-11-29 20:15 | 2020-12-18 16:57 | EMERGENCIAL | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2020-11-26 20:15 |  | 003 | AL04113003 | RELIGADOR 7937107003 RDU GURUPI SEM COMUNICAÇÃO, FOI FEITO O PRIMEIRO ATAQUE O MESMO NÃO RETORNOU A COMUNCAÇÃO. FAVOR DIRECIONAR EQUIPE NO LOCA PARA DEVIDAS TRATATIVAS. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793710900344161,8634143519 | 2020 | ETO-TELE 00424/2020 | ETO-TELE | 00424/2020 | 7937109003 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-26 20:43 | 2020-11-26 20:43 | 2020-11-29 20:43 | 2020-12-18 16:57 | EMERGENCIAL | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2020-11-26 20:43 |  | 003 | AL04113003 | RELIGADOR 7937109003 COM A COMUNICAÇÃO INTERMITENTE, FOI FEITO O PRIMEIRO ATAQUE, O MESMO SUBIO ALARME DE BATERIA. FAVOR DIRECIONAR EQUIPE NO LOCAL PARA DEVIDAS TRAAIVAS | ANOMALIA EM RELIGADOR
582574301644162,357349537 | 2020 | ETO-TELE 00425/2020 | ETO-TELE | 00425/2020 | 5825743016 | 58 | REGULADOR | 2020-11-27 08:35 | 2020-11-27 08:35 | 2020-11-30 08:35 | 2020-11-27 14:59 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2020-11-27 08:35 |  | 016 | AL01086016 | Verificar falha de automação do RT 5825743016 e oscilação de tensão na RDU Wanderlândia | FALHA AUTOMAÇÃO
583801406344162,5997685185 | 2020 | ETO-RD-AR 01863/2020 | ETO-RD-AR | 01863/2020 | 5838014063 | 58 | REGULADOR | 2020-11-27 14:24 | 2020-11-27 14:24 | 2020-12-04 14:24 | 2021-01-08 11:38 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2020-11-27 14:24 |  | 063 | LD01054060 | Para-raios das fases A e C danificados. | ANOMALIA EM REGULADORES
794165701344163,4293402778 | 2020 | ETO-TELE 00426/2020 | ETO-TELE | 00426/2020 | 7941657013 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-28 10:18 | 2020-11-28 10:18 | 2020-12-01 10:18 | 2020-12-01 10:05 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2020-11-28 10:18 |  | 013 | AL01062013 | Bom dia, Nota aberta verificar RL-7941657013 sem automação e comunicação, Obs. esta intermitente retorna e perde comunicação frequentemente. | FALHA AUTOMAÇÃO
793240125644165,6911805556 | 2020 | ETO-TELE 00427/2020 | ETO-TELE | 00427/2020 | 7932401256 | 79 | RELIGADOR | 2020-11-30 16:35 | 2020-11-30 16:35 | 2020-12-03 16:35 | 2021-01-13 11:25 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2020-11-30 16:35 |  | 256 | LD03046026 | Favor verificar falha de comunicação no RL 7932401256, Feito 1º ataque com a equipe 256OP01 porém não retornou. | FALHA AUTOMAÇÃO
790043600444166,6042476852 | 2020 | ETO-TELE 00428/2020 | ETO-TELE | 00428/2020 | 7900436004 | 79 | RELIGADOR | 2020-12-01 14:30 | 2020-12-01 14:30 | 2020-12-04 14:30 | 2020-12-02 17:29 | EMERGENCIAL | LAILSON GOMES NUNES | SS ATENDIDA | 2020-12-01 14:30 |  | 004 | AL03040004 | falha na automaçao do RL 7900436004 equipe ja fez o primeiro ataque porem sem sucesso. | FALHA AUTOMAÇÃO
792731912244166,6905902778 | 2020 | ETO-TELE 00429/2020 | ETO-TELE | 00429/2020 | 7927319122 | 79 | RELIGADOR | 2020-12-01 16:34 | 2020-12-01 16:34 | 2020-12-04 16:34 | 2020-12-02 09:23 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2020-12-01 16:34 |  | 122 | LD02059122 | Nota aberta para verificar falha de comunicação no RL 7927319122, Feito 1º ataque com a equipe 122OP48 porém não retornou. | FALHA AUTOMAÇÃO
790048100644166,7142824074 | 2020 | ETO-TELE 00430/2020 | ETO-TELE | 00430/2020 | 7900481006 | 79 | RELIGADOR | 2020-12-01 17:09 | 2020-12-01 17:09 | 2020-12-04 17:09 | 2020-12-04 09:26 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2020-12-01 17:09 |  | 006 | AL01082006 | Nota aberta para verificar falha de comunicação no RL 7900481006 RDU Tocantinia, Feito 1º ataque com equipe Linha viva resp. Domingos e Juvani CONT-99232-0139 equipe informa provavelmente seja radio não retornou. | FALHA AUTOMAÇÃO
792766102644167,4906828704 | 2020 | ETO-TELE 00432/2020 | ETO-TELE | 00432/2020 | 7927661026 | 79 | RELIGADOR | 2020-12-02 11:47 | 2020-12-02 11:47 | 2021-01-31 11:47 | 2020-12-04 09:32 | ALTA | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2020-12-02 11:47 |  | 026 | LD02059122 | Favor corrigir falha de comunicação do RL 7927661026 Ramal do Taquari. Religador reincidente, informação da equipe que o local onde estar instalado é um baixão e até mesmo a comunicação via rádio é ruim. Se possível remanejar o mesmo para um local melhor. | FALHA AUTOMAÇÃO
792739605244169,0999305556 | 2020 | ETO-TELE 00434/2020 | ETO-TELE | 00434/2020 | 7927396052 | 79 | RELIGADOR | 2020-12-04 02:24 | 2020-12-04 02:24 | 2020-12-11 02:24 | 2020-12-10 17:14 | URGENTE | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2020-12-04 02:24 |  | 052 | LD01035052 | bom dia ! segue ss para as devidas tratativas RL 7928233052 LD FORMOSO COBRAP o mesmo esta sem comunicação foi feito primeiro ataque porem sem sucesso | FALHA AUTOMAÇÃO
792461709444169,3229513889 | 2020 | ETO-TELE 00435/2020 | ETO-TELE | 00435/2020 | 7924617094 | 79 | RELIGADOR | 2020-12-04 07:45 | 2020-12-04 07:45 | 2020-12-07 07:45 | 2020-12-08 17:25 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2020-12-04 07:45 |  | 094 | LD04040003 | Verificar falta de comunicação do religador da linha Gurupi a Peixe, vinculados a ocorrencia do 434R se Gurupi I | FALHA AUTOMAÇÃO
792505109444169,3229513889 | 2020 | ETO-TELE 00436/2020 | ETO-TELE | 00436/2020 | 7925051094 | 79 | RELIGADOR | 2020-12-04 07:45 | 2020-12-04 07:45 | 2020-12-07 07:45 | 2020-12-08 17:26 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2020-12-04 07:45 |  | 094 | LD04040003 | Verificar falta de comunicação do religador da linha Gurupi a Peixe, vinculados a ocorrencia do 434R se Gurupi I | FALHA AUTOMAÇÃO
791026909444169,3229513889 | 2020 | ETO-TELE 00438/2020 | ETO-TELE | 00438/2020 | 7910269094 | 79 | RELIGADOR | 2020-12-04 07:45 | 2020-12-04 07:45 | 2020-12-07 07:45 | 2020-12-04 09:39 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2020-12-04 07:45 |  | 094 | LD04040003 | Verificar falta de comunicação do religador da linha Gurupi a Peixe, vinculados a ocorrencia do 434R se Gurupi I | FALHA AUTOMAÇÃO
790183009444169,3229513889 | 2020 | ETO-TELE 00439/2020 | ETO-TELE | 00439/2020 | 7901830094 | 79 | RELIGADOR | 2020-12-04 07:45 | 2020-12-04 07:45 | 2020-12-07 07:45 | 2020-12-04 09:42 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2020-12-04 07:45 |  | 094 | LD04040003 | Verificar falta de comunicação do religador da linha Gurupi a Peixe, vinculados a ocorrencia do 434R se Gurupi I | FALHA AUTOMAÇÃO
794027509444169,3229513889 | 2020 | ETO-TELE 00440/2020 | ETO-TELE | 00440/2020 | 7940275094 | 79 | RELIGADOR | 2020-12-04 07:45 | 2020-12-04 07:45 | 2020-12-07 07:45 | 2020-12-04 09:44 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2020-12-04 07:45 |  | 094 | LD04040003 | Verificar falta de comunicação do religador da linha Gurupi a Peixe, vinculados a ocorrencia do 434R se Gurupi I | FALHA AUTOMAÇÃO
791503809444169,3229513889 | 2020 | ETO-TELE 00441/2020 | ETO-TELE | 00441/2020 | 7915038094 | 79 | RELIGADOR | 2020-12-04 07:45 | 2020-12-04 07:45 | 2020-12-07 07:45 | 2020-12-04 09:48 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2020-12-04 07:45 |  | 094 | LD01066094 | Verificar falta de comunicação do religador da linha Gurupi a Peixe, vinculados a ocorrencia do 434R se Gurupi I | FALHA AUTOMAÇÃO
790259200344169,3229513889 | 2020 | ETO-TELE 00437/2020 | ETO-TELE | 00437/2020 | 7902592003 | 79 | RELIGADOR | 2020-12-04 07:45 | 2020-12-04 07:45 | 2020-12-07 07:45 | 2020-12-09 11:21 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2020-12-04 07:45 |  | 003 | LD04040003 | Verificar falta de comunicação do religador da linha Gurupi a Peixe, vinculados a ocorrencia do 434R se Gurupi I | FALHA AUTOMAÇÃO
792508902844169,5642476852 | 2020 | ETO-TELE 00442/2020 | ETO-TELE | 00442/2020 | 7925089028 | 79 | RELIGADOR | 2020-12-04 13:33 | 2020-12-04 13:33 | 2020-12-07 13:33 | 2020-12-04 17:47 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2020-12-04 13:33 |  | 028 | LD04002091 | SEM COMUNICAÇÃO - RL 7925089028, MESMO APOS RESET | FALHA AUTOMAÇÃO
793028815344172,0844444444 | 2020 | ETO-TELE 00444/2020 | ETO-TELE | 00444/2020 | 7930288153 | 79 | RELIGADOR | 2020-12-07 02:02 | 2020-12-07 02:02 | 2020-12-10 02:02 | 2020-12-29 14:56 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2020-12-07 02:02 |  | 153 | LD03010153 | Intervenção: 20201067414102 RELIGADOR N/A 7930288153 DANDO PASSAGEM FASE B | ANOMALIA EM RELIGADOR
583818202744172,3825 | 2020 | ETO-TELE 00445/2020 | ETO-TELE | 00445/2020 | 5838182027 | 58 | REGULADOR | 2020-12-07 09:11 | 2020-12-07 09:11 | 2020-12-10 09:11 | 2020-12-15 10:59 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2020-12-07 09:11 |  | 027 | LD04028074 | Aberto nota paara verificar RT 5838182027, com a fase B travada , nao comulta. Obs RT proximo de Ponte Alta Do Bom Jesus | ANOMALIA EM REGULADORES
583240604444172,4275 | 2021 | ESO-RD-PO 00404/2021 | ESO-RD-PO | 00404/2021 | 5832406044 | 58 | REGULADOR | 2020-12-07 10:16 | 2021-06-23 07:57 | 2022-07-28 07:57 | 2021-08-03 20:00 | PROGRAMAVEL | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2021-06-23 07:57 |  | 044 | LD01056046 | Equipe identificou tanque da Fase C danificado, sendo a causa do desarme da LD. O tanque da fase B está baixo nível de óleo, podendo a qualquer momento ficar inoperante. Assim, será necessário substituir os tanques das fases B e C. Número de série Fase B: 17094 Número de série Fase C: 14337 | ANOMALIA EM REGULADORES
583240604444172,4275 | 2020 | ETO-COEP 00399/2020 | ETO-COEP | 00399/2020 | 5832406044 | 58 | REGULADOR | 2020-12-07 10:16 | 2021-06-23 07:57 | 2022-07-28 07:57 | 2021-08-03 20:00 | PROGRAMAVEL | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2021-06-23 07:57 | ESO-RD-PO 00404/2021 | 044 | LD01056046 | Equipe identificou tanque da Fase C danificado, sendo a causa do desarme da LD. O tanque da fase B está baixo nível de óleo, podendo a qualquer momento ficar inoperante. Assim, será necessário substituir os tanques das fases B e C. Número de série Fase B: 17094 Número de série Fase C: 14337 | ANOMALIA EM REGULADORES
793168212244173,4165625 | 2020 | ESO-RD-PA 01143/2020 | ESO-RD-PA | 01143/2020 | 7931682122 | 79 | RELIGADOR | 2020-12-08 10:00 | 2020-12-09 10:05 | 2020-12-16 10:05 | 2020-12-10 17:20 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2020-12-09 10:05 |  | 122 | AL03060122 | RL 7931682122 está com o cabo de descida pra malha rompido. Máquinas da prefeitura trabalhando no local. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793168212244173,4165625 | 2020 | ETO-RD-PA 00202/2020 | ETO-RD-PA | 00202/2020 | 7931682122 | 79 | RELIGADOR | 2020-12-08 10:00 | 2020-12-09 10:05 | 2020-12-16 10:05 |  | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2020-12-09 10:05 | ESO-RD-PA 01143/2020 | 122 | AL03060122 | RL 7931682122 está com o cabo de descida pra malha rompido. Máquinas da prefeitura trabalhando no local. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793416804544175,8671875 | 2020 | ETO-TELE 00449/2020 | ETO-TELE | 00449/2020 | 7934168045 | 79 | RELIGADOR | 2020-12-10 20:49 | 2020-12-10 20:49 | 2020-12-13 20:49 | 2020-12-11 10:12 | EMERGENCIAL | LAILSON GOMES NUNES | SS ATENDIDA | 2020-12-10 20:49 |  | 045 | AL02014045 | RL SEM AUTOMAÇAO EQUIPE 045OP03 FEZ O PRIMEIRO ATAQUE POREM SEM SUCESSO | FALHA AUTOMAÇÃO
580943102844176,121724537 | 2020 | ETO-TELE 00453/2020 | ETO-TELE | 00453/2020 | 5809431028 | 58 | REGULADOR | 2020-12-11 02:55 | 2020-12-14 15:19 | 2020-12-17 15:19 | 2020-12-29 15:28 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2020-12-14 15:19 |  | 028 | LD03002091 | Segue SS para substituição do regulador de tensão do Grupo A Natical na RDR de Natividade. | ANOMALIA EM REGULADORES
580943102844176,121724537 | 2020 | ETO-RD-DP 00907/2020 | ETO-RD-DP | 00907/2020 | 5809431028 | 58 | REGULADOR | 2020-12-11 02:55 | 2020-12-14 15:19 | 2020-12-17 15:19 |  | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS REPASSADA | 2020-12-14 15:19 | ETO-TELE 00453/2020 | 028 | LD03002091 | Segue SS para substituição do regulador de tensão do Grupo A Natical na RDR de Natividade. | AVISO DE EMERGÊNCIA
790127603244176,6255787037 | 2020 | ETO-TELE 00450/2020 | ETO-TELE | 00450/2020 | 7901276032 | 79 | RELIGADOR | 2020-12-11 15:01 | 2020-12-11 15:01 | 2020-12-14 15:01 | 2021-01-21 09:25 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2020-12-11 15:01 |  | 032 | LD01003036 | Segue nota de serviço para equipe do DMSL verificar relé do religador [7901276032] DERIVAÇAO DA FAZENDA ENTRE RIOS, pois houve um evento dia 10-12-2020 15:40 conforme int.: 20201075215537, na qual o equipamento apresentou problemas tanto em conexão quanto sinalização de defeito no equipamento, contudo características do tanque está normal, indicando possível defeito em relé. equipamento ficou isolado, favor enviar um técnico para verificação mais detalhada e correção de alguma possível anomalia. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793710514844177,2261342593 | 2020 | ETO-TELE 00451/2020 | ETO-TELE | 00451/2020 | 7937105148 | 79 | RELIGADOR | 2020-12-12 05:26 | 2020-12-12 05:26 | 2020-12-19 05:26 | 2021-02-24 14:08 | URGENTE | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2020-12-12 05:26 |  | 148 | LD04002091 | bom dia ! segue ss para as devidas tratativas o RL 7937105148 da LD SAO VALERIO / NATIVIDADE este religador mesmo aberto estava passando tensão em duas fase o mesmo foi by passado o mesmo esta informando mensagem de (defeito no religador) | ANOMALIA EM RELIGADOR
790870811644177,446087963 | 2020 | ETO-SCADA 00782/2020 | ETO-SCADA | 00782/2020 | 7908708116 | 79 | RELIGADOR | 2020-12-12 10:42 | 2020-12-12 10:42 | 2020-12-15 10:42 | 2020-12-17 17:30 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2020-12-12 10:42 |  | 116 | LD04002091 | VERIFICAR RL 7908708116, NÃO TEM ALARME SONORO | SS SCADA
790871512244178,7243518519 | 2020 | ETO-TELE 00452/2020 | ETO-TELE | 00452/2020 | 7908715122 | 79 | RELIGADOR | 2020-12-13 17:23 | 2020-12-13 17:23 | 2021-02-11 17:23 | 2020-12-14 10:13 | ALTA | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2020-12-13 17:23 |  | 122 | AL06059122 | Favor verificar automação do RL 7908715122. Foi realizado o primeiro ataque e o mesmo não retornou. | FALHA AUTOMAÇÃO
793162912244179,6181828704 | 2020 | ETO-TELE 00454/2020 | ETO-TELE | 00454/2020 | 7931629122 | 79 | RELIGADOR | 2020-12-14 14:50 | 2020-12-14 14:50 | 2021-02-12 14:50 | 2020-12-15 10:55 | ALTA | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2020-12-14 14:50 |  | 122 | AL09059122 | Favor verificar e corrigir automação do RL 7931629122. Foi feito o primeiro ataque na data de ontem 13/12/2020, retornou automação porém saiu novamente. intermitência. | FALHA AUTOMAÇÃO
790030810444182,1254513889 | 2020 | ETO-RD-GR 01521/2020 | ETO-RD-GR | 01521/2020 | 7900308104 | 79 | RELIGADOR | 2020-12-17 03:01 | 2020-12-18 10:59 | 2020-12-21 10:59 | 2021-01-05 16:00 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2020-12-18 10:59 |  | 104 | LD01065015 | TC da fase A e C com defeito do RL 7900308104 que alimenta as cargas sentido Centenário e Recursolândia. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790030810444182,1254513889 | 2020 | ETO-TELE 00456/2020 | ETO-TELE | 00456/2020 | 7900308104 | 79 | RELIGADOR | 2020-12-17 03:01 | 2020-12-18 10:59 | 2020-12-21 10:59 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS REPASSADA | 2020-12-18 10:59 | ETO-RD-GR 01521/2020 | 104 | LD01065015 | TC da fase A e C com defeito do RL 7900308104 que alimenta as cargas sentido Centenário e Recursolândia. | ANOMALIA EM RELIGADOR
583818202744183,6108449074 | 2020 | ETO-TELE 00457/2020 | ETO-TELE | 00457/2020 | 5838182027 | 58 | REGULADOR | 2020-12-18 14:40 | 2020-12-18 14:40 | 2020-12-21 14:40 | 2020-12-22 16:31 | EMERGENCIAL | LEOVANE FERREIRA SALES | SS ATENDIDA | 2020-12-18 14:40 |  | 027 | LD04028074 | NOTA PARA VERIFICAR RELÉ DO RT 5838182027 LD DIANOPOLIS / PONTE ALTA DO BOM JESUS. CONSTATADO ØB DO RT TRAVADO. | AJUSTE DE RELÉ
583483703444183,8246296296 | 2020 | ETO-TELE 00458/2020 | ETO-TELE | 00458/2020 | 5834837034 | 58 | REGULADOR | 2020-12-18 19:47 | 2020-12-18 19:47 | 2021-02-16 19:47 | 2020-12-22 16:32 | ALTA | ARNOLDO PANTA SANTANA | SS ATENDIDA | 2020-12-18 19:47 |  | 034 | LD03038009 | LD Presidente Kenedy/ Itacaja, verificar rele do RT o mesmo esta travado a fase C, nao esta comutando automatico e nem manuamente | ANOMALIA EM REGULADORES
792953408244183,8338541667 | 2020 | ETO-TELE 00459/2020 | ETO-TELE | 00459/2020 | 7929534082 | 79 | RELIGADOR | 2020-12-18 20:01 | 2020-12-18 20:01 | 2020-12-21 20:01 | 2021-01-25 11:34 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2020-12-18 20:01 |  | 082 | LD02065015 | Boa noite, Nota aberta para verificar falha de comunicação no RL 7929534082, Obs. na ocorrência INT-20201088973221 falta de fase A e C foi constatado RL aberto em campo e dando passagem tensão na fase B. Feito primeiro ataque não retornou RL ficou by-passado. | FALHA AUTOMAÇÃO
790107703844184,3496759259 | 2020 | ETO-TELE 00460/2020 | ETO-TELE | 00460/2020 | 7901077038 | 79 | RELIGADOR | 2020-12-19 08:24 | 2020-12-19 08:24 | 2020-12-22 08:24 | 2020-12-23 16:34 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2020-12-19 08:24 |  | 038 | LD02110005 | FAVOR VERIFICAR RELIGADOR 7901077038, FOI FEITO TRES TENTATIVAS DE FECHAR O RELIGADOR MESMO NAO FECHOU E PERDEU COMUNICAÇÃO DE TODOS OS RELIGADORES DA REGIAO DIFICULTANDO MANOBRAS REMOTAMENTE,FOI FECHADO LOCAL. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792771320044186,0627430556 | 2020 | ETO-TELE 00461/2020 | ETO-TELE | 00461/2020 | 7927713200 | 79 | RELIGADOR | 2020-12-21 01:30 | 2020-12-21 01:30 | 2020-12-28 01:30 | 2021-01-27 16:43 | URGENTE | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2020-12-21 01:30 |  | 200 | LD02010021 | bom dia ! segue ss para as devidas tratativas religador 7927713200 sem automação LD peixe são salvador, impossibilitando manobra remota foi feito primeiro ataque porem sem sucesso o display do mesmo encontra apagado , | FALHA AUTOMAÇÃO
793058112344186,1181944444 | 2020 | ETO-TELE 00462/2020 | ETO-TELE | 00462/2020 | 7930581123 | 79 | RELIGADOR | 2020-12-21 02:50 | 2020-12-21 02:50 | 2020-12-24 02:50 | 2020-12-23 16:35 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2020-12-21 02:50 |  | 123 | LD01084002 | Favor verificar o RL 7930581123, pois o mesmo levou 19 minutos para responder comando de fechamento. | FALHA AUTOMAÇÃO
793280500144186,3465856481 | 2020 | ESO-RD-PO 00753/2020 | ESO-RD-PO | 00753/2020 | 7932805001 | 79 | RELIGADOR | 2020-12-21 08:19 | 2020-12-21 08:19 | 2020-12-24 08:19 | 2020-12-21 13:53 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2020-12-21 08:19 |  | 001 | AL03062013 | Favor enviar equipe de manutenção Leve para executar inspeção e manutenção ajunsante do religador 7932805001. | AVISO DE EMERGÊNCIA
793633201344186,7128935185 | 2020 | ETO-TELE 00463/2020 | ETO-TELE | 00463/2020 | 7936332013 | 79 | RELIGADOR | 2020-12-21 17:07 | 2020-12-21 17:07 | 2021-02-19 17:07 | 2020-12-30 11:35 | ALTA | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2020-12-21 17:07 |  | 013 | AL03062013 | Favor providenciar manutenção no RL 7936332013 devido perca da automação, foi enviado equipe que constatou disjuntor em curto, não aceita. | FALHA AUTOMAÇÃO
582079003844186,8020833333 | 2020 | ETO-RD-DP 00927/2020 | ETO-RD-DP | 00927/2020 | 5820790038 | 58 | REGULADOR | 2020-12-21 19:15 | 2020-12-21 19:15 | 2020-12-24 19:15 | 2020-12-29 11:29 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2020-12-21 19:15 |  | 038 | LD04028074 | PARA RAIO QUEIMADAO FASE A NO REGULADOR TENSÃO 5820790038 P,A MIMOSA RDR TAGUATINGA EQUIPE 038OP01 | ANOMALIA EM PARA-RAIOS
790073200144186,8121875 | 2020 | ETO-TELE 00464/2020 | ETO-TELE | 00464/2020 | 7900732001 | 79 | RELIGADOR | 2020-12-21 19:30 | 2020-12-21 19:30 | 2021-02-19 19:30 | 2020-12-30 16:35 | ALTA | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2020-12-21 19:30 |  | 001 | AL01101271 | Favor verificar automação do RL 7900732001, foi feito o primeiro ataque e não retornou. | FALHA AUTOMAÇÃO
790957709244188,2209375 | 2020 | ETO-TELE 00467/2020 | ETO-TELE | 00467/2020 | 7909577092 | 79 | RELIGADOR | 2020-12-23 05:18 | 2020-12-23 08:32 | 2020-12-26 08:32 | 2020-12-29 17:24 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2020-12-23 08:32 |  | 092 | LD01059122 | Bom dia ! Favor verificar se Rl : 7909577092- RDU- Novo Acordo , está fazendo o ciclo de religamento normal . solicitar correção da data de sinalização atuação do mesmo no Scada , dei comando no mesmo e sinalizou atuação com um tempo de 20 minutos anterior . conforme intervenção N: 20201092501352. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790957709244188,2209375 | 2020 | ETO-PROT 00160/2020 | ETO-PROT | 00160/2020 | 7909577092 | 79 | RELIGADOR | 2020-12-23 05:18 | 2020-12-23 08:32 | 2020-12-26 08:32 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2020-12-23 08:32 | ETO-TELE 00467/2020 | 092 | LD01059122 | Bom dia ! Favor verificar se Rl : 7909577092- RDU- Novo Acordo , está fazendo o ciclo de religamento normal . solicitar correção da data de sinalização atuação do mesmo no Scada , dei comando no mesmo e sinalizou atuação com um tempo de 20 minutos anterior . conforme intervenção N: 20201092501352. | ANÁLISE PROTEÇÃO
790869102644188,2361805556 | 2020 | ETO-TELE 00466/2020 | ETO-TELE | 00466/2020 | 7908691026 | 79 | RELIGADOR | 2020-12-23 05:40 | 2020-12-23 05:54 | 2020-12-26 05:54 | 2020-12-28 16:01 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2020-12-23 05:54 |  | 026 | LD03046026 | Bom dia ! Segue nota para verificar falha comunicação RL: 7908691026 - Rural- Ponte Alta . foi enviado equipe realizado reset , porem problema não foi solucionado . | ANOMALIA EM RELIGADOR
790869102644188,2361805556 | 2020 | ESO-RD-PO 00763/2020 | ESO-RD-PO | 00763/2020 | 7908691026 | 79 | RELIGADOR | 2020-12-23 05:40 | 2020-12-23 05:54 | 2020-12-26 05:54 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2020-12-23 05:54 | ETO-TELE 00466/2020 | 026 | LD03046026 | Bom dia ! Segue nota para verificar falha comunicação RL: 7908691026 - Rural- Ponte Alta . foi enviado equipe realizado reset , porem problema não foi solucionado . | ANOMALIA EM RELIGADOR
790013613444189,1011458333 | 2020 | ETO-TELE 00468/2020 | ETO-TELE | 00468/2020 | 7900136134 | 79 | RELIGADOR | 2020-12-24 02:26 | 2020-12-24 02:26 | 2020-12-27 02:26 | 2020-12-28 16:02 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2020-12-24 02:26 |  | 134 | LD03014045 | RL 7900136134 desarmou e após comando o mesmo não fechou no SCADA, porém foi confirmado pela equipe 134OP01 que o RL em campo está fechado, favor verificar. | ANOMALIA EM RELIGADOR
791003926544189,1991319444 | 2020 | ETO-TELE 00469/2020 | ETO-TELE | 00469/2020 | 7910039265 | 79 | RELIGADOR | 2020-12-24 04:47 | 2020-12-26 19:56 | 2020-12-29 19:56 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS REPASSADA | 2020-12-26 19:56 | ETO-PROT 00161/2020 | 265 | LD03105019 | O RL 7910039265 está derrubando o DJ 434R da SE Bielândia, favor verificar os ajustes do mesmo. | AJUSTE DE RELÉ
791003926544189,1991319444 | 2020 | ETO-PROT 00161/2020 | ETO-PROT | 00161/2020 | 7910039265 | 79 | RELIGADOR | 2020-12-24 04:47 | 2020-12-26 19:56 | 2020-12-29 19:56 | 2021-04-29 14:00 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2020-12-26 19:56 |  | 265 | LD03105019 | O RL 7910039265 está derrubando o DJ 434R da SE Bielândia, favor verificar os ajustes do mesmo. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES REVISADOS E ENTREGUE PARA O DMSL INSERIR EM CAMPO NOTA ETO TELE 212/2021. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANÁLISE PROTEÇÃO
580029907344189,8462615741 | 2021 | ETO-RD-PS 00004/2021 | ETO-RD-PS | 00004/2021 | 5800299073 | 58 | REGULADOR | 2020-12-24 20:19 | 2021-01-20 11:25 | 2021-01-23 11:25 |  | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2021-01-20 11:25 | ESO-RD-PS 00119/2021 | 073 | LD01047073 | Favor enviar equipe de linha viva para executar troca de chave de saida do regulador e as chave do bay-pass:5800299073 na RDR de Lagoa da Confusão Tensão:34.500 Acesso:Ruim | AVISO DE EMERGÊNCIA
580029907344189,8462615741 | 2021 | ESO-RD-PS 00119/2021 | ESO-RD-PS | 00119/2021 | 5800299073 | 58 | REGULADOR | 2020-12-24 20:19 | 2021-01-20 11:25 | 2021-01-23 11:25 | 2020-12-26 15:30 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2021-01-20 11:25 |  | 073 | LD01047073 | Favor enviar equipe de linha viva para executar troca de chave de saida do regulador e as chave do bay-pass:5800299073 na RDR de Lagoa da Confusão Tensão:34.500 Acesso:Ruim | AVISO DE EMERGÊNCIA
580029907344189,8462615741 | 2020 | ESO-RD-PS 01175/2020 | ESO-RD-PS | 01175/2020 | 5800299073 | 58 | REGULADOR | 2020-12-24 20:19 | 2021-01-13 16:16 | 2021-01-16 16:16 | 2020-12-26 15:30 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2021-01-13 16:16 | ETO-RD-PS 00004/2021 | 073 | LD01047073 | Favor enviar equipe de linha viva para executar troca de chave de saida do regulador e as chave do bay-pass:5800299073 na RDR de Lagoa da Confusão Tensão:34.500 Acesso:Ruim | AVISO DE EMERGÊNCIA
792484015544190,7532175926 | 2020 | ETO-TELE 00470/2020 | ETO-TELE | 00470/2020 | 7924840155 | 79 | RELIGADOR | 2020-12-25 18:05 | 2020-12-25 18:05 | 2020-12-28 18:05 | 2020-12-28 17:27 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2020-12-25 18:05 |  | 155 | LD02105019 | Nota de serviço para equipe do DMSL verificar RL 7924840155, na perda de CA o mesmo perde a comunicação, feito o primeiro ataque baseado nas informações do SCADA "Bateria Desligada - Atuada", e constatado fusível da bateria QUEIMADO, Nenhuma outra anomalia aparente. Obs.: Nota aberta conforme orientação do Sobreaviso do DMSL 25/12/2020 | BATERIA
790024912744191,2180555556 | 2020 | ETO-SCADA 00810/2020 | ETO-SCADA | 00810/2020 | 7900249127 | 79 | RELIGADOR | 2020-12-26 05:14 | 2020-12-26 05:14 | 2020-12-29 05:14 | 2021-01-08 17:30 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2020-12-26 05:14 |  | 127 | LD01084002 | O RL 7900249127 não está mudando o status do comando no SCADA, exemplo: RL fechado, comando para abrir e o mesmo continua fechado no SCADA, porém em campo o mesmo abri. | SS SCADA
790869302644192,227650463 | 2020 | ETO-TELE 00471/2020 | ETO-TELE | 00471/2020 | 7908693026 | 79 | RELIGADOR | 2020-12-27 05:28 | 2020-12-27 05:28 | 2020-12-30 05:28 | 2020-12-28 16:03 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2020-12-27 05:28 |  | 026 | LD02059122 | Bom dia ! Segue nota para verificar falha em comando fechamento RL: 7908693026 - Rural- Ponte Alta . equipamento não estar fechando VIA automação , e esta sinalizando falha baterias . | ANOMALIA EM RELIGADOR
793028815344194,6308680556 | 2020 | ETO-COEP 00554/2020 | ETO-COEP | 00554/2020 | 7930288153 | 79 | RELIGADOR | 2020-12-29 15:08 | 2020-12-29 15:08 | 2022-02-02 15:08 | 2021-02-08 18:00 | PROGRAMAVEL | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2020-12-29 15:08 |  | 153 | LD03010153 | Na manutenção realizada no RL 7930288153, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor está danificado, sendo necessário realizar a substituição do mesmo. Modelo do RL: NOJA POWER OSM 38 kV - Relé RC10. | ANOMALIA EM RELIGADOR
580943102844194,6458333333 | 2020 | ETO-RD-DP 00939/2020 | ETO-RD-DP | 00939/2020 | 5809431028 | 58 | REGULADOR | 2020-12-29 15:30 | 2020-12-30 16:31 | 2021-01-06 16:31 | 2021-02-02 16:16 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2020-12-30 16:31 |  | 028 | LD03002091 | Na manutenção realizada no RL 5809431028, equipe DMSL identificou que as 3 peças do banco regulador de tensão estão danificadas, sendo necessário realizar as substituições. Modelo do RT: ITB, Tensão Nominal 19,9 kV, Corrente Nominal 100A, com relés individuais. | ANOMALIA EM REGULADORES
580943102844194,6458333333 | 2020 | ETO-COEP 00555/2020 | ETO-COEP | 00555/2020 | 5809431028 | 58 | REGULADOR | 2020-12-29 15:30 | 2020-12-30 16:31 | 2021-01-06 16:31 |  | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2020-12-30 16:31 | ETO-RD-DP 00939/2020 | 028 | LD03002091 | Na manutenção realizada no RL 5809431028, equipe DMSL identificou que as 3 peças do banco regulador de tensão estão danificadas, sendo necessário realizar as substituições. Modelo do RT: ITB, Tensão Nominal 19,9 kV, Corrente Nominal 100A, com relés individuais. | ANOMALIA EM REGULADORES
791927001444194,8265046296 | 2020 | ETO-TELE 00473/2020 | ETO-TELE | 00473/2020 | 7919270014 | 79 | RELIGADOR | 2020-12-29 19:50 | 2020-12-29 19:50 | 2021-01-01 19:50 | 2021-01-06 08:33 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2020-12-29 19:50 |  | 014 | LD02047073 | Boa noite, Nota aberta verificar RL-7919270014 sem automação e comunicação. Feito primeiro ataque com equipe 073op03 não retornou. | FALHA AUTOMAÇÃO
790038809444195,6862962963 | 2020 | ETO-TELE 00474/2020 | ETO-TELE | 00474/2020 | 7900388094 | 79 | RELIGADOR | 2020-12-30 16:28 | 2020-12-30 16:28 | 2021-01-02 16:28 | 2021-01-28 10:45 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2020-12-30 16:28 |  | 094 | LD01066094 | RELIGADOR SEM COMUNICACAO FOI FEITO RESTE E MESMO NAO SUBIU COMUNICAÇÃO FAVOR VERIFICAR.RDR DE PEIXE. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790065408044195,8672222222 | 2021 | ETO-PROT 00003/2021 | ETO-PROT | 00003/2021 | 7900654080 | 79 | RELIGADOR | 2020-12-30 20:49 | 2021-01-04 16:39 | 2021-01-07 16:39 | 2021-03-05 10:09 | EMERGENCIAL | LAILSON GOMES NUNES | SS ATENDIDA | 2021-01-04 16:39 |  | 080 | LD02010004 | RL NAO DESARMOU NAO OCORRENCIA 20201102147041 OCASIONANDO DESARME DA RETAGUARDA PENALIZANDO 2716 CLIENTES DE ACORDO COM A EQ O RL NAO POSSUI TRAFO AUXILIAR Parecer da proteção: Caso não exista trafo auxliar em campo abrir nota para instalação. Eng° Irlley Castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
790065408044195,8672222222 | 2020 | ETO-TELE 00475/2020 | ETO-TELE | 00475/2020 | 7900654080 | 79 | RELIGADOR | 2020-12-30 20:49 | 2021-01-04 16:39 | 2021-01-07 16:39 |  | EMERGENCIAL | LAILSON GOMES NUNES | SS REPASSADA | 2021-01-04 16:39 | ETO-PROT 00003/2021 | 080 | LD02010004 | RL NAO DESARMOU NAO OCORRENCIA 20201102147041 OCASIONANDO DESARME DA RETAGUARDA PENALIZANDO 2716 CLIENTES DE ACORDO COM A EQ O RL NAO POSSUI TRAFO AUXILIAR | ANOMALIA EM RELIGADOR
790023015544197,6869675926 | 2021 | ETO-RD-GR 00002/2021 | ETO-RD-GR | 00002/2021 | 7900230155 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-01 16:29 | 2021-01-01 16:29 | 2021-01-04 16:29 | 2021-01-12 10:55 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2021-01-01 16:29 |  | 155 | LD02105019 | Senhores, Segue SS: (Nº da SS), POSTE DO RL 7900230155 DESNIVELADO , para devidas tratativas com equipe de Manutenção. LINHA VIVA POSTE: 78551526 POSTE 11/600 ESTRUTURA: N4 ch / n2 6 ch / n1/ rl REDE ENERGIZADA: sim CONSUMIDOR PENALIZADO: RL 7900230155 ACESSO: LIVRE LOCAL: [0155] PALMEIRANTE O que foi danificado? POSTE DO RL 7900230155 INCLINADO Equipe e telefone? 155OP01 Localidade? [0155] PALMEIRANTE Endereço/ fazenda informar nome e UC? PROXIMO PALMEIRANTE RL 7900230155 ATENDE A CIDADE DE PALMEIRANTE , NA BEIRA DA ESTRADA POSTE DESNIVELADO SEGUNDO EQUIPE 155OP01 DEVIDO CHUVA , POSTE RELIGADOR ESTA DESNIVELANDO CADA VEZ MAIS , RL ATENDE A CIDADE DE PALMEIRANTE SE CAIR PERDE A CIDADE TODA E LD | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
793379825644198,454375 | 2021 | ETO-TELE 00011/2021 | ETO-TELE | 00011/2021 | 7933798256 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-02 10:54 | 2021-01-12 14:49 | 2021-01-15 14:49 | 2021-01-12 14:55 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS CANCELADA | 2021-01-12 14:49 |  | 256 | LD03046026 | Bom dia, Nota aberta para verificar Religador 7933798256 com defeito dando passagem de tensão, chave de saída fase A emperrada, RL ficou bay-passado em campo para manutenção. Acesso livre, saída Mateiros para Ponto Alta próximo UC-7106360. | AVISO DE ANOMALIA
793379825644198,454375 | 2021 | ESO-RD-PO 00005/2021 | ESO-RD-PO | 00005/2021 | 7933798256 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-02 10:54 | 2021-01-12 14:49 | 2021-01-15 14:49 | 2021-01-12 14:55 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS CANCELADA | 2021-01-12 14:49 | ETO-TELE 00011/2021 | 256 | LD03046026 | Bom dia, Nota aberta para verificar Religador 7933798256 com defeito dando passagem de tensão, chave de saída fase A emperrada, RL ficou bay-passado em campo para manutenção. Acesso livre, saída Mateiros para Ponto Alta próximo UC-7106360. | AVISO DE ANOMALIA
792296509044199,2214236111 | 2021 | ETO-TELE 00001/2021 | ETO-TELE | 00001/2021 | 7922965090 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-03 05:19 | 2021-01-03 05:19 | 2021-01-06 05:19 | 2021-01-25 10:09 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2021-01-03 05:19 |  | 090 | LD03005098 | INTERVENÇÃO: 20211107164740 RELIGADOR TODO CHAMUSCADO DEVIDO DESCARGA ATMOSFERICAS, PAR RAIOS ESTOURADOS EM CAMPO , O MESMO FICOU BAY PASSADO EM CAMPO | ANOMALIA EM RELIGADOR
790077003644200,5760532407 | 2021 | ETO-PROT 00002/2021 | ETO-PROT | 00002/2021 | 7900770036 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-04 13:50 | 2021-01-04 16:26 | 2021-01-07 16:26 | 2021-02-22 11:33 | EMERGENCIAL | GEONES VIEIRA DOS REIS PORTO | SS ATENDIDA | 2021-01-04 16:26 |  | 036 | AL01003036 | religar fica so religando o mesmo foi bay passado e elo nao houve atuação do bay passe que ficou com elo. o tempo na regiao estava normal e nao foi encontrado anomalia pela equipe. Parecer da Proteção Colocar religador em operação e pegar corrente de atuação quando houver atuação do equipamento, para que seja simulado no NIX. Há defeito no ramal. Apos bay pass do RL houve queima de elo na chave 3100775036 nos dias 22/01/2021 e 07/01/2021 o RL foi bay passado dia 04/01/2021. Todas as causas foram classificadas como descarga atmosferica. Engº: Clebson Duarte | ANÁLISE PROTEÇÃO
790077003644200,5760532407 | 2021 | ETO-TELE 00002/2021 | ETO-TELE | 00002/2021 | 7900770036 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-04 13:50 | 2021-01-04 16:26 | 2021-01-07 16:26 |  | EMERGENCIAL | GEONES VIEIRA DOS REIS PORTO | SS REPASSADA | 2021-01-04 16:26 | ETO-PROT 00002/2021 | 036 | AL01003036 | religar fica so religando o mesmo foi bay passado e elo nao houve atuação do bay passe que ficou com elo. o tempo na regiao estava normal e nao foi encontrado anomalia pela equipe. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790038809444200,9015740741 | 2021 | ETO-TELE 00003/2021 | ETO-TELE | 00003/2021 | 7900388094 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-04 21:38 | 2021-01-04 21:38 | 2021-01-11 21:38 | 2021-01-05 10:22 | URGENTE | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS CANCELADA | 2021-01-04 21:38 |  | 094 | LD01066094 | boa noite! segue ss para as devidas tratativas religador 7900388094 sem automação LD peixe VILA são Miguel, impossibilitando manobra remota foi feito primeiro ataque porem sem sucesso, | FALHA AUTOMAÇÃO
793560112244201,5259259259 | 2021 | ETO-TELE 00004/2021 | ETO-TELE | 00004/2021 | 7935601122 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-05 12:37 | 2021-01-05 12:37 | 2021-03-06 12:37 | 2021-01-08 11:34 | ALTA | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2021-01-05 12:37 |  | 122 | AL02097122 | Por gentiliza enviar equipe para verificar comunicação do RL:7935601122 na RDU de Palmas. Foi feito 1º ataque na data de hoje pela equipe 122OP61, porém sem sucesso. | FALHA AUTOMAÇÃO
790030810444201,7333333333 | 2021 | ETO-RD-GR 01190/2021 | ETO-RD-GR | 01190/2021 | 7900308104 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-05 17:36 | 2021-08-20 16:19 | 2021-08-23 16:19 |  | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS REPASSADA | 2021-08-20 16:19 | ETO-TELE 00459/2021 | 104 | LD01065015 | TP já foi retirado e o controle ligado na BT. Posteriormente, o controle do equipamento apresentou um novo problema, nesse caso, precisamos de uma nova avaliação do DMSL (ETO-TELE) | ANOMALIA EM RELIGADOR
790030810444201,7333333333 | 2021 | ETO-TELE 00274/2021 | ETO-TELE | 00274/2021 | 7900308104 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-05 17:36 | 2021-07-18 18:13 | 2021-07-21 18:13 |  | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS REPASSADA | 2021-07-18 18:13 | ETO-COEP 00390/2021 | 104 | LD01065015 | RL 7900308104 SEM AUTOMAÇAO DEVIDO TP QUEIMADO - fora de operação | ANOMALIA EM RELIGADOR
790030810444201,7333333333 | 2021 | ETO-TELE 00459/2021 | ETO-TELE | 00459/2021 | 7900308104 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-05 17:36 | 2021-09-21 15:43 | 2021-09-24 15:43 |  | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS REPASSADA | 2021-09-21 15:43 | ETO-COEP 00413/2021 | 104 | LD01065015 | TP já foi retirado e o controle ligado na BT. Posteriormente, o controle do equipamento apresentou um novo problema, nesse caso, precisamos de uma nova avaliação do DMSL (ETO-TELE) Parecer DMSL: substituir totalmente o equipamento em campo devido a queima, relatório em anexo | ANOMALIA EM RELIGADOR
790030810444201,7333333333 | 2022 | ETO-TELE 00066/2022 | ETO-TELE | 00066/2022 | 7900308104 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-05 17:36 | 2022-02-04 09:47 | 2022-02-07 09:47 |  | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS REPASSADA | 2022-02-04 09:47 | ETO-RD-GR 00186/2022 | 104 | LD01065015 | TP já foi retirado e o controle ligado na BT. Posteriormente, o controle do equipamento apresentou um novo problema, nesse caso, precisamos de uma nova avaliação do DMSL (ETO-TELE) Parecer DMSL: substituir totalmente o equipamento em campo devido a queima, relatório em anexo | ANOMALIA EM RELIGADOR
790030810444201,7333333333 | 2022 | ETO-RD-GR 00186/2022 | ETO-RD-GR | 00186/2022 | 7900308104 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-05 17:36 | 2022-02-04 09:47 | 2022-02-07 09:47 | 2022-02-24 18:35 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2022-02-04 09:47 |  | 104 | LD01065015 | TP já foi retirado e o controle ligado na BT. Posteriormente, o controle do equipamento apresentou um novo problema, nesse caso, precisamos de uma nova avaliação do DMSL (ETO-TELE) Parecer DMSL: substituir totalmente o equipamento em campo devido a queima, relatório em anexo | ANOMALIA EM RELIGADOR
790030810444201,7333333333 | 2021 | ETO-COEP 00390/2021 | ETO-COEP | 00390/2021 | 7900308104 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-05 17:36 | 2021-08-13 09:25 | 2021-08-16 09:25 |  | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS REPASSADA | 2021-08-13 09:25 | ETO-RD-GR 01190/2021 | 104 | LD01065015 | RL 7900308104 SEM AUTOMAÇAO DEVIDO TP QUEIMADO - fora de operação | ANOMALIA EM RELIGADOR
790030810444201,7333333333 | 2022 | ETO-RD-GR 00085/2022 | ETO-RD-GR | 00085/2022 | 7900308104 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-05 17:36 | 2022-02-01 14:49 | 2022-02-04 14:49 |  | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS REPASSADA | 2022-02-01 14:49 | ETO-TELE 00066/2022 | 104 | LD01065015 | TP já foi retirado e o controle ligado na BT. Posteriormente, o controle do equipamento apresentou um novo problema, nesse caso, precisamos de uma nova avaliação do DMSL (ETO-TELE) Parecer DMSL: substituir totalmente o equipamento em campo devido a queima, relatório em anexo | ANOMALIA EM RELIGADOR
790030810444201,7333333333 | 2021 | ETO-COEP 00413/2021 | ETO-COEP | 00413/2021 | 7900308104 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-05 17:36 | 2022-01-24 15:02 | 2022-01-27 15:02 |  | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS REPASSADA | 2022-01-24 15:02 | ETO-RD-GR 00085/2022 | 104 | LD01065015 | TP já foi retirado e o controle ligado na BT. Posteriormente, o controle do equipamento apresentou um novo problema, nesse caso, precisamos de uma nova avaliação do DMSL (ETO-TELE) Parecer DMSL: substituir totalmente o equipamento em campo devido a queima, relatório em anexo | ANOMALIA EM RELIGADOR
791320908844203,3495949074 | 2021 | ETO-RD-AG 00017/2021 | ETO-RD-AG | 00017/2021 | 7913209088 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-07 08:23 | 2021-01-07 08:23 | 2021-01-10 08:23 | 2021-01-08 10:22 | EMERGENCIAL | CESAR ALCANTARA ARRUDA | SS ATENDIDA | 2021-01-07 08:23 |  | 088 | AL01077088 | Segue nota para apoio manutenção leve para manobra ramal do Boa Esperança RDR de Sitio Novo | AVISO DE ANOMALIA
793379825644203,3700810185 | 2021 | ETO-TELE 00005/2021 | ETO-TELE | 00005/2021 | 7933798256 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-07 08:53 | 2021-01-07 08:53 | 2021-03-08 08:53 | 2021-01-25 10:25 | ALTA | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2021-01-07 08:53 |  | 256 | LD03046026 | Favor providenciar manutenção no RL 7933798256, o mesmo estar dando passagem na fase B. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792966003844203,4589814815 | 2021 | ETO-TELE 00006/2021 | ETO-TELE | 00006/2021 | 7929660038 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-07 11:01 | 2021-01-07 11:01 | 2021-01-10 11:01 | 2021-01-07 17:35 | EMERGENCIAL | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2021-01-07 11:01 |  | 038 | AL01078038 | RELIGADOR 79296660038 RDU TAGUATINGA SEM COMUNICAÇÃO , FOI FEITO O PRIMEIRO ATAQUE COM A EQUIPE OPERACIONAL 038OP01, O MESMO NÃO RETORNOU A COMUNICAÇÃO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790825308644205,3756018519 | 2021 | ETO-PROT 00005/2021 | ETO-PROT | 00005/2021 | 7908253086 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-09 09:01 | 2021-01-09 09:01 | 2021-01-12 09:01 | 2021-03-05 10:54 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2021-01-09 09:01 |  | 086 | LD05062013 | Bom dia, Nota aberta para verificar RL-7908253086, Ocorrência INT-20211116678381 a jusante RL-7900536086 nos teste esta abrindo RL-7908253086 AL. Parecer da proteção: Realizado conferência de ajuste entre ambos equipamentos e existe seletividade inclusive com tempo superiores a 300 milisegundos. Eng° Irlley Castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
793292600144205,8646643519 | 2021 | ETO-TELE 00007/2021 | ETO-TELE | 00007/2021 | 7932926001 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-09 20:45 | 2021-01-09 20:45 | 2021-01-12 20:45 | 2021-01-21 09:26 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2021-01-09 20:45 |  | 001 | AL02057189 | Boa noite! Verificar comunicação do RL: 7932926001 no AL- 2 SE Nova Pinheiropolis. Equipe 001OP23 este na data de 09/01/2020 para fazer fechamento local do mesmo porem Verificou que o disjuntor CA está em curto, foi feito verificação e não foi identificado anomalia aparente. Obs.: Devido Relé indisponível, o RL foi by-passado. | FALHA AUTOMAÇÃO
793678702944206,116087963 | 2021 | ETO-TELE 00008/2021 | ETO-TELE | 00008/2021 | 7936787029 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-10 02:47 | 2021-01-10 02:47 | 2021-01-13 02:47 | 2021-01-27 10:46 | EMERGENCIAL | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS ATENDIDA | 2021-01-10 02:47 |  | 029 | AL01061029 | Religador 7936787029 abrir em campo e não sinaliza aberto no sistema. | FALHA AUTOMAÇÃO
580077800544206,8140393519 | 2021 | ETO-RD-DP 00022/2021 | ETO-RD-DP | 00022/2021 | 5800778005 | 58 | REGULADOR | 2021-01-10 19:32 | 2021-01-10 19:32 | 2021-01-13 19:32 | 2021-03-11 11:31 | EMERGENCIAL | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2021-01-10 19:32 |  | 005 | AL01013005 | Em atendimento da intervenção 20211117742156, foi constatado jumper partido fase B, no regulador de Tensão 5800778005, o mesmo foi Recumperado com emenda. Favor Direcionar equipe de linha viva para Realizar manutenção nos jumper do Regulador, devido os mesmo está muito curto gerando ponto quente. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
793138208444209,3380439815 | 2021 | ESO-RD-PS 00131/2021 | ESO-RD-PS | 00131/2021 | 7931382084 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-13 08:07 | 2021-01-21 14:13 | 2021-03-22 14:13 | 2021-01-28 18:30 | ALTA | RENATO ODORICO DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2021-01-21 14:13 |  | 084 | LD05062013 | Repor religador que foi remanejado para o ponto de derivação (7900536086) do ramal devido indiponibilidade de equipamentos reserva para substituição. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793138208444209,3380439815 | 2021 | ETO-COEP 00014/2021 | ETO-COEP | 00014/2021 | 7931382084 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-13 08:07 | 2021-01-21 14:13 | 2021-03-22 14:13 |  | ALTA | RENATO ODORICO DE SOUSA | SS REPASSADA | 2021-01-21 14:13 | ESO-RD-PS 00131/2021 | 084 | LD05062013 | Repor religador que foi remanejado para o ponto de derivação (7900536086) do ramal devido indiponibilidade de equipamentos reserva para substituição. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793633201344210,8522222222 | 2021 | ETO-TELE 00012/2021 | ETO-TELE | 00012/2021 | 7936332013 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-14 20:27 | 2021-01-14 20:27 | 2021-01-17 20:27 | 2021-01-21 09:27 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2021-01-14 20:27 |  | 013 | AL03062013 | Falha de comunicação RL 7936332013, feito 1º ataque com equipe LL 02 porém sem sucesso , RL ficou Bay-passado em campo. | FALHA AUTOMAÇÃO
790183009444211,3165625 | 2021 | ETO-PROT 00006/2021 | ETO-PROT | 00006/2021 | 7901830094 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-15 07:36 | 2021-01-15 07:36 | 2021-01-18 07:36 | 2021-03-05 10:25 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2021-01-15 07:36 |  | 094 | LD04040003 | BOM DIA FAVOR VERIFICAR RELIGADOR 7901830094 ROMPEU CABO AJUSANTE DO MESMO E NAO DESARMOU, VINDO ABRIR 434R040 NA SE DE GURUPI PENALIZANDO CARGAS LD GURUPI PEIXE. Parecer da proteção: Os ajustes serão revisados conforme projeto de ampliação de ajustes. Eng° Irlley Castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
792684200144212,2232638889 | 2021 | ETO-TELE 00026/2021 | ETO-TELE | 00026/2021 | 7926842001 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-16 05:22 | 2021-01-21 08:37 | 2021-01-24 08:37 | 2021-01-22 11:01 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2021-01-21 08:37 |  | 001 | AL06072001 | Segue SS’s para normalização dos equipamentos sem automação nas regiões onde será aplicada as provas do ENEM 2021. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793181600344212,2232638889 | 2021 | ETO-RD-GU 00049/2021 | ETO-RD-GU | 00049/2021 | 7931816003 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-16 05:22 | 2021-01-21 08:37 | 2021-01-24 08:37 |  | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS REPASSADA | 2021-01-21 08:37 | ETO-TELE 00025/2021 | 003 | AL06040003 | Segue SS’s para normalização dos equipamentos sem automação nas regiões onde será aplicada as provas do ENEM 2021. | AVISO DE EMERGÊNCIA
791502900344212,2232638889 | 2021 | ETO-RD-GU 00050/2021 | ETO-RD-GU | 00050/2021 | 7915029003 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-16 05:22 | 2021-01-21 08:36 | 2021-01-24 08:36 |  | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS REPASSADA | 2021-01-21 08:36 | ETO-TELE 00023/2021 | 003 | AL02113003 | Segue SS’s para normalização dos equipamentos sem automação nas regiões onde será aplicada as provas do ENEM 2021. | AVISO DE EMERGÊNCIA
792684200144212,2232638889 | 2021 | ETO-RD-GU 00051/2021 | ETO-RD-GU | 00051/2021 | 7926842001 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-16 05:22 | 2021-01-21 08:37 | 2021-01-24 08:37 |  | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS REPASSADA | 2021-01-21 08:37 | ETO-TELE 00026/2021 | 001 | AL06072001 | Segue SS’s para normalização dos equipamentos sem automação nas regiões onde será aplicada as provas do ENEM 2021. | AVISO DE EMERGÊNCIA
790868800144212,2232638889 | 2021 | ETO-RD-GU 00052/2021 | ETO-RD-GU | 00052/2021 | 7908688001 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-16 05:22 | 2021-01-21 08:36 | 2021-01-24 08:36 | 2021-01-25 11:00 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS CANCELADA | 2021-01-21 08:36 | ETO-TELE 00024/2021 | 001 | AL04072001 | Segue SS’s para normalização dos equipamentos sem automação nas regiões onde será aplicada as provas do ENEM 2021. | AVISO DE EMERGÊNCIA
790017801344212,2232638889 | 2021 | ETO-RD-GU 00053/2021 | ETO-RD-GU | 00053/2021 | 7900178013 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-16 05:22 | 2021-01-21 08:36 | 2021-01-24 08:36 |  | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS REPASSADA | 2021-01-21 08:36 | ETO-TELE 00022/2021 | 013 | AL04062013 | Segue SS’s para normalização dos equipamentos sem automação nas regiões onde será aplicada as provas do ENEM 2021. | AVISO DE EMERGÊNCIA
790017801344212,2232638889 | 2021 | ETO-TELE 00022/2021 | ETO-TELE | 00022/2021 | 7900178013 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-16 05:22 | 2021-01-21 08:36 | 2021-01-24 08:36 | 2021-01-22 10:57 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2021-01-21 08:36 |  | 013 | AL04062013 | Segue SS’s para normalização dos equipamentos sem automação nas regiões onde será aplicada as provas do ENEM 2021. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790868800144212,2232638889 | 2021 | ETO-TELE 00024/2021 | ETO-TELE | 00024/2021 | 7908688001 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-16 05:22 | 2021-01-21 08:36 | 2021-01-24 08:36 | 2021-01-25 11:00 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS CANCELADA | 2021-01-21 08:36 |  | 001 | AL04072001 | Segue SS’s para normalização dos equipamentos sem automação nas regiões onde será aplicada as provas do ENEM 2021. | AVISO DE EMERGÊNCIA
793181600344212,2232638889 | 2021 | ETO-TELE 00025/2021 | ETO-TELE | 00025/2021 | 7931816003 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-16 05:22 | 2021-01-21 08:37 | 2021-01-24 08:37 | 2021-01-22 11:02 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2021-01-21 08:37 |  | 003 | AL06040003 | Segue SS’s para normalização dos equipamentos sem automação nas regiões onde será aplicada as provas do ENEM 2021. | ANOMALIA EM RELIGADOR
791502900344212,2232638889 | 2021 | ETO-TELE 00023/2021 | ETO-TELE | 00023/2021 | 7915029003 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-16 05:22 | 2021-01-21 08:36 | 2021-01-24 08:36 | 2021-01-22 11:02 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2021-01-21 08:36 |  | 003 | AL02113003 | Segue SS’s para normalização dos equipamentos sem automação nas regiões onde será aplicada as provas do ENEM 2021. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790868800144212,9608564815 | 2021 | ETO-TELE 00013/2021 | ETO-TELE | 00013/2021 | 7908688001 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-16 23:04 | 2021-01-16 23:04 | 2021-01-23 23:04 | 2021-01-20 09:27 | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2021-01-16 23:04 |  | 001 | AL04072001 | FAVOR ENVIAR EQUIPE PARA VERIFICAR FALHA DE COMUNICAÇAO NO RL 7908688001, FOI FEITO PRIMEIRO ATAQUE PELA EQUIPE 001OP01 POREM NAO RETORNOU A COMUNICAÇAO | FALHA AUTOMAÇÃO
793124301544213,4083912037 | 2021 | ETO-TELE 00015/2021 | ETO-TELE | 00015/2021 | 7931243015 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-17 09:48 | 2021-01-17 09:48 | 2021-01-20 09:48 | 2021-01-27 10:48 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2021-01-17 09:48 |  | 015 | AL01065015 | verificar equipamento com Intermetencia / Sem Comunicação - devido ENEM<2021 | FALHA AUTOMAÇÃO
793003712244214,2278009259 | 2021 | ETO-TELE 00017/2021 | ETO-TELE | 00017/2021 | 7930037122 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-18 05:28 | 2021-01-18 05:28 | 2021-01-25 05:28 | 2021-01-22 09:29 | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2021-01-18 05:28 |  | 122 | AL02059122 | favor verificar desarme constante no Dijuntor de alimentaçao do Rele e perdendo a comunicaçao constantemente no RL 7930037122 | FALHA AUTOMAÇÃO
790106403944214,4086111111 | 2021 | ETO-TELE 00018/2021 | ETO-TELE | 00018/2021 | 7901064039 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-18 09:48 | 2021-01-18 09:48 | 2021-01-21 09:48 | 2021-01-22 17:30 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2021-01-18 09:48 |  | 039 | LD02109039 | Realizar substituição de terminal Telespazio - conforme solicitado | ANOMALIA EM RELIGADOR
790106403944214,5212962963 | 2021 | ETO-TELE 00019/2021 | ETO-TELE | 00019/2021 | 7901064039 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-18 12:31 | 2021-01-18 12:31 | 2021-01-21 12:31 | 2021-01-25 10:03 | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS CANCELADA | 2021-01-18 12:31 |  | 039 | LD02109039 | religador com defeito na supervisao pois está abrindo e não sinaliza para o coi que está aberto. apos 4 hs foi sinalizar que estava aberto, | FALHA AUTOMAÇÃO
580084307544216,8421296296 | 2021 | ETO-PROT 00007/2021 | ETO-PROT | 00007/2021 | 5800843075 | 58 | REGULADOR | 2021-01-20 20:13 | 2021-01-21 07:55 | 2021-01-28 07:55 |  | URGENTE | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2021-01-21 07:55 | ETO-TELE 00021/2021 | 075 | LD02050008 | Regulador de tensão travado, primeiro ataque não conseguiu resolver. Por favor enviar equipe para analisar o equipamento. segue ss para as devidas tratativas regulador de tensão 5800843075 by passado devido fase b travada na LD Miranorte Araguacema | ANÁLISE PROTEÇÃO
580084307544216,8421296296 | 2021 | ETO-TELE 00021/2021 | ETO-TELE | 00021/2021 | 5800843075 | 58 | REGULADOR | 2021-01-20 20:13 | 2021-01-21 07:55 | 2021-01-28 07:55 | 2021-02-11 16:46 | URGENTE | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2021-01-21 07:55 |  | 075 | LD02050008 | Regulador de tensão travado, primeiro ataque não conseguiu resolver. Por favor enviar equipe para analisar o equipamento. segue ss para as devidas tratativas regulador de tensão 5800843075 by passado devido fase b travada na LD Miranorte Araguacema | ANOMALIA EM REGULADORES
790959900444217,3195833333 | 2021 | ETO-TELE 00020/2021 | ETO-TELE | 00020/2021 | 7909599004 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-21 07:40 | 2021-01-21 07:40 | 2021-03-22 07:40 | 2021-01-22 10:52 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2021-01-21 07:40 |  | 004 | AL04040004 | Favor coletar osciligrafia do religador 7909599004, alimentador 4 se Araguaina IV. Coletar dados do dia 18/01/2021. | FALHA AUTOMAÇÃO
793604118644217,4595833333 | 2021 | ETO-TELE 00027/2021 | ETO-TELE | 00027/2021 | 7936041186 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-21 11:02 | 2021-01-21 11:02 | 2021-01-24 11:02 | 2021-01-27 10:49 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2021-01-21 11:02 |  | 186 | LD02003036 | Segue SS para normalização da automação dos seguintes equipamentos na RDR de Jaú do Tocantins. RL: 7924624186 – equipamento se encontra by passado sem tratativa dês do dia 24/10/2019 nota aberta TELE 710/2019 RL: 7924625186 – equipamento aparentemente normal em campo porem sem comunicação com o escada (feito o primeiro ataque com a equipe 186OP01 dia 21/01/2021) RL: 7936041186 – equipamento by passado após procedimento do primeiro ataque e identificado DJ da alimentação CA aberto e o mesmo não aceitou devido provável curto interno no equipamento. | FALHA AUTOMAÇÃO
792462518644217,4595833333 | 2021 | ETO-TELE 00028/2021 | ETO-TELE | 00028/2021 | 7924625186 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-21 11:02 | 2021-01-21 11:02 | 2021-01-24 11:02 | 2021-01-28 10:50 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2021-01-21 11:02 |  | 186 | LD02003036 | Segue SS para normalização da automação dos seguintes equipamentos na RDR de Jaú do Tocantins. RL: 7924624186 – equipamento se encontra by passado sem tratativa dês do dia 24/10/2019 nota aberta TELE 710/2019 RL: 7924625186 – equipamento aparentemente normal em campo porem sem comunicação com o escada (feito o primeiro ataque com a equipe 186OP01 dia 21/01/2021) RL: 7936041186 – equipamento by passado após procedimento do primeiro ataque e identificado DJ da alimentação CA aberto e o mesmo não aceitou devido provável curto interno no equipamento. | FALHA AUTOMAÇÃO
792462418644217,4595833333 | 2021 | ETO-TELE 00029/2021 | ETO-TELE | 00029/2021 | 7924624186 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-21 11:02 | 2021-01-21 11:02 | 2021-01-24 11:02 | 2021-01-21 13:35 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS CANCELADA | 2021-01-21 11:02 |  | 186 | LD02003036 | Segue SS para normalização da automação dos seguintes equipamentos na RDR de Jaú do Tocantins. RL: 7924624186 – equipamento se encontra by passado sem tratativa dês do dia 24/10/2019 nota aberta TELE 710/2019 RL: 7924625186 – equipamento aparentemente normal em campo porem sem comunicação com o escada (feito o primeiro ataque com a equipe 186OP01 dia 21/01/2021) RL: 7936041186 – equipamento by passado após procedimento do primeiro ataque e identificado DJ da alimentação CA aberto e o mesmo não aceitou devido provável curto interno no equipamento. | FALHA AUTOMAÇÃO
793035800744217,5764351852 | 2021 | ESO-RD-PS 00152/2021 | ESO-RD-PS | 00152/2021 | 7930358007 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-21 13:50 | 2021-01-25 14:39 | 2021-03-26 14:39 | 2021-01-26 16:30 | ALTA | JESSICA ARAUJO P DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2021-01-25 14:39 |  | 007 | LD01050008 | Boa tarde! Houve duplicidade da instalação do RL chave 8800198073 - [LD06047073] LD LAGOA CONFUSAO AO POVOADO LOROTY, com obras em atendimento do PN e Plano de Compensação (obras 0202000097 e 0202000209, respectivamente). Portanto, venho por meio deste solicitar alteração do ponto de instalação da obra 0202000097. Este equipamento deve ser devolvido para o ponto 7930358007 LD Miranorte a Barrolândia, o mesmo foi remanejado para outro ponto crítico devido a falta de equipamentos decorrentes do ano 2020, contudo ainda se encontra cadastrado no MAPA. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793035800744217,5764351852 | 2021 | ETO-RD-PS 00100/2021 | ETO-RD-PS | 00100/2021 | 7930358007 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-21 13:50 | 2021-01-25 14:39 | 2021-03-26 14:39 |  | ALTA | JESSICA ARAUJO P DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2021-01-25 14:39 | ESO-RD-PS 00152/2021 | 007 | LD01050008 | Boa tarde! Houve duplicidade da instalação do RL chave 8800198073 - [LD06047073] LD LAGOA CONFUSAO AO POVOADO LOROTY, com obras em atendimento do PN e Plano de Compensação (obras 0202000097 e 0202000209, respectivamente). Portanto, venho por meio deste solicitar alteração do ponto de instalação da obra 0202000097. Este equipamento deve ser devolvido para o ponto 7930358007 LD Miranorte a Barrolândia, o mesmo foi remanejado para outro ponto crítico devido a falta de equipamentos decorrentes do ano 2020, contudo ainda se encontra cadastrado no MAPA. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792741300144219,3189930556 | 2021 | ETO-TELE 00030/2021 | ETO-TELE | 00030/2021 | 7927413001 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-23 07:39 | 2021-01-23 07:39 | 2021-01-26 07:39 | 2021-01-27 10:51 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2021-01-23 07:39 |  | 001 | LD01072001 | VERIFICAR RELIGADOR 7927413001, O MESMO ESTAVA ABERTO EM CAMPO E FECHADO NO SCADA, FEITO RESET MESMA SITUAÇÃO E SEM POSSIBILIDADE DE MANOBRA LOCAL DEVIDO APRESENTAR ESTA DESCONFIGURADO OBS FICOU BAY PASSADO | ANOMALIA EM RELIGADOR
792643911044220,7683564815 | 2021 | ETO-TELE 00031/2021 | ETO-TELE | 00031/2021 | 7926439110 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-24 18:26 | 2021-01-24 18:26 | 2021-01-27 18:26 | 2021-03-04 17:05 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2021-01-24 18:26 |  | 110 | LD02047073 | Nota aberta para envia equipe verificar RL-7926439110 na ocorrência INT-20211133799428 foi aberto chave de saída do RL isolando defeito, No retorno da manobra ao fechar chave novamente não aceitou desarmando RL-7900583012 a montante sinalizado defeito no religado mesmo ficou bay-passado em campo para verificar provável defeito. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792296509044221,4220717593 | 2021 | ETO-COEP 00127/2021 | ETO-COEP | 00127/2021 | 7922965090 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-25 10:08 | 2022-01-24 15:03 | 2023-02-28 15:03 |  | PROGRAMAVEL | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2022-01-24 15:03 | ETO-RD-AG 00108/2022 | 090 | LD03005098 | Na manutenção realizada no RL 7922965090, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor e Controle estão danificados, sendo necessário realizar as substituições. Modelo do RL: NOJA POWER OSM 38KV - Relé RC10. É fundamental realizar a melhoria da malha de aterramento devido estar com valores elevados. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792296509044221,4220717593 | 2022 | ETO-RD-AG 00108/2022 | ETO-RD-AG | 00108/2022 | 7922965090 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-25 10:08 | 2022-01-24 15:03 | 2023-02-28 15:03 | 2022-02-18 13:01 | PROGRAMAVEL | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2022-01-24 15:03 |  | 090 | LD03005098 | Na manutenção realizada no RL 7922965090, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor e Controle estão danificados, sendo necessário realizar as substituições. Modelo do RL: NOJA POWER OSM 38KV - Relé RC10. É fundamental realizar a melhoria da malha de aterramento devido estar com valores elevados. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793379825644221,4352546296 | 2021 | ETO-COEP 00128/2021 | ETO-COEP | 00128/2021 | 7933798256 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-25 10:27 | 2021-02-25 10:38 | 2022-04-01 10:38 |  | PROGRAMAVEL | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2021-02-25 10:38 | ESO-RD-PO 00164/2021 | 256 | LD03046026 | Na manutenção realizada no RL 7933798256, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor está danificado, sendo necessário realizar a substituição. Modelo do RL: NOJA POWER OSM 38KV - Relé RC10. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793379825644221,4352546296 | 2021 | ESO-RD-PO 00175/2021 | ESO-RD-PO | 00175/2021 | 7933798256 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-25 10:27 | 2021-03-02 10:56 | 2022-04-06 10:56 | 2021-02-24 13:04 | PROGRAMAVEL | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2021-03-02 10:56 |  | 256 | LD03046026 | Na manutenção realizada no RL 7933798256, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor está danificado, sendo necessário realizar a substituição. Modelo do RL: NOJA POWER OSM 38KV - Relé RC10. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793379825644221,4352546296 | 2021 | ESO-RD-PO 00164/2021 | ESO-RD-PO | 00164/2021 | 7933798256 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-25 10:27 | 2021-03-01 11:28 | 2022-04-05 11:28 | 2021-02-24 | PROGRAMAVEL | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2021-03-01 11:28 | ETO-RD-PO 00139/2021 | 256 | LD03046026 | Na manutenção realizada no RL 7933798256, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor está danificado, sendo necessário realizar a substituição. Modelo do RL: NOJA POWER OSM 38KV - Relé RC10. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793379825644221,4352546296 | 2021 | ETO-RD-PO 00139/2021 | ETO-RD-PO | 00139/2021 | 7933798256 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-25 10:27 | 2021-03-02 10:56 | 2022-04-06 10:56 | 2021-02-24 13:04 | PROGRAMAVEL | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2021-03-02 10:56 | ESO-RD-PO 00175/2021 | 256 | LD03046026 | Na manutenção realizada no RL 7933798256, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor está danificado, sendo necessário realizar a substituição. Modelo do RL: NOJA POWER OSM 38KV - Relé RC10. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792953408244221,481099537 | 2021 | ETO-COEP 00129/2021 | ETO-COEP | 00129/2021 | 7929534082 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-25 11:33 | 2021-04-16 08:48 | 2022-05-21 08:48 |  | PROGRAMAVEL | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2021-04-16 08:48 | ESO-RD-PA 00329/2021 | 082 | LD02065015 | Na manutenção realizada no RL 7929534082, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor está danificado, sendo necessário realizar a substituição. Modelo do RL: NOJA POWER OSM 38KV - Relé RC10. É fundamental realizar a melhoria da malha de aterramento devido estar com valores elevados e instalar para-raios nas buchas do Tanque. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792953408244221,481099537 | 2021 | ESO-RD-PA 00329/2021 | ESO-RD-PA | 00329/2021 | 7929534082 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-25 11:33 | 2021-04-16 08:48 | 2022-05-21 08:48 | 2021-07-28 13:15 | PROGRAMAVEL | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2021-04-16 08:48 |  | 082 | LD02065015 | Na manutenção realizada no RL 7929534082, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor está danificado, sendo necessário realizar a substituição. Modelo do RL: NOJA POWER OSM 38KV - Relé RC10. É fundamental realizar a melhoria da malha de aterramento devido estar com valores elevados e instalar para-raios nas buchas do Tanque. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793379900144221,645462963 | 2021 | ETO-TELE 00032/2021 | ETO-TELE | 00032/2021 | 7933799001 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-25 15:29 | 2021-01-25 15:29 | 2021-01-28 15:29 | 2021-02-04 11:07 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2021-01-25 15:29 |  | 001 | LD01072001 | Segue SS para substituição da antena do Religador [7933799001] OBRA SIAGO 0301800910, o mesmo está com falha automação, e a causa segundo o Téc. Vitorino é a ANTENA danificada. | FALHA AUTOMAÇÃO
790046907844222,9315046296 | 2021 | ETO-SCADA 00031/2021 | ETO-SCADA | 00031/2021 | 7900469078 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-26 22:21 | 2021-01-26 22:21 | 2021-01-29 22:21 | 2021-02-09 17:30 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2021-01-26 22:21 |  | 078 | AL01042078 | INTERVENÇÃO: 20211140450596 POR GENTILEZA VERIFICAR SITUAÇÃO DO RI 7900469078, POIS O MESMO NESTA ESTAVA ABERTO EM CAMPO E SINALIZANDO FECHADO NO SCADA | SS SCADA
790000109644223,701400463 | 2021 | ETO-TELE 00033/2021 | ETO-TELE | 00033/2021 | 7900001096 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-27 16:50 | 2021-01-27 16:50 | 2021-01-30 16:50 | 2021-02-04 11:09 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2021-01-27 16:50 |  | 096 | LD03046026 | Boa tarde! Enviar equipe para verificar defeito no RL:7900001096, o mesmo apresenta curto-circuito na para do controle, Encarregados Linha Viva e Domingos e Juvani estiveram no equipamento e identificaram essa anomalia, equipamento ficou baypassado em campo. | FALHA AUTOMAÇÃO
790127905244223,8604166667 | 2021 | ETO-TELE 00034/2021 | ETO-TELE | 00034/2021 | 7901279052 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-27 20:39 | 2021-01-27 20:39 | 2021-01-30 20:39 | 2021-02-04 11:10 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2021-01-27 20:39 |  | 052 | AL01036052 | favor verificar religador 7901279052 ramal catalão formoso quando falta tensão perde comunicação. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792741300144224,8579861111 | 2021 | ETO-TELE 00035/2021 | ETO-TELE | 00035/2021 | 7927413001 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-28 20:36 | 2021-01-28 20:36 | 2021-01-31 20:36 | 2021-02-23 14:09 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2021-01-28 20:36 |  | 001 | LD01072001 | Boa noite! Enviar equipe para verificar RL:7927413001, o mesmo está com defeito, equipe percebeu fumaça no Tanque do equipamento. Equipamento "baypassado" em campo. | ANOMALIA EM RELIGADOR
583568514944225,8286226852 | 2021 | ETO-TELE 00054/2021 | ETO-TELE | 00054/2021 | 5835685149 | 58 | REGULADOR | 2021-01-29 19:53 | 2021-02-09 08:54 | 2021-02-12 08:54 | 2021-02-09 13:50 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2021-02-09 08:54 |  | 149 | LD02050008 | boa noite! segue ss para as devidas tratativas regulador de tensão 5835685149 by passado devido fase b travada na LD paraiso / caseara | ANOMALIA EM RELIGADOR
583568514944225,8286226852 | 2021 | ETO-PROT 00010/2021 | ETO-PROT | 00010/2021 | 5835685149 | 58 | REGULADOR | 2021-01-29 19:53 | 2021-02-09 08:54 | 2021-02-12 08:54 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2021-02-09 08:54 | ETO-TELE 00054/2021 | 149 | LD02050008 | boa noite! segue ss para as devidas tratativas regulador de tensão 5835685149 by passado devido fase b travada na LD paraiso / caseara | ANÁLISE PROTEÇÃO
792127715744225,8498842593 | 2021 | ETO-TELE 00036/2021 | ETO-TELE | 00036/2021 | 7921277157 | 79 | RELIGADOR | 2021-01-29 20:24 | 2021-01-29 20:24 | 2021-02-01 20:24 | 2021-02-08 14:02 | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS ATENDIDA | 2021-01-29 20:24 |  | 157 | LD01095030 | RELIGADOR 7921277157 NÃO SINALIZA ABERTO OEREM ABRE EM CAMPO | FALHA AUTOMAÇÃO
790071302944228,3770717593 | 2021 | ETO-TELE 00037/2021 | ETO-TELE | 00037/2021 | 7900713029 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-01 09:03 | 2021-02-08 11:18 | 2021-02-11 11:18 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2021-02-08 11:18 | ETO-PROT 00013/2021 | 029 | LD02010021 | BOM DIA FAVOR PROVIDENCIAR BATERIA PARA RELIGADOR 7900713029 RELIGADOR DE TRANSFERENCIA PALMEIROPOLIS. Baterias entregues pro supervisor Anderson. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790071302944228,3770717593 | 2021 | ETO-PROT 00013/2021 | ETO-PROT | 00013/2021 | 7900713029 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-01 09:03 | 2021-02-09 11:46 | 2021-02-12 11:46 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2021-02-09 11:46 | ETO-TELE 00055/2021 | 029 | LD02010021 | BOM DIA FAVOR PROVIDENCIAR BATERIA PARA RELIGADOR 7900713029 RELIGADOR DE TRANSFERENCIA PALMEIROPOLIS. Baterias entregues pro supervisor Anderson. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790071302944228,3770717593 | 2021 | ETO-TELE 00055/2021 | ETO-TELE | 00055/2021 | 7900713029 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-01 09:03 | 2021-02-09 11:46 | 2021-02-12 11:46 | 2021-02-23 13:35 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2021-02-09 11:46 |  | 029 | LD02010021 | BOM DIA FAVOR PROVIDENCIAR BATERIA PARA RELIGADOR 7900713029 RELIGADOR DE TRANSFERENCIA PALMEIROPOLIS. Baterias entregues pro supervisor Anderson. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790110008444228,3958217593 | 2021 | ETO-TELE 00038/2021 | ETO-TELE | 00038/2021 | 7901100084 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-01 09:30 | 2021-02-01 09:30 | 2022-03-08 09:30 | 2021-02-11 16:52 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-02-01 09:30 |  | 084 | LD05062013 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO DO RL 7901100084 DEVIDO ENTRADA DE EQUIPAMENTO A JUSANTE. | AJUSTE DE RELÉ
790052501544229,3913657407 | 2021 | ETO-TELE 00039/2021 | ETO-TELE | 00039/2021 | 7900525015 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-02 09:24 | 2021-02-02 09:24 | 2022-03-09 09:24 | 2021-02-02 11:00 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-02-02 09:24 |  | 015 | LD02065015 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO DEVIDO ENTRADA DE RL A MONTANTE. | AJUSTE DE RELÉ
790044808344229,4636458333 | 2021 | ETO-TELE 00040/2021 | ETO-TELE | 00040/2021 | 7900448083 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-02 11:08 | 2021-02-02 11:08 | 2021-04-03 11:08 | 2021-02-02 16:40 | ALTA | MARLON TORRES SALMEIRAO | SS ATENDIDA | 2021-02-02 11:08 |  | 083 | LD01059122 | Devido novo equipamento a jusante deste religador é necessário modificar seus ajustes de proteção. Modificar os ajustes de proteção. | AJUSTE DE RELÉ
793564600644229,5621412037 | 2021 | ETO-TELE 00041/2021 | ETO-TELE | 00041/2021 | 7935646006 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-02 13:29 | 2021-02-02 13:29 | 2021-02-05 13:29 | 2021-02-18 11:45 | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2021-02-02 13:29 |  | 006 | LD03059122 | SEGUE NOTA EQUIPE VERIFICAR EM CAMPO A AUTOMACAO DO RELIGADOR 7935646006 O MESMO ACONTECE CONSTANTEMENTE FALHA COMUNICAÇÃO O MEMSO TA DISJUNTOR DELIGADO EMCAMPO FEITO TESTE O MESMO CIRCUITO TA EM CURTO CIRCUITO | FALHA AUTOMAÇÃO
792484103044230,345150463 | 2021 | ETO-TELE 00043/2021 | ETO-TELE | 00043/2021 | 7924841030 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-03 08:17 | 2021-02-03 08:17 | 2021-04-04 08:17 | 2021-03-05 17:47 | ALTA | MARLON TORRES SALMEIRAO | SS ATENDIDA | 2021-02-03 08:17 |  | 030 | LD01095030 | Modificar os ajustes de proteção, devido a entrada de mais equipamentos no sistema. | AJUSTE DE RELÉ
580943102844230,4202314815 | 2021 | ETO-TELE 00044/2021 | ETO-TELE | 00044/2021 | 5809431028 | 58 | REGULADOR | 2021-02-03 10:05 | 2021-02-08 11:08 | 2021-04-09 11:08 |  | ALTA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS REPASSADA | 2021-02-08 11:08 | ETO-RD-DP 00171/2021 | 028 | LD03002091 | Gentileza comissionar o regulador de tensão [5809431028] RAMAL NATICA, o mesmo foi substituido em 02/02/2021. Necessário realizar a instalação do Relé RUA para possibilitar o comissionamento. | COMISSIONAMENTO
580943102844230,4202314815 | 2021 | ETO-RD-DP 00171/2021 | ETO-RD-DP | 00171/2021 | 5809431028 | 58 | REGULADOR | 2021-02-03 10:05 | 2021-02-08 11:08 | 2021-04-09 11:08 | 2021-03-12 11:00 | ALTA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS ATENDIDA | 2021-02-08 11:08 |  | 028 | LD03002091 | Gentileza comissionar o regulador de tensão [5809431028] RAMAL NATICA, o mesmo foi substituido em 02/02/2021. Necessário realizar a instalação do Relé RUA para possibilitar o comissionamento. | COMISSIONAMENTO
790059402644230,5103703704 | 2021 | ETO-TELE 00045/2021 | ETO-TELE | 00045/2021 | 7900594026 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-03 12:15 | 2021-02-03 12:15 | 2021-02-06 12:15 | 2021-02-04 11:12 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2021-02-03 12:15 |  | 026 | LD03046026 | Segue SS para tratativas RL 7900594026 falha de comunicação, foi feito reset, porém sem sucesso. | FALHA AUTOMAÇÃO
792570407944230,5155787037 | 2021 | ETO-TELE 00046/2021 | ETO-TELE | 00046/2021 | 7925704079 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-03 12:22 | 2021-02-03 12:22 | 2021-02-06 12:22 | 2021-02-04 11:12 | EMERGENCIAL | CESAR ALCANTARA ARRUDA | SS ATENDIDA | 2021-02-03 12:22 |  | 079 | LD03038009 | Segue nota para verificar RL 7925704079 sem automação e comunicação. OBS: foi feito primeira ataque e foi constatado disjuntor em curto. | FALHA AUTOMAÇÃO
793026515344230,7323726852 | 2021 | ETO-RD-GR 00247/2021 | ETO-RD-GR | 00247/2021 | 7930265153 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-03 17:35 | 2021-02-03 17:35 | 2021-02-10 17:35 | 2021-02-05 15:00 | URGENTE | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2021-02-03 17:35 |  | 153 | LD01010153 | Enviar equipe de linha viva para trocar para raios do religador 7930265153, Queimado fase A e B. Tensão: 34,5 KV Religador: 7930265153 Endereço: Vila Aroeira, RDR Bernardo Sayão. Material: 02 Para raios 36,2 KV | AVISO DE ANOMALIA
790055101044231,5971759259 | 2021 | ETO-RD-PA 00186/2021 | ETO-RD-PA | 00186/2021 | 7900551010 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-04 14:20 | 2021-02-04 14:20 | 2021-02-11 14:20 | 2021-02-05 12:20 | URGENTE | Isamara Quirino de Castro Carl | SS ATENDIDA | 2021-02-04 14:20 |  | 010 | LD03059122 | Para-raio sstá vazando para a cruzeta. | ANOMALIA EM PARA-RAIOS
792608901344232,2422337963 | 2021 | ETO-TELE 00047/2021 | ETO-TELE | 00047/2021 | 7926089013 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-05 05:49 | 2021-02-05 05:49 | 2021-02-08 05:49 | 2021-02-08 14:04 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-02-05 05:49 |  | 013 | LD03062013 | Bom dia ! Segue nota para verificar falha comunicação RL: 7926089013 - Rural- Paraiso . foi enviado equipe realizado reset , retornado a comunicação por alguns minutos porem perdeu sua comunicação novamente . | FALHA AUTOMAÇÃO
790030025344232,2485763889 | 2021 | ETO-TELE 00048/2021 | ETO-TELE | 00048/2021 | 7900300253 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-05 05:58 | 2021-02-05 05:58 | 2021-02-08 05:58 | 2021-02-08 14:06 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-02-05 05:58 |  | 253 | LD03062013 | Bom dia ! Segue nota para verificar falha comunicação RL: 7900300253 - RDU- Chapada de Areia . foi enviado equipe realizado reset , porem não retornou sua sua comunicação . | FALHA AUTOMAÇÃO
790753609244235,4253703704 | 2021 | ETO-TELE 00050/2021 | ETO-TELE | 00050/2021 | 7907536092 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-08 10:13 | 2021-02-08 10:13 | 2021-02-11 10:13 | 2021-02-12 16:54 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2021-02-08 10:13 |  | 092 | LD01059122 | Nota aberta verificar RL-7907536092 sem automação e comunicação. Feito primeiro ataque com equipe 092OP02 não retornou | FALHA AUTOMAÇÃO
793885807444235,6741550926 | 2021 | ETO-SCADA 00064/2021 | ETO-SCADA | 00064/2021 | 7938858074 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-08 16:11 | 2021-02-08 16:11 | 2021-04-09 16:11 | 2021-02-26 17:30 | ALTA | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-02-08 16:11 |  | 074 | LD03028074 | Favor atualizar SS Sudeste Regional Sul: Inserir RL 7938858074, desenho enviado via email, para auxílio. LD DIANOPOLIS A REGIAO GERAIS | SS SCADA
791503809444235,7185069444 | 2021 | ETO-TELE 00051/2021 | ETO-TELE | 00051/2021 | 7915038094 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-08 17:15 | 2021-02-08 17:15 | 2021-02-11 17:15 | 2021-03-17 16:49 | EMERGENCIAL | AMAURI LOPES SILVA | SS ATENDIDA | 2021-02-08 17:15 |  | 094 | LD01066094 | O RELIGADOR ESTA SEM AUTOMAÇÃO DEVIDO DEFEITO PLACA DESDE O DIA 28/02/2021 | ANOMALIA EM DISJUNTOR
791503724344235,722349537 | 2021 | ETO-TELE 00052/2021 | ETO-TELE | 00052/2021 | 7915037243 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-08 17:20 | 2021-02-08 17:20 | 2021-02-11 17:20 | 2021-02-25 13:33 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2021-02-08 17:20 |  | 243 | LD02001037 | Favor enviar equipe para verificar constante falta de comunicação no religador 7915037243.Ja foi feito o primeiro ataque sem sucesso. | FALHA AUTOMAÇÃO
790069602944235,7252314815 | 2021 | ETO-TELE 00053/2021 | ETO-TELE | 00053/2021 | 7900696029 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-08 17:24 | 2021-02-08 17:24 | 2021-02-11 17:24 | 2021-02-23 13:34 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2021-02-08 17:24 |  | 029 | AL01061029 | Favor verificar falta de automação do religador:79000696029.Foi feito o primeiro ataque sem sucesso. | FALHA AUTOMAÇÃO
791503724344235,8486226852 | 2021 | ETO-RD-GU 00252/2021 | ETO-RD-GU | 00252/2021 | 7915037243 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-08 20:22 | 2021-02-08 20:22 | 2021-02-11 20:22 | 2021-02-12 15:08 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2021-02-08 20:22 |  | 243 | LD02001037 | Favor enviar equipe de linha viva para retirar ponto quente na chave de saida do religador 7915037243,fase A,B,na RDR de Gurupi. Acesso:Bom | AVISO DE EMERGÊNCIA
792760400144236,3882638889 | 2021 | ETO-ASPO 00004/2021 | ETO-ASPO | 00004/2021 | 7927604001 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-09 09:19 | 2021-02-09 09:19 | 2022-03-16 09:19 | 2021-04-28 17:14 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-02-09 09:19 |  | 001 | AL01072001 | SEGUE PROPOSTA PARA ANALISE: 7927604001 REMOVER RL E INSTALAR NA CHAVE FACA 8838992001 ALIMENTADOR COM 10 KM SEM PROTEÇÃO DE MANOBRA REMOTA. 7927401001 MANTER NA COMO INTERLIGAÇÃO. | PROPOSTA DE MELHORIA
581502702944236,7749421296 | 2021 | ETO-TELE 00056/2021 | ETO-TELE | 00056/2021 | 5815027029 | 58 | REGULADOR | 2021-02-09 18:36 | 2021-02-09 18:36 | 2021-02-12 18:36 | 2021-02-23 13:36 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2021-02-09 18:36 |  | 029 | AL01061029 | Verificar Regulador de tensão 5815027029 , RDU Palmeiropolis, o mesmo não esta comutando, equipe DEOP ja esteve no local. | ANOMALIA EM REGULADORES
790357300444237,3643171296 | 2021 | ETO-SCADA 00065/2021 | ETO-SCADA | 00065/2021 | 7903573004 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-10 08:45 | 2021-02-10 08:45 | 2021-04-11 08:45 | 2021-02-26 17:30 | ALTA | RENATO ODORICO DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2021-02-10 08:45 |  | 004 | AL02103004 | ATUALIZAÇÃO SS RDU ARAGUAINA: INSERIR RL 7940228004 - N.F. PROTEÇÃO; ELIMINAR RL 7903573004, EQUIPAMENTO REMANEJADO. | SS SCADA
580029907344237,4607986111 | 2021 | ESO-RD-PS 00215/2021 | ESO-RD-PS | 00215/2021 | 5800299073 | 58 | REGULADOR | 2021-02-10 11:04 | 2021-02-10 11:04 | 2021-02-17 11:04 | 2021-04-08 14:13 | URGENTE | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2021-02-10 11:04 |  | 073 | LD01047073 | De acordo com a equipe operacional, chave foi instalada de forma inapropriada para manobras (angulo de 45º). LAGOA DA CONFUSÃO Enviar equipe Linha Viva para instalar "suporte inclinado" nas chaves seccionadoras; entra saída da Regulador:5800299073. Tendo em vista melhora na operacionalização do equipamento. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790041405944238,4718518518 | 2021 | ETO-TELE 00058/2021 | ETO-TELE | 00058/2021 | 7900414059 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-11 11:19 | 2021-02-11 11:19 | 2021-04-12 11:19 | 2021-04-14 17:30 | ALTA | MARLON TORRES SALMEIRAO | SS ATENDIDA | 2021-02-11 11:19 |  | 059 | LD02059122 | Modificar ajustes do religador, motivo: Modificar para 3 religamentos Novo equipamento a jusante. | AJUSTE DE RELÉ
792556905944238,4737268519 | 2021 | ETO-TELE 00059/2021 | ETO-TELE | 00059/2021 | 7925569059 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-11 11:22 | 2021-02-11 11:22 | 2021-04-12 11:22 | 2021-04-14 17:30 | ALTA | MARLON TORRES SALMEIRAO | SS ATENDIDA | 2021-02-11 11:22 |  | 059 | LD02059122 | Modificar ajustes de proteção Modito: operar com 3 religamentos Novo equipamento a jusante. | AJUSTE DE RELÉ
792462205244239,7200694444 | 2021 | ETO-TELE 00060/2021 | ETO-TELE | 00060/2021 | 7924622052 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-12 17:17 | 2021-02-12 17:17 | 2021-02-15 17:17 | 2021-02-26 13:37 | EMERGENCIAL | TIAGO BEZERRA DE SOUZA | SS ATENDIDA | 2021-02-12 17:17 |  | 052 | LD01035052 | Substituido Tanque/Disjuntor RL 7924622052. Modelo do RL: NOJA POWER RC10 ¿ 38 kV. Favor Realizar Comissionamento. Em Atendimento a SS ETO-RD-GU 258/2021 | COMISSIONAMENTO
580332700144242,6587615741 | 2021 | ETO-TELE 00061/2021 | ETO-TELE | 00061/2021 | 5803327001 | 58 | REGULADOR | 2021-02-15 15:49 | 2021-02-15 15:49 | 2021-02-18 15:49 | 2021-03-12 14:21 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2021-02-15 15:49 |  | 001 | AL01101271 | Enviar equipe para verificar anomalia no RT:5803327001 equipamento só comuta manualmente fase B, em campo ficou bloqueado no Tap 8 fase B. | ANOMALIA EM REGULADORES
792678708244242,7595023148 | 2021 | ETO-PROT 00014/2021 | ETO-PROT | 00014/2021 | 7926787082 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-15 18:14 | 2021-02-15 18:14 | 2021-02-18 18:14 | 2021-02-18 10:01 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2021-02-15 18:14 |  | 082 | LD02065015 | Verificar ajuste de proteção do RL:7926787082, pois na ocorrência, intervenção: 20211158590987, o defeito estava a jusante desse equipamento, porem desarmou o DJ-414R074 na S/E Rio Sono atuação; R50 Trip Instantâneo de Neutro, também durante os testes desarmava no DJ-414R074. Parecer da Proteção: Retirado ajuste baixo do instantâneo de neutro do 414R da SE Rio Sono. Eng° Irlley Castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
792426805944243,7440509259 | 2021 | ETO-PROT 00015/2021 | ETO-PROT | 00015/2021 | 7924268059 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-16 17:51 | 2021-02-16 17:51 | 2021-02-19 17:51 | 2021-02-18 11:26 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2021-02-16 17:51 |  | 059 | AL06099059 | Verificar proteção na ocorrencia INTV. 20211158943890, visto que fechou normal apos inspeção e desarmou quase simultaneamente com o AL 07 da SE Taquaralto. Parecer da proteção: Aberto nota para coletar oscilografias. Eng° Irlley Castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
790209600344243,979537037 | 2021 | ETO-TELE 00062/2021 | ETO-TELE | 00062/2021 | 7902096003 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-16 23:31 | 2021-02-16 23:31 | 2021-02-19 23:31 | 2021-03-03 11:18 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2021-02-16 23:31 |  | 003 | AL05040003 | Segue SS para normalizar automação do RL 7902096003 na RDU de Gurupi. Feito primeiro ataque: sim Diagnostico: equipamento não aceita comando remoto e todas os comandos executados em campo não refletem no ESCADA. Situação no equipamento em campo: em operação normal | FALHA AUTOMAÇÃO
792120201444244,5462152778 | 2021 | ETO-TELE 00063/2021 | ETO-TELE | 00063/2021 | 7921202014 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-17 13:07 | 2021-02-17 13:07 | 2021-02-20 13:07 | 2021-03-11 14:25 | EMERGENCIAL | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | SS ATENDIDA | 2021-02-17 13:07 |  | 014 | LD01062013 | Nota aberta verificar RL-7921202014 semautomação ecomunicação RDR Pium, Obs. Defeito jusante RL-7921205014 houve necessidade fechar RL-7921202014 de retorno para energizar cliente porém não foi possível devido esta sem comunicação. | FALHA AUTOMAÇÃO
792462418644245,4765509259 | 2021 | ETO-TELE 00064/2021 | ETO-TELE | 00064/2021 | 7924624186 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-18 11:26 | 2021-02-18 11:26 | 2021-02-21 11:26 | 2021-02-23 13:39 | EMERGENCIAL | TIAGO BEZERRA DE SOUZA | SS ATENDIDA | 2021-02-18 11:26 |  | 186 | LD02003036 | Substituido Tanque/Disjunto RL 7924624186, favor realizar Comissionamento Modelo do RL: NOJA POWER OSM 38KV - Relé RC10. | COMISSIONAMENTO
792426805944245,4774652778 | 2021 | ETO-TELE 00065/2021 | ETO-TELE | 00065/2021 | 7924268059 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-18 11:28 | 2021-02-18 11:28 | 2021-02-25 11:28 | 2021-02-22 13:59 | URGENTE | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-02-18 11:28 |  | 059 | AL06099059 | REALIZAR COLETA DE AJUSTES E OOSCILOGRAFIA DA DATA 16/02/2021 COM ABERTURA ÀS 15:27. | AJUSTE DE RELÉ
794027603744245,5048726852 | 2021 | ETO-TELE 00066/2021 | ETO-TELE | 00066/2021 | 7940276037 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-18 12:07 | 2021-02-18 12:07 | 2021-02-21 12:07 | 2021-02-25 13:40 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2021-02-18 12:07 |  | 037 | LD02001037 | Feito o primeiro ataque com equipe local e foi constatado disjuntor em curto. providenciar a manutenção em campo. 7940276037. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790020005044245,5977893519 | 2021 | ETO-TELE 00067/2021 | ETO-TELE | 00067/2021 | 7900200050 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-18 14:21 | 2021-02-18 14:21 | 2021-04-19 14:21 | 2021-02-28 13:42 | ALTA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS ATENDIDA | 2021-02-18 14:21 |  | 050 | AL01023050 | RELIGADOR FOI SUBSTITUIDO CONFORME SOLICITADO. GENTILEZA COMISSIONAR O EQUIPAMENTO. | COMISSIONAMENTO
793203007244246,7744328704 | 2021 | ETO-TELE 00068/2021 | ETO-TELE | 00068/2021 | 7932030072 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-19 18:35 | 2021-02-19 18:35 | 2021-02-22 18:35 | 2021-02-28 13:43 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2021-02-19 18:35 |  | 072 | LD01010021 | Solicitação de serviço para verificação de RL 7932030072, equipemanto sem comunicação. Feito primeiro ataque: Não resolvido, nenhuma anomalia aparente. | FALHA AUTOMAÇÃO
790024912744246,9061805556 | 2021 | ETO-PROT 00016/2021 | ETO-PROT | 00016/2021 | 7900249127 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-19 21:45 | 2021-02-19 21:45 | 2021-02-22 21:45 | 2021-02-22 14:20 | EMERGENCIAL | PAULO SERGIO LEITE | SS ATENDIDA | 2021-02-19 21:45 |  | 127 | LD01084002 | Por gentileza verificar a seletividade do RL 7900249127, o Religador 7930566127 a montante, na LD esta desarmando! Parecer da Proteção: Religador 7930566127 é apenas manobra, o mesmo não deverá abrir para defeitos, apenas sinalizar. Eng° Irlley Castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
793087708144247,304849537 | 2021 | ETO-PROT 00017/2021 | ETO-PROT | 00017/2021 | 7930877081 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-20 07:19 | 2021-02-20 07:19 | 2021-02-23 07:19 | 2021-03-05 10:28 | EMERGENCIAL | CESAR ALCANTARA ARRUDA | SS ATENDIDA | 2021-02-20 07:19 |  | 081 | AL01043081 | Segue nota para verificar ajustes do RL 7930877081, onde que chave 3300322145 com elo de 10 K esta tirando o mesmo sendo assim ficando penalizado 1120 clientes, incluido a RDU de Maurilandia. Parecer da Proteção: Sugerimos verificar se a chave religadora esta resetada, pois os ajustes de proteção foram revisados e existe coordenação com elo de 10K. Eng° Irlley Castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
790331600144247,5512962963 | 2021 | ETO-TELE 00069/2021 | ETO-TELE | 00069/2021 | 7903316001 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-20 13:14 | 2021-02-20 13:14 | 2021-02-23 13:14 | 2021-03-02 11:09 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2021-02-20 13:14 |  | 001 | AL04072001 | Verificar falha na comunicação no RL:7903316001 RDU de Porto Nacional, foi feito primeiro ataque, ao ligar o disjuntor da tensão CA a equipe percebeu ocorrência de fumaça na parte do controle do RL. | ANOMALIA EM RELIGADOR
580084307544248,8726851852 | 2021 | ETO-TELE 00070/2021 | ETO-TELE | 00070/2021 | 5800843075 | 58 | REGULADOR | 2021-02-21 20:57 | 2021-02-21 20:57 | 2021-02-28 20:57 | 2021-03-18 16:48 | URGENTE | ARNOLDO PANTA SANTANA | SS ATENDIDA | 2021-02-21 20:57 |  | 075 | LD01050008 | RT 5800843075 com posivel defeito no controle, foi feito teste e o rele esta apagado na tentativa de ligar o rele sem sucesso foi verificado todos os fusiveis, devido tensao alta o RT foi bay passado | ANOMALIA EM REGULADORES
792823305244249,2135416667 | 2021 | ETO-TELE 00071/2021 | ETO-TELE | 00071/2021 | 7928233052 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-22 05:08 | 2021-02-22 05:08 | 2021-02-25 05:08 | 2021-03-28 13:48 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2021-02-22 05:08 |  | 052 | LD01036052 | Segue SS para verificação do Religador 7928233052 devido perda na automação durante perda de CA durante manobras ou desarmes do alimentador. Alimentador [LD01036052] LD FORMOSO A F BRADESCO | FALHA AUTOMAÇÃO
793028815344249,4089930556 | 2021 | ETO-TELE 00076/2021 | ETO-TELE | 00076/2021 | 7930288153 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-22 09:49 | 2021-02-23 15:23 | 2021-04-24 15:23 | 2021-02-26 13:48 | ALTA | PEDRO HENRIQUE ROCHA DE SOUZA | SS ATENDIDA | 2021-02-23 15:23 |  | 153 | LD03010153 | PROGRMAR COMISSIONAMENTO NO RELIGADOR 7930288153. O MESMO FOI SUBSTITUIDO! Ajuste estão disponiveis para implantação no APP da proteção. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793028815344249,4089930556 | 2021 | ETO-PROT 00019/2021 | ETO-PROT | 00019/2021 | 7930288153 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-22 09:49 | 2021-02-23 15:23 | 2021-04-24 15:23 |  | ALTA | PEDRO HENRIQUE ROCHA DE SOUZA | SS REPASSADA | 2021-02-23 15:23 | ETO-TELE 00076/2021 | 153 | LD03010153 | PROGRMAR COMISSIONAMENTO NO RELIGADOR 7930288153. O MESMO FOI SUBSTITUIDO! Ajuste estão disponiveis para implantação no APP da proteção. | ANÁLISE PROTEÇÃO
792589800444249,409537037 | 2021 | ETO-TELE 00077/2021 | ETO-TELE | 00077/2021 | 7925898004 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-22 09:50 | 2021-02-23 15:25 | 2021-04-24 15:25 | 2021-02-25 13:50 | ALTA | KEYTON ALVES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2021-02-23 15:25 |  | 004 | LD05010004 | PROGRAMAR COMISSIONAMENTO PARA RELIGADOR 7925898004 Ajustes estão disponiveis para implantação no APP da proteção. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792589800444249,409537037 | 2021 | ETO-PROT 00021/2021 | ETO-PROT | 00021/2021 | 7925898004 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-22 09:50 | 2021-02-23 15:25 | 2021-04-24 15:25 |  | ALTA | KEYTON ALVES DE OLIVEIRA | SS REPASSADA | 2021-02-23 15:25 | ETO-TELE 00077/2021 | 004 | LD05010004 | PROGRAMAR COMISSIONAMENTO PARA RELIGADOR 7925898004 Ajustes estão disponiveis para implantação no APP da proteção. | ANÁLISE PROTEÇÃO
790037110444249,4113541667 | 2021 | ETO-TELE 00078/2021 | ETO-TELE | 00078/2021 | 7900371104 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-22 09:52 | 2021-02-23 15:50 | 2021-04-24 15:50 | 2021-02-27 13:52 | ALTA | PEDRO HENRIQUE ROCHA DE SOUZA | SS ATENDIDA | 2021-02-23 15:50 |  | 104 | LD01065015 | PROGRAMAR COMISSIONAMENT ONO RELIGAODR 7900371104. O MESMO JÁ FOI SUBSTITUIDO! Ajustes disponiveis no APP da proteção. Favor implantar no RL. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790037110444249,4113541667 | 2021 | ETO-PROT 00020/2021 | ETO-PROT | 00020/2021 | 7900371104 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-22 09:52 | 2021-02-23 15:50 | 2021-04-24 15:50 |  | ALTA | PEDRO HENRIQUE ROCHA DE SOUZA | SS REPASSADA | 2021-02-23 15:50 | ETO-TELE 00078/2021 | 104 | LD01065015 | PROGRAMAR COMISSIONAMENT ONO RELIGAODR 7900371104. O MESMO JÁ FOI SUBSTITUIDO! Ajustes disponiveis no APP da proteção. Favor implantar no RL. | ANÁLISE PROTEÇÃO
793138208444249,4222800926 | 2021 | ETO-TELE 00072/2021 | ETO-TELE | 00072/2021 | 7931382084 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-22 10:08 | 2021-02-22 10:08 | 2021-04-23 10:08 | 2021-02-22 10:20 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2021-02-22 10:08 |  | 084 | LD05062013 | Realizar comissionar religador 7931382084. O mesmo foi substiuido. | COMISSIONAMENTO
793029407844249,884224537 | 2021 | ETO-TELE 00075/2021 | ETO-TELE | 00075/2021 | 7930294078 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-22 21:13 | 2021-02-22 21:13 | 2021-02-25 21:13 | 2021-03-02 16:49 | EMERGENCIAL | CESAR ALCANTARA ARRUDA | SS ATENDIDA | 2021-02-22 21:13 |  | 078 | LD03038009 | Segue nota para verificar RL 7900403078 sem automação e comunicação | FALHA AUTOMAÇÃO
790039807844249,884224537 | 2021 | ETO-TELE 00074/2021 | ETO-TELE | 00074/2021 | 7900398078 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-22 21:13 | 2021-02-22 21:13 | 2021-02-25 21:13 | 2021-03-02 16:48 | EMERGENCIAL | CESAR ALCANTARA ARRUDA | SS ATENDIDA | 2021-02-22 21:13 |  | 078 | LD03038009 | Segue nota para verificar RL 7900403078 sem automação e comunicação | FALHA AUTOMAÇÃO
790040307844249,884224537 | 2021 | ETO-TELE 00073/2021 | ETO-TELE | 00073/2021 | 7900403078 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-22 21:13 | 2021-02-22 21:13 | 2021-02-25 21:13 | 2021-03-02 16:00 | EMERGENCIAL | CESAR ALCANTARA ARRUDA | SS ATENDIDA | 2021-02-22 21:13 |  | 078 | LD01065015 | Segue nota para verificar RL 7900403078 sem automação e comunicação | FALHA AUTOMAÇÃO
790037715244250,6332291667 | 2021 | ESO-RD-PO 00161/2021 | ESO-RD-PO | 00161/2021 | 7900377152 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-23 15:12 | 2021-03-04 16:45 | 2021-03-11 16:45 | 2021-03-03 11:00 | URGENTE | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2021-03-04 16:45 | ETO-RD-PO 00153/2021 | 152 | LD02072001 | Boa tarde! Enviar equipe Linha Viva para Substituir para-raios do RL: 7900377152, fase A estourado. LD Porto Nacional/Silvanópolis na chegada de Santa Rosa. Acesso: Livre Informação: 001OP23 Jackson 99269-5600 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790037715244250,6332291667 | 2021 | ETO-RD-PO 00153/2021 | ETO-RD-PO | 00153/2021 | 7900377152 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-23 15:12 | 2021-03-04 16:45 | 2021-03-11 16:45 | 2021-03-03 11:00 | URGENTE | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2021-03-04 16:45 |  | 152 | LD02072001 | Boa tarde! Enviar equipe Linha Viva para Substituir para-raios do RL: 7900377152, fase A estourado. LD Porto Nacional/Silvanópolis na chegada de Santa Rosa. Acesso: Livre Informação: 001OP23 Jackson 99269-5600 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
583818202744251,3175115741 | 2021 | ETO-TELE 00079/2021 | ETO-TELE | 00079/2021 | 5838182027 | 58 | REGULADOR | 2021-02-24 07:37 | 2021-02-24 07:37 | 2021-02-27 07:37 | 2021-11-11 17:30 | EMERGENCIAL | AMAURI LOPES SILVA | SS ATENDIDA | 2021-02-24 07:37 |  | 027 | LD04028074 | O REGULADOR DE TENSÃO ESTA SEM AUTOMAÇÃO | ANOMALIA EM REGULADORES
584130819044251,3198148148 | 2021 | ETO-TELE 00080/2021 | ETO-TELE | 00080/2021 | 5841308190 | 58 | REGULADOR | 2021-02-24 07:41 | 2021-02-24 07:41 | 2021-02-27 07:41 | 2021-11-15 12:11 | EMERGENCIAL | AMAURI LOPES SILVA | SS CANCELADA | 2021-02-24 07:41 |  | 190 | LD04028074 | O REGULADOR DE TENSÃO ESTA SEM AUTOMAÇÃO | ANOMALIA EM REGULADORES
580184303844251,3208333333 | 2021 | ETO-TELE 00081/2021 | ETO-TELE | 00081/2021 | 5801843038 | 58 | REGULADOR | 2021-02-24 07:42 | 2021-02-24 07:42 | 2021-02-27 07:42 | 2021-02-28 10:03 | EMERGENCIAL | AMAURI LOPES SILVA | SS CANCELADA | 2021-02-24 07:42 |  | 038 | LD04028074 | O REGULADOR DE TENSÃO SEM AUTOMAÇÃO | ANOMALIA EM REGULADORES
790820309144251,4649884259 | 2021 | ETO-PROT 00022/2021 | ETO-PROT | 00022/2021 | 7908203091 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-24 11:10 | 2021-02-25 09:57 | 2021-03-04 09:57 |  | URGENTE | WALLYSON BARREIRA DE SÁ | SS REPASSADA | 2021-02-25 09:57 | ETO-TELE 00085/2021 | 091 | LD06002091 | Favor impantar ajustes no religador 7908203091. Ajustes disponiveis no APP da proteção. | ANÁLISE PROTEÇÃO
790820309144251,4649884259 | 2021 | ETO-TELE 00085/2021 | ETO-TELE | 00085/2021 | 7908203091 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-24 11:10 | 2021-02-25 09:57 | 2021-03-04 09:57 | 2021-02-27 13:57 | URGENTE | WALLYSON BARREIRA DE SÁ | SS ATENDIDA | 2021-02-25 09:57 |  | 091 | LD06002091 | Favor impantar ajustes no religador 7908203091. Ajustes disponiveis no APP da proteção. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793710900344251,5819791667 | 2021 | ETO-TELE 00082/2021 | ETO-TELE | 00082/2021 | 7937109003 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-24 13:58 | 2021-02-24 13:58 | 2021-04-25 13:58 | 2021-03-05 16:19 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2021-02-24 13:58 |  | 003 | AL04113003 | Colher correntes de curto dos ultimos eventos do RL 7937109003. | AJUSTE DE RELÉ
792764602644251,6871064815 | 2021 | ETO-PROT 00023/2021 | ETO-PROT | 00023/2021 | 7927646026 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-24 16:29 | 2021-02-24 17:56 | 2021-04-25 17:56 |  | ALTA | DANIEL RIBEIRO DA SILVA | SS REPASSADA | 2021-02-24 17:56 | ETO-TELE 00083/2021 | 026 | LD03046026 | Equipamento substituido na data de 23/02/2021 , segue nota para que seja realizado comicionamento do mesmo . 7927646026. Realizar implante dos ajustes. Os ajustes do RL 7927646026 estão disponiveis no APP da proteção. Engº Clebson Duarte. | ANÁLISE PROTEÇÃO
792764602644251,6871064815 | 2021 | ETO-TELE 00083/2021 | ETO-TELE | 00083/2021 | 7927646026 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-24 16:29 | 2021-02-24 17:56 | 2021-04-25 17:56 | 2021-02-27 13:55 | ALTA | DANIEL RIBEIRO DA SILVA | SS ATENDIDA | 2021-02-24 17:56 |  | 026 | LD03046026 | Equipamento substituido na data de 23/02/2021 , segue nota para que seja realizado comicionamento do mesmo . 7927646026. Realizar implante dos ajustes. Os ajustes do RL 7927646026 estão disponiveis no APP da proteção. Engº Clebson Duarte. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793379825644251,7048032407 | 2021 | ETO-TELE 00087/2021 | ETO-TELE | 00087/2021 | 7933798256 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-24 16:55 | 2021-02-25 11:03 | 2021-04-26 11:03 | 2021-02-27 13:56 | ALTA | DANIEL RIBEIRO DA SILVA | SS ATENDIDA | 2021-02-25 11:03 |  | 256 | LD03046026 | Favor realizar comissionamento no RL 7933798256. Os ajustes estão disponiveis no APP da proteção. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793379825644251,7048032407 | 2021 | ETO-PROT 00024/2021 | ETO-PROT | 00024/2021 | 7933798256 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-24 16:55 | 2021-02-25 11:03 | 2021-04-26 11:03 |  | ALTA | DANIEL RIBEIRO DA SILVA | SS REPASSADA | 2021-02-25 11:03 | ETO-TELE 00087/2021 | 256 | LD03046026 | Favor realizar comissionamento no RL 7933798256. Os ajustes estão disponiveis no APP da proteção. | ANÁLISE PROTEÇÃO
792587511944251,7820486111 | 2021 | ETO-TELE 00084/2021 | ETO-TELE | 00084/2021 | 7925875119 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-24 18:46 | 2021-02-24 18:46 | 2021-02-27 18:46 | 2021-03-01 14:42 | EMERGENCIAL | CESAR ALCANTARA ARRUDA | SS ATENDIDA | 2021-02-24 18:46 |  | 119 | LD03109039 | Segue nota para verificar RL 7925875119, sem comunicação e automação apos perde CA com desarme do DJ 434R SE Ananas | FALHA AUTOMAÇÃO
792731201044252,2288194444 | 2021 | ETO-PROT 00025/2021 | ETO-PROT | 00025/2021 | 7927312010 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-25 05:29 | 2021-02-25 05:29 | 2021-02-28 05:29 | 2021-02-25 11:24 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-02-25 05:29 |  | 010 | LD03059122 | Bom dia ! Favor verificar se o transformador auxiliar do religador 7927312010 estaria no local adequado . segundo informações da equipe 006OP01 este Trafo esta no lado carga . referencia : do RL 7927312010 sentido chave 8800521010 . Parecer da Proteção: Alterar o Grampo do trafo auxiliar para a fonte lado da chave faca 9000571010. Eng° Irlley Castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
792683905544252,3458796296 | 2021 | ETO-PROT 00026/2021 | ETO-PROT | 00026/2021 | 7926839055 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-25 08:18 | 2021-03-01 10:37 | 2021-03-04 10:37 |  | EMERGENCIAL | VALDENISIO RAMOS DE JESUS | SS REPASSADA | 2021-03-01 10:37 | ETO-TELE 00110/2021 | 055 | LD02050008 | COMISSIONAR EQUIPAMENTO (79268390550) SUBSTITUIDO EM CAMPO. AJUSTES ESTÃO DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO DIA 23/02/2021 SEGUE NOTA PARA COMISSIONAMENTO DO EQUIPAMENTO 7926839055. | ANÁLISE PROTEÇÃO
792683905544252,3458796296 | 2021 | ETO-TELE 00110/2021 | ETO-TELE | 00110/2021 | 7926839055 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-25 08:18 | 2021-03-01 10:37 | 2021-03-04 10:37 | 2021-03-01 14:03 | EMERGENCIAL | VALDENISIO RAMOS DE JESUS | SS ATENDIDA | 2021-03-01 10:37 |  | 055 | LD02050008 | COMISSIONAR EQUIPAMENTO (79268390550) SUBSTITUIDO EM CAMPO. AJUSTES ESTÃO DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO DIA 23/02/2021 SEGUE NOTA PARA COMISSIONAMENTO DO EQUIPAMENTO 7926839055. | ANOMALIA EM RELIGADOR
580058608444252,4313657407 | 2021 | ETO-TELE 00086/2021 | ETO-TELE | 00086/2021 | 5800586084 | 58 | REGULADOR | 2021-02-25 10:21 | 2021-02-25 10:21 | 2021-02-28 10:21 | 2021-04-06 11:59 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2021-02-25 10:21 |  | 084 | LD05062013 | Nota aberta para verificar regulador 5800586084 de tensão chegada Divinópolis com FASE A (RT1) travado, Equipamento ficou bay-passado em campo para manutenção, Feito primeiro ataque com equipe 084OP04 e não retorno. | ANOMALIA EM REGULADORES
791023101544252,9096180556 | 2021 | ETO-RD-GR 00310/2021 | ETO-RD-GR | 00310/2021 | 7910231015 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-25 21:50 | 2021-02-25 21:50 | 2021-02-28 21:50 | 2021-02-26 15:30 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2021-02-25 21:50 |  | 015 | LD02065015 | Substituir para-raios fase A do RL 7910231015 ramal do Prodecer - RDR Pedro Afonso acesslo livre segundo equipe 015op04 comunicação via radio | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792824209744253,4253356481 | 2021 | ETO-TELE 00088/2021 | ETO-TELE | 00088/2021 | 7928242097 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-26 10:12 | 2021-02-26 10:12 | 2021-04-27 10:12 | 2021-06-17 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-02-26 10:12 |  | 097 | LD01003036 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME REVISÃO REALIZADA, PARA AMPLIAÇÃO DOS 4 GRUPOS DE AJUSTES. #AMPLIAÇÃO DE AJUSTES | AJUSTE DE RELÉ
790071302944253,4253356481 | 2021 | ETO-TELE 00106/2021 | ETO-TELE | 00106/2021 | 7900713029 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-26 10:12 | 2021-02-26 10:12 | 2021-04-27 10:12 | 2021-04-13 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-02-26 10:12 |  | 029 | LD02010021 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME REVISÃO REALIZADA, PARA AMPLIAÇÃO DOS 4 GRUPOS DE AJUSTES. #AMPLIAÇÃO DE AJUSTES | AJUSTE DE RELÉ
792625003244253,4253356481 | 2021 | ETO-TELE 00090/2021 | ETO-TELE | 00090/2021 | 7926250032 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-26 10:12 | 2021-02-26 10:12 | 2021-04-27 10:12 | 2021-06-17 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-02-26 10:12 |  | 032 | LD01003036 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME REVISÃO REALIZADA, PARA AMPLIAÇÃO DOS 4 GRUPOS DE AJUSTES. #AMPLIAÇÃO DE AJUSTES | AJUSTE DE RELÉ
792625303244253,4253356481 | 2021 | ETO-TELE 00091/2021 | ETO-TELE | 00091/2021 | 7926253032 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-26 10:12 | 2021-02-26 10:12 | 2021-04-27 10:12 | 2021-06-25 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-02-26 10:12 |  | 032 | LD01003036 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME REVISÃO REALIZADA, PARA AMPLIAÇÃO DOS 4 GRUPOS DE AJUSTES. #AMPLIAÇÃO DE AJUSTES BASE ALTERADA E ENVIADA PARA PROTEÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
790127603244253,4253356481 | 2021 | ETO-TELE 00092/2021 | ETO-TELE | 00092/2021 | 7901276032 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-26 10:12 | 2021-02-26 10:12 | 2021-04-27 10:12 | 2021-06-25 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-02-26 10:12 |  | 032 | LD01003036 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME REVISÃO REALIZADA, PARA AMPLIAÇÃO DOS 4 GRUPOS DE AJUSTES. #AMPLIAÇÃO DE AJUSTES ALTERADO OS AJUSTES E ENVIADO A BASE PARA PROTEÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
792771203244253,4253356481 | 2021 | ETO-TELE 00093/2021 | ETO-TELE | 00093/2021 | 7927712032 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-26 10:12 | 2021-02-26 10:12 | 2021-04-27 10:12 | 2021-06-25 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-02-26 10:12 |  | 032 | LD01003036 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME REVISÃO REALIZADA, PARA AMPLIAÇÃO DOS 4 GRUPOS DE AJUSTES. #AMPLIAÇÃO DE AJUSTES ALTERADO OS AJUSTES E ENVIADO A BASE PARA A PROTEÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
792824403244253,4253356481 | 2021 | ETO-TELE 00094/2021 | ETO-TELE | 00094/2021 | 7928244032 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-26 10:12 | 2021-02-26 10:12 | 2021-04-27 10:12 | 2022-12-16 10:29 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-02-26 10:12 |  | 032 | LD01003036 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME REVISÃO REALIZADA, PARA AMPLIAÇÃO DOS 4 GRUPOS DE AJUSTES. #AMPLIAÇÃO DE AJUSTES | AJUSTE DE RELÉ
793710103244253,4253356481 | 2021 | ETO-TELE 00095/2021 | ETO-TELE | 00095/2021 | 7937101032 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-26 10:12 | 2021-02-26 10:12 | 2021-04-27 10:12 | 2021-06-25 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-02-26 10:12 |  | 032 | LD01008032 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME REVISÃO REALIZADA, PARA AMPLIAÇÃO DOS 4 GRUPOS DE AJUSTES. #AMPLIAÇÃO DE AJUSTES BASE ALTERADA E ENVIADA PARA PROTEÇÃO | AJUSTE DE RELÉ
794026203244253,4253356481 | 2021 | ETO-TELE 00096/2021 | ETO-TELE | 00096/2021 | 7940262032 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-26 10:12 | 2021-02-26 10:12 | 2021-04-27 10:12 | 2021-06-25 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-02-26 10:12 |  | 032 | LD01003036 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME REVISÃO REALIZADA, PARA AMPLIAÇÃO DOS 4 GRUPOS DE AJUSTES. #AMPLIAÇÃO DE AJUSTES AJUSTES ALTERADOS E BASE ENVIADA PARA PROTEÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
793679903244253,4253356481 | 2021 | ETO-TELE 00097/2021 | ETO-TELE | 00097/2021 | 7936799032 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-26 10:12 | 2021-02-26 10:12 | 2021-04-27 10:12 | 2021-05-25 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-02-26 10:12 |  | 032 | LD01003036 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME REVISÃO REALIZADA, PARA AMPLIAÇÃO DOS 4 GRUPOS DE AJUSTES. #AMPLIAÇÃO DE AJUSTES | AJUSTE DE RELÉ
793396009444253,4253356481 | 2021 | ETO-TELE 00098/2021 | ETO-TELE | 00098/2021 | 7933960094 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-26 10:12 | 2021-02-26 10:12 | 2021-04-27 10:12 | 2021-06-25 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-02-26 10:12 |  | 094 | LD02003036 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME REVISÃO REALIZADA, PARA AMPLIAÇÃO DOS 4 GRUPOS DE AJUSTES. #AMPLIAÇÃO DE AJUSTES | AJUSTE DE RELÉ
793600309444253,4253356481 | 2021 | ETO-TELE 00099/2021 | ETO-TELE | 00099/2021 | 7936003094 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-26 10:12 | 2021-02-26 10:12 | 2021-04-27 10:12 | 2021-06-25 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-02-26 10:12 |  | 094 | LD02003036 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, PROJETO "AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROTEÇÃO". AJUSTE ALTERADO E BASE ENVIADA PARA PROTEÇÃO | AJUSTE DE RELÉ
791502518644253,4253356481 | 2021 | ETO-TELE 00100/2021 | ETO-TELE | 00100/2021 | 7915025186 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-26 10:12 | 2021-02-26 10:12 | 2021-04-27 10:12 | 2021-08-19 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-02-26 10:12 |  | 186 | LD02003036 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME REVISÃO REALIZADA, PARA AMPLIAÇÃO DOS 4 GRUPOS DE AJUSTES. #AMPLIAÇÃO DE AJUSTES | AJUSTE DE RELÉ
790009518644253,4253356481 | 2021 | ETO-TELE 00101/2021 | ETO-TELE | 00101/2021 | 7900095186 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-26 10:12 | 2021-02-26 10:12 | 2021-04-27 10:12 | 2021-08-19 17:20 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-02-26 10:12 |  | 186 | LD02003036 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME REVISÃO REALIZADA, PARA AMPLIAÇÃO DOS 4 GRUPOS DE AJUSTES. #AMPLIAÇÃO DE AJUSTES | AJUSTE DE RELÉ
792462518644253,4253356481 | 2021 | ETO-TELE 00102/2021 | ETO-TELE | 00102/2021 | 7924625186 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-26 10:12 | 2021-02-26 10:12 | 2021-04-27 10:12 | 2021-08-17 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-02-26 10:12 |  | 186 | LD02003036 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME REVISÃO REALIZADA, PARA AMPLIAÇÃO DOS 4 GRUPOS DE AJUSTES. #AMPLIAÇÃO DE AJUSTES | AJUSTE DE RELÉ
793604118644253,4253356481 | 2021 | ETO-TELE 00103/2021 | ETO-TELE | 00103/2021 | 7936041186 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-26 10:12 | 2021-02-26 10:12 | 2021-04-27 10:12 | 2021-08-17 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-02-26 10:12 |  | 186 | LD02003036 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME REVISÃO REALIZADA, PARA AMPLIAÇÃO DOS 4 GRUPOS DE AJUSTES. #AMPLIAÇÃO DE AJUSTES | AJUSTE DE RELÉ
792624318644253,4253356481 | 2021 | ETO-TELE 00104/2021 | ETO-TELE | 00104/2021 | 7926243186 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-26 10:12 | 2021-02-26 10:12 | 2021-04-27 10:12 | 2021-06-17 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-02-26 10:12 |  | 186 | LD02003036 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME REVISÃO REALIZADA, PARA AMPLIAÇÃO DOS 4 GRUPOS DE AJUSTES. #AMPLIAÇÃO DE AJUSTES AJUSTE ALTERADO, BASE ENVIADA PARA PROTEÇÃO | AJUSTE DE RELÉ
790076802944253,4253356481 | 2021 | ETO-TELE 00105/2021 | ETO-TELE | 00105/2021 | 7900768029 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-26 10:12 | 2021-02-26 10:12 | 2021-04-27 10:12 | 2021-08-18 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-02-26 10:12 |  | 029 | LD02003036 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME REVISÃO REALIZADA, PARA AMPLIAÇÃO DOS 4 GRUPOS DE AJUSTES. #AMPLIAÇÃO DE AJUSTES | AJUSTE DE RELÉ
792624603244253,4253356481 | 2021 | ETO-TELE 00089/2021 | ETO-TELE | 00089/2021 | 7926246032 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-26 10:12 | 2021-02-26 10:12 | 2021-04-27 10:12 | 2021-06-17 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-02-26 10:12 |  | 032 | LD01003036 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME REVISÃO REALIZADA, PARA AMPLIAÇÃO DOS 4 GRUPOS DE AJUSTES. #AMPLIAÇÃO DE AJUSTES | AJUSTE DE RELÉ
792371803644254,6811458333 | 2021 | ETO-TELE 00108/2021 | ETO-TELE | 00108/2021 | 7923718036 | 79 | RELIGADOR | 2021-02-27 16:21 | 2021-02-27 16:21 | 2021-03-02 16:21 | 2021-03-04 17:26 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2021-02-27 16:21 |  | 036 | AL02003036 | Verificar componetes no RL 7923718036 estava com Dj desarmado, necessario verificação minuciosa | ANOMALIA EM RELIGADOR
580077800544255,6803935185 | 2021 | ETO-TELE 00109/2021 | ETO-TELE | 00109/2021 | 5800778005 | 58 | REGULADOR | 2021-02-28 16:20 | 2021-02-28 16:20 | 2021-03-03 16:20 | 2021-03-01 17:33 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2021-02-28 16:20 |  | 005 | AL01013005 | PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O REGULADOR DE TENSÃO 5800778005, DA RDU DE ARRAIAS. O MESMO APRESENTOU VAZAMENTO DE OLEO FASE C, E DESARMOU O DJ 214R013 S/E ARRAIAS. FICOU BY PASSADO AS TRES FASES. | ANOMALIA EM REGULADORES
790069602944256,4939236111 | 2021 | ETO-TELE 00111/2021 | ETO-TELE | 00111/2021 | 7900696029 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-01 11:51 | 2021-03-01 11:51 | 2021-03-04 11:51 | 2021-04-13 11:30 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2021-03-01 11:51 |  | 029 | AL01061029 | favor verificar religador 7900696029 mesmo esta com comunicação intermitente, foi feito resete hoje 01/03/2021. | FALHA AUTOMAÇÃO
792461607644256,5207986111 | 2021 | ETO-TELE 00112/2021 | ETO-TELE | 00112/2021 | 7924616076 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-01 12:30 | 2021-03-01 12:30 | 2021-03-04 12:30 | 2021-03-01 19:19 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2021-03-01 12:30 |  | 076 | LD06047073 | FAVOR VERIFICAR RELIGADOR 7924616076 FOI FEITO RESETE HOJE 01/03/2021 OS LEDES ESTÃO LIGADOS E PISCANDO E NÃO SUBIU COMUNICAÇÃO INFORMAÇÃO EQUIPE 076OP02 | FALHA AUTOMAÇÃO
792127815744257,0470138889 | 2021 | ETO-RD-AR 00586/2021 | ETO-RD-AR | 00586/2021 | 7921278157 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-02 01:08 | 2021-03-04 08:30 | 2021-03-07 08:30 | 2021-06-01 18:30 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2021-03-04 08:30 |  | 157 | LD03010004 | Falha no comando do RL 7921278157, foi dado comando de fechamento no mesmo, porém o comando falhou. Necessário realizar o remanejamento deste RL. Todas as informações foram no e-mail. | FALHA AUTOMAÇÃO
792127815744257,0470138889 | 2021 | ETO-TELE 00113/2021 | ETO-TELE | 00113/2021 | 7921278157 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-02 01:08 | 2021-03-04 08:30 | 2021-03-07 08:30 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS REPASSADA | 2021-03-04 08:30 | ETO-RD-AR 00586/2021 | 157 | LD03010004 | Falha no comando do RL 7921278157, foi dado comando de fechamento no mesmo, porém o comando falhou. Necessário realizar o remanejamento deste RL. Todas as informações foram no e-mail. | FALHA AUTOMAÇÃO
790037110444257,6007060185 | 2021 | ETO-RD-GR 00355/2021 | ETO-RD-GR | 00355/2021 | 7900371104 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-02 14:25 | 2021-03-02 14:25 | 2021-03-09 14:25 | 2021-03-11 17:00 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2021-03-02 14:25 |  | 104 | LD01065015 | No comissionamento do 7900371104 equipe DMSL identificou algumas pendências que precisam ser sanadas para possibilitar o RL entrar em operação. Seguem as pendências: Sem cabo de alimentação Vca; Controle alto; Controle sem aterramento; Sem cinta na parte inferior; Sem para-raios nas buchas do tanque; Feito melhoria no aterramento? | ANOMALIA EM RELIGADOR
792585708044257,9540856481 | 2021 | ETO-TELE 00114/2021 | ETO-TELE | 00114/2021 | 7925857080 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-02 22:54 | 2021-03-02 22:54 | 2021-03-05 22:54 | 2021-06-17 17:32 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2021-03-02 22:54 |  | 080 | LD02010004 | Equipe 016OP03 fez todo o processo de resert no RL 7925857080 para ver se a automação voltava, porém não voltou. | FALHA AUTOMAÇÃO
793163812244258,7024305556 | 2021 | ETO-TELE 00116/2021 | ETO-TELE | 00116/2021 | 7931638122 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-03 16:52 | 2021-03-03 16:52 | 2021-03-06 16:52 | 2021-03-05 10:15 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2021-03-03 16:52 |  | 122 | AL02060122 | Enviar equipe para verificar comunicação intermitente no RL:7931638122, RDU Palmas. Obs.: Já foi realizado primeiro ataque e não solucionou. | FALHA AUTOMAÇÃO
791332811344259,3973611111 | 2021 | ETO-TELE 00117/2021 | ETO-TELE | 00117/2021 | 7913328113 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-04 09:32 | 2021-03-04 09:32 | 2021-03-07 09:32 | 2021-03-04 15:30 | EMERGENCIAL | GLAUCIO TARCISIO ARAUJO CAMARG | SS ATENDIDA | 2021-03-04 09:32 |  | 113 | AL01024113 | Boa tarde, Segue nota SS para RL 7913328113, o mesmo abriu, e não aceitou mais comando remoto/manual quando foi necessario, não execultando nenhum comando quando acionado. Foi Bypassado. Favor verificar. Equipamento se trata de um Cooper . | ANOMALIA EM RELIGADOR
580078603644259,6538310185 | 2021 | ETO-RD-GU 00357/2021 | ETO-RD-GU | 00357/2021 | 5800786036 | 58 | REGULADOR | 2021-03-04 15:42 | 2021-03-04 15:42 | 2021-03-07 15:42 | 2021-03-05 11:43 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2021-03-04 15:42 |  | 036 | AL02003036 | boa tarde favor providenciar equipe de linha viva para substituir para raio queimado no regulador de tensão 5800786036 na ld alvorada talisma fase C.informação equipe 036op03. | ANOMALIA EM REGULADORES
792643911044259,7401157407 | 2021 | ETO-RD-PO 00154/2021 | ETO-RD-PO | 00154/2021 | 7926439110 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-04 17:46 | 2021-03-23 08:50 | 2021-03-30 08:50 |  | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2021-03-23 08:50 | ESO-RD-PO 00234/2021 | 110 | LD02047073 | Substituir para-raios fase A. Realizar melhorias na malha de aterramento. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792643911044259,7401157407 | 2021 | ESO-RD-PO 00234/2021 | ESO-RD-PO | 00234/2021 | 7926439110 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-04 17:46 | 2021-03-23 08:50 | 2021-03-30 08:50 | 2021-03-26 14:39 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2021-03-23 08:50 |  | 110 | LD02047073 | Substituir para-raios fase A. Realizar melhorias na malha de aterramento. | ANOMALIA EM RELIGADOR
582727712344260,4634375 | 2021 | ETO-RD-AR 01101/2021 | ETO-RD-AR | 01101/2021 | 5827277123 | 58 | REGULADOR | 2021-03-05 11:07 | 2021-05-27 16:13 | 2022-07-01 16:13 |  | PROGRAMAVEL | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2021-05-27 16:13 | ETO-RD-AG 00732/2021 | 123 | LD01084002 | Identificado que o sistema mecânico de mudanças de TAP (comutador) da Fase B está com defeito, sendo necessário a substituição da parte ativa. Número de série 6790 - Fase B. REGULADOR DE TENSÃO - 5827277123 - 200 KVAR - 19,9 KV - 100A - Defeito na Fase B. | ANOMALIA EM REGULADORES
582727712344260,4634375 | 2021 | ETO-RD-AG 00359/2021 | ETO-RD-AG | 00359/2021 | 5827277123 | 58 | REGULADOR | 2021-03-05 11:07 | 2021-03-16 11:15 | 2022-04-20 11:15 |  | PROGRAMAVEL | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2021-03-16 11:15 | ETO-COEP 00326/2021 | 123 | LD01084002 | Identificado que o sistema mecânico de mudanças de TAP (comutador) da Fase B está com defeito, sendo necessário a substituição da parte ativa. Número de série 6790 - Fase B. | ANOMALIA EM REGULADORES
582727712344260,4634375 | 2021 | ETO-RD-AG 00732/2021 | ETO-RD-AG | 00732/2021 | 5827277123 | 58 | REGULADOR | 2021-03-05 11:07 | 2021-05-27 16:13 | 2021-07-26 16:13 | 2021-06-02 16:30 | ALTA | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2021-05-27 16:13 |  | 123 | LD01084002 | Identificado que o sistema mecânico de mudanças de TAP (comutador) da Fase B está com defeito, sendo necessário a substituição da parte ativa. Número de série 6790 - Fase B. REGULADOR DE TENSÃO - 5827277123 - 200 KVAR - 19,9 KV - 100A - Defeito na Fase B. | ANOMALIA EM REGULADORES
582727712344260,4634375 | 2021 | ETO-COEP 00326/2021 | ETO-COEP | 00326/2021 | 5827277123 | 58 | REGULADOR | 2021-03-05 11:07 | 2021-05-27 10:00 | 2022-07-01 10:00 |  | PROGRAMAVEL | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2021-05-27 10:00 | ETO-RD-AR 01101/2021 | 123 | LD01084002 | Identificado que o sistema mecânico de mudanças de TAP (comutador) da Fase B está com defeito, sendo necessário a substituição da parte ativa. Número de série 6790 - Fase B. | ANOMALIA EM REGULADORES
582727712344260,4634375 | 2021 | ETO-RD-AR 00591/2021 | ETO-RD-AR | 00591/2021 | 5827277123 | 58 | REGULADOR | 2021-03-05 11:07 | 2021-03-15 14:50 | 2022-04-19 14:50 |  | PROGRAMAVEL | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2021-03-15 14:50 | ETO-RD-AG 00359/2021 | 123 | LD01084002 | Identificado que o sistema mecânico de mudanças de TAP (comutador) da Fase B está com defeito, sendo necessário a substituição da parte ativa. Número de série 6790 - Fase B. | ANOMALIA EM REGULADORES
790046307944263,2458796296 | 2021 | ETO-PROT 00029/2021 | ETO-PROT | 00029/2021 | 7900463079 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-08 05:54 | 2021-03-08 16:41 | 2021-03-11 16:41 |  | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS REPASSADA | 2021-03-08 16:41 | ETO-TELE 00118/2021 | 079 | LD03038009 | religador bypassado devido curto no dj interno favor veriricar. Criada para o posto errado. | ANÁLISE PROTEÇÃO
790046307944263,2458796296 | 2021 | ETO-TELE 00118/2021 | ETO-TELE | 00118/2021 | 7900463079 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-08 05:54 | 2021-03-08 16:41 | 2021-03-11 16:41 | 2021-03-17 16:46 | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS ATENDIDA | 2021-03-08 16:41 |  | 079 | LD03038009 | religador bypassado devido curto no dj interno favor veriricar. Criada para o posto errado. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790536512244263,5390856481 | 2021 | ETO-PROT 00030/2021 | ETO-PROT | 00030/2021 | 7905365122 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-08 12:56 | 2021-03-08 12:56 | 2021-03-11 12:56 | 2021-04-30 13:51 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2021-03-08 12:56 |  | 122 | AL08097122 | Bom dia senhores, Segue nota para verificar proteções RL-7905365122 na ocorrência int-20211192720941 a jusante poste abalroado e cabo rompido no chão religador não abriu. =*=*=*=*PARECER DA PROTEÇÃO=*=*=*=*=* EQUIPAMENTO ESTÁ COM AJUSTE DE SEF IMPLEMENTADO, FICA A CRITÉRIO DO COI HABILITAR OU NÃO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANÁLISE PROTEÇÃO
793042607044266,998912037 | 2021 | ETO-PROT 00038/2021 | ETO-PROT | 00038/2021 | 7930426070 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-11 23:58 | 2021-03-11 23:58 | 2021-03-14 23:58 | 2021-04-16 09:03 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-03-11 23:58 |  | 070 | LD01059122 | Boa noite ! Verificar coordenação da proteção nos RL: 7930426070 é 7932924070 , pois quando há defeito a jusante do RL 7932924070 os dois Religadores desarmam . Parecer da proteção: Será revisto no projeto ampliação de ajustes de proteção. Eng° Irlley Castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
790020005044269,5545717593 | 2021 | ETO-TELE 00431/2021 | ETO-TELE | 00431/2021 | 7900200050 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-14 13:19 | 2021-08-12 14:17 | 2021-08-15 14:17 | 2023-10-30 17:55 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS CANCELADA | 2021-08-12 14:17 |  | 050 | AL01023050 | Favor verificar ajustes do religador 7900200050,pois houve ocorrencia ajunsante do religador onde foi sencibilizado o dijuntor 214R023 penalizando a RDU de Combinado. PARECER DA PROTEÇÃO. Favor realizar teste de funcionalizade no religador. | ANÁLISE PROTEÇÃO
790020005044269,5545717593 | 2021 | ETO-PROT 00040/2021 | ETO-PROT | 00040/2021 | 7900200050 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-14 13:19 | 2021-08-12 14:17 | 2021-08-15 14:17 | 2023-10-30 17:55 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS CANCELADA | 2021-08-12 14:17 | ETO-TELE 00431/2021 | 050 | AL01023050 | Favor verificar ajustes do religador 7900200050,pois houve ocorrencia ajunsante do religador onde foi sencibilizado o dijuntor 214R023 penalizando a RDU de Combinado. PARECER DA PROTEÇÃO. Favor realizar teste de funcionalizade no religador. | ANÁLISE PROTEÇÃO
790869102644271,3279050926 | 2021 | ETO-RD-PO 00155/2021 | ETO-RD-PO | 00155/2021 | 7908691026 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-16 07:52 | 2021-05-04 14:39 | 2021-07-03 14:39 | 2021-05-11 11:00 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2021-05-04 14:39 | ESO-RD-PO 00299/2021 | 026 | LD03046026 | Retirar religador 7908691026 [LD03046026] LD UHE ISAMU A PONTE ALTA, para instalar na SE Ponte Alta, para possibilitar transferencia remota do regulador de tensão dentro da SE. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790869102644271,3279050926 | 2021 | ESO-RD-PO 00299/2021 | ESO-RD-PO | 00299/2021 | 7908691026 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-16 07:52 | 2021-05-18 08:24 | 2021-07-17 08:24 | 2021-05-11 11:00 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2021-05-18 08:24 | ETO-RD-PO 00284/2021 | 026 | LD03046026 | Retirar religador 7908691026 [LD03046026] LD UHE ISAMU A PONTE ALTA, para instalar na SE Ponte Alta, para possibilitar transferencia remota do regulador de tensão dentro da SE. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790869102644271,3279050926 | 2021 | ETO-RD-PO 00284/2021 | ETO-RD-PO | 00284/2021 | 7908691026 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-16 07:52 | 2021-05-18 08:24 | 2021-07-17 08:24 | 2021-05-11 11:00 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2021-05-18 08:24 |  | 026 | LD03046026 | Retirar religador 7908691026 [LD03046026] LD UHE ISAMU A PONTE ALTA, para instalar na SE Ponte Alta, para possibilitar transferencia remota do regulador de tensão dentro da SE. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790127603244271,4639467593 | 2021 | ETO-PROT 00041/2021 | ETO-PROT | 00041/2021 | 7901276032 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-16 11:08 | 2021-03-16 11:08 | 2021-03-19 11:08 | 2021-04-16 10:42 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2021-03-16 11:08 |  | 032 | LD01003036 | FAVOR VERIFICAR RELIGADOR 7901276032, FOI FEITO TRANSFERENCIA DE CARGAS NA LD ABERTO EM ALVORADA E FECHADO SANDOLANDIA E O MESMO DESARMOU NAO SUBIU PROTECOES ATUADAS E NAO ACEITAVA, VOLTEI A CONFIGURAÇÃO NORMAL DA LINHA O MESMO ACEITOU. Parecer da Proteção: Ajuste revisado e solcitado para desligar a função de sobre tensão. Eng° Irlley Castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
790536512244271,558599537 | 2021 | ETO-TELE 00121/2021 | ETO-TELE | 00121/2021 | 7905365122 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-16 13:24 | 2021-03-16 13:24 | 2021-03-19 13:24 | 2021-03-18 16:46 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2021-03-16 13:24 |  | 122 | AL08097122 | Bom dia, Nota aberta verificar RL-7905365122 sem automação e comunicação. Feito primeiro ataque com equipe 122OP02 não retornou, identificado também formigueiro no painel de controlo RL. | FALHA AUTOMAÇÃO
580184303844272,9092592593 | 2021 | ETO-RD-DP 00282/2021 | ETO-RD-DP | 00282/2021 | 5801843038 | 58 | REGULADOR | 2021-03-17 21:49 | 2021-03-25 17:22 | 2021-03-28 17:22 |  | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2021-03-25 17:22 | ETO-TELE 00153/2021 | 038 | LD04028074 | Favor enviar equipe de manutenção para executar troca da bucha do regulador :5801843038 fase A com a bucha estourada. | AVISO DE EMERGÊNCIA
580184303844272,9092592593 | 2021 | ETO-TELE 00153/2021 | ETO-TELE | 00153/2021 | 5801843038 | 58 | REGULADOR | 2021-03-17 21:49 | 2021-03-25 17:22 | 2021-03-28 17:22 | 2021-04-16 17:28 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2021-03-25 17:22 |  | 038 | LD04028074 | Favor enviar equipe de manutenção para executar troca da bucha do regulador :5801843038 fase A com a bucha estourada. | ANOMALIA EM REGULADORES
792462205244273,3506828704 | 2021 | ETO-TELE 00122/2021 | ETO-TELE | 00122/2021 | 7924622052 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-18 08:25 | 2021-03-18 08:25 | 2021-05-17 08:25 | 2021-03-19 16:43 | ALTA | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2021-03-18 08:25 |  | 052 | LD01035052 | Favor substituir bateria do RL 7924622052, o mesmo perde a automação na falta de CA. | FALHA AUTOMAÇÃO
792558607544273,6798611111 | 2021 | ETO-TELE 00132/2021 | ETO-TELE | 00132/2021 | 7925586075 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-18 16:19 | 2021-03-18 16:19 | 2021-05-17 16:19 | 2021-08-20 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-03-18 16:19 |  | 075 | LD02050008 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO # PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS | AJUSTE DE RELÉ
793041800644273,6798611111 | 2021 | ETO-TELE 00148/2021 | ETO-TELE | 00148/2021 | 7930418006 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-18 16:19 | 2021-03-18 16:19 | 2021-05-17 16:19 | 2021-07-16 17:39 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-03-18 16:19 |  | 006 | LD05050008 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO # PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS PARECER DMSL Data: 16/07/2021 Serviço executado: mudança de ajuste alarme para seccionalizador Equipamento ficou em operação: Sim Pendência: Não Bateria(s) substituída(s) : Não | AJUSTE DE RELÉ
791914500744273,6798611111 | 2021 | ETO-TELE 00147/2021 | ETO-TELE | 00147/2021 | 7919145007 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-18 16:19 | 2021-03-18 16:19 | 2021-05-17 16:19 | 2021-07-16 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-03-18 16:19 |  | 007 | LD05050008 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO # PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS PARECER DMSL Data: 16/07/2021 Serviço executado: mudança de ajuste de proteção Equipamento ficou em operação: Sim Pendência: Não Bateria(s) substituída(s) : Não | AJUSTE DE RELÉ
793035800744273,6798611111 | 2021 | ETO-TELE 00123/2021 | ETO-TELE | 00123/2021 | 7930358007 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-18 16:19 | 2021-03-18 16:19 | 2021-05-17 16:19 | 2021-08-20 11:08 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-03-18 16:19 |  | 007 | LD01050008 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO # PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS | AJUSTE DE RELÉ
790067601744273,6798611111 | 2021 | ETO-TELE 00124/2021 | ETO-TELE | 00124/2021 | 7900676017 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-18 16:19 | 2021-03-18 16:19 | 2021-05-17 16:19 | 2021-08-20 11:10 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-03-18 16:19 |  | 017 | LD01050008 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO # PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS | AJUSTE DE RELÉ
790016101744273,6798611111 | 2021 | ETO-TELE 00125/2021 | ETO-TELE | 00125/2021 | 7900161017 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-18 16:19 | 2021-03-18 16:19 | 2021-05-17 16:19 | 2021-08-20 11:11 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-03-18 16:19 |  | 017 | LD02062013 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO # PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS | AJUSTE DE RELÉ
793156000744273,6798611111 | 2021 | ETO-TELE 00126/2021 | ETO-TELE | 00126/2021 | 7931560007 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-18 16:19 | 2021-03-18 16:19 | 2021-05-17 16:19 | 2021-08-20 11:13 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-03-18 16:19 |  | 007 | LD02062013 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO # PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS | AJUSTE DE RELÉ
792605901344273,6798611111 | 2021 | ETO-TELE 00127/2021 | ETO-TELE | 00127/2021 | 7926059013 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-18 16:19 | 2021-03-18 16:19 | 2021-05-17 16:19 | 2021-07-07 17:26 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-03-18 16:19 |  | 013 | LD02062013 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO # PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS | AJUSTE DE RELÉ
793042400844273,6798611111 | 2021 | ETO-TELE 00128/2021 | ETO-TELE | 00128/2021 | 7930424008 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-18 16:19 | 2021-03-18 16:19 | 2021-05-17 16:19 | 2021-07-12 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-03-18 16:19 |  | 008 | LD02050008 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO # PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS | AJUSTE DE RELÉ
790093900844273,6798611111 | 2021 | ETO-TELE 00129/2021 | ETO-TELE | 00129/2021 | 7900939008 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-18 16:19 | 2021-03-18 16:19 | 2021-05-17 16:19 | 2021-07-15 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-03-18 16:19 |  | 008 | LD02050008 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO # PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS PARECER DO DMSL ALTERADA A BASE E ENVIADA PARA PROTEÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
793042707544273,6798611111 | 2021 | ETO-TELE 00130/2021 | ETO-TELE | 00130/2021 | 7930427075 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-18 16:19 | 2021-03-18 16:19 | 2021-05-17 16:19 | 2021-08-20 11:15 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-03-18 16:19 |  | 075 | LD02050008 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO # PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS | AJUSTE DE RELÉ
791006307544273,6798611111 | 2021 | ETO-TELE 00131/2021 | ETO-TELE | 00131/2021 | 7910063075 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-18 16:19 | 2021-03-18 16:19 | 2021-05-17 16:19 | 2021-07-15 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-03-18 16:19 |  | 075 | LD02050008 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO # PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS | AJUSTE DE RELÉ
790012800744273,6798611111 | 2021 | ETO-TELE 00149/2021 | ETO-TELE | 00149/2021 | 7900128007 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-18 16:19 | 2021-03-18 16:19 | 2021-05-17 16:19 | 2021-07-16 17:32 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-03-18 16:19 |  | 007 | LD05050008 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO # PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS PARECER DMSL BASE ALTERADA E ENVIADA PARA PROTEÇÃO PARA CONFERENCIA. | AJUSTE DE RELÉ
790086107544273,6798611111 | 2021 | ETO-TELE 00133/2021 | ETO-TELE | 00133/2021 | 7900861075 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-18 16:19 | 2021-03-18 16:19 | 2021-05-17 16:19 | 2021-07-14 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-03-18 16:19 |  | 075 | LD02050008 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO # PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS PARECER DMSL ALTERADA BASE DE AJUSTE E ENVIADA PARA PROTEÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
790118407544273,6798611111 | 2021 | ETO-TELE 00134/2021 | ETO-TELE | 00134/2021 | 7901184075 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-18 16:19 | 2021-03-18 16:19 | 2021-05-17 16:19 | 2021-07-13 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-03-18 16:19 |  | 075 | LD02050008 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO # PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS PARECER DMSL ALTERADA A BASE DE AJUSTE E ENVIADA PARA PROTEÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
793043007544273,6798611111 | 2021 | ETO-TELE 00135/2021 | ETO-TELE | 00135/2021 | 7930430075 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-18 16:19 | 2021-03-18 16:19 | 2021-05-17 16:19 | 2021-08-20 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-03-18 16:19 |  | 075 | LD02050008 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO # PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS | AJUSTE DE RELÉ
792558805544273,6798611111 | 2021 | ETO-TELE 00136/2021 | ETO-TELE | 00136/2021 | 7925588055 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-18 16:19 | 2021-03-18 16:19 | 2021-05-17 16:19 | 2021-08-20 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-03-18 16:19 |  | 055 | LD02050008 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO # PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS | AJUSTE DE RELÉ
790088805544273,6798611111 | 2021 | ETO-TELE 00137/2021 | ETO-TELE | 00137/2021 | 7900888055 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-18 16:19 | 2021-03-18 16:19 | 2021-05-17 16:19 | 2021-08-20 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-03-18 16:19 |  | 055 | LD02050008 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO # PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS | AJUSTE DE RELÉ
792557005544273,6798611111 | 2021 | ETO-TELE 00138/2021 | ETO-TELE | 00138/2021 | 7925570055 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-18 16:19 | 2021-03-18 16:19 | 2021-05-17 16:19 | 2021-08-20 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-03-18 16:19 |  | 055 | LD02050008 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO # PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS | AJUSTE DE RELÉ
790062605544273,6798611111 | 2021 | ETO-TELE 00139/2021 | ETO-TELE | 00139/2021 | 7900626055 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-18 16:19 | 2021-03-18 16:19 | 2021-05-17 16:19 | 2021-08-11 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-03-18 16:19 |  | 055 | LD02050008 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO # PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS | AJUSTE DE RELÉ
790030205544273,6798611111 | 2021 | ETO-TELE 00140/2021 | ETO-TELE | 00140/2021 | 7900302055 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-18 16:19 | 2021-03-18 16:19 | 2021-05-17 16:19 | 2021-08-10 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-03-18 16:19 |  | 055 | LD02050008 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO # PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS | AJUSTE DE RELÉ
790065405544273,6798611111 | 2021 | ETO-TELE 00141/2021 | ETO-TELE | 00141/2021 | 7900654055 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-18 16:19 | 2021-03-18 16:19 | 2021-05-17 16:19 | 2021-08-11 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-03-18 16:19 |  | 055 | LD02050008 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO # PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS | AJUSTE DE RELÉ
790064805544273,6798611111 | 2021 | ETO-TELE 00142/2021 | ETO-TELE | 00142/2021 | 7900648055 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-18 16:19 | 2021-03-18 16:19 | 2021-05-17 16:19 | 2021-08-11 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-03-18 16:19 |  | 055 | LD03022033 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO # PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS | AJUSTE DE RELÉ
793155405544273,6798611111 | 2021 | ETO-TELE 00143/2021 | ETO-TELE | 00143/2021 | 7931554055 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-18 16:19 | 2021-03-18 16:19 | 2021-05-17 16:19 | 2021-08-10 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-03-18 16:19 |  | 055 | LD03022033 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO # PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS | AJUSTE DE RELÉ
792104003144273,6798611111 | 2021 | ETO-TELE 00144/2021 | ETO-TELE | 00144/2021 | 7921040031 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-18 16:19 | 2021-03-18 16:19 | 2021-05-17 16:19 | 2021-08-20 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-03-18 16:19 |  | 031 | LD03050008 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO # PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS | AJUSTE DE RELÉ
792103903144273,6798611111 | 2021 | ETO-TELE 00145/2021 | ETO-TELE | 00145/2021 | 7921039031 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-18 16:19 | 2021-03-18 16:19 | 2021-05-17 16:19 | 2021-08-20 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-03-18 16:19 |  | 031 | LD03050008 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO # PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS | AJUSTE DE RELÉ
792102104844273,6798611111 | 2021 | ETO-TELE 00146/2021 | ETO-TELE | 00146/2021 | 7921021048 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-18 16:19 | 2021-03-18 16:19 | 2021-05-17 16:19 | 2021-08-05 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-03-18 16:19 |  | 048 | LD03050008 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO # PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS | AJUSTE DE RELÉ
583805307644274,4353125 | 2021 | ETO-TELE 00150/2021 | ETO-TELE | 00150/2021 | 5838053076 | 58 | REGULADOR | 2021-03-19 10:27 | 2021-03-19 10:27 | 2021-03-22 10:27 | 2021-04-19 17:30 | EMERGENCIAL | LEOVANE FERREIRA SALES | SS ATENDIDA | 2021-03-19 10:27 |  | 076 | AL01031076 | VERIFICAR O REGULADOR ØC e SUBSTITUIR O CONTROLADOR RUA DO RT 5838053076 SE DUERÉ SAIDA DO ALIM. 1 EQUIPAMENTO FICOU BAY PASSADO! | ANOMALIA EM REGULADORES
792716900144275,4297569444 | 2021 | ETO-TELE 00151/2021 | ETO-TELE | 00151/2021 | 7927169001 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-20 10:19 | 2021-03-20 10:19 | 2021-03-23 10:19 | 2021-04-07 17:30 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2021-03-20 10:19 |  | 001 | AL03101271 | Enviar equipe para verificar comunicação intermitente no RL 7927169001 Foi executado primeiro ataque com equipe 122OP13 porém não solucionou o problema. | FALHA AUTOMAÇÃO
791003926544276,1983796296 | 2021 | ETO-PROT 00042/2021 | ETO-PROT | 00042/2021 | 7910039265 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-21 04:46 | 2021-03-21 04:46 | 2021-03-24 04:46 | 2021-04-16 11:39 | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS ATENDIDA | 2021-03-21 04:46 |  | 265 | LD03105019 | favor verificar o RL 7910039265 pois o msm desarma em campo e fica sinalizando fechado dificultando as manobras. Parecer da proteção: DMSL manutencioanou o equipamento. Eng° Irlley Castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
790029715244277,5720023148 | 2021 | ETO-PROT 00043/2021 | ETO-PROT | 00043/2021 | 7900297152 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-22 13:44 | 2021-03-22 13:44 | 2021-05-21 13:44 | 2021-04-16 09:30 | ALTA | BOAVENTURA JUNIOR FERREIRA LOP | SS ATENDIDA | 2021-03-22 13:44 |  | 152 | LD02072001 | FAVOR COLOCAR EM COMENCIONAMENTO RELIGADOR 7900297152. Parecer da proteção: Equipe DMSL (Benvindo) está em deslocamento hoje para atendimento. 16/04/2021. Eng° Irlley Castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
793058112344279,3125 | 2024 | ETO-TELE 00567/2024 | ETO-TELE | 00567/2024 | 7930581123 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-24 07:30 | 2024-07-31 14:23 | 2025-09-04 14:23 | 2021-03-24 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-07-31 14:23 |  | 123 | LD01084002 | "Modificar o enlace pro Master GE Nazaré 2. Slave 34 IPs rádio/relé: 19.63.43.99/100. Tentar fechar o enlace por Tocantinópolis, após a instalação da antena colinear." | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790531812244279,8961226852 | 2021 | ETO-TELE 00152/2021 | ETO-TELE | 00152/2021 | 7905318122 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-24 21:30 | 2021-03-24 21:30 | 2021-03-27 21:30 | 2021-04-08 17:30 | EMERGENCIAL | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2021-03-24 21:30 |  | 122 | AL06060122 | Segue nota para verificar falha de comunicação do religador 7905318122. Houve desrame e não sinalizou no Scada, houve falha de comandos de abertura e fechamento via Scada sendo fechado local | ANOMALIA EM RELIGADOR
793564600644281,4784837963 | 2021 | ETO-PROT 00046/2021 | ETO-PROT | 00046/2021 | 7935646006 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-26 11:29 | 2021-03-26 11:29 | 2021-04-02 11:29 | 2021-04-06 15:01 | URGENTE | ANDERSON VIEIRA | SS ATENDIDA | 2021-03-26 11:29 |  | 006 | LD03059122 | Por favor analisar aspesctos de ajustes do RL 7935646006 e sua coordenação/Seletividade com demais elementos a jusante dele. Ramal reincidente e após manobras aceita tudo normal. Parecer da proteção: Será revisado todos os ajustes da SS Aparecida no "projeto ampliação de ajustes" Lote 2 Eng° Irlley Castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
792491413444282,8202199074 | 2021 | ETO-TELE 00154/2021 | ETO-TELE | 00154/2021 | 7924914134 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-27 19:41 | 2021-03-27 19:41 | 2021-04-03 19:41 | 2021-03-31 17:25 | URGENTE | LAILSON GOMES NUNES | SS ATENDIDA | 2021-03-27 19:41 |  | 134 | LD02109039 | 7924914134 - Automaçao intermitente 7900005068 - Demora na sinalizaçao de fechado e Aberto | FALHA AUTOMAÇÃO
790000506844282,8202199074 | 2021 | ETO-TELE 00155/2021 | ETO-TELE | 00155/2021 | 7900005068 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-27 19:41 | 2021-03-27 19:41 | 2021-04-03 19:41 | 2021-03-31 11:06 | URGENTE | LAILSON GOMES NUNES | SS ATENDIDA | 2021-03-27 19:41 |  | 068 | LD03014045 | 7924914134 - Automaçao intermitente 7900005068 - Demora na sinalizaçao de fechado e Aberto | FALHA AUTOMAÇÃO
790069602944284,4014699074 | 2021 | ETO-TELE 00156/2021 | ETO-TELE | 00156/2021 | 7900696029 | 79 | RELIGADOR | 2021-03-29 09:38 | 2021-03-29 09:38 | 2021-04-01 09:38 | 2021-04-05 23:05 | EMERGENCIAL | ABIMAEL DOS SANTOS WANZELER | SS CANCELADA | 2021-03-29 09:38 |  | 029 | AL01061029 | favor verificar religador 7900696029 o mesmo esta sem comunicaçao e baypassado e nao conseguimos fazer o comissionamento para coloca-lo em eperaçao | ANOMALIA EM RELIGADOR
581468407344284,7406365741 | 2021 | ETO-TELE 00160/2021 | ETO-TELE | 00160/2021 | 5814684073 | 58 | REGULADOR | 2021-03-29 17:47 | 2021-03-30 11:06 | 2021-04-02 11:06 | 2021-04-06 16:57 | EMERGENCIAL | VALDENISIO RAMOS DE JESUS | SS ATENDIDA | 2021-03-30 11:06 |  | 073 | LD02047073 | BOA TARDE EQUIPAMENTOS SUBSTITUIDOS DIA 25/03/2021, SEGUE NOTA PARA COMISSIONAMENTO DO RT: 5814684073. Realizar comissionamento do regulador de tensão 5814684073. Ajustes disponiveis no APP da proteção. | ANOMALIA EM REGULADORES
581468407344284,7406365741 | 2021 | ETO-PROT 00047/2021 | ETO-PROT | 00047/2021 | 5814684073 | 58 | REGULADOR | 2021-03-29 17:47 | 2021-03-30 11:06 | 2021-04-02 11:06 |  | EMERGENCIAL | VALDENISIO RAMOS DE JESUS | SS REPASSADA | 2021-03-30 11:06 | ETO-TELE 00160/2021 | 073 | LD02047073 | BOA TARDE EQUIPAMENTOS SUBSTITUIDOS DIA 25/03/2021, SEGUE NOTA PARA COMISSIONAMENTO DO RT: 5814684073. Realizar comissionamento do regulador de tensão 5814684073. Ajustes disponiveis no APP da proteção. | ANÁLISE PROTEÇÃO
583939401244285,4404861111 | 2021 | ETO-TELE 00158/2021 | ETO-TELE | 00158/2021 | 5839394012 | 58 | REGULADOR | 2021-03-30 10:34 | 2021-03-30 10:34 | 2021-05-29 10:34 | 2021-04-05 17:30 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2021-03-30 10:34 |  | 012 | LD02047073 | Implantar ajustes no regulador de tensão 5839394012. Ajustes no APP da proteção. | COMISSIONAMENTO
580029907344285,4583449074 | 2021 | ETO-TELE 00159/2021 | ETO-TELE | 00159/2021 | 5800299073 | 58 | REGULADOR | 2021-03-30 11:00 | 2021-03-30 11:00 | 2021-05-29 11:00 | 2021-04-28 11:27 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2021-03-30 11:00 |  | 073 | LD01047073 | Conferir ajuste do regulador de tensão 5800299073. ajustes no APP da proteção. | COMISSIONAMENTO
580030610444285,4893634259 | 2021 | ETO-TELE 00161/2021 | ETO-TELE | 00161/2021 | 5800306104 | 58 | REGULADOR | 2021-03-30 11:45 | 2021-03-30 11:45 | 2021-04-06 11:45 | 2021-04-13 17:30 | URGENTE | ARNOLDO PANTA SANTANA | SS ATENDIDA | 2021-03-30 11:45 |  | 104 | LD01065015 | RT 5800306104 LD Pedro Afonso / Santa Maria, fase B não esta comutando apos teste provavel defeito no rele | ANOMALIA EM REGULADORES
581468407344287,3262384259 | 2021 | ESO-RD-PS 00391/2021 | ESO-RD-PS | 00391/2021 | 5814684073 | 58 | REGULADOR | 2021-04-01 07:50 | 2021-04-01 07:50 | 2021-04-08 07:50 | 2021-04-05 11:30 | URGENTE | VALDENISIO RAMOS DE JESUS | SS ATENDIDA | 2021-04-01 07:50 |  | 073 | LD02047073 | EQUIPE DE LV DAR APOIO A EQUIPE DO DMSL RENAN PARA COMISSIONAR O REGULADOR, NÃO FOI POSSIVEL DESCER O REGULADOR MAIS DEVIDO O SUPORTE DO REGULADOR JA ESTA NO MÁXIMO. | AVISO DE ANOMALIA
793369403844288,6425810185 | 2021 | ETO-PROT 00051/2021 | ETO-PROT | 00051/2021 | 7933694038 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-02 15:25 | 2021-04-02 15:25 | 2021-04-05 15:25 | 2021-04-30 13:44 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2021-04-02 15:25 |  | 038 | LD04028074 | Verificar seletividade entre RL 7933694038 com RL 7911676038, conform ocorrencia INTV. 20211227382079 Visto que RL 7911676038 - não religa =*=*=*=*PARECER DA PROTEÇÃO=*=*=*=*=* SERÁ INSERIDO 3 RELIGAMENTOS NO RELIGADOR 7911676038 ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANÁLISE PROTEÇÃO
793292512244289,661400463 | 2021 | ETO-TELE 00162/2021 | ETO-TELE | 00162/2021 | 7932925122 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-03 15:52 | 2021-04-03 15:52 | 2021-04-06 15:52 | 2021-04-08 17:30 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2021-04-03 15:52 |  | 122 | AL04097122 | boa tarde! segue ss para as devidas tratativas religador 7932925122 sem automação rdu palmas , impossibilitando manobra remota foi feito primeiro ataque porem sem sucesso, | FALHA AUTOMAÇÃO
790041405944289,8226851852 | 2021 | ETO-TELE 00163/2021 | ETO-TELE | 00163/2021 | 7900414059 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-03 19:45 | 2021-04-03 19:45 | 2021-04-06 19:45 | 2021-04-14 17:30 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2021-04-03 19:45 |  | 059 | LD02059122 | boa noite! segue ss para as devidas tratativas religador 7900414059 sem automação RDR taquralto , impossibilitando manobra remota foi feito primeiro ataque com equipe 059op13 porem sem sucesso, | FALHA AUTOMAÇÃO
583603303744291,418125 | 2021 | ETO-COEP 00330/2021 | ETO-COEP | 00330/2021 | 5836033037 | 58 | REGULADOR | 2021-04-05 10:02 | 2021-05-21 14:06 | 2021-07-20 14:06 |  | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS REPASSADA | 2021-05-21 14:06 | ETO-RD-GU 00630/2021 | 037 | LD03040003 | Realizar comissionamento do regulador de tensão 5836033037, LD Gurupi a Aliança. Ajustes no APP da proteção. Equipamento está sem os para-raios série nas 3 peças. Assim que os para-raios estiverem instalados, solicitar o comissionamento. | COMISSIONAMENTO
583603303744291,418125 | 2021 | ETO-TELE 00164/2021 | ETO-TELE | 00164/2021 | 5836033037 | 58 | REGULADOR | 2021-04-05 10:02 | 2021-04-06 00:15 | 2021-06-05 00:15 |  | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS REPASSADA | 2021-04-06 00:15 | ETO-COEP 00330/2021 | 037 | LD03040003 | Realizar comissionamento do regulador de tensão 5836033037, LD Gurupi a Aliança. Ajustes no APP da proteção. Equipamento está sem os para-raios série nas 3 peças. Assim que os para-raios estiverem instalados, solicitar o comissionamento. | COMISSIONAMENTO
583603303744291,418125 | 2021 | ETO-RD-GU 00630/2021 | ETO-RD-GU | 00630/2021 | 5836033037 | 58 | REGULADOR | 2021-04-05 10:02 | 2021-04-05 14:06 | 2021-06-04 14:06 | 2021-05-12 15:12 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2021-04-05 14:06 |  | 037 | LD03040003 | Realizar comissionamento do regulador de tensão 5836033037, LD Gurupi a Aliança. Ajustes no APP da proteção. Equipamento está sem os para-raios série nas 3 peças. Assim que os para-raios estiverem instalados, solicitar o comissionamento. | ANOMALIA EM PARA-RAIOS
580332700144291,8774189815 | 2021 | ETO-TELE 00165/2021 | ETO-TELE | 00165/2021 | 5803327001 | 58 | REGULADOR | 2021-04-05 21:03 | 2021-04-05 21:03 | 2021-04-08 21:03 | 2021-04-06 17:20 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2021-04-05 21:03 |  | 001 | AL01101271 | Boa noite, Nota aberta para verificar RT 5803327001 esta com relé travado, bloqueado e sinalizando falha, não aceitou comados. | FALHA AUTOMAÇÃO
793813600744292,612025463 | 2021 | ETO-TELE 00167/2021 | ETO-TELE | 00167/2021 | 7938136007 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-06 14:41 | 2021-04-06 14:41 | 2021-06-05 14:41 | 2022-12-16 10:36 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-04-06 14:41 |  | 007 | AL02048007 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO DE ALARME PARA SECCIONALIZADOR RELIGADORES NA RDU DE MIRACEMA. | AJUSTE DE RELÉ
792532500744292,612025463 | 2021 | ETO-TELE 00166/2021 | ETO-TELE | 00166/2021 | 7925325007 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-06 14:41 | 2021-04-06 14:41 | 2021-06-05 14:41 | 2021-08-17 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-04-06 14:41 |  | 007 | AL02048007 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO DE ALARME PARA SECCIONALIZADOR RELIGADORES NA RDU DE MIRACEMA. | AJUSTE DE RELÉ
790035502544293,0842824074 | 2021 | ETO-TELE 00168/2021 | ETO-TELE | 00168/2021 | 7900355025 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-07 02:01 | 2021-04-07 02:01 | 2021-04-10 02:01 | 2021-04-08 09:30 | EMERGENCIAL | MURILO DE SENA VIEIRA | SS ATENDIDA | 2021-04-07 02:01 |  | 025 | LD02010153 | Religador 7900355025 by passado SE Arapoema saída para Pau D'Arco devido o mesmo não dá comando de fechar pela automação e também manual. | ANOMALIA EM RELIGADOR
583644800144293,6910185185 | 2021 | ETO-TELE 00169/2021 | ETO-TELE | 00169/2021 | 5836448001 | 58 | REGULADOR | 2021-04-07 16:35 | 2021-04-07 16:35 | 2021-04-10 16:35 | 2021-04-08 21:30 | EMERGENCIAL | LEOVANE FERREIRA SALES | SS ATENDIDA | 2021-04-07 16:35 |  | 001 | AL01101271 | CONSTATADO ANOMALIA RELÉ RUA DO RT_5836448001 - FRIZIO ALIM. 13.8KV LUZIMANGUES. | ANOMALIA EM REGULADORES
791927001444293,899375 | 2021 | ETO-TELE 00170/2021 | ETO-TELE | 00170/2021 | 7919270014 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-07 21:35 | 2021-04-07 21:35 | 2021-04-10 21:35 | 2021-04-13 17:30 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2021-04-07 21:35 |  | 014 | LD02047073 | Boa noite senhores, Nota aberta verificar RL-7919270014 sem automação e comunicação RDR lagoa da confusão. Feito primeiro ataque com equipe 013OP01 não retornou. | FALHA AUTOMAÇÃO
793678302944294,6956481481 | 2021 | ETO-TELE 00172/2021 | ETO-TELE | 00172/2021 | 7936783029 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-08 16:42 | 2021-04-08 16:42 | 2021-06-07 16:42 | 2021-08-18 17:30 | ALTA | RENATO ODORICO DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2021-04-08 16:42 |  | 029 | AL01061029 | Colher oscilografias (correntes de atuações) e verificar ajustes implementados em campo do religador 7936783029. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790071302944294,7016319444 | 2021 | ETO-TELE 00173/2021 | ETO-TELE | 00173/2021 | 7900713029 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-08 16:50 | 2021-04-08 16:50 | 2021-06-07 16:50 | 2021-04-13 17:30 | ALTA | RENATO ODORICO DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2021-04-08 16:50 |  | 029 | LD02010021 | Equipamento com disjuntor interno desarmando constantemente (de acordo com informaç~eos de campo). | ANOMALIA EM RELIGADOR
790017101844295,3006365741 | 2021 | ETO-RD-GR 00622/2021 | ETO-RD-GR | 00622/2021 | 7900171018 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-09 07:13 | 2021-04-09 07:13 | 2021-04-12 07:13 | 2021-04-09 17:53 | EMERGENCIAL | PAULO SERGIO LEITE | SS ATENDIDA | 2021-04-09 07:13 |  | 018 | LD01065015 | Foi aberto nota para Manutenção leve 04 Guaraí, devido Manutenção tinha um desligamento no PA AGUA VIVA, o mesmo encontra com defeito, foi cancelado o desligamento! O S s no Painel de Compensação, Penalizado 37 Clientes! Aberto nota para Equipe Leve 04 Guaraí , dar apoio no Ramal com defeito! | AVISO DE ANOMALIA
580029907344296,4773842593 | 2021 | ETO-TELE 00176/2021 | ETO-TELE | 00176/2021 | 5800299073 | 58 | REGULADOR | 2021-04-10 11:27 | 2021-04-13 08:11 | 2021-04-16 08:11 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2021-04-13 08:11 | ESO-RD-PS 00449/2021 | 073 | LD01047073 | bom dia! segue ss para as devidas tratativas regulador de tensão 5800299073 by passado devido fase c travada na LD Lagoa / barreira da cruz | AVISO DE EMERGÊNCIA
580029907344296,4773842593 | 2021 | ESO-RD-PS 00449/2021 | ESO-RD-PS | 00449/2021 | 5800299073 | 58 | REGULADOR | 2021-04-10 11:27 | 2021-04-13 08:31 | 2021-04-16 08:31 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2021-04-13 08:31 | ETO-TELE 00183/2021 | 073 | LD01047073 | bom dia! segue ss para as devidas tratativas regulador de tensão 5800299073 by passado devido fase c travada na LD Lagoa / barreira da cruz | AVISO DE EMERGÊNCIA
580029907344296,4773842593 | 2021 | ETO-PROT 00052/2021 | ETO-PROT | 00052/2021 | 5800299073 | 58 | REGULADOR | 2021-04-10 11:27 | 2021-04-12 14:28 | 2021-04-15 14:28 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2021-04-12 14:28 | ETO-TELE 00176/2021 | 073 | LD01047073 | bom dia! segue ss para as devidas tratativas regulador de tensão 5800299073 by passado devido fase c travada na LD Lagoa / barreira da cruz | AVISO DE EMERGÊNCIA
580029907344296,4773842593 | 2021 | ETO-TELE 00183/2021 | ETO-TELE | 00183/2021 | 5800299073 | 58 | REGULADOR | 2021-04-10 11:27 | 2021-04-13 08:31 | 2021-04-16 08:31 | 2021-04-28 14:37 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2021-04-13 08:31 |  | 073 | LD01047073 | bom dia! segue ss para as devidas tratativas regulador de tensão 5800299073 by passado devido fase c travada na LD Lagoa / barreira da cruz | ANOMALIA EM REGULADORES
790830400144297,5497337963 | 2021 | ETO-TELE 00174/2021 | ETO-TELE | 00174/2021 | 7908304001 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-11 13:12 | 2021-04-11 13:12 | 2021-04-14 13:12 | 2021-04-28 14:44 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2021-04-11 13:12 |  | 001 | LD02072001 | Bom dia, Segue nota para substituição bateria do RL-7908304001 na falta de tensão LD mesmo perde comunicação. Constatado na ocorrência INT-20211234289224 Desarme DJ-424R Porto. | BATERIA
792643911044298,0771412037 | 2022 | ETO-RD-PO 00025/2022 | ETO-RD-PO | 00025/2022 | 7926439110 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-12 01:51 | 2022-02-21 14:06 | 2022-02-28 14:06 |  | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS REPASSADA | 2022-02-21 14:06 | ETO-COEP 00012/2022 | 110 | LD02047073 | favor verificar RL 7926439110, dando passagen na fase B, ( provavel defeito na bucha primaria,falha na isolaçao) o mesmo ficou indisponivel com abertura da chave de entrada e saida. NÃO TEMOS O EQUIPAMENTO EM DISPONIBILIDADE PARA PODER PROGRAMAR A INSTALAÇÃO, NECESSÁRIO REQUISITAR. | AVISO DE ANOMALIA
792643911044298,0771412037 | 2022 | ETO-COEP 00029/2022 | ETO-COEP | 00029/2022 | 7926439110 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-12 01:51 | 2022-09-05 08:00 | 2022-09-12 08:00 |  | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS REPASSADA | 2022-09-05 08:00 | ESO-RD-PO 00498/2022 | 110 | LD02047073 | Favor verificar RL 7926439110, dando passagen na fase B, ( provavel defeito na bucha primaria,falha na isolaçao) o mesmo ficou indisponivel com abertura da chave de entrada e saida. Segue nota para substituição da parte ativa do equipamento. | AVISO DE ANOMALIA
792643911044298,0771412037 | 2021 | ETO-COEP 00348/2021 | ETO-COEP | 00348/2021 | 7926439110 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-12 01:51 | 2022-01-24 15:06 | 2022-01-31 15:06 |  | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS REPASSADA | 2022-01-24 15:06 | ETO-RD-PO 00025/2022 | 110 | LD02047073 | favor verificar RL 7926439110, dando passagen na fase B, ( provavel defeito na bucha primaria,falha na isolaçao) o mesmo ficou indisponivel com abertura da chave de entrada e saida. NÃO TEMOS O EQUIPAMENTO EM DISPONIBILIDADE PARA PODER PROGRAMAR A INSTALAÇÃO, NECESSÁRIO REQUISITAR. | AVISO DE ANOMALIA
792643911044298,0771412037 | 2021 | ESO-RD-PS 00441/2021 | ESO-RD-PS | 00441/2021 | 7926439110 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-12 01:51 | 2021-04-20 09:13 | 2021-04-27 09:13 |  | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS REPASSADA | 2021-04-20 09:13 | ETO-COEP 00348/2021 | 110 | LD02047073 | favor verificar RL 7926439110, dando passagen na fase B, ( provavel defeito na bucha primaria,falha na isolaçao) o mesmo ficou indisponivel com abertura da chave de entrada e saida. NÃO TEMOS O EQUIPAMENTO EM DISPONIBILIDADE PARA PODER PROGRAMAR A INSTALAÇÃO, NECESSÁRIO REQUISITAR. | AVISO DE ANOMALIA
792643911044298,0771412037 | 2022 | ETO-TELE 00206/2022 | ETO-TELE | 00206/2022 | 7926439110 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-12 01:51 | 2022-04-27 11:21 | 2022-05-04 11:21 |  | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS REPASSADA | 2022-04-27 11:21 | ETO-COEP 00029/2022 | 110 | LD02047073 | Informação de que o equipamento foi retirado de campo Favor verificar RL 7926439110, dando passagen na fase B, ( provavel defeito na bucha primaria,falha na isolaçao) o mesmo ficou indisponivel com abertura da chave de entrada e saida. DMSL GENTILEZA, VERIFICAR PROBLEMA DO EQUIPAMENTO. | AVISO DE ANOMALIA
792643911044298,0771412037 | 2022 | ETO-COEP 00012/2022 | ETO-COEP | 00012/2022 | 7926439110 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-12 01:51 | 2022-04-27 08:45 | 2022-05-04 08:45 |  | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS REPASSADA | 2022-04-27 08:45 | ETO-TELE 00206/2022 | 110 | LD02047073 | favor verificar RL 7926439110, dando passagen na fase B, ( provavel defeito na bucha primaria,falha na isolaçao) o mesmo ficou indisponivel com abertura da chave de entrada e saida. DMSL GENTILEZA, VERIFICAR PROBLEMA DO EQUIPAMENTO. | AVISO DE ANOMALIA
792643911044298,0771412037 | 2022 | ESO-RD-PO 00498/2022 | ESO-RD-PO | 00498/2022 | 7926439110 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-12 01:51 | 2022-09-05 08:00 | 2022-09-12 08:00 | 2022-10-15 18:40 | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2022-09-05 08:00 |  | 110 | LD02047073 | Favor verificar RL 7926439110, dando passagen na fase B, ( provavel defeito na bucha primaria,falha na isolaçao) o mesmo ficou indisponivel com abertura da chave de entrada e saida. Segue nota para substituição da parte ativa do equipamento. | AVISO DE ANOMALIA
792744600144298,3691550926 | 2021 | ETO-COEP 00350/2021 | ETO-COEP | 00350/2021 | 7927446001 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-12 08:52 | 2022-02-01 11:13 | 2022-02-04 11:13 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2022-02-01 11:13 | ESO-RD-PO 00066/2022 | 001 | LD02072001 | Bom dia, Nota aberta para verificar RL-7927446001 não esta abrindo quando a defeito jusante do equipamento. Ultima ocorrência INT-20211234289224 Foi substituído o módulo relé, inserido outra base e realizado teste com mala de corrente. O equipamento não respondeu aos teste. Será necessário substituir o equipamento ( Disjuntor ) (parte Ativa). | ANOMALIA EM RELIGADOR
792744600144298,3691550926 | 2022 | ESO-RD-PO 00066/2022 | ESO-RD-PO | 00066/2022 | 7927446001 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-12 08:52 | 2022-02-01 11:13 | 2022-02-04 11:13 | 2022-06-21 11:50 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-02-01 11:13 |  | 001 | LD02072001 | Bom dia, Nota aberta para verificar RL-7927446001 não esta abrindo quando a defeito jusante do equipamento. Ultima ocorrência INT-20211234289224 Foi substituído o módulo relé, inserido outra base e realizado teste com mala de corrente. O equipamento não respondeu aos teste. Será necessário substituir o equipamento ( Disjuntor ) (parte Ativa). | ANOMALIA EM RELIGADOR
792744600144298,3691550926 | 2021 | ETO-TELE 00175/2021 | ETO-TELE | 00175/2021 | 7927446001 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-12 08:52 | 2021-04-23 11:20 | 2021-04-26 11:20 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2021-04-23 11:20 | ETO-COEP 00350/2021 | 001 | LD02072001 | Bom dia, Nota aberta para verificar RL-7927446001 não esta abrindo quando a defeito jusante do equipamento. Ultima ocorrência INT-20211234289224 Foi substituído o módulo relé, inserido outra base e realizado teste com mala de corrente. O equipamento não respondeu aos teste. Será necessário substituir o equipamento ( Disjuntor ) (parte Ativa). | ANOMALIA EM RELIGADOR
793710514844298,4769907407 | 2022 | ETO-RD-GU 00083/2022 | ETO-RD-GU | 00083/2022 | 7937105148 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-12 11:27 | 2022-01-24 15:04 | 2022-03-25 15:04 | 2022-02-23 15:00 | ALTA | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2022-01-24 15:04 |  | 148 | LD04002091 | Na manutenção realizada no RL 7937105148, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor está danificado, sendo necessário realizar a substituição. Modelo do RL: NOJA POWER OSM 38KV - Relé RC10. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793710514844298,4769907407 | 2021 | ETO-COEP 00344/2021 | ETO-COEP | 00344/2021 | 7937105148 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-12 11:27 | 2022-01-24 15:04 | 2022-03-25 15:04 |  | ALTA | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2022-01-24 15:04 | ETO-RD-GU 00083/2022 | 148 | LD04002091 | Na manutenção realizada no RL 7937105148, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor está danificado, sendo necessário realizar a substituição. Modelo do RL: NOJA POWER OSM 38KV - Relé RC10. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792741300144298,4781134259 | 2021 | ETO-COEP 00345/2021 | ETO-COEP | 00345/2021 | 7927413001 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-12 11:28 | 2022-01-24 15:05 | 2022-03-25 15:05 |  | ALTA | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2022-01-24 15:05 | ETO-RD-PO 00024/2022 | 001 | LD01072001 | Na manutenção realizada no RL 7927413001, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor está danificado, sendo necessário realizar a substituição. Modelo do RL: NOJA POWER OSM 38KV - Relé RC10. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792741300144298,4781134259 | 2022 | ETO-COEP 00011/2022 | ETO-COEP | 00011/2022 | 7927413001 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-12 11:28 | 2022-04-27 08:41 | 2022-06-26 08:41 |  | ALTA | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2022-04-27 08:41 | ESO-RD-PO 00276/2022 | 001 | LD01072001 | Na manutenção realizada no RL 7927413001, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor está danificado, sendo necessário realizar a substituição. Modelo do RL: NOJA POWER OSM 38KV - Relé RC10. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792741300144298,4781134259 | 2022 | ESO-RD-PO 00276/2022 | ESO-RD-PO | 00276/2022 | 7927413001 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-12 11:28 | 2022-04-27 08:41 | 2022-06-26 08:41 | 2022-06-15 18:00 | ALTA | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2022-04-27 08:41 |  | 001 | LD01072001 | Na manutenção realizada no RL 7927413001, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor está danificado, sendo necessário realizar a substituição. Modelo do RL: NOJA POWER OSM 38KV - Relé RC10. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792741300144298,4781134259 | 2022 | ETO-RD-PO 00024/2022 | ETO-RD-PO | 00024/2022 | 7927413001 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-12 11:28 | 2022-02-21 14:05 | 2022-04-22 14:05 |  | ALTA | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2022-02-21 14:05 | ETO-COEP 00011/2022 | 001 | LD01072001 | Na manutenção realizada no RL 7927413001, equipe DMSL identificou que o Tanque/Disjuntor está danificado, sendo necessário realizar a substituição. Modelo do RL: NOJA POWER OSM 38KV - Relé RC10. | ANOMALIA EM RELIGADOR
580058608444298,4847337963 | 2021 | ETO-COEP 00346/2021 | ETO-COEP | 00346/2021 | 5800586084 | 58 | REGULADOR | 2021-04-12 11:38 | 2021-09-27 14:22 | 2021-11-26 14:22 |  | ALTA | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2021-09-27 14:22 | ESO-RD-PS 00916/2021 | 084 | LD05062013 | Na manutenção realizada foi identificado que a peça da Fase A, número de série 3718, está com defeito interno, impossibilitando as comutações. Necessário substituir a peça da Fase A. Modelo do RT: ITB com relé RUA. | ANOMALIA EM REGULADORES
580058608444298,4847337963 | 2021 | ESO-RD-PS 00916/2021 | ESO-RD-PS | 00916/2021 | 5800586084 | 58 | REGULADOR | 2021-04-12 11:38 | 2021-09-27 14:22 | 2021-11-26 14:22 | 2021-09-27 14:31 | ALTA | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2021-09-27 14:22 |  | 084 | LD05062013 | Na manutenção realizada foi identificado que a peça da Fase A, número de série 3718, está com defeito interno, impossibilitando as comutações. Necessário substituir a peça da Fase A. Modelo do RT: ITB com relé RUA. | ANOMALIA EM REGULADORES
793677002944298,6133333333 | 2021 | ETO-TELE 00180/2021 | ETO-TELE | 00180/2021 | 7936770029 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-12 14:43 | 2021-04-12 14:43 | 2021-06-11 14:43 | 2021-08-18 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-04-12 14:43 |  | 029 | AL01061029 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ORDENS DE AJUSTES. | AJUSTE DE RELÉ
793678702944298,6133333333 | 2021 | ETO-TELE 00178/2021 | ETO-TELE | 00178/2021 | 7936787029 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-12 14:43 | 2021-04-12 14:43 | 2021-06-11 14:43 | 2021-08-18 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-04-12 14:43 |  | 029 | AL01061029 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ORDENS DE AJUSTES. | AJUSTE DE RELÉ
793678302944298,6133333333 | 2021 | ETO-TELE 00179/2021 | ETO-TELE | 00179/2021 | 7936783029 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-12 14:43 | 2021-04-12 14:43 | 2021-06-11 14:43 | 2021-08-18 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-04-12 14:43 |  | 029 | AL01061029 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ORDENS DE AJUSTES. | AJUSTE DE RELÉ
793678902944298,6133333333 | 2021 | ETO-TELE 00177/2021 | ETO-TELE | 00177/2021 | 7936789029 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-12 14:43 | 2021-04-12 14:43 | 2021-06-11 14:43 | 2021-08-18 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-04-12 14:43 |  | 029 | AL01061029 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ORDENS DE AJUSTES. | AJUSTE DE RELÉ
790064805544298,6451157407 | 2021 | ETO-TELE 00181/2021 | ETO-TELE | 00181/2021 | 7900648055 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-12 15:29 | 2021-04-12 15:29 | 2021-04-15 15:29 | 2021-05-11 16:47 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2021-04-12 15:29 |  | 055 | LD03022033 | Enviar equipe para verificar falha de comunicação no Religador, já foi realizado primeiro ataque duas vezes, volta a comunicar, porem logo em seguida perde a comunicação. | FALHA AUTOMAÇÃO
580332700144298,7097685185 | 2021 | ETO-TELE 00182/2021 | ETO-TELE | 00182/2021 | 5803327001 | 58 | REGULADOR | 2021-04-12 17:02 | 2021-04-12 17:02 | 2021-04-15 17:02 | 2021-04-14 17:30 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2021-04-12 17:02 |  | 001 | AL01101271 | boa tarde! segue ss para as devidas tratativas regulador de tensão 5803327001 by passado devido fase A travada na LD Luzimangues / VLI | ANOMALIA EM REGULADORES
790111008444298,7225347222 | 2021 | ETO-ASPO 00012/2021 | ETO-ASPO | 00012/2021 | 7901110084 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-12 17:20 | 2021-04-12 17:20 | 2021-06-11 17:20 | 2021-04-28 16:56 | ALTA | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2021-04-12 17:20 |  | 084 | LD01062013 | Proposta de melhoria para cidade de Divinopolis. | PROPOSTA DE MELHORIA
792744600144298,7300578704 | 2021 | ETO-PROT 00054/2021 | ETO-PROT | 00054/2021 | 7927446001 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-12 17:31 | 2021-04-12 17:31 | 2021-04-15 17:31 | 2021-04-30 13:48 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2021-04-12 17:31 |  | 001 | LD02072001 | boa tarde ! segue ss para as devidas tratativas religador 7927446001 o mesmo não esta abrindo por defeito a jusante do mesmo quando há defeito neste ramal tira toda a LD Porto nacional / Silvanópolis favor verificar a proteção do mesmo. =*=*=*=*PARECER DA PROTEÇÃO=*=*=*=*=* CONSTATADO PROBLEMA NO TANQUE DO RELIGADOR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO DE EMERGÊNCIA
792299306544299,4322337963 | 2021 | ETO-RD-AG 00491/2021 | ETO-RD-AG | 00491/2021 | 7922993065 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-13 10:22 | 2021-04-13 10:22 | 2021-04-20 10:22 | 2021-05-10 16:19 | URGENTE | HELIOMAR PEREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2021-04-13 10:22 |  | 065 | AL01016065 | RETIRAR NINHO DE PÁSSARO NO RELIG.- [7922993065]-SAÍDA POV. PEQUIZEIRO DO AXIXÁ. NO ALIM. 01 AXIXÁ. EXECUÇÃO SOMENTE COM EQUIPE LINHA VIVA. | AVISO DE ANOMALIA
790058115344299,5593865741 | 2021 | ETO-TELE 00184/2021 | ETO-TELE | 00184/2021 | 7900581153 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-13 13:26 | 2021-04-13 13:26 | 2021-04-16 13:26 | 2021-04-21 17:30 | EMERGENCIAL | LAILSON GOMES NUNES | SS ATENDIDA | 2021-04-13 13:26 |  | 153 | LD01020023 | falha na automaçao do RL 7900581153. Equipe de Juarina fez o primeiro ataque porem sem sucesso. | FALHA AUTOMAÇÃO
792731201044299,6366898148 | 2021 | ETO-TELE 00185/2021 | ETO-TELE | 00185/2021 | 7927312010 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-13 15:17 | 2021-04-13 15:17 | 2021-04-16 15:17 | 2021-04-14 17:30 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2021-04-13 15:17 |  | 010 | LD03059122 | boa tarde! segue ss para as devidas tratativas religador 7927312010 sem automação RDR Lajeado , impossibilitando manobra remota foi feito primeiro ataque porem sem sucesso, o mesmo e de suma importância para manobra na LD lajeado / aparecida do rio negro devido ter PCH NA LD. | FALHA AUTOMAÇÃO
792731201044300,3479861111 | 2021 | ETO-TELE 00186/2021 | ETO-TELE | 00186/2021 | 7927312010 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-14 08:21 | 2021-04-14 08:21 | 2021-04-17 08:21 | 2021-04-14 17:30 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2021-04-14 08:21 |  | 010 | LD03059122 | Enviar equipe para verificar falha na comunicação do RL, já foi realizado dos reset no equipamento, ele comunica mas em seguida perde a comunicação. | FALHA AUTOMAÇÃO
793450000344300,6233564815 | 2021 | ETO-SCADA 00115/2021 | ETO-SCADA | 00115/2021 | 7934500003 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-14 14:58 | 2021-04-14 14:58 | 2021-04-17 14:58 | 2021-04-30 17:30 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2021-04-14 14:58 |  | 003 | AL02040003 | CONFORME SCADA O RELIGADOR 7934500003 NÃO POSUI OS COMANDO NA TELA DE BLOQUEIO DO 79 E NEM DO TERRA. FAVOR ANALISAR E INSERIR. | SS SCADA
790241300144300,7017361111 | 2021 | ESO-RD-PO 00509/2021 | ESO-RD-PO | 00509/2021 | 7902413001 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-14 16:50 | 2021-08-20 08:24 | 2021-08-23 08:24 | 2021-08-30 10:37 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS CANCELADA | 2021-08-20 08:24 |  | 001 | AL06072001 | Solicitação de serviço para verificação de perda de automação do RL [7902413001] AV. CONTORNO SAIDA PARA PORTO RIO AREIAS, equipamento não aceita comando local, o mesmo está sem comunicação no SCADA. Realizado primeiro ataque como COI / Proteção sem sucesso. PARECER DMSL RELIGADOR ESTÁ COM PROBLEMA NA PARTE ATIVA, PROVALVELMENTE NO MICROSWITCH. ENVIAR PARA REPARO EM FABRICA. | FALHA AUTOMAÇÃO
790241300144300,7017361111 | 2021 | ETO-COEP 00363/2021 | ETO-COEP | 00363/2021 | 7902413001 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-14 16:50 | 2021-08-20 08:24 | 2021-08-23 08:24 | 2021-08-30 10:37 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS CANCELADA | 2021-08-20 08:24 | ESO-RD-PO 00509/2021 | 001 | AL06072001 | Solicitação de serviço para verificação de perda de automação do RL [7902413001] AV. CONTORNO SAIDA PARA PORTO RIO AREIAS, equipamento não aceita comando local, o mesmo está sem comunicação no SCADA. Realizado primeiro ataque como COI / Proteção sem sucesso. PARECER DMSL RELIGADOR ESTÁ COM PROBLEMA NA PARTE ATIVA, PROVALVELMENTE NO MICROSWITCH. ENVIAR PARA REPARO EM FABRICA. | FALHA AUTOMAÇÃO
790241300144300,7017361111 | 2021 | ETO-TELE 00188/2021 | ETO-TELE | 00188/2021 | 7902413001 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-14 16:50 | 2021-07-02 13:52 | 2021-07-05 13:52 | 2021-08-30 10:37 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS CANCELADA | 2021-07-02 13:52 | ETO-COEP 00363/2021 | 001 | AL06072001 | Solicitação de serviço para verificação de perda de automação do RL [7902413001] AV. CONTORNO SAIDA PARA PORTO RIO AREIAS, equipamento não aceita comando local, o mesmo está sem comunicação no SCADA. Realizado primeiro ataque como COI / Proteção sem sucesso. PARECER DMSL RELIGADOR ESTÁ COM PROBLEMA NA PARTE ATIVA, PROVALVELMENTE NO MICROSWITCH. ENVIAR PARA REPARO EM FABRICA. | FALHA AUTOMAÇÃO
792120201444300,7121643519 | 2021 | ETO-SCADA 00117/2021 | ETO-SCADA | 00117/2021 | 7921202014 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-14 17:06 | 2021-04-14 17:06 | 2021-04-17 17:06 | 2021-04-30 17:30 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2021-04-14 17:06 |  | 014 | LD01062013 | Favor remover caixinha de comandos e inserir AL no RL 7921202014, o mesmo é chave manobras com sinalizador de ICC (AL) | SS SCADA
793026515344300,8559375 | 2021 | ETO-COEP 00349/2021 | ETO-COEP | 00349/2021 | 7930265153 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-14 20:33 | 2022-02-01 11:15 | 2022-02-04 11:15 |  | EMERGENCIAL | LAILSON GOMES NUNES | SS REPASSADA | 2022-02-01 11:15 | ETO-RD-GR 00127/2022 | 153 | LD01010153 | RL COM DEFEITO. EQUIPE 154OP02 NAO CONSEGUIU IDENTIFICAR VISUALMENTE O DEFEITO, MAS VISUALIZOU UM ESTOURO NO RELIGADOR NO MOMENTO DO TESTE NO 414R. OS PARA RAIOS FORAM VERIFICADOS APARENTEMENTE NORMAL. Equipamento RLG 7930265153 - BERNADO SAYÃO RAA enviado junto com emal. Data: 21/04/2021 Serviço executado: O equipamento encontra-se estourado, em curto. A tampa traseira esta aberta. Equipamento ficou em operação: NÃO Pendência: Substituição do tanque do equipamento. Bateria(s) substituída(s) NÃO | ANOMALIA EM RELIGADOR
793026515344300,8559375 | 2022 | ETO-RD-GR 00127/2022 | ETO-RD-GR | 00127/2022 | 7930265153 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-14 20:33 | 2022-02-01 11:15 | 2022-02-04 11:15 | 2022-02-23 18:00 | EMERGENCIAL | LAILSON GOMES NUNES | SS ATENDIDA | 2022-02-01 11:15 |  | 153 | LD01010153 | RL COM DEFEITO. EQUIPE 154OP02 NAO CONSEGUIU IDENTIFICAR VISUALMENTE O DEFEITO, MAS VISUALIZOU UM ESTOURO NO RELIGADOR NO MOMENTO DO TESTE NO 414R. OS PARA RAIOS FORAM VERIFICADOS APARENTEMENTE NORMAL. Equipamento RLG 7930265153 - BERNADO SAYÃO RAA enviado junto com emal. Data: 21/04/2021 Serviço executado: O equipamento encontra-se estourado, em curto. A tampa traseira esta aberta. Equipamento ficou em operação: NÃO Pendência: Substituição do tanque do equipamento. Bateria(s) substituída(s) NÃO | ANOMALIA EM RELIGADOR
793026515344300,8559375 | 2021 | ETO-TELE 00189/2021 | ETO-TELE | 00189/2021 | 7930265153 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-14 20:33 | 2021-04-22 14:44 | 2021-04-25 14:44 |  | EMERGENCIAL | LAILSON GOMES NUNES | SS REPASSADA | 2021-04-22 14:44 | ETO-COEP 00349/2021 | 153 | LD01010153 | RL COM DEFEITO. EQUIPE 154OP02 NAO CONSEGUIU IDENTIFICAR VISUALMENTE O DEFEITO, MAS VISUALIZOU UM ESTOURO NO RELIGADOR NO MOMENTO DO TESTE NO 414R. OS PARA RAIOS FORAM VERIFICADOS APARENTEMENTE NORMAL. Equipamento RLG 7930265153 - BERNADO SAYÃO RAA enviado junto com emal. Data: 21/04/2021 Serviço executado: O equipamento encontra-se estourado, em curto. A tampa traseira esta aberta. Equipamento ficou em operação: NÃO Pendência: Substituição do tanque do equipamento. Bateria(s) substituída(s) NÃO | ANOMALIA EM RELIGADOR
790010715144300,8667708333 | 2021 | ETO-TELE 00190/2021 | ETO-TELE | 00190/2021 | 7900107151 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-14 20:48 | 2021-04-14 20:48 | 2021-04-17 20:48 | 2021-04-15 14:30 | EMERGENCIAL | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | SS ATENDIDA | 2021-04-14 20:48 |  | 151 | LD02059122 | Senhores, Segue para devidas tratativas religador com defeito para ser feita a manutenção do mesmo o mais rápido possível com equipe de manutenção. RELIGADOR. 7900107151 TENSÃO: 34500 kv REDE ENERGIZADA: sim NÚMERO DE FASES: trifásico ACESSO PARA CARRO/CAMINHÃO: ACESSO BOM PARA CAMINHAO TESTE A VAZIO: SIM ENDEREÇO: [LD02059122] LD PALMAS I I A TAQUARALTO EQUIPE: 151OP01 LEANDRO. CONDIÇÃO DO PARA RAIO: BOM obs. religador ramal do taquari n.7900107151 com defeito para | ANOMALIA EM RELIGADOR
792462205244300,9779050926 | 2021 | ETO-TELE 00191/2021 | ETO-TELE | 00191/2021 | 7924622052 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-14 23:28 | 2021-04-14 23:28 | 2021-04-17 23:28 | 2021-07-26 17:30 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2021-04-14 23:28 |  | 052 | LD01036052 | Favor verificar o RL 7924622052, pois após comando de fechamento o mesmo perdeu automação. | FALHA AUTOMAÇÃO
580043811644301,3281828704 | 2021 | ETO-TELE 00192/2021 | ETO-TELE | 00192/2021 | 5800438116 | 58 | REGULADOR | 2021-04-15 07:53 | 2021-04-15 07:53 | 2021-06-14 07:53 | 2021-12-03 17:30 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2021-04-15 07:53 |  | 116 | LD04002091 | Implantar ajustes no RT 5800438116. Ajustes disponiveis no APP da proteção. | ANOMALIA EM CHAVES
580943109144301,3404050926 | 2021 | ETO-TELE 00193/2021 | ETO-TELE | 00193/2021 | 5809431091 | 58 | REGULADOR | 2021-04-15 08:10 | 2021-04-15 08:10 | 2021-06-14 08:10 | 2021-05-08 22:07 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS CANCELADA | 2021-04-15 08:10 |  | 091 | LD03002091 | Implantar ajustes revisados no RT 5809431091. Ajustes disponiveis no APP da proteção. | COMISSIONAMENTO
583357611644301,3439351852 | 2021 | ETO-TELE 00194/2021 | ETO-TELE | 00194/2021 | 5833576116 | 58 | REGULADOR | 2021-04-15 08:15 | 2021-04-15 08:15 | 2021-06-14 08:15 | 2021-08-10 17:30 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2021-04-15 08:15 |  | 116 | LD04002091 | Implantar ajustes revisados no RT 5833576116. Ajustes disponiveis no APP da proteção. | COMISSIONAMENTO
782509307644301,3443634259 | 2021 | ETO-SCADA 00118/2021 | ETO-SCADA | 00118/2021 | 7825093076 | 78 | RELIGADOR | 2021-04-15 08:16 | 2021-04-15 08:16 | 2021-04-18 08:16 | 2021-04-30 17:00 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2021-04-15 08:16 |  | 076 | LD03040003 | bom dia favor fazer alteração no escada do RL 7825093076, NO ESCADA ESTA 7925093073 | SS SCADA
583357802844301,3460648148 | 2021 | ETO-TELE 00195/2021 | ETO-TELE | 00195/2021 | 5833578028 | 58 | REGULADOR | 2021-04-15 08:18 | 2021-04-15 08:18 | 2021-06-14 08:18 | 2021-05-07 17:30 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2021-04-15 08:18 |  | 028 | LD04002091 | Implantar ajustes revisado no RT 5833578028. Ajustes disponiveis no APP da proteção. | COMISSIONAMENTO
583677802844301,3590393519 | 2021 | ETO-TELE 00196/2021 | ETO-TELE | 00196/2021 | 5836778028 | 58 | REGULADOR | 2021-04-15 08:37 | 2021-04-15 08:37 | 2021-06-14 08:37 | 2021-07-21 17:30 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2021-04-15 08:37 |  | 028 | LD04002091 | Implantar ajustes revisado no RT 5836778028. Ajustes disponivel no APP da proteção. | COMISSIONAMENTO
793603807644301,5460185185 | 2021 | ETO-TELE 00197/2021 | ETO-TELE | 00197/2021 | 7936038076 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-15 13:06 | 2021-04-15 13:06 | 2021-04-18 13:06 | 2021-05-13 17:03 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2021-04-15 13:06 |  | 076 | LD06047073 | FAVOR VERIFICAR RELIGADOR 7936038076 DISJUNTOR EM CURTO NÃO ACEITA, FOI BAY PASSADO RELIGADOR EQUIPE 003OP26 E ESTAVA SEM COMUNICAÇÃO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792508902844301,652650463 | 2021 | ETO-SCADA 00119/2021 | ETO-SCADA | 00119/2021 | 7925089028 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-15 15:40 | 2021-04-15 15:40 | 2021-04-18 15:40 | 2021-04-30 17:30 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2021-04-15 15:40 |  | 028 | LD04002091 | FAVOR INSERIR NO SCADA A ABA PARA BLOQUEIO DO RELIGADMENTO 79 E DO NEUTRO DO RELIGADOR 7925089028. O MESMO NÃO POSSUIU NO SCADA. | SS SCADA
792744600144302,3465856481 | 2021 | ETO-TELE 00198/2021 | ETO-TELE | 00198/2021 | 7927446001 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-16 08:19 | 2021-04-23 11:21 | 2021-06-22 11:21 | 2021-05-07 11:15 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS CANCELADA | 2021-04-23 11:21 | ETO-COEP 00351/2021 | 001 | LD02072001 | VERIFICAR POR QUE O RL 7927446001 NÃO ESTÁ ABRINDO PARA DEFEITOS E PENALIZADO A LD TODA ABRINDO NA SE PORTO. REALIZAR TESTE FUNCIONAL COM A MALA DE CARGA APLICANDO CORRENTE, NO SUPERVISORIO A PROTEÇÃO ESTÁ LIGADA. VERIFICAR TAMBÉM SE O TF AUXILIAR ESTÁ DO LADO DE PORTO. Foi substituído o módulo relé, inserido outra base e realizado teste com mala de corrente. O equipamento não respondeu aos teste. Será necessário substituir o equipamento ( Disjuntor ) (parte Ativa). | AJUSTE DE RELÉ
792744600144302,3465856481 | 2021 | ETO-COEP 00351/2021 | ETO-COEP | 00351/2021 | 7927446001 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-16 08:19 | 2021-04-23 11:21 | 2021-06-22 11:21 | 2021-05-07 11:15 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS CANCELADA | 2021-04-23 11:21 |  | 001 | LD02072001 | VERIFICAR POR QUE O RL 7927446001 NÃO ESTÁ ABRINDO PARA DEFEITOS E PENALIZADO A LD TODA ABRINDO NA SE PORTO. REALIZAR TESTE FUNCIONAL COM A MALA DE CARGA APLICANDO CORRENTE, NO SUPERVISORIO A PROTEÇÃO ESTÁ LIGADA. VERIFICAR TAMBÉM SE O TF AUXILIAR ESTÁ DO LADO DE PORTO. Foi substituído o módulo relé, inserido outra base e realizado teste com mala de corrente. O equipamento não respondeu aos teste. Será necessário substituir o equipamento ( Disjuntor ) (parte Ativa). | AJUSTE DE RELÉ
794230000444303,9019097222 | 2021 | ETO-TELE 00199/2021 | ETO-TELE | 00199/2021 | 7942300004 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-17 21:39 | 2021-04-17 21:39 | 2021-04-20 21:39 | 2021-06-17 17:30 | EMERGENCIAL | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS ATENDIDA | 2021-04-17 21:39 |  | 004 | LD03010004 | RL com a chave da porta do armário quebrada a mesma não abre para acessar painel de comando | ANOMALIA EM RELIGADOR
792556214944304,529849537 | 2021 | ETO-TELE 00200/2021 | ETO-TELE | 00200/2021 | 7925562149 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-18 12:43 | 2021-04-18 12:43 | 2021-04-21 12:43 | 2021-05-05 17:39 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2021-04-18 12:43 |  | 149 | LD02050008 | bom dia! segue ss para as devidas tratativas religador 7925562149 perde automação quando ha desarme na LD , impossibilitando manobra remota foi feito primeiro ataque foi constatado que a bateira não segura carga favor providenciar bateria. no dia 18/04/2021 houve desarme na LD não foi possível transferir carga devido religador perder a comunicação sendo necessário deslocar equipe para executar o fechamento do mesmo. | BATERIA
790055101044304,8781481481 | 2021 | ESO-RD-PA 00340/2021 | ESO-RD-PA | 00340/2021 | 7900551010 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-18 21:05 | 2021-04-18 21:05 | 2021-04-21 21:05 | 2021-04-19 11:50 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2021-04-18 21:05 |  | 010 | LD03059122 | Enviar equipe Linha Viva para recuperar jumper partido na conexão do RL:7900551010, equipamento fica dentro da S/E Lajeado. Bitola condutor: AA 2/0 Tensão: 34,5kV Equipamento Bypassado. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790847512244305,3328587963 | 2021 | ETO-TELE 00201/2021 | ETO-TELE | 00201/2021 | 7908475122 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-19 07:59 | 2021-04-19 07:59 | 2021-06-18 07:59 | 2021-05-14 09:57 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-04-19 07:59 |  | 122 | AL08097122 | CONFERIR AJUSTES DE PROTEÇÃO E COLETAR EVENTOS, POIS HOUVE DESARME NA SE PALMAS III NO DIA 16/04/2021, SEM ATUAÇÃO DESTE RELIGADOR E DEFEITO A JUSANTE. | AJUSTE DE RELÉ
790003305044305,4158680556 | 2021 | ETO-RD-DP 00339/2021 | ETO-RD-DP | 00339/2021 | 7900033050 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-19 09:59 | 2021-04-19 09:59 | 2021-06-18 09:59 | 2024-08-29 16:20 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS CANCELADA | 2021-04-19 09:59 |  | 050 | LD02110005 | REMANEJAR RL 7900033050 CHEGADA DA SE COMBINADO PARA A CHAVE FACA 8800272005 MEIO DA LD ARRAIAS II A TAIPAS. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
790871105044305,4207407407 | 2021 | ETO-RD-DP 00340/2021 | ETO-RD-DP | 00340/2021 | 7908711050 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-19 10:06 | 2021-04-19 10:06 | 2021-06-18 10:06 | 2022-10-24 15:31 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-04-19 10:06 |  | 050 | LD02110005 | REMANEJAR RL 7908711050 SAIDA DA SE COMBINADO PARA A CHAVE FACA 8838192263 MEIO DA LD DIANOPOLIS A SE UHE DIANOPOLIS. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA MORTA
583939401244305,4826157407 | 2021 | ETO-TELE 00202/2021 | ETO-TELE | 00202/2021 | 5839394012 | 58 | REGULADOR | 2021-04-19 11:35 | 2021-04-19 11:35 | 2021-04-22 11:35 | 2021-04-20 17:30 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2021-04-19 11:35 |  | 012 | LD02047073 | bom dia! segue ss para as devidas tratativas regulador de tensão RT:5839394012. by passado devido fase A /B travada e fase c comuta e posteriormente retorna para tap 0 na LD Lagoa / Cristalândia obs; segundo informação da equipe 012op01 o painel de controle estava com cheiro de queimado | ANOMALIA EM REGULADORES
790054301044305,8053587963 | 2021 | ETO-PROT 00057/2021 | ETO-PROT | 00057/2021 | 7900543010 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-19 19:20 | 2021-04-19 19:20 | 2021-04-26 19:20 | 2021-04-30 11:36 | URGENTE | ANDERSON VIEIRA | SS ATENDIDA | 2021-04-19 19:20 |  | 010 | LD03059122 | POR FAVOR FAZER ESTUDO COMPLETO DE COORDENAÇÃO/SELETIVIDADE DO RAMAL DO FURA TANGA. =*=*=*=*PARECER DA PROTEÇÃO=*=*=*=*=* Diante da sua informação de alta reincidência de não desarme do RL 7900543010, causando assim desarmes do RL 7900543010 em Lajeado. Foi analisada sua solicitação através da nota ETO-PROT 00057/2021 foram revisados os ajustes dos equipamentos do ramal FURA TANDA e feita a verificação das ocorrências registradas no circuito, informo que não foi identificada nenhuma ocorrência onde o religador 7929533010 tenha atuado devido a não atuação do RL a jusante. Não foi identificada nenhuma nota registrada no SGM informando este problema. Favor nos enviar relação das ocorrências onde há as reincidências citas, para que possamos ter de fato números deste problema e assim tentarmos solucionar juntos. | ANÁLISE PROTEÇÃO
790054301044305,8096875 | 2021 | ETO-TELE 00204/2021 | ETO-TELE | 00204/2021 | 7900543010 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-19 19:26 | 2021-04-19 19:26 | 2021-04-26 19:26 | 2021-05-12 11:30 | URGENTE | ANDERSON VIEIRA | SS ATENDIDA | 2021-04-19 19:26 |  | 010 | LD03059122 | EQUIPAMENTO NÃO ABRE VIA COMANDO REMOTO (SCADA), OCORRÊNCIA 20211237574445. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790819907644306,3363888889 | 2021 | ETO-SCADA 00120/2021 | ETO-SCADA | 00120/2021 | 7908199076 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-20 08:04 | 2021-04-20 08:04 | 2021-10-17 08:04 | 2021-04-30 17:30 | BAIXA | JESSICA FELICIANO BRINGEL | SS ATENDIDA | 2021-04-20 08:04 |  | 076 | LD02040003 | Modificar o enlace para Master 1 Repetidora Gurupi. Slave: 9 | SS SCADA
791024311644306,666087963 | 2021 | ETO-SCADA 00122/2021 | ETO-SCADA | 00122/2021 | 7910243116 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-20 15:59 | 2021-04-20 15:59 | 2021-04-23 15:59 | 2021-04-30 17:00 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2021-04-20 15:59 |  | 116 | LD04002091 | BOA TARDE FAVOR VERIFICAR RELIGADOR 7910243116 MESMO DESARMOU AS 15:33 NAO SUBIU ALARME ATUOU R50 TRIP INSTANTANEO/TEMPORIZADO FASE C, E NEUTO. FOI FECHADO NORMAL 15:38. | SS SCADA
580052302144309,4029861111 | 2021 | ETO-TELE 00205/2021 | ETO-TELE | 00205/2021 | 5800523021 | 58 | REGULADOR | 2021-04-23 09:40 | 2021-04-23 09:40 | 2021-06-22 09:40 | 2021-04-27 17:00 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2021-04-23 09:40 |  | 021 | LD02010021 | Favor verificar a funcionalidade RT 5800523021 em Paranã. O mesmo foi atendido pela nota ETO-TELE 002016/2020,onde informava uma falha de não comutação na celula da fase C. Porem a nota foi concluida sem parecer do DMSL, equiapamento encontra-se fora de operação (bay passado). Caso o equipamento esteja em perfeito estado, favor repassar esta SS para o posto ETO-ASPO sugerindo o remanejamento do mesmo. | ANOMALIA EM REGULADORES
580029907344310,5032060185 | 2021 | ETO-TELE 00206/2021 | ETO-TELE | 00206/2021 | 5800299073 | 58 | REGULADOR | 2021-04-24 12:05 | 2021-04-24 12:05 | 2021-04-27 12:05 | 2021-04-28 11:30 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS CANCELADA | 2021-04-24 12:05 |  | 073 | LD01047073 | Regulador de Tensão 5800299073 não comuta fase C. | ANOMALIA EM REGULADORES
584332500944311,6383449074 | 2021 | ETO-RD-GR 01516/2021 | ETO-RD-GR | 01516/2021 | 5843325009 | 58 | REGULADOR | 2021-04-25 15:19 | 2021-10-08 08:20 | 2021-10-11 08:20 | 2021-12-01 18:00 | EMERGENCIAL | LAILSON GOMES NUNES | SS ATENDIDA | 2021-10-08 08:20 |  | 009 | AL03037009 | RT [5843325009] COM DEFEITO O MESMO FICOU ISOLADO BAY PASSADO, VISUALMENTE NAO FOI IDENTIFICADO A ANOMALIA. GERADO NOTA PARA VERIFICAÇAO DO MESMO. Realizado testes funcionais no banco de reguladores, foi indentificado que o regulador da fase C está com o microswith interno com defeito, e indicador de posições externo está com defeito. Sendo necessario substituir o mesmo. | AVISO DE ANOMALIA
584332500944311,6383449074 | 2021 | ETO-RD-GR 00707/2021 | ETO-RD-GR | 00707/2021 | 5843325009 | 58 | REGULADOR | 2021-04-25 15:19 | 2021-08-03 13:37 | 2021-08-06 13:37 |  | EMERGENCIAL | LAILSON GOMES NUNES | SS REPASSADA | 2021-08-03 13:37 | ETO-PROT 00097/2021 | 009 | AL03037009 | RT [5843325009] COM DEFEITO O MESMO FICOU ISOLADO BAY PASSADO, VISUALMENTE NAO FOI IDENTIFICADO A ANOMALIA. GERADO NOTA PARA VERIFICAÇAO DO MESMO. | AVISO DE ANOMALIA
584332500944311,6383449074 | 2021 | ETO-TELE 00417/2021 | ETO-TELE | 00417/2021 | 5843325009 | 58 | REGULADOR | 2021-04-25 15:19 | 2021-08-22 16:50 | 2021-08-25 16:50 |  | EMERGENCIAL | LAILSON GOMES NUNES | SS REPASSADA | 2021-08-22 16:50 | ETO-COEP 00400/2021 | 009 | AL03037009 | RT [5843325009] COM DEFEITO O MESMO FICOU ISOLADO BAY PASSADO, VISUALMENTE NAO FOI IDENTIFICADO A ANOMALIA. GERADO NOTA PARA VERIFICAÇAO DO MESMO. Realizado testes funcionais no banco de reguladores, foi indentificado que o regulador da fase C está com o microswith interno com defeito, e indicador de posições externo está com defeito. Sendo necessario substituir o mesmo. | AVISO DE ANOMALIA
584332500944311,6383449074 | 2021 | ETO-COEP 00400/2021 | ETO-COEP | 00400/2021 | 5843325009 | 58 | REGULADOR | 2021-04-25 15:19 | 2021-10-08 08:20 | 2021-10-11 08:20 |  | EMERGENCIAL | LAILSON GOMES NUNES | SS REPASSADA | 2021-10-08 08:20 | ETO-RD-GR 01516/2021 | 009 | AL03037009 | RT [5843325009] COM DEFEITO O MESMO FICOU ISOLADO BAY PASSADO, VISUALMENTE NAO FOI IDENTIFICADO A ANOMALIA. GERADO NOTA PARA VERIFICAÇAO DO MESMO. Realizado testes funcionais no banco de reguladores, foi indentificado que o regulador da fase C está com o microswith interno com defeito, e indicador de posições externo está com defeito. Sendo necessario substituir o mesmo. | AVISO DE ANOMALIA
584332500944311,6383449074 | 2021 | ETO-PROT 00097/2021 | ETO-PROT | 00097/2021 | 5843325009 | 58 | REGULADOR | 2021-04-25 15:19 | 2021-08-04 10:22 | 2021-08-07 10:22 |  | EMERGENCIAL | LAILSON GOMES NUNES | SS REPASSADA | 2021-08-04 10:22 | ETO-TELE 00417/2021 | 009 | AL03037009 | RT [5843325009] COM DEFEITO O MESMO FICOU ISOLADO BAY PASSADO, VISUALMENTE NAO FOI IDENTIFICADO A ANOMALIA. GERADO NOTA PARA VERIFICAÇAO DO MESMO. | AVISO DE ANOMALIA
791003926544312,6728472222 | 2021 | ETO-TELE 00212/2021 | ETO-TELE | 00212/2021 | 7910039265 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-26 16:09 | 2021-04-26 16:09 | 2021-06-25 16:09 | 2021-06-07 16:34 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-04-26 16:09 |  | 265 | LD03105019 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO, CONFORME ESTUDO. PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
790072219344312,6728472222 | 2021 | ETO-TELE 00219/2021 | ETO-TELE | 00219/2021 | 7900722193 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-26 16:09 | 2021-04-26 16:09 | 2021-06-25 16:09 | 2021-05-20 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-04-26 16:09 |  | 193 | PS01112193 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO, CONFORME ESTUDO. PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
792875701944312,6728472222 | 2021 | ETO-TELE 00207/2021 | ETO-TELE | 00207/2021 | 7928757019 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-26 16:09 | 2021-04-26 16:09 | 2021-06-25 16:09 | 2021-05-11 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-04-26 16:09 |  | 019 | LD01105019 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO, CONFORME ESTUDO. PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
792776501944312,6728472222 | 2021 | ETO-TELE 00208/2021 | ETO-TELE | 00208/2021 | 7927765019 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-26 16:09 | 2021-04-26 16:09 | 2021-06-25 16:09 | 2021-06-01 08:43 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-04-26 16:09 |  | 019 | LD01105019 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO, CONFORME ESTUDO. PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
792700015544312,6728472222 | 2021 | ETO-TELE 00209/2021 | ETO-TELE | 00209/2021 | 7927000155 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-26 16:09 | 2021-04-26 16:09 | 2021-06-25 16:09 | 2021-05-18 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-04-26 16:09 |  | 155 | LD02105019 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO, CONFORME ESTUDO. PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
790023015544312,6728472222 | 2021 | ETO-TELE 00210/2021 | ETO-TELE | 00210/2021 | 7900230155 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-26 16:09 | 2021-04-26 16:09 | 2021-06-25 16:09 | 2021-05-17 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-04-26 16:09 |  | 155 | LD02105019 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO, CONFORME ESTUDO. PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
792484015544312,6728472222 | 2021 | ETO-TELE 00211/2021 | ETO-TELE | 00211/2021 | 7924840155 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-26 16:09 | 2021-04-26 16:09 | 2021-06-25 16:09 | 2021-05-18 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-04-26 16:09 |  | 155 | LD02105019 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO, CONFORME ESTUDO. PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
792937602244312,6728472222 | 2021 | ETO-TELE 00220/2021 | ETO-TELE | 00220/2021 | 7929376022 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-26 16:09 | 2021-04-26 16:09 | 2021-06-25 16:09 | 2021-06-01 08:43 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-04-26 16:09 |  | 022 | LD01105019 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO, CONFORME ESTUDO. PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
792489726544312,6728472222 | 2021 | ETO-TELE 00213/2021 | ETO-TELE | 00213/2021 | 7924897265 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-26 16:09 | 2021-04-26 16:09 | 2021-06-25 16:09 | 2021-06-07 16:34 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-04-26 16:09 |  | 265 | LD03105019 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO, CONFORME ESTUDO. PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
790046107744312,6728472222 | 2021 | ETO-TELE 00214/2021 | ETO-TELE | 00214/2021 | 7900461077 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-26 16:09 | 2021-04-26 16:09 | 2021-06-25 16:09 | 2021-05-19 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-04-26 16:09 |  | 077 | LD03105019 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO, CONFORME ESTUDO. PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
790957907744312,6728472222 | 2021 | ETO-TELE 00215/2021 | ETO-TELE | 00215/2021 | 7909579077 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-26 16:09 | 2021-04-26 16:09 | 2021-06-25 16:09 | 2021-08-09 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-04-26 16:09 |  | 077 | LD03105019 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO, CONFORME ESTUDO. PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
792489619344312,6728472222 | 2021 | ETO-TELE 00216/2021 | ETO-TELE | 00216/2021 | 7924896193 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-26 16:09 | 2021-04-26 16:09 | 2021-06-25 16:09 | 2022-11-16 11:08 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-04-26 16:09 |  | 193 | LD03105019 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO, CONFORME ESTUDO. PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
792587319344312,6728472222 | 2021 | ETO-TELE 00217/2021 | ETO-TELE | 00217/2021 | 7925873193 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-26 16:09 | 2021-04-26 16:09 | 2021-06-25 16:09 | 2021-05-21 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-04-26 16:09 |  | 193 | LD03105019 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO, CONFORME ESTUDO. PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
790061819344312,6728472222 | 2021 | ETO-TELE 00218/2021 | ETO-TELE | 00218/2021 | 7900618193 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-26 16:09 | 2021-04-26 16:09 | 2021-06-25 16:09 | 2021-05-20 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-04-26 16:09 |  | 193 | LD03105019 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO, CONFORME ESTUDO. PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
580184303844312,7329282407 | 2021 | ETO-COEP 00352/2021 | ETO-COEP | 00352/2021 | 5801843038 | 58 | REGULADOR | 2021-04-26 17:35 | 2021-08-03 14:08 | 2021-10-02 14:08 |  | ALTA | JESSICA FELICIANO BRINGEL | SS REPASSADA | 2021-08-03 14:08 | ETO-RD-DP 00518/2021 | 038 | LD04028074 | RT fases B e C com defeito na parte ativa, tanque do comutador. RT fase A com para-raios queimado. | ANOMALIA EM REGULADORES
580184303844312,7329282407 | 2021 | ETO-RD-DP 00518/2021 | ETO-RD-DP | 00518/2021 | 5801843038 | 58 | REGULADOR | 2021-04-26 17:35 | 2021-08-03 14:08 | 2021-10-02 14:08 | 2021-08-12 21:36 | ALTA | JESSICA FELICIANO BRINGEL | SS ATENDIDA | 2021-08-03 14:08 |  | 038 | LD04028074 | RT fases B e C com defeito na parte ativa, tanque do comutador. RT fase A com para-raios queimado. | ANOMALIA EM REGULADORES
792515005844313,1969212963 | 2021 | ETO-TELE 00222/2021 | ETO-TELE | 00222/2021 | 7925150058 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-27 04:44 | 2021-04-27 04:44 | 2021-04-30 04:44 | 2021-04-30 15:14 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-04-27 04:44 |  | 058 | LD03010004 | segue nota para verificar RL 7901212058=devido falha em sua comunicação , foi feito reset e não retornou sua comunicação . ficou bypassado. | FALHA AUTOMAÇÃO
790121205844313,2006481482 | 2021 | ETO-TELE 00223/2021 | ETO-TELE | 00223/2021 | 7901212058 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-27 04:49 | 2021-04-27 04:49 | 2021-04-30 04:49 | 2021-04-30 15:12 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-04-27 04:49 |  | 058 | LD03010004 | segue nota para o RL 7901212058 devido sua falta de comunicação , foi feito reset local porem sua comunicação não retornou , o mesmo ficou bay passado . | FALHA AUTOMAÇÃO
790959800444313,2042824074 | 2022 | ETO-RD-AR 00236/2022 | ETO-RD-AR | 00236/2022 | 7909598004 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-27 04:54 | 2022-02-11 10:41 | 2022-02-14 10:41 | 2022-03-10 11:00 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2022-02-11 10:41 |  | 004 | LD03010004 | Segue nota para verificar RL 7909598004 com provavel defeito na bucha primária fase B, o mesmo ficou bypassado, a equipe que atendeu a ocorrencia não soube confirmar a necessidade da troca do equipamento , esta preto de possivel curto no local . RL 7909598004 - feitos os testes in loco, constatando curto na fase b do taqnue, necessario a troca do tanque. RAA enviado via email. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790959800444313,2042824074 | 2021 | ETO-TELE 00224/2021 | ETO-TELE | 00224/2021 | 7909598004 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-27 04:54 | 2021-05-04 10:39 | 2021-05-07 10:39 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2021-05-04 10:39 | ETO-COEP 00355/2021 | 004 | LD03010004 | Segue nota para verificar RL 7909598004 com provavel defeito na bucha primária fase B, o mesmo ficou bypassado, a equipe que atendeu a ocorrencia não soube confirmar a necessidade da troca do equipamento , esta preto de possivel curto no local . RL 7909598004 - feitos os testes in loco, constatando curto na fase b do taqnue, necessario a troca do tanque. RAA enviado via email. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790959800444313,2042824074 | 2021 | ETO-COEP 00355/2021 | ETO-COEP | 00355/2021 | 7909598004 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-27 04:54 | 2022-02-11 10:41 | 2022-02-14 10:41 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2022-02-11 10:41 | ETO-RD-AR 00236/2022 | 004 | LD03010004 | Segue nota para verificar RL 7909598004 com provavel defeito na bucha primária fase B, o mesmo ficou bypassado, a equipe que atendeu a ocorrencia não soube confirmar a necessidade da troca do equipamento , esta preto de possivel curto no local . RL 7909598004 - feitos os testes in loco, constatando curto na fase b do taqnue, necessario a troca do tanque. RAA enviado via email. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790055101044313,7351851852 | 2022 | ESO-RD-PA 00393/2022 | ESO-RD-PA | 00393/2022 | 7900551010 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-27 17:39 | 2022-04-28 15:16 | 2022-06-27 15:16 | 2022-07-02 14:15 | ALTA | JESSICA FELICIANO BRINGEL | SS ATENDIDA | 2022-04-28 15:16 |  | 010 | LD03059122 | Realizou os testes no tanque do religador 7900551010, e foi contatado falha nas buchas onde ocorreu o curto. Elaborado RAA e encaminhado para o COEP | ANOMALIA EM RELIGADOR
790055101044313,7351851852 | 2021 | ETO-COEP 00353/2021 | ETO-COEP | 00353/2021 | 7900551010 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-27 17:39 | 2022-02-02 14:20 | 2022-04-03 14:20 |  | ALTA | JESSICA FELICIANO BRINGEL | SS REPASSADA | 2022-02-02 14:20 | ETO-RD-PA 00030/2022 | 010 | LD03059122 | Realizou os testes no tanque do religador 7900551010, e foi contatado falha nas buchas onde ocorreu o curto. Elaborado RAA e encaminhado para o COEP | ANOMALIA EM RELIGADOR
790055101044313,7351851852 | 2022 | ETO-RD-PA 00030/2022 | ETO-RD-PA | 00030/2022 | 7900551010 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-27 17:39 | 2022-04-28 15:16 | 2022-06-27 15:16 |  | ALTA | JESSICA FELICIANO BRINGEL | SS REPASSADA | 2022-04-28 15:16 | ESO-RD-PA 00393/2022 | 010 | LD03059122 | Realizou os testes no tanque do religador 7900551010, e foi contatado falha nas buchas onde ocorreu o curto. Elaborado RAA e encaminhado para o COEP | ANOMALIA EM RELIGADOR
790110408444314,5491550926 | 2021 | ETO-SCADA 00127/2021 | ETO-SCADA | 00127/2021 | 7901104084 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-28 13:11 | 2021-04-28 13:11 | 2021-05-01 13:11 | 2021-04-30 17:00 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2021-04-28 13:11 |  | 084 | LD04062013 | Favor inserir caixa bloqueio das proteções do RL 7901104084 - situado na SS Paraíso, o mesmo não é alarme. | SS SCADA
793164312244315,5876967593 | 2021 | ETO-SCADA 00133/2021 | ETO-SCADA | 00133/2021 | 7931643122 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-29 14:06 | 2021-05-03 17:52 | 2021-07-02 17:52 | 2021-05-14 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-05-03 17:52 |  | 122 | AL03060122 | RDU PALMAS O MESMO POSSUI PROTEÇÃO ALTERAR NO SCADA. RL 7931643122 | AJUSTE DE RELÉ
793164312244315,5876967593 | 2021 | ETO-TELE 00225/2021 | ETO-TELE | 00225/2021 | 7931643122 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-29 14:06 | 2021-05-03 17:52 | 2021-07-02 17:52 |  | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS REPASSADA | 2021-05-03 17:52 | ETO-SCADA 00133/2021 | 122 | AL03060122 | RDU PALMAS O MESMO POSSUI PROTEÇÃO ALTERAR NO SCADA. RL 7931643122 | AJUSTE DE RELÉ
793164312244315,6094212963 | 2021 | ETO-TELE 00226/2021 | ETO-TELE | 00226/2021 | 7931643122 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-29 14:38 | 2021-04-29 14:38 | 2021-06-28 14:38 | 2023-08-16 15:41 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-04-29 14:38 |  | 122 | AL03060122 | REVISAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E DEIXAR AS QUE CONSTAM NO ESTUDO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790117912244315,6094212963 | 2021 | ETO-TELE 00227/2021 | ETO-TELE | 00227/2021 | 7901179122 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-29 14:38 | 2021-04-29 14:38 | 2021-06-28 14:38 | 2021-10-06 08:17 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-04-29 14:38 |  | 122 | AL03060122 | REVISAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E DEIXAR AS QUE CONSTAM NO ESTUDO. | AJUSTE DE RELÉ
790046502544315,7916666667 | 2021 | ETO-TELE 00275/2021 | ETO-TELE | 00275/2021 | 7900465025 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-29 19:00 | 2021-06-01 18:47 | 2021-06-04 18:47 | 2021-06-08 18:53 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2021-06-01 18:47 |  | 025 | AL01012025 | RELIGADOR 7900465025 - RELE APAGADO MESMO APOS RESET DMSL CIENTE | ANOMALIA EM RELIGADOR
791167603844315,8939583333 | 2021 | ETO-TELE 00228/2021 | ETO-TELE | 00228/2021 | 7911676038 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-29 21:27 | 2021-04-29 21:27 | 2021-05-02 21:27 | 2021-05-04 11:04 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2021-04-29 21:27 |  | 038 | LD04028074 | FAVOR VERIFICAR RELIGADOR 7911676038 DESARMOU DESARMOU 19:21 E PERDEU COMUNICAÇÃO, FOI FEITO RESETE VOLTOU COMUNICAÇÃO AS 19:36, FOI FECHADO NORMAL. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793161612244316,566087963 | 2021 | ETO-TELE 00229/2021 | ETO-TELE | 00229/2021 | 7931616122 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-30 13:35 | 2021-04-30 13:35 | 2021-06-29 13:35 | 2021-05-04 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-04-30 13:35 |  | 122 | AL04060122 | FAVOR VERIFICAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO DO RL 7931616122, NOS ENVIAR A BASE PARA CONFERENCIA. | AJUSTE DE RELÉ
580052302144316,5839699074 | 2021 | ETO-RD-GU 00618/2021 | ETO-RD-GU | 00618/2021 | 5800523021 | 58 | REGULADOR | 2021-04-30 14:01 | 2021-05-13 10:10 | 2021-05-16 10:10 | 2021-08-15 11:32 | EMERGENCIAL | JESSICA FELICIANO BRINGEL | SS ATENDIDA | 2021-05-13 10:10 |  | 021 | LD02010021 | Bom dia! Wallyson, Segue SS solicitando o remanejamento do RT, conforme solicitado. Ação: Remanejamento do Regulador de Tensão ID#5800523021, existente na LD LD02010021 (Palmeirópolis - Paranã) para o ponto próximo a chave ID#76362039 (8814830200), conforme croqui abaixo. Origem: ID#74799851 (5800523021) Destino: ID#76362039 (8814830200) Regulador em operação. Remanejar este Regulador, pois 2 km antes possui na SE Paranã o Trafo 138/34,5 kV com LTC. | PROPOSTA DE MELHORIA
580052302144316,5839699074 | 2021 | ETO-ASPO 00017/2021 | ETO-ASPO | 00017/2021 | 5800523021 | 58 | REGULADOR | 2021-04-30 14:01 | 2021-05-13 10:10 | 2021-05-16 10:10 | 2021-08-15 11:32 | EMERGENCIAL | JESSICA FELICIANO BRINGEL | SS ATENDIDA | 2021-05-13 10:10 | ETO-RD-GU 00618/2021 | 021 | LD02010021 | Bom dia! Wallyson, Segue SS solicitando o remanejamento do RT, conforme solicitado. Ação: Remanejamento do Regulador de Tensão ID#5800523021, existente na LD LD02010021 (Palmeirópolis - Paranã) para o ponto próximo a chave ID#76362039 (8814830200), conforme croqui abaixo. Origem: ID#74799851 (5800523021) Destino: ID#76362039 (8814830200) Regulador em operação. Remanejar este Regulador, pois 2 km antes possui na SE Paranã o Trafo 138/34,5 kV com LTC. | PROPOSTA DE MELHORIA
793161612244316,7157407407 | 2021 | ETO-TELE 00230/2021 | ETO-TELE | 00230/2021 | 7931616122 | 79 | RELIGADOR | 2021-04-30 17:11 | 2021-04-30 17:11 | 2021-05-03 17:11 | 2021-05-04 16:49 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2021-04-30 17:11 |  | 122 | AL04060122 | boa tarde! segue ss para as devidas tratativas religador 7931616122 sem automação RDR palmas , impossibilitando manobra o mesmo abril em campo e não sinalizou penalizando cargas na RDU foi feito primeiro ataque porem sem sucesso, o mesmo e de suma importância para manobra .o mesmo ficou BY PASSADO devido não aceitar comando de fechamento nem local ou remota | FALHA AUTOMAÇÃO
792605901344318,2041782407 | 2021 | ETO-POSOP 00112/2021 | ETO-POSOP | 00112/2021 | 7926059013 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-02 04:54 | 2021-05-02 04:54 | 2021-05-09 04:54 | 2021-05-04 10:11 | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS CANCELADA | 2021-05-02 04:54 |  | 013 | LD02062013 | inspeçao a jusante do RL 7926059013 ate a chave 3100669017, devido desarme no RL sem anomalia identificada | ANÁLISE PÓS OPERAÇÃO
793164512244318,510462963 | 2021 | ETO-PROT 00061/2021 | ETO-PROT | 00061/2021 | 7931645122 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-02 12:15 | 2021-05-03 08:48 | 2021-05-10 08:48 |  | URGENTE | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS REPASSADA | 2021-05-03 08:48 | ETO-SCADA 00129/2021 | 122 | AL08060122 | Verificar atuação do RL:7931645122, ocorrência sob a intervenção: 20211263860475 dia 02/05/2021 às 07:04, sinalizando atuação 50 instantâneos de fase A e B com Icc:22,43A e 22,10A. Após inspeção e localizar e isolar o defeito, foi aberta a chave:8801059122 e ao tentar reestabelecer as cargas, fechando o RL: 7931645122 o mesmo não aceitou atuação 50 de fase A e B Icc:23A, após nova inspeção e alimentando trecho a trecho aceitou normal. Jhon, bom dia! SS Repassado ao posto do SCADA, favor verificar na base qual tipo de unidade está sendo usada (KA), (A) e quantas casas decimais estão subindo para o operador. O religador Schneider já foi aberto várias SS para correção de casas decimais, precisamos atualizar as bases de todos os RL dessa marca. Atte. | ANÁLISE PROTEÇÃO
793164512244318,510462963 | 2021 | ETO-SCADA 00129/2021 | ETO-SCADA | 00129/2021 | 7931645122 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-02 12:15 | 2021-05-03 08:48 | 2021-05-10 08:48 | 2021-06-04 17:30 | URGENTE | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2021-05-03 08:48 |  | 122 | AL08060122 | Verificar atuação do RL:7931645122, ocorrência sob a intervenção: 20211263860475 dia 02/05/2021 às 07:04, sinalizando atuação 50 instantâneos de fase A e B com Icc:22,43A e 22,10A. Após inspeção e localizar e isolar o defeito, foi aberta a chave:8801059122 e ao tentar reestabelecer as cargas, fechando o RL: 7931645122 o mesmo não aceitou atuação 50 de fase A e B Icc:23A, após nova inspeção e alimentando trecho a trecho aceitou normal. Jhon, bom dia! SS Repassado ao posto do SCADA, favor verificar na base qual tipo de unidade está sendo usada (KA), (A) e quantas casas decimais estão subindo para o operador. O religador Schneider já foi aberto várias SS para correção de casas decimais, precisamos atualizar as bases de todos os RL dessa marca. Atte. | ANÁLISE PROTEÇÃO
792824310744319,6033912037 | 2021 | ETO-TELE 00241/2021 | ETO-TELE | 00241/2021 | 7928243107 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-03 14:29 | 2021-05-03 14:29 | 2021-07-02 14:29 | 2021-09-01 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-05-03 14:29 |  | 107 | LD02036052 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO ENVIADO E DISPONIBILIZADO NO APLICATIVO DA PROTEÇÃO, "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
790066910744319,6033912037 | 2021 | ETO-TELE 00249/2021 | ETO-TELE | 00249/2021 | 7900669107 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-03 14:29 | 2021-05-03 14:29 | 2021-07-02 14:29 | 2021-09-02 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-05-03 14:29 |  | 107 | LD02036052 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO ENVIADO E DISPONIBILIZADO NO APLICATIVO DA PROTEÇÃO, "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
790067010744319,6033912037 | 2021 | ETO-TELE 00248/2021 | ETO-TELE | 00248/2021 | 7900670107 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-03 14:29 | 2021-05-03 14:29 | 2021-07-02 14:29 | 2021-09-02 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-05-03 14:29 |  | 107 | LD02036052 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO ENVIADO E DISPONIBILIZADO NO APLICATIVO DA PROTEÇÃO, "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
792310610744319,6033912037 | 2021 | ETO-TELE 00247/2021 | ETO-TELE | 00247/2021 | 7923106107 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-03 14:29 | 2021-05-03 14:29 | 2021-07-02 14:29 | 2021-09-02 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-05-03 14:29 |  | 107 | LD02036052 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO ENVIADO E DISPONIBILIZADO NO APLICATIVO DA PROTEÇÃO, "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
794025910744319,6033912037 | 2021 | ETO-TELE 00246/2021 | ETO-TELE | 00246/2021 | 7940259107 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-03 14:29 | 2021-05-03 14:29 | 2021-07-02 14:29 | 2021-09-02 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-05-03 14:29 |  | 107 | LD02036052 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO ENVIADO E DISPONIBILIZADO NO APLICATIVO DA PROTEÇÃO, "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
792824810744319,6033912037 | 2021 | ETO-TELE 00245/2021 | ETO-TELE | 00245/2021 | 7928248107 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-03 14:29 | 2021-05-03 14:29 | 2021-07-02 14:29 | 2021-09-02 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-05-03 14:29 |  | 107 | LD02036052 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO ENVIADO E DISPONIBILIZADO NO APLICATIVO DA PROTEÇÃO, "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
790821810744319,6033912037 | 2021 | ETO-TELE 00244/2021 | ETO-TELE | 00244/2021 | 7908218107 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-03 14:29 | 2021-05-03 14:29 | 2021-07-02 14:29 | 2021-09-01 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-05-03 14:29 |  | 107 | LD02036052 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO ENVIADO E DISPONIBILIZADO NO APLICATIVO DA PROTEÇÃO, "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
792771110744319,6033912037 | 2021 | ETO-TELE 00243/2021 | ETO-TELE | 00243/2021 | 7927711107 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-03 14:29 | 2021-05-03 14:29 | 2021-07-02 14:29 | 2021-09-01 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-05-03 14:29 |  | 107 | LD02036052 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO ENVIADO E DISPONIBILIZADO NO APLICATIVO DA PROTEÇÃO, "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
792461413944319,6033912037 | 2021 | ETO-TELE 00242/2021 | ETO-TELE | 00242/2021 | 7924614139 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-03 14:29 | 2021-05-03 14:29 | 2021-07-02 14:29 | 2021-09-01 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-05-03 14:29 |  | 139 | LD02036052 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO ENVIADO E DISPONIBILIZADO NO APLICATIVO DA PROTEÇÃO, "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
790055413944319,6033912037 | 2021 | ETO-TELE 00240/2021 | ETO-TELE | 00240/2021 | 7900554139 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-03 14:29 | 2021-05-03 14:29 | 2021-07-02 14:29 | 2021-09-01 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-05-03 14:29 |  | 139 | LD02036052 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO ENVIADO E DISPONIBILIZADO NO APLICATIVO DA PROTEÇÃO, "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
793050110744319,6033912037 | 2021 | ETO-TELE 00239/2021 | ETO-TELE | 00239/2021 | 7930501107 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-03 14:29 | 2021-05-03 14:29 | 2021-07-02 14:29 | 2021-09-01 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-05-03 14:29 |  | 107 | LD02036052 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO ENVIADO E DISPONIBILIZADO NO APLICATIVO DA PROTEÇÃO, "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
793395105244319,6033912037 | 2021 | ETO-TELE 00238/2021 | ETO-TELE | 00238/2021 | 7933951052 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-03 14:29 | 2021-05-03 14:29 | 2021-07-02 14:29 | 2021-08-12 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-05-03 14:29 |  | 052 | LD01036052 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO ENVIADO E DISPONIBILIZADO NO APLICATIVO DA PROTEÇÃO, "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
792461005244319,6033912037 | 2021 | ETO-TELE 00237/2021 | ETO-TELE | 00237/2021 | 7924610052 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-03 14:29 | 2021-05-03 14:29 | 2021-07-02 14:29 | 2021-06-25 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-05-03 14:29 |  | 052 | LD02036052 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO ENVIADO E DISPONIBILIZADO NO APLICATIVO DA PROTEÇÃO, "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" ALTERADO OS AJUSTES E A BASE FOI ENVIADA PARA PROTEÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
792462205244319,6033912037 | 2021 | ETO-TELE 00236/2021 | ETO-TELE | 00236/2021 | 7924622052 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-03 14:29 | 2021-05-03 14:29 | 2021-07-02 14:29 | 2021-06-25 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-05-03 14:29 |  | 052 | LD01036052 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO ENVIADO E DISPONIBILIZADO NO APLICATIVO DA PROTEÇÃO, "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" ALTERADA A BASE E ENVIADA PARA PROTEÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
790157505244319,6033912037 | 2021 | ETO-TELE 00235/2021 | ETO-TELE | 00235/2021 | 7901575052 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-03 14:29 | 2021-05-03 14:29 | 2021-07-02 14:29 | 2021-06-25 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-05-03 14:29 |  | 052 | LD01036052 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO ENVIADO E DISPONIBILIZADO NO APLICATIVO DA PROTEÇÃO, "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" AJUSTE ALTERADO E BASE ENVIADA PARA PROTEÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
792461105244319,6033912037 | 2021 | ETO-TELE 00234/2021 | ETO-TELE | 00234/2021 | 7924611052 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-03 14:29 | 2021-05-03 14:29 | 2021-07-02 14:29 | 2021-08-09 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-05-03 14:29 |  | 052 | LD01036052 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO ENVIADO E DISPONIBILIZADO NO APLICATIVO DA PROTEÇÃO, "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
792823305244319,6033912037 | 2021 | ETO-TELE 00233/2021 | ETO-TELE | 00233/2021 | 7928233052 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-03 14:29 | 2021-05-03 14:29 | 2021-07-02 14:29 | 2021-08-10 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-05-03 14:29 |  | 052 | LD01036052 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO ENVIADO E DISPONIBILIZADO NO APLICATIVO DA PROTEÇÃO, "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
792739605244319,6033912037 | 2021 | ETO-TELE 00232/2021 | ETO-TELE | 00232/2021 | 7927396052 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-03 14:29 | 2021-05-03 14:29 | 2021-07-02 14:29 | 2021-08-10 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-05-03 14:29 |  | 052 | LD01035052 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO ENVIADO E DISPONIBILIZADO NO APLICATIVO DA PROTEÇÃO, "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
792872205244319,6033912037 | 2021 | ETO-TELE 00231/2021 | ETO-TELE | 00231/2021 | 7928722052 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-03 14:29 | 2021-05-03 14:29 | 2021-07-02 14:29 | 2021-08-11 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-05-03 14:29 |  | 052 | LD01035052 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO ENVIADO E DISPONIBILIZADO NO APLICATIVO DA PROTEÇÃO, "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
790869102644320,4024768519 | 2021 | ETO-RD-PO 00264/2021 | ETO-RD-PO | 00264/2021 | 7908691026 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-04 09:40 | 2021-05-04 09:40 | 2021-07-03 09:40 | 2021-05-11 12:00 | ALTA | BOAVENTURA JUNIOR FERREIRA LOP | SS ATENDIDA | 2021-05-04 09:40 |  | 026 | LD03046026 | SEGUE SS PRA EQUIPE LV DAR APOIO A MANUTENÇÃO NA RETIRADA DO RELIGADOR | AVISO DE ANOMALIA
790871403844320,5260300926 | 2021 | ETO-RD-DP 00377/2021 | ETO-RD-DP | 00377/2021 | 7908714038 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-04 12:37 | 2021-05-04 12:37 | 2021-05-07 12:37 | 2021-05-13 16:33 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2021-05-04 12:37 |  | 038 | LD04028074 | FAVOR PROVIDENCIAR EQUIPE DE LINHA VIVA PARA SUBSTITUIR TRES PARA RAIOS QUEIMADOS NO RELIGADOR 7908714038 INFORMAÇÃO EQUIPE 038OP03. | ANOMALIA EM PARA-RAIOS
790066607144321,6155555556 | 2021 | ETO-RD-PO 00266/2021 | ETO-RD-PO | 00266/2021 | 7900666071 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-05 14:46 | 2021-05-05 14:46 | 2021-07-04 14:46 | 2021-05-13 11:29 | ALTA | BOAVENTURA JUNIOR FERREIRA LOP | SS ATENDIDA | 2021-05-05 14:46 |  | 071 | LD01056046 | EQUIPE DAR APOIO A RETIRADA DO RELIGADOR E INSTALAR EM OUTRO PONTO | ANOMALIA EM REGULADORES
583357802844321,8244560185 | 2021 | ETO-TELE 00250/2021 | ETO-TELE | 00250/2021 | 5833578028 | 58 | REGULADOR | 2021-05-05 19:47 | 2021-05-05 19:47 | 2021-05-08 19:47 | 2021-05-07 11:07 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2021-05-05 19:47 |  | 028 | LD04002091 | FAVOR VERIFICAR REGULADOR 5833578028 MESMO NÃO ACEITOU COMANDOS MANUAL PARA ZERAR O MESMO,FOI BAY PASSADO HAVIA RECLAMAÇOES DE TENSÃO BAIXA APOS MESMO CLIENTES DE GRUPO A,REGIAO NATIVIDADE E CHAPADA. | ANOMALIA EM REGULADORES
792120501444322,4221643519 | 2021 | ETO-TELE 00251/2021 | ETO-TELE | 00251/2021 | 7921205014 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-06 10:08 | 2021-05-06 10:08 | 2021-05-09 10:08 | 2021-07-06 16:05 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2021-05-06 10:08 |  | 014 | LD01062013 | bom dia! segue ss para as devidas tratativas religador 7921205014 sem automação RDR pium , impossibilitando manobra foi feito primeiro ataque porem sem sucesso foi constatado que o dj de alimentação esta em curto , o mesmo e de suma importância para manobra devido auto índice de ocorrência nesta LD. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793058112344322,6137731482 | 2021 | ETO-SCADA 00135/2021 | ETO-SCADA | 00135/2021 | 7930581123 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-06 14:44 | 2021-05-06 14:44 | 2021-05-09 14:44 | 2021-05-11 17:30 | EMERGENCIAL | HUGO SILVA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2021-05-06 14:44 |  | 123 | LD01084002 | Implementação das seguintes configurações RLG 7930581123 Aguiarnopolis Mestre Tocantinópolis Ip: 19.63.34.38/39 rádio/relé SLAVE: 9 NOJA relé 2 | SS SCADA
790007104544322,6187615741 | 2021 | ETO-SCADA 00136/2021 | ETO-SCADA | 00136/2021 | 7900071045 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-06 14:51 | 2021-05-06 14:51 | 2021-05-09 14:51 | 2021-05-11 17:30 | EMERGENCIAL | HUGO SILVA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2021-05-06 14:51 |  | 045 | LD03014045 | Modificação mestre Substituído de Axixá - mestre2 para Axixá - mestre1 Slave 51 | SS SCADA
790000506844322,6231712963 | 2021 | ETO-SCADA 00138/2021 | ETO-SCADA | 00138/2021 | 7900005068 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-06 14:57 | 2021-05-06 14:57 | 2021-05-09 14:57 | 2021-05-11 17:30 | EMERGENCIAL | HUGO SILVA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2021-05-06 14:57 |  | 068 | LD03014045 | Modificação mestre Alteração do mestre 2 de axixa para mestre 1 de axixá slave 53 | SS SCADA
790071302944322,7428356481 | 2021 | ETO-TELE 00252/2021 | ETO-TELE | 00252/2021 | 7900713029 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-06 17:50 | 2021-05-06 17:50 | 2021-05-09 17:50 | 2021-05-12 14:56 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2021-05-06 17:50 |  | 029 | LD02010021 | RELIGADOR 7900713029 NÃO ACEITA COMANDOS REMOTOE E NEM LOCAL PARA FECHAMENTO FOI BAY PASSADO MESMO | ANOMALIA EM RELIGADOR
791026909444322,8460763889 | 2021 | ETO-TELE 00253/2021 | ETO-TELE | 00253/2021 | 7910269094 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-06 20:18 | 2021-05-06 20:18 | 2021-05-09 20:18 | 2021-05-12 14:57 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2021-05-06 20:18 |  | 094 | LD04040003 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO 7910269094 ESTAVA ABERTO PENALIZANDO AS CARGAS FOI FEITO RESETE POREM NÃO COMUNICOU FOI FECHADO LOCAL. EQUIPE 094OP03 | ANOMALIA EM RELIGADOR
793124500944323,6118287037 | 2021 | ETO-TELE 00254/2021 | ETO-TELE | 00254/2021 | 7931245009 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-07 14:41 | 2021-05-07 14:41 | 2021-07-06 14:41 | 2021-05-13 08:37 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-05-07 14:41 |  | 009 | AL02037009 | CONFERIR OS AJSUTES DE PROTEÇÃO, O MESMO ESTÁ ABRINDO QUANDO SE PERDE TENSÃO NO SETOR DE 138 KV DA TRANSMISSÃO, VERIFICAR NOS EVENTOS O QUE OCASIONAOU A ABERTURA NO DIA 02/05/201 APARTIR DAS 19:19. | AJUSTE DE RELÉ
790000506844326,6513310185 | 2021 | ETO-TELE 00255/2021 | ETO-TELE | 00255/2021 | 7900005068 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-10 15:38 | 2021-05-10 15:38 | 2022-06-14 15:38 | 2021-06-01 08:53 | PROGRAMAVEL | MURILO DE SENA VIEIRA | SS ATENDIDA | 2021-05-10 15:38 |  | 068 | LD03014045 | Falha na automação | ANOMALIA EM RELIGADOR
790957709244327,5746643519 | 2021 | ETO-TELE 00256/2021 | ETO-TELE | 00256/2021 | 7909577092 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-11 13:48 | 2021-05-11 13:48 | 2021-07-10 13:48 | 2021-09-14 11:30 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2021-05-11 13:48 |  | 092 | LD01059122 | COLETAR OSCILOGRAFIA COM REGISTROS DE EVENTOS NO RL 7909577092. PERIODO SOLICITADO DE 17/03/2021 DAS 00:00 AS 23:59. 30/04/2021 DAS 00:00 AS 23:59. | ANOMALIA EM RELIGADOR
794246525644330,5737847222 | 2021 | ETO-TELE 00257/2021 | ETO-TELE | 00257/2021 | 7942465256 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-14 13:46 | 2021-05-14 13:46 | 2021-05-21 13:46 | 2021-05-18 09:10 | URGENTE | DANIEL RIBEIRO DA SILVA | SS CANCELADA | 2021-05-14 13:46 |  | 256 | LD03046026 | Segue nota para comissonamento de equipamento novo Obra 0302000033 Religador de Poste 34,5 7942465256 obra encerrada contabilmente 25/04/2021 fiscal da obra Valdeci Vida | COMISSIONAMENTO
790081107444330,7698148148 | 2021 | ETO-PROT 00200/2021 | ETO-PROT | 00200/2021 | 7900811074 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-14 18:29 | 2021-11-18 14:52 | 2021-11-21 14:52 | 2022-01-04 08:31 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2021-11-18 14:52 |  | 074 | AL01028074 | favor verificar religador 7900811074 foi bay passado devido não esta aceitando foi inspecionado ramal não encontrando nenhum defeito feito teste com elo aceitou normal. Parecer do DMSL, equipamento com parte ativa danificada. DCMD- Religador substituido. PARECER DA PROTEÇÃO: O PROBLEMA E NA PARTE ATIVA E NÃO NO AJUSTE DO EQUIPAMENTO. SOLICITADO AO DCMD A SUA SUSBTITUIÇÃO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANOMALIA EM RELIGADOR
790081107444330,7698148148 | 2021 | ETO-RD-DP 00623/2021 | ETO-RD-DP | 00623/2021 | 7900811074 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-14 18:29 | 2021-11-18 14:52 | 2021-11-21 14:52 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2021-11-18 14:52 | ETO-PROT 00200/2021 | 074 | AL01028074 | favor verificar religador 7900811074 foi bay passado devido não esta aceitando foi inspecionado ramal não encontrando nenhum defeito feito teste com elo aceitou normal. Parecer do DMSL, equipamento com parte ativa danificada. DCMD- Religador substituido. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790081107444330,7698148148 | 2021 | ETO-COEP 00391/2021 | ETO-COEP | 00391/2021 | 7900811074 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-14 18:29 | 2021-09-30 09:29 | 2021-10-03 09:29 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2021-09-30 09:29 | ETO-RD-DP 00623/2021 | 074 | AL01028074 | favor verificar religador 7900811074 foi bay passado devido não esta aceitando foi inspecionado ramal não encontrando nenhum defeito feito teste com elo aceitou normal. Parecer do DMSL, equipamento com parte ativa danificada. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790081107444330,7698148148 | 2021 | ETO-TELE 00258/2021 | ETO-TELE | 00258/2021 | 7900811074 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-14 18:29 | 2021-05-14 18:29 | 2021-05-17 18:29 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2021-05-14 18:29 | ETO-COEP 00391/2021 | 074 | AL01028074 | favor verificar religador 7900811074 foi bay passado devido não esta aceitando foi inspecionado ramal não encontrando nenhum defeito feito teste com elo aceitou normal. | ANOMALIA EM RELIGADOR
794246525644331,3848611111 | 2021 | ETO-SCADA 00140/2021 | ETO-SCADA | 00140/2021 | 7942465256 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-15 09:14 | 2021-05-15 09:14 | 2021-07-14 09:14 | 2021-06-30 17:30 | ALTA | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-05-15 09:14 |  | 256 | LD03046026 | Atualização SS Jalapão - Inserir RL 7942465256, Inserir chave 8842639026 e remover RL 7908691026. desenho para auxílio das informações - enviado via e-mail. | SS SCADA
580054218644331,6961805556 | 2021 | ETO-TELE 00259/2021 | ETO-TELE | 00259/2021 | 5800542186 | 58 | REGULADOR | 2021-05-15 16:42 | 2021-05-15 16:42 | 2021-05-18 16:42 | 2021-06-09 17:30 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2021-05-15 16:42 |  | 186 | LD02003036 | FAVOR VERIFICAR REGULADOR DE TENSÃO BAY PASSADO DEVIDO RELE ESTA APAGADO LD ALVORADA JAU E TENSAO ALTA NA REGIAO DE JAU. | ANOMALIA EM REGULADORES
792764602644331,7536805556 | 2021 | ETO-TELE 00260/2021 | ETO-TELE | 00260/2021 | 7927646026 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-15 18:05 | 2021-05-15 18:05 | 2021-05-18 18:05 | 2021-05-19 11:19 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2021-05-15 18:05 |  | 026 | LD03046026 | Enviar equipe para verificar falha de comunicação no RL:7927646026, foi realizado primeiro ataque e não solucionou. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790066607144333,3475925926 | 2021 | ETO-PROT 00062/2021 | ETO-PROT | 00062/2021 | 7900666071 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-17 08:21 | 2021-05-17 10:09 | 2021-07-16 10:09 | 2021-06-14 11:31 | ALTA | BOAVENTURA JUNIOR FERREIRA LOP | SS CANCELADA | 2021-05-17 10:09 |  | 071 | LD01056046 | FAVOR FASER O COMICIONAMENTO E ATUALIZAR CADASTRO DO RELIGADOR 7900666071 O MESMO FOI REMANEJATO E ESTA ENTRE OS IDS 61837849 / 61837848 . | ANOMALIA EM RELIGADOR
584027402144333,420775463 | 2021 | ETO-TELE 00264/2021 | ETO-TELE | 00264/2021 | 5840274021 | 58 | REGULADOR | 2021-05-17 10:06 | 2021-05-18 17:18 | 2021-05-25 17:18 | 2021-06-08 17:30 | URGENTE | JESSICA NOGUEIRA DA SILVA CARD | SS ATENDIDA | 2021-05-18 17:18 |  | 021 | LD01010021 | Bom dia! O regulador foi substituido, gentileza realizar os ajustes e comissionamento. SS- ETO-COEP 383/2020 OBRA - 0412100004 OS: ETO-RD-GU 31/2021. REALIZADO AJUSTE DE REGULAÇÃO. | ANOMALIA EM REGULADORES
584027402144333,420775463 | 2021 | ETO-PROT 00063/2021 | ETO-PROT | 00063/2021 | 5840274021 | 58 | REGULADOR | 2021-05-17 10:06 | 2021-05-18 17:18 | 2021-05-25 17:18 |  | URGENTE | JESSICA NOGUEIRA DA SILVA CARD | SS REPASSADA | 2021-05-18 17:18 | ETO-TELE 00264/2021 | 021 | LD01010021 | Bom dia! O regulador foi substituido, gentileza realizar os ajustes e comissionamento. SS- ETO-COEP 383/2020 OBRA - 0412100004 OS: ETO-RD-GU 31/2021. REALIZADO AJUSTE DE REGULAÇÃO. | ANOMALIA EM REGULADORES
794246525644333,7390972222 | 2021 | ETO-PROT 00065/2021 | ETO-PROT | 00065/2021 | 7942465256 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-17 17:44 | 2021-05-18 08:16 | 2021-05-25 08:16 |  | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2021-05-18 08:16 | ETO-TELE 00263/2021 | 256 | LD03046026 | Elaborar ajuste de proteção pra comissionamento do 7942465256. PARECER DA PROTEÇÃO: Favor comissionar religador 7942465256. Ajustes estão disponiveis no APP da proteção. | ANÁLISE PROTEÇÃO
794246525644333,7390972222 | 2021 | ETO-TELE 00263/2021 | ETO-TELE | 00263/2021 | 7942465256 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-17 17:44 | 2021-05-18 08:16 | 2021-05-25 08:16 | 2021-05-18 11:20 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2021-05-18 08:16 |  | 256 | LD03046026 | Elaborar ajuste de proteção pra comissionamento do 7942465256. PARECER DA PROTEÇÃO: Favor comissionar religador 7942465256. Ajustes estão disponiveis no APP da proteção. | COMISSIONAMENTO
794027302944334,7869444444 | 2021 | ETO-TELE 00265/2021 | ETO-TELE | 00265/2021 | 7940273029 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-18 18:53 | 2021-05-18 18:53 | 2021-05-21 18:53 | 2021-06-10 17:30 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2021-05-18 18:53 |  | 029 | LD02010021 | Equipamento aberto em campo e não sinalizou no SCADA, também não aceita comando de fechamento e abertura remoto, só local. Gentileza verificar situação em campo. | FALHA AUTOMAÇÃO
790066607144335,4007291667 | 2021 | ETO-PROT 00067/2021 | ETO-PROT | 00067/2021 | 7900666071 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-19 09:37 | 2021-05-31 11:35 | 2021-06-07 11:35 |  | URGENTE | BOAVENTURA JUNIOR FERREIRA LOP | SS REPASSADA | 2021-05-31 11:35 | ETO-TELE 00273/2021 | 071 | LD01056046 | FVAOR COLOCAR EM COMINCIONAMENTO O RELIGADOR 7900666071. Favor realizar realizar comissionamento do RL. Ajustes disponiveis no APP da proteção. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790066607144335,4007291667 | 2021 | ETO-TELE 00273/2021 | ETO-TELE | 00273/2021 | 7900666071 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-19 09:37 | 2021-05-31 11:35 | 2021-06-07 11:35 | 2021-06-17 15:28 | URGENTE | BOAVENTURA JUNIOR FERREIRA LOP | SS ATENDIDA | 2021-05-31 11:35 |  | 071 | LD01056046 | FVAOR COLOCAR EM COMINCIONAMENTO O RELIGADOR 7900666071. Favor realizar realizar comissionamento do RL. Ajustes disponiveis no APP da proteção. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790000506844337,3484722222 | 2021 | ETO-SCADA 00143/2021 | ETO-SCADA | 00143/2021 | 7900005068 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-21 08:22 | 2021-05-21 08:22 | 2021-05-24 08:22 | 2021-06-04 17:30 | EMERGENCIAL | HUGO SILVA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2021-05-21 08:22 |  | 068 | LD03014045 | Realizar testes de comunicação com equipe DMSL no dia 24/05/21 | SS SCADA
792367100444337,3523958333 | 2021 | ETO-SCADA 00144/2021 | ETO-SCADA | 00144/2021 | 7923671004 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-21 08:27 | 2021-05-21 08:27 | 2021-05-24 08:27 | 2021-05-28 17:30 | EMERGENCIAL | HUGO SILVA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2021-05-21 08:27 |  | 004 | AL02010004 | Realizar testes de comunicação com equipe DMSL no dia 28/05/21 | SS SCADA
790024912744337,3568171296 | 2021 | ETO-SCADA 00146/2021 | ETO-SCADA | 00146/2021 | 7900249127 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-21 08:34 | 2021-05-21 08:34 | 2021-05-24 08:34 | 2021-06-04 17:30 | EMERGENCIAL | HUGO SILVA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2021-05-21 08:34 |  | 127 | LD01084002 | Realizar testes de comunicação com equipe em campo - 24/05/21 | SS SCADA
584026109744338,5395833333 | 2021 | ETO-TELE 00266/2021 | ETO-TELE | 00266/2021 | 5840261097 | 58 | REGULADOR | 2021-05-22 12:57 | 2021-05-22 12:57 | 2021-05-25 12:57 | 2021-06-16 17:30 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2021-05-22 12:57 |  | 097 | AL02003036 | REGULADOR DE TENSÃO COM DEFEITO TIROU LD ALVORADA TALISMA 5840261097 FOI BAY PASSADO FAVOR VERIFICAR. | ANOMALIA EM REGULADORES
580052302144340,4002893519 | 2021 | ETO-RD-GU 00633/2021 | ETO-RD-GU | 00633/2021 | 5800523021 | 58 | REGULADOR | 2021-05-24 09:36 | 2021-05-24 09:36 | 2022-06-28 09:36 | 2021-05-24 10:15 | PROGRAMAVEL | Paulo Diniz Junior Oliveira | SS CANCELADA | 2021-05-24 09:36 |  | 021 | LD02010021 | Wallyson/Vones, Segue SS solicitando o instalação do RT, conforme solicitado. Ação: Remanejamento do Regulador de Tensão ID#5800523021, existente na LD LD02010021 (Palmeirópolis - Paranã) para o ponto próximo a chave ID#76362039 (8814830200). Destino: ID#76362039 (8814830200) | ANOMALIA EM REGULADORES
794432308444340,4046180556 | 2021 | ETO-TELE 00488/2021 | ETO-TELE | 00488/2021 | 7944323084 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-24 09:43 | 2021-09-02 17:26 | 2021-11-01 17:26 | 2021-10-07 11:30 | ALTA | ELISMAR GREGORIO DA SILVA | SS ATENDIDA | 2021-09-02 17:26 |  | 084 | LD04062013 | SEGUE SS PARA COMISSIONAMENTO DO RELIGADOR 7944323084 JA INSTALADO E CADASTRADO NO SISTEMA. AJUSTE REALIZADO PELA EQUIPE DE PROTEÇÃO NO DIA 02/09/2021 E LIBERADO PARA COMISSIONAMENTO DO DMSL. | COMISSIONAMENTO
794432308444340,4046180556 | 2021 | ETO-PROT 00068/2021 | ETO-PROT | 00068/2021 | 7944323084 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-24 09:43 | 2021-09-02 17:26 | 2021-11-01 17:26 |  | ALTA | ELISMAR GREGORIO DA SILVA | SS REPASSADA | 2021-09-02 17:26 | ETO-TELE 00488/2021 | 084 | LD04062013 | SEGUE SS PARA COMISSIONAMENTO DO RELIGADOR 7944323084 JA INSTALADO E CADASTRADO NO SISTEMA. AJUSTE REALIZADO PELA EQUIPE DE PROTEÇÃO NO DIA 02/09/2021 E LIBERADO PARA COMISSIONAMENTO DO DMSL. | ANÁLISE PROTEÇÃO
790066607144340,46125 | 2021 | ESO-RD-PO 00345/2021 | ESO-RD-PO | 00345/2021 | 7900666071 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-24 11:04 | 2021-05-24 11:04 | 2021-07-23 11:04 | 2021-05-18 13:30 | ALTA | BOAVENTURA JUNIOR FERREIRA LOP | SS ATENDIDA | 2021-05-24 11:04 |  | 071 | LD01056046 | SEGUE SS PARA MELHORAMENTO DE MALHA DE ATERRAMENTO DO RELIGADOR POIS O MESMO FOI REMANEJADO E DEVE QUE FASER MAIS MALHA PRA PODER FICAR DENTRO DO PERMITIDO . | AVISO DE ANOMALIA
792529125644340,8406018519 | 2022 | ESO-RD-PO 00101/2022 | ESO-RD-PO | 00101/2022 | 7925291256 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-24 20:10 | 2022-02-15 11:28 | 2022-02-18 11:28 | 2022-11-22 18:30 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2022-02-15 11:28 |  | 256 | LD03046026 | Favor providenciar substituição da parte ativa (tanque) do religador 7925291256 - NOJA RC10 devido a microswitch que indica a posição da chave para o relé com defeito e cabo umbilical (tanque para controle) comprometido. Defeitos causados por oxidação por infiltração de água. Garantir a máxima vedação das conexões no momento da substituição. RAA enviado por e-mail. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792529125644340,8406018519 | 2022 | ETO-RD-PO 00063/2022 | ETO-RD-PO | 00063/2022 | 7925291256 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-24 20:10 | 2022-02-15 11:28 | 2022-02-18 11:28 |  | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS REPASSADA | 2022-02-15 11:28 | ESO-RD-PO 00101/2022 | 256 | LD03046026 | Favor providenciar substituição da parte ativa (tanque) do religador 7925291256 - NOJA RC10 devido a microswitch que indica a posição da chave para o relé com defeito e cabo umbilical (tanque para controle) comprometido. Defeitos causados por oxidação por infiltração de água. Garantir a máxima vedação das conexões no momento da substituição. RAA enviado por e-mail. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792529125644340,8406018519 | 2021 | ETO-TELE 00267/2021 | ETO-TELE | 00267/2021 | 7925291256 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-24 20:10 | 2021-12-04 10:58 | 2021-12-07 10:58 |  | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS REPASSADA | 2021-12-04 10:58 | ETO-COEP 00436/2021 | 256 | LD03046026 | Favor providenciar substituição da parte ativa (tanque) do religador 7925291256 - NOJA RC10 devido a microswitch que indica a posição da chave para o relé com defeito e cabo umbilical (tanque para controle) comprometido. Defeitos causados por oxidação por infiltração de água. Garantir a máxima vedação das conexões no momento da substituição. RAA enviado por e-mail. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792529125644340,8406018519 | 2021 | ETO-COEP 00436/2021 | ETO-COEP | 00436/2021 | 7925291256 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-24 20:10 | 2022-02-11 10:30 | 2022-02-14 10:30 |  | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS REPASSADA | 2022-02-11 10:30 | ETO-RD-PO 00063/2022 | 256 | LD03046026 | Favor providenciar substituição da parte ativa (tanque) do religador 7925291256 - NOJA RC10 devido a microswitch que indica a posição da chave para o relé com defeito e cabo umbilical (tanque para controle) comprometido. Defeitos causados por oxidação por infiltração de água. Garantir a máxima vedação das conexões no momento da substituição. RAA enviado por e-mail. | ANOMALIA EM RELIGADOR
583603303744341,6355787037 | 2021 | ETO-PROT 00069/2021 | ETO-PROT | 00069/2021 | 5836033037 | 58 | REGULADOR | 2021-05-25 15:15 | 2021-05-26 09:15 | 2021-07-25 09:15 |  | ALTA | JESSICA NOGUEIRA DA SILVA CARD | SS REPASSADA | 2021-05-26 09:15 | ETO-TELE 00269/2021 | 037 | LD03040003 | GENTILEZA REALIZAR O COMISSIONAMENTO. SS ETO-RD-GU 630/2021 OS ETO-RD-GU 2771/2021 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RT 5836033037. OS AJUSTES ESTÃO DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | ANOMALIA EM REGULADORES
583603303744341,6355787037 | 2021 | ETO-TELE 00269/2021 | ETO-TELE | 00269/2021 | 5836033037 | 58 | REGULADOR | 2021-05-25 15:15 | 2021-05-26 09:15 | 2021-07-25 09:15 | 2021-07-01 17:30 | ALTA | JESSICA NOGUEIRA DA SILVA CARD | SS ATENDIDA | 2021-05-26 09:15 |  | 037 | LD03040003 | GENTILEZA REALIZAR O COMISSIONAMENTO. SS ETO-RD-GU 630/2021 OS ETO-RD-GU 2771/2021 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RT 5836033037. OS AJUSTES ESTÃO DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PARECER DMSL REGULADOR COMISSIONADO E ENTREGUE PARA OPERAÇÃO 01/07. PENDENCIA DE COMUNICAÇÃO: DCMD ENTREGOU REGULADOR PARA COMISSIONAMENTO SEM RADIO, ANTENA E CABO. | ANOMALIA EM REGULADORES
791014007044341,889525463 | 2021 | ETO-TELE 00268/2021 | ETO-TELE | 00268/2021 | 7910140070 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-25 21:21 | 2021-05-25 21:21 | 2021-05-28 21:21 | 2021-06-16 15:27 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2021-05-25 21:21 |  | 070 | LD01059122 | Enviar equipe para verificar falha de comunicação no RL, foi realizado primeiro ataque pela equipe 070OP01 porém não voltou a comunicar. | FALHA AUTOMAÇÃO
792102104844342,495474537 | 2021 | ETO-COEP 00357/2021 | ETO-COEP | 00357/2021 | 7921021048 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-26 11:53 | 2022-02-11 10:32 | 2022-02-14 10:32 |  | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS REPASSADA | 2022-02-11 10:32 | ETO-RD-GR 00230/2022 | 048 | LD03050008 | RL 7921021048 fora de operação COEP, Favor, confirmar se este equipamento foi susbtituído recentemente. Pois o tanque deste estava queimado, sendo necessário outro BOM no local. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792102104844342,495474537 | 2021 | ETO-TELE 00270/2021 | ETO-TELE | 00270/2021 | 7921021048 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-26 11:53 | 2021-05-30 23:55 | 2021-06-02 23:55 |  | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS REPASSADA | 2021-05-30 23:55 | ETO-COEP 00357/2021 | 048 | LD03050008 | RL 7921021048 fora de operação COEP, Favor, confirmar se este equipamento foi susbtituído recentemente. Pois o tanque deste estava queimado, sendo necessário outro BOM no local. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792102104844342,495474537 | 2022 | ETO-RD-GR 00230/2022 | ETO-RD-GR | 00230/2022 | 7921021048 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-26 11:53 | 2022-02-11 10:32 | 2022-02-14 10:32 | 2022-06-20 17:00 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2022-02-11 10:32 |  | 048 | LD03050008 | RL 7921021048 fora de operação COEP, Favor, confirmar se este equipamento foi susbtituído recentemente. Pois o tanque deste estava queimado, sendo necessário outro BOM no local. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792492113444343,2371180556 | 2021 | ETO-TELE 00271/2021 | ETO-TELE | 00271/2021 | 7924921134 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-27 05:41 | 2021-05-27 05:41 | 2021-05-30 05:41 | 2021-06-15 14:01 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-05-27 05:41 |  | 134 | LD03014045 | Bom dia ! Segue nota para verificar falha no fechamento do RL: 7924921134 - LD - Esperantina . OBS: foi aberto equipamento para pique rede , o mesmo não fechou após tentativas , após alguns minutos perdeu sua comunicação . conforme registro na intervenção N: 20211296127751 | FALHA AUTOMAÇÃO
790331600144344,3969907407 | 2021 | ESO-RD-PO 00349/2021 | ESO-RD-PO | 00349/2021 | 7903316001 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-28 09:32 | 2021-08-03 13:26 | 2021-08-06 13:26 | 2021-09-03 08:59 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS CANCELADA | 2021-08-03 13:26 | ETO-COEP 00394/2021 | 001 | AL04072001 | Bom dia senhores, Segue nota para substituir religado 7903316001 com buchas queimadas. Constatado na ocorrência INT-20211300265035 desarme Alimentador 4 de Porto. | AVISO DE ANOMALIA
790331600144344,3969907407 | 2021 | ETO-COEP 00394/2021 | ETO-COEP | 00394/2021 | 7903316001 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-28 09:32 | 2021-08-31 09:03 | 2021-09-03 09:03 | 2021-09-03 08:59 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS CANCELADA | 2021-08-31 09:03 | ESO-RD-PO 00516/2021 | 001 | AL04072001 | Bom dia senhores, Segue nota para substituir religado 7903316001 com buchas queimadas. Constatado na ocorrência INT-20211300265035 desarme Alimentador 4 de Porto. | AVISO DE ANOMALIA
790331600144344,3969907407 | 2021 | ESO-RD-PO 00516/2021 | ESO-RD-PO | 00516/2021 | 7903316001 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-28 09:32 | 2021-08-31 09:03 | 2021-09-03 09:03 | 2021-09-03 08:59 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS CANCELADA | 2021-08-31 09:03 |  | 001 | AL04072001 | Bom dia senhores, Segue nota para substituir religado 7903316001 com buchas queimadas. Constatado na ocorrência INT-20211300265035 desarme Alimentador 4 de Porto. | AVISO DE ANOMALIA
793716500944344,7152893519 | 2021 | ETO-TELE 00272/2021 | ETO-TELE | 00272/2021 | 7937165009 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-28 17:10 | 2021-05-28 17:10 | 2021-05-31 17:10 | 2021-06-07 16:35 | EMERGENCIAL | GLAUCIO TARCISIO ARAUJO CAMARG | SS ATENDIDA | 2021-05-28 17:10 |  | 009 | AL02037009 | boa tarde Senhores, Segue nota SS para verificar falta de comunicação do RL 7937165009, foi solicitado que equipe verificar e fizesse o reset , porem automação não subiu. | FALHA AUTOMAÇÃO
793716500944347,5618402778 | 2021 | ETO-SCADA 00149/2021 | ETO-SCADA | 00149/2021 | 7937165009 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-31 13:29 | 2021-05-31 13:29 | 2021-06-07 13:29 | 2021-06-04 17:30 | URGENTE | HUGO SILVA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2021-05-31 13:29 |  | 009 | AL02037009 | "Realizar troca da porta (para 20005) e testar com SCADA. Relato até o momento: Realizado alteração no meio de comunicação, de rádio GE para 4RF, instalado rádio 4RF, alterado parâmetros de protocolos do relé. Falta ajustes no SCADA o Hugo ficou de fazer.Não conseguimos realizar remoto. Necessidade de reset e tentativa em campo novamente. Conferido as configurações de comunicação em conjunto com SCADA; o mesmo consegue pingar no rádio e relé, porém o equipamento não sobe." | SS SCADA
791003926544347,5630902778 | 2021 | ETO-SCADA 00150/2021 | ETO-SCADA | 00150/2021 | 7910039265 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-31 13:31 | 2021-05-31 13:31 | 2021-06-07 13:31 | 2021-06-30 17:30 | URGENTE | HUGO SILVA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2021-05-31 13:31 |  | 265 | LD03105019 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO, CONFORME ESTUDO. PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO. | SS SCADA
792489726544347,5640393519 | 2021 | ETO-SCADA 00151/2021 | ETO-SCADA | 00151/2021 | 7924897265 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-31 13:32 | 2021-05-31 13:32 | 2021-06-07 13:32 | 2021-06-04 17:30 | URGENTE | HUGO SILVA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2021-05-31 13:32 |  | 265 | LD03105019 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO, CONFORME ESTUDO. PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO. | SS SCADA
792558714944347,7933333333 | 2021 | ESO-RD-PS 00562/2021 | ESO-RD-PS | 00562/2021 | 7925587149 | 79 | RELIGADOR | 2021-05-31 19:02 | 2021-05-31 19:02 | 2021-06-07 19:02 | 2021-06-02 18:08 | URGENTE | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2021-05-31 19:02 |  | 149 | LD02050008 | Boa noite, Senhores segue ss para tratativas equipe manutenção normaliza mala de aterramento do Rl 7925587149 , saida de Caseara para Araguacema | AVISO DE ANOMALIA
582665108344348,3761805556 | 2021 | ETO-ASPO 00018/2021 | ETO-ASPO | 00018/2021 | 5826651083 | 58 | REGULADOR | 2021-06-01 09:02 | 2021-06-01 09:02 | 2021-07-31 09:02 | 2021-06-08 16:05 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-06-01 09:02 |  | 083 | LD01059122 | VERIFICAR EM SIMULAÇÃO O LOCAL CORRETO DO RT 5826651083 POIS O MESMO ESTÁ AJUSANTE DO BLOCO DE CARGA PESADO DO RAMAL, RL 7941727083. | PROPOSTA DE MELHORIA
793633201344348,6385185185 | 2021 | ETO-SCADA 00152/2021 | ETO-SCADA | 00152/2021 | 7936332013 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-01 15:19 | 2021-06-01 15:19 | 2021-07-31 15:19 | 2021-06-30 17:30 | ALTA | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2021-06-01 15:19 |  | 013 | AL03062013 | Verificar situação do RL 7936332013, equipamento intermitente entre sem Supervisão e Inválido Transição, também sinaliza com frequência falta de fase. Seguem em anexos fotos para evidenciar o relato. | SS SCADA
790221800444348,6703356481 | 2021 | ETO-RD-AR 01113/2021 | ETO-RD-AR | 01113/2021 | 7902218004 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-01 16:05 | 2021-06-02 08:19 | 2021-06-05 08:19 | 2021-08-04 15:07 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS CANCELADA | 2021-06-02 08:19 | ETO-TELE 00277/2021 | 004 | AL04010004 | ABERTA INDEVIDAMENTE | ANOMALIA EM RELIGADOR
790221800444348,6703356481 | 2021 | ETO-TELE 00277/2021 | ETO-TELE | 00277/2021 | 7902218004 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-01 16:05 | 2021-06-29 14:00 | 2021-07-02 14:00 | 2021-08-04 15:07 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS CANCELADA | 2021-06-29 14:00 | ETO-COEP 00362/2021 | 004 | AL04010004 | ABERTA INDEVIDAMENTE | ANOMALIA EM RELIGADOR
790221800444348,6703356481 | 2021 | ETO-TELE 00277/2021 | ETO-TELE | 00277/2021 | 7902218004 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-01 16:05 | 2021-06-29 14:00 | 2021-07-02 14:00 | 2021-08-04 15:07 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS CANCELADA | 2021-06-29 14:00 | ETO-COEP 00359/2021 | 004 | AL04010004 | ABERTA INDEVIDAMENTE | ANOMALIA EM RELIGADOR
790221800444348,6703356481 | 2021 | ETO-TELE 00277/2021 | ETO-TELE | 00277/2021 | 7902218004 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-01 16:05 | 2021-06-29 14:00 | 2021-07-02 14:00 | 2021-08-04 15:07 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS CANCELADA | 2021-06-29 14:00 | ETO-COEP 00361/2021 | 004 | AL04010004 | ABERTA INDEVIDAMENTE | ANOMALIA EM RELIGADOR
790221800444348,6703356481 | 2021 | ETO-COEP 00362/2021 | ETO-COEP | 00362/2021 | 7902218004 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-01 16:05 | 2021-06-29 14:00 | 2021-07-02 14:00 | 2021-08-04 15:07 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS CANCELADA | 2021-06-29 14:00 |  | 004 | AL04010004 | ABERTA INDEVIDAMENTE | ANOMALIA EM RELIGADOR
790221800444348,6703356481 | 2021 | ETO-COEP 00361/2021 | ETO-COEP | 00361/2021 | 7902218004 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-01 16:05 | 2021-06-29 09:56 | 2021-07-02 09:56 | 2021-06-29 14:06 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS CANCELADA | 2021-06-29 09:56 |  | 004 | AL04010004 | RL 7902218004 - FORA DE OPERAÇÃO Tensão 13,8kv Parte ativa com defeito: Tanque danificado Local: R:DAS MANGUEIRAS Nº1123-CENTRO - ARAGUAINA RELIGADOR BY PASSADO | ANOMALIA EM RELIGADOR
790221800444348,6703356481 | 2021 | ETO-COEP 00359/2021 | ETO-COEP | 00359/2021 | 7902218004 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-01 16:05 | 2021-06-23 17:08 | 2021-06-26 17:08 | 2021-06-29 14:05 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS CANCELADA | 2021-06-23 17:08 |  | 004 | AL04010004 | RL 7902218004 - FORA DE OPERAÇÃO Tensão 13,8kv Parte ativa com defeito: Tanque danificado Local: R:DAS MANGUEIRAS Nº1123-CENTRO - ARAGUAINA RELIGADOR BY PASSADO | ANOMALIA EM RELIGADOR
792607708444348,8821296296 | 2021 | ETO-TELE 00276/2021 | ETO-TELE | 00276/2021 | 7926077084 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-01 21:10 | 2021-06-01 21:10 | 2021-06-04 21:10 | 2021-07-05 17:30 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2021-06-01 21:10 |  | 084 | LD04062013 | RL 7926077084 tanque substituido pela nota ESO-RD-OS 00288/2020 PARECER DMSL RELIGADOR COMISSIONADO E ENTREGUE PARA OPERAÇÃO. | COMISSIONAMENTO
793028715444349,6248726852 | 2021 | ETO-RD-GR 00900/2021 | ETO-RD-GR | 00900/2021 | 7930287154 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-02 15:00 | 2021-06-02 15:00 | 2021-08-01 15:00 | 2022-02-02 09:30 | ALTA | HUGO SILVA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2021-06-02 15:00 |  | 154 | LD01010153 | O equipamento esta com os para-raios da fase A e C do lado carga queimado. Favor solicitar a troca dos para-raios. | ANOMALIA EM PARA-RAIOS
792493008844350,2327546296 | 2021 | ETO-TELE 00279/2021 | ETO-TELE | 00279/2021 | 7924930088 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-03 05:35 | 2021-06-03 05:35 | 2021-06-06 05:35 | 2021-07-13 17:21 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-06-03 05:35 |  | 088 | LD02014045 | Bom dia ! Segue nota para verificar falha na comunicação e no fechamento manual do RL: 7924930088 - Sitio Novo . OBS: equipamento ficou bay passado . conforme registro na intervenção N: 20211310771841 . PARECER DMSL | FALHA AUTOMAÇÃO
790001103944350,8597106481 | 2021 | ETO-TELE 00280/2021 | ETO-TELE | 00280/2021 | 7900011039 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-03 20:38 | 2021-06-03 20:38 | 2021-06-06 20:38 | 2021-06-15 13:55 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2021-06-03 20:38 |  | 039 | LD02109039 | Senhores segue para conhecimento RL 7900011039 sem comunicação ss bico por gentileza verificar o mesmo | FALHA AUTOMAÇÃO
792856503944350,8622569444 | 2021 | ETO-TELE 00281/2021 | ETO-TELE | 00281/2021 | 7928565039 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-03 20:42 | 2021-06-03 20:42 | 2021-06-06 20:42 | 2021-06-14 17:30 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2021-06-03 20:42 |  | 039 | LD02109039 | Senhores segue para conhecimento RL 7928565039 sem comunicação ss bico por gentileza verificar o mesmo | FALHA AUTOMAÇÃO
792427105944352,4320833333 | 2021 | ETO-TELE 00282/2021 | ETO-TELE | 00282/2021 | 7924271059 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-05 10:22 | 2021-06-05 10:22 | 2021-06-08 10:22 | 2021-06-18 15:29 | EMERGENCIAL | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | SS ATENDIDA | 2021-06-05 10:22 |  | 059 | LD02059122 | segue solicitacao religador intermitente sem automacao ja foi feito primeiro ataque com varias equipes ja fizeram 4 resete e o mesmo sempre fica sem automacao, obrigado. | FALHA AUTOMAÇÃO
582727712344354,4288194444 | 2021 | ETO-PROT 00071/2021 | ETO-PROT | 00071/2021 | 5827277123 | 58 | REGULADOR | 2021-06-07 10:18 | 2021-06-14 14:10 | 2021-08-13 14:10 |  | ALTA | HELIOMAR PEREIRA SANTOS | SS REPASSADA | 2021-06-14 14:10 | ETO-TELE 00301/2021 | 123 | LD01084002 | SS DE COMISSIONAMENTO DO RT-5827277123 - LD 34,5 KV TOCANTINÓP./AGUIARNÓPOLIS/BRASNICA. FOI SUBSTITUIÍDO O REGULADOR DE TENSÃO - RT-5827277123 - 200 KVAR - 19,9 KV - 100A - Que estava com Defeito na Fase B. PARECER DA PROTEÇÃO: Favor realizar o comissionamento do RT 5827277123. Os ajustes estão disponiveis no APP da proteção. | ANOMALIA EM REGULADORES
582727712344354,4288194444 | 2021 | ETO-TELE 00301/2021 | ETO-TELE | 00301/2021 | 5827277123 | 58 | REGULADOR | 2021-06-07 10:18 | 2021-06-14 14:10 | 2021-08-13 14:10 | 2021-07-21 17:30 | ALTA | HELIOMAR PEREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2021-06-14 14:10 |  | 123 | LD01084002 | SS DE COMISSIONAMENTO DO RT-5827277123 - LD 34,5 KV TOCANTINÓP./AGUIARNÓPOLIS/BRASNICA. FOI SUBSTITUIÍDO O REGULADOR DE TENSÃO - RT-5827277123 - 200 KVAR - 19,9 KV - 100A - Que estava com Defeito na Fase B. PARECER DA PROTEÇÃO: Favor realizar o comissionamento do RT 5827277123. Os ajustes estão disponiveis no APP da proteção. | ANOMALIA EM REGULADORES
792491413444354,7859722222 | 2021 | ETO-TELE 00283/2021 | ETO-TELE | 00283/2021 | 7924914134 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-07 18:52 | 2021-06-07 18:52 | 2021-06-14 18:52 | 2021-06-15 16:43 | URGENTE | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2021-06-07 18:52 |  | 134 | LD02109039 | Favor verificar automação do RL 7924914134 Pov. Socó em Esperantina, foi feito o primeiro ataque e não retornou a automação. | FALHA AUTOMAÇÃO
790055108344357,3823726852 | 2021 | ETO-TELE 00288/2021 | ETO-TELE | 00288/2021 | 7900551083 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-10 09:11 | 2021-06-10 09:11 | 2021-08-09 09:11 | 2021-06-25 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-06-10 09:11 |  | 083 | LD03059122 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, PROJETO "AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROTEÇÃO". ALTERADO DO AJUSTE E ENVIADO A BASE PARA PROTEÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
790029009244357,3823726852 | 2021 | ETO-TELE 00295/2021 | ETO-TELE | 00295/2021 | 7900290092 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-10 09:11 | 2021-06-10 09:11 | 2021-08-09 09:11 | 2021-08-20 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-06-10 09:11 |  | 092 | LD01059122 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, PROJETO "AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROTEÇÃO". | AJUSTE DE RELÉ
794172708344357,3823726852 | 2021 | ETO-TELE 00294/2021 | ETO-TELE | 00294/2021 | 7941727083 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-10 09:11 | 2021-06-10 09:11 | 2021-08-09 09:11 | 2021-07-09 18:12 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-06-10 09:11 |  | 083 | LD01059122 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, PROJETO "AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROTEÇÃO". | AJUSTE DE RELÉ
790957709244357,3823726852 | 2021 | ETO-TELE 00296/2021 | ETO-TELE | 00296/2021 | 7909577092 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-10 09:11 | 2021-06-10 09:11 | 2021-08-09 09:11 | 2021-08-20 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-06-10 09:11 |  | 092 | LD01059122 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, PROJETO "AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROTEÇÃO". | AJUSTE DE RELÉ
792392712244357,3823726852 | 2021 | ETO-TELE 00284/2021 | ETO-TELE | 00284/2021 | 7923927122 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-10 09:11 | 2021-06-10 09:11 | 2021-08-09 09:11 | 2021-08-20 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-06-10 09:11 |  | 122 | LD01059122 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, PROJETO "AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROTEÇÃO". | AJUSTE DE RELÉ
792731912244357,3823726852 | 2021 | ETO-TELE 00285/2021 | ETO-TELE | 00285/2021 | 7927319122 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-10 09:11 | 2021-06-10 09:11 | 2021-08-09 09:11 | 2021-08-20 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-06-10 09:11 |  | 122 | LD01059122 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, PROJETO "AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROTEÇÃO". | AJUSTE DE RELÉ
790057808344357,3823726852 | 2021 | ETO-TELE 00286/2021 | ETO-TELE | 00286/2021 | 7900578083 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-10 09:11 | 2021-06-10 09:11 | 2021-08-09 09:11 | 2021-06-29 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-06-10 09:11 |  | 083 | LD01059122 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, PROJETO "AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROTEÇÃO". AJUSTE ALTERADO E BASE ENVIADA PARA PROTEÇÃO | AJUSTE DE RELÉ
790006109244357,3823726852 | 2021 | ETO-TELE 00287/2021 | ETO-TELE | 00287/2021 | 7900061092 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-10 09:11 | 2021-06-10 09:11 | 2021-08-09 09:11 | 2021-08-20 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-06-10 09:11 |  | 092 | LD01059122 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, PROJETO "AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROTEÇÃO". | AJUSTE DE RELÉ
792667208344357,3823726852 | 2021 | ETO-TELE 00289/2021 | ETO-TELE | 00289/2021 | 7926672083 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-10 09:11 | 2021-06-10 09:11 | 2021-08-09 09:11 | 2021-06-29 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-06-10 09:11 |  | 083 | LD01059122 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, PROJETO "AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROTEÇÃO". AJUSTE ALTERADO E BASE ENVIADA PARA PROTEÇÃO | AJUSTE DE RELÉ
793042607044357,3823726852 | 2021 | ETO-TELE 00290/2021 | ETO-TELE | 00290/2021 | 7930426070 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-10 09:11 | 2021-06-10 09:11 | 2021-08-09 09:11 | 2021-08-20 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-06-10 09:11 |  | 070 | LD01059122 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, PROJETO "AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROTEÇÃO". | AJUSTE DE RELÉ
793292407044357,3823726852 | 2021 | ETO-TELE 00291/2021 | ETO-TELE | 00291/2021 | 7932924070 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-10 09:11 | 2021-06-10 09:11 | 2021-08-09 09:11 | 2021-08-20 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-06-10 09:11 |  | 070 | LD01059122 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, PROJETO "AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROTEÇÃO". | AJUSTE DE RELÉ
790054308344357,3823726852 | 2021 | ETO-TELE 00292/2021 | ETO-TELE | 00292/2021 | 7900543083 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-10 09:11 | 2021-06-10 09:11 | 2021-08-09 09:11 | 2021-07-09 18:09 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-06-10 09:11 |  | 083 | LD01059122 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, PROJETO "AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROTEÇÃO". | AJUSTE DE RELÉ
790044808344357,3823726852 | 2021 | ETO-TELE 00293/2021 | ETO-TELE | 00293/2021 | 7900448083 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-10 09:11 | 2021-06-10 09:11 | 2021-08-09 09:11 | 2021-07-09 18:06 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-06-10 09:11 |  | 083 | LD01059122 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, PROJETO "AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROTEÇÃO". | AJUSTE DE RELÉ
790753609244357,3944212963 | 2021 | ETO-TELE 00297/2021 | ETO-TELE | 00297/2021 | 7907536092 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-10 09:28 | 2021-06-10 09:28 | 2021-08-09 09:28 | 2021-08-20 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-06-10 09:28 |  | 092 | LD01059122 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE AJUSTES" | AJUSTE DE RELÉ
790000208844360,1350925926 | 2021 | ETO-TELE 00299/2021 | ETO-TELE | 00299/2021 | 7900002088 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-13 03:15 | 2021-06-13 03:15 | 2021-06-16 03:15 | 2021-07-15 17:32 | EMERGENCIAL | LEOVANE FERREIRA SALES | SS ATENDIDA | 2021-06-13 03:15 |  | 088 | AL01077088 | NOTA PARA VERIFICAR FALHA PROTEÇÃO RL 7900002088 SAIDA RDU SITIO NOVO, RL NÃO ATUOU COM OCORRENCIA DE CABO ROMPIDO (INTRELASSADOS AS FASES NA 13.8KV), PROVOCANDO ATUAÇÃO ELO CH 406 ØABC OBS. RL NÃO TEM BATERIA. EM FALTA "CA" FICA SEM PROTEÇÃO! | ANOMALIA EM RELIGADOR
584027402144360,4386111111 | 2021 | ETO-TELE 00300/2021 | ETO-TELE | 00300/2021 | 5840274021 | 58 | REGULADOR | 2021-06-13 10:32 | 2021-06-13 10:32 | 2021-06-16 10:32 | 2021-07-20 17:30 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2021-06-13 10:32 |  | 021 | LD01010021 | FAVOR VERIFICAR REGULADOR 5840274021 PERDEU REFERENCIA DE TERRA OS TAPS ESTAVA EM -16 OS TRES TAPS. FOI ZERADO OS TAPES, E DESLIGADO O RELE. OBS; FAVOR VERIFICAR A LOCALIZAÇÃO DO REGULADOR 5840274021 TELEFONE NÃO FUNCIONA NO LOCAL E O RADIO EQUIPE PRECISA DESLOCAR PROCURANDO PONTO ONDE FUNCIONA. | ANOMALIA EM REGULADORES
792953301044361,6304282407 | 2021 | ETO-SCADA 00155/2021 | ETO-SCADA | 00155/2021 | 7929533010 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-14 15:08 | 2021-06-14 15:08 | 2021-08-13 15:08 | 2021-06-30 17:30 | ALTA | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-06-14 15:08 |  | 010 | LD03059122 | Favor Atualizar Desenho SE Lageado, inserção do RL 7929533010. conforme desenhor anexo, contemplando as chaves de entrada, saída e Baypass do RL. CH de entrada : 9000573010 CH de Saída : 9029533010 CH de Baypass : 8029533010 | SS SCADA
790000208844361,7106134259 | 2021 | ETO-PROT 00076/2021 | ETO-PROT | 00076/2021 | 7900002088 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-14 17:03 | 2021-06-14 17:03 | 2021-08-13 17:03 | 2022-01-04 11:12 | ALTA | LEONARDO CAMPOS LEITE | SS ATENDIDA | 2021-06-14 17:03 |  | 088 | AL01077088 | NOTA PARA VERIFICAR FALHA PROTEÇÃO RL 7900002088 SAIDA RDU SITIO NOVO, RL NÃO ATUOU COM OCORRENCIA DE CABO ROMPIDO E ENTRELAÇADOS NAS FASES NA 13.8KV, PROVOCANDO ATUAÇÃO ELO CH 406 ØABC. PARECER DA PROTEÇÃO: FOI INSTALADO DJ 404 NA ALTA TENSÃO NO LUGAR DA CHAVE 406, MELHORANDO A SELETIVIDADE DA PROTEÇÃO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANÁLISE PROTEÇÃO
783811307344363,3030555556 | 2021 | ETO-TELE 00302/2021 | ETO-TELE | 00302/2021 | 7838113073 | 78 | RELIGADOR | 2021-06-16 07:16 | 2021-06-16 07:16 | 2021-08-15 07:16 | 2021-07-16 17:30 | ALTA | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2021-06-16 07:16 |  | 073 | LD06047073 | Segue religador 7838113073 sem comunicação, foi realizado um primeiro ataque no mesmo e não voltou a comunicação. | FALHA AUTOMAÇÃO
582665712244365,475775463 | 2021 | ETO-TELE 00303/2021 | ETO-TELE | 00303/2021 | 5826657122 | 58 | REGULADOR | 2021-06-18 11:25 | 2021-06-18 11:25 | 2021-06-21 11:25 | 2021-07-12 17:28 | EMERGENCIAL | 1 | SS ATENDIDA | 2021-06-18 11:25 |  | 122 | LD03059122 | Favor verificar regulador de tensão 5826657122 esta travando com miuta frequencia,ocasionando reclamação de tensão Alta. | AJUSTE DE RELÉ
792127815744365,4848726852 | 2021 | ETO-PROT 00077/2021 | ETO-PROT | 00077/2021 | 7921278157 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-18 11:38 | 2021-08-09 09:48 | 2021-10-08 09:48 |  | ALTA | KEYTON ALVES DE OLIVEIRA | SS REPASSADA | 2021-08-09 09:48 | ETO-TELE 00421/2021 | 157 | LD03010004 | SOLICITO AJUSTE NO RELIGADOR 7921278157 QUE FOI REMANEJADO PRA FORA DE PROPRIEDADE PARTICULAR EM ARAGUANÃ. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO NO RELIGADOR 7921278157 , OS AJUSTES ESTÃO DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | ANÁLISE PROTEÇÃO
792127815744365,4848726852 | 2021 | ETO-TELE 00421/2021 | ETO-TELE | 00421/2021 | 7921278157 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-18 11:38 | 2021-08-09 09:48 | 2021-10-08 09:48 | 2021-09-24 11:30 | ALTA | KEYTON ALVES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2021-08-09 09:48 |  | 157 | LD03010004 | SOLICITO AJUSTE NO RELIGADOR 7921278157 QUE FOI REMANEJADO PRA FORA DE PROPRIEDADE PARTICULAR EM ARAGUANÃ. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO NO RELIGADOR 7921278157 , OS AJUSTES ESTÃO DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | COMISSIONAMENTO
792875701944366,8231597222 | 2021 | ETO-TELE 00304/2021 | ETO-TELE | 00304/2021 | 7928757019 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-19 19:45 | 2021-06-19 19:45 | 2021-06-22 19:45 | 2021-06-22 16:37 | EMERGENCIAL | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2021-06-19 19:45 |  | 019 | LD01105019 | SENHORES, FAVOR ENVIAR EQUIPE PARA REGULARIZAR SITUAÇÃO DO RELIGADOR 7928757019 PA.CANA BRAVA RDR DE FILADELFIA INTERLIGAÇÃO COM BABAÇULANDIA. TRAFO DE ALIMENTAÇÃO DO RELIGADOR ESTA LIGADO DO LADO DA CARGA E ESTA SEM BATERIA TAMBEM, QUANDO RELIGADOR DESARMA PERDE AUTOMAÇÃO. | FALHA AUTOMAÇÃO
792392505944369,3203125 | 2021 | ETO-TELE 00307/2021 | ETO-TELE | 00307/2021 | 7923925059 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-22 07:41 | 2021-06-22 07:41 | 2021-08-21 07:41 | 2021-08-20 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-06-22 07:41 |  | 059 | LD02059122 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. PROJETO "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES" | AJUSTE DE RELÉ
792427105944369,3203125 | 2021 | ETO-TELE 00308/2021 | ETO-TELE | 00308/2021 | 7924271059 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-22 07:41 | 2021-06-22 07:41 | 2021-08-21 07:41 | 2024-09-04 09:18 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-06-22 07:41 |  | 059 | LD01100001 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. PROJETO "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES" | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793168910044369,3203125 | 2021 | ETO-TELE 00309/2021 | ETO-TELE | 00309/2021 | 7931689100 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-22 07:41 | 2021-06-22 07:41 | 2021-08-21 07:41 | 2021-08-20 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-06-22 07:41 |  | 100 | LD02059122 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. PROJETO "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES" | AJUSTE DE RELÉ
790033915144369,3203125 | 2021 | ETO-TELE 00310/2021 | ETO-TELE | 00310/2021 | 7900339151 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-22 07:41 | 2021-06-22 07:41 | 2021-08-21 07:41 | 2021-07-08 17:39 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-06-22 07:41 |  | 151 | LD02059122 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. PROJETO "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES" | AJUSTE DE RELÉ
790041405944369,3203125 | 2021 | ETO-TELE 00311/2021 | ETO-TELE | 00311/2021 | 7900414059 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-22 07:41 | 2021-06-22 07:41 | 2021-08-21 07:41 | 2021-08-20 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-06-22 07:41 |  | 059 | LD02059122 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. PROJETO "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES" | AJUSTE DE RELÉ
792558005944369,3203125 | 2021 | ETO-TELE 00312/2021 | ETO-TELE | 00312/2021 | 7925580059 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-22 07:41 | 2021-06-22 07:41 | 2021-08-21 07:41 | 2021-08-20 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-06-22 07:41 |  | 059 | LD02059122 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. PROJETO "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES" | AJUSTE DE RELÉ
794257205944369,3203125 | 2021 | ETO-TELE 00313/2021 | ETO-TELE | 00313/2021 | 7942572059 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-22 07:41 | 2021-06-22 07:41 | 2021-08-21 07:41 | 2021-08-20 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-06-22 07:41 |  | 059 | LD02059122 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. PROJETO "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES" | AJUSTE DE RELÉ
792899915144369,3203125 | 2021 | ETO-TELE 00314/2021 | ETO-TELE | 00314/2021 | 7928999151 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-22 07:41 | 2021-06-22 07:41 | 2021-08-21 07:41 | 2021-07-08 18:03 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-06-22 07:41 |  | 151 | LD02059122 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. PROJETO "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES" | AJUSTE DE RELÉ
792556905944369,3203125 | 2021 | ETO-TELE 00315/2021 | ETO-TELE | 00315/2021 | 7925569059 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-22 07:41 | 2021-06-22 07:41 | 2021-08-21 07:41 | 2021-08-20 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-06-22 07:41 |  | 059 | LD02059122 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. PROJETO "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES" | AJUSTE DE RELÉ
790010715144369,3203125 | 2021 | ETO-TELE 00316/2021 | ETO-TELE | 00316/2021 | 7900107151 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-22 07:41 | 2021-06-22 07:41 | 2021-08-21 07:41 | 2021-07-12 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-06-22 07:41 |  | 151 | LD02059122 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. PROJETO "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES" PARECER DMSL ALTERADA A BASE DE AJUSTE E ENVIADA PARA PROTEÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
792766102644369,3203125 | 2021 | ETO-TELE 00317/2021 | ETO-TELE | 00317/2021 | 7927661026 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-22 07:41 | 2021-06-22 07:41 | 2021-08-21 07:41 | 2021-08-20 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-06-22 07:41 |  | 026 | LD02059122 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. PROJETO "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES" | AJUSTE DE RELÉ
790019815144369,3203125 | 2021 | ETO-TELE 00318/2021 | ETO-TELE | 00318/2021 | 7900198151 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-22 07:41 | 2021-06-22 07:41 | 2021-08-21 07:41 | 2021-08-20 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-06-22 07:41 |  | 151 | LD02059122 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. PROJETO "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES" | AJUSTE DE RELÉ
790019715144369,3203125 | 2021 | ETO-TELE 00319/2021 | ETO-TELE | 00319/2021 | 7900197151 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-22 07:41 | 2021-06-22 07:41 | 2021-08-21 07:41 | 2021-08-20 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-06-22 07:41 |  | 151 | LD02059122 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. PROJETO "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES" | AJUSTE DE RELÉ
790869419644369,3203125 | 2021 | ETO-TELE 00320/2021 | ETO-TELE | 00320/2021 | 7908694196 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-22 07:41 | 2021-06-22 07:41 | 2021-08-21 07:41 | 2021-08-20 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-06-22 07:41 |  | 196 | LD02059122 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. PROJETO "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES" | AJUSTE DE RELÉ
791002719644369,3203125 | 2021 | ETO-TELE 00321/2021 | ETO-TELE | 00321/2021 | 7910027196 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-22 07:41 | 2021-06-22 07:41 | 2021-08-21 07:41 | 2021-09-14 11:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-06-22 07:41 |  | 196 | LD02059122 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. PROJETO "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES" | AJUSTE DE RELÉ
790869302644369,3203125 | 2021 | ETO-TELE 00322/2021 | ETO-TELE | 00322/2021 | 7908693026 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-22 07:41 | 2021-06-22 07:41 | 2021-08-21 07:41 | 2024-01-22 09:32 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-06-22 07:41 |  | 026 | LD03046026 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. PROJETO "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES" | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793558812244369,3203125 | 2021 | ETO-TELE 00323/2021 | ETO-TELE | 00323/2021 | 7935588122 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-22 07:41 | 2021-06-22 07:41 | 2021-08-21 07:41 | 2021-08-20 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-06-22 07:41 |  | 122 | LD03059122 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. PROJETO "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES" | AJUSTE DE RELÉ
790054301044369,3203125 | 2021 | ETO-TELE 00324/2021 | ETO-TELE | 00324/2021 | 7900543010 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-22 07:41 | 2021-06-22 07:41 | 2021-08-21 07:41 | 2021-08-20 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-06-22 07:41 |  | 010 | LD03059122 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. PROJETO "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES" | AJUSTE DE RELÉ
793564600644369,3203125 | 2021 | ETO-TELE 00325/2021 | ETO-TELE | 00325/2021 | 7935646006 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-22 07:41 | 2021-06-22 07:41 | 2021-08-21 07:41 | 2021-08-20 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-06-22 07:41 |  | 006 | LD03059122 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. PROJETO "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES" | AJUSTE DE RELÉ
792033512244369,3203125 | 2021 | ETO-TELE 00305/2021 | ETO-TELE | 00305/2021 | 7920335122 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-22 07:41 | 2021-06-22 07:41 | 2021-08-21 07:41 | 2021-08-20 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-06-22 07:41 |  | 122 | LD02059122 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. PROJETO "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES" | AJUSTE DE RELÉ
793753505944369,3203125 | 2021 | ETO-TELE 00306/2021 | ETO-TELE | 00306/2021 | 7937535059 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-22 07:41 | 2021-06-22 07:41 | 2021-08-21 07:41 | 2021-08-20 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-06-22 07:41 |  | 059 | LD02059122 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. PROJETO "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES" | AJUSTE DE RELÉ
792875701944369,4179976852 | 2021 | ETO-TELE 00326/2021 | ETO-TELE | 00326/2021 | 7928757019 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-22 10:02 | 2021-06-22 10:02 | 2021-06-25 10:02 | 2021-06-29 17:30 | EMERGENCIAL | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | SS ATENDIDA | 2021-06-22 10:02 |  | 019 | LD01105019 | bom dia por favor deslocar uma equipe no religador 7928757019 urgente foi infomado pela equipe 019op01 que a bateria da caixa do religador foi furtado em campo por favor muda o trafo auxiliar do religado a montante do religador Serviço executado: Inserido cadeado conforme solicitado na cx do controle. Equipamento ficou em operação: SIM Pendência: NÃO Bateria(s) substituída(s) NÃO | ANOMALIA EM RELIGADOR
792102104844370,642025463 | 2021 | ETO-PROT 00078/2021 | ETO-PROT | 00078/2021 | 7921021048 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-23 15:25 | 2021-06-23 15:25 | 2021-08-22 15:25 | 2021-09-03 14:12 | ALTA | CHARLES FRANCH FREITAS LIMA | SS ATENDIDA | 2021-06-23 15:25 |  | 048 | LD03050008 | solicito novo ajuste de proteção devido a mundaça de rele para form6 e mundaça de local. Parecer da Proteção: Alterado ajuste para FORM 6C COOPER. Eng° Irlley Castelo Branco | ANOMALIA EM RELIGADOR
792102104844370,6464699074 | 2021 | ETO-SCADA 00157/2021 | ETO-SCADA | 00157/2021 | 7921021048 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-23 15:31 | 2021-06-23 15:31 | 2021-08-22 15:31 | 2021-06-30 17:30 | ALTA | CHARLES FRANCH FREITAS LIMA | SS ATENDIDA | 2021-06-23 15:31 |  | 048 | LD03050008 | Soliciatmos alteração do local do RL 7921021048 na SS FORTALEZA DO TABOCAO, alteraçao da base do rele Noja para Form6 | SS SCADA
794329100444370,6512384259 | 2021 | ETO-TELE 00327/2021 | ETO-TELE | 00327/2021 | 7943291004 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-23 15:38 | 2021-06-23 15:38 | 2021-08-22 15:38 | 2021-07-26 17:30 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2021-06-23 15:38 |  | 004 | AL02010004 | Favor realizar o comissionamento do RL 7943291004, os ajustes estão disponiveis no APP da proteção. | COMISSIONAMENTO
790048502544371,1720138889 | 2021 | ETO-TELE 00328/2021 | ETO-TELE | 00328/2021 | 7900485025 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-24 04:08 | 2021-06-24 04:08 | 2021-06-27 04:08 | 2021-06-25 16:00 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-06-24 04:08 |  | 025 | LD02010153 | Bom dia ! Segue nota para verificar falha na comunicação no RL: 7900485025 - Arapoema . OBS: equipamento não esta ligando Display . favor agilizar devido equipamento ser opção de transferência de cargas na LD , ficou 3487 clientes penalizado 1,10 h por sua falha . conforme registro na intervenção N: 20211330673232 . | FALHA AUTOMAÇÃO
793418004544372,1304976852 | 2021 | ETO-TELE 00331/2021 | ETO-TELE | 00331/2021 | 7934180045 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-25 03:08 | 2021-06-25 03:08 | 2021-06-28 03:08 | 2021-07-14 17:34 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-06-25 03:08 |  | 045 | AL01014045 | Segue nota para verificar falha na comunicação nos RL: 7934168045 , 7934170045 , 7934180045 - RDU- Augustinópolis . equipamentos estão com intermitência em sua comunicação , e demorando a resposta após comando cerca de 2 a 5 minutos . OBS: 1888 clientes ficaram penalizado por cerca de 30 minutos pela falta de comunicação em ambos , conforme intervenção N: 20211332830035 . PARECER DMSL | FALHA AUTOMAÇÃO
793417004544372,1304976852 | 2021 | ETO-TELE 00330/2021 | ETO-TELE | 00330/2021 | 7934170045 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-25 03:08 | 2021-06-25 03:08 | 2021-06-28 03:08 | 2021-07-14 17:30 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-06-25 03:08 |  | 045 | AL02014045 | Segue nota para verificar falha na comunicação nos RL: 7934168045 , 7934170045 , 7934180045 - RDU- Augustinópolis . equipamentos estão com intermitência em sua comunicação , e demorando a resposta após comando cerca de 2 a 5 minutos . OBS: 1888 clientes ficaram penalizado por cerca de 30 minutos pela falta de comunicação em ambos , conforme intervenção N: 20211332830035 . PARECER DMSL Serviço executado: Feito a troca da comunicação de rádio GE para 4RF. Feito testes de comandos com SCADA e COS. | FALHA AUTOMAÇÃO
793416804544372,1304976852 | 2021 | ETO-TELE 00329/2021 | ETO-TELE | 00329/2021 | 7934168045 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-25 03:08 | 2021-06-25 03:08 | 2021-06-28 03:08 | 2021-07-14 17:27 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-06-25 03:08 |  | 045 | AL02014045 | Segue nota para verificar falha na comunicação nos RL: 7934168045 , 7934170045 , 7934180045 - RDU- Augustinópolis . equipamentos estão com intermitência em sua comunicação , e demorando a resposta após comando cerca de 2 a 5 minutos . OBS: 1888 clientes ficaram penalizado por cerca de 30 minutos pela falta de comunicação em ambos , conforme intervenção N: 20211332830035 . PARECER DMSL Data: 14/07/2021 Serviço executado: Feito a troca da comunicação de rádio GE para 4RF. Feito testes de comandos com SCADA e COS. Equipamento ok. Equipamento ficou em operação: SIM Pendência: NÃO Bateria(s) substituída(s) NÃO | FALHA AUTOMAÇÃO
792485000444372,1421180556 | 2021 | ETO-TELE 00332/2021 | ETO-TELE | 00332/2021 | 7924850004 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-25 03:25 | 2021-06-25 03:25 | 2021-06-28 03:25 | 2021-06-29 17:30 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-06-25 03:25 |  | 004 | LD01054060 | Segue nota para verificar falha no fechamento RL: 7924850004 - Rural - Araguaína . OBS: equipamento estava aparentemente com automação normal , porem não fechou após comando . conforme intervenção N: 20211330486516 . Inserido cadeado conforme solicitado na cx do controle. Equipamento ficou em operação: SIM Pendência: NÃO Bateria(s) substituída(s) NÃO | FALHA AUTOMAÇÃO
794329100444372,422974537 | 2021 | ETO-SCADA 00158/2021 | ETO-SCADA | 00158/2021 | 7943291004 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-25 10:09 | 2021-06-25 10:09 | 2021-08-24 10:09 | 2021-06-30 17:30 | ALTA | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-06-25 10:09 |  | 004 | AL02010004 | Favor remover RL 7923671004 da SS RDU Araguaína I e cadastrar RL 7943291004. Devido mudança de local - conforme croqui anexo | SS SCADA
792824403244372,4402546296 | 2021 | ETO-PROT 00079/2021 | ETO-PROT | 00079/2021 | 7928244032 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-25 10:34 | 2021-07-06 09:59 | 2021-09-04 09:59 |  | ALTA | JESSICA NOGUEIRA DA SILVA CARD | SS REPASSADA | 2021-07-06 09:59 | ETO-TELE 00355/2021 | 032 | LD01003036 | Gentileza realizar o Comissionamento SS: ETO-RD-GU 638/2021 OS: ETO-RD-GU 2796/2021 OBRA 0412100492. Ajustes já realizados, favor implementar. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792824403244372,4402546296 | 2021 | ETO-TELE 00355/2021 | ETO-TELE | 00355/2021 | 7928244032 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-25 10:34 | 2021-07-06 09:59 | 2021-09-04 09:59 | 2022-12-16 11:11 | ALTA | JESSICA NOGUEIRA DA SILVA CARD | SS ATENDIDA | 2021-07-06 09:59 |  | 032 | LD01003036 | Gentileza realizar o Comissionamento SS: ETO-RD-GU 638/2021 OS: ETO-RD-GU 2796/2021 OBRA 0412100492. Ajustes já realizados, favor implementar. | ANOMALIA EM RELIGADOR
584026010744373,7335300926 | 2021 | ETO-TELE 00333/2021 | ETO-TELE | 00333/2021 | 5840260107 | 58 | REGULADOR | 2021-06-26 17:36 | 2021-06-26 17:36 | 2021-06-29 17:36 | 2021-07-29 17:30 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2021-06-26 17:36 |  | 107 | LD02036052 | REGULADOR DE TENSÃO 5840260107 COM O TAP 3 TRAVADO E INDICANDO FALHA. PROVIDENCIAR A MANUTENÇÃO DO MESMO. FICOU BY PASSADO. | ANOMALIA EM REGULADORES
790000109644374,6185648148 | 2021 | ETO-PROT 00080/2021 | ETO-PROT | 00080/2021 | 7900001096 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-27 14:51 | 2021-06-27 14:51 | 2021-06-30 14:51 | 2021-08-12 14:29 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2021-06-27 14:51 |  | 096 | LD03046026 | Nota para verificação de ajustes do RL-[7900001096] em relação aos equipamentos a montante, houve defeito a jusante do RL conforme int.: 20211334191283, contudo equipamento não abriu sensibilizando a retaguarda. Parecer da proteção. Revisado e implantado ajuste no RL. | ANÁLISE PROTEÇÃO
790025909644374,6197685185 | 2021 | ETO-PROT 00081/2021 | ETO-PROT | 00081/2021 | 7900259096 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-27 14:52 | 2021-06-27 14:52 | 2021-06-30 14:52 | 2021-10-07 08:05 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2021-06-27 14:52 |  | 096 | LD03046026 | Nota para verificação de [7900259096], equipamento cadastrado no SCADA como Chave com sinalização de ICC, contudo no evento int.: 20211334191283, houve passagem de ICC e o mesmo não sinalizou. PARECER DA PROTEÇÃO AJUSTE REVISADO DIA 26 DE JULHO DE 2021, E IMPLANTADO DIA 17 DE AGOSTO DE 2021. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANÁLISE PROTEÇÃO
790025909644374,6205671296 | 2021 | ETO-TELE 00335/2021 | ETO-TELE | 00335/2021 | 7900259096 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-27 14:54 | 2021-06-27 14:54 | 2021-07-04 14:54 | 2021-08-11 17:30 | URGENTE | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2021-06-27 14:54 |  | 096 | LD03046026 | Nota para verificação de intermitências dos RL- 7900001096; 7900259096; 7908300096. | FALHA AUTOMAÇÃO
790830009644374,6205671296 | 2021 | ETO-TELE 00336/2021 | ETO-TELE | 00336/2021 | 7908300096 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-27 14:54 | 2021-06-27 14:54 | 2021-07-04 14:54 | 2021-08-10 17:30 | URGENTE | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2021-06-27 14:54 |  | 096 | LD03046026 | Nota para verificação de intermitências dos RL- 7900001096; 7900259096; 7908300096. | FALHA AUTOMAÇÃO
790000109644374,6205671296 | 2021 | ETO-TELE 00334/2021 | ETO-TELE | 00334/2021 | 7900001096 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-27 14:54 | 2021-06-27 14:54 | 2021-07-04 14:54 | 2021-08-11 17:50 | URGENTE | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2021-06-27 14:54 |  | 096 | LD03046026 | Nota para verificação de intermitências dos RL- 7900001096; 7900259096; 7908300096. | FALHA AUTOMAÇÃO
793586500444374,6617708333 | 2021 | ETO-SCADA 00159/2021 | ETO-SCADA | 00159/2021 | 7935865004 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-27 15:53 | 2021-06-27 15:53 | 2021-08-26 15:53 | 2021-06-30 17:30 | ALTA | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2021-06-27 15:53 |  | 004 | AL01103004 | Favor corrigir posição dos religadores 7940228004 e 7935865004 no SCADA. | SS SCADA
584354410744376,5662268518 | 2021 | ETO-PROT 00082/2021 | ETO-PROT | 00082/2021 | 5843544107 | 58 | REGULADOR | 2021-06-29 13:35 | 2021-06-29 13:54 | 2021-08-28 13:54 |  | ALTA | JESSICA NOGUEIRA DA SILVA CARD | SS REPASSADA | 2021-06-29 13:54 | ETO-TELE 00337/2021 | 107 | LD02036052 | Gentileza realizar o comissionamento do regulador 5843544107, Obra 0402000232 PARACER DA PROTEÇÃO: Favor realizar o comissionamento do RT 5843544107, os ajustes estão disponiveis no APP da proteção. | ANOMALIA EM REGULADORES
584354410744376,5662268518 | 2021 | ETO-TELE 00337/2021 | ETO-TELE | 00337/2021 | 5843544107 | 58 | REGULADOR | 2021-06-29 13:35 | 2021-06-29 13:54 | 2021-08-28 13:54 | 2021-12-15 17:30 | ALTA | JESSICA NOGUEIRA DA SILVA CARD | SS ATENDIDA | 2021-06-29 13:54 |  | 107 | LD02036052 | Gentileza realizar o comissionamento do regulador 5843544107, Obra 0402000232 PARACER DA PROTEÇÃO: Favor realizar o comissionamento do RT 5843544107, os ajustes estão disponiveis no APP da proteção. | ANOMALIA EM REGULADORES
583603303744377,3379166667 | 2021 | ETO-SCADA 00160/2021 | ETO-SCADA | 00160/2021 | 5836033037 | 58 | REGULADOR | 2021-06-30 08:07 | 2021-06-30 08:07 | 2021-07-03 08:07 | 2021-06-30 17:30 | EMERGENCIAL | JESSICA FELICIANO BRINGEL | SS ATENDIDA | 2021-06-30 08:07 |  | 037 | LD03040003 | CRIAR DRIVE NO SCADA | SS SCADA
792571902344377,3923032407 | 2021 | ETO-TELE 00341/2021 | ETO-TELE | 00341/2021 | 7925719023 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-30 09:25 | 2021-06-30 09:25 | 2021-08-29 09:25 | 2021-11-04 14:58 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-06-30 09:25 |  | 023 | AL02020023 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO DEVIDO ENTRADA DE COLINAS LYON REDE BASICA | AJUSTE DE RELÉ
792572902344377,3923032407 | 2021 | ETO-TELE 00340/2021 | ETO-TELE | 00340/2021 | 7925729023 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-30 09:25 | 2021-06-30 09:25 | 2021-08-29 09:25 | 2021-11-04 14:55 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-06-30 09:25 |  | 023 | AL01020023 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO DEVIDO ENTRADA DE COLINAS LYON REDE BASICA | AJUSTE DE RELÉ
792936002344377,3923032407 | 2021 | ETO-TELE 00339/2021 | ETO-TELE | 00339/2021 | 7929360023 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-30 09:25 | 2021-06-30 09:25 | 2021-08-29 09:25 | 2021-11-23 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-06-30 09:25 |  | 023 | AL01020023 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO DEVIDO ENTRADA DE COLINAS LYON REDE BASICA | AJUSTE DE RELÉ
792903302344377,3923032407 | 2021 | ETO-TELE 00338/2021 | ETO-TELE | 00338/2021 | 7929033023 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-30 09:25 | 2021-06-30 09:25 | 2021-08-29 09:25 | 2021-11-23 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-06-30 09:25 |  | 023 | AL01020023 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO DEVIDO ENTRADA DE COLINAS LYON REDE BASICA | AJUSTE DE RELÉ
792572202344377,3923032407 | 2021 | ETO-TELE 00342/2021 | ETO-TELE | 00342/2021 | 7925722023 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-30 09:25 | 2021-06-30 09:25 | 2021-08-29 09:25 | 2021-11-04 14:56 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-06-30 09:25 |  | 023 | AL02020023 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO DEVIDO ENTRADA DE COLINAS LYON REDE BASICA | AJUSTE DE RELÉ
790841802344377,3923032407 | 2021 | ETO-TELE 00348/2021 | ETO-TELE | 00348/2021 | 7908418023 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-30 09:25 | 2021-06-30 09:25 | 2021-08-29 09:25 | 2021-11-24 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-06-30 09:25 |  | 023 | AL06020023 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO DEVIDO ENTRADA DE COLINAS LYON REDE BASICA | AJUSTE DE RELÉ
793027302344377,3923032407 | 2021 | ETO-TELE 00343/2021 | ETO-TELE | 00343/2021 | 7930273023 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-30 09:25 | 2021-06-30 09:25 | 2021-08-29 09:25 | 2021-11-24 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-06-30 09:25 |  | 023 | AL06020023 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO DEVIDO ENTRADA DE COLINAS LYON REDE BASICA | AJUSTE DE RELÉ
794331402344377,3923032407 | 2021 | ETO-TELE 00344/2021 | ETO-TELE | 00344/2021 | 7943314023 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-30 09:25 | 2021-06-30 09:25 | 2021-08-29 09:25 | 2021-11-03 14:53 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-06-30 09:25 |  | 023 | AL05020023 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO DEVIDO ENTRADA DE COLINAS LYON REDE BASICA | AJUSTE DE RELÉ
793190406344377,3923032407 | 2021 | ETO-TELE 00345/2021 | ETO-TELE | 00345/2021 | 7931904063 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-30 09:25 | 2021-06-30 09:25 | 2021-08-29 09:25 | 2021-11-03 14:51 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-06-30 09:25 |  | 063 | AL05020023 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO DEVIDO ENTRADA DE COLINAS LYON REDE BASICA | AJUSTE DE RELÉ
791334106344377,3923032407 | 2021 | ETO-TELE 00346/2021 | ETO-TELE | 00346/2021 | 7913341063 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-30 09:25 | 2021-06-30 09:25 | 2021-08-29 09:25 | 2021-11-24 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-06-30 09:25 |  | 063 | AL05020023 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO DEVIDO ENTRADA DE COLINAS LYON REDE BASICA | AJUSTE DE RELÉ
793122102344377,3923032407 | 2021 | ETO-TELE 00347/2021 | ETO-TELE | 00347/2021 | 7931221023 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-30 09:25 | 2021-06-30 09:25 | 2021-08-29 09:25 | 2021-11-23 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-06-30 09:25 |  | 023 | AL06020023 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO DEVIDO ENTRADA DE COLINAS LYON REDE BASICA | AJUSTE DE RELÉ
790119501444377,4258564815 | 2021 | ETO-TELE 00349/2021 | ETO-TELE | 00349/2021 | 7901195014 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-30 10:13 | 2021-06-30 10:13 | 2021-07-03 10:13 | 2021-07-06 16:11 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2021-06-30 10:13 |  | 014 | LD01062013 | bom dia! segue ss para as devidas tratativas religador 7901195014 sem automação RDR piun, impossibilitando manobra remota foi feito primeiro ataque porem sem sucesso, o mesmo e de suma importância para manobra na LD Marianópolis / Chapada de Areia | FALHA AUTOMAÇÃO
792102104844377,446099537 | 2021 | ETO-RD-GR 00951/2021 | ETO-RD-GR | 00951/2021 | 7921021048 | 79 | RELIGADOR | 2021-06-30 10:42 | 2021-06-30 10:42 | 2021-08-29 10:42 | 2021-06-30 13:39 | ALTA | PEDRO HENRIQUE ROCHA DE SOUZA | SS ATENDIDA | 2021-06-30 10:42 |  | 048 | LD03050008 | ATERRAR CONTROLE E TANQUE DO RELIGADOR 7921021048 TABOCÃO! | AVISO DE ANOMALIA
791046305244378,3959837963 | 2021 | ETO-PROT 00083/2021 | ETO-PROT | 00083/2021 | 7910463052 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-01 09:30 | 2021-07-05 10:26 | 2021-07-08 10:26 |  | EMERGENCIAL | TIAGO BEZERRA DE SOUZA | SS REPASSADA | 2021-07-05 10:26 | ETO-TELE 00354/2021 | 052 | LD02036052 | Gentileza realizar comissionamento do RL 7910463052 o mesmo foi remanejado da LD03036052 para LD02036052 | ANÁLISE PROTEÇÃO
791046305244378,3959837963 | 2021 | ETO-TELE 00354/2021 | ETO-TELE | 00354/2021 | 7910463052 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-01 09:30 | 2021-07-05 10:26 | 2021-07-08 10:26 | 2021-07-27 17:30 | EMERGENCIAL | TIAGO BEZERRA DE SOUZA | SS ATENDIDA | 2021-07-05 10:26 |  | 052 | LD02036052 | Gentileza realizar comissionamento do RL 7910463052 o mesmo foi remanejado da LD03036052 para LD02036052 | COMISSIONAMENTO
790010715144379,5236921296 | 2021 | ETO-TELE 00351/2021 | ETO-TELE | 00351/2021 | 7900107151 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-02 12:34 | 2021-07-02 12:34 | 2021-07-05 12:34 | 2021-07-15 17:30 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2021-07-02 12:34 |  | 151 | LD02059122 | Bom dia senhores, Segue nota para verificar RL-7900107151 na ocorrência INT-20211344572169. Religado desarmou no primeiro momento sinalizou R50 TRIP instantâneo de fase B, após teste não sinalizou nenhuma proteção com isso direcionamos equipe para religado feito teste vazio não aceito sinalizado defeito no RL equipamento ficou bay-passado em campo para verificação. PARECER DMSL Data: 16/07/2021 Serviço executado: "Projeto Ampliação dos Grupos de Proteção." Mudança dos ajustes de Proteção do Relé. Ativado configuração de Perfil de Carga: * Tensão * Correntes * Potência RLG estava by-passado e foi feito testes de comandos (abertura e fechamento) Via Supervisório SCADA com sucesso. Operador Leovane - COI Equipamento ficou em operação: Sim Pendência: Não Bateria(s) substituída(s): Não | ANOMALIA EM RELIGADOR
580043811644379,6218865741 | 2021 | ETO-TELE 00352/2021 | ETO-TELE | 00352/2021 | 5800438116 | 58 | REGULADOR | 2021-07-02 14:56 | 2021-07-02 14:56 | 2021-07-05 14:56 | 2021-12-03 17:30 | EMERGENCIAL | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2021-07-02 14:56 |  | 116 | LD04002091 | REGULADOR 5800438116 NÃO ESTÁ COMUTANDO NO AUTOMATICO , O MESMO ESTÁ EM OPERAÇÃO MANUAL , FAVOR DIRECIONAR EQUIPE PARA DEVIDAS TRATATIVAS. EM OPERAÇÃO MODO MANUAL FIXO , FICOU R1-M tap +5 R2-M tap +5 R3-M tap +7 | ANOMALIA - COMANDO
792607708444382,4705208333 | 2021 | ETO-SCADA 00163/2021 | ETO-SCADA | 00163/2021 | 7926077084 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-05 11:18 | 2021-07-05 11:18 | 2021-07-08 11:18 | 2021-07-07 17:30 | EMERGENCIAL | JESSICA FELICIANO BRINGEL | SS ATENDIDA | 2021-07-05 11:18 |  | 084 | LD04062013 | SEGUE NOTA PARA APOIAR O COMISSIONAMENTO DO RELIGADOR 7926077084 SLAVE 33 | SS SCADA
792427112244382,7307175926 | 2021 | ETO-SCADA 00180/2021 | ETO-SCADA | 00180/2021 | 7924271122 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-05 17:32 | 2021-07-05 17:32 | 2021-09-03 17:32 | 2021-07-07 17:30 | ALTA | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2021-07-05 17:32 |  | 122 | LD02059122 | Favor atualizar SS Cangas, SS Divinopolis e SS Barreira conforme desenhos enviados via Teams. | SS SCADA
792120501444382,7921412037 | 2021 | ETO-SCADA 00166/2021 | ETO-SCADA | 00166/2021 | 7921205014 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-05 19:01 | 2021-07-05 19:01 | 2021-07-08 19:01 | 2021-07-07 17:30 | EMERGENCIAL | JESSICA FELICIANO BRINGEL | SS ATENDIDA | 2021-07-05 19:01 |  | 014 | LD02047073 | Testar religador que está sem automação com equipe de campo. | SS SCADA
790023605444382,7964930556 | 2021 | ETO-SCADA 00164/2021 | ETO-SCADA | 00164/2021 | 7900236054 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-05 19:07 | 2021-07-05 19:07 | 2021-07-08 19:07 | 2021-07-07 17:30 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2021-07-05 19:07 |  | 054 | LD01062013 | Boa noite senhores, Segue nota para inserir sinalização de (AL) alarmes nos RL, s-7900236054, 7900238054 localizados SS_PARAISO. | SS SCADA
790023805444382,7964930556 | 2021 | ETO-SCADA 00165/2021 | ETO-SCADA | 00165/2021 | 7900238054 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-05 19:07 | 2021-07-05 19:07 | 2021-07-08 19:07 | 2021-07-07 17:30 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2021-07-05 19:07 |  | 054 | LD01056046 | Boa noite senhores, Segue nota para inserir sinalização de (AL) alarmes nos RL, s-7900236054, 7900238054 localizados SS_PARAISO. | SS SCADA
790119501444382,7983333333 | 2021 | ETO-SCADA 00167/2021 | ETO-SCADA | 00167/2021 | 7901195014 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-05 19:10 | 2021-07-05 19:10 | 2021-07-08 19:10 | 2021-07-07 17:30 | EMERGENCIAL | JESSICA FELICIANO BRINGEL | SS ATENDIDA | 2021-07-05 19:10 |  | 014 | LD05062013 | Testar religador sem automação com equipe de campo. | SS SCADA
793633201344382,8010763889 | 2021 | ETO-SCADA 00168/2021 | ETO-SCADA | 00168/2021 | 7936332013 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-05 19:14 | 2021-07-05 19:14 | 2021-07-08 19:14 | 2021-07-07 17:30 | EMERGENCIAL | JESSICA FELICIANO BRINGEL | SS ATENDIDA | 2021-07-05 19:14 |  | 013 | AL03062013 | Testar religador que está com estado inválido no SCADA e também sinaliza falta de fase com frequencia. | SS SCADA
580177301344382,8025694444 | 2021 | ETO-SCADA 00169/2021 | ETO-SCADA | 00169/2021 | 5801773013 | 58 | REGULADOR | 2021-07-05 19:16 | 2021-07-05 19:16 | 2021-07-08 19:16 | 2021-07-07 17:30 | EMERGENCIAL | JESSICA FELICIANO BRINGEL | SS ATENDIDA | 2021-07-05 19:16 |  | 013 | AL03062013 | Regulador está com falha na comunicação. Testar com equipe em campo. | SS SCADA
792605901344382,80375 | 2021 | ETO-SCADA 00170/2021 | ETO-SCADA | 00170/2021 | 7926059013 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-05 19:17 | 2021-07-05 19:17 | 2021-07-08 19:17 | 2021-07-07 17:30 | EMERGENCIAL | JESSICA FELICIANO BRINGEL | SS ATENDIDA | 2021-07-05 19:17 |  | 013 | LD02062013 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO # PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS | SS SCADA
790010715144382,8048263889 | 2021 | ETO-SCADA 00171/2021 | ETO-SCADA | 00171/2021 | 7900107151 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-05 19:19 | 2021-07-05 19:19 | 2021-07-08 19:19 | 2021-07-07 17:30 | EMERGENCIAL | JESSICA FELICIANO BRINGEL | SS ATENDIDA | 2021-07-05 19:19 |  | 151 | LD02059122 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, PROJETO "AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROTEÇÃO". | SS SCADA
792899915144382,8057986111 | 2021 | ETO-SCADA 00172/2021 | ETO-SCADA | 00172/2021 | 7928999151 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-05 19:20 | 2021-07-05 19:20 | 2021-07-08 19:20 | 2021-07-07 17:30 | EMERGENCIAL | JESSICA FELICIANO BRINGEL | SS ATENDIDA | 2021-07-05 19:20 |  | 151 | LD02059122 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, PROJETO "AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROTEÇÃO". | SS SCADA
790033915144382,8065972222 | 2021 | ETO-SCADA 00173/2021 | ETO-SCADA | 00173/2021 | 7900339151 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-05 19:22 | 2021-07-05 19:22 | 2021-07-08 19:22 | 2021-07-07 17:30 | EMERGENCIAL | JESSICA FELICIANO BRINGEL | SS ATENDIDA | 2021-07-05 19:22 |  | 151 | LD02059122 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, PROJETO "AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROTEÇÃO". | SS SCADA
794172708344382,8076041667 | 2021 | ETO-SCADA 00174/2021 | ETO-SCADA | 00174/2021 | 7941727083 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-05 19:23 | 2021-07-05 19:23 | 2021-07-08 19:23 | 2021-07-09 17:30 | EMERGENCIAL | JESSICA FELICIANO BRINGEL | SS ATENDIDA | 2021-07-05 19:23 |  | 083 | LD01059122 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, PROJETO "AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROTEÇÃO". | SS SCADA
790044808344382,8084143518 | 2021 | ETO-SCADA 00175/2021 | ETO-SCADA | 00175/2021 | 7900448083 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-05 19:24 | 2021-07-05 19:24 | 2021-07-08 19:24 | 2021-07-07 17:30 | EMERGENCIAL | JESSICA FELICIANO BRINGEL | SS ATENDIDA | 2021-07-05 19:24 |  | 083 | LD01059122 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, PROJETO "AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROTEÇÃO". | SS SCADA
790054308344382,8124768519 | 2021 | ETO-SCADA 00176/2021 | ETO-SCADA | 00176/2021 | 7900543083 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-05 19:30 | 2021-07-05 19:30 | 2021-07-08 19:30 | 2021-07-07 17:30 | EMERGENCIAL | JESSICA FELICIANO BRINGEL | SS ATENDIDA | 2021-07-05 19:30 |  | 083 | LD01059122 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, PROJETO "AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROTEÇÃO". | SS SCADA
792731912244382,8136342593 | 2021 | ETO-SCADA 00177/2021 | ETO-SCADA | 00177/2021 | 7927319122 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-05 19:32 | 2021-07-05 19:32 | 2021-07-08 19:32 | 2021-07-07 17:30 | EMERGENCIAL | JESSICA FELICIANO BRINGEL | SS ATENDIDA | 2021-07-05 19:32 |  | 122 | LD01059122 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, PROJETO "AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROTEÇÃO". | SS SCADA
792033512244382,8170833333 | 2021 | ETO-SCADA 00178/2021 | ETO-SCADA | 00178/2021 | 7920335122 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-05 19:37 | 2021-07-05 19:37 | 2021-07-08 19:37 | 2021-07-07 17:30 | EMERGENCIAL | JESSICA FELICIANO BRINGEL | SS ATENDIDA | 2021-07-05 19:37 |  | 122 | LD02059122 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, PROJETO "AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROTEÇÃO". | SS SCADA
792392712244382,8177893519 | 2021 | ETO-SCADA 00179/2021 | ETO-SCADA | 00179/2021 | 7923927122 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-05 19:38 | 2021-07-05 19:38 | 2021-07-08 19:38 | 2021-07-09 17:30 | EMERGENCIAL | JESSICA FELICIANO BRINGEL | SS ATENDIDA | 2021-07-05 19:38 |  | 122 | LD01059122 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, PROJETO "AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROTEÇÃO". | SS SCADA
794130600544384,5285185185 | 2021 | ETO-SCADA 00181/2021 | ETO-SCADA | 00181/2021 | 7941306005 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-07 12:41 | 2021-07-07 12:41 | 2021-07-10 12:41 | 2021-07-09 17:30 | EMERGENCIAL | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2021-07-07 12:41 |  | 005 | AL02058020 | FAVOR INSERIR NO SCADA OS BOTÕES DE BLOQUEIO DE NEUTRO E RELIGAMENTO DO RELIGADOR 7941306005. | SS SCADA
794130600544384,5500925926 | 2021 | ETO-TELE 00356/2021 | ETO-TELE | 00356/2021 | 7941306005 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-07 13:12 | 2021-07-07 13:12 | 2021-07-10 13:12 | 2021-09-02 17:30 | EMERGENCIAL | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2021-07-07 13:12 |  | 005 | AL02058020 | RELIGADOR 7941306005 SEM COMUNICAÇÃO , FOI FEITO O PRIMEIRO ATAQUE O MESMO NÃO RETONOU A COMUNICAR. FAVOR DIRECIONAR EQUIPE PARA DEVIDAS TRATATIVAS | ANOMALIA EM RELIGADOR
794172708344384,5969444444 | 2021 | ETO-TELE 00357/2021 | ETO-TELE | 00357/2021 | 7941727083 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-07 14:20 | 2021-07-07 14:20 | 2021-07-14 14:20 | 2025-05-05 09:29 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2021-07-07 14:20 |  | 083 | LD01059122 | Segue nota para correção dos ajustes de Proteção. 7941727083 Inverter (tombar) as configurações entre Grupo 1 e Grupo 2 Grupo 1 OC2+: Tempo de disparo 0,05 - o correto é 0,03 EF2+: Pickup 50A - o correto é 150A - EF2+: Tempo de disparo 0,05 - o correto é 0,03 1º tempo de religamento 2 - o correto é 5 segundos Grupo 3 OC2+: pickup 150A - o correto é 40A Grupo 4 OC1+: Tempo de disparo 5s - O correto é 0,01 s | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790959900444385,6877777778 | 2021 | ETO-RD-AR 01295/2021 | ETO-RD-AR | 01295/2021 | 7909599004 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-08 16:30 | 2021-07-08 16:30 | 2021-07-11 16:30 | 2021-07-12 16:52 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2021-07-08 16:30 |  | 004 | AL04040004 | ENVIARA EQUIPE DA LINHA VIVA PARA SUBSTITUIR CHAVE DE ENTRADA DO RELIGADOR FASE B EM CURTO, O MESMO ERA O RESPONSAVEL PELO DESARME DO 244R004 | AVISO DE ANOMALIA
793110312244388,3035069444 | 2021 | ETO-TELE 00360/2021 | ETO-TELE | 00360/2021 | 7931103122 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-11 07:17 | 2021-07-11 07:17 | 2021-07-14 07:17 | 2021-07-12 17:35 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2021-07-11 07:17 |  | 122 | AL07097122 | Bom dia senhores, Segue nota para verificar religador 7931103122 na ocorrência INT-20211350943026 houve necessidade de abrir equipamento para transferência de cargas e não abriu. | FALHA AUTOMAÇÃO
793110405944389,7433101852 | 2021 | ETO-TELE 00361/2021 | ETO-TELE | 00361/2021 | 7931104059 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-12 17:50 | 2021-07-12 17:50 | 2021-07-15 17:50 | 2021-08-04 17:30 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2021-07-12 17:50 |  | 059 | AL04099059 | verificar intermitencia do RL 7931104059 Rdu Taquaralto | FALHA AUTOMAÇÃO
583677802844389,8567708333 | 2021 | ETO-RD-DP 00490/2021 | ETO-RD-DP | 00490/2021 | 5836778028 | 58 | REGULADOR | 2021-07-12 20:34 | 2021-07-12 20:34 | 2021-07-15 20:34 | 2021-07-16 10:01 | EMERGENCIAL | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2021-07-12 20:34 |  | 028 | LD04002091 | FOI CONSTATADO JUMPER PARTIDO FASE B, NO REGULADOR DE TENSÃO 5836778028, PARA-RAIO QUEIMADO.FAVOR DIRECIONAR EQUIPE DE LINHA VIVA PARA DEVIDAS TRATATIVAS | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792461005244391,5758449074 | 2021 | ETO-TELE 00362/2021 | ETO-TELE | 00362/2021 | 7924610052 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-14 13:49 | 2021-07-14 13:49 | 2021-07-17 13:49 | 2021-07-28 17:30 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2021-07-14 13:49 |  | 052 | LD02036052 | Favor enviar equipe para ferificar motido de sempre que falta tensão no religador 7924610052 o mesmo perde a comunicação instantanio.Provavel causa falha na bateria | FALHA AUTOMAÇÃO
790150300744392,3452314815 | 2021 | ETO-TELE 00364/2021 | ETO-TELE | 00364/2021 | 7901503007 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-15 08:17 | 2021-07-15 08:17 | 2021-07-22 08:17 | 2021-07-16 17:30 | URGENTE | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2021-07-15 08:17 |  | 007 | LD01050008 | Enviar equipe para verificar anomalia no RL: 7901503007. Com frequência o equipamento fica sinalizado Local e bloqueado Neutro e Religamento. Na ocorrência de defeito a jusante do equipamento, o mesmo não abre, consequentemente abrindo a proteção na retaguarda; 414R na S/E Miranorte. PARECER DMSL Data: 16/07/2021 Serviço executado: verificar porque equipamento não esta abrindo na ocorrência de de uma falta. foi conferido ajustes de proteção e registro de eventos, não foi encontrado nem uma anormalidade. por gentileza acompanhar equipamento Equipamento ficou em operação: Sim Pendência: Não Bateria(s) substituída(s) : Não | ANOMALIA EM RELIGADOR
792826002544393,6091898148 | 2021 | ETO-RD-AR 01629/2021 | ETO-RD-AR | 01629/2021 | 7928260025 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-16 14:37 | 2021-08-09 09:26 | 2021-10-08 09:26 | 2021-08-23 18:00 | ALTA | KEYTON ALVES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2021-08-09 09:26 |  | 025 | LD02010153 | SOLCITO AJUSTE NO RELIGADOR 7928260025 QUE FOI SUBSTITUIDO NO DIA 21/06/2021 NA LD BERNARDO SAYÃO/ARAPOEMA. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO NO RL 7928260025, OS AJUSTES ESTÃO DISPONIVIES NO APP DA PROTEÇÃO. REPASSADO PARA O COEP - erviço executado: Inserido calibração no equipamento. Equipamento ficou em operação: Não Pendência: SIM, para raios de entrada e saída estourados. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792826002544393,6091898148 | 2021 | ETO-RD-GR 01129/2021 | ETO-RD-GR | 01129/2021 | 7928260025 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-16 14:37 | 2021-08-09 09:26 | 2021-10-08 09:26 |  | ALTA | KEYTON ALVES DE OLIVEIRA | SS REPASSADA | 2021-08-09 09:26 | ETO-RD-AR 01629/2021 | 025 | LD02010153 | SOLCITO AJUSTE NO RELIGADOR 7928260025 QUE FOI SUBSTITUIDO NO DIA 21/06/2021 NA LD BERNARDO SAYÃO/ARAPOEMA. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO NO RL 7928260025, OS AJUSTES ESTÃO DISPONIVIES NO APP DA PROTEÇÃO. REPASSADO PARA O COEP - erviço executado: Inserido calibração no equipamento. Equipamento ficou em operação: Não Pendência: SIM, para raios de entrada e saída estourados. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792826002544393,6091898148 | 2021 | ETO-TELE 00368/2021 | ETO-TELE | 00368/2021 | 7928260025 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-16 14:37 | 2021-08-06 14:48 | 2021-10-05 14:48 |  | ALTA | KEYTON ALVES DE OLIVEIRA | SS REPASSADA | 2021-08-06 14:48 | ETO-COEP 00395/2021 | 025 | LD02010153 | SOLCITO AJUSTE NO RELIGADOR 7928260025 QUE FOI SUBSTITUIDO NO DIA 21/06/2021 NA LD BERNARDO SAYÃO/ARAPOEMA. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO NO RL 7928260025, OS AJUSTES ESTÃO DISPONIVIES NO APP DA PROTEÇÃO. REPASSADO PARA O COEP - erviço executado: Inserido calibração no equipamento. Equipamento ficou em operação: Não Pendência: SIM, para raios de entrada e saída estourados. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792826002544393,6091898148 | 2021 | ETO-COEP 00395/2021 | ETO-COEP | 00395/2021 | 7928260025 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-16 14:37 | 2021-08-09 09:05 | 2021-10-08 09:05 |  | ALTA | KEYTON ALVES DE OLIVEIRA | SS REPASSADA | 2021-08-09 09:05 | ETO-RD-GR 01129/2021 | 025 | LD02010153 | SOLCITO AJUSTE NO RELIGADOR 7928260025 QUE FOI SUBSTITUIDO NO DIA 21/06/2021 NA LD BERNARDO SAYÃO/ARAPOEMA. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO NO RL 7928260025, OS AJUSTES ESTÃO DISPONIVIES NO APP DA PROTEÇÃO. REPASSADO PARA O COEP - erviço executado: Inserido calibração no equipamento. Equipamento ficou em operação: Não Pendência: SIM, para raios de entrada e saída estourados. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792826002544393,6091898148 | 2021 | ETO-PROT 00088/2021 | ETO-PROT | 00088/2021 | 7928260025 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-16 14:37 | 2021-07-19 08:59 | 2021-09-17 08:59 |  | ALTA | KEYTON ALVES DE OLIVEIRA | SS REPASSADA | 2021-07-19 08:59 | ETO-TELE 00368/2021 | 025 | LD02010153 | SOLCITO AJUSTE NO RELIGADOR 7928260025 QUE FOI SUBSTITUIDO NO DIA 21/06/2021 NA LD BERNARDO SAYÃO/ARAPOEMA. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO NO RL 7928260025, OS AJUSTES ESTÃO DISPONIVIES NO APP DA PROTEÇÃO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790055905844394,2108796296 | 2021 | ETO-TELE 00366/2021 | ETO-TELE | 00366/2021 | 7900559058 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-17 05:04 | 2021-07-17 05:04 | 2021-07-20 05:04 | 2021-07-29 17:30 | EMERGENCIAL | LAILSON GOMES NUNES | SS ATENDIDA | 2021-07-17 05:04 |  | 058 | LD03010004 | RL com falha na automaçao, equipe 058OP02 fez o primeiro ataque e nao conseguiu normalizar o mesmo. Por gentileza enviar uma equipe para verificar o mesmo. | FALHA AUTOMAÇÃO
790150300744394,6694097222 | 2021 | ETO-PROT 00089/2021 | ETO-PROT | 00089/2021 | 7901503007 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-17 16:04 | 2021-07-17 16:04 | 2021-07-20 16:04 | 2021-09-24 09:36 | EMERGENCIAL | JESSICA FELICIANO BRINGEL | SS ATENDIDA | 2021-07-17 16:04 |  | 007 | LD01050008 | VERIFICAR AJUSTE DE PROTEÇÃO DO RELIGADOR. OPERAÇÃO ALEGA QUE NA OCORRENCIA DE FALTA A JUZANTE O EQUIPAMENTO NÃO ABRE, ABRINDO A PROTEÇÃO À MONTANTE. DMSL CONFERIU OS AJUSTES EM CAMPO E NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA ANORMALIDADE. EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE EM OPERAÇÃO. PARECER DA PROTEÇÃO O EQUIPAMENTO A JUSANTE E UM SECCIONALIZADOR E SÓ IRÁ ABRIR CASO O RL A MONTANTE REALIZE AS 3 OPERAÇÕES DE RELIGAMENTO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANOMALIA EM RELIGADOR
792462109744395,6427777778 | 2021 | ETO-PROT 00090/2021 | ETO-PROT | 00090/2021 | 7924621097 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-18 15:26 | 2021-07-18 15:26 | 2021-07-21 15:26 | 2021-07-19 10:06 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2021-07-18 15:26 |  | 097 | AL02003036 | Equipe favor verificar falha na proteção do religador 7924621097,onde havia condutor rompido ajunsante do religador e o mesmo não atuo causando a atuação do RL:7936753097,penalizando a RDU de Talismã. PARECER DA PROTEÇÃO: Em analise a este evento, concluímos que a proteção atuou de forma correta para situação de momento, partindo do pressuposto de que as proteções que sensibiliza a abertura do equipamento 7924621097 para uma anomalia a jusante do mesmo, encontrava-se desabilitada no momento do defeito, isso fez com que as proteções do religador 7923718036 atuasse realizando a abertura do mesmo. Nota: As proteção são habilitadas ou desabilitadas pelo COI de acordo com a necessidade. Foto em anexo. | ANÁLISE PROTEÇÃO
790061819344395,9536574074 | 2021 | ETO-TELE 00367/2021 | ETO-TELE | 00367/2021 | 7900618193 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-18 22:53 | 2021-07-18 22:53 | 2021-07-21 22:53 | 2021-07-20 17:30 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-07-18 22:53 |  | 193 | LD03105019 | Bom dia ! Segue nota para verificar falha na comunicação no RL: 7900618193 - Campos lindos . OBS: foi feito reset em campo , porem sua comunicação não retornou . favor agilizar devido equipamento ser opção de transferência cargas . | FALHA AUTOMAÇÃO
793028715444397,6882523148 | 2021 | ETO-RD-GR 01191/2021 | ETO-RD-GR | 01191/2021 | 7930287154 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-20 16:31 | 2021-08-13 13:16 | 2021-10-12 13:16 | 2022-02-02 12:21 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-08-13 13:16 |  | 154 | LD01010153 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE AJUSTES DE PROTEÇÃO"+ NECESSARIO SUBSTITUIR OS PARARARIOS- RAA ENVIADO VIA EMAIL | AJUSTE DE RELÉ
790047802544397,6882523148 | 2021 | ETO-TELE 00387/2021 | ETO-TELE | 00387/2021 | 7900478025 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-20 16:31 | 2021-07-20 16:31 | 2021-09-18 16:31 | 2021-09-09 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-07-20 16:31 |  | 025 | LD01054060 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
793026515344397,6882523148 | 2021 | ETO-COEP 00396/2021 | ETO-COEP | 00396/2021 | 7930265153 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-20 16:31 | 2021-08-13 11:24 | 2021-10-12 11:24 | 2023-04-19 11:38 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS CANCELADA | 2021-08-13 11:24 |  | 153 | LD01010153 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE AJUSTES DE PROTEÇÃO". NECESSARIO SUBSTITUIR TANQUE, RAA ENVIADO POR EMAIL | AJUSTE DE RELÉ
793028715444397,6882523148 | 2021 | ETO-COEP 00397/2021 | ETO-COEP | 00397/2021 | 7930287154 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-20 16:31 | 2021-08-13 13:16 | 2021-10-12 13:16 |  | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS REPASSADA | 2021-08-13 13:16 | ETO-RD-GR 01191/2021 | 154 | LD01010153 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE AJUSTES DE PROTEÇÃO"+ NECESSARIO SUBSTITUIR OS PARARARIOS- RAA ENVIADO VIA EMAIL | AJUSTE DE RELÉ
792564015544397,6882523148 | 2021 | ETO-COEP 00401/2021 | ETO-COEP | 00401/2021 | 7925640155 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-20 16:31 | 2021-08-22 16:57 | 2021-10-21 16:57 | 2023-03-28 09:16 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS CANCELADA | 2021-08-22 16:57 |  | 155 | LD03020023 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" A EQUIPE FOI ATE O LOCAL PARA REALIZAR OS AJUSTES CONSTATOU QUE O MESMO ESTA COM A PARTE ATIVA DANIFICADA CONFORME RAA-7925640155-ETO-TELE-370-2021. FAVOR PROCEDER COM A TROCA. | AJUSTE DE RELÉ
792411503444397,6882523148 | 2021 | ETO-TELE 00369/2021 | ETO-TELE | 00369/2021 | 7924115034 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-20 16:31 | 2021-07-20 16:31 | 2021-09-18 16:31 | 2021-08-12 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-07-20 16:31 |  | 034 | LD03038009 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
792564015544397,6882523148 | 2021 | ETO-TELE 00370/2021 | ETO-TELE | 00370/2021 | 7925640155 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-20 16:31 | 2021-08-22 16:57 | 2021-10-21 16:57 | 2023-03-28 09:16 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS CANCELADA | 2021-08-22 16:57 | ETO-COEP 00401/2021 | 155 | LD03020023 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" A EQUIPE FOI ATE O LOCAL PARA REALIZAR OS AJUSTES CONSTATOU QUE O MESMO ESTA COM A PARTE ATIVA DANIFICADA CONFORME RAA-7925640155-ETO-TELE-370-2021. FAVOR PROCEDER COM A TROCA. | AJUSTE DE RELÉ
790058115344397,6882523148 | 2021 | ETO-TELE 00371/2021 | ETO-TELE | 00371/2021 | 7900581153 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-20 16:31 | 2021-07-20 16:31 | 2021-09-18 16:31 | 2021-08-10 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-07-20 16:31 |  | 153 | LD03010153 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
793028815344397,6882523148 | 2021 | ETO-TELE 00372/2021 | ETO-TELE | 00372/2021 | 7930288153 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-20 16:31 | 2021-07-20 16:31 | 2021-09-18 16:31 | 2021-08-10 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-07-20 16:31 |  | 153 | LD03010153 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
793026515344397,6882523148 | 2021 | ETO-TELE 00373/2021 | ETO-TELE | 00373/2021 | 7930265153 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-20 16:31 | 2021-08-13 11:24 | 2021-10-12 11:24 | 2023-04-19 11:38 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS CANCELADA | 2021-08-13 11:24 | ETO-COEP 00396/2021 | 153 | LD01010153 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE AJUSTES DE PROTEÇÃO". NECESSARIO SUBSTITUIR TANQUE, RAA ENVIADO POR EMAIL | AJUSTE DE RELÉ
790024915344397,6882523148 | 2021 | ETO-TELE 00374/2021 | ETO-TELE | 00374/2021 | 7900249153 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-20 16:31 | 2021-08-13 09:03 | 2021-10-12 09:03 | 2021-09-03 10:01 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-08-13 09:03 | ETO-PROT 00106/2021 | 153 | LD02010153 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" Serviço executado: O ajuste de proteção do Religador está para ''NOJA'' e em campo ele é um ''COOPER'' Equipamento ficou em operação: SIM Pendência: SIM, modificar ajuste de proteção para relé Cooper. Gentileza disponibilizar o ajuste para o COOPER. | AJUSTE DE RELÉ
790034715344397,6882523148 | 2021 | ETO-TELE 00375/2021 | ETO-TELE | 00375/2021 | 7900347153 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-20 16:31 | 2021-07-20 16:31 | 2021-09-18 16:31 | 2021-08-11 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-07-20 16:31 |  | 153 | LD01010153 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
790055015444397,6882523148 | 2021 | ETO-TELE 00376/2021 | ETO-TELE | 00376/2021 | 7900550154 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-20 16:31 | 2021-07-20 16:31 | 2021-09-18 16:31 | 2021-08-11 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-07-20 16:31 |  | 154 | LD01010153 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
793028715444397,6882523148 | 2021 | ETO-TELE 00377/2021 | ETO-TELE | 00377/2021 | 7930287154 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-20 16:31 | 2021-08-13 11:26 | 2021-10-12 11:26 |  | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS REPASSADA | 2021-08-13 11:26 | ETO-COEP 00397/2021 | 154 | LD01010153 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE AJUSTES DE PROTEÇÃO"+ NECESSARIO SUBSTITUIR OS PARARARIOS- RAA ENVIADO VIA EMAIL | AJUSTE DE RELÉ
790052411344397,6882523148 | 2021 | ETO-TELE 00378/2021 | ETO-TELE | 00378/2021 | 7900524113 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-20 16:31 | 2021-07-20 16:31 | 2021-09-18 16:31 | 2021-08-12 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-07-20 16:31 |  | 113 | LD01010153 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
790035502544397,6882523148 | 2021 | ETO-TELE 00379/2021 | ETO-TELE | 00379/2021 | 7900355025 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-20 16:31 | 2021-07-20 16:31 | 2021-09-18 16:31 | 2021-08-16 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-07-20 16:31 |  | 025 | LD02010153 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
792826002544397,6882523148 | 2021 | ETO-TELE 00380/2021 | ETO-TELE | 00380/2021 | 7928260025 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-20 16:31 | 2021-07-20 16:31 | 2021-09-18 16:31 | 2021-08-06 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-07-20 16:31 |  | 025 | LD02010153 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
791334813644397,6882523148 | 2021 | ETO-TELE 00381/2021 | ETO-TELE | 00381/2021 | 7913348136 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-20 16:31 | 2021-07-20 16:31 | 2021-09-18 16:31 | 2023-07-25 19:08 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-07-20 16:31 |  | 136 | LD02010153 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | ANOMALIA EM RELIGADOR
790041402544397,6882523148 | 2021 | ETO-TELE 00382/2021 | ETO-TELE | 00382/2021 | 7900414025 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-20 16:31 | 2021-07-20 16:31 | 2021-09-18 16:31 | 2021-08-17 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-07-20 16:31 |  | 025 | LD02010153 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
791334606044397,6882523148 | 2021 | ETO-TELE 00383/2021 | ETO-TELE | 00383/2021 | 7913346060 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-20 16:31 | 2021-07-20 16:31 | 2021-09-18 16:31 | 2021-08-09 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-07-20 16:31 |  | 060 | LD01054060 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
793027406344397,6882523148 | 2021 | ETO-TELE 00384/2021 | ETO-TELE | 00384/2021 | 7930274063 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-20 16:31 | 2021-07-20 16:31 | 2021-09-18 16:31 | 2021-08-09 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-07-20 16:31 |  | 063 | LD01054060 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
793094202544397,6882523148 | 2021 | ETO-TELE 00385/2021 | ETO-TELE | 00385/2021 | 7930942025 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-20 16:31 | 2021-07-20 16:31 | 2021-09-18 16:31 | 2021-08-17 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-07-20 16:31 |  | 025 | LD01054060 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
790049002544397,6882523148 | 2021 | ETO-TELE 00386/2021 | ETO-TELE | 00386/2021 | 7900490025 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-20 16:31 | 2021-07-20 16:31 | 2021-09-18 16:31 | 2021-08-17 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-07-20 16:31 |  | 025 | LD02010153 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
790024915344397,6882523148 | 2021 | ETO-PROT 00106/2021 | ETO-PROT | 00106/2021 | 7900249153 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-20 16:31 | 2021-08-13 09:03 | 2021-10-12 09:03 | 2021-09-03 10:01 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-08-13 09:03 |  | 153 | LD02010153 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" Serviço executado: O ajuste de proteção do Religador está para ''NOJA'' e em campo ele é um ''COOPER'' Equipamento ficou em operação: SIM Pendência: SIM, modificar ajuste de proteção para relé Cooper. Gentileza disponibilizar o ajuste para o COOPER. Parecer da Proteção: Ajuste alterado para COOPER. Eng° Irlley Castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
583357802844399,1182986111 | 2021 | ETO-TELE 00388/2021 | ETO-TELE | 00388/2021 | 5833578028 | 58 | REGULADOR | 2021-07-22 02:50 | 2021-07-22 02:50 | 2021-07-25 02:50 | 2021-07-22 17:30 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2021-07-22 02:50 |  | 028 | LD04002091 | Senhores bom dia; Segue SS para versificação do regulador 5833578028 instalado na LD Almas / Natividade, aonde foi constatado falha no mesmo ocasionando tensão baixa na linha. A equipe relatou que no local esteve uma equipe do DMSL ontem executando manutenção no mesmo e informou também que a equipe permanece hospedada na cidade, peço que acione essa equipe o quanto antes para verificar essa situação pois estamos com toda carga transferida por nos deixando com pouca opções para transferências em caso de falha em alguma das alimentações. | ANOMALIA EM REGULADORES
793455215344399,6513888889 | 2021 | ETO-RD-GR 01051/2021 | ETO-RD-GR | 01051/2021 | 7934552153 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-22 15:38 | 2021-07-22 15:38 | 2021-09-20 15:38 | 2021-07-25 18:00 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2021-07-22 15:38 |  | 153 | LD02010153 | Retirar religador 7934552153 em Bernardo Sayão e instalar no local do religador 7925602033 em Colmeia. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790061819344402,5398842593 | 2021 | ETO-TELE 00389/2021 | ETO-TELE | 00389/2021 | 7900618193 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-25 12:57 | 2021-07-25 12:57 | 2021-07-28 12:57 | 2021-08-05 17:30 | EMERGENCIAL | MURILO DE SENA VIEIRA | SS ATENDIDA | 2021-07-25 12:57 |  | 193 | LD03105019 | Religador 7900618193 saída de Campos lindos - CEMAR sem comunicação. O mesmo está ficando N/A. Demora na recomposição da LD devido falha de comunicação. Inter. 20211365855975 | FALHA AUTOMAÇÃO
790072219344402,6615972222 | 2021 | ETO-TELE 00390/2021 | ETO-TELE | 00390/2021 | 7900722193 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-25 15:53 | 2021-07-25 15:53 | 2021-07-28 15:53 | 2021-08-06 13:30 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2021-07-25 15:53 |  | 193 | PS01112193 | Religador 7900722193, sem comunicação impossibilitando transferencia de carga e retorno de configuração remotamente. Prejudicando o nosso DEC e FEC e TMAE | ANOMALIA EM RELIGADOR
790001505944403,6344328704 | 2021 | ETO-TELE 00391/2021 | ETO-TELE | 00391/2021 | 7900015059 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-26 15:14 | 2021-07-26 15:14 | 2021-07-29 15:14 | 2021-08-04 17:30 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2021-07-26 15:14 |  | 059 | AL02099059 | Verificar falha de comunicação no RL 7900015059 S/E Taquaralto AL-02 Foi realizando primeiro ataque porem sem sucesso. | FALHA AUTOMAÇÃO
791927001444403,6675462963 | 2021 | ETO-TELE 00392/2021 | ETO-TELE | 00392/2021 | 7919270014 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-26 16:01 | 2021-07-26 16:01 | 2021-07-29 16:01 | 2021-08-26 17:30 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2021-07-26 16:01 |  | 014 | LD02047073 | Verificar falha de comunicação no RL 7919270014. Foi realizando primeiro ataque porem sem sucesso. | FALHA AUTOMAÇÃO
792085109444405,4370023148 | 2021 | ETO-TELE 00393/2021 | ETO-TELE | 00393/2021 | 7920851094 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-28 10:29 | 2021-07-28 10:29 | 2021-08-04 10:29 | 2021-08-05 17:30 | URGENTE | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2021-07-28 10:29 |  | 094 | LD01066094 | Nota para verificação de sinalização de falha em bateria no RL-7920851094, a mesma foi substituída realizado reset, contudo indicativo de falha persiste. | BATERIA
792505109444405,4737384259 | 2021 | ETO-TELE 00394/2021 | ETO-TELE | 00394/2021 | 7925051094 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-28 11:22 | 2021-07-28 11:22 | 2021-07-31 11:22 | 2021-08-05 17:30 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2021-07-28 11:22 |  | 094 | LD04040003 | DEVIDO FALHA NA COMUNICAÇÃO DO RL 7925051094 PENALIZOU A LD CONFORME INTERVENÇÃO OS. 20211370991183. EQUIPAMENTO ABRIU EM CAMPO E NÃO SUBIU ABERTO NO SCADA. FEITO O PRIMEIRO ATAQUE MAIS NÃO VOLTOU A COMUNICAÇÃO. PROVIDENCIAR REPARO PARA O MESMO. | FALHA AUTOMAÇÃO
790259200344405,5128819444 | 2021 | ETO-TELE 00395/2021 | ETO-TELE | 00395/2021 | 7902592003 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-28 12:19 | 2021-07-28 12:19 | 2021-07-31 12:19 | 2021-08-03 17:30 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2021-07-28 12:19 |  | 003 | LD04040003 | PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O RELIGADOR 7902592003. EQUIPAMENTO NÃO RECONHECE OS COMUNDOS DE BLOQUEIO, NEM LOCAL E TAMBEM REMOTO. EQUIPE 003OP26 FEZ MANOBRA LOCAL NO MESMO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790077003644406,3949537037 | 2022 | ETO-RD-GU 00352/2022 | ETO-RD-GU | 00352/2022 | 7900770036 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-29 09:29 | 2022-03-22 10:50 | 2022-03-25 10:50 | 2022-06-07 17:00 | EMERGENCIAL | GEONES VIEIRA DOS REIS PORTO | SS ATENDIDA | 2022-03-22 10:50 |  | 036 | AL01003036 | Favor substitir o religador 7900770036 NOJA RC01 por um NOJA RC10. Seus componentes estão danificados devido a ação de abelhas e não há peças de reposição para o NOJA RC01. Relatório enviado por e-mail. Parecer COEP: COCM, favor realizar o remanejamento do religador 7936783029 e instalar no local desse equipamento danificado. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790077003644406,3949537037 | 2021 | ETO-TELE 00396/2021 | ETO-TELE | 00396/2021 | 7900770036 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-29 09:29 | 2022-01-19 16:41 | 2022-01-22 16:41 |  | EMERGENCIAL | GEONES VIEIRA DOS REIS PORTO | SS REPASSADA | 2022-01-19 16:41 | ETO-COEP 00006/2022 | 036 | AL01003036 | Favor substitir o religador 7900770036 NOJA RC01 por um NOJA RC10. Seus componentes estão danificados devido a ação de abelhas e não há peças de reposição para o NOJA RC01. Relatório enviado por e-mail. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790077003644406,3949537037 | 2022 | ETO-COEP 00006/2022 | ETO-COEP | 00006/2022 | 7900770036 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-29 09:29 | 2022-03-22 10:50 | 2022-03-25 10:50 |  | EMERGENCIAL | GEONES VIEIRA DOS REIS PORTO | SS REPASSADA | 2022-03-22 10:50 | ETO-RD-GU 00352/2022 | 036 | AL01003036 | Favor substitir o religador 7900770036 NOJA RC01 por um NOJA RC10. Seus componentes estão danificados devido a ação de abelhas e não há peças de reposição para o NOJA RC01. Relatório enviado por e-mail. Parecer COEP: COCM, favor realizar o remanejamento do religador 7936783029 e instalar no local desse equipamento danificado. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790869202644407,6746296296 | 2021 | ETO-TELE 00397/2021 | ETO-TELE | 00397/2021 | 7908692026 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-30 16:11 | 2021-07-30 16:11 | 2021-09-28 16:11 | 2021-08-20 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-07-30 16:11 |  | 026 | LD03046026 | ALTERAÇÃO DE AJUSTES CONFORME ESTUDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
791112002644407,6746296296 | 2021 | ETO-TELE 00398/2021 | ETO-TELE | 00398/2021 | 7911120026 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-30 16:11 | 2021-07-30 16:11 | 2021-09-28 16:11 | 2021-08-20 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-07-30 16:11 |  | 026 | LD03046026 | ALTERAÇÃO DE AJUSTES CONFORME ESTUDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
790050502644407,6746296296 | 2021 | ETO-TELE 00399/2021 | ETO-TELE | 00399/2021 | 7900505026 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-30 16:11 | 2021-07-30 16:11 | 2021-09-28 16:11 | 2023-07-25 19:09 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-07-30 16:11 |  | 026 | LD03046026 | ALTERAÇÃO DE AJUSTES CONFORME ESTUDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | ANOMALIA EM RELIGADOR
792684802644407,6746296296 | 2021 | ETO-TELE 00400/2021 | ETO-TELE | 00400/2021 | 7926848026 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-30 16:11 | 2021-07-30 16:11 | 2021-09-28 16:11 | 2021-08-20 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-07-30 16:11 |  | 026 | LD03046026 | ALTERAÇÃO DE AJUSTES CONFORME ESTUDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
790025909644407,6746296296 | 2021 | ETO-TELE 00401/2021 | ETO-TELE | 00401/2021 | 7900259096 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-30 16:11 | 2021-07-30 16:11 | 2021-09-28 16:11 | 2021-08-10 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-07-30 16:11 |  | 096 | LD03046026 | ALTERAÇÃO DE AJUSTES CONFORME ESTUDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
792529125644407,6746296296 | 2021 | ETO-TELE 00408/2021 | ETO-TELE | 00408/2021 | 7925291256 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-30 16:11 | 2021-07-30 16:11 | 2021-09-28 16:11 | 2022-09-26 16:08 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-07-30 16:11 |  | 256 | LD03046026 | ALTERAÇÃO DE AJUSTES CONFORME ESTUDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
790000109644407,6746296296 | 2021 | ETO-TELE 00403/2021 | ETO-TELE | 00403/2021 | 7900001096 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-30 16:11 | 2021-07-30 16:11 | 2021-09-28 16:11 | 2021-08-10 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-07-30 16:11 |  | 096 | LD03046026 | ALTERAÇÃO DE AJUSTES CONFORME ESTUDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
790045109644407,6746296296 | 2021 | ETO-TELE 00404/2021 | ETO-TELE | 00404/2021 | 7900451096 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-30 16:11 | 2021-07-30 16:11 | 2021-09-28 16:11 | 2021-08-10 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-07-30 16:11 |  | 096 | LD03046026 | ALTERAÇÃO DE AJUSTES CONFORME ESTUDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
790871609144407,6746296296 | 2021 | ETO-TELE 00405/2021 | ETO-TELE | 00405/2021 | 7908716091 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-30 16:11 | 2021-07-30 16:11 | 2021-09-28 16:11 | 2021-08-26 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-07-30 16:11 |  | 091 | LD03046026 | ALTERAÇÃO DE AJUSTES CONFORME ESTUDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
792764602644407,6746296296 | 2021 | ETO-TELE 00406/2021 | ETO-TELE | 00406/2021 | 7927646026 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-30 16:11 | 2021-07-30 16:11 | 2021-09-28 16:11 | 2021-08-20 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-07-30 16:11 |  | 026 | LD03046026 | ALTERAÇÃO DE AJUSTES CONFORME ESTUDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
790830225644407,6746296296 | 2021 | ETO-TELE 00407/2021 | ETO-TELE | 00407/2021 | 7908302256 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-30 16:11 | 2021-07-30 16:11 | 2021-09-28 16:11 | 2021-08-20 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-07-30 16:11 |  | 256 | LD03046026 | ALTERAÇÃO DE AJUSTES CONFORME ESTUDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
790830009644407,6746296296 | 2021 | ETO-TELE 00402/2021 | ETO-TELE | 00402/2021 | 7908300096 | 79 | RELIGADOR | 2021-07-30 16:11 | 2021-07-30 16:11 | 2021-09-28 16:11 | 2025-01-08 16:23 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS CANCELADA | 2021-07-30 16:11 |  | 096 | LD03046026 | ALTERAÇÃO DE AJUSTES CONFORME ESTUDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792542103944409,76 | 2021 | ETO-TELE 00409/2021 | ETO-TELE | 00409/2021 | 7925421039 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-01 18:14 | 2021-08-01 18:14 | 2021-08-04 18:14 | 2021-08-10 17:30 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2021-08-01 18:14 |  | 039 | LD03109039 | SS PARA VERIFICAÇÃO DE RELIGADORES COM INDICATIVO DE FALHA EM COMUNICAÇÃO CONFORME INT 20211379319446 | FALHA AUTOMAÇÃO
792542503944409,76 | 2021 | ETO-TELE 00410/2021 | ETO-TELE | 00410/2021 | 7925425039 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-01 18:14 | 2021-08-01 18:14 | 2021-08-04 18:14 | 2021-08-10 17:30 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2021-08-01 18:14 |  | 039 | LD03109039 | SS PARA VERIFICAÇÃO DE RELIGADORES COM INDICATIVO DE FALHA EM COMUNICAÇÃO CONFORME INT 20211379319446 | FALHA AUTOMAÇÃO
792541903944409,76 | 2021 | ETO-TELE 00411/2021 | ETO-TELE | 00411/2021 | 7925419039 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-01 18:14 | 2021-08-01 18:14 | 2021-08-04 18:14 | 2021-08-10 17:30 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2021-08-01 18:14 |  | 039 | LD03109039 | SS PARA VERIFICAÇÃO DE RELIGADORES COM INDICATIVO DE FALHA EM COMUNICAÇÃO CONFORME INT 20211379319446 | FALHA AUTOMAÇÃO
792849803944409,76 | 2021 | ETO-TELE 00412/2021 | ETO-TELE | 00412/2021 | 7928498039 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-01 18:14 | 2021-08-01 18:14 | 2021-08-04 18:14 | 2021-09-17 17:30 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2021-08-01 18:14 |  | 039 | LD03109039 | SS PARA VERIFICAÇÃO DE RELIGADORES COM INDICATIVO DE FALHA EM COMUNICAÇÃO CONFORME INT 20211379319446 | FALHA AUTOMAÇÃO
792953408244410,4453472222 | 2021 | ETO-PROT 00096/2021 | ETO-PROT | 00096/2021 | 7929534082 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-02 10:41 | 2021-08-02 16:57 | 2021-10-01 16:57 |  | ALTA | LEONIDAS BORGES DE SOUZA | SS REPASSADA | 2021-08-02 16:57 | ETO-TELE 00414/2021 | 082 | LD02065015 | FOI SUBSTITUIDO O RELIGADOR 7929534082 EM LIZARDA CAUSA DO DEFEITO QUEIMADO TAMBEM ESTA SENDO REALIZADO MELHORIA DA MALHA DE ATERRAMENTO DO MESMO DATA DA TSUBSTITUIÇÃO 28/08/2021. AJUSTE DE PROTEÇÃO JÁ LIBERADO PARA IMPLANTAÇÃO EM CAMPO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792953408244410,4453472222 | 2021 | ETO-TELE 00414/2021 | ETO-TELE | 00414/2021 | 7929534082 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-02 10:41 | 2021-08-02 16:57 | 2021-10-01 16:57 | 2021-12-14 17:30 | ALTA | LEONIDAS BORGES DE SOUZA | SS ATENDIDA | 2021-08-02 16:57 |  | 082 | LD02065015 | FOI SUBSTITUIDO O RELIGADOR 7929534082 EM LIZARDA CAUSA DO DEFEITO QUEIMADO TAMBEM ESTA SENDO REALIZADO MELHORIA DA MALHA DE ATERRAMENTO DO MESMO DATA DA TSUBSTITUIÇÃO 28/08/2021. AJUSTE DE PROTEÇÃO JÁ LIBERADO PARA IMPLANTAÇÃO EM CAMPO. | ANOMALIA - COMANDO
793163812244410,4574768519 | 2021 | ETO-TELE 00413/2021 | ETO-TELE | 00413/2021 | 7931638122 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-02 10:59 | 2021-08-02 10:59 | 2021-08-05 10:59 | 2021-08-06 11:00 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2021-08-02 10:59 |  | 122 | AL02060122 | Enviar equipe para verificar falha de comunicação no RL 7931638122, primeiro ataque realizado várias vezes, o equipamento volta a comunicar, porem volta a ficar sem comunicação. | FALHA AUTOMAÇÃO
584354410744411,7041087963 | 2021 | ETO-RD-GU 00892/2021 | ETO-RD-GU | 00892/2021 | 5843544107 | 58 | REGULADOR | 2021-08-03 16:54 | 2021-08-03 16:54 | 2021-08-06 16:54 | 2021-08-09 04:44 | EMERGENCIAL | TIAGO BEZERRA DE SOUZA | SS ATENDIDA | 2021-08-03 16:54 |  | 107 | LD02036052 | FAVOR REMANEJAR EQUIPAMENTO EM CAMPO | AVISO DE ANOMALIA
790177101444411,8946875 | 2021 | ETO-SCADA 00216/2021 | ETO-SCADA | 00216/2021 | 7901771014 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-03 21:28 | 2021-08-03 21:28 | 2021-08-06 21:28 | 2021-08-09 17:30 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2021-08-03 21:28 |  | 014 | LD03062013 | Verificar os RL's abaixo, pois não estamos conseguindo realizar o bloqueio remoto dos mesmos; 7908686014 7901771014 7926089013 (nesse equipamento o "checkbox " não ficar amarelo, porem em medidas, discretas consta a informação de bloqueado) | SS SCADA
792608901344411,8946875 | 2021 | ETO-SCADA 00217/2021 | ETO-SCADA | 00217/2021 | 7926089013 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-03 21:28 | 2021-08-03 21:28 | 2021-08-06 21:28 | 2021-08-09 17:30 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2021-08-03 21:28 |  | 013 | LD03062013 | Verificar os RL's abaixo, pois não estamos conseguindo realizar o bloqueio remoto dos mesmos; 7908686014 7901771014 7926089013 (nesse equipamento o "checkbox " não ficar amarelo, porem em medidas, discretas consta a informação de bloqueado) | SS SCADA
790868601444411,8946875 | 2021 | ETO-SCADA 00215/2021 | ETO-SCADA | 00215/2021 | 7908686014 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-03 21:28 | 2021-08-03 21:28 | 2021-08-06 21:28 | 2021-08-09 17:30 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2021-08-03 21:28 |  | 014 | LD02025012 | Verificar os RL's abaixo, pois não estamos conseguindo realizar o bloqueio remoto dos mesmos; 7908686014 7901771014 7926089013 (nesse equipamento o "checkbox " não ficar amarelo, porem em medidas, discretas consta a informação de bloqueado) | SS SCADA
794130600544412,3734259259 | 2021 | ETO-TELE 00415/2021 | ETO-TELE | 00415/2021 | 7941306005 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-04 08:58 | 2021-08-04 08:58 | 2021-08-07 08:58 | 2021-09-02 17:30 | EMERGENCIAL | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2021-08-04 08:58 |  | 005 | AL02058020 | RELIGADOR 7941306005 SEM COMUNICAÇÃO , FOI FEITO PRIMEIRO ATAQUE EM CAMPO ,O MESMO NÃO RETORNOU A COMUNICAR, FAVOR DIRECIONAR 01 EQUIPE PARA DEVIDAS TRATATIVAS | ANOMALIA EM RELIGADOR
790000205544412,3771643518 | 2021 | ETO-TELE 00416/2021 | ETO-TELE | 00416/2021 | 7900002055 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-04 09:03 | 2021-08-04 09:03 | 2021-08-07 09:03 | 2021-08-10 17:30 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2021-08-04 09:03 |  | 055 | AL01007055 | Verificar intermitencia e sinalização de religador com defeito do RL 7900002055, equie ja realizou reset no local | ANOMALIA EM RELIGADOR
790055108344412,8692476852 | 2021 | ETO-SCADA 00218/2021 | ETO-SCADA | 00218/2021 | 7900551083 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-04 20:52 | 2021-08-05 08:46 | 2021-08-08 08:46 | 2021-08-16 17:00 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2021-08-05 08:46 |  | 083 | LD03059122 | Verificar RL 7900551083, pois o equipamento não aceita comando remoto; abertura/fechamento e bloqueios. | FALHA AUTOMAÇÃO
790055108344412,8692476852 | 2021 | ETO-TELE 00418/2021 | ETO-TELE | 00418/2021 | 7900551083 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-04 20:52 | 2021-08-05 08:46 | 2021-08-08 08:46 |  | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS REPASSADA | 2021-08-05 08:46 | ETO-SCADA 00218/2021 | 083 | LD03059122 | Verificar RL 7900551083, pois o equipamento não aceita comando remoto; abertura/fechamento e bloqueios. | FALHA AUTOMAÇÃO
790331600144413,6628703704 | 2021 | ESO-RD-PO 00483/2021 | ESO-RD-PO | 00483/2021 | 7903316001 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-05 15:55 | 2021-08-05 15:55 | 2021-10-04 15:55 | 2021-08-28 15:30 | ALTA | BOAVENTURA JUNIOR FERREIRA LOP | SS ATENDIDA | 2021-08-05 15:55 |  | 001 | AL04072001 | FAVOR SUBSTITUIR RELIGADOR | ANOMALIA EM RELIGADOR
792683905544413,6736458333 | 2021 | ETO-TELE 00580/2021 | ETO-TELE | 00580/2021 | 7926839055 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-05 16:10 | 2021-10-04 17:50 | 2021-12-03 17:50 | 2021-12-29 17:30 | ALTA | JHONATTAS ANDRADE MARTINS | SS ATENDIDA | 2021-10-04 17:50 |  | 055 | LD02050008 | religador foi remajedado conforme obra 0202000246 por favor fazer o comissionamento no mesmo. em anexo o laudo com as medições de aterramento. PARECER DA PROTEÇÃO: REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RELIGADOR 7926839055, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. RELIGADOR FORA DO LOCAL (60 KM DE DISTANCIA) SEM DESENHO NO TS, SEM NOTA SCADA, GENTILEZA ENVIA PARA COMISSIONAMENTO APOS: DESENHO NO TS E DESENHO SCADA. CONFORME ACERTADO. PARECER DA PROTEÇÃO: Chave referência: 8836219055 UTM: 660268 ; 9005990 | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
792683905544413,6736458333 | 2021 | ETO-PROT 00135/2021 | ETO-PROT | 00135/2021 | 7926839055 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-05 16:10 | 2021-10-04 17:50 | 2021-12-03 17:50 |  | ALTA | JHONATTAS ANDRADE MARTINS | SS REPASSADA | 2021-10-04 17:50 | ETO-TELE 00580/2021 | 055 | LD02050008 | religador foi remajedado conforme obra 0202000246 por favor fazer o comissionamento no mesmo. em anexo o laudo com as medições de aterramento. PARECER DA PROTEÇÃO: REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RELIGADOR 7926839055, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. RELIGADOR FORA DO LOCAL (60 KM DE DISTANCIA) SEM DESENHO NO TS, SEM NOTA SCADA, GENTILEZA ENVIA PARA COMISSIONAMENTO APOS: DESENHO NO TS E DESENHO SCADA. CONFORME ACERTADO. PARECER DA PROTEÇÃO: Chave referência: 8836219055 UTM: 660268 ; 9005990 | ANOMALIA EM RELIGADOR
792683905544413,6736458333 | 2021 | ETO-TELE 00423/2021 | ETO-TELE | 00423/2021 | 7926839055 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-05 16:10 | 2021-09-02 16:28 | 2021-11-01 16:28 |  | ALTA | JHONATTAS ANDRADE MARTINS | SS REPASSADA | 2021-09-02 16:28 | ETO-PROT 00135/2021 | 055 | LD02050008 | religador foi remajedado conforme obra 0202000246 por favor fazer o comissionamento no mesmo. em anexo o laudo com as medições de aterramento. PARECER DA PROTEÇÃO: REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RELIGADOR 7926839055, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. RELIGADOR FORA DO LOCAL (60 KM DE DISTANCIA) SEM DESENHO NO TS, SEM NOTA SCADA, GENTILEZA ENVIA PARA COMISSIONAMENTO APOS: DESENHO NO TS E DESENHO SCADA. CONFORME ACERTADO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792683905544413,6736458333 | 2021 | ETO-PROT 00098/2021 | ETO-PROT | 00098/2021 | 7926839055 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-05 16:10 | 2021-08-09 13:23 | 2021-10-08 13:23 |  | ALTA | JHONATTAS ANDRADE MARTINS | SS REPASSADA | 2021-08-09 13:23 | ETO-TELE 00423/2021 | 055 | LD02050008 | religador foi remajedado conforme obra 0202000246 por favor fazer o comissionamento no mesmo. em anexo o laudo com as medições de aterramento. PARECER DA PROTEÇÃO: REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RELIGADOR 7926839055, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790241300144413,7105902778 | 2021 | ESO-RD-PO 00487/2021 | ESO-RD-PO | 00487/2021 | 7902413001 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-05 17:03 | 2021-08-05 17:03 | 2021-10-04 17:03 | 2021-08-28 19:00 | ALTA | BOAVENTURA JUNIOR FERREIRA LOP | SS ATENDIDA | 2021-08-05 17:03 |  | 001 | AL06072001 | FAVOR SUBSTITUIR RELIGADOR SAIDA PRO RAMAL DO AREIAS | ANOMALIA EM RELIGADOR
790054308344413,7516550926 | 2021 | ETO-TELE 00419/2021 | ETO-TELE | 00419/2021 | 7900543083 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-05 18:02 | 2021-08-05 18:02 | 2021-08-08 18:02 | 2021-08-24 17:30 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2021-08-05 18:02 |  | 083 | LD01059122 | Enviar equipe para verificar falha de comunicação no RL 7900543083, foi realizado primeiro ataque, porém sem sucesso. | FALHA AUTOMAÇÃO
580024308344414,7286689815 | 2021 | ETO-PROT 00103/2021 | ETO-PROT | 00103/2021 | 5800243083 | 58 | REGULADOR | 2021-08-06 17:29 | 2021-08-10 16:33 | 2021-10-09 16:33 |  | ALTA | FAUSTO DE SOUSA | SS REPASSADA | 2021-08-10 16:33 | ETO-TELE 00426/2021 | 083 | LD01059122 | EQUIPAMENTO INSTALADO NO CAMPO, PROVIDENCIAR O COMISSIONAMENTO DO MESMO. segue para fornecer os ajustes. PARECER DA PROTEÇÃO. FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RT 5800243083 - LD PALMAS I I A APARECIDA R. NEGRO, AJUSTES ESTÃO DISPONIVEIS NO APP PROTEÇÃO. | COMISSIONAMENTO
580024308344414,7286689815 | 2022 | ETO-RD-PA 00227/2022 | ETO-RD-PA | 00227/2022 | 5800243083 | 58 | REGULADOR | 2021-08-06 17:29 | 2022-05-09 10:44 | 2022-07-08 10:44 |  | ALTA | FAUSTO DE SOUSA | SS REPASSADA | 2022-05-09 10:44 | ESO-RD-PA 00418/2022 | 083 | LD01059122 | DMSL: Adequar malha de aterramento do equipamento, medições em torno de 120ohm. Equipamento já está em condições de entrar em operação após a adequação da malha. EQUIPAMENTO INSTALADO NO CAMPO, PROVIDENCIAR O COMISSIONAMENTO DO MESMO. segue para fornecer os ajustes. PARECER DA PROTEÇÃO. FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RT 5800243083 - LD PALMAS I I A APARECIDA R. NEGRO, AJUSTES ESTÃO DISPONIVEIS NO APP PROTEÇÃO. | COMISSIONAMENTO
580024308344414,7286689815 | 2021 | ETO-TELE 00426/2021 | ETO-TELE | 00426/2021 | 5800243083 | 58 | REGULADOR | 2021-08-06 17:29 | 2021-10-12 08:37 | 2021-12-11 08:37 |  | ALTA | FAUSTO DE SOUSA | SS REPASSADA | 2021-10-12 08:37 | ETO-COEP 00417/2021 | 083 | LD01059122 | DMSL: Adequar malha de aterramento do equipamento, medições em torno de 120ohm. Equipamento já está em condições de entrar em operação após a adequação da malha. EQUIPAMENTO INSTALADO NO CAMPO, PROVIDENCIAR O COMISSIONAMENTO DO MESMO. segue para fornecer os ajustes. PARECER DA PROTEÇÃO. FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RT 5800243083 - LD PALMAS I I A APARECIDA R. NEGRO, AJUSTES ESTÃO DISPONIVEIS NO APP PROTEÇÃO. | COMISSIONAMENTO
580024308344414,7286689815 | 2021 | ETO-TELE 00420/2021 | ETO-TELE | 00420/2021 | 5800243083 | 58 | REGULADOR | 2021-08-06 17:29 | 2021-08-10 11:04 | 2021-10-09 11:04 |  | ALTA | FAUSTO DE SOUSA | SS REPASSADA | 2021-08-10 11:04 | ETO-PROT 00103/2021 | 083 | LD01059122 | EQUIPAMENTO INSTALADO NO CAMPO, PROVIDENCIAR O COMISSIONAMENTO DO MESMO. segue para fornecer os ajustes. | COMISSIONAMENTO
580024308344414,7286689815 | 2022 | ESO-RD-PA 00418/2022 | ESO-RD-PA | 00418/2022 | 5800243083 | 58 | REGULADOR | 2021-08-06 17:29 | 2022-05-09 10:44 | 2022-07-08 10:44 | 2022-05-12 17:20 | ALTA | FAUSTO DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2022-05-09 10:44 |  | 083 | LD01059122 | DMSL: Adequar malha de aterramento do equipamento, medições em torno de 120ohm. Equipamento já está em condições de entrar em operação após a adequação da malha. EQUIPAMENTO INSTALADO NO CAMPO, PROVIDENCIAR O COMISSIONAMENTO DO MESMO. segue para fornecer os ajustes. PARECER DA PROTEÇÃO. FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RT 5800243083 - LD PALMAS I I A APARECIDA R. NEGRO, AJUSTES ESTÃO DISPONIVEIS NO APP PROTEÇÃO. | COMISSIONAMENTO
580024308344414,7286689815 | 2021 | ETO-COEP 00417/2021 | ETO-COEP | 00417/2021 | 5800243083 | 58 | REGULADOR | 2021-08-06 17:29 | 2022-04-27 09:27 | 2022-06-26 09:27 |  | ALTA | FAUSTO DE SOUSA | SS REPASSADA | 2022-04-27 09:27 | ETO-RD-PA 00227/2022 | 083 | LD01059122 | DMSL: Adequar malha de aterramento do equipamento, medições em torno de 120ohm. Equipamento já está em condições de entrar em operação após a adequação da malha. EQUIPAMENTO INSTALADO NO CAMPO, PROVIDENCIAR O COMISSIONAMENTO DO MESMO. segue para fornecer os ajustes. PARECER DA PROTEÇÃO. FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RT 5800243083 - LD PALMAS I I A APARECIDA R. NEGRO, AJUSTES ESTÃO DISPONIVEIS NO APP PROTEÇÃO. | COMISSIONAMENTO
792127815744417,4031712963 | 2021 | ETO-RD-AR 01630/2021 | ETO-RD-AR | 01630/2021 | 7921278157 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-09 09:41 | 2021-08-09 09:41 | 2021-08-16 09:41 | 2021-08-09 10:00 | URGENTE | KEYTON ALVES DE OLIVEIRA | SS CANCELADA | 2021-08-09 09:41 |  | 157 | LD03010004 | SOLICITO CADASTRO DO REMANEJAMENTO DO RELIGADOR 7921278157: FOI REMANEJADO DO POSTE ID 76686593 PARA O POSTE ID 76686612. OBRA 7921278157 RELIGADOR ENCONTRA-SE BYPASSADO | AVISO DE CADASTRO
793455215344417,466875 | 2021 | ETO-RD-GR 01130/2021 | ETO-RD-GR | 01130/2021 | 7934552153 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-09 11:12 | 2021-08-09 13:28 | 2021-10-08 13:28 |  | ALTA | PEDRO HENRIQUE ROCHA DE SOUZA | SS REPASSADA | 2021-08-09 13:28 | ETO-CADTOC 00493/2021 | 153 | LD02010153 | FOI RETIRADO RELIGADOR 7934552153 DE CAMPO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA EQUIPE DE PROTEÇÃO, COM ISSO SOLICITO A RETIRADA DO CADASTRO DO MESMO NO MAPA. FICOU APENAS A CHAVE DE BY-PASS. | AVISO DE CADASTRO
792560203344417,4710069444 | 2021 | ETO-PROT 00100/2021 | ETO-PROT | 00100/2021 | 7925602033 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-09 11:18 | 2021-08-09 13:07 | 2021-10-08 13:07 |  | ALTA | PEDRO HENRIQUE ROCHA DE SOUZA | SS REPASSADA | 2021-08-09 13:07 | ETO-TELE 00422/2021 | 033 | LD02022033 | Foi substituido religador 7925602033 conforme solicitação , favor programar o comissionamento do mesmo! PARARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO NO RELGADOR 7925602033, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | ANÁLISE PROTEÇÃO
792560203344417,4710069444 | 2021 | ETO-TELE 00422/2021 | ETO-TELE | 00422/2021 | 7925602033 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-09 11:18 | 2021-08-09 13:07 | 2021-10-08 13:07 | 2021-08-20 10:00 | ALTA | PEDRO HENRIQUE ROCHA DE SOUZA | SS ATENDIDA | 2021-08-09 13:07 |  | 033 | LD02022033 | Foi substituido religador 7925602033 conforme solicitação , favor programar o comissionamento do mesmo! PARARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO NO RELGADOR 7925602033, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | COMISSIONAMENTO
583240604444417,5779513889 | 2021 | ESO-RD-PO 00676/2021 | ESO-RD-PO | 00676/2021 | 5832406044 | 58 | REGULADOR | 2021-08-09 13:52 | 2021-10-19 17:06 | 2021-10-26 17:06 | 2021-12-01 09:00 | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS ATENDIDA | 2021-10-19 17:06 |  | 044 | LD01056046 | FAVOR REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DA PARTE ATIVA DA FASE C DO RT 5832406044. FORAM FEITOS OS TESTES ELÉTRICOS NAS FASES A E B, CONTUDO A FASE C NÃO COMUTA DEVIDO A CURTO NO MOTOR INTERNO. | AVISO DE ANOMALIA
583240604444417,5779513889 | 2021 | ETO-COEP 00415/2021 | ETO-COEP | 00415/2021 | 5832406044 | 58 | REGULADOR | 2021-08-09 13:52 | 2021-10-19 17:06 | 2021-10-26 17:06 |  | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS REPASSADA | 2021-10-19 17:06 | ESO-RD-PO 00676/2021 | 044 | LD01056046 | FAVOR REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DA PARTE ATIVA DA FASE C DO RT 5832406044. FORAM FEITOS OS TESTES ELÉTRICOS NAS FASES A E B, CONTUDO A FASE C NÃO COMUTA DEVIDO A CURTO NO MOTOR INTERNO. | AVISO DE ANOMALIA
580058608444417,5779513889 | 2021 | ETO-RD-PA 00479/2021 | ETO-RD-PA | 00479/2021 | 5800586084 | 58 | REGULADOR | 2021-08-09 13:52 | 2021-08-09 14:00 | 2021-08-16 14:00 |  | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS REPASSADA | 2021-08-09 14:00 | ETO-PROT 00101/2021 | 084 | LD05062013 | SEGUE SS PARA COMISSIONAMENTO DO REGULADOR RT 5800586084.. CONFORME CONFORME SOLICITAÇÃO DA SS ESO RD PA 403/2021 | AVISO DE ANOMALIA
583240604444417,5779513889 | 2021 | ETO-TELE 00425/2021 | ETO-TELE | 00425/2021 | 5832406044 | 58 | REGULADOR | 2021-08-09 13:52 | 2021-09-26 18:24 | 2021-10-03 18:24 |  | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS REPASSADA | 2021-09-26 18:24 | ETO-COEP 00415/2021 | 044 | LD01056046 | FAVOR REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DA PARTE ATIVA DA FASE C DO RT 5832406044. FORAM FEITOS OS TESTES ELÉTRICOS NAS FASES A E B, CONTUDO A FASE C NÃO COMUTA DEVIDO A CURTO NO MOTOR INTERNO. | AVISO DE ANOMALIA
583240604444417,5779513889 | 2021 | ETO-PROT 00101/2021 | ETO-PROT | 00101/2021 | 5832406044 | 58 | REGULADOR | 2021-08-09 13:52 | 2021-08-09 16:07 | 2021-08-16 16:07 |  | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS REPASSADA | 2021-08-09 16:07 | ETO-TELE 00425/2021 | 044 | LD01056046 | SEGUE SS PARA COMISSIONAMENTO DO REGULADOR RT 5832406044.. CONFORME CONFORME SOLICITAÇÃO DA SS ESO RD PA 403/2021 PARECER DA PROTEÇÃO: REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RT 5832406044, AJUSTES DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. | AVISO DE ANOMALIA
792625209444417,6000694444 | 2021 | ETO-PROT 00102/2021 | ETO-PROT | 00102/2021 | 7926252094 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-09 14:24 | 2021-08-09 15:50 | 2021-08-12 15:50 |  | EMERGENCIAL | TIAGO BEZERRA DE SOUZA | SS REPASSADA | 2021-08-09 15:50 | ETO-TELE 00424/2021 | 094 | LD01066094 | Gentileza realizar ajustes no Religador 7926252094 para que posteriormente seja realizado o comissionamento o mesmo teve sua parte ativa substituida conforme SS ETO-RD-GU 774/2021. PARECER DA PROTEÇÃO. REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7926252094, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | ANÁLISE PROTEÇÃO
792625209444417,6000694444 | 2021 | ETO-TELE 00424/2021 | ETO-TELE | 00424/2021 | 7926252094 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-09 14:24 | 2021-08-09 15:50 | 2021-08-12 15:50 | 2021-08-16 17:20 | EMERGENCIAL | TIAGO BEZERRA DE SOUZA | SS ATENDIDA | 2021-08-09 15:50 |  | 094 | LD01066094 | Gentileza realizar ajustes no Religador 7926252094 para que posteriormente seja realizado o comissionamento o mesmo teve sua parte ativa substituida conforme SS ETO-RD-GU 774/2021. PARECER DA PROTEÇÃO. REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7926252094, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | COMISSIONAMENTO
790959900444419,3944675926 | 2021 | ETO-TELE 00428/2021 | ETO-TELE | 00428/2021 | 7909599004 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-11 09:28 | 2021-08-11 09:28 | 2021-08-14 09:28 | 2021-08-13 11:30 | EMERGENCIAL | MURILO DE SENA VIEIRA | SS ATENDIDA | 2021-08-11 09:28 |  | 004 | AL04040004 | Religador 7909599004 sem comunicação no alimentador 4 Araguaína 4. o mesmo desarmou nessa madrugada penalizando 3.670 consumidores, sendo que só foi possível verificar desarme pela quantidade de OS's. Religador não aceita comando local de fechamento.O mesmo será By passado. | ANOMALIA EM RELIGADOR
791006307544419,8476157407 | 2021 | ETO-TELE 00429/2021 | ETO-TELE | 00429/2021 | 7910063075 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-11 20:21 | 2021-08-11 20:21 | 2021-08-14 20:21 | 2021-11-18 17:30 | EMERGENCIAL | CESAR ALCANTARA ARRUDA | SS ATENDIDA | 2021-08-11 20:21 |  | 075 | LD02050008 | Segue nota para verificar RL 7910063075, sem comunicação e automação, mesmo se encontra bypassado. | FALHA AUTOMAÇÃO
792587319344420,4988541667 | 2021 | ETO-TELE 00430/2021 | ETO-TELE | 00430/2021 | 7925873193 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-12 11:58 | 2021-08-12 11:58 | 2021-08-15 11:58 | 2021-08-30 17:30 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2021-08-12 11:58 |  | 193 | LD03105019 | Verificar falta de comunicação do RL 7925873193 - equipe esteve no local realizou reset porem sem sucesso | FALHA AUTOMAÇÃO
792462518644420,5744791667 | 2021 | ETO-PROT 00105/2021 | ETO-PROT | 00105/2021 | 7924625186 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-12 13:47 | 2021-08-12 13:47 | 2021-08-15 13:47 | 2021-09-03 10:45 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2021-08-12 13:47 |  | 186 | LD02003036 | Segue nota para análise de ocorrência e verificação de ajustes do RL-[7924625186] situado na [LD02003036] LD ALVORADA A PALMEIROPOLIS. Motivo: Durante a ocorrência Int.: 20211389327354 houve abertura automática do equipamento SEC-7936003094 com defeito a jusante do RL-7924625186 (Com proteções), Obs.: O DJ- [424R003] não religou. Parecer da proteção Revisado os ajustes de proteção e solicitado ao DMSL que execute em campo. Eng° Irlley Castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
792936002344421,3813194444 | 2021 | ETO-TELE 00432/2021 | ETO-TELE | 00432/2021 | 7929360023 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-13 09:09 | 2021-08-13 10:14 | 2022-02-09 10:14 |  | BAIXA | MURILO DE SENA VIEIRA | SS REPASSADA | 2021-08-13 10:14 | ETO-SCADA 00256/2021 | 023 | AL01020023 | Alterar no SCADA status do religador 7929360023 para aberto devido interligação RDU Colinas. Gentileza atender a solicitaçao do COI.. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792936002344421,3813194444 | 2021 | ETO-SCADA 00256/2021 | ETO-SCADA | 00256/2021 | 7929360023 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-13 09:09 | 2021-08-13 10:14 | 2022-02-09 10:14 | 2021-08-17 17:30 | BAIXA | MURILO DE SENA VIEIRA | SS ATENDIDA | 2021-08-13 10:14 |  | 023 | AL01020023 | Alterar no SCADA status do religador 7929360023 para aberto devido interligação RDU Colinas. Gentileza atender a solicitaçao do COI.. | ANOMALIA EM RELIGADOR
580184303844421,4165277778 | 2021 | ETO-TELE 00433/2021 | ETO-TELE | 00433/2021 | 5801843038 | 58 | REGULADOR | 2021-08-13 10:00 | 2021-08-13 10:00 | 2021-10-12 10:00 | 2021-11-30 17:30 | ALTA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS ATENDIDA | 2021-08-13 10:00 |  | 038 | LD04028074 | Gentileza comissionar o regulador de tensão 5801843038. O mesmo foi substituidos as peça das fase B e C. | COMISSIONAMENTO
792489507744421,6454976852 | 2021 | ETO-RD-GR 01602/2021 | ETO-RD-GR | 01602/2021 | 7924895077 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-13 15:30 | 2021-10-25 10:30 | 2021-10-28 10:30 |  | EMERGENCIAL | CHARLES FRANCH FREITAS LIMA | SS REPASSADA | 2021-10-25 10:30 | ETO-RD-AR 02381/2021 | 077 | LD03105019 | 7924895077 - Equipamento com o trafo queimado, favor efetuar a troca para que possamos normalizar a comunicação. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792489507744421,6454976852 | 2021 | ETO-COEP 00398/2021 | ETO-COEP | 00398/2021 | 7924895077 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-13 15:30 | 2021-10-18 15:51 | 2021-10-21 15:51 |  | EMERGENCIAL | CHARLES FRANCH FREITAS LIMA | SS REPASSADA | 2021-10-18 15:51 | ETO-RD-GR 01602/2021 | 077 | LD03105019 | 7924895077 - Equipamento com o trafo queimado, favor efetuar a troca para que possamos normalizar a comunicação. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792489507744421,6454976852 | 2021 | ETO-RD-AR 02381/2021 | ETO-RD-AR | 02381/2021 | 7924895077 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-13 15:30 | 2021-10-25 10:30 | 2021-10-28 10:30 | 2021-10-22 18:00 | EMERGENCIAL | CHARLES FRANCH FREITAS LIMA | SS ATENDIDA | 2021-10-25 10:30 |  | 077 | LD03105019 | 7924895077 - Equipamento com o trafo queimado, favor efetuar a troca para que possamos normalizar a comunicação. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792625003244421,7284027778 | 2021 | ETO-TELE 00436/2021 | ETO-TELE | 00436/2021 | 7926250032 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-13 17:29 | 2021-08-13 17:29 | 2021-10-12 17:29 | 2021-09-03 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-08-13 17:29 |  | 032 | LD01003036 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES. | AJUSTE DE RELÉ
791002719644421,7284027778 | 2021 | ETO-TELE 00439/2021 | ETO-TELE | 00439/2021 | 7910027196 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-13 17:29 | 2021-08-13 17:29 | 2021-10-12 17:29 | 2021-09-14 11:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-08-13 17:29 |  | 196 | LD02059122 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES. | AJUSTE DE RELÉ
790006109244421,7284027778 | 2021 | ETO-TELE 00438/2021 | ETO-TELE | 00438/2021 | 7900061092 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-13 17:29 | 2021-08-13 17:29 | 2021-10-12 17:29 | 2021-08-20 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-08-13 17:29 |  | 092 | LD01059122 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES. | AJUSTE DE RELÉ
793396009444421,7284027778 | 2021 | ETO-TELE 00437/2021 | ETO-TELE | 00437/2021 | 7933960094 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-13 17:29 | 2021-08-13 17:29 | 2021-10-12 17:29 | 2021-08-17 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-08-13 17:29 |  | 094 | LD02003036 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES. | AJUSTE DE RELÉ
792824209744421,7284027778 | 2021 | ETO-TELE 00434/2021 | ETO-TELE | 00434/2021 | 7928242097 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-13 17:29 | 2021-08-13 17:29 | 2021-10-12 17:29 | 2021-09-03 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-08-13 17:29 |  | 097 | LD01003036 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES. | AJUSTE DE RELÉ
792624603244421,7284027778 | 2021 | ETO-TELE 00435/2021 | ETO-TELE | 00435/2021 | 7926246032 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-13 17:29 | 2021-08-13 17:29 | 2021-10-12 17:29 | 2021-09-03 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-08-13 17:29 |  | 032 | LD01003036 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES. | AJUSTE DE RELÉ
792899700144422,852037037 | 2021 | ETO-TELE 00440/2021 | ETO-TELE | 00440/2021 | 7928997001 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-14 20:27 | 2021-08-14 20:27 | 2021-08-17 20:27 | 2021-09-22 11:30 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2021-08-14 20:27 |  | 001 | AL03101271 | Enviar equipe para verificar curto-circuito na bucha primário fase C lado fonte do RL 7928997001. Também verificar falha de comunicação. | FALHA AUTOMAÇÃO
791332811344423,7802662037 | 2021 | ETO-TELE 00441/2021 | ETO-TELE | 00441/2021 | 7913328113 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-15 18:44 | 2021-08-15 18:44 | 2021-08-18 18:44 | 2021-09-26 11:30 | EMERGENCIAL | GLAUCIO TARCISIO ARAUJO CAMARG | SS ATENDIDA | 2021-08-15 18:44 |  | 113 | AL01024113 | Boa noite Senhores, Tivemos uma ocorrência na data de hoje no ramal ( jumper rompido) que e atendido pelo RL 7913328113, onde o mesmo estava sem comunicação para manobras remotas, Foi executado comando local para abrir normalmente, porem para reverter a manobra o RL não aceitou comando de fechamento local, ficou BY-PASSADO em campo. favor verificar. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793042800144424,2151388889 | 2021 | ETO-TELE 00442/2021 | ETO-TELE | 00442/2021 | 7930428001 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-16 05:10 | 2021-08-16 05:10 | 2021-08-19 05:10 | 2021-09-16 11:10 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2021-08-16 05:10 |  | 001 | LD01072001 | bom dia ! segue ss para as devidas tratativas RL 7930428001 LD PALMAS / PORTO favor substituir a bateria pois o mesmo perde automação e desliga totalmente o display após uns 25 minutos sem tensão na LD não sendo possível executar o fechamento do mesmo via comando remota somente com equipe e fechando o by pass. | BATERIA
580184303844424,6788888889 | 2021 | ETO-RD-DP 00537/2021 | ETO-RD-DP | 00537/2021 | 5801843038 | 58 | REGULADOR | 2021-08-16 16:18 | 2021-08-18 07:47 | 2021-10-17 07:47 | 2021-08-12 16:16 | ALTA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS ATENDIDA | 2021-08-18 07:47 |  | 038 | LD04028074 | COMISSIONOR EQUIPAMENTO. FOI SUBSTITUIDO REGULADOR DE TENSÃO 5801843038 FASE B e C. RELE DA FASE A É CTR1 RELA DA FASE B É CTR2 FASE C ESTÁ SEM RELE. CREIO QUE PODE PEGAR DA PEÇA QUE FOI REMOVIDA QUE ESTÁ NA DB MACHADO PARECER DA PROTEÇÃO: Favor instalar rele nas tres celulas do banco. Se possivel instalar relé RUA. | ANÁLISE PROTEÇÃO
580184303844424,6788888889 | 2021 | ETO-PROT 00108/2021 | ETO-PROT | 00108/2021 | 5801843038 | 58 | REGULADOR | 2021-08-16 16:18 | 2021-08-18 07:47 | 2021-10-17 07:47 |  | ALTA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS REPASSADA | 2021-08-18 07:47 | ETO-RD-DP 00537/2021 | 038 | LD04028074 | COMISSIONOR EQUIPAMENTO. FOI SUBSTITUIDO REGULADOR DE TENSÃO 5801843038 FASE B e C. RELE DA FASE A É CTR1 RELA DA FASE B É CTR2 FASE C ESTÁ SEM RELE. CREIO QUE PODE PEGAR DA PEÇA QUE FOI REMOVIDA QUE ESTÁ NA DB MACHADO PARECER DA PROTEÇÃO: Favor instalar rele nas tres celulas do banco. Se possivel instalar relé RUA. | ANÁLISE PROTEÇÃO
583651407344426,4388541667 | 2021 | ETO-TELE 00462/2021 | ETO-TELE | 00462/2021 | 5836514073 | 58 | REGULADOR | 2021-08-18 10:32 | 2021-08-24 11:39 | 2022-09-28 11:39 | 2021-09-16 11:30 | PROGRAMAVEL | JOSE WILLIAN ANDRADE DE BATIST | SS ATENDIDA | 2021-08-24 11:39 |  | 073 | LD06047073 | FAVOR ENVIAR UMA EQUIPE PARA VERIFICAR O AJUSTE DE COMUTAÇÃO DO REGULADOR DE TENSÃO. CLIENTES(GRUPO A) ESTÃO RECLAMANDO QUE TODAS VEZES QUE AS CARGAS SÃO TRASFERIDA PELA LAGOA DA CONFUSÃO, A TENSÃO CHEGA MUITO BAIXA E NÃO CONSEGUE LIGAR OS EQUIPAMENTOS(MOTORES). | AJUSTE DE RELÉ
583651407344426,4388541667 | 2021 | ETO-COEP 00399/2021 | ETO-COEP | 00399/2021 | 5836514073 | 58 | REGULADOR | 2021-08-18 10:32 | 2021-08-24 11:39 | 2022-09-28 11:39 |  | PROGRAMAVEL | JOSE WILLIAN ANDRADE DE BATIST | SS REPASSADA | 2021-08-24 11:39 | ETO-TELE 00462/2021 | 073 | LD06047073 | FAVOR ENVIAR UMA EQUIPE PARA VERIFICAR O AJUSTE DE COMUTAÇÃO DO REGULADOR DE TENSÃO. CLIENTES(GRUPO A) ESTÃO RECLAMANDO QUE TODAS VEZES QUE AS CARGAS SÃO TRASFERIDA PELA LAGOA DA CONFUSÃO, A TENSÃO CHEGA MUITO BAIXA E NÃO CONSEGUE LIGAR OS EQUIPAMENTOS(MOTORES). | AJUSTE DE RELÉ
793185610144426,6909375 | 2021 | ETO-TELE 00449/2021 | ETO-TELE | 00449/2021 | 7931856101 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-18 16:35 | 2021-08-18 16:35 | 2021-08-25 16:35 | 2021-08-26 17:30 | URGENTE | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-08-18 16:35 |  | 101 | LD07002091 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO ENVIADO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
793203802844426,6909375 | 2021 | ETO-TELE 00450/2021 | ETO-TELE | 00450/2021 | 7932038028 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-18 16:35 | 2021-08-18 16:35 | 2021-08-25 16:35 | 2021-08-26 17:30 | URGENTE | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-08-18 16:35 |  | 028 | LD04002091 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO ENVIADO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
791366102844426,6909375 | 2021 | ETO-TELE 00451/2021 | ETO-TELE | 00451/2021 | 7913661028 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-18 16:35 | 2021-08-18 16:35 | 2021-08-25 16:35 | 2021-08-25 17:30 | URGENTE | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-08-18 16:35 |  | 028 | LD04002091 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO ENVIADO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
790870811644426,6909375 | 2021 | ETO-TELE 00452/2021 | ETO-TELE | 00452/2021 | 7908708116 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-18 16:35 | 2021-08-18 16:35 | 2021-08-25 16:35 | 2021-09-03 17:30 | URGENTE | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-08-18 16:35 |  | 116 | LD04002091 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO ENVIADO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
791024311644426,6909375 | 2021 | ETO-TELE 00453/2021 | ETO-TELE | 00453/2021 | 7910243116 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-18 16:35 | 2021-08-18 16:35 | 2021-08-25 16:35 | 2021-09-03 17:30 | URGENTE | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-08-18 16:35 |  | 116 | LD04002091 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO ENVIADO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
792508902844426,6909375 | 2021 | ETO-TELE 00454/2021 | ETO-TELE | 00454/2021 | 7925089028 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-18 16:35 | 2021-08-18 16:35 | 2021-08-25 16:35 | 2021-08-25 17:30 | URGENTE | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-08-18 16:35 |  | 028 | LD04002091 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO ENVIADO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
792508102844426,6909375 | 2021 | ETO-TELE 00455/2021 | ETO-TELE | 00455/2021 | 7925081028 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-18 16:35 | 2021-08-18 16:35 | 2021-08-25 16:35 | 2021-08-25 17:30 | URGENTE | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-08-18 16:35 |  | 028 | LD04002091 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO ENVIADO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
793204009144426,6909375 | 2021 | ETO-TELE 00456/2021 | ETO-TELE | 00456/2021 | 7932040091 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-18 16:35 | 2021-08-18 16:35 | 2021-08-25 16:35 | 2021-08-25 17:30 | URGENTE | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-08-18 16:35 |  | 091 | LD05002091 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO ENVIADO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
790871509144426,6909375 | 2021 | ETO-TELE 00444/2021 | ETO-TELE | 00444/2021 | 7908715091 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-18 16:35 | 2021-08-18 16:35 | 2021-08-25 16:35 | 2021-08-26 17:30 | URGENTE | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-08-18 16:35 |  | 091 | LD06002091 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO ENVIADO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
790820309144426,6909375 | 2021 | ETO-TELE 00445/2021 | ETO-TELE | 00445/2021 | 7908203091 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-18 16:35 | 2021-08-18 16:35 | 2021-08-25 16:35 | 2021-08-26 17:30 | URGENTE | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-08-18 16:35 |  | 091 | LD06002091 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO ENVIADO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
794203809144426,6909375 | 2021 | ETO-TELE 00446/2021 | ETO-TELE | 00446/2021 | 7942038091 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-18 16:35 | 2021-08-18 16:35 | 2021-08-25 16:35 | 2021-09-03 17:30 | URGENTE | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-08-18 16:35 |  | 091 | LD06002091 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO ENVIADO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
790871210144426,6909375 | 2021 | ETO-TELE 00447/2021 | ETO-TELE | 00447/2021 | 7908712101 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-18 16:35 | 2021-08-18 16:35 | 2021-08-25 16:35 | 2021-08-26 17:30 | URGENTE | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-08-18 16:35 |  | 101 | LD07002091 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO ENVIADO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
793186610144426,6909375 | 2021 | ETO-TELE 00448/2021 | ETO-TELE | 00448/2021 | 7931866101 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-18 16:35 | 2021-08-18 16:35 | 2021-08-25 16:35 | 2021-08-26 17:30 | URGENTE | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-08-18 16:35 |  | 101 | LD07002091 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO ENVIADO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROTEÇÃO" | AJUSTE DE RELÉ
583240604444427,4053009259 | 2021 | ETO-PROT 00109/2021 | ETO-PROT | 00109/2021 | 5832406044 | 58 | REGULADOR | 2021-08-19 09:44 | 2021-08-19 16:19 | 2021-10-18 16:19 | 2021-09-02 15:15 | ALTA | BOAVENTURA JUNIOR FERREIRA LOP | SS CANCELADA | 2021-08-19 16:19 | ETO-TELE 00458/2021 | 044 | LD01056046 | FAVOR COLOCAR REGULADOR EM OPERAÇÃO POIS O MESMO JA FOI SUBSTITUIDO PARECER DA PROTEÇÃO. FAVOR REALIZAR O COMISSIONAMENTO DO RT 5832406044. OS AJUSTES ESTÃO DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AVISO DE ANOMALIA
583240604444427,4053009259 | 2021 | ETO-TELE 00458/2021 | ETO-TELE | 00458/2021 | 5832406044 | 58 | REGULADOR | 2021-08-19 09:44 | 2021-08-19 16:19 | 2021-10-18 16:19 | 2021-09-02 15:15 | ALTA | BOAVENTURA JUNIOR FERREIRA LOP | SS CANCELADA | 2021-08-19 16:19 |  | 044 | LD01056046 | FAVOR COLOCAR REGULADOR EM OPERAÇÃO POIS O MESMO JA FOI SUBSTITUIDO PARECER DA PROTEÇÃO. FAVOR REALIZAR O COMISSIONAMENTO DO RT 5832406044. OS AJUSTES ESTÃO DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AVISO DE ANOMALIA
794152804344428,6489930556 | 2021 | ETO-TELE 00602/2021 | ETO-TELE | 00602/2021 | 7941528043 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-20 15:35 | 2021-10-14 09:55 | 2021-12-13 09:55 | 2021-10-26 17:30 | ALTA | FAUSTO DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2021-10-14 09:55 |  | 043 | LD01051035 | DMSL: Instalar rádio no RLG 7941528043, equipe se deslocou para atendimento mas o equipamento está incompleto Realizar comissionamento no equipamento - OBRA 0302000274 - Concluída - Nº TOPOLOGIA DO EQUIPAMENTO: 7941528043 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REALIZADO E DISPONIBILIZADO NO APP. SS REPASSADA PARA O DMSL REALIZAR O COMISSIONAMENTO. RADÍO INSTALADO FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO | COMISSIONAMENTO
794152804344428,6489930556 | 2021 | ETO-TELE 00572/2021 | ETO-TELE | 00572/2021 | 7941528043 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-20 15:35 | 2021-10-11 11:27 | 2021-12-10 11:27 |  | ALTA | FAUSTO DE SOUSA | SS REPASSADA | 2021-10-11 11:27 | ETO-COEP 00416/2021 | 043 | LD01051035 | DMSL: Instalar rádio no RLG 7941528043, equipe se deslocou para atendimento mas o equipamento está incompleto Realizar comissionamento no equipamento - OBRA 0302000274 - Concluída - Nº TOPOLOGIA DO EQUIPAMENTO: 7941528043 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REALIZADO E DISPONIBILIZADO NO APP. SS REPASSADA PARA O DMSL REALIZAR O COMISSIONAMENTO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
794152804344428,6489930556 | 2021 | ETO-PROT 00114/2021 | ETO-PROT | 00114/2021 | 7941528043 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-20 15:35 | 2021-09-28 18:26 | 2021-11-27 18:26 |  | ALTA | FAUSTO DE SOUSA | SS REPASSADA | 2021-09-28 18:26 | ETO-TELE 00572/2021 | 043 | LD01051035 | Realizar comissionamento no equipamento - OBRA 0302000274 - Concluída - Nº TOPOLOGIA DO EQUIPAMENTO: 7941528043 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REALIZADO E DISPONIBILIZADO NO APP. SS REPASSADA PARA O DMSL REALIZAR O COMISSIONAMENTO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
794152804344428,6489930556 | 2021 | ETO-COEP 00416/2021 | ETO-COEP | 00416/2021 | 7941528043 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-20 15:35 | 2021-10-13 08:18 | 2021-12-12 08:18 |  | ALTA | FAUSTO DE SOUSA | SS REPASSADA | 2021-10-13 08:18 | ESO-RD-PO 00619/2021 | 043 | LD01051035 | DMSL: Instalar rádio no RLG 7941528043, equipe se deslocou para atendimento mas o equipamento está incompleto Realizar comissionamento no equipamento - OBRA 0302000274 - Concluída - Nº TOPOLOGIA DO EQUIPAMENTO: 7941528043 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REALIZADO E DISPONIBILIZADO NO APP. SS REPASSADA PARA O DMSL REALIZAR O COMISSIONAMENTO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
794152804344428,6489930556 | 2021 | ESO-RD-PO 00619/2021 | ESO-RD-PO | 00619/2021 | 7941528043 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-20 15:35 | 2021-10-14 09:55 | 2021-12-13 09:55 |  | ALTA | FAUSTO DE SOUSA | SS REPASSADA | 2021-10-14 09:55 | ETO-TELE 00602/2021 | 043 | LD01051035 | DMSL: Instalar rádio no RLG 7941528043, equipe se deslocou para atendimento mas o equipamento está incompleto Realizar comissionamento no equipamento - OBRA 0302000274 - Concluída - Nº TOPOLOGIA DO EQUIPAMENTO: 7941528043 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REALIZADO E DISPONIBILIZADO NO APP. SS REPASSADA PARA O DMSL REALIZAR O COMISSIONAMENTO. RADÍO INSTALADO FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO | ANOMALIA EM RELIGADOR
794354100344428,6554166667 | 2021 | ETO-PROT 00118/2021 | ETO-PROT | 00118/2021 | 7943541003 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-20 15:44 | 2021-10-07 15:43 | 2021-12-06 15:43 |  | ALTA | VICENTE LOPES NETO | SS REPASSADA | 2021-10-07 15:43 | ETO-TELE 00592/2021 | 003 | AL02113003 | RELIGADOR 7943541003 INSTALADO ATRAVES DA OBRA 0402100009 SEGUE PARA COMISSIONAMENTO. PARECER DA PROTEÇÃO AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, SS REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. | AVISO DE CADASTRO
794354100344428,6554166667 | 2021 | ETO-TELE 00592/2021 | ETO-TELE | 00592/2021 | 7943541003 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-20 15:44 | 2021-10-07 15:43 | 2021-12-06 15:43 | 2021-10-15 17:30 | ALTA | VICENTE LOPES NETO | SS ATENDIDA | 2021-10-07 15:43 |  | 003 | AL02113003 | RELIGADOR 7943541003 INSTALADO ATRAVES DA OBRA 0402100009 SEGUE PARA COMISSIONAMENTO. PARECER DA PROTEÇÃO AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, SS REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. | COMISSIONAMENTO
793899200144428,6571759259 | 2021 | ETO-TELE 00485/2021 | ETO-TELE | 00485/2021 | 7938992001 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-20 15:46 | 2021-09-02 15:38 | 2021-11-01 15:38 | 2021-10-06 11:30 | ALTA | FAUSTO DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2021-09-02 15:38 |  | 001 | AL06072001 | alizar comissionamento no equipamento - OBRA 0302000302 - Concluída - Nº TOPOLOGIA DO EQUIPAMENTO: 7938992001. REALIZADO AJUSTE DE PROTEÇÃO NO 7938992021 NO DIA 02/09/2021. TRANSFERIDO SS PARA COMISSIONAMENTO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793899200144428,6571759259 | 2021 | ETO-PROT 00115/2021 | ETO-PROT | 00115/2021 | 7938992001 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-20 15:46 | 2021-09-02 15:38 | 2021-11-01 15:38 |  | ALTA | FAUSTO DE SOUSA | SS REPASSADA | 2021-09-02 15:38 | ETO-TELE 00485/2021 | 001 | AL06072001 | alizar comissionamento no equipamento - OBRA 0302000302 - Concluída - Nº TOPOLOGIA DO EQUIPAMENTO: 7938992001. REALIZADO AJUSTE DE PROTEÇÃO NO 7938992021 NO DIA 02/09/2021. TRANSFERIDO SS PARA COMISSIONAMENTO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
580184303844428,7252430556 | 2021 | ETO-TELE 00461/2021 | ETO-TELE | 00461/2021 | 5801843038 | 58 | REGULADOR | 2021-08-20 17:24 | 2021-08-24 10:57 | 2021-10-23 10:57 | 2021-11-30 17:30 | ALTA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS ATENDIDA | 2021-08-24 10:57 |  | 038 | LD04028074 | COMISSIONAR EQUIPAMENTO. FOI SUBSTITUIDO REGULADOR DE TENSÃO 5801843038 FASE B e C. RELE RUA INSTALADO PARECER DA PROTEÇÃO. REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RT 5801843038. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | COMISSIONAMENTO
580184303844428,7252430556 | 2021 | ETO-PROT 00120/2021 | ETO-PROT | 00120/2021 | 5801843038 | 58 | REGULADOR | 2021-08-20 17:24 | 2021-08-24 10:57 | 2021-10-23 10:57 |  | ALTA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS REPASSADA | 2021-08-24 10:57 | ETO-TELE 00461/2021 | 038 | LD04028074 | COMISSIONAR EQUIPAMENTO. FOI SUBSTITUIDO REGULADOR DE TENSÃO 5801843038 FASE B e C. RELE RUA INSTALADO PARECER DA PROTEÇÃO. REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RT 5801843038. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | ANÁLISE PROTEÇÃO
790183009444428,8786342593 | 2021 | ETO-RD-GU 01805/2021 | ETO-RD-GU | 01805/2021 | 7901830094 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-20 21:05 | 2021-11-19 09:17 | 2021-11-22 09:17 | 2021-11-19 11:30 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2021-11-19 09:17 |  | 094 | LD04040003 | PROVIDENCIAR INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO NO RL 7901830094 POIS O MESMO QUANDO ATUA NO SCADA, FICA INVALIDO/INTRANSIÇÃO MUDANDO O ESTATOS. RAMAL DO JOSÉ HUMBERTO. Equipamento: _Religador 7901830094 PEIXE_ Tipo De relé: NOJA RC 10 Comunicação: Radio Ge Serial Slave 02 Data:12/11/2021 SID: 4512/2021 Serviço executado:Foi verificado os ajustes do RLG e o mesmo está Ok,foi enviados os pontos para Bruna Scada conferir e estava ok. Porém não foi testado devido o RLG está sem os 3 portas fusíveis da chave de Bay pass . Equipamento ficou em operação? SIM Pendência: _Sim. levar 3 portas fusíveis(34,5kv) e 3 Elos de 15k para Bay passar o RLG e testar com Scada_ Bateria(s) substituída(s)?Não Equipe: Brunno, Vitorino e Fábio Parecer DMSL: Instalar os porta fusíveis e elos fusíveis nas chaves de Bypass do religador | ANOMALIA EM RELIGADOR
790183009444428,8786342593 | 2021 | ETO-TELE 00460/2021 | ETO-TELE | 00460/2021 | 7901830094 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-20 21:05 | 2021-11-15 13:42 | 2021-11-18 13:42 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS REPASSADA | 2021-11-15 13:42 | ETO-COEP 00426/2021 | 094 | LD04040003 | PROVIDENCIAR INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO NO RL 7901830094 POIS O MESMO QUANDO ATUA NO SCADA, FICA INVALIDO/INTRANSIÇÃO MUDANDO O ESTATOS. RAMAL DO JOSÉ HUMBERTO. Equipamento: _Religador 7901830094 PEIXE_ Tipo De relé: NOJA RC 10 Comunicação: Radio Ge Serial Slave 02 Data:12/11/2021 SID: 4512/2021 Serviço executado:Foi verificado os ajustes do RLG e o mesmo está Ok,foi enviados os pontos para Bruna Scada conferir e estava ok. Porém não foi testado devido o RLG está sem os 3 portas fusíveis da chave de Bay pass . Equipamento ficou em operação? SIM Pendência: _Sim. levar 3 portas fusíveis(34,5kv) e 3 Elos de 15k para Bay passar o RLG e testar com Scada_ Bateria(s) substituída(s)?Não Equipe: Brunno, Vitorino e Fábio Parecer DMSL: Instalar os porta fusíveis e elos fusíveis nas chaves de Bypass do religador | ANOMALIA EM RELIGADOR
790183009444428,8786342593 | 2021 | ETO-COEP 00426/2021 | ETO-COEP | 00426/2021 | 7901830094 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-20 21:05 | 2021-11-22 09:17 | 2021-11-25 09:17 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS REPASSADA | 2021-11-22 09:17 | ETO-RD-GU 01805/2021 | 094 | LD04040003 | PROVIDENCIAR INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO NO RL 7901830094 POIS O MESMO QUANDO ATUA NO SCADA, FICA INVALIDO/INTRANSIÇÃO MUDANDO O ESTATOS. RAMAL DO JOSÉ HUMBERTO. Equipamento: _Religador 7901830094 PEIXE_ Tipo De relé: NOJA RC 10 Comunicação: Radio Ge Serial Slave 02 Data:12/11/2021 SID: 4512/2021 Serviço executado:Foi verificado os ajustes do RLG e o mesmo está Ok,foi enviados os pontos para Bruna Scada conferir e estava ok. Porém não foi testado devido o RLG está sem os 3 portas fusíveis da chave de Bay pass . Equipamento ficou em operação? SIM Pendência: _Sim. levar 3 portas fusíveis(34,5kv) e 3 Elos de 15k para Bay passar o RLG e testar com Scada_ Bateria(s) substituída(s)?Não Equipe: Brunno, Vitorino e Fábio Parecer DMSL: Instalar os porta fusíveis e elos fusíveis nas chaves de Bypass do religador | ANOMALIA EM RELIGADOR
793560112244431,3453472222 | 2021 | ETO-RD-PA 00507/2021 | ETO-RD-PA | 00507/2021 | 7935601122 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-23 08:17 | 2021-08-23 08:17 | 2021-10-22 08:17 | 2025-06-23 16:58 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS CANCELADA | 2021-08-23 08:17 |  | 122 | AL02097122 | RETIRAR RL DO PONTO EXISTENTE MEIO DA QUADRA 1.306 SUL, E INSTALAR NA CHAVE FACA 8804316122. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
794431914944432,5632986111 | 2021 | ETO-TELE 00576/2021 | ETO-TELE | 00576/2021 | 7944319149 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-24 13:31 | 2021-10-01 17:06 | 2021-11-30 17:06 | 2021-10-18 17:30 | ALTA | ELISMAR GREGORIO DA SILVA | SS ATENDIDA | 2021-10-01 17:06 |  | 149 | LD02050008 | FAVOR COMISSIONAR/COLOCAR EM OPERAÇÃO O RELIGADOR 7944319149 INSTALADO CONFORME PROJETO DA OBRA 0202100056, ANEXO O LAUDO DO RELIGADOR INSTALADO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE ESTÁ DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, SS REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR EM CAMPO. | COMISSIONAMENTO
794431914944432,5632986111 | 2021 | ETO-PROT 00125/2021 | ETO-PROT | 00125/2021 | 7944319149 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-24 13:31 | 2021-10-01 17:06 | 2021-11-30 17:06 |  | ALTA | ELISMAR GREGORIO DA SILVA | SS REPASSADA | 2021-10-01 17:06 | ETO-TELE 00576/2021 | 149 | LD02050008 | FAVOR COMISSIONAR/COLOCAR EM OPERAÇÃO O RELIGADOR 7944319149 INSTALADO CONFORME PROJETO DA OBRA 0202100056, ANEXO O LAUDO DO RELIGADOR INSTALADO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE ESTÁ DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, SS REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR EM CAMPO. | ANÁLISE PROTEÇÃO
584457707344432,5941435185 | 2021 | ETO-TELE 00483/2021 | ETO-TELE | 00483/2021 | 5844577073 | 58 | REGULADOR | 2021-08-24 14:16 | 2021-09-01 17:26 | 2021-10-31 17:26 | 2022-05-09 11:39 | ALTA | ELISMAR GREGORIO DA SILVA | SS ATENDIDA | 2021-09-01 17:26 |  | 073 | LD06047073 | Favor colocar em operação o Regulador de tensão 5844577073 instalado conforme projeto da obra 0201900471, anexo o laudo do equipamento. Ajuste realizado em 01/09/2021 se encontra no aplicativo da proteção. | ANOMALIA - COMANDO
584457707344432,5941435185 | 2021 | ETO-PROT 00126/2021 | ETO-PROT | 00126/2021 | 5844577073 | 58 | REGULADOR | 2021-08-24 14:16 | 2021-09-01 17:26 | 2021-10-31 17:26 |  | ALTA | ELISMAR GREGORIO DA SILVA | SS REPASSADA | 2021-09-01 17:26 | ETO-TELE 00483/2021 | 073 | LD06047073 | Favor colocar em operação o Regulador de tensão 5844577073 instalado conforme projeto da obra 0201900471, anexo o laudo do equipamento. Ajuste realizado em 01/09/2021 se encontra no aplicativo da proteção. | ANÁLISE PROTEÇÃO
790061819344433,4263425926 | 2021 | ETO-TELE 00464/2021 | ETO-TELE | 00464/2021 | 7900618193 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-25 10:14 | 2021-08-25 10:14 | 2021-09-01 10:14 | 2021-09-28 11:20 | URGENTE | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2021-08-25 10:14 |  | 193 | LD03105019 | Favor verificar as seguintes anomalias no RL 7900618193: equipamento não tem leitura de tensão na fase c e a etiqueta de abertura/fechamento no equipamento em campo não muda o status permanecendo aberto mesmo com o fechamento do mesmo. Verificar os ajustes também, pois o mesmo não estar aceitando o fechamento com carga. | AJUSTE DE RELÉ
792731912244433,5257407407 | 2021 | ETO-TELE 00465/2021 | ETO-TELE | 00465/2021 | 7927319122 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-25 12:37 | 2021-08-25 12:37 | 2021-08-28 12:37 | 2021-10-01 11:30 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2021-08-25 12:37 |  | 122 | LD01059122 | Verificar RL 7927319122, equipamento não responde ao comando de fechamento remoto. Durante Intervenção: 20211407177307, o mesmo foi fechado local, foi realizado primeiro ataque, sem sucesso. | FALHA AUTOMAÇÃO
794455914944433,598275463 | 2021 | ETO-TELE 00577/2021 | ETO-TELE | 00577/2021 | 7944559149 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-25 14:22 | 2021-10-01 19:07 | 2021-11-30 19:07 | 2021-10-14 17:30 | ALTA | CARLOS FERNANDO GOMES | SS ATENDIDA | 2021-10-01 19:07 |  | 149 | LD02050008 | Favor realizar comicionamento/ colocado em operação o religador instalado comfore a obra 0202100042. Segue laudo de instalação de equipamento em anexo. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, SS REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. | COMISSIONAMENTO
794455914944433,598275463 | 2021 | ETO-PROT 00127/2021 | ETO-PROT | 00127/2021 | 7944559149 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-25 14:22 | 2021-10-01 19:07 | 2021-11-30 19:07 |  | ALTA | CARLOS FERNANDO GOMES | SS REPASSADA | 2021-10-01 19:07 | ETO-TELE 00577/2021 | 149 | LD02050008 | Favor realizar comicionamento/ colocado em operação o religador instalado comfore a obra 0202100042. Segue laudo de instalação de equipamento em anexo. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, SS REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. | ANÁLISE PROTEÇÃO
793395105244436,0549652778 | 2021 | ETO-TELE 00468/2021 | ETO-TELE | 00468/2021 | 7933951052 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-28 01:19 | 2021-09-01 16:31 | 2021-09-04 16:31 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS REPASSADA | 2021-09-01 16:31 | ETO-PROT 00133/2021 | 052 | LD01036052 | Favor enviar equipe para verificar o RL 7933951052, o mesmo não desarmou com poste quebrado a jusante, desarmando o DJ 414R da SE Formoso. É o RL que atende a Fundação Bradesco. Proteção favor rever ajuste. | AJUSTE DE RELÉ
793395105244436,0549652778 | 2021 | ETO-PROT 00133/2021 | ETO-PROT | 00133/2021 | 7933951052 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-28 01:19 | 2021-09-01 16:31 | 2021-09-04 16:31 | 2021-09-03 10:38 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2021-09-01 16:31 |  | 052 | LD01036052 | Favor enviar equipe para verificar o RL 7933951052, o mesmo não desarmou com poste quebrado a jusante, desarmando o DJ 414R da SE Formoso. É o RL que atende a Fundação Bradesco. Proteção favor rever ajuste. Parecer da Proteção: Ajsute revisado, equipamento conta com 4 grupos de proteção. Eng° Irlley Castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
790053205344437,1895717593 | 2021 | ETO-TELE 00469/2021 | ETO-TELE | 00469/2021 | 7900532053 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-29 04:33 | 2021-08-29 04:33 | 2021-09-01 04:33 | 2021-10-13 17:04 | EMERGENCIAL | LAILSON GOMES NUNES | SS ATENDIDA | 2021-08-29 04:33 |  | 053 | LD01095030 | limpeza do equipamento devido abelhas no local | ANOMALIA EM RELIGADOR
790241300144438,345787037 | 2021 | ESO-RD-PO 00572/2021 | ESO-RD-PO | 00572/2021 | 7902413001 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-30 08:18 | 2021-09-28 10:17 | 2021-11-27 10:17 | 2021-10-28 10:40 | ALTA | BOAVENTURA JUNIOR FERREIRA LOP | SS ATENDIDA | 2021-09-28 10:17 |  | 001 | AL06072001 | favor colocar equipamento em operação poi o mesmo ja foi substituido. PARECER DA PROTEÇÃO. FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7902413001 E COLOCAR O MESMO EM OPERAÇÃO. AJUSTES ESTÃO DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PARECER DMSL: EQUIPAMENTO NÃO FOI SUBSTITUÍDO, MESMO EQUIPAMENTO COM DEFEITO NO MICROSWITCH DE ANTES. FAVOR SUBSTITUIR. | COMISSIONAMENTO
790241300144438,345787037 | 2021 | ETO-COEP 00414/2021 | ETO-COEP | 00414/2021 | 7902413001 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-30 08:18 | 2021-09-28 10:17 | 2021-11-27 10:17 |  | ALTA | BOAVENTURA JUNIOR FERREIRA LOP | SS REPASSADA | 2021-09-28 10:17 | ESO-RD-PO 00572/2021 | 001 | AL06072001 | favor colocar equipamento em operação poi o mesmo ja foi substituido. PARECER DA PROTEÇÃO. FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7902413001 E COLOCAR O MESMO EM OPERAÇÃO. AJUSTES ESTÃO DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PARECER DMSL: EQUIPAMENTO NÃO FOI SUBSTITUÍDO, MESMO EQUIPAMENTO COM DEFEITO NO MICROSWITCH DE ANTES. FAVOR SUBSTITUIR. | COMISSIONAMENTO
790241300144438,345787037 | 2021 | ETO-PROT 00129/2021 | ETO-PROT | 00129/2021 | 7902413001 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-30 08:18 | 2021-08-31 08:15 | 2021-10-30 08:15 |  | ALTA | BOAVENTURA JUNIOR FERREIRA LOP | SS REPASSADA | 2021-08-31 08:15 | ETO-TELE 00480/2021 | 001 | AL06072001 | favor colocar equipamento em operação poi o mesmo ja foi substituido. PARECER DA PROTEÇÃO. FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7902413001 E COLOCAR O MESMO EM OPERAÇÃO. AJUSTES ESTÃO DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AVISO DE ANOMALIA
790241300144438,345787037 | 2021 | ETO-TELE 00480/2021 | ETO-TELE | 00480/2021 | 7902413001 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-30 08:18 | 2021-09-26 17:58 | 2021-11-25 17:58 |  | ALTA | BOAVENTURA JUNIOR FERREIRA LOP | SS REPASSADA | 2021-09-26 17:58 | ETO-COEP 00414/2021 | 001 | AL06072001 | favor colocar equipamento em operação poi o mesmo ja foi substituido. PARECER DA PROTEÇÃO. FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7902413001 E COLOCAR O MESMO EM OPERAÇÃO. AJUSTES ESTÃO DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PARECER DMSL: EQUIPAMENTO NÃO FOI SUBSTITUÍDO, MESMO EQUIPAMENTO COM DEFEITO NO MICROSWITCH DE ANTES. FAVOR SUBSTITUIR. | COMISSIONAMENTO
790331600144438,350787037 | 2021 | ETO-PROT 00130/2021 | ETO-PROT | 00130/2021 | 7903316001 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-30 08:25 | 2021-08-31 09:29 | 2021-10-30 09:29 |  | ALTA | BOAVENTURA JUNIOR FERREIRA LOP | SS REPASSADA | 2021-08-31 09:29 | ETO-TELE 00481/2021 | 001 | AL04072001 | FAVOR COLOCAR O EQUIPÁMENTO 7903316001 EM OPEAÇÃO POIS O MESMO JA FOI SUBSTITUIDO. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR ESPECFICAR O MODELO DO RL INSTALADO E O RELÉ UTILIZADO. DADOS NECESSARIOS PARA ELABORAÇÃO DOS AJUSTES. FAVOR ANEXAR O LAUDO NA SS. MARCA/MODELO RELIGADOR: RELE INSTALADO: | AVISO DE ANOMALIA
790331600144438,350787037 | 2021 | ETO-TELE 00481/2021 | ETO-TELE | 00481/2021 | 7903316001 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-30 08:25 | 2021-08-31 16:23 | 2021-10-30 16:23 |  | ALTA | BOAVENTURA JUNIOR FERREIRA LOP | SS REPASSADA | 2021-08-31 16:23 | ETO-RD-PO 00487/2021 | 001 | AL04072001 | FAVOR COLOCAR O EQUIPÁMENTO 7903316001 EM OPEAÇÃO POIS O MESMO JA FOI SUBSTITUIDO. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR ESPECFICAR O MODELO DO RL INSTALADO E O RELÉ UTILIZADO. DADOS NECESSARIOS PARA ELABORAÇÃO DOS AJUSTES. FAVOR ANEXAR O LAUDO NA SS. MARCA/MODELO RELIGADOR: RELE INSTALADO: | AVISO DE ANOMALIA
790331600144438,350787037 | 2021 | ETO-PROT 00132/2021 | ETO-PROT | 00132/2021 | 7903316001 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-30 08:25 | 2021-09-02 16:10 | 2021-11-01 16:10 |  | ALTA | BOAVENTURA JUNIOR FERREIRA LOP | SS REPASSADA | 2021-09-02 16:10 | ETO-TELE 00487/2021 | 001 | AL04072001 | FAVOR COLOCAR O EQUIPÁMENTO 7903316001 EM OPEAÇÃO POIS O MESMO JA FOI SUBSTITUIDO. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR ESPECFICAR O MODELO DO RL INSTALADO E O RELÉ UTILIZADO. DADOS NECESSARIOS PARA ELABORAÇÃO DOS AJUSTES. FAVOR ANEXAR O LAUDO NA SS. MARCA/MODELO RELIGADOR: RELE INSTALADO: parecer do DCM SEGUE CONFORME SOLICITADO . MARCA NOJIA , MODELO RC10 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REALIZADO NO DIA 02/09/2021, SEGUE SS PARA COMISSIOANMENTO DO DMSL | AVISO DE ANOMALIA
790331600144438,350787037 | 2021 | ETO-RD-PO 00487/2021 | ETO-RD-PO | 00487/2021 | 7903316001 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-30 08:25 | 2021-09-01 14:00 | 2021-10-31 14:00 |  | ALTA | BOAVENTURA JUNIOR FERREIRA LOP | SS REPASSADA | 2021-09-01 14:00 | ETO-PROT 00132/2021 | 001 | AL04072001 | FAVOR COLOCAR O EQUIPÁMENTO 7903316001 EM OPEAÇÃO POIS O MESMO JA FOI SUBSTITUIDO. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR ESPECFICAR O MODELO DO RL INSTALADO E O RELÉ UTILIZADO. DADOS NECESSARIOS PARA ELABORAÇÃO DOS AJUSTES. FAVOR ANEXAR O LAUDO NA SS. MARCA/MODELO RELIGADOR: RELE INSTALADO: parecer do DCM SEGUE CONFORME SOLICITADO . MARCA NOJIA , MODELO RC10 | AVISO DE ANOMALIA
790331600144438,350787037 | 2021 | ETO-TELE 00487/2021 | ETO-TELE | 00487/2021 | 7903316001 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-30 08:25 | 2021-09-02 16:10 | 2021-11-01 16:10 | 2021-09-21 11:30 | ALTA | BOAVENTURA JUNIOR FERREIRA LOP | SS ATENDIDA | 2021-09-02 16:10 |  | 001 | AL04072001 | FAVOR COLOCAR O EQUIPÁMENTO 7903316001 EM OPEAÇÃO POIS O MESMO JA FOI SUBSTITUIDO. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR ESPECFICAR O MODELO DO RL INSTALADO E O RELÉ UTILIZADO. DADOS NECESSARIOS PARA ELABORAÇÃO DOS AJUSTES. FAVOR ANEXAR O LAUDO NA SS. MARCA/MODELO RELIGADOR: RELE INSTALADO: parecer do DCM SEGUE CONFORME SOLICITADO . MARCA NOJIA , MODELO RC10 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REALIZADO NO DIA 02/09/2021, SEGUE SS PARA COMISSIOANMENTO DO DMSL | COMISSIONAMENTO
790054308344438,5587037037 | 2021 | ETO-TELE 00470/2021 | ETO-TELE | 00470/2021 | 7900543083 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-30 13:25 | 2021-08-30 13:25 | 2021-09-02 13:25 | 2021-09-09 17:24 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS CANCELADA | 2021-08-30 13:25 |  | 083 | LD01059122 | Religador 7900543083 - intermitente - favor verificar a causa | FALHA AUTOMAÇÃO
793292512244438,5712615741 | 2021 | ETO-TELE 00471/2021 | ETO-TELE | 00471/2021 | 7932925122 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-30 13:43 | 2021-08-30 13:43 | 2021-09-02 13:43 | 2021-10-01 11:30 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2021-08-30 13:43 |  | 122 | AL04097122 | RL 7932925122 - religador com circuito em curto, DJ desarmado | FALHA AUTOMAÇÃO
792953408244438,7288773148 | 2021 | ETO-TELE 00479/2021 | ETO-TELE | 00479/2021 | 7929534082 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-30 17:30 | 2021-08-30 17:30 | 2021-09-02 17:30 | 2021-12-14 17:30 | EMERGENCIAL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-08-30 17:30 |  | 082 | LD02065015 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO FORNECIDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROEÇÃO". | ANOMALIA - COMANDO
794041108244438,7288773148 | 2021 | ETO-TELE 00478/2021 | ETO-TELE | 00478/2021 | 7940411082 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-30 17:30 | 2021-08-30 17:30 | 2021-09-02 17:30 | 2021-12-22 17:30 | EMERGENCIAL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-08-30 17:30 |  | 082 | LD02065015 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO FORNECIDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROEÇÃO". | ANOMALIA - COMANDO
792678708244438,7288773148 | 2021 | ETO-TELE 00477/2021 | ETO-TELE | 00477/2021 | 7926787082 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-30 17:30 | 2021-08-30 17:30 | 2021-09-02 17:30 | 2021-12-22 17:30 | EMERGENCIAL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-08-30 17:30 |  | 082 | LD02065015 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO FORNECIDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROEÇÃO". | ANOMALIA - COMANDO
791023101544438,7288773148 | 2021 | ETO-TELE 00475/2021 | ETO-TELE | 00475/2021 | 7910231015 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-30 17:30 | 2021-08-30 17:30 | 2021-09-02 17:30 | 2021-12-05 08:03 | EMERGENCIAL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-08-30 17:30 |  | 015 | LD02065015 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO FORNECIDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROEÇÃO". | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
792571701544438,7288773148 | 2021 | ETO-TELE 00474/2021 | ETO-TELE | 00474/2021 | 7925717015 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-30 17:30 | 2021-08-30 17:30 | 2021-09-02 17:30 | 2021-12-05 08:11 | EMERGENCIAL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-08-30 17:30 |  | 015 | LD02065015 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO FORNECIDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROEÇÃO". | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
792573301544438,7288773148 | 2021 | ETO-TELE 00473/2021 | ETO-TELE | 00473/2021 | 7925733015 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-30 17:30 | 2021-08-30 17:30 | 2021-09-02 17:30 | 2021-12-05 08:14 | EMERGENCIAL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-08-30 17:30 |  | 015 | LD02065015 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO FORNECIDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROEÇÃO". | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
793026401544438,7288773148 | 2021 | ETO-TELE 00472/2021 | ETO-TELE | 00472/2021 | 7930264015 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-30 17:30 | 2021-08-30 17:30 | 2021-09-02 17:30 | 2021-12-05 08:05 | EMERGENCIAL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-08-30 17:30 |  | 015 | LD02065015 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO FORNECIDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROEÇÃO". | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
792665507044438,7288773148 | 2021 | ETO-TELE 00476/2021 | ETO-TELE | 00476/2021 | 7926655070 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-30 17:30 | 2021-08-30 17:30 | 2021-09-02 17:30 | 2023-01-04 09:50 | EMERGENCIAL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-08-30 17:30 |  | 070 | LD02065015 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO FORNECIDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROEÇÃO". | AJUSTE DE RELÉ
793679903244439,6567013889 | 2021 | ETO-RD-GU 00985/2021 | ETO-RD-GU | 00985/2021 | 7936799032 | 79 | RELIGADOR | 2021-08-31 15:46 | 2021-08-31 15:46 | 2021-09-03 15:46 | 2021-09-16 10:31 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2021-08-31 15:46 |  | 032 | LD01003036 | Favor enviar equipe de linha viva para executar a troca dos 6 para-raios do religador 7936799032. Tensão:34.500 Acesso:Bom | AVISO DE EMERGÊNCIA
792426805944440,5587847222 | 2021 | ETO-TELE 00482/2021 | ETO-TELE | 00482/2021 | 7924268059 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-01 13:25 | 2021-09-01 13:25 | 2021-09-04 13:25 | 2021-09-29 11:30 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2021-09-01 13:25 |  | 059 | AL06099059 | Boa tarde, Segue nota para verificar falha de automação do RL 7924268059 no comado de abertura o mesmo perdeu comunicação na ocorrência int. 20211420824010 | FALHA AUTOMAÇÃO
794460906344440,6879398148 | 2021 | ETO-SCADA 00275/2021 | ETO-SCADA | 00275/2021 | 7944609063 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-01 16:31 | 2021-09-01 16:31 | 2021-10-31 16:31 | 2021-09-02 09:20 | ALTA | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-09-01 16:31 |  | 063 | LD01054060 | Favor inserir o RL 7944609063 na SS Eletronorte. Em anexo desenho com o RL em questão para auxílio da atividade. | SS SCADA
790067010744441,0962847222 | 2021 | ETO-SCADA 00276/2021 | ETO-SCADA | 00276/2021 | 7900670107 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-02 02:19 | 2021-09-02 02:19 | 2021-09-05 02:19 | 2021-09-06 08:30 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2021-09-02 02:19 |  | 107 | LD02036052 | FAVOR VERIFICAR RELIGADOR 7900670107 QUANDO BLOQUEAMOS O MESMO, ESTA BLOQUEANDO TAMBEM O RELIGADOR 7923106107. | SS SCADA
790118407544441,3633680556 | 2021 | ETO-TELE 00484/2021 | ETO-TELE | 00484/2021 | 7901184075 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-02 08:43 | 2021-09-02 08:43 | 2021-09-05 08:43 | 2021-09-03 17:30 | EMERGENCIAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | SS ATENDIDA | 2021-09-02 08:43 |  | 075 | LD02050008 | Segue para verificação do RL 7901184075 do PA Salomira, sem automação e comunicação. | FALHA AUTOMAÇÃO
793159007344441,5933796296 | 2021 | ETO-PROT 00134/2021 | ETO-PROT | 00134/2021 | 7931590073 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-02 14:14 | 2021-09-02 14:14 | 2021-11-01 14:14 | 2021-10-26 10:08 | ALTA | ELISMAR GREGORIO DA SILVA | SS ATENDIDA | 2021-09-02 14:14 |  | 073 | LD06047073 | Favor comissionar/colocar em operação o Religador 7931590073 instalado através da Obra 0202000209, as informações necessarias estão no Laudo de instalação do equipamento instalado, anexado na SS. | ANÁLISE PROTEÇÃO
794331901544441,6658101852 | 2021 | ETO-TELE 00486/2021 | ETO-TELE | 00486/2021 | 7943319015 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-02 15:59 | 2021-09-02 15:59 | 2021-09-09 15:59 | 2023-05-14 15:33 | URGENTE | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-09-02 15:59 |  | 015 | LD02065015 | Alterar ajuste de proteçao conforme estudo. "projeto ampliação dos 4 grupos de proteção. | ANOMALIA EM RELIGADOR
794376513144442,7130902778 | 2021 | ETO-SCADA 00278/2021 | ETO-SCADA | 00278/2021 | 7943765131 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-03 17:07 | 2021-09-03 17:07 | 2021-11-02 17:07 | 2021-09-29 15:30 | ALTA | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-09-03 17:07 |  | 131 | LD01014045 | Favor inserir os RL's na SS_Bico: RL - 7943788039 (função Seccionalizador); RL - 7943790134 (função Alarme); RL - 7943791134 (função Alarme); RL - 7943765131 (função Seccionalizador); | SS SCADA
790054308344444,5024189815 | 2021 | ETO-TELE 00493/2021 | ETO-TELE | 00493/2021 | 7900543083 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-05 12:03 | 2021-09-05 12:03 | 2021-09-08 12:03 | 2021-09-13 11:30 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2021-09-05 12:03 |  | 083 | LD01059122 | Enviar equipe para verificar falha de automação no RL: 7900543083, foi realizado primeiro ataque com a equipe 092OP02 Nilson / Marcos tel.: 63-98487-3066, porém sem sucesso. | FALHA AUTOMAÇÃO
790000306044445,0736805556 | 2021 | ETO-TELE 00495/2021 | ETO-TELE | 00495/2021 | 7900003060 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-06 01:46 | 2021-09-06 01:46 | 2021-09-09 01:46 | 2021-09-17 11:30 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-09-06 01:46 |  | 060 | AL01054060 | Bom dia ! Segue nota para verificar falha comando e Status do Religador 7900003060 - Nova Olinda , equipe 023OP02 não conseguiu fechar equipamento local . equipamento estar aberto em campo e sinalizando fechado no Scada , foi reseteado , feito testes local e remoto porem sem sucesso . | FALHA AUTOMAÇÃO
790106403944445,9184606482 | 2021 | ETO-TELE 00498/2021 | ETO-TELE | 00498/2021 | 7901064039 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-06 22:03 | 2021-09-06 22:03 | 2021-09-09 22:03 | 2021-10-20 17:30 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2021-09-06 22:03 |  | 039 | LD02109039 | Verificação de intermitência de Religadores 7900005068; 7924921134 e 7901064039, tivemos ocorrência Int.: 20211425346497 na qual a indisponibilidades dos equipamentos por intermitência impactou recomposição das cargas. | FALHA AUTOMAÇÃO
792492113444445,9184606482 | 2021 | ETO-TELE 00497/2021 | ETO-TELE | 00497/2021 | 7924921134 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-06 22:03 | 2021-09-06 22:03 | 2021-09-09 22:03 | 2021-09-09 17:11 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS CANCELADA | 2021-09-06 22:03 |  | 134 | LD03014045 | Verificação de intermitência de Religadores 7900005068; 7924921134 e 7901064039, tivemos ocorrência Int.: 20211425346497 na qual a indisponibilidades dos equipamentos por intermitência impactou recomposição das cargas. | FALHA AUTOMAÇÃO
790000506844445,9184606482 | 2021 | ETO-TELE 00496/2021 | ETO-TELE | 00496/2021 | 7900005068 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-06 22:03 | 2021-09-06 22:03 | 2021-09-09 22:03 | 2021-09-09 17:09 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS CANCELADA | 2021-09-06 22:03 |  | 068 | LD03014045 | Verificação de intermitência de Religadores 7900005068; 7924921134 e 7901064039, tivemos ocorrência Int.: 20211425346497 na qual a indisponibilidades dos equipamentos por intermitência impactou recomposição das cargas. | FALHA AUTOMAÇÃO
792492113444446,1640509259 | 2021 | ETO-TELE 00499/2021 | ETO-TELE | 00499/2021 | 7924921134 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-07 03:56 | 2021-09-07 03:56 | 2021-09-10 03:56 | 2021-10-19 17:30 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-09-07 03:56 |  | 134 | LD03014045 | Bom dia ! Segue nota para verificar falha de automação do Religador 7924921134- Rural - Esperantina . conforme registro na intervenção N: 20211425346497 , foi feito reset em campo , porem sua comunicação ficou intermitente . | FALHA AUTOMAÇÃO
790000506844446,1683449074 | 2021 | ETO-TELE 00500/2021 | ETO-TELE | 00500/2021 | 7900005068 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-07 04:02 | 2021-09-07 04:02 | 2021-09-10 04:02 | 2021-10-18 17:30 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-09-07 04:02 |  | 068 | LD03014045 | Bom dia ! Segue nota para verificar intermitência na automação do Religador 7900005068 - Rural - Burriti . conforme registro na intervenção N: 20211425346497 . | FALHA AUTOMAÇÃO
793042800144447,3487731482 | 2021 | ETO-TELE 00502/2021 | ETO-TELE | 00502/2021 | 7930428001 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-08 08:22 | 2021-09-08 08:22 | 2021-09-11 08:22 | 2021-09-16 17:30 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2021-09-08 08:22 |  | 001 | LD01072001 | Bom dia, Senhores segue SS para devidas tratativas RL 7930428001 quando pedir tensão, fica indisponível sem possibilidade de manobras remota. | FALHA AUTOMAÇÃO
792484103044447,6408217593 | 2021 | ETO-PROT 00136/2021 | ETO-PROT | 00136/2021 | 7924841030 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-08 15:23 | 2021-09-09 11:00 | 2021-09-12 11:00 |  | EMERGENCIAL | LAILSON GOMES NUNES | SS REPASSADA | 2021-09-09 11:00 | ETO-SCADA 00280/2021 | 030 | LD01095030 | verifcar os ajustes do RL 7924841030, SS VOTORANTIM no sistema Scada esta como chave, porem esta religando. Parecer da Proteção: Equipamento tem a função de proteção corrigir no SCADA SS Votorantim. | ANÁLISE PROTEÇÃO
792484103044447,6408217593 | 2021 | ETO-SCADA 00280/2021 | ETO-SCADA | 00280/2021 | 7924841030 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-08 15:23 | 2021-09-09 11:00 | 2021-09-12 11:00 | 2021-09-15 10:00 | EMERGENCIAL | LAILSON GOMES NUNES | SS ATENDIDA | 2021-09-09 11:00 |  | 030 | LD01095030 | verifcar os ajustes do RL 7924841030, SS VOTORANTIM no sistema Scada esta como chave, porem esta religando. Parecer da Proteção: Equipamento tem a função de proteção corrigir no SCADA SS Votorantim. | ANÁLISE PROTEÇÃO
793710214844448,6723263889 | 2021 | ETO-TELE 00505/2021 | ETO-TELE | 00505/2021 | 7937102148 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-09 16:08 | 2021-09-10 09:48 | 2021-09-13 09:48 | 2021-09-21 17:30 | EMERGENCIAL | VONES COSTA LISBOA | SS ATENDIDA | 2021-09-10 09:48 |  | 148 | LD01066094 | Prezados, boa tarde. Para conhecimento de todos, o tanque do RL 7937102148 foi substituído conforme solicitação ETO-RD-GU 904/2021, por gentileza seguir com as devidas tratativas de inserção dos ajustes e posteriormente comissionamento do Religador 7937102148. Substituída conforme SS: ETO-RD-GU 904/2021 OS;ETO-RD-GU 3966/2021 Obra 0412100705 Parecer da Proteção: Ajuste realizado e disponivel no app da proteção, SS repasada para comissionamento. | COMISSIONAMENTO
793710214844448,6723263889 | 2021 | ETO-PROT 00137/2021 | ETO-PROT | 00137/2021 | 7937102148 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-09 16:08 | 2021-09-10 09:48 | 2021-09-13 09:48 |  | EMERGENCIAL | VONES COSTA LISBOA | SS REPASSADA | 2021-09-10 09:48 | ETO-TELE 00505/2021 | 148 | LD01066094 | Prezados, boa tarde. Para conhecimento de todos, o tanque do RL 7937102148 foi substituído conforme solicitação ETO-RD-GU 904/2021, por gentileza seguir com as devidas tratativas de inserção dos ajustes e posteriormente comissionamento do Religador 7937102148. Substituída conforme SS: ETO-RD-GU 904/2021 OS;ETO-RD-GU 3966/2021 Obra 0412100705 Parecer da Proteção: Ajuste realizado e disponivel no app da proteção, SS repasada para comissionamento. | ANÁLISE PROTEÇÃO
792826002544448,7908333333 | 2021 | ETO-PROT 00138/2021 | ETO-PROT | 00138/2021 | 7928260025 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-09 18:59 | 2021-09-09 18:59 | 2021-09-12 18:59 | 2021-09-10 10:09 | EMERGENCIAL | LAILSON GOMES NUNES | SS ATENDIDA | 2021-09-09 18:59 |  | 025 | LD02010153 | Equipe Proteção, Por gentileza verificar os ajustes para o RL 7928260025, o mesmo não esta religando, esta desarmando e permanecendo aberto. Parecer da proteção: O RL constava com neutro e religamento bloqueado. O mesmo foi desbloqueado e solicitado ao SCADA que corrija no sistema. Eng° Irlley Castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
792411503444448,8814467593 | 2021 | ETO-SCADA 00301/2021 | ETO-SCADA | 00301/2021 | 7924115034 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-09 21:09 | 2021-10-04 04:25 | 2021-10-07 04:25 | 2021-10-21 17:30 | EMERGENCIAL | LAILSON GOMES NUNES | SS ATENDIDA | 2021-10-04 04:25 |  | 034 | LD03038009 | Equipamento 7924115034 PRESIDENTE KENNEDY Noja Power RC10_ethenert/fibra Data: 28/09/2021 Serviço executado: *Verificado protocolos de comunicação(IP 19.63.71.5 slave 5) Bruna não conseguiu subir o mesmo no Driver do SCADA. John e Jessica não identificaram defeito na concentradora Bateria(s) substituída(s) SIM Equipe: Reinaldo e Edicleber SCADA DEVE VERIFICAR MELHOR O DRIVER PARA OBTER COMUNICAÇÃO COM O EQUIPAMENTO | FALHA AUTOMAÇÃO
792411503444448,8814467593 | 2021 | ETO-TELE 00503/2021 | ETO-TELE | 00503/2021 | 7924115034 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-09 21:09 | 2021-10-04 04:25 | 2021-10-07 04:25 |  | EMERGENCIAL | LAILSON GOMES NUNES | SS REPASSADA | 2021-10-04 04:25 | ETO-SCADA 00301/2021 | 034 | LD03038009 | Equipamento 7924115034 PRESIDENTE KENNEDY Noja Power RC10_ethenert/fibra Data: 28/09/2021 Serviço executado: *Verificado protocolos de comunicação(IP 19.63.71.5 slave 5) Bruna não conseguiu subir o mesmo no Driver do SCADA. John e Jessica não identificaram defeito na concentradora Bateria(s) substituída(s) SIM Equipe: Reinaldo e Edicleber SCADA DEVE VERIFICAR MELHOR O DRIVER PARA OBTER COMUNICAÇÃO COM O EQUIPAMENTO | FALHA AUTOMAÇÃO
583676403244449,3871759259 | 2021 | ETO-TELE 00504/2021 | ETO-TELE | 00504/2021 | 5836764032 | 58 | REGULADOR | 2021-09-10 09:18 | 2021-09-10 09:18 | 2021-09-13 09:18 | 2021-10-28 16:28 | EMERGENCIAL | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2021-09-10 09:18 |  | 032 | LD01003036 | REGULADOR DE TENSÃO 5836764032 LD ALVORADA / ARAGUACU ESTAVA TRAVADO E TENSÃO BAIXA RDU DE ARAGUAÇU. FOI FEITO RESETE LOCAL NORMALIZANDO A TENSÃO. FAVOR VERIFICAR O POSSIVEL MOTIVO DO REGULADOR ESTÁ TRAVANDO COM FREQUENCIA. | ANOMALIA EM REGULADORES
791927001444449,5426273148 | 2021 | ETO-TELE 00506/2021 | ETO-TELE | 00506/2021 | 7919270014 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-10 13:01 | 2021-09-10 13:01 | 2021-09-13 13:01 | 2021-09-21 11:30 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2021-09-10 13:01 |  | 014 | LD02047073 | Bom dia senhores, Favor enviar equipe para verificar falha de comunicação no RL 7919270014, Foi realizado primeiro ataque com equipe 073OP02 12:57 10/09/2021, porém sem sucesso. | FALHA AUTOMAÇÃO
791161703844450,1212731482 | 2021 | ETO-TELE 00507/2021 | ETO-TELE | 00507/2021 | 7911617038 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-11 02:55 | 2021-09-11 02:55 | 2021-09-14 02:55 | 2021-10-27 08:00 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2021-09-11 02:55 |  | 038 | LD04028074 | FAVOR VERIFICAR RELIGADOR 7911617038 RAMAL SOBRADO O DISJUNTOR GERAL ESTA DESARMANDO COM FREQUENCIA SEGUNDO EQUIPE 038OP01 SR. CLAUDIO, E PERDE A COMUNICAÇÃO. COM FREQUENCIA | ANOMALIA EM RELIGADOR
790830225644452,6025925926 | 2021 | ETO-TELE 00513/2021 | ETO-TELE | 00513/2021 | 7908302256 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-13 14:28 | 2021-09-13 14:28 | 2021-09-16 14:28 | 2021-12-01 17:30 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2021-09-13 14:28 |  | 256 | LD03046026 | Boa tarde, Segue para conhecimentos e tratativas RL 7908302256 esta sinalizado falta de bateria no SCADA. | ANOMALIA EM BARRAMENTO
790052411344453,5044212963 | 2021 | ETO-TELE 00514/2021 | ETO-TELE | 00514/2021 | 7900524113 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-14 12:06 | 2021-09-14 12:06 | 2021-09-17 12:06 | 2021-09-24 11:30 | EMERGENCIAL | LAILSON GOMES NUNES | SS ATENDIDA | 2021-09-14 12:06 |  | 113 | LD03038009 | Equipe com falha na automaçao sem possibilidade de manobra remotas. equipe de Couto fez o primeiroo ataque nao conseguiu resolver. Por gentileza verificar | FALHA AUTOMAÇÃO
790110500944453,5523842593 | 2021 | ETO-RD-GR 01362/2021 | ETO-RD-GR | 01362/2021 | 7901105009 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-14 13:15 | 2021-09-14 13:15 | 2021-09-17 13:15 | 2021-09-16 11:50 | EMERGENCIAL | STANLEY APARECIDO DO CARMO | SS ATENDIDA | 2021-09-14 13:15 |  | 009 | LD04038009 | Boa tarde, Segue SS:ETO-RD-GR/2021 RDR [0009] GUARAI, MANUTENÇÃO LINHA VIVA ESTA SUBSTITUINDO OS PARA RAIOS DO [79] RELIGADOR 7901105009, para devidas tratativas com equipe de manutenção ESTRUTURA: N4 TENSÃO:34,5KV REDE ENERGIZADA:SIM CONSUMIDOR PENALIZADO:NÃO ACESSO: LIVRE Nº INTERVENÇÃO: SERÁ GERADA EMERGENCIAL LOCALIDADE: [0009] GUARAI ENDEREÇO: [79] RELIGADOR DO RAMAL DO PA SOLEDADE | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792562210444453,7275347222 | 2021 | ETO-TELE 00518/2021 | ETO-TELE | 00518/2021 | 7925622104 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-14 17:28 | 2021-09-14 17:28 | 2021-11-13 17:28 | 2021-12-05 08:09 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-09-14 17:28 |  | 104 | LD01065015 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. PROJETO "AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROTEÇÃO". | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
792573007844453,7275347222 | 2021 | ETO-TELE 00519/2021 | ETO-TELE | 00519/2021 | 7925730078 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-14 17:28 | 2021-09-14 17:28 | 2021-11-13 17:28 | 2021-12-05 08:13 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-09-14 17:28 |  | 078 | LD01065015 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. PROJETO "AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROTEÇÃO". | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
790040307844453,7275347222 | 2021 | ETO-TELE 00520/2021 | ETO-TELE | 00520/2021 | 7900403078 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-14 17:28 | 2021-09-14 17:28 | 2021-11-13 17:28 | 2021-12-05 08:01 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-09-14 17:28 |  | 078 | LD01065015 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. PROJETO "AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROTEÇÃO". | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
790030810444453,7275347222 | 2021 | ETO-TELE 00521/2021 | ETO-TELE | 00521/2021 | 7900308104 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-14 17:28 | 2021-09-14 17:28 | 2021-11-13 17:28 | 2022-11-16 16:09 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-09-14 17:28 |  | 104 | LD01065015 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. PROJETO "AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROTEÇÃO". | AJUSTE DE RELÉ
790017101844453,7275347222 | 2021 | ETO-TELE 00515/2021 | ETO-TELE | 00515/2021 | 7900171018 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-14 17:28 | 2021-09-14 17:28 | 2021-11-13 17:28 | 2021-11-02 18:13 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-09-14 17:28 |  | 018 | LD01065015 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. PROJETO "AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROTEÇÃO". | AJUSTE DE RELÉ
790037110444453,7275347222 | 2021 | ETO-TELE 00516/2021 | ETO-TELE | 00516/2021 | 7900371104 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-14 17:28 | 2021-09-14 17:28 | 2021-11-13 17:28 | 2021-11-02 18:15 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-09-14 17:28 |  | 104 | LD01065015 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. PROJETO "AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROTEÇÃO". | AJUSTE DE RELÉ
792562110444453,7275347222 | 2021 | ETO-TELE 00517/2021 | ETO-TELE | 00517/2021 | 7925621104 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-14 17:28 | 2021-09-14 17:28 | 2021-11-13 17:28 | 2021-12-05 08:07 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-09-14 17:28 |  | 104 | LD01065015 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. PROJETO "AMPLIAÇÃO DE GRUPOS DE PROTEÇÃO". | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
793087303944454,5084259259 | 2021 | ETO-TELE 00522/2021 | ETO-TELE | 00522/2021 | 7930873039 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-15 12:12 | 2021-09-15 12:12 | 2021-09-18 12:12 | 2021-11-21 16:45 | EMERGENCIAL | LAILSON GOMES NUNES | SS ATENDIDA | 2021-09-15 12:12 |  | 039 | AL02109039 | RL com falha na automaçao rdu de Araguatins 7930873039 - equipe 039OP01 fez o primeiro ataque porem sem sucesso. | FALHA AUTOMAÇÃO
793091203944454,5208564815 | 2021 | ETO-TELE 00523/2021 | ETO-TELE | 00523/2021 | 7930912039 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-15 12:30 | 2021-09-15 12:30 | 2021-09-18 12:30 | 2021-10-27 14:42 | EMERGENCIAL | LAILSON GOMES NUNES | SS ATENDIDA | 2021-09-15 12:30 |  | 039 | AL02109039 | RL 7930912039 com falha na automaçao. Realizado primeiro ataque porem automaçao nao retornou. Por gentileza verificar | FALHA AUTOMAÇÃO
790106403944454,5220949074 | 2021 | ETO-TELE 00524/2021 | ETO-TELE | 00524/2021 | 7901064039 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-15 12:32 | 2021-09-15 12:32 | 2021-09-18 12:32 | 2021-10-20 17:30 | EMERGENCIAL | LAILSON GOMES NUNES | SS ATENDIDA | 2021-09-15 12:32 |  | 039 | LD02109039 | RL com falha na automaçao. Equipe 039OP04 fez primeiro ataque porem sem sucesso. | FALHA AUTOMAÇÃO
792665507044454,5581828704 | 2021 | ESO-RD-PA 01201/2021 | ESO-RD-PA | 01201/2021 | 7926655070 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-15 13:24 | 2021-12-13 14:52 | 2021-12-16 14:52 | 2021-12-15 13:19 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2021-12-13 14:52 |  | 070 | LD02065015 | Favor regularizar fuga de corrente para o poste do religador 7926655070 que está energizando o poste e a caixa do controle do religador. Não foi identifcado defeito pela inspeção visual do DMSL, foi percebido que quando o trafo auxiliar é retirado não há fuga de corrente. Repassar a nota novamente para o DMSL após a regularização, para checar o religador. Vídeo enviado pelo e-mail. OBS: CONFERIR ATERRAMENTO DO RELIGADOR, DO TRANSFORMADOR AUXILIAR. JÁ LEVAR UMA TRANSFORMADOR PARA SE CASO SEJA UM DEFEITO INTERNO DO TRAFO AUXILIAR QUE É DE 15KVA TENSÃO 19,9KV. | FALHA AUTOMAÇÃO
792665507044454,5581828704 | 2021 | ETO-TELE 00525/2021 | ETO-TELE | 00525/2021 | 7926655070 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-15 13:24 | 2021-12-09 15:23 | 2021-12-12 15:23 |  | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS REPASSADA | 2021-12-09 15:23 | ETO-DEOP 00245/2021 | 070 | LD02065015 | Favor regularizar fuga de corrente para o poste do religador 7926655070 que está energizando o poste e a caixa do controle do religador. Não foi identifcado defeito pela inspeção visual do DMSL, foi percebido que quando o trafo auxiliar é retirado não há fuga de corrente. Repassar a nota novamente para o DMSL após a regularização, para checar o religador. Vídeo enviado pelo e-mail. | FALHA AUTOMAÇÃO
792665507044454,5581828704 | 2021 | ETO-DEOP 00245/2021 | ETO-DEOP | 00245/2021 | 7926655070 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-15 13:24 | 2021-12-13 14:52 | 2021-12-16 14:52 |  | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS REPASSADA | 2021-12-13 14:52 | ESO-RD-PA 01201/2021 | 070 | LD02065015 | Favor regularizar fuga de corrente para o poste do religador 7926655070 que está energizando o poste e a caixa do controle do religador. Não foi identifcado defeito pela inspeção visual do DMSL, foi percebido que quando o trafo auxiliar é retirado não há fuga de corrente. Repassar a nota novamente para o DMSL após a regularização, para checar o religador. Vídeo enviado pelo e-mail. OBS: CONFERIR ATERRAMENTO DO RELIGADOR, DO TRANSFORMADOR AUXILIAR. JÁ LEVAR UMA TRANSFORMADOR PARA SE CASO SEJA UM DEFEITO INTERNO DO TRAFO AUXILIAR QUE É DE 15KVA TENSÃO 19,9KV. | FALHA AUTOMAÇÃO
792570608744454,8112847222 | 2021 | ETO-PROT 00142/2021 | ETO-PROT | 00142/2021 | 7925706087 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-15 19:28 | 2021-09-16 15:17 | 2021-09-19 15:17 |  | EMERGENCIAL | KAYKI SOUSA MOURAO | SS REPASSADA | 2021-09-16 15:17 | ETO-TELE 00526/2021 | 087 | LD02022033 | Senhores(as), Segue para conhecimento que cruzeta quebrou no ID# 71155512 onde cabos de MT ficou energizado no chão ocasionando incêndio de media proporção equipe verificou CH 0310081087 laminada conforme no sistema e o religador 7925706087 proteção fechado, por gentiliza verificar a proteção desse ramal para possível melhorias. PARECER DA PROTEÇÃO: Favor coletar base de dados e log de eventos referente ao RL 7925706087 para a data de 15 de setembro de 2021. | ANÁLISE PROTEÇÃO
792570608744454,8112847222 | 2021 | ETO-TELE 00526/2021 | ETO-TELE | 00526/2021 | 7925706087 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-15 19:28 | 2021-09-16 15:17 | 2021-09-19 15:17 | 2021-09-21 09:00 | EMERGENCIAL | KAYKI SOUSA MOURAO | SS ATENDIDA | 2021-09-16 15:17 |  | 087 | LD02022033 | Senhores(as), Segue para conhecimento que cruzeta quebrou no ID# 71155512 onde cabos de MT ficou energizado no chão ocasionando incêndio de media proporção equipe verificou CH 0310081087 laminada conforme no sistema e o religador 7925706087 proteção fechado, por gentiliza verificar a proteção desse ramal para possível melhorias. PARECER DA PROTEÇÃO: Favor coletar base de dados e log de eventos referente ao RL 7925706087 para a data de 15 de setembro de 2021. | AJUSTE DE RELÉ
791914500744455,7726851852 | 2021 | ETO-SCADA 00282/2021 | ETO-SCADA | 00282/2021 | 7919145007 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-16 18:33 | 2021-09-16 18:33 | 2021-09-19 18:33 | 2021-09-17 10:00 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2021-09-16 18:33 |  | 007 | LD05050008 | Religador 7919154007 com Status falso no SCADA, [sinalizando ABERTO mas está FECHADO em campo] | SS SCADA
792411503444455,8750578704 | 2021 | ETO-TELE 00527/2021 | ETO-TELE | 00527/2021 | 7924115034 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-16 21:00 | 2021-09-16 21:00 | 2021-09-19 21:00 | 2021-10-04 04:26 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS CANCELADA | 2021-09-16 21:00 |  | 034 | LD03038009 | VERIFICAR FALHA DE AUTOMAÇÃO RL 7924115034. EQUIPE REALIZOU PRIMEIRO ATAQUE O MESMO NÃO RETORNOU. IMPACTOU NA OCORRENCIA INT.: 20211438131540. | FALHA AUTOMAÇÃO
790093900844456,5164467593 | 2021 | ETO-TELE 00528/2021 | ETO-TELE | 00528/2021 | 7900939008 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-17 12:24 | 2021-09-17 12:24 | 2021-09-20 12:24 | 2021-09-28 17:30 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2021-09-17 12:24 |  | 008 | LD02050008 | Boa tarde, Segue ss pára verificação RL esta intemidende e sinalizado que esta local foi realizado primeiro ataque com equipe 075OP01 mais não resolveu equipe confirmou que ele esta em modo remoto mais sinaliza local no scada | FALHA AUTOMAÇÃO
793416804544456,7185763889 | 2023 | ETO-RD-AG 00170/2023 | ETO-RD-AG | 00170/2023 | 7934168045 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-17 17:15 | 2023-02-06 17:12 | 2023-02-13 17:12 | 2023-02-08 11:39 | URGENTE | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2023-02-06 17:12 |  | 045 | AL02014045 | RETIRAR CORPOS ESTRANHOS DO EQUIPAMENTO [ CASA DE ABELHAS], EQUIPE DO DMSL FOI ATÉ O LOCAL MAS VERIFICOU SER NECESSÁRIO O APOIO DA EQUIPE DE LINHA VIVA PARA SANAR A PENDÊNCIA. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793416804544456,7185763889 | 2023 | ETO-COEP 00005/2023 | ETO-COEP | 00005/2023 | 7934168045 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-17 17:15 | 2023-02-06 17:12 | 2023-02-13 17:12 |  | URGENTE | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS REPASSADA | 2023-02-06 17:12 | ETO-RD-AG 00170/2023 | 045 | AL02014045 | RETIRAR CORPOS ESTRANHOS DO EQUIPAMENTO [ CASA DE ABELHAS], EQUIPE DO DMSL FOI ATÉ O LOCAL MAS VERIFICOU SER NECESSÁRIO O APOIO DA EQUIPE DE LINHA VIVA PARA SANAR A PENDÊNCIA. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793416804544456,7185763889 | 2021 | ETO-TELE 00529/2021 | ETO-TELE | 00529/2021 | 7934168045 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-17 17:15 | 2023-01-13 09:06 | 2023-01-20 09:06 |  | URGENTE | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS REPASSADA | 2023-01-13 09:06 | ETO-COEP 00005/2023 | 045 | AL02014045 | RETIRAR CORPOS ESTRANHOS DO EQUIPAMENTO [ CASA DE ABELHAS], EQUIPE DO DMSL FOI ATÉ O LOCAL MAS VERIFICOU SER NECESSÁRIO O APOIO DA EQUIPE DE LINHA VIVA PARA SANAR A PENDÊNCIA. | ANOMALIA EM RELIGADOR
794333722744456,7285648148 | 2021 | ETO-TELE 00534/2021 | ETO-TELE | 00534/2021 | 7943337227 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-17 17:29 | 2021-09-17 17:29 | 2021-09-20 17:29 | 2021-12-05 08:10 | EMERGENCIAL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-09-17 17:29 |  | 227 | LD01065015 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
792101122744456,7285648148 | 2021 | ETO-TELE 00533/2021 | ETO-TELE | 00533/2021 | 7921011227 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-17 17:29 | 2021-09-17 17:29 | 2021-09-20 17:29 | 2021-12-05 08:04 | EMERGENCIAL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-09-17 17:29 |  | 227 | LD01065015 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
790000122744456,7285648148 | 2021 | ETO-TELE 00535/2021 | ETO-TELE | 00535/2021 | 7900001227 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-17 17:29 | 2021-09-17 17:29 | 2021-09-20 17:29 | 2021-12-05 07:55 | EMERGENCIAL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-09-17 17:29 |  | 227 | LD01065015 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | ANOMALIA - COMANDO
790008519544456,7285648148 | 2021 | ETO-TELE 00531/2021 | ETO-TELE | 00531/2021 | 7900085195 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-17 17:29 | 2021-09-17 17:29 | 2021-09-20 17:29 | 2021-12-05 07:59 | EMERGENCIAL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-09-17 17:29 |  | 195 | LD01065015 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | ANOMALIA - COMANDO
793121810444456,7285648148 | 2021 | ETO-TELE 00530/2021 | ETO-TELE | 00530/2021 | 7931218104 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-17 17:29 | 2021-09-17 17:29 | 2021-09-20 17:29 | 2022-05-22 14:41 | EMERGENCIAL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-09-17 17:29 |  | 104 | LD01065015 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | ANOMALIA - COMANDO
793485022744456,7285648148 | 2021 | ETO-TELE 00532/2021 | ETO-TELE | 00532/2021 | 7934850227 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-17 17:29 | 2021-09-17 17:29 | 2021-09-20 17:29 | 2021-12-05 08:18 | EMERGENCIAL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-09-17 17:29 |  | 227 | LD01065015 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. "PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
790054308344457,5116898148 | 2021 | ETO-TELE 00536/2021 | ETO-TELE | 00536/2021 | 7900543083 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-18 12:17 | 2021-09-18 12:17 | 2021-09-21 12:17 | 2021-10-06 17:30 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2021-09-18 12:17 |  | 083 | LD01059122 | Rl esta com falha de automação no scada esta sinalizado que esta local , mais confirmado pela equipe 083OP01 em campo , mesmo esta remoto feito o primeiro ataque mais não resolveu | FALHA AUTOMAÇÃO
790004500144458,4955092593 | 2021 | ETO-PROT 00143/2021 | ETO-PROT | 00143/2021 | 7900045001 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-19 11:54 | 2021-09-19 11:54 | 2021-09-22 11:54 | 2022-01-04 09:21 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2021-09-19 11:54 |  | 001 | AL02072001 | Bom dia senhores, Segue nota verificar proteções do RL-7900045001 RDU de Porto Nacional Após religamento no DJ DJ-224R072, RL veio abrir sem nenhuma atuação ou sinalização ocorrência de IN-20211439967993 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANÁLISE PROTEÇÃO
790004500144458,4993055556 | 2021 | ETO-TELE 00537/2021 | ETO-TELE | 00537/2021 | 7900045001 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-19 11:59 | 2021-09-19 11:59 | 2021-09-22 11:59 | 2021-09-29 11:30 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2021-09-19 11:59 |  | 001 | AL02072001 | Bom dia, segue para tratativas RL com falha de automação após perca de CA, verificar sinalização de bateria. | FALHA AUTOMAÇÃO
790331600144458,7539351852 | 2021 | ETO-SCADA 00283/2021 | ETO-SCADA | 00283/2021 | 7903316001 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-19 18:06 | 2021-09-19 18:06 | 2021-11-18 18:06 | 2021-09-29 08:30 | ALTA | FABRÍCIO MAGALHÃES DA SILVA SO | SS ATENDIDA | 2021-09-19 18:06 |  | 001 | AL04072001 | Comissionar o equipamento substituído. Noja RC10 rádio GE. Ajustes: App; Desenho Scada: Ok; Mestre:Porto ID 3012; IP do mestre: 172.25.107.2 Slave: 3; Coordenadas: Já Existente | SS SCADA
790331600144458,7584953704 | 2021 | ETO-SCADA 00284/2021 | ETO-SCADA | 00284/2021 | 7903316001 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-19 18:12 | 2021-09-19 18:12 | 2021-11-18 18:12 | 2021-09-28 14:30 | ALTA | FABRÍCIO MAGALHÃES DA SILVA SO | SS ATENDIDA | 2021-09-19 18:12 |  | 001 | AL04072001 | Comissionar o RLG 7902413001 substituído NOJA RC01 rádio GE. Ajustes: App; Desenho Scada: Ok; Mestre:Porto ID 5599; IP do mestre: 172.25.107.2 Slave: 7; Coordenadas: Já Existente | SS SCADA
790331600144458,7754050926 | 2021 | ETO-SCADA 00285/2021 | ETO-SCADA | 00285/2021 | 7903316001 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-19 18:37 | 2021-09-19 18:37 | 2021-11-18 18:37 | 2021-09-28 11:00 | ALTA | FABRÍCIO MAGALHÃES DA SILVA SO | SS ATENDIDA | 2021-09-19 18:37 |  | 001 | AL04072001 | Comissionar o RLG 7938992001 novo. NOJA RC10. Ajuste: APP; Mestre: Porto IP Rádio: 172.25.107.66 IP Relé: 172.25.107.67 Slave: 29 Canal 1 UTM:784820, 8813044 | SS SCADA
583240604444458,7769328704 | 2021 | ETO-SCADA 00286/2021 | ETO-SCADA | 00286/2021 | 5832406044 | 58 | REGULADOR | 2021-09-19 18:39 | 2021-09-19 18:39 | 2021-11-18 18:39 | 2021-09-28 09:30 | ALTA | FABRÍCIO MAGALHÃES DA SILVA SO | SS ATENDIDA | 2021-09-19 18:39 |  | 044 | LD01056046 | Realizar comissionamento do RT 5832406044 RUA ITB substituído após dano ao poste. Ajuste: APP; Scada: Ok Existente; Mestre: ?; Slave:?; IP:? Coordenadas UTM: OK Existente Ajustes: App; Desenho Scada: Ok; Mestre: Porto; IP Rádio: 172.25.107.68 IP Relé: 172.25.107.69 Slave: 12 Canal 2 Coordenadas: Já Existente | SS SCADA
794432308444458,7779282407 | 2021 | ETO-SCADA 00287/2021 | ETO-SCADA | 00287/2021 | 7944323084 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-19 18:40 | 2021-09-19 18:40 | 2021-11-18 18:40 | 2021-09-28 09:00 | ALTA | FABRÍCIO MAGALHÃES DA SILVA SO | SS ATENDIDA | 2021-09-19 18:40 |  | 084 | LD04062013 | Comissionamento do RLG 7944323084 novo. NOJA RC10 Ajuste realizado pela equipe de proteção no dia 02/09/2021 Ajuste APP: OK; Desenho SCADA: ok; Mestre: Paraíso 2 IP Rádio: 172.25.112.115 IP Relé: 172.25.112.116 Slave: 7 Canal 1 Coordenadas UTM: 695827, 8916293 | SS SCADA
792127815744458,7823726852 | 2021 | ETO-SCADA 00289/2021 | ETO-SCADA | 00289/2021 | 7921278157 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-19 18:47 | 2021-09-19 18:47 | 2021-11-18 18:47 | 2021-09-28 08:30 | ALTA | FABRÍCIO MAGALHÃES DA SILVA SO | SS ATENDIDA | 2021-09-19 18:47 |  | 157 | LD03010004 | Comissionamento do RLG 7921278157 COOPER FORM 6 remanejado para fora da propriedade particular. Ajuste: APP ok; SCADA: Ok Mestre:SE Xambioa Slave10 IP: não tem, é serial Coordenadas UTM: 761238, 9270684 | SS SCADA
793710214844458,7835763889 | 2021 | ETO-SCADA 00290/2021 | ETO-SCADA | 00290/2021 | 7937102148 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-19 18:48 | 2021-09-19 18:48 | 2021-11-18 18:48 | 2021-09-27 16:30 | ALTA | FABRÍCIO MAGALHÃES DA SILVA SO | SS ATENDIDA | 2021-09-19 18:48 |  | 148 | LD01066094 | Comissionar o RLG 7937102148 substituído NOJA RC10 rádio GE. Ajustes: App; Desenho Scada: Ok; Mestre:São Valério ID 5599; IP do mestre:19.63.47.32; IP do rádio slave:19.63.47.72; IP do relé slave:19.63.47.73; Slave: 17; Coordenadas: Já Existente | SS SCADA
792824403244458,7844560185 | 2021 | ETO-SCADA 00291/2021 | ETO-SCADA | 00291/2021 | 7928244032 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-19 18:50 | 2021-09-19 18:50 | 2021-11-18 18:50 | 2021-09-27 15:30 | ALTA | FABRÍCIO MAGALHÃES DA SILVA SO | SS ATENDIDA | 2021-09-19 18:50 |  | 032 | LD01003036 | Realizar comissionamento do RLG 7928244032 NOJA RC10. Ajustes: APP; SCADA: Existente; Mestre: Araguaçu ID 5599; IP Rádio: 19.63.60.17 IP Relé: 19.63.60.18 Slave: 17 Canal 1 Coordenadas UTM: existente | SS SCADA
792462518644459,4040393519 | 2021 | ETO-TELE 00538/2021 | ETO-TELE | 00538/2021 | 7924625186 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-20 09:42 | 2021-09-20 09:42 | 2021-11-19 09:42 | 2022-01-21 17:32 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-09-20 09:42 |  | 186 | LD02003036 | EQUIPAMENTO APRESENTA ALARME DE DEFEITO, NO SCADA CONSTA ATIVADO 3 GRUPOS DE AJUSTES AO MESMO TEMPO. FOI RESETADO O DRIVE JUNTO AO JHON SCADA E NÃO RESOLVEU O PROBLEMA. SOLICITAMOS UMA MANUTENÇAO EM LOCO. | ANOMALIA - COMANDO
584130819044459,6848958333 | 2021 | ETO-COEP 00424/2021 | ETO-COEP | 00424/2021 | 5841308190 | 58 | REGULADOR | 2021-09-20 16:26 | 2021-11-16 14:01 | 2021-11-23 14:01 |  | URGENTE | ARNOLDO PANTA SANTANA | SS REPASSADA | 2021-11-16 14:01 | ETO-RD-DP 00778/2021 | 190 | LD04028074 | LD Dianopolis / Taguatinga, RT 5841308190 com provavel defeito, o mesmo ficou bay passado Parecer DMSL: Regulador da fase A com curto interno, favor providenciar a substituição RAA em anexo | ANOMALIA EM REGULADORES
584130819044459,6848958333 | 2022 | ETO-PROT 00017/2022 | ETO-PROT | 00017/2022 | 5841308190 | 58 | REGULADOR | 2021-09-20 16:26 | 2022-03-30 10:05 | 2022-05-29 10:05 |  | ALTA | ARNOLDO PANTA SANTANA | SS REPASSADA | 2022-03-30 10:05 | ETO-RD-DP 00254/2022 | 190 | LD04028074 | LD Dianopolis / Taguatinga, RT 5841308190 com provavel defeito, o mesmo ficou bay passado Parecer DMSL: Regulador da fase A com curto interno, favor providenciar a substituição RAA em anexo COCMS- REGULADOR DE TENSÃO FOI SUBSTITUIDO CONFORME SOLICITADO. PARECER DA PROTEÇÃO: Favor anexar os dados de placa do RT (foto da placa de cada celula do RT). | ANOMALIA EM REGULADORES
584130819044459,6848958333 | 2021 | ETO-TELE 00539/2021 | ETO-TELE | 00539/2021 | 5841308190 | 58 | REGULADOR | 2021-09-20 16:26 | 2021-11-15 12:27 | 2021-11-22 12:27 |  | URGENTE | ARNOLDO PANTA SANTANA | SS REPASSADA | 2021-11-15 12:27 | ETO-COEP 00424/2021 | 190 | LD04028074 | LD Dianopolis / Taguatinga, RT 5841308190 com provavel defeito, o mesmo ficou bay passado Parecer DMSL: Regulador da fase A com curto interno, favor providenciar a substituição RAA em anexo | ANOMALIA EM REGULADORES
584130819044459,6848958333 | 2022 | ETO-RD-DP 00254/2022 | ETO-RD-DP | 00254/2022 | 5841308190 | 58 | REGULADOR | 2021-09-20 16:26 | 2022-03-30 17:57 | 2022-05-29 17:57 |  | ALTA | ARNOLDO PANTA SANTANA | SS REPASSADA | 2022-03-30 17:57 | ETO-PROT 00023/2022 | 190 | LD04028074 | LD Dianopolis / Taguatinga, RT 5841308190 com provavel defeito, o mesmo ficou bay passado Parecer DMSL: Regulador da fase A com curto interno, favor providenciar a substituição RAA em anexo COCMS- REGULADOR DE TENSÃO FOI SUBSTITUIDO CONFORME SOLICITADO. PARECER DA PROTEÇÃO: Favor anexar os dados de placa do RT (foto da placa de cada celula do RT). PARECER DCMD: FOTOS FORAM ANEXADA. | ANOMALIA EM REGULADORES
584130819044459,6848958333 | 2022 | ETO-TELE 00169/2022 | ETO-TELE | 00169/2022 | 5841308190 | 58 | REGULADOR | 2021-09-20 16:26 | 2022-04-01 13:53 | 2022-05-31 13:53 | 2022-06-14 17:28 | ALTA | ARNOLDO PANTA SANTANA | SS ATENDIDA | 2022-04-01 13:53 |  | 190 | LD04028074 | LD Dianopolis / Taguatinga, RT 5841308190 com provavel defeito, o mesmo ficou bay passado Parecer DMSL: Regulador da fase A com curto interno, favor providenciar a substituição RAA em anexo COCMS- REGULADOR DE TENSÃO FOI SUBSTITUIDO CONFORME SOLICITADO. PARECER DA PROTEÇÃO: Favor anexar os dados de placa do RT (foto da placa de cada celula do RT). PARECER DCMD: FOTOS FORAM ANEXADA. PARECER DA PROTEÇÃO: OS AJUSTES ESTÃO DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO, FAVOR REALIZAR O COMISSIONAMENTO. | ANOMALIA EM REGULADORES
584130819044459,6848958333 | 2021 | ETO-RD-DP 00778/2021 | ETO-RD-DP | 00778/2021 | 5841308190 | 58 | REGULADOR | 2021-09-20 16:26 | 2022-03-14 08:42 | 2022-05-13 08:42 |  | ALTA | ARNOLDO PANTA SANTANA | SS REPASSADA | 2022-03-14 08:42 | ETO-PROT 00017/2022 | 190 | LD04028074 | LD Dianopolis / Taguatinga, RT 5841308190 com provavel defeito, o mesmo ficou bay passado Parecer DMSL: Regulador da fase A com curto interno, favor providenciar a substituição RAA em anexo COCMS- REGULADOR DE TENSÃO FOI SUBSTITUIDO CONFORME SOLICITADO | ANOMALIA EM REGULADORES
584130819044459,6848958333 | 2022 | ETO-PROT 00023/2022 | ETO-PROT | 00023/2022 | 5841308190 | 58 | REGULADOR | 2021-09-20 16:26 | 2022-04-01 13:53 | 2022-05-31 13:53 |  | ALTA | ARNOLDO PANTA SANTANA | SS REPASSADA | 2022-04-01 13:53 | ETO-TELE 00169/2022 | 190 | LD04028074 | LD Dianopolis / Taguatinga, RT 5841308190 com provavel defeito, o mesmo ficou bay passado Parecer DMSL: Regulador da fase A com curto interno, favor providenciar a substituição RAA em anexo COCMS- REGULADOR DE TENSÃO FOI SUBSTITUIDO CONFORME SOLICITADO. PARECER DA PROTEÇÃO: Favor anexar os dados de placa do RT (foto da placa de cada celula do RT). PARECER DCMD: FOTOS FORAM ANEXADA. PARECER DA PROTEÇÃO: OS AJUSTES ESTÃO DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO, FAVOR REALIZAR O COMISSIONAMENTO. | ANOMALIA EM REGULADORES
790012113344461,2715162037 | 2021 | ETO-TELE 00541/2021 | ETO-TELE | 00541/2021 | 7900121133 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-22 06:31 | 2021-09-22 06:31 | 2021-09-25 06:31 | 2021-12-08 17:30 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2021-09-22 06:31 |  | 133 | LD03014045 | SS Bico com varios RL sem comunicação | ANOMALIA - COMANDO
792492113444461,2715162037 | 2021 | ETO-TELE 00542/2021 | ETO-TELE | 00542/2021 | 7924921134 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-22 06:31 | 2021-09-22 06:31 | 2021-09-25 06:31 | 2021-10-19 17:30 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2021-09-22 06:31 |  | 134 | LD03014045 | SS Bico com varios RL sem comunicação | FALHA AUTOMAÇÃO
790106403944461,2715162037 | 2021 | ETO-TELE 00543/2021 | ETO-TELE | 00543/2021 | 7901064039 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-22 06:31 | 2021-09-22 06:31 | 2021-09-25 06:31 | 2021-10-20 17:30 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2021-09-22 06:31 |  | 039 | LD02109039 | SS Bico com varios RL sem comunicação | FALHA AUTOMAÇÃO
792856503944461,2715162037 | 2021 | ETO-TELE 00544/2021 | ETO-TELE | 00544/2021 | 7928565039 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-22 06:31 | 2021-09-22 06:31 | 2021-09-25 06:31 | 2021-11-26 18:18 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2021-09-22 06:31 |  | 039 | LD02109039 | SS Bico com varios RL sem comunicação | FALHA AUTOMAÇÃO
792938304544461,2715162037 | 2021 | ETO-TELE 00545/2021 | ETO-TELE | 00545/2021 | 7929383045 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-22 06:31 | 2021-09-22 06:31 | 2021-09-25 06:31 | 2021-10-28 14:47 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2021-09-22 06:31 |  | 045 | LD03014045 | SS Bico com varios RL sem comunicação | FALHA AUTOMAÇÃO
792838710344461,2715162037 | 2021 | ETO-TELE 00546/2021 | ETO-TELE | 00546/2021 | 7928387103 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-22 06:31 | 2021-09-22 06:31 | 2021-09-25 06:31 | 2021-12-09 17:30 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2021-09-22 06:31 |  | 103 | LD02014045 | SS Bico com varios RL sem comunicação | ANOMALIA - COMANDO
792493813144461,2715162037 | 2021 | ETO-TELE 00547/2021 | ETO-TELE | 00547/2021 | 7924938131 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-22 06:31 | 2021-09-22 06:31 | 2021-09-25 06:31 | 2021-10-19 14:48 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2021-09-22 06:31 |  | 131 | LD01014045 | SS Bico com varios RL sem comunicação | FALHA AUTOMAÇÃO
792493008844461,2715162037 | 2021 | ETO-TELE 00548/2021 | ETO-TELE | 00548/2021 | 7924930088 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-22 06:31 | 2021-09-22 06:31 | 2021-09-25 06:31 | 2021-10-01 11:30 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2021-09-22 06:31 |  | 088 | LD02014045 | SS Bico com varios RL sem comunicação | FALHA AUTOMAÇÃO
792492508844461,2715162037 | 2021 | ETO-TELE 00549/2021 | ETO-TELE | 00549/2021 | 7924925088 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-22 06:31 | 2021-09-22 06:31 | 2021-09-25 06:31 | 2021-10-01 17:30 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2021-09-22 06:31 |  | 088 | LD01076103 | SS Bico com varios RL sem comunicação | FALHA AUTOMAÇÃO
793087110344461,2715162037 | 2021 | ETO-TELE 00550/2021 | ETO-TELE | 00550/2021 | 7930871103 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-22 06:31 | 2021-09-22 06:31 | 2021-09-25 06:31 | 2021-10-01 11:30 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2021-09-22 06:31 |  | 103 | LD01076103 | SS Bico com varios RL sem comunicação | FALHA AUTOMAÇÃO
790000208844461,2715162037 | 2021 | ETO-TELE 00551/2021 | ETO-TELE | 00551/2021 | 7900002088 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-22 06:31 | 2021-09-22 06:31 | 2021-09-25 06:31 | 2021-10-01 11:30 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2021-09-22 06:31 |  | 088 | AL01077088 | SS Bico com varios RL sem comunicação | FALHA AUTOMAÇÃO
792573419544461,386400463 | 2021 | ETO-TELE 00552/2021 | ETO-TELE | 00552/2021 | 7925734195 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-22 09:16 | 2021-09-22 09:16 | 2021-09-25 09:16 | 2021-12-05 08:16 | EMERGENCIAL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-09-22 09:16 |  | 195 | LD01065015 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO REALIZADO "AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO" | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
793035914944462,8248148148 | 2021 | ESO-RD-PS 00864/2021 | ESO-RD-PS | 00864/2021 | 7930359149 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-23 19:48 | 2021-09-23 19:48 | 2021-09-26 19:48 | 2021-09-24 | EMERGENCIAL | ANDERSON VIEIRA | SS ATENDIDA | 2021-09-23 19:48 |  | 149 | LD05062013 | Apoio para localização de defeito trecho LD Marianópolis - Caseara. | AVISO DE ANOMALIA
794457505544463,3276041667 | 2021 | ETO-TELE 00555/2021 | ETO-TELE | 00555/2021 | 7944575055 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-24 07:52 | 2021-09-24 09:21 | 2021-11-23 09:21 | 2021-10-15 17:30 | ALTA | ELISMAR GREGORIO DA SILVA | SS ATENDIDA | 2021-09-24 09:21 |  | 055 | LD02050008 | SEGUE SS PARA COMISSIONAMENTO DO RELIGADOR 7944575055 INSTALADO CONFORME PROJETO DA OBRA 0102000602 - RELIGADOR JA CADASTRADO NO SISTEMA- DADOS ANEXADOS NA SS. PARECER DA PROTEÇÃO: REALIZADO AJUSTE DE PROTEÇÃO O MESMO SE ENCONTRA NO APP. SS TRANSFERIDA PARA O DMSL COMISSIONAR. | COMISSIONAMENTO
794457505544463,3276041667 | 2021 | ETO-PROT 00150/2021 | ETO-PROT | 00150/2021 | 7944575055 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-24 07:52 | 2021-09-24 09:21 | 2021-11-23 09:21 |  | ALTA | ELISMAR GREGORIO DA SILVA | SS REPASSADA | 2021-09-24 09:21 | ETO-TELE 00555/2021 | 055 | LD02050008 | SEGUE SS PARA COMISSIONAMENTO DO RELIGADOR 7944575055 INSTALADO CONFORME PROJETO DA OBRA 0102000602 - RELIGADOR JA CADASTRADO NO SISTEMA- DADOS ANEXADOS NA SS. PARECER DA PROTEÇÃO: REALIZADO AJUSTE DE PROTEÇÃO O MESMO SE ENCONTRA NO APP. SS TRANSFERIDA PARA O DMSL COMISSIONAR. | ANÁLISE PROTEÇÃO
794423919644463,3909606481 | 2021 | ETO-PROT 00151/2021 | ETO-PROT | 00151/2021 | 7944239196 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-24 09:23 | 2021-10-07 16:03 | 2021-12-06 16:03 |  | ALTA | MARCELO COSTA PRIMO | SS REPASSADA | 2021-10-07 16:03 | ETO-TELE 00595/2021 | 196 | LD02059122 | Comissionamento SS: Obra -> 0102000677 PARECER DA PROTEÇÃO SS ATENDIDA ATRAVES DE OUTRA, AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
794423919644463,3909606481 | 2021 | ETO-TELE 00595/2021 | ETO-TELE | 00595/2021 | 7944239196 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-24 09:23 | 2021-10-07 16:03 | 2021-12-06 16:03 | 2021-10-28 14:54 | ALTA | MARCELO COSTA PRIMO | SS ATENDIDA | 2021-10-07 16:03 |  | 196 | LD02059122 | Comissionamento SS: Obra -> 0102000677 PARECER DA PROTEÇÃO SS ATENDIDA ATRAVES DE OUTRA, AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. | COMISSIONAMENTO
794421012244463,3992824074 | 2021 | ETO-TELE 00591/2021 | ETO-TELE | 00591/2021 | 7944210122 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-24 09:35 | 2021-10-07 14:49 | 2021-12-06 14:49 | 2021-10-18 17:30 | ALTA | MARCELO COSTA PRIMO | SS ATENDIDA | 2021-10-07 14:49 |  | 122 | AL08059122 | Comissionamento SS: Obra -> 0102100025 PARECER DA PROTEÇÃO AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, SS REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. | COMISSIONAMENTO
794421012244463,3992824074 | 2021 | ETO-PROT 00152/2021 | ETO-PROT | 00152/2021 | 7944210122 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-24 09:35 | 2021-10-07 14:49 | 2021-12-06 14:49 |  | ALTA | MARCELO COSTA PRIMO | SS REPASSADA | 2021-10-07 14:49 | ETO-TELE 00591/2021 | 122 | AL08059122 | Comissionamento SS: Obra -> 0102100025 PARECER DA PROTEÇÃO AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, SS REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790017801344463,4369791667 | 2021 | ETO-PROT 00155/2021 | ETO-PROT | 00155/2021 | 7900178013 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-24 10:29 | 2021-09-24 10:29 | 2021-09-27 10:29 | 2021-10-25 08:36 | EMERGENCIAL | ANDERSON VIEIRA | SS ATENDIDA | 2021-09-24 10:29 |  | 013 | AL04062013 | EQUIPE PROTEÇÃO, POR FAVOR AVALIAR A ATUAÇÃO POR DUAS VEZES NA RDU DE PARAÍSO, ONDE A CORRENTE DE CURTO QUE SUBIU NO SCADA MESMO APÓS SIMULAR NO NIX NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR O PPF. E O ALIMENTADOR FECHADO VIA O RL 7931381013 AS CARGAS SEGURARAM NORMALMENTE, VISTO QUE EXISTE NOTA ABERTA PARA O RELÉ DO 7900178013, POR FAVOR VERIFICAR. | ANÁLISE PROTEÇÃO
790053205344463,714537037 | 2021 | ETO-TELE 00560/2021 | ETO-TELE | 00560/2021 | 7900532053 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-24 17:09 | 2021-09-24 17:09 | 2021-11-23 17:09 | 2021-10-28 16:03 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-09-24 17:09 |  | 053 | LD01095030 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. | AJUSTE DE RELÉ
792585100444463,714537037 | 2021 | ETO-TELE 00559/2021 | ETO-TELE | 00559/2021 | 7925851004 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-24 17:09 | 2021-09-24 17:09 | 2021-11-23 17:09 | 2021-12-05 08:24 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-09-24 17:09 |  | 004 | LD02010004 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
790956900444463,714537037 | 2021 | ETO-TELE 00558/2021 | ETO-TELE | 00558/2021 | 7909569004 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-24 17:09 | 2021-09-24 17:09 | 2021-11-23 17:09 | 2023-07-25 19:10 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-09-24 17:09 |  | 004 | LD02010004 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792508702144463,9621527778 | 2021 | ETO-TELE 00561/2021 | ETO-TELE | 00561/2021 | 7925087021 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-24 23:06 | 2021-09-24 23:06 | 2021-09-27 23:06 | 2021-10-25 17:30 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2021-09-24 23:06 |  | 021 | LD01010021 | Segundo informações da equipe 021OP01, foi todo o procedimento de resert no RL 7925087021, porém o mesmo não acendeu o painel do rele, trafo auxiliar também foi verificado. | FALHA AUTOMAÇÃO
794170805944465,3512847222 | 2021 | ETO-SCADA 00297/2021 | ETO-SCADA | 00297/2021 | 7941708059 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-26 08:26 | 2021-09-26 08:26 | 2021-09-29 08:26 | 2021-09-27 09:30 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2021-09-26 08:26 |  | 059 | AL05099059 | Bom dia, Segue para verificação o Rl 7941708059 não esta subindo o alame sonoro para o COD Palmas | SS SCADA
793677002944465,7663541667 | 2021 | ETO-TELE 00562/2021 | ETO-TELE | 00562/2021 | 7936770029 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-26 18:24 | 2021-09-26 18:24 | 2021-09-29 18:24 | 2021-09-30 11:30 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2021-09-26 18:24 |  | 029 | AL01061029 | Fvor enviar equipe para verificar o motido do religador 7936770029,não responde a nenhum comando remoto,toda vez que o mesmo abri so fecha local com equipe,Irlei ciente. | FALHA AUTOMAÇÃO
792033512244466,3947685185 | 2021 | ETO-TELE 00563/2021 | ETO-TELE | 00563/2021 | 7920335122 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-27 09:28 | 2021-09-27 09:28 | 2021-11-26 09:28 | 2023-05-01 15:06 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2021-09-27 09:28 |  | 122 | LD02059122 | ALTERAR 1º INSTANTÂNEO DO RL 7920335122. COMISSIONAMENTO | COMISSIONAMENTO
793678302944466,4204050926 | 2021 | ETO-TELE 00564/2021 | ETO-TELE | 00564/2021 | 7936783029 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-27 10:05 | 2021-09-27 10:05 | 2021-11-26 10:05 | 2021-09-29 11:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-09-27 10:05 |  | 029 | AL01061029 | REALIZAR TESTE FUNCIONAL NO RL 7936783029 E CONFERIR AS CORRENTES NO RELÉ E SEU FUNCIONAMENTO DE TRIP. RECUPERAR A COMUNICAÇÃO TAMBÉM. | AJUSTE DE RELÉ
790069602944466,4263541667 | 2021 | ETO-TELE 00565/2021 | ETO-TELE | 00565/2021 | 7900696029 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-27 10:14 | 2021-09-27 10:14 | 2021-11-26 10:14 | 2021-09-29 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-09-27 10:14 |  | 029 | AL01061029 | REALIZAR TESTE FUNCIONAL NO RL 7900696029, APLICAR CORRENTES EM TODAS AS FASES E VERIFICAR SE CORRESPONDE NO RELÉ. | AJUSTE DE RELÉ
793138023344466,6074189815 | 2021 | ETO-TELE 00566/2021 | ETO-TELE | 00566/2021 | 7931380233 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-27 14:35 | 2021-09-27 14:35 | 2021-09-30 14:35 | 2021-10-20 17:30 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2021-09-27 14:35 |  | 233 | LD04062013 | Verificar a constante falta de comunicação dos RL's 7931380233 e 7823244233, impactando em recomposição | FALHA AUTOMAÇÃO
782324423344466,6074189815 | 2021 | ETO-TELE 00567/2021 | ETO-TELE | 00567/2021 | 7823244233 | 78 | RELIGADOR | 2021-09-27 14:35 | 2021-09-27 14:35 | 2021-09-30 14:35 | 2021-10-20 17:30 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2021-09-27 14:35 |  | 233 | LD04062013 | Verificar a constante falta de comunicação dos RL's 7931380233 e 7823244233, impactando em recomposição | FALHA AUTOMAÇÃO
792250227144466,7070833333 | 2021 | ETO-TELE 00569/2021 | ETO-TELE | 00569/2021 | 7922502271 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-27 16:58 | 2021-09-27 16:58 | 2021-11-26 16:58 | 2021-12-27 16:14 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2021-09-27 16:58 |  | 271 | AL03101271 | ALTERAR INSTANTANEO DO RL 7922502271. | ANOMALIA - COMANDO
792008005244466,8975810185 | 2021 | ETO-RD-GU 01120/2021 | ETO-RD-GU | 01120/2021 | 7920080052 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-27 21:33 | 2021-09-27 21:33 | 2021-09-30 21:33 | 2021-09-28 03:57 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2021-09-27 21:33 |  | 052 | LD02036052 | Apoio em ramal com Defeito RL 7920080052 - Gameleira RDR Formoso | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA MORTA
790093900844467,3125 | 2024 | ETO-TELE 00575/2024 | ETO-TELE | 00575/2024 | 7900939008 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-28 07:30 | 2024-07-31 15:22 | 2025-09-04 15:22 | 2021-09-28 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-07-31 15:22 |  | 008 | LD02050008 | Equipamento parece estar com a base trocada, solicitação do Jhon do SCADA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793138023344467,4716898148 | 2021 | ETO-TELE 00571/2021 | ETO-TELE | 00571/2021 | 7931380233 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-28 11:19 | 2021-09-28 11:19 | 2021-11-27 11:19 | 2021-10-20 17:31 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-09-28 11:19 |  | 233 | LD04062013 | RECUPERAR A COMUNICAÇÃO E VERIFICAR SE OS AJUSTES DE PROTEÇÃO ESTÃO CONFORME ESTUDO. | AJUSTE DE RELÉ
580058608444468,3893634259 | 2021 | ETO-PROT 00156/2021 | ETO-PROT | 00156/2021 | 5800586084 | 58 | REGULADOR | 2021-09-29 09:21 | 2021-10-14 17:18 | 2021-12-13 17:18 |  | ALTA | ELISMAR GREGORIO DA SILVA | SS REPASSADA | 2021-10-14 17:18 | ETO-TELE 00606/2021 | 084 | LD05062013 | SEGUE SS PARA COMISSIONAR/COLOCAR EM OPERAÇÃO O REGULADOR DE TENSÃO 5800586084 JA CADASTRADO NO SISTEMA - EQUIPAMENTOS SUBSTIUIDOS EM CAMPO CONFORME SOLICITADO - OBRA 0212100758 OS DADOS NECESSARIOS ESTÃO NO LAUDO ANEXADO NA SS. PARECER DA PROTEÇÃO AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, SS REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. | ANÁLISE PROTEÇÃO
580058608444468,3893634259 | 2021 | ETO-TELE 00606/2021 | ETO-TELE | 00606/2021 | 5800586084 | 58 | REGULADOR | 2021-09-29 09:21 | 2021-10-14 17:18 | 2021-12-13 17:18 | 2022-02-02 01:41 | ALTA | ELISMAR GREGORIO DA SILVA | SS ATENDIDA | 2021-10-14 17:18 |  | 084 | LD05062013 | SEGUE SS PARA COMISSIONAR/COLOCAR EM OPERAÇÃO O REGULADOR DE TENSÃO 5800586084 JA CADASTRADO NO SISTEMA - EQUIPAMENTOS SUBSTIUIDOS EM CAMPO CONFORME SOLICITADO - OBRA 0212100758 OS DADOS NECESSARIOS ESTÃO NO LAUDO ANEXADO NA SS. PARECER DA PROTEÇÃO AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, SS REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. | ANOMALIA - COMANDO
790241300144468,612349537 | 2021 | ESO-RD-PO 00577/2021 | ESO-RD-PO | 00577/2021 | 7902413001 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-29 14:42 | 2021-09-29 14:42 | 2022-11-03 14:42 | 2021-10-28 10:40 | PROGRAMAVEL | EDSON CURCINO DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2021-09-29 14:42 |  | 001 | AL06072001 | substituição de controle do religador porto nacional | ANOMALIA EM RELIGADOR
790053608644469,1698148148 | 2021 | ETO-TELE 00573/2021 | ETO-TELE | 00573/2021 | 7900536086 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-30 04:05 | 2021-09-30 04:05 | 2021-10-03 04:05 | 2022-01-03 16:40 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS CANCELADA | 2021-09-30 04:05 |  | 086 | LD05062013 | Senhores segue SS para verificar as proteções do RL 7900536086 Ramal do Avelino SS Divinópolis, pois o mesmo não esta abrindo quando identificado defeito no circuito, não esta informado corrente de trip por fase. Por gentileza verificar | AJUSTE DE RELÉ
792587319344469,7050115741 | 2021 | ETO-TELE 00574/2021 | ETO-TELE | 00574/2021 | 7925873193 | 79 | RELIGADOR | 2021-09-30 16:55 | 2021-09-30 16:55 | 2021-10-03 16:55 | 2021-12-07 17:30 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2021-09-30 16:55 |  | 193 | LD03105019 | Favor verificar RL 7925873193 sem comunicação, mesmo apos reset(Primeiro ataque) | ANOMALIA - COMANDO
792493008844470,3125 | 2024 | ETO-TELE 00576/2024 | ETO-TELE | 00576/2024 | 7924930088 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-01 07:30 | 2024-07-31 15:31 | 2025-09-04 15:31 | 2021-10-01 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-07-31 15:31 |  | 088 | LD01076103 | Verificar comunicação do equipamento, está bypassado no scada. Raphael perguntou sobre equipamento | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792492508844470,3125 | 2024 | ETO-TELE 00577/2024 | ETO-TELE | 00577/2024 | 7924925088 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-01 07:30 | 2024-07-31 15:36 | 2025-09-04 15:36 | 2021-10-01 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-07-31 15:36 |  | 088 | LD01076103 | Verificar equipamento sem comunicação no SCADA. Raphael perguntou sobre equipamento | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790000208844470,4179861111 | 2021 | ETO-TELE 00575/2021 | ETO-TELE | 00575/2021 | 7900002088 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-01 10:02 | 2021-10-01 10:02 | 2021-10-04 10:02 | 2021-10-19 14:51 | EMERGENCIAL | DOURIVAN MARTINS M JUNIOR | SS ATENDIDA | 2021-10-01 10:02 |  | 088 | AL01077088 | religador 7900002088 sim comunicação | ANOMALIA EM RELIGADOR
792411503444473,513125 | 2021 | ETO-TELE 00579/2021 | ETO-TELE | 00579/2021 | 7924115034 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-04 12:19 | 2021-10-04 12:19 | 2021-10-07 12:19 | 2021-10-05 21:30 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS CANCELADA | 2021-10-04 12:19 |  | 034 | LD03038009 | Favor verificar falha em automação de equipamentos que impactou ocorrências - RL 7924115034 int: 20211479415773 / RL 7900488066 int: 20211479166753 | FALHA AUTOMAÇÃO
790048806644473,513125 | 2021 | ETO-TELE 00578/2021 | ETO-TELE | 00578/2021 | 7900488066 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-04 12:19 | 2021-10-04 12:19 | 2021-10-07 12:19 | 2021-11-08 17:30 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2021-10-04 12:19 |  | 066 | LD03038009 | Favor verificar falha em automação de equipamentos que impactou ocorrências - RL 7924115034 int: 20211479415773 / RL 7900488066 int: 20211479166753 | FALHA AUTOMAÇÃO
790054308344475,3125 | 2024 | ETO-TELE 00574/2024 | ETO-TELE | 00574/2024 | 7900543083 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-06 07:30 | 2024-07-31 15:18 | 2025-09-04 15:18 | 2021-10-06 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-07-31 15:18 |  | 083 | LD01059122 | Equipamento parece estar com a base trocada, solicitação do Jhon do SCADA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792624318644475,3874768519 | 2021 | ETO-TELE 00582/2021 | ETO-TELE | 00582/2021 | 7926243186 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-06 09:18 | 2021-10-06 09:18 | 2021-12-05 09:18 | 2021-11-11 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-10-06 09:18 |  | 186 | LD02003036 | RL 7926243186 O MESMO TEM A FUNÇÃO DE SECCIONALIZADOR COM 2 CONSTAGENS PORÉM ESTÁ ABRINDO COM A PRIMEIRA PASSAGEM DE CORRENTE, VEIRIFICAR A BASE E O FIRMWARE, CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOJA. | AJUSTE DE RELÉ
794431914944475,4711111111 | 2021 | ETO-SCADA 00314/2021 | ETO-SCADA | 00314/2021 | 7944319149 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-06 11:18 | 2021-10-06 11:18 | 2021-12-05 11:18 | 2021-11-08 10:11 | ALTA | MATHEUS GLÓRIA DA SILVA | SS CANCELADA | 2021-10-06 11:18 |  | 149 | LD02050008 | Gentileza enviar o desenho corretamente, devido ser SS Divinopolis e não SS Paraiso. favor abrir ss novamente com dados corretos em anexo para correção no scada. | SS SCADA
790019715144475,5715856481 | 2021 | ETO-TELE 00584/2021 | ETO-TELE | 00584/2021 | 7900197151 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-06 13:43 | 2021-10-06 13:43 | 2021-10-09 13:43 | 2021-11-16 17:30 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2021-10-06 13:43 |  | 151 | LD02059122 | Boa tarde, Segue nota para verificar RL-7900197151 com sinalização de bateria, RL não esta respondendo comando remotos abrir e fechar. | BATERIA
794455914944475,6113078704 | 2021 | ETO-SCADA 00315/2021 | ETO-SCADA | 00315/2021 | 7944559149 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-06 14:40 | 2021-10-06 14:40 | 2021-12-05 14:40 | 2021-10-20 17:30 | ALTA | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-10-06 14:40 |  | 149 | LD02050008 | Favor inserir RL 7944559149 ( Proteção) - Ramal do Araguaia na SS_Dois irmãos. Desenho em anexo. | SS SCADA
790015815644475,7185648148 | 2021 | ETO-SCADA 00317/2021 | ETO-SCADA | 00317/2021 | 7900158156 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-06 17:15 | 2021-10-06 17:15 | 2021-10-09 17:15 | 2021-10-20 17:30 | EMERGENCIAL | LAILSON GOMES NUNES | SS ATENDIDA | 2021-10-06 17:15 |  | 156 | LD03005098 | alterar a nomenclatura do RL 7900158156 conforme arquivo de proteçao o mesmo é religador. Alterar tambem o RL 7934846119 para Alarme. | SS SCADA
793484611944475,7185648148 | 2021 | ETO-SCADA 00318/2021 | ETO-SCADA | 00318/2021 | 7934846119 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-06 17:15 | 2021-10-06 17:15 | 2021-10-09 17:15 | 2021-10-20 17:30 | EMERGENCIAL | LAILSON GOMES NUNES | SS ATENDIDA | 2021-10-06 17:15 |  | 119 | LD03005098 | alterar a nomenclatura do RL 7900158156 conforme arquivo de proteçao o mesmo é religador. Alterar tambem o RL 7934846119 para Alarme. | SS SCADA
790070103344475,7507175926 | 2021 | ETO-TELE 00588/2021 | ETO-TELE | 00588/2021 | 7900701033 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-06 18:01 | 2021-10-06 18:01 | 2021-12-05 18:01 | 2021-11-25 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-10-06 18:01 |  | 033 | LD02022033 | ALTERAR O AJUSTE DE PROTEÇÃO DO RL 7900701033 DEVIDO ENTRADA DE EQUIPAMENTO A JUSANTE. | AJUSTE DE RELÉ
790746705944476,4184375 | 2021 | ETO-TELE 00590/2021 | ETO-TELE | 00590/2021 | 7907467059 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-07 10:03 | 2021-10-07 10:03 | 2021-10-10 10:03 | 2021-10-08 11:30 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2021-10-07 10:03 |  | 059 | AL03099059 | Bom dia senhores, Segue nota para verificar RL-7907467059 mesmo esta intermitente com falha em comunicação. | FALHA AUTOMAÇÃO
580053501044476,6221527778 | 2021 | ETO-PROT 00161/2021 | ETO-PROT | 00161/2021 | 5800535010 | 58 | REGULADOR | 2021-10-07 14:56 | 2021-10-18 17:01 | 2021-12-17 17:01 |  | ALTA | LEONIDAS BORGES DE SOUZA | SS REPASSADA | 2021-10-18 17:01 | ETO-TELE 00614/2021 | 010 | LD03059122 | Senhores segue para as devidas tratativa regulador substituido para comissionamento em Lajeado OBS: UMA DAS CELULAS DO REGULADOR FASE C O ADATARDOR DE LIGAÇÃO AO RELÉ SÃO DIFERENTES PARECER DA PROTEÇÃO AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, SS REPASSADA PARA DMSL REALIZAR O COMISSIONAMENTO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
580053501044476,6221527778 | 2021 | ETO-TELE 00614/2021 | ETO-TELE | 00614/2021 | 5800535010 | 58 | REGULADOR | 2021-10-07 14:56 | 2021-11-27 11:52 | 2022-01-26 11:52 |  | ALTA | LEONIDAS BORGES DE SOUZA | SS REPASSADA | 2021-11-27 11:52 | ETO-COEP 00430/2021 | 010 | LD03059122 | Equipe DMSL realizou todos os testes elétricos com resultados em conformidade. Ao fechar a chave da fase C o jumper partiu e não aceitou a inserção do equipamento. Favor realizar a substituição das chaves que estão antigas, emperrando, dificultando a manobra e instaladas sem angulação. Reparar o jumper rompido. E rebaixar o tanque das 3 fases para que não fique colado nas chaves, possibilitando um trabalho seguro no equipamento. | ANOMALIA EM RELIGADOR
580053501044476,6221527778 | 2021 | ESO-RD-PA 01143/2021 | ESO-RD-PA | 01143/2021 | 5800535010 | 58 | REGULADOR | 2021-10-07 14:56 | 2021-11-29 14:03 | 2022-01-28 14:03 | 2021-12-10 18:43 | ALTA | LEONIDAS BORGES DE SOUZA | SS ATENDIDA | 2021-11-29 14:03 |  | 010 | LD03059122 | Equipe DMSL realizou todos os testes elétricos com resultados em conformidade. Ao fechar a chave da fase C o jumper partiu e não aceitou a inserção do equipamento. Favor realizar a substituição das chaves que estão antigas, emperrando, dificultando a manobra e instaladas sem angulação. Reparar o jumper rompido. E rebaixar o tanque das 3 fases para que não fique colado nas chaves, possibilitando um trabalho seguro no equipamento. | ANOMALIA EM RELIGADOR
580053501044476,6221527778 | 2021 | ETO-RD-PA 01552/2021 | ETO-RD-PA | 01552/2021 | 5800535010 | 58 | REGULADOR | 2021-10-07 14:56 | 2021-11-29 14:03 | 2022-01-28 14:03 |  | ALTA | LEONIDAS BORGES DE SOUZA | SS REPASSADA | 2021-11-29 14:03 | ESO-RD-PA 01143/2021 | 010 | LD03059122 | Equipe DMSL realizou todos os testes elétricos com resultados em conformidade. Ao fechar a chave da fase C o jumper partiu e não aceitou a inserção do equipamento. Favor realizar a substituição das chaves que estão antigas, emperrando, dificultando a manobra e instaladas sem angulação. Reparar o jumper rompido. E rebaixar o tanque das 3 fases para que não fique colado nas chaves, possibilitando um trabalho seguro no equipamento. | ANOMALIA EM RELIGADOR
580053501044476,6221527778 | 2021 | ETO-COEP 00430/2021 | ETO-COEP | 00430/2021 | 5800535010 | 58 | REGULADOR | 2021-10-07 14:56 | 2021-11-29 09:19 | 2022-01-28 09:19 |  | ALTA | LEONIDAS BORGES DE SOUZA | SS REPASSADA | 2021-11-29 09:19 | ETO-RD-PA 01552/2021 | 010 | LD03059122 | Equipe DMSL realizou todos os testes elétricos com resultados em conformidade. Ao fechar a chave da fase C o jumper partiu e não aceitou a inserção do equipamento. Favor realizar a substituição das chaves que estão antigas, emperrando, dificultando a manobra e instaladas sem angulação. Reparar o jumper rompido. E rebaixar o tanque das 3 fases para que não fique colado nas chaves, possibilitando um trabalho seguro no equipamento. | ANOMALIA EM RELIGADOR
794421012244476,6436574074 | 2021 | ETO-SCADA 00321/2021 | ETO-SCADA | 00321/2021 | 7944210122 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-07 15:27 | 2021-10-07 15:27 | 2021-12-06 15:27 | 2021-10-20 17:30 | ALTA | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-10-07 15:27 |  | 122 | AL08059122 | Favor inserir RL 7944210122 ( Proteção ) na RDU Palmas. AL 08 SE Palmas II. | SS SCADA
793752105944477,3125 | 2024 | ETO-TELE 00568/2024 | ETO-TELE | 00568/2024 | 7937521059 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-08 07:30 | 2024-07-31 14:33 | 2025-09-04 14:33 | 2021-10-08 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-07-31 14:33 |  | 059 | AL04099059 | Intermitência | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790001505944477,3125 | 2024 | ETO-TELE 00563/2024 | ETO-TELE | 00563/2024 | 7900015059 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-08 07:30 | 2024-07-31 14:02 | 2025-09-04 14:02 | 2021-10-08 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-07-31 14:02 |  | 059 | AL02099059 | Falha de comunicação | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794354100344477,6638425926 | 2021 | ETO-SCADA 00322/2021 | ETO-SCADA | 00322/2021 | 7943541003 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-08 15:56 | 2021-10-08 15:56 | 2021-12-07 15:56 | 2021-10-20 17:30 | ALTA | MATHEUS GLÓRIA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2021-10-08 15:56 |  | 003 | AL02113003 | Favor atualizar SS_RDU Gurupi, inserindo o RL 7943541003 (Proteção)/ NA(Normalmente Aberto). Desenho em anexo. | SS SCADA
792731008344477,8678587963 | 2021 | ETO-PROT 00163/2021 | ETO-PROT | 00163/2021 | 7927310083 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-08 20:50 | 2021-10-08 20:50 | 2021-10-11 20:50 | 2021-10-26 08:25 | EMERGENCIAL | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2021-10-08 20:50 |  | 083 | LD03059122 | senhores (a) Boa noite favo verifica o quanto antes. religador de Nº7927310083 reta das cutia, não atuo a proteção, devido cabo ao solo rompido na estrutura do poste id# 46219856. intervençao de Nº 20211487214399 PARECER DA PROTEÇÃO REVISADO NO DIA 26/10/2021 E REPASSADO PARA O DMSL EXECUTAR EM CAMPO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO DE EMERGÊNCIA
790153709444478,4275578704 | 2021 | ETO-PROT 00164/2021 | ETO-PROT | 00164/2021 | 7901537094 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-09 10:16 | 2021-10-09 10:16 | 2021-10-16 10:16 | 2021-10-26 07:57 | URGENTE | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2021-10-09 10:16 |  | 094 | LD01066094 | Favor verificar ajustes do RL 7901537094 no Ramal da Faz. Boi Verde. Após desarme do equipamento, foi definido trecho entre chaves 8800826094 e 8800535094, após inspeção não foi encontrado anomalia. Feito teste na CH 8800826094 até CH 8800535094 e não aceitou. Ramal foi normalizado após bloquear neutro e religamento, não foi encontrado anomalia. PARECER DA PROTEÇÃO SERÁ REALIZADO O ESTUDO JUNTO AO PROJETO AMPLIAÇÃO DE 4 GRUPOS DE PROTEÇÃO SEGUNDA ETAPA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANOMALIA EM RELIGADOR
793042907544479,7914583333 | 2021 | ETO-COEP 00418/2021 | ETO-COEP | 00418/2021 | 7930429075 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-10 19:00 | 2022-02-11 10:31 | 2022-02-14 10:31 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2022-02-11 10:31 | ETO-RD-PS 00058/2022 | 075 | LD02050008 | Boa noite senhores, Segue nota para substituir tanque danificado do religado 7930429075 na LD Miranorte X Dois Irmãos (Equipamento ficou bay-passado em campo), Acesso livre, Tensão 34,5KV, Próximo a UC-22119613. Anomalia constatada 2º defeito da ocorrência INT-20211488798623. SS ENCAMINHADA PARA O COEP, DEVIDO A FALTA DO MATERIAL PARA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO POR PARTE DA EMPREITEIRA, FAVOR APÓS FORNECER O MATERIAL, PEÇO POR GENTILEZA REENCAMINHAR PARA PODER PROGRAMAR A EXECUÇÃO. | AVISO DE ANOMALIA
793042907544479,7914583333 | 2022 | ETO-RD-PS 00058/2022 | ETO-RD-PS | 00058/2022 | 7930429075 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-10 19:00 | 2022-02-11 10:31 | 2022-02-14 10:31 | 2022-03-15 16:17 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-02-11 10:31 |  | 075 | LD02050008 | Boa noite senhores, Segue nota para substituir tanque danificado do religado 7930429075 na LD Miranorte X Dois Irmãos (Equipamento ficou bay-passado em campo), Acesso livre, Tensão 34,5KV, Próximo a UC-22119613. Anomalia constatada 2º defeito da ocorrência INT-20211488798623. SS ENCAMINHADA PARA O COEP, DEVIDO A FALTA DO MATERIAL PARA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO POR PARTE DA EMPREITEIRA, FAVOR APÓS FORNECER O MATERIAL, PEÇO POR GENTILEZA REENCAMINHAR PARA PODER PROGRAMAR A EXECUÇÃO. | AVISO DE ANOMALIA
793042907544479,7914583333 | 2021 | ESO-RD-PS 00995/2021 | ESO-RD-PS | 00995/2021 | 7930429075 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-10 19:00 | 2021-10-13 08:40 | 2021-10-16 08:40 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2021-10-13 08:40 | ETO-COEP 00418/2021 | 075 | LD02050008 | Boa noite senhores, Segue nota para substituir tanque danificado do religado 7930429075 na LD Miranorte X Dois Irmãos (Equipamento ficou bay-passado em campo), Acesso livre, Tensão 34,5KV, Próximo a UC-22119613. Anomalia constatada 2º defeito da ocorrência INT-20211488798623. SS ENCAMINHADA PARA O COEP, DEVIDO A FALTA DO MATERIAL PARA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO POR PARTE DA EMPREITEIRA, FAVOR APÓS FORNECER O MATERIAL, PEÇO POR GENTILEZA REENCAMINHAR PARA PODER PROGRAMAR A EXECUÇÃO. | AVISO DE ANOMALIA
583818202744480,5486342593 | 2021 | ETO-TELE 00596/2021 | ETO-TELE | 00596/2021 | 5838182027 | 58 | REGULADOR | 2021-10-11 13:10 | 2021-10-11 13:10 | 2021-10-14 13:10 | 2021-11-11 17:30 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2021-10-11 13:10 |  | 027 | LD04028074 | FAVOR ENVIAR EQUIPE PARA EXECUTAR INSPEÇÃO E VERIFICAR O MOTIVO DO REGULADOR:5838182027 ESTAR COMUTANDO PARA O MAXIMO MESMO A TENSÃO ESTANDO OK. | ANOMALIA EM REGULADORES
790034715344481,3141666667 | 2021 | ETO-TELE 00597/2021 | ETO-TELE | 00597/2021 | 7900347153 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-12 07:32 | 2021-10-12 07:32 | 2021-10-15 07:32 | 2021-12-28 14:34 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2021-10-12 07:32 |  | 153 | LD01010153 | Senhores, Segue para conhecimento rl 7900347153 esta com intermitência o mesmo esta abrindo e não esta religando. foi feito o primeiro ataque o mesmo não voltou a comunicação | ANOMALIA - COMANDO
794170805944481,3794444444 | 2021 | ETO-TELE 00598/2021 | ETO-TELE | 00598/2021 | 7941708059 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-12 09:06 | 2021-10-12 09:06 | 2021-10-15 09:06 | 2021-11-05 14:16 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2021-10-12 09:06 |  | 059 | AL05099059 | Verificar falha de comunicação no RL, foi realizado primeiro ataque e identificado que o relé esta apagado. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792426805944481,5157291667 | 2021 | ETO-COEP 00422/2021 | ETO-COEP | 00422/2021 | 7924268059 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-12 12:23 | 2021-11-08 15:27 | 2021-11-11 15:27 |  | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS REPASSADA | 2021-11-08 15:27 | ETO-RD-PA 01434/2021 | 059 | AL06099059 | Verificar falha de comunicação no RL, foi realizado primeiro ataque, sem sucesso, tambem foi identificado que o relé esta apagado. ATENDIMENTO DMSL: Equipamento: _RLG 7924268059 Tipo De relé: ARTECHE P500 Data:28/10/2021 SID: 4229 e 4305/2021 Serviço executado: Verificar falha de comunicação no RL, foi realizado primeiro ataque, sem sucesso, tambem foi identificado que o relé esta apagado. Equipamento ficou em operação?SIM Pendência: Relé com defeito, precisa ser substituido Bateria(s) substituída(s)?Não Equipe: Yan e Jean PARECER DMSL: Apenas 8 religadores de toda a planta são ARTECHE. Devido a falta de material sobressalente para manutenção, solicito a substituição tanto da parte ativa como do controle por outro fabricante. | FALHA AUTOMAÇÃO
792426805944481,5157291667 | 2021 | ETO-TELE 00599/2021 | ETO-TELE | 00599/2021 | 7924268059 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-12 12:23 | 2021-11-08 11:06 | 2021-11-11 11:06 |  | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS REPASSADA | 2021-11-08 11:06 | ETO-COEP 00422/2021 | 059 | AL06099059 | Verificar falha de comunicação no RL, foi realizado primeiro ataque, sem sucesso, tambem foi identificado que o relé esta apagado. ATENDIMENTO DMSL: Equipamento: _RLG 7924268059 Tipo De relé: ARTECHE P500 Data:28/10/2021 SID: 4229 e 4305/2021 Serviço executado: Verificar falha de comunicação no RL, foi realizado primeiro ataque, sem sucesso, tambem foi identificado que o relé esta apagado. Equipamento ficou em operação?SIM Pendência: Relé com defeito, precisa ser substituido Bateria(s) substituída(s)?Não Equipe: Yan e Jean PARECER DMSL: Apenas 8 religadores de toda a planta são ARTECHE. Devido a falta de material sobressalente para manutenção, solicito a substituição tanto da parte ativa como do controle por outro fabricante. | FALHA AUTOMAÇÃO
792426805944481,5157291667 | 2021 | ETO-RD-PA 01434/2021 | ETO-RD-PA | 01434/2021 | 7924268059 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-12 12:23 | 2021-11-08 15:27 | 2021-11-11 15:27 | 2022-06-27 18:06 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2021-11-08 15:27 |  | 059 | AL06099059 | Verificar falha de comunicação no RL, foi realizado primeiro ataque, sem sucesso, tambem foi identificado que o relé esta apagado. ATENDIMENTO DMSL: Equipamento: _RLG 7924268059 Tipo De relé: ARTECHE P500 Data:28/10/2021 SID: 4229 e 4305/2021 Serviço executado: Verificar falha de comunicação no RL, foi realizado primeiro ataque, sem sucesso, tambem foi identificado que o relé esta apagado. Equipamento ficou em operação?SIM Pendência: Relé com defeito, precisa ser substituido Bateria(s) substituída(s)?Não Equipe: Yan e Jean PARECER DMSL: Apenas 8 religadores de toda a planta são ARTECHE. Devido a falta de material sobressalente para manutenção, solicito a substituição tanto da parte ativa como do controle por outro fabricante. | FALHA AUTOMAÇÃO
790069602944482,7110300926 | 2021 | ETO-TELE 00601/2021 | ETO-TELE | 00601/2021 | 7900696029 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-13 17:04 | 2021-10-13 17:04 | 2021-12-12 17:04 | 2021-11-09 17:30 | ALTA | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2021-10-13 17:04 |  | 029 | AL01061029 | SEGUE NOTA PARA VERIFICAR AUTOMAÇÃO DO RL 7900696029 RDR DE PALMEIROPOLIS. | FALHA AUTOMAÇÃO
794460606044483,3946759259 | 2021 | ETO-SCADA 00324/2021 | ETO-SCADA | 00324/2021 | 7944606060 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-14 09:28 | 2021-10-14 09:28 | 2021-12-13 09:28 | 2021-10-20 17:30 | ALTA | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-10-14 09:28 |  | 060 | AL01054060 | Favor inserir RL 7944606060 ( Proteção) na SS_RDU Nova Olinda. | SS SCADA
584463006044483,417337963 | 2021 | ETO-SCADA 00325/2021 | ETO-SCADA | 00325/2021 | 5844630060 | 58 | REGULADOR | 2021-10-14 10:01 | 2021-10-14 10:01 | 2021-12-13 10:01 | 2021-10-20 17:30 | ALTA | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-10-14 10:01 |  | 060 | AL01054060 | Favor inserir RT 5844630060. SS_RDU Nova olinda a jusante do RL 7901898060. | SS SCADA
792368607844483,4568981481 | 2021 | ETO-TELE 00603/2021 | ETO-TELE | 00603/2021 | 7923686078 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-14 10:58 | 2021-10-14 10:58 | 2021-10-17 10:58 | 2021-11-11 13:21 | EMERGENCIAL | GLAUCIO TARCISIO ARAUJO CAMARG | SS ATENDIDA | 2021-10-14 10:58 |  | 078 | LD03038009 | Bom dia, Senhores na data de 14/10/2021 o religador 7923686078 foi encontrado em campo aberto, porem no scada com Status de fechado. Foi dado comando de abertura e fechamento no religador e não alterou nenhum status no Scada, porem em campo foi realizado o comando. Favor verificar! Atte. | COMISSIONAMENTO
790053608644483,6254282407 | 2021 | ETO-PROT 00167/2021 | ETO-PROT | 00167/2021 | 7900536086 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-14 15:01 | 2021-10-14 17:20 | 2021-10-21 17:20 |  | URGENTE | ANDERSON VIEIRA | SS REPASSADA | 2021-10-14 17:20 | ETO-TELE 00607/2021 | 086 | LD05062013 | POR FAVOR VERIFICAR A COORDENAÇÃO/SELETIVIDADE DESSE EQUIPAMENTO DO RAMAL DO AVELINO. ESTÁ DESARMANDO A LD PARAÍSO-CASEARA AO INVÉS DE ABRIR O RL 7900536086. POR FAVOR VERIFICAR OS AJUSTES. PARECER DA PROTEÇÃO. RELIGADORES APRESENTAM SELETIVIDADE, FAVOR CONFERIR AJUSTES IMPLANTADOS NO RELE E REALIZAR TESTE FUNCIONAL NO EQUIPAMENTO. | ANÁLISE PROTEÇÃO
790053608644483,6254282407 | 2021 | ETO-TELE 00607/2021 | ETO-TELE | 00607/2021 | 7900536086 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-14 15:01 | 2022-01-03 16:31 | 2022-01-10 16:31 |  | URGENTE | ANDERSON VIEIRA | SS REPASSADA | 2022-01-03 16:31 | ETO-COEP 00001/2022 | 086 | LD05062013 | Favor normalizar os isoladores da estrutura do poste do religador 7900536086 que estão dando passagem mesmo com a chave aberta. Por esse motivo não foi possível realizar o teste funcional (inserção de corrente). | ANÁLISE PROTEÇÃO
790053608644483,6254282407 | 2022 | ETO-RD-PS 00165/2022 | ETO-RD-PS | 00165/2022 | 7900536086 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-14 15:01 | 2022-04-27 09:21 | 2022-05-04 09:21 | 2022-05-12 10:55 | URGENTE | ANDERSON VIEIRA | SS ATENDIDA | 2022-04-27 09:21 |  | 086 | LD05062013 | Favor normalizar os isoladores da estrutura do poste do religador 7900536086 que estão dando passagem mesmo com a chave aberta. Por esse motivo não foi possível realizar o teste funcional (inserção de corrente). | ANÁLISE PROTEÇÃO
790053608644483,6254282407 | 2022 | ETO-COEP 00001/2022 | ETO-COEP | 00001/2022 | 7900536086 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-14 15:01 | 2022-04-27 09:21 | 2022-05-04 09:21 |  | URGENTE | ANDERSON VIEIRA | SS REPASSADA | 2022-04-27 09:21 | ETO-RD-PS 00165/2022 | 086 | LD05062013 | Favor normalizar os isoladores da estrutura do poste do religador 7900536086 que estão dando passagem mesmo com a chave aberta. Por esse motivo não foi possível realizar o teste funcional (inserção de corrente). | ANÁLISE PROTEÇÃO
790053608644483,6278009259 | 2021 | ETO-POSOP 00149/2021 | ETO-POSOP | 00149/2021 | 7900536086 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-14 15:04 | 2021-10-14 15:04 | 2021-10-21 15:04 | 2021-10-14 17:30 | URGENTE | ANDERSON VIEIRA | SS ATENDIDA | 2021-10-14 15:04 |  | 086 | LD05062013 | ELEMENTO REINCIDENTE - POR FAVOR ANALISAR E VERIFICAR AS AÇÕES PARA QUE CONSIGAMOS MELHORAR O DESEMPENHO OPERACIONAL DESSE RAMAL, GARANTINDO QUALIDADE DO SERVIÇO E DO PRODUTO PARA OS CONSUMIDORES ATENDIDOS ELETRICAMENTE POR ESSE RAMAL. | ANÁLISE PÓS OPERAÇÃO
790044506644483,633900463 | 2021 | ETO-TELE 00604/2021 | ETO-TELE | 00604/2021 | 7900445066 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-14 15:13 | 2021-10-14 15:42 | 2021-12-13 15:42 | 2021-12-29 17:30 | ALTA | PEDRO HENRIQUE ROCHA DE SOUZA | SS ATENDIDA | 2021-10-14 15:42 |  | 066 | LD03038009 | Tanque do religdaor substituido, Favor programar comissionamento! PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO, OS AJUSTES ESTÃO DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | ANOMALIA - COMANDO
790044506644483,633900463 | 2021 | ETO-PROT 00168/2021 | ETO-PROT | 00168/2021 | 7900445066 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-14 15:13 | 2021-10-14 15:42 | 2021-12-13 15:42 |  | ALTA | PEDRO HENRIQUE ROCHA DE SOUZA | SS REPASSADA | 2021-10-14 15:42 | ETO-TELE 00604/2021 | 066 | LD03038009 | Tanque do religdaor substituido, Favor programar comissionamento! PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO, OS AJUSTES ESTÃO DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AVISO DE ANOMALIA
790331600144484,3099768519 | 2021 | ETO-PROT 00170/2021 | ETO-PROT | 00170/2021 | 7903316001 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-15 07:26 | 2021-10-15 07:26 | 2021-10-18 07:26 | 2021-10-18 11:45 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2021-10-15 07:26 |  | 001 | AL04072001 | Necessario analise das ocorrencias INTV 20211493624437 e 20211493771613 nos elementos 244R072 e 7903316001 em relação a CH 3300314001 - onde ocorreu desarmes apos testes na mesma Parecer da proteção: Equipamento não atuou devido o mesmo esta com as proteções bloqueadas. | ANÁLISE PROTEÇÃO
790369000444484,677650463 | 2021 | ETO-TELE 00608/2021 | ETO-TELE | 00608/2021 | 7903690004 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-15 16:16 | 2021-10-15 16:16 | 2021-10-18 16:16 | 2021-10-27 16:00 | EMERGENCIAL | LAILSON GOMES NUNES | SS ATENDIDA | 2021-10-15 16:16 |  | 004 | LD03010004 | falha no RL. equipe 004OP45 constatou RL aberto em campo e no sistema scada sinalizando fechado normal. foram feitos alguns testes e como RL nao esta sinalizando corretamente no sistema foi bay passado e isolado | ANOMALIA EM RELIGADOR
790127603244485,3769560185 | 2021 | ETO-RD-GU 01282/2021 | ETO-RD-GU | 01282/2021 | 7901276032 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-16 09:03 | 2021-10-20 15:26 | 2021-10-23 15:26 |  | EMERGENCIAL | PAULO SERGIO LEITE | SS REPASSADA | 2021-10-20 15:26 | ETO-TELE 00622/2021 | 032 | LD01003036 | Religador 7901276032 do Entre Rios LD ALVORADA A ARAGUACU Por gentillezar verificar o Religador 7901276032, no dia 13/10/2021 e 14/10/2021 o mesmo abril foi feito manobra, equipes percorreu o trecho não foi encontrado nenhuma anomalia no Ramal. Religador foi Bay Passado,l ficou com chave Fusivel em campo com Elo de 15K. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790127603244485,3769560185 | 2021 | ETO-TELE 00622/2021 | ETO-TELE | 00622/2021 | 7901276032 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-16 09:03 | 2021-10-20 15:26 | 2021-10-23 15:26 | 2022-01-14 11:15 | EMERGENCIAL | PAULO SERGIO LEITE | SS ATENDIDA | 2021-10-20 15:26 |  | 032 | LD01003036 | Religador 7901276032 do Entre Rios LD ALVORADA A ARAGUACU Por gentillezar verificar o Religador 7901276032, no dia 13/10/2021 e 14/10/2021 o mesmo abril foi feito manobra, equipes percorreu o trecho não foi encontrado nenhuma anomalia no Ramal. Religador foi Bay Passado,l ficou com chave Fusivel em campo com Elo de 15K. | ANOMALIA - COMANDO
791161703844485,6740162037 | 2021 | ETO-TELE 00609/2021 | ETO-TELE | 00609/2021 | 7911617038 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-16 16:11 | 2021-10-16 16:11 | 2021-10-19 16:11 | 2021-10-27 08:00 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2021-10-16 16:11 |  | 038 | LD04028074 | Favor enviar equipe para verificar o motivo do dijuntor do religador:7911617038 esta em curto defeito interno,equipe liga o dijuntor porém apois algum tempo ele desarma,e o religador perde a comunicação,e o relé. | FALHA AUTOMAÇÃO
792573901644487,568912037 | 2021 | ETO-TELE 00611/2021 | ETO-TELE | 00611/2021 | 7925739016 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-18 13:39 | 2021-10-18 13:39 | 2021-12-17 13:39 | 2021-11-04 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-10-18 13:39 |  | 016 | LD02010004 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO NO APP. | ANOMALIA - COMANDO
790001801644487,568912037 | 2021 | ETO-TELE 00613/2021 | ETO-TELE | 00613/2021 | 7900018016 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-18 13:39 | 2021-10-18 13:39 | 2021-12-17 13:39 | 2021-10-29 16:21 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-10-18 13:39 |  | 016 | LD02010004 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO NO APP. | AJUSTE DE RELÉ
792296001644487,568912037 | 2021 | ETO-TELE 00612/2021 | ETO-TELE | 00612/2021 | 7922960016 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-18 13:39 | 2021-10-18 13:39 | 2021-12-17 13:39 | 2021-10-29 16:23 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-10-18 13:39 |  | 016 | LD02010004 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO NO APP. | AJUSTE DE RELÉ
580053501044488,6018402778 | 2021 | ETO-SCADA 00329/2021 | ETO-SCADA | 00329/2021 | 5800535010 | 58 | REGULADOR | 2021-10-19 14:27 | 2021-10-19 14:27 | 2021-12-18 14:27 | 2021-10-20 17:30 | ALTA | MATHEUS GLÓRIA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2021-10-19 14:27 |  | 010 | LD03059122 | Favor inserir RT 5800535010 na SS APARECIDA - REGIONAL CENTRO. | SS SCADA
792573201644489,607650463 | 2021 | ETO-TELE 00619/2021 | ETO-TELE | 00619/2021 | 7925732016 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-20 14:35 | 2021-10-20 14:35 | 2021-12-19 14:35 | 2021-12-05 08:22 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-10-20 14:35 |  | 016 | LD02010004 | ALTERA AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
792937708044489,6244212963 | 2021 | ETO-TELE 00620/2021 | ETO-TELE | 00620/2021 | 7929377080 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-20 14:59 | 2021-10-20 14:59 | 2021-12-19 14:59 | 2021-12-14 16:24 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-10-20 14:59 |  | 080 | LD02010004 | ALTERAR AUSTE DA PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO NO APP. | ANOMALIA - COMANDO
790040307844490,1080324074 | 2021 | ETO-RD-GR 01910/2021 | ETO-RD-GR | 01910/2021 | 7900403078 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-21 02:36 | 2021-11-22 09:23 | 2021-11-25 09:23 | 2021-12-01 14:22 | EMERGENCIAL | MURILO DE SENA VIEIRA | SS ATENDIDA | 2021-11-22 09:23 |  | 078 | LD01065015 | Religador 7900403078 sem comunicação e não fecha mecânico saída de Itacaja para Santa Maria. O mesmo ficou By passado. Obs.: Equipe consegue colocar no modo LOCAL e quando dá comando de FECHAR o mesmo não dá comando. PARECER DMSL: Chave de alimentação do trafo encontra-se sem porta fusível, avaliar necessidade de intervenção em linha viva. Repassando devido não pertencer a Regional Sul. | ANOMALIA EM REGULADORES
790040307844490,1080324074 | 2021 | ETO-RD-GU 01783/2021 | ETO-RD-GU | 01783/2021 | 7900403078 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-21 02:36 | 2021-11-22 09:14 | 2021-11-25 09:14 |  | EMERGENCIAL | MURILO DE SENA VIEIRA | SS REPASSADA | 2021-11-22 09:14 | ETO-COEP 00427/2021 | 078 | LD01065015 | Religador 7900403078 sem comunicação e não fecha mecânico saída de Itacaja para Santa Maria. O mesmo ficou By passado. Obs.: Equipe consegue colocar no modo LOCAL e quando dá comando de FECHAR o mesmo não dá comando. PARECER DMSL: Chave de alimentação do trafo encontra-se sem porta fusível, avaliar necessidade de intervenção em linha viva. Repassando devido não pertencer a Regional Sul. | ANOMALIA EM REGULADORES
790040307844490,1080324074 | 2021 | ETO-COEP 00425/2021 | ETO-COEP | 00425/2021 | 7900403078 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-21 02:36 | 2021-11-16 09:00 | 2021-11-19 09:00 |  | EMERGENCIAL | MURILO DE SENA VIEIRA | SS REPASSADA | 2021-11-16 09:00 | ETO-RD-GU 01783/2021 | 078 | LD01065015 | Religador 7900403078 sem comunicação e não fecha mecânico saída de Itacaja para Santa Maria. O mesmo ficou By passado. Obs.: Equipe consegue colocar no modo LOCAL e quando dá comando de FECHAR o mesmo não dá comando. PARECER DMSL: Chave de alimentação do trafo encontra-se sem porta fusível, avaliar necessidade de intervenção em linha viva. | ANOMALIA EM REGULADORES
790040307844490,1080324074 | 2021 | ETO-COEP 00427/2021 | ETO-COEP | 00427/2021 | 7900403078 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-21 02:36 | 2021-11-22 09:23 | 2021-11-25 09:23 |  | EMERGENCIAL | MURILO DE SENA VIEIRA | SS REPASSADA | 2021-11-22 09:23 | ETO-RD-GR 01910/2021 | 078 | LD01065015 | Religador 7900403078 sem comunicação e não fecha mecânico saída de Itacaja para Santa Maria. O mesmo ficou By passado. Obs.: Equipe consegue colocar no modo LOCAL e quando dá comando de FECHAR o mesmo não dá comando. PARECER DMSL: Chave de alimentação do trafo encontra-se sem porta fusível, avaliar necessidade de intervenção em linha viva. Repassando devido não pertencer a Regional Sul. | ANOMALIA EM REGULADORES
790040307844490,1080324074 | 2021 | ETO-TELE 00623/2021 | ETO-TELE | 00623/2021 | 7900403078 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-21 02:36 | 2021-11-15 13:18 | 2021-11-18 13:18 |  | EMERGENCIAL | MURILO DE SENA VIEIRA | SS REPASSADA | 2021-11-15 13:18 | ETO-COEP 00425/2021 | 078 | LD01065015 | Religador 7900403078 sem comunicação e não fecha mecânico saída de Itacaja para Santa Maria. O mesmo ficou By passado. Obs.: Equipe consegue colocar no modo LOCAL e quando dá comando de FECHAR o mesmo não dá comando. PARECER DMSL: Chave de alimentação do trafo encontra-se sem porta fusível, avaliar necessidade de intervenção em linha viva. | ANOMALIA EM REGULADORES
793111212244490,1791203704 | 2021 | ETO-TELE 00624/2021 | ETO-TELE | 00624/2021 | 7931112122 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-21 04:18 | 2021-10-21 04:18 | 2021-10-24 04:18 | 2021-10-25 15:23 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2021-10-21 04:18 |  | 122 | AL07097122 | Segue nota para verificar RL-7931112122 mesmo esta intermitente com falha em comunicação após rest com equipe 059OP10. | FALHA AUTOMAÇÃO
580014806844491,4721759259 | 2021 | ETO-TELE 00627/2021 | ETO-TELE | 00627/2021 | 5800148068 | 58 | REGULADOR | 2021-10-22 11:20 | 2021-10-22 11:20 | 2021-12-21 11:20 | 2022-03-21 11:10 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-10-22 11:20 |  | 068 | LD03014045 | ALTERAR O AJUSTE E RECUPERAR A COMUNICAÇÃO VIA SCADA. | ANOMALIA - COMANDO
790053205344492,5201041667 | 2021 | ETO-TELE 00628/2021 | ETO-TELE | 00628/2021 | 7900532053 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-23 12:29 | 2021-10-23 12:29 | 2022-04-21 12:29 | 2021-10-28 16:04 | BAIXA | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS ATENDIDA | 2021-10-23 12:29 |  | 053 | LD01095030 | Reliador 7900532053 não aceitou comando remoto e nem mecanico local. relé todo apagado foi feito o primeiro atque sem sucesso. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793042400844493,5381712963 | 2021 | ETO-TELE 00629/2021 | ETO-TELE | 00629/2021 | 7930424008 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-24 12:55 | 2021-10-24 12:55 | 2021-10-27 12:55 | 2021-11-19 15:50 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2021-10-24 12:55 |  | 008 | LD02050008 | Boa tarde senhores, Segue nota para verificar e substituir baterias do RL-7930424008 quando falta tensão na LD mesmo perde comunicação. | BATERIA
792461105244493,8857523148 | 2021 | ETO-TELE 00630/2021 | ETO-TELE | 00630/2021 | 7924611052 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-24 21:15 | 2021-10-24 21:15 | 2021-10-27 21:15 | 2021-12-07 17:30 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2021-10-24 21:15 |  | 052 | LD01036052 | Segundo informações da equipe 052OP05, o disjuntor interno do RL 7924611052 está em curto, dessa forma, o RL foi bypassado devido o rele apagado. | ANOMALIA - COMANDO
790054301044494,4512731481 | 2021 | ETO-TELE 00631/2021 | ETO-TELE | 00631/2021 | 7900543010 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-25 10:50 | 2021-10-25 10:50 | 2021-12-24 10:50 | 2021-10-29 15:19 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-10-25 10:50 |  | 010 | LD03059122 | CONFERIR A BASE E AJUSTE PARA 4 GRUPOS DE PROTEÇÃO, O MESMO NÃO ALTERA PARA G3 O SCADA. REALIZAR TESTE JUNTO COM O SCADA QUANDO ESTIVER NO EQUIPAMENTO. | AJUSTE DE RELÉ
790061819344494,4534375 | 2021 | ETO-TELE 00632/2021 | ETO-TELE | 00632/2021 | 7900618193 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-25 10:53 | 2021-10-25 10:53 | 2021-12-24 10:53 | 2022-11-20 10:46 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-10-25 10:53 |  | 193 | PS01112193 | ATUALIZAR A BASE DO RELÉ JUNTO AO SCADA, FICOU PENDENTE. | AJUSTE DE RELÉ
790273601444495,1699189815 | 2021 | ETO-TELE 00634/2021 | ETO-TELE | 00634/2021 | 7902736014 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-26 04:05 | 2021-10-26 04:05 | 2021-10-29 04:05 | 2021-11-25 17:30 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2021-10-26 04:05 |  | 014 | LD05062013 | Favor enviar equipe para verificar e regularizar falha de automação no religador 7902736014.RL do Ramal da Boa Furtuna | FALHA AUTOMAÇÃO
792731008344495,3660532407 | 2021 | ETO-TELE 00635/2021 | ETO-TELE | 00635/2021 | 7927310083 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-26 08:47 | 2021-10-26 08:47 | 2021-12-25 08:47 | 2021-11-22 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-10-26 08:47 |  | 083 | LD03059122 | ALTERAR OS PRIMEIROS INSTANTANEOS DE FASE E NEUTRO, CONFORME ESTUDO. | AJUSTE DE RELÉ
790001000444495,7655208333 | 2021 | ETO-TELE 00636/2021 | ETO-TELE | 00636/2021 | 7900010004 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-26 18:22 | 2021-10-26 18:22 | 2021-11-02 18:22 | 2021-11-02 23:20 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS CANCELADA | 2021-10-26 18:22 |  | 004 | AL07010004 | Realizar manutenção corretiva no 7900010004 para identificar se os comandos enviados para este RL estavam ocasionando a falha de comunicação nos demais religadores da RDU Araguaína. Caso da ocorrência do dia 21/09/21 em Araguaína. | ANOMALIA EM RELIGADOR
791000100444495,7733101852 | 2021 | ETO-TELE 00637/2021 | ETO-TELE | 00637/2021 | 7910001004 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-26 18:34 | 2021-10-26 18:34 | 2021-11-02 18:34 | 2021-11-02 23:20 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS CANCELADA | 2021-10-26 18:34 |  | 004 | AL04103004 | Realizar manutenção corretiva no 7910001004 para identificar se os comandos enviados para este RL estavam ocasionando a falha de comunicação nos demais religadores da RDU Araguaína. Caso da ocorrência do dia 21/09/21 em Araguaína. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790357200444495,7751736111 | 2021 | ETO-TELE 00638/2021 | ETO-TELE | 00638/2021 | 7903572004 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-26 18:36 | 2021-11-07 14:29 | 2021-11-14 14:29 |  | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2021-11-07 14:29 | ETO-SCADA 00362/2021 | 004 | AL02103004 | Realizar manutenção corretiva no 7903572004 para identificar se os comandos enviados para este RL estavam ocasionando a falha de comunicação nos demais religadores da RDU Araguaína. Obs.: identificado curto no mini disjuntor da bateria deste RL. Importante entrar em contato com o time SCADA para realizar os testes. Caso da ocorrência do dia 21/09/21 em Araguaína. Parecer DMSL: Foi realizado manutenção no equipamento 7903572004 junto ao pessoal do SCADA, foi indentificado problema na bateria, a mesma foi substituída, realizado todos os testes funcionais; Porém quando é retirado toda alimentação do mesmo, ele ainda fica ONLINE no SCADA. Data: 05/11/2021 Equipe: Reinaldo e Edicleber | ANOMALIA EM RELIGADOR
790357200444495,7751736111 | 2021 | ETO-SCADA 00362/2021 | ETO-SCADA | 00362/2021 | 7903572004 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-26 18:36 | 2021-11-07 14:29 | 2021-11-14 14:29 | 2021-11-11 17:30 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2021-11-07 14:29 |  | 004 | AL02103004 | Realizar manutenção corretiva no 7903572004 para identificar se os comandos enviados para este RL estavam ocasionando a falha de comunicação nos demais religadores da RDU Araguaína. Obs.: identificado curto no mini disjuntor da bateria deste RL. Importante entrar em contato com o time SCADA para realizar os testes. Caso da ocorrência do dia 21/09/21 em Araguaína. Parecer DMSL: Foi realizado manutenção no equipamento 7903572004 junto ao pessoal do SCADA, foi indentificado problema na bateria, a mesma foi substituída, realizado todos os testes funcionais; Porém quando é retirado toda alimentação do mesmo, ele ainda fica ONLINE no SCADA. Data: 05/11/2021 Equipe: Reinaldo e Edicleber | ANOMALIA EM RELIGADOR
793138308644497,1234143519 | 2021 | ETO-TELE 00641/2021 | ETO-TELE | 00641/2021 | 7931383086 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-28 02:58 | 2021-10-28 02:58 | 2021-10-31 02:58 | 2021-11-21 19:26 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2021-10-28 02:58 |  | 086 | LD05062013 | Bom dia, Segue nota para verificar falha em automação e comunicação no RL-7931383086, Feito primeiro ataque com equipe constatado cabo da antena rompido. | FALHA AUTOMAÇÃO
793600309444498,0859837963 | 2021 | ETO-TELE 00659/2021 | ETO-TELE | 00659/2021 | 7936003094 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-29 02:04 | 2021-11-03 10:07 | 2021-11-06 10:07 | 2021-11-11 17:30 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2021-11-03 10:07 |  | 094 | LD02003036 | FAVOR VERIFICAR OS AJUSTOS DO SECCIONALIZADOR 7936003094 MESMO NÃO ABRI VINDO A ABRI DISJUNTOR 424R003 SE DE ALVORADA PENALIZANDO AS CARGAS ATE PALMEIROPLIS. PARECER DA PROTEÇÃO: ALTERAR FIRMWARE E CONFERIR OS AJUSTES, DEIXAR AS PROTEÇÕES LIGADAS. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANOMALIA EM RELIGADOR
793600309444498,0859837963 | 2021 | ETO-PROT 00184/2021 | ETO-PROT | 00184/2021 | 7936003094 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-29 02:04 | 2021-11-03 10:07 | 2021-11-06 10:07 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2021-11-03 10:07 | ETO-TELE 00659/2021 | 094 | LD02003036 | FAVOR VERIFICAR OS AJUSTOS DO SECCIONALIZADOR 7936003094 MESMO NÃO ABRI VINDO A ABRI DISJUNTOR 424R003 SE DE ALVORADA PENALIZANDO AS CARGAS ATE PALMEIROPLIS. PARECER DA PROTEÇÃO: ALTERAR FIRMWARE E CONFERIR OS AJUSTES, DEIXAR AS PROTEÇÕES LIGADAS. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANOMALIA EM RELIGADOR
790054301044498,3125 | 2024 | ETO-TELE 00573/2024 | ETO-TELE | 00573/2024 | 7900543010 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-29 07:30 | 2024-07-31 15:15 | 2025-09-04 15:15 | 2021-10-29 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-07-31 15:15 |  | 010 | LD03059122 | Equipamento parece estar com a base trocada, solicitação do Jhon do SCADA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792411503444498,3437152778 | 2021 | ETO-SCADA 00371/2021 | ETO-SCADA | 00371/2021 | 7924115034 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-29 08:15 | 2021-11-08 14:01 | 2021-11-11 14:01 | 2021-11-10 17:41 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS CANCELADA | 2021-11-08 14:01 | ETO-TELE 00668/2021 | 034 | LD03038009 | Segue nota , para verificar falha comunicação nos religadores 7925111033 , 7925704079, 7925104024, 7921049024,7924115034 . aonde ficou 6826 clientes penalizado em torno de 2 horas , tempo elevado devido falha de comunicação nestes equipamentos . registro efetuado na intervenção N: 20211517725935 . PARECER DMSL: Equipamento está ok em campo, problema está nas configurações entre a concentradora e o SCADA. Favor, verificar. Equipamento 7924115034 PRESIDENTE KENNEDY Noja Power RC10_ethenert/fibra Data: 28/09/2021 Serviço executado: *Verificado protocolos de comunicação(IP 19.63.71.5 slave 5) Bruna não conseguiu subir o mesmo no Driver do SCADA. Equipamento ficou em operação: SIM Pendência: SIM, verificar se o pessoal do SCADA conseguiu subir o equipamento. Bateria(s) substituída(s) SIM Equipe: Reinaldo e Edicleber | FALHA AUTOMAÇÃO
792411503444498,3437152778 | 2021 | ETO-TELE 00668/2021 | ETO-TELE | 00668/2021 | 7924115034 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-29 08:15 | 2021-11-08 14:01 | 2021-11-11 14:01 | 2021-11-10 17:41 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS CANCELADA | 2021-11-08 14:01 |  | 034 | LD03038009 | Segue nota , para verificar falha comunicação nos religadores 7925111033 , 7925704079, 7925104024, 7921049024,7924115034 . aonde ficou 6826 clientes penalizado em torno de 2 horas , tempo elevado devido falha de comunicação nestes equipamentos . registro efetuado na intervenção N: 20211517725935 . PARECER DMSL: Equipamento está ok em campo, problema está nas configurações entre a concentradora e o SCADA. Favor, verificar. Equipamento 7924115034 PRESIDENTE KENNEDY Noja Power RC10_ethenert/fibra Data: 28/09/2021 Serviço executado: *Verificado protocolos de comunicação(IP 19.63.71.5 slave 5) Bruna não conseguiu subir o mesmo no Driver do SCADA. Equipamento ficou em operação: SIM Pendência: SIM, verificar se o pessoal do SCADA conseguiu subir o equipamento. Bateria(s) substituída(s) SIM Equipe: Reinaldo e Edicleber | FALHA AUTOMAÇÃO
792411503444498,3437152778 | 2021 | ETO-TELE 00646/2021 | ETO-TELE | 00646/2021 | 7924115034 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-29 08:15 | 2021-11-08 13:46 | 2021-11-11 13:46 | 2021-11-10 17:41 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS CANCELADA | 2021-11-08 13:46 | ETO-SCADA 00371/2021 | 034 | LD03038009 | Segue nota , para verificar falha comunicação nos religadores 7925111033 , 7925704079, 7925104024, 7921049024,7924115034 . aonde ficou 6826 clientes penalizado em torno de 2 horas , tempo elevado devido falha de comunicação nestes equipamentos . registro efetuado na intervenção N: 20211517725935 . PARECER DMSL: Equipamento está ok em campo, problema está nas configurações entre a concentradora e o SCADA. Favor, verificar. Equipamento 7924115034 PRESIDENTE KENNEDY Noja Power RC10_ethenert/fibra Data: 28/09/2021 Serviço executado: *Verificado protocolos de comunicação(IP 19.63.71.5 slave 5) Bruna não conseguiu subir o mesmo no Driver do SCADA. Equipamento ficou em operação: SIM Pendência: SIM, verificar se o pessoal do SCADA conseguiu subir o equipamento. Bateria(s) substituída(s) SIM Equipe: Reinaldo e Edicleber | FALHA AUTOMAÇÃO
792104902444498,3437152778 | 2021 | ETO-TELE 00645/2021 | ETO-TELE | 00645/2021 | 7921049024 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-29 08:15 | 2021-10-29 08:15 | 2021-11-01 08:15 | 2021-11-09 17:30 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-10-29 08:15 |  | 024 | LD03038009 | Segue nota , para verificar falha comunicação nos religadores 7925111033 , 7925704079, 7925104024, 7921049024,7924115034 . aonde ficou 6826 clientes penalizado em torno de 2 horas , tempo elevado devido falha de comunicação nestes equipamentos . registro efetuado na intervenção N: 20211517725935 . | FALHA AUTOMAÇÃO
792510402444498,3437152778 | 2021 | ETO-TELE 00644/2021 | ETO-TELE | 00644/2021 | 7925104024 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-29 08:15 | 2021-10-29 08:15 | 2021-11-01 08:15 | 2021-11-09 17:30 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-10-29 08:15 |  | 024 | LD03038009 | Segue nota , para verificar falha comunicação nos religadores 7925111033 , 7925704079, 7925104024, 7921049024,7924115034 . aonde ficou 6826 clientes penalizado em torno de 2 horas , tempo elevado devido falha de comunicação nestes equipamentos . registro efetuado na intervenção N: 20211517725935 . | FALHA AUTOMAÇÃO
792570407944498,3437152778 | 2021 | ETO-TELE 00643/2021 | ETO-TELE | 00643/2021 | 7925704079 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-29 08:15 | 2021-10-29 08:15 | 2021-11-01 08:15 | 2021-12-09 17:30 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-10-29 08:15 |  | 079 | LD03038009 | Segue nota , para verificar falha comunicação nos religadores 7925111033 , 7925704079, 7925104024, 7921049024,7924115034 . aonde ficou 6826 clientes penalizado em torno de 2 horas , tempo elevado devido falha de comunicação nestes equipamentos . registro efetuado na intervenção N: 20211517725935 . | ANOMALIA - COMANDO
792511103344498,3437152778 | 2021 | ETO-TELE 00642/2021 | ETO-TELE | 00642/2021 | 7925111033 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-29 08:15 | 2021-10-29 08:15 | 2021-11-01 08:15 | 2021-11-09 17:30 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-10-29 08:15 |  | 033 | LD03038009 | Segue nota , para verificar falha comunicação nos religadores 7925111033 , 7925704079, 7925104024, 7921049024,7924115034 . aonde ficou 6826 clientes penalizado em torno de 2 horas , tempo elevado devido falha de comunicação nestes equipamentos . registro efetuado na intervenção N: 20211517725935 . | FALHA AUTOMAÇÃO
792589800444498,4386921296 | 2021 | ETO-TELE 00647/2021 | ETO-TELE | 00647/2021 | 7925898004 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-29 10:32 | 2021-10-29 10:32 | 2021-11-01 10:32 | 2021-11-12 17:30 | EMERGENCIAL | LAILSON GOMES NUNES | SS ATENDIDA | 2021-10-29 10:32 |  | 004 | LD05010004 | religador sem automaçao, as cargas foram tranferidas para Araguaina. o mesmo esta fechado em campo energizando cargas ate o 444R na SE de Bielandia | FALHA AUTOMAÇÃO
790241300144498,711875 | 2021 | ETO-PROT 00185/2021 | ETO-PROT | 00185/2021 | 7902413001 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-29 17:05 | 2021-11-04 16:09 | 2022-01-03 16:09 |  | ALTA | BOAVENTURA JUNIOR FERREIRA LOP | SS REPASSADA | 2021-11-04 16:09 | ETO-TELE 00662/2021 | 001 | AL06072001 | FAVOR COLOCAR O EQUIPAMRNTO EM OPERAÇÃO POIS O MESMO JA FOI SUBST O TANGUE EO CONTROLE PARECER DA PROTEÇÃO: ATUALIZAR BASE DO RELÉ PARA 4 GRUPOS, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790241300144498,711875 | 2021 | ETO-TELE 00662/2021 | ETO-TELE | 00662/2021 | 7902413001 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-29 17:05 | 2021-11-04 16:09 | 2022-01-03 16:09 | 2021-11-18 17:30 | ALTA | BOAVENTURA JUNIOR FERREIRA LOP | SS ATENDIDA | 2021-11-04 16:09 |  | 001 | AL06072001 | FAVOR COLOCAR O EQUIPAMRNTO EM OPERAÇÃO POIS O MESMO JA FOI SUBST O TANGUE EO CONTROLE PARECER DA PROTEÇÃO: ATUALIZAR BASE DO RELÉ PARA 4 GRUPOS, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | COMISSIONAMENTO
580943109144499,4906018519 | 2021 | ETO-TELE 00663/2021 | ETO-TELE | 00663/2021 | 5809431091 | 58 | REGULADOR | 2021-10-30 11:46 | 2021-11-04 16:22 | 2021-11-07 16:22 | 2021-12-02 17:30 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2021-11-04 16:22 |  | 091 | LD03002091 | Favor enviar equipe para executar inspeção no Regulador de tensão:5809431091,pois o mesmo ocasionou o desarme da linha conforme intervenção:20211524084025 | ANOMALIA EM REGULADORES
580943109144499,4906018519 | 2021 | ETO-RD-DP 00729/2021 | ETO-RD-DP | 00729/2021 | 5809431091 | 58 | REGULADOR | 2021-10-30 11:46 | 2021-11-04 16:22 | 2021-11-07 16:22 |  | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2021-11-04 16:22 | ETO-TELE 00663/2021 | 091 | LD03002091 | Favor enviar equipe para executar inspeção no Regulador de tensão:5809431091,pois o mesmo ocasionou o desarme da linha conforme intervenção:20211524084025 | ANOMALIA EM REGULADORES
792482303444499,5187152778 | 2021 | ETO-SCADA 00370/2021 | ETO-SCADA | 00370/2021 | 7924823034 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-30 12:27 | 2021-11-08 14:17 | 2021-11-11 14:17 | 2021-11-15 15:01 | EMERGENCIAL | LAILSON GOMES NUNES | SS CANCELADA | 2021-11-08 14:17 | ETO-TELE 00669/2021 | 034 | LD03038009 | INDENTIFICAMOS QUE AO REALIZAR COMANDO DE FECHAR NO RL 7924823034, QUEM ESTA SINALIZANDO FECHADO NO SCADA É O RL 7924115034, POREM EM CAMPO ESSE RL (7924115034) ESTA ABERTO. O COMANDO REALMENTE FECHA O RL 7924823034 POREM QUEM SINALIZA É O 7924115034. PRECISAMOS QUE SEJA VERIFICADO O MAIS BREVE POSSIVEL. PARECER DMSL: Equipamento está ok em campo, problema está nas configurações entre a concentradora e o SCADA. Favor, verificar. Equipamento 7924823034 PRESIDENTE KENNEDY Noja Power RC10_ethenert/fibra Data: 28/09/2021 Serviço executado: *Verificado protocolos de comunicação(IP 19.63.71.4 slave 4) Bruna conseguiu subir o mesmo no Driver do SCADA. Equipamento ficou em operação: SIM Pendência: NÃO Bateria(s) substituída(s) NÃO Equipe: Reinaldo e Edicleber | ANOMALIA EM RELIGADOR
792482303444499,5187152778 | 2021 | ETO-TELE 00648/2021 | ETO-TELE | 00648/2021 | 7924823034 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-30 12:27 | 2021-11-08 13:43 | 2021-11-11 13:43 | 2021-11-15 15:01 | EMERGENCIAL | LAILSON GOMES NUNES | SS CANCELADA | 2021-11-08 13:43 | ETO-SCADA 00370/2021 | 034 | LD03038009 | INDENTIFICAMOS QUE AO REALIZAR COMANDO DE FECHAR NO RL 7924823034, QUEM ESTA SINALIZANDO FECHADO NO SCADA É O RL 7924115034, POREM EM CAMPO ESSE RL (7924115034) ESTA ABERTO. O COMANDO REALMENTE FECHA O RL 7924823034 POREM QUEM SINALIZA É O 7924115034. PRECISAMOS QUE SEJA VERIFICADO O MAIS BREVE POSSIVEL. PARECER DMSL: Equipamento está ok em campo, problema está nas configurações entre a concentradora e o SCADA. Favor, verificar. Equipamento 7924823034 PRESIDENTE KENNEDY Noja Power RC10_ethenert/fibra Data: 28/09/2021 Serviço executado: *Verificado protocolos de comunicação(IP 19.63.71.4 slave 4) Bruna conseguiu subir o mesmo no Driver do SCADA. Equipamento ficou em operação: SIM Pendência: NÃO Bateria(s) substituída(s) NÃO Equipe: Reinaldo e Edicleber | ANOMALIA EM RELIGADOR
792482303444499,5187152778 | 2021 | ETO-TELE 00669/2021 | ETO-TELE | 00669/2021 | 7924823034 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-30 12:27 | 2021-11-08 14:17 | 2021-11-11 14:17 | 2021-11-15 15:01 | EMERGENCIAL | LAILSON GOMES NUNES | SS CANCELADA | 2021-11-08 14:17 |  | 034 | LD03038009 | INDENTIFICAMOS QUE AO REALIZAR COMANDO DE FECHAR NO RL 7924823034, QUEM ESTA SINALIZANDO FECHADO NO SCADA É O RL 7924115034, POREM EM CAMPO ESSE RL (7924115034) ESTA ABERTO. O COMANDO REALMENTE FECHA O RL 7924823034 POREM QUEM SINALIZA É O 7924115034. PRECISAMOS QUE SEJA VERIFICADO O MAIS BREVE POSSIVEL. PARECER DMSL: Equipamento está ok em campo, problema está nas configurações entre a concentradora e o SCADA. Favor, verificar. Equipamento 7924823034 PRESIDENTE KENNEDY Noja Power RC10_ethenert/fibra Data: 28/09/2021 Serviço executado: *Verificado protocolos de comunicação(IP 19.63.71.4 slave 4) Bruna conseguiu subir o mesmo no Driver do SCADA. Equipamento ficou em operação: SIM Pendência: NÃO Bateria(s) substituída(s) NÃO Equipe: Reinaldo e Edicleber | ANOMALIA EM RELIGADOR
792903302344499,722337963 | 2021 | ETO-PROT 00186/2021 | ETO-PROT | 00186/2021 | 7929033023 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-30 17:20 | 2021-10-30 17:20 | 2021-11-02 17:20 | 2021-11-03 09:18 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-10-30 17:20 |  | 023 | AL01020023 | Bom dia ! Favor verificar ajustes e proteção do religador 7929033023 , aonde o mesmo desarmou e não sinalizou religamento ,. a corrente de Trip muito baixa 29,88 a , foi inspecionado rede e não foi encontrado anomalia . PARECER DA PROTEÇÃO: JÁ EXISTE NOTA ABERTA PARA O DMSL ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO DEVIDO ENTRADA DA SE COLINAS LYON. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANÁLISE PROTEÇÃO
790079007544500,6399884259 | 2021 | ETO-PROT 00188/2021 | ETO-PROT | 00188/2021 | 7900790075 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-31 15:22 | 2021-10-31 15:22 | 2021-11-03 15:22 | 2021-11-18 16:52 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2021-10-31 15:22 |  | 075 | LD02050008 | Nota para verificar ajustes do RL - 7900790075 - Com falha a jusante (Cabo rompido) sensibilizando a retaguarda conforme int.: 20211524854578. PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTO TEM FUNÇÃO DE PROTEÇÃO PELA CORRENTE DE 141 A TEMOS SELETIVIDADE ENTRE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA LINHA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANÁLISE PROTEÇÃO
790088805544500,6427893518 | 2021 | ETO-PROT 00189/2021 | ETO-PROT | 00189/2021 | 7900888055 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-31 15:26 | 2021-10-31 15:26 | 2021-11-03 15:26 | 2021-11-18 15:51 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2021-10-31 15:26 |  | 055 | LD02050008 | Nota para verificar ajustes do RL - 7900888055, em caso de inversão de fonte e com falha a jusante "sentido Dois Irmãos" (Cabo rompido), o mesmo não abre por proteções sensibilizando a retaguarda conforme int.: 20211524854578. PARECER DA PROTEÇÃO: RL É APENAS ADIRECIONAL, PARA DEFEITOS COM MUDANÇA DE FONTE QUEM DEVERÁ ATUAR É O RL 7900654055. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANÁLISE PROTEÇÃO
792296509044500,8591435185 | 2021 | ETO-TELE 00651/2021 | ETO-TELE | 00651/2021 | 7922965090 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-31 20:37 | 2021-10-31 20:37 | 2021-11-03 20:37 | 2021-11-21 10:14 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-10-31 20:37 |  | 090 | LD03005098 | Boa noite! Segue nota , para verificar falha comunicação religadores 7900225090 , 7922965090, 7900018090, 7925875119 . Subsistema Luzinópolis . OBS: estes religadores perdem sua comunicação logo após ausência de tensão na LD , provavelmente devido falha em bateria . | FALHA AUTOMAÇÃO
790022509044500,8591435185 | 2021 | ETO-TELE 00650/2021 | ETO-TELE | 00650/2021 | 7900225090 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-31 20:37 | 2021-10-31 20:37 | 2021-11-03 20:37 | 2021-11-21 10:10 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-10-31 20:37 |  | 090 | LD03005098 | Boa noite! Segue nota , para verificar falha comunicação religadores 7900225090 , 7922965090, 7900018090, 7925875119 . Subsistema Luzinópolis . OBS: estes religadores perdem sua comunicação logo após ausência de tensão na LD , provavelmente devido falha em bateria . | FALHA AUTOMAÇÃO
792587511944500,8591435185 | 2021 | ETO-TELE 00653/2021 | ETO-TELE | 00653/2021 | 7925875119 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-31 20:37 | 2021-10-31 20:37 | 2021-11-03 20:37 | 2021-11-21 10:17 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-10-31 20:37 |  | 119 | LD03005098 | Boa noite! Segue nota , para verificar falha comunicação religadores 7900225090 , 7922965090, 7900018090, 7925875119 . Subsistema Luzinópolis . OBS: estes religadores perdem sua comunicação logo após ausência de tensão na LD , provavelmente devido falha em bateria . | FALHA AUTOMAÇÃO
790001809044500,8591435185 | 2021 | ETO-TELE 00652/2021 | ETO-TELE | 00652/2021 | 7900018090 | 79 | RELIGADOR | 2021-10-31 20:37 | 2021-10-31 20:37 | 2021-11-03 20:37 | 2021-11-21 10:06 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-10-31 20:37 |  | 090 | LD03005098 | Boa noite! Segue nota , para verificar falha comunicação religadores 7900225090 , 7922965090, 7900018090, 7925875119 . Subsistema Luzinópolis . OBS: estes religadores perdem sua comunicação logo após ausência de tensão na LD , provavelmente devido falha em bateria . | FALHA AUTOMAÇÃO
792558607544501,2766435185 | 2021 | ETO-PROT 00190/2021 | ETO-PROT | 00190/2021 | 7925586075 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-01 06:38 | 2021-11-01 06:38 | 2021-11-04 06:38 | 2021-11-18 16:42 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2021-11-01 06:38 |  | 075 | LD02050008 | Nota para verificar ajustes do RL - 7925586075 - Com falha a jusante (Cabo rompido) sensibilizando a retaguarda o mesmo não abriu conforme filosofia da proteção - registrado na int.: 20211524854578. PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTO TEM FUNÇÃO DE SEC. PELA CORRENTE DE 141 A TEMOS SELETIVIDADE ENTRE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA LINHA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANÁLISE PROTEÇÃO
790550105944501,3945601852 | 2021 | ETO-TELE 00654/2021 | ETO-TELE | 00654/2021 | 7905501059 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-01 09:28 | 2021-11-01 09:28 | 2021-11-04 09:28 | 2021-11-09 11:30 | EMERGENCIAL | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2021-11-01 09:28 |  | 059 | AL07099059 | segue ss: religador 7905501059 o mesma esta sem comunicação. já foi feito o primeiro ataque porem o mesmo não voltou a comunicação | FALHA AUTOMAÇÃO
790259200344501,7180208333 | 2021 | ETO-SCADA 00343/2021 | ETO-SCADA | 00343/2021 | 7902592003 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-01 17:14 | 2021-11-01 17:14 | 2021-11-04 17:14 | 2021-11-10 17:30 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2021-11-01 17:14 |  | 003 | LD04040003 | Favor corrigir o erro de bloqueio do neutro no RL 7902592003, pois no SCADA o neutro está bloqueado e o mesmo não desbloqueia, foi enviado equipe operacional no RL, nem dando comando via local o neutro não desbloqueia. | SS SCADA
792587319344501,8550347222 | 2021 | ETO-TELE 00655/2021 | ETO-TELE | 00655/2021 | 7925873193 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-01 20:31 | 2021-11-01 20:31 | 2021-11-04 20:31 | 2021-12-07 17:30 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2021-11-01 20:31 |  | 193 | LD03105019 | VERIFICAR RL 7925873193 - MESMO APOS RESET ESTA SEM COMUNICAÇÃO - HOUVE OCORRENCIA INTV 20211525702400 | ANOMALIA - COMANDO
790038508144503,1934606481 | 2021 | ETO-TELE 00656/2021 | ETO-TELE | 00656/2021 | 7900385081 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-03 04:39 | 2021-11-27 22:15 | 2021-11-30 22:15 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2021-11-27 22:15 | ETO-COEP 00432/2021 | 081 | AL01043081 | Favor realizar a substituição do religador 7900385081. A sua parte ativa está sem o olhal para manobra manual. A caixa do controle também se encontra comprometida devido a cera de abelhas. Feedback de campo: Equipamento: RLG 7900385081 ITAGUATINS Tipo De relé: NOJA RC 01 Comunicação: Rádio GE SERIAL Slave: 30 Data:25/11/2021 SID: 4868/2021 Serviço executado: Equipamento encontra-se com defeito no relé, o mesmo está com todos conectores cheios de cera de abelha, sem o olhal da abertura manual com vara de manobra. Não aceita nenhum tipo de comando. Equipamento ficou em operação?NÃO Bay-passado Pendência: SIM, verificar a troca do equipamento, o mesmo apresenta vários defeitos. Bateria(s) substituída(s)?Não Equipe: Diego e Marcos | FALHA AUTOMAÇÃO
790038508144503,1934606481 | 2022 | ETO-RD-AG 00491/2022 | ETO-RD-AG | 00491/2022 | 7900385081 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-03 04:39 | 2022-04-27 08:54 | 2022-04-30 08:54 | 2022-05-23 17:33 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2022-04-27 08:54 |  | 081 | AL01043081 | Favor realizar a substituição do religador 7900385081. A sua parte ativa está sem o olhal para manobra manual. A caixa do controle também se encontra comprometida devido a cera de abelhas. Feedback de campo: Equipamento: RLG 7900385081 ITAGUATINS Tipo De relé: NOJA RC 01 Comunicação: Rádio GE SERIAL Slave: 30 Data:25/11/2021 SID: 4868/2021 Serviço executado: Equipamento encontra-se com defeito no relé, o mesmo está com todos conectores cheios de cera de abelha, sem o olhal da abertura manual com vara de manobra. Não aceita nenhum tipo de comando. Equipamento ficou em operação?NÃO Bay-passado Pendência: SIM, verificar a troca do equipamento, o mesmo apresenta vários defeitos. Bateria(s) substituída(s)?Não Equipe: Diego e Marcos | FALHA AUTOMAÇÃO
790038508144503,1934606481 | 2021 | ETO-COEP 00432/2021 | ETO-COEP | 00432/2021 | 7900385081 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-03 04:39 | 2022-04-27 08:54 | 2022-04-30 08:54 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2022-04-27 08:54 | ETO-RD-AG 00491/2022 | 081 | AL01043081 | Favor realizar a substituição do religador 7900385081. A sua parte ativa está sem o olhal para manobra manual. A caixa do controle também se encontra comprometida devido a cera de abelhas. Feedback de campo: Equipamento: RLG 7900385081 ITAGUATINS Tipo De relé: NOJA RC 01 Comunicação: Rádio GE SERIAL Slave: 30 Data:25/11/2021 SID: 4868/2021 Serviço executado: Equipamento encontra-se com defeito no relé, o mesmo está com todos conectores cheios de cera de abelha, sem o olhal da abertura manual com vara de manobra. Não aceita nenhum tipo de comando. Equipamento ficou em operação?NÃO Bay-passado Pendência: SIM, verificar a troca do equipamento, o mesmo apresenta vários defeitos. Bateria(s) substituída(s)?Não Equipe: Diego e Marcos | FALHA AUTOMAÇÃO
790869302644503,2070949074 | 2021 | ETO-TELE 00657/2021 | ETO-TELE | 00657/2021 | 7908693026 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-03 04:58 | 2021-11-03 04:58 | 2021-11-06 04:58 | 2021-11-17 17:30 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2021-11-03 04:58 |  | 026 | LD02059122 | bom dia! segue ss para as devidas tratativas religador 7908693026 sem automação RDR Ponte alta to, impossibilitando manobra remota foi feito primeiro ataque porem sem sucesso, o mesmo e de suma importância para manobra de transferência de cargas da SS_ jalapão / SS_ Aparecida | FALHA AUTOMAÇÃO
790369000444503,2733449074 | 2021 | ETO-PROT 00193/2021 | ETO-PROT | 00193/2021 | 7903690004 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-03 06:34 | 2021-11-03 06:34 | 2021-11-06 06:34 | 2022-01-04 08:55 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2021-11-03 06:34 |  | 004 | LD03010004 | Favor verificar ajustes do RL-7903690004 houve defeito a jusante conforme int.: 20211525936831 e o mesmo não abriu sensibilizando a retaguarda. PARECER DA PROTEÇÃO: A PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO ESTAVA DESLIGADO NO SCADA E O GRUPO 2 ESTAVA ATIVADO. FOI CORRIGIDO VIA COMANDO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANÁLISE PROTEÇÃO
790357200444503,2744675926 | 2021 | ETO-SCADA 00346/2021 | ETO-SCADA | 00346/2021 | 7903572004 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-03 06:35 | 2021-11-03 06:35 | 2022-01-02 06:35 | 2021-11-17 17:30 | ALTA | Karoline Dias Medeiros | SS ATENDIDA | 2021-11-03 06:35 |  | 004 | AL02103004 | Realizar testes com equipe devido Caso da ocorrência do dia 21/09/21 em Araguaína. Parece estar ocasionando falha de comunicação em outros RLG | SS SCADA
792588005644503,2773958333 | 2021 | ETO-PROT 00194/2021 | ETO-PROT | 00194/2021 | 7925880056 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-03 06:39 | 2021-11-03 06:39 | 2021-11-06 06:39 | 2022-01-04 09:15 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2021-11-03 06:39 |  | 056 | LD03010004 | Favor verificar ajustes do RL-7925880056 houve defeito a jusante conforme int.: 20211525936831 e o mesmo não alarmou com sinalização de ICC. PARECER DA PROTEÇÃO: SERÁ REVISADO O AJUSTE E TROCADO A BASE DO RELÉ NO PROJETO IMPLEMENTAÇÃO DE CURVA RAPIDA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | ANÁLISE PROTEÇÃO
790847512244503,3578125 | 2021 | ETO-TELE 00658/2021 | ETO-TELE | 00658/2021 | 7908475122 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-03 08:35 | 2021-11-07 18:10 | 2021-11-14 18:10 |  | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS REPASSADA | 2021-11-07 18:10 | ETO-COEP 00421/2021 | 122 | AL08097122 | RL 7908475122 nao sinaliza aberto no Scada, foi enviado equipe para 1º ataque porem a equipe 122OP61, a mesma informou que o cabo da antena esta danificado e que a caixa de proteçao do Reles esta preta (provavel defeito na parte de alimentaçao do Reles)) Parecer DMSL: Gentileza, providenciar a substituição do RLG 7908475122 completo (parte ativa e controle) pois o mesmo se encontra avariado. A caixa do controle está preta e furada devido a queima, o relé ainda comunica mas não opera corretamente, os comandos e status foram afetados. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790847512244503,3578125 | 2021 | ESO-RD-PA 01164/2021 | ESO-RD-PA | 01164/2021 | 7908475122 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-03 08:35 | 2021-12-03 16:49 | 2021-12-10 16:49 | 2021-12-09 17:10 | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2021-12-03 16:49 |  | 122 | AL08097122 | RL 7908475122 nao sinaliza aberto no Scada, foi enviado equipe para 1º ataque porem a equipe 122OP61, a mesma informou que o cabo da antena esta danificado e que a caixa de proteçao do Reles esta preta (provavel defeito na parte de alimentaçao do Reles)) Parecer DMSL: Gentileza, providenciar a substituição do RLG 7908475122 completo (parte ativa e controle) pois o mesmo se encontra avariado. A caixa do controle está preta e furada devido a queima, o relé ainda comunica mas não opera corretamente, os comandos e status foram afetados. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790847512244503,3578125 | 2021 | ETO-COEP 00421/2021 | ETO-COEP | 00421/2021 | 7908475122 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-03 08:35 | 2021-11-08 15:26 | 2021-11-15 15:26 |  | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS REPASSADA | 2021-11-08 15:26 | ETO-RD-PA 01433/2021 | 122 | AL08097122 | RL 7908475122 nao sinaliza aberto no Scada, foi enviado equipe para 1º ataque porem a equipe 122OP61, a mesma informou que o cabo da antena esta danificado e que a caixa de proteçao do Reles esta preta (provavel defeito na parte de alimentaçao do Reles)) Parecer DMSL: Gentileza, providenciar a substituição do RLG 7908475122 completo (parte ativa e controle) pois o mesmo se encontra avariado. A caixa do controle está preta e furada devido a queima, o relé ainda comunica mas não opera corretamente, os comandos e status foram afetados. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790847512244503,3578125 | 2021 | ETO-RD-PA 01433/2021 | ETO-RD-PA | 01433/2021 | 7908475122 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-03 08:35 | 2021-12-03 16:49 | 2021-12-10 16:49 |  | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS REPASSADA | 2021-12-03 16:49 | ESO-RD-PA 01164/2021 | 122 | AL08097122 | RL 7908475122 nao sinaliza aberto no Scada, foi enviado equipe para 1º ataque porem a equipe 122OP61, a mesma informou que o cabo da antena esta danificado e que a caixa de proteçao do Reles esta preta (provavel defeito na parte de alimentaçao do Reles)) Parecer DMSL: Gentileza, providenciar a substituição do RLG 7908475122 completo (parte ativa e controle) pois o mesmo se encontra avariado. A caixa do controle está preta e furada devido a queima, o relé ainda comunica mas não opera corretamente, os comandos e status foram afetados. | ANOMALIA EM RELIGADOR
791000100444503,5686458333 | 2021 | ETO-SCADA 00347/2021 | ETO-SCADA | 00347/2021 | 7910001004 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-03 13:39 | 2021-11-03 13:39 | 2022-01-02 13:39 | 2021-11-09 17:30 | ALTA | Karoline Dias Medeiros | SS ATENDIDA | 2021-11-03 13:39 |  | 004 | AL04103004 | Realizar manutenção corretiva no 7910001004 para identificar se os comandos enviados para este RL estavam ocasionando a falha de comunicação nos demais religadores da RDU Araguaína. Caso da ocorrência do dia 21/09/21 em Araguaína. | SS SCADA
792937708044503,5707986111 | 2021 | ETO-SCADA 00348/2021 | ETO-SCADA | 00348/2021 | 7929377080 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-03 13:42 | 2021-11-03 13:42 | 2022-01-02 13:42 | 2021-11-08 15:30 | ALTA | Karoline Dias Medeiros | SS ATENDIDA | 2021-11-03 13:42 |  | 080 | LD02010004 | Alteração de ajuste de alarme para SECC no RLG 7929377080 | SS SCADA
792903302344503,5799537037 | 2021 | ETO-SCADA 00349/2021 | ETO-SCADA | 00349/2021 | 7929033023 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-03 13:55 | 2021-11-03 13:55 | 2022-12-08 13:55 | 2021-11-10 17:30 | PROGRAMAVEL | Karoline Dias Medeiros | SS ATENDIDA | 2021-11-03 13:55 |  | 023 | AL01020023 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO DEVIDO ENTRADA DE COLINAS LYON REDE BASICA RLG 7929033023 | SS SCADA
792936002344503,5810300926 | 2021 | ETO-SCADA 00350/2021 | ETO-SCADA | 00350/2021 | 7929360023 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-03 13:57 | 2021-11-03 13:57 | 2022-01-02 13:57 | 2021-11-10 17:30 | ALTA | Karoline Dias Medeiros | SS ATENDIDA | 2021-11-03 13:57 |  | 023 | AL01020023 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO DEVIDO ENTRADA DE COLINAS LYON REDE BASICA RLG 7929360023 | SS SCADA
792572902344503,5828356482 | 2021 | ETO-SCADA 00351/2021 | ETO-SCADA | 00351/2021 | 7925729023 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-03 13:59 | 2021-11-03 13:59 | 2022-01-02 13:59 | 2021-11-10 17:30 | ALTA | Karoline Dias Medeiros | SS ATENDIDA | 2021-11-03 13:59 |  | 023 | AL01020023 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO DEVIDO ENTRADA DE COLINAS LYON REDE BASICA RLG 7925729023 | SS SCADA
792571902344503,5842013889 | 2021 | ETO-SCADA 00352/2021 | ETO-SCADA | 00352/2021 | 7925719023 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-03 14:01 | 2021-11-03 14:01 | 2022-01-02 14:01 | 2021-11-10 17:30 | ALTA | Karoline Dias Medeiros | SS ATENDIDA | 2021-11-03 14:01 |  | 023 | AL02020023 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO DEVIDO ENTRADA DE COLINAS LYON REDE BASICA RLG 7925719023 | SS SCADA
792572202344503,5890162037 | 2021 | ETO-SCADA 00353/2021 | ETO-SCADA | 00353/2021 | 7925722023 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-03 14:08 | 2021-11-03 14:08 | 2022-01-02 14:08 | 2021-11-09 17:30 | ALTA | Karoline Dias Medeiros | SS ATENDIDA | 2021-11-03 14:08 |  | 023 | AL02020023 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO DEVIDO ENTRADA DE COLINAS LYON REDE BASICA RLG 7925722023 | SS SCADA
793027302344503,589837963 | 2021 | ETO-SCADA 00354/2021 | ETO-SCADA | 00354/2021 | 7930273023 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-03 14:09 | 2021-11-03 14:09 | 2022-01-02 14:09 | 2021-11-10 17:30 | ALTA | Karoline Dias Medeiros | SS ATENDIDA | 2021-11-03 14:09 |  | 023 | AL06020023 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO DEVIDO ENTRADA DE COLINAS LYON REDE BASICA RLG 7930273023 | SS SCADA
794331402344503,5907175926 | 2021 | ETO-SCADA 00355/2021 | ETO-SCADA | 00355/2021 | 7943314023 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-03 14:11 | 2021-11-03 14:11 | 2022-01-02 14:11 | 2021-11-10 17:30 | ALTA | Karoline Dias Medeiros | SS ATENDIDA | 2021-11-03 14:11 |  | 023 | AL05020023 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO DEVIDO ENTRADA DE COLINAS LYON REDE BASICA RLG 7943314023 | SS SCADA
793190406344503,591875 | 2021 | ETO-SCADA 00356/2021 | ETO-SCADA | 00356/2021 | 7931904063 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-03 14:12 | 2021-11-03 14:12 | 2022-01-02 14:12 | 2021-11-09 17:30 | ALTA | Karoline Dias Medeiros | SS ATENDIDA | 2021-11-03 14:12 |  | 063 | AL05020023 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO DEVIDO ENTRADA DE COLINAS LYON REDE BASICA RLG 7931904063 | SS SCADA
791334106344503,5925810185 | 2021 | ETO-SCADA 00357/2021 | ETO-SCADA | 00357/2021 | 7913341063 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-03 14:13 | 2021-11-03 14:13 | 2022-01-02 14:13 | 2021-11-10 17:30 | ALTA | Karoline Dias Medeiros | SS ATENDIDA | 2021-11-03 14:13 |  | 063 | AL05020023 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO DEVIDO ENTRADA DE COLINAS LYON REDE BASICA RLG 7913341063 | SS SCADA
793122102344503,5938888889 | 2021 | ETO-SCADA 00358/2021 | ETO-SCADA | 00358/2021 | 7931221023 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-03 14:15 | 2021-11-03 14:15 | 2022-01-02 14:15 | 2021-11-09 17:30 | ALTA | Karoline Dias Medeiros | SS ATENDIDA | 2021-11-03 14:15 |  | 023 | AL06020023 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO DEVIDO ENTRADA DE COLINAS LYON REDE BASICA RLG 7931221023 | SS SCADA
790841802344503,594849537 | 2021 | ETO-SCADA 00359/2021 | ETO-SCADA | 00359/2021 | 7908418023 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-03 14:17 | 2021-11-03 14:17 | 2022-01-02 14:17 | 2021-11-10 17:30 | ALTA | Karoline Dias Medeiros | SS ATENDIDA | 2021-11-03 14:17 |  | 023 | AL06020023 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO DEVIDO ENTRADA DE COLINAS LYON REDE BASICA RLG 7908418023 | SS SCADA
791000100444503,6833796296 | 2021 | ETO-TELE 00660/2021 | ETO-TELE | 00660/2021 | 7910001004 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-03 16:24 | 2021-11-03 16:24 | 2022-01-02 16:24 | 2021-11-04 14:32 | ALTA | Karoline Dias Medeiros | SS ATENDIDA | 2021-11-03 16:24 |  | 004 | AL04103004 | Realizar manutenção corretiva no 7910001004 para identificar se os comandos enviados para este RL estavam ocasionando a falha de comunicação nos demais religadores da RDU Araguaína. Caso da ocorrência do dia 21/09/21 em Araguaína. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790001505944503,8065162037 | 2021 | ETO-TELE 00661/2021 | ETO-TELE | 00661/2021 | 7900015059 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-03 19:21 | 2021-11-03 19:21 | 2021-11-06 19:21 | 2021-11-09 17:30 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2021-11-03 19:21 |  | 059 | AL02099059 | Boa noite, Segue nota verificação falha em automação e comunicação, Feito primeiro ataque não retornou. | FALHA AUTOMAÇÃO
580186601344504,5129976852 | 2021 | ETO-RD-PS 00837/2021 | ETO-RD-PS | 00837/2021 | 5801866013 | 58 | REGULADOR | 2021-11-04 12:19 | 2021-11-23 07:34 | 2021-11-30 07:34 |  | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS REPASSADA | 2021-11-23 07:34 | ETO-COEP 00428/2021 | 013 | AL03062013 | Regulador 5801866013 com celula com defeito (fase A ) e cabo de ligaçao partido, o mesmo esta com vazamento de oleo Obs. o mesmo foi Bay passado. SERVIÇO REPASSADO PARA O POSTO DO COEP, ATÉ QUE O EQUIPAMENTO SEJA FORNECIDO PARA A SUBSTITUIÇÃO. AGUARDANDO EQUIPAMENTO FISICAMENTE. | ANOMALIA EM REGULADORES
580186601344504,5129976852 | 2022 | ETO-RD-PS 00024/2022 | ETO-RD-PS | 00024/2022 | 5801866013 | 58 | REGULADOR | 2021-11-04 12:19 | 2022-02-01 11:16 | 2022-02-08 11:16 | 2022-02-22 11:03 | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2022-02-01 11:16 |  | 013 | AL03062013 | Regulador 5801866013 com celula com defeito (fase A ) e cabo de ligaçao partido, o mesmo esta com vazamento de oleo Obs. o mesmo foi Bay passado. SERVIÇO REPASSADO PARA O POSTO DO COEP, ATÉ QUE O EQUIPAMENTO SEJA FORNECIDO PARA A SUBSTITUIÇÃO. AGUARDANDO EQUIPAMENTO FISICAMENTE. | ANOMALIA EM REGULADORES
580186601344504,5129976852 | 2021 | ETO-COEP 00428/2021 | ETO-COEP | 00428/2021 | 5801866013 | 58 | REGULADOR | 2021-11-04 12:19 | 2022-02-01 11:16 | 2022-02-08 11:16 |  | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS REPASSADA | 2022-02-01 11:16 | ETO-RD-PS 00024/2022 | 013 | AL03062013 | Regulador 5801866013 com celula com defeito (fase A ) e cabo de ligaçao partido, o mesmo esta com vazamento de oleo Obs. o mesmo foi Bay passado. SERVIÇO REPASSADO PARA O POSTO DO COEP, ATÉ QUE O EQUIPAMENTO SEJA FORNECIDO PARA A SUBSTITUIÇÃO. AGUARDANDO EQUIPAMENTO FISICAMENTE. | ANOMALIA EM REGULADORES
792558714944505,4558101852 | 2021 | ETO-SCADA 00360/2021 | ETO-SCADA | 00360/2021 | 7925587149 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-05 10:56 | 2021-11-05 10:56 | 2021-11-08 10:56 | 2021-11-08 15:30 | EMERGENCIAL | CESAR ALCANTARA ARRUDA | SS ATENDIDA | 2021-11-05 10:56 |  | 149 | LD02050008 | Segue SS para regularizar a caixa de bloqueio e neutro que não esta subindo bloqueados do RL 7925587149 | SS SCADA
792589103044505,5063541667 | 2021 | ETO-TELE 00665/2021 | ETO-TELE | 00665/2021 | 7925891030 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-05 12:09 | 2021-11-05 12:09 | 2021-11-08 12:09 | 2021-11-30 17:30 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2021-11-05 12:09 |  | 030 | LD02095030 | Enviar equipe para verificar situação do RL 7925891030, pois o mesmo está com o relé apagado, feito o 1º ataque e persiste a anomalia | ANOMALIA - COMANDO
790870602744506,8940856481 | 2021 | ETO-RD-DP 00753/2021 | ETO-RD-DP | 00753/2021 | 7908706027 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-06 21:27 | 2021-11-06 21:27 | 2022-12-11 21:27 | 2021-11-18 09:24 | PROGRAMAVEL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2021-11-06 21:27 |  | 027 | LD04028074 | TROCA DE PARA RAIOS DE LINHA DO RELIGADOR 7908706027 FASE A. TROCAR COM EQUIPE DE LINHA VIVA. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
794273705844507,3979282407 | 2021 | ETO-PROT 00195/2021 | ETO-PROT | 00195/2021 | 7942737058 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-07 09:33 | 2021-11-07 09:33 | 2021-11-14 09:33 | 2021-11-18 16:16 | URGENTE | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2021-11-07 09:33 |  | 058 | LD03010004 | FAVOR AVALIAR POSSIBILIDADE DE REMANEJAR RL-[7942737058] PARA ESTRUTURA DA CH [8830567058], VIABILIZANDO RECOMPIDIÇÕES E MANOBRAS EM LD'S. PARECER DA PROTEÇÃO: JÁ TEMOS PROPOSTA PARA RL NO LOCAL DA CHAVE 8830567058 PARA O PROXIMO CICLO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANÁLISE PROTEÇÃO
790046307944508,2678587963 | 2021 | ETO-PROT 00196/2021 | ETO-PROT | 00196/2021 | 7900463079 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-08 06:26 | 2021-11-08 06:26 | 2021-11-15 06:26 | 2021-11-18 16:12 | URGENTE | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2021-11-08 06:26 |  | 079 | LD03038009 | Avaliar possibilidade de remanejar RL-[7900463079] para o local do SEC [6800001079]. PARECER DA PROTEÇÃO: RL POSSUI 300 CLIENTES E O SEC POSSUI 1.482 CLIENTES O OBJETIVO É O RURAL NÃO TIRAR A RDU DEVIDO RAMAL LONGO. SENDO ASSIIM NÃO VALE A PENA O RISCO. PRECISAMOS É DE MAIS UM RL. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANÁLISE PROTEÇÃO
793138308644508,3552893518 | 2021 | ETO-TELE 00666/2021 | ETO-TELE | 00666/2021 | 7931383086 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-08 08:32 | 2021-11-08 08:32 | 2022-01-07 08:32 | 2021-12-29 16:40 | ALTA | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2021-11-08 08:32 |  | 086 | LD05062013 | REFAZER CONEXÃO DA ANTENA DO RADIO. FOI FEITO UM PALEATIVO PELA EQUIPE OPERACIONAL. | ANOMALIA - COMANDO
792368607844508,3909606481 | 2021 | ETO-SCADA 00366/2021 | ETO-SCADA | 00366/2021 | 7923686078 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-08 09:23 | 2021-11-08 09:23 | 2022-01-07 09:23 | 2021-11-08 11:12 | ALTA | Karoline Dias Medeiros | SS ATENDIDA | 2021-11-08 09:23 |  | 078 | LD03038009 | Senhores na data de 14/10/2021 o religador 7923686078 foi encontrado em campo aberto, porem no scada com Status de fechado. Foi dado comando de abertura e fechamento no religador e não alterou nenhum status no Scada, porem em campo foi realizado o comando. | SS SCADA
793600309444508,3934953704 | 2021 | ETO-SCADA 00367/2021 | ETO-SCADA | 00367/2021 | 7936003094 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-08 09:27 | 2021-11-08 09:27 | 2022-01-07 09:27 | 2021-12-01 17:30 | ALTA | Karoline Dias Medeiros | SS ATENDIDA | 2021-11-08 09:27 |  | 094 | LD02003036 | FAVOR VERIFICAR OS AJUSTOS DO SECCIONALIZADOR 7936003094 MESMO NÃO ABRI VINDO A ABRI DISJUNTOR 424R003 SE DE ALVORADA PENALIZANDO AS CARGAS ATE PALMEIROPLIS. PARECER DA PROTEÇÃO: ALTERAR FIRMWARE E CONFERIR OS AJUSTES, DEIXAR AS PROTEÇÕES LIGADAS. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO Testar com oSCADA e não com o COI | SS SCADA
790183009444508,3944328704 | 2021 | ETO-SCADA 00368/2021 | ETO-SCADA | 00368/2021 | 7901830094 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-08 09:28 | 2021-11-08 09:28 | 2022-01-07 09:28 | 2021-11-09 17:30 | ALTA | Karoline Dias Medeiros | SS ATENDIDA | 2021-11-08 09:28 |  | 094 | LD04040003 | PROVIDENCIAR INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO NO RL 7901830094 POIS O MESMO QUANDO ATUA NO SCADA, FICA INVALIDO/INTRANSIÇÃO MUDANDO O ESTATOS. RAMAL DO JOSÉ HUMBERTO. Testar com o SCADA e não com o COI | SS SCADA
791366807244508,4225925926 | 2021 | ETO-TELE 00667/2021 | ETO-TELE | 00667/2021 | 7913668072 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-08 10:09 | 2021-11-08 10:09 | 2021-11-11 10:09 | 2022-01-27 17:40 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2021-11-08 10:09 |  | 072 | LD01010021 | Favor enviar equipe para executar teste no religador 7913668072,pois o mesmo fechar e apois alguns segudo abre não fica feichado,RL na saida da cidade. | ANOMALIA - COMANDO
791000100444508,5920833333 | 2021 | ETO-TELE 00670/2021 | ETO-TELE | 00670/2021 | 7910001004 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-08 14:13 | 2021-11-08 14:13 | 2022-01-07 14:13 | 2022-10-19 14:52 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-11-08 14:13 |  | 004 | AL04103004 | ALTERAR OS AJUSTES CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
793466900444508,5920833333 | 2021 | ETO-TELE 00671/2021 | ETO-TELE | 00671/2021 | 7934669004 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-08 14:13 | 2021-11-08 14:13 | 2022-01-07 14:13 | 2022-10-19 14:49 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-11-08 14:13 |  | 004 | AL04103004 | ALTERAR OS AJUSTES CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
792829800444508,5920833333 | 2021 | ETO-TELE 00672/2021 | ETO-TELE | 00672/2021 | 7928298004 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-08 14:13 | 2021-11-08 14:13 | 2022-01-07 14:13 | 2022-03-06 12:18 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-11-08 14:13 |  | 004 | AL04103004 | ALTERAR OS AJUSTES CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO. | ANOMALIA - COMANDO
790047802544508,6935532407 | 2021 | ETO-TELE 00673/2021 | ETO-TELE | 00673/2021 | 7900478025 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-08 16:39 | 2021-11-08 16:39 | 2021-11-11 16:39 | 2022-03-06 12:31 | EMERGENCIAL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-11-08 16:39 |  | 025 | LD01054060 | EXECUTAR AJUSTE EM CAMPO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO. | ANOMALIA - COMANDO
793586000444509,5339699074 | 2021 | ETO-TELE 00675/2021 | ETO-TELE | 00675/2021 | 7935860004 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-09 12:49 | 2021-11-09 12:49 | 2021-11-12 12:49 | 2021-12-06 17:30 | EMERGENCIAL | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS ATENDIDA | 2021-11-09 12:49 |  | 004 | AL06010004 | Nota para manutenção corrigir equipamento o mesmo está sinalizando mais de 500 alarmes de falha em bateria por dia. | ANOMALIA - COMANDO
790870602744511,3125 | 2024 | ETO-TELE 00571/2024 | ETO-TELE | 00571/2024 | 7908706027 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-11 07:30 | 2024-07-31 15:00 | 2025-09-04 15:00 | 2021-11-11 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-07-31 15:00 |  | 027 | LD04028074 | "Modificar o enlace pra nova Master Taguatinga. Manter o slave e IPs. Aguardando instalação do poste de 11 metros. Verificar religador sem automação no SCADA" | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790010715144512,07125 | 2022 | ETO-RD-PA 00067/2022 | ETO-RD-PA | 00067/2022 | 7900107151 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-12 01:43 | 2022-02-11 10:21 | 2022-02-14 10:21 | 2022-02-17 14:30 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2022-02-11 10:21 |  | 151 | LD02059122 | Favor realizar a substituiçaõ da parte ativa do religador 7900107151 RAA enviado por e-mail Segue feedback das equipes de campo: Equipamento: _Religador 7900107151 TIPO DE RELÉ: NOJA RC10 relé 01 Slave: 30 Rádio: GE Comunicação serial Data:16/11/2021 SID: 4665/2021 Serviço executado: Verificação do religador com defeito nos comandos de abertura e fechamento. Foi tomadas algumas medidas para sanar o problema: ( Como troca do módulo SIM e relé, teste de continuada no cabo umbilical). não obtivemos SUCESSO. O equipamento não apresenta nenhuma advertência (alarme). Ligamos para a assistência técnica do equipamento. O mesmo nos orientou enviar a base para ser analisada. Equipamento ficou em operação?Não Pendência: Sim. Equipamento hora funcionando os comandos de abertura e fechamento, hora não funciona! Bateria(s) substituída(s)?Sim Equipe:Benvindo e Jean Religador 7900107151 Ramal Taquari - Sta Terezinha Tipo De relé: NOJA RC 10 Comunicação: Rádio UHF GE - Serial Data: 30/11/2021 Serviço executado: Substituir Módulo SIM e Relé Revisão pinagem "cordão umbilical" interligação OSM (Tanque) com SIM (Controle) Inserir configurações "default" no Relé para testes Obs: Após todos os testes (segundo orientações Suporte NOJA Thiago) sem sucesso! Religador continua com defeito (não aceita comando "Fechar", abre logo em seguida. Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Sim, substituir a parte ativa. Bateria(s) substituída(s)? Não Equipe: Brunno / Vitorino | ANOMALIA EM DISJUNTOR
790010715144512,07125 | 2021 | ETO-TELE 00676/2021 | ETO-TELE | 00676/2021 | 7900107151 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-12 01:43 | 2021-12-02 17:27 | 2021-12-05 17:27 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2021-12-02 17:27 | ETO-COEP 00435/2021 | 151 | LD02059122 | Favor realizar a substituiçaõ da parte ativa do religador 7900107151 RAA enviado por e-mail Segue feedback das equipes de campo: Equipamento: _Religador 7900107151 TIPO DE RELÉ: NOJA RC10 relé 01 Slave: 30 Rádio: GE Comunicação serial Data:16/11/2021 SID: 4665/2021 Serviço executado: Verificação do religador com defeito nos comandos de abertura e fechamento. Foi tomadas algumas medidas para sanar o problema: ( Como troca do módulo SIM e relé, teste de continuada no cabo umbilical). não obtivemos SUCESSO. O equipamento não apresenta nenhuma advertência (alarme). Ligamos para a assistência técnica do equipamento. O mesmo nos orientou enviar a base para ser analisada. Equipamento ficou em operação?Não Pendência: Sim. Equipamento hora funcionando os comandos de abertura e fechamento, hora não funciona! Bateria(s) substituída(s)?Sim Equipe:Benvindo e Jean Religador 7900107151 Ramal Taquari - Sta Terezinha Tipo De relé: NOJA RC 10 Comunicação: Rádio UHF GE - Serial Data: 30/11/2021 Serviço executado: Substituir Módulo SIM e Relé Revisão pinagem "cordão umbilical" interligação OSM (Tanque) com SIM (Controle) Inserir configurações "default" no Relé para testes Obs: Após todos os testes (segundo orientações Suporte NOJA Thiago) sem sucesso! Religador continua com defeito (não aceita comando "Fechar", abre logo em seguida. Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Sim, substituir a parte ativa. Bateria(s) substituída(s)? Não Equipe: Brunno / Vitorino | ANOMALIA EM DISJUNTOR
790010715144512,07125 | 2021 | ETO-COEP 00435/2021 | ETO-COEP | 00435/2021 | 7900107151 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-12 01:43 | 2022-02-11 10:21 | 2022-02-14 10:21 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2022-02-11 10:21 | ETO-RD-PA 00067/2022 | 151 | LD02059122 | Favor realizar a substituiçaõ da parte ativa do religador 7900107151 RAA enviado por e-mail Segue feedback das equipes de campo: Equipamento: _Religador 7900107151 TIPO DE RELÉ: NOJA RC10 relé 01 Slave: 30 Rádio: GE Comunicação serial Data:16/11/2021 SID: 4665/2021 Serviço executado: Verificação do religador com defeito nos comandos de abertura e fechamento. Foi tomadas algumas medidas para sanar o problema: ( Como troca do módulo SIM e relé, teste de continuada no cabo umbilical). não obtivemos SUCESSO. O equipamento não apresenta nenhuma advertência (alarme). Ligamos para a assistência técnica do equipamento. O mesmo nos orientou enviar a base para ser analisada. Equipamento ficou em operação?Não Pendência: Sim. Equipamento hora funcionando os comandos de abertura e fechamento, hora não funciona! Bateria(s) substituída(s)?Sim Equipe:Benvindo e Jean Religador 7900107151 Ramal Taquari - Sta Terezinha Tipo De relé: NOJA RC 10 Comunicação: Rádio UHF GE - Serial Data: 30/11/2021 Serviço executado: Substituir Módulo SIM e Relé Revisão pinagem "cordão umbilical" interligação OSM (Tanque) com SIM (Controle) Inserir configurações "default" no Relé para testes Obs: Após todos os testes (segundo orientações Suporte NOJA Thiago) sem sucesso! Religador continua com defeito (não aceita comando "Fechar", abre logo em seguida. Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Sim, substituir a parte ativa. Bateria(s) substituída(s)? Não Equipe: Brunno / Vitorino | ANOMALIA EM DISJUNTOR
792512002444512,2023726852 | 2021 | ETO-PROT 00198/2021 | ETO-PROT | 00198/2021 | 7925120024 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-12 04:51 | 2021-11-12 04:51 | 2021-11-15 04:51 | 2022-01-04 10:43 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-11-12 04:51 |  | 024 | LD03038009 | Bom dia ! Senhores , houve 3 desarmes no Religador 7925120024 - rural - Itaporã . aonde foi manobrado e rede aceitou normal , sem causa identificada . OBS: Correntes de curto sinalizaram um valor muito baixo , favor verificar ajustes e possíveis falhas . atuado rele 51N Trip temporizada de neutro . ICC: fase A:3 B: 3 C: 2 | AVISO DE ANOMALIA
792573901644512,5476851852 | 2021 | ETO-TELE 00677/2021 | ETO-TELE | 00677/2021 | 7925739016 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-12 13:09 | 2021-11-12 13:09 | 2021-11-15 13:09 | 2021-12-02 17:30 | EMERGENCIAL | MURILO DE SENA VIEIRA | SS ATENDIDA | 2021-11-12 13:09 |  | 016 | LD02010004 | Religador 7925739016 LD Araguaína - Wanderlândia - Problema na bateria - atuando dj da bateria 2.500 vezes por dia. Segue para manutenção | ANOMALIA EM CHAVES
790830009644513,3513888889 | 2021 | ETO-TELE 00678/2021 | ETO-TELE | 00678/2021 | 7908300096 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-13 08:26 | 2021-11-13 08:26 | 2021-11-20 08:26 | 2021-12-05 15:16 | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2021-11-13 08:26 |  | 096 | LD03046026 | favor enviar equipe no RL 7908300096 para verificar falha de comunicaçao (intermitente) na RDU de Pindorama. | ANOMALIA - COMANDO
584022706344515,7760532407 | 2021 | ETO-TELE 00679/2021 | ETO-TELE | 00679/2021 | 5840227063 | 58 | REGULADOR | 2021-11-15 18:38 | 2022-01-04 14:21 | 2022-01-07 14:21 |  | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS REPASSADA | 2022-01-04 14:21 | ETO-RD-AR 00016/2022 | 063 | LD01054060 | Favor realizar a substituição dos para-raios do lado da fonte, entre a fonte e a carga e da rede da fase C do regulador 5840227063 que se encontram avariados devido a descarga. Também limpar a bucha do FC com álcool etílico. A equipe realizou os testes elétricos, funcionais e a medição de aterramento no equipamento como segue o feedback e o RAA por e-mail: Equipamento: 5840227063 REGULADOR ITB RELE RUA 01 Data: 27/12/2021 SID: 5300/2021 Serviço executado: • REALIZADO ENSAIOS (MEGOMETRO, TTR, DUKE) FASE C; • REALIZADOS TESTES FUNCIONAIS (ELEVAR, BAIXAR, AUTO ZERO, MANUAL, AUTOMATICO E BLOQUEADO); • REALIZADO MEDIAÇÃO DO ATERRAMENTO; • VERIFICADO REGULADORES DA FASE A E B. Equipamento ficou em operação? NÃO Pendência: SIM, PARA RAIO QUE SE ENCONTRA ENTRE O “FONTE” E A “CARGA” ESTA ESTOURADO, PARA RAIO DE ENTRADA DO “FONTE” ESTA ESTOURADO, PARA RAIO DA REDE FASE C ESTOURADO, LIMPAR A BUCHA DO “FC” COM ALCOOL ELITICO. Bateria(s) substituída(s)? NAO Equipe: EDICLEBER/REINALDO | ANOMALIA EM REGULADORES
584022706344515,7760532407 | 2022 | ETO-RD-AR 00016/2022 | ETO-RD-AR | 00016/2022 | 5840227063 | 58 | REGULADOR | 2021-11-15 18:38 | 2022-01-04 14:21 | 2022-01-07 14:21 | 2022-02-11 17:29 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2022-01-04 14:21 |  | 063 | LD01054060 | Favor realizar a substituição dos para-raios do lado da fonte, entre a fonte e a carga e da rede da fase C do regulador 5840227063 que se encontram avariados devido a descarga. Também limpar a bucha do FC com álcool etílico. A equipe realizou os testes elétricos, funcionais e a medição de aterramento no equipamento como segue o feedback e o RAA por e-mail: Equipamento: 5840227063 REGULADOR ITB RELE RUA 01 Data: 27/12/2021 SID: 5300/2021 Serviço executado: • REALIZADO ENSAIOS (MEGOMETRO, TTR, DUKE) FASE C; • REALIZADOS TESTES FUNCIONAIS (ELEVAR, BAIXAR, AUTO ZERO, MANUAL, AUTOMATICO E BLOQUEADO); • REALIZADO MEDIAÇÃO DO ATERRAMENTO; • VERIFICADO REGULADORES DA FASE A E B. Equipamento ficou em operação? NÃO Pendência: SIM, PARA RAIO QUE SE ENCONTRA ENTRE O “FONTE” E A “CARGA” ESTA ESTOURADO, PARA RAIO DE ENTRADA DO “FONTE” ESTA ESTOURADO, PARA RAIO DA REDE FASE C ESTOURADO, LIMPAR A BUCHA DO “FC” COM ALCOOL ELITICO. Bateria(s) substituída(s)? NAO Equipe: EDICLEBER/REINALDO | ANOMALIA EM REGULADORES
793087303944516,2534606481 | 2021 | ETO-SCADA 00382/2021 | ETO-SCADA | 00382/2021 | 7930873039 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-16 06:05 | 2021-11-16 06:05 | 2022-12-21 06:05 | 2021-11-17 17:30 | PROGRAMAVEL | Karoline Dias Medeiros | SS ATENDIDA | 2021-11-16 06:05 |  | 039 | AL02109039 | Colocar 4RF, atualmente é por Axixá I RLG 7930873039 RELÉ NOJA RC10 Dados 4RF: Mestre Axixá 4RF IP mestre: 19.63.32.122 TX mestre: 426,275 RX mestre: 409,325 Porta: 20000 Slave: 5 P Rádio: 19.63.32.105 IP relé: 19.63.32.106 | SS SCADA
792856503944516,2545949074 | 2021 | ETO-SCADA 00383/2021 | ETO-SCADA | 00383/2021 | 7928565039 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-16 06:07 | 2021-11-16 06:07 | 2022-12-21 06:07 | 2021-11-17 17:30 | PROGRAMAVEL | Karoline Dias Medeiros | SS ATENDIDA | 2021-11-16 06:07 |  | 039 | LD02109039 | Colocar 4RF, atualmente é Axixá I RLG 7928565039 RELÉ NOJA RC10 Dados 4RF: Mestre Axixá 4RF IP mestre: 19.63.32.122 TX mestre: 426,275 RX mestre: 409,325 Porta: 20000 Slave: 30 IP Rádio: 19.63.32.79 IP relé: 19.63.32.80 | SS SCADA
793204009144516,6915046296 | 2021 | ETO-RD-DP 00779/2021 | ETO-RD-DP | 00779/2021 | 7932040091 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-16 16:36 | 2021-11-16 16:36 | 2021-11-23 16:36 | 2021-11-15 14:57 | URGENTE | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS ATENDIDA | 2021-11-16 16:36 |  | 091 | LD05002091 | RECUCERAR RAMAL COM DEFEITO | AVISO DE ANOMALIA
582079003844516,8871296296 | 2022 | ETO-COEP 00007/2022 | ETO-COEP | 00007/2022 | 5820790038 | 58 | REGULADOR | 2021-11-16 21:17 | 2022-02-04 14:34 | 2022-02-07 14:34 | 2022-02-09 10:07 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS CANCELADA | 2022-02-04 14:34 |  | 038 | LD04028074 | RT 5820790038 - Favor realizar a substituição da fase A queimada e rebaixar a caixa do controle e as 3 fases da parte ativa que estão próximas das chaves (é preciso ajustar a escada no último degrau. Também realizar manutenção nas chaves que estão emperrando, dificultando uma manobra segura. RAA enviado por e-mail. COCMS = Foi substitido a fase A, rebaixado o controle e regulado a chave. As peças do regulador não foram possivel baixar pois o suporte não permite. Está na altura mais baixa possivel. Segue feedback da equipe de campo: Equipamento: 5820790038 REGULADOR - RDR TAGUATINGA Ramal Pirecal Tipo De relé: RUA SID:4942 Data:01/12/2021 Serviço executado : RT da fase A queimado, necessário substituir o mesmo! Feito ensaios elétricos nas fases B e C todas Ok. Obs:. Quando for substituír a peça danificada favor orientar a equipe para baixar o RT e o controle, pois utilizamos a escada no último degrau e ainda quase ñ alcançamos e também esta mt próximo da parte energisada, favor fazer manutenção em todas as chaves facas tanto lado fonte quanto lado carga, para facilitar as manobras. Equipamento ficou em operação? Não Pendência : Sim Bateria(s) substituída(s)?Não *Equipe : FÁBIO/ BENVINDO | ANOMALIA EM REGULADORES
582079003844516,8871296296 | 2022 | ETO-PROT 00003/2022 | ETO-PROT | 00003/2022 | 5820790038 | 58 | REGULADOR | 2021-11-16 21:17 | 2022-02-04 14:34 | 2022-02-07 14:34 | 2022-02-09 10:07 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS CANCELADA | 2022-02-04 14:34 | ETO-COEP 00007/2022 | 038 | LD04028074 | RT 5820790038 - Favor realizar a substituição da fase A queimada e rebaixar a caixa do controle e as 3 fases da parte ativa que estão próximas das chaves (é preciso ajustar a escada no último degrau. Também realizar manutenção nas chaves que estão emperrando, dificultando uma manobra segura. RAA enviado por e-mail. COCMS = Foi substitido a fase A, rebaixado o controle e regulado a chave. As peças do regulador não foram possivel baixar pois o suporte não permite. Está na altura mais baixa possivel. Segue feedback da equipe de campo: Equipamento: 5820790038 REGULADOR - RDR TAGUATINGA Ramal Pirecal Tipo De relé: RUA SID:4942 Data:01/12/2021 Serviço executado : RT da fase A queimado, necessário substituir o mesmo! Feito ensaios elétricos nas fases B e C todas Ok. Obs:. Quando for substituír a peça danificada favor orientar a equipe para baixar o RT e o controle, pois utilizamos a escada no último degrau e ainda quase ñ alcançamos e também esta mt próximo da parte energisada, favor fazer manutenção em todas as chaves facas tanto lado fonte quanto lado carga, para facilitar as manobras. Equipamento ficou em operação? Não Pendência : Sim Bateria(s) substituída(s)?Não *Equipe : FÁBIO/ BENVINDO | ANOMALIA EM REGULADORES
582079003844516,8871296296 | 2021 | ETO-COEP 00434/2021 | ETO-COEP | 00434/2021 | 5820790038 | 58 | REGULADOR | 2021-11-16 21:17 | 2021-12-02 17:42 | 2021-12-05 17:42 | 2022-02-09 10:07 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS CANCELADA | 2021-12-02 17:42 | ETO-RD-DP 00832/2021 | 038 | LD04028074 | RT 5820790038 - Favor realizar a substituição da fase A queimada e rebaixar a caixa do controle e as 3 fases da parte ativa que estão próximas das chaves (é preciso ajustar a escada no último degrau. Também realizar manutenção nas chaves que estão emperrando, dificultando uma manobra segura. RAA enviado por e-mail. COCMS = Foi substitido a fase A, rebaixado o controle e regulado a chave. As peças do regulador não foram possivel baixar pois o suporte não permite. Está na altura mais baixa possivel. Segue feedback da equipe de campo: Equipamento: 5820790038 REGULADOR - RDR TAGUATINGA Ramal Pirecal Tipo De relé: RUA SID:4942 Data:01/12/2021 Serviço executado : RT da fase A queimado, necessário substituir o mesmo! Feito ensaios elétricos nas fases B e C todas Ok. Obs:. Quando for substituír a peça danificada favor orientar a equipe para baixar o RT e o controle, pois utilizamos a escada no último degrau e ainda quase ñ alcançamos e também esta mt próximo da parte energisada, favor fazer manutenção em todas as chaves facas tanto lado fonte quanto lado carga, para facilitar as manobras. Equipamento ficou em operação? Não Pendência : Sim Bateria(s) substituída(s)?Não *Equipe : FÁBIO/ BENVINDO | ANOMALIA EM REGULADORES
582079003844516,8871296296 | 2021 | ETO-TELE 00680/2021 | ETO-TELE | 00680/2021 | 5820790038 | 58 | REGULADOR | 2021-11-16 21:17 | 2021-12-02 16:48 | 2021-12-05 16:48 | 2022-02-09 10:07 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS CANCELADA | 2021-12-02 16:48 | ETO-COEP 00434/2021 | 038 | LD04028074 | RT 5820790038 - Favor realizar a substituição da fase A queimada e rebaixar a caixa do controle e as 3 fases da parte ativa que estão próximas das chaves (é preciso ajustar a escada no último degrau. Também realizar manutenção nas chaves que estão emperrando, dificultando uma manobra segura. RAA enviado por e-mail. COCMS = Foi substitido a fase A, rebaixado o controle e regulado a chave. As peças do regulador não foram possivel baixar pois o suporte não permite. Está na altura mais baixa possivel. Segue feedback da equipe de campo: Equipamento: 5820790038 REGULADOR - RDR TAGUATINGA Ramal Pirecal Tipo De relé: RUA SID:4942 Data:01/12/2021 Serviço executado : RT da fase A queimado, necessário substituir o mesmo! Feito ensaios elétricos nas fases B e C todas Ok. Obs:. Quando for substituír a peça danificada favor orientar a equipe para baixar o RT e o controle, pois utilizamos a escada no último degrau e ainda quase ñ alcançamos e também esta mt próximo da parte energisada, favor fazer manutenção em todas as chaves facas tanto lado fonte quanto lado carga, para facilitar as manobras. Equipamento ficou em operação? Não Pendência : Sim Bateria(s) substituída(s)?Não *Equipe : FÁBIO/ BENVINDO | ANOMALIA EM REGULADORES
582079003844516,8871296296 | 2021 | ETO-RD-DP 00832/2021 | ETO-RD-DP | 00832/2021 | 5820790038 | 58 | REGULADOR | 2021-11-16 21:17 | 2022-02-02 18:59 | 2022-02-05 18:59 | 2022-02-09 10:07 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS CANCELADA | 2022-02-02 18:59 | ETO-PROT 00003/2022 | 038 | LD04028074 | RT 5820790038 - Favor realizar a substituição da fase A queimada e rebaixar a caixa do controle e as 3 fases da parte ativa que estão próximas das chaves (é preciso ajustar a escada no último degrau. Também realizar manutenção nas chaves que estão emperrando, dificultando uma manobra segura. RAA enviado por e-mail. COCMS = Foi substitido a fase A, rebaixado o controle e regulado a chave. As peças do regulador não foram possivel baixar pois o suporte não permite. Está na altura mais baixa possivel. Segue feedback da equipe de campo: Equipamento: 5820790038 REGULADOR - RDR TAGUATINGA Ramal Pirecal Tipo De relé: RUA SID:4942 Data:01/12/2021 Serviço executado : RT da fase A queimado, necessário substituir o mesmo! Feito ensaios elétricos nas fases B e C todas Ok. Obs:. Quando for substituír a peça danificada favor orientar a equipe para baixar o RT e o controle, pois utilizamos a escada no último degrau e ainda quase ñ alcançamos e também esta mt próximo da parte energisada, favor fazer manutenção em todas as chaves facas tanto lado fonte quanto lado carga, para facilitar as manobras. Equipamento ficou em operação? Não Pendência : Sim Bateria(s) substituída(s)?Não *Equipe : FÁBIO/ BENVINDO | ANOMALIA EM REGULADORES
792426805944517,6057175926 | 2021 | ESO-RD-PA 01079/2021 | ESO-RD-PA | 01079/2021 | 7924268059 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-17 14:32 | 2021-11-17 14:32 | 2022-01-16 14:32 | 2021-11-17 14:51 | ALTA | LEONIDAS BORGES DE SOUZA | SS CANCELADA | 2021-11-17 14:32 |  | 059 | AL06099059 | SUBSTITUIÇÃO DE UM RELIGADOR E CONTROLE EM CAMPO 7924268059 COM DEFEITO E ESTÁ FORA DE OPERAÇÃO | ANOMALIA EM RELIGADOR
790270101444518,8489467593 | 2021 | ETO-TELE 00681/2021 | ETO-TELE | 00681/2021 | 7902701014 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-18 20:22 | 2021-11-27 17:39 | 2021-11-30 17:39 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2021-11-27 17:39 | ETO-COEP 00431/2021 | 014 | AL01068014 | Favor realizar a substituição completa do religador 7902701014 fabricante NOJA modelo RC01 por um NOJA RC10. O religador está avariado, não aceita comandos e não há mais manutenções possíveis. Favor avisar ao COI no momento da substituição e tentar realizar a atividade junto com o DMSL, pois este religador afeta a comunicação de outros 2 equipamentos. (religador repetidor) | ANOMALIA EM RELIGADOR
790270101444518,8489467593 | 2021 | ETO-COEP 00431/2021 | ETO-COEP | 00431/2021 | 7902701014 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-18 20:22 | 2021-11-30 08:36 | 2021-12-03 08:36 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2021-11-30 08:36 | ETO-RD-PS 00868/2021 | 014 | AL01068014 | Favor realizar a substituição completa do religador 7902701014 fabricante NOJA modelo RC01 por um NOJA RC10. O religador está avariado, não aceita comandos e não há mais manutenções possíveis. Favor avisar ao COI no momento da substituição e tentar realizar a atividade junto com o DMSL, pois este religador afeta a comunicação de outros 2 equipamentos. (religador repetidor) | ANOMALIA EM RELIGADOR
790270101444518,8489467593 | 2021 | ETO-RD-PS 00868/2021 | ETO-RD-PS | 00868/2021 | 7902701014 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-18 20:22 | 2021-11-30 08:36 | 2021-12-03 08:36 | 2022-02-28 18:30 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2021-11-30 08:36 |  | 014 | AL01068014 | Favor realizar a substituição completa do religador 7902701014 fabricante NOJA modelo RC01 por um NOJA RC10. O religador está avariado, não aceita comandos e não há mais manutenções possíveis. Favor avisar ao COI no momento da substituição e tentar realizar a atividade junto com o DMSL, pois este religador afeta a comunicação de outros 2 equipamentos. (religador repetidor) | ANOMALIA EM RELIGADOR
583372508344518,8499421296 | 2021 | ETO-TELE 00682/2021 | ETO-TELE | 00682/2021 | 5833725083 | 58 | REGULADOR | 2021-11-18 20:24 | 2021-11-27 11:32 | 2021-11-30 11:32 |  | EMERGENCIAL | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | SS REPASSADA | 2021-11-27 11:32 | ETO-COEP 00429/2021 | 083 | LD01059122 | Favor realizar a substituição da fase C do banco regulador de tensão que se encontra queimado. DEOP reportou ruído estranho e equipe DMSL constatou. Segue feedback da equipe DMSL, RAA enviado por e-mail: *Equipamento 5833725083 *RELÉ RUA Data:23/11/2021 SID: 4800 Serviço executado: Feitos ensaios elétricos, o RT da fase C do banco está queimado, necessário substituir o mesmo. Equipamento ficou em operação?_Nao Pendência: Sim Bateria(s) substituída(s)?Não *Equipe:*Benvindo/Diemes | ANOMALIA EM REGULADORES
583372508344518,8499421296 | 2021 | ETO-RD-PA 01554/2021 | ETO-RD-PA | 01554/2021 | 5833725083 | 58 | REGULADOR | 2021-11-18 20:24 | 2021-11-29 09:50 | 2021-12-02 09:50 | 2022-03-11 12:11 | EMERGENCIAL | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | SS ATENDIDA | 2021-11-29 09:50 |  | 083 | LD01059122 | Favor realizar a substituição da fase C do banco regulador de tensão que se encontra queimado. DEOP reportou ruído estranho e equipe DMSL constatou. Segue feedback da equipe DMSL, RAA enviado por e-mail: *Equipamento 5833725083 *RELÉ RUA Data:23/11/2021 SID: 4800 Serviço executado: Feitos ensaios elétricos, o RT da fase C do banco está queimado, necessário substituir o mesmo. Equipamento ficou em operação?_Nao Pendência: Sim Bateria(s) substituída(s)?Não *Equipe:*Benvindo/Diemes | ANOMALIA EM REGULADORES
583372508344518,8499421296 | 2021 | ETO-COEP 00429/2021 | ETO-COEP | 00429/2021 | 5833725083 | 58 | REGULADOR | 2021-11-18 20:24 | 2021-11-29 09:50 | 2021-12-02 09:50 |  | EMERGENCIAL | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | SS REPASSADA | 2021-11-29 09:50 | ETO-RD-PA 01554/2021 | 083 | LD01059122 | Favor realizar a substituição da fase C do banco regulador de tensão que se encontra queimado. DEOP reportou ruído estranho e equipe DMSL constatou. Segue feedback da equipe DMSL, RAA enviado por e-mail: *Equipamento 5833725083 *RELÉ RUA Data:23/11/2021 SID: 4800 Serviço executado: Feitos ensaios elétricos, o RT da fase C do banco está queimado, necessário substituir o mesmo. Equipamento ficou em operação?_Nao Pendência: Sim Bateria(s) substituída(s)?Não *Equipe:*Benvindo/Diemes | ANOMALIA EM REGULADORES
790868901444519,6910763889 | 2021 | ETO-TELE 00683/2021 | ETO-TELE | 00683/2021 | 7908689014 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-19 16:35 | 2021-11-19 16:35 | 2021-11-22 16:35 | 2021-11-24 17:30 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2021-11-19 16:35 |  | 014 | LD03062013 | ENVIAR EQUIPE PARA VERIFICAR FALHA DE COMUNICAÇÃO NO RL, FOI FEITO PRIMEIRO-ATAQUE, EM 19/11/2021, EQUIPE 014OP01, POREM SEM SUCESSO. | FALHA AUTOMAÇÃO
793585800444519,7005208333 | 2021 | ETO-TELE 00684/2021 | ETO-TELE | 00684/2021 | 7935858004 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-19 16:49 | 2021-11-19 16:49 | 2021-11-22 16:49 | 2021-11-22 17:30 | EMERGENCIAL | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2021-11-19 16:49 |  | 004 | AL05010004 | Favor coletar dados de eventos do RL 7935858004 AL 5 Araguaina I. Coletar eventos registrados no dia 14/11/2021. Tratar com urgencia. | AJUSTE DE RELÉ
793585800444519,7512037037 | 2021 | ETO-PROT 00201/2021 | ETO-PROT | 00201/2021 | 7935858004 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-19 18:02 | 2021-11-19 18:02 | 2021-11-22 18:02 | 2022-01-04 14:41 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2021-11-19 18:02 |  | 004 | AL05010004 | Verifcar Proteção do RL 7935858004 - devido ocorrencia de religamentos sem desarme com cabo partido energizado. PARECER DA PROTEÇÃO: FOI REAVALIADO A SELETIVIDADE DA PROTEÇÃO DO CIRCUITO EM QUESTÃO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANÁLISE PROTEÇÃO
790868601444519,7996296296 | 2021 | ETO-TELE 00685/2021 | ETO-TELE | 00685/2021 | 7908686014 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-19 19:11 | 2021-11-19 19:11 | 2021-11-22 19:11 | 2021-11-24 17:30 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2021-11-19 19:11 |  | 014 | LD02025012 | Enviar equipe para verificar falha de comunicação no RL:7908686014, foi feito primeiro-ataque, porem sem sucesso. | FALHA AUTOMAÇÃO
793718103044521,4219328704 | 2021 | ETO-TELE 00686/2021 | ETO-TELE | 00686/2021 | 7937181030 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-21 10:08 | 2021-11-21 10:08 | 2021-11-24 10:08 | 2021-11-30 14:21 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2021-11-21 10:08 |  | 030 | LD01095030 | Nota para verificação de falha de automação do religador de poste | ANOMALIA - SINALIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO
793091103944521,423900463 | 2021 | ETO-TELE 00687/2021 | ETO-TELE | 00687/2021 | 7930911039 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-21 10:10 | 2021-11-21 10:10 | 2021-11-24 10:10 | 2021-11-26 17:30 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2021-11-21 10:10 |  | 039 | AL01109039 | Nota para verificação de falha de automação de religador do poste | FALHA AUTOMAÇÃO
793416804544521,4252546296 | 2021 | ETO-TELE 00688/2021 | ETO-TELE | 00688/2021 | 7934168045 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-21 10:12 | 2021-11-21 10:12 | 2021-11-24 10:12 | 2021-11-26 17:30 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2021-11-21 10:12 |  | 045 | AL02014045 | Nota para verificação de falha de automação de religador do poste | FALHA AUTOMAÇÃO
793417004544521,4252546296 | 2021 | ETO-TELE 00689/2021 | ETO-TELE | 00689/2021 | 7934170045 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-21 10:12 | 2021-11-21 10:12 | 2021-11-24 10:12 | 2021-11-26 17:30 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2021-11-21 10:12 |  | 045 | AL02014045 | Nota para verificação de falha de automação de religador do poste | FALHA AUTOMAÇÃO
793418004544521,4263657407 | 2021 | ETO-TELE 00690/2021 | ETO-TELE | 00690/2021 | 7934180045 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-21 10:14 | 2021-11-21 10:14 | 2021-11-24 10:14 | 2021-11-26 17:30 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2021-11-21 10:14 |  | 045 | AL01014045 | Nota para verificação de falha de automação de religador do poste | FALHA AUTOMAÇÃO
793124500944521,4312268519 | 2021 | ETO-TELE 00691/2021 | ETO-TELE | 00691/2021 | 7931245009 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-21 10:21 | 2021-11-21 10:21 | 2021-11-24 10:21 | 2021-11-26 17:30 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2021-11-21 10:21 |  | 009 | AL02037009 | Nota para verificação de falha de automação de religador do poste | FALHA AUTOMAÇÃO
791502900344521,4400347222 | 2021 | ETO-TELE 00692/2021 | ETO-TELE | 00692/2021 | 7915029003 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-21 10:34 | 2021-11-21 10:34 | 2021-11-24 10:34 | 2021-11-22 19:30 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2021-11-21 10:34 |  | 003 | AL02113003 | Nota para verificação de falha de automação de religador do poste | FALHA AUTOMAÇÃO
790001505944521,4410300926 | 2021 | ETO-TELE 00693/2021 | ETO-TELE | 00693/2021 | 7900015059 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-21 10:35 | 2021-11-21 10:35 | 2021-11-24 10:35 | 2021-11-22 17:30 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2021-11-21 10:35 |  | 059 | AL02099059 | Nota para verificação de falha de automação de religador do poste | FALHA AUTOMAÇÃO
792426805944521,4427083333 | 2021 | ETO-TELE 00694/2021 | ETO-TELE | 00694/2021 | 7924268059 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-21 10:38 | 2021-11-21 10:38 | 2021-11-24 10:38 | 2021-11-21 16:14 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS CANCELADA | 2021-11-21 10:38 |  | 059 | AL06099059 | Nota para verificação de falha de automação de religador do poste | FALHA AUTOMAÇÃO
793003712244521,4435532407 | 2021 | ETO-TELE 00695/2021 | ETO-TELE | 00695/2021 | 7930037122 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-21 10:39 | 2021-11-21 10:39 | 2021-11-24 10:39 | 2021-11-22 17:30 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2021-11-21 10:39 |  | 122 | AL02059122 | Nota para verificação de falha de automação de religador do poste | FALHA AUTOMAÇÃO
793124301544521,444525463 | 2021 | ETO-TELE 00696/2021 | ETO-TELE | 00696/2021 | 7931243015 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-21 10:40 | 2021-11-21 10:40 | 2021-11-24 10:40 | 2021-11-28 08:25 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2021-11-21 10:40 |  | 015 | AL01065015 | Nota para verificação de falha de automação de religador do poste | FALHA AUTOMAÇÃO
793408009444521,4452777778 | 2021 | ETO-TELE 00699/2021 | ETO-TELE | 00699/2021 | 7934080094 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-21 10:41 | 2021-11-21 10:41 | 2021-11-24 10:41 | 2021-11-24 17:30 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2021-11-21 10:41 |  | 094 | AL01067094 | Nota para verificação de falha de automação de Disjuntor / religadores. | FALHA AUTOMAÇÃO
793395909444521,4452777778 | 2021 | ETO-TELE 00698/2021 | ETO-TELE | 00698/2021 | 7933959094 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-21 10:41 | 2021-11-21 10:41 | 2021-11-24 10:41 | 2021-11-24 17:30 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2021-11-21 10:41 |  | 094 | AL01067094 | Nota para verificação de falha de automação de Disjuntor / religadores. | FALHA AUTOMAÇÃO
792514005844521,4503935185 | 2021 | ETO-TELE 00700/2021 | ETO-TELE | 00700/2021 | 7925140058 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-21 10:49 | 2021-11-21 10:49 | 2021-11-24 10:49 | 2021-11-28 08:27 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2021-11-21 10:49 |  | 058 | LD04010004 | Nota para verificação de falha de automação de religador do poste | FALHA AUTOMAÇÃO
792572500244521,4511689815 | 2021 | ETO-TELE 00701/2021 | ETO-TELE | 00701/2021 | 7925725002 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-21 10:50 | 2021-11-21 10:50 | 2021-11-24 10:50 | 2021-11-23 17:30 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2021-11-21 10:50 |  | 002 | AL02084002 | Nota para verificação de falha de automação de religador do poste | FALHA AUTOMAÇÃO
790183009444522,4013310185 | 2021 | ETO-PROT 00202/2021 | ETO-PROT | 00202/2021 | 7901830094 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-22 09:38 | 2021-11-22 09:38 | 2021-11-25 09:38 | 2021-12-02 11:21 | EMERGENCIAL | TIAGO BEZERRA DE SOUZA | SS ATENDIDA | 2021-11-22 09:38 |  | 094 | LD04040003 | descrição: Realizar testes de comunicação/ transição do Religador 7901830094 no SCADA Segundo parecer da equipe DMSL na manutenção realizada no Religador 7901830094 Ramal do Jose Humberto o mesmo ficava invalido a transição no SCADA Parecer DMSL: Instalar portas fusiveis e elos fusiveis na chave de By pass do Religador Serviço Executado 19/11/2021 Instalado os porta fusíveis e elos fusíveis nas chaves de Bypass do religador 7901830094 portas fusíveis(34,5kv) e 3 Elos de 15k. Equipe 094Op01. Serviço executado | AVISO DE ANOMALIA
791112002644523,2194328704 | 2021 | ETO-TELE 00703/2021 | ETO-TELE | 00703/2021 | 7911120026 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-23 05:16 | 2021-11-23 05:16 | 2021-11-26 05:16 | 2021-12-05 15:09 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2021-11-23 05:16 |  | 026 | LD03046026 | Enviar equipe para verificar falha na comunicação no RL 7911120026, foi realizado primeiro-ataque porem sem sucesso. | ANOMALIA - COMANDO
793161612244523,2226157407 | 2021 | ETO-TELE 00704/2021 | ETO-TELE | 00704/2021 | 7931616122 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-23 05:21 | 2021-11-23 05:21 | 2021-11-26 05:21 | 2021-12-03 15:45 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2021-11-23 05:21 |  | 122 | AL04060122 | Enviar equipe para verificar defeito no RL 7931616122, equipamento sem comunicação, não fechou local, fechada chave by-pass. | ANOMALIA - COMANDO
580043811644523,8255787037 | 2021 | ETO-TELE 00705/2021 | ETO-TELE | 00705/2021 | 5800438116 | 58 | REGULADOR | 2021-11-23 19:49 | 2021-11-23 19:49 | 2021-11-26 19:49 | 2021-12-03 17:30 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2021-11-23 19:49 |  | 116 | LD04002091 | regulador com bucha fase c danificada ( quebrado) foi fechado bay pass prem fase c entrada esta enterrada e fase b e c enterrada ficou fechada. | ANOMALIA EM REGULADORES
580043811644523,8377083333 | 2021 | ETO-RD-DP 00796/2021 | ETO-RD-DP | 00796/2021 | 5800438116 | 58 | REGULADOR | 2021-11-23 20:06 | 2021-11-23 20:06 | 2021-11-26 20:06 | 2021-11-24 17:30 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2021-11-23 20:06 |  | 116 | LD04002091 | FAVOR PROVIDENCIAR EQUIPE DE LINHA VIVA VERIFICAR CHAVES ENTERRADAS NO REGULADOR DE TENSÃO LD ALMAS NATIVIDADE 5800438116 FASE C DE ENTRADA E FASE A E B SAIDA ACESSO BOM LEVAR CHAVE SE PRECISAR SUBSTITUIR. | ANOMALIA EM REGULADORES
790871105044524,4436226852 | 2021 | ETO-SCADA 00387/2021 | ETO-SCADA | 00387/2021 | 7908711050 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-24 10:39 | 2021-11-24 10:39 | 2021-12-01 10:39 | 2021-11-25 17:30 | URGENTE | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2021-11-24 10:39 |  | 050 | LD02110005 | bom dia ! jhon , favor atualizar SS SUDESTE SE COMBINADO segue foto em anexo | SS SCADA
790119501444525,5306365741 | 2021 | ETO-TELE 00707/2021 | ETO-TELE | 00707/2021 | 7901195014 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-25 12:44 | 2021-11-25 12:44 | 2021-11-28 12:44 | 2021-11-25 17:30 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2021-11-25 12:44 |  | 014 | LD01062013 | bom dia! segue ss para as devidas tratativas RL7901195014 LD CHAPARA DE AREIA / MARIANOPLOIS, impossibilitando manobra remota foi feito primeiro ataque porem sem sucesso, o mesmo e de suma importância para manobra de transferência de cargas | FALHA AUTOMAÇÃO
791927001444527,2862615741 | 2021 | ETO-TELE 00708/2021 | ETO-TELE | 00708/2021 | 7919270014 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-27 06:52 | 2021-11-27 06:52 | 2021-11-30 06:52 | 2021-12-02 17:30 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2021-11-27 06:52 |  | 014 | LD02047073 | Enviar equipe para verificar falha de comunicação no RL 7919270014, foi realizado primeiro-ataque e identificado anomalia no cabo da antena, conector deteriorado. Fotos em anexo no email. | ANOMALIA EM CHAVES
793090309844527,8993865741 | 2021 | ETO-TELE 00709/2021 | ETO-TELE | 00709/2021 | 7930903098 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-27 21:35 | 2021-11-27 21:35 | 2021-11-30 21:35 | 2021-12-01 17:30 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-11-27 21:35 |  | 098 | LD01005098 | Nota gerada para verificar falha de comunicação RL: 7930903098 - Rural- Ananás . OBS: Após desarme da LD foi aberto equipamento , porem poucos minutos após equipamento perdeu sua comunicação | ANOMALIA - COMANDO
792875701944527,9149537037 | 2021 | ETO-TELE 00710/2021 | ETO-TELE | 00710/2021 | 7928757019 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-27 21:58 | 2021-11-27 21:58 | 2021-11-30 21:58 | 2021-11-29 17:30 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-11-27 21:58 |  | 019 | LD01105019 | Segue Nota gerada para verificar falha de comunicação RL: 7928757019 - Rural- Filadelfia . OBS: equipamento está desarmando em campo é não está sinalizando no Scada , provavelmente está desarmando e perdendo sua comunicação de imediato , equipe informou que transformador Auxiliar está ligado do lado errado, lado carga . | ANOMALIA - SINALIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO
792572600244528,6637268519 | 2021 | ETO-TELE 00711/2021 | ETO-TELE | 00711/2021 | 7925726002 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-28 15:56 | 2021-11-28 15:56 | 2021-12-01 15:56 | 2021-12-02 17:30 | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS ATENDIDA | 2021-11-28 15:56 |  | 002 | AL01084002 | FAVOR VERIFICAR BATERIA NO LR 7925726002 POIS AO FICAR SEM ALIMENTAÇÃO VCC FICA SEM AUTOMAÇÃO | ANOMALIA EM CHAVES
790010600444529,654525463 | 2021 | ETO-TELE 00713/2021 | ETO-TELE | 00713/2021 | 7900106004 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-29 15:43 | 2021-11-29 15:43 | 2021-12-02 15:43 | 2022-10-19 14:45 | EMERGENCIAL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-11-29 15:43 |  | 004 | AL01010004 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO DEVIDO A ENTRADA DA SE LYON COLINAS, HABILITAR O SEF. | ANOMALIA EM CHAVES
792587319344530,040625 | 2021 | ETO-TELE 00715/2021 | ETO-TELE | 00715/2021 | 7925873193 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-30 00:58 | 2021-11-30 00:58 | 2021-12-03 00:58 | 2021-12-07 17:30 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-11-30 00:58 |  | 193 | LD03105019 | Bom dia ! Segue nota para verificar falha de comunicações nos RL 7900618193 , 7925873193 , 7924896193 , 7909579077 , 7910039265 , 7900028077 , 7900461077 , 7925871077 , na região de Goiatins - Campos lindos . OBS: senhores favor verificar comunicação destes religadores , pois é constante a falha de comunicação nesta região , aonde impacta diretamente nos indicadores da empresa , região com muita reincidência de ocorrências relevante | ANOMALIA - COMANDO
791003926544530,040625 | 2021 | ETO-TELE 00722/2021 | ETO-TELE | 00722/2021 | 7910039265 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-30 00:58 | 2021-11-30 00:58 | 2021-12-03 00:58 | 2021-12-02 10:57 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-11-30 00:58 |  | 265 | LD03105019 | Bom dia ! Segue nota para verificar falha de comunicações nos RL 7900618193 , 7925873193 , 7924896193 , 7909579077 , 7910039265 , 7900028077 , 7900461077 , 7925871077 , na região de Goiatins - Campos lindos . OBS: senhores favor verificar comunicação destes religadores , pois é constante a falha de comunicação nesta região , aonde impacta diretamente nos indicadores da empresa , região com muita reincidência de ocorrências relevante | FALHA AUTOMAÇÃO
792587107744530,040625 | 2021 | ETO-TELE 00721/2021 | ETO-TELE | 00721/2021 | 7925871077 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-30 00:58 | 2021-11-30 00:58 | 2021-12-03 00:58 | 2021-12-02 10:29 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-11-30 00:58 |  | 077 | LD03105019 | Bom dia ! Segue nota para verificar falha de comunicações nos RL 7900618193 , 7925873193 , 7924896193 , 7909579077 , 7910039265 , 7900028077 , 7900461077 , 7925871077 , na região de Goiatins - Campos lindos . OBS: senhores favor verificar comunicação destes religadores , pois é constante a falha de comunicação nesta região , aonde impacta diretamente nos indicadores da empresa , região com muita reincidência de ocorrências relevante | FALHA AUTOMAÇÃO
790046107744530,040625 | 2021 | ETO-TELE 00720/2021 | ETO-TELE | 00720/2021 | 7900461077 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-30 00:58 | 2021-11-30 00:58 | 2021-12-03 00:58 | 2021-12-02 10:27 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-11-30 00:58 |  | 077 | LD03105019 | Bom dia ! Segue nota para verificar falha de comunicações nos RL 7900618193 , 7925873193 , 7924896193 , 7909579077 , 7910039265 , 7900028077 , 7900461077 , 7925871077 , na região de Goiatins - Campos lindos . OBS: senhores favor verificar comunicação destes religadores , pois é constante a falha de comunicação nesta região , aonde impacta diretamente nos indicadores da empresa , região com muita reincidência de ocorrências relevante | FALHA AUTOMAÇÃO
790002807744530,040625 | 2021 | ETO-TELE 00719/2021 | ETO-TELE | 00719/2021 | 7900028077 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-30 00:58 | 2021-11-30 00:58 | 2021-12-03 00:58 | 2021-12-02 10:26 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-11-30 00:58 |  | 077 | LD03105019 | Bom dia ! Segue nota para verificar falha de comunicações nos RL 7900618193 , 7925873193 , 7924896193 , 7909579077 , 7910039265 , 7900028077 , 7900461077 , 7925871077 , na região de Goiatins - Campos lindos . OBS: senhores favor verificar comunicação destes religadores , pois é constante a falha de comunicação nesta região , aonde impacta diretamente nos indicadores da empresa , região com muita reincidência de ocorrências relevante | FALHA AUTOMAÇÃO
792489507744530,040625 | 2021 | ETO-TELE 00718/2021 | ETO-TELE | 00718/2021 | 7924895077 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-30 00:58 | 2021-11-30 00:58 | 2021-12-03 00:58 | 2021-12-02 10:14 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-11-30 00:58 |  | 077 | LD03105019 | Bom dia ! Segue nota para verificar falha de comunicações nos RL 7900618193 , 7925873193 , 7924896193 , 7909579077 , 7910039265 , 7900028077 , 7900461077 , 7925871077 , na região de Goiatins - Campos lindos . OBS: senhores favor verificar comunicação destes religadores , pois é constante a falha de comunicação nesta região , aonde impacta diretamente nos indicadores da empresa , região com muita reincidência de ocorrências relevante | FALHA AUTOMAÇÃO
790957907744530,040625 | 2021 | ETO-TELE 00717/2021 | ETO-TELE | 00717/2021 | 7909579077 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-30 00:58 | 2021-11-30 00:58 | 2021-12-03 00:58 | 2021-12-02 09:45 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS CANCELADA | 2021-11-30 00:58 |  | 077 | LD03105019 | Bom dia ! Segue nota para verificar falha de comunicações nos RL 7900618193 , 7925873193 , 7924896193 , 7909579077 , 7910039265 , 7900028077 , 7900461077 , 7925871077 , na região de Goiatins - Campos lindos . OBS: senhores favor verificar comunicação destes religadores , pois é constante a falha de comunicação nesta região , aonde impacta diretamente nos indicadores da empresa , região com muita reincidência de ocorrências relevante | FALHA AUTOMAÇÃO
792489619344530,040625 | 2021 | ETO-TELE 00716/2021 | ETO-TELE | 00716/2021 | 7924896193 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-30 00:58 | 2021-11-30 00:58 | 2021-12-03 00:58 | 2021-12-02 11:00 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-11-30 00:58 |  | 193 | LD03105019 | Bom dia ! Segue nota para verificar falha de comunicações nos RL 7900618193 , 7925873193 , 7924896193 , 7909579077 , 7910039265 , 7900028077 , 7900461077 , 7925871077 , na região de Goiatins - Campos lindos . OBS: senhores favor verificar comunicação destes religadores , pois é constante a falha de comunicação nesta região , aonde impacta diretamente nos indicadores da empresa , região com muita reincidência de ocorrências relevante | FALHA AUTOMAÇÃO
790061819344530,040625 | 2021 | ETO-TELE 00714/2021 | ETO-TELE | 00714/2021 | 7900618193 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-30 00:58 | 2021-11-30 00:58 | 2021-12-03 00:58 | 2021-12-07 17:30 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-11-30 00:58 |  | 193 | LD03105019 | Bom dia ! Segue nota para verificar falha de comunicações nos RL 7900618193 , 7925873193 , 7924896193 , 7909579077 , 7910039265 , 7900028077 , 7900461077 , 7925871077 , na região de Goiatins - Campos lindos . OBS: senhores favor verificar comunicação destes religadores , pois é constante a falha de comunicação nesta região , aonde impacta diretamente nos indicadores da empresa , região com muita reincidência de ocorrências relevante | ANOMALIA - COMANDO
790072219344530,0573148148 | 2021 | ETO-TELE 00723/2021 | ETO-TELE | 00723/2021 | 7900722193 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-30 01:23 | 2021-11-30 01:23 | 2021-12-03 01:23 | 2021-12-08 17:30 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-11-30 01:23 |  | 193 | PS01112193 | Segue nota para verificar falha de comunicações nos RL 7900618193 , 7925873193 , 7924896193 , 7909579077 , 7910039265 , 7900028077 , 7900461077 , 7925871077 , 7900722193 na região de Goiatins - Campos lindos . OBS: senhores favor verificar comunicação destes religadores , pois é constante a falha de comunicação nesta região , aonde impacta diretamente nos indicadores da empresa , região com muita reincidência de ocorrências relevantes . | ANOMALIA - COMANDO
792856503944530,0672106482 | 2021 | ETO-TELE 00724/2021 | ETO-TELE | 00724/2021 | 7928565039 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-30 01:37 | 2021-11-30 01:37 | 2021-12-03 01:37 | 2021-12-09 17:30 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-11-30 01:37 |  | 039 | LD02109039 | Bom dia ! Segue nota para verificar falha de comunicações nos RL 7928565039 , 7943788039 , 7900011039, 7943791134, 7943790134 na região de Araguatins , Esperantina . | ANOMALIA - COMANDO
790001103944530,0672106482 | 2021 | ETO-TELE 00726/2021 | ETO-TELE | 00726/2021 | 7900011039 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-30 01:37 | 2021-11-30 01:37 | 2021-12-03 01:37 | 2021-12-09 17:30 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-11-30 01:37 |  | 039 | LD02109039 | Bom dia ! Segue nota para verificar falha de comunicações nos RL 7928565039 , 7943788039 , 7900011039, 7943791134, 7943790134 na região de Araguatins , Esperantina . | ANOMALIA - COMANDO
794378803944530,0672106482 | 2021 | ETO-TELE 00725/2021 | ETO-TELE | 00725/2021 | 7943788039 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-30 01:37 | 2021-11-30 01:37 | 2021-12-03 01:37 | 2021-12-02 11:24 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-11-30 01:37 |  | 039 | LD02109039 | Bom dia ! Segue nota para verificar falha de comunicações nos RL 7928565039 , 7943788039 , 7900011039, 7943791134, 7943790134 na região de Araguatins , Esperantina . | FALHA AUTOMAÇÃO
793710214844530,4680324074 | 2021 | ETO-TELE 00729/2021 | ETO-TELE | 00729/2021 | 7937102148 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-30 11:14 | 2021-12-13 08:25 | 2021-12-16 08:25 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2021-12-13 08:25 | ETO-COEP 00437/2021 | 148 | LD01066094 | Favor realizar a substituição da parte ativa (tanque) do religador com defeito na fase C (contatos permanentemente abertos, não sai tensão nesta fase) Relatório enviado por e-mail Feedback da equipe: Equipamento: Religador 7937102148 RELÉ NOJA RC 10: Relé 02 Mestre São valerio IP mestre: 19.63.47.32 ID mestre: 0669 TX mestre: 424.00 RX mestre: 407.05 Slave: 17 IP Rádio: 19.63.47.72 IP relé: 19.63.47.73 Data:08/12/2021 SID: 5064/2021 Serviço executado: Feito teste de ausência de tensão na fase C está entrando tensão e não está saindo. Equipamento ficou em operação?não Pendência: _Sim. Substituição da parte ativa(tanque) do Religador._ Bateria(s) substituída(s)?Não Equipe:Fábio e Dieimes | ANOMALIA EM RELIGADOR
793710214844530,4680324074 | 2022 | ETO-RD-GU 00195/2022 | ETO-RD-GU | 00195/2022 | 7937102148 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-30 11:14 | 2022-02-11 16:56 | 2022-02-14 16:56 | 2022-02-14 16:00 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2022-02-11 16:56 |  | 148 | LD01066094 | Favor realizar a substituição da parte ativa (tanque) do religador com defeito na fase C (contatos permanentemente abertos, não sai tensão nesta fase) Relatório enviado por e-mail Feedback da equipe: Equipamento: Religador 7937102148 RELÉ NOJA RC 10: Relé 02 Mestre São valerio IP mestre: 19.63.47.32 ID mestre: 0669 TX mestre: 424.00 RX mestre: 407.05 Slave: 17 IP Rádio: 19.63.47.72 IP relé: 19.63.47.73 Data:08/12/2021 SID: 5064/2021 Serviço executado: Feito teste de ausência de tensão na fase C está entrando tensão e não está saindo. Equipamento ficou em operação?não Pendência: _Sim. Substituição da parte ativa(tanque) do Religador._ Bateria(s) substituída(s)?Não Equipe:Fábio e Dieimes | ANOMALIA EM RELIGADOR
793710214844530,4680324074 | 2021 | ETO-COEP 00437/2021 | ETO-COEP | 00437/2021 | 7937102148 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-30 11:14 | 2022-02-11 16:56 | 2022-02-14 16:56 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2022-02-11 16:56 | ETO-RD-GU 00195/2022 | 148 | LD01066094 | Favor realizar a substituição da parte ativa (tanque) do religador com defeito na fase C (contatos permanentemente abertos, não sai tensão nesta fase) Relatório enviado por e-mail Feedback da equipe: Equipamento: Religador 7937102148 RELÉ NOJA RC 10: Relé 02 Mestre São valerio IP mestre: 19.63.47.32 ID mestre: 0669 TX mestre: 424.00 RX mestre: 407.05 Slave: 17 IP Rádio: 19.63.47.72 IP relé: 19.63.47.73 Data:08/12/2021 SID: 5064/2021 Serviço executado: Feito teste de ausência de tensão na fase C está entrando tensão e não está saindo. Equipamento ficou em operação?não Pendência: _Sim. Substituição da parte ativa(tanque) do Religador._ Bateria(s) substituída(s)?Não Equipe:Fábio e Dieimes | ANOMALIA EM RELIGADOR
790039800444530,7024537037 | 2021 | ETO-TELE 00730/2021 | ETO-TELE | 00730/2021 | 7900398004 | 79 | RELIGADOR | 2021-11-30 16:52 | 2021-11-30 16:52 | 2021-12-03 16:52 | 2021-12-03 17:30 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2021-11-30 16:52 |  | 004 | AL03103004 | Nota para verificação de falha no RL-[7900398004] circuito do [AL03103004] AL 3 SE ARAGUAINA I I I - Durante a ocorrência INT.: 20211585303139, o mesmo falhou Automação impossibilitando recomposição das cargas remotamente. Obs.: O mesmo subiu alarme de bateria. | ANOMALIA - COMANDO
792462604244531,3838194444 | 2021 | ETO-RD-GU 01856/2021 | ETO-RD-GU | 01856/2021 | 7924626042 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-01 09:13 | 2021-12-02 11:05 | 2021-12-05 11:05 |  | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2021-12-02 11:05 | ETO-COEP 00433/2021 | 042 | AL02033047 | BOM DIA SEGUE SS PARA TRATATIVAS RELIGADOR 7924626042 FOI BAY PASSADO E ESTA COM DEFEITO, FASE C DO RELIGADOR COM CURTO. Interligação do 224R Figueiropolis e 224R Cariri dentro da fazenda São Vicente. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792462604244531,3838194444 | 2022 | ETO-RD-GU 00585/2022 | ETO-RD-GU | 00585/2022 | 7924626042 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-01 09:13 | 2022-04-27 08:57 | 2022-04-30 08:57 | 2022-05-23 17:00 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2022-04-27 08:57 |  | 042 | AL02033047 | BOM DIA SEGUE SS PARA TRATATIVAS RELIGADOR 7924626042 FOI BAY PASSADO E ESTA COM DEFEITO, FASE C DO RELIGADOR COM CURTO. Interligação do 224R Figueiropolis e 224R Cariri dentro da fazenda São Vicente. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792462604244531,3838194444 | 2021 | ETO-COEP 00433/2021 | ETO-COEP | 00433/2021 | 7924626042 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-01 09:13 | 2022-04-27 08:57 | 2022-04-30 08:57 |  | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2022-04-27 08:57 | ETO-RD-GU 00585/2022 | 042 | AL02033047 | BOM DIA SEGUE SS PARA TRATATIVAS RELIGADOR 7924626042 FOI BAY PASSADO E ESTA COM DEFEITO, FASE C DO RELIGADOR COM CURTO. Interligação do 224R Figueiropolis e 224R Cariri dentro da fazenda São Vicente. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792462604244531,3838194444 | 2021 | ETO-TELE 00731/2021 | ETO-TELE | 00731/2021 | 7924626042 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-01 09:13 | 2021-12-02 08:57 | 2021-12-05 08:57 |  | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2021-12-02 08:57 | ETO-RD-GU 01856/2021 | 042 | AL02033047 | BOM DIA SEGUE SS PARA TRATATIVAS RELIGADOR 7924626042 FOI BAY PASSADO E ESTA COM DEFEITO, FASE C DO RELIGADOR COM CURTO. Interligação do 224R Figueiropolis e 224R Cariri dentro da fazenda São Vicente. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792587511944531,4372916667 | 2021 | ETO-TELE 00732/2021 | ETO-TELE | 00732/2021 | 7925875119 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-01 10:30 | 2021-12-01 10:30 | 2021-12-04 10:30 | 2021-12-06 17:30 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2021-12-01 10:30 |  | 119 | LD03005098 | VERIFICAR POR QUE RL 7925875119, PERDE COMUNICAÇÃO NA HORA DE DESARME DO RL 7900158159 - E DEMORA RETORNA | ANOMALIA - COMANDO
790438700444531,6512037037 | 2021 | ETO-TELE 00734/2021 | ETO-TELE | 00734/2021 | 7904387004 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-01 15:38 | 2021-12-01 15:38 | 2022-01-30 15:38 | 2023-08-01 16:12 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-12-01 15:38 |  | 004 | AL03010004 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDOS DISPONIBILIZADOS NO APP. ATIVAR A PROTEÇÃO SEF. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790025200444531,6512037037 | 2021 | ETO-TELE 00733/2021 | ETO-TELE | 00733/2021 | 7900252004 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-01 15:38 | 2021-12-01 15:38 | 2022-01-30 15:38 | 2022-03-07 14:43 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2021-12-01 15:38 |  | 004 | AL03010004 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDOS DISPONIBILIZADOS NO APP. ATIVAR A PROTEÇÃO SEF. | ANOMALIA - COMANDO
790001505944531,6606365741 | 2021 | ESO-RD-PS 01332/2021 | ESO-RD-PS | 01332/2021 | 7900015059 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-01 15:51 | 2021-12-18 17:51 | 2021-12-21 17:51 | 2021-12-18 17:51 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS CANCELADA | 2021-12-18 17:51 |  | 059 | AL02099059 | Boa tarde Segue nota para verificar falha em comunicação no RL-7900015059 após rest RL retorna, porém logo depois ficar sem comunicação novamente. | EQUIPAMENTO REINCIDENTE
790001505944531,6606365741 | 2021 | ETO-SCADA 00477/2021 | ETO-SCADA | 00477/2021 | 7900015059 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-01 15:51 | 2021-12-18 17:51 | 2021-12-21 17:51 | 2021-12-18 17:51 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS CANCELADA | 2021-12-18 17:51 | ESO-RD-PS 01332/2021 | 059 | AL02099059 | Boa tarde Segue nota para verificar falha em comunicação no RL-7900015059 após rest RL retorna, porém logo depois ficar sem comunicação novamente. | EQUIPAMENTO REINCIDENTE
790001505944531,6622106481 | 2021 | ETO-TELE 00735/2021 | ETO-TELE | 00735/2021 | 7900015059 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-01 15:54 | 2021-12-01 15:54 | 2021-12-04 15:54 | 2021-12-03 17:30 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2021-12-01 15:54 |  | 059 | AL02099059 | Boa tarde Segue nota para verificar falha em comunicação no RL-7900015059 após rest RL retorna, porém logo depois ficar sem comunicação novamente. | ANOMALIA - COMANDO
790065408044532,6345486111 | 2021 | ETO-TELE 00736/2021 | ETO-TELE | 00736/2021 | 7900654080 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-02 15:14 | 2021-12-02 15:14 | 2022-01-31 15:14 | 2021-12-14 17:30 | ALTA | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2021-12-02 15:14 |  | 080 | LD02010004 | Favor verificar automação do RL 7900654080 PA Amigos da Terra em Darcinopolis, foi feito primeiro ataque, porém não retornou. | ANOMALIA - COMANDO
584332500944533,6853472222 | 2022 | ETO-TELE 00008/2022 | ETO-TELE | 00008/2022 | 5843325009 | 58 | REGULADOR | 2021-12-03 16:27 | 2022-03-13 13:10 | 2022-05-12 13:10 |  | ALTA | PEDRO HENRIQUE ROCHA DE SOUZA | SS REPASSADA | 2022-03-13 13:10 | ETO-COEP 00016/2022 | 009 | AL03037009 | Favor providenciar a substituição da fase C N° de serie 016416 (foi substituída a fase A, equipamento devolvido para equipe DCMD) Feedback da equipe de campo: Equipamento: RG 5843325009 GUARAI Tipo de relé: RUA 01 Data:08/03/2022 SID 724/2022 Serviço Executado: Realizar comissionamento do Regulador fase C Equipamento ficou em operação? Não Pendência: SIM, solicitar ao DCMD a substituição do equipamento com defeito no microswitch, N° de serie 016416 Bateria(s) substituída(s)?NÃO. Equipe: Edicleber e Reinaldo | ANOMALIA - COMANDO
584332500944533,6853472222 | 2022 | ETO-RD-GR 00390/2022 | ETO-RD-GR | 00390/2022 | 5843325009 | 58 | REGULADOR | 2021-12-03 16:27 | 2022-03-28 14:43 | 2022-05-27 14:43 | 2022-06-09 12:16 | ALTA | PEDRO HENRIQUE ROCHA DE SOUZA | SS ATENDIDA | 2022-03-28 14:43 |  | 009 | AL03037009 | Favor providenciar a substituição da fase C N° de serie 016416 (foi substituída a fase A, equipamento devolvido para equipe DCMD) Feedback da equipe de campo: Equipamento: RG 5843325009 GUARAI Tipo de relé: RUA 01 Data:08/03/2022 SID 724/2022 Serviço Executado: Realizar comissionamento do Regulador fase C Equipamento ficou em operação? Não Pendência: SIM, solicitar ao DCMD a substituição do equipamento com defeito no microswitch, N° de serie 016416 Bateria(s) substituída(s)?NÃO. Equipe: Edicleber e Reinaldo | ANOMALIA - COMANDO
584332500944533,6853472222 | 2022 | ETO-COEP 00016/2022 | ETO-COEP | 00016/2022 | 5843325009 | 58 | REGULADOR | 2021-12-03 16:27 | 2022-03-28 14:43 | 2022-05-27 14:43 |  | ALTA | PEDRO HENRIQUE ROCHA DE SOUZA | SS REPASSADA | 2022-03-28 14:43 | ETO-RD-GR 00390/2022 | 009 | AL03037009 | Favor providenciar a substituição da fase C N° de serie 016416 (foi substituída a fase A, equipamento devolvido para equipe DCMD) Feedback da equipe de campo: Equipamento: RG 5843325009 GUARAI Tipo de relé: RUA 01 Data:08/03/2022 SID 724/2022 Serviço Executado: Realizar comissionamento do Regulador fase C Equipamento ficou em operação? Não Pendência: SIM, solicitar ao DCMD a substituição do equipamento com defeito no microswitch, N° de serie 016416 Bateria(s) substituída(s)?NÃO. Equipe: Edicleber e Reinaldo | ANOMALIA - COMANDO
584332500944533,6853472222 | 2021 | ETO-PROT 00205/2021 | ETO-PROT | 00205/2021 | 5843325009 | 58 | REGULADOR | 2021-12-03 16:27 | 2022-01-04 08:43 | 2022-03-05 08:43 |  | ALTA | PEDRO HENRIQUE ROCHA DE SOUZA | SS REPASSADA | 2022-01-04 08:43 | ETO-TELE 00008/2022 | 009 | AL03037009 | EQUIPAMENTO FOI SUBSTITUIDO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SS ETO-RD-GR 1516/2021. FAVOR PROVIDENCIAR O COMISSIONAMENTO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES SE ENCONTRA NO APP DA PROTEÇÃO NOTA REPASSADA AO DMSL PARA COMISSIONAMENTO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANÁLISE PROTEÇÃO
793750612244533,7670601852 | 2021 | ETO-PROT 00206/2021 | ETO-PROT | 00206/2021 | 7937506122 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-03 18:25 | 2021-12-03 18:25 | 2021-12-10 18:25 | 2022-08-01 16:55 | URGENTE | ANDERSON VIEIRA | SS ATENDIDA | 2021-12-03 18:25 |  | 122 | AL07059122 | ANALISAR COORDENAÇÃO E SELETIVIDADE DOS RELIGADORES 7937506122 E 7908683122, ONDE DURANTE A OCORRÊNCIA 20211572962830 CONDUTOR AO SOLO ENERGIZADO NO CHÃO #ID 67222658. PARECER DA PROTEÇÃO: Revisado os ajustes de proteção. | ANÁLISE PROTEÇÃO
793087110344534,4612152778 | 2021 | ETO-PROT 00207/2021 | ETO-PROT | 00207/2021 | 7930871103 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-04 11:04 | 2021-12-04 11:04 | 2021-12-07 11:04 | 2021-12-06 09:50 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-12-04 11:04 |  | 103 | LD01076103 | Bom dia . Favor verificar ajustes do religador 7930871103 - Rural- São Miguel . OBS: este equipamento está desarmando algumas vezes quando e inserido cargas, como da RDU- Sitio Novo . PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTO TEM FUNÇÃO DE SECIONALIZADOR, SERÁ ABERTO NOTA PARA ETO TELE VERIFICAR EM CAMPO E ATUALIZAR FIRMWARE. hoje foi cancelado o desligamento N: 20211543838677 , devido não conseguimos transferir cargas , religador não aceitou. segundo equipes locais este não é o primeiro caso , foi enviado equipes em campo, inspecionado rede e realizado medições tudo aparentemente normal . após novo teste de transferência rede aceitou normal . atuado rele 51 Trip - Temporizado de fase e neutro . PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTO TEM FUNÇÃO DE SECIONALIZADOR, SERÁ ABERTO NOTA PARA ETO TELE VERIFICAR EM CAMPO E ATUALIZAR FIRMWARE. | ANÁLISE PROTEÇÃO
791502603644535,1830092593 | 2021 | ETO-PROT 00208/2021 | ETO-PROT | 00208/2021 | 7915026036 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-05 04:24 | 2021-12-05 04:24 | 2021-12-08 04:24 | 2021-12-06 10:27 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2021-12-05 04:24 |  | 036 | AL01003036 | FAVOR VERIFICAR AJUSTOS DO RELIGADOR 7915026036 MESMO DESARMOU PENALIZANDO 249 CLIENTES E DEFEITO RAMAL CHAVE 3320485036 ELO DE 15K. PARECER DA PROTEÇÃO: O ajuste contempla seletividade para elo de 15K. A chave religadora estava RESETADA? Eng° Irlley Castelo Branco | ANOMALIA EM RELIGADOR
792678012244535,8735300926 | 2021 | ETO-PROT 00210/2021 | ETO-PROT | 00210/2021 | 7926780122 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-05 20:58 | 2021-12-05 20:58 | 2021-12-08 20:58 | 2022-01-04 14:01 | EMERGENCIAL | KAYKI SOUSA MOURAO | SS ATENDIDA | 2021-12-05 20:58 |  | 122 | LD03059122 | Senhores, Verificar proteção do religador de poste 7926656122 e alarme do religador7926780122 onde foi localizado cabo partido uma estrutura antes do regulador de Tensão 5800535122 e não desarmou o religador 7926656122 e o religador 7926780122 não registou alarme de corrente de curto ocasionando o desarme do DJ 434R palmas a lajeado. PARECER DA PROTEÇÃO: FOI VERIFICADO O AJUSTE DOS 3 EQUIPAMENTOS E REALIZADO MELHORIA NO SISTEMA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANOMALIA EM RELIGADOR
792665612244535,8735300926 | 2021 | ETO-PROT 00209/2021 | ETO-PROT | 00209/2021 | 7926656122 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-05 20:58 | 2021-12-05 20:58 | 2021-12-08 20:58 | 2021-12-06 10:46 | EMERGENCIAL | KAYKI SOUSA MOURAO | SS ATENDIDA | 2021-12-05 20:58 |  | 122 | LD03059122 | Senhores, Verificar proteção do religador de poste 7926656122 e alarme do religador7926780122 onde foi localizado cabo partido uma estrutura antes do regulador de Tensão 5800535122 e não desarmou o religador 7926656122 e o religador 7926780122 não registou alarme de corrente de curto ocasionando o desarme do DJ 434R palmas a lajeado. PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA ABERTA PARA DEMSL ALTERAR OS AJUSTES DO 7926656122 PARA PROTEÇÃO O MESMO ERA APENAS ALARME. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANOMALIA EM RELIGADOR
794130600544536,6883680556 | 2021 | ETO-SCADA 00446/2021 | ETO-SCADA | 00446/2021 | 7941306005 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-06 16:31 | 2021-12-06 16:31 | 2021-12-09 16:31 | 2021-12-08 17:30 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2021-12-06 16:31 |  | 005 | AL02058020 | FAVOR CADASTRA RELIGADOR 7941306005 VILA DEPASA TENSÃO:13.800 CIRCUITO DO DIJUNTOR 224R058 S/E NOVO ALEGRE | SS SCADA
791320908844536,8877777778 | 2021 | ETO-PROT 00211/2021 | ETO-PROT | 00211/2021 | 7913209088 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-06 21:18 | 2021-12-06 21:18 | 2021-12-09 21:18 | 2022-08-01 16:59 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2021-12-06 21:18 |  | 088 | AL01077088 | Bom dia ! senhores o Religador 7913209088 - rural - Sitio Novo está com constantes desarmes , a rede e manobrada e não é encontrada anomalias . OBS: favor verificar ajustes e proteção do mesmo . atuado rele 50 Trip instantâneo/ temporizada fase A e neutro . ICC: fase A: 382 B: 355 C: 129 N: 616 Parecer da Proteção: Equipamento foi retirado de campo. Eng° Irlley Castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
793469612444537,6434027778 | 2021 | ETO-PROT 00213/2021 | ETO-PROT | 00213/2021 | 7934696124 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-07 15:26 | 2021-12-07 15:26 | 2021-12-10 15:26 | 2021-12-13 14:05 | EMERGENCIAL | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | SS CANCELADA | 2021-12-07 15:26 |  | 124 | AL01030124 | por favor deslocar uma equipe da proteção no religador 7934696124 com defeito em campo religador com bay passer | AVISO DE EMERGÊNCIA
790117912244538,223287037 | 2021 | ETO-PROT 00214/2021 | ETO-PROT | 00214/2021 | 7901179122 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-08 05:22 | 2021-12-08 05:22 | 2021-12-15 05:22 | 2022-01-04 11:25 | URGENTE | CESAR ALCANTARA ARRUDA | SS ATENDIDA | 2021-12-08 05:22 |  | 122 | AL03060122 | Segue nota para verificar proteção e seletividade do RL 7901179122, onde houve uma ocorrencia a jusante do mesmo e não abriu. PARECER DA PROTEÇÃO: DESCRIMINAR QUAL EQUIPAMENTO ABRIU PARA UMA MELHOR ANALISE DE SELETIVIDADE. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | ANÁLISE PROTEÇÃO
790012113344538,4799189815 | 2021 | ETO-RD-AG 02830/2021 | ETO-RD-AG | 02830/2021 | 7900121133 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-08 11:31 | 2021-12-08 11:31 | 2021-12-15 11:31 | 2023-04-03 11:28 | URGENTE | MURILO DE SENA VIEIRA | SS CANCELADA | 2021-12-08 11:31 |  | 133 | LD03014045 | Para-raio queimado fase A do religador 7900121133 em Carrasco Bonito. Enviar linha Viva. Tem acesso. | AVISO DE ANOMALIA
792683905544538,5881944444 | 2021 | ETO-SCADA 00451/2021 | ETO-SCADA | 00451/2021 | 7926839055 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-08 14:07 | 2021-12-08 14:07 | 2022-02-06 14:07 | 2021-12-13 17:30 | ALTA | MATHEUS GLÓRIA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2021-12-08 14:07 |  | 055 | LD02050008 | favor atualizar SS Dois Irmãos, inserindo o RL 7926839055 (proteção)/NF. Desenho em anexo. | SS SCADA
790203301444538,8046990741 | 2021 | ETO-SCADA 00452/2021 | ETO-SCADA | 00452/2021 | 7902033014 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-08 19:19 | 2021-12-08 19:19 | 2022-02-06 19:19 | 2021-12-13 17:30 | ALTA | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2021-12-08 19:19 |  | 014 | LD03062013 | RELIGADOR NÃO SINALIZA BLOQUEADO NA CAIXA 79. | SS SCADA
790847512244540,5926967593 | 2021 | ETO-PROT 00215/2021 | ETO-PROT | 00215/2021 | 7908475122 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-10 14:13 | 2022-01-04 15:09 | 2022-03-05 15:09 |  | ALTA | LUCAS RODRIGUES DA COSTA | SS REPASSADA | 2022-01-04 15:09 | ETO-TELE 00009/2022 | 122 | AL08097122 | REALIZAR COMISSIONAMENTO SS: 1164/2021 OS: ETO-RD-PA 355/2021 OBRA 0112100853 PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790847512244540,5926967593 | 2022 | ETO-COEP 00013/2022 | ETO-COEP | 00013/2022 | 7908475122 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-10 14:13 | 2022-03-11 09:08 | 2022-05-10 09:08 |  | ALTA | LUCAS RODRIGUES DA COSTA | SS REPASSADA | 2022-03-11 09:08 | ETO-RD-PA 00113/2022 | 122 | AL08097122 | PARECER DMSL: O religador se encontra em campo com tanque RC10 e controle RC01 sendo incompatíveis, favor substituir o controle para RC10. Equipe esteve no local para comissionamento e verificou de acordo com as imagens. Histórico: REALIZAR COMISSIONAMENTO SS: 1164/2021 OS: ETO-RD-PA 355/2021 OBRA 0112100853 PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. PARACER COEP: COCM, SEGUE SS PARA SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLE DO EQUIPAMENTO. FAVOR, RETIRAR CONTROLE DO RELIGADOR 7900551010, QUE ESTÁ FORA DE OPERAÇÃO E INSTALAR NESSE EQUIPAMENTO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790847512244540,5926967593 | 2022 | ESO-RD-PA 00269/2022 | ESO-RD-PA | 00269/2022 | 7908475122 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-10 14:13 | 2022-03-23 08:48 | 2022-05-22 08:48 | 2022-03-25 11:04 | ALTA | LUCAS RODRIGUES DA COSTA | SS ATENDIDA | 2022-03-23 08:48 |  | 122 | AL08097122 | PARECER DMSL: O religador se encontra em campo com tanque RC10 e controle RC01 sendo incompatíveis, favor substituir o controle para RC10. Equipe esteve no local para comissionamento e verificou de acordo com as imagens. Histórico: REALIZAR COMISSIONAMENTO SS: 1164/2021 OS: ETO-RD-PA 355/2021 OBRA 0112100853 PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. PARACER COEP: COCM, SEGUE SS PARA SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLE DO EQUIPAMENTO. FAVOR, RETIRAR CONTROLE DO RELIGADOR 7900551010, QUE ESTÁ FORA DE OPERAÇÃO E INSTALAR NESSE EQUIPAMENTO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790847512244540,5926967593 | 2022 | ETO-RD-PA 00113/2022 | ETO-RD-PA | 00113/2022 | 7908475122 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-10 14:13 | 2022-03-23 08:48 | 2022-05-22 08:48 |  | ALTA | LUCAS RODRIGUES DA COSTA | SS REPASSADA | 2022-03-23 08:48 | ESO-RD-PA 00269/2022 | 122 | AL08097122 | PARECER DMSL: O religador se encontra em campo com tanque RC10 e controle RC01 sendo incompatíveis, favor substituir o controle para RC10. Equipe esteve no local para comissionamento e verificou de acordo com as imagens. Histórico: REALIZAR COMISSIONAMENTO SS: 1164/2021 OS: ETO-RD-PA 355/2021 OBRA 0112100853 PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. PARACER COEP: COCM, SEGUE SS PARA SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLE DO EQUIPAMENTO. FAVOR, RETIRAR CONTROLE DO RELIGADOR 7900551010, QUE ESTÁ FORA DE OPERAÇÃO E INSTALAR NESSE EQUIPAMENTO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790847512244540,5926967593 | 2022 | ETO-TELE 00009/2022 | ETO-TELE | 00009/2022 | 7908475122 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-10 14:13 | 2022-02-21 16:31 | 2022-04-22 16:31 |  | ALTA | LUCAS RODRIGUES DA COSTA | SS REPASSADA | 2022-02-21 16:31 | ETO-COEP 00013/2022 | 122 | AL08097122 | PARECER DMSL: O religador se encontra em campo com tanque RC10 e controle RC01 sendo incompatíveis, favor substituir o controle para RC10. Equipe esteve no local para comissionamento e verificou de acordo com as imagens. Histórico: REALIZAR COMISSIONAMENTO SS: 1164/2021 OS: ETO-RD-PA 355/2021 OBRA 0112100853 PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
584457707344545,8224884259 | 2021 | ESO-RD-PS 01326/2021 | ESO-RD-PS | 01326/2021 | 5844577073 | 58 | REGULADOR | 2021-12-15 19:44 | 2021-12-15 19:44 | 2021-12-18 19:44 | 2022-02-14 15:40 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2021-12-15 19:44 |  | 073 | LD06047073 | boa noite , segue ss parta as devidas tratativas com equipe de manutenção substituir regulador de tensão 5844577073 LD LAGOA DA CONFUSAO / LOROTY o mesmo está com a célula da fase A com defeito, ficou by passado em campo | AVISO DE EMERGÊNCIA
792104003144546,5884259259 | 2021 | ETO-TELE 00739/2021 | ETO-TELE | 00739/2021 | 7921040031 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-16 14:07 | 2021-12-16 14:07 | 2021-12-19 14:07 | 2021-12-23 14:00 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2021-12-16 14:07 |  | 031 | LD03050008 | Bom dia senhores, Segue nota para substituir bateria do RL-7921040031, Obs. Equipamento não está aceitando comando remoto e local, Após primeiro ataque com equipe 048OP01 foi identificado quando falta tensão mesmo apaga painel de controle. | ANOMALIA - LIMPEZA / CONSERVAÇÃO
791334106344547,2120486111 | 2021 | ETO-PROT 00216/2021 | ETO-PROT | 00216/2021 | 7913341063 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-17 05:05 | 2021-12-17 05:05 | 2021-12-20 05:05 | 2022-01-04 11:16 | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS ATENDIDA | 2021-12-17 05:05 |  | 063 | AL05020023 | verificar RL 7913341063 PA Mata Azul, o mesmo não desabilita G3, não sobe proteção bloqueada todas as chaves com elo de 6K desarma o RL. PARECER DA PROTEÇÃO: O EQUIPAMENTO É UM FORM 6, AO DAR COMANDO O EQUIPAMENTO RESPONDE IMEDIANTAMENTE NO CAMPO PORÉM DEDIVO A COMUNICAÇÃO DEMORA MUITO TEMPO PARA PODER SINALIZAR A ALTERAÇÃO. DESTA FORMA PODE CONFIAR NA RESPOSTA EM CAMPO MESMO QUE NÃO SINALIZOU A TROCA DE GRUPO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO DE ANOMALIA
790064805544549,6403587963 | 2022 | ETO-TELE 00446/2022 | ETO-TELE | 00446/2022 | 7900648055 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-19 15:22 | 2022-08-01 11:45 | 2022-08-04 11:45 | 2022-10-28 09:32 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-08-01 11:45 |  | 055 | LD03022033 | Segue nota para verificação no RL-7900648055 equipamento está frequentemente desarmando disjuntor e ficando sem comunicação, Obs. Serviço repassado para a proteção, pois o que está apontado na SS, é que é problema de seletividade e não com o religador. Parecer da Proteção: Entendemos que o disjuntor que está desarmando e o de baixa tensão dentro da caixa do comando, sendo assim é de responsabilidade do DMSL verificar. Eng° Irlley Castelo Branco | ANOMALIA EM DISJUNTOR
790064805544549,6403587963 | 2021 | ESO-RD-PS 01333/2021 | ESO-RD-PS | 01333/2021 | 7900648055 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-19 15:22 | 2022-01-25 13:44 | 2022-01-28 13:44 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS REPASSADA | 2022-01-25 13:44 | ETO-PROT 00002/2022 | 055 | LD03022033 | Segue nota para verificação no RL-7900648055 equipamento está frequentemente desarmando disjuntor e ficando sem comunicação, Obs. Serviço repassado para a proteção, pois o que está apontado na SS, é que é problema de seletividade e não com o religador. | AVISO DE ANOMALIA
790064805544549,6403587963 | 2022 | ETO-PROT 00002/2022 | ETO-PROT | 00002/2022 | 7900648055 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-19 15:22 | 2022-08-01 11:45 | 2022-08-04 11:45 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS REPASSADA | 2022-08-01 11:45 | ETO-TELE 00446/2022 | 055 | LD03022033 | Segue nota para verificação no RL-7900648055 equipamento está frequentemente desarmando disjuntor e ficando sem comunicação, Obs. Serviço repassado para a proteção, pois o que está apontado na SS, é que é problema de seletividade e não com o religador. Parecer da Proteção: Entendemos que o disjuntor que está desarmando e o de baixa tensão dentro da caixa do comando, sendo assim é de responsabilidade do DMSL verificar. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO DE ANOMALIA
793752012244551,6395023148 | 2021 | ETO-RD-PA 01566/2021 | ETO-RD-PA | 01566/2021 | 7937520122 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-21 15:21 | 2021-12-21 15:21 | 2021-12-28 15:21 | 2022-01-07 09:39 | URGENTE | ANDERSON VIEIRA | SS ATENDIDA | 2021-12-21 15:21 |  | 122 | AL07059122 | POR FAVOR RETIRAR ENXAME DE ABELHA NA PARTE ATIVA DO RELIGADOR, NECESSÁRIO UTILIZAR ROUPA DE APICULTOR PARA REALIZAR TRABALHO. | AVISO DE ANOMALIA
790203301444552,3787037037 | 2021 | ETO-SCADA 00482/2021 | ETO-SCADA | 00482/2021 | 7902033014 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-22 09:05 | 2021-12-22 09:05 | 2022-02-20 09:05 | 2021-12-23 17:30 | ALTA | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2021-12-22 09:05 |  | 014 | LD03062013 | RELIGADOR 7902033014 NÃO SINLIZADO BLOQUEADO NA CAIXA 79. | SS SCADA
793292512244555,515625 | 2021 | ESO-RD-PA 01243/2021 | ESO-RD-PA | 01243/2021 | 7932925122 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-25 12:22 | 2021-12-25 12:22 | 2021-12-28 12:22 | 2021-12-25 12:31 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS CANCELADA | 2021-12-25 12:22 |  | 122 | AL04097122 | Bom dia, Segue nota para verificar RL-7932925122 intermitente e sinalizando local em campo está remoto, Feito primeiro ataque com equipe 122OP01 sem sucesso. Obs. SGM não ?está abrindo nota para ETO-TELE, Foi Aberto ESO-RD-PA após transferido. | AVISO DE ANOMALIA
793292512244555,5215625 | 2021 | ETO-SCADA 00486/2021 | ETO-SCADA | 00486/2021 | 7932925122 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-25 12:31 | 2021-12-25 12:31 | 2021-12-28 12:31 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2021-12-25 12:31 | ETO-TELE 00741/2021 | 122 | AL04097122 | Bom dia, Segue nota para verificar RL-7932925122 intermitente e sinalizando local em campo está remoto, Feito primeiro ataque com equipe 122OP01 sem sucesso. | SS SCADA
793292512244555,5215625 | 2021 | ETO-TELE 00741/2021 | ETO-TELE | 00741/2021 | 7932925122 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-25 12:31 | 2021-12-25 12:31 | 2021-12-28 12:31 | 2022-01-02 14:53 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2021-12-25 12:31 |  | 122 | AL04097122 | Bom dia, Segue nota para verificar RL-7932925122 intermitente e sinalizando local em campo está remoto, Feito primeiro ataque com equipe 122OP01 sem sucesso. | ANOMALIA - COMANDO
582014303844556,9621990741 | 2021 | ETO-RD-DP 00882/2021 | ETO-RD-DP | 00882/2021 | 5820143038 | 58 | REGULADOR | 2021-12-26 23:06 | 2021-12-26 23:06 | 2022-02-24 23:06 | 2022-02-03 09:14 | ALTA | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2021-12-26 23:06 |  | 038 | LD02110005 | Favor enviar equipe de linha viva para executar troca de para-raios do regulador de tensão:5820143038 Tensão:34.500 Acesso:Bom LD DE aurora /Taguatinga | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792462320044559,0853472222 | 2021 | ETO-TELE 00744/2021 | ETO-TELE | 00744/2021 | 7924623200 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-29 02:03 | 2021-12-30 08:43 | 2022-01-02 08:43 | 2022-01-09 17:08 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2021-12-30 08:43 |  | 200 | LD02010021 | Boa noite ! segue ss para as devidas tratativas religador 7924623200 sem automação RDR São salvador, impossibilitando manobra remota foi feito primeiro ataque porem sem sucesso, o mesmo e de suma importância para manobra de transferência de cargas da RDU São salvador. Segue para manutenção! | ANOMALIA - COMANDO
792462320044559,0853472222 | 2021 | ETO-PROT 00220/2021 | ETO-PROT | 00220/2021 | 7924623200 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-29 02:03 | 2021-12-30 08:43 | 2022-01-02 08:43 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2021-12-30 08:43 | ETO-TELE 00744/2021 | 200 | LD02010021 | Boa noite ! segue ss para as devidas tratativas religador 7924623200 sem automação RDR São salvador, impossibilitando manobra remota foi feito primeiro ataque porem sem sucesso, o mesmo e de suma importância para manobra de transferência de cargas da RDU São salvador. Segue para manutenção! | AVISO DE EMERGÊNCIA
790059402644559,1170023148 | 2021 | ETO-SCADA 00497/2021 | ETO-SCADA | 00497/2021 | 7900594026 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-29 02:48 | 2021-12-29 02:48 | 2022-01-01 02:48 | 2021-12-30 16:30 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2021-12-29 02:48 |  | 026 | LD03046026 | Enviar equipe para verificar falha de comunicação no RL 7900594026, foi realizado primeiro ataque com a equipe 026OP01, porém sem sucesso. Obs.: Nota aberta no posto ETO-SCADA devido o posto ETO-TELE não estar localizando os ativos. | SS SCADA
790959312244559,684212963 | 2021 | ETO-SCADA 00498/2021 | ETO-SCADA | 00498/2021 | 7909593122 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-29 16:25 | 2021-12-29 16:54 | 2022-01-05 16:54 | 2021-12-30 16:30 | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2021-12-29 16:54 |  | 122 | AL06097122 | favor instalar caixa de idendificaçao de bloqueio de neutro e Religamento no RL 7909593122 no Scada | ANOMALIA - SINALIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO
790959312244559,684212963 | 2021 | ETO-TELE 00742/2021 | ETO-TELE | 00742/2021 | 7909593122 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-29 16:25 | 2021-12-29 16:54 | 2022-01-05 16:54 |  | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS REPASSADA | 2021-12-29 16:54 | ETO-SCADA 00498/2021 | 122 | AL06097122 | favor instalar caixa de idendificaçao de bloqueio de neutro e Religamento no RL 7909593122 no Scada | ANOMALIA - SINALIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO
792739605244559,9036921296 | 2021 | ETO-TELE 00743/2021 | ETO-TELE | 00743/2021 | 7927396052 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-29 21:41 | 2022-01-17 14:01 | 2022-01-20 14:01 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2022-01-17 14:01 | ETO-RD-GU 00065/2022 | 052 | LD01035052 | Favor substituir o tanque do religador 7927396052 que mesmo após os testes não aceita comando de fechamento. Relatório de Análise de Anomalia enviado por e-mail, não foi identificada a causa. | ANOMALIA EM DISJUNTOR
792739605244559,9036921296 | 2022 | ETO-COEP 00003/2022 | ETO-COEP | 00003/2022 | 7927396052 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-29 21:41 | 2022-09-05 08:02 | 2022-09-08 08:02 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2022-09-05 08:02 | ETO-RD-GU 00892/2022 | 052 | LD01035052 | Favor substituir o tanque do religador 7927396052 que mesmo após os testes não aceita comando de fechamento. Relatório de Análise de Anomalia enviado por e-mail, não foi identificada a causa. | ANOMALIA EM DISJUNTOR
792739605244559,9036921296 | 2022 | ETO-RD-GU 00065/2022 | ETO-RD-GU | 00065/2022 | 7927396052 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-29 21:41 | 2022-01-18 10:29 | 2022-01-21 10:29 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2022-01-18 10:29 | ETO-COEP 00003/2022 | 052 | LD01035052 | Favor substituir o tanque do religador 7927396052 que mesmo após os testes não aceita comando de fechamento. Relatório de Análise de Anomalia enviado por e-mail, não foi identificada a causa. | ANOMALIA EM DISJUNTOR
792739605244559,9036921296 | 2022 | ETO-RD-GU 00892/2022 | ETO-RD-GU | 00892/2022 | 7927396052 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-29 21:41 | 2022-09-05 08:02 | 2022-09-08 08:02 | 2022-10-01 17:00 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2022-09-05 08:02 |  | 052 | LD01035052 | Favor substituir o tanque do religador 7927396052 que mesmo após os testes não aceita comando de fechamento. Relatório de Análise de Anomalia enviado por e-mail, não foi identificada a causa. | ANOMALIA EM DISJUNTOR
790064805544560,5898611111 | 2021 | ETO-TELE 00746/2021 | ETO-TELE | 00746/2021 | 7900648055 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-30 14:09 | 2021-12-30 14:09 | 2023-02-03 14:09 | 2021-12-30 14:36 | PROGRAMAVEL | Karoline Dias Medeiros | SS CANCELADA | 2021-12-30 14:09 |  | 055 | LD03022033 | TESTE TESTE TESTE | ANOMALIA - COMANDO
793292512244560,5988425926 | 2021 | ETO-TELE 00747/2021 | ETO-TELE | 00747/2021 | 7932925122 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-30 14:22 | 2021-12-30 14:22 | 2023-02-03 14:22 | 2021-12-30 14:36 | PROGRAMAVEL | Karoline Dias Medeiros | SS CANCELADA | 2021-12-30 14:22 |  | 122 | AL04097122 | TESTE TESTE TESTE | ANOMALIA - LIMPEZA / CONSERVAÇÃO
793710700344561,2075694444 | 2021 | ETO-TELE 00748/2021 | ETO-TELE | 00748/2021 | 7937107003 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-31 04:59 | 2021-12-31 04:59 | 2022-01-03 04:59 | 2022-01-04 16:15 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2021-12-31 04:59 |  | 003 | AL04113003 | religador sem comunicação 7937107003 foi feito resete porem não voltou a comunicar | ANOMALIA EM DISJUNTOR
793561200144561,2183564815 | 2021 | ETO-TELE 00749/2021 | ETO-TELE | 00749/2021 | 7935612001 | 79 | RELIGADOR | 2021-12-31 05:14 | 2021-12-31 05:14 | 2022-01-03 05:14 | 2022-01-04 15:45 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2021-12-31 05:14 |  | 001 | AL02057189 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7935612001, Feito primeiro ataque com equipe 001OP11 porem sem sucesso. | ANOMALIA - COMANDO
790106403944562,3422222222 | 2022 | ETO-TELE 00001/2022 | ETO-TELE | 00001/2022 | 7901064039 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-01 08:13 | 2022-01-01 08:13 | 2022-01-04 08:13 | 2022-01-30 10:10 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2022-01-01 08:13 |  | 039 | LD02109039 | Bom dia ! Segue nota , para verificar problema de comunicação no religador 7901064039 - Rural - Araguatins . OBS: estamos com reincidência de desarmes neste equipamento , quase toda vez equipamento está sem comunicação . | ANOMALIA EM DISJUNTOR
792849803944562,3483912037 | 2022 | ETO-TELE 00002/2022 | ETO-TELE | 00002/2022 | 7928498039 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-01 08:22 | 2022-01-01 08:22 | 2022-01-04 08:22 | 2022-01-04 15:51 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2022-01-01 08:22 |  | 039 | LD03109039 | Bom dia ! Segue nota para verificar falha de comunicação nos religadores 7928498039 , 7925425039, 7925421039, 79254190359 Rurais - Araguatins . Houve desarme Na LD Araguatins X Axixá , aonde todos estes equipamentos perderam sua comunicação . conforme intervenção N: 20211644412991 | ANOMALIA EM DISJUNTOR
792542503944562,3483912037 | 2022 | ETO-TELE 00003/2022 | ETO-TELE | 00003/2022 | 7925425039 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-01 08:22 | 2022-01-01 08:22 | 2022-01-04 08:22 | 2022-01-02 15:27 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2022-01-01 08:22 |  | 039 | LD03109039 | Bom dia ! Segue nota para verificar falha de comunicação nos religadores 7928498039 , 7925425039, 7925421039, 79254190359 Rurais - Araguatins . Houve desarme Na LD Araguatins X Axixá , aonde todos estes equipamentos perderam sua comunicação . conforme intervenção N: 20211644412991 | ANOMALIA EM DISJUNTOR
792542103944562,3483912037 | 2022 | ETO-TELE 00004/2022 | ETO-TELE | 00004/2022 | 7925421039 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-01 08:22 | 2022-01-01 08:22 | 2022-01-04 08:22 | 2022-01-02 15:28 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2022-01-01 08:22 |  | 039 | LD03109039 | Bom dia ! Segue nota para verificar falha de comunicação nos religadores 7928498039 , 7925425039, 7925421039, 79254190359 Rurais - Araguatins . Houve desarme Na LD Araguatins X Axixá , aonde todos estes equipamentos perderam sua comunicação . conforme intervenção N: 20211644412991 | ANOMALIA EM DISJUNTOR
792541903944562,3483912037 | 2022 | ETO-TELE 00005/2022 | ETO-TELE | 00005/2022 | 7925419039 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-01 08:22 | 2022-01-01 08:22 | 2022-01-04 08:22 | 2022-01-02 15:28 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2022-01-01 08:22 |  | 039 | LD03109039 | Bom dia ! Segue nota para verificar falha de comunicação nos religadores 7928498039 , 7925425039, 7925421039, 79254190359 Rurais - Araguatins . Houve desarme Na LD Araguatins X Axixá , aonde todos estes equipamentos perderam sua comunicação . conforme intervenção N: 20211644412991 | ANOMALIA EM DISJUNTOR
794130600544562,4159722222 | 2022 | ETO-TELE 00006/2022 | ETO-TELE | 00006/2022 | 7941306005 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-01 09:59 | 2022-01-01 09:59 | 2022-01-04 09:59 | 2023-03-26 17:21 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS CANCELADA | 2022-01-01 09:59 |  | 005 | AL02058020 | NOTA PARA VERIFICAÇÃO DE FALHA EM AUTOMAÇÃO RL 7941306005 - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE, EQUIPAMENTO NÃO RETORNOU. | ANOMALIA EM DISJUNTOR
792558005944565,3576273148 | 2022 | ETO-TELE 00007/2022 | ETO-TELE | 00007/2022 | 7925580059 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-04 08:35 | 2022-03-21 09:47 | 2022-03-24 09:47 |  | EMERGENCIAL | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | SS REPASSADA | 2022-03-21 09:47 | ETO-COEP 00018/2022 | 059 | LD02059122 | Favor realizar a substituição do tanque do religador 7925580059 modelo NOJA RC10 com defeito de acordo com o evidenciado pelo relatório. Obs.: O religador se encontra em propriedade privada, para entrar é preciso solicitar ao pessoal do bar que fica anterior a propriedade (portão eletrônico) | ANOMALIA - COMANDO
792558005944565,3576273148 | 2022 | ETO-RD-PA 00491/2022 | ETO-RD-PA | 00491/2022 | 7925580059 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-04 08:35 | 2022-10-11 10:20 | 2022-10-14 10:20 | 2022-10-01 17:30 | EMERGENCIAL | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2022-10-11 10:20 | ESO-RD-PA 01094/2022 | 059 | LD02059122 | Favor realizar a substituição do tanque do religador 7925580059 modelo NOJA RC10 com defeito de acordo com o evidenciado pelo relatório. Obs.: O religador se encontra em propriedade privada, para entrar é preciso solicitar ao pessoal do bar que fica anterior a propriedade (portão eletrônico) | ANOMALIA - COMANDO
792558005944565,3576273148 | 2022 | ETO-RD-PA 00491/2022 | ETO-RD-PA | 00491/2022 | 7925580059 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-04 08:35 | 2022-10-11 10:20 | 2022-10-14 10:20 | 2022-10-01 17:30 | EMERGENCIAL | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2022-10-11 10:20 | ETO-COEP 00061/2022 | 059 | LD02059122 | Favor realizar a substituição do tanque do religador 7925580059 modelo NOJA RC10 com defeito de acordo com o evidenciado pelo relatório. Obs.: O religador se encontra em propriedade privada, para entrar é preciso solicitar ao pessoal do bar que fica anterior a propriedade (portão eletrônico) | ANOMALIA - COMANDO
792558005944565,3576273148 | 2022 | ETO-RD-PA 00517/2022 | ETO-RD-PA | 00517/2022 | 7925580059 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-04 08:35 | 2022-09-23 07:58 | 2022-09-26 07:58 |  | EMERGENCIAL | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | SS REPASSADA | 2022-09-23 07:58 | ESO-RD-PA 00970/2022 | 059 | LD02059122 | Favor realizar a substituição do tanque do religador 7925580059 modelo NOJA RC10 com defeito de acordo com o evidenciado pelo relatório. Obs.: O religador se encontra em propriedade privada, para entrar é preciso solicitar ao pessoal do bar que fica anterior a propriedade (portão eletrônico) | ANOMALIA - COMANDO
792558005944565,3576273148 | 2022 | ESO-RD-PA 00970/2022 | ESO-RD-PA | 00970/2022 | 7925580059 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-04 08:35 | 2022-09-23 07:58 | 2022-09-26 07:58 | 2022-09-29 11:42 | EMERGENCIAL | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2022-09-23 07:58 |  | 059 | LD02059122 | Favor realizar a substituição do tanque do religador 7925580059 modelo NOJA RC10 com defeito de acordo com o evidenciado pelo relatório. Obs.: O religador se encontra em propriedade privada, para entrar é preciso solicitar ao pessoal do bar que fica anterior a propriedade (portão eletrônico) | ANOMALIA - COMANDO
792558005944565,3576273148 | 2022 | ESO-RD-PA 01094/2022 | ESO-RD-PA | 01094/2022 | 7925580059 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-04 08:35 | 2022-10-11 10:20 | 2022-10-14 10:20 | 2022-09-29 11:42 | EMERGENCIAL | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2022-10-11 10:20 |  | 059 | LD02059122 | Favor realizar a substituição do tanque do religador 7925580059 modelo NOJA RC10 com defeito de acordo com o evidenciado pelo relatório. Obs.: O religador se encontra em propriedade privada, para entrar é preciso solicitar ao pessoal do bar que fica anterior a propriedade (portão eletrônico) | ANOMALIA - COMANDO
792558005944565,3576273148 | 2022 | ETO-COEP 00018/2022 | ETO-COEP | 00018/2022 | 7925580059 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-04 08:35 | 2022-09-05 08:03 | 2022-09-08 08:03 |  | EMERGENCIAL | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | SS REPASSADA | 2022-09-05 08:03 | ETO-RD-PA 00491/2022 | 059 | LD02059122 | Favor realizar a substituição do tanque do religador 7925580059 modelo NOJA RC10 com defeito de acordo com o evidenciado pelo relatório. Obs.: O religador se encontra em propriedade privada, para entrar é preciso solicitar ao pessoal do bar que fica anterior a propriedade (portão eletrônico) | ANOMALIA - COMANDO
792558005944565,3576273148 | 2022 | ETO-COEP 00061/2022 | ETO-COEP | 00061/2022 | 7925580059 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-04 08:35 | 2022-09-22 16:09 | 2022-09-25 16:09 |  | EMERGENCIAL | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | SS REPASSADA | 2022-09-22 16:09 | ETO-RD-PA 00517/2022 | 059 | LD02059122 | Favor realizar a substituição do tanque do religador 7925580059 modelo NOJA RC10 com defeito de acordo com o evidenciado pelo relatório. Obs.: O religador se encontra em propriedade privada, para entrar é preciso solicitar ao pessoal do bar que fica anterior a propriedade (portão eletrônico) | ANOMALIA - COMANDO
794143306044565,6420138889 | 2022 | ETO-TELE 00010/2022 | ETO-TELE | 00010/2022 | 7941433060 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-04 15:24 | 2022-01-04 15:24 | 2022-03-05 15:24 | 2022-01-19 01:44 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-01-04 15:24 |  | 060 | AL01054060 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
794143806044565,772662037 | 2022 | ETO-TELE 00011/2022 | ETO-TELE | 00011/2022 | 7941438060 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-04 18:33 | 2022-01-04 18:33 | 2022-03-05 18:33 | 2022-01-19 01:45 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-01-04 18:33 |  | 060 | AL01054060 | ALTERAR AJUSTE CONFORME ESTUDO DE PROTEÇÃO DISPONIBILIZADO NO APP. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
790053608644566,3522337963 | 2022 | ESO-RD-PS 00013/2022 | ESO-RD-PS | 00013/2022 | 7900536086 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-05 08:27 | 2022-01-05 08:27 | 2022-01-08 08:27 | 2022-01-07 16:40 | EMERGENCIAL | CARLOS FERNANDO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-01-05 08:27 |  | 086 | LD05062013 | VAZAMENTO EM CHAVE FACA DO RELIGADOR 7900536086 DO RAMAL DO OURO VERDE. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793292407044566,6387152778 | 2022 | ETO-TELE 00013/2022 | ETO-TELE | 00013/2022 | 7932924070 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-05 15:20 | 2022-01-05 15:20 | 2022-01-08 15:20 | 2022-04-05 14:19 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-01-05 15:20 |  | 070 | LD01059122 | Boa tarde senhores, Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7932924070, Feito primeiro ataque com equipe da localidade porem sem sucesso. | ANOMALIA EM REGULADORES
790106403944567,3346296296 | 2022 | ETO-RD-AG 00009/2022 | ETO-RD-AG | 00009/2022 | 7901064039 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-06 08:02 | 2022-01-06 08:02 | 2022-01-13 08:02 | 2022-03-08 16:36 | URGENTE | HELIOMAR PEREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2022-01-06 08:02 |  | 039 | LD02109039 | INSTALAR POSTE 01 X 12/300 - COM A BASE CONCREATADA AO LADO DO POSTE DO RELIG.- 7901064039-NO POV. SOCO. SAÍDA P/ POV. SANTA CRUZ. OBS: Estamos com reincidência de desarmes neste equipamento , quase toda vez equipamento está sem comunicação . | AVISO DE ANOMALIA
584026109744567,4588541667 | 2022 | ETO-RD-GU 00066/2022 | ETO-RD-GU | 00066/2022 | 5840261097 | 58 | REGULADOR | 2022-01-06 11:01 | 2022-01-18 10:43 | 2022-01-25 10:43 |  | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2022-01-18 10:43 | ETO-COEP 00004/2022 | 097 | AL02003036 | Favor substituir o regulador da fase C do 5840261097 pois está com defeito no microswitch, de acordo com o relatório enviado por e-mail. | ANOMALIA EM REGULADORES
584026109744567,4588541667 | 2022 | ETO-RD-GU 00205/2022 | ETO-RD-GU | 00205/2022 | 5840261097 | 58 | REGULADOR | 2022-01-06 11:01 | 2022-02-14 10:44 | 2022-02-21 10:44 | 2022-03-10 12:36 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2022-02-14 10:44 |  | 097 | AL02003036 | Favor substituir o regulador da fase C do 5840261097 pois está com defeito no microswitch, de acordo com o relatório enviado por e-mail. | ANOMALIA EM REGULADORES
584026109744567,4588541667 | 2022 | ETO-COEP 00004/2022 | ETO-COEP | 00004/2022 | 5840261097 | 58 | REGULADOR | 2022-01-06 11:01 | 2022-02-14 10:44 | 2022-02-21 10:44 |  | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2022-02-14 10:44 | ETO-RD-GU 00205/2022 | 097 | AL02003036 | Favor substituir o regulador da fase C do 5840261097 pois está com defeito no microswitch, de acordo com o relatório enviado por e-mail. | ANOMALIA EM REGULADORES
584026109744567,4588541667 | 2022 | ETO-TELE 00014/2022 | ETO-TELE | 00014/2022 | 5840261097 | 58 | REGULADOR | 2022-01-06 11:01 | 2022-01-17 15:01 | 2022-01-24 15:01 |  | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2022-01-17 15:01 | ETO-RD-GU 00066/2022 | 097 | AL02003036 | Favor substituir o regulador da fase C do 5840261097 pois está com defeito no microswitch, de acordo com o relatório enviado por e-mail. | ANOMALIA EM REGULADORES
794020106044567,6287731481 | 2022 | ETO-TELE 00015/2022 | ETO-TELE | 00015/2022 | 7940201060 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-06 15:05 | 2022-01-06 15:05 | 2022-03-07 15:05 | 2022-12-20 14:18 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-01-06 15:05 |  | 060 | AL01054060 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO, DISPONIVEL NO APP. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790000306044567,6287731481 | 2022 | ETO-TELE 00016/2022 | ETO-TELE | 00016/2022 | 7900003060 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-06 15:05 | 2022-01-06 15:05 | 2022-03-07 15:05 | 2022-12-20 14:20 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-01-06 15:05 |  | 060 | AL01054060 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO, DISPONIVEL NO APP. | AJUSTE DE RELÉ
793439106044567,6287731481 | 2022 | ETO-TELE 00019/2022 | ETO-TELE | 00019/2022 | 7934391060 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-06 15:05 | 2022-01-06 15:05 | 2022-03-07 15:05 | 2022-03-07 14:50 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-01-06 15:05 |  | 060 | AL01054060 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO, DISPONIVEL NO APP. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
792484406044567,6287731481 | 2022 | ETO-TELE 00018/2022 | ETO-TELE | 00018/2022 | 7924844060 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-06 15:05 | 2022-01-06 15:05 | 2022-03-07 15:05 | 2022-12-20 14:26 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-01-06 15:05 |  | 060 | AL01054060 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO, DISPONIVEL NO APP. | AJUSTE DE RELÉ
792512606044567,6287731481 | 2022 | ETO-TELE 00017/2022 | ETO-TELE | 00017/2022 | 7925126060 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-06 15:05 | 2022-01-06 15:05 | 2022-03-07 15:05 | 2022-12-20 14:23 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-01-06 15:05 |  | 060 | AL01054060 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO, DISPONIVEL NO APP. | AJUSTE DE RELÉ
790035115244567,7644097222 | 2022 | ETO-TELE 00020/2022 | ETO-TELE | 00020/2022 | 7900351152 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-06 18:21 | 2022-01-06 18:21 | 2022-01-09 18:21 | 2022-02-07 01:48 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-01-06 18:21 |  | 152 | LD02072001 | Boa noite, Segue nota para verificar RL-7900351152 com sinalização de bateria. | ANOMALIA - SINALIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO
790824915244567,7664583333 | 2022 | ETO-TELE 00021/2022 | ETO-TELE | 00021/2022 | 7908249152 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-06 18:24 | 2022-01-06 18:24 | 2022-01-09 18:24 | 2022-02-07 01:47 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-01-06 18:24 |  | 152 | LD02072001 | Boa noite, Segue nota para verificar RL-7908249152 com sinalização de bateria. | ANOMALIA - SINALIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO
791927001444567,7680439815 | 2022 | ETO-TELE 00022/2022 | ETO-TELE | 00022/2022 | 7919270014 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-06 18:26 | 2022-01-06 18:26 | 2022-01-09 18:26 | 2022-02-07 01:47 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-01-06 18:26 |  | 014 | LD02047073 | Boa noite, Segue nota para verificar RL-7919270014 com sinalização de bateria. | ANOMALIA - SINALIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO
791926501244567,7698263889 | 2022 | ETO-TELE 00023/2022 | ETO-TELE | 00023/2022 | 7919265012 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-06 18:29 | 2022-01-06 18:29 | 2022-01-09 18:29 | 2022-02-07 01:48 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-01-06 18:29 |  | 012 | LD02047073 | Boa noite, Segue nota para verificar RL-7919265012 com sinalização de bateria. | ANOMALIA - SINALIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO
793164512244568,1792824074 | 2022 | ETO-TELE 00024/2022 | ETO-TELE | 00024/2022 | 7931645122 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-07 04:18 | 2022-01-07 04:18 | 2022-01-10 04:18 | 2022-01-09 15:41 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2022-01-07 04:18 |  | 122 | AL08060122 | Equipamento com falha de comunicação, foi realizado primeiro ataque porem sem sucesso. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
790956900444570,4151273148 | 2022 | ETO-TELE 00025/2022 | ETO-TELE | 00025/2022 | 7909569004 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-09 09:58 | 2022-01-09 09:58 | 2022-01-12 09:58 | 2022-01-31 01:49 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2022-01-09 09:58 |  | 004 | LD02010004 | Bom dia ! Segue nota para verificar falha de comunicação no religador 7909569004 - Rural- Araguaina . Houve desarme Na LD Araguaina X Wanderlândia , aonde este equipamento perdeu a sua comunicação . após energização da rede voltou sua comunicação normal . | ANOMALIA EM DISJUNTOR
793161712244571,6289814815 | 2022 | ETO-TELE 00026/2022 | ETO-TELE | 00026/2022 | 7931617122 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-10 15:06 | 2022-01-10 15:06 | 2022-01-13 15:06 | 2022-01-17 12:56 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-01-10 15:06 |  | 122 | AL09060122 | Boa tarde, Segue para nota para verificar RL-7931617122 mesmo está intermitente com falha em comunicação e automação. | ANOMALIA - SINALIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO
793164512244571,6324768519 | 2022 | ETO-TELE 00027/2022 | ETO-TELE | 00027/2022 | 7931645122 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-10 15:11 | 2022-01-10 15:11 | 2022-01-13 15:11 | 2022-02-07 01:50 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-01-10 15:11 |  | 122 | AL08060122 | Boa tarde, Segue para nota para verificar RL-7931645122 mesmo está intermitente com falha em comunicação e automação. | ANOMALIA - SINALIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO
790106403944571,7474884259 | 2022 | ETO-RD-AG 00036/2022 | ETO-RD-AG | 00036/2022 | 7901064039 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-10 17:56 | 2022-01-10 17:56 | 2022-01-17 17:56 | 2022-03-10 22:38 | URGENTE | HELIOMAR PEREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2022-01-10 17:56 |  | 039 | LD02109039 | ->REMOVER COMPLETO O RELIG.- 7901064039-NO POV. SOCO. - P/ O LOCAL ENTRE OS POSTES - EST.N4-ID-67807538 E EST.-N1-U3-47232751. -> E Instalação do Poste 12/300-COM A BASE CONCRETADA p/ instalação da Antena. ->OBS: ABRIR CH'S - [3301064039] E CH-[8810050039]. 91 UC'S. | AVISO DE ANOMALIA
790061107344572,3109027778 | 2022 | ETO-RD-PS 00018/2022 | ETO-RD-PS | 00018/2022 | 7900611073 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-11 07:28 | 2022-01-21 14:31 | 2022-01-24 14:31 | 2022-01-14 14:11 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-01-21 14:31 |  | 073 | LD02047073 | Bom dia, Segue nota para substituição da CH entrada do RL 7900611073 esta danificado, com isolador quebrado com equipe linha viva. Clientes penalizados : 0 Acesso: bom Equipe: 073op03 | AVISO DE ANOMALIA
790061107344572,3109027778 | 2022 | ESO-RD-PS 00030/2022 | ESO-RD-PS | 00030/2022 | 7900611073 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-11 07:28 | 2022-01-21 14:31 | 2022-01-24 14:31 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS REPASSADA | 2022-01-21 14:31 | ETO-RD-PS 00018/2022 | 073 | LD02047073 | Bom dia, Segue nota para substituição da CH entrada do RL 7900611073 esta danificado, com isolador quebrado com equipe linha viva. Clientes penalizados : 0 Acesso: bom Equipe: 073op03 | AVISO DE ANOMALIA
790209600344574,4112962963 | 2022 | ETO-TELE 00028/2022 | ETO-TELE | 00028/2022 | 7902096003 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-13 09:52 | 2022-01-13 09:52 | 2022-01-16 09:52 | 2022-01-24 17:00 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2022-01-13 09:52 |  | 003 | AL05040003 | Verificar RL foi feito reset retorno e perdeu novamente | ANOMALIA NO SERVIÇO AUXILIAR VCA/VCC
790209600344575,3247106482 | 2022 | ETO-TELE 00029/2022 | ETO-TELE | 00029/2022 | 7902096003 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-14 07:48 | 2022-01-14 07:48 | 2022-01-17 07:48 | 2022-01-24 17:00 | EMERGENCIAL | TIAGO BEZERRA DE SOUZA | SS ATENDIDA | 2022-01-14 07:48 |  | 003 | AL05040003 | Religador 7902096003 sem automação sem alimentação do painel do camando | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
792771320044575,3283101852 | 2022 | ETO-TELE 00031/2022 | ETO-TELE | 00031/2022 | 7927713200 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-14 07:53 | 2022-01-14 07:53 | 2022-03-15 07:53 | 2022-03-23 10:29 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-01-14 07:53 |  | 200 | LD02010021 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO DE ACORDO COM O ESTUDO DISPONIBILIZADO E ATUALIZAR O FIRMWARE. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
792462320044575,3283101852 | 2022 | ETO-TELE 00032/2022 | ETO-TELE | 00032/2022 | 7924623200 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-14 07:53 | 2022-01-14 07:53 | 2022-03-15 07:53 | 2022-03-22 10:33 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-01-14 07:53 |  | 200 | LD02010021 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO DE ACORDO COM O ESTUDO DISPONIBILIZADO E ATUALIZAR O FIRMWARE. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
792824120044575,3283101852 | 2022 | ETO-TELE 00030/2022 | ETO-TELE | 00030/2022 | 7928241200 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-14 07:53 | 2022-01-14 07:53 | 2022-03-15 07:53 | 2022-03-23 10:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-01-14 07:53 |  | 200 | LD02066094 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO DE ACORDO COM O ESTUDO DISPONIBILIZADO E ATUALIZAR O FIRMWARE. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
793042707544576,713599537 | 2022 | ESO-RD-PS 00040/2022 | ESO-RD-PS | 00040/2022 | 7930427075 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-15 17:08 | 2022-01-17 11:08 | 2022-01-20 11:08 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2022-01-17 11:08 | ETO-COEP 00002/2022 | 075 | LD02050008 | Boa tarde senhores, Segue nota para envia equipe manutenção substituir tanque danificado do RL-7930427075 Ramal do PA Veredão (equipamento ficou bay-passado), Acesso livre, Tensão 34,5KV, Próximo UC-7780753. REPASSADA PARA O POSTO DO COEP, POR FALTA DE EQUIPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO. | AVISO DE ANOMALIA
793042707544576,713599537 | 2022 | ETO-COEP 00002/2022 | ETO-COEP | 00002/2022 | 7930427075 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-15 17:08 | 2022-04-27 09:10 | 2022-04-30 09:10 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2022-04-27 09:10 | ETO-TELE 00207/2022 | 075 | LD02050008 | Boa tarde senhores, Segue nota para envia equipe manutenção substituir tanque danificado do RL-7930427075 Ramal do PA Veredão (equipamento ficou bay-passado), Acesso livre, Tensão 34,5KV, Próximo UC-7780753. DMSL, FAVOR, VERIFICAR SE REALMENTE É NECESSÁRIO SUBSTITUIR O EQUIPAMENTO. | AVISO DE ANOMALIA
793042707544576,713599537 | 2022 | ETO-RD-PS 00290/2022 | ETO-RD-PS | 00290/2022 | 7930427075 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-15 17:08 | 2022-09-05 08:05 | 2022-09-08 08:05 | 2022-11-29 17:30 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-09-05 08:05 |  | 075 | LD02050008 | Parecer DMSL: Favor substituir o tanque de acordo com o relatório em anexo. Histórico: Segue nota para envia equipe manutenção substituir tanque danificado do RL-7930427075 Ramal do PA Veredão (equipamento ficou bay-passado), Acesso livre, Tensão 34,5KV, Próximo UC-7780753. | AVISO DE ANOMALIA
793042707544576,713599537 | 2022 | ETO-TELE 00207/2022 | ETO-TELE | 00207/2022 | 7930427075 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-15 17:08 | 2022-05-23 17:14 | 2022-05-26 17:14 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2022-05-23 17:14 | ETO-COEP 00036/2022 | 075 | LD02050008 | Parecer DMSL: Favor substituir o tanque de acordo com o relatório em anexo. Histórico: Segue nota para envia equipe manutenção substituir tanque danificado do RL-7930427075 Ramal do PA Veredão (equipamento ficou bay-passado), Acesso livre, Tensão 34,5KV, Próximo UC-7780753. DMSL, FAVOR, VERIFICAR SE REALMENTE É NECESSÁRIO SUBSTITUIR O EQUIPAMENTO. | AVISO DE ANOMALIA
793042707544576,713599537 | 2022 | ETO-COEP 00036/2022 | ETO-COEP | 00036/2022 | 7930427075 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-15 17:08 | 2022-09-05 08:05 | 2022-09-08 08:05 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2022-09-05 08:05 | ETO-RD-PS 00290/2022 | 075 | LD02050008 | Parecer DMSL: Favor substituir o tanque de acordo com o relatório em anexo. Histórico: Segue nota para envia equipe manutenção substituir tanque danificado do RL-7930427075 Ramal do PA Veredão (equipamento ficou bay-passado), Acesso livre, Tensão 34,5KV, Próximo UC-7780753. | AVISO DE ANOMALIA
790535512244577,0353356482 | 2022 | ETO-TELE 00033/2022 | ETO-TELE | 00033/2022 | 7905355122 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-16 00:51 | 2022-01-16 00:51 | 2022-01-19 00:51 | 2022-01-17 12:47 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-01-16 00:51 |  | 122 | AL04060122 | Segue SS para verificação do RL 7905355122 o mesmo esta sem automação realizado o primeiro ataque com equipe 122OP02, foi indentificador que houve um curto no rele. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
791320908844578,2754513889 | 2022 | ETO-TELE 00034/2022 | ETO-TELE | 00034/2022 | 7913209088 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-17 06:37 | 2022-02-07 01:53 | 2022-02-10 01:53 |  | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS REPASSADA | 2022-02-07 01:53 | ETO-COEP 00008/2022 | 088 | AL01077088 | Nota repassada Relatório de Anomalia enviado por e-mail, parecer da equipe: Equipamento:RLG 7913209088 SÍTIO NOVO Tipo De relé: COOPER Comunicação:Rádio GE SERIAL Data: 03/04/01/2022 SID 401/2022 Serviço Executado:Placa de alimentação e relé queimada.(Feita a troca) Foi feito os testes e foi verificado que a parte ativa está em curto, quando os cabos de controles conectados desarma o Disjuntor. Equipamento ficou em operação?NÃO Pendência:SIM, substituição da parte ativa. Bateria(s) substituída(s)?NÃO Equipe: Diego e Marcos | ANOMALIA EM DISJUNTOR
791320908844578,2754513889 | 2022 | ETO-RD-AG 01312/2022 | ETO-RD-AG | 01312/2022 | 7913209088 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-17 06:37 | 2022-01-17 10:28 | 2022-01-20 10:28 | 2022-11-30 12:10 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2022-01-17 10:28 |  | 088 | AL01077088 | PONTO QUENTE NA CH FACA DO :RLG 7913209088 SÍTIO NOVO | AVISO DE ANOMALIA
791320908844578,2754513889 | 2022 | ETO-COEP 00008/2022 | ETO-COEP | 00008/2022 | 7913209088 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-17 06:37 | 2022-12-07 10:28 | 2022-12-10 10:28 |  | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS REPASSADA | 2022-12-07 10:28 | ETO-RD-AG 01312/2022 | 088 | AL01077088 | Nota repassada Relatório de Anomalia enviado por e-mail, parecer da equipe: Equipamento:RLG 7913209088 SÍTIO NOVO Tipo De relé: COOPER Comunicação:Rádio GE SERIAL Data: 03/04/01/2022 SID 401/2022 Serviço Executado:Placa de alimentação e relé queimada.(Feita a troca) Foi feito os testes e foi verificado que a parte ativa está em curto, quando os cabos de controles conectados desarma o Disjuntor. Equipamento ficou em operação?NÃO Pendência:SIM, substituição da parte ativa. Bateria(s) substituída(s)?NÃO Equipe: Diego e Marcos | ANOMALIA EM DISJUNTOR
790106403944578,2940393519 | 2022 | ETO-TELE 00035/2022 | ETO-TELE | 00035/2022 | 7901064039 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-17 07:03 | 2022-01-17 07:03 | 2022-01-20 07:03 | 2022-01-30 10:10 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2022-01-17 07:03 |  | 039 | LD02109039 | Enviar equipe para normalizar defeito do mesmo, RL sem comunicação está abrindo não sinaliza, o só sabemos apos varias reclamações no ramal, feito o 1º ataque porém persiste a falta de comunicação | ANOMALIA EM DISJUNTOR
580053501044578,4949652778 | 2022 | ETO-RD-PA 00024/2022 | ETO-RD-PA | 00024/2022 | 5800535010 | 58 | REGULADOR | 2022-01-17 11:53 | 2022-02-04 13:26 | 2023-03-11 13:26 |  | PROGRAMAVEL | Karoline Dias Medeiros | SS REPASSADA | 2022-02-04 13:26 | ESO-RD-PA 00103/2022 | 010 | LD03059122 | Favor realizar o aterramento do regulador de tensão 5800535010 de Lajeado. Também fazer o aterramento dos para-raios. Fazer a conexão dos reguladores em estrela (Y) e cobrir a malha de aterramento exposta. Relatório (RAA) enviado por e-mail. Causa provável: Furto. | ANOMALIA EM REGULADORES
580053501044578,4949652778 | 2022 | ESO-RD-PA 00103/2022 | ESO-RD-PA | 00103/2022 | 5800535010 | 58 | REGULADOR | 2022-01-17 11:53 | 2022-02-04 13:26 | 2023-03-11 13:26 | 2022-03-07 17:31 | PROGRAMAVEL | Karoline Dias Medeiros | SS ATENDIDA | 2022-02-04 13:26 |  | 010 | LD03059122 | Favor realizar o aterramento do regulador de tensão 5800535010 de Lajeado. Também fazer o aterramento dos para-raios. Fazer a conexão dos reguladores em estrela (Y) e cobrir a malha de aterramento exposta. Relatório (RAA) enviado por e-mail. Causa provável: Furto. | ANOMALIA EM REGULADORES
790081107444580,485162037 | 2022 | ETO-RD-DP 00031/2022 | ETO-RD-DP | 00031/2022 | 7900811074 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-19 11:39 | 2022-03-07 17:33 | 2023-04-11 17:33 | 2022-08-16 14:48 | PROGRAMAVEL | Karoline Dias Medeiros | SS CANCELADA | 2022-03-07 17:33 | ETO-PROT 00015/2022 | 074 | AL01028074 | Parecer DMSL: O religador foi instalado com relé novo com defeito, o mesmo não inicia o sistema operacional, já foi contatada a NOJA e o mesmo está na garantia. O DMSL irá apoiar nesse envio para a garantia e copiar o DCMD por e-mail. Foto do relé em anexo. Histórico: Favor substituir o controle do religador 7900811074 para RC10 pois o mesmo se encontra em incompatibilidade com o tanque do RC10 e controle RC01. COCMS: Controle do religador foi substituido conforme solicitado. 07/03/2022 PARECER DA PROTEÇÃO: Nota repassada para o DMSL comissionar o equipamento. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790081107444580,485162037 | 2022 | ETO-PROT 00015/2022 | ETO-PROT | 00015/2022 | 7900811074 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-19 11:39 | 2022-03-14 08:57 | 2023-04-18 08:57 | 2022-08-16 14:48 | PROGRAMAVEL | Karoline Dias Medeiros | SS CANCELADA | 2022-03-14 08:57 | ETO-TELE 00132/2022 | 074 | AL01028074 | Parecer DMSL: O religador foi instalado com relé novo com defeito, o mesmo não inicia o sistema operacional, já foi contatada a NOJA e o mesmo está na garantia. O DMSL irá apoiar nesse envio para a garantia e copiar o DCMD por e-mail. Foto do relé em anexo. Histórico: Favor substituir o controle do religador 7900811074 para RC10 pois o mesmo se encontra em incompatibilidade com o tanque do RC10 e controle RC01. COCMS: Controle do religador foi substituido conforme solicitado. 07/03/2022 PARECER DA PROTEÇÃO: Nota repassada para o DMSL comissionar o equipamento. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790081107444580,485162037 | 2022 | ETO-COEP 00005/2022 | ETO-COEP | 00005/2022 | 7900811074 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-19 11:39 | 2022-01-19 13:42 | 2023-02-23 13:42 | 2022-08-16 14:48 | PROGRAMAVEL | Karoline Dias Medeiros | SS CANCELADA | 2022-01-19 13:42 | ETO-RD-DP 00031/2022 | 074 | AL01028074 | Parecer DMSL: O religador foi instalado com relé novo com defeito, o mesmo não inicia o sistema operacional, já foi contatada a NOJA e o mesmo está na garantia. O DMSL irá apoiar nesse envio para a garantia e copiar o DCMD por e-mail. Foto do relé em anexo. Histórico: Favor substituir o controle do religador 7900811074 para RC10 pois o mesmo se encontra em incompatibilidade com o tanque do RC10 e controle RC01. COCMS: Controle do religador foi substituido conforme solicitado. 07/03/2022 PARECER DA PROTEÇÃO: Nota repassada para o DMSL comissionar o equipamento. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790081107444580,485162037 | 2022 | ETO-COEP 00024/2022 | ETO-COEP | 00024/2022 | 7900811074 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-19 11:39 | 2022-04-11 09:26 | 2023-05-16 09:26 | 2022-08-16 14:48 | PROGRAMAVEL | Karoline Dias Medeiros | SS CANCELADA | 2022-04-11 09:26 |  | 074 | AL01028074 | Parecer DMSL: O religador foi instalado com relé novo com defeito, o mesmo não inicia o sistema operacional, já foi contatada a NOJA e o mesmo está na garantia. O DMSL irá apoiar nesse envio para a garantia e copiar o DCMD por e-mail. Foto do relé em anexo. Histórico: Favor substituir o controle do religador 7900811074 para RC10 pois o mesmo se encontra em incompatibilidade com o tanque do RC10 e controle RC01. COCMS: Controle do religador foi substituido conforme solicitado. 07/03/2022 PARECER DA PROTEÇÃO: Nota repassada para o DMSL comissionar o equipamento. | ANOMALIA - COMANDO
790081107444580,485162037 | 2022 | ETO-TELE 00132/2022 | ETO-TELE | 00132/2022 | 7900811074 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-19 11:39 | 2022-04-11 09:26 | 2023-05-16 09:26 | 2022-08-16 14:48 | PROGRAMAVEL | Karoline Dias Medeiros | SS CANCELADA | 2022-04-11 09:26 | ETO-COEP 00024/2022 | 074 | AL01028074 | Parecer DMSL: O religador foi instalado com relé novo com defeito, o mesmo não inicia o sistema operacional, já foi contatada a NOJA e o mesmo está na garantia. O DMSL irá apoiar nesse envio para a garantia e copiar o DCMD por e-mail. Foto do relé em anexo. Histórico: Favor substituir o controle do religador 7900811074 para RC10 pois o mesmo se encontra em incompatibilidade com o tanque do RC10 e controle RC01. COCMS: Controle do religador foi substituido conforme solicitado. 07/03/2022 PARECER DA PROTEÇÃO: Nota repassada para o DMSL comissionar o equipamento. | ANOMALIA - COMANDO
792775100444580,8735069444 | 2022 | ETO-TELE 00036/2022 | ETO-TELE | 00036/2022 | 7927751004 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-19 20:58 | 2022-01-19 20:58 | 2022-01-22 20:58 | 2022-02-02 01:53 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2022-01-19 20:58 |  | 004 | AL01010004 | VERIFICAR PORQUE RELIGADOR PERDE COMUNICAÇÃO QUANDO PERDE TENSÃO CA | ANOMALIA NO SERVIÇO AUXILIAR VCA/VCC
793468000444580,8735069444 | 2022 | ETO-TELE 00037/2022 | ETO-TELE | 00037/2022 | 7934680004 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-19 20:58 | 2022-01-19 20:58 | 2022-01-22 20:58 | 2022-01-31 01:54 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2022-01-19 20:58 |  | 004 | AL01010004 | VERIFICAR PORQUE RELIGADOR PERDE COMUNICAÇÃO QUANDO PERDE TENSÃO CA | ANOMALIA NO SERVIÇO AUXILIAR VCA/VCC
580037102544581,7236226852 | 2022 | ETO-TELE 00038/2022 | ETO-TELE | 00038/2022 | 5800371025 | 58 | REGULADOR | 2022-01-20 17:22 | 2022-01-20 17:22 | 2022-01-27 17:22 | 2022-12-20 14:26 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2022-01-20 17:22 |  | 025 | LD02010153 | Em atendimento realizado no RT 5800371025 - Especificamente na fase A, número de série F13670, relé TB-R1000 - identificamos as seguintes situações: - Verificamos que o relé estava travado no TAP -16, fazendo com que a tensão no lado carga estivesse baixíssima; - Após resets e tentativas de normalizar o controle para que a comutação normal retornasse, o relé continuou travado, comutando somente de forma manual. Estava sinalizando constantemente para elevar a tensão, porém não comutava. - A informação do "TAP ATUAL" no display do relé não está sinalizando o valor do TAP, está mostrando 999 conforme figura abaixo; - A tecla MENU no relé não está funcionando, mantendo o display em constante ciclo de mudança de tela; Após isto, deixamos o relé no TAP +5 de forma Manual/Local. Ou seja, ficou no TAP fixo até que seja verificado pela equipe de manutenção. | ANOMALIA EM REGULADORES
790061107344583,5161226852 | 2022 | ETO-TELE 00040/2022 | ETO-TELE | 00040/2022 | 7900611073 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-22 12:23 | 2022-01-22 12:23 | 2022-01-25 12:23 | 2022-02-07 01:55 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2022-01-22 12:23 |  | 073 | LD02047073 | Verificar RL 7900611073, equipe esteve no local fez reset, retorno mais perdeu novamente | ANOMALIA NO SERVIÇO AUXILIAR VCA/VCC
794130600544586,6899189815 | 2022 | ETO-TELE 00041/2022 | ETO-TELE | 00041/2022 | 7941306005 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-25 16:33 | 2022-01-25 16:33 | 2022-01-28 16:33 | 2022-04-10 14:39 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS CANCELADA | 2022-01-25 16:33 |  | 005 | AL02058020 | religador sem comunicação 7941306005 ja foi feito resete varias vezes e não voltou a comunicar logo que colocou em operação ele perdeu a comunicação favor verificar. | ANOMALIA EM DISJUNTOR
794250902844586,6980671296 | 2022 | ETO-TELE 00042/2022 | ETO-TELE | 00042/2022 | 7942509028 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-25 16:45 | 2022-01-25 16:45 | 2022-01-28 16:45 | 2022-02-18 10:24 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2022-01-25 16:45 |  | 028 | LD04002091 | religador sem comunicação 7942509028 ja foi feito resete e não voltou a comunicar favor verificar equipamento. | ANOMALIA EM DISJUNTOR
790820309144586,791087963 | 2022 | ETO-RD-DP 00045/2022 | ETO-RD-DP | 00045/2022 | 7908203091 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-25 18:59 | 2022-01-25 18:59 | 2022-01-28 18:59 | 2022-03-23 17:03 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2022-01-25 18:59 |  | 091 | LD06002091 | FAVOR PROVIDENCIAR EQUIPE DE LINHA VIVA PARA SUBSTITUIR CHAVE DE SAIDA DO RELIGADOR FASE B ESTA EMPERRADA E FAZER REGULAGENS NAS OUTRAS FASES CHAVE 9008204091 | AVISO DE ANOMALIA
791503724344586,8357986111 | 2022 | ETO-TELE 00043/2022 | ETO-TELE | 00043/2022 | 7915037243 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-25 20:04 | 2022-04-04 05:53 | 2022-04-07 05:53 |  | EMERGENCIAL | ABIMAEL DOS SANTOS WANZELER | SS REPASSADA | 2022-04-04 05:53 | ETO-COEP 00023/2022 | 243 | LD02001037 | Favor substituir o tanque do religador 7915037243 modelo Cooper Form 6, o mesmo não responde a comandos do controle, mesmo após várias tentativas de manutenção. O relatório será enviado por e-mail. | ANOMALIA EM DISJUNTOR
791503724344586,8357986111 | 2022 | ETO-COEP 00023/2022 | ETO-COEP | 00023/2022 | 7915037243 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-25 20:04 | 2023-01-13 17:23 | 2023-01-16 17:23 |  | EMERGENCIAL | ABIMAEL DOS SANTOS WANZELER | SS REPASSADA | 2023-01-13 17:23 | ETO-RD-GU 00037/2023 | 243 | LD02001037 | Favor substituir o tanque do religador 7915037243 modelo Cooper Form 6, o mesmo não responde a comandos do controle, mesmo após várias tentativas de manutenção. O relatório será enviado por e-mail. | ANOMALIA EM DISJUNTOR
791503724344586,8357986111 | 2023 | ETO-RD-GU 00037/2023 | ETO-RD-GU | 00037/2023 | 7915037243 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-25 20:04 | 2023-01-13 17:23 | 2023-01-16 17:23 | 2023-02-08 14:00 | EMERGENCIAL | ABIMAEL DOS SANTOS WANZELER | SS ATENDIDA | 2023-01-13 17:23 |  | 243 | LD02001037 | Favor substituir o tanque do religador 7915037243 modelo Cooper Form 6, o mesmo não responde a comandos do controle, mesmo após várias tentativas de manutenção. O relatório será enviado por e-mail. | ANOMALIA EM DISJUNTOR
790001505944586,9140393519 | 2022 | ETO-RD-PA 00072/2022 | ETO-RD-PA | 00072/2022 | 7900015059 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-25 21:56 | 2022-02-14 17:02 | 2022-02-17 17:02 | 2022-02-18 15:40 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2022-02-14 17:02 |  | 059 | AL02099059 | Segue SS: para as devidas tratativas com equipe de LINHA VIVA. Refazer conexão de cordoalha de aterramento E VERIFICAR OS PARA RAIOS na estrutura N2/S1-3 pois o mesmo estar com tensão energizando os mensageiros de telefonia estrutura no ID#[57255142] primeira estrutura após o RL 7900015059 sentido subestação LOCALIDADE: TAQUARALTO ACESSO: LIVRE ESTRUTUTA: N2/s1-3 EQUIPE: 059op09 TELEFONE DA EQUIPE: 984686304 | AVISO DE ANOMALIA
790001505944586,9140393519 | 2022 | ESO-RD-PA 00076/2022 | ESO-RD-PA | 00076/2022 | 7900015059 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-25 21:56 | 2022-02-14 17:02 | 2022-02-17 17:02 |  | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS REPASSADA | 2022-02-14 17:02 | ETO-RD-PA 00072/2022 | 059 | AL02099059 | Segue SS: para as devidas tratativas com equipe de LINHA VIVA. Refazer conexão de cordoalha de aterramento E VERIFICAR OS PARA RAIOS na estrutura N2/S1-3 pois o mesmo estar com tensão energizando os mensageiros de telefonia estrutura no ID#[57255142] primeira estrutura após o RL 7900015059 sentido subestação LOCALIDADE: TAQUARALTO ACESSO: LIVRE ESTRUTUTA: N2/s1-3 EQUIPE: 059op09 TELEFONE DA EQUIPE: 984686304 | AVISO DE ANOMALIA
790001505944586,9274537037 | 2022 | ETO-RD-PA 00075/2022 | ETO-RD-PA | 00075/2022 | 7900015059 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-25 22:16 | 2022-02-14 17:05 | 2022-02-17 17:05 | 2022-02-18 17:31 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2022-02-14 17:05 |  | 059 | AL02099059 | Segue SS: para as devidas tratativas com equipe de LINHA VIVA. Refazer conexão de cordoalha de aterramento E VERIFICAR OS PARA RAIOS na estrutura N2/S1-3 pois o mesmo estar com tensão energizando os mensageiros de telefonia estrutura no ID#[57255142] primeira estrutura após o RL 7900015059 sentido subestação LOCALIDADE: TAQUARALTO ACESSO: LIVRE ESTRUTUTA: N2/s1-3 EQUIPE: 059op09 TELEFONE DA EQUIPE: 984686304 | AVISO DE ANOMALIA
790001505944586,9274537037 | 2022 | ESO-RD-PA 00077/2022 | ESO-RD-PA | 00077/2022 | 7900015059 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-25 22:16 | 2022-02-14 17:05 | 2022-02-17 17:05 |  | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS REPASSADA | 2022-02-14 17:05 | ETO-RD-PA 00075/2022 | 059 | AL02099059 | Segue SS: para as devidas tratativas com equipe de LINHA VIVA. Refazer conexão de cordoalha de aterramento E VERIFICAR OS PARA RAIOS na estrutura N2/S1-3 pois o mesmo estar com tensão energizando os mensageiros de telefonia estrutura no ID#[57255142] primeira estrutura após o RL 7900015059 sentido subestação LOCALIDADE: TAQUARALTO ACESSO: LIVRE ESTRUTUTA: N2/s1-3 EQUIPE: 059op09 TELEFONE DA EQUIPE: 984686304 | AVISO DE ANOMALIA
791334106344587,6364236111 | 2022 | ETO-SCADA 00049/2022 | ETO-SCADA | 00049/2022 | 7913341063 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-26 15:16 | 2022-01-26 16:07 | 2022-01-29 16:07 | 2022-01-29 17:30 | EMERGENCIAL | GLAUCIO TARCISIO ARAUJO CAMARG | SS ATENDIDA | 2022-01-26 16:07 |  | 063 | AL05020023 | Segue SS para RL 7913341063 - Equipamento com falha para subir alarme de Bloqueio 79 relé de religamento. Religador tambem com intermitência de comunicação delay. | ANOMALIA - COMANDO
791334106344587,6364236111 | 2022 | ETO-TELE 00044/2022 | ETO-TELE | 00044/2022 | 7913341063 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-26 15:16 | 2022-01-26 16:07 | 2022-01-29 16:07 |  | EMERGENCIAL | GLAUCIO TARCISIO ARAUJO CAMARG | SS REPASSADA | 2022-01-26 16:07 | ETO-SCADA 00049/2022 | 063 | AL05020023 | Segue SS para RL 7913341063 - Equipamento com falha para subir alarme de Bloqueio 79 relé de religamento. Religador tambem com intermitência de comunicação delay. | ANOMALIA - COMANDO
790088800544588,339849537 | 2022 | ETO-SCADA 00050/2022 | ETO-SCADA | 00050/2022 | 7900888005 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-27 08:09 | 2022-01-27 08:09 | 2022-01-30 08:09 | 2022-01-29 17:30 | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-01-27 08:09 |  | 005 | LD02110005 | favor corrigir o local onde fica SE Arraias I no scada apos o DJ 424R e antes do RL 7900888005 | SS SCADA
583939401244589,9093518518 | 2022 | ETO-COEP 00010/2022 | ETO-COEP | 00010/2022 | 5839394012 | 58 | REGULADOR | 2022-01-28 21:49 | 2023-01-09 10:29 | 2023-01-12 10:29 |  | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS REPASSADA | 2023-01-09 10:29 | ETO-RD-PS 00006/2023 | 012 | LD02047073 | Favor adequar a malha de aterramento do RT 5839394012 pois há reincidência de queima de relé. Valor medido de 68 Ohm de resistência de malha quando deve estar abaixo de 30 Ohm. Relatório enviado por e-mail. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
583939401244589,9093518518 | 2022 | ETO-TELE 00045/2022 | ETO-TELE | 00045/2022 | 5839394012 | 58 | REGULADOR | 2022-01-28 21:49 | 2022-02-13 21:26 | 2022-02-16 21:26 |  | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS REPASSADA | 2022-02-13 21:26 | ETO-CADTOC 00048/2022 | 012 | LD02047073 | Favor adequar a malha de aterramento do RT 5839394012 pois há reincidência de queima de relé. Valor medido de 68 Ohm de resistência de malha quando deve estar abaixo de 30 Ohm. Relatório enviado por e-mail. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
583939401244589,9093518518 | 2023 | ETO-RD-PS 00006/2023 | ETO-RD-PS | 00006/2023 | 5839394012 | 58 | REGULADOR | 2022-01-28 21:49 | 2023-01-09 10:29 | 2023-01-12 10:29 | 2023-01-26 17:30 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2023-01-09 10:29 |  | 012 | LD02047073 | Favor adequar a malha de aterramento do RT 5839394012 pois há reincidência de queima de relé. Valor medido de 68 Ohm de resistência de malha quando deve estar abaixo de 30 Ohm. Relatório enviado por e-mail. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
790048806644591,0321412037 | 2022 | ETO-TELE 00046/2022 | ETO-TELE | 00046/2022 | 7900488066 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-30 00:46 | 2022-01-30 00:46 | 2022-02-02 00:46 | 2022-02-07 01:56 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2022-01-30 00:46 |  | 066 | LD03038009 | Religador 7900488066, sem comunicação, já faz bom tempo, por gentilezaenviar equipe para verificar e sanar anomalia de faila de comunicação, prioridade alta. | ANOMALIA EM DISJUNTOR
792570407944591,0381481481 | 2022 | ETO-TELE 00047/2022 | ETO-TELE | 00047/2022 | 7925704079 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-30 00:55 | 2022-01-30 00:55 | 2022-02-02 00:55 | 2022-02-07 01:57 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2022-01-30 00:55 |  | 079 | LD03038009 | Religador sem comunicação e automação, prejudicando nossas metas e indicativo Religador 7925704079 Prioridade alta | ANOMALIA - COMANDO
793122102344591,0527662037 | 2022 | ETO-SCADA 00051/2022 | ETO-SCADA | 00051/2022 | 7931221023 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-30 01:16 | 2022-01-30 01:16 | 2022-02-02 01:16 | 2022-02-14 13:30 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2022-01-30 01:16 |  | 023 | AL06020023 | Religador com o NEUTRO, bloqueado direto, já foi dado varios comandos de desbloqueio, porém não habilita | SS SCADA
790088800544591,4548842593 | 2022 | ETO-TELE 00049/2022 | ETO-TELE | 00049/2022 | 7900888005 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-30 10:55 | 2022-01-30 10:55 | 2022-02-02 10:55 | 2022-10-23 15:37 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2022-01-30 10:55 |  | 005 | LD01110005 | RELIGADOR 7900888005 SEM COMUNICAÇÃO FOI FEITO RESETE NAO VOLTOU COMUNICAR EQUIPAMENTO FICOU BAY PASSADO DEVIDO TER DESARMADO PENALIZOU CARGAS. FAVOR VERIFICAR. | ANOMALIA EM DISJUNTOR
793676900544591,5133564815 | 2022 | ETO-TELE 00050/2022 | ETO-TELE | 00050/2022 | 7936769005 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-30 12:19 | 2022-01-30 12:19 | 2022-02-02 12:19 | 2022-02-08 15:50 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2022-01-30 12:19 |  | 005 | LD02110005 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO FOI FEITO RESETE E EQUIPAMENTO NÃO VOLTOU A COMUNICAR FAVOR VERIFICAR. | ANOMALIA EM DISJUNTOR
790183309444591,7788078704 | 2022 | ETO-TELE 00057/2022 | ETO-TELE | 00057/2022 | 7901833094 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-30 18:41 | 2022-01-30 18:41 | 2022-03-31 18:41 | 2022-12-20 14:44 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-01-30 18:41 |  | 094 | LD01066094 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO 2022 DISPONIBILIZADO NO APP. | AJUSTE DE RELÉ
790153709444591,7788078704 | 2022 | ETO-TELE 00058/2022 | ETO-TELE | 00058/2022 | 7901537094 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-30 18:41 | 2022-01-30 18:41 | 2022-03-31 18:41 | 2022-03-24 10:44 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-01-30 18:41 |  | 094 | LD01066094 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO 2022 DISPONIBILIZADO NO APP. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
791503909444591,7788078704 | 2022 | ETO-TELE 00059/2022 | ETO-TELE | 00059/2022 | 7915039094 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-30 18:41 | 2022-01-30 18:41 | 2022-03-31 18:41 | 2022-03-24 10:39 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-01-30 18:41 |  | 094 | LD01066094 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO 2022 DISPONIBILIZADO NO APP. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
790041214844591,7788078704 | 2022 | ETO-TELE 00056/2022 | ETO-TELE | 00056/2022 | 7900412148 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-30 18:41 | 2022-01-30 18:41 | 2022-03-31 18:41 | 2022-03-24 10:40 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-01-30 18:41 |  | 148 | LD01066094 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO 2022 DISPONIBILIZADO NO APP. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
790038809444591,7788078704 | 2022 | ETO-TELE 00055/2022 | ETO-TELE | 00055/2022 | 7900388094 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-30 18:41 | 2022-01-30 18:41 | 2022-03-31 18:41 | 2022-02-17 14:21 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-01-30 18:41 |  | 094 | LD01066094 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO 2022 DISPONIBILIZADO NO APP. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
790821114844591,7788078704 | 2022 | ETO-TELE 00053/2022 | ETO-TELE | 00053/2022 | 7908211148 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-30 18:41 | 2022-01-30 18:41 | 2022-03-31 18:41 | 2022-02-17 14:05 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-01-30 18:41 |  | 148 | LD01066094 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO 2022 DISPONIBILIZADO NO APP. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
790047414844591,7788078704 | 2022 | ETO-TELE 00052/2022 | ETO-TELE | 00052/2022 | 7900474148 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-30 18:41 | 2022-01-30 18:41 | 2022-03-31 18:41 | 2022-02-17 10:26 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-01-30 18:41 |  | 148 | LD01066094 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO 2022 DISPONIBILIZADO NO APP. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
792625209444591,7788078704 | 2022 | ETO-TELE 00051/2022 | ETO-TELE | 00051/2022 | 7926252094 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-30 18:41 | 2022-01-30 18:41 | 2022-03-31 18:41 | 2022-02-17 10:25 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-01-30 18:41 |  | 094 | LD01066094 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO 2022 DISPONIBILIZADO NO APP. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
793710214844591,7788078704 | 2022 | ETO-TELE 00054/2022 | ETO-TELE | 00054/2022 | 7937102148 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-30 18:41 | 2022-01-30 18:41 | 2022-03-31 18:41 | 2022-02-17 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-01-30 18:41 |  | 148 | LD01066094 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO 2022 DISPONIBILIZADO NO APP. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
792120201444591,8552314815 | 2022 | ETO-TELE 00060/2022 | ETO-TELE | 00060/2022 | 7921202014 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-30 20:32 | 2022-01-30 20:32 | 2022-02-02 20:32 | 2022-02-08 15:50 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-01-30 20:32 |  | 014 | LD01062013 | Boa noite, segue para verificação RL sem automoção realizadso primeiro ataque com equipe DEOP sem sucesso | ANOMALIA - COMANDO
792085109444592,4516898148 | 2022 | ETO-TELE 00061/2022 | ETO-TELE | 00061/2022 | 7920851094 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-31 10:50 | 2022-01-31 10:50 | 2022-04-01 10:50 | 2022-02-16 14:24 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-01-31 10:50 |  | 094 | LD01066094 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇAÕ CONFORME ESTUDO 2022. EQUIPAMENTOS POSSUEM 4 GRUPOS SENDO O PRIMEIRO COM DIRECIONALIDADE. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
791503809444592,4516898148 | 2022 | ETO-TELE 00062/2022 | ETO-TELE | 00062/2022 | 7915038094 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-31 10:50 | 2022-01-31 10:50 | 2022-04-01 10:50 | 2022-02-23 09:48 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-01-31 10:50 |  | 094 | LD01066094 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇAÕ CONFORME ESTUDO 2022. EQUIPAMENTOS POSSUEM 4 GRUPOS SENDO O PRIMEIRO COM DIRECIONALIDADE. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
793710326644592,4664930556 | 2022 | ETO-TELE 00063/2022 | ETO-TELE | 00063/2022 | 7937103266 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-31 11:12 | 2022-01-31 11:12 | 2022-04-01 11:12 | 2022-03-24 10:37 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-01-31 11:12 |  | 266 | LD01066094 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO 2022. DISPONIBILIZADO NO APP. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
792678900144592,468275463 | 2022 | ETO-TELE 00064/2022 | ETO-TELE | 00064/2022 | 7926789001 | 79 | RELIGADOR | 2022-01-31 11:14 | 2022-01-31 11:14 | 2022-02-03 11:14 | 2022-02-07 01:58 | EMERGENCIAL | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2022-01-31 11:14 |  | 001 | AL01101271 | religador 7926789001 sem comunicaçao. ja foi feito o primeiro ataque o mesmo nao retornou | ANOMALIA NO SERVIÇO AUXILIAR VCA/VCC
582570306444593,0857175926 | 2022 | ETO-RD-GR 00125/2022 | ETO-RD-GR | 00125/2022 | 5825703064 | 58 | REGULADOR | 2022-02-01 02:03 | 2022-02-01 02:03 | 2022-02-04 02:03 | 2022-02-05 12:05 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2022-02-01 02:03 |  | 064 | LD02020023 | Bom dia! Segue nota , para equipe linha VIVA recuperar cabo rompido na bucha de entrada do regulador N: 5825703064 - Rural- Brasilândia REDE ENERGIZADA: Sim CONSUMIDOR PENALIZADO: Nâo ACESSO CAMINHÃO: SIM Equipe e telefone? 034OP03 tel: 9213-7422 Localidade?[0265] RDR - Brasilândia . | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792104902444593,2449074074 | 2022 | ETO-TELE 00065/2022 | ETO-TELE | 00065/2022 | 7921049024 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-01 05:53 | 2022-02-01 05:53 | 2022-02-04 05:53 | 2022-02-07 01:59 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS CANCELADA | 2022-02-01 05:53 |  | 024 | LD03038009 | Bom dia ! Segue nota para verificar falha em comandos no religador 7921049024 LD Itaporã Couto Magalhaes . estar demorando muito retorno sinalização após comandos , e em alguns casos não está sinalizando comando . | ANOMALIA - COMANDO
583802006344593,7231712963 | 2022 | ETO-COEP 00014/2022 | ETO-COEP | 00014/2022 | 5838020063 | 58 | REGULADOR | 2022-02-01 17:21 | 2022-04-11 08:54 | 2022-04-14 08:54 |  | EMERGENCIAL | LEOVANE FERREIRA SALES | SS REPASSADA | 2022-04-11 08:54 | ETO-RD-GR 00457/2022 | 063 | LD01054060 | PARECER DMSL: Favor substituir o RT 5838020063 da fase C devido a problema mecânico na comutação de TAP. NOTA PARA VERIFICAR ANOMALIA NO RT 5838020063 LD BANDEIRANTE / ARAPOEMA CONSTATADO CABOS QUEIMADO RELÉ TRAVADO. RT FICOU BAY PASSADO | ANOMALIA EM REGULADORES
583802006344593,7231712963 | 2022 | ETO-TELE 00067/2022 | ETO-TELE | 00067/2022 | 5838020063 | 58 | REGULADOR | 2022-02-01 17:21 | 2022-02-21 16:35 | 2022-02-24 16:35 |  | EMERGENCIAL | LEOVANE FERREIRA SALES | SS REPASSADA | 2022-02-21 16:35 | ETO-COEP 00014/2022 | 063 | LD01054060 | PARECER DMSL: Favor substituir o RT 5838020063 da fase C devido a problema mecânico na comutação de TAP. NOTA PARA VERIFICAR ANOMALIA NO RT 5838020063 LD BANDEIRANTE / ARAPOEMA CONSTATADO CABOS QUEIMADO RELÉ TRAVADO. RT FICOU BAY PASSADO | ANOMALIA EM REGULADORES
583802006344593,7231712963 | 2022 | ETO-RD-GR 00457/2022 | ETO-RD-GR | 00457/2022 | 5838020063 | 58 | REGULADOR | 2022-02-01 17:21 | 2022-04-11 08:54 | 2022-04-14 08:54 | 2022-05-05 13:08 | EMERGENCIAL | LEOVANE FERREIRA SALES | SS ATENDIDA | 2022-04-11 08:54 |  | 063 | LD01054060 | PARECER DMSL: Favor substituir o RT 5838020063 da fase C devido a problema mecânico na comutação de TAP. NOTA PARA VERIFICAR ANOMALIA NO RT 5838020063 LD BANDEIRANTE / ARAPOEMA CONSTATADO CABOS QUEIMADO RELÉ TRAVADO. RT FICOU BAY PASSADO | ANOMALIA EM REGULADORES
792586012744593,8430555556 | 2022 | ETO-TELE 00068/2022 | ETO-TELE | 00068/2022 | 7925860127 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-01 20:14 | 2022-02-01 20:14 | 2022-02-04 20:14 | 2022-02-07 02:01 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2022-02-01 20:14 |  | 127 | LD01084002 | Verificar o RL 7925860127, pois o mesmo não fechou via automação, uma equipe operacional teve que fechar o mesmo em campo. | ANOMALIA - COMANDO
791503424344594,1305092593 | 2022 | ETO-TELE 00069/2022 | ETO-TELE | 00069/2022 | 7915034243 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-02 03:08 | 2022-02-02 03:08 | 2022-02-05 03:08 | 2022-02-07 02:02 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2022-02-02 03:08 |  | 243 | LD02001037 | Favor enviar equipe para verificar falha de automação no religador 7915034243 Ramal do Manaina,o mesmo esta sem automação e a equipe 003OP06 informou que o mesmo esta com a bateria danificada e as conexões estão oxidadas. | ANOMALIA NO SERVIÇO AUXILIAR VCA/VCC
793462800444594,7373148148 | 2022 | ETO-RD-AR 00165/2022 | ETO-RD-AR | 00165/2022 | 7934628004 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-02 17:42 | 2022-02-02 17:42 | 2022-02-05 17:42 | 2022-02-02 20:00 | EMERGENCIAL | DENNYS AUGUSTO DOS P BRITO | SS ATENDIDA | 2022-02-02 17:42 |  | 004 | AL01103004 | A CH faca da entrada do Religador 7934628004, pegou fogo apos uma descarga atemosferica, enviar equipe de LV para substituir a mesma. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
793462800444594,8927083333 | 2022 | ETO-RD-AR 00168/2022 | ETO-RD-AR | 00168/2022 | 7934628004 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-02 21:26 | 2022-02-02 21:26 | 2022-02-05 21:26 | 2022-02-03 07:31 | EMERGENCIAL | MURILO DE SENA VIEIRA | SS CANCELADA | 2022-02-02 21:26 |  | 004 | AL01103004 | Religador 7934628004 RDU Araguaina do alimentador 1 de Araguaina 3 ficou by passado devido o mesmo ter pegado fogo. Segue nota para substituir o mesmo. | AVISO DE ANOMALIA
791366005144595,4768402778 | 2022 | ETO-SCADA 00060/2022 | ETO-SCADA | 00060/2022 | 7913660051 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-03 11:27 | 2022-02-03 11:27 | 2022-02-06 11:27 | 2022-04-12 14:00 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2022-02-03 11:27 |  | 051 | LD02110005 | RELIGADOR DE POSTE TEM A BANDEIROLA DE BLOQUEIO MAIS FEITO O BLOQUEIO NÃO ESTA SUBINDO NO SCADA. CONFIRMAR AS CONFIGURAÇÕES E CASO ESTEJA ERRADAS, PROVIDENCIAR A CORREÇÃO COM URGENCIAL. | SS SCADA
792557005544596,4770717593 | 2023 | ETO-OP-DV 00001/2023 | ETO-OP-DV | 00001/2023 | 7925570055 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-04 11:27 | 2023-02-09 11:05 | 2023-04-10 11:05 | 2023-05-09 10:46 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS CANCELADA | 2023-02-09 11:05 |  | 055 | LD02050008 | Favor regularizar a cruzeta quebrada do circuito do trafo auxiliar do religador 7925570055 que se encontra fora de operação. Após regularizar, ir até o religador e ligar o DJ da bateria novamente. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
792557005544596,4770717593 | 2022 | ETO-TELE 00072/2022 | ETO-TELE | 00072/2022 | 7925570055 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-04 11:27 | 2023-02-09 11:05 | 2023-04-10 11:05 | 2023-05-09 10:46 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS CANCELADA | 2023-02-09 11:05 | ETO-OP-DV 00001/2023 | 055 | LD02050008 | Favor regularizar a cruzeta quebrada do circuito do trafo auxiliar do religador 7925570055 que se encontra fora de operação. Após regularizar, ir até o religador e ligar o DJ da bateria novamente. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
792937400444598,4935300926 | 2022 | ETO-TELE 00073/2022 | ETO-TELE | 00073/2022 | 7929374004 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-06 11:51 | 2022-02-06 11:51 | 2022-02-09 11:51 | 2022-02-07 16:25 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-02-06 11:51 |  | 004 | AL04040004 | Bom dia senhores, Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7929374004, Feito primeiro ataque com equipe 004OP01, porém sem sucesso. | ANOMALIA - COMANDO
793677002944599,6733680556 | 2022 | ETO-PROT 00005/2022 | ETO-PROT | 00005/2022 | 7936770029 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-07 16:10 | 2022-02-07 16:10 | 2022-02-10 16:10 | 2022-08-01 16:27 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2022-02-07 16:10 |  | 029 | AL01061029 | Favor avaliar atuação do dijuntor 204R0061 da RDU de Palmeiropolis Intervênção:20221692341462,no dia 04-02-2022 foi executado inspeção e não foi indentificado nenhuma anomalia. Parecer da Proteção: Ajuste revisado e inserido em campo. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO DE EMERGÊNCIA
793677002944599,8340509259 | 2022 | ETO-PROT 00006/2022 | ETO-PROT | 00006/2022 | 7936770029 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-07 20:01 | 2022-02-07 20:01 | 2022-02-10 20:01 | 2022-08-01 16:29 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2022-02-07 20:01 |  | 029 | AL01061029 | Favor verificar atuação de dijuntor 444R028,o mesmo abriu e não aceitou indicando defeito,porém apois manobras trecho a trecho aceitou normal. Parecer da proteção: Estamos revisando toda a SE Dianopolis, Eng° Renan encontra-se na SE realizando testes. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO DE EMERGÊNCIA
792470000744601,4827430556 | 2022 | ETO-TELE 00074/2022 | ETO-TELE | 00074/2022 | 7924700007 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-09 11:35 | 2022-02-09 11:35 | 2022-02-12 11:35 | 2022-02-21 16:35 | EMERGENCIAL | AMAURI LOPES SILVA | SS ATENDIDA | 2022-02-09 11:35 |  | 007 | LD05050008 | VERIFICAR O SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO RELIGADOR FEITO VARIOS COMANDO DE FECHAMENTO NO RELIGADOR SEM SUCESSO | ANOMALIA EM DISJUNTOR
791914600644601,5671990741 | 2022 | ETO-TELE 00075/2022 | ETO-TELE | 00075/2022 | 7919146006 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-09 13:37 | 2022-02-09 13:37 | 2022-02-12 13:37 | 2022-03-07 15:03 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-02-09 13:37 |  | 006 | LD05050008 | Segue nota para verificar RL-7919146006 equipamento não responde comandos remotos. | ANOMALIA - COMANDO
792570407944602,4558912037 | 2022 | ETO-RD-GR 00246/2022 | ETO-RD-GR | 00246/2022 | 7925704079 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-10 10:56 | 2022-02-15 08:49 | 2022-02-18 08:49 | 2022-02-15 17:10 | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-02-15 08:49 |  | 079 | LD03038009 | substituir 5 para-raios do RL 7925704079 LD Tupiratins /Itacjá sendo tres na entrada, 1 na saida e o do trafo auxiliar o RL ficou bay-passado | ANOMALIA EM PARA-RAIOS
792570407944602,4558912037 | 2022 | ETO-RD-GU 00187/2022 | ETO-RD-GU | 00187/2022 | 7925704079 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-10 10:56 | 2022-02-10 17:09 | 2022-02-13 17:09 |  | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS REPASSADA | 2022-02-10 17:09 | ETO-RD-AR 00231/2022 | 079 | LD03038009 | substituir 5 para-raios do RL 7925704079 LD Tupiratins /Itacjá sendo tres na entrada, 1 na saida e o do trafo auxiliar o RL ficou bay-passado | ANOMALIA EM PARA-RAIOS
792570407944602,4558912037 | 2022 | ETO-RD-AR 00231/2022 | ETO-RD-AR | 00231/2022 | 7925704079 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-10 10:56 | 2022-02-15 08:49 | 2022-02-18 08:49 |  | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS REPASSADA | 2022-02-15 08:49 | ETO-RD-GR 00246/2022 | 079 | LD03038009 | substituir 5 para-raios do RL 7925704079 LD Tupiratins /Itacjá sendo tres na entrada, 1 na saida e o do trafo auxiliar o RL ficou bay-passado | ANOMALIA EM PARA-RAIOS
794199008644602,7145138889 | 2022 | ETO-TELE 00076/2022 | ETO-TELE | 00076/2022 | 7941990086 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-10 17:09 | 2022-02-10 17:09 | 2022-02-13 17:09 | 2022-05-18 14:04 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2022-02-10 17:09 |  | 086 | LD05062013 | Verificar RL 7941990086, curto interno no quadro e cabo de aterramento solto | ANOMALIA NO SERVIÇO AUXILIAR VCA/VCC
792120401444603,424224537 | 2022 | ETO-TELE 00452/2022 | ETO-TELE | 00452/2022 | 7921204014 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-11 10:11 | 2022-09-25 19:53 | 2022-11-24 19:53 |  | ALTA | ELISMAR GREGORIO DA SILVA | SS REPASSADA | 2022-09-25 19:53 | ETO-CADTOC 00253/2022 | 014 | LD01062013 | Parecer DMSL 25/09/2022: Favor devolver a nota para comissionamento apenas após as correções de integração do equipamento religador 7921204014 que permiem a energização do mesmo Favor Comissionar/Colocar em operação o Religador 7921204014 que foi remanejo conforme a obra 0202000153 executada conforme projeto. Equipamento ja Cadastrado no TS. PARECER DA PROTEÇÃO: Favor realizar comissionamento do religador 7921204014, os ajustes estão disponiveis no APP da proteção. | ANÁLISE PROTEÇÃO
792120401444603,424224537 | 2022 | ETO-PROT 00008/2022 | ETO-PROT | 00008/2022 | 7921204014 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-11 10:11 | 2022-08-02 15:11 | 2022-10-01 15:11 |  | ALTA | ELISMAR GREGORIO DA SILVA | SS REPASSADA | 2022-08-02 15:11 | ETO-TELE 00452/2022 | 014 | LD01062013 | Favor Comissionar/Colocar em operação o Religador 7921204014 que foi remanejo conforme a obra 0202000153 executada conforme projeto. Equipamento ja Cadastrado no TS. PARECER DA PROTEÇÃO: Favor realizar comissionamento do religador 7921204014, os ajustes estão disponiveis no APP da proteção. | ANÁLISE PROTEÇÃO
790030810444605,6051736111 | 2022 | ETO-TELE 00077/2022 | ETO-TELE | 00077/2022 | 7900308104 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-13 14:31 | 2022-02-13 21:22 | 2022-02-16 21:22 | 2022-03-07 17:23 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS CANCELADA | 2022-02-13 21:22 | ETO-COEP 00009/2022 | 104 | LD01065015 | Religador se encontra bay passado devido falta de automação, devido TP queimado, da LD santa Maria Recurssolandia | ANOMALIA EM TC / TP
790030810444605,6051736111 | 2022 | ETO-COEP 00009/2022 | ETO-COEP | 00009/2022 | 7900308104 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-13 14:31 | 2022-02-13 21:22 | 2022-02-16 21:22 | 2022-03-07 17:23 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS CANCELADA | 2022-02-13 21:22 |  | 104 | LD01065015 | Religador se encontra bay passado devido falta de automação, devido TP queimado, da LD santa Maria Recurssolandia | ANOMALIA EM TC / TP
793121810444605,6524884259 | 2022 | ETO-TELE 00078/2022 | ETO-TELE | 00078/2022 | 7931218104 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-13 15:40 | 2022-02-13 15:40 | 2022-02-16 15:40 | 2022-05-18 14:40 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2022-02-13 15:40 |  | 104 | LD01065015 | RL 7931218104 , O MESMO ESTÁ SINALIZANDO ABERTO NO SCADA , PORÉM FECHADO EM CAMPO CONSTATADO CORDÃO UBILICAL TODO QUEIMADO EM CAMPO, SEGUE FOTO EM ANEXO, | ANOMALIA EM DISJUNTOR
792570407944605,8953356482 | 2022 | ETO-RD-AR 00250/2022 | ETO-RD-AR | 00250/2022 | 7925704079 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-13 21:29 | 2022-02-15 08:47 | 2022-04-16 08:47 |  | ALTA | Karoline Dias Medeiros | SS REPASSADA | 2022-02-15 08:47 | ETO-RD-GR 00245/2022 | 079 | LD03038009 | Favor substituir os para raios do RLG 7925704079, a falta de proteção causou a queima da fonte do religador. Segue feedback da equipe DMSL: Equipamento:RLG 7925704079 ITAPIRATINS. Tipo De relé: NOJA RC10 Comunicação:Rádio GE IP. Data:10/02/2022 SID 466/2022 Serviço Executado:Equipamento estava com os 3 para-raios lado carga queimados, fase b lado fonte e do trafo. Fonte do equipamento em curto. OBS: Foi aberto nota para troca com operador do COS. Equipamento ficou em operação?NÃO Pendência:SIM, regularização dos para-raios do equipamento. Bateria(s) substituída(s)?NÃO Equipe: Diego e Marcos | ANOMALIA EM PARA-RAIOS
792570407944605,8953356482 | 2022 | ETO-RD-GR 00245/2022 | ETO-RD-GR | 00245/2022 | 7925704079 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-13 21:29 | 2022-02-15 08:47 | 2022-04-16 08:47 | 2022-02-15 17:10 | ALTA | Karoline Dias Medeiros | SS ATENDIDA | 2022-02-15 08:47 |  | 079 | LD03038009 | Favor substituir os para raios do RLG 7925704079, a falta de proteção causou a queima da fonte do religador. Segue feedback da equipe DMSL: Equipamento:RLG 7925704079 ITAPIRATINS. Tipo De relé: NOJA RC10 Comunicação:Rádio GE IP. Data:10/02/2022 SID 466/2022 Serviço Executado:Equipamento estava com os 3 para-raios lado carga queimados, fase b lado fonte e do trafo. Fonte do equipamento em curto. OBS: Foi aberto nota para troca com operador do COS. Equipamento ficou em operação?NÃO Pendência:SIM, regularização dos para-raios do equipamento. Bateria(s) substituída(s)?NÃO Equipe: Diego e Marcos | ANOMALIA EM PARA-RAIOS
793710214844607,7218634259 | 2022 | ETO-TELE 00080/2022 | ETO-TELE | 00080/2022 | 7937102148 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-15 17:19 | 2022-02-15 17:19 | 2022-02-18 17:19 | 2022-02-17 14:26 | EMERGENCIAL | VONES COSTA LISBOA | SS ATENDIDA | 2022-02-15 17:19 |  | 148 | LD01066094 | FOI SUBSTITUIDO PARTE ATIVA DO RELIGADOR 7937102148, O MESMO ESTA DISPONIVEL PARA SEGUIR COM AS TRATATIVAS DE COMISSIONAMENTO E INSERÇÃO DOS AJUSTES DE PROTEÇÃO. DATA DE SUBST 14/02/2022 | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
792570407944609,4292592593 | 2022 | ETO-TELE 00134/2022 | ETO-TELE | 00134/2022 | 7925704079 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-17 10:18 | 2022-03-14 13:24 | 2022-03-17 13:24 | 2022-05-15 19:15 | EMERGENCIAL | LEONARDO SANTOS DA SILVA | SS CANCELADA | 2022-03-14 13:24 |  | 079 | LD03038009 | PARA RAIOS SUBSTITUIDOS CONFORME SOLICITADO PELA SS ETO-RD-GR 246/2022 FAVOR COLOCAR EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO (RETIRAR O BYPASS) PARECER DO DEOP: RL 7925704079 bay passe fechado devido curto nos comandos do mesmo e não está tendo comunicação na ld itapiratins a Itacaja | ANOMALIA EM RELIGADOR
792570407944609,4292592593 | 2022 | ETO-TELE 00081/2022 | ETO-TELE | 00081/2022 | 7925704079 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-17 10:18 | 2022-02-21 16:44 | 2022-02-24 16:44 | 2022-05-15 19:15 | EMERGENCIAL | LEONARDO SANTOS DA SILVA | SS CANCELADA | 2022-02-21 16:44 | ETO-DEOP 00004/2022 | 079 | LD03038009 | PARA RAIOS SUBSTITUIDOS CONFORME SOLICITADO PELA SS ETO-RD-GR 246/2022 FAVOR COLOCAR EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO (RETIRAR O BYPASS) PARECER DO DEOP: RL 7925704079 bay passe fechado devido curto nos comandos do mesmo e não está tendo comunicação na ld itapiratins a Itacaja | ANOMALIA EM PARA-RAIOS
792570407944609,4292592593 | 2022 | ETO-DEOP 00004/2022 | ETO-DEOP | 00004/2022 | 7925704079 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-17 10:18 | 2022-03-14 13:24 | 2022-03-17 13:24 | 2022-05-15 19:15 | EMERGENCIAL | LEONARDO SANTOS DA SILVA | SS CANCELADA | 2022-03-14 13:24 | ETO-TELE 00134/2022 | 079 | LD03038009 | PARA RAIOS SUBSTITUIDOS CONFORME SOLICITADO PELA SS ETO-RD-GR 246/2022 FAVOR COLOCAR EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO (RETIRAR O BYPASS) PARECER DO DEOP: RL 7925704079 bay passe fechado devido curto nos comandos do mesmo e não está tendo comunicação na ld itapiratins a Itacaja | ANOMALIA EM RELIGADOR
584457707344610,4609375 | 2022 | ETO-TELE 00083/2022 | ETO-TELE | 00083/2022 | 5844577073 | 58 | REGULADOR | 2022-02-18 11:04 | 2022-02-18 11:04 | 2022-02-21 11:04 | 2022-02-24 12:59 | EMERGENCIAL | CARLOS FERNANDO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-02-18 11:04 |  | 073 | LD06047073 | REGULADOR DE TENSÃO DA LD LAGOA/LOROTY, FOI SUBSTITUÍDO DIA 14/02/2022 E JÁ ESTÁ APTO A COMISSIONAMENTO. FAVOR PROVIDENCIAR. | ANOMALIA EM REGULADORES
790010715144610,6171064815 | 2022 | ETO-TELE 00115/2022 | ETO-TELE | 00115/2022 | 7900107151 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-18 14:49 | 2022-03-04 14:10 | 2022-03-07 14:10 | 2022-03-31 05:23 | EMERGENCIAL | JAILTON GOMES VIEIRA | SS ATENDIDA | 2022-03-04 14:10 |  | 151 | LD02059122 | segue nota do religador 7900107151 para ajunte e sequecia avia para comissionamento O.B.S. foi aberta nota no treafo auxiliar do religador devinto não esta localizado equipamento PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO EM 2021 E DISPONIVEL NO APP. NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANOMALIA - COMANDO
790010715144610,6171064815 | 2022 | ETO-PROT 00010/2022 | ETO-PROT | 00010/2022 | 7900107151 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-18 14:49 | 2022-03-04 14:10 | 2022-03-07 14:10 |  | EMERGENCIAL | JAILTON GOMES VIEIRA | SS REPASSADA | 2022-03-04 14:10 | ETO-TELE 00115/2022 | 151 | LD02059122 | segue nota do religador 7900107151 para ajunte e sequecia avia para comissionamento O.B.S. foi aberta nota no treafo auxiliar do religador devinto não esta localizado equipamento PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO EM 2021 E DISPONIVEL NO APP. NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO DE ANOMALIA
790028509044610,8143634259 | 2022 | ETO-TELE 00086/2022 | ETO-TELE | 00086/2022 | 7900285090 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-18 19:33 | 2022-02-18 19:33 | 2022-02-21 19:33 | 2022-02-23 13:34 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2022-02-18 19:33 |  | 090 | AL01053090 | Nota para equipe do DMSL substituir relé em curto no RL 7900285090 - RDU de Nazaré. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
792120201444611,5462268519 | 2022 | ETO-TELE 00087/2022 | ETO-TELE | 00087/2022 | 7921202014 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-19 13:07 | 2022-03-07 14:35 | 2022-03-14 14:35 |  | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS REPASSADA | 2022-03-07 14:35 | ETO-COEP 00015/2022 | 014 | LD01062013 | Favor realizar a substituição doi tanque do religador 7921202014 NOJA RC10 pois se encontra com defeito no microswitch interno, impossibilitando abertura e fechamento. Modelo OSM38-12-800 Número de série: 0320118110027 Tensão máx. 38kV Corrente nominal 800A | ANOMALIA - COMANDO
792120201444611,5462268519 | 2023 | ETO-COEP 00006/2023 | ETO-COEP | 00006/2023 | 7921202014 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-19 13:07 | 2023-01-31 11:32 | 2023-02-07 11:32 |  | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS REPASSADA | 2023-01-31 11:32 | ETO-RD-PS 00026/2023 | 014 | LD01062013 | Favor realizar a substituição doi tanque do religador 7921202014 NOJA RC10 pois se encontra com defeito no microswitch interno, impossibilitando abertura e fechamento. Modelo OSM38-12-800 Número de série: 0320118110027 Tensão máx. 38kV Corrente nominal 800A | ANOMALIA - COMANDO
792120201444611,5462268519 | 2022 | ETO-COEP 00015/2022 | ETO-COEP | 00015/2022 | 7921202014 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-19 13:07 | 2023-01-13 17:22 | 2023-01-20 17:22 |  | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS REPASSADA | 2023-01-13 17:22 | ETO-RD-PS 00013/2023 | 014 | LD01062013 | Favor realizar a substituição doi tanque do religador 7921202014 NOJA RC10 pois se encontra com defeito no microswitch interno, impossibilitando abertura e fechamento. Modelo OSM38-12-800 Número de série: 0320118110027 Tensão máx. 38kV Corrente nominal 800A | ANOMALIA - COMANDO
792120201444611,5462268519 | 2023 | ETO-RD-PS 00013/2023 | ETO-RD-PS | 00013/2023 | 7921202014 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-19 13:07 | 2023-01-16 17:04 | 2023-01-23 17:04 |  | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS REPASSADA | 2023-01-16 17:04 | ETO-COEP 00006/2023 | 014 | LD01062013 | Favor realizar a substituição doi tanque do religador 7921202014 NOJA RC10 pois se encontra com defeito no microswitch interno, impossibilitando abertura e fechamento. Modelo OSM38-12-800 Número de série: 0320118110027 Tensão máx. 38kV Corrente nominal 800A | ANOMALIA - COMANDO
792120201444611,5462268519 | 2023 | ETO-RD-PS 00026/2023 | ETO-RD-PS | 00026/2023 | 7921202014 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-19 13:07 | 2023-02-07 10:34 | 2023-02-14 10:34 |  | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS REPASSADA | 2023-02-07 10:34 | ESO-RD-PS 00171/2023 | 014 | LD01062013 | Favor realizar a substituição doi tanque do religador 7921202014 NOJA RC10 pois se encontra com defeito no microswitch interno, impossibilitando abertura e fechamento. Modelo OSM38-12-800 Número de série: 0320118110027 Tensão máx. 38kV Corrente nominal 800A | ANOMALIA - COMANDO
792120201444611,5462268519 | 2023 | ESO-RD-PS 00171/2023 | ESO-RD-PS | 00171/2023 | 7921202014 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-19 13:07 | 2023-02-07 10:34 | 2023-02-14 10:34 | 2023-03-07 17:30 | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2023-02-07 10:34 |  | 014 | LD01062013 | Favor realizar a substituição doi tanque do religador 7921202014 NOJA RC10 pois se encontra com defeito no microswitch interno, impossibilitando abertura e fechamento. Modelo OSM38-12-800 Número de série: 0320118110027 Tensão máx. 38kV Corrente nominal 800A | ANOMALIA - COMANDO
792127715744613,5750231482 | 2022 | ETO-TELE 00088/2022 | ETO-TELE | 00088/2022 | 7921277157 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-21 13:48 | 2022-02-21 13:48 | 2022-04-22 13:48 | 2022-03-14 09:45 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-02-21 13:48 |  | 157 | LD01095030 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
792127815744613,5750231482 | 2022 | ETO-TELE 00089/2022 | ETO-TELE | 00089/2022 | 7921278157 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-21 13:48 | 2022-02-21 13:48 | 2022-04-22 13:48 | 2022-03-25 11:23 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-02-21 13:48 |  | 157 | LD03010004 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
790037715244613,8650231482 | 2022 | ETO-TELE 00090/2022 | ETO-TELE | 00090/2022 | 7900377152 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-21 20:46 | 2022-02-21 20:46 | 2022-02-28 20:46 | 2022-03-25 11:32 | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2022-02-21 20:46 |  | 152 | LD02072001 | favor verificar o RL 7900377152, pois o mesmo apos aberto esta demorando sinalizar fechado, Obs. em campo esta fechado e no scada sinalisa aberto | ANOMALIA - COMANDO
792739605244614,3505555556 | 2022 | ETO-RD-GU 00229/2022 | ETO-RD-GU | 00229/2022 | 7927396052 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-22 08:25 | 2022-02-22 08:25 | 2022-04-23 08:25 | 2022-03-23 10:00 | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS ATENDIDA | 2022-02-22 08:25 |  | 052 | LD03036052 | por favor, retirada apenas a parte ativa do religado. | AVISO DE ANOMALIA
790077003644614,3505555556 | 2022 | ETO-RD-GU 00228/2022 | ETO-RD-GU | 00228/2022 | 7900770036 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-22 08:25 | 2022-02-22 08:25 | 2022-04-23 08:25 | 2022-03-19 16:30 | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS ATENDIDA | 2022-02-22 08:25 |  | 036 | AL01003036 | por favor, retirada apenas a parte ativa do religado. | AVISO DE ANOMALIA
792462604244614,3505555556 | 2022 | ETO-RD-GU 00227/2022 | ETO-RD-GU | 00227/2022 | 7924626042 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-22 08:25 | 2022-02-22 08:25 | 2022-04-23 08:25 | 2022-03-18 16:30 | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS ATENDIDA | 2022-02-22 08:25 |  | 042 | AL02033047 | por favor, retirada apenas a parte ativa do religado. | AVISO DE ANOMALIA
790038508144614,3545138889 | 2022 | ETO-RD-AG 00269/2022 | ETO-RD-AG | 00269/2022 | 7900385081 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-22 08:30 | 2022-02-23 11:23 | 2022-04-24 11:23 | 2022-03-27 21:00 | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS ATENDIDA | 2022-02-23 11:23 |  | 081 | AL01043081 | Retirada apenas a parte Ativa do Religado - 7900385081 - NA RDU DE ITAGUATINS SAÍDA PARA REDES RURARIS DE MAURILÂNDIA. BITOLA DO CABO DA RD MT 2 AWG. | AVISO DE ANOMALIA
791320908844614,3545138889 | 2022 | ETO-RD-AG 00270/2022 | ETO-RD-AG | 00270/2022 | 7913209088 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-22 08:30 | 2022-02-23 11:24 | 2022-04-24 11:24 | 2022-03-04 20:14 | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS ATENDIDA | 2022-02-23 11:24 |  | 088 | AL01077088 | Retirada apenas a parte Ativa do Religado - 7913209088 - NA RDU SÍTIO NOVO SAÍDA PARA POV. CASTANHEIRA. BITOLA DO CABO DA LD NO SISTEMA CABO 4 AWG CAA. | AVISO DE ANOMALIA
791320908844614,3545138889 | 2022 | ETO-RD-AR 00289/2022 | ETO-RD-AR | 00289/2022 | 7913209088 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-22 08:30 | 2022-02-23 11:24 | 2022-04-24 11:24 |  | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS REPASSADA | 2022-02-23 11:24 | ETO-RD-AG 00270/2022 | 088 | AL01077088 | Por favor, retirada apenas a parte ativa do religado | AVISO DE ANOMALIA
790959800444614,3545138889 | 2022 | ETO-RD-AR 00287/2022 | ETO-RD-AR | 00287/2022 | 7909598004 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-22 08:30 | 2022-02-22 08:30 | 2022-04-23 08:30 | 2022-03-10 11:00 | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS ATENDIDA | 2022-02-22 08:30 |  | 004 | LD03010004 | Por favor, retirada apenas a parte ativa do religado | AVISO DE ANOMALIA
790038508144614,3545138889 | 2022 | ETO-RD-AR 00288/2022 | ETO-RD-AR | 00288/2022 | 7900385081 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-22 08:30 | 2022-02-23 11:23 | 2022-04-24 11:23 |  | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS REPASSADA | 2022-02-23 11:23 | ETO-RD-AG 00269/2022 | 081 | AL01043081 | Por favor, retirada apenas a parte ativa do religado | AVISO DE ANOMALIA
792102104844614,3569791667 | 2022 | ETO-RD-GR 00271/2022 | ETO-RD-GR | 00271/2022 | 7921021048 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-22 08:34 | 2022-02-22 08:34 | 2022-04-23 08:34 | 2022-03-05 17:30 | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS ATENDIDA | 2022-02-22 08:34 |  | 048 | LD02038009 | Por favor, retirada apenas a parte ativa do religado | AVISO DE ANOMALIA
792426805944614,3579398148 | 2022 | ESO-RD-PA 00213/2022 | ESO-RD-PA | 00213/2022 | 7924268059 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-22 08:35 | 2022-03-04 16:29 | 2022-05-03 16:29 | 2022-03-23 16:45 | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS ATENDIDA | 2022-03-04 16:29 |  | 059 | AL06099059 | Por favor, retirada apenas a parte ativa do religado | AVISO DE ANOMALIA
790055101044614,3579398148 | 2022 | ETO-RD-PA 00080/2022 | ETO-RD-PA | 00080/2022 | 7900551010 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-22 08:35 | 2022-03-04 16:27 | 2022-05-03 16:27 |  | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS REPASSADA | 2022-03-04 16:27 | ESO-RD-PA 00212/2022 | 010 | LD03059122 | Por favor, retirada apenas a parte ativa do religado | AVISO DE ANOMALIA
792426805944614,3579398148 | 2022 | ETO-RD-PA 00081/2022 | ETO-RD-PA | 00081/2022 | 7924268059 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-22 08:35 | 2022-03-04 16:29 | 2022-05-03 16:29 |  | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS REPASSADA | 2022-03-04 16:29 | ESO-RD-PA 00213/2022 | 059 | AL06099059 | Por favor, retirada apenas a parte ativa do religado | AVISO DE ANOMALIA
790055101044614,3579398148 | 2022 | ESO-RD-PA 00212/2022 | ESO-RD-PA | 00212/2022 | 7900551010 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-22 08:35 | 2022-03-04 16:27 | 2022-05-03 16:27 | 2022-03-23 16:45 | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS ATENDIDA | 2022-03-04 16:27 |  | 010 | LD03059122 | Por favor, retirada apenas a parte ativa do religado | AVISO DE ANOMALIA
792741300144614,3592476852 | 2022 | ESO-RD-PO 00164/2022 | ESO-RD-PO | 00164/2022 | 7927413001 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-22 08:37 | 2022-03-04 13:24 | 2022-05-03 13:24 | 2022-03-14 10:20 | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS ATENDIDA | 2022-03-04 13:24 |  | 001 | LD01072001 | Por favor, retirada apenas a parte ativa do religado | AVISO DE ANOMALIA
792643911044614,3592476852 | 2022 | ESO-RD-PO 00165/2022 | ESO-RD-PO | 00165/2022 | 7926439110 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-22 08:37 | 2022-03-04 13:24 | 2022-05-03 13:24 | 2022-03-23 21:09 | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS ATENDIDA | 2022-03-04 13:24 |  | 110 | LD02047073 | Por favor, retirada apenas a parte ativa do religado | AVISO DE ANOMALIA
792744600144614,3592476852 | 2022 | ESO-RD-PO 00166/2022 | ESO-RD-PO | 00166/2022 | 7927446001 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-22 08:37 | 2022-03-04 13:25 | 2022-05-03 13:25 | 2022-06-28 09:54 | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS CANCELADA | 2022-03-04 13:25 |  | 001 | LD02072001 | Por favor, retirada apenas a parte ativa do religado | AVISO DE ANOMALIA
792741300144614,3592476852 | 2022 | ETO-RD-PO 00065/2022 | ETO-RD-PO | 00065/2022 | 7927413001 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-22 08:37 | 2022-03-04 13:24 | 2022-05-03 13:24 |  | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS REPASSADA | 2022-03-04 13:24 | ESO-RD-PO 00164/2022 | 001 | LD01072001 | Por favor, retirada apenas a parte ativa do religado | AVISO DE ANOMALIA
792744600144614,3592476852 | 2022 | ETO-RD-PO 00067/2022 | ETO-RD-PO | 00067/2022 | 7927446001 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-22 08:37 | 2022-03-04 13:25 | 2022-05-03 13:25 | 2022-06-28 09:54 | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS CANCELADA | 2022-03-04 13:25 | ESO-RD-PO 00166/2022 | 001 | LD02072001 | Por favor, retirada apenas a parte ativa do religado | AVISO DE ANOMALIA
792643911044614,3592476852 | 2022 | ETO-RD-PO 00066/2022 | ETO-RD-PO | 00066/2022 | 7926439110 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-22 08:37 | 2022-03-04 13:24 | 2022-05-03 13:24 |  | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS REPASSADA | 2022-03-04 13:24 | ESO-RD-PO 00165/2022 | 110 | LD02047073 | Por favor, retirada apenas a parte ativa do religado | AVISO DE ANOMALIA
793042707544614,3615277778 | 2022 | ETO-RD-PS 00077/2022 | ETO-RD-PS | 00077/2022 | 7930427075 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-22 08:41 | 2022-02-22 08:41 | 2022-04-23 08:41 | 2022-04-27 10:11 | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS CANCELADA | 2022-02-22 08:41 |  | 075 | LD02050008 | Por favor, retirada apenas a parte ativa do religado | AVISO DE ANOMALIA
792127815744614,755474537 | 2022 | ETO-TELE 00092/2022 | ETO-TELE | 00092/2022 | 7921278157 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-22 18:08 | 2022-02-22 18:08 | 2022-02-25 18:08 | 2022-03-25 11:22 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2022-02-22 18:08 |  | 157 | LD03010004 | VERIFICAR FALHA DE COMUNICAÇÃO NA HORA QUE PERDE VCA RL 7921278157 E REPETIDORA NAZARE DEVIDO OCORRENCIA 20221715578136 | ANOMALIA NO SERVIÇO AUXILIAR VCA/VCC
792564015544616,3539351852 | 2022 | ETO-TELE 00094/2022 | ETO-TELE | 00094/2022 | 7925640155 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-24 08:30 | 2022-02-24 08:30 | 2022-04-25 08:30 | 2022-05-22 14:29 | ALTA | PEDRO HENRIQUE ROCHA DE SOUZA | SS CANCELADA | 2022-02-24 08:30 |  | 155 | LD03020023 | RELIGADOR SUBSTITUIDO DIA 23/02/2022 PELA OS ETO-RD-GR 83/2022. FAVOR PROGRAMAR O COMISSIONAMENTO | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
793026515344616,3590162037 | 2022 | ETO-TELE 00095/2022 | ETO-TELE | 00095/2022 | 7930265153 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-24 08:37 | 2022-02-24 08:37 | 2022-04-25 08:37 | 2022-05-22 14:24 | ALTA | PEDRO HENRIQUE ROCHA DE SOUZA | SS CANCELADA | 2022-02-24 08:37 |  | 153 | LD01010153 | religador foi substituido conforme OS ETO-RD-GR 84/2022, favor programar o comissionamento. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
580186601344616,3647800926 | 2022 | ETO-PROT 00011/2022 | ETO-PROT | 00011/2022 | 5801866013 | 58 | REGULADOR | 2022-02-24 08:45 | 2022-03-04 07:52 | 2022-05-03 07:52 |  | ALTA | CARLOS FERNANDO GOMES | SS REPASSADA | 2022-03-04 07:52 | ETO-TELE 00114/2022 | 013 | AL03062013 | CÉLULA DO REGULADOR DE TENSÃO 5801866013, QUE ATENDE O RAMAL DA EMSA JÁ FOI SUBSTITUÍDO, AGUARDANDO LIBERAÇÃO POR PARTE DA EQUIPE DE PROTEÇÃO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE NO APLICATIVO DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA COMISSIONAMENTO DO DMSL. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANOMALIA EM REGULADORES
580186601344616,3647800926 | 2022 | ETO-TELE 00114/2022 | ETO-TELE | 00114/2022 | 5801866013 | 58 | REGULADOR | 2022-02-24 08:45 | 2022-03-04 07:52 | 2022-05-03 07:52 | 2022-03-22 10:12 | ALTA | CARLOS FERNANDO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-03-04 07:52 |  | 013 | AL03062013 | CÉLULA DO REGULADOR DE TENSÃO 5801866013, QUE ATENDE O RAMAL DA EMSA JÁ FOI SUBSTITUÍDO, AGUARDANDO LIBERAÇÃO POR PARTE DA EQUIPE DE PROTEÇÃO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE NO APLICATIVO DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA COMISSIONAMENTO DO DMSL. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANOMALIA EM REGULADORES
793710514844616,7416666667 | 2022 | ETO-TELE 00096/2022 | ETO-TELE | 00096/2022 | 7937105148 | 79 | RELIGADOR | 2022-02-24 17:48 | 2022-02-24 17:48 | 2022-02-27 17:48 | 2022-06-12 14:42 | EMERGENCIAL | TIAGO BEZERRA DE SOUZA | SS CANCELADA | 2022-02-24 17:48 |  | 148 | LD01066094 | Segue Nota para Regularização da Caixa de Comando Do Religador 7937105148 a mesma esta sem Relé O tanque do Religador 7937105148 foi substituido no dia 23/02/2022 | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
790041402544623,5695717593 | 2022 | ETO-TELE 00106/2022 | ETO-TELE | 00106/2022 | 7900414025 | 79 | RELIGADOR | 2022-03-03 13:40 | 2022-03-03 13:40 | 2022-03-10 13:40 | 2023-01-30 13:33 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2022-03-03 13:40 |  | 025 | LD01054060 | Prezados, Segue nota para correção do ajuste de proteção. | AJUSTE DE RELÉ
792573007844623,5695717593 | 2022 | ETO-TELE 00112/2022 | ETO-TELE | 00112/2022 | 7925730078 | 79 | RELIGADOR | 2022-03-03 13:40 | 2022-03-03 13:40 | 2022-03-10 13:40 | 2022-03-27 10:28 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS CANCELADA | 2022-03-03 13:40 |  | 078 | LD01065015 | Prezados, Segue nota para correção do ajuste de proteção. | ANOMALIA - LIMPEZA / CONSERVAÇÃO
793186610144623,5695717593 | 2022 | ETO-TELE 00111/2022 | ETO-TELE | 00111/2022 | 7931866101 | 79 | RELIGADOR | 2022-03-03 13:40 | 2022-03-03 13:40 | 2022-03-10 13:40 | 2023-01-24 15:21 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2022-03-03 13:40 |  | 101 | LD07002091 | Prezados, Segue nota para correção do ajuste de proteção. | AJUSTE DE RELÉ
790871509144623,5695717593 | 2022 | ETO-TELE 00110/2022 | ETO-TELE | 00110/2022 | 7908715091 | 79 | RELIGADOR | 2022-03-03 13:40 | 2022-03-03 13:40 | 2022-03-10 13:40 | 2023-11-02 10:00 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2022-03-03 13:40 |  | 091 | LD06002091 | Prezados, Segue nota para correção do ajuste de proteção. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790023015544623,5695717593 | 2022 | ETO-TELE 00102/2022 | ETO-TELE | 00102/2022 | 7900230155 | 79 | RELIGADOR | 2022-03-03 13:40 | 2022-03-03 13:40 | 2022-03-10 13:40 | 2023-08-01 10:03 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2022-03-03 13:40 |  | 155 | LD01105019 | Prezados, Segue nota para correção do ajuste de proteção. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790024915344623,5695717593 | 2022 | ETO-TELE 00103/2022 | ETO-TELE | 00103/2022 | 7900249153 | 79 | RELIGADOR | 2022-03-03 13:40 | 2022-03-03 13:40 | 2022-03-10 13:40 | 2022-03-09 08:27 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2022-03-03 13:40 |  | 153 | LD01020023 | Prezados, Segue nota para correção do ajuste de proteção. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
790034715344623,5695717593 | 2022 | ETO-TELE 00104/2022 | ETO-TELE | 00104/2022 | 7900347153 | 79 | RELIGADOR | 2022-03-03 13:40 | 2022-03-03 13:40 | 2022-03-10 13:40 | 2022-03-27 08:29 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2022-03-03 13:40 |  | 153 | LD01020023 | Prezados, Segue nota para correção do ajuste de proteção. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
790052411344623,5695717593 | 2022 | ETO-TELE 00105/2022 | ETO-TELE | 00105/2022 | 7900524113 | 79 | RELIGADOR | 2022-03-03 13:40 | 2022-03-03 13:40 | 2022-03-10 13:40 | 2023-02-13 11:07 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2022-03-03 13:40 |  | 113 | LD03038009 | Prezados, Segue nota para correção do ajuste de proteção. | AJUSTE DE RELÉ
790049002544623,5695717593 | 2022 | ETO-TELE 00107/2022 | ETO-TELE | 00107/2022 | 7900490025 | 79 | RELIGADOR | 2022-03-03 13:40 | 2022-03-03 13:40 | 2022-03-10 13:40 | 2023-01-30 13:36 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2022-03-03 13:40 |  | 025 | LD01054060 | Prezados, Segue nota para correção do ajuste de proteção. | AJUSTE DE RELÉ
790871609144623,5695717593 | 2022 | ETO-TELE 00108/2022 | ETO-TELE | 00108/2022 | 7908716091 | 79 | RELIGADOR | 2022-03-03 13:40 | 2022-03-03 13:40 | 2022-03-10 13:40 | 2024-01-16 14:05 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2022-03-03 13:40 |  | 091 | LD03046026 | Prezados, Segue nota para correção do ajuste de proteção. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790830225644623,5695717593 | 2022 | ETO-TELE 00109/2022 | ETO-TELE | 00109/2022 | 7908302256 | 79 | RELIGADOR | 2022-03-03 13:40 | 2022-03-03 13:40 | 2022-03-10 13:40 | 2023-11-30 10:22 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2022-03-03 13:40 |  | 256 | LD03046026 | Prezados, Segue nota para correção do ajuste de proteção. | COMISSIONAMENTO
790030810444623,5704050926 | 2022 | ETO-TELE 00101/2022 | ETO-TELE | 00101/2022 | 7900308104 | 79 | RELIGADOR | 2022-03-03 13:41 | 2022-05-02 00:07 | 2022-07-01 00:07 |  | ALTA | PEDRO HENRIQUE ROCHA DE SOUZA | SS REPASSADA | 2022-05-02 00:07 | ETO-COEP 00030/2022 | 104 | LD01065015 | Parecer DMSL: Equipamento instalado sem cabo umbilical, favor providenciar. Não havia cabo com a enecol. EQUIPAMENTO FOI SUBSTITUIDO CONFORME SS ETO-RD-GR 186/2022. FAVOR PROGRAMAR EQUIPE PARA REALIZAR COMISSIONAMENTO! OBS. PEGAR CABO CONTROLE NO ALMOXARIFADO NA ENECOL PARA CONECTAR CONTROLE A PARTE ATIVA. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
790030810444623,5704050926 | 2022 | ETO-COEP 00030/2022 | ETO-COEP | 00030/2022 | 7900308104 | 79 | RELIGADOR | 2022-03-03 13:41 | 2022-05-02 00:07 | 2022-07-01 00:07 | 2022-05-16 15:11 | ALTA | PEDRO HENRIQUE ROCHA DE SOUZA | SS ATENDIDA | 2022-05-02 00:07 |  | 104 | LD01065015 | Parecer DMSL: Equipamento instalado sem cabo umbilical, favor providenciar. Não havia cabo com a enecol. EQUIPAMENTO FOI SUBSTITUIDO CONFORME SS ETO-RD-GR 186/2022. FAVOR PROGRAMAR EQUIPE PARA REALIZAR COMISSIONAMENTO! OBS. PEGAR CABO CONTROLE NO ALMOXARIFADO NA ENECOL PARA CONECTAR CONTROLE A PARTE ATIVA. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
580084307544623,8957523148 | 2022 | ETO-TELE 00113/2022 | ETO-TELE | 00113/2022 | 5800843075 | 58 | REGULADOR | 2022-03-03 21:30 | 2022-03-03 21:30 | 2022-03-10 21:30 | 2022-03-10 13:16 | URGENTE | ARNOLDO PANTA SANTANA | SS ATENDIDA | 2022-03-03 21:30 |  | 075 | LD01050008 | LD Miranorte / Dois Irmaos RT com provavel defeito no rele, não esta comutando | ANOMALIA EM REGULADORES
580029907344625,8293634259 | 2022 | ETO-TELE 00116/2022 | ETO-TELE | 00116/2022 | 5800299073 | 58 | REGULADOR | 2022-03-05 19:54 | 2022-03-05 19:54 | 2022-03-08 19:54 | 2022-03-09 12:44 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2022-03-05 19:54 |  | 073 | LD01047073 | Regulador está no tap: -16B, não comuta automaticamente, foi realizado primeiro-ataque, equipamento comuta manualmente, porem quando muda para automático, volta para o tap: -16B. Equipamento ficou no tap: 7 Fixo. | ANOMALIA EM REGULADORES
790270101444627,5544791667 | 2022 | ETO-RD-PS 00319/2022 | ETO-RD-PS | 00319/2022 | 7902701014 | 79 | RELIGADOR | 2022-03-07 13:18 | 2022-11-08 13:15 | 2023-01-07 13:15 | 2023-01-09 13:59 | ALTA | CARLOS FERNANDO GOMES | SS CANCELADA | 2022-11-08 13:15 |  | 014 | AL01068014 | RELIGADOR REINSTALADO EM CAMPO, EM LOCAL PRÓXIMO DO ANTIGO, NÃO FOI POSSIVEL FAZER A RETIRADA DO OUTRO, POIS O LOCAL É ENCHARCADO E HOUVE ATOLAMENTO DO CAMINHÃO. PRONTO PARA COMISSIONAMENTO. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7902701014, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AVISO DE ANOMALIA
790270101444627,5544791667 | 2022 | ETO-TELE 00898/2022 | ETO-TELE | 00898/2022 | 7902701014 | 79 | RELIGADOR | 2022-03-07 13:18 | 2022-11-01 15:17 | 2022-12-31 15:17 | 2023-01-09 13:59 | ALTA | CARLOS FERNANDO GOMES | SS CANCELADA | 2022-11-01 15:17 | ETO-COEP 00094/2022 | 014 | AL01068014 | RELIGADOR REINSTALADO EM CAMPO, EM LOCAL PRÓXIMO DO ANTIGO, NÃO FOI POSSIVEL FAZER A RETIRADA DO OUTRO, POIS O LOCAL É ENCHARCADO E HOUVE ATOLAMENTO DO CAMINHÃO. PRONTO PARA COMISSIONAMENTO. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7902701014, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AVISO DE ANOMALIA
790270101444627,5544791667 | 2022 | ETO-PROT 00014/2022 | ETO-PROT | 00014/2022 | 7902701014 | 79 | RELIGADOR | 2022-03-07 13:18 | 2022-09-28 17:06 | 2022-11-27 17:06 | 2023-01-09 13:59 | ALTA | CARLOS FERNANDO GOMES | SS CANCELADA | 2022-09-28 17:06 | ETO-TELE 00898/2022 | 014 | AL01068014 | RELIGADOR REINSTALADO EM CAMPO, EM LOCAL PRÓXIMO DO ANTIGO, NÃO FOI POSSIVEL FAZER A RETIRADA DO OUTRO, POIS O LOCAL É ENCHARCADO E HOUVE ATOLAMENTO DO CAMINHÃO. PRONTO PARA COMISSIONAMENTO. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7902701014, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AVISO DE ANOMALIA
790270101444627,5544791667 | 2022 | ETO-COEP 00094/2022 | ETO-COEP | 00094/2022 | 7902701014 | 79 | RELIGADOR | 2022-03-07 13:18 | 2022-11-08 13:15 | 2023-01-07 13:15 | 2023-01-09 13:59 | ALTA | CARLOS FERNANDO GOMES | SS CANCELADA | 2022-11-08 13:15 | ETO-RD-PS 00319/2022 | 014 | AL01068014 | RELIGADOR REINSTALADO EM CAMPO, EM LOCAL PRÓXIMO DO ANTIGO, NÃO FOI POSSIVEL FAZER A RETIRADA DO OUTRO, POIS O LOCAL É ENCHARCADO E HOUVE ATOLAMENTO DO CAMINHÃO. PRONTO PARA COMISSIONAMENTO. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7902701014, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AVISO DE ANOMALIA
790535512244628,2903819444 | 2022 | ETO-TELE 00119/2022 | ETO-TELE | 00119/2022 | 7905355122 | 79 | RELIGADOR | 2022-03-08 06:58 | 2022-03-08 06:58 | 2022-03-11 06:58 | 2022-03-11 12:48 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2022-03-08 06:58 |  | 122 | AL06059122 | Enviar equipe para corrigir anomalia no RL: 7905355122, equipamento não fecha por comando remoto, nem local. | ANOMALIA EM DISJUNTOR
790535512244628,3223032407 | 2022 | ESO-RD-PA 00218/2022 | ESO-RD-PA | 00218/2022 | 7905355122 | 79 | RELIGADOR | 2022-03-08 07:44 | 2022-03-08 07:44 | 2022-03-11 07:44 | 2022-03-08 10:48 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2022-03-08 07:44 |  | 122 | AL06059122 | Enviar equipe Linha Viva para substituir chave de By-pass emperrada no RL 7905355122, fase A. Tensão: 13,8kV. | AVISO DE ANOMALIA
792462320044628,4124421296 | 2022 | ETO-TELE 00120/2022 | ETO-TELE | 00120/2022 | 7924623200 | 79 | RELIGADOR | 2022-03-08 09:54 | 2022-03-08 09:54 | 2022-03-11 09:54 | 2022-04-22 10:50 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2022-03-08 09:54 |  | 200 | LD02010021 | BOM DIA FAVOR VERIFICAR RELIGADOR 7924623200 PERDENDO COMUNICAÇÃO COM FREQUENCIA E NÃO RESPONDE OS COMANDOS REMOTOS PARA ABERTURA EM MANOBRAS | ANOMALIA EM REGULADORES
792508420044628,4657060185 | 2022 | ETO-PROT 00016/2022 | ETO-PROT | 00016/2022 | 7925084200 | 79 | RELIGADOR | 2022-03-08 11:11 | 2022-03-08 11:11 | 2022-03-11 11:11 | 2022-03-08 16:41 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2022-03-08 11:11 |  | 200 | LD02066094 | Favor verificar ajuste do RL 7925084200 - Conforme Int.: 20221734101023, defeito a jusante sensibilizando retaguarda. // "causa tabocas sobre a rede proximo da chave 0314554200" PARECER DA PROTEÇÃO: Ajuste revisado dia 13/01/2022. Aguardando programação do DMSL para execução. Eng° Irlley Castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
792127815744629,4988425926 | 2022 | ETO-TELE 00121/2022 | ETO-TELE | 00121/2022 | 7921278157 | 79 | RELIGADOR | 2022-03-09 11:58 | 2022-03-09 11:58 | 2022-03-12 11:58 | 2022-03-25 11:22 | EMERGENCIAL | MURILO DE SENA VIEIRA | SS ATENDIDA | 2022-03-09 11:58 |  | 157 | LD03010004 | rl 7921278157 NA sem comunicação na ld Araguana a Xambioá | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
793603807644629,7192361111 | 2022 | ETO-TELE 00123/2022 | ETO-TELE | 00123/2022 | 7936038076 | 79 | RELIGADOR | 2022-03-09 17:16 | 2022-03-09 17:16 | 2022-03-12 17:16 | 2022-03-27 18:08 | EMERGENCIAL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-03-09 17:16 |  | 076 | LD06047073 | VERIFICAR AUTOMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO RELIGADOR 7936038076, BEM COMO CONFERIR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR A BASE DO RELIGADOR. | ANOMALIA - COMANDO
790870704944630,559537037 | 2022 | ETO-TELE 00125/2022 | ETO-TELE | 00125/2022 | 7908707049 | 79 | RELIGADOR | 2022-03-10 13:26 | 2022-03-10 13:26 | 2022-03-13 13:26 | 2022-04-07 14:40 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2022-03-10 13:26 |  | 049 | LD02110005 | Providenciar bateria para o rl 7908707049, equipe fez primeiro ataque e constatou a mesmo com defeito. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
584026109744631,5602546296 | 2022 | ETO-TELE 00126/2022 | ETO-TELE | 00126/2022 | 5840261097 | 58 | REGULADOR | 2022-03-11 13:27 | 2022-03-11 13:27 | 2022-03-14 13:27 | 2022-03-30 05:26 | EMERGENCIAL | VONES COSTA LISBOA | SS ATENDIDA | 2022-03-11 13:27 |  | 097 | AL02003036 | Boa tarde, prezados! O equipamento 5840261097 foi substituído em campo 10/03/2022 conforme informado na nota ETO-RD-GU 205/2022, ficando apto a inserir os ajustes e posterimente colocar em operação. Teme, ETO - TELE Segue nota de serviço para seguir com as devidas tratativas. PARECER DA PROTEÇÃO: Ajustes disponiveis no APP da proteção. Favor realizar o comissionamento. | ANOMALIA EM REGULADORES
580077800544633,1017592593 | 2022 | ETO-RD-DP 00208/2022 | ETO-RD-DP | 00208/2022 | 5800778005 | 58 | REGULADOR | 2022-03-13 02:27 | 2022-03-13 02:27 | 2022-03-16 02:27 | 2022-01-26 11:30 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2022-03-13 02:27 |  | 005 | AL01013005 | REGULADOR DE TENSÃO 5800778005 SE 1 DE ARRAIAS PONTO QUENTE FASE B FICOU BAY PASSADO. OBS EQUIPE NÃO CONSEGUI ZERA OS REGULADORES | ANOMALIA EM REGULADORES
580084307544633,5539467593 | 2022 | ETO-RD-PS 00108/2022 | ETO-RD-PS | 00108/2022 | 5800843075 | 58 | REGULADOR | 2022-03-13 13:18 | 2022-03-18 14:52 | 2023-04-22 14:52 | 2022-03-16 12:59 | PROGRAMAVEL | Karoline Dias Medeiros | SS ATENDIDA | 2022-03-18 14:52 |  | 075 | LD01050008 | Favor substituir a chave de bypass da fase C do regulador de tensão 5800843075. DMSL deu manutenção fazendo a substituição do relé com as portas queimadas, regulador se encontra em operação. | ANOMALIA EM REGULADORES
580084307544633,5539467593 | 2022 | ETO-COEP 00017/2022 | ETO-COEP | 00017/2022 | 5800843075 | 58 | REGULADOR | 2022-03-13 13:18 | 2022-03-18 14:52 | 2023-04-22 14:52 |  | PROGRAMAVEL | Karoline Dias Medeiros | SS REPASSADA | 2022-03-18 14:52 | ETO-RD-PS 00108/2022 | 075 | LD01050008 | Favor substituir a chave de bypass da fase C do regulador de tensão 5800843075. DMSL deu manutenção fazendo a substituição do relé com as portas queimadas, regulador se encontra em operação. | ANOMALIA EM REGULADORES
793042907544636,370462963 | 2022 | ETO-PROT 00018/2022 | ETO-PROT | 00018/2022 | 7930429075 | 79 | RELIGADOR | 2022-03-16 08:53 | 2022-03-17 08:50 | 2022-05-16 08:50 |  | ALTA | CARLOS FERNANDO GOMES | SS REPASSADA | 2022-03-17 08:50 | ETO-TELE 00136/2022 | 075 | LD02050008 | RELIGADOR SUBSTITUÍDO EM CAMPO, NECESSÁRIO FAZER O COMISSIONAMENTO DO MESMO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APLICATIVO DA PROTEÇÃO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793042907544636,370462963 | 2022 | ETO-TELE 00136/2022 | ETO-TELE | 00136/2022 | 7930429075 | 79 | RELIGADOR | 2022-03-16 08:53 | 2022-03-17 08:50 | 2022-05-16 08:50 | 2022-04-28 08:57 | ALTA | CARLOS FERNANDO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-03-17 08:50 |  | 075 | LD02050008 | RELIGADOR SUBSTITUÍDO EM CAMPO, NECESSÁRIO FAZER O COMISSIONAMENTO DO MESMO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APLICATIVO DA PROTEÇÃO. | ANOMALIA - COMANDO
790121603244636,8494675926 | 2022 | ETO-RD-GU 00327/2022 | ETO-RD-GU | 00327/2022 | 7901216032 | 79 | RELIGADOR | 2022-03-16 20:23 | 2022-03-16 20:23 | 2022-03-19 20:23 | 2022-03-19 16:00 | EMERGENCIAL | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2022-03-16 20:23 |  | 032 | AL01008032 | FOI CONSTATADO CHAVE FACA DE ENTRADA DO RL 7901216032 FASE B QUEBRADA. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE LINHA VIVA PARA DEVIDAS TRATATIVAS. ACESSO:NORMAL CONSUMIDOR PENALIZADO:NÃO | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792484015544637,4664467593 | 2022 | ETO-TELE 00138/2022 | ETO-TELE | 00138/2022 | 7924840155 | 79 | RELIGADOR | 2022-03-17 11:12 | 2022-03-17 11:12 | 2022-03-20 11:12 | 2022-03-21 09:55 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS CANCELADA | 2022-03-17 11:12 |  | 155 | LD02105019 | RL - 7924840155 sem comunicação. Realizado primeiro ATAQUE, sem anomalias aparente. | ANOMALIA EM DISJUNTOR
792586803044640,3568981482 | 2022 | ETO-TELE 00140/2022 | ETO-TELE | 00140/2022 | 7925868030 | 79 | RELIGADOR | 2022-03-20 08:34 | 2022-03-20 08:34 | 2022-03-23 08:34 | 2022-03-27 16:28 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2022-03-20 08:34 |  | 030 | LD02095030 | conforme intervenção: 20221767094583 Religador 7925868030, não aceita comandos de fechamento remoto e nem local, informação no scada de religador com defeito | ANOMALIA EM DISJUNTOR
792461205244640,4241087963 | 2022 | ETO-TELE 00141/2022 | ETO-TELE | 00141/2022 | 7924612052 | 79 | RELIGADOR | 2022-03-20 10:11 | 2022-03-20 10:11 | 2022-03-23 10:11 | 2022-03-21 09:52 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2022-03-20 10:11 |  | 052 | LD02036052 | PROVIDENCIAR BATERIA PARA USO NO RL 7924612052. BATERIA SEM CARGA. | SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA
792589103044640,7603240741 | 2022 | ETO-TELE 00143/2022 | ETO-TELE | 00143/2022 | 7925891030 | 79 | RELIGADOR | 2022-03-20 18:15 | 2022-03-20 18:15 | 2022-03-23 18:15 | 2022-03-25 11:17 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2022-03-20 18:15 |  | 030 | LD02095030 | FAVOR VERIFICAR DELAY DO RL 7925891030 / AÓS COMANDO O MESMO DEMORA ACIMA DE 30 SEGUNDO PARA SINALIZAÇÃO DE COMANDOS, COMPROMENTENTO ROMADAS DE DECISÃO. // REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE, NÃO HÁ ANAMALIAS APARENTE. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
790725812244641,4181018519 | 2022 | ETO-TELE 00144/2022 | ETO-TELE | 00144/2022 | 7907258122 | 79 | RELIGADOR | 2022-03-21 10:02 | 2022-03-21 10:02 | 2022-03-24 10:02 | 2022-03-25 10:55 | EMERGENCIAL | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2022-03-21 10:02 |  | 122 | AL07060122 | falha de comunicao do religador 7907258122 feito o primeiro ataque o mesmo nao voltou a comunicar | ANOMALIA - COMANDO
792589103044641,7052777778 | 2022 | ETO-TELE 00145/2022 | ETO-TELE | 00145/2022 | 7925891030 | 79 | RELIGADOR | 2022-03-21 16:56 | 2022-03-21 16:56 | 2022-03-24 16:56 | 2022-03-25 11:18 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2022-03-21 16:56 |  | 030 | LD02095030 | RELIGADOR NÃO ACEITA COMANDO DE FECHAMENTO REMOTO E NEM ELETRICO LOCAL O MESMO FICOU BAY PASSADO EM CAMPO LD XAMBIOÁ II AXAMBIOÁ I RDU | ANOMALIA EM DISJUNTOR
790055201044642,3360300926 | 2022 | ETO-TELE 00147/2022 | ETO-TELE | 00147/2022 | 7900552010 | 79 | RELIGADOR | 2022-03-22 08:04 | 2022-03-22 08:04 | 2022-03-25 08:04 | 2022-04-10 14:28 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS CANCELADA | 2022-03-22 08:04 |  | 010 | LD05050008 | Bom dia, Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7900552010, Feito primeiro ataque com equipe da localidade porem sem sucesso, Religado ficou bay-passado devido ser de transferência de cargas. Anteriormente a nota ETO-TELE129/2022 foi aberta no ID do poste devido problemas no SGM | ANOMALIA - SINALIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO
794246525644642,3411689815 | 2022 | ETO-TELE 00148/2022 | ETO-TELE | 00148/2022 | 7942465256 | 79 | RELIGADOR | 2022-03-22 08:11 | 2022-03-22 08:11 | 2022-03-25 08:11 | 2023-08-16 13:58 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-03-22 08:11 |  | 256 | LD03046026 | Bom dia senhores, Segue nota para verificar religador 7942465256 equipamento frequentemente está desamado disjuntor, Equipe 256OP01 já foi várias vezes e constata desarme do disjuntor. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793292407044642,4952893518 | 2022 | ETO-TELE 00150/2022 | ETO-TELE | 00150/2022 | 7932924070 | 79 | RELIGADOR | 2022-03-22 11:53 | 2022-03-22 11:53 | 2022-03-25 11:53 | 2022-04-10 14:22 | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS CANCELADA | 2022-03-22 11:53 |  | 070 | LD01059122 | Religador de poste 7932924070 sem comunicação . Sem comunicação em campo o mesmo foi feito primeiro ataque com equipe 070op01 o memso nao retornou comunicao . Verificar com equipe em campo a possivel falha do mesmo. | ANOMALIA - COMANDO
792002412744642,5686921296 | 2022 | ETO-TELE 00151/2022 | ETO-TELE | 00151/2022 | 7920024127 | 79 | RELIGADOR | 2022-03-22 13:39 | 2022-03-22 13:39 | 2022-03-25 13:39 | 2022-04-08 15:44 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2022-03-22 13:39 |  | 127 | LD01084002 | om dia! segue ss para as devidas tratativas religador 7920024127 sem automação RDR palmeiras to , impossibilitando manobra remota foi feito primeiro ataque porem sem sucesso, obs: religador aberto em campo porem sem automação foi constatado após reclamação de falta de energia no ramal. obs: 167 clientes penalizados | ANOMALIA - COMANDO
790077003644643,4186111111 | 2022 | ETO-RD-GU 00355/2022 | ETO-RD-GU | 00355/2022 | 7900770036 | 79 | RELIGADOR | 2022-03-23 10:03 | 2022-03-23 10:03 | 2022-03-26 10:03 | 2022-03-23 11:10 | EMERGENCIAL | POLIANA RODRIGUES DE MELO | SS CANCELADA | 2022-03-23 10:03 |  | 036 | AL01003036 | Proteção solicitação a remoção completa do equipamento para substituição do religador que encontra-se fora de operação em Alvorada (7900770036), pois será instalado um religador Hart no ramal monofásico a frente desse religador, e com isso ele ficará subutilizado. Deixar apenas by-pass no lugar do religador. SS de substituição (ETO-RD-GU 00352/2022). | ANOMALIA EM RELIGADOR
793678302944643,4657638889 | 2022 | ETO-RD-GU 00357/2022 | ETO-RD-GU | 00357/2022 | 7936783029 | 79 | RELIGADOR | 2022-03-23 11:11 | 2022-03-23 11:11 | 2023-04-27 11:11 | 2022-06-06 11:00 | PROGRAMAVEL | POLIANA RODRIGUES DE MELO | SS ATENDIDA | 2022-03-23 11:11 |  | 029 | AL01061029 | Proteção solicita a remoção completa do equipamento 7936783029 para substituição do religador que encontra-se fora de operação em Alvorada (7900770036), pois será instalado um religador Hart no ramal monofásico a frente desse religador, e com isso ele ficará subutilizado. Favor deixar apenas a chave by-pass no lugar do religador. OS de substituição (ETO-RD-GU 352/2022). | ANOMALIA EM RELIGADOR
580078603644643,8606597222 | 2022 | ETO-TELE 00153/2022 | ETO-TELE | 00153/2022 | 5800786036 | 58 | REGULADOR | 2022-03-23 20:39 | 2022-03-23 20:39 | 2022-03-26 20:39 | 2022-03-30 05:29 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-03-23 20:39 |  | 036 | AL02003036 | Boa noite senhores, Segue nota para verificar regulador de tensão 5800786036 com fase C display apagado e machas de queimado e fusível queimado no painel de controle do equipamento. | ANOMALIA EM REGULADORES
790034715344645,4297106481 | 2022 | ETO-TELE 00154/2022 | ETO-TELE | 00154/2022 | 7900347153 | 79 | RELIGADOR | 2022-03-25 10:19 | 2022-03-25 10:19 | 2022-05-24 10:19 | 2022-03-28 00:02 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-03-25 10:19 |  | 153 | LD01010153 | Perda frequente de automação e corrigir os ajustes de proteção a fase ficou bloqueada via Software. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
790054308344646,1707060185 | 2022 | ETO-TELE 00155/2022 | ETO-TELE | 00155/2022 | 7900543083 | 79 | RELIGADOR | 2022-03-26 04:06 | 2022-03-26 04:06 | 2022-03-29 04:06 | 2022-03-28 00:05 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS CANCELADA | 2022-03-26 04:06 |  | 083 | LD01059122 | Enviar equipe para verificar falha de comunicação no RL 7900543083 | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
790044808344646,1893287037 | 2022 | ETO-TELE 00156/2022 | ETO-TELE | 00156/2022 | 7900448083 | 79 | RELIGADOR | 2022-03-26 04:33 | 2022-03-26 04:33 | 2022-03-29 04:33 | 2022-03-28 00:05 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS CANCELADA | 2022-03-26 04:33 |  | 083 | LD01059122 | Enviar equipe para verificar falha de comunicação no RL: 7900448083 | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
583799507744647,6554861111 | 2022 | ETO-PROT 00021/2022 | ETO-PROT | 00021/2022 | 5837995077 | 58 | REGULADOR | 2022-03-27 15:44 | 2022-03-30 09:58 | 2022-04-02 09:58 |  | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS REPASSADA | 2022-03-30 09:58 | ETO-TELE 00163/2022 | 077 | AL01042078 | verificar o regulador de tensão pois o mesmo não consegue mudar de tap em automatico perdeu a referencia | ANOMALIA EM REGULADORES
583799507744647,6554861111 | 2022 | ETO-PROT 00021/2022 | ETO-PROT | 00021/2022 | 5837995077 | 58 | REGULADOR | 2022-03-27 15:44 | 2022-03-30 09:58 | 2022-04-02 09:58 |  | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS REPASSADA | 2022-03-30 09:58 | ETO-TELE 00164/2022 | 077 | AL01042078 | verificar o regulador de tensão pois o mesmo não consegue mudar de tap em automatico perdeu a referencia | ANOMALIA EM REGULADORES
583799507744647,6554861111 | 2022 | ETO-COEP 00022/2022 | ETO-COEP | 00022/2022 | 5837995077 | 58 | REGULADOR | 2022-03-27 15:44 | 2023-01-09 10:49 | 2023-01-12 10:49 |  | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS REPASSADA | 2023-01-09 10:49 | ETO-RD-GR 00042/2023 | 077 | AL01042078 | Favor substituir o para raio da fase A do regulador 5837995077 GOIATINS. Feedback da equipe DMSL: Tipo De relé: RUA Comunicação:NÃO HÁ Data:29/03/2022 SID 1047/2022 Serviço Executado:Equipamento estava com relé travado(danificado) não estava comutando corretamente. Feito a troca do Relé e inserido ajustes. Equip. Ok. Equipamento ficou em operação?SIM Pendência: SIM, Troca do para-raio fase A Bateria(s) substituída(s)?NÃO Data da última troca: Não havia. Equipe: Diego e Marcos | ANOMALIA EM REGULADORES
583799507744647,6554861111 | 2022 | ETO-TELE 00164/2022 | ETO-TELE | 00164/2022 | 5837995077 | 58 | REGULADOR | 2022-03-27 15:44 | 2022-03-30 09:58 | 2022-04-02 09:58 | 2022-03-30 10:25 | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS CANCELADA | 2022-03-30 09:58 |  | 077 | AL01042078 | verificar o regulador de tensão pois o mesmo não consegue mudar de tap em automatico perdeu a referencia | ANOMALIA EM REGULADORES
583799507744647,6554861111 | 2022 | ETO-TELE 00163/2022 | ETO-TELE | 00163/2022 | 5837995077 | 58 | REGULADOR | 2022-03-27 15:44 | 2022-04-04 05:38 | 2022-04-07 05:38 |  | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS REPASSADA | 2022-04-04 05:38 | ETO-COEP 00022/2022 | 077 | AL01042078 | Favor substituir o para raio da fase A do regulador 5837995077 GOIATINS. Feedback da equipe DMSL: Tipo De relé: RUA Comunicação:NÃO HÁ Data:29/03/2022 SID 1047/2022 Serviço Executado:Equipamento estava com relé travado(danificado) não estava comutando corretamente. Feito a troca do Relé e inserido ajustes. Equip. Ok. Equipamento ficou em operação?SIM Pendência: SIM, Troca do para-raio fase A Bateria(s) substituída(s)?NÃO Data da última troca: Não havia. Equipe: Diego e Marcos | ANOMALIA EM REGULADORES
583799507744647,6554861111 | 2023 | ETO-RD-AR 00040/2023 | ETO-RD-AR | 00040/2023 | 5837995077 | 58 | REGULADOR | 2022-03-27 15:44 | 2023-01-09 13:34 | 2023-01-12 13:34 | 2023-01-12 11:48 | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-01-09 13:34 |  | 077 | AL01042078 | Favor substituir o para raio da fase A do regulador 5837995077 GOIATINS. Feedback da equipe DMSL: Tipo De relé: RUA Comunicação:NÃO HÁ Data:29/03/2022 SID 1047/2022 Serviço Executado:Equipamento estava com relé travado(danificado) não estava comutando corretamente. Feito a troca do Relé e inserido ajustes. Equip. Ok. Equipamento ficou em operação?SIM Pendência: SIM, Troca do para-raio fase A Bateria(s) substituída(s)?NÃO Data da última troca: Não havia. Equipe: Diego e Marcos | ANOMALIA EM REGULADORES
583799507744647,6554861111 | 2023 | ETO-RD-GR 00042/2023 | ETO-RD-GR | 00042/2023 | 5837995077 | 58 | REGULADOR | 2022-03-27 15:44 | 2023-01-09 13:34 | 2023-01-12 13:34 |  | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS REPASSADA | 2023-01-09 13:34 | ETO-RD-AR 00040/2023 | 077 | AL01042078 | Favor substituir o para raio da fase A do regulador 5837995077 GOIATINS. Feedback da equipe DMSL: Tipo De relé: RUA Comunicação:NÃO HÁ Data:29/03/2022 SID 1047/2022 Serviço Executado:Equipamento estava com relé travado(danificado) não estava comutando corretamente. Feito a troca do Relé e inserido ajustes. Equip. Ok. Equipamento ficou em operação?SIM Pendência: SIM, Troca do para-raio fase A Bateria(s) substituída(s)?NÃO Data da última troca: Não havia. Equipe: Diego e Marcos | ANOMALIA EM REGULADORES
583603303744648,4330902778 | 2022 | ETO-TELE 00160/2022 | ETO-TELE | 00160/2022 | 5836033037 | 58 | REGULADOR | 2022-03-28 10:24 | 2022-04-04 05:37 | 2022-04-07 05:37 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2022-04-04 05:37 | ETO-COEP 00021/2022 | 037 | LD03040003 | Favor substituir o regulador da fase C do 5836033037 pois a mesma está queimada. Foram realizados os testes nas demais fases que estão em boas condições. O relatório será enviado por e-mail. | AVISO DE ANOMALIA
583603303744648,4330902778 | 2022 | ETO-COEP 00021/2022 | ETO-COEP | 00021/2022 | 5836033037 | 58 | REGULADOR | 2022-03-28 10:24 | 2022-04-11 08:48 | 2022-04-14 08:48 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2022-04-11 08:48 | ETO-RD-GU 00469/2022 | 037 | LD03040003 | Favor substituir o regulador da fase C do 5836033037 pois a mesma está queimada. Foram realizados os testes nas demais fases que estão em boas condições. O relatório será enviado por e-mail. | AVISO DE ANOMALIA
583603303744648,4330902778 | 2022 | ETO-RD-GU 00469/2022 | ETO-RD-GU | 00469/2022 | 5836033037 | 58 | REGULADOR | 2022-03-28 10:24 | 2022-04-11 08:48 | 2022-04-14 08:48 | 2022-06-25 08:03 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-04-11 08:48 |  | 037 | LD03040003 | Favor substituir o regulador da fase C do 5836033037 pois a mesma está queimada. Foram realizados os testes nas demais fases que estão em boas condições. O relatório será enviado por e-mail. | AVISO DE ANOMALIA
583603303744648,4330902778 | 2022 | ETO-RD-GU 00401/2022 | ETO-RD-GU | 00401/2022 | 5836033037 | 58 | REGULADOR | 2022-03-28 10:24 | 2022-03-28 11:00 | 2022-03-31 11:00 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2022-03-28 11:00 | ETO-TELE 00160/2022 | 037 | LD03040003 | Bom dia senhores, Segue nota para verificar Regulador 5836033037 com defeito na fase C, Equipamento ficou bay-passado em campo ocorrência INT-20221778479297 desarme do DJ 414R LD Gurupi / Aliança, Tensão 34,5kv, cabo AA / 2/0. Obs. RT ficar do fundo de um restaurante e tem 2 porteiras que ficam trancadas o pessoal desse restaurante tem as chaves para acesso até local a fase que está com problema é mesma do lado da cerca de arame. Para melhores informações equipe 003OP26 esteve no local. | AVISO DE ANOMALIA
583802006344649,8107523148 | 2022 | ETO-RD-AR 00533/2022 | ETO-RD-AR | 00533/2022 | 5838020063 | 58 | REGULADOR | 2022-03-29 19:27 | 2022-03-29 19:27 | 2022-04-01 19:27 | 2022-04-13 14:39 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2022-03-29 19:27 |  | 063 | LD01054060 | Senhores, Segue SS: (Nº da SS), PARA RAIO DO REGULADOR 5838020063 DANIFICADO FASE C para devidas tratativas com equipe de Manutenção LINHA VIVA . POSTE: ID 79623903 ESTRUTURA: HT REDE ENERGIZADA: SIM CONSUMIDOR PENALIZADO: 0 ACESSO: LIVRE LOCAL: [0063] BANDEIRANTES DO TOCANTINS O que foi danificado? PARA RAIO DO REGULADOR DE TENSAO FASE C DANIFICADO LEVAR 3 PARA RAIO 34,5 E ANALIZAR AS OUTRAS FASES Equipe e telefone? 060OP02 992215646 Localidade?[0063] BANDEIRANTES DO TOCANTINS Endereço/ fazenda informar nome e UC? REGUILADOR DE BANDEIRANTES A ARAPOEMA PROXIMO DA RELIGADORA 3300270063 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792462518644650,4392939815 | 2022 | ETO-TELE 00165/2022 | ETO-TELE | 00165/2022 | 7924625186 | 79 | RELIGADOR | 2022-03-30 10:33 | 2022-03-30 10:33 | 2022-04-02 10:33 | 2022-04-25 10:57 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS CANCELADA | 2022-03-30 10:33 |  | 186 | LD02003036 | Bom dia Senhores, Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7924625186, Feito primeiro ataque com equipe da localidade porem sem sucesso. | ANOMALIA - SINALIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO
790023015544650,5034606481 | 2022 | ETO-TELE 00166/2022 | ETO-TELE | 00166/2022 | 7900230155 | 79 | RELIGADOR | 2022-03-30 12:05 | 2022-03-30 12:05 | 2022-04-02 12:05 | 2022-04-04 05:40 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2022-03-30 12:05 |  | 155 | LD02105019 | bom dia! segue SS para as devidas tratativas SS Goiatins sem automação diariamente impossibilitando manobra remota e bloqueios para equipe de linha viva | ANOMALIA - COMANDO
790040307844650,5212037037 | 2022 | ETO-TELE 00167/2022 | ETO-TELE | 00167/2022 | 7900403078 | 79 | RELIGADOR | 2022-03-30 12:31 | 2022-03-30 12:31 | 2022-04-02 12:31 | 2022-04-04 05:45 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS CANCELADA | 2022-03-30 12:31 |  | 078 | LD03038009 | bom dia ! segue ss para as devidas tratativas RL 7900403078 LD Itacaja / Pedro afonso não aceita comando de fechamento ou abertura via remota em caso de transferência de cargas na LD o mesmo e suma importância para manobra, favor providenciar reparo. obs; substituir bateria pois se faltar tensao na LD o mesmo nao aceita comando | ANOMALIA - COMANDO
792824120044651,4231944444 | 2022 | ETO-SCADA 00142/2022 | ETO-SCADA | 00142/2022 | 7928241200 | 79 | RELIGADOR | 2022-03-31 10:09 | 2022-03-31 10:09 | 2022-04-03 10:09 | 2022-04-01 09:00 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2022-03-31 10:09 |  | 200 | LD02066094 | Favor alterar estatus do religador 7927713200 para N/A e o religador 7928241200 para N/F conforme solicitação da Equipe da proteção | SS SCADA
790667912244652,3125 | 2024 | ETO-TELE 00564/2024 | ETO-TELE | 00564/2024 | 7906679122 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-01 07:30 | 2024-07-31 14:06 | 2025-09-04 14:06 | 2022-04-01 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-07-31 14:06 |  | 122 | AL01059122 | "Substituição das baterias do religador cooper 7906679122 - 110 SUL - ULBRA" | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790746812244652,3125 | 2024 | ETO-TELE 00566/2024 | ETO-TELE | 00566/2024 | 7907468122 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-01 07:30 | 2024-07-31 14:18 | 2025-09-04 14:18 | 2022-04-01 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-07-31 14:18 |  | 122 | AL03059122 | "Verificar religador sem comunicação no scada, não houve primeiro ataque, levar baterias e substituir caso haja necessidade, sem alarmes críticos 7907468122 - POSTO EL DOURADO" | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790045211044652,7652546296 | 2022 | ETO-TELE 00171/2022 | ETO-TELE | 00171/2022 | 7900452110 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-01 18:22 | 2022-04-01 18:22 | 2022-04-04 18:22 | 2022-04-17 16:19 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS CANCELADA | 2022-04-01 18:22 |  | 110 | LD01056046 | Enviar equipe para verificar falha de comunicação, foi executado primeiro ataque porém sem sucesso. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
793676900544652,899212963 | 2022 | ETO-TELE 00170/2022 | ETO-TELE | 00170/2022 | 7936769005 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-01 21:35 | 2022-04-01 21:35 | 2022-04-04 21:35 | 2022-04-10 14:36 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS CANCELADA | 2022-04-01 21:35 |  | 005 | LD02110005 | Boa noite senhores, Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7936769005, Feito primeiro ataque com equipe 005OP01 da localidade porem sem sucesso. | ANOMALIA - SINALIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO
794273119344654,8794444444 | 2022 | ETO-TELE 00172/2022 | ETO-TELE | 00172/2022 | 7942731193 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-03 21:06 | 2022-04-03 21:06 | 2022-04-06 21:06 | 2022-04-05 15:51 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2022-04-03 21:06 |  | 193 | PS01112193 | boa noite! segue ss para as devidas tratativas religador 7942731193 sem automação RDR campos lindos, impossibilitando manobra remota foi feito primeiro ataque porem sem sucesso, o mesmo e de suma importância para manobra de transferência de cargas na LD Campos lindos / Suprimento cemar | ANOMALIA - COMANDO
793613419344654,8794444444 | 2022 | ETO-TELE 00173/2022 | ETO-TELE | 00173/2022 | 7936134193 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-03 21:06 | 2022-04-03 21:06 | 2022-04-06 21:06 | 2022-04-05 10:55 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS CANCELADA | 2022-04-03 21:06 |  | 193 | PS01112193 | boa noite! segue ss para as devidas tratativas religador 7942731193 sem automação RDR campos lindos, impossibilitando manobra remota foi feito primeiro ataque porem sem sucesso, o mesmo e de suma importância para manobra de transferência de cargas na LD Campos lindos / Suprimento cemar | ANOMALIA - COMANDO
580009014744655,720775463 | 2022 | ETO-RD-DP 00286/2022 | ETO-RD-DP | 00286/2022 | 5800090147 | 58 | REGULADOR | 2022-04-04 17:18 | 2022-04-04 17:18 | 2022-04-07 17:18 | 2022-05-05 11:00 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2022-04-04 17:18 |  | 147 | LD05028074 | NOTA PARA LINHA VIVA REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE PARA-RAIOS QUEIMADO FASE B. | AVISO DE ANOMALIA
790110500944656,4119907407 | 2022 | ETO-ASPO 00002/2022 | ETO-ASPO | 00002/2022 | 7901105009 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-05 09:53 | 2022-04-05 09:53 | 2022-06-04 09:53 | 2023-02-10 10:05 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-04-05 09:53 |  | 009 | LD04038009 | ALTERAR A CONFIGURAÇÃO DO 444R, TRAZENDO O RL 7901105009 PARA DENTRO DA SE GUARAI II, VIRANDO ASSIM UM BAY, MELHORANDO INDICADORES E ATÉ MESMO O ESQUEMA DE PROTEÇÃO. | PROPOSTA DE MELHORIA
583483915544656,6887268519 | 2022 | ETO-TELE 00175/2022 | ETO-TELE | 00175/2022 | 5834839155 | 58 | REGULADOR | 2022-04-05 16:32 | 2022-04-05 16:32 | 2022-04-08 16:32 | 2022-04-20 15:14 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2022-04-05 16:32 |  | 155 | LD03020023 | Enviar equipe para verificar regulador 5834839155, pois o mesmo está com o rele das fases B e C apagados, o mesmo foi bypassado. | ANOMALIA EM REGULADORES
583483915544656,6887268519 | 2022 | ETO-TELE 00176/2022 | ETO-TELE | 00176/2022 | 5834839155 | 58 | REGULADOR | 2022-04-05 16:32 | 2022-04-05 16:32 | 2022-04-08 16:32 | 2022-04-06 09:34 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS CANCELADA | 2022-04-05 16:32 |  | 155 | LD03020023 | Enviar equipe para verificar regulador 5834839155, pois o mesmo está com o rele das fases B e C apagados, o mesmo foi bypassado. | ANOMALIA EM REGULADORES
580009014744657,8114351852 | 2022 | ETO-TELE 00177/2022 | ETO-TELE | 00177/2022 | 5800090147 | 58 | REGULADOR | 2022-04-06 19:28 | 2022-04-06 19:28 | 2022-04-09 19:28 | 2022-04-13 16:32 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2022-04-06 19:28 |  | 147 | LD05028074 | REGULADOR DE TENSÃO 5800090147 COM RELE APAGADO, E VISOR REGULADO FASE B APAGADO TAMBEM, PARA RAIO FASE B QUEIMADO FOI BAY PASSADO REGULADOR DEVIDO TENSAO BAIXA EM TAIPAS. | ANOMALIA EM REGULADORES
792731201044658,4509722222 | 2022 | ETO-TELE 00178/2022 | ETO-TELE | 00178/2022 | 7927312010 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-07 10:49 | 2022-04-07 10:49 | 2022-04-10 10:49 | 2022-04-10 15:59 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS CANCELADA | 2022-04-07 10:49 |  | 010 | LD03059122 | Enviar equipe para verificar anomalia no RL 7927312010, equipamento sinaliza comunicação no SCADA, porém não responde ao comando de fechamento, equipe 010OP03 fez reset no equipamento, sem sucesso. Equipamento também não fechou por comando local. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
792296001644659,656712963 | 2022 | ETO-SCADA 00158/2022 | ETO-SCADA | 00158/2022 | 7922960016 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-08 15:46 | 2022-04-08 15:46 | 2022-04-11 15:46 | 2022-04-13 14:16 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS CANCELADA | 2022-04-08 15:46 |  | 016 | LD02010004 | Religador 7922960016, com deley de resposta fora do normal, atrapalhando a performasse do operador, quanto a mnobras de transferencia de carga , na LD Araguaina Wanderlandia. | SS SCADA
790001801644659,6637037037 | 2022 | ETO-SCADA 00159/2022 | ETO-SCADA | 00159/2022 | 7900018016 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-08 15:56 | 2022-04-08 15:56 | 2022-04-11 15:56 | 2022-04-13 11:17 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS CANCELADA | 2022-04-08 15:56 |  | 016 | LD02010004 | Religador 7900018016, com deley de resposta fora do normal, atrapalhando na performasse do operador, quanto a manobras na ld, como desligamento programado e transferencia de carga | SS SCADA
793124208744659,7359027778 | 2022 | ETO-TELE 00184/2022 | ETO-TELE | 00184/2022 | 7931242087 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-08 17:40 | 2022-04-08 17:40 | 2022-06-07 17:40 | 2023-01-04 10:01 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-04-08 17:40 |  | 087 | LD03022033 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO NO APP. PROJETO FASE II | AJUSTE DE RELÉ
792570908744659,7359027778 | 2022 | ETO-TELE 00183/2022 | ETO-TELE | 00183/2022 | 7925709087 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-08 17:40 | 2022-04-08 17:40 | 2022-06-07 17:40 | 2023-01-04 10:00 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-04-08 17:40 |  | 087 | LD03022033 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO NO APP. PROJETO FASE II | AJUSTE DE RELÉ
790078503344659,7359027778 | 2022 | ETO-TELE 00182/2022 | ETO-TELE | 00182/2022 | 7900785033 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-08 17:40 | 2022-04-08 17:40 | 2022-06-07 17:40 | 2022-11-30 08:33 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-04-08 17:40 |  | 033 | LD04038009 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO NO APP. PROJETO FASE II | AJUSTE DE RELÉ
792570504844659,7359027778 | 2022 | ETO-TELE 00179/2022 | ETO-TELE | 00179/2022 | 7925705048 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-08 17:40 | 2022-04-08 17:40 | 2022-06-07 17:40 | 2023-01-04 09:57 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-04-08 17:40 |  | 048 | LD02038009 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO NO APP. PROJETO FASE II | AJUSTE DE RELÉ
792482303444659,7359027778 | 2022 | ETO-TELE 00180/2022 | ETO-TELE | 00180/2022 | 7924823034 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-08 17:40 | 2022-04-08 17:40 | 2022-06-07 17:40 | 2022-07-10 14:10 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-04-08 17:40 |  | 034 | LD03038009 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO NO APP. PROJETO FASE II | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
790110500944659,7359027778 | 2022 | ETO-TELE 00181/2022 | ETO-TELE | 00181/2022 | 7901105009 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-08 17:40 | 2022-04-08 17:40 | 2022-06-07 17:40 | 2023-01-04 09:59 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-04-08 17:40 |  | 009 | LD04038009 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO NO APP. PROJETO FASE II | AJUSTE DE RELÉ
791001602144660,4075 | 2022 | ETO-TELE 00186/2022 | ETO-TELE | 00186/2022 | 7910016021 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-09 09:47 | 2022-04-09 09:47 | 2022-04-12 09:47 | 2022-04-29 15:21 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2022-04-09 09:47 |  | 021 | LD03010021 | RELIGADORES COM PERDA DE COMUNICAÇÃO IMPACTANDO INT. 20221806332916 | ANOMALIA EM DISJUNTOR
792311002144660,4075 | 2022 | ETO-TELE 00187/2022 | ETO-TELE | 00187/2022 | 7923110021 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-09 09:47 | 2022-04-09 09:47 | 2022-04-12 09:47 | 2022-06-02 20:52 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2022-04-09 09:47 |  | 021 | LD03010021 | RELIGADORES COM PERDA DE COMUNICAÇÃO IMPACTANDO INT. 20221806332916 | ANOMALIA EM DISJUNTOR
792558714944662,4881018518 | 2022 | ETO-TELE 00188/2022 | ETO-TELE | 00188/2022 | 7925587149 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-11 11:43 | 2022-04-11 11:43 | 2022-04-14 11:43 | 2022-05-22 14:10 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS CANCELADA | 2022-04-11 11:43 |  | 149 | LD02050008 | ENVIAR EQUIPE PARA VERIFICAR FALTA DE COMUICAÇÃO DO RELIGADOR, FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NÃO VOUTOU A COMUNICAÇÃO, RELIGADOR DA RDU DE CASEARA. | ANOMALIA - SINALIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO
790369600144662,5460648148 | 2022 | ETO-TELE 00189/2022 | ETO-TELE | 00189/2022 | 7903696001 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-11 13:06 | 2022-04-11 13:06 | 2022-04-14 13:06 | 2022-04-26 10:07 | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2022-04-11 13:06 |  | 001 | LD01100001 | Religador 7903696001 equipamento no ramal do são joão o mesmo nâo esta aceitando comando de bloqueio remoto ,foi feito primeiro ataque retornou comunição porem não aceita comando do centro opercaoes favor verificar em campo . | ANOMALIA - COMANDO
790062708744662,7348148148 | 2022 | ETO-TELE 00191/2022 | ETO-TELE | 00191/2022 | 7900627087 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-11 17:38 | 2022-04-11 17:38 | 2022-06-10 17:38 | 2023-01-05 15:48 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-04-11 17:38 |  | 087 | LD02022033 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO. | AJUSTE DE RELÉ
792560203344662,7348148148 | 2022 | ETO-TELE 00190/2022 | ETO-TELE | 00190/2022 | 7925602033 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-11 17:38 | 2022-04-11 17:38 | 2022-06-10 17:38 | 2023-01-02 14:25 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-04-11 17:38 |  | 033 | LD02022033 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO. | AJUSTE DE RELÉ
792570811144662,7348148148 | 2022 | ETO-TELE 00193/2022 | ETO-TELE | 00193/2022 | 7925708111 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-11 17:38 | 2022-04-11 17:38 | 2022-06-10 17:38 | 2023-01-02 14:28 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-04-11 17:38 |  | 111 | LD02022033 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO. | AJUSTE DE RELÉ
792570608744662,7348148148 | 2022 | ETO-TELE 00192/2022 | ETO-TELE | 00192/2022 | 7925706087 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-11 17:38 | 2022-04-11 17:38 | 2022-06-10 17:38 | 2023-01-04 10:02 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-04-11 17:38 |  | 087 | LD02022033 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO. | AJUSTE DE RELÉ
792560111144662,7348148148 | 2022 | ETO-TELE 00194/2022 | ETO-TELE | 00194/2022 | 7925601111 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-11 17:38 | 2022-04-11 17:38 | 2022-06-10 17:38 | 2023-01-02 14:37 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-04-11 17:38 |  | 111 | LD03038009 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO. | AJUSTE DE RELÉ
793369403844664,5518634259 | 2023 | ETO-PROT 00051/2023 | ETO-PROT | 00051/2023 | 7933694038 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-13 13:15 | 2023-04-03 09:41 | 2024-05-07 09:41 |  | PROGRAMAVEL | Karoline Dias Medeiros | SS REPASSADA | 2023-04-03 09:41 | ETO-TELE 00253/2023 | 038 | LD04028074 | Favor substituir o tanque e o cabo umbilical do religador 7933694038 NOJA RC 10 de acordo com o relatório anexado na nota. COCMS = Tanque religador e cabo foi substituido conforme solicitado. Gentleza comissionar. PARECER DA PROTEÇÃO PARA DCMD: FAVOR ANEXAR DADOS DO NOVO EQUIPAMENTO INSTALADO NO LOCAL, DADDOS DE PLACA E LAUDO. PARECER DA PROTEÇÃO PARA DMSL: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RELIGADOR 7933694038 , AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793369403844664,5518634259 | 2023 | ETO-COEP 00032/2023 | ETO-COEP | 00032/2023 | 7933694038 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-13 13:15 | 2023-03-28 15:46 | 2024-05-01 15:46 |  | PROGRAMAVEL | Karoline Dias Medeiros | SS REPASSADA | 2023-03-28 15:46 | ETO-PROT 00051/2023 | 038 | LD04028074 | Favor substituir o tanque e o cabo umbilical do religador 7933694038 NOJA RC 10 de acordo com o relatório anexado na nota. COCMS = Tanque religador e cabo foi substituido conforme solicitado. Gentleza comissionar. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR ANEXAR DADOS DO NOVO EQUIPAMENTO INSTALADO NO LOCAL, DADDOS DE PLACA E LAUDO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793369403844664,5518634259 | 2022 | ETO-COEP 00026/2022 | ETO-COEP | 00026/2022 | 7933694038 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-13 13:15 | 2023-01-13 17:25 | 2024-02-17 17:25 |  | PROGRAMAVEL | Karoline Dias Medeiros | SS REPASSADA | 2023-01-13 17:25 | ETO-RD-DP 00030/2023 | 038 | LD04028074 | Favor substituir o tanque e o cabo umbilical do religador 7933694038 NOJA RC 10 de acordo com o relatório anexado na nota. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793369403844664,5518634259 | 2023 | ETO-PROT 00034/2023 | ETO-PROT | 00034/2023 | 7933694038 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-13 13:15 | 2023-03-27 10:45 | 2024-04-30 10:45 |  | PROGRAMAVEL | Karoline Dias Medeiros | SS REPASSADA | 2023-03-27 10:45 | ETO-COEP 00032/2023 | 038 | LD04028074 | Favor substituir o tanque e o cabo umbilical do religador 7933694038 NOJA RC 10 de acordo com o relatório anexado na nota. COCMS = Tanque religador e cabo foi substituido conforme solicitado. Gentleza comissionar. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR ANEXAR DADOS DO NOVO EQUIPAMENTO INSTALADO NO LOCAL, DADDOS DE PLACA E LAUDO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793369403844664,5518634259 | 2023 | ETO-TELE 00253/2023 | ETO-TELE | 00253/2023 | 7933694038 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-13 13:15 | 2023-04-03 09:41 | 2024-05-07 09:41 | 2023-04-28 16:44 | PROGRAMAVEL | Karoline Dias Medeiros | SS ATENDIDA | 2023-04-03 09:41 |  | 038 | LD04028074 | Favor substituir o tanque e o cabo umbilical do religador 7933694038 NOJA RC 10 de acordo com o relatório anexado na nota. COCMS = Tanque religador e cabo foi substituido conforme solicitado. Gentleza comissionar. PARECER DA PROTEÇÃO PARA DCMD: FAVOR ANEXAR DADOS DO NOVO EQUIPAMENTO INSTALADO NO LOCAL, DADDOS DE PLACA E LAUDO. PARECER DA PROTEÇÃO PARA DMSL: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RELIGADOR 7933694038 , AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793369403844664,5518634259 | 2023 | ETO-RD-DP 00030/2023 | ETO-RD-DP | 00030/2023 | 7933694038 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-13 13:15 | 2023-03-02 17:05 | 2024-04-05 17:05 |  | PROGRAMAVEL | Karoline Dias Medeiros | SS REPASSADA | 2023-03-02 17:05 | ETO-PROT 00034/2023 | 038 | LD04028074 | Favor substituir o tanque e o cabo umbilical do religador 7933694038 NOJA RC 10 de acordo com o relatório anexado na nota. COCMS = Tanque religador e cabo foi substituido conforme solicitado. Gentleza comissionar. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790311200444664,6286226852 | 2023 | ETO-RD-AR 00038/2023 | ETO-RD-AR | 00038/2023 | 7903112004 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-13 15:05 | 2023-01-09 10:54 | 2024-02-13 10:54 | 2023-01-11 17:57 | PROGRAMAVEL | Karoline Dias Medeiros | SS CANCELADA | 2023-01-09 10:54 |  | 004 | LD05010004 | Favor substituir o cabo do TP do religador 7903112004 pois o mesmo está tensionado, de acordo com o relatório em anexo. O equipamento está em operação, contudo, necessita desta adequação. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790311200444664,6286226852 | 2022 | ETO-COEP 00027/2022 | ETO-COEP | 00027/2022 | 7903112004 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-13 15:05 | 2023-01-09 10:54 | 2024-02-13 10:54 | 2023-01-11 17:57 | PROGRAMAVEL | Karoline Dias Medeiros | SS CANCELADA | 2023-01-09 10:54 | ETO-RD-AR 00038/2023 | 004 | LD05010004 | Favor substituir o cabo do TP do religador 7903112004 pois o mesmo está tensionado, de acordo com o relatório em anexo. O equipamento está em operação, contudo, necessita desta adequação. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793028600944664,6342476852 | 2022 | ETO-COEP 00028/2022 | ETO-COEP | 00028/2022 | 7930286009 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-13 15:13 | 2022-04-18 10:18 | 2023-05-23 10:18 |  | PROGRAMAVEL | Karoline Dias Medeiros | SS REPASSADA | 2022-04-18 10:18 | ETO-RD-GR 00532/2022 | 009 | LD03038009 | Verificar se o transformador do religador 7930286009 - ASSENTAMENTO PEDRA BRANCA foi instalado pois o mesmo havia sido roubado. O religador segue fora de operação. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793028600944664,6342476852 | 2022 | ETO-RD-GR 00532/2022 | ETO-RD-GR | 00532/2022 | 7930286009 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-13 15:13 | 2022-04-18 10:18 | 2023-05-23 10:18 | 2022-04-19 17:29 | PROGRAMAVEL | Karoline Dias Medeiros | SS ATENDIDA | 2022-04-18 10:18 |  | 009 | LD03038009 | Verificar se o transformador do religador 7930286009 - ASSENTAMENTO PEDRA BRANCA foi instalado pois o mesmo havia sido roubado. O religador segue fora de operação. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793603807644664,7099305556 | 2022 | ETO-TELE 00195/2022 | ETO-TELE | 00195/2022 | 7936038076 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-13 17:02 | 2022-04-13 17:02 | 2022-06-12 17:02 | 2022-04-18 15:46 | ALTA | JOSE WILLIAN ANDRADE DE BATIST | SS ATENDIDA | 2022-04-13 17:02 |  | 076 | LD06047073 | Favor verificar a intermitência do religador. O mesmo está com problema de comunicão. Se posivél verificar apossibilidade do religador comunicar pelo link de Brejinho | ANOMALIA EM REGULADORES
792824810744666,1709375 | 2022 | ETO-TELE 00196/2022 | ETO-TELE | 00196/2022 | 7928248107 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-15 04:06 | 2022-04-15 04:06 | 2022-04-18 04:06 | 2022-04-17 16:22 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2022-04-15 04:06 |  | 107 | LD02036052 | Favor enviar equipe para verificar motivo de falta de comunicação do religador 7928248107 no P.A Cachoeira na RDR de Sandolândia. | ANOMALIA EM REGULADORES
790820005944668,5789583333 | 2022 | ETO-TELE 00199/2022 | ETO-TELE | 00199/2022 | 7908200059 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-17 13:54 | 2022-04-17 13:54 | 2022-04-24 13:54 | 2022-04-18 14:49 | URGENTE | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2022-04-17 13:54 |  | 059 | AL05099059 | Favor verificar automação do RL 7908200059. Houve desarme do mesmo, no momento do desarme estava sem automação. | ANOMALIA - COMANDO
791927001444670,1468518519 | 2022 | ETO-TELE 00200/2022 | ETO-TELE | 00200/2022 | 7919270014 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-19 03:31 | 2022-04-19 03:31 | 2022-04-22 03:31 | 2022-04-25 11:10 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2022-04-19 03:31 |  | 014 | LD02047073 | Bom dia ! Segue : Nota para verificar falha de comunicação RL: 7919270014 - Rural - Lagoa da Confusão . OBS: houve desarme no ramal Posto fiscal , aonde equipamento perdeu sua comunicação , conforme intervenção 20221816930634. | ANOMALIA - COMANDO
794379113444670,471087963 | 2022 | ETO-SCADA 00177/2022 | ETO-SCADA | 00177/2022 | 7943791134 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-19 11:18 | 2022-04-19 11:18 | 2022-04-22 11:18 | 2022-06-02 21:30 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2022-04-19 11:18 |  | 134 | LD03014045 | boa tarde ! johon, conforme conversamos. segue ss para devidas tratativas correção no SCADA RDU DE ESPERANTINA está localizada entre os RL 7943791134 /7900136134 favor corrigir. | SS SCADA
791001602144670,6921527778 | 2022 | ETO-TELE 00201/2022 | ETO-TELE | 00201/2022 | 7910016021 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-19 16:37 | 2022-04-19 16:37 | 2022-04-22 16:37 | 2022-04-29 13:58 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-04-19 16:37 |  | 021 | LD03010021 | Boa tarde senhores, Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7910016021, Feito primeiro ataque com equipe da localidade porem sem sucesso, Equipamento ficou bay-passado em campo. | ANOMALIA - SINALIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO
793379900144673,6316203704 | 2022 | ETO-TELE 00202/2022 | ETO-TELE | 00202/2022 | 7933799001 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-22 15:10 | 2022-04-22 15:10 | 2022-04-25 15:10 | 2022-04-25 10:58 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2022-04-22 15:10 |  | 001 | LD01072001 | Verificar equipamento 7933799001. Huve atuação no 414R S/E Porto e durante a recomposição foi dado comando de abertura no RL para transferencias de parte das cargas contudo equipamento não respondeu aos comandos, vindo a perder a comunicação após um tempo. | ANOMALIA EM DISJUNTOR
583568514944676,3952893519 | 2022 | ETO-TELE 00203/2022 | ETO-TELE | 00203/2022 | 5835685149 | 58 | REGULADOR | 2022-04-25 09:29 | 2022-04-25 09:29 | 2022-06-24 09:29 | 2022-05-19 14:06 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-04-25 09:29 |  | 149 | LD02050008 | RECUPERAR SUPERVISÃO DO RT 5835685149 PARA VISUALIZAÇÃO DO COI, TODA VEZ QUE MANOBRAMOS A REDE O MESMO FICA COM TENSÃO ALTA E COM SUPERVISÃO O OPERADOR PODERÁ ATUAR DE FORMA PALEATIVA. | SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA
792586803044676,431087963 | 2022 | ETO-TELE 00204/2022 | ETO-TELE | 00204/2022 | 7925868030 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-25 10:21 | 2022-04-25 10:21 | 2022-06-24 10:21 | 2023-01-04 10:03 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-04-25 10:21 |  | 030 | LD02095030 | REAPLICAR A BASE NOVA DO NOJA JUNTO COM O TIME DO SCADA, O MESMO ESTÁ INFORMANDO 3 GRUPOS ATIVOS AO MESMO TEMPO. RL 7925868030 SS VOTORANTIM. | AJUSTE DE RELÉ
792589103044676,4356018519 | 2023 | ETO-RD-PA 00033/2023 | ETO-RD-PA | 00033/2023 | 7925891030 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-25 10:27 | 2023-01-17 08:20 | 2023-03-18 08:20 | 2023-01-23 11:17 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS CANCELADA | 2023-01-17 08:20 |  | 030 | LD02095030 | REAPLICAR A BASE NOVA DO NOJA JUNTO COM O TIME DO SCADA, O MESMO ESTÁ INFORMANDO 3 GRUPOS ATIVOS AO MESMO TEMPO. RL 7925891030 SS VOTORANTIM. | AJUSTE DE RELÉ
792589103044676,4376967593 | 2022 | ETO-TELE 00205/2022 | ETO-TELE | 00205/2022 | 7925891030 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-25 10:30 | 2022-04-25 10:30 | 2022-06-24 10:30 | 2023-01-04 10:04 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-04-25 10:30 |  | 030 | LD02095030 | REAPLICAR A BASE NOVA DO NOJA JUNTO COM O TIME DO SCADA, O MESMO ESTÁ INFORMANDO 3 GRUPOS ATIVOS AO MESMO TEMPO. RL 7925868030 SS VOTORANTIM. | AJUSTE DE RELÉ
581502702944677,4613078704 | 2022 | ETO-RD-GU 00563/2022 | ETO-RD-GU | 00563/2022 | 5815027029 | 58 | REGULADOR | 2022-04-26 11:04 | 2022-04-26 11:04 | 2022-04-29 11:04 | 2022-04-26 17:25 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-04-26 11:04 |  | 029 | AL01061029 | Bom dia senhores, Segue nota para envia equipe linha viva substituir chave faca fase B danificada entrada do Regulador de Tensão 5815027029 dentro SE Palmeirópolis, Tesão 13.8kv, Cabo CA / 1/0, Local RDU, Acesso livre. | AVISO DE ANOMALIA
790820309144678,4379861111 | 2022 | ETO-TELE 00208/2022 | ETO-TELE | 00208/2022 | 7908203091 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-27 10:31 | 2022-04-27 10:31 | 2022-04-30 10:31 | 2022-05-02 14:32 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2022-04-27 10:31 |  | 091 | LD06002091 | Durante a ocorrencia 20221830080057 equipamento perdeu a cominicação após comando de abertura do mesmo. | ANOMALIA EM DISJUNTOR
583651407344678,9095138889 | 2022 | ETO-TELE 00210/2022 | ETO-TELE | 00210/2022 | 5836514073 | 58 | REGULADOR | 2022-04-27 21:50 | 2022-04-27 21:50 | 2022-04-30 21:50 | 2022-05-26 04:08 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2022-04-27 21:50 |  | 073 | LD06047073 | Enviar equipe para verificar RT 5836514073, equipamento não está comutando automaticamente, realizado primeiro ataque pela equipe 076OP02; RT comuta manualmente. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
790072219344679,5225578704 | 2022 | ETO-TELE 00211/2022 | ETO-TELE | 00211/2022 | 7900722193 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-28 12:32 | 2022-04-28 12:32 | 2022-05-01 12:32 | 2022-05-02 10:39 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2022-04-28 12:32 |  | 193 | PS01112193 | bom dia! segue ss para as devidas tratativas religador 7900722193 sem automação RDR campos lindos, impossibilitando manobra remota foi feito primeiro ataque porem sem sucesso, o mesmo e de suma importância para manobra de transferência de cargas na LD Campos lindos / Suprimento cemar obs: favor agilizar este atendimento pois nesta LD ha várias clientes com compensação elevadas | ANOMALIA EM REGULADORES
583568514944679,7373726852 | 2022 | ETO-TELE 00212/2022 | ETO-TELE | 00212/2022 | 5835685149 | 58 | REGULADOR | 2022-04-28 17:42 | 2022-04-28 17:42 | 2022-06-27 17:42 | 2022-05-19 14:07 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-04-28 17:42 |  | 149 | LD02050008 | INSTALAR SUPERVIÇÃO NO RT 5835685149 E ALTERAR AJUSTE DE REGULAÇÃO, CONFERIR O ATERRAMENTO, INCLUSIVE DO CONTROLE. | ANOMALIA - COMANDO
790536512244680,3735532407 | 2022 | ETO-TELE 00213/2022 | ETO-TELE | 00213/2022 | 7905365122 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-29 08:58 | 2022-04-29 08:58 | 2023-06-03 08:58 | 2022-05-18 13:51 | PROGRAMAVEL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-04-29 08:58 |  | 122 | AL08097122 | Bom dia. Segue SS para tratativas equipe 122OP03 realizou o primeiro ataque no RL 7905365122 indentificou que o cabo PP de alimentação CA esta ressecado precisa substituir o mesmo. | ANOMALIA NO SERVIÇO AUXILIAR VCA/VCC
793160805944680,3955324074 | 2022 | ETO-TELE 00214/2022 | ETO-TELE | 00214/2022 | 7931608059 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-29 09:30 | 2022-04-29 09:30 | 2022-05-02 09:30 | 2022-05-23 04:04 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-04-29 09:30 |  | 059 | AL05099059 | Bom dia. Segue SS para tratativas equipe 059OP11 realizou o primeiro ataque no RL 7931608059 mais não voltou automação | ANOMALIA - COMANDO
790441100144680,5702199074 | 2022 | ETO-TELE 00215/2022 | ETO-TELE | 00215/2022 | 7904411001 | 79 | RELIGADOR | 2022-04-29 13:41 | 2022-04-29 13:41 | 2022-05-02 13:41 | 2022-05-23 05:28 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-04-29 13:41 |  | 001 | AL01072001 | bom dia segue para verificação RL sem 7904411001 sem automação equipe 001OP01 não resolveu o problema | ANOMALIA - COMANDO
580030610444680,8727546296 | 2022 | ETO-TELE 00216/2022 | ETO-TELE | 00216/2022 | 5800306104 | 58 | REGULADOR | 2022-04-29 20:57 | 2022-04-29 20:57 | 2022-05-02 20:57 | 2022-05-18 14:45 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2022-04-29 20:57 |  | 104 | LD01065015 | boa noite , segue ss para as devidas tratativas regulador de tensão 5800306104 LD PEDRO AFONSO A SANTA.MARIA o mesmo está com a célula da fase B com defeito, ficou by passado em campo obs: o mesmo deverá ser normalizado com urgência pois atende varias cidade e clientes grupo A | ANOMALIA EM REGULADORES
793710414844682,7624652778 | 2022 | ETO-TELE 00217/2022 | ETO-TELE | 00217/2022 | 7937104148 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-01 18:18 | 2022-05-01 18:18 | 2022-05-04 18:18 | 2022-05-02 14:02 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2022-05-01 18:18 |  | 148 | LD02072001 | RELIGADOR [7937104148] SEM COMUNICAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE, CONTUDO EQUIPAMENTO NÃO RETORNOU A COMUNICAÇÃO. | ANOMALIA EM DISJUNTOR
793714700344684,4245601852 | 2022 | ETO-TELE 00218/2022 | ETO-TELE | 00218/2022 | 7937147003 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-03 10:11 | 2022-05-03 10:11 | 2022-05-06 10:11 | 2022-06-03 20:50 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-05-03 10:11 |  | 003 | AL01040003 | Senhores segue SS para regularizar situação do RL 7937147003 no LA 4 SE Gurupi II. Foi feito os procedimentos do primeiro ataque e identificado defeito no radio digital do RL, o mesmo foi By passado e desligado o Disjuntor. | ANOMALIA - COMANDO
792588005644684,546875 | 2022 | ETO-TELE 00219/2022 | ETO-TELE | 00219/2022 | 7925880056 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-03 13:08 | 2022-05-03 13:08 | 2022-05-06 13:08 | 2022-05-27 04:01 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2022-05-03 13:08 |  | 056 | LD03010004 | Religador 7925880056, não aceita comando de fechamento remoto e nem local. LD ARAGUAINA A CARMOLA E ARAGUANA o mesmo ficará bay passado em campo | ANOMALIA EM DISJUNTOR
793028600944687,4115740741 | 2023 | ETO-COEP 00003/2023 | ETO-COEP | 00003/2023 | 7930286009 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-06 09:53 | 2023-01-11 17:14 | 2024-02-15 17:14 |  | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS REPASSADA | 2023-01-11 17:14 | ETO-RD-GR 00062/2023 | 009 | LD03038009 | EQUIPE DMSL ESTEVE NO LOCAL E VERIFICOU QUE O TRANSFORMADOR QUE DEVE ALIMENTAR O RELIGADOR NÃO ESTÁ PRESENTE, PROVAVELMENTE FOI FURTADO. SOLICITAMOS QUE A PENDÊNCIA SEJA SANADA. IREI ENCAMINHAR A FOTO DA SITUCAÇÃO VIA E-MAIL. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
793028600944687,4115740741 | 2023 | ETO-RD-GR 00062/2023 | ETO-RD-GR | 00062/2023 | 7930286009 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-06 09:53 | 2023-01-11 17:14 | 2024-02-15 17:14 | 2023-01-18 12:45 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-01-11 17:14 |  | 009 | LD03038009 | EQUIPE DMSL ESTEVE NO LOCAL E VERIFICOU QUE O TRANSFORMADOR QUE DEVE ALIMENTAR O RELIGADOR NÃO ESTÁ PRESENTE, PROVAVELMENTE FOI FURTADO. SOLICITAMOS QUE A PENDÊNCIA SEJA SANADA. IREI ENCAMINHAR A FOTO DA SITUCAÇÃO VIA E-MAIL. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
793028600944687,4115740741 | 2022 | ETO-TELE 00227/2022 | ETO-TELE | 00227/2022 | 7930286009 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-06 09:53 | 2023-01-11 08:27 | 2024-02-15 08:27 |  | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS REPASSADA | 2023-01-11 08:27 | ETO-COEP 00003/2023 | 009 | LD03038009 | EQUIPE DMSL ESTEVE NO LOCAL E VERIFICOU QUE O TRANSFORMADOR QUE DEVE ALIMENTAR O RELIGADOR NÃO ESTÁ PRESENTE, PROVAVELMENTE FOI FURTADO. SOLICITAMOS QUE A PENDÊNCIA SEJA SANADA. IREI ENCAMINHAR A FOTO DA SITUCAÇÃO VIA E-MAIL. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
790061211344687,4115740741 | 2022 | ETO-TELE 00226/2022 | ETO-TELE | 00226/2022 | 7900612113 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-06 09:53 | 2022-05-06 09:53 | 2023-06-10 09:53 | 2022-11-17 09:08 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-05-06 09:53 |  | 113 | LD03038009 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, CONFORME ESTUDO FORNECIDO, ALTERAR BASE DO RELÉ PARA ATUAL BEM COMO O FIRMWARE. | AJUSTE DE RELÉ
793804811344687,4115740741 | 2022 | ETO-TELE 00225/2022 | ETO-TELE | 00225/2022 | 7938048113 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-06 09:53 | 2022-05-06 09:53 | 2023-06-10 09:53 | 2022-11-17 09:05 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-05-06 09:53 |  | 113 | LD03038009 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, CONFORME ESTUDO FORNECIDO, ALTERAR BASE DO RELÉ PARA ATUAL BEM COMO O FIRMWARE. | AJUSTE DE RELÉ
793029303444687,4115740741 | 2022 | ETO-TELE 00221/2022 | ETO-TELE | 00221/2022 | 7930293034 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-06 09:53 | 2022-05-06 09:53 | 2023-06-10 09:53 | 2023-01-02 14:52 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-05-06 09:53 |  | 034 | LD03038009 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, CONFORME ESTUDO FORNECIDO, ALTERAR BASE DO RELÉ PARA ATUAL BEM COMO O FIRMWARE. | AJUSTE DE RELÉ
792510402444687,4115740741 | 2022 | ETO-TELE 00222/2022 | ETO-TELE | 00222/2022 | 7925104024 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-06 09:53 | 2022-05-06 09:53 | 2023-06-10 09:53 | 2023-01-02 14:55 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-05-06 09:53 |  | 024 | LD03038009 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, CONFORME ESTUDO FORNECIDO, ALTERAR BASE DO RELÉ PARA ATUAL BEM COMO O FIRMWARE. | AJUSTE DE RELÉ
792512002444687,4115740741 | 2022 | ETO-TELE 00223/2022 | ETO-TELE | 00223/2022 | 7925120024 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-06 09:53 | 2022-05-06 09:53 | 2023-06-10 09:53 | 2023-01-02 14:56 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-05-06 09:53 |  | 024 | LD03038009 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, CONFORME ESTUDO FORNECIDO, ALTERAR BASE DO RELÉ PARA ATUAL BEM COMO O FIRMWARE. | AJUSTE DE RELÉ
792104902444687,4115740741 | 2022 | ETO-TELE 00224/2022 | ETO-TELE | 00224/2022 | 7921049024 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-06 09:53 | 2022-05-06 09:53 | 2023-06-10 09:53 | 2023-01-02 14:57 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-05-06 09:53 |  | 024 | LD03038009 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, CONFORME ESTUDO FORNECIDO, ALTERAR BASE DO RELÉ PARA ATUAL BEM COMO O FIRMWARE. | AJUSTE DE RELÉ
792427105944687,4414467593 | 2022 | ETO-TELE 00229/2022 | ETO-TELE | 00229/2022 | 7924271059 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-06 10:36 | 2022-05-06 10:36 | 2022-05-09 10:36 | 2022-05-15 17:26 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS CANCELADA | 2022-05-06 10:36 |  | 059 | LD01100001 | Realizar teste funcional no equipameto , verificar comandos automação , serviço auxiliar , se possivel realizar ispeção com equipamento termovisor . para evitarmos incidentes no evento da Agrotins . | ANOMALIA EM DISJUNTOR
793042800144687,4414467593 | 2022 | ETO-TELE 00228/2022 | ETO-TELE | 00228/2022 | 7930428001 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-06 10:36 | 2022-05-06 10:36 | 2022-05-09 10:36 | 2022-05-15 17:26 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS CANCELADA | 2022-05-06 10:36 |  | 001 | LD01100001 | Realizar teste funcional no equipameto , verificar comandos automação , serviço auxiliar , se possivel realizar ispeção com equipamento termovisor . para evitarmos incidentes no evento da Agrotins . | ANOMALIA EM DISJUNTOR
583802006344687,4547800926 | 2022 | ETO-TELE 00230/2022 | ETO-TELE | 00230/2022 | 5838020063 | 58 | REGULADOR | 2022-05-06 10:55 | 2022-05-06 10:55 | 2022-05-13 10:55 | 2022-05-26 03:57 | URGENTE | EMERSON FIRMINO DA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-05-06 10:55 |  | 063 | LD01054060 | Feito a substituição do RT 5838020063 da fase C, conforme solicitado na SS ETO-RD-GR 457/2022. Time DMSL favor realizar o comissionamento do equipamento. | ANOMALIA EM REGULADORES
580055915344693,627974537 | 2022 | ETO-TELE 00233/2022 | ETO-TELE | 00233/2022 | 5800559153 | 58 | REGULADOR | 2022-05-12 15:04 | 2022-05-12 15:04 | 2022-05-15 15:04 | 2022-05-15 17:12 | EMERGENCIAL | KAYKI SOUSA MOURAO | SS ATENDIDA | 2022-05-12 15:04 |  | 153 | LD03010153 | Controle RUA não lendo Corrente | ANOMALIA - COMANDO
580009014744693,6879050926 | 2022 | ETO-COEP 00033/2022 | ETO-COEP | 00033/2022 | 5800090147 | 58 | REGULADOR | 2022-05-12 16:31 | 2022-05-15 17:09 | 2022-05-18 17:09 | 2022-06-07 08:54 | EMERGENCIAL | KAYKI SOUSA MOURAO | SS CANCELADA | 2022-05-15 17:09 |  | 147 | LD05028074 | Nota aberta erroneamente no posto ETO-TELE: Encaminhar equipe para substituir a chave 9000092147 faca de saída do Regulador de Tensão 5800090147danificado prejudicado nível de tensão na [LD05028074] LD DIANOPOLIS CONCEICAO E PARANA. Equipamento está fora de operação. | ANOMALIA EM REGULADORES
580009014744693,6879050926 | 2022 | ETO-TELE 00234/2022 | ETO-TELE | 00234/2022 | 5800090147 | 58 | REGULADOR | 2022-05-12 16:31 | 2022-05-15 17:09 | 2022-05-18 17:09 | 2022-06-07 08:54 | EMERGENCIAL | KAYKI SOUSA MOURAO | SS CANCELADA | 2022-05-15 17:09 | ETO-COEP 00033/2022 | 147 | LD05028074 | Nota aberta erroneamente no posto ETO-TELE: Encaminhar equipe para substituir a chave 9000092147 faca de saída do Regulador de Tensão 5800090147danificado prejudicado nível de tensão na [LD05028074] LD DIANOPOLIS CONCEICAO E PARANA. Equipamento está fora de operação. | ANOMALIA EM REGULADORES
583678507444693,7145833333 | 2022 | ETO-TELE 00235/2022 | ETO-TELE | 00235/2022 | 5836785074 | 58 | REGULADOR | 2022-05-12 17:09 | 2022-05-12 17:09 | 2022-05-15 17:09 | 2022-06-01 17:02 | EMERGENCIAL | KAYKI SOUSA MOURAO | SS ATENDIDA | 2022-05-12 17:09 |  | 074 | LD05028074 | Senhores(as), Deslocar equipe especialista para verificar regulador de tensão 5836785074 o mesmo se encontra bay passado devido não esta comutando foi enviado equipe operacional e realizado o primeiro ataque porem sem sucesso. OBS. Os dois reguladores de tensão 5800090147 e 5836785074 ?da LD DIANOPOLIS CONCEICAO E PARANA se encontra bay passando assim prejudicando nível de tensão da região | ANOMALIA EM REGULADORES
790536512244697,4782638889 | 2022 | ETO-TELE 00236/2022 | ETO-TELE | 00236/2022 | 7905365122 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-16 11:29 | 2022-05-16 11:29 | 2022-05-19 11:29 | 2022-05-18 13:52 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2022-05-16 11:29 |  | 122 | AL08097122 | Nota para verificação do RL 7905365122 - esquipamento está sem comunicação. Não foi identificado anomalia no primeiro ataque. | ANOMALIA EM DISJUNTOR
792585708044698,4568402778 | 2022 | ETO-SCADA 00212/2022 | ETO-SCADA | 00212/2022 | 7925857080 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-17 10:58 | 2022-05-17 10:58 | 2022-05-20 10:58 | 2022-06-06 09:30 | EMERGENCIAL | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | SS ATENDIDA | 2022-05-17 10:58 |  | 080 | LD02010004 | SS: Religado 7925857080 desarmou, foi feito comado via sistema e o mesmo não retornou os comandos dados, tendo que acionar equipe para ir em campo fazer o teste de fechamento no equipamento, porém quando equipe chegou no local contatou religado fechado, e não e a primeira vez que isso acontece. | SS SCADA
792564015544699,5350347222 | 2022 | ETO-TELE 00237/2022 | ETO-TELE | 00237/2022 | 7925640155 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-18 12:50 | 2022-05-18 12:50 | 2022-05-21 12:50 | 2022-05-19 14:30 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2022-05-18 12:50 |  | 155 | LD03020023 | Foi feito teste no RL 7925640155 para colocar o mesmo em operação, porém não foi possível ligar o relé do religador, foi verificado o trafo também, porém o trafo está OK. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
790000107144700,3125 | 2024 | ETO-TELE 00570/2024 | ETO-TELE | 00570/2024 | 7900001071 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-19 07:30 | 2024-07-31 14:44 | 2025-09-04 14:44 | 2022-05-19 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-07-31 14:44 |  | 071 | AL01018071 | Desabilitar função rádio GE. Dia 01/11/2021: Sem automação, grupo hotline | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
580030610444703,389224537 | 2022 | ETO-TELE 00238/2022 | ETO-TELE | 00238/2022 | 5800306104 | 58 | REGULADOR | 2022-05-22 09:20 | 2022-05-22 09:20 | 2022-05-25 09:20 | 2022-05-23 03:59 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2022-05-22 09:20 |  | 104 | LD01065015 | REGULADO DE TENSÃO 5800306104. EQUIPE OPERACIONAL AO TENTAR COLOCAR O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO O MESMO ACENDEU O LED INDICADOR DE FALHA NO RELÉ E/OU EQUIPAMENTO. | ANOMALIA - COMANDO
790847512244704,3698842593 | 2022 | ETO-TELE 00239/2022 | ETO-TELE | 00239/2022 | 7908475122 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-23 08:53 | 2022-05-23 08:53 | 2022-07-22 08:53 | 2022-05-23 11:38 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2022-05-23 08:53 |  | 122 | AL08097122 | "PARECER DMSL: O religador se encontra em campo com tanque RC10 e controle RC01 sendo incompatíveis, favor substituir o controle para RC10. Equipe esteve no local para comissionamento e verificou de acordo com as imagens. Histórico: REALIZAR COMISSIONAMENTO SS: 1164/2021 OS: ETO-RD-PA 355/2021 OBRA 0112100853 PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. PARACER COEP: COCM, SEGUE SS PARA SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLE DO EQUIPAMENTO. FAVOR, RETIRAR CONTROLE DO RELIGADOR 7900551010, QUE ESTÁ FORA DE OPERAÇÃO E INSTALAR NESSE EQUIPAMENTO." | ANOMALIA EM DISJUNTOR
790039807844704,5949884259 | 2022 | ETO-TELE 00246/2022 | ETO-TELE | 00246/2022 | 7900398078 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-23 14:17 | 2022-05-23 14:17 | 2023-06-27 14:17 | 2023-01-09 16:04 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-05-23 14:17 |  | 078 | LD03038009 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, PROJETO ETAPA II | AJUSTE DE RELÉ
790044506644704,5949884259 | 2022 | ETO-TELE 00240/2022 | ETO-TELE | 00240/2022 | 7900445066 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-23 14:17 | 2022-05-23 14:17 | 2023-06-27 14:17 | 2023-01-02 14:58 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-05-23 14:17 |  | 066 | LD03038009 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, PROJETO ETAPA II | AJUSTE DE RELÉ
790048806644704,5949884259 | 2022 | ETO-TELE 00241/2022 | ETO-TELE | 00241/2022 | 7900488066 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-23 14:17 | 2022-05-23 14:17 | 2023-06-27 14:17 | 2023-01-02 14:59 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-05-23 14:17 |  | 066 | LD03038009 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, PROJETO ETAPA II | AJUSTE DE RELÉ
792570407944704,5949884259 | 2022 | ETO-TELE 00242/2022 | ETO-TELE | 00242/2022 | 7925704079 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-23 14:17 | 2022-05-23 14:17 | 2023-06-27 14:17 | 2023-01-04 10:05 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-05-23 14:17 |  | 079 | LD03038009 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, PROJETO ETAPA II | AJUSTE DE RELÉ
790046307944704,5949884259 | 2022 | ETO-TELE 00243/2022 | ETO-TELE | 00243/2022 | 7900463079 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-23 14:17 | 2022-05-23 14:17 | 2023-06-27 14:17 | 2023-01-04 10:06 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-05-23 14:17 |  | 079 | LD03038009 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, PROJETO ETAPA II | AJUSTE DE RELÉ
793029407844704,5949884259 | 2022 | ETO-TELE 00244/2022 | ETO-TELE | 00244/2022 | 7930294078 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-23 14:17 | 2022-05-23 14:17 | 2023-06-27 14:17 | 2023-01-04 10:07 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-05-23 14:17 |  | 078 | LD03038009 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, PROJETO ETAPA II | AJUSTE DE RELÉ
792368607844704,5949884259 | 2022 | ETO-TELE 00245/2022 | ETO-TELE | 00245/2022 | 7923686078 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-23 14:17 | 2022-05-23 14:17 | 2023-06-27 14:17 | 2023-01-11 15:43 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-05-23 14:17 |  | 078 | LD03038009 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, PROJETO ETAPA II | AJUSTE DE RELÉ
790078503344705,4301388889 | 2022 | ETO-TELE 00247/2022 | ETO-TELE | 00247/2022 | 7900785033 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-24 10:19 | 2022-05-24 10:19 | 2022-07-23 10:19 | 2022-11-06 23:00 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2022-05-24 10:19 |  | 033 | LD04038009 | FAVOR COLETAR OS EVENTOS REGISTRADOS NO RELIGADOR 7900785033 E ENCAMINHAR PARA AREA DE PROTEÇÃO, AOS CUIDADOS DE CLEBSON DUARTE E IRLLEY JOSÉ | AJUSTE DE RELÉ
580184303844705,4565625 | 2022 | ETO-PROT 00213/2022 | ETO-PROT | 00213/2022 | 5801843038 | 58 | REGULADOR | 2022-05-24 10:57 | 2023-03-14 08:50 | 2023-03-17 08:50 |  | EMERGENCIAL | IRLLEY J A C BRANCO | SS REPASSADA | 2023-03-14 08:50 | ETO-TELE 00201/2023 | 038 | LD04028074 | Equipe DMSL constatou defeito nas fases A e B que carecem substituição. Favor substituir também o controle pois o mesmo se encontra com o relé e placa EF queimados. Favor dar manutenção nas 3 chaves do regulador no lado fonte e carga pois as mesmas não possuem ângulo para bater (inclinar um pouco as chaves). Se possível, rebaixar um pouco todo o conjunto do equipamnto para facilitar os ensaios elétricos feitos pelo DMSL (proximidade com a rede energizada). Relatório enviado por e-mail com o código 5801843038 do RT no assunto. COCMS = REGULADOR E CONTROLE SUBSTITUIDO CONFORME SOLICITADO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR, JÁ EXISTE DESENHO NO SCADA. | ANOMALIA EM REGULADORES
580184303844705,4565625 | 2023 | ETO-TELE 00201/2023 | ETO-TELE | 00201/2023 | 5801843038 | 58 | REGULADOR | 2022-05-24 10:57 | 2023-03-14 08:50 | 2023-03-17 08:50 | 2023-04-28 16:39 | EMERGENCIAL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-03-14 08:50 |  | 038 | LD04028074 | Equipe DMSL constatou defeito nas fases A e B que carecem substituição. Favor substituir também o controle pois o mesmo se encontra com o relé e placa EF queimados. Favor dar manutenção nas 3 chaves do regulador no lado fonte e carga pois as mesmas não possuem ângulo para bater (inclinar um pouco as chaves). Se possível, rebaixar um pouco todo o conjunto do equipamnto para facilitar os ensaios elétricos feitos pelo DMSL (proximidade com a rede energizada). Relatório enviado por e-mail com o código 5801843038 do RT no assunto. COCMS = REGULADOR E CONTROLE SUBSTITUIDO CONFORME SOLICITADO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR, JÁ EXISTE DESENHO NO SCADA. | ANOMALIA EM RELIGADOR
580184303844705,4565625 | 2022 | ETO-COEP 00037/2022 | ETO-COEP | 00037/2022 | 5801843038 | 58 | REGULADOR | 2022-05-24 10:57 | 2022-11-22 10:22 | 2022-11-25 10:22 |  | EMERGENCIAL | IRLLEY J A C BRANCO | SS REPASSADA | 2022-11-22 10:22 | ETO-RD-DP 00734/2022 | 038 | LD04028074 | Equipe DMSL constatou defeito nas fases A e B que carecem substituição. Favor substituir também o controle pois o mesmo se encontra com o relé e placa EF queimados. Favor dar manutenção nas 3 chaves do regulador no lado fonte e carga pois as mesmas não possuem ângulo para bater (inclinar um pouco as chaves). Se possível, rebaixar um pouco todo o conjunto do equipamnto para facilitar os ensaios elétricos feitos pelo DMSL (proximidade com a rede energizada). Relatório enviado por e-mail com o código 5801843038 do RT no assunto. | ANOMALIA - COMANDO
580184303844705,4565625 | 2022 | ETO-RD-DP 00734/2022 | ETO-RD-DP | 00734/2022 | 5801843038 | 58 | REGULADOR | 2022-05-24 10:57 | 2022-12-16 16:42 | 2022-12-19 16:42 |  | EMERGENCIAL | IRLLEY J A C BRANCO | SS REPASSADA | 2022-12-16 16:42 | ETO-PROT 00213/2022 | 038 | LD04028074 | Equipe DMSL constatou defeito nas fases A e B que carecem substituição. Favor substituir também o controle pois o mesmo se encontra com o relé e placa EF queimados. Favor dar manutenção nas 3 chaves do regulador no lado fonte e carga pois as mesmas não possuem ângulo para bater (inclinar um pouco as chaves). Se possível, rebaixar um pouco todo o conjunto do equipamnto para facilitar os ensaios elétricos feitos pelo DMSL (proximidade com a rede energizada). Relatório enviado por e-mail com o código 5801843038 do RT no assunto. | ANOMALIA EM REGULADORES
580184303844705,4565625 | 2022 | ETO-TELE 00248/2022 | ETO-TELE | 00248/2022 | 5801843038 | 58 | REGULADOR | 2022-05-24 10:57 | 2022-06-20 11:22 | 2022-06-23 11:22 |  | EMERGENCIAL | IRLLEY J A C BRANCO | SS REPASSADA | 2022-06-20 11:22 | ETO-COEP 00037/2022 | 038 | LD04028074 | Equipe DMSL constatou defeito nas fases A e B que carecem substituição. Favor substituir também o controle pois o mesmo se encontra com o relé e placa EF queimados. Favor dar manutenção nas 3 chaves do regulador no lado fonte e carga pois as mesmas não possuem ângulo para bater (inclinar um pouco as chaves). Se possível, rebaixar um pouco todo o conjunto do equipamnto para facilitar os ensaios elétricos feitos pelo DMSL (proximidade com a rede energizada). Relatório enviado por e-mail com o código 5801843038 do RT no assunto. | ANOMALIA - COMANDO
790038508144705,4688425926 | 2022 | ETO-TELE 00882/2022 | ETO-TELE | 00882/2022 | 7900385081 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-24 11:15 | 2022-09-22 14:58 | 2022-09-29 14:58 | 2022-12-20 09:00 | URGENTE | HELIOMAR PEREIRA SANTOS | SS CANCELADA | 2022-09-22 14:58 |  | 081 | AL01043081 | O RELIG.- 7900385081 -RDU ITAGUATINS - Foi Instalado 23/05/2022 um Religador 15 KV - Modelo: TAVRIDA ELECTRIC. SS: ETO-RD-AG 000491/2022 - OS: ETO-RD-AG 001296/2022. Proteção, favor, realizar ajustes. Segue imagem com dados da placa. OBS: Quando a Equipe do Comissionamento for executar o comissionamento. Favor nos informar P/ Programar a Equipe de Linha Viva Junto com a Equipe do Comissionamento! Parecer da proteção: Ajustes disponiveis para comissionamento, ss repassada para DMSL programar. Eng° Irlley Castelo Branco | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
790038508144705,4688425926 | 2022 | ETO-PROT 00069/2022 | ETO-PROT | 00069/2022 | 7900385081 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-24 11:15 | 2022-09-22 14:58 | 2022-09-29 14:58 | 2022-12-20 09:00 | URGENTE | HELIOMAR PEREIRA SANTOS | SS CANCELADA | 2022-09-22 14:58 | ETO-TELE 00882/2022 | 081 | AL01043081 | O RELIG.- 7900385081 -RDU ITAGUATINS - Foi Instalado 23/05/2022 um Religador 15 KV - Modelo: TAVRIDA ELECTRIC. SS: ETO-RD-AG 000491/2022 - OS: ETO-RD-AG 001296/2022. Proteção, favor, realizar ajustes. Segue imagem com dados da placa. OBS: Quando a Equipe do Comissionamento for executar o comissionamento. Favor nos informar P/ Programar a Equipe de Linha Viva Junto com a Equipe do Comissionamento! Parecer da proteção: Ajustes disponiveis para comissionamento, ss repassada para DMSL programar. Eng° Irlley Castelo Branco | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
790038508144705,4688425926 | 2022 | ETO-TELE 00249/2022 | ETO-TELE | 00249/2022 | 7900385081 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-24 11:15 | 2022-08-08 15:09 | 2022-08-15 15:09 | 2022-12-20 09:00 | URGENTE | HELIOMAR PEREIRA SANTOS | SS CANCELADA | 2022-08-08 15:09 | ETO-PROT 00069/2022 | 081 | AL01043081 | O RELIG.- 7900385081 -RDU ITAGUATINS - Foi Instalado 23/05/2022 um Religador 15 KV - Modelo: TAVRIDA ELECTRIC. SS: ETO-RD-AG 000491/2022 - OS: ETO-RD-AG 001296/2022. Proteção, favor, realizar ajustes. Segue imagem com dados da placa. OBS: Quando a Equipe do Comissionamento for executar o comissionamento. Favor nos informar P/ Programar a Equipe de Linha Viva Junto com a Equipe do Comissionamento! Parecer da proteção: Ajustes disponiveis para comissionamento, ss repassada para DMSL programar. Eng° Irlley Castelo Branco | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
792562301144706,7413657407 | 2022 | ETO-SCADA 00230/2022 | ETO-SCADA | 00230/2022 | 7925623011 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-25 17:48 | 2022-05-25 17:48 | 2022-07-24 17:48 | 2022-06-01 21:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-05-25 17:48 |  | 011 | AL03037009 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, MELHORIAS DEVIDO AUMENTO DE CURTO CIRCUITO E ENTRADA DE RELIGADORES A JUSTANTE. | SS SCADA
793093700944706,7413657407 | 2022 | ETO-SCADA 00229/2022 | ETO-SCADA | 00229/2022 | 7930937009 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-25 17:48 | 2022-05-25 17:48 | 2022-07-24 17:48 | 2022-06-01 22:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-05-25 17:48 |  | 009 | AL01038009 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, MELHORIAS DEVIDO AUMENTO DE CURTO CIRCUITO E ENTRADA DE RELIGADORES A JUSTANTE. | SS SCADA
793124500944706,7413657407 | 2022 | ETO-SCADA 00228/2022 | ETO-SCADA | 00228/2022 | 7931245009 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-25 17:48 | 2022-05-25 17:48 | 2022-07-24 17:48 | 2022-06-01 22:00 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-05-25 17:48 |  | 009 | AL02037009 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, MELHORIAS DEVIDO AUMENTO DE CURTO CIRCUITO E ENTRADA DE RELIGADORES A JUSTANTE. | SS SCADA
793716500944706,7413657407 | 2022 | ETO-SCADA 00227/2022 | ETO-SCADA | 00227/2022 | 7937165009 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-25 17:48 | 2022-05-25 17:48 | 2022-07-24 17:48 | 2022-06-01 21:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-05-25 17:48 |  | 009 | AL02037009 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, MELHORIAS DEVIDO AUMENTO DE CURTO CIRCUITO E ENTRADA DE RELIGADORES A JUSTANTE. | SS SCADA
790005900944706,7413657407 | 2022 | ETO-SCADA 00226/2022 | ETO-SCADA | 00226/2022 | 7900059009 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-25 17:48 | 2022-05-25 17:48 | 2022-07-24 17:48 | 2022-06-27 17:00 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-05-25 17:48 |  | 009 | AL01037009 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, MELHORIAS DEVIDO AUMENTO DE CURTO CIRCUITO E ENTRADA DE RELIGADORES A JUSTANTE. | SS SCADA
793484800944706,7413657407 | 2022 | ETO-SCADA 00225/2022 | ETO-SCADA | 00225/2022 | 7934848009 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-25 17:48 | 2022-05-25 17:48 | 2022-07-24 17:48 | 2022-06-27 17:00 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-05-25 17:48 |  | 009 | AL01037009 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, MELHORIAS DEVIDO AUMENTO DE CURTO CIRCUITO E ENTRADA DE RELIGADORES A JUSTANTE. | SS SCADA
790005900944706,7463541667 | 2022 | ETO-TELE 00251/2022 | ETO-TELE | 00251/2022 | 7900059009 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-25 17:55 | 2022-05-25 17:55 | 2022-07-24 17:55 | 2022-09-18 16:06 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-05-25 17:55 |  | 009 | AL02037009 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO, CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
793093700944706,7463541667 | 2022 | ETO-TELE 00254/2022 | ETO-TELE | 00254/2022 | 7930937009 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-25 17:55 | 2022-05-25 17:55 | 2022-07-24 17:55 | 2022-08-14 23:22 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-05-25 17:55 |  | 009 | AL01038009 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO, CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
793124500944706,7463541667 | 2022 | ETO-TELE 00253/2022 | ETO-TELE | 00253/2022 | 7931245009 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-25 17:55 | 2022-05-25 17:55 | 2022-07-24 17:55 | 2022-09-18 16:07 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-05-25 17:55 |  | 009 | AL02037009 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO, CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
793716500944706,7463541667 | 2022 | ETO-TELE 00252/2022 | ETO-TELE | 00252/2022 | 7937165009 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-25 17:55 | 2022-05-25 17:55 | 2022-07-24 17:55 | 2022-09-18 16:00 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-05-25 17:55 |  | 009 | AL02037009 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO, CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
793484800944706,7463541667 | 2022 | ETO-TELE 00250/2022 | ETO-TELE | 00250/2022 | 7934848009 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-25 17:55 | 2022-05-25 17:55 | 2022-07-24 17:55 | 2023-01-09 16:05 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-05-25 17:55 |  | 009 | AL01037009 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO, CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO. | AJUSTE DE RELÉ
792562301144706,7463541667 | 2022 | ETO-TELE 00255/2022 | ETO-TELE | 00255/2022 | 7925623011 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-25 17:55 | 2022-05-25 17:55 | 2022-07-24 17:55 | 2022-08-14 23:27 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-05-25 17:55 |  | 011 | AL03037009 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO, CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
792462604244707,5760532407 | 2022 | ETO-TELE 00343/2022 | ETO-TELE | 00343/2022 | 7924626042 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-26 13:50 | 2022-07-04 15:00 | 2022-07-07 15:00 | 2022-08-14 16:09 | EMERGENCIAL | TIAGO BEZERRA DE SOUZA | SS ATENDIDA | 2022-07-04 15:00 |  | 042 | AL02033047 | SEGUE SS PARA TRATATIVAS INSERÇÃO DOS AJUSTES DO RELIGADOR 7924626042 O MESMO FOI SUBSTITUIDO EM CAMPO Interligação do 224R Figueiropolis e 224R Cariri dentro da fazenda São Vicente. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REALIZADO PARA O RELÉ DA TAVRIDA, SS REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR EM CAMPO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANOMALIA - COMANDO
792462604244707,5760532407 | 2022 | ETO-PROT 00028/2022 | ETO-PROT | 00028/2022 | 7924626042 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-26 13:50 | 2022-07-04 15:00 | 2022-07-07 15:00 |  | EMERGENCIAL | TIAGO BEZERRA DE SOUZA | SS REPASSADA | 2022-07-04 15:00 | ETO-TELE 00343/2022 | 042 | AL02033047 | SEGUE SS PARA TRATATIVAS INSERÇÃO DOS AJUSTES DO RELIGADOR 7924626042 O MESMO FOI SUBSTITUIDO EM CAMPO Interligação do 224R Figueiropolis e 224R Cariri dentro da fazenda São Vicente. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REALIZADO PARA O RELÉ DA TAVRIDA, SS REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR EM CAMPO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANÁLISE PROTEÇÃO
790046907844708,571099537 | 2022 | ETO-TELE 00256/2022 | ETO-TELE | 00256/2022 | 7900469078 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-27 13:42 | 2022-05-27 13:42 | 2022-05-30 13:42 | 2022-07-05 14:07 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2022-05-27 13:42 |  | 078 | AL01042078 | Foi feito o primeiro ataque no RL 7900469078 na tentativa de comunicar o mesmo, porém sem sucesso. | ANOMALIA - COMANDO
792574408744708,6253703704 | 2022 | ETO-TELE 00257/2022 | ETO-TELE | 00257/2022 | 7925744087 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-27 15:01 | 2022-05-27 15:01 | 2022-07-26 15:01 | 2023-02-07 08:23 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-05-27 15:01 |  | 087 | LD02022033 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO ENVIADO | AJUSTE DE RELÉ
792484015544710,8238541667 | 2022 | ETO-TELE 00258/2022 | ETO-TELE | 00258/2022 | 7924840155 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-29 19:46 | 2022-05-29 19:46 | 2022-06-01 19:46 | 2022-06-14 13:58 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2022-05-29 19:46 |  | 155 | LD02105019 | VERIFICAR INTERMITENCIA DO RL 7924840155 - EQUIPEMANTO PERDEU COMUNICAÇÃO APÓS COMANDO DURANTE A MANOBRA INT.: 20221878115855 | ANOMALIA EM DISJUNTOR
580051715544711,1284606481 | 2022 | ETO-COEP 00078/2022 | ETO-COEP | 00078/2022 | 5800517155 | 58 | REGULADOR | 2022-05-30 03:05 | 2022-10-03 15:38 | 2022-10-06 15:38 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2022-10-03 15:38 | ETO-RD-GR 01153/2022 | 155 | LD03020023 | RT 5800517155LD colinas / palmeirante - Foi realizado o retrofit para relé RUA e compatibilização das três fases de acordo com o relatório em anexo, permitindo a comunicação do RT no SCADA. Porém, não foi possível energizar devido a alta resistência de aterramento. DCMD favor adequar o aterramento do equipamento que está em média em 1700 Ohms. Favor considerar todas as medidas necessárias para adequar este aterramento pois está muito alto. | ANOMALIA - COMANDO
580051715544711,1284606481 | 2022 | ETO-TELE 00259/2022 | ETO-TELE | 00259/2022 | 5800517155 | 58 | REGULADOR | 2022-05-30 03:05 | 2022-10-03 03:59 | 2022-10-06 03:59 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2022-10-03 03:59 | ETO-COEP 00078/2022 | 155 | LD03020023 | RT 5800517155LD colinas / palmeirante - Foi realizado o retrofit para relé RUA e compatibilização das três fases de acordo com o relatório em anexo, permitindo a comunicação do RT no SCADA. Porém, não foi possível energizar devido a alta resistência de aterramento. DCMD favor adequar o aterramento do equipamento que está em média em 1700 Ohms. Favor considerar todas as medidas necessárias para adequar este aterramento pois está muito alto. | ANOMALIA - COMANDO
580051715544711,1284606481 | 2022 | ETO-RD-GR 01153/2022 | ETO-RD-GR | 01153/2022 | 5800517155 | 58 | REGULADOR | 2022-05-30 03:05 | 2022-10-03 15:38 | 2022-10-06 15:38 | 2023-05-20 15:35 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2022-10-03 15:38 |  | 155 | LD03020023 | RT 5800517155LD colinas / palmeirante - Foi realizado o retrofit para relé RUA e compatibilização das três fases de acordo com o relatório em anexo, permitindo a comunicação do RT no SCADA. Porém, não foi possível energizar devido a alta resistência de aterramento. DCMD favor adequar o aterramento do equipamento que está em média em 1700 Ohms. Favor considerar todas as medidas necessárias para adequar este aterramento pois está muito alto. | ANOMALIA - COMANDO
580053501044711,4134606481 | 2022 | ETO-RD-PA 00291/2022 | ETO-RD-PA | 00291/2022 | 5800535010 | 58 | REGULADOR | 2022-05-30 09:55 | 2022-05-30 09:55 | 2022-07-29 09:55 | 2022-07-19 10:15 | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS CANCELADA | 2022-05-30 09:55 |  | 010 | LD03059122 | SANEAMENTO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
792625109444711,7175462963 | 2022 | ETO-TELE 00260/2022 | ETO-TELE | 00260/2022 | 7926251094 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-30 17:13 | 2022-05-30 17:13 | 2022-07-29 17:13 | 2022-12-21 14:28 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-05-30 17:13 |  | 094 | LD01066094 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO E ATUALIZAR A BASE. | AJUSTE DE RELÉ
792574801644711,7175462963 | 2022 | ETO-TELE 00262/2022 | ETO-TELE | 00262/2022 | 7925748016 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-30 17:13 | 2022-05-30 17:13 | 2022-07-29 17:13 | 2023-01-05 15:53 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-05-30 17:13 |  | 016 | LD01095030 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO E ATUALIZAR A BASE. | AJUSTE DE RELÉ
793710414844711,7175462963 | 2022 | ETO-TELE 00261/2022 | ETO-TELE | 00261/2022 | 7937104148 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-30 17:13 | 2022-05-30 17:13 | 2022-07-29 17:13 | 2023-01-05 15:51 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-05-30 17:13 |  | 148 | LD02072001 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO E ATUALIZAR A BASE. | AJUSTE DE RELÉ
793087303944712,9068634259 | 2022 | ETO-TELE 00265/2022 | ETO-TELE | 00265/2022 | 7930873039 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-31 21:46 | 2022-05-31 21:46 | 2022-06-03 21:46 | 2022-06-12 14:29 | EMERGENCIAL | KAYKI SOUSA MOURAO | SS CANCELADA | 2022-05-31 21:46 |  | 039 | AL02109039 | Senhores(as), Após o desarme do 224R de Araguatins perdeu a comunicação do RL 7930873039 e 7930912039 penalizando 4371 clientes sem possibilidade transferência remota devido falta de comunicação. | ANOMALIA EM DISJUNTOR
793091203944712,9068634259 | 2022 | ETO-TELE 00266/2022 | ETO-TELE | 00266/2022 | 7930912039 | 79 | RELIGADOR | 2022-05-31 21:46 | 2022-05-31 21:46 | 2022-06-03 21:46 | 2022-06-08 14:10 | EMERGENCIAL | KAYKI SOUSA MOURAO | SS ATENDIDA | 2022-05-31 21:46 |  | 039 | AL02109039 | Senhores(as), Após o desarme do 224R de Araguatins perdeu a comunicação do RL 7930873039 e 7930912039 penalizando 4371 clientes sem possibilidade transferência remota devido falta de comunicação. | ANOMALIA EM DISJUNTOR
790070103344713,4767708333 | 2022 | ETO-TELE 00267/2022 | ETO-TELE | 00267/2022 | 7900701033 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-01 11:27 | 2022-06-01 11:27 | 2022-07-31 11:27 | 2023-01-05 15:54 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-06-01 11:27 |  | 033 | LD02022033 | ALTERAR A BASE ATUAL DO RL PARA A BASE NOJA 2022 E INFORMAR AO SCADA PARA ATUALIZAÇÃO. DENTRO DO AJUSTE DEIXAR DESLIGADO A FUNÇÃO ZSC. | AJUSTE DE RELÉ
790841802344713,4888194444 | 2022 | ETO-TELE 00268/2022 | ETO-TELE | 00268/2022 | 7908418023 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-01 11:44 | 2022-06-01 11:44 | 2022-07-31 11:44 | 2023-06-14 08:42 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-06-01 11:44 |  | 023 | AL06020023 | CORRIGIR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, AS CURVAS UTILIZADAS SÃO AS 10%, CORRIGIR NO RELE DE PROTEÇÃO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790819504244713,4987268519 | 2022 | ETO-TELE 00269/2022 | ETO-TELE | 00269/2022 | 7908195042 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-01 11:58 | 2022-06-01 11:58 | 2022-06-04 11:58 | 2022-06-06 16:50 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2022-06-01 11:58 |  | 042 | AL02085042 | Bom dia senhores, Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7908195042 feito primeiro ataque com 047OP01, porém sem sucesso. | ANOMALIA - SINALIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO
791503000344713,5674421296 | 2022 | ETO-TELE 00270/2022 | ETO-TELE | 00270/2022 | 7915030003 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-01 13:37 | 2022-06-01 13:37 | 2022-06-04 13:37 | 2022-06-06 16:51 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-06-01 13:37 |  | 003 | AL03040003 | Bom dia senhores, Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7915030003, Feito primeiro ataque com Plantão Gurupi, porém sem sucesso. | ANOMALIA - COMANDO
792713811044715,8894675926 | 2022 | ETO-TELE 00275/2022 | ETO-TELE | 00275/2022 | 7927138110 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-03 21:21 | 2022-06-03 21:21 | 2022-06-06 21:21 | 2022-06-06 17:05 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS CANCELADA | 2022-06-03 21:21 |  | 110 | LD02047073 | Enviar equipe para verificar falha de comunicação no RL 7927138110, foi realizado primeiro ataque, porém sem sucesso. | ANOMALIA - COMANDO
790046907844716,777337963 | 2022 | ETO-TELE 00276/2022 | ETO-TELE | 00276/2022 | 7900469078 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-04 18:39 | 2022-06-04 18:39 | 2022-06-07 18:39 | 2022-06-23 10:00 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGUALHAES DAS DORES | SS CANCELADA | 2022-06-04 18:39 |  | 078 | AL01042078 | Boa noite. Foi feito o primeiro ataque no RL 7900469078 na tentativa de comunicar o mesmo, porém sem sucesso, equipe deslocou e tentou reset manual e bloqueio manual proem não funcionou. equipamento ficou BY-PASSADO E UNICA PROTEÇÃO E SOMENTO O DISJUNTOR 214R DE ITACAJA, DEIXANDO TODA A RDU E RURAL EM RISCO | ANOMALIA - COMANDO
792484015544718,6765625 | 2022 | ETO-SCADA 00250/2022 | ETO-SCADA | 00250/2022 | 7924840155 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-06 16:14 | 2022-06-06 16:14 | 2022-06-09 16:14 | 2022-06-27 10:30 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2022-06-06 16:14 |  | 155 | LD02105019 | Favor verificar o RL 7924840155, pois o mesmo está fechado em campo, mas no SCADA está aberto. | SS SCADA
790725812244718,6903356481 | 2022 | ETO-TELE 00278/2022 | ETO-TELE | 00278/2022 | 7907258122 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-06 16:34 | 2022-06-06 16:34 | 2022-06-09 16:34 | 2022-06-09 16:32 | EMERGENCIAL | CESAR ALCANTARA ARRUDA | SS ATENDIDA | 2022-06-06 16:34 |  | 122 | AL07060122 | Segue nota para verificar automação e comunicação do RL 7907258122, AL 7 da Palmas IV, onde mesmo ja foi executado o primeiro ataque e nao retorno a comunicação. | ANOMALIA - COMANDO
792564015544718,8043865741 | 2022 | ETO-TELE 00279/2022 | ETO-TELE | 00279/2022 | 7925640155 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-06 19:18 | 2022-06-06 19:18 | 2022-06-09 19:18 | 2022-06-14 17:34 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2022-06-06 19:18 |  | 155 | LD03020023 | Foi feito o primeiro ataque com a equipe 023OP04 no RL 7925640155, porém a automação não voltou, favor enviar equipe. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
792846204044718,8108333333 | 2022 | ETO-TELE 00280/2022 | ETO-TELE | 00280/2022 | 7928462040 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-06 19:28 | 2022-06-06 19:28 | 2022-06-09 19:28 | 2022-06-13 17:14 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2022-06-06 19:28 |  | 040 | LD04010004 | Foi feito o primeiro ataque no RL 7928462040, porém a automação no RL não voltou, favor enviar equipe. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
583678507444719,6629282407 | 2022 | ETO-TELE 00291/2022 | ETO-TELE | 00291/2022 | 5836785074 | 58 | REGULADOR | 2022-06-07 15:55 | 2022-06-14 15:57 | 2022-06-21 15:57 | 2022-06-26 11:49 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS CANCELADA | 2022-06-14 15:57 |  | 074 | LD05028074 | Prezados, Favor, corrigir a instalação física das 3 peças do RT 5836785074. Atualmente, a bucha Fonte (F) está conectada no lado de Taipas/Conceição e a bucha Carga (C) está conectada para o lado de Dianópolis, que deveria ser a fonte. Desta forma, o RT está trabalhando constantemente no fluxo inverso o que é prejudicial para as partes mecânicas, diminuindo a vida útil das peças. Portanto, solicitamos a rotação das peças do RT para que a bucha Fonte (F) esteja conectada para o lado de Dianópolis. Após a correção, abrir nota ETO-TELE para que a equipe DMSL realize novamente o comissionamento. DCMD- COCMS As entrada/saida do regulador foi alterado conforme solicitado. | ANOMALIA EM REGULADORES
583678507444719,6629282407 | 2022 | ETO-RD-DP 00401/2022 | ETO-RD-DP | 00401/2022 | 5836785074 | 58 | REGULADOR | 2022-06-07 15:55 | 2022-06-14 15:57 | 2022-06-21 15:57 | 2022-06-26 11:49 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS CANCELADA | 2022-06-14 15:57 | ETO-TELE 00291/2022 | 074 | LD05028074 | Prezados, Favor, corrigir a instalação física das 3 peças do RT 5836785074. Atualmente, a bucha Fonte (F) está conectada no lado de Taipas/Conceição e a bucha Carga (C) está conectada para o lado de Dianópolis, que deveria ser a fonte. Desta forma, o RT está trabalhando constantemente no fluxo inverso o que é prejudicial para as partes mecânicas, diminuindo a vida útil das peças. Portanto, solicitamos a rotação das peças do RT para que a bucha Fonte (F) esteja conectada para o lado de Dianópolis. Após a correção, abrir nota ETO-TELE para que a equipe DMSL realize novamente o comissionamento. DCMD- COCMS As entrada/saida do regulador foi alterado conforme solicitado. | ANOMALIA EM REGULADORES
790157505244720,0921064815 | 2022 | ETO-TELE 00281/2022 | ETO-TELE | 00281/2022 | 7901575052 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-08 02:13 | 2022-06-08 02:13 | 2022-06-11 02:13 | 2022-07-05 14:16 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2022-06-08 02:13 |  | 052 | LD01036052 | Bom dia senhores, Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7901575052 , Feito primeiro ataque com equipe 052OP02, porém sem sucesso. | ANOMALIA - COMANDO
790077003644720,381099537 | 2022 | ETO-TELE 00297/2022 | ETO-TELE | 00297/2022 | 7900770036 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-08 09:09 | 2022-06-20 17:06 | 2022-06-23 17:06 | 2022-07-06 14:18 | EMERGENCIAL | TIAGO BEZERRA DE SOUZA | SS ATENDIDA | 2022-06-20 17:06 |  | 036 | AL01003036 | Segue solicitação, para inserção dos ajustes do Religador 7900770036 AL01003036 O mesmo teve sua parte ativa e controle substituídos PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO E DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, SS REPASSADA PARA COMISSIONAMENTO DO DMSL. | ANOMALIA - COMANDO
790077003644720,381099537 | 2022 | ETO-PROT 00029/2022 | ETO-PROT | 00029/2022 | 7900770036 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-08 09:09 | 2022-06-20 17:06 | 2022-06-23 17:06 |  | EMERGENCIAL | TIAGO BEZERRA DE SOUZA | SS REPASSADA | 2022-06-20 17:06 | ETO-TELE 00297/2022 | 036 | AL01003036 | Segue solicitação, para inserção dos ajustes do Religador 7900770036 AL01003036 O mesmo teve sua parte ativa e controle substituídos PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO E DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, SS REPASSADA PARA COMISSIONAMENTO DO DMSL. | ANÁLISE PROTEÇÃO
790022509044722,6827083333 | 2022 | ETO-TELE 00282/2022 | ETO-TELE | 00282/2022 | 7900225090 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-10 16:23 | 2022-06-10 16:23 | 2022-06-13 16:23 | 2022-06-12 16:33 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2022-06-10 16:23 |  | 090 | LD03005098 | REL. 7900225090 DA LD ANANAS/ NAZARÉ COM INFORMAÇÃO DE BATERIA ANORMAL. ENVIAR EQUIPE PARA SUBSTITUIR A MESMA. | ANOMALIA EM DISJUNTOR
792296509044722,6883912037 | 2022 | ETO-TELE 00283/2022 | ETO-TELE | 00283/2022 | 7922965090 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-10 16:31 | 2022-06-10 16:31 | 2022-06-13 16:31 | 2022-08-29 16:45 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2022-06-10 16:31 |  | 090 | LD03005098 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO, O MESMO ESTÁ BAY PASSADO EM CAMPO. ENVIAR EQUIPE DO DMSL PARA ATENDER O MESMO, POIS O MESMO FAZ PARTE DE UMA LINHA LINHA QUE ESTAMOS MANOBRANDO COM FREQUENCIA COM TRANSFERENCIA DE CARGA. | ANOMALIA EM DISJUNTOR
793710103244723,3236574074 | 2022 | ETO-TELE 00285/2022 | ETO-TELE | 00285/2022 | 7937101032 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-11 07:46 | 2022-06-11 07:46 | 2022-06-14 07:46 | 2022-09-13 17:41 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2022-06-11 07:46 |  | 032 | LD01008032 | bom dia! segue ss para as devidas tratativas religador 7937101032 sem automação RDR Araguaçu, impossibilitando manobra remota foi feito primeiro ataque porem sem sucesso, o mesmo e de suma importância para manobra de transferência de cargas na LD Araguaçu / Marilândia | ANOMALIA - COMANDO
792625109444725,3657523148 | 2022 | ETO-TELE 00287/2022 | ETO-TELE | 00287/2022 | 7926251094 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-13 08:47 | 2022-06-13 08:47 | 2022-08-12 08:47 | 2025-01-20 13:55 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-06-13 08:47 |  | 094 | LD01066094 | ALTERAR A BASE DOS RELÉS DEIXANDO NA BASE MAIS ATUAL E USADA PELA FILOSOFIA DE PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790183309444725,3657523148 | 2022 | ETO-TELE 00286/2022 | ETO-TELE | 00286/2022 | 7901833094 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-13 08:47 | 2022-06-13 08:47 | 2022-08-12 08:47 | 2023-01-05 15:58 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-06-13 08:47 |  | 094 | LD01066094 | ALTERAR A BASE DOS RELÉS DEIXANDO NA BASE MAIS ATUAL E USADA PELA FILOSOFIA DE PROTEÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
793710414844725,3657523148 | 2022 | ETO-TELE 00288/2022 | ETO-TELE | 00288/2022 | 7937104148 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-13 08:47 | 2022-06-13 08:47 | 2022-08-12 08:47 | 2025-03-05 14:10 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-06-13 08:47 |  | 148 | LD02072001 | ALTERAR A BASE DOS RELÉS DEIXANDO NA BASE MAIS ATUAL E USADA PELA FILOSOFIA DE PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
584332500944725,4583449074 | 2022 | ETO-TELE 00450/2022 | ETO-TELE | 00450/2022 | 5843325009 | 58 | REGULADOR | 2022-06-13 11:00 | 2022-08-02 08:09 | 2022-10-01 08:09 | 2022-09-19 15:54 | ALTA | PEDRO HENRIQUE ROCHA DE SOUZA | SS ATENDIDA | 2022-08-02 08:09 |  | 009 | AL03037009 | Religador 5843325009 substituido conforme SS ETO-RD-GR 390/2022. Favor programar comissionamento. Parecer da proteção: Ajuste disponibilizado no app da proteção, DMSL realizar programação e execução em campo. Eng° Irlley Castelo Branco | ANOMALIA - COMANDO
584332500944725,4583449074 | 2022 | ETO-PROT 00030/2022 | ETO-PROT | 00030/2022 | 5843325009 | 58 | REGULADOR | 2022-06-13 11:00 | 2022-08-02 08:09 | 2022-10-01 08:09 |  | ALTA | PEDRO HENRIQUE ROCHA DE SOUZA | SS REPASSADA | 2022-08-02 08:09 | ETO-TELE 00450/2022 | 009 | AL03037009 | Religador 5843325009 substituido conforme SS ETO-RD-GR 390/2022. Favor programar comissionamento. Parecer da proteção: Ajuste disponibilizado no app da proteção, DMSL realizar programação e execução em campo. Eng° Irlley Castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
583678507444725,6809606481 | 2022 | ETO-TELE 00290/2022 | ETO-TELE | 00290/2022 | 5836785074 | 58 | REGULADOR | 2022-06-13 16:21 | 2022-06-13 16:21 | 2022-06-16 16:21 | 2022-06-28 14:47 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2022-06-13 16:21 |  | 074 | LD05028074 | Boa tarde Senhores! Segue nota de serviço para por em operação o regulador de tensão 5836785074, pois equipe de linha viva normalizou as inversão de fases. | ANOMALIA - COMANDO
793138101344727,3321759259 | 2022 | ETO-TELE 00292/2022 | ETO-TELE | 00292/2022 | 7931381013 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-15 07:58 | 2022-06-15 07:58 | 2022-06-18 07:58 | 2022-06-20 12:01 | EMERGENCIAL | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | SS ATENDIDA | 2022-06-15 07:58 |  | 013 | AL02062013 | Bom dia senhores, segue ss de religador 7931381013 intermitente favor fazer a manutenção na automação do mesmo pois o mesmo nao aceita comando e nem manda informacao para o escada obrigado. | ANOMALIA - COMANDO
793558812244727,3933680556 | 2022 | ETO-TELE 00293/2022 | ETO-TELE | 00293/2022 | 7935588122 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-15 09:26 | 2022-06-15 09:26 | 2022-06-18 09:26 | 2022-06-19 17:32 | EMERGENCIAL | GLAUCIO TARCISIO ARAUJO CAMARG | SS ATENDIDA | 2022-06-15 09:26 |  | 122 | LD03059122 | Senhores, Segue Nota SS Tele Religador 7935588122 ramal Vale da Cachoeira, com falha de comunicação/intermitente. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
584130819044728,05125 | 2022 | ETO-TELE 00294/2022 | ETO-TELE | 00294/2022 | 5841308190 | 58 | REGULADOR | 2022-06-16 01:14 | 2022-06-20 13:40 | 2022-06-23 13:40 |  | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2022-06-20 13:40 | ETO-PROT 00033/2022 | 190 | LD04028074 | Bom dia senhores ! DMSL: Nota repassada para análise da proteção: Segue nota de serviço do regulador de tensão 5841308190 que esta com defeito, o mesmo fez com desarmasse a [LD04028074] LD DIANOPOLIS P ALTA TAGUATINGA E ARRAIA. Por gentileza verificar a situação. OBS: De acordo com analise sistêmico, curto circuito na fase A. | ANOMALIA - COMANDO
584130819044728,05125 | 2022 | ETO-RD-DP 00429/2022 | ETO-RD-DP | 00429/2022 | 5841308190 | 58 | REGULADOR | 2022-06-16 01:14 | 2022-08-24 14:07 | 2022-08-27 14:07 |  | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2022-08-24 14:07 | ETO-PROT 00081/2022 | 190 | LD04028074 | Parecer DCMD: RT fase "A" foi substituido conforme solicitado. Parecer DMSL RT 5841308190 Novo Jardim: Favor substituir o RT da fase A queimado de acordo com o relatório enviado por e-mail. As demais fases estão em boas condições. Potência nominal: 400kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 201A Tipo: RAV-2 Fabricado em: 06/2022 Histórico SGM: Segue nota de serviço do regulador de tensão 5841308190 que esta com defeito, o mesmo fez com desarmasse a [LD04028074] LD DIANOPOLIS P ALTA TAGUATINGA E ARRAIA. Por gentileza verificar a situação. OBS: De acordo com analise sistêmico, curto circuito na fase A. | ANOMALIA EM REGULADORES
584130819044728,05125 | 2022 | ETO-PROT 00033/2022 | ETO-PROT | 00033/2022 | 5841308190 | 58 | REGULADOR | 2022-06-16 01:14 | 2022-06-20 17:40 | 2022-06-23 17:40 |  | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2022-06-20 17:40 | ETO-TELE 00298/2022 | 190 | LD04028074 | Bom dia senhores ! DMSL: Nota repassada para análise da proteção: Segue nota de serviço do regulador de tensão 5841308190 que esta com defeito, o mesmo fez com desarmasse a [LD04028074] LD DIANOPOLIS P ALTA TAGUATINGA E ARRAIA. Por gentileza verificar a situação. OBS: De acordo com analise sistêmico, curto circuito na fase A. | ANOMALIA - COMANDO
584130819044728,05125 | 2022 | ETO-COEP 00039/2022 | ETO-COEP | 00039/2022 | 5841308190 | 58 | REGULADOR | 2022-06-16 01:14 | 2022-07-04 09:43 | 2022-07-07 09:43 |  | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2022-07-04 09:43 | ETO-RD-DP 00429/2022 | 190 | LD04028074 | Parecer DMSL RT 5841308190 Novo Jardim: Favor substituir o RT da fase A queimado de acordo com o relatório enviado por e-mail. As demais fases estão em boas condições. Potência nominal: 400kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 201A Tipo: RAV-2 Fabricado em: 06/2022 Histórico SGM: Segue nota de serviço do regulador de tensão 5841308190 que esta com defeito, o mesmo fez com desarmasse a [LD04028074] LD DIANOPOLIS P ALTA TAGUATINGA E ARRAIA. Por gentileza verificar a situação. OBS: De acordo com analise sistêmico, curto circuito na fase A. | ANOMALIA - COMANDO
584130819044728,05125 | 2022 | ETO-TELE 00806/2022 | ETO-TELE | 00806/2022 | 5841308190 | 58 | REGULADOR | 2022-06-16 01:14 | 2022-09-05 08:40 | 2022-09-08 08:40 | 2022-10-16 16:10 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2022-09-05 08:40 |  | 190 | LD04028074 | Parecer DCMD: RT fase "A" foi substituido conforme solicitado. Parecer DMSL RT 5841308190 Novo Jardim: Favor substituir o RT da fase A queimado de acordo com o relatório enviado por e-mail. As demais fases estão em boas condições. Potência nominal: 400kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 201A Tipo: RAV-2 Fabricado em: 06/2022 Histórico SGM: Segue nota de serviço do regulador de tensão 5841308190 que esta com defeito, o mesmo fez com desarmasse a [LD04028074] LD DIANOPOLIS P ALTA TAGUATINGA E ARRAIA. Por gentileza verificar a situação. OBS: De acordo com analise sistêmico, curto circuito na fase A. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR ENVIAR EQUIPE PARA REALIZAR PARAMETRIZAÇÃO DO RT 5841308190, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Engº: CLEBSON DUARTE | ANOMALIA - COMANDO
584130819044728,05125 | 2022 | ETO-COEP 00057/2022 | ETO-COEP | 00057/2022 | 5841308190 | 58 | REGULADOR | 2022-06-16 01:14 | 2022-08-29 09:16 | 2022-09-01 09:16 |  | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2022-08-29 09:16 | ETO-PROT 00084/2022 | 190 | LD04028074 | Parecer DCMD: RT fase "A" foi substituido conforme solicitado. Parecer DMSL RT 5841308190 Novo Jardim: Favor substituir o RT da fase A queimado de acordo com o relatório enviado por e-mail. As demais fases estão em boas condições. Potência nominal: 400kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 201A Tipo: RAV-2 Fabricado em: 06/2022 Histórico SGM: Segue nota de serviço do regulador de tensão 5841308190 que esta com defeito, o mesmo fez com desarmasse a [LD04028074] LD DIANOPOLIS P ALTA TAGUATINGA E ARRAIA. Por gentileza verificar a situação. OBS: De acordo com analise sistêmico, curto circuito na fase A. | ANOMALIA EM REGULADORES
584130819044728,05125 | 2022 | ETO-PROT 00081/2022 | ETO-PROT | 00081/2022 | 5841308190 | 58 | REGULADOR | 2022-06-16 01:14 | 2022-08-29 09:02 | 2022-09-01 09:02 |  | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2022-08-29 09:02 | ETO-COEP 00057/2022 | 190 | LD04028074 | Parecer DCMD: RT fase "A" foi substituido conforme solicitado. Parecer DMSL RT 5841308190 Novo Jardim: Favor substituir o RT da fase A queimado de acordo com o relatório enviado por e-mail. As demais fases estão em boas condições. Potência nominal: 400kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 201A Tipo: RAV-2 Fabricado em: 06/2022 Histórico SGM: Segue nota de serviço do regulador de tensão 5841308190 que esta com defeito, o mesmo fez com desarmasse a [LD04028074] LD DIANOPOLIS P ALTA TAGUATINGA E ARRAIA. Por gentileza verificar a situação. OBS: De acordo com analise sistêmico, curto circuito na fase A. | ANOMALIA EM REGULADORES
584130819044728,05125 | 2022 | ETO-PROT 00084/2022 | ETO-PROT | 00084/2022 | 5841308190 | 58 | REGULADOR | 2022-06-16 01:14 | 2022-09-05 08:40 | 2022-09-08 08:40 |  | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2022-09-05 08:40 | ETO-TELE 00806/2022 | 190 | LD04028074 | Parecer DCMD: RT fase "A" foi substituido conforme solicitado. Parecer DMSL RT 5841308190 Novo Jardim: Favor substituir o RT da fase A queimado de acordo com o relatório enviado por e-mail. As demais fases estão em boas condições. Potência nominal: 400kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 201A Tipo: RAV-2 Fabricado em: 06/2022 Histórico SGM: Segue nota de serviço do regulador de tensão 5841308190 que esta com defeito, o mesmo fez com desarmasse a [LD04028074] LD DIANOPOLIS P ALTA TAGUATINGA E ARRAIA. Por gentileza verificar a situação. OBS: De acordo com analise sistêmico, curto circuito na fase A. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR ENVIAR EQUIPE PARA REALIZAR PARAMETRIZAÇÃO DO RT 5841308190, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Engº: CLEBSON DUARTE | ANOMALIA EM REGULADORES
584130819044728,05125 | 2022 | ETO-TELE 00298/2022 | ETO-TELE | 00298/2022 | 5841308190 | 58 | REGULADOR | 2022-06-16 01:14 | 2022-07-03 14:54 | 2022-07-06 14:54 |  | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2022-07-03 14:54 | ETO-COEP 00039/2022 | 190 | LD04028074 | Parecer DMSL RT 5841308190 Novo Jardim: Favor substituir o RT da fase A queimado de acordo com o relatório enviado por e-mail. As demais fases estão em boas condições. Potência nominal: 400kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 201A Tipo: RAV-2 Fabricado em: 06/2022 Histórico SGM: Segue nota de serviço do regulador de tensão 5841308190 que esta com defeito, o mesmo fez com desarmasse a [LD04028074] LD DIANOPOLIS P ALTA TAGUATINGA E ARRAIA. Por gentileza verificar a situação. OBS: De acordo com analise sistêmico, curto circuito na fase A. | ANOMALIA - COMANDO
792838514544729,6872916667 | 2022 | ETO-TELE 00295/2022 | ETO-TELE | 00295/2022 | 7928385145 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-17 16:30 | 2022-06-17 16:30 | 2022-06-20 16:30 | 2022-06-27 06:13 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2022-06-17 16:30 |  | 145 | AL01043081 | providenciar inspeção para o religador 7928385145. o mesmo aceita comando de abertura contudo não fecha pelo . No momento da abertura o mesmo perde a comunicação. ( mesmo a comunicação voltando não foi possivel o fechamento ). feito comando de fechamento com a equipe 81op01 no local e o mesmo não fecha em campo. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
790010715144730,6926388889 | 2022 | ETO-PROT 00032/2022 | ETO-PROT | 00032/2022 | 7900107151 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-18 16:37 | 2022-06-18 16:37 | 2022-06-21 16:37 | 2022-08-16 16:58 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-06-18 16:37 |  | 151 | LD02059122 | Segue nota para verificação do ajuste de proteção do RL 7900107151 no dia 16/06/22as 11:30 teve uma ocorrência de cabo rompido a jusante da chave lamina 3307645151 o RL 7900107151 sinalizou correte de curto fase B 28 A e neutro, mais o mesmo não abriu, desarmado o RL 7925569059. PARECER DA PROTEÇÃO: o RL 7900107151 ESTAVA NO GRUPO MANOBRA O MESMO FOI ALTERADO PARA GRUPO PROTEÇÃO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO DE ANOMALIA
792508802744731,213275463 | 2022 | ETO-TELE 00296/2022 | ETO-TELE | 00296/2022 | 7925088027 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-19 05:07 | 2022-06-19 05:07 | 2022-06-22 05:07 | 2022-06-29 14:55 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2022-06-19 05:07 |  | 027 | LD04028074 | Bom dia senhores, Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7925088027 , Feito primeiro ataque com equipe 074OP03, porém sem sucesso. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
790062605544733,3905324074 | 2022 | ETO-TELE 00299/2022 | ETO-TELE | 00299/2022 | 7900626055 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-21 09:22 | 2022-06-21 09:22 | 2022-06-24 09:22 | 2022-10-03 03:39 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS CANCELADA | 2022-06-21 09:22 |  | 055 | LD02050008 | ENVIAR EQUIPE PARA VERIFICAR RELIGADOR 7900626055 SEM COMUNICAÇÃO FEITO PRIMEIRO ATAQUE COM JOSEMIR DMSL PARAIBA O MESMO NÃO VOLTOU A COMUNICAÇÃO. | ANOMALIA - SINALIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO
792556214944733,3983796296 | 2022 | ETO-TELE 00300/2022 | ETO-TELE | 00300/2022 | 7925562149 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-21 09:34 | 2022-06-21 09:34 | 2022-06-24 09:34 | 2022-07-17 15:47 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS CANCELADA | 2022-06-21 09:34 |  | 149 | LD02050008 | Segue SS para enviar equipe no religador 7925562149 feito primeiro ataque com apoio do Josemir dmsl Paraiba o mesmo não voltou a comunicação. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
790096908444733,4057523148 | 2022 | ETO-TELE 00301/2022 | ETO-TELE | 00301/2022 | 7900969084 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-21 09:44 | 2022-06-21 09:44 | 2022-08-20 09:44 | 2022-07-17 15:36 | ALTA | CLESIO CARVALHO MOURA | SS CANCELADA | 2022-06-21 09:44 |  | 084 | LD04062013 | Segue SS para enviar equipe no religador 7900969084 feito primeiro ataque com apoio do Josemir dmsl Paraíba o mesmo não voltou a comunicação. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
790079007544733,4973958333 | 2022 | ETO-TELE 00302/2022 | ETO-TELE | 00302/2022 | 7900790075 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-21 11:56 | 2022-06-21 11:56 | 2022-06-24 11:56 | 2022-07-17 15:44 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS CANCELADA | 2022-06-21 11:56 |  | 075 | LD02050008 | Segue SS para enviar equipe no religador 7900790075 feitos primeiro ataque com apoio do Josemir dmsl Paraíba o mesmo não voltou a comunicação. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
584020307744733,6117824074 | 2022 | ETO-PROT 00170/2022 | ETO-PROT | 00170/2022 | 5840203077 | 58 | REGULADOR | 2022-06-21 14:41 | 2023-03-03 16:41 | 2023-03-06 16:41 |  | EMERGENCIAL | EDGAR ALVES BEZERRA JUNIOR | SS REPASSADA | 2023-03-03 16:41 | ETO-TELE 00181/2023 | 077 | LD03105019 | Parecer DMSL: Nota repassada para o DCMD instalar a peça que falta e o controle do regulador (relé). Foram feitos os testes possíveis nas demais fases e estão de acordo. Histórico COI: Favor enviar equipe para avaliar as Céluas existentes das duas Fases (A e B) do RT 5840203077, caso estejam ok, repassar a SS para o Posto do COEP realizar a Compra da Célula da Fase CN danificada. Cliente Reclamante Grupo A de CDC 1208398-0 Ricardo Endrigo Sgarbossa. Parecer DCMD: Equipamento substituído e remanejado através da obra 0602200173. Por favor, realizar o ajuste de proteção e repassar nota para comissionamento, posteriormente. Segue laudo anexo. PARECER DA PROTEÇÃO: REALIZAR COMISSIONAMENTO DO REGULADOR 5840203077, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | ANOMALIA EM REGULADORES
584020307744733,6117824074 | 2022 | ETO-RD-AR 01102/2022 | ETO-RD-AR | 01102/2022 | 5840203077 | 58 | REGULADOR | 2022-06-21 14:41 | 2022-10-31 15:57 | 2022-11-03 15:57 |  | EMERGENCIAL | EDGAR ALVES BEZERRA JUNIOR | SS REPASSADA | 2022-10-31 15:57 | ETO-TELE 01018/2022 | 077 | LD03105019 | Parecer DMSL: Nota repassada para o DCMD instalar a peça que falta e o controle do regulador (relé). Foram feitos os testes possíveis nas demais fases e estão de acordo. Histórico COI: Favor enviar equipe para avaliar as Céluas existentes das duas Fases (A e B) do RT 5840203077, caso estejam ok, repassar a SS para o Posto do COEP realizar a Compra da Célula da Fase CN danificada. Cliente Reclamante Grupo A de CDC 1208398-0 Ricardo Endrigo Sgarbossa. Parecer DCMD: Equipamento substitído e remanejado através da obra 0602200173. Por favor, realizar o ajuste de proteção e repassar nota para comissionamento, posteriormente. | ANOMALIA EM REGULADORES
584020307744733,6117824074 | 2022 | ETO-COEP 00047/2022 | ETO-COEP | 00047/2022 | 5840203077 | 58 | REGULADOR | 2022-06-21 14:41 | 2022-08-01 15:56 | 2022-08-04 15:56 |  | EMERGENCIAL | EDGAR ALVES BEZERRA JUNIOR | SS REPASSADA | 2022-08-01 15:56 | ETO-RD-AR 01102/2022 | 077 | LD03105019 | Parecer DMSL: Nota repassada para o DCMD instalar a peça que falta e o controle do regulador (relé). Foram feitos os testes possíveis nas demais fases e estão de acordo. Histórico COI: Favor enviar equipe para avaliar as Céluas existentes das duas Fases (A e B) do RT 5840203077, caso estejam ok, repassar a SS para o Posto do COEP realizar a Compra da Célula da Fase CN danificada. Cliente Reclamante Grupo A de CDC 1208398-0 Ricardo Endrigo Sgarbossa. | ANOMALIA EM REGULADORES
584020307744733,6117824074 | 2023 | ETO-TELE 00181/2023 | ETO-TELE | 00181/2023 | 5840203077 | 58 | REGULADOR | 2022-06-21 14:41 | 2023-08-02 09:08 | 2023-08-05 09:08 |  | EMERGENCIAL | EDGAR ALVES BEZERRA JUNIOR | SS REPASSADA | 2023-08-02 09:08 | ETO-COEP 00069/2023 | 077 | LD03105019 | Favor realizar melhoria no aterramento do RT 5840203077 e devolver a nota para o DMSL após a conclusão. Medições de resistência do aterramento: 127,1Ohm 135,5Ohm 156,5Ohm | ANOMALIA EM REGULADORES
584020307744733,6117824074 | 2023 | ETO-TELE 00542/2023 | ETO-TELE | 00542/2023 | 5840203077 | 58 | REGULADOR | 2022-06-21 14:41 | 2023-08-22 09:26 | 2023-08-25 09:26 | 2023-09-19 16:24 | EMERGENCIAL | EDGAR ALVES BEZERRA JUNIOR | SS ATENDIDA | 2023-08-22 09:26 |  | 077 | LD03105019 | Favor realizar melhoria no aterramento do RT 5840203077 e devolver a nota para o DMSL após a conclusão. Medições de resistência do aterramento: 127,1Ohm 135,5Ohm 156,5Ohm | ANOMALIA EM RELIGADOR
584020307744733,6117824074 | 2023 | ETO-COEP 00069/2023 | ETO-COEP | 00069/2023 | 5840203077 | 58 | REGULADOR | 2022-06-21 14:41 | 2023-08-02 09:26 | 2023-08-05 09:26 |  | EMERGENCIAL | EDGAR ALVES BEZERRA JUNIOR | SS REPASSADA | 2023-08-02 09:26 | ETO-RD-AR 01179/2023 | 077 | LD03105019 | Favor realizar melhoria no aterramento do RT 5840203077 e devolver a nota para o DMSL após a conclusão. Medições de resistência do aterramento: 127,1Ohm 135,5Ohm 156,5Ohm | ANOMALIA EM REGULADORES
584020307744733,6117824074 | 2023 | ETO-RD-AR 01179/2023 | ETO-RD-AR | 01179/2023 | 5840203077 | 58 | REGULADOR | 2022-06-21 14:41 | 2023-08-22 09:26 | 2023-08-25 09:26 |  | EMERGENCIAL | EDGAR ALVES BEZERRA JUNIOR | SS REPASSADA | 2023-08-22 09:26 | ETO-TELE 00542/2023 | 077 | LD03105019 | Favor realizar melhoria no aterramento do RT 5840203077 e devolver a nota para o DMSL após a conclusão. Medições de resistência do aterramento: 127,1Ohm 135,5Ohm 156,5Ohm | ANOMALIA EM REGULADORES
584020307744733,6117824074 | 2022 | ETO-TELE 01018/2022 | ETO-TELE | 01018/2022 | 5840203077 | 58 | REGULADOR | 2022-06-21 14:41 | 2022-10-31 15:58 | 2022-11-03 15:58 |  | EMERGENCIAL | EDGAR ALVES BEZERRA JUNIOR | SS REPASSADA | 2022-10-31 15:58 | ETO-PROT 00170/2022 | 077 | LD03105019 | Parecer DMSL: Nota repassada para o DCMD instalar a peça que falta e o controle do regulador (relé). Foram feitos os testes possíveis nas demais fases e estão de acordo. Histórico COI: Favor enviar equipe para avaliar as Céluas existentes das duas Fases (A e B) do RT 5840203077, caso estejam ok, repassar a SS para o Posto do COEP realizar a Compra da Célula da Fase CN danificada. Cliente Reclamante Grupo A de CDC 1208398-0 Ricardo Endrigo Sgarbossa. Parecer DCMD: Equipamento substitído e remanejado através da obra 0602200173. Por favor, realizar o ajuste de proteção e repassar nota para comissionamento, posteriormente. | ANOMALIA EM REGULADORES
584020307744733,6117824074 | 2022 | ETO-TELE 00303/2022 | ETO-TELE | 00303/2022 | 5840203077 | 58 | REGULADOR | 2022-06-21 14:41 | 2022-07-25 17:07 | 2022-07-28 17:07 |  | EMERGENCIAL | EDGAR ALVES BEZERRA JUNIOR | SS REPASSADA | 2022-07-25 17:07 | ETO-COEP 00047/2022 | 077 | LD03105019 | Parecer DMSL: Nota repassada para o DCMD instalar a peça que falta e o controle do regulador (relé). Foram feitos os testes possíveis nas demais fases e estão de acordo. Histórico COI: Favor enviar equipe para avaliar as Céluas existentes das duas Fases (A e B) do RT 5840203077, caso estejam ok, repassar a SS para o Posto do COEP realizar a Compra da Célula da Fase CN danificada. Cliente Reclamante Grupo A de CDC 1208398-0 Ricardo Endrigo Sgarbossa. | ANOMALIA EM REGULADORES
793679903244736,6617824074 | 2022 | ETO-TELE 00304/2022 | ETO-TELE | 00304/2022 | 7936799032 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-24 15:53 | 2022-06-24 15:53 | 2022-08-23 15:53 | 2023-02-13 11:10 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-06-24 15:53 |  | 032 | LD01003036 | ATUALIZAR FIRMAWER E CONFERIR OS AJUSTES. O MESMO É SECCIONALIZADOR COM 2 CONTAGENS E ESTÁ ABRINDO NA PRIMEIRA PASSAGEM DE CORRENTE. | AJUSTE DE RELÉ
790002600244736,7024652778 | 2022 | ETO-TELE 00306/2022 | ETO-TELE | 00306/2022 | 7900026002 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-24 16:52 | 2022-06-24 16:52 | 2022-06-27 16:52 | 2023-02-07 17:13 | EMERGENCIAL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-06-24 16:52 |  | 002 | LD01084002 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. ATUALIZAR BASE DOS RELES EM CAMPO E SCADA. PROJETO FASE II. | AJUSTE DE RELÉ
793057500244736,7024652778 | 2022 | ETO-TELE 00305/2022 | ETO-TELE | 00305/2022 | 7930575002 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-24 16:52 | 2022-06-24 16:52 | 2022-06-27 16:52 | 2023-01-04 10:07 | EMERGENCIAL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-06-24 16:52 |  | 002 | LD01084002 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. ATUALIZAR BASE DOS RELES EM CAMPO E SCADA. PROJETO FASE II. | AJUSTE DE RELÉ
793056612744736,7024652778 | 2022 | ETO-TELE 00312/2022 | ETO-TELE | 00312/2022 | 7930566127 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-24 16:52 | 2022-06-24 16:52 | 2022-06-27 16:52 | 2023-01-05 17:38 | EMERGENCIAL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-06-24 16:52 |  | 127 | LD01084002 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. ATUALIZAR BASE DOS RELES EM CAMPO E SCADA. PROJETO FASE II. | AJUSTE DE RELÉ
792585412744736,7024652778 | 2022 | ETO-TELE 00309/2022 | ETO-TELE | 00309/2022 | 7925854127 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-24 16:52 | 2022-06-24 16:52 | 2022-06-27 16:52 | 2023-01-05 17:31 | EMERGENCIAL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-06-24 16:52 |  | 127 | LD01084002 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. ATUALIZAR BASE DOS RELES EM CAMPO E SCADA. PROJETO FASE II. | AJUSTE DE RELÉ
794270812344736,7024652778 | 2022 | ETO-TELE 00307/2022 | ETO-TELE | 00307/2022 | 7942708123 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-24 16:52 | 2022-06-24 16:52 | 2022-06-27 16:52 | 2022-07-10 15:06 | EMERGENCIAL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-06-24 16:52 |  | 123 | LD01084002 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. ATUALIZAR BASE DOS RELES EM CAMPO E SCADA. PROJETO FASE II. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
792586012744736,7024652778 | 2022 | ETO-TELE 00311/2022 | ETO-TELE | 00311/2022 | 7925860127 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-24 16:52 | 2022-06-24 16:52 | 2022-06-27 16:52 | 2023-01-05 17:35 | EMERGENCIAL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-06-24 16:52 |  | 127 | LD01084002 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. ATUALIZAR BASE DOS RELES EM CAMPO E SCADA. PROJETO FASE II. | AJUSTE DE RELÉ
793058112344736,7024652778 | 2022 | ETO-TELE 00308/2022 | ETO-TELE | 00308/2022 | 7930581123 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-24 16:52 | 2022-06-24 16:52 | 2022-06-27 16:52 | 2023-01-04 10:08 | EMERGENCIAL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-06-24 16:52 |  | 123 | LD01084002 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. ATUALIZAR BASE DOS RELES EM CAMPO E SCADA. PROJETO FASE II. | AJUSTE DE RELÉ
792002412744736,7024652778 | 2022 | ETO-TELE 00310/2022 | ETO-TELE | 00310/2022 | 7920024127 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-24 16:52 | 2022-06-24 16:52 | 2022-06-27 16:52 | 2023-01-05 17:33 | EMERGENCIAL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-06-24 16:52 |  | 127 | LD01084002 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. ATUALIZAR BASE DOS RELES EM CAMPO E SCADA. PROJETO FASE II. | AJUSTE DE RELÉ
790024912744736,711400463 | 2022 | ETO-TELE 00313/2022 | ETO-TELE | 00313/2022 | 7900249127 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-24 17:04 | 2022-06-24 17:04 | 2022-06-27 17:04 | 2022-08-16 16:32 | EMERGENCIAL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-06-24 17:04 |  | 127 | LD01084002 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. ATUALIZAR BASE DOS RELES EM CAMPO E SCADA. PROJETO FASE II. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
793563504344736,8349884259 | 2023 | ETO-RD-PO 00034/2023 | ETO-RD-PO | 00034/2023 | 7935635043 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-24 20:02 | 2023-03-02 09:42 | 2023-03-05 09:42 | 2023-04-05 17:00 | EMERGENCIAL | CESAR ALCANTARA ARRUDA | SS ATENDIDA | 2023-03-02 09:42 |  | 043 | LD02072001 | Parecer DMSL: Favor substituir o tanque do religador 7935635043 avariado e os para-raios queimados. Modelo:NOJA OSM38-12-800 Tensão máx. 38kV Corrente nominal: 800A Relatório enviado por e-mail Histórico SGM: Segue nota para verificar RL 7935635043 onde mesmo nao esta aceitando comando remoto e nem local onde a equipe informa que mesmo esta aparecendo mensagem no visor "NAO FOI POSSIVEL REALIZAR FECHAMENTO VERIFIQUE EVENTOS" | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
793563504344736,8349884259 | 2022 | ETO-COEP 00038/2022 | ETO-COEP | 00038/2022 | 7935635043 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-24 20:02 | 2023-03-02 09:42 | 2023-03-05 09:42 |  | EMERGENCIAL | CESAR ALCANTARA ARRUDA | SS REPASSADA | 2023-03-02 09:42 | ETO-RD-PO 00034/2023 | 043 | LD02072001 | Parecer DMSL: Favor substituir o tanque do religador 7935635043 avariado e os para-raios queimados. Modelo:NOJA OSM38-12-800 Tensão máx. 38kV Corrente nominal: 800A Relatório enviado por e-mail Histórico SGM: Segue nota para verificar RL 7935635043 onde mesmo nao esta aceitando comando remoto e nem local onde a equipe informa que mesmo esta aparecendo mensagem no visor "NAO FOI POSSIVEL REALIZAR FECHAMENTO VERIFIQUE EVENTOS" | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
793563504344736,8349884259 | 2022 | ETO-TELE 00314/2022 | ETO-TELE | 00314/2022 | 7935635043 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-24 20:02 | 2022-07-03 14:46 | 2022-07-06 14:46 |  | EMERGENCIAL | CESAR ALCANTARA ARRUDA | SS REPASSADA | 2022-07-03 14:46 | ETO-COEP 00038/2022 | 043 | LD02072001 | Parecer DMSL: Favor substituir o tanque do religador 7935635043 avariado e os para-raios queimados. Modelo:NOJA OSM38-12-800 Tensão máx. 38kV Corrente nominal: 800A Relatório enviado por e-mail Histórico SGM: Segue nota para verificar RL 7935635043 onde mesmo nao esta aceitando comando remoto e nem local onde a equipe informa que mesmo esta aparecendo mensagem no visor "NAO FOI POSSIVEL REALIZAR FECHAMENTO VERIFIQUE EVENTOS" | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
793162812244737,5814467593 | 2022 | ETO-PROT 00034/2022 | ETO-PROT | 00034/2022 | 7931628122 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-25 13:57 | 2022-06-25 13:57 | 2022-06-28 13:57 | 2022-08-02 14:34 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-06-25 13:57 |  | 122 | AL05060122 | boa tarde, Segue nota para verificação de ajuste de neutro do RL o mesmo durante transferencia de cargas para int programado 20221884871871 o mesmo abriu por atuação de R51 temporizado de neutro as corretes de fase erra 140 A no momento foi inspecionado o circuito não foi encontrado anomalia Parecer da Proteção: Religador tem ajuste de 70A de Neutro. na hora da manobra o neutro estava bloqueado? Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO DE ANOMALIA
792731008344738,5111574074 | 2022 | ETO-TELE 00315/2022 | ETO-TELE | 00315/2022 | 7927310083 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-26 12:16 | 2022-06-26 12:16 | 2022-07-03 12:16 | 2022-07-10 14:03 | URGENTE | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS CANCELADA | 2022-06-26 12:16 |  | 083 | LD03059122 | Enviar equipe para verificar falha de comunicação no RL 7927310083, comunicação intermitente, foi realizado primeiro ataque com a equipe operacional; 092OP02, porém sem sucesso. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
792482303444739,6823958333 | 2022 | ETO-SCADA 00306/2022 | ETO-SCADA | 00306/2022 | 7924823034 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-27 16:23 | 2022-07-10 14:13 | 2022-07-13 14:13 | 2022-07-11 11:42 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS CANCELADA | 2022-07-10 14:13 |  | 034 | LD03038009 | Histórico COI: PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O RL 7924823034 POIS O MESMO NÃO TEM COMUNICAÇÃO COM O SCADA. FEITO O PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO. OBS. FONTE DE ALIMENTAR GRANDES BLOCOS. Parecer DMSL: N° do Equipamento: RLG 7924823034 RDR Presidente Kenedy Tipo de Equipamento: Noja RC10 Comunicação: Ethernet/Fibra IP rele:19.63.71.4 Slave: 4 Data: 08/07/2022 SID: 2096/2022 Serviço Executado: Não foi encontrado nenhuma anomalia nos dados do equipamento em campo, o Scada vai verificar o caso. Equipamento ficou em operação?: SIM. Pendência: SIM, verificar no SCADA os pontos do equipamento. Bateria(s) substituída(s)? SIM Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 08/07/2022 Equipe: Edicleber e Adriano | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
792482303444739,6823958333 | 2022 | ETO-TELE 00316/2022 | ETO-TELE | 00316/2022 | 7924823034 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-27 16:23 | 2022-07-10 14:13 | 2022-07-13 14:13 | 2022-07-11 11:42 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS CANCELADA | 2022-07-10 14:13 | ETO-SCADA 00306/2022 | 034 | LD03038009 | Histórico COI: PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O RL 7924823034 POIS O MESMO NÃO TEM COMUNICAÇÃO COM O SCADA. FEITO O PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO. OBS. FONTE DE ALIMENTAR GRANDES BLOCOS. Parecer DMSL: N° do Equipamento: RLG 7924823034 RDR Presidente Kenedy Tipo de Equipamento: Noja RC10 Comunicação: Ethernet/Fibra IP rele:19.63.71.4 Slave: 4 Data: 08/07/2022 SID: 2096/2022 Serviço Executado: Não foi encontrado nenhuma anomalia nos dados do equipamento em campo, o Scada vai verificar o caso. Equipamento ficou em operação?: SIM. Pendência: SIM, verificar no SCADA os pontos do equipamento. Bateria(s) substituída(s)? SIM Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 08/07/2022 Equipe: Edicleber e Adriano | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
580043811644739,8890162037 | 2022 | ETO-TELE 00791/2022 | ETO-TELE | 00791/2022 | 5800438116 | 58 | REGULADOR | 2022-06-27 21:20 | 2022-09-01 15:59 | 2022-09-08 15:59 | 2023-08-01 16:16 | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2022-09-01 15:59 |  | 116 | LD04002091 | Favor verificar RT 5800438116 esta travando quando quando inverte a alimentaçao pelo 454R091, elevando a tensao queimadno equipamentos da automaçao e para raios de trafos RDR. PARECER DA PROTEÇÃO: Favor enviar equipe para realizar parametrização do equipamento. Ajustes disponiveis no APP da proteção. Engº: Clebson Duarte | ANOMALIA EM RELIGADOR
580043811644739,8890162037 | 2022 | ETO-PROT 00035/2022 | ETO-PROT | 00035/2022 | 5800438116 | 58 | REGULADOR | 2022-06-27 21:20 | 2022-09-01 15:59 | 2022-09-08 15:59 |  | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS REPASSADA | 2022-09-01 15:59 | ETO-TELE 00791/2022 | 116 | LD04002091 | Favor verificar RT 5800438116 esta travando quando quando inverte a alimentaçao pelo 454R091, elevando a tensao queimadno equipamentos da automaçao e para raios de trafos RDR. PARECER DA PROTEÇÃO: Favor enviar equipe para realizar parametrização do equipamento. Ajustes disponiveis no APP da proteção. Engº: Clebson Duarte | ANOMALIA EM REGULADORES
794346000344740,1440046296 | 2022 | ETO-TELE 00317/2022 | ETO-TELE | 00317/2022 | 7943460003 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-28 03:27 | 2022-06-28 03:27 | 2022-07-01 03:27 | 2022-07-04 16:23 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2022-06-28 03:27 |  | 003 | AL01113003 | Bom dia senhores, Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL- 7943460003, Feito primeiro ataque com equipe 003OP02 , porém sem sucesso. Favor priorizar atendimento o mais rápido possível, pois se trata de religador N/A muito útil nas transferências remotas. | ANOMALIA - COMANDO
793162812244741,3553587963 | 2022 | ETO-TELE 00318/2022 | ETO-TELE | 00318/2022 | 7931628122 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-29 08:32 | 2022-06-29 08:32 | 2022-08-28 08:32 | 2022-07-10 16:30 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2022-06-29 08:32 |  | 122 | AL05060122 | Favor coletar oscilografias de eventos registrados no religador 7931628122. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
790725812244741,3616666667 | 2022 | ETO-TELE 00319/2022 | ETO-TELE | 00319/2022 | 7907258122 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-29 08:41 | 2022-06-29 08:41 | 2022-08-28 08:41 | 2022-07-10 16:31 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2022-06-29 08:41 |  | 122 | AL07060122 | Favor coletar osciligrafia dos eventos registrados no relgiador 7907258122. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
583603303744742,3727314815 | 2022 | ETO-COEP 00052/2022 | ETO-COEP | 00052/2022 | 5836033037 | 58 | REGULADOR | 2022-06-30 08:57 | 2022-09-06 15:10 | 2022-09-09 15:10 |  | EMERGENCIAL | VONES COSTA LISBOA | SS REPASSADA | 2022-09-06 15:10 | ETO-RD-GU 00903/2022 | 037 | LD03040003 | Favor substituir novamente o tanque da fase C do RT 5836033037 pois o mesmo se encontra com o motor para comutação de TAPs em curto. Feddback de campo: Equipamento: RT 5836033037 Slave: não há Canal: Não há DATA: 08/08/2022 SID: 2631/2022 Serviço executado: O banco de reguladores de tensão teve o tanque da fase C substituída recentemente. E ao realizar o comissionamento da mesma. Foi constatado que o motor do comutador estar em curto, Impossibilitando seu funcionamento. Será necessário substituir o tanque da fase C novamente. Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Sim Bateria(s) substituída(s)? Não Equipe: Brunno, Fábio Aparecido , Jean e Mayara | ANÁLISE PROTEÇÃO
583603303744742,3727314815 | 2022 | ETO-TELE 00345/2022 | ETO-TELE | 00345/2022 | 5836033037 | 58 | REGULADOR | 2022-06-30 08:57 | 2022-08-14 15:58 | 2022-08-17 15:58 |  | EMERGENCIAL | VONES COSTA LISBOA | SS REPASSADA | 2022-08-14 15:58 | ETO-COEP 00052/2022 | 037 | LD03040003 | Favor substituir novamente o tanque da fase C do RT 5836033037 pois o mesmo se encontra com o motor para comutação de TAPs em curto. Feddback de campo: Equipamento: RT 5836033037 Slave: não há Canal: Não há DATA: 08/08/2022 SID: 2631/2022 Serviço executado: O banco de reguladores de tensão teve o tanque da fase C substituída recentemente. E ao realizar o comissionamento da mesma. Foi constatado que o motor do comutador estar em curto, Impossibilitando seu funcionamento. Será necessário substituir o tanque da fase C novamente. Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Sim Bateria(s) substituída(s)? Não Equipe: Brunno, Fábio Aparecido , Jean e Mayara | ANÁLISE PROTEÇÃO
583603303744742,3727314815 | 2022 | ETO-RD-GU 00903/2022 | ETO-RD-GU | 00903/2022 | 5836033037 | 58 | REGULADOR | 2022-06-30 08:57 | 2022-09-06 15:10 | 2022-09-09 15:10 | 2022-10-26 12:03 | EMERGENCIAL | VONES COSTA LISBOA | SS ATENDIDA | 2022-09-06 15:10 |  | 037 | LD03040003 | Favor substituir novamente o tanque da fase C do RT 5836033037 pois o mesmo se encontra com o motor para comutação de TAPs em curto. Feddback de campo: Equipamento: RT 5836033037 Slave: não há Canal: Não há DATA: 08/08/2022 SID: 2631/2022 Serviço executado: O banco de reguladores de tensão teve o tanque da fase C substituída recentemente. E ao realizar o comissionamento da mesma. Foi constatado que o motor do comutador estar em curto, Impossibilitando seu funcionamento. Será necessário substituir o tanque da fase C novamente. Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Sim Bateria(s) substituída(s)? Não Equipe: Brunno, Fábio Aparecido , Jean e Mayara | ANÁLISE PROTEÇÃO
583603303744742,3727314815 | 2022 | ETO-PROT 00040/2022 | ETO-PROT | 00040/2022 | 5836033037 | 58 | REGULADOR | 2022-06-30 08:57 | 2022-07-04 16:44 | 2022-07-07 16:44 |  | EMERGENCIAL | VONES COSTA LISBOA | SS REPASSADA | 2022-07-04 16:44 | ETO-TELE 00345/2022 | 037 | LD03040003 | Prezados regulador de tensão 5836033037 fase c foi substituido em campo conforme solicitação ETO-RD-GU 469/2022, segue SS para inserção dos ajuste. PARECER DA PROTEÇÃO: SS REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANÁLISE PROTEÇÃO
792775100444742,6652314815 | 2022 | ETO-RD-AR 01042/2022 | ETO-RD-AR | 01042/2022 | 7927751004 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-30 15:58 | 2022-07-18 10:59 | 2022-07-21 10:59 | 2022-08-23 16:19 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2022-07-18 10:59 |  | 004 | AL01010004 | Parecer DMSL: Favor afastar o equipamento da rede de BT, o mesmo está em contato direto com o cabo da rede. | ANOMALIA EM DISJUNTOR
792775100444742,6652314815 | 2022 | ETO-DEOP 00019/2022 | ETO-DEOP | 00019/2022 | 7927751004 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-30 15:58 | 2022-07-18 10:59 | 2022-07-21 10:59 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2022-07-18 10:59 | ETO-RD-AR 01042/2022 | 004 | AL01010004 | Parecer DMSL: Favor afastar o equipamento da rede de BT, o mesmo está em contato direto com o cabo da rede. | ANOMALIA EM DISJUNTOR
792775100444742,6652314815 | 2022 | ETO-TELE 00320/2022 | ETO-TELE | 00320/2022 | 7927751004 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-30 15:58 | 2022-07-04 16:18 | 2022-07-07 16:18 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2022-07-04 16:18 | ETO-DEOP 00019/2022 | 004 | AL01010004 | Parecer DMSL: Favor afastar o equipamento da rede de BT, o mesmo está em contato direto com o cabo da rede. | ANOMALIA EM DISJUNTOR
793028715444742,8798148148 | 2022 | ETO-TELE 00321/2022 | ETO-TELE | 00321/2022 | 7930287154 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-30 21:07 | 2022-06-30 21:07 | 2022-07-03 21:07 | 2022-07-31 13:16 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS CANCELADA | 2022-06-30 21:07 |  | 154 | LD01010153 | Boa noite! Nota gerada para verificar falha de comunicação no RL: 7930287154- Rural- Bernado Sayão . OBS: houve desarme na LD Bernado Sayão X Juarina . aonde este equipamento estava com comunicação intermitente , conforme intervenção 20221921196504 . | ANOMALIA EM DISJUNTOR
793026515344742,8865509259 | 2022 | ETO-TELE 00322/2022 | ETO-TELE | 00322/2022 | 7930265153 | 79 | RELIGADOR | 2022-06-30 21:17 | 2022-06-30 21:17 | 2022-07-03 21:17 | 2022-07-12 16:00 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2022-06-30 21:17 |  | 153 | LD01010153 | Boa noite! Nota gerada para verificar falha de comunicação no RL: 7930265153 - Rural- Bernado Sayão . OBS: houve desarme na LD Bernado Sayão X Juarina . aonde este equipamento estava com comunicação intermitente , conforme intervenção 20221921196504 . | ANOMALIA EM DISJUNTOR
790030810444743,3821875 | 2022 | ETO-TELE 00323/2022 | ETO-TELE | 00323/2022 | 7900308104 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-01 09:10 | 2022-07-01 09:10 | 2022-07-04 09:10 | 2022-07-15 15:58 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2022-07-01 09:10 |  | 104 | LD01065015 | Favor verificar os ajustes do RL 7900308104, segundo informação do operador Délio, o mesmo não abriu com defeito na sua região de proteção e também, o RL mesmo bloqueado estava religando. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
793090810944743,5462731481 | 2022 | ETO-TELE 00324/2022 | ETO-TELE | 00324/2022 | 7930908109 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-01 13:07 | 2022-07-01 13:07 | 2022-08-30 13:07 | 2022-08-17 18:19 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-07-01 13:07 |  | 109 | LD03005098 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. ATUALIZAR O FIRMWARE E A BASE NO SCADA PARA A MAIS ATUAL. PROJETO FASE II. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
793090309844743,5462731481 | 2022 | ETO-TELE 00336/2022 | ETO-TELE | 00336/2022 | 7930903098 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-01 13:07 | 2022-07-01 13:07 | 2022-08-30 13:07 | 2022-08-21 18:20 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-07-01 13:07 |  | 098 | LD01005098 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. ATUALIZAR O FIRMWARE E A BASE NO SCADA PARA A MAIS ATUAL. PROJETO FASE II. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
793091910944743,5462731481 | 2022 | ETO-TELE 00325/2022 | ETO-TELE | 00325/2022 | 7930919109 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-01 13:07 | 2022-07-01 13:07 | 2022-08-30 13:07 | 2022-08-16 18:18 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-07-01 13:07 |  | 109 | LD03005098 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. ATUALIZAR O FIRMWARE E A BASE NO SCADA PARA A MAIS ATUAL. PROJETO FASE II. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
790022509044743,5462731481 | 2022 | ETO-TELE 00326/2022 | ETO-TELE | 00326/2022 | 7900225090 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-01 13:07 | 2022-07-01 13:07 | 2022-08-30 13:07 | 2023-02-09 12:20 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-07-01 13:07 |  | 090 | LD03005098 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. ATUALIZAR O FIRMWARE E A BASE NO SCADA PARA A MAIS ATUAL. PROJETO FASE II. | AJUSTE DE RELÉ
790001809044743,5462731481 | 2022 | ETO-TELE 00327/2022 | ETO-TELE | 00327/2022 | 7900018090 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-01 13:07 | 2022-07-01 13:07 | 2022-08-30 13:07 | 2022-10-03 04:16 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-07-01 13:07 |  | 090 | LD03005098 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. ATUALIZAR O FIRMWARE E A BASE NO SCADA PARA A MAIS ATUAL. PROJETO FASE II. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
793027117144743,5462731481 | 2022 | ETO-TELE 00328/2022 | ETO-TELE | 00328/2022 | 7930271171 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-01 13:07 | 2022-07-01 13:07 | 2022-08-30 13:07 | 2022-08-21 18:21 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-07-01 13:07 |  | 171 | LD03005098 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. ATUALIZAR O FIRMWARE E A BASE NO SCADA PARA A MAIS ATUAL. PROJETO FASE II. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
793091015644743,5462731481 | 2022 | ETO-TELE 00329/2022 | ETO-TELE | 00329/2022 | 7930910156 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-01 13:07 | 2022-07-01 13:07 | 2022-08-30 13:07 | 2023-01-04 10:09 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-07-01 13:07 |  | 156 | LD03005098 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. ATUALIZAR O FIRMWARE E A BASE NO SCADA PARA A MAIS ATUAL. PROJETO FASE II. | AJUSTE DE RELÉ
790015815644743,5462731481 | 2022 | ETO-TELE 00330/2022 | ETO-TELE | 00330/2022 | 7900158156 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-01 13:07 | 2022-07-01 13:07 | 2022-08-30 13:07 | 2022-12-20 10:54 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-07-01 13:07 |  | 156 | LD03005098 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. ATUALIZAR O FIRMWARE E A BASE NO SCADA PARA A MAIS ATUAL. PROJETO FASE II. | AJUSTE DE RELÉ
793612611944743,5462731481 | 2022 | ETO-TELE 00331/2022 | ETO-TELE | 00331/2022 | 7936126119 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-01 13:07 | 2022-07-01 13:07 | 2022-08-30 13:07 | 2022-12-20 10:48 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-07-01 13:07 |  | 119 | LD03005098 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. ATUALIZAR O FIRMWARE E A BASE NO SCADA PARA A MAIS ATUAL. PROJETO FASE II. | AJUSTE DE RELÉ
791006811944743,5462731481 | 2022 | ETO-TELE 00332/2022 | ETO-TELE | 00332/2022 | 7910068119 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-01 13:07 | 2022-07-01 13:07 | 2022-08-30 13:07 | 2022-12-20 10:57 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-07-01 13:07 |  | 119 | LD03005098 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. ATUALIZAR O FIRMWARE E A BASE NO SCADA PARA A MAIS ATUAL. PROJETO FASE II. | AJUSTE DE RELÉ
793484611944743,5462731481 | 2022 | ETO-TELE 00333/2022 | ETO-TELE | 00333/2022 | 7934846119 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-01 13:07 | 2022-07-01 13:07 | 2022-08-30 13:07 | 2022-12-20 10:58 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-07-01 13:07 |  | 119 | LD03005098 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. ATUALIZAR O FIRMWARE E A BASE NO SCADA PARA A MAIS ATUAL. PROJETO FASE II. | AJUSTE DE RELÉ
792587411944743,5462731481 | 2022 | ETO-TELE 00334/2022 | ETO-TELE | 00334/2022 | 7925874119 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-01 13:07 | 2022-07-01 13:07 | 2022-08-30 13:07 | 2023-01-04 10:10 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-07-01 13:07 |  | 119 | LD03005098 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. ATUALIZAR O FIRMWARE E A BASE NO SCADA PARA A MAIS ATUAL. PROJETO FASE II. | AJUSTE DE RELÉ
792587511944743,5462731481 | 2022 | ETO-TELE 00335/2022 | ETO-TELE | 00335/2022 | 7925875119 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-01 13:07 | 2022-07-01 13:07 | 2022-08-30 13:07 | 2023-01-04 10:11 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-07-01 13:07 |  | 119 | LD03109039 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. ATUALIZAR O FIRMWARE E A BASE NO SCADA PARA A MAIS ATUAL. PROJETO FASE II. | AJUSTE DE RELÉ
790041604444743,5844791667 | 2022 | ETO-TELE 00337/2022 | ETO-TELE | 00337/2022 | 7900416044 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-01 14:02 | 2022-07-01 14:02 | 2022-08-30 14:02 | 2022-07-10 13:43 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-07-01 14:02 |  | 044 | LD01056046 | SUBSTITUIR BATERIA, AS MESMAS JÁ SINALIZARAM FALHAS | ANOMALIA EM REPETIDORA
790040404444743,5844791667 | 2022 | ETO-TELE 00338/2022 | ETO-TELE | 00338/2022 | 7900404044 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-01 14:02 | 2022-07-01 14:02 | 2022-08-30 14:02 | 2022-07-04 15:53 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-07-01 14:02 |  | 044 | LD01056046 | SUBSTITUIR BATERIA, AS MESMAS JÁ SINALIZARAM FALHAS | ANOMALIA EM REPETIDORA
793439106044745,7823842593 | 2022 | ETO-COEP 00049/2022 | ETO-COEP | 00049/2022 | 7934391060 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-03 18:47 | 2022-12-07 10:30 | 2022-12-10 10:30 |  | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS REPASSADA | 2022-12-07 10:30 | ETO-RD-GR 01481/2022 | 060 | AL01054060 | Favor substituir o tanque do religador 7934391060 de Nova Olinda devido a mal funcionamento. Equipamento fora de operação. Segue feedback de manutenção: N° do Equipamento: RLG 7934391060 N. OLINDA. Tipo de Equipamento: RLG NOJA RC10 Rel II. Data: 29/07/2022 SID: 2494/2022 Comunicação:Radio GE IP. Serviço Executado:Feito a troca do Módulo SIM e mesmo assim não saiu a advertência: BOBINA OSM CIRCUITO ABERTO Equipamento ficou em operação?: NÃO. Pendência: Troca da parte ativa(tanque). Bateria(s) substituída(s)? NÃO Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):03/19. Equipe: Diego e Edson | ANOMALIA EM DISJUNTOR
793439106044745,7823842593 | 2022 | ETO-TELE 00340/2022 | ETO-TELE | 00340/2022 | 7934391060 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-03 18:47 | 2022-07-31 13:27 | 2022-08-03 13:27 |  | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS REPASSADA | 2022-07-31 13:27 | ETO-COEP 00049/2022 | 060 | AL01054060 | Favor substituir o tanque do religador 7934391060 de Nova Olinda devido a mal funcionamento. Equipamento fora de operação. Segue feedback de manutenção: N° do Equipamento: RLG 7934391060 N. OLINDA. Tipo de Equipamento: RLG NOJA RC10 Rel II. Data: 29/07/2022 SID: 2494/2022 Comunicação:Radio GE IP. Serviço Executado:Feito a troca do Módulo SIM e mesmo assim não saiu a advertência: BOBINA OSM CIRCUITO ABERTO Equipamento ficou em operação?: NÃO. Pendência: Troca da parte ativa(tanque). Bateria(s) substituída(s)? NÃO Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):03/19. Equipe: Diego e Edson | ANOMALIA EM DISJUNTOR
793439106044745,7823842593 | 2022 | ETO-RD-GR 01481/2022 | ETO-RD-GR | 01481/2022 | 7934391060 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-03 18:47 | 2022-12-07 10:30 | 2022-12-10 10:30 | 2022-12-23 14:10 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2022-12-07 10:30 |  | 060 | AL01054060 | Favor substituir o tanque do religador 7934391060 de Nova Olinda devido a mal funcionamento. Equipamento fora de operação. Segue feedback de manutenção: N° do Equipamento: RLG 7934391060 N. OLINDA. Tipo de Equipamento: RLG NOJA RC10 Rel II. Data: 29/07/2022 SID: 2494/2022 Comunicação:Radio GE IP. Serviço Executado:Feito a troca do Módulo SIM e mesmo assim não saiu a advertência: BOBINA OSM CIRCUITO ABERTO Equipamento ficou em operação?: NÃO. Pendência: Troca da parte ativa(tanque). Bateria(s) substituída(s)? NÃO Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):03/19. Equipe: Diego e Edson | ANOMALIA EM DISJUNTOR
793586600444746,1484490741 | 2022 | ETO-TELE 00341/2022 | ETO-TELE | 00341/2022 | 7935866004 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-04 03:34 | 2022-07-04 03:34 | 2022-07-07 03:34 | 2022-07-10 16:41 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUSA LIMA | SS ATENDIDA | 2022-07-04 03:34 |  | 004 | AL03103004 | Senhores, segue para conhecimento rl 7935866004 feito primeiro ataque o mesmo não retornou comunicação rdu | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
792937400444746,1671990741 | 2022 | ETO-TELE 00342/2022 | ETO-TELE | 00342/2022 | 7929374004 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-04 04:01 | 2022-07-04 04:01 | 2022-07-07 04:01 | 2022-07-31 12:30 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUSA LIMA | SS CANCELADA | 2022-07-04 04:01 |  | 004 | AL04040004 | senhores segue para conhecimento rl 7929374004 feitos primeiro ataque retornou à comunicação, rl está com abelhas a caixa de comando , precisa retirar a mesma e limpa o painel de comandos . | ANOMALIA - LIMPEZA / CONSERVAÇÃO
793028715444747,2787037037 | 2022 | ETO-TELE 00347/2022 | ETO-TELE | 00347/2022 | 7930287154 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-05 06:41 | 2022-07-05 06:41 | 2022-07-08 06:41 | 2022-07-10 15:39 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS CANCELADA | 2022-07-05 06:41 |  | 154 | LD01010153 | Senhores (as) bom dia! Enviar equipe par verificar situação do RL 7930287154, o mesmo está bay passado e sem comunicação. Por gentileza disponibilizr equipe para verificar o mesmo em questão | ANOMALIA EM DISJUNTOR
793057500244747,5328703704 | 2022 | ETO-SCADA 00286/2022 | ETO-SCADA | 00286/2022 | 7930575002 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-05 12:47 | 2022-07-05 12:47 | 2022-07-08 12:47 | 2022-07-14 14:30 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2022-07-05 12:47 |  | 002 | LD01084002 | Relé 79 de religamento não habilita, no scada aparentemente, conforme print o mesmo está desabilitado, por gentileza verificar situação. | SS SCADA
790001801644747,5412152778 | 2022 | ETO-TELE 00350/2022 | ETO-TELE | 00350/2022 | 7900018016 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-05 12:59 | 2022-07-05 12:59 | 2022-07-08 12:59 | 2022-07-10 15:26 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2022-07-05 12:59 |  | 016 | LD02010004 | Rl 7900018016, da LD Wanderlandia Darcinopolis as vezes não aceita comando remoto de fechamento remoto, nesta data no retorno de configuração tivemos que fechar eletrico mecanico local | ANOMALIA EM DISJUNTOR
792741300144748,3357175926 | 2022 | ETO-TELE 00395/2022 | ETO-TELE | 00395/2022 | 7927413001 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-06 08:03 | 2022-08-04 15:23 | 2022-08-07 15:23 | 2022-10-09 17:40 | EMERGENCIAL | EDSON CURCINO DOS SANTOS | SS CANCELADA | 2022-08-04 15:23 | ETO-PROT 00063/2022 | 001 | LD01072001 | FAVOR COLOCAR RELIGADOR 7927413001 EM OPERAÇAO POIS O MESMO FOI SUBSTITUIDO. Parecer DMSL: equipamento em campo se trata de um religador tavrida, favor gerar ajuste para inserção em campo, o mesmo está com carga e fonte invertidas. Parecer da proteção: Ajustes disponibilzados no app da proteção. Segue SS para comissionamento do DMSL. Eng° Irlley Castelo Branco | ANOMALIA EM RELIGADOR
792741300144748,3357175926 | 2022 | ETO-PROT 00063/2022 | ETO-PROT | 00063/2022 | 7927413001 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-06 08:03 | 2022-09-21 17:40 | 2022-09-24 17:40 | 2022-10-09 17:40 | EMERGENCIAL | EDSON CURCINO DOS SANTOS | SS CANCELADA | 2022-09-21 17:40 | ETO-TELE 00880/2022 | 001 | LD01072001 | FAVOR COLOCAR RELIGADOR 7927413001 EM OPERAÇAO POIS O MESMO FOI SUBSTITUIDO. Parecer DMSL: equipamento em campo se trata de um religador tavrida, favor gerar ajuste para inserção em campo, o mesmo está com carga e fonte invertidas. Parecer da proteção: Ajustes disponibilzados no app da proteção. Segue SS para comissionamento do DMSL. Eng° Irlley Castelo Branco | ANOMALIA EM RELIGADOR
792741300144748,3357175926 | 2022 | ETO-PROT 00043/2022 | ETO-PROT | 00043/2022 | 7927413001 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-06 08:03 | 2022-07-19 09:00 | 2022-07-22 09:00 | 2022-10-09 17:40 | EMERGENCIAL | EDSON CURCINO DOS SANTOS | SS CANCELADA | 2022-07-19 09:00 | ETO-TELE 00395/2022 | 001 | LD01072001 | FAVOR COLOCAR RELIGADOR 7927413001 EM OPERAÇAO POIS O MESMO FOI SUBSTITUIDO. Parecer DMSL: equipamento em campo se trata de um religador tavrida, favor gerar ajuste para inserção em campo, o mesmo está com carga e fonte invertidas. Parecer da proteção: Ajustes disponibilzados no app da proteção. Segue SS para comissionamento do DMSL. Eng° Irlley Castelo Branco | ANOMALIA EM RELIGADOR
792741300144748,3357175926 | 2022 | ETO-TELE 00880/2022 | ETO-TELE | 00880/2022 | 7927413001 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-06 08:03 | 2022-09-21 17:40 | 2022-09-24 17:40 | 2022-10-09 17:40 | EMERGENCIAL | EDSON CURCINO DOS SANTOS | SS CANCELADA | 2022-09-21 17:40 |  | 001 | LD01072001 | FAVOR COLOCAR RELIGADOR 7927413001 EM OPERAÇAO POIS O MESMO FOI SUBSTITUIDO. Parecer DMSL: equipamento em campo se trata de um religador tavrida, favor gerar ajuste para inserção em campo, o mesmo está com carga e fonte invertidas. Parecer da proteção: Ajustes disponibilzados no app da proteção. Segue SS para comissionamento do DMSL. Eng° Irlley Castelo Branco | ANOMALIA EM RELIGADOR
792744600144748,3494444444 | 2022 | ETO-TELE 00879/2022 | ETO-TELE | 00879/2022 | 7927446001 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-06 08:23 | 2022-09-21 14:22 | 2022-09-24 14:22 | 2022-10-16 16:07 | EMERGENCIAL | EDSON CURCINO DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2022-09-21 14:22 |  | 001 | LD02072001 | FAVOR COLOCAR RELIGADOR 7927446001, EM OPERAÇAO. POIS O MESMO FOI SUBSTITUIDO. Parecer DMSL: equipamento em campo se trata de um religador tavrida, favor gerar ajuste para inserção em campo, o mesmo está com carga e fonte invertidas. Parecer da proteção: Ajuste disponivel no App da proteção, programar comissionamento, relé com 4 grupos de proteção. Eng° Irlley Castelo Branco | ANOMALIA - COMANDO
792744600144748,3494444444 | 2022 | ETO-PROT 00044/2022 | ETO-PROT | 00044/2022 | 7927446001 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-06 08:23 | 2022-07-19 09:01 | 2022-07-22 09:01 |  | EMERGENCIAL | EDSON CURCINO DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2022-07-19 09:01 | ETO-TELE 00396/2022 | 001 | LD02072001 | FAVOR COLOCAR RELIGADOR 7927446001, EM OPERAÇAO. POIS O MESMO FOI SUBSTITUIDO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792744600144748,3494444444 | 2022 | ETO-PROT 00062/2022 | ETO-PROT | 00062/2022 | 7927446001 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-06 08:23 | 2022-09-21 14:22 | 2022-09-24 14:22 |  | EMERGENCIAL | EDSON CURCINO DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2022-09-21 14:22 | ETO-TELE 00879/2022 | 001 | LD02072001 | FAVOR COLOCAR RELIGADOR 7927446001, EM OPERAÇAO. POIS O MESMO FOI SUBSTITUIDO. Parecer DMSL: equipamento em campo se trata de um religador tavrida, favor gerar ajuste para inserção em campo, o mesmo está com carga e fonte invertidas. Parecer da proteção: Ajuste disponivel no App da proteção, programar comissionamento, relé com 4 grupos de proteção. Eng° Irlley Castelo Branco | ANOMALIA EM RELIGADOR
792744600144748,3494444444 | 2022 | ETO-TELE 00396/2022 | ETO-TELE | 00396/2022 | 7927446001 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-06 08:23 | 2022-08-04 15:20 | 2022-08-07 15:20 |  | EMERGENCIAL | EDSON CURCINO DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2022-08-04 15:20 | ETO-PROT 00062/2022 | 001 | LD02072001 | FAVOR COLOCAR RELIGADOR 7927446001, EM OPERAÇAO. POIS O MESMO FOI SUBSTITUIDO. Parecer DMSL: equipamento em campo se trata de um religador tavrida, favor gerar ajuste para inserção em campo, o mesmo está com carga e fonte invertidas. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790061819344749,5099768518 | 2022 | ETO-TELE 00352/2022 | ETO-TELE | 00352/2022 | 7900618193 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-07 12:14 | 2022-07-07 12:14 | 2022-07-10 12:14 | 2023-02-07 11:54 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUSA LIMA | SS ATENDIDA | 2022-07-07 12:14 |  | 193 | PS01112193 | Senhores segue para conhecimento rl 7900618193 NA esta sem comunicação feito primeiro ataque não voltou , disjuntor da bateria danificado . | AJUSTE DE RELÉ
792508102844750,5565856481 | 2022 | ETO-RD-DP 00438/2022 | ETO-RD-DP | 00438/2022 | 7925081028 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-08 13:21 | 2022-07-08 13:21 | 2023-08-12 13:21 | 2022-07-21 16:56 | PROGRAMAVEL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2022-07-08 13:21 |  | 028 | LD05002091 | FAVOR PROVIDENCIAR EQUIPE DE LINHA VIVA PARAQ SUBSTITUIR 02 PARA RAIOS QUEIMADO NO RELIGADOR 7925081028 DE INTERLIGAÇÃO COM BARRA NOVA EQUIPE 028OP02 | ANOMALIA EM PARA-RAIOS
792937708044750,6290277778 | 2022 | ETO-TELE 00353/2022 | ETO-TELE | 00353/2022 | 7929377080 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-08 15:06 | 2022-07-08 15:06 | 2022-07-11 15:06 | 2022-07-10 15:13 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2022-07-08 15:06 |  | 080 | LD02010004 | Verificar falta de comunicação, impacto na ocorrencia 20221931872120 | ANOMALIA NO SERVIÇO AUXILIAR VCA/VCC
794270812344750,6816550926 | 2022 | ETO-TELE 00354/2022 | ETO-TELE | 00354/2022 | 7942708123 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-08 16:22 | 2022-07-08 16:22 | 2022-09-06 16:22 | 2023-02-07 17:23 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-07-08 16:22 |  | 123 | LD01084002 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. | AJUSTE DE RELÉ
792461607644750,8690856481 | 2022 | ETO-TELE 00355/2022 | ETO-TELE | 00355/2022 | 7924616076 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-08 20:51 | 2022-07-08 20:51 | 2022-07-11 20:51 | 2022-07-25 16:38 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2022-07-08 20:51 |  | 076 | LD02040003 | religador sem comunicação, feito reset 7924616076, não retornou comunicação, enviar equipe para verificar | ANOMALIA NO SERVIÇO AUXILIAR VCA/VCC
792489507744751,4044560185 | 2022 | ETO-COEP 00042/2022 | ETO-COEP | 00042/2022 | 7924895077 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-09 09:42 | 2022-07-18 15:32 | 2022-07-21 15:32 | 2022-08-01 16:01 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUSA LIMA | SS CANCELADA | 2022-07-18 15:32 | ETO-RD-GR 00857/2022 | 077 | LD03105019 | Senhores, segue para conhecimento rl 7924895077 foi furtado o trafo do mesmo , manutenção substituiu o mesmo porem falta os cabos do tr ao comando do religado . | ANOMALIA NO SERVIÇO AUXILIAR VCA/VCC
792489507744751,4044560185 | 2022 | ETO-RD-GR 00857/2022 | ETO-RD-GR | 00857/2022 | 7924895077 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-09 09:42 | 2022-07-18 15:41 | 2022-07-21 15:41 | 2022-08-01 16:01 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUSA LIMA | SS CANCELADA | 2022-07-18 15:41 | ETO-RD-AR 01045/2022 | 077 | LD03105019 | Senhores, segue para conhecimento rl 7924895077 foi furtado o trafo do mesmo , manutenção substituiu o mesmo porem falta os cabos do tr ao comando do religado . | ANOMALIA NO SERVIÇO AUXILIAR VCA/VCC
792489507744751,4044560185 | 2022 | ETO-RD-AR 01045/2022 | ETO-RD-AR | 01045/2022 | 7924895077 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-09 09:42 | 2022-07-18 15:41 | 2022-07-21 15:41 | 2022-08-01 16:01 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUSA LIMA | SS CANCELADA | 2022-07-18 15:41 |  | 077 | LD03105019 | Senhores, segue para conhecimento rl 7924895077 foi furtado o trafo do mesmo , manutenção substituiu o mesmo porem falta os cabos do tr ao comando do religado . | ANOMALIA NO SERVIÇO AUXILIAR VCA/VCC
792489507744751,4044560185 | 2022 | ETO-TELE 00356/2022 | ETO-TELE | 00356/2022 | 7924895077 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-09 09:42 | 2022-07-10 13:37 | 2022-07-13 13:37 | 2022-08-01 16:01 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUSA LIMA | SS CANCELADA | 2022-07-10 13:37 | ETO-COEP 00042/2022 | 077 | LD03105019 | Senhores, segue para conhecimento rl 7924895077 foi furtado o trafo do mesmo , manutenção substituiu o mesmo porem falta os cabos do tr ao comando do religado . | ANOMALIA NO SERVIÇO AUXILIAR VCA/VCC
790053505844751,4893634259 | 2022 | ETO-TELE 00357/2022 | ETO-TELE | 00357/2022 | 7900535058 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-09 11:45 | 2022-07-09 11:45 | 2022-07-12 11:45 | 2022-10-16 16:51 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUSA LIMA | SS CANCELADA | 2022-07-09 11:45 |  | 058 | LD03010004 | senhores, segue para conhecimento religadores 7900535058 / 7930262058 intermitente | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
793026205844751,4893634259 | 2022 | ETO-TELE 00358/2022 | ETO-TELE | 00358/2022 | 7930262058 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-09 11:45 | 2022-07-09 11:45 | 2022-07-12 11:45 | 2022-07-15 16:05 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUSA LIMA | SS ATENDIDA | 2022-07-09 11:45 |  | 058 | LD03010004 | senhores, segue para conhecimento religadores 7900535058 / 7930262058 intermitente | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
790053505844752,0450578704 | 2022 | ETO-PROT 00046/2022 | ETO-PROT | 00046/2022 | 7900535058 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-10 01:05 | 2022-07-10 01:05 | 2022-07-13 01:05 | 2022-07-11 14:51 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2022-07-10 01:05 |  | 058 | LD03010004 | Intervenção: 20221932169182 Por gentileza verificar ajustes , pois o mesmo desarmou por trip de 50 de fase B e c, não fez nenhuma tentativa de religamento, isso tudoas 22:: 27hs as 23:03hs subiu corrente ICC A: 611,B:802, C:612 N : 1159 | AVISO DE ANOMALIA
790053505844753,6157291667 | 2022 | ETO-TELE 00359/2022 | ETO-TELE | 00359/2022 | 7900535058 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-11 14:47 | 2022-07-11 14:47 | 2022-07-14 14:47 | 2022-07-17 17:24 | EMERGENCIAL | RENAN FREITAS SILVA | SS CANCELADA | 2022-07-11 14:47 |  | 058 | LD03010004 | Anomalia no RL 7900535058: Analisando o caso informando pelo COI através da nota ETO-PROT 46/2022, identificamos pelos eventos do SCADA que há uma provável anomalia no controle ou cabo umbilical. Após diversas tentativas de fechamento remoto, o RL sinalizou "Interrupção do Cabo entre o Controle e o Religador", e logo em seguida, "Controle está bloqueado". Ressalto que a equipe operacional realizou tentativas de fechamento remoto e local, todas sem sucesso. | ANOMALIA EM DISJUNTOR
792461607644754,6988657407 | 2022 | ETO-TELE 00362/2022 | ETO-TELE | 00362/2022 | 7924616076 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-12 16:46 | 2022-07-12 16:46 | 2022-07-15 16:46 | 2022-07-17 16:13 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS CANCELADA | 2022-07-12 16:46 |  | 076 | LD02040003 | Bom dia senhores, Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL- 7924616076, Feito primeiro ataque com equipe 076OP02 , porém sem sucesso. Favor priorizar atendimento o mais rápido possível, pois se trata de RELIGADOR muito útil nas transferências remotas. | ANOMALIA - COMANDO
792491506844755,3975115741 | 2022 | ETO-RD-AG 00758/2022 | ETO-RD-AG | 00758/2022 | 7924915068 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-13 09:32 | 2022-07-18 15:38 | 2022-07-21 15:38 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS REPASSADA | 2022-07-18 15:38 | ETO-TELE 00394/2022 | 068 | LD03014045 | FEITO O PRIMEIRO ATAQUE E DISJUNTOR COM DEFEITO, EM CURTO NO EQUIPAMENTO. PROVIDENCIAR A REGULARIZAÇÃO. | AVISO DE ANOMALIA
792491506844755,3975115741 | 2022 | ETO-TELE 00394/2022 | ETO-TELE | 00394/2022 | 7924915068 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-13 09:32 | 2022-07-18 15:38 | 2022-07-21 15:38 | 2022-10-03 04:07 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2022-07-18 15:38 |  | 068 | LD03014045 | FEITO O PRIMEIRO ATAQUE E DISJUNTOR COM DEFEITO, EM CURTO NO EQUIPAMENTO. PROVIDENCIAR A REGULARIZAÇÃO. | ANOMALIA - COMANDO
794435302844755,8251157407 | 2022 | ETO-TELE 00365/2022 | ETO-TELE | 00365/2022 | 7944353028 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-13 19:48 | 2022-07-13 19:48 | 2022-07-16 19:48 | 2022-07-25 16:37 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2022-07-13 19:48 |  | 028 | LD04002091 | boa noite! segue ss para as devidas tratativas seccionalizador 7913661028 / 7944353028 com falha intermitente feito primeiro ataque porem sem sucesso, o mesmo e de suma importância para manobra de transferência de cargas na LD ALMAS NATIVIDADE AO POV PRINCIPE | ANOMALIA - COMANDO
791366102844755,8251157407 | 2022 | ETO-TELE 00364/2022 | ETO-TELE | 00364/2022 | 7913661028 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-13 19:48 | 2022-07-13 19:48 | 2022-07-16 19:48 | 2022-07-18 18:13 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS CANCELADA | 2022-07-13 19:48 |  | 028 | LD04002091 | boa noite! segue ss para as devidas tratativas seccionalizador 7913661028 / 7944353028 com falha intermitente feito primeiro ataque porem sem sucesso, o mesmo e de suma importância para manobra de transferência de cargas na LD ALMAS NATIVIDADE AO POV PRINCIPE | ANOMALIA - COMANDO
794435302844755,9104513889 | 2022 | ETO-TELE 00448/2022 | ETO-TELE | 00448/2022 | 7944353028 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-13 21:51 | 2022-08-01 15:32 | 2022-08-04 15:32 | 2023-07-25 19:12 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2022-08-01 15:32 |  | 028 | LD04002091 | boa noite! segue ss para as devidas tratativas verificar atuação dos religadores 7944353028 /7913661028 com função de seccinalizadores que atuaram no segundo religamento do DJ 444R SE Almas na data 13/07/2022 na ocorrência da intervenção 20221935833558 Parecer da proteção: DMSL verificar os ajustes em campo. Eng° Irlley Castelo Branco | ANOMALIA EM RELIGADOR
791366102844755,9104513889 | 2022 | ETO-TELE 00449/2022 | ETO-TELE | 00449/2022 | 7913661028 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-13 21:51 | 2022-08-01 16:50 | 2022-08-04 16:50 | 2023-01-06 15:30 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS CANCELADA | 2022-08-01 16:50 |  | 028 | LD04002091 | boa noite! segue ss para as devidas tratativas verificar atuação dos religadores 7944353028 /7913661028 com função de seccinalizadores que atuaram no segundo religamento do DJ 444R SE Almas na data 13/07/2022 na ocorrência da intervenção 20221935833558 Parecer da proteção: DMSL programar para conferir os ajustes em campo. Eng° Irlley Castelo Branco. | ANOMALIA EM RELIGADOR
794435302844755,9104513889 | 2022 | ETO-PROT 00048/2022 | ETO-PROT | 00048/2022 | 7944353028 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-13 21:51 | 2022-08-01 15:32 | 2022-08-04 15:32 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2022-08-01 15:32 | ETO-TELE 00448/2022 | 028 | LD04002091 | boa noite! segue ss para as devidas tratativas verificar atuação dos religadores 7944353028 /7913661028 com função de seccinalizadores que atuaram no segundo religamento do DJ 444R SE Almas na data 13/07/2022 na ocorrência da intervenção 20221935833558 Parecer da proteção: DMSL verificar os ajustes em campo. Eng° Irlley Castelo Branco | ANOMALIA EM RELIGADOR
791366102844755,9104513889 | 2022 | ETO-PROT 00049/2022 | ETO-PROT | 00049/2022 | 7913661028 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-13 21:51 | 2022-08-01 16:50 | 2022-08-04 16:50 | 2023-01-06 15:30 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS CANCELADA | 2022-08-01 16:50 | ETO-TELE 00449/2022 | 028 | LD04002091 | boa noite! segue ss para as devidas tratativas verificar atuação dos religadores 7944353028 /7913661028 com função de seccinalizadores que atuaram no segundo religamento do DJ 444R SE Almas na data 13/07/2022 na ocorrência da intervenção 20221935833558 Parecer da proteção: DMSL programar para conferir os ajustes em campo. Eng° Irlley Castelo Branco. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790022509044756,3918402778 | 2022 | ETO-TELE 00369/2022 | ETO-TELE | 00369/2022 | 7900225090 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-14 09:24 | 2022-07-14 09:24 | 2022-07-17 09:24 | 2022-07-25 16:36 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2022-07-14 09:24 |  | 090 | LD03005098 | Enviar equipe para verificar informação de sinalização incorreta , ora RL aberto e local, ora fechado, porém fechado em campo | ANOMALIA EM DISJUNTOR
794435302844756,4715162037 | 2022 | ETO-TELE 00375/2022 | ETO-TELE | 00375/2022 | 7944353028 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-14 11:19 | 2022-07-14 11:19 | 2022-07-17 11:19 | 2022-07-17 17:15 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS CANCELADA | 2022-07-14 11:19 |  | 028 | LD04002091 | SEGUE SS PARA NORMALIZAR AUTOMAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CITADOS NA NOTA - AÇÃO PARA PREVENIR A PERCA DE CARGAS NA REGIÃO DE NATIVIDADE E CHAPADA DA NATIVIDADE | ANOMALIA - COMANDO
791024311644756,4715162037 | 2022 | ETO-TELE 00370/2022 | ETO-TELE | 00370/2022 | 7910243116 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-14 11:19 | 2022-07-14 11:19 | 2022-07-17 11:19 | 2022-07-18 18:10 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS CANCELADA | 2022-07-14 11:19 |  | 116 | LD04002091 | SEGUE SS PARA NORMALIZAR AUTOMAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CITADOS NA NOTA - AÇÃO PARA PREVENIR A PERCA DE CARGAS NA REGIÃO DE NATIVIDADE E CHAPADA DA NATIVIDADE | ANOMALIA - COMANDO
790871002844756,4715162037 | 2022 | ETO-TELE 00373/2022 | ETO-TELE | 00373/2022 | 7908710028 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-14 11:19 | 2022-07-14 11:19 | 2022-07-17 11:19 | 2022-07-18 18:07 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS CANCELADA | 2022-07-14 11:19 |  | 028 | LD04002091 | SEGUE SS PARA NORMALIZAR AUTOMAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CITADOS NA NOTA - AÇÃO PARA PREVENIR A PERCA DE CARGAS NA REGIÃO DE NATIVIDADE E CHAPADA DA NATIVIDADE | ANOMALIA - COMANDO
793203802844756,4715162037 | 2022 | ETO-TELE 00374/2022 | ETO-TELE | 00374/2022 | 7932038028 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-14 11:19 | 2022-07-14 11:19 | 2022-07-17 11:19 | 2022-07-25 16:34 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-07-14 11:19 |  | 028 | LD03002091 | SEGUE SS PARA NORMALIZAR AUTOMAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CITADOS NA NOTA - AÇÃO PARA PREVENIR A PERCA DE CARGAS NA REGIÃO DE NATIVIDADE E CHAPADA DA NATIVIDADE | ANOMALIA - COMANDO
794250902844756,4715162037 | 2022 | ETO-TELE 00371/2022 | ETO-TELE | 00371/2022 | 7942509028 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-14 11:19 | 2022-07-14 11:19 | 2022-07-17 11:19 | 2022-07-25 16:35 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-07-14 11:19 |  | 028 | LD04002091 | SEGUE SS PARA NORMALIZAR AUTOMAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CITADOS NA NOTA - AÇÃO PARA PREVENIR A PERCA DE CARGAS NA REGIÃO DE NATIVIDADE E CHAPADA DA NATIVIDADE | ANOMALIA - COMANDO
792508102844756,4715162037 | 2022 | ETO-TELE 00372/2022 | ETO-TELE | 00372/2022 | 7925081028 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-14 11:19 | 2022-07-14 11:19 | 2022-07-17 11:19 | 2022-08-07 20:17 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-07-14 11:19 |  | 028 | LD05002091 | SEGUE SS PARA NORMALIZAR AUTOMAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CITADOS NA NOTA - AÇÃO PARA PREVENIR A PERCA DE CARGAS NA REGIÃO DE NATIVIDADE E CHAPADA DA NATIVIDADE | ANOMALIA - COMANDO
580043811644756,5063888889 | 2022 | ETO-SCADA 00318/2022 | ETO-SCADA | 00318/2022 | 5800438116 | 58 | REGULADOR | 2022-07-14 12:09 | 2022-07-17 17:38 | 2022-07-20 17:38 | 2022-07-19 11:00 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-07-17 17:38 |  | 116 | LD04002091 | Histórico COI: NOTA ABERTA PARA VERIFICAÇÃO DA AUTOMAÇÃO DO REGULADOR DE TENSÃO 5800438116 INSTALADO NA LD ALMAS / NATIVIDADE Parecer DMSL: Favor verificar no SCADA regulador do SUL que consta na planilha do SCADA como escravo no mestre Nazaré no norte. | SS SCADA
580043811644756,5063888889 | 2022 | ETO-TELE 00379/2022 | ETO-TELE | 00379/2022 | 5800438116 | 58 | REGULADOR | 2022-07-14 12:09 | 2022-07-17 17:38 | 2022-07-20 17:38 |  | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS REPASSADA | 2022-07-17 17:38 | ETO-SCADA 00318/2022 | 116 | LD04002091 | Histórico COI: NOTA ABERTA PARA VERIFICAÇÃO DA AUTOMAÇÃO DO REGULADOR DE TENSÃO 5800438116 INSTALADO NA LD ALMAS / NATIVIDADE Parecer DMSL: Favor verificar no SCADA regulador do SUL que consta na planilha do SCADA como escravo no mestre Nazaré no norte. | ANOMALIA EM REGULADORES
580184303844756,5338310185 | 2022 | ETO-COEP 00046/2022 | ETO-COEP | 00046/2022 | 5801843038 | 58 | REGULADOR | 2022-07-14 12:49 | 2022-07-17 16:42 | 2022-07-20 16:42 | 2022-07-18 16:13 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS CANCELADA | 2022-07-17 16:42 |  | 038 | LD04028074 | Histórico COI: SEGUE SS PARA EXECUTAR O COMICIONAMENTO OU REPAROS DOS REGULADORES 5801843038 E 5820790038 PARA QUE POSSAMOS COLOCA-LO EM OPERAÇÃO, DEVIDO VARIAS RECLAMAÇÕES DE TENSÃO BAIXA DOS CLIENTES GRUPO A A JUSANTE DO MESMO. LOCAL RDR DE TAGUATINGA DMSL: Equipamento pendente de substituição pelo DCMD nota repassada ETO-COEP 00037/2022 | ANOMALIA EM REGULADORES
582079003844756,5338310185 | 2022 | ETO-COEP 00045/2022 | ETO-COEP | 00045/2022 | 5820790038 | 58 | REGULADOR | 2022-07-14 12:49 | 2022-07-17 16:41 | 2022-07-20 16:41 | 2022-07-18 16:07 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS CANCELADA | 2022-07-17 16:41 |  | 038 | LD04028074 | Histórico COI: SEGUE SS PARA EXECUTAR O COMICIONAMENTO OU REPAROS DOS REGULADORES 5801843038 E 5820790038 PARA QUE POSSAMOS COLOCA-LO EM OPERAÇÃO, DEVIDO VARIAS RECLAMAÇÕES DE TENSÃO BAIXA DOS CLIENTES GRUPO A A JUSANTE DO MESMO. LOCAL RDR DE TAGUATINGA Parecer DMSL:Equipamento pendente de substituição pelo DCMD nota repassada ETO-COEP 434/2021 | ANOMALIA EM REGULADORES
582079003844756,5338310185 | 2022 | ETO-TELE 00381/2022 | ETO-TELE | 00381/2022 | 5820790038 | 58 | REGULADOR | 2022-07-14 12:49 | 2022-07-17 16:41 | 2022-07-20 16:41 | 2022-07-18 16:07 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS CANCELADA | 2022-07-17 16:41 | ETO-COEP 00045/2022 | 038 | LD04028074 | Histórico COI: SEGUE SS PARA EXECUTAR O COMICIONAMENTO OU REPAROS DOS REGULADORES 5801843038 E 5820790038 PARA QUE POSSAMOS COLOCA-LO EM OPERAÇÃO, DEVIDO VARIAS RECLAMAÇÕES DE TENSÃO BAIXA DOS CLIENTES GRUPO A A JUSANTE DO MESMO. LOCAL RDR DE TAGUATINGA Parecer DMSL:Equipamento pendente de substituição pelo DCMD nota repassada ETO-COEP 434/2021 | ANOMALIA EM REGULADORES
580184303844756,5338310185 | 2022 | ETO-TELE 00380/2022 | ETO-TELE | 00380/2022 | 5801843038 | 58 | REGULADOR | 2022-07-14 12:49 | 2022-07-17 16:42 | 2022-07-20 16:42 | 2022-07-18 16:13 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS CANCELADA | 2022-07-17 16:42 | ETO-COEP 00046/2022 | 038 | LD04028074 | Histórico COI: SEGUE SS PARA EXECUTAR O COMICIONAMENTO OU REPAROS DOS REGULADORES 5801843038 E 5820790038 PARA QUE POSSAMOS COLOCA-LO EM OPERAÇÃO, DEVIDO VARIAS RECLAMAÇÕES DE TENSÃO BAIXA DOS CLIENTES GRUPO A A JUSANTE DO MESMO. LOCAL RDR DE TAGUATINGA DMSL: Equipamento pendente de substituição pelo DCMD nota repassada ETO-COEP 00037/2022 | ANOMALIA EM REGULADORES
793369403844756,5461921296 | 2022 | ETO-TELE 00382/2022 | ETO-TELE | 00382/2022 | 7933694038 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-14 13:07 | 2022-07-17 16:38 | 2022-07-20 16:38 | 2022-07-18 15:44 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS CANCELADA | 2022-07-17 16:38 | ETO-COEP 00044/2022 | 038 | LD04028074 | Histórico COI: SEGUE SS PARA VERIFICAR COMUNICAÇÃO DO RL 7933694038 POIS O MESMO ESTA BY PASSADO AGUARDANDO MANUTENÇÃO Parecer DMSL: Equipamento está pendente no DCMD para substituição repassado para nota ETO-COEP 26/2022 anteriormente | ANOMALIA EM DISJUNTOR
793369403844756,5461921296 | 2022 | ETO-COEP 00044/2022 | ETO-COEP | 00044/2022 | 7933694038 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-14 13:07 | 2022-07-17 16:38 | 2022-07-20 16:38 | 2022-07-18 15:44 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS CANCELADA | 2022-07-17 16:38 |  | 038 | LD04028074 | Histórico COI: SEGUE SS PARA VERIFICAR COMUNICAÇÃO DO RL 7933694038 POIS O MESMO ESTA BY PASSADO AGUARDANDO MANUTENÇÃO Parecer DMSL: Equipamento está pendente no DCMD para substituição repassado para nota ETO-COEP 26/2022 anteriormente | ANOMALIA EM DISJUNTOR
790015815644756,5482407407 | 2022 | ETO-TELE 00383/2022 | ETO-TELE | 00383/2022 | 7900158156 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-14 13:09 | 2022-07-14 13:09 | 2022-07-17 13:09 | 2022-07-25 16:33 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2022-07-14 13:09 |  | 156 | LD03005098 | RL 7900158156, sem comunicação, feito o primeiro ataque, porém nada constatado de anormal, por gentileza enviar equipe do DMSL para sanar anomalia de comunicação, devido ser um equipamento de manobra e transferencia de carga urgente | ANOMALIA EM DISJUNTOR
793612611944756,5569328704 | 2022 | ETO-TELE 00384/2022 | ETO-TELE | 00384/2022 | 7936126119 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-14 13:22 | 2022-07-14 13:22 | 2022-07-17 13:22 | 2022-07-25 16:32 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2022-07-14 13:22 |  | 119 | LD03005098 | RL 736126119, sem comunicação, feito o primeiro ataque, porém nada constatado de anormal, por gentileza enviar equipe do DMSL para sanar anomalia de comunicação, devido ser um equipamento de manobra e transferencia de carga urgente | ANOMALIA EM DISJUNTOR
794431914944757,4666319444 | 2022 | ETO-PROT 00050/2022 | ETO-PROT | 00050/2022 | 7944319149 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-15 11:12 | 2022-07-15 11:12 | 2022-07-18 11:12 | 2022-08-01 11:53 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2022-07-15 11:12 |  | 149 | LD02050008 | Verificar ajuste de proteção do RL 7944319149, pois na data 15/07/2022 às 08:33, tivemos ocorrência a jusante do equipamento, o mesmo religou porem permaneceu fechado; cabo rompido e caminhão caçamba em contato com a rede. PARECER DA PROTEÇÃO: Deixar sempre ativado na curva rápida, o mesmo estava na curva lenta foi alterado. Eng° Irlley Castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
792102104844758,5569675926 | 2022 | ETO-PROT 00052/2022 | ETO-PROT | 00052/2022 | 7921021048 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-16 13:22 | 2022-08-16 17:05 | 2022-08-19 17:05 |  | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGUALHAES DAS DORES | SS REPASSADA | 2022-08-16 17:05 | ETO-TELE 00732/2022 | 048 | LD02038009 | Parecer DMSL: Equipamento teve parte ativa removida pelo DCMD, verificar substituição e se já há outra nota para o mesmo Histórico COI: Segue pedido para equipe DMSL, execultar Comissionamento no religador e colocar o mesmo em operação, devido ser fonte de alimentação da rdu de FRTALEZA DO TABOCÃO, todo defeito na linha as cargas ficam penalizados por longo periodo, Impactando diretamente nos indicadores. Parecer DCMD: Equipamento já substituído. Proteção, favor, fazer os ajustes e repassar SS para comissionamento. Parecer da proteção: Ajuste no app, programar comissionamento. | ANOMALIA EM DISJUNTOR
792102104844758,5569675926 | 2022 | ETO-COEP 00043/2022 | ETO-COEP | 00043/2022 | 7921021048 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-16 13:22 | 2022-07-18 15:48 | 2022-07-21 15:48 |  | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGUALHAES DAS DORES | SS REPASSADA | 2022-07-18 15:48 | ETO-PROT 00052/2022 | 048 | LD02038009 | Parecer DMSL: Equipamento teve parte ativa removida pelo DCMD, verificar substituição e se já há outra nota para o mesmo Histórico COI: Segue pedido para equipe DMSL, execultar Comissionamento no religador e colocar o mesmo em operação, devido ser fonte de alimentação da rdu de FRTALEZA DO TABOCÃO, todo defeito na linha as cargas ficam penalizados por longo periodo, Impactando diretamente nos indicadores. Parecer DCMD: Equipamento já substituído. Proteção, favor, fazer os ajustes e repassar SS para comissionamento. | ANOMALIA EM DISJUNTOR
792102104844758,5569675926 | 2022 | ETO-TELE 00385/2022 | ETO-TELE | 00385/2022 | 7921021048 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-16 13:22 | 2022-07-17 15:25 | 2022-07-20 15:25 |  | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGUALHAES DAS DORES | SS REPASSADA | 2022-07-17 15:25 | ETO-COEP 00043/2022 | 048 | LD02038009 | Parecer DMSL: Equipamento teve parte ativa removida pelo DCMD, verificar substituição e se já há outra nota para o mesmo Histórico COI: Segue pedido para equipe DMSL, execultar Comissionamento no religador e colocar o mesmo em operação, devido ser fonte de alimentação da rdu de FRTALEZA DO TABOCÃO, todo defeito na linha as cargas ficam penalizados por longo periodo, Impactando diretamente nos indicadores. | ANOMALIA EM DISJUNTOR
792102104844758,5569675926 | 2022 | ETO-PROT 00109/2022 | ETO-PROT | 00109/2022 | 7921021048 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-16 13:22 | 2022-10-02 08:43 | 2022-10-05 08:43 |  | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGUALHAES DAS DORES | SS REPASSADA | 2022-10-02 08:43 | ETO-TELE 00913/2022 | 048 | LD02038009 | Parecer DMSL 25/09/2022: equipe verificou em campo que se trata de um TAVRIDA e não um COOPER, favor rever o ajuste de proteção. Histórico aberto pelo DMSL: Equipamento teve parte ativa removida pelo DCMD, verificar substituição e se já há outra nota para o mesmo Histórico COI: Segue pedido para equipe DMSL, execultar Comissionamento no religador e colocar o mesmo em operação, devido ser fonte de alimentação da rdu de FRTALEZA DO TABOCÃO, todo defeito na linha as cargas ficam penalizados por longo periodo, Impactando diretamente nos indicadores. Parecer DCMD: Equipamento já substituído. Proteção, favor, fazer os ajustes e repassar SS para comissionamento. Parecer da proteção: Ajuste no app programar comissionamento. | ANOMALIA EM DISJUNTOR
792102104844758,5569675926 | 2022 | ETO-TELE 00732/2022 | ETO-TELE | 00732/2022 | 7921021048 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-16 13:22 | 2022-09-25 17:20 | 2022-09-28 17:20 |  | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGUALHAES DAS DORES | SS REPASSADA | 2022-09-25 17:20 | ETO-PROT 00109/2022 | 048 | LD02038009 | Parecer DMSL 25/09/2022: equipe verificou em campo que se trata de um TAVRIDA e não um COOPER, favor rever o ajuste de proteção. Histórico aberto pelo DMSL: Equipamento teve parte ativa removida pelo DCMD, verificar substituição e se já há outra nota para o mesmo Histórico COI: Segue pedido para equipe DMSL, execultar Comissionamento no religador e colocar o mesmo em operação, devido ser fonte de alimentação da rdu de FRTALEZA DO TABOCÃO, todo defeito na linha as cargas ficam penalizados por longo periodo, Impactando diretamente nos indicadores. Parecer DCMD: Equipamento já substituído. Proteção, favor, fazer os ajustes e repassar SS para comissionamento. Parecer da proteção: Ajuste no app programar comissionamento. | ANOMALIA EM DISJUNTOR
792102104844758,5569675926 | 2023 | ETO-TELE 00207/2023 | ETO-TELE | 00207/2023 | 7921021048 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-16 13:22 | 2023-03-18 13:22 | 2023-03-21 13:22 | 2023-04-02 16:54 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGUALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2023-03-18 13:22 |  | 048 | LD02038009 | Parecer DMSL 25/09/2022: equipe verificou em campo que se trata de um TAVRIDA e não um COOPER, favor rever o ajuste de proteção. Histórico aberto pelo DMSL: Equipamento teve parte ativa removida pelo DCMD, verificar substituição e se já há outra nota para o mesmo Histórico COI: Segue pedido para equipe DMSL, execultar Comissionamento no religador e colocar o mesmo em operação, devido ser fonte de alimentação da rdu de FRTALEZA DO TABOCÃO, todo defeito na linha as cargas ficam penalizados por longo periodo, Impactando diretamente nos indicadores. Parecer DCMD: Equipamento já substituído. Proteção, favor, fazer os ajustes e repassar SS para comissionamento. Parecer da proteção: Ajuste no app programar comissionamento. DMSL 03/11/2022 Instalação incompleta, vide relatório em anexo. Parecer do DMCD: Pendencias do equipamento foram sanadas conforme fotos em anexo. | COMISSIONAMENTO
792102104844758,5569675926 | 2023 | ETO-PROT 00007/2023 | ETO-PROT | 00007/2023 | 7921021048 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-16 13:22 | 2023-03-18 13:22 | 2023-03-21 13:22 |  | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGUALHAES DAS DORES | SS REPASSADA | 2023-03-18 13:22 | ETO-TELE 00207/2023 | 048 | LD02038009 | Parecer DMSL 25/09/2022: equipe verificou em campo que se trata de um TAVRIDA e não um COOPER, favor rever o ajuste de proteção. Histórico aberto pelo DMSL: Equipamento teve parte ativa removida pelo DCMD, verificar substituição e se já há outra nota para o mesmo Histórico COI: Segue pedido para equipe DMSL, execultar Comissionamento no religador e colocar o mesmo em operação, devido ser fonte de alimentação da rdu de FRTALEZA DO TABOCÃO, todo defeito na linha as cargas ficam penalizados por longo periodo, Impactando diretamente nos indicadores. Parecer DCMD: Equipamento já substituído. Proteção, favor, fazer os ajustes e repassar SS para comissionamento. Parecer da proteção: Ajuste no app programar comissionamento. DMSL 03/11/2022 Instalação incompleta, vide relatório em anexo. Parecer do DMCD: Pendencias do equipamento foram sanadas conforme fotos em anexo. | COMISSIONAMENTO
792102104844758,5569675926 | 2023 | ETO-RD-GR 00043/2023 | ETO-RD-GR | 00043/2023 | 7921021048 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-16 13:22 | 2023-01-17 14:11 | 2023-01-20 14:11 |  | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGUALHAES DAS DORES | SS REPASSADA | 2023-01-17 14:11 | ETO-PROT 00007/2023 | 048 | LD02038009 | Parecer DMSL 25/09/2022: equipe verificou em campo que se trata de um TAVRIDA e não um COOPER, favor rever o ajuste de proteção. Histórico aberto pelo DMSL: Equipamento teve parte ativa removida pelo DCMD, verificar substituição e se já há outra nota para o mesmo Histórico COI: Segue pedido para equipe DMSL, execultar Comissionamento no religador e colocar o mesmo em operação, devido ser fonte de alimentação da rdu de FRTALEZA DO TABOCÃO, todo defeito na linha as cargas ficam penalizados por longo periodo, Impactando diretamente nos indicadores. Parecer DCMD: Equipamento já substituído. Proteção, favor, fazer os ajustes e repassar SS para comissionamento. Parecer da proteção: Ajuste no app programar comissionamento. DMSL 03/11/2022 Instalação incompleta, vide relatório em anexo. Parecer do DMCD: Pendencias do equipamento foram sanadas conforme fotos em anexo. | COMISSIONAMENTO
792102104844758,5569675926 | 2022 | ETO-TELE 00913/2022 | ETO-TELE | 00913/2022 | 7921021048 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-16 13:22 | 2022-11-03 16:25 | 2022-11-06 16:25 |  | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGUALHAES DAS DORES | SS REPASSADA | 2022-11-03 16:25 | ETO-COEP 00097/2022 | 048 | LD02038009 | Parecer DMSL 25/09/2022: equipe verificou em campo que se trata de um TAVRIDA e não um COOPER, favor rever o ajuste de proteção. Histórico aberto pelo DMSL: Equipamento teve parte ativa removida pelo DCMD, verificar substituição e se já há outra nota para o mesmo Histórico COI: Segue pedido para equipe DMSL, execultar Comissionamento no religador e colocar o mesmo em operação, devido ser fonte de alimentação da rdu de FRTALEZA DO TABOCÃO, todo defeito na linha as cargas ficam penalizados por longo periodo, Impactando diretamente nos indicadores. Parecer DCMD: Equipamento já substituído. Proteção, favor, fazer os ajustes e repassar SS para comissionamento. Parecer da proteção: Ajuste no app programar comissionamento. DMSL 03/11/2022 Instalação incompleta, vide relatório em anexo. | ANOMALIA EM DISJUNTOR
792102104844758,5569675926 | 2022 | ETO-COEP 00097/2022 | ETO-COEP | 00097/2022 | 7921021048 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-16 13:22 | 2023-01-09 10:58 | 2023-01-12 10:58 |  | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGUALHAES DAS DORES | SS REPASSADA | 2023-01-09 10:58 | ETO-RD-GR 00043/2023 | 048 | LD02038009 | Parecer DMSL 25/09/2022: equipe verificou em campo que se trata de um TAVRIDA e não um COOPER, favor rever o ajuste de proteção. Histórico aberto pelo DMSL: Equipamento teve parte ativa removida pelo DCMD, verificar substituição e se já há outra nota para o mesmo Histórico COI: Segue pedido para equipe DMSL, execultar Comissionamento no religador e colocar o mesmo em operação, devido ser fonte de alimentação da rdu de FRTALEZA DO TABOCÃO, todo defeito na linha as cargas ficam penalizados por longo periodo, Impactando diretamente nos indicadores. Parecer DCMD: Equipamento já substituído. Proteção, favor, fazer os ajustes e repassar SS para comissionamento. Parecer da proteção: Ajuste no app programar comissionamento. DMSL 03/11/2022 Instalação incompleta, vide relatório em anexo. | ANOMALIA EM DISJUNTOR
791926501244759,774537037 | 2022 | ETO-PROT 00051/2022 | ETO-PROT | 00051/2022 | 7919265012 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-17 18:35 | 2022-10-17 11:14 | 2022-10-20 11:14 |  | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS REPASSADA | 2022-10-17 11:14 | ETO-TELE 00964/2022 | 012 | LD02047073 | Verificar ajuste do RL 7919265012, equipamento abrindo com frequência, e após manobras a rede aceitava normalmente sem localizar defeito, após transferirmos as cargas para outra fonte e deixar esse RL aberto não tivemos mais desarme da rede. Verificando os ajuste do equipamento, é possível observar que está parametrizados com ajustes abaixo de outros equipamentos no mesmo trecho da LD. PARACER DA PROTEÇÃO: CONFERIDO AJUSTES, EQUIPAMENTOS CORDENADOS E SELETIVOS. FAVOR COLETAR EVENTOS E OSCILOGRAFIAS DO EQUIPAMENTO. | ANÁLISE PROTEÇÃO
791926501244759,774537037 | 2022 | ETO-TELE 00964/2022 | ETO-TELE | 00964/2022 | 7919265012 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-17 18:35 | 2022-10-17 11:14 | 2022-10-20 11:14 | 2023-08-01 16:17 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2022-10-17 11:14 |  | 012 | LD01025012 | Verificar ajuste do RL 7919265012, equipamento abrindo com frequência, e após manobras a rede aceitava normalmente sem localizar defeito, após transferirmos as cargas para outra fonte e deixar esse RL aberto não tivemos mais desarme da rede. Verificando os ajuste do equipamento, é possível observar que está parametrizados com ajustes abaixo de outros equipamentos no mesmo trecho da LD. PARACER DA PROTEÇÃO: CONFERIDO AJUSTES, EQUIPAMENTOS CORDENADOS E SELETIVOS. FAVOR COLETAR EVENTOS E OSCILOGRAFIAS DO EQUIPAMENTO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793121907844760,3564699074 | 2022 | ETO-TELE 00387/2022 | ETO-TELE | 00387/2022 | 7931219078 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-18 08:33 | 2022-07-18 08:33 | 2022-07-21 08:33 | 2022-07-25 16:31 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUSA LIMA | SS CANCELADA | 2022-07-18 08:33 |  | 078 | LD01065015 | senhores ,segue para conhecimento rl 7900001227 /7931219078 intermitente favor verificar | ANOMALIA - COMANDO
790000122744760,3564699074 | 2022 | ETO-TELE 00386/2022 | ETO-TELE | 00386/2022 | 7900001227 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-18 08:33 | 2022-07-18 08:33 | 2022-07-21 08:33 | 2022-07-18 17:57 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUSA LIMA | SS CANCELADA | 2022-07-18 08:33 |  | 227 | LD01065015 | senhores ,segue para conhecimento rl 7900001227 /7931219078 intermitente favor verificar | ANOMALIA - COMANDO
793026205844760,3713078704 | 2022 | ETO-TELE 00388/2022 | ETO-TELE | 00388/2022 | 7930262058 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-18 08:55 | 2022-07-18 08:55 | 2022-07-21 08:55 | 2022-07-25 16:24 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUSA LIMA | SS CANCELADA | 2022-07-18 08:55 |  | 058 | LD03010004 | Senhores segue para conhecimento rl 7930262058 intermitente | ANOMALIA - COMANDO
790000315744760,3788773148 | 2022 | ETO-TELE 00389/2022 | ETO-TELE | 00389/2022 | 7900003157 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-18 09:06 | 2022-07-18 09:06 | 2022-07-21 09:06 | 2022-07-25 16:12 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUSA LIMA | SS ATENDIDA | 2022-07-18 09:06 |  | 157 | LD03010004 | Senhores, segue para conhecimento religado 7900003157 intermitente | ANOMALIA - COMANDO
792585100444760,3867476852 | 2022 | ETO-TELE 00390/2022 | ETO-TELE | 00390/2022 | 7925851004 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-18 09:17 | 2022-07-18 09:17 | 2022-07-21 09:17 | 2022-07-18 17:21 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUSA LIMA | SS CANCELADA | 2022-07-18 09:17 |  | 004 | LD02010004 | Senhores segue para conhecimento rl 7925851004 intermitente. | ANOMALIA - COMANDO
790024912744760,394849537 | 2022 | ETO-TELE 00391/2022 | ETO-TELE | 00391/2022 | 7900249127 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-18 09:29 | 2022-07-18 09:29 | 2022-07-21 09:29 | 2022-08-16 16:32 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUSA LIMA | SS ATENDIDA | 2022-07-18 09:29 |  | 127 | LD01084002 | Senhores segue para conhecimento rl 7900249127 intermitente | ANOMALIA - COMANDO
792367400444760,4096759259 | 2022 | ETO-RD-AR 01190/2022 | ETO-RD-AR | 01190/2022 | 7923674004 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-18 09:50 | 2022-11-22 14:12 | 2022-11-25 14:12 |  | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUSA LIMA | SS REPASSADA | 2022-11-22 14:12 | ETO-COEP 00106/2022 | 004 | AL02096004 | Favor substituir o religador 7923674004 que possui relé NOJA RC01 com defeito (obsoleto). Prosseguir com a substituição para RC10. | ANOMALIA - COMANDO
792367400444760,4096759259 | 2022 | ETO-RD-AR 02073/2022 | ETO-RD-AR | 02073/2022 | 7923674004 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-18 09:50 | 2022-12-07 10:31 | 2022-12-10 10:31 | 2023-01-02 08:00 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUSA LIMA | SS ATENDIDA | 2022-12-07 10:31 |  | 004 | AL02096004 | Favor substituir o religador 7923674004 que possui relé NOJA RC01 com defeito (obsoleto). Prosseguir com a substituição para RC10. | ANOMALIA - COMANDO
792367400444760,4096759259 | 2022 | ETO-COEP 00106/2022 | ETO-COEP | 00106/2022 | 7923674004 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-18 09:50 | 2022-12-07 10:31 | 2022-12-10 10:31 |  | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUSA LIMA | SS REPASSADA | 2022-12-07 10:31 | ETO-RD-AR 02073/2022 | 004 | AL02096004 | Favor substituir o religador 7923674004 que possui relé NOJA RC01 com defeito (obsoleto). Prosseguir com a substituição para RC10. | ANOMALIA - COMANDO
792367400444760,4096759259 | 2022 | ETO-TELE 00392/2022 | ETO-TELE | 00392/2022 | 7923674004 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-18 09:50 | 2022-08-16 16:41 | 2022-08-19 16:41 |  | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUSA LIMA | SS REPASSADA | 2022-08-16 16:41 | ETO-COEP 00053/2022 | 004 | AL02096004 | Favor substituir o religador 7923674004 que possui relé NOJA RC01 com defeito (obsoleto). Prosseguir com a substituição para RC10. | ANOMALIA - COMANDO
792367400444760,4096759259 | 2022 | ETO-COEP 00053/2022 | ETO-COEP | 00053/2022 | 7923674004 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-18 09:50 | 2022-08-22 15:18 | 2022-08-25 15:18 |  | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUSA LIMA | SS REPASSADA | 2022-08-22 15:18 | ETO-RD-AR 01190/2022 | 004 | AL02096004 | Favor substituir o religador 7923674004 que possui relé NOJA RC01 com defeito (obsoleto). Prosseguir com a substituição para RC10. | ANOMALIA - COMANDO
790018126544760,4098263889 | 2022 | ETO-TRNT 00009/2022 | ETO-TRNT | 00009/2022 | 7900181265 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-18 09:50 | 2022-07-18 11:13 | 2022-07-21 11:13 | 2022-07-25 16:28 | EMERGENCIAL | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | SS CANCELADA | 2022-07-18 11:13 | ETO-TELE 00393/2022 | 265 | LD03105019 | favo verifica falha de comunicaçao no religador 7900181265 feito primeiro ataque o mesmo nao retornou a comunicaçao | AVISO DE EMERGÊNCIA
790018126544760,4098263889 | 2022 | ETO-TELE 00393/2022 | ETO-TELE | 00393/2022 | 7900181265 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-18 09:50 | 2022-07-18 11:13 | 2022-07-21 11:13 | 2022-07-25 16:28 | EMERGENCIAL | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | SS CANCELADA | 2022-07-18 11:13 |  | 265 | LD03105019 | favo verifica falha de comunicaçao no religador 7900181265 feito primeiro ataque o mesmo nao retornou a comunicaçao | AVISO DE EMERGÊNCIA
791046305244762,3696875 | 2022 | ETO-TELE 00397/2022 | ETO-TELE | 00397/2022 | 7910463052 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-20 08:52 | 2022-07-20 08:52 | 2022-07-23 08:52 | 2022-07-25 17:02 | EMERGENCIAL | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS ATENDIDA | 2022-07-20 08:52 |  | 052 | LD02036052 | Religador 7910463052 sem resposta de comando. | ANOMALIA - COMANDO
790081107444763,1536689815 | 2022 | ETO-SCADA 00327/2022 | ETO-SCADA | 00327/2022 | 7900811074 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-21 03:41 | 2022-07-27 09:33 | 2022-07-30 09:33 | 2022-10-03 04:15 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2022-07-27 09:33 | ETO-TELE 00404/2022 | 074 | AL01028074 | Favor verificar constante sinalização indevida de falta de fase do religador 7900811074,Ramal da Água Boa | SS SCADA
790081107444763,1536689815 | 2022 | ETO-TELE 00404/2022 | ETO-TELE | 00404/2022 | 7900811074 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-21 03:41 | 2022-07-27 09:33 | 2022-07-30 09:33 | 2022-10-03 04:15 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2022-07-27 09:33 |  | 074 | AL01028074 | Favor verificar constante sinalização indevida de falta de fase do religador 7900811074,Ramal da Água Boa | ANOMALIA - COMANDO
791503509444763,2469097222 | 2022 | ETO-PROT 00053/2022 | ETO-PROT | 00053/2022 | 7915035094 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-21 05:56 | 2022-07-21 05:56 | 2022-07-24 05:56 | 2022-08-01 15:17 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2022-07-21 05:56 |  | 094 | LD04040003 | Favor verifiar corente de curto do religador 7915035094,o mesmo sinalizou corrente de 96 amper fase e terra,foi feito a tentativa de simulação porém sem sucesso. Parecer da proteção: Pode ocorrer curto circuito de alta impedancia e não sinalizar local no NIX isso é factivél. Eng° Irlley Castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
790055712244763,4985763889 | 2022 | ETO-TELE 00398/2022 | ETO-TELE | 00398/2022 | 7900557122 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-21 11:58 | 2022-07-21 11:58 | 2022-07-24 11:58 | 2022-07-25 17:00 | EMERGENCIAL | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2022-07-21 11:58 |  | 122 | AL04059122 | Verificar falha de comunicação e automação no RL-7900557122, feito primeiro ataque com equipe 122OP21 e não retornou, identificado um capacitor queimado no painel de controle. | ANOMALIA - SINALIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO
580070502344764,4496180556 | 2022 | ETO-TELE 00402/2022 | ETO-TELE | 00402/2022 | 5800705023 | 58 | REGULADOR | 2022-07-22 10:47 | 2022-07-25 16:07 | 2023-08-29 16:07 | 2022-07-22 15:54 | PROGRAMAVEL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-07-25 16:07 |  | 023 | AL05020023 | vavor verificar o regulador de tensão 5800705023 ramal Alberto Guerra | ANOMALIA EM REGULADORES
580070502344764,4496180556 | 2022 | ETO-RD-GR 00867/2022 | ETO-RD-GR | 00867/2022 | 5800705023 | 58 | REGULADOR | 2022-07-22 10:47 | 2022-07-25 16:07 | 2023-08-29 16:07 |  | PROGRAMAVEL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS REPASSADA | 2022-07-25 16:07 | ETO-TELE 00402/2022 | 023 | AL05020023 | vavor verificar o regulador de tensão 5800705023 ramal Alberto Guerra | ANOMALIA EM REGULADORES
791334106344764,4885300926 | 2022 | ETO-TELE 00400/2022 | ETO-TELE | 00400/2022 | 7913341063 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-22 11:43 | 2022-07-22 11:43 | 2022-07-25 11:43 | 2022-08-01 16:59 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2022-07-22 11:43 |  | 063 | AL05020023 | Providenciar manutenção para o religador 7913341063 pois o mesmo não reconheceu os comandos de abertura e de fechamento remoto. Feito primeiro ataque pela equipe 23op04. | ANOMALIA - COMANDO
793160212244766,1355092593 | 2022 | ETO-PROT 00054/2022 | ETO-PROT | 00054/2022 | 7931602122 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-24 03:15 | 2022-07-24 03:15 | 2022-07-27 03:15 | 2022-08-17 08:18 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2022-07-24 03:15 |  | 122 | AL02059122 | Verificar oque ocorreu na ocorrencia intv. 20221945441416, pois houve desarme simultaneo do DJ 2224R Palmas II e RL 7931602122, defeito ajusante do Religador no ID poste 59360622, não houve rompimento de cabo. PARECER DA PROTEÇÃO: HOUVE CABO BATENDO A MONTANTE DO RELE 7931602122. FOI SOLICITADO INSTALAÇÃO DE ESPAÇADOR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANÁLISE PROTEÇÃO
580029907344768,7916898148 | 2022 | ETO-TELE 00403/2022 | ETO-TELE | 00403/2022 | 5800299073 | 58 | REGULADOR | 2022-07-26 19:00 | 2022-08-17 09:20 | 2022-08-20 09:20 |  | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS REPASSADA | 2022-08-17 09:20 | ETO-COEP 00054/2022 | 073 | LD01047073 | Equipamento RT 5800299073 atendido na semana 31 pela SID 2632/2022. Favor substituir a fase com vazamento de óleo pelo registro inferior e enviar para a reformadora para sanar o problema. O óleo está no nível adequado mas com o passar do tempo vai vazar e pode queimar o equipamento. Equipamento foi entregue pelo DMSL EM OPERAÇÃO, comunicação está sendo revisada pelo SCADA. | ANOMALIA EM REGULADORES
580029907344768,7916898148 | 2022 | ETO-COEP 00054/2022 | ETO-COEP | 00054/2022 | 5800299073 | 58 | REGULADOR | 2022-07-26 19:00 | 2024-01-17 17:00 | 2024-01-20 17:00 |  | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS REPASSADA | 2024-01-17 17:00 | ENC-RD-PS 00102/2024 | 073 | LD01047073 | Equipamento RT 5800299073 atendido na semana 31 pela SID 2632/2022. Favor substituir a fase com vazamento de óleo pelo registro inferior e enviar para a reformadora para sanar o problema. O óleo está no nível adequado mas com o passar do tempo vai vazar e pode queimar o equipamento. Equipamento foi entregue pelo DMSL EM OPERAÇÃO, comunicação está sendo revisada pelo SCADA. | ANOMALIA EM REGULADORES
580029907344768,7916898148 | 2024 | ENC-RD-PS 00102/2024 | ENC-RD-PS | 00102/2024 | 5800299073 | 58 | REGULADOR | 2022-07-26 19:00 | 2024-01-17 17:00 | 2024-01-20 17:00 | 2024-02-02 17:30 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2024-01-17 17:00 |  | 073 | LD01047073 | Equipamento RT 5800299073 atendido na semana 31 pela SID 2632/2022. Favor substituir a fase com vazamento de óleo pelo registro inferior e enviar para a reformadora para sanar o problema. O óleo está no nível adequado mas com o passar do tempo vai vazar e pode queimar o equipamento. Equipamento foi entregue pelo DMSL EM OPERAÇÃO, comunicação está sendo revisada pelo SCADA. | ANOMALIA EM REGULADORES
791503509444769,4230324074 | 2022 | ETO-TELE 00405/2022 | ETO-TELE | 00405/2022 | 7915035094 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-27 10:09 | 2022-07-27 10:09 | 2022-09-25 10:09 | 2022-12-21 16:44 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2022-07-27 10:09 |  | 094 | LD04040003 | Rever lista de pontos do RL 7915035094, houve ocorrencia no mesmo, porem não foi possivel realizar o bloqueio do Fast Trip Block. | AJUSTE DE RELÉ
793093700944769,4828472222 | 2022 | ETO-TELE 00406/2022 | ETO-TELE | 00406/2022 | 7930937009 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-27 11:35 | 2022-07-27 11:35 | 2022-07-30 11:35 | 2022-08-14 23:24 | EMERGENCIAL | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | SS CANCELADA | 2022-07-27 11:35 |  | 009 | AL01038009 | religador 7930937009 sem comunicaçao feito primeiro ataque o mesmo nao voltou a comunicaçao | ANOMALIA - COMANDO
790024915344769,5038541667 | 2022 | ETO-TELE 00407/2022 | ETO-TELE | 00407/2022 | 7900249153 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-27 12:06 | 2022-07-27 12:06 | 2022-07-30 12:06 | 2022-08-21 18:43 | EMERGENCIAL | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2022-07-27 12:06 |  | 153 | LD01010153 | Religadores com falta de comunicação 7900249153, 7939300004 feito o primeiro e não voltou a comunicação. | ANOMALIA - COMANDO
793930000444769,5038541667 | 2022 | ETO-TELE 00408/2022 | ETO-TELE | 00408/2022 | 7939300004 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-27 12:06 | 2022-07-27 12:06 | 2022-07-30 12:06 | 2022-08-16 17:16 | EMERGENCIAL | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2022-07-27 12:06 |  | 004 | LD02010153 | Religadores com falta de comunicação 7900249153, 7939300004 feito o primeiro e não voltou a comunicação. | ANOMALIA - COMANDO
793716500944769,5182638889 | 2022 | ETO-TELE 00410/2022 | ETO-TELE | 00410/2022 | 7937165009 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-27 12:26 | 2022-07-27 12:26 | 2022-07-30 12:26 | 2022-08-21 18:40 | EMERGENCIAL | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2022-07-27 12:26 |  | 009 | AL02037009 | religador 7937165009 intermitente feito o primeiro ataque | ANOMALIA - COMANDO
794273705844770,598599537 | 2022 | ETO-RD-AR 01084/2022 | ETO-RD-AR | 01084/2022 | 7942737058 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-28 14:22 | 2022-07-28 14:22 | 2022-09-26 14:22 | 2022-09-29 18:30 | ALTA | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA | SS ATENDIDA | 2022-07-28 14:22 |  | 058 | LD03010004 | Favor realocar RL 7942737058 para local da chave 8830567058. | ANOMALIA EM REPETIDORA
792482405344770,6093865741 | 2022 | ETO-RD-AR 01085/2022 | ETO-RD-AR | 01085/2022 | 7924824053 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-28 14:38 | 2022-07-28 14:38 | 2022-09-26 14:38 | 2022-11-04 18:43 | ALTA | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA | SS ATENDIDA | 2022-07-28 14:38 |  | 053 | LD01095030 | Favor realocar RL 7924824053, para o local da chave 0300001053. | ANOMALIA EM REPETIDORA
580029907344771,1172106481 | 2023 | ETO-RD-PS 00008/2023 | ETO-RD-PS | 00008/2023 | 5800299073 | 58 | REGULADOR | 2022-07-29 02:49 | 2023-01-09 11:00 | 2023-01-12 11:00 | 2023-03-20 11:30 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2023-01-09 11:00 |  | 073 | LD01047073 | Substituir para-raios entre a fonte e carga do RT 5800299073, equipe da localidade informou que esse para-raios está "chamuscado" indicio de avaria. | ANOMALIA EM PARA-RAIOS
580029907344771,1172106481 | 2022 | ETO-TELE 00412/2022 | ETO-TELE | 00412/2022 | 5800299073 | 58 | REGULADOR | 2022-07-29 02:49 | 2022-07-31 09:55 | 2022-08-03 09:55 |  | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS REPASSADA | 2022-07-31 09:55 | ETO-COEP 00048/2022 | 073 | LD01047073 | Substituir para-raios entre a fonte e carga do RT 5800299073, equipe da localidade informou que esse para-raios está "chamuscado" indicio de avaria. | ANOMALIA EM PARA-RAIOS
580029907344771,1172106481 | 2022 | ETO-COEP 00048/2022 | ETO-COEP | 00048/2022 | 5800299073 | 58 | REGULADOR | 2022-07-29 02:49 | 2023-01-09 11:00 | 2023-01-12 11:00 |  | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS REPASSADA | 2023-01-09 11:00 | ETO-RD-PS 00008/2023 | 073 | LD01047073 | Substituir para-raios entre a fonte e carga do RT 5800299073, equipe da localidade informou que esse para-raios está "chamuscado" indicio de avaria. | ANOMALIA EM PARA-RAIOS
792462004744771,8803587963 | 2022 | ETO-TELE 00416/2022 | ETO-TELE | 00416/2022 | 7924620047 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-29 21:08 | 2022-07-29 21:08 | 2022-08-01 21:08 | 2022-08-28 17:07 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2022-07-29 21:08 |  | 047 | AL01033047 | Segue SS para verificação de alarmes intermitente de Bateria Desligada. RL: 7924620047 [AL01033047] AL 1 SE FIGUEIROPOLIS Morro do Amaral Estes alarmes atuam intermitentemente quando tem curto no mini DJ (chave) da bateria, defeito na bateria do RL ou outro defeito no conjunto do controle. | ANOMALIA EM DISJUNTOR
792508902844771,882349537 | 2022 | ETO-TELE 00417/2022 | ETO-TELE | 00417/2022 | 7925089028 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-29 21:11 | 2022-07-29 21:11 | 2022-08-01 21:11 | 2022-08-17 08:47 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2022-07-29 21:11 |  | 028 | LD04002091 | abrirem chamado de Manutenção TELE nos RL's que estão com alarme intermitente de Bateria Desligada 7925089028 | ANOMALIA EM DISJUNTOR
793650300344771,8867824074 | 2022 | ETO-TELE 00418/2022 | ETO-TELE | 00418/2022 | 7936503003 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-29 21:17 | 2022-07-29 21:17 | 2022-08-01 21:17 | 2022-08-07 20:43 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS CANCELADA | 2022-07-29 21:17 |  | 003 | AL06040003 | Segue SS para verificação de alarmes intermitente de Bateria Desligada. RL: 7936503003 [AL06040003] AL 6 SE GURUPI Estes alarmes atuam intermitentemente quando tem curto no mini DJ (chave) da bateria, defeito na bateria do RL ou outro defeito no conjunto do controle. Estamos pedindo visto que notamos mais de 22mil eventos sendo registrados por dia | ANOMALIA EM DISJUNTOR
792462109744771,8886574074 | 2022 | ETO-TELE 00419/2022 | ETO-TELE | 00419/2022 | 7924621097 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-29 21:20 | 2022-07-29 21:20 | 2022-08-01 21:20 | 2023-01-02 08:52 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2022-07-29 21:20 |  | 097 | AL02003036 | Segue SS para verificação de alarmes intermitente de Bateria Desligada. RL: 7924621097 [AL02003036] AL 2 SE ALVORADA Estes alarmes atuam intermitentemente quando tem curto no mini DJ (chave) da bateria, defeito na bateria do RL ou outro defeito no conjunto do controle. Estamos pedindo visto que notamos mais de 22mil eventos sendo registrados por dia | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793353102844771,889849537 | 2022 | ETO-TELE 00420/2022 | ETO-TELE | 00420/2022 | 7933531028 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-29 21:21 | 2022-07-29 21:21 | 2022-08-01 21:21 | 2024-01-12 17:13 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2022-07-29 21:21 |  | 028 | AL01052028 | abrirem chamado de Manutenção TELE nos RL's que estão com alarme intermitente de Bateria Desligada RELIGADOR 7933531028 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792461205244771,8919675926 | 2022 | ETO-TELE 00421/2022 | ETO-TELE | 00421/2022 | 7924612052 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-29 21:24 | 2022-07-29 21:24 | 2022-08-01 21:24 | 2022-08-07 20:41 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS CANCELADA | 2022-07-29 21:24 |  | 052 | LD02036052 | Segue SS para verificação de alarmes intermitente de Bateria Desligada. RL: 7924612052 [LD02036052] LD FORMOSO DO ARAGUAIA A COOPERFORMOSO Estes alarmes atuam intermitentemente quando tem curto no mini DJ (chave) da bateria, defeito na bateria do RL ou outro defeito no conjunto do controle. Estamos pedindo visto que notamos mais de 22mil eventos sendo registrados por dia | ANOMALIA EM DISJUNTOR
792825003744771,9091087963 | 2022 | ETO-TELE 00423/2022 | ETO-TELE | 00423/2022 | 7928250037 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-29 21:49 | 2022-07-29 21:49 | 2022-08-01 21:49 | 2023-01-02 09:00 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2022-07-29 21:49 |  | 037 | LD03040003 | Segue SS para verificação de alarmes intermitente de Bateria Desligada. RL: 7928250037 [LD03040003] LD GURUPI A ALIANCA E TREVO DA PRAIA Estes alarmes atuam intermitentemente quando tem curto no mini DJ (chave) da bateria, defeito na bateria do RL ou outro defeito no conjunto do controle. Estamos pedindo visto que notamos mais de 22mil eventos sendo registrados por dia | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794246000144771,9437847222 | 2022 | ETO-TELE 00438/2022 | ETO-TELE | 00438/2022 | 7942460001 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-29 22:39 | 2022-07-29 22:39 | 2022-08-01 22:39 | 2024-01-12 17:18 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2022-07-29 22:39 |  | 001 | AL01101271 | religadores sinalizando Bateria Desligada. por gentileza verificar | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792557300744771,9437847222 | 2022 | ETO-TELE 00428/2022 | ETO-TELE | 00428/2022 | 7925573007 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-29 22:39 | 2022-07-29 22:39 | 2022-08-01 22:39 | 2022-11-16 09:02 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2022-07-29 22:39 |  | 007 | AL01048007 | religadores sinalizando Bateria Desligada. por gentileza verificar | ANOMALIA EM RELIGADOR
792510402444771,9437847222 | 2022 | ETO-TELE 00424/2022 | ETO-TELE | 00424/2022 | 7925104024 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-29 22:39 | 2022-07-29 22:39 | 2022-08-01 22:39 | 2022-12-21 16:36 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2022-07-29 22:39 |  | 024 | LD03038009 | religadores sinalizando Bateria Desligada. por gentileza verificar | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793087303944771,9437847222 | 2022 | ETO-TELE 00425/2022 | ETO-TELE | 00425/2022 | 7930873039 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-29 22:39 | 2022-07-29 22:39 | 2022-08-01 22:39 | 2022-12-21 16:50 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2022-07-29 22:39 |  | 039 | AL02109039 | religadores sinalizando Bateria Desligada. por gentileza verificar | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792558805544771,9437847222 | 2022 | ETO-TELE 00426/2022 | ETO-TELE | 00426/2022 | 7925588055 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-29 22:39 | 2022-07-29 22:39 | 2022-08-01 22:39 | 2022-12-21 16:55 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2022-07-29 22:39 |  | 055 | LD02050008 | religadores sinalizando Bateria Desligada. por gentileza verificar | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792489726544771,9437847222 | 2022 | ETO-TELE 00427/2022 | ETO-TELE | 00427/2022 | 7924897265 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-29 22:39 | 2022-07-29 22:39 | 2022-08-01 22:39 | 2022-12-21 17:07 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2022-07-29 22:39 |  | 265 | LD03105019 | religadores sinalizando Bateria Desligada. por gentileza verificar | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792586609044771,9437847222 | 2022 | ETO-TELE 00437/2022 | ETO-TELE | 00437/2022 | 7925866090 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-29 22:39 | 2022-07-29 22:39 | 2022-08-01 22:39 | 2022-08-02 20:25 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2022-07-29 22:39 |  | 090 | AL01053090 | religadores sinalizando Bateria Desligada. por gentileza verificar | ANOMALIA NO SERVIÇO AUXILIAR VCA/VCC
792120201444771,9437847222 | 2022 | ETO-TELE 00429/2022 | ETO-TELE | 00429/2022 | 7921202014 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-29 22:39 | 2022-07-29 22:39 | 2022-08-01 22:39 | 2022-12-21 17:11 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2022-07-29 22:39 |  | 014 | LD02047073 | religadores sinalizando Bateria Desligada. por gentileza verificar | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794020106044771,9437847222 | 2022 | ETO-TELE 00430/2022 | ETO-TELE | 00430/2022 | 7940201060 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-29 22:39 | 2022-07-29 22:39 | 2022-08-01 22:39 | 2023-10-23 11:12 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2022-07-29 22:39 |  | 060 | AL01054060 | religadores sinalizando Bateria Desligada. por gentileza verificar | ANOMALIA EM RELIGADOR
792644103544771,9437847222 | 2022 | ETO-TELE 00431/2022 | ETO-TELE | 00431/2022 | 7926441035 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-29 22:39 | 2022-07-29 22:39 | 2022-08-01 22:39 | 2023-03-06 14:20 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2022-07-29 22:39 |  | 035 | LD01051035 | religadores sinalizando Bateria Desligada. por gentileza verificar | AVISO DE ANOMALIA
793027406344771,9437847222 | 2022 | ETO-TELE 00432/2022 | ETO-TELE | 00432/2022 | 7930274063 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-29 22:39 | 2022-07-29 22:39 | 2022-08-01 22:39 | 2023-10-23 11:13 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2022-07-29 22:39 |  | 063 | LD01054060 | religadores sinalizando Bateria Desligada. por gentileza verificar | ANOMALIA EM RELIGADOR
792684200144771,9437847222 | 2022 | ETO-TELE 00433/2022 | ETO-TELE | 00433/2022 | 7926842001 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-29 22:39 | 2022-07-29 22:39 | 2022-08-01 22:39 | 2023-03-09 10:18 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2022-07-29 22:39 |  | 001 | AL06072001 | religadores sinalizando Bateria Desligada. por gentileza verificar | AVISO DE ANOMALIA
792542103944771,9437847222 | 2022 | ETO-TELE 00435/2022 | ETO-TELE | 00435/2022 | 7925421039 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-29 22:39 | 2022-07-29 22:39 | 2022-08-01 22:39 | 2022-12-22 08:10 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2022-07-29 22:39 |  | 039 | LD03109039 | religadores sinalizando Bateria Desligada. por gentileza verificar | AJUSTE DE RELÉ
790270225744771,9437847222 | 2022 | ETO-TELE 00436/2022 | ETO-TELE | 00436/2022 | 7902702257 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-29 22:39 | 2022-07-29 22:39 | 2022-08-01 22:39 | 2022-12-22 08:13 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2022-07-29 22:39 |  | 257 | LD03046026 | religadores sinalizando Bateria Desligada. por gentileza verificar | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790241400144773,2846412037 | 2022 | ETO-TELE 00440/2022 | ETO-TELE | 00440/2022 | 7902414001 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-31 06:50 | 2022-07-31 06:50 | 2022-08-03 06:50 | 2022-12-22 08:19 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-07-31 06:50 |  | 001 | AL02057189 | Bom dia, Segue SS para substituição da bateria do Rl o mesmo quando pedir AC pedir automação | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793042400844773,7143402778 | 2022 | ETO-PROT 00057/2022 | ETO-PROT | 00057/2022 | 7930424008 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-31 17:09 | 2022-07-31 17:09 | 2022-08-03 17:09 | 2022-08-01 11:29 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-07-31 17:09 |  | 008 | LD02050008 | Boa tarde senhores, Segue nota verificar proteções dos RL, s 7930424008, 7930429075 equipamentos sinalizaram passagem de curto na ocorrência de intervenção 20221958741979, Defeito entre DJ 424R e RL 7930424008 no poste ID-71807835 jumper rompido fase C, ID-72042159. PARECER DA PROTEÇÃO: A sinalização foi devido existir um Trafo de aterramento após a cidade de Dois Irmãos na chave 8839391075 com potência de 500 kVA. Assim para defeitos fase terra entre a SE e o primeiro religador 7930424008 temos uma contribuição de 61 A na simulação e os ajustes são 45 e 40 A de neutro para os religadores, assim os mesmos irão sinalizar, um modo de corrigir e colocar direcionalidade nos religadores. Eng° Irlley Castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
793042907544773,7143402778 | 2022 | ETO-PROT 00058/2022 | ETO-PROT | 00058/2022 | 7930429075 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-31 17:09 | 2022-07-31 17:09 | 2022-08-03 17:09 | 2022-08-16 17:07 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-07-31 17:09 |  | 075 | LD02050008 | Boa tarde senhores, Segue nota verificar proteções dos RL, s 7930424008, 7930429075 equipamentos sinalizaram passagem de curto na ocorrência de intervenção 20221958741979, Defeito entre DJ 424R e RL 7930424008 no poste ID-71807835 jumper rompido fase C, ID-72042159. Parecer da proteção: Equipamentos sinalizaram devido trafo de terra instalado na LD, contribuindo para o curto de sequencia zero. para resolver o problema será necessário colocar direcionalidade nos equipamentos. Eng° Irlley Castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
792826002544773,8321875 | 2022 | ETO-TELE 00441/2022 | ETO-TELE | 00441/2022 | 7928260025 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-31 19:58 | 2022-07-31 19:58 | 2022-08-03 19:58 | 2024-01-08 16:55 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2022-07-31 19:58 |  | 025 | LD02010153 | Falha na proteção do RL 7928260025, pois o defeito passou por ele e o mesmo não desarmou. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791334813644773,8392592593 | 2022 | ETO-TELE 00442/2022 | ETO-TELE | 00442/2022 | 7913348136 | 79 | RELIGADOR | 2022-07-31 20:09 | 2022-07-31 20:09 | 2022-08-03 20:09 | 2023-07-25 19:11 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2022-07-31 20:09 |  | 136 | LD02010153 | Falha na proteção do RL 7913348136, pois o defeito passou por ele e o mesmo não desarmou. | ANOMALIA EM RELIGADOR
791014007044774,3550462963 | 2022 | ETO-TELE 00444/2022 | ETO-TELE | 00444/2022 | 7910140070 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-01 08:31 | 2022-08-01 08:31 | 2022-08-04 08:31 | 2022-08-16 17:32 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-08-01 08:31 |  | 070 | LD02065015 | Segue SS para verificação automação do Rl,s 7910140070, 7930426070 os mesmos estão sem comunicação | ANOMALIA - COMANDO
793042607044774,3550462963 | 2022 | ETO-TELE 00445/2022 | ETO-TELE | 00445/2022 | 7930426070 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-01 08:31 | 2022-08-01 08:31 | 2022-08-04 08:31 | 2022-08-16 17:37 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-08-01 08:31 |  | 070 | LD01059122 | Segue SS para verificação automação do Rl,s 7910140070, 7930426070 os mesmos estão sem comunicação | ANOMALIA - COMANDO
794637509744774,5631134259 | 2022 | ETO-OPAR01 00001/2022 | ETO-OPAR01 | 00001/2022 | 7946375097 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-01 13:31 | 2022-08-01 13:44 | 2022-08-04 13:44 |  | EMERGENCIAL | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | SS REPASSADA | 2022-08-01 13:44 | ETO-PROT 00059/2022 | 097 | LD02003036 | SEGUE SOLICITAÇAO PARA AJUSTES DE PROTEÇAO DO RELIGADOR 7946375097, LD 02003636. LD ALVORADA A PALMEIROPOLIS. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
794637509744774,5631134259 | 2022 | ETO-PROT 00059/2022 | ETO-PROT | 00059/2022 | 7946375097 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-01 13:31 | 2022-08-02 14:41 | 2022-08-05 14:41 |  | EMERGENCIAL | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | SS REPASSADA | 2022-08-02 14:41 | ETO-TELE 00451/2022 | 097 | LD02003036 | SEGUE SOLICITAÇAO PARA AJUSTES DE PROTEÇAO DO RELIGADOR 7946375097, LD 02003636. LD ALVORADA A PALMEIROPOLIS. Parecer da Proteção: Ajuste disponibilizado no app da proteção. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
794637509744774,5631134259 | 2022 | ETO-TELE 00451/2022 | ETO-TELE | 00451/2022 | 7946375097 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-01 13:31 | 2022-08-16 17:41 | 2022-08-19 17:41 |  | EMERGENCIAL | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | SS REPASSADA | 2022-08-16 17:41 | ETO-CADTOC 00193/2022 | 097 | LD02003036 | Favor adequar o cadastro do religador 7946375097 e repassar para o DMSL comissionar | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
794637509744774,5631134259 | 2023 | ETO-OP-GU 00002/2023 | ETO-OP-GU | 00002/2023 | 7946375097 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-01 13:31 | 2023-03-18 13:26 | 2023-03-21 13:26 |  | EMERGENCIAL | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | SS REPASSADA | 2023-03-18 13:26 | ETO-PROT 00045/2023 | 097 | LD02003036 | Favor adequar o cadastro do religador 7946375097 e repassar para o DMSL comissionar. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
794637509744774,5631134259 | 2023 | ETO-PROT 00045/2023 | ETO-PROT | 00045/2023 | 7946375097 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-01 13:31 | 2023-03-18 13:26 | 2023-03-21 13:26 | 2023-09-19 10:25 | EMERGENCIAL | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-03-18 13:26 |  | 097 | LD02003036 | Favor adequar o cadastro do religador 7946375097 e repassar para o DMSL comissionar. Parecer da Proteção: Disponibilizado para comissionamento em 02 de Agosto de 2023. Equipamento em Operação. Eng. Especialista Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792120101444775,4979282407 | 2023 | ETO-COEP 00007/2023 | ETO-COEP | 00007/2023 | 7921201014 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-02 11:57 | 2023-02-06 17:53 | 2024-03-12 17:53 |  | PROGRAMAVEL | Karoline Dias Medeiros | SS REPASSADA | 2023-02-06 17:53 | ETO-RD-PS 00036/2023 | 014 | LD02047073 | Parecer DMSL: Favor substituir o religador 7921201014 avariado em campo. Segue imagens em anexo, o relatório será enviado por e-mail. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792120101444775,4979282407 | 2022 | ETO-COEP 00050/2022 | ETO-COEP | 00050/2022 | 7921201014 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-02 11:57 | 2023-01-13 17:27 | 2024-02-17 17:27 |  | PROGRAMAVEL | Karoline Dias Medeiros | SS REPASSADA | 2023-01-13 17:27 | ETO-RD-PS 00014/2023 | 014 | LD02047073 | Parecer DMSL: Favor substituir o religador 7921201014 avariado em campo. Segue imagens em anexo, o relatório será enviado por e-mail. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792120101444775,4979282407 | 2023 | ETO-RD-PS 00014/2023 | ETO-RD-PS | 00014/2023 | 7921201014 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-02 11:57 | 2023-01-16 17:06 | 2024-02-20 17:06 |  | PROGRAMAVEL | Karoline Dias Medeiros | SS REPASSADA | 2023-01-16 17:06 | ETO-COEP 00007/2023 | 014 | LD02047073 | Parecer DMSL: Favor substituir o religador 7921201014 avariado em campo. Segue imagens em anexo, o relatório será enviado por e-mail. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792120101444775,4979282407 | 2023 | ETO-RD-PS 00036/2023 | ETO-RD-PS | 00036/2023 | 7921201014 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-02 11:57 | 2023-02-06 17:53 | 2024-03-12 17:53 | 2023-07-26 18:00 | PROGRAMAVEL | Karoline Dias Medeiros | SS ATENDIDA | 2023-02-06 17:53 |  | 014 | LD02047073 | Parecer DMSL: Favor substituir o religador 7921201014 avariado em campo. Segue imagens em anexo, o relatório será enviado por e-mail. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790022509044776,0558564815 | 2022 | ETO-TELE 00637/2022 | ETO-TELE | 00637/2022 | 7900225090 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-03 01:20 | 2022-08-03 01:20 | 2022-08-06 01:20 | 2022-11-16 08:40 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2022-08-03 01:20 |  | 090 | LD03005098 | Favor substituir as baterias dos RL abaixos, pois todos estão sinalizando a letra 'B' no SCADA; 7925729023 7900071045 7910039265 7900225090 7921278157 7910231015 | AVISO DE ANOMALIA
792127815744776,0558564815 | 2022 | ETO-TELE 00638/2022 | ETO-TELE | 00638/2022 | 7921278157 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-03 01:20 | 2022-08-03 01:20 | 2022-08-06 01:20 | 2022-08-17 08:54 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2022-08-03 01:20 |  | 157 | LD03010004 | Favor substituir as baterias dos RL abaixos, pois todos estão sinalizando a letra 'B' no SCADA; 7925729023 7900071045 7910039265 7900225090 7921278157 | ANOMALIA - COMANDO
791023101544776,0558564815 | 2022 | ETO-TELE 00639/2022 | ETO-TELE | 00639/2022 | 7910231015 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-03 01:20 | 2022-08-03 01:20 | 2022-08-06 01:20 | 2023-03-09 10:37 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2022-08-03 01:20 |  | 015 | LD02065015 | Favor substituir as baterias dos RL abaixos, pois todos estão sinalizando a letra 'B' no SCADA; 7925729023 7900071045 7910039265 7900225090 7921278157 7910231015 | AVISO DE ANOMALIA
790007104544776,0558564815 | 2022 | ETO-TELE 00635/2022 | ETO-TELE | 00635/2022 | 7900071045 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-03 01:20 | 2022-08-03 01:20 | 2022-08-06 01:20 | 2022-12-22 09:09 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2022-08-03 01:20 |  | 045 | LD03014045 | Favor substituir as baterias dos RL abaixos, pois todos estão sinalizando a letra 'B' no SCADA; 7925729023 7900071045 7910039265 7900225090 7921278157 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792572902344776,0558564815 | 2022 | ETO-TELE 00634/2022 | ETO-TELE | 00634/2022 | 7925729023 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-03 01:20 | 2022-08-03 01:20 | 2022-08-06 01:20 | 2022-12-22 08:33 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2022-08-03 01:20 |  | 023 | AL01020023 | Favor substituir as baterias dos RL abaixos, pois todos estão sinalizando a letra 'B' no SCADA; 7925729023 7900071045 7910039265 7900225090 7921278157 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791003926544776,0558564815 | 2022 | ETO-TELE 00636/2022 | ETO-TELE | 00636/2022 | 7910039265 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-03 01:20 | 2022-08-03 01:20 | 2022-08-06 01:20 | 2022-11-01 08:59 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2022-08-03 01:20 |  | 265 | LD03105019 | Favor substituir as baterias dos RL abaixos, pois todos estão sinalizando a letra 'B' no SCADA; 7925729023 7900071045 7910039265 7900225090 7921278157 | BATERIA
790757112244776,0747685185 | 2022 | ETO-TELE 00649/2022 | ETO-TELE | 00649/2022 | 7907571122 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-03 01:48 | 2022-08-03 01:48 | 2022-08-06 01:48 | 2022-12-22 14:59 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-08-03 01:48 |  | 122 | AL02059122 | Bom dia, Segue nota para verificar religadores com sinalização de bateria, Se possível substituir as mesmas. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793560112244776,0747685185 | 2022 | ETO-TELE 00650/2022 | ETO-TELE | 00650/2022 | 7935601122 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-03 01:48 | 2022-08-03 01:48 | 2022-08-06 01:48 | 2023-08-16 15:45 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-08-03 01:48 |  | 122 | AL02097122 | Bom dia, Segue nota para verificar religadores com sinalização de bateria, Se possível substituir as mesmas. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790008400144776,0747685185 | 2022 | ETO-TELE 00651/2022 | ETO-TELE | 00651/2022 | 7900084001 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-03 01:48 | 2022-08-03 01:48 | 2022-08-06 01:48 | 2022-12-22 15:13 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-08-03 01:48 |  | 001 | AL01072001 | Bom dia, Segue nota para verificar religadores com sinalização de bateria, Se possível substituir as mesmas. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790009605944776,0747685185 | 2022 | ETO-TELE 00652/2022 | ETO-TELE | 00652/2022 | 7900096059 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-03 01:48 | 2022-08-03 01:48 | 2022-08-06 01:48 | 2022-12-22 15:15 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-08-03 01:48 |  | 059 | AL06099059 | Bom dia, Segue nota para verificar religadores com sinalização de bateria, Se possível substituir as mesmas. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790820005944776,0747685185 | 2022 | ETO-TELE 00653/2022 | ETO-TELE | 00653/2022 | 7908200059 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-03 01:48 | 2022-08-03 01:48 | 2022-08-06 01:48 | 2022-12-22 15:20 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-08-03 01:48 |  | 059 | AL05099059 | Bom dia, Segue nota para verificar religadores com sinalização de bateria, Se possível substituir as mesmas. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793110405944776,0747685185 | 2022 | ETO-TELE 00654/2022 | ETO-TELE | 00654/2022 | 7931104059 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-03 01:48 | 2022-08-03 01:48 | 2022-08-06 01:48 | 2022-12-22 15:23 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-08-03 01:48 |  | 059 | AL04099059 | Bom dia, Segue nota para verificar religadores com sinalização de bateria, Se possível substituir as mesmas. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793752105944776,0747685185 | 2022 | ETO-TELE 00655/2022 | ETO-TELE | 00655/2022 | 7937521059 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-03 01:48 | 2022-08-03 01:48 | 2022-08-06 01:48 | 2022-11-16 09:53 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-08-03 01:48 |  | 059 | AL04099059 | Bom dia, Segue nota para verificar religadores com sinalização de bateria, Se possível substituir as mesmas. | AJUSTE DE RELÉ
790871002844776,0747685185 | 2022 | ETO-TELE 00656/2022 | ETO-TELE | 00656/2022 | 7908710028 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-03 01:48 | 2022-08-03 01:48 | 2022-08-06 01:48 | 2022-09-18 16:17 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-08-03 01:48 |  | 028 | LD04002091 | Bom dia, Segue nota para verificar religadores com sinalização de bateria, Se possível substituir as mesmas. | ANOMALIA - SINALIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO
790041604444776,0747685185 | 2022 | ETO-TELE 00657/2022 | ETO-TELE | 00657/2022 | 7900416044 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-03 01:48 | 2022-08-03 01:48 | 2022-08-06 01:48 | 2022-12-22 15:26 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-08-03 01:48 |  | 044 | LD01056046 | Bom dia, Segue nota para verificar religadores com sinalização de bateria, Se possível substituir as mesmas. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790040404444776,0747685185 | 2022 | ETO-TELE 00658/2022 | ETO-TELE | 00658/2022 | 7900404044 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-03 01:48 | 2022-08-03 01:48 | 2022-08-06 01:48 | 2022-12-21 10:27 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-08-03 01:48 |  | 044 | LD01056046 | Bom dia, Segue nota para verificar religadores com sinalização de bateria, Se possível substituir as mesmas. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790045311044776,0747685185 | 2022 | ETO-TELE 00659/2022 | ETO-TELE | 00659/2022 | 7900453110 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-03 01:48 | 2022-08-03 01:48 | 2022-08-06 01:48 | 2023-02-10 16:08 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-08-03 01:48 |  | 110 | LD03040003 | Bom dia, Segue nota para verificar religadores com sinalização de bateria, Se possível substituir as mesmas. | AJUSTE DE RELÉ
793813508644776,0747685185 | 2022 | ETO-TELE 00660/2022 | ETO-TELE | 00660/2022 | 7938135086 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-03 01:48 | 2022-08-03 01:48 | 2022-08-06 01:48 | 2022-12-22 15:31 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-08-03 01:48 |  | 086 | LD05062013 | Bom dia, Segue nota para verificar religadores com sinalização de bateria, Se possível substituir as mesmas. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790825025044776,0747685185 | 2022 | ETO-TELE 00661/2022 | ETO-TELE | 00661/2022 | 7908250250 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-03 01:48 | 2022-08-03 01:48 | 2022-08-06 01:48 | 2023-03-09 10:52 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-08-03 01:48 |  | 250 | LD02072001 | Bom dia, Segue nota para verificar religadores com sinalização de bateria, Se possível substituir as mesmas. | AVISO DE ANOMALIA
791927001444776,0747685185 | 2022 | ETO-TELE 00662/2022 | ETO-TELE | 00662/2022 | 7919270014 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-03 01:48 | 2022-08-03 01:48 | 2022-08-06 01:48 | 2023-03-09 10:54 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-08-03 01:48 |  | 014 | LD01047073 | Bom dia, Segue nota para verificar religadores com sinalização de bateria, Se possível substituir as mesmas. | AVISO DE ANOMALIA
793379610044776,0747685185 | 2022 | ETO-TELE 00664/2022 | ETO-TELE | 00664/2022 | 7933796100 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-03 01:48 | 2022-08-03 01:48 | 2022-08-06 01:48 | 2022-12-22 15:55 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-08-03 01:48 |  | 100 | AL01081100 | Bom dia, Segue nota para verificar religadores com sinalização de bateria, Se possível substituir as mesmas. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791366700644776,0747685185 | 2022 | ETO-TELE 00665/2022 | ETO-TELE | 00665/2022 | 7913667006 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-03 01:48 | 2022-08-03 01:48 | 2022-08-06 01:48 | 2022-12-22 16:27 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-08-03 01:48 |  | 006 | AL01082006 | Bom dia, Segue nota para verificar religadores com sinalização de bateria, Se possível substituir as mesmas. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791502518644776,0785069444 | 2022 | ETO-TELE 00640/2022 | ETO-TELE | 00640/2022 | 7915025186 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-03 01:53 | 2022-08-03 01:53 | 2022-08-06 01:53 | 2022-12-22 11:22 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS CANCELADA | 2022-08-03 01:53 |  | 186 | LD02003036 | boa noite! segue ss para as devidas tratativas religadores que estão com falha de baterias da regiao sul RL 7915025186 PA volta do rio RL 7908706027 LD Dianópolis / Taguatinga RL 7908211147 LD UHE PEIXE A SAO VALERIO RL 7900412148 PA São Luiz RL 7900528037 LDGURUPI A ALIANCA RL 7915026036 AL 02 Alvorada DJ 214R118 SE Marilândia RL 7925096042 AL 03 Gurupi / Cariri | ANOMALIA EM DISJUNTOR
792509604244776,0785069444 | 2022 | ETO-TELE 00647/2022 | ETO-TELE | 00647/2022 | 7925096042 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-03 01:53 | 2022-08-03 01:53 | 2022-08-06 01:53 | 2022-12-22 14:24 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS CANCELADA | 2022-08-03 01:53 |  | 042 | AL01085042 | boa noite! segue ss para as devidas tratativas religadores que estão com falha de baterias da regiao sul RL 7915025186 PA volta do rio RL 7908706027 LD Dianópolis / Taguatinga RL 7908211147 LD UHE PEIXE A SAO VALERIO RL 7900412148 PA São Luiz RL 7900528037 LDGURUPI A ALIANCA RL 7915026036 AL 02 Alvorada DJ 214R118 SE Marilândia RL 7925096042 AL 03 Gurupi / Cariri | ANOMALIA EM DISJUNTOR
790821114844776,0785069444 | 2022 | ETO-TELE 00642/2022 | ETO-TELE | 00642/2022 | 7908211148 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-03 01:53 | 2022-08-03 01:53 | 2022-08-06 01:53 | 2022-12-22 11:25 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS CANCELADA | 2022-08-03 01:53 |  | 148 | LD01066094 | boa noite! segue ss para as devidas tratativas religadores que estão com falha de baterias da regiao sul RL 7915025186 PA volta do rio RL 7908706027 LD Dianópolis / Taguatinga RL 7908211147 LD UHE PEIXE A SAO VALERIO RL 7900412148 PA São Luiz RL 7900528037 LDGURUPI A ALIANCA RL 7915026036 AL 02 Alvorada DJ 214R118 SE Marilândia RL 7925096042 AL 03 Gurupi / Cariri | ANOMALIA EM DISJUNTOR
790041214844776,0785069444 | 2022 | ETO-TELE 00643/2022 | ETO-TELE | 00643/2022 | 7900412148 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-03 01:53 | 2022-08-03 01:53 | 2022-08-06 01:53 | 2022-12-22 14:20 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS CANCELADA | 2022-08-03 01:53 |  | 148 | LD01066094 | boa noite! segue ss para as devidas tratativas religadores que estão com falha de baterias da regiao sul RL 7915025186 PA volta do rio RL 7908706027 LD Dianópolis / Taguatinga RL 7908211147 LD UHE PEIXE A SAO VALERIO RL 7900412148 PA São Luiz RL 7900528037 LDGURUPI A ALIANCA RL 7915026036 AL 02 Alvorada DJ 214R118 SE Marilândia RL 7925096042 AL 03 Gurupi / Cariri | ANOMALIA EM DISJUNTOR
790052803744776,0785069444 | 2022 | ETO-TELE 00644/2022 | ETO-TELE | 00644/2022 | 7900528037 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-03 01:53 | 2022-08-03 01:53 | 2022-08-06 01:53 | 2022-12-22 11:28 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS CANCELADA | 2022-08-03 01:53 |  | 037 | LD03040003 | boa noite! segue ss para as devidas tratativas religadores que estão com falha de baterias da regiao sul RL 7915025186 PA volta do rio RL 7908706027 LD Dianópolis / Taguatinga RL 7908211147 LD UHE PEIXE A SAO VALERIO RL 7900412148 PA São Luiz RL 7900528037 LDGURUPI A ALIANCA RL 7915026036 AL 02 Alvorada DJ 214R118 SE Marilândia RL 7925096042 AL 03 Gurupi / Cariri | ANOMALIA EM DISJUNTOR
790870602744776,0785069444 | 2022 | ETO-TELE 00641/2022 | ETO-TELE | 00641/2022 | 7908706027 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-03 01:53 | 2022-08-03 01:53 | 2022-08-06 01:53 | 2022-12-22 14:21 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS CANCELADA | 2022-08-03 01:53 |  | 027 | LD04028074 | boa noite! segue ss para as devidas tratativas religadores que estão com falha de baterias da regiao sul RL 7915025186 PA volta do rio RL 7908706027 LD Dianópolis / Taguatinga RL 7908211147 LD UHE PEIXE A SAO VALERIO RL 7900412148 PA São Luiz RL 7900528037 LDGURUPI A ALIANCA RL 7915026036 AL 02 Alvorada DJ 214R118 SE Marilândia RL 7925096042 AL 03 Gurupi / Cariri | ANOMALIA EM DISJUNTOR
791502603644776,0785069444 | 2022 | ETO-TELE 00645/2022 | ETO-TELE | 00645/2022 | 7915026036 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-03 01:53 | 2022-08-03 01:53 | 2022-08-06 01:53 | 2022-12-22 14:22 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS CANCELADA | 2022-08-03 01:53 |  | 036 | AL01003036 | boa noite! segue ss para as devidas tratativas religadores que estão com falha de baterias da regiao sul RL 7915025186 PA volta do rio RL 7908706027 LD Dianópolis / Taguatinga RL 7908211147 LD UHE PEIXE A SAO VALERIO RL 7900412148 PA São Luiz RL 7900528037 LDGURUPI A ALIANCA RL 7915026036 AL 02 Alvorada DJ 214R118 SE Marilândia RL 7925096042 AL 03 Gurupi / Cariri | ANOMALIA EM DISJUNTOR
792587511944776,3236342593 | 2022 | ETO-TELE 00666/2022 | ETO-TELE | 00666/2022 | 7925875119 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-03 07:46 | 2022-08-03 07:46 | 2022-08-06 07:46 | 2022-08-22 15:52 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2022-08-03 07:46 |  | 119 | LD03109039 | Varificar o RL 7925875119, o mesmo perde comunicação, mesmo informando tensão de bateria normal, apos perda de CA. | ANOMALIA - COMANDO
790757112244776,6212615741 | 2022 | ETO-TELE 00667/2022 | ETO-TELE | 00667/2022 | 7907571122 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-03 14:55 | 2022-08-03 14:55 | 2022-08-06 14:55 | 2022-12-22 17:26 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS CANCELADA | 2022-08-03 14:55 |  | 122 | AL02059122 | Boa tarde, Segue SS para substituição da bateria do RL 7907571122 o mesmo esta sinalizado falta de bateria Rl forte alternatriva do COI | ANOMALIA NO SERVIÇO AUXILIAR VCA/VCC
794668708644776,6234953704 | 2022 | ETO-PROT 00060/2022 | ETO-PROT | 00060/2022 | 7946687086 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-03 14:58 | 2022-10-07 10:31 | 2022-12-06 10:31 |  | ALTA | ELISMAR GREGORIO DA SILVA | SS REPASSADA | 2022-10-07 10:31 | ETO-TELE 00932/2022 | 086 | LD05062013 | SEGUE SS PARA FAZER OS AJUSTES E COMISSIONAMENTO DO RELIGADOR NOJA POWER MODELO OSM 38-12-800 Nª SERIE 0320117032843 INSTALADO CONFORME PROJETO DA OBRA 0202100949. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, SS REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANÁLISE PROTEÇÃO
794668708644776,6234953704 | 2022 | ETO-TELE 00932/2022 | ETO-TELE | 00932/2022 | 7946687086 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-03 14:58 | 2022-10-07 10:31 | 2022-12-06 10:31 | 2022-10-23 14:39 | ALTA | ELISMAR GREGORIO DA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-10-07 10:31 |  | 086 | LD05062013 | SEGUE SS PARA FAZER OS AJUSTES E COMISSIONAMENTO DO RELIGADOR NOJA POWER MODELO OSM 38-12-800 Nª SERIE 0320117032843 INSTALADO CONFORME PROJETO DA OBRA 0202100949. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, SS REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANOMALIA - COMANDO
794621408644776,6311342593 | 2022 | ETO-PROT 00061/2022 | ETO-PROT | 00061/2022 | 7946214086 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-03 15:09 | 2022-10-07 10:13 | 2022-12-06 10:13 |  | ALTA | ELISMAR GREGORIO DA SILVA | SS REPASSADA | 2022-10-07 10:13 | ETO-TELE 00931/2022 | 086 | LD05062013 | SEGUE SS PARA FAZER OS AJUSTES E COMISSIONAMENTO DO RELIGADOR NOJA POWER MODELO OSM 38-12-800 INSTALADO CONFORME PROJETO DA OBRA 0202100949. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, SS REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANÁLISE PROTEÇÃO
794621408644776,6311342593 | 2022 | ETO-COEP 00112/2022 | ETO-COEP | 00112/2022 | 7946214086 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-03 15:09 | 2023-02-16 16:16 | 2023-04-17 16:16 |  | ALTA | ELISMAR GREGORIO DA SILVA | SS REPASSADA | 2023-02-16 16:16 | ETO-TELE 00162/2023 | 086 | LD05062013 | Equipe verificou que foram roubados o rádio e bateria, sendo assim a atividade não foi executada. obs: Rádio e bateria entregues no DMSL para comissionamento | ANÁLISE PROTEÇÃO
794621408644776,6311342593 | 2022 | ETO-TELE 00931/2022 | ETO-TELE | 00931/2022 | 7946214086 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-03 15:09 | 2022-12-20 09:18 | 2023-02-18 09:18 |  | ALTA | ELISMAR GREGORIO DA SILVA | SS REPASSADA | 2022-12-20 09:18 | ETO-COEP 00112/2022 | 086 | LD05062013 | Equipe verificou que foram roubados o rádio e bateria, sendo assim a atividade nãoo foi executada. | ANÁLISE PROTEÇÃO
794621408644776,6311342593 | 2023 | ETO-TELE 00162/2023 | ETO-TELE | 00162/2023 | 7946214086 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-03 15:09 | 2023-02-16 16:16 | 2023-04-17 16:16 | 2023-04-02 17:33 | ALTA | ELISMAR GREGORIO DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-02-16 16:16 |  | 086 | LD05062013 | Equipe verificou que foram roubados o rádio e bateria, sendo assim a atividade não foi executada. obs: Rádio e bateria entregues no DMSL para comissionamento | ANOMALIA EM RELIGADOR
793752105944776,6553009259 | 2022 | ETO-TELE 00668/2022 | ETO-TELE | 00668/2022 | 7937521059 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-03 15:44 | 2022-08-03 15:44 | 2022-08-06 15:44 | 2022-08-07 11:31 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS CANCELADA | 2022-08-03 15:44 |  | 059 | AL04099059 | Segue SS para substituição de bateria | ANOMALIA - SINALIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO
583651407344777,0592708333 | 2022 | ETO-TELE 00669/2022 | ETO-TELE | 00669/2022 | 5836514073 | 58 | REGULADOR | 2022-08-04 01:25 | 2022-08-04 01:25 | 2022-08-07 01:25 | 2022-08-17 09:22 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2022-08-04 01:25 |  | 073 | LD06047073 | Bom dia ! Segue SS para as devidas tratativas; “Enviar equipe para verificar RT 5836514073, equipamento não está comutando automaticamente. Reguladador esta travando e tensão alta e o mesmo não esta comutando, cliente do CDC 28416915 esta com tensão Alta. Favor verficar essa situação, foi feito primeiro ataque com equipe local. | ANOMALIA - COMANDO
790055101044778,3698611111 | 2022 | ETO-PROT 00064/2022 | ETO-PROT | 00064/2022 | 7900551010 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-05 08:53 | 2022-08-05 08:53 | 2022-08-08 08:53 | 2022-08-05 15:21 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2022-08-05 08:53 |  | 010 | LD03059122 | Bom dia ! Favor verificar ajustes e proteção do religador 7900551010 S/E Lajeado , este equipamento está desarmando sem que haja registro de religamentos na linha , e não está aceitando fechamento , porém guando transfere aceita normal . OBS: segundo informações passadas há reincidente . | ANÁLISE PROTEÇÃO
793396009444778,3823726852 | 2022 | ETO-PROT 00065/2022 | ETO-PROT | 00065/2022 | 7933960094 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-05 09:11 | 2022-08-05 09:11 | 2022-08-08 09:11 | 2022-08-16 17:33 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2022-08-05 09:11 |  | 094 | LD02003036 | favor verificar ajustos do religador 7933960094 e coordenação do elo da chave 3300129094 rompeu cabo a jusante chave 3300129094 elo 10k o elo nao atuou desarmando religador. Parecer da proteção: Religador estava no grupo G3 de curva rapida, assim salva o elo fusivel. Procedimento passar para o G1 e realizar o teste. Eng° Irlley Castelo Branco | ANOMALIA EM RELIGADOR
794702407644778,404212963 | 2022 | ETO-TELE 00878/2022 | ETO-TELE | 00878/2022 | 7947024076 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-05 09:42 | 2022-09-21 11:55 | 2022-09-24 11:55 | 2022-12-23 15:27 | EMERGENCIAL | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-09-21 11:55 |  | 076 | LD06047073 | Segue solicitação de inserção dos ajusto do religado 7947024076 da obra PN 0402200294. LD06047073 PARECER DA PROTEÇÃO: ESTUDO REALIZADO E DISPONIBILIZADO AO DMSL, SEGUE NOTA PARA COMISSIONAMENTO E INSERIR NO SISTEMA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTE DE RELÉ
794702407644778,404212963 | 2022 | ETO-PROT 00066/2022 | ETO-PROT | 00066/2022 | 7947024076 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-05 09:42 | 2022-09-21 11:55 | 2022-09-24 11:55 |  | EMERGENCIAL | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | SS REPASSADA | 2022-09-21 11:55 | ETO-TELE 00878/2022 | 076 | LD06047073 | Segue solicitação de inserção dos ajusto do religado 7947024076 da obra PN 0402200294. LD06047073 PARECER DA PROTEÇÃO: ESTUDO REALIZADO E DISPONIBILIZADO AO DMSL, SEGUE NOTA PARA COMISSIONAMENTO E INSERIR NO SISTEMA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANÁLISE PROTEÇÃO
791006811944778,4352430556 | 2022 | ETO-TELE 00671/2022 | ETO-TELE | 00671/2022 | 7910068119 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-05 10:27 | 2022-08-05 10:27 | 2022-08-08 10:27 | 2022-08-17 08:31 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUSA LIMA | SS ATENDIDA | 2022-08-05 10:27 |  | 119 | LD03005098 | Senhores segue para conhecimento rl 7925875119 NA e rl 7910068119 pov. trecho seco os mesmo quando falta VCA perde a comunicação RL 7925875119 e NA o mesmo quando perde o VCA não tem como transferir São Bento , Luzinópolis e pov. macaúba favor priorizar bastante cliente envolvido ! | ANOMALIA - COMANDO
792587511944778,4352430556 | 2022 | ETO-TELE 00670/2022 | ETO-TELE | 00670/2022 | 7925875119 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-05 10:27 | 2022-08-05 10:27 | 2022-08-08 10:27 | 2022-08-16 17:47 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUSA LIMA | SS ATENDIDA | 2022-08-05 10:27 |  | 119 | LD03109039 | Senhores segue para conhecimento rl 7925875119 NA e rl 7910068119 pov. trecho seco os mesmo quando falta VCA perde a comunicação RL 7925875119 e NA o mesmo quando perde o VCA não tem como transferir São Bento , Luzinópolis e pov. macaúba favor priorizar bastante cliente envolvido ! | ANOMALIA - COMANDO
791334106344778,5419097222 | 2022 | ETO-TELE 00672/2022 | ETO-TELE | 00672/2022 | 7913341063 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-05 13:00 | 2022-08-05 13:00 | 2022-08-08 13:00 | 2022-08-17 08:34 | EMERGENCIAL | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2022-08-05 13:00 |  | 063 | AL05020023 | Boa tarde!! Segue SS SENHORES ENVIAR EQUIPE DO DMCL PARA DA MANUTENÇÃO NO RL 7913341063 O MESMO ESTÁ INTERMITENTE FEITO O PRIMEIRO ATAQUE E NÃO VOLTOU LOCALIDADE: RDR DE BANDEIRANTES ( RAMAL DO MATA AZUL) | ANOMALIA - COMANDO
790369000444778,6543634259 | 2022 | ETO-TELE 00684/2022 | ETO-TELE | 00684/2022 | 7903690004 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-05 15:42 | 2022-08-05 15:42 | 2022-08-08 15:42 | 2022-12-21 08:32 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2022-08-05 15:42 |  | 004 | LD03010004 | Provável problema no serviço auxiliar que carrega a Bateria ou defeito na bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792824607644778,6543634259 | 2022 | ETO-TELE 00683/2022 | ETO-TELE | 00683/2022 | 7928246076 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-05 15:42 | 2022-08-05 15:42 | 2022-08-08 15:42 | 2022-12-23 09:22 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2022-08-05 15:42 |  | 076 | LD02040003 | Provável problema no serviço auxiliar que carrega a Bateria ou defeito na bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793930000444778,6543634259 | 2022 | ETO-TELE 00682/2022 | ETO-TELE | 00682/2022 | 7939300004 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-05 15:42 | 2022-08-05 15:42 | 2022-08-08 15:42 | 2022-12-23 09:23 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2022-08-05 15:42 |  | 004 | LD02010153 | Provável problema no serviço auxiliar que carrega a Bateria ou defeito na bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792571304044778,6543634259 | 2022 | ETO-TELE 00685/2022 | ETO-TELE | 00685/2022 | 7925713040 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-05 15:42 | 2022-08-05 15:42 | 2022-08-08 15:42 | 2022-10-23 15:00 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2022-08-05 15:42 |  | 040 | LD03010004 | Provável problema no serviço auxiliar que carrega a Bateria ou defeito na bateria. | ANOMALIA - COMANDO
793190601844778,6543634259 | 2022 | ETO-TELE 00681/2022 | ETO-TELE | 00681/2022 | 7931906018 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-05 15:42 | 2022-08-05 15:42 | 2022-08-08 15:42 | 2022-12-23 09:20 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2022-08-05 15:42 |  | 018 | AL02065015 | Provável problema no serviço auxiliar que carrega a Bateria ou defeito na bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793162812244778,6543634259 | 2022 | ETO-TELE 00680/2022 | ETO-TELE | 00680/2022 | 7931628122 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-05 15:42 | 2022-08-05 15:42 | 2022-08-08 15:42 | 2022-12-23 09:19 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2022-08-05 15:42 |  | 122 | AL05060122 | Provável problema no serviço auxiliar que carrega a Bateria ou defeito na bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790053103344778,6543634259 | 2022 | ETO-TELE 00676/2022 | ETO-TELE | 00676/2022 | 7900531033 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-05 15:42 | 2022-08-05 15:42 | 2022-08-08 15:42 | 2022-12-23 09:16 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2022-08-05 15:42 |  | 033 | AL01022033 | Provável problema no serviço auxiliar que carrega a Bateria ou defeito na bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793564712244778,6543634259 | 2022 | ETO-TELE 00679/2022 | ETO-TELE | 00679/2022 | 7935647122 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-05 15:42 | 2022-08-05 15:42 | 2022-08-08 15:42 | 2023-01-16 15:23 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2022-08-05 15:42 |  | 122 | AL04097122 | Provável problema no serviço auxiliar que carrega a Bateria ou defeito na bateria. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794390803244778,6543634259 | 2022 | ETO-TELE 00678/2022 | ETO-TELE | 00678/2022 | 7943908032 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-05 15:42 | 2022-08-05 15:42 | 2022-08-08 15:42 | 2024-05-16 17:07 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2022-08-05 15:42 |  | 032 | AL01008032 | Provável problema no serviço auxiliar que carrega a Bateria ou defeito na bateria. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792838710344778,6951388889 | 2022 | ETO-TELE 00686/2022 | ETO-TELE | 00686/2022 | 7928387103 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-05 16:41 | 2022-08-05 16:41 | 2023-09-09 16:41 | 2022-12-21 08:40 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-08-05 16:41 |  | 103 | LD02014045 | ALTERAR OS AJUSTES CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO. "PROJETO FASE II" | AJUSTE DE RELÉ
792491913144778,6951388889 | 2022 | ETO-TELE 00687/2022 | ETO-TELE | 00687/2022 | 7924919131 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-05 16:41 | 2022-08-05 16:41 | 2023-09-09 16:41 | 2022-12-21 08:44 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-08-05 16:41 |  | 131 | LD02014045 | ALTERAR OS AJUSTES CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO. "PROJETO FASE II" | AJUSTE DE RELÉ
792493008844778,6951388889 | 2022 | ETO-TELE 00688/2022 | ETO-TELE | 00688/2022 | 7924930088 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-05 16:41 | 2022-08-05 16:41 | 2023-09-09 16:41 | 2022-12-21 08:47 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-08-05 16:41 |  | 088 | LD01076103 | ALTERAR OS AJUSTES CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO. "PROJETO FASE II" | AJUSTE DE RELÉ
792492508844778,6951388889 | 2022 | ETO-TELE 00689/2022 | ETO-TELE | 00689/2022 | 7924925088 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-05 16:41 | 2022-08-05 16:41 | 2023-09-09 16:41 | 2022-12-21 08:50 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-08-05 16:41 |  | 088 | LD01076103 | ALTERAR OS AJUSTES CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO. "PROJETO FASE II" | AJUSTE DE RELÉ
793087110344778,6951388889 | 2022 | ETO-TELE 00690/2022 | ETO-TELE | 00690/2022 | 7930871103 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-05 16:41 | 2022-08-05 16:41 | 2023-09-09 16:41 | 2022-12-21 08:52 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-08-05 16:41 |  | 103 | LD01076103 | ALTERAR OS AJUSTES CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO. "PROJETO FASE II" | AJUSTE DE RELÉ
792855304544778,6951388889 | 2022 | ETO-TELE 00694/2022 | ETO-TELE | 00694/2022 | 7928553045 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-05 16:41 | 2022-08-05 16:41 | 2023-09-09 16:41 | 2022-12-23 09:43 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-08-05 16:41 |  | 045 | LD03014045 | ALTERAR OS AJUSTES CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO. "PROJETO FASE II" | AJUSTE DE RELÉ
794376513144778,6951388889 | 2022 | ETO-TELE 00692/2022 | ETO-TELE | 00692/2022 | 7943765131 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-05 16:41 | 2022-08-05 16:41 | 2023-09-09 16:41 | 2022-12-23 09:41 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-08-05 16:41 |  | 131 | LD01014045 | ALTERAR OS AJUSTES CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO. "PROJETO FASE II" | AJUSTE DE RELÉ
790075904544778,6951388889 | 2022 | ETO-TELE 00691/2022 | ETO-TELE | 00691/2022 | 7900759045 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-05 16:41 | 2022-08-05 16:41 | 2023-09-09 16:41 | 2022-12-23 09:39 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-08-05 16:41 |  | 045 | LD01014045 | ALTERAR OS AJUSTES CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO. "PROJETO FASE II" | AJUSTE DE RELÉ
792493813144778,6951388889 | 2022 | ETO-TELE 00693/2022 | ETO-TELE | 00693/2022 | 7924938131 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-05 16:41 | 2022-08-05 16:41 | 2023-09-09 16:41 | 2022-12-23 09:42 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-08-05 16:41 |  | 131 | LD01014045 | ALTERAR OS AJUSTES CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO. "PROJETO FASE II" | AJUSTE DE RELÉ
793190501544779,3226041667 | 2022 | ETO-TELE 00695/2022 | ETO-TELE | 00695/2022 | 7931905015 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-06 07:45 | 2022-08-06 07:45 | 2022-08-09 07:45 | 2022-08-14 23:36 | EMERGENCIAL | LEOVANE FERREIRA SALES | SS CANCELADA | 2022-08-06 07:45 |  | 015 | AL01065015 | VERIFICAR TEMPO DE RESPOSTA COMANDO REMOTO RL 7931905015. COMANDO FECHAR 07:01:48 RETORNO STATUS FECHADO 07:52:27 | ANOMALIA - COMANDO
792562301144779,3895023148 | 2022 | ETO-TELE 00696/2022 | ETO-TELE | 00696/2022 | 7925623011 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-06 09:21 | 2022-08-06 09:21 | 2022-08-09 09:21 | 2022-08-14 23:27 | EMERGENCIAL | LEOVANE FERREIRA SALES | SS ATENDIDA | 2022-08-06 09:21 |  | 011 | AL03037009 | RL 7925623011 LD 13.8kv P. A Fonso / Tupirama. RL NÃO FECHOU VIA COMANDO REMOTO OP. ABORTOU A MANOBRA NO MOMENTO APÓS 4° TENTATIVAS SEM SUCESSO! | ANOMALIA - COMANDO
792605901344779,429375 | 2022 | ETO-SCADA 00553/2022 | ETO-SCADA | 00553/2022 | 7926059013 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-06 10:18 | 2022-09-25 17:11 | 2022-09-28 17:11 | 2022-10-07 07:55 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2022-09-25 17:11 |  | 013 | LD02062013 | Parecer DMSL 25/09/2022: Favor modificar o religador 7926059013 para o mestre 2 da repetidora Paraíso mantendo o slave 27. O mesmo já foi testado no sup. Feedback de campo: N° do Equipamento: RLG 7926059013 Tipo de Equipamento: RLG NOJA RC10 Mestre 2 REP Paraíso SLAVE: 27 ID Mestre:*5599 IP do Mestre:*172.25.112.10 IP Rádio:*172.25.112.28 IP Relé:*172.25.112.29 Data: 20/09/2022 SID: 3386/2022 Comunicação:Radio GE IP Serviço Executado: RLG com a fonte em curto, chave do trafo auxiliar desarmada! Foi recuperado a fonte de alimentação fechado o trafo normalizado o 220vca . Redirecionado para o mestre 2 rep Paraíso. Pendência: Falta o pessoal do Scada fazer alterações para o mestre II Equipamento ficou em operação?: Sim Bateria(s) substituída(s)? SIM Equipe: _Robson e Benvindo Histórico reclamação COI:DESLOCAR EQUIPE PARA VERIFICAR FALTA DE COMUNICAÇÃO NOS RELIGADORES 7926078046 E 7926059013 FEITO PRIMEIRO ATAQUE NÃO VOUTOU A COMUNICAÇÃO. | SS SCADA
792605901344779,429375 | 2022 | ETO-TELE 00697/2022 | ETO-TELE | 00697/2022 | 7926059013 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-06 10:18 | 2022-09-25 17:11 | 2022-09-28 17:11 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2022-09-25 17:11 | ETO-SCADA 00553/2022 | 013 | LD02062013 | Parecer DMSL 25/09/2022: Favor modificar o religador 7926059013 para o mestre 2 da repetidora Paraíso mantendo o slave 27. O mesmo já foi testado no sup. Feedback de campo: N° do Equipamento: RLG 7926059013 Tipo de Equipamento: RLG NOJA RC10 Mestre 2 REP Paraíso SLAVE: 27 ID Mestre:*5599 IP do Mestre:*172.25.112.10 IP Rádio:*172.25.112.28 IP Relé:*172.25.112.29 Data: 20/09/2022 SID: 3386/2022 Comunicação:Radio GE IP Serviço Executado: RLG com a fonte em curto, chave do trafo auxiliar desarmada! Foi recuperado a fonte de alimentação fechado o trafo normalizado o 220vca . Redirecionado para o mestre 2 rep Paraíso. Pendência: Falta o pessoal do Scada fazer alterações para o mestre II Equipamento ficou em operação?: Sim Bateria(s) substituída(s)? SIM Equipe: _Robson e Benvindo Histórico reclamação COI:DESLOCAR EQUIPE PARA VERIFICAR FALTA DE COMUNICAÇÃO NOS RELIGADORES 7926078046 E 7926059013 FEITO PRIMEIRO ATAQUE NÃO VOUTOU A COMUNICAÇÃO. | ANOMALIA - COMANDO
792607804644779,429375 | 2022 | ETO-TELE 00698/2022 | ETO-TELE | 00698/2022 | 7926078046 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-06 10:18 | 2022-08-06 10:18 | 2022-08-09 10:18 | 2022-08-21 18:36 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2022-08-06 10:18 |  | 046 | LD01056046 | DESLOCAR EQUIPE PARA VERIFICAR FALTA DE COMUNICAÇÃO NOS RELIGADORES 7926078046 E 7926059013 FEITO PRIMEIRO ATAQUE NÃO VOUTOU A COMUNICAÇÃO. | ANOMALIA - COMANDO
793124301544779,8222916667 | 2022 | ETO-TELE 00699/2022 | ETO-TELE | 00699/2022 | 7931243015 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-06 19:44 | 2022-08-06 19:44 | 2022-08-09 19:44 | 2022-08-14 23:30 | EMERGENCIAL | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | SS CANCELADA | 2022-08-06 19:44 |  | 015 | AL01065015 | Favor enviar equipe para verificar falta de comunicação no religador 7931243015 feito primeiro ataque não voltou a comunicação. | ANOMALIA - COMANDO
792689412244779,8766666667 | 2022 | ETO-TELE 00706/2022 | ETO-TELE | 00706/2022 | 7926894122 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-06 21:02 | 2022-08-06 21:02 | 2022-08-09 21:02 | 2022-08-15 15:33 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2022-08-06 21:02 |  | 122 | AL01059122 | Ocorrencia Intv 20221965026629 - Verificar perda de comunicação do RL's 7907570122, 2214R, 2224R, 2234R, 2254R, 2264R e religador em falha 7926894122, 7908712122 | ANOMALIA - COMANDO
790871212244779,8766666667 | 2022 | ETO-TELE 00707/2022 | ETO-TELE | 00707/2022 | 7908712122 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-06 21:02 | 2022-08-06 21:02 | 2022-08-09 21:02 | 2022-08-14 15:39 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2022-08-06 21:02 |  | 122 | AL03059122 | Ocorrencia Intv 20221965026629 - Verificar perda de comunicação do RL's 7907570122, 2214R, 2224R, 2234R, 2254R, 2264R e religador em falha 7926894122, 7908712122 | ANOMALIA - COMANDO
790757012244779,8766666667 | 2022 | ETO-TELE 00700/2022 | ETO-TELE | 00700/2022 | 7907570122 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-06 21:02 | 2022-08-06 21:02 | 2022-08-09 21:02 | 2022-08-07 11:05 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2022-08-06 21:02 |  | 122 | AL01059122 | Ocorrencia Intv 20221965026629 - Verificar perda de comunicação do RL's 7907570122, 2214R, 2224R, 2234R, 2254R, 2264R e religador em falha 7926894122, 7908712122 | ANOMALIA NO SERVIÇO AUXILIAR VCA/VCC
790012800744780,4212384259 | 2022 | ETO-TELE 00708/2022 | ETO-TELE | 00708/2022 | 7900128007 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-07 10:07 | 2022-08-07 10:07 | 2022-08-10 10:07 | 2022-08-29 16:35 | EMERGENCIAL | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | SS ATENDIDA | 2022-08-07 10:07 |  | 007 | LD05050008 | Bom dia Desarme do RL-7900128007 penalizando cargas da RDR de miracema , após desarme o equipamento não respondeu comandos de fechamento favor verificar RL em campo | ANOMALIA - SINALIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO
790550105944781,4274537037 | 2022 | ETO-TELE 00709/2022 | ETO-TELE | 00709/2022 | 7905501059 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-08 10:16 | 2022-08-08 10:16 | 2022-08-15 10:16 | 2022-08-21 19:03 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2022-08-08 10:16 |  | 059 | AL07099059 | Prezados, Corrigir as configurações de "Protocolo" do RL 7905501059 para possibilitar acesso remoto. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
584640100444781,4431365741 | 2022 | ETO-COEP 00077/2022 | ETO-COEP | 00077/2022 | 5846401004 | 58 | REGULADOR | 2022-08-08 10:38 | 2023-01-09 11:07 | 2023-03-10 11:07 |  | ALTA | EUCILANE AIRES DE ABREU | SS REPASSADA | 2023-01-09 11:07 | ETO-RD-AR 00039/2023 | 004 | AL02096004 | RT 5846401004 - Equipamento testado e parametrizado pelo DMSL, DCMD favor adequar o aterramento que foi em média de 450 Ohms, favor tomar medidas proporcionais ao nível de aterramento apresentado | ANÁLISE PROTEÇÃO
584640100444781,4431365741 | 2022 | ETO-TELE 00785/2022 | ETO-TELE | 00785/2022 | 5846401004 | 58 | REGULADOR | 2022-08-08 10:38 | 2022-10-03 03:52 | 2022-12-02 03:52 |  | ALTA | EUCILANE AIRES DE ABREU | SS REPASSADA | 2022-10-03 03:52 | ETO-COEP 00077/2022 | 004 | AL02096004 | RT 5846401004 - Equipamento testado e parametrizado pelo DMSL, DCMD favor adequar o aterramento que foi em média de 450 Ohms, favor tomar medidas proporcionais ao nível de aterramento apresentado | ANÁLISE PROTEÇÃO
584640100444781,4431365741 | 2023 | ETO-RD-AR 00039/2023 | ETO-RD-AR | 00039/2023 | 5846401004 | 58 | REGULADOR | 2022-08-08 10:38 | 2023-01-09 11:07 | 2023-03-10 11:07 | 2023-01-26 15:00 | ALTA | EUCILANE AIRES DE ABREU | SS ATENDIDA | 2023-01-09 11:07 |  | 004 | AL02096004 | RT 5846401004 - Equipamento testado e parametrizado pelo DMSL, DCMD favor adequar o aterramento que foi em média de 450 Ohms, favor tomar medidas proporcionais ao nível de aterramento apresentado | ANÁLISE PROTEÇÃO
584640100444781,4431365741 | 2022 | ETO-PROT 00067/2022 | ETO-PROT | 00067/2022 | 5846401004 | 58 | REGULADOR | 2022-08-08 10:38 | 2022-08-30 17:25 | 2022-10-29 17:25 |  | ALTA | EUCILANE AIRES DE ABREU | SS REPASSADA | 2022-08-30 17:25 | ETO-TELE 00785/2022 | 004 | AL02096004 | favor realizar ajuste para o regulador 5846401004 Parecer Proteção: Ajuste realizado e disponivel no app da proteção, SS repassada para DMSL comissionar campo. | ANÁLISE PROTEÇÃO
793191301544781,48375 | 2022 | ETO-TELE 00710/2022 | ETO-TELE | 00710/2022 | 7931913015 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-08 11:37 | 2022-08-08 11:37 | 2022-08-11 11:37 | 2022-12-01 07:57 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2022-08-08 11:37 |  | 015 | AL01065015 | Favor realizar atualização do firmware RL-[7931913015], o mesmo não está subindo ICC no SCADA e nem as proteções atuadas. | AJUSTE DE RELÉ
794346000344782,1199768518 | 2022 | ETO-TELE 00712/2022 | ETO-TELE | 00712/2022 | 7943460003 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-09 02:53 | 2022-08-09 02:53 | 2022-08-12 02:53 | 2022-08-14 16:16 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2022-08-09 02:53 |  | 003 | AL01113003 | religador sem comunicação 7943460003 foi feito resete e não voltou a comunicar | ANOMALIA EM DISJUNTOR
790531812244782,4161921296 | 2022 | ETO-TELE 00713/2022 | ETO-TELE | 00713/2022 | 7905318122 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-09 09:59 | 2022-08-09 09:59 | 2022-08-12 09:59 | 2023-01-16 15:26 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2022-08-09 09:59 |  | 122 | AL06060122 | Favor verificar o motivo de lentidão nos comado de abertura e fechamento do religador 7905318122,na ocorrência do dia 06:08/2022,foi preciso varios comandos e o mesmo so abril apos 10 minutos da primeira tentativa. | AJUSTE DE RELÉ
792508902844782,4859606481 | 2022 | ETO-TELE 00714/2022 | ETO-TELE | 00714/2022 | 7925089028 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-09 11:40 | 2022-08-09 11:40 | 2022-08-12 11:40 | 2022-08-17 08:47 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2022-08-09 11:40 |  | 028 | LD04002091 | Equipamento com falha de automação durante ocorrência INT. 20221967757126 impactando recomposição das cargas. | FALHA AUTOMAÇÃO
792508102844782,4859606481 | 2022 | ETO-TELE 00715/2022 | ETO-TELE | 00715/2022 | 7925081028 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-09 11:40 | 2022-08-09 11:40 | 2022-08-12 11:40 | 2022-08-17 08:44 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2022-08-09 11:40 |  | 028 | LD05002091 | Equipamento com falha de automação durante ocorrência INT. 20221967757126 impactando recomposição das cargas. | FALHA AUTOMAÇÃO
793586700444783,3447337963 | 2022 | ETO-TELE 00717/2022 | ETO-TELE | 00717/2022 | 7935867004 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-10 08:16 | 2022-08-10 08:16 | 2022-08-13 08:16 | 2022-12-23 09:46 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2022-08-10 08:16 |  | 004 | AL04010004 | Religador 7935867004, sinalizando bateria com defeito, por gentileza enviarequipe para substituir a mesma, o mesmo está no circuito do Al 244r, Araguaina I, RDU. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792127715744783,8225810185 | 2022 | ETO-TELE 00720/2022 | ETO-TELE | 00720/2022 | 7921277157 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-10 19:45 | 2022-08-10 19:45 | 2022-10-09 19:45 | 2022-08-17 08:51 | ALTA | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS CANCELADA | 2022-08-10 19:45 |  | 157 | LD01095030 | Falha na automação do RL 7921277157 na falta de CA, favor verificar. | FALHA AUTOMAÇÃO
792127815744783,8283912037 | 2022 | ETO-TELE 00721/2022 | ETO-TELE | 00721/2022 | 7921278157 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-10 19:53 | 2022-08-10 19:53 | 2022-10-09 19:53 | 2022-08-17 08:57 | ALTA | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS CANCELADA | 2022-08-10 19:53 |  | 157 | LD01095030 | Falha na automação do RL 7921278157 na falta de CA, favor verificar. | FALHA AUTOMAÇÃO
792573007844783,8464583333 | 2022 | ETO-TELE 00722/2022 | ETO-TELE | 00722/2022 | 7925730078 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-10 20:19 | 2022-08-10 20:19 | 2022-08-13 20:19 | 2022-08-17 08:59 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2022-08-10 20:19 |  | 078 | LD01065015 | RELIGADOR COM PERDA DE COMUNICAÇÃO QUANDO FALTA TENSÃO. PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O MESMO. NO MOMENTO DO TESTE O MESMO TIROU A LD. | FALHA AUTOMAÇÃO
792564015544783,9084143518 | 2023 | ETO-RD-AR 00405/2023 | ETO-RD-AR | 00405/2023 | 7925640155 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-10 21:48 | 2023-03-02 09:35 | 2023-03-05 09:35 | 2023-03-31 17:30 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2023-03-02 09:35 |  | 155 | LD03020023 | Favor substituir tanque do religador Noja RC 10- 7925640155 e realizar melhoria no aterramento do mesmo para evitar reincidência de queima. Relatório em anexo. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
792564015544783,9084143518 | 2022 | ETO-TELE 00723/2022 | ETO-TELE | 00723/2022 | 7925640155 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-10 21:48 | 2022-11-01 14:37 | 2022-11-04 14:37 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS REPASSADA | 2022-11-01 14:37 | ETO-COEP 00093/2022 | 155 | LD03020023 | Favor substituir tanque do religador Noja RC 10- 7925640155 e realizar melhoria no aterramento do mesmo para evitar reincidência de queima. Relatório em anexo. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
792564015544783,9084143518 | 2022 | ETO-COEP 00093/2022 | ETO-COEP | 00093/2022 | 7925640155 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-10 21:48 | 2023-03-02 09:35 | 2023-03-05 09:35 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS REPASSADA | 2023-03-02 09:35 | ETO-RD-AR 00405/2023 | 155 | LD03020023 | Favor substituir tanque do religador Noja RC 10- 7925640155 e realizar melhoria no aterramento do mesmo para evitar reincidência de queima. Relatório em anexo. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
793138023344783,9120486111 | 2022 | ETO-TELE 00724/2022 | ETO-TELE | 00724/2022 | 7931380233 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-10 21:53 | 2022-08-10 21:53 | 2022-08-13 21:53 | 2022-08-21 18:31 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-08-10 21:53 |  | 233 | LD04062013 | Boa noite senhores, Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7931380233, Feito primeiro ataque com equipe 086OP02, porém sem sucesso. | FALHA AUTOMAÇÃO
792587511944784,8918171296 | 2022 | ETO-SCADA 00421/2022 | ETO-SCADA | 00421/2022 | 7925875119 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-11 21:24 | 2022-08-11 21:24 | 2022-08-14 21:24 | 2022-08-30 14:44 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS CANCELADA | 2022-08-11 21:24 |  | 119 | LD03109039 | SEGUE SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO DO RELIGADOR 7925875119 PARA AGILIZAR NAS TRANSFERENCIAS DE CARGAS ENTRE A SS-BICO/ SS LUZINOPOLIS. | SS SCADA
792771403744785,5817013889 | 2022 | ETO-TELE 00725/2022 | ETO-TELE | 00725/2022 | 7927714037 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-12 13:58 | 2022-08-12 13:58 | 2022-08-15 13:58 | 2022-12-26 14:26 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2022-08-12 13:58 |  | 037 | LD03040003 | Favor verificar falha na automação do religador:7927714037,o mesmo esta intermitente e na falta de CA perde a communicação.Na ocorrência da interver:20221971741268 dificultando a transferência de cargas | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790028509044788,4609143519 | 2022 | ETO-PROT 00077/2022 | ETO-PROT | 00077/2022 | 7900285090 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-15 11:04 | 2022-08-15 11:04 | 2022-08-22 11:04 | 2022-08-30 17:47 | URGENTE | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2022-08-15 11:04 |  | 090 | AL01053090 | SS para análise de proteção do evento na S/E Nazaré. Int.: 20221972139350 Queima de elo na chave 416 - Fases A/C. No local foi instalado elo de 25K Equipe não localizou anomalia. Parecer da proteção: Elo utilizado corretamente. RL 7900285090 estava no grupo 2 ativado, foi alterado para o grupo 1. Eng° Irlley Castelo Branco Obs: Não foi gerado na chave 416, pois o SGM não localizou ativos. | ANÁLISE PROTEÇÃO
791366807244789,0830555556 | 2022 | ETO-TELE 00726/2022 | ETO-TELE | 00726/2022 | 7913668072 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-16 02:00 | 2022-08-16 02:00 | 2022-08-19 02:00 | 2022-10-03 04:09 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-08-16 02:00 |  | 072 | LD01010021 | Segue SS para enviar equipe e executar teste e normalizar situação do RL 7913668072, pois o mesmo fechar e apois alguns segudo abre não fica feichado, o RL fica na saida da cidade de Conceição, o mesmo foi by passado Feito primerio ataque, e identificado que o equipamento não fica fechado após o comando se ele estiver energisado, porem fica fechado após o comando de fechamento se não for energisado. | FALHA AUTOMAÇÃO
792684200144789,4163541667 | 2023 | ETO-RD-PA 00044/2023 | ETO-RD-PA | 00044/2023 | 7926842001 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-16 10:00 | 2023-01-23 10:00 | 2023-01-26 10:00 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2023-01-23 10:00 | ETO-CADTOC 00018/2023 | 001 | AL06072001 | Bom dia senhores, Segue para conhecimento e tratativas na RDU de Porto de Nacional foi cancelado desligamento programado devido divergência no sistema entre (Mapa e TS), Após fecha RL-7927601001 em anel entre AL-1 e AL-06, aberto RL-7902931001 rede continua em anel no mapa, Outra manobra foi fechado RL-7926842001 em anel entre AL-4 e AL-6, aberto RL-7938992001 rede continua em anel no mapa. | AVISO DE CADASTRO
792556214944789,4551851852 | 2022 | ETO-TELE 00727/2022 | ETO-TELE | 00727/2022 | 7925562149 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-16 10:55 | 2022-08-16 10:55 | 2022-08-19 10:55 | 2022-08-22 15:33 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2022-08-16 10:55 |  | 149 | LD02050008 | Religador perdeu automação duarante recomposição de cargas INT 20221974915302 | FALHA AUTOMAÇÃO
790066308644789,4551851852 | 2022 | ETO-TELE 00728/2022 | ETO-TELE | 00728/2022 | 7900663086 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-16 10:55 | 2022-08-16 10:55 | 2022-08-19 10:55 | 2022-08-22 15:40 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2022-08-16 10:55 |  | 086 | LD05062013 | Religador perdeu automação duarante recomposição de cargas INT 20221974915302 | FALHA AUTOMAÇÃO
792625109444789,5012962963 | 2022 | ETO-TELE 00762/2022 | ETO-TELE | 00762/2022 | 7926251094 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-16 12:02 | 2022-09-13 15:58 | 2022-09-16 15:58 |  | EMERGENCIAL | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS REPASSADA | 2022-09-13 15:58 | ETO-COEP 00060/2022 | 094 | LD01066094 | Parecer DMSL: Favor substituir o tanque do equipamento pois está passando tensão na fase C mesmo quando aberto, possui defeito no tanque. Tensão máxima: 38kV Corrente nominal: 800A Modelo: NOJA POWER OSM 38-12-800 Foto em anexo Histórico SGM: Religador 7926251094 aberto e confirmado tensão na saida da fase C, o mesmo foi bay passado pela equipe 148OP01, LD São Válerio/Apinaje Segue nota para DMSL verificar problema. | ANOMALIA - COMANDO
792625109444789,5012962963 | 2022 | ETO-COEP 00060/2022 | ETO-COEP | 00060/2022 | 7926251094 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-16 12:02 | 2023-03-02 09:46 | 2023-03-05 09:46 |  | EMERGENCIAL | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS REPASSADA | 2023-03-02 09:46 | ETO-RD-GU 00287/2023 | 094 | LD01066094 | Parecer DMSL: Favor substituir o tanque do equipamento pois está passando tensão na fase C mesmo quando aberto, possui defeito no tanque. Tensão máxima: 38kV Corrente nominal: 800A Modelo: NOJA POWER OSM 38-12-800 Foto em anexo Histórico SGM: Religador 7926251094 aberto e confirmado tensão na saida da fase C, o mesmo foi bay passado pela equipe 148OP01, LD São Válerio/Apinaje Segue nota para DMSL verificar problema. | ANOMALIA - COMANDO
792625109444789,5012962963 | 2022 | ETO-RD-GU 00831/2022 | ETO-RD-GU | 00831/2022 | 7926251094 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-16 12:02 | 2022-08-22 14:16 | 2022-08-25 14:16 |  | EMERGENCIAL | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS REPASSADA | 2022-08-22 14:16 | ETO-TELE 00762/2022 | 094 | LD02072001 | Religador 7926251094 aberto e confirmado tensão na saida da fase C, o mesmo foi bay passado pela equipe 148OP01, LD São Válerio/Apinaje Segue nota para DMSL verificar problema. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792625109444789,5012962963 | 2023 | ETO-RD-GU 00287/2023 | ETO-RD-GU | 00287/2023 | 7926251094 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-16 12:02 | 2023-03-02 09:46 | 2023-03-05 09:46 | 2023-03-21 15:00 | EMERGENCIAL | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS ATENDIDA | 2023-03-02 09:46 |  | 094 | LD01066094 | Parecer DMSL: Favor substituir o tanque do equipamento pois está passando tensão na fase C mesmo quando aberto, possui defeito no tanque. Tensão máxima: 38kV Corrente nominal: 800A Modelo: NOJA POWER OSM 38-12-800 Foto em anexo Histórico SGM: Religador 7926251094 aberto e confirmado tensão na saida da fase C, o mesmo foi bay passado pela equipe 148OP01, LD São Válerio/Apinaje Segue nota para DMSL verificar problema. | ANOMALIA - COMANDO
793092024744789,6561921296 | 2022 | ETO-TELE 00729/2022 | ETO-TELE | 00729/2022 | 7930920247 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-16 15:45 | 2022-08-16 15:45 | 2022-08-23 15:45 | 2022-10-17 13:40 | URGENTE | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2022-08-16 15:45 |  | 247 | AL01005098 | boa noite! segue ss para devidas tratativas religadores que estão alarmando falta de fase, pois as correntes dos mesmos e muito baixas fica oscilando de 0 a 1 Amper RL 7930920247 PA canoas RL 7900249127 PA 1° de Janeiro RL 7925874119 PA Vinício | AJUSTE DE RELÉ
792587411944789,6561921296 | 2022 | ETO-TELE 00731/2022 | ETO-TELE | 00731/2022 | 7925874119 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-16 15:45 | 2022-08-16 15:45 | 2022-08-23 15:45 | 2022-12-23 09:52 | URGENTE | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS CANCELADA | 2022-08-16 15:45 |  | 119 | LD03005098 | boa noite! segue ss para devidas tratativas religadores que estão alarmando falta de fase, pois as correntes dos mesmos e muito baixas fica oscilando de 0 a 1 Amper RL 7930920247 PA canoas RL 7900249127 PA 1° de Janeiro RL 7925874119 PA Vinício | ANOMALIA - SINALIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO
790024912744789,6561921296 | 2022 | ETO-TELE 00730/2022 | ETO-TELE | 00730/2022 | 7900249127 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-16 15:45 | 2022-08-16 15:45 | 2022-08-23 15:45 | 2023-02-09 12:08 | URGENTE | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2022-08-16 15:45 |  | 127 | LD01084002 | boa noite! segue ss para devidas tratativas religadores que estão alarmando falta de fase, pois as correntes dos mesmos e muito baixas fica oscilando de 0 a 1 Amper RL 7930920247 PA canoas RL 7900249127 PA 1° de Janeiro RL 7925874119 PA Vinício | AJUSTE DE RELÉ
794379113444789,7424884259 | 2022 | ETO-TELE 00743/2022 | ETO-TELE | 00743/2022 | 7943791134 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-16 17:49 | 2022-08-16 17:49 | 2023-09-20 17:49 | 2022-12-23 10:11 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-08-16 17:49 |  | 134 | LD03014045 | ALTERAR BASE DO RELÉ PARA A MAIS ATUAL E OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO "PROJETO FASE II" | AJUSTE DE RELÉ
792491413444789,7424884259 | 2022 | ETO-TELE 00742/2022 | ETO-TELE | 00742/2022 | 7924914134 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-16 17:49 | 2022-08-16 17:49 | 2023-09-20 17:49 | 2022-12-23 10:10 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-08-16 17:49 |  | 134 | LD03014045 | ALTERAR BASE DO RELÉ PARA A MAIS ATUAL E OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO "PROJETO FASE II" | AJUSTE DE RELÉ
792492113444789,7424884259 | 2022 | ETO-TELE 00741/2022 | ETO-TELE | 00741/2022 | 7924921134 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-16 17:49 | 2022-08-16 17:49 | 2023-09-20 17:49 | 2022-12-23 10:09 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-08-16 17:49 |  | 134 | LD03014045 | ALTERAR BASE DO RELÉ PARA A MAIS ATUAL E OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO "PROJETO FASE II" | AJUSTE DE RELÉ
790000506844789,7424884259 | 2022 | ETO-TELE 00740/2022 | ETO-TELE | 00740/2022 | 7900005068 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-16 17:49 | 2022-08-16 17:49 | 2023-09-20 17:49 | 2022-10-16 18:13 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-08-16 17:49 |  | 068 | LD03014045 | ALTERAR BASE DO RELÉ PARA A MAIS ATUAL E OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO "PROJETO FASE II" | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
790001103944789,7424884259 | 2022 | ETO-TELE 00739/2022 | ETO-TELE | 00739/2022 | 7900011039 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-16 17:49 | 2022-08-16 17:49 | 2023-09-20 17:49 | 2022-12-26 14:29 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-08-16 17:49 |  | 039 | LD02109039 | ALTERAR BASE DO RELÉ PARA A MAIS ATUAL E OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO "PROJETO FASE II" | AJUSTE DE RELÉ
792492006844789,7424884259 | 2022 | ETO-TELE 00738/2022 | ETO-TELE | 00738/2022 | 7924920068 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-16 17:49 | 2022-08-16 17:49 | 2023-09-20 17:49 | 2022-12-23 10:03 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-08-16 17:49 |  | 068 | LD03014045 | ALTERAR BASE DO RELÉ PARA A MAIS ATUAL E OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO "PROJETO FASE II" | AJUSTE DE RELÉ
792856403944789,7424884259 | 2022 | ETO-TELE 00736/2022 | ETO-TELE | 00736/2022 | 7928564039 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-16 17:49 | 2022-08-16 17:49 | 2023-09-20 17:49 | 2022-12-26 14:28 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-08-16 17:49 |  | 039 | LD02109039 | ALTERAR BASE DO RELÉ PARA A MAIS ATUAL E OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO "PROJETO FASE II" | AJUSTE DE RELÉ
792938304544789,7424884259 | 2022 | ETO-TELE 00735/2022 | ETO-TELE | 00735/2022 | 7929383045 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-16 17:49 | 2022-08-16 17:49 | 2023-09-20 17:49 | 2022-12-23 09:54 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-08-16 17:49 |  | 045 | LD03014045 | ALTERAR BASE DO RELÉ PARA A MAIS ATUAL E OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO "PROJETO FASE II" | AJUSTE DE RELÉ
790051004544789,7424884259 | 2022 | ETO-TELE 00734/2022 | ETO-TELE | 00734/2022 | 7900510045 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-16 17:49 | 2022-08-16 17:49 | 2023-09-20 17:49 | 2022-12-23 09:53 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-08-16 17:49 |  | 045 | LD03014045 | ALTERAR BASE DO RELÉ PARA A MAIS ATUAL E OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO "PROJETO FASE II" | AJUSTE DE RELÉ
790007104544789,7424884259 | 2022 | ETO-TELE 00733/2022 | ETO-TELE | 00733/2022 | 7900071045 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-16 17:49 | 2022-08-16 17:49 | 2023-09-20 17:49 | 2022-12-23 09:52 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-08-16 17:49 |  | 045 | LD03014045 | ALTERAR BASE DO RELÉ PARA A MAIS ATUAL E OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO "PROJETO FASE II" | AJUSTE DE RELÉ
790012113344789,7424884259 | 2022 | ETO-TELE 00737/2022 | ETO-TELE | 00737/2022 | 7900121133 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-16 17:49 | 2022-08-16 17:49 | 2023-09-20 17:49 | 2022-12-23 09:59 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-08-16 17:49 |  | 133 | LD03014045 | ALTERAR BASE DO RELÉ PARA A MAIS ATUAL E OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO "PROJETO FASE II" | AJUSTE DE RELÉ
794379013444789,7424884259 | 2022 | ETO-TELE 00744/2022 | ETO-TELE | 00744/2022 | 7943790134 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-16 17:49 | 2022-08-16 17:49 | 2023-09-20 17:49 | 2022-10-16 18:14 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-08-16 17:49 |  | 134 | LD02109039 | ALTERAR BASE DO RELÉ PARA A MAIS ATUAL E OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO "PROJETO FASE II" | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
790013613444789,7424884259 | 2022 | ETO-TELE 00745/2022 | ETO-TELE | 00745/2022 | 7900136134 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-16 17:49 | 2022-08-16 17:49 | 2023-09-20 17:49 | 2022-12-23 10:12 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-08-16 17:49 |  | 134 | LD03014045 | ALTERAR BASE DO RELÉ PARA A MAIS ATUAL E OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO "PROJETO FASE II" | AJUSTE DE RELÉ
790069602944789,9962268519 | 2022 | ETO-SCADA 00448/2022 | ETO-SCADA | 00448/2022 | 7900696029 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-16 23:55 | 2022-08-16 23:55 | 2022-08-19 23:55 | 2022-08-31 08:35 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2022-08-16 23:55 |  | 029 | AL01061029 | Favor analisar sinalização de falta de fase no religador 7900696029. | SS SCADA
790000107144790,5319212963 | 2022 | ETO-COEP 00058/2022 | ETO-COEP | 00058/2022 | 7900001071 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-17 12:46 | 2023-01-13 17:32 | 2023-01-16 17:32 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2023-01-13 17:32 | ETO-RD-PO 00002/2023 | 071 | AL01018071 | Favor substituir o controle do religador 7900001071 pois o mesmo se encontra com relé com portas de comunicação com defeito, como o equipamento é SCHNEIDER, seu controle não é modular (separado em módulos) como o NOJA e necessita de substituição. Deste modo o equipamento realiza a proteção do alimentador mas não permite comunicação. | FALHA AUTOMAÇÃO
790000107144790,5319212963 | 2022 | ETO-TELE 00746/2022 | ETO-TELE | 00746/2022 | 7900001071 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-17 12:46 | 2022-08-29 16:58 | 2022-09-01 16:58 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2022-08-29 16:58 | ETO-COEP 00058/2022 | 071 | AL01018071 | Favor substituir o controle do religador 7900001071 pois o mesmo se encontra com relé com portas de comunicação com defeito, como o equipamento é SCHNEIDER, seu controle não é modular (separado em módulos) como o NOJA e necessita de substituição. Deste modo o equipamento realiza a proteção do alimentador mas não permite comunicação. | FALHA AUTOMAÇÃO
790000107144790,5319212963 | 2023 | ETO-RD-PO 00002/2023 | ETO-RD-PO | 00002/2023 | 7900001071 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-17 12:46 | 2023-02-13 10:31 | 2023-02-16 10:31 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2023-02-13 10:31 | ESO-RD-PO 00139/2023 | 071 | AL01018071 | Favor substituir o controle do religador 7900001071 pois o mesmo se encontra com relé com portas de comunicação com defeito, como o equipamento é SCHNEIDER, seu controle não é modular (separado em módulos) como o NOJA e necessita de substituição. Deste modo o equipamento realiza a proteção do alimentador mas não permite comunicação. | FALHA AUTOMAÇÃO
790000107144790,5319212963 | 2023 | ESO-RD-PO 00139/2023 | ESO-RD-PO | 00139/2023 | 7900001071 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-17 12:46 | 2023-02-13 10:31 | 2023-02-16 10:31 | 2023-03-03 15:52 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-02-13 10:31 |  | 071 | AL01018071 | Favor substituir o controle do religador 7900001071 pois o mesmo se encontra com relé com portas de comunicação com defeito, como o equipamento é SCHNEIDER, seu controle não é modular (separado em módulos) como o NOJA e necessita de substituição. Deste modo o equipamento realiza a proteção do alimentador mas não permite comunicação. | FALHA AUTOMAÇÃO
792462004744791,5039699074 | 2022 | ETO-TELE 00747/2022 | ETO-TELE | 00747/2022 | 7924620047 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-18 12:06 | 2022-08-18 12:06 | 2022-08-21 12:06 | 2022-08-28 17:07 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2022-08-18 12:06 |  | 047 | AL01033047 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL- 7924620047, Feito primeiro ataque com equipe 047OP01 , porém sem sucesso. Favor priorizar atendimento o mais rápido possível, pois se trata de RELIGADOR muito útil, devido repetidora Gurupi, morro do Amaral v | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
790057304744791,5358333333 | 2022 | ETO-TELE 00748/2022 | ETO-TELE | 00748/2022 | 7900573047 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-18 12:52 | 2022-08-18 12:52 | 2022-08-21 12:52 | 2022-08-28 17:05 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2022-08-18 12:52 |  | 047 | AL02033047 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL- 7900573047, Feito primeiro ataque com equipe 047OP01 , porém sem sucesso Religador com na automação intermitente, favor verificar | FALHA AUTOMAÇÃO
794378803944791,7268055556 | 2022 | ETO-TELE 00750/2022 | ETO-TELE | 00750/2022 | 7943788039 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-18 17:27 | 2022-08-18 17:27 | 2023-09-22 17:27 | 2022-12-23 10:14 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-08-18 17:27 |  | 039 | LD02109039 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO NO APP. ATUALIZAR A BASE DO RELÉ E O FIRMWARE. | AJUSTE DE RELÉ
792856503944791,7268055556 | 2022 | ETO-TELE 00749/2022 | ETO-TELE | 00749/2022 | 7928565039 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-18 17:27 | 2022-08-18 17:27 | 2023-09-22 17:27 | 2022-12-26 14:31 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-08-18 17:27 |  | 039 | LD02109039 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO NO APP. ATUALIZAR A BASE DO RELÉ E O FIRMWARE. | AJUSTE DE RELÉ
793087110344791,7268055556 | 2022 | ETO-TELE 00755/2022 | ETO-TELE | 00755/2022 | 7930871103 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-18 17:27 | 2022-08-18 17:27 | 2023-09-22 17:27 | 2022-10-16 18:22 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-08-18 17:27 |  | 103 | LD01076103 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO NO APP. ATUALIZAR A BASE DO RELÉ E O FIRMWARE. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
792542103944791,7268055556 | 2022 | ETO-TELE 00751/2022 | ETO-TELE | 00751/2022 | 7925421039 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-18 17:27 | 2022-08-18 17:27 | 2023-09-22 17:27 | 2022-10-16 18:19 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-08-18 17:27 |  | 039 | LD03109039 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO NO APP. ATUALIZAR A BASE DO RELÉ E O FIRMWARE. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
792541903944791,7268055556 | 2022 | ETO-TELE 00752/2022 | ETO-TELE | 00752/2022 | 7925419039 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-18 17:27 | 2022-08-18 17:27 | 2023-09-22 17:27 | 2022-10-16 18:17 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-08-18 17:27 |  | 039 | LD03109039 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO NO APP. ATUALIZAR A BASE DO RELÉ E O FIRMWARE. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
792542503944791,7268055556 | 2022 | ETO-TELE 00753/2022 | ETO-TELE | 00753/2022 | 7925425039 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-18 17:27 | 2022-08-18 17:27 | 2023-09-22 17:27 | 2022-10-16 18:20 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-08-18 17:27 |  | 039 | LD03109039 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO NO APP. ATUALIZAR A BASE DO RELÉ E O FIRMWARE. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
792849803944791,7268055556 | 2022 | ETO-TELE 00754/2022 | ETO-TELE | 00754/2022 | 7928498039 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-18 17:27 | 2022-08-18 17:27 | 2023-09-22 17:27 | 2025-01-22 16:09 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-08-18 17:27 |  | 039 | LD03109039 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO NO APP. ATUALIZAR A BASE DO RELÉ E O FIRMWARE. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794391100344791,8277083333 | 2022 | ETO-RD-GU 00849/2022 | ETO-RD-GU | 00849/2022 | 7943911003 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-18 19:52 | 2022-08-18 19:52 | 2022-08-21 19:52 | 2022-08-29 09:53 | EMERGENCIAL | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS CANCELADA | 2022-08-18 19:52 |  | 003 | LD01040003 | Religador 7943911003 com TP queimado LD Gurupi Cariri | AVISO DE ANOMALIA
792564015544792,3537847222 | 2022 | ETO-RD-GR 00956/2022 | ETO-RD-GR | 00956/2022 | 7925640155 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-19 08:29 | 2022-08-19 08:29 | 2022-08-22 08:29 | 2025-06-17 15:02 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS CANCELADA | 2022-08-19 08:29 |  | 155 | LD01020023 | Verificar possibilidade de colocar trafo do serviço auxilliar do RL 79825640155, do lado fonte, uma vez que o mesmo foi instalado do lado ajusante em um RL com proteção. Motivo : toda vez que o RL citado desarma em seguida perdemos a comunicação do mesmo ou seja o impacto em relação ao DEC e maior. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
791927001444792,3958333333 | 2022 | ETO-TELE 00756/2022 | ETO-TELE | 00756/2022 | 7919270014 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-19 09:30 | 2022-08-19 09:30 | 2022-08-22 09:30 | 2023-06-14 08:59 | EMERGENCIAL | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | SS ATENDIDA | 2022-08-19 09:30 |  | 014 | LD02047073 | Segue nota verificar sinalização de bateria no Religador 7919270014. | ANOMALIA EM RELIGADOR
583372508344792,5595023148 | 2022 | ETO-COEP 00056/2022 | ETO-COEP | 00056/2022 | 5833725083 | 58 | REGULADOR | 2022-08-19 13:26 | 2022-08-22 15:06 | 2022-10-21 15:06 | 2022-08-29 09:25 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS CANCELADA | 2022-08-22 15:06 | ETO-RD-PA 00463/2022 | 083 | LD01059122 | Fase C banco regulador com defeito, favor programar compra. COCM-C, esse equipamento foi substituído em março, favor, verificar se foi aberta nota para comissionamento do equipamento. Caso não tenha sido, necessário anexar os laudos e repassar nota para DMSL comissionar. | ANOMALIA EM DISJUNTOR
583372508344792,5595023148 | 2022 | ETO-RD-PA 00463/2022 | ETO-RD-PA | 00463/2022 | 5833725083 | 58 | REGULADOR | 2022-08-19 13:26 | 2022-08-22 15:06 | 2022-10-21 15:06 | 2022-08-29 09:25 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS CANCELADA | 2022-08-22 15:06 |  | 083 | LD01059122 | Fase C banco regulador com defeito, favor programar compra. COCM-C, esse equipamento foi substituído em março, favor, verificar se foi aberta nota para comissionamento do equipamento. Caso não tenha sido, necessário anexar os laudos e repassar nota para DMSL comissionar. | ANOMALIA EM DISJUNTOR
583372508344792,5595023148 | 2022 | ETO-TELE 00757/2022 | ETO-TELE | 00757/2022 | 5833725083 | 58 | REGULADOR | 2022-08-19 13:26 | 2022-08-19 13:42 | 2022-10-18 13:42 | 2022-08-29 09:25 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS CANCELADA | 2022-08-19 13:42 | ETO-COEP 00056/2022 | 083 | LD01059122 | Fase C banco regulador com defeito, favor programar compra. COCM-C, esse equipamento foi substituído em março, favor, verificar se foi aberta nota para comissionamento do equipamento. Caso não tenha sido, necessário anexar os laudos e repassar nota para DMSL comissionar. | ANOMALIA EM DISJUNTOR
580024308344792,5808796296 | 2022 | ETO-COEP 00059/2022 | ETO-COEP | 00059/2022 | 5800243083 | 58 | REGULADOR | 2022-08-19 13:56 | 2022-09-19 15:30 | 2022-11-18 15:30 |  | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS REPASSADA | 2022-09-19 15:30 | ETO-RD-PA 00509/2022 | 083 | LD01059122 | Favor adequar o aterramento do regulador que continua acima do aceitável para entrar em operação: 140 Ohm. Equipe Brunno e Jean, SID 3083/2022, 01/09/2022. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
580024308344792,5808796296 | 2022 | ESO-RD-PA 00958/2022 | ESO-RD-PA | 00958/2022 | 5800243083 | 58 | REGULADOR | 2022-08-19 13:56 | 2022-09-21 13:42 | 2022-11-20 13:42 | 2022-09-21 16:50 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2022-09-21 13:42 |  | 083 | LD01059122 | Favor adequar o aterramento do regulador que continua acima do aceitável para entrar em operação: 140 Ohm. Equipe Brunno e Jean, SID 3083/2022, 01/09/2022. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
580024308344792,5808796296 | 2022 | ETO-RD-PA 00509/2022 | ETO-RD-PA | 00509/2022 | 5800243083 | 58 | REGULADOR | 2022-08-19 13:56 | 2022-09-21 13:42 | 2022-11-20 13:42 |  | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS REPASSADA | 2022-09-21 13:42 | ESO-RD-PA 00958/2022 | 083 | LD01059122 | Favor adequar o aterramento do regulador que continua acima do aceitável para entrar em operação: 140 Ohm. Equipe Brunno e Jean, SID 3083/2022, 01/09/2022. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
580024308344792,5808796296 | 2022 | ETO-TELE 00758/2022 | ETO-TELE | 00758/2022 | 5800243083 | 58 | REGULADOR | 2022-08-19 13:56 | 2022-09-13 14:33 | 2022-11-12 14:33 |  | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS REPASSADA | 2022-09-13 14:33 | ETO-COEP 00059/2022 | 083 | LD01059122 | Favor adequar o aterramento do regulador que continua acima do aceitável para entrar em operação: 140 Ohm. Equipe Brunno e Jean, SID 3083/2022, 01/09/2022. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
790008400144792,8497106481 | 2022 | ESO-RD-PO 00462/2022 | ESO-RD-PO | 00462/2022 | 7900084001 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-19 20:24 | 2022-08-19 20:24 | 2022-08-22 20:24 | 2022-08-23 15:30 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-08-19 20:24 |  | 001 | AL01072001 | Boa noite senhores, Segue nota para envia equipe manutenção com apoio da linha viva substituir malha de aterramento rompida dos para-raios no RL-7900084001, Tensão 13.8kv, Cabo AA / 2, Local RDU de Porto Nacional, IND RUA JOAQUIM PEREIRA, 754 - UC 151343 | AVISO DE ANOMALIA
792665507044793,8062384259 | 2022 | ETO-TELE 00759/2022 | ETO-TELE | 00759/2022 | 7926655070 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-20 19:21 | 2022-08-20 19:21 | 2022-08-23 19:21 | 2022-08-28 17:02 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-08-20 19:21 |  | 070 | LD02065015 | Boa noite, segue nota para verificação RL sem automoção esta bay passado em campo porque equipe DMSL ja teve no equipamento com outra SS mais não foi possivel normaliza, ficou de retorno e não retornou. | ANOMALIA - COMANDO
792640303544794,0303587963 | 2022 | ETO-TELE 00760/2022 | ETO-TELE | 00760/2022 | 7926403035 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-21 00:44 | 2022-08-21 00:44 | 2022-08-24 00:44 | 2022-08-21 18:52 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-08-21 00:44 |  | 035 | LD01051035 | Boa noite senhores, Segue nota para envia equipe verificar RL-7926403035 na ausência de tensão equipamento perde comunicação impossibilitando comandos. | FALHA AUTOMAÇÃO
792571701544794,0676273148 | 2022 | ETO-TELE 00761/2022 | ETO-TELE | 00761/2022 | 7925717015 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-21 01:37 | 2022-08-21 01:37 | 2022-08-24 01:37 | 2022-08-21 18:48 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2022-08-21 01:37 |  | 015 | LD02065015 | Bom dia . Segue nota , para verificar falha de comunicação no RL: 7925717015 LD Pedro- Afonso - Rio Sono . OBS: equipamento perdeu sua comunicação quando houve perda de tensão na LD . Conforme intervenção N:20221979739098 | FALHA AUTOMAÇÃO
583372508344795,7158796296 | 2022 | ETO-TELE 00859/2022 | ETO-TELE | 00859/2022 | 5833725083 | 58 | REGULADOR | 2022-08-22 17:11 | 2022-10-09 17:48 | 2022-10-16 17:48 | 2025-06-23 16:23 | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS CANCELADA | 2022-10-09 17:48 | ETO-COEP 00082/2022 | 083 | LD01059122 | Parecer DMSL 09/10/2022: Favor substituir a fase C do RT 5833725083 com defeito. Está chamuscada, foi trocada a fase A do equipamento. Fase C número de série 3601. Histórico SGM: SEGUE SS PARA AJUSTE DA PROTEÇÃO REGULADOR 5833725083, EM ANEXO RELATORIO DE SUBSTITUIÇÃO REGULADOR. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR ANEXAR FOTO DA PLACA DO EQUIPAMENTO. DADOS NECESSARIOS PARA ELABORAÇÃOD DOS AJUSTES. FOTO DA PLACA ANEXADA. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES NO APP DA PROTEÇÃO. | ANOMALIA - COMANDO
583372508344795,7158796296 | 2022 | ETO-RD-PA 00535/2022 | ETO-RD-PA | 00535/2022 | 5833725083 | 58 | REGULADOR | 2022-08-22 17:11 | 2022-10-17 11:26 | 2022-10-24 11:26 | 2025-06-23 16:23 | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS CANCELADA | 2022-10-17 11:26 |  | 083 | LD01059122 | Parecer DMSL 09/10/2022: Favor substituir a fase C do RT 5833725083 com defeito. Está chamuscada, foi trocada a fase A do equipamento. Fase C número de série 3601. Histórico SGM: SEGUE SS PARA AJUSTE DA PROTEÇÃO REGULADOR 5833725083, EM ANEXO RELATORIO DE SUBSTITUIÇÃO REGULADOR. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR ANEXAR FOTO DA PLACA DO EQUIPAMENTO. DADOS NECESSARIOS PARA ELABORAÇÃOD DOS AJUSTES. FOTO DA PLACA ANEXADA. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
583372508344795,7158796296 | 2022 | ETO-PROT 00079/2022 | ETO-PROT | 00079/2022 | 5833725083 | 58 | REGULADOR | 2022-08-22 17:11 | 2022-08-29 10:36 | 2022-09-05 10:36 | 2025-06-23 16:23 | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS CANCELADA | 2022-08-29 10:36 | ETO-RD-PA 00475/2022 | 083 | LD01059122 | Parecer DMSL 09/10/2022: Favor substituir a fase C do RT 5833725083 com defeito. Está chamuscada, foi trocada a fase A do equipamento. Fase C número de série 3601. Histórico SGM: SEGUE SS PARA AJUSTE DA PROTEÇÃO REGULADOR 5833725083, EM ANEXO RELATORIO DE SUBSTITUIÇÃO REGULADOR. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR ANEXAR FOTO DA PLACA DO EQUIPAMENTO. DADOS NECESSARIOS PARA ELABORAÇÃOD DOS AJUSTES. FOTO DA PLACA ANEXADA. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES NO APP DA PROTEÇÃO. | AVISO DE ANOMALIA
583372508344795,7158796296 | 2022 | ETO-RD-PA 00475/2022 | ETO-RD-PA | 00475/2022 | 5833725083 | 58 | REGULADOR | 2022-08-22 17:11 | 2022-09-13 07:37 | 2022-09-20 07:37 | 2025-06-23 16:23 | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS CANCELADA | 2022-09-13 07:37 | ETO-PROT 00102/2022 | 083 | LD01059122 | Parecer DMSL 09/10/2022: Favor substituir a fase C do RT 5833725083 com defeito. Está chamuscada, foi trocada a fase A do equipamento. Fase C número de série 3601. Histórico SGM: SEGUE SS PARA AJUSTE DA PROTEÇÃO REGULADOR 5833725083, EM ANEXO RELATORIO DE SUBSTITUIÇÃO REGULADOR. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR ANEXAR FOTO DA PLACA DO EQUIPAMENTO. DADOS NECESSARIOS PARA ELABORAÇÃOD DOS AJUSTES. FOTO DA PLACA ANEXADA. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES NO APP DA PROTEÇÃO. | AVISO DE ANOMALIA
583372508344795,7158796296 | 2022 | ETO-PROT 00102/2022 | ETO-PROT | 00102/2022 | 5833725083 | 58 | REGULADOR | 2022-08-22 17:11 | 2022-09-16 11:06 | 2022-09-23 11:06 | 2025-06-23 16:23 | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS CANCELADA | 2022-09-16 11:06 | ETO-TELE 00859/2022 | 083 | LD01059122 | Parecer DMSL 09/10/2022: Favor substituir a fase C do RT 5833725083 com defeito. Está chamuscada, foi trocada a fase A do equipamento. Fase C número de série 3601. Histórico SGM: SEGUE SS PARA AJUSTE DA PROTEÇÃO REGULADOR 5833725083, EM ANEXO RELATORIO DE SUBSTITUIÇÃO REGULADOR. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR ANEXAR FOTO DA PLACA DO EQUIPAMENTO. DADOS NECESSARIOS PARA ELABORAÇÃOD DOS AJUSTES. FOTO DA PLACA ANEXADA. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES NO APP DA PROTEÇÃO. | AVISO DE ANOMALIA
583372508344795,7158796296 | 2022 | ETO-COEP 00082/2022 | ETO-COEP | 00082/2022 | 5833725083 | 58 | REGULADOR | 2022-08-22 17:11 | 2022-10-17 11:26 | 2022-10-24 11:26 | 2025-06-23 16:23 | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS CANCELADA | 2022-10-17 11:26 | ETO-RD-PA 00535/2022 | 083 | LD01059122 | Parecer DMSL 09/10/2022: Favor substituir a fase C do RT 5833725083 com defeito. Está chamuscada, foi trocada a fase A do equipamento. Fase C número de série 3601. Histórico SGM: SEGUE SS PARA AJUSTE DA PROTEÇÃO REGULADOR 5833725083, EM ANEXO RELATORIO DE SUBSTITUIÇÃO REGULADOR. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR ANEXAR FOTO DA PLACA DO EQUIPAMENTO. DADOS NECESSARIOS PARA ELABORAÇÃOD DOS AJUSTES. FOTO DA PLACA ANEXADA. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES NO APP DA PROTEÇÃO. | ANOMALIA - COMANDO
793087213044795,8955208333 | 2022 | ETO-TELE 00764/2022 | ETO-TELE | 00764/2022 | 7930872130 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-22 21:30 | 2022-08-22 21:30 | 2022-08-25 21:30 | 2022-09-13 17:37 | EMERGENCIAL | KAYKI SOUSA MOURAO | SS CANCELADA | 2022-08-22 21:30 |  | 130 | LD02076103 | Rl 7930872130 sem comunicação impossibilitando transferência de cargas e verificar ajuste da proteção pois cabo partido a jusante e não abriu | ANÁLISE PROTEÇÃO
793087213044795,8955208333 | 2022 | ETO-PROT 00080/2022 | ETO-PROT | 00080/2022 | 7930872130 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-22 21:30 | 2022-08-22 21:30 | 2022-08-25 21:30 | 2022-08-26 16:56 | EMERGENCIAL | KAYKI SOUSA MOURAO | SS ATENDIDA | 2022-08-22 21:30 |  | 130 | LD02076103 | Rl 7930872130 sem comunicação impossibilitando transferência de cargas e verificar ajuste da proteção pois cabo partido a jusante e não abriu. Parecer da proteção: Ajuste revisado, aguardano execução em campo. Eng° Irlley Castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
790121205844796,3801388889 | 2022 | ETO-TELE 00765/2022 | ETO-TELE | 00765/2022 | 7901212058 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-23 09:07 | 2022-08-23 09:07 | 2022-08-26 09:07 | 2022-09-13 17:31 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2022-08-23 09:07 |  | 058 | LD03010004 | Religador com intermitencia e perda de automação. Impactando recomposição de cargas, ocorrência INT.: 20221983084900. | FALHA AUTOMAÇÃO
792624120044796,6948611111 | 2022 | ETO-SCADA 00474/2022 | ETO-SCADA | 00474/2022 | 7926241200 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-23 16:41 | 2022-08-23 16:41 | 2022-08-26 16:41 | 2022-08-26 15:50 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2022-08-23 16:41 |  | 200 | LD02010021 | Favor verificar o motivo da lentidão do religador 7926241200 na ocorrência:20221983111960 o mesmo demorou muito para muda o Status para aberto. | SS SCADA
790076802944796,7044212963 | 2022 | ETO-SCADA 00475/2022 | ETO-SCADA | 00475/2022 | 7900768029 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-23 16:54 | 2022-08-23 16:54 | 2022-08-26 16:54 | 2022-08-26 16:01 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2022-08-23 16:54 |  | 029 | LD02003036 | Favor verificar motivo da lentidão para fechar religador 7900768029 na ocorrência:20221983111960,o mesmo demorou 3 minutos para fechar,impactando na transferência de cargas. | SS SCADA
792624202944796,7098032407 | 2022 | ETO-SCADA 00476/2022 | ETO-SCADA | 00476/2022 | 7926242029 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-23 17:02 | 2022-08-23 17:02 | 2022-08-26 17:02 | 2022-08-26 16:07 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2022-08-23 17:02 |  | 029 | LD02010021 | Favor verificar motivo da demora para abrir o religador 7926242029,na ocorrência:20221983111960 o mesmo só abriu apois 5 minutos com 3 comando de abertura do operador. | SS SCADA
791334813644796,8473842593 | 2022 | ETO-SCADA 00477/2022 | ETO-SCADA | 00477/2022 | 7913348136 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-23 20:20 | 2022-08-23 20:20 | 2022-08-26 20:20 | 2022-08-26 15:10 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2022-08-23 20:20 |  | 136 | LD01054060 | Verificar link do RL 7913348136, aparenta esta divergente, confirmado neutro habilitado em campo | SS SCADA
793124500944797,8986689815 | 2022 | ETO-TELE 00766/2022 | ETO-TELE | 00766/2022 | 7931245009 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-24 21:34 | 2022-08-24 21:34 | 2022-08-27 21:34 | 2022-09-13 17:29 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2022-08-24 21:34 |  | 009 | AL02037009 | boa noite! segue ss para devidas tratativas RL 7931245009 esta abrindo indevidamente penalizando cargas na RDU de Guaraí | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
792829800444798,4422222222 | 2022 | ETO-SCADA 00599/2022 | ETO-SCADA | 00599/2022 | 7928298004 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-25 10:37 | 2022-10-09 18:11 | 2022-10-12 18:11 | 2022-10-10 08:40 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2022-10-09 18:11 |  | 004 | AL04103004 | Parecer DMSL: Equipamento normal em campo aguardando a atualização da base pelo SCADA, se encontra fora de operação. No momento da visita da equipe o SCADA estava em comissionamento de subestação. Histórico COI: Favor dar manutenção no RL 7928298004, pois o mesmo não faz nenhum tipo de comando via SCADA. | SS SCADA
792829800444798,4422222222 | 2022 | ETO-TELE 00770/2022 | ETO-TELE | 00770/2022 | 7928298004 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-25 10:37 | 2022-10-09 18:11 | 2022-10-12 18:11 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS REPASSADA | 2022-10-09 18:11 | ETO-SCADA 00599/2022 | 004 | AL04103004 | Parecer DMSL: Equipamento normal em campo aguardando a atualização da base pelo SCADA, se encontra fora de operação. No momento da visita da equipe o SCADA estava em comissionamento de subestação. Histórico COI: Favor dar manutenção no RL 7928298004, pois o mesmo não faz nenhum tipo de comando via SCADA. | ANOMALIA - COMANDO
792512606044798,8761111111 | 2022 | ETO-TELE 00771/2022 | ETO-TELE | 00771/2022 | 7925126060 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-25 21:02 | 2022-08-25 21:02 | 2022-08-28 21:02 | 2022-11-15 16:45 | EMERGENCIAL | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | SS CANCELADA | 2022-08-25 21:02 |  | 060 | AL01054060 | Boa Noite Segue SS Senhores verifica ajuste do Religado 7925126060 PA. Arraias teve um evento de cabo partido no solo, e o mesmo não desarmou, a situação de cabo partido foi duas estruturas antes da chave 0300040060. | ANOMALIA - COMANDO
793607801844798,9101157407 | 2022 | ETO-TELE 00772/2022 | ETO-TELE | 00772/2022 | 7936078018 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-25 21:51 | 2022-08-25 21:51 | 2022-08-28 21:51 | 2023-02-12 15:36 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2022-08-25 21:51 |  | 018 | LD01065015 | boa noite! segue ss para as devidas tratativas RL 7936078018 LD PEDRO AFONSO A SANTA.MARIA o mesmo está alarmando aberto no SCADA, porém está fechado normal em campo, favor corrigir esta anomalia pois pode induzir o operador ao erro. | AJUSTE DE RELÉ
791365510044799,325462963 | 2022 | ETO-TELE 00773/2022 | ETO-TELE | 00773/2022 | 7913655100 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-26 07:49 | 2022-08-26 07:49 | 2023-09-30 07:49 | 2023-09-11 17:44 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-08-26 07:49 |  | 100 | AL01081100 | REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA, ANTES DO FESTIVAL GASTRONOMETRO DE TAQUARUÇU, CONFERIR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BASES CASO SEJA NECESSARIO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793379610044799,325462963 | 2022 | ETO-TELE 00774/2022 | ETO-TELE | 00774/2022 | 7933796100 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-26 07:49 | 2022-08-26 07:49 | 2023-09-30 07:49 | 2022-12-23 13:44 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS CANCELADA | 2022-08-26 07:49 |  | 100 | AL01081100 | REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA, ANTES DO FESTIVAL GASTRONOMETRO DE TAQUARUÇU, CONFERIR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BASES CASO SEJA NECESSARIO. | ANOMALIA - LIMPEZA / CONSERVAÇÃO
790036625644799,4664467593 | 2022 | ETO-PROT 00083/2022 | ETO-PROT | 00083/2022 | 7900366256 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-26 11:12 | 2022-08-26 11:12 | 2022-08-29 11:12 | 2022-08-26 16:18 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-08-26 11:12 |  | 256 | LD03046026 | Bom dia, Segue nota para verificar proteções do RL-7900366256 defeito a jusante entre chaves 8810032256 e 8810033256 cabo rompido RL não abriu. Parecer da Proteção: A corrente para a terra foi de 10A, muito baixa para realmente sensibilizar a proteção. Estaremos revendo alguma estratégia técnica para melhorar a proteção. Eng° Irlley Castelo Branco. | ANÁLISE PROTEÇÃO
790869302644799,9582291667 | 2022 | ETO-TELE 00775/2022 | ETO-TELE | 00775/2022 | 7908693026 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-26 23:00 | 2022-08-26 23:00 | 2022-08-29 23:00 | 2022-09-18 17:43 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2022-08-26 23:00 |  | 026 | LD03046026 | Favor enviar equipe para verificar e regularizar falha de automação no religador 7908693026,foi feito o primeiro ataque porém sem sucesso. | FALHA AUTOMAÇÃO
794391100344800,0876388889 | 2022 | ETO-RD-GU 00874/2022 | ETO-RD-GU | 00874/2022 | 7943911003 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-27 02:06 | 2022-08-27 02:06 | 2022-08-30 02:06 | 2022-09-02 17:14 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2022-08-27 02:06 |  | 003 | LD01040003 | providenciar equipe de linha viva para reaperta conexoes da chave de entrada fase Ado religador 7943911003 | AVISO DE ANOMALIA
791366207644801,5428819444 | 2022 | ETO-TELE 00776/2022 | ETO-TELE | 00776/2022 | 7913662076 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-28 13:02 | 2022-08-28 13:02 | 2022-08-31 13:02 | 2022-08-29 16:25 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-08-28 13:02 |  | 076 | AL01031076 | SEGUE SS PARA VERIFICAR POSSIVEL CURTO NOS CONPONENTES DO PAINEL DO RL 7913662076, DJ DO PAINEL NÃO ACEITA FECHAMENTO, EQUIPE NÃO IDENTIFICOU NEM UMA ANOMALIA VISIVELMENTE, EQUIPEMENTO ESTA SEM AUTOMAÇÃO NO MOMENTO POREM NÃO FICOU BY PASSADO DEVIDO ATENDER SOMENTE RAMAL RADIAL. | FALHA AUTOMAÇÃO
794390705244802,3547569444 | 2022 | ETO-TELE 00777/2022 | ETO-TELE | 00777/2022 | 7943907052 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-29 08:31 | 2022-08-29 08:31 | 2022-09-01 08:31 | 2022-09-25 17:34 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-08-29 08:31 |  | 052 | AL02085042 | SEGUE SS PARA VERIFICAÇÃO DE FALHA DE BATERIA NO RL 7943907052 RAMAL DA FAZ ESTRELA DO ORIENT, ATUALMETE O MESMO ESTA SEM COMUNICAÇÃO COM O ESCADA. | BATERIA
790041214844802,3656018519 | 2022 | ETO-TELE 00778/2022 | ETO-TELE | 00778/2022 | 7900412148 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-29 08:46 | 2022-08-29 08:46 | 2022-09-01 08:46 | 2022-12-23 13:48 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-08-29 08:46 |  | 148 | LD01066094 | SEGUE SS PARA VERIFICAR FALHA DE BATERIA E PERDA DE AUTOMAÇÃO DO RL COM O ESCADA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792775100444802,4580902778 | 2022 | ETO-PROT 00086/2022 | ETO-PROT | 00086/2022 | 7927751004 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-29 11:00 | 2022-10-02 10:31 | 2022-10-09 10:31 |  | URGENTE | EMERSON FIRMINO DA SILVA | SS REPASSADA | 2022-10-02 10:31 | ETO-TELE 00914/2022 | 004 | AL01103004 | feito a manutenção solicitada na SS ETO-RD-AR 1042/2022. Favor realizar o comissionamento do equipamento 7927751004. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR O RL 7927751004, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792775100444802,4580902778 | 2022 | ETO-TELE 00914/2022 | ETO-TELE | 00914/2022 | 7927751004 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-29 11:00 | 2022-10-02 10:31 | 2022-10-09 10:31 | 2022-10-09 18:17 | URGENTE | EMERSON FIRMINO DA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-10-02 10:31 |  | 004 | AL01103004 | feito a manutenção solicitada na SS ETO-RD-AR 1042/2022. Favor realizar o comissionamento do equipamento 7927751004. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR O RL 7927751004, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | ANOMALIA - COMANDO
793160412244803,2096180556 | 2022 | ETO-TELE 00779/2022 | ETO-TELE | 00779/2022 | 7931604122 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-30 05:02 | 2022-08-30 05:02 | 2022-09-02 05:02 | 2022-11-07 16:32 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-08-30 05:02 |  | 122 | AL02059122 | Segue nota para envia equipe verificar RL-7931604122 N/A na ocorrência de INT-20221999554261 foi dado comando de fechamento para energiza clientes, porém equipamento não respondeu. | ANOMALIA - COMANDO
790356500444803,6961342593 | 2022 | ETO-TELE 00781/2022 | ETO-TELE | 00781/2022 | 7903565004 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-30 16:42 | 2022-08-30 16:42 | 2022-10-29 16:42 | 2022-09-13 17:23 | ALTA | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2022-08-30 16:42 |  | 004 | AL04010004 | Favor verificar falha na automação do RL 7903565004, houve desarme do DJ 224R ARA I, e o religador não aceitou comando via automação. | ANOMALIA - COMANDO
790018200444803,6980324074 | 2022 | ETO-TELE 00782/2022 | ETO-TELE | 00782/2022 | 7900182004 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-30 16:45 | 2022-08-30 16:45 | 2022-10-29 16:45 | 2022-09-13 17:22 | ALTA | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2022-08-30 16:45 |  | 004 | AL02010004 | Favor verificar falha na automação do RL 7900182004, houve desarme do DJ 224R ARA I, e o religador não aceitou comando via automação. | ANOMALIA - COMANDO
790221800444803,7015740741 | 2022 | ETO-TELE 00783/2022 | ETO-TELE | 00783/2022 | 7902218004 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-30 16:50 | 2022-08-30 16:50 | 2022-10-29 16:50 | 2022-09-13 17:20 | ALTA | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2022-08-30 16:50 |  | 004 | AL04010004 | Favor verificar falha na automação do RL 7902218004, houve desarme do DJ 224R ARA I, e o religador não aceitou comando via automação. | ANOMALIA - COMANDO
790357200444803,7044675926 | 2022 | ETO-TELE 00784/2022 | ETO-TELE | 00784/2022 | 7903572004 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-30 16:54 | 2022-08-30 16:54 | 2022-10-29 16:54 | 2022-09-13 17:19 | ALTA | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2022-08-30 16:54 |  | 004 | AL04103004 | Favor verificar falha na automação do RL 7903572004, houve desarme do DJ 224R ARA I, e o religador não aceitou comando via automação. | ANOMALIA - COMANDO
584640100444804,3530555556 | 2022 | ETO-SCADA 00507/2022 | ETO-SCADA | 00507/2022 | 5846401004 | 58 | REGULADOR | 2022-08-31 08:28 | 2022-08-31 08:28 | 2022-10-30 08:28 | 2022-09-28 18:10 | ALTA | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA | SS ATENDIDA | 2022-08-31 08:28 |  | 004 | AL02096004 | Favor inserir RT 5846401004. na SS_RDU de Araguaina. AL 2 SE Araguaína II. | SS SCADA
792508205244804,4436226852 | 2022 | ETO-TELE 00787/2022 | ETO-TELE | 00787/2022 | 7925082052 | 79 | RELIGADOR | 2022-08-31 10:39 | 2022-08-31 10:39 | 2022-09-03 10:39 | 2022-09-13 17:17 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2022-08-31 10:39 |  | 052 | AL02036052 | Religador com falha de automação impactando evento Int.: 20222003862032 | FALHA AUTOMAÇÃO
583357802844805,6325925926 | 2022 | ETO-TELE 00789/2022 | ETO-TELE | 00789/2022 | 5833578028 | 58 | REGULADOR | 2022-09-01 15:11 | 2022-09-01 15:11 | 2022-10-31 15:11 | 2023-08-01 16:14 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2022-09-01 15:11 |  | 028 | LD04002091 | PARECER DA PROTEÇÃO: Favor enviar equipe para realizar parametrização do equipamento. Ajustes disponiveis no APP da proteção. Engº: Clebson Duarte | ANOMALIA EM RELIGADOR
583677802844805,6619791667 | 2022 | ETO-TELE 00790/2022 | ETO-TELE | 00790/2022 | 5836778028 | 58 | REGULADOR | 2022-09-01 15:53 | 2022-09-01 15:53 | 2022-10-31 15:53 | 2023-10-23 11:04 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2022-09-01 15:53 |  | 028 | LD04002091 | PARECER DA PROTEÇÃO: Favor enviar equipe para realizar parametrização do RT 583677028. Ajustes no APP da proteção. Engº: Clebson Duarte | ANOMALIA EM RELIGADOR
792573608044805,7959606481 | 2022 | ETO-TELE 00793/2022 | ETO-TELE | 00793/2022 | 7925736080 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-01 19:06 | 2022-09-01 19:06 | 2022-10-31 19:06 | 2022-11-11 08:34 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-09-01 19:06 |  | 080 | LD02010004 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO, ATUALIZAR A BASE JUNTO AO SCADA E O FIRMAWER DO RELÉ DE PROTEÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
790065408044805,7959606481 | 2022 | ETO-TELE 00794/2022 | ETO-TELE | 00794/2022 | 7900654080 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-01 19:06 | 2022-09-01 19:06 | 2022-10-31 19:06 | 2022-10-09 18:06 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-09-01 19:06 |  | 080 | LD02010004 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO, ATUALIZAR A BASE JUNTO AO SCADA E O FIRMAWER DO RELÉ DE PROTEÇÃO. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
792585708044805,7959606481 | 2022 | ETO-TELE 00795/2022 | ETO-TELE | 00795/2022 | 7925857080 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-01 19:06 | 2022-09-01 19:06 | 2022-10-31 19:06 | 2022-11-11 08:43 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-09-01 19:06 |  | 080 | LD02010004 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO, ATUALIZAR A BASE JUNTO AO SCADA E O FIRMAWER DO RELÉ DE PROTEÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
792573708044805,7959606481 | 2022 | ETO-TELE 00796/2022 | ETO-TELE | 00796/2022 | 7925737080 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-01 19:06 | 2022-09-01 19:06 | 2022-10-31 19:06 | 2022-11-11 08:45 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-09-01 19:06 |  | 080 | LD02010004 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO, ATUALIZAR A BASE JUNTO AO SCADA E O FIRMAWER DO RELÉ DE PROTEÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
792589208044805,7959606481 | 2022 | ETO-TELE 00797/2022 | ETO-TELE | 00797/2022 | 7925892080 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-01 19:06 | 2022-09-01 19:06 | 2022-10-31 19:06 | 2022-11-10 10:54 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-09-01 19:06 |  | 080 | LD01084002 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO, ATUALIZAR A BASE JUNTO AO SCADA E O FIRMAWER DO RELÉ DE PROTEÇÃO. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
792392712244805,8547916667 | 2022 | ETO-TELE 00798/2022 | ETO-TELE | 00798/2022 | 7923927122 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-01 20:31 | 2022-09-01 20:31 | 2022-09-04 20:31 | 2022-09-13 17:14 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-09-01 20:31 |  | 122 | LD02059122 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7923927122, Feito primeiro ataque com equipe 122OP42, porém sem sucesso. | FALHA AUTOMAÇÃO
583939401244806,4630902778 | 2022 | ETO-TELE 00799/2022 | ETO-TELE | 00799/2022 | 5839394012 | 58 | REGULADOR | 2022-09-02 11:07 | 2022-09-02 11:07 | 2022-11-01 11:07 | 2023-03-26 15:14 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS CANCELADA | 2022-09-02 11:07 |  | 012 | LD02047073 | PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR ENVIAR EQUIPE PARA INSERIR AJUSTES NO RT 5839394012. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Engº: Clebson Duarte | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
583651407344806,4745833333 | 2022 | ETO-TELE 00800/2022 | ETO-TELE | 00800/2022 | 5836514073 | 58 | REGULADOR | 2022-09-02 11:23 | 2022-09-02 11:23 | 2022-11-01 11:23 | 2023-06-14 09:32 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2022-09-02 11:23 |  | 073 | LD06047073 | PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR ENVIAR EQUIPE PARA REALIZAR AJUSTES NO RT 5836514073. AJUSTES DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. Engº: Clebson Duarte | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792586803044806,5022106481 | 2022 | ETO-TELE 00801/2022 | ETO-TELE | 00801/2022 | 7925868030 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-02 12:03 | 2022-09-02 12:03 | 2022-11-01 12:03 | 2023-01-04 10:12 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-09-02 12:03 |  | 030 | LD02095030 | ALTERAR A BASE PARA TELESPAZIO E CONFERIR OS PONTOS JUNTO AO SCADA. REVISAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
792589103044806,5022106481 | 2022 | ETO-TELE 00802/2022 | ETO-TELE | 00802/2022 | 7925891030 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-02 12:03 | 2022-09-02 12:03 | 2022-11-01 12:03 | 2023-01-04 10:13 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-09-02 12:03 |  | 030 | LD02095030 | ALTERAR A BASE PARA TELESPAZIO E CONFERIR OS PONTOS JUNTO AO SCADA. REVISAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
790056714944806,5097685185 | 2022 | ETO-TELE 00803/2022 | ETO-TELE | 00803/2022 | 7900567149 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-02 12:14 | 2022-09-02 12:14 | 2022-11-01 12:14 | 2022-10-03 03:35 | ALTA | CLESIO CARVALHO MOURA | SS CANCELADA | 2022-09-02 12:14 |  | 149 | LD05062013 | Favor enviar equipe para verificar falha na comunicação no religador 7900567149, feito o primeiro ataque não retornou a comunicação. | FALHA AUTOMAÇÃO
793813600744807,4513541667 | 2022 | ETO-TELE 00804/2022 | ETO-TELE | 00804/2022 | 7938136007 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-03 10:50 | 2022-09-03 10:50 | 2022-09-06 10:50 | 2022-09-13 17:11 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-09-03 10:50 |  | 007 | AL02048007 | Bom dia senhores, Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7938136007, Feito primeiro ataque com equipe 008OP01 sem sucesso, Equipamento não responde comando mesmo em local. | ANOMALIA - COMANDO
793481409844807,886724537 | 2022 | ETO-PROT 00090/2022 | ETO-PROT | 00090/2022 | 7934814098 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-03 21:17 | 2022-09-05 09:18 | 2022-09-08 09:18 |  | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS REPASSADA | 2022-09-05 09:18 | ETO-TELE 00808/2022 | 098 | LD01005098 | Verificar ajustes do RL [7834814098] em falha a jusante o relé do mesmo não atuou, sensibilizando retaguarda. Conforme int.: 20222007196764. | ANÁLISE PROTEÇÃO
793481409844807,886724537 | 2022 | ETO-TELE 00808/2022 | ETO-TELE | 00808/2022 | 7934814098 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-03 21:17 | 2022-09-05 09:18 | 2022-09-08 09:18 | 2023-02-09 12:56 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2022-09-05 09:18 |  | 098 | LD01005098 | Verificar ajustes do RL [7834814098] em falha a jusante o relé do mesmo não atuou, sensibilizando retaguarda. Conforme int.: 20222007196764. | AJUSTE DE RELÉ
790055101044808,7071875 | 2022 | ETO-PROT 00091/2022 | ETO-PROT | 00091/2022 | 7900551010 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-04 16:58 | 2022-09-04 16:58 | 2022-09-07 16:58 | 2022-09-05 09:11 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2022-09-04 16:58 |  | 010 | LD03059122 | Verificar abertura automática do RL 7900551010 - equipamento abriu e não sinalizou relé/proteções atuadas. Int.: 20222007362011 Obs: Não foi identificado anomalia. Parecer da Proteção: Já bloqueamos o ponto de Perda de alimentação, e vamos coletar a base e verificar junto ao fabricante o motivo da abertura. Eng° Irlley Castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
793613419344809,3653935185 | 2022 | ETO-TELE 00807/2022 | ETO-TELE | 00807/2022 | 7936134193 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-05 08:46 | 2022-09-05 08:46 | 2022-09-08 08:46 | 2023-02-09 10:07 | EMERGENCIAL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-09-05 08:46 |  | 193 | PS01112193 | ALTERAR A BASE NOJA TELESPAZIO DO RL 7936134193 SS GOIATINS PARA 4 GRUPOS. | AJUSTE DE RELÉ
792953408244809,4252893518 | 2022 | ETO-TELE 00810/2022 | ETO-TELE | 00810/2022 | 7929534082 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-05 10:12 | 2022-09-05 10:12 | 2022-11-04 10:12 | 2024-06-28 08:45 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-09-05 10:12 |  | 082 | LD02065015 | ATUALIZAR A BASE DO NOJA PARA TELESPAZIO E TESTAR OS 4 GRUPOS DE PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794041108244809,4252893518 | 2022 | ETO-TELE 00809/2022 | ETO-TELE | 00809/2022 | 7940411082 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-05 10:12 | 2022-09-05 10:12 | 2022-11-04 10:12 | 2024-06-28 08:35 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-09-05 10:12 |  | 082 | LD02065015 | ATUALIZAR A BASE DO NOJA PARA TELESPAZIO E TESTAR OS 4 GRUPOS DE PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
582603001544809,4684027778 | 2022 | ETO-TELE 00811/2022 | ETO-TELE | 00811/2022 | 5826030015 | 58 | REGULADOR | 2022-09-05 11:14 | 2022-09-05 11:14 | 2022-09-08 11:14 | 2022-09-25 18:36 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2022-09-05 11:14 |  | 015 | LD02065015 | PROVIDENCIAR A TROCA DAS BATERIAS DO REGULADOR DE TENSÃO 8026030015 E CORRIGIR A SUPERVISÃO COM ESCADA ( SEM COMUNICAÇÃO . LOCAL: PEDRO AFONSO/ BUNG. | ANOMALIA - COMANDO
582603001544809,5175 | 2022 | ETO-TELE 00812/2022 | ETO-TELE | 00812/2022 | 5826030015 | 58 | REGULADOR | 2022-09-05 12:25 | 2022-09-05 12:25 | 2022-09-08 12:25 | 2022-09-25 18:37 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2022-09-05 12:25 |  | 015 | LD02065015 | TROCA DE BATERIA DO REGULADOR DE TENSÃO 5826030015 E SUPERVISÃO COM O SCADA. FICA NA LD DE PEDRO AFONSO/BUNG. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
790030301344809,7975115741 | 2022 | ETO-PROT 00093/2022 | ETO-PROT | 00093/2022 | 7900303013 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-05 19:08 | 2022-09-05 19:08 | 2022-09-08 19:08 | 2022-09-12 10:30 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-09-05 19:08 |  | 013 | AL03062013 | Segue nota para verificar proteções do RL-7900303013 defeito a jusante entre chaves 8837501013 e 8801496013 poste de madeira queimado ID-7900303013 RL não abriu. Parecer da proteção: Na hora da ocorrência o equipamento estava sem comunicação provavelmente o relé estava desligado. Engº Irlley Castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
791365902744809,8106597222 | 2022 | ETO-TELE 00814/2022 | ETO-TELE | 00814/2022 | 7913659027 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-05 19:27 | 2022-09-05 19:27 | 2022-09-08 19:27 | 2022-09-13 17:05 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2022-09-05 19:27 |  | 027 | LD04028074 | FALHA DE AUTOMAÇÃO DURANTE RECOMPOSIÇÃO INT: 20222009655244 | FALHA AUTOMAÇÃO
790107703844809,8106597222 | 2022 | ETO-TELE 00816/2022 | ETO-TELE | 00816/2022 | 7901077038 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-05 19:27 | 2022-09-05 19:27 | 2022-09-08 19:27 | 2022-09-13 17:07 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2022-09-05 19:27 |  | 038 | LD02110005 | FALHA DE AUTOMAÇÃO DURANTE RECOMPOSIÇÃO INT: 20222009655244 | FALHA AUTOMAÇÃO
790870602744809,8106597222 | 2022 | ETO-TELE 00815/2022 | ETO-TELE | 00815/2022 | 7908706027 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-05 19:27 | 2022-09-05 19:27 | 2022-09-08 19:27 | 2022-09-13 17:08 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2022-09-05 19:27 |  | 027 | LD04028074 | FALHA DE AUTOMAÇÃO DURANTE RECOMPOSIÇÃO INT: 20222009655244 | FALHA AUTOMAÇÃO
794390705244810,4004861111 | 2022 | ETO-TELE 00817/2022 | ETO-TELE | 00817/2022 | 7943907052 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-06 09:37 | 2022-09-06 09:37 | 2022-09-09 09:37 | 2022-09-25 17:34 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-09-06 09:37 |  | 052 | AL02085042 | SEGUE SS PARA REGULARIZAR AUTOMAÇÃO... EQUIPE OPERACIONAL ESTEVE EM CAMPO PARA EXECUATR O PRIMEIRO ATAQUE POREM O PAINEL DO RELÉ NÃO ESTA ACENDENDO E O MESMO ESTA SEM COMUNICAÇÃO NO SCADA. EQUIPE: 052OP08 TEL 63984165180 | FALHA AUTOMAÇÃO
791041001344810,6912847222 | 2022 | ETO-TELE 00818/2022 | ETO-TELE | 00818/2022 | 7910410013 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-06 16:35 | 2022-09-06 16:35 | 2022-09-09 16:35 | 2022-09-13 17:02 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-09-06 16:35 |  | 013 | AL03062013 | Boa tarde, Segue nota para envia equipe substituir bateria do RL-7910410013 na ausência de tensão equipamento perde comunicação. | BATERIA
790055101044812,4912962963 | 2022 | ETO-PROT 00094/2022 | ETO-PROT | 00094/2022 | 7900551010 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-08 11:47 | 2022-09-12 10:34 | 2022-09-15 10:34 | 2022-09-25 16:56 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS CANCELADA | 2022-09-12 10:34 | ETO-TELE 00837/2022 | 010 | LD03059122 | Verificar desarme do RL: 7900551010, equipamento tem função de seccionalizador, equipamento abriu sem ocorrência de religamento do equipamento a montante. Foi realizado inspeção na S/E, não foi localizado defeito, na RDU foi localizado galhos de árvore em contato com a rede, que segundo a equipe quando ventava forte fechava curto. Parecer da Proteção: DMSL Coletar eventos para melhor diagnostico da abertura. | ANÁLISE PROTEÇÃO
790055101044812,4912962963 | 2022 | ETO-TELE 00837/2022 | ETO-TELE | 00837/2022 | 7900551010 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-08 11:47 | 2022-09-12 10:34 | 2022-09-15 10:34 | 2022-09-25 16:56 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS CANCELADA | 2022-09-12 10:34 |  | 010 | LD03059122 | Verificar desarme do RL: 7900551010, equipamento tem função de seccionalizador, equipamento abriu sem ocorrência de religamento do equipamento a montante. Foi realizado inspeção na S/E, não foi localizado defeito, na RDU foi localizado galhos de árvore em contato com a rede, que segundo a equipe quando ventava forte fechava curto. Parecer da Proteção: DMSL Coletar eventos para melhor diagnostico da abertura. | ANÁLISE PROTEÇÃO
791114400244812,6120023148 | 2022 | ETO-TELE 00820/2022 | ETO-TELE | 00820/2022 | 7911144002 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-08 14:41 | 2022-09-08 14:41 | 2022-09-11 14:41 | 2022-11-16 09:25 | EMERGENCIAL | KAYKI SOUSA MOURAO | SS CANCELADA | 2022-09-08 14:41 |  | 002 | AL01084002 | Senhores(as), Segue para conhecimento e devidas tratativas o RL 7911144002 esta sem comunicação e teve desarme a equipe 002op02 fez primeiro ataque e não retornou a comunicação o mesmo foi fechado local, equipe relatou que o Religador esta muito surjo com algumas anomalias. | ANOMALIA - LIMPEZA / CONSERVAÇÃO
790819907644812,7596759259 | 2022 | ETO-TELE 00821/2022 | ETO-TELE | 00821/2022 | 7908199076 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-08 18:14 | 2022-09-08 18:14 | 2022-09-11 18:14 | 2022-09-13 14:49 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2022-09-08 18:14 |  | 076 | LD02040003 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL- 7908199076, Feito primeiro ataque com equipe 003OP26 , porém sem sucesso. Favor verificar essa situação. Houve defeito a jusante do religador e desarmou 424R LD de Gurupi a Duere. | ANOMALIA - COMANDO
792829800444813,5039236111 | 2022 | ETO-TELE 00822/2022 | ETO-TELE | 00822/2022 | 7928298004 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-09 12:06 | 2022-09-09 12:06 | 2022-09-12 12:06 | 2022-09-13 16:59 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS CANCELADA | 2022-09-09 12:06 |  | 004 | AL04103004 | Verificar RL 7928298004 - esta fechando sozinho no SCADA e em campo, o mesmo ficou isolado para evitar acidentes | ANOMALIA - COMANDO
790005900944813,6826041667 | 2022 | ETO-TELE 00824/2022 | ETO-TELE | 00824/2022 | 7900059009 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-09 16:23 | 2022-09-09 16:23 | 2022-09-12 16:23 | 2022-09-18 16:06 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2022-09-09 16:23 |  | 009 | AL02037009 | Seccionl. 7900059009, subiu fechado nesta data, onde a situação de projeto é aberto, foi dado comandos de abertura no Secc. porém o mesmo não respondeu aos comandos, enviado equipe para abrir o mesmo em campo e deixar o mesmo isolado. com as chaves de entrada saida abertas | ANOMALIA - COMANDO
790052803744813,683275463 | 2022 | ETO-TELE 00823/2022 | ETO-TELE | 00823/2022 | 7900528037 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-09 16:24 | 2022-09-09 16:24 | 2022-09-12 16:24 | 2022-12-23 14:20 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-09-09 16:24 |  | 037 | LD03040003 | SEGUE SS PARA REGULARIZAR SINALIZAÇÃO DE FALHA DE BATERIA NESSE EQUIPAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792824607644813,6902662037 | 2022 | ETO-TELE 00825/2022 | ETO-TELE | 00825/2022 | 7928246076 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-09 16:34 | 2022-09-09 16:34 | 2022-09-12 16:34 | 2022-09-13 16:48 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-09-09 16:34 |  | 076 | LD02040003 | SEGUE SS PARA REGULARIZAR FALHA EM AUTOMAÇÃO DO EQUIPAMENTO COM O SCADA. | FALHA AUTOMAÇÃO
792625109444813,696099537 | 2022 | ETO-TELE 00827/2022 | ETO-TELE | 00827/2022 | 7926251094 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-09 16:42 | 2022-09-09 16:42 | 2022-09-12 16:42 | 2022-09-13 15:51 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS CANCELADA | 2022-09-09 16:42 |  | 094 | LD01066094 | SEGUE SS PARA REGULARIZAR FALHA DE AUTOMAÇÃO COM O SCADA | FALHA AUTOMAÇÃO
790153709444813,696099537 | 2022 | ETO-TELE 00826/2022 | ETO-TELE | 00826/2022 | 7901537094 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-09 16:42 | 2022-09-09 16:42 | 2022-09-12 16:42 | 2022-09-13 16:43 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-09-09 16:42 |  | 094 | LD01066094 | SEGUE SS PARA REGULARIZAR FALHA DE AUTOMAÇÃO COM O SCADA | FALHA AUTOMAÇÃO
792824403244813,702025463 | 2022 | ETO-TELE 00828/2022 | ETO-TELE | 00828/2022 | 7928244032 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-09 16:51 | 2022-09-09 16:51 | 2022-09-12 16:51 | 2022-09-18 17:29 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-09-09 16:51 |  | 032 | LD01003036 | SEGUE SS PARA REGULARIZAR FALHA DE AUTOMAÇÃO COM O SCADA | FALHA AUTOMAÇÃO
790127603244813,702025463 | 2022 | ETO-TELE 00829/2022 | ETO-TELE | 00829/2022 | 7901276032 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-09 16:51 | 2022-09-09 16:51 | 2022-09-12 16:51 | 2022-09-25 17:29 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-09-09 16:51 |  | 032 | LD01003036 | SEGUE SS PARA REGULARIZAR FALHA DE AUTOMAÇÃO COM O SCADA | FALHA AUTOMAÇÃO
790868901444813,7528935185 | 2022 | ETO-TELE 00830/2022 | ETO-TELE | 00830/2022 | 7908689014 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-09 18:04 | 2022-09-09 18:04 | 2022-09-12 18:04 | 2022-10-03 03:30 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS CANCELADA | 2022-09-09 18:04 |  | 014 | LD02025012 | RL 7908689014 com comunicação intermitente, foi direcionada equipe até o local para realizar primeiro ataque, identificou insetos na caixa do controlador, foi verificado junto a equipe se era possível fazer a remoção dos insetos, porem a informou que seria necessário fazer a remoção de algumas peças para fazer o serviço. | FALHA AUTOMAÇÃO
791366302744813,7769212963 | 2022 | ETO-TELE 00831/2022 | ETO-TELE | 00831/2022 | 7913663027 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-09 18:39 | 2022-09-09 18:39 | 2022-09-12 18:39 | 2022-09-13 15:38 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-09-09 18:39 |  | 027 | LD04028074 | SEGUE SS PARA REGULARIZAR FALHAS EM AUTOMAÇÃO: EQUIPAMENTO ESTA COM A COMUNICAÇÃO COM SCADA INTERMITENTE, JÁ FOI ENVIADO EQUIPES VARIAS VEZES PARA EXECUTAR O RESETE PARA POSSIBILITAR O FECHAMENTO DO MESMO APÓS DESARME. SITUAÇÃO REICIDENTE. POR FAVOR VERIFICAR. | FALHA AUTOMAÇÃO
792508802744813,7846875 | 2022 | ETO-TELE 00832/2022 | ETO-TELE | 00832/2022 | 7925088027 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-09 18:50 | 2022-09-09 18:50 | 2022-09-12 18:50 | 2022-09-13 15:11 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-09-09 18:50 |  | 027 | LD04028074 | SEGUE SS PARA REGULARIZAR FALHA EM AUTOMAÇÃO COM O SCADA | FALHA AUTOMAÇÃO
583357802844814,6522106481 | 2022 | ETO-PROT 00096/2022 | ETO-PROT | 00096/2022 | 5833578028 | 58 | REGULADOR | 2022-09-10 15:39 | 2022-09-10 15:39 | 2022-09-13 15:39 | 2022-09-13 11:25 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2022-09-10 15:39 |  | 028 | LD04002091 | FAVOR REVISAR AJUSTOS DO REGULADOR 5833578028 ,AJUSTO ATUAL A TENSÃO ABAIXA. OBS REGULADOR FICOU TAP -5 E BLOQUEADO. PARACER DA PROTEÇÃO: ELABORADO AJUSTES DOS RTs 5800438116 e 5833578028. AJUSTES DISPONVIEIS NO ETO-TELE PARA PARAMETRIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. | ANOMALIA EM REGULADORES
793202002044814,7770023148 | 2022 | ETO-TELE 00833/2022 | ETO-TELE | 00833/2022 | 7932020020 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-10 18:39 | 2022-09-10 18:39 | 2022-09-13 18:39 | 2022-09-13 14:58 | EMERGENCIAL | KAYKI SOUSA MOURAO | SS CANCELADA | 2022-09-10 18:39 |  | 020 | LD02110005 | Senhores(as) Verificar falta de comunicação com falta de CA e verificar porta emperrado do DJ 414R023 S/E Combinado | ANOMALIA EM DISJUNTOR
790819907644814,8085416667 | 2022 | ETO-TELE 00836/2022 | ETO-TELE | 00836/2022 | 7908199076 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-10 19:24 | 2022-09-10 19:24 | 2022-09-13 19:24 | 2022-09-13 14:38 | EMERGENCIAL | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | SS CANCELADA | 2022-09-10 19:24 |  | 076 | LD02040003 | FOI FEITO PRIMEIRO ATAQUE, E NÃO VOLTOU AUTOMAÇÃO | ANOMALIA - COMANDO
790531812244816,5661921296 | 2022 | ETO-TELE 00965/2022 | ETO-TELE | 00965/2022 | 7905318122 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-12 13:35 | 2022-10-17 11:39 | 2022-10-20 11:39 | 2023-01-16 15:46 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-10-17 11:39 |  | 122 | AL06060122 | Segue nota verificar proteções do RL-7905318122 na ocorrência de INT- defeito na chave 88005318122 jumper rompido fase A, Equipamento não teve nenhuma sinalização. PARACER DA PROTEÇÃO: FAVOR COLETAR EVENTOS E OSCILOGRAFIAS DO RL 7905318122 E ENVIAR PAR AO E-MAIL PROTECAO - ETO. | AJUSTE DE RELÉ
790531812244816,5661921296 | 2022 | ETO-PROT 00097/2022 | ETO-PROT | 00097/2022 | 7905318122 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-12 13:35 | 2022-10-17 11:39 | 2022-10-20 11:39 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2022-10-17 11:39 | ETO-TELE 00965/2022 | 122 | AL06060122 | Segue nota verificar proteções do RL-7905318122 na ocorrência de INT- defeito na chave 88005318122 jumper rompido fase A, Equipamento não teve nenhuma sinalização. PARACER DA PROTEÇÃO: FAVOR COLETAR EVENTOS E OSCILOGRAFIAS DO RL 7905318122 E ENVIAR PAR AO E-MAIL PROTECAO - ETO. | ANÁLISE PROTEÇÃO
794807401044816,6468055556 | 2022 | ETO-TELE 00899/2022 | ETO-TELE | 00899/2022 | 7948074010 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-12 15:31 | 2022-09-28 17:10 | 2022-11-27 17:10 | 2022-12-29 15:43 | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS ATENDIDA | 2022-09-28 17:10 |  | 010 | LD03059122 | Segue solicitação de inserção de ajuste do religador 7948074010 da obra 0102200411. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7948074010. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AVISO DE CADASTRO
794807401044816,6468055556 | 2022 | ETO-PROT 00098/2022 | ETO-PROT | 00098/2022 | 7948074010 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-12 15:31 | 2022-09-28 17:10 | 2022-11-27 17:10 |  | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS REPASSADA | 2022-09-28 17:10 | ETO-TELE 00899/2022 | 010 | LD03059122 | Segue solicitação de inserção de ajuste do religador 7948074010 da obra 0102200411. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7948074010. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AVISO DE CADASTRO
794199201244816,6647916667 | 2022 | ETO-PROT 00099/2022 | ETO-PROT | 00099/2022 | 7941992012 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-12 15:57 | 2022-10-07 15:27 | 2022-12-06 15:27 |  | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS REPASSADA | 2022-10-07 15:27 | ETO-TELE 00933/2022 | 012 | LD02047073 | Segue solicitação de inserção de ajuste do religador 7941992012 da obra 0202200227. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL, COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO DE CADASTRO
794199201244816,6647916667 | 2022 | ETO-TELE 00933/2022 | ETO-TELE | 00933/2022 | 7941992012 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-12 15:57 | 2022-10-07 15:27 | 2022-12-06 15:27 | 2022-12-29 15:51 | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS ATENDIDA | 2022-10-07 15:27 |  | 012 | LD02047073 | Segue solicitação de inserção de ajuste do religador 7941992012 da obra 0202200227. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL, COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO DE CADASTRO
794796103544816,6665046296 | 2022 | ETO-PROT 00100/2022 | ETO-PROT | 00100/2022 | 7947961035 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-12 16:00 | 2022-10-15 09:41 | 2022-12-14 09:41 |  | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS REPASSADA | 2022-10-15 09:41 | ETO-TELE 00957/2022 | 035 | LD01051035 | Segue solicitação de inserção de ajuste do religador 7947961035 da obra 0302200142. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, SS REPASSADA AO DMSL PARA COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO DE CADASTRO
794796103544816,6665046296 | 2022 | ETO-TELE 00957/2022 | ETO-TELE | 00957/2022 | 7947961035 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-12 16:00 | 2022-10-15 09:41 | 2022-12-14 09:41 | 2022-11-10 09:33 | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS ATENDIDA | 2022-10-15 09:41 |  | 035 | LD01051035 | Segue solicitação de inserção de ajuste do religador 7947961035 da obra 0302200142. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, SS REPASSADA AO DMSL PARA COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO DE CADASTRO
794795902644816,6687962963 | 2022 | ETO-TELE 00955/2022 | ETO-TELE | 00955/2022 | 7947959026 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-12 16:03 | 2022-10-14 15:15 | 2022-12-13 15:15 | 2022-12-29 16:12 | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS ATENDIDA | 2022-10-14 15:15 |  | 026 | LD03046026 | Segue solicitação de inserção de ajuste do religador 7947959026 da obra 0302200144. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. SS REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO DE CADASTRO
794795902644816,6687962963 | 2022 | ETO-PROT 00101/2022 | ETO-PROT | 00101/2022 | 7947959026 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-12 16:03 | 2022-10-14 15:15 | 2022-12-13 15:15 |  | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS REPASSADA | 2022-10-14 15:15 | ETO-TELE 00955/2022 | 026 | LD03046026 | Segue solicitação de inserção de ajuste do religador 7947959026 da obra 0302200144. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. SS REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO DE CADASTRO
792589800444816,8296527778 | 2022 | ETO-TELE 00840/2022 | ETO-TELE | 00840/2022 | 7925898004 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-12 19:55 | 2022-09-12 19:55 | 2022-11-11 19:55 | 2022-12-23 14:34 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-09-12 19:55 |  | 004 | LD04105019 | ALTERAR BASES E FIRMWER EM CAMPO E NO SCADA PARA AS MAIS ATUALIZADAS, ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, PROJETO FASE II. | AJUSTE DE RELÉ
790115102244816,8296527778 | 2022 | ETO-TELE 00841/2022 | ETO-TELE | 00841/2022 | 7901151022 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-12 19:55 | 2022-09-12 19:55 | 2022-11-11 19:55 | 2022-11-08 09:26 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-09-12 19:55 |  | 022 | LD05010004 | ALTERAR BASES E FIRMWER EM CAMPO E NO SCADA PARA AS MAIS ATUALIZADAS, ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, PROJETO FASE II. | AJUSTE DE RELÉ
792589902244816,8296527778 | 2022 | ETO-TELE 00842/2022 | ETO-TELE | 00842/2022 | 7925899022 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-12 19:55 | 2022-09-12 19:55 | 2022-11-11 19:55 | 2022-10-20 13:27 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-09-12 19:55 |  | 022 | LD05010004 | ALTERAR BASES E FIRMWER EM CAMPO E NO SCADA PARA AS MAIS ATUALIZADAS, ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, PROJETO FASE II. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
792589700444816,8296527778 | 2022 | ETO-TELE 00838/2022 | ETO-TELE | 00838/2022 | 7925897004 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-12 19:55 | 2022-09-12 19:55 | 2022-11-11 19:55 | 2022-12-23 14:32 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-09-12 19:55 |  | 004 | LD05010004 | ALTERAR BASES E FIRMWER EM CAMPO E NO SCADA PARA AS MAIS ATUALIZADAS, ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, PROJETO FASE II. | AJUSTE DE RELÉ
790311200444816,8296527778 | 2022 | ETO-TELE 00839/2022 | ETO-TELE | 00839/2022 | 7903112004 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-12 19:55 | 2022-09-12 19:55 | 2022-11-11 19:55 | 2022-10-20 11:43 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-09-12 19:55 |  | 004 | LD05010004 | ALTERAR BASES E FIRMWER EM CAMPO E NO SCADA PARA AS MAIS ATUALIZADAS, ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, PROJETO FASE II. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
790869419644817,8307291667 | 2022 | ETO-TELE 00843/2022 | ETO-TELE | 00843/2022 | 7908694196 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-13 19:56 | 2022-09-13 19:56 | 2022-09-16 19:56 | 2022-09-18 17:23 | EMERGENCIAL | CESAR ALCANTARA ARRUDA | SS CANCELADA | 2022-09-13 19:56 |  | 196 | LD02059122 | Segue nota para verificar RL 7908694196, onde mesmo nao esta respondendo comando remoto necessitando que equipe se deslocar para executar comando manual. | ANOMALIA - COMANDO
790869419644818,5265162037 | 2022 | ETO-TELE 00844/2022 | ETO-TELE | 00844/2022 | 7908694196 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-14 12:38 | 2022-09-14 12:38 | 2022-09-17 12:38 | 2022-09-18 17:21 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS CANCELADA | 2022-09-14 12:38 |  | 196 | LD02059122 | Religador com perda de automação durante a recomposição INT.: 20222018787443 | FALHA AUTOMAÇÃO
790869202644818,5265162037 | 2022 | ETO-TELE 00846/2022 | ETO-TELE | 00846/2022 | 7908692026 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-14 12:38 | 2022-09-14 12:38 | 2022-09-17 12:38 | 2022-10-23 14:45 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS CANCELADA | 2022-09-14 12:38 |  | 026 | LD03046026 | Religador com perda de automação durante a recomposição INT.: 20222018787443 | FALHA AUTOMAÇÃO
790869302644818,5265162037 | 2022 | ETO-TELE 00845/2022 | ETO-TELE | 00845/2022 | 7908693026 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-14 12:38 | 2022-09-14 12:38 | 2022-09-17 12:38 | 2022-09-18 17:22 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2022-09-14 12:38 |  | 026 | LD03046026 | Religador com perda de automação durante a recomposição INT.: 20222018787443 | FALHA AUTOMAÇÃO
793161312244818,5647337963 | 2022 | ETO-TELE 00847/2022 | ETO-TELE | 00847/2022 | 7931613122 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-14 13:33 | 2022-09-14 13:33 | 2022-09-17 13:33 | 2022-09-18 17:11 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS CANCELADA | 2022-09-14 13:33 |  | 122 | AL02097122 | Segue SS para verificacar falha de comoto RL 7963332013 | ANOMALIA - COMANDO
790028005944818,7855787037 | 2022 | ETO-TELE 00858/2022 | ETO-TELE | 00858/2022 | 7900280059 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-14 18:51 | 2022-09-16 10:37 | 2022-09-19 10:37 | 2025-01-31 17:26 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-09-16 10:37 |  | 059 | AL03099059 | Segue nota verificar proteções do RL-7900356059 equipamento desarmou e não sinalizado nenhuma proteção na ocorrência INT-20222020160473, Defeito entre poste ID-57248702 e ID-75723731 cabo (fase B) rompido no meio do vão. Parecer da proteção: DMSL deverá implantar a base nova do Schneider, e testar os pontos. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790028005944818,7855787037 | 2022 | ETO-PROT 00104/2022 | ETO-PROT | 00104/2022 | 7900280059 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-14 18:51 | 2022-09-16 10:37 | 2022-09-19 10:37 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2022-09-16 10:37 | ETO-TELE 00858/2022 | 059 | AL03099059 | Segue nota verificar proteções do RL-7900356059 equipamento desarmou e não sinalizado nenhuma proteção na ocorrência INT-20222020160473, Defeito entre poste ID-57248702 e ID-75723731 cabo (fase B) rompido no meio do vão. Parecer da proteção: DMSL deverá implantar a base nova do Schneider, e testar os pontos. Eng° Irlley Castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
793633201344818,8770601852 | 2023 | ETO-RD-PO 00003/2023 | ETO-RD-PO | 00003/2023 | 7936332013 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-14 21:03 | 2023-03-01 10:36 | 2023-04-30 10:36 |  | ALTA | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2023-03-01 10:36 | ETO-RD-PS 00061/2023 | 013 | AL02102271 | Parecer DMSL 25/09/2022: Favor realizar a substituição do tanque do equipamento NOJA RC10 pois o mesmo não aceita comando, foi testado o cabo umbilical e está sem defeitos. Enviar o tanque para análise do fabricante. Foto da placa em anexo. OSM15-16-800 Histórico reclamação COI: Segue nota para envia equipe verificar RL-7936332013 equipamento estava intermitente foi aberta local e feito rest, RL comunicando normal, porém não aceita comando de fecha, feito primeiro ataque com equipe 271OP04 também não fechar local equipamento mesmo ficou bay-passado em campo. Não foi possível abrir nota no RL-7936332013 SGM não localiza equipamento aberto em outro RL. | ANOMALIA EM RELIGADOR
794246000144818,8770601852 | 2022 | ETO-TELE 00848/2022 | ETO-TELE | 00848/2022 | 7942460001 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-14 21:03 | 2022-09-25 17:07 | 2022-09-28 17:07 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2022-09-25 17:07 | ETO-COEP 00064/2022 | 001 | AL01101271 | Parecer DMSL 25/09/2022: Favor realizar a substituição do tanque do equipamento NOJA RC10 pois o mesmo não aceita comando, foi testado o cabo umbilical e está sem defeitos. Enviar o tanque para análise do fabricante. Foto da placa em anexo. OSM15-16-800 Histórico reclamação COI: Segue nota para envia equipe verificar RL-7936332013 equipamento estava intermitente foi aberta local e feito rest, RL comunicando normal, porém não aceita comando de fecha, feito primeiro ataque com equipe 271OP04 também não fechar local equipamento mesmo ficou bay-passado em campo. Não foi possível abrir nota no RL-7936332013 SGM não localiza equipamento aberto em outro RL. | FALHA AUTOMAÇÃO
793633201344818,8770601852 | 2023 | ETO-RD-PS 00061/2023 | ETO-RD-PS | 00061/2023 | 7936332013 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-14 21:03 | 2023-03-01 10:36 | 2023-04-30 10:36 | 2023-03-28 17:30 | ALTA | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-03-01 10:36 |  | 013 | AL02102271 | Parecer DMSL 25/09/2022: Favor realizar a substituição do tanque do equipamento NOJA RC10 pois o mesmo não aceita comando, foi testado o cabo umbilical e está sem defeitos. Enviar o tanque para análise do fabricante. Foto da placa em anexo. OSM15-16-800 Histórico reclamação COI: Segue nota para envia equipe verificar RL-7936332013 equipamento estava intermitente foi aberta local e feito rest, RL comunicando normal, porém não aceita comando de fecha, feito primeiro ataque com equipe 271OP04 também não fechar local equipamento mesmo ficou bay-passado em campo. Não foi possível abrir nota no RL-7936332013 SGM não localiza equipamento aberto em outro RL. | ANOMALIA EM RELIGADOR
794246000144818,8770601852 | 2022 | ETO-COEP 00064/2022 | ETO-COEP | 00064/2022 | 7942460001 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-14 21:03 | 2023-01-13 17:33 | 2023-01-16 17:33 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2023-01-13 17:33 | ETO-RD-PO 00003/2023 | 001 | AL01101271 | Parecer DMSL 25/09/2022: Favor realizar a substituição do tanque do equipamento NOJA RC10 pois o mesmo não aceita comando, foi testado o cabo umbilical e está sem defeitos. Enviar o tanque para análise do fabricante. Foto da placa em anexo. OSM15-16-800 Histórico reclamação COI: Segue nota para envia equipe verificar RL-7936332013 equipamento estava intermitente foi aberta local e feito rest, RL comunicando normal, porém não aceita comando de fecha, feito primeiro ataque com equipe 271OP04 também não fechar local equipamento mesmo ficou bay-passado em campo. Não foi possível abrir nota no RL-7936332013 SGM não localiza equipamento aberto em outro RL. | FALHA AUTOMAÇÃO
790061211344819,5473958333 | 2022 | ETO-TELE 00849/2022 | ETO-TELE | 00849/2022 | 7900612113 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-15 13:08 | 2022-09-15 13:08 | 2022-09-18 13:08 | 2022-09-19 11:04 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGUALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2022-09-15 13:08 |  | 113 | LD03038009 | Boa tarde. Segue solicitação para verificar religador 7900612113, religador com intermitência na comunicação. | FALHA AUTOMAÇÃO
790078503344819,5546875 | 2022 | ETO-TELE 00850/2022 | ETO-TELE | 00850/2022 | 7900785033 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-15 13:19 | 2022-09-15 13:19 | 2022-09-18 13:19 | 2022-09-25 17:26 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGUALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2022-09-15 13:19 |  | 033 | LD04038009 | Boa tarde. Segue solicitação para verificar Religador 7900785033 religador com intermitência na comunicação. "RAMAL DA PECUARIA" | FALHA AUTOMAÇÃO
790065408044819,5602199074 | 2022 | ETO-TELE 00851/2022 | ETO-TELE | 00851/2022 | 7900654080 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-15 13:27 | 2022-09-15 13:27 | 2022-09-18 13:27 | 2022-10-09 18:07 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2022-09-15 13:27 |  | 080 | LD02010004 | RL 7900654080 intermitente. Por gentileza enviara equipe para fazer a correção do mesmo, uma vez que passa mais tempo sem comunicção | ANOMALIA EM DISJUNTOR
794646000744819,5983101852 | 2022 | ETO-TELE 00856/2022 | ETO-TELE | 00856/2022 | 7946460007 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-15 14:22 | 2022-09-16 09:15 | 2022-09-23 09:15 | 2022-10-16 16:01 | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS ATENDIDA | 2022-09-16 09:15 |  | 007 | LD05050008 | SEGUE NOTA PRA PROTEÇÃO, PARA AJUSTE RL 7946460007. SOBRE INFORMAÇÕES DE DADOS DO EQUIPAMENTO FALAR COM FISCAL DYEGO FONTOURA. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO. ANTENA E RADIO A DINAMO DEIXOU NO DMSL, OBRA DO CLIENTE UFV PAGUE MENOS. | ANOMALIA - COMANDO
794646000744819,5983101852 | 2022 | ETO-PROT 00105/2022 | ETO-PROT | 00105/2022 | 7946460007 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-15 14:22 | 2022-09-16 09:15 | 2022-09-23 09:15 |  | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS REPASSADA | 2022-09-16 09:15 | ETO-TELE 00856/2022 | 007 | LD05050008 | SEGUE NOTA PRA PROTEÇÃO, PARA AJUSTE RL 7946460007. SOBRE INFORMAÇÕES DE DADOS DO EQUIPAMENTO FALAR COM FISCAL DYEGO FONTOURA. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO. ANTENA E RADIO A DINAMO DEIXOU NO DMSL, OBRA DO CLIENTE UFV PAGUE MENOS. | ANÁLISE PROTEÇÃO
790121603244819,6553472222 | 2022 | ETO-TELE 00852/2022 | ETO-TELE | 00852/2022 | 7901216032 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-15 15:44 | 2022-09-15 15:44 | 2022-09-18 15:44 | 2022-10-27 16:09 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2022-09-15 15:44 |  | 032 | AL01008032 | Verificar religadores 7901216032, 7902098003 e 7934849077, pois estão sem ponto de neutro no driver | ANOMALIA - COMANDO
790209800344819,6553472222 | 2022 | ETO-TELE 00853/2022 | ETO-TELE | 00853/2022 | 7902098003 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-15 15:44 | 2022-09-15 15:44 | 2022-09-18 15:44 | 2023-11-02 11:59 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS CANCELADA | 2022-09-15 15:44 |  | 003 | AL01041003 | Verificar religadores 7901216032, 7902098003 e 7934849077, pois estão sem ponto de neutro no driver | ANOMALIA - COMANDO
793484907744819,6553472222 | 2022 | ETO-TELE 00854/2022 | ETO-TELE | 00854/2022 | 7934849077 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-15 15:44 | 2022-09-15 15:44 | 2022-09-18 15:44 | 2022-12-23 14:37 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS CANCELADA | 2022-09-15 15:44 |  | 077 | AL01042078 | Verificar religadores 7901216032, 7902098003 e 7934849077, pois estão sem ponto de neutro no driver | ANOMALIA - COMANDO
793585800444820,2046875 | 2022 | ETO-RD-AR 01316/2022 | ETO-RD-AR | 01316/2022 | 7935858004 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-16 04:55 | 2022-09-16 04:55 | 2022-09-19 04:55 | 2022-09-16 10:51 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUSA LIMA | SS ATENDIDA | 2022-09-16 04:55 |  | 004 | AL05010004 | Senhores , segue para conhecimento Rl 7935858004 de porte alimentador 5 Araguaína 1 com jumper de saída rompido fase C ,apoio de linha viva . | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
793092024744820,4363194444 | 2022 | ETO-TELE 00857/2022 | ETO-TELE | 00857/2022 | 7930920247 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-16 10:28 | 2022-09-16 10:28 | 2022-09-19 10:28 | 2022-11-16 10:33 | EMERGENCIAL | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | SS CANCELADA | 2022-09-16 10:28 |  | 247 | AL01005098 | Segue para conhecimento e devidas tratativas os RL's 7930920247 E 79000521124 está sem comunicação fez primeiro ataque e não retornou a comunicação. | ANOMALIA - SINALIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO
791503724344820,750787037 | 2022 | ETO-TELE 00860/2022 | ETO-TELE | 00860/2022 | 7915037243 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-16 18:01 | 2022-09-16 18:01 | 2022-09-19 18:01 | 2022-09-18 16:34 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS CANCELADA | 2022-09-16 18:01 |  | 243 | LD02001037 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL- 7915037243, Feito primeiro ataque com equipe 003OP18 , porém sem sucesso. Favor verificar essa situação. Pois religador não aceita comando de fechamento e o mesmo ficou bay passado em campo. Mediante a entrada do tempo chuvoso, precisamos desse religador em funcionamento devido a distancia que a equipe demora para chegar na região. | ANOMALIA - COMANDO
792556314944820,7717592593 | 2022 | ETO-TELE 00861/2022 | ETO-TELE | 00861/2022 | 7925563149 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-16 18:31 | 2022-09-16 18:31 | 2022-09-19 18:31 | 2022-09-19 11:20 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-09-16 18:31 |  | 149 | LD02050008 | Segue SS para verificação de falha de comunicação do RL 7925563149 | ANOMALIA - COMANDO
790871002844822,4281365741 | 2022 | ETO-TELE 00863/2022 | ETO-TELE | 00863/2022 | 7908710028 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-18 10:17 | 2022-09-18 10:17 | 2022-09-21 10:17 | 2022-09-25 16:29 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2022-09-18 10:17 |  | 028 | LD04002091 | Favor verificar o motivo da falha no comado de fechar do religador 7908710028 na ocorrência:20222025671595, foi enviado o comando de fechar porém o mesmo não fechou ocasionando DEC para as cargas da RDU de natividade. | ANOMALIA - COMANDO
791927001444823,1918981482 | 2022 | ETO-TELE 00865/2022 | ETO-TELE | 00865/2022 | 7919270014 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-19 04:36 | 2022-09-19 04:36 | 2022-09-22 04:36 | 2022-09-19 15:59 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS CANCELADA | 2022-09-19 04:36 |  | 014 | LD01047073 | SEGUE NOTA PARA VERIFICAÇÃO DE FALHA DE COMUNICAÇÃO DO RL 7919270014 O MESMO ESTA SINALIZADO BATERIA | ANOMALIA - COMANDO
793811307344823,4907523148 | 2022 | ETO-TELE 00866/2022 | ETO-TELE | 00866/2022 | 7938113073 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-19 11:47 | 2022-09-19 11:47 | 2022-09-22 11:47 | 2022-09-25 15:36 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2022-09-19 11:47 |  | 073 | LD06047073 | EQUIPAMENTO [7938113073] APRESENTOU FALHA DE AUTOMAÇÃO DURANTE INT.: 20222027796211 | FALHA AUTOMAÇÃO
794646000744823,6008101852 | 2022 | ETO-SCADA 00543/2022 | ETO-SCADA | 00543/2022 | 7946460007 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-19 14:25 | 2022-09-19 14:25 | 2022-09-26 14:25 | 2022-09-29 07:40 | URGENTE | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA | SS ATENDIDA | 2022-09-19 14:25 |  | 007 | LD05050008 | Favor inserir RL 7946460007 na SS_Dois irmãos Regional centro. | SS SCADA
792514005844823,6868634259 | 2022 | ETO-TELE 00870/2022 | ETO-TELE | 00870/2022 | 7925140058 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-19 16:29 | 2022-09-19 16:29 | 2022-11-18 16:29 | 2022-12-23 15:24 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-09-19 16:29 |  | 058 | LD04010004 | ALTERAR BASE E FIRMWAER DOS RELÉS, BEM COMO O AJUSTE DE PROTEÇÃO, CONFORME ESTUDO APRESENTADO. PROJETO FASE II AMPLIAÇÃO DE 4 GRUPOS DE AJUSTES. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792846204044823,6868634259 | 2022 | ETO-TELE 00869/2022 | ETO-TELE | 00869/2022 | 7928462040 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-19 16:29 | 2022-09-19 16:29 | 2022-11-18 16:29 | 2022-10-17 14:20 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-09-19 16:29 |  | 040 | LD04010004 | ALTERAR BASE E FIRMWAER DOS RELÉS, BEM COMO O AJUSTE DE PROTEÇÃO, CONFORME ESTUDO APRESENTADO. PROJETO FASE II AMPLIAÇÃO DE 4 GRUPOS DE AJUSTES. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
790001800444823,6868634259 | 2022 | ETO-TELE 00867/2022 | ETO-TELE | 00867/2022 | 7900018004 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-19 16:29 | 2022-09-19 16:29 | 2022-11-18 16:29 | 2022-10-18 14:16 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-09-19 16:29 |  | 004 | LD04010004 | ALTERAR BASE E FIRMWAER DOS RELÉS, BEM COMO O AJUSTE DE PROTEÇÃO, CONFORME ESTUDO APRESENTADO. PROJETO FASE II AMPLIAÇÃO DE 4 GRUPOS DE AJUSTES. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
792846104044823,6868634259 | 2022 | ETO-TELE 00868/2022 | ETO-TELE | 00868/2022 | 7928461040 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-19 16:29 | 2022-09-19 16:29 | 2022-11-18 16:29 | 2022-12-23 14:58 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-09-19 16:29 |  | 040 | LD04010004 | ALTERAR BASE E FIRMWAER DOS RELÉS, BEM COMO O AJUSTE DE PROTEÇÃO, CONFORME ESTUDO APRESENTADO. PROJETO FASE II AMPLIAÇÃO DE 4 GRUPOS DE AJUSTES. | AJUSTE DE RELÉ
790757012244823,6917824074 | 2022 | ETO-TELE 00871/2022 | ETO-TELE | 00871/2022 | 7907570122 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-19 16:36 | 2022-09-19 16:36 | 2022-09-22 16:36 | 2022-09-25 15:38 | EMERGENCIAL | GLAUCIO TARCISIO ARAUJO CAMARG | SS ATENDIDA | 2022-09-19 16:36 |  | 122 | AL01059122 | Verificar falha de bateria com perda de comunicação em ocorrencia - Religador vital para transferência do COI | BATERIA
584735106344824,347025463 | 2022 | ETO-COEP 00084/2022 | ETO-COEP | 00084/2022 | 5847351063 | 58 | REGULADOR | 2022-09-20 08:20 | 2022-10-16 16:44 | 2022-10-23 16:44 | 2025-03-24 09:46 | URGENTE | CARLOS ANDRE SIRQUEIRA DA SILV | SS ATENDIDA | 2022-10-16 16:44 |  | 063 | AL05020023 | Parecer DMSL 14/10/2022: Favor realizar a melhoria no aterramento a fim de obter um aterramento de resistência menor que 30 Ohm. Medições em campo resultaram na média de 163 Ohm. Equipamento ficará fora de operação até a correção. SEGUE SS PARA COMISSIONAMENTO DO REGULADOR DE TENSÃO NÚMERO 5847351063 [AL05020023] AL 5 SE COLINAS OBRA PN 0602200273 AO LADO DO ID 69803095. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES JÁ DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, SS REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR EM CAMPO, DEIXAR O RL COM SUPERVISÃO A OPERAÇÃO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
794807401044825,3180902778 | 2022 | ETO-SCADA 00547/2022 | ETO-SCADA | 00547/2022 | 7948074010 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-21 07:38 | 2022-09-21 07:38 | 2022-11-20 07:38 | 2022-09-29 07:50 | ALTA | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA | SS ATENDIDA | 2022-09-21 07:38 |  | 010 | LD03059122 | Favor inserir RL 7948074010. "Ramal do Fura Tanga". SS_ Aparecida Regional Centro. | SS SCADA
794795902644825,4175578704 | 2022 | ETO-SCADA 00548/2022 | ETO-SCADA | 00548/2022 | 7947959026 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-21 10:01 | 2022-09-21 10:01 | 2022-11-20 10:01 | 2022-09-29 08:20 | ALTA | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA | SS ATENDIDA | 2022-09-21 10:01 |  | 026 | LD03046026 | Favor inserir os RL 7947959026 ( SS JALAPÃO). regional centro. | SS SCADA
792608007344825,4906481481 | 2022 | ETO-TELE 00875/2022 | ETO-TELE | 00875/2022 | 7926080073 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-21 11:47 | 2022-09-21 11:47 | 2022-11-20 11:47 | 2022-11-22 11:18 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-09-21 11:47 |  | 073 | LD06047073 | ATUALIZAR BASES DOS RELÉS E ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. | AJUSTE DE RELÉ
793811307344825,4906481481 | 2022 | ETO-TELE 00877/2022 | ETO-TELE | 00877/2022 | 7938113073 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-21 11:47 | 2022-09-21 11:47 | 2022-11-20 11:47 | 2023-05-01 15:07 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-09-21 11:47 |  | 073 | LD06047073 | ATUALIZAR BASES DOS RELÉS E ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792664507344825,4906481481 | 2022 | ETO-TELE 00874/2022 | ETO-TELE | 00874/2022 | 7926645073 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-21 11:47 | 2022-09-21 11:47 | 2022-11-20 11:47 | 2022-11-22 11:02 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-09-21 11:47 |  | 073 | LD06047073 | ATUALIZAR BASES DOS RELÉS E ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. | AJUSTE DE RELÉ
793159007344825,4906481481 | 2022 | ETO-TELE 00873/2022 | ETO-TELE | 00873/2022 | 7931590073 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-21 11:47 | 2022-09-21 11:47 | 2022-11-20 11:47 | 2023-01-16 15:34 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-09-21 11:47 |  | 073 | LD06047073 | ATUALIZAR BASES DOS RELÉS E ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. | AJUSTE DE RELÉ
792607907344825,4906481481 | 2022 | ETO-TELE 00876/2022 | ETO-TELE | 00876/2022 | 7926079073 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-21 11:47 | 2022-09-21 11:47 | 2022-11-20 11:47 | 2022-11-22 11:13 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-09-21 11:47 |  | 073 | LD06047073 | ATUALIZAR BASES DOS RELÉS E ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. | AJUSTE DE RELÉ
791938507344826,4009027778 | 2022 | ETO-TELE 00881/2022 | ETO-TELE | 00881/2022 | 7919385073 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-22 09:37 | 2022-09-22 09:37 | 2022-11-21 09:37 | 2023-11-03 15:28 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS CANCELADA | 2022-09-22 09:37 |  | 073 | LD02047073 | Favor coletar eventos e oscilografias do RL 7919385073, enviar para proteçãoeto, aos cuidados de Irlley Castelo Branco e Clebson Duarte | EQUIPAMENTO REINCIDENTE
794796103544826,6430902778 | 2022 | ETO-SCADA 00551/2022 | ETO-SCADA | 00551/2022 | 7947961035 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-22 15:26 | 2022-09-22 15:26 | 2022-11-21 15:26 | 2022-09-29 08:10 | ALTA | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA | SS ATENDIDA | 2022-09-22 15:26 |  | 035 | LD01051035 | Favor inserir o RL 7947961035 ( SS CANGAS). Regional centro. | SS SCADA
790056714944828,552349537 | 2022 | ETO-TELE 00885/2022 | ETO-TELE | 00885/2022 | 7900567149 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-24 13:15 | 2022-09-24 13:15 | 2022-09-27 13:15 | 2022-09-25 16:14 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS CANCELADA | 2022-09-24 13:15 |  | 149 | LD05062013 | bom dia, Segue SS para verificação do RL 7900567149 sem comunicação | ANOMALIA - COMANDO
790331600144829,6756828704 | 2022 | ETO-TELE 00887/2022 | ETO-TELE | 00887/2022 | 7903316001 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-25 16:13 | 2022-09-25 16:13 | 2022-09-28 16:13 | 2022-10-23 14:18 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-09-25 16:13 |  | 001 | AL04072001 | Boa tarde, Segue nota para verificação do RL 7903316001 o mesmo fechou curto no rele esta bay passado. | ANOMALIA - COMANDO
790070103344829,883900463 | 2022 | ETO-PROT 00110/2022 | ETO-PROT | 00110/2022 | 7900701033 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-25 21:13 | 2022-09-25 21:13 | 2022-09-28 21:13 | 2022-10-02 08:36 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2022-09-25 21:13 |  | 033 | LD02022033 | PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO DAS PROTEÇÕES DO RL 7900701033 POIS O MESMO QUANDO HÁ DEFEITO NO RAMAL DO PA. PROGRESSO O MESMO NÃO ABRE E ESTA TIRANDO A LD, ABRINDO O DJ 424R033 PARACER DA PROTEÇÃO: HÁ CORDENAÇÃO E SELETIVIDADE ENTRE OS DOIS EQUIPAMENTO CITADOS, FAVOR OBSERVAR OS BLOQUEIOS QUANDO HOUVER CASOS SEMELHANTES. | AVISO DE ANOMALIA
790110500944829,9597685185 | 2022 | ETO-TELE 00888/2022 | ETO-TELE | 00888/2022 | 7901105009 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-25 23:02 | 2022-09-25 23:02 | 2022-09-28 23:02 | 2023-01-09 16:07 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUSA LIMA | SS ATENDIDA | 2022-09-25 23:02 |  | 009 | LD04038009 | Senhores , segue para conhecimento rl 7901105009 esta com fusível da bateria queimado favor substituir . | AJUSTE DE RELÉ
794796211044830,3874652778 | 2022 | ETO-PROT 00111/2022 | ETO-PROT | 00111/2022 | 7947962110 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-26 09:18 | 2022-10-11 10:06 | 2022-12-10 10:06 |  | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS REPASSADA | 2022-10-11 10:06 | ETO-TELE 00934/2022 | 110 | LD02047073 | Segue solicitação de inserção de ajuste do religador 7947962110 da obra 0302200150. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA AO DMSL PARA COMISSIONAMENTO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO DE CADASTRO
794796211044830,3874652778 | 2022 | ETO-TELE 00934/2022 | ETO-TELE | 00934/2022 | 7947962110 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-26 09:18 | 2022-10-11 10:06 | 2022-12-10 10:06 | 2022-12-29 15:53 | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS ATENDIDA | 2022-10-11 10:06 |  | 110 | LD02047073 | Segue solicitação de inserção de ajuste do religador 7947962110 da obra 0302200150. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA AO DMSL PARA COMISSIONAMENTO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO DE CADASTRO
793029303444830,6309027778 | 2022 | ETO-TELE 00889/2022 | ETO-TELE | 00889/2022 | 7930293034 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-26 15:08 | 2022-09-26 15:08 | 2022-09-29 15:08 | 2023-01-09 16:08 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2022-09-26 15:08 |  | 034 | LD03038009 | Por gentileza verificar GPS do religador em questão e acertiividade,em relação as comandos de fechamento e abertura , com delay de 2 a3 minutos | AJUSTE DE RELÉ
792588005644831,4467476852 | 2022 | ETO-TELE 00893/2022 | ETO-TELE | 00893/2022 | 7925880056 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-27 10:43 | 2022-09-27 10:43 | 2022-11-26 10:43 | 2022-10-18 14:27 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-09-27 10:43 |  | 056 | LD03010004 | ATUALIZAR AS BASES E OS FIRMAWER, ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. FASE II, PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
790000315744831,4467476852 | 2022 | ETO-TELE 00895/2022 | ETO-TELE | 00895/2022 | 7900003157 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-27 10:43 | 2022-09-27 10:43 | 2022-11-26 10:43 | 2022-11-09 10:26 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-09-27 10:43 |  | 157 | LD03010004 | ATUALIZAR AS BASES E OS FIRMAWER, ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. FASE II, PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
790001916044831,4467476852 | 2022 | ETO-TELE 00894/2022 | ETO-TELE | 00894/2022 | 7900019160 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-27 10:43 | 2022-09-27 10:43 | 2022-11-26 10:43 | 2022-11-09 10:37 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-09-27 10:43 |  | 160 | LD03010004 | ATUALIZAR AS BASES E OS FIRMAWER, ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. FASE II, PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
791331700444831,4467476852 | 2022 | ETO-TELE 00890/2022 | ETO-TELE | 00890/2022 | 7913317004 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-27 10:43 | 2022-09-27 10:43 | 2022-11-26 10:43 | 2023-02-07 11:22 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-09-27 10:43 |  | 004 | LD03010004 | ATUALIZAR AS BASES E OS FIRMAWER, ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. FASE II, PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
790369000444831,4467476852 | 2022 | ETO-TELE 00891/2022 | ETO-TELE | 00891/2022 | 7903690004 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-27 10:43 | 2022-09-27 10:43 | 2022-11-26 10:43 | 2022-10-18 14:22 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-09-27 10:43 |  | 004 | LD03010004 | ATUALIZAR AS BASES E OS FIRMAWER, ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. FASE II, PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
793028105644831,4467476852 | 2022 | ETO-TELE 00892/2022 | ETO-TELE | 00892/2022 | 7930281056 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-27 10:43 | 2022-09-27 10:43 | 2022-11-26 10:43 | 2022-10-18 14:25 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-09-27 10:43 |  | 056 | LD03010004 | ATUALIZAR AS BASES E OS FIRMAWER, ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO. FASE II, PROJETO AMPLIAÇÃO DE AJUSTES DE PROTEÇÃO. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
794754807344831,607349537 | 2022 | ETO-TELE 00943/2022 | ETO-TELE | 00943/2022 | 7947548073 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-27 14:35 | 2022-10-11 15:59 | 2022-12-10 15:59 | 2022-12-29 15:54 | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS ATENDIDA | 2022-10-11 15:59 |  | 073 | LD02047073 | Segue solicitação de inserção de ajuste do religador 7947548073 da obra 0202200223. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES REALIZADOS E DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, SS REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AVISO DE CADASTRO
794754807344831,607349537 | 2022 | ETO-PROT 00112/2022 | ETO-PROT | 00112/2022 | 7947548073 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-27 14:35 | 2022-10-11 15:59 | 2022-12-10 15:59 |  | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS REPASSADA | 2022-10-11 15:59 | ETO-TELE 00943/2022 | 073 | LD02047073 | Segue solicitação de inserção de ajuste do religador 7947548073 da obra 0202200223. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES REALIZADOS E DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, SS REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AVISO DE CADASTRO
582079003844831,9182291667 | 2022 | ETO-TELE 00896/2022 | ETO-TELE | 00896/2022 | 5820790038 | 58 | REGULADOR | 2022-09-27 22:02 | 2022-09-27 22:02 | 2022-09-30 22:02 | 2022-10-03 05:03 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-09-27 22:02 |  | 038 | LD04028074 | SENHORES SEGUE SS PARA NORMALIZAR SITUAÇÃO DO REGULADOR 5820790038 POIS OS GRANDES CLIENTES CLIENTES ESTÃO RECLAMANDO MÁ CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO O EQUIPAMENTO FOI BYPASSADO DIA 04-07-2022 08:14 COM A INTERVENÇÃO 20221923497189 ABERTO NOTAS ANTERIORES POREM AS MESMAS FORAM CANCELADAS E A SITUAÇÃO AINDA PESISTE. | SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA
790024915344832,8246527778 | 2022 | ETO-RD-GR 01137/2022 | ETO-RD-GR | 01137/2022 | 7900249153 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-28 19:48 | 2022-09-28 19:48 | 2022-10-01 19:48 | 2023-02-15 17:29 | EMERGENCIAL | CLEIBER DA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-09-28 19:48 |  | 153 | LD01020023 | Acionar equipe de linha viva para troca da chave de by-pass do religador 7900249153 Fase A quebrada e com vazamento troca toda a chave. chave .: 7900249153 localidade.: [0153] BERNARDO SAYAO Equipe.: 153OP01 | AVISO DE EMERGÊNCIA
792678012244833,3988657407 | 2022 | ETO-TELE 00900/2022 | ETO-TELE | 00900/2022 | 7926780122 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-29 09:34 | 2022-09-29 09:34 | 2022-11-28 09:34 | 2023-01-06 14:27 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-09-29 09:34 |  | 122 | LD03059122 | ALTERAR BASES E AJUSTES DE PROTEÇÃO, CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO. | AJUSTE DE RELÉ
792665612244833,3988657407 | 2022 | ETO-TELE 00901/2022 | ETO-TELE | 00901/2022 | 7926656122 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-29 09:34 | 2022-09-29 09:34 | 2022-11-28 09:34 | 2023-01-06 14:25 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-09-29 09:34 |  | 122 | LD03059122 | ALTERAR BASES E AJUSTES DE PROTEÇÃO, CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO. | AJUSTE DE RELÉ
792953301044833,3988657407 | 2022 | ETO-TELE 00902/2022 | ETO-TELE | 00902/2022 | 7929533010 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-29 09:34 | 2022-09-29 09:34 | 2022-11-28 09:34 | 2023-01-06 14:20 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-09-29 09:34 |  | 010 | LD03059122 | ALTERAR BASES E AJUSTES DE PROTEÇÃO, CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO. | AJUSTE DE RELÉ
790054301044833,3988657407 | 2022 | ETO-TELE 00903/2022 | ETO-TELE | 00903/2022 | 7900543010 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-29 09:34 | 2022-09-29 09:34 | 2022-11-28 09:34 | 2023-01-06 14:24 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-09-29 09:34 |  | 010 | LD03059122 | ALTERAR BASES E AJUSTES DE PROTEÇÃO, CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO. | AJUSTE DE RELÉ
792574408744833,4547337963 | 2022 | ETO-TELE 00904/2022 | ETO-TELE | 00904/2022 | 7925744087 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-29 10:55 | 2022-09-29 10:55 | 2022-10-02 10:55 | 2023-02-07 08:25 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2022-09-29 10:55 |  | 087 | LD02022033 | Bom dia, segue solicitação para substituir Fusivel de 6.3A DO RELIGADOR 7925744087 | AVISO DE CADASTRO
792573105744833,7430439815 | 2022 | ETO-TELE 00905/2022 | ETO-TELE | 00905/2022 | 7925731057 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-29 17:50 | 2022-09-29 17:50 | 2022-11-28 17:50 | 2022-10-17 14:36 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-09-29 17:50 |  | 057 | LD03010004 | ATUALIZAR AS BASES E ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
792845704044833,7430439815 | 2022 | ETO-TELE 00906/2022 | ETO-TELE | 00906/2022 | 7928457040 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-29 17:50 | 2022-09-29 17:50 | 2022-11-28 17:50 | 2025-01-22 16:22 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-09-29 17:50 |  | 040 | LD03010004 | ATUALIZAR AS BASES E ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790055815944833,7430439815 | 2022 | ETO-TELE 00907/2022 | ETO-TELE | 00907/2022 | 7900558159 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-29 17:50 | 2022-09-29 17:50 | 2022-11-28 17:50 | 2025-01-22 16:24 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-09-29 17:50 |  | 159 | LD03010004 | ATUALIZAR AS BASES E ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794230000444833,7430439815 | 2022 | ETO-TELE 00908/2022 | ETO-TELE | 00908/2022 | 7942300004 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-29 17:50 | 2022-09-29 17:50 | 2022-11-28 17:50 | 2022-11-11 15:54 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS CANCELADA | 2022-09-29 17:50 |  | 004 | LD03010004 | ATUALIZAR AS BASES E ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
792102104844834,4363773148 | 2022 | ETO-TELE 00909/2022 | ETO-TELE | 00909/2022 | 7921021048 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-30 10:28 | 2022-09-30 10:28 | 2022-10-03 10:28 | 2022-10-02 17:50 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS CANCELADA | 2022-09-30 10:28 |  | 048 | LD02038009 | Senhores segue para conhecimento rl 7921021048 NA ajuda muito na transferência de Tabocao em um possível desarme do 424r Guaraí, porem o mesmo esta sem comunicação já tem um tempo alguma previsão da normalização do mesmo . | FALHA AUTOMAÇÃO
580024308344834,4748148148 | 2023 | ETO-RD-PA 00015/2023 | ETO-RD-PA | 00015/2023 | 5800243083 | 58 | REGULADOR | 2022-09-30 11:24 | 2023-01-09 11:19 | 2023-01-16 11:19 | 2025-03-11 11:30 | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS ATENDIDA | 2023-01-09 11:19 |  | 083 | LD01059122 | Parecer DMSL 09/10/2022: Verificar melhoria no aterramento do equipamento, equipe DMSL mediu em 3 direções e as medições foram em torno de 100 Ohm. SEGUE SS PARA COMISSIONAMENTO, ONDE FOI FEITO A CORREÇÃO NA MALHA DE ATERRAMENTO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO DA SS REGULADOR 5800243083. 1-MEDIÇÃO 1,99 2-MEDIÇÃO 1,95 3-MEDIÇÃO 1,98 | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
580024308344834,4748148148 | 2022 | ETO-TELE 00910/2022 | ETO-TELE | 00910/2022 | 5800243083 | 58 | REGULADOR | 2022-09-30 11:24 | 2022-10-09 17:56 | 2022-10-16 17:56 |  | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS REPASSADA | 2022-10-09 17:56 | ETO-COEP 00083/2022 | 083 | LD01059122 | Parecer DMSL 09/10/2022: Verificar melhoria no aterramento do equipamento, equipe DMSL mediu em 3 direções e as medições foram em torno de 100 Ohm. SEGUE SS PARA COMISSIONAMENTO, ONDE FOI FEITO A CORREÇÃO NA MALHA DE ATERRAMENTO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO DA SS REGULADOR 5800243083. 1-MEDIÇÃO 1,99 2-MEDIÇÃO 1,95 3-MEDIÇÃO 1,98 | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
580024308344834,4748148148 | 2022 | ETO-COEP 00083/2022 | ETO-COEP | 00083/2022 | 5800243083 | 58 | REGULADOR | 2022-09-30 11:24 | 2023-01-09 11:19 | 2023-01-16 11:19 |  | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS REPASSADA | 2023-01-09 11:19 | ETO-RD-PA 00015/2023 | 083 | LD01059122 | Parecer DMSL 09/10/2022: Verificar melhoria no aterramento do equipamento, equipe DMSL mediu em 3 direções e as medições foram em torno de 100 Ohm. SEGUE SS PARA COMISSIONAMENTO, ONDE FOI FEITO A CORREÇÃO NA MALHA DE ATERRAMENTO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO DA SS REGULADOR 5800243083. 1-MEDIÇÃO 1,99 2-MEDIÇÃO 1,95 3-MEDIÇÃO 1,98 | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
791366302744834,8211574074 | 2022 | ETO-TELE 00911/2022 | ETO-TELE | 00911/2022 | 7913663027 | 79 | RELIGADOR | 2022-09-30 19:42 | 2022-09-30 19:42 | 2022-10-03 19:42 | 2023-04-16 17:58 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2022-09-30 19:42 |  | 027 | LD04028074 | FAVOR VERIFICAR RELIGADOR 7913663027 ESTA ATUANDO COM FREQUENCIA E NÃO ESTA RELIGANDO, ATENDE POVOADO ONDE TEM COLEGIO ELEITORAL | ANOMALIA EM RELIGADOR
793035914944835,7088425926 | 2022 | ETO-TELE 00912/2022 | ETO-TELE | 00912/2022 | 7930359149 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-01 17:01 | 2022-10-01 17:01 | 2022-10-04 17:01 | 2022-10-23 14:38 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-10-01 17:01 |  | 149 | LD05062013 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7930359149, Feito primeiro ataque com equipe 086OP01 sem sucesso, Equipamento ficou bay-passado devido ser de transferência de cargas. | FALHA AUTOMAÇÃO
792508702144836,6559375 | 2022 | ETO-RD-GU 00982/2022 | ETO-RD-GU | 00982/2022 | 7925087021 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-02 15:45 | 2022-10-02 15:45 | 2022-10-05 15:45 | 2025-05-05 14:29 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS CANCELADA | 2022-10-02 15:45 |  | 021 | LD01010021 | Substituir para-raios entrada de saida do RL 79025087021 Acesso livre: sim rede energizada: sim local: LD PARANA A CONCEICAO eq 021op02 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794246525644836,7850810185 | 2022 | ESO-RD-PO 00566/2022 | ESO-RD-PO | 00566/2022 | 7942465256 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-02 18:51 | 2022-11-18 14:14 | 2022-11-21 14:14 | 2023-06-13 11:37 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS CANCELADA | 2022-11-18 14:14 | ETO-RD-PO 00284/2022 | 256 | LD03046026 |  | AVISO DE ANOMALIA
794246525644836,7850810185 | 2022 | ETO-RD-PO 00284/2022 | ETO-RD-PO | 00284/2022 | 7942465256 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-02 18:51 | 2022-11-18 14:14 | 2022-11-21 14:14 | 2023-06-13 11:37 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS CANCELADA | 2022-11-18 14:14 |  | 256 | LD03046026 |  | AVISO DE ANOMALIA
793110312244837,2441319444 | 2022 | ETO-PROT 00113/2022 | ETO-PROT | 00113/2022 | 7931103122 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-03 05:52 | 2022-10-17 11:37 | 2022-10-20 11:37 | 2022-10-24 17:35 | EMERGENCIAL | CESAR DE ALCANTARA ARRUDA | SS CANCELADA | 2022-10-17 11:37 | ETO-SE-PA 00054/2022 | 122 | AL07097122 | Segue nota para verificar a seletivadade do DJ 274R e RL 7931103122 por que teve uma ocrrencia a jusante do 274R e mesmo religou e permaneceu aberto e o RL 7931103122 abriu sendo que defeito estava a montante do mesmo PARACER DA PROTEÇÃO: FAVOR COLETAR EVENTOS E OSCILOGRAFIAS DOS EQUIPAMENTOS DJ 274R SE PALMAS III E RL 7931103122, ENVIAR OSCILOGRAFIAS PARA O E-MAIL PROTECAO - ETO | ANÁLISE PROTEÇÃO
793110312244837,2441319444 | 2022 | ETO-SE-PA 00054/2022 | ETO-SE-PA | 00054/2022 | 7931103122 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-03 05:52 | 2022-10-17 11:37 | 2022-10-20 11:37 | 2022-10-24 17:35 | EMERGENCIAL | CESAR DE ALCANTARA ARRUDA | SS CANCELADA | 2022-10-17 11:37 |  | 122 | AL07097122 | Segue nota para verificar a seletivadade do DJ 274R e RL 7931103122 por que teve uma ocrrencia a jusante do 274R e mesmo religou e permaneceu aberto e o RL 7931103122 abriu sendo que defeito estava a montante do mesmo PARACER DA PROTEÇÃO: FAVOR COLETAR EVENTOS E OSCILOGRAFIAS DOS EQUIPAMENTOS DJ 274R SE PALMAS III E RL 7931103122, ENVIAR OSCILOGRAFIAS PARA O E-MAIL PROTECAO - ETO | ANÁLISE PROTEÇÃO
792739605244837,4036805556 | 2022 | ETO-PROT 00115/2022 | ETO-PROT | 00115/2022 | 7927396052 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-03 09:41 | 2022-10-03 09:41 | 2022-12-02 09:41 | 2022-10-06 16:56 | ALTA | TIAGO BEZERRA DE SOUZA | SS ATENDIDA | 2022-10-03 09:41 |  | 052 | LD03036052 | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA INSERÇÃO DOS AJUSTES DA PROTEÇÃO NO RELIGADOR 7927396052 I PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE JÁ DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANÁLISE PROTEÇÃO
793110312244837,4406365741 | 2022 | ETO-PROT 00130/2022 | ETO-PROT | 00130/2022 | 7931103122 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-03 10:35 | 2022-10-09 17:05 | 2022-10-12 17:05 | 2023-03-02 15:21 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-10-09 17:05 |  | 122 | AL07097122 | Parecer DMSL: favor analisar o ajuste de proteção do equipamento e devolver ação do DMSL caso seja necessário Histórico coi: Segue SS para verificação de ajuste de proteção do RL ocorrencia o jusante do mesmo poste abalroado ICC 1263A o mesmo não abriu abriu o DJ na S/E INT 20222039769808 poste da 0300724122. abalroado | AJUSTE DE RELÉ
793110312244837,4406365741 | 2022 | ETO-TELE 00915/2022 | ETO-TELE | 00915/2022 | 7931103122 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-03 10:35 | 2022-10-09 17:05 | 2022-10-12 17:05 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS REPASSADA | 2022-10-09 17:05 | ETO-PROT 00130/2022 | 122 | AL07097122 | Parecer DMSL: favor analisar o ajuste de proteção do equipamento e devolver ação do DMSL caso seja necessário Histórico coi: Segue SS para verificação de ajuste de proteção do RL ocorrencia o jusante do mesmo poste abalroado ICC 1263A o mesmo não abriu abriu o DJ na S/E INT 20222039769808 poste da 0300724122. abalroado | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
790000306044837,5590509259 | 2022 | ETO-COEP 00098/2022 | ETO-COEP | 00098/2022 | 7900003060 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-03 13:25 | 2023-03-01 13:53 | 2023-03-04 13:53 |  | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS REPASSADA | 2023-03-01 13:53 | ETO-RD-AR 00400/2023 | 060 | AL01054060 | NOTA PARA VERIFICAÇÃO DE COMANDOS DO RL 7900003060 - O MESMO NÃO ACEITA COMANDOS REMOTO - LOCAL. NECESSÁRIO SUBSTITUIR TODO EQUIPAMENTO. VIDE RELATÓRIO EM ANEXO. | ANOMALIA EM DISJUNTOR
790000306044837,5590509259 | 2022 | ETO-TELE 00916/2022 | ETO-TELE | 00916/2022 | 7900003060 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-03 13:25 | 2022-11-07 16:13 | 2022-11-10 16:13 |  | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS REPASSADA | 2022-11-07 16:13 | ETO-COEP 00098/2022 | 060 | AL01054060 | NOTA PARA VERIFICAÇÃO DE COMANDOS DO RL 7900003060 - O MESMO NÃO ACEITA COMANDOS REMOTO - LOCAL. NECESSÁRIO SUBSTITUIR TODO EQUIPAMENTO. VIDE RELATÓRIO EM ANEXO. | ANOMALIA EM DISJUNTOR
790000306044837,5590509259 | 2023 | ETO-RD-AR 00400/2023 | ETO-RD-AR | 00400/2023 | 7900003060 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-03 13:25 | 2023-03-01 13:53 | 2023-03-04 13:53 | 2023-03-23 17:30 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2023-03-01 13:53 |  | 060 | AL01054060 | NOTA PARA VERIFICAÇÃO DE COMANDOS DO RL 7900003060 - O MESMO NÃO ACEITA COMANDOS REMOTO - LOCAL. NECESSÁRIO SUBSTITUIR TODO EQUIPAMENTO. VIDE RELATÓRIO EM ANEXO. | ANOMALIA EM DISJUNTOR
793930000444837,8949305556 | 2022 | ETO-TELE 00917/2022 | ETO-TELE | 00917/2022 | 7939300004 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-03 21:29 | 2022-10-03 21:29 | 2022-10-06 21:29 | 2022-11-22 09:02 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2022-10-03 21:29 |  | 004 | LD02010153 | RL 7939300004 MESMO COM COMUNICAÇÃO NO MOMENTO DA MANOBRA NÃO RECONHECEU COMANDOS DE ABERTURA, SENDO ASSIM APRESENTANDO ANOMALIAS. PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
790868800144837,8976388889 | 2022 | ETO-TELE 00918/2022 | ETO-TELE | 00918/2022 | 7908688001 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-03 21:33 | 2022-10-03 21:33 | 2022-12-02 21:33 | 2022-10-23 14:19 | ALTA | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2022-10-03 21:33 |  | 001 | AL04072001 | Favor verificar RL 7908688001, o mesmo não estar aceitando comando remotamente. | ANOMALIA - COMANDO
791334813644837,9046875 | 2022 | ETO-PROT 00116/2022 | ETO-PROT | 00116/2022 | 7913348136 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-03 21:43 | 2022-10-04 07:54 | 2022-10-07 07:54 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS REPASSADA | 2022-10-04 07:54 | ETO-TELE 00919/2022 | 136 | LD02010153 | Religador 7913348136 com Neutro bloqueado no SCADA, o mesmo não é desativado efetuando comando no SCADA. Providenciar manutenção do mesmo. | ANOMALIA EM RELIGADOR
791334813644837,9046875 | 2022 | ETO-TELE 00919/2022 | ETO-TELE | 00919/2022 | 7913348136 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-03 21:43 | 2022-10-04 07:54 | 2022-10-07 07:54 | 2023-03-13 10:00 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2022-10-04 07:54 |  | 136 | LD02010153 | Religador 7913348136 com Neutro bloqueado no SCADA, o mesmo não é desativado efetuando comando no SCADA. Providenciar manutenção do mesmo. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790053505844838,7764699074 | 2022 | ETO-TELE 00920/2022 | ETO-TELE | 00920/2022 | 7900535058 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-04 18:38 | 2022-10-04 18:38 | 2022-12-03 18:38 | 2022-10-16 16:49 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-10-04 18:38 |  | 058 | LD03010004 | OBS.: TENTATIVAS FALHAS DE ENLACEC OM RÁDIO GE E 4RF, SERÁ INSTALADO SATÉLITE, ATUALIZAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO FORNECIDO. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
792368305844838,7881828704 | 2022 | ETO-TELE 00922/2022 | ETO-TELE | 00922/2022 | 7923683058 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-04 18:55 | 2022-10-04 18:55 | 2022-12-03 18:55 | 2025-01-22 16:26 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-10-04 18:55 |  | 058 | LD03010004 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, BEM COMO ATUALIZAR A BASE DO RELÉ. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790055905844838,7881828704 | 2022 | ETO-TELE 00923/2022 | ETO-TELE | 00923/2022 | 7900559058 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-04 18:55 | 2022-10-04 18:55 | 2022-12-03 18:55 | 2025-01-22 16:27 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-10-04 18:55 |  | 058 | LD03010004 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, BEM COMO ATUALIZAR A BASE DO RELÉ. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793026205844838,7881828704 | 2022 | ETO-TELE 00929/2022 | ETO-TELE | 00929/2022 | 7930262058 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-04 18:55 | 2022-10-04 18:55 | 2022-12-03 18:55 | 2023-01-30 13:38 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-10-04 18:55 |  | 058 | LD03010004 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, BEM COMO ATUALIZAR A BASE DO RELÉ. | AJUSTE DE RELÉ
792571304044838,7881828704 | 2022 | ETO-TELE 00925/2022 | ETO-TELE | 00925/2022 | 7925713040 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-04 18:55 | 2022-10-04 18:55 | 2022-12-03 18:55 | 2022-10-23 15:01 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-10-04 18:55 |  | 040 | LD03010004 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, BEM COMO ATUALIZAR A BASE DO RELÉ. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
794270704044838,7881828704 | 2022 | ETO-TELE 00926/2022 | ETO-TELE | 00926/2022 | 7942707040 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-04 18:55 | 2022-10-04 18:55 | 2022-12-03 18:55 | 2022-10-21 14:41 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-10-04 18:55 |  | 040 | LD03010004 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, BEM COMO ATUALIZAR A BASE DO RELÉ. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
792514604044838,7881828704 | 2022 | ETO-TELE 00927/2022 | ETO-TELE | 00927/2022 | 7925146040 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-04 18:55 | 2022-10-04 18:55 | 2022-12-03 18:55 | 2022-10-21 10:25 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-10-04 18:55 |  | 040 | LD03010004 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, BEM COMO ATUALIZAR A BASE DO RELÉ. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
793026305844838,7881828704 | 2022 | ETO-TELE 00928/2022 | ETO-TELE | 00928/2022 | 7930263058 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-04 18:55 | 2022-10-04 18:55 | 2022-12-03 18:55 | 2023-01-30 13:37 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-10-04 18:55 |  | 058 | LD03010004 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, BEM COMO ATUALIZAR A BASE DO RELÉ. | AJUSTE DE RELÉ
792515005844838,7881828704 | 2022 | ETO-TELE 00921/2022 | ETO-TELE | 00921/2022 | 7925150058 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-04 18:55 | 2022-10-04 18:55 | 2022-12-03 18:55 | 2025-01-22 16:25 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-10-04 18:55 |  | 058 | LD03010004 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, BEM COMO ATUALIZAR A BASE DO RELÉ. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790121205844838,7881828704 | 2022 | ETO-TELE 00924/2022 | ETO-TELE | 00924/2022 | 7901212058 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-04 18:55 | 2022-10-04 18:55 | 2022-12-03 18:55 | 2023-07-25 19:13 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-10-04 18:55 |  | 058 | LD03010004 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, BEM COMO ATUALIZAR A BASE DO RELÉ. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792556314944840,4842939815 | 2022 | ETO-COEP 00081/2022 | ETO-COEP | 00081/2022 | 7925563149 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-06 11:37 | 2022-10-06 11:37 | 2023-11-10 11:37 | 2022-10-06 15:27 | PROGRAMAVEL | Karoline Dias Medeiros | SS CANCELADA | 2022-10-06 11:37 |  | 149 | LD02050008 | Favor substituir os para raios das fases A e B do religador 7925563149. Equipamento se encontra em operação. | ANOMALIA EM PARA-RAIOS
794716504544840,6271064815 | 2022 | ETO-TELE 00946/2022 | ETO-TELE | 00946/2022 | 7947165045 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-06 15:03 | 2022-10-13 09:52 | 2022-10-20 09:52 | 2022-12-29 15:56 | URGENTE | LORRANY GOMES DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2022-10-13 09:52 |  | 045 | LD03014045 | Segue SS para proteção para ajuste. RL PN :7947165045. Laudo anexo na SS. Parecer da Proteção: Ajustes disponiveis no app da proteção, SS repassada ao DMSL para comissionamento. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTE DE RELÉ
794716504544840,6271064815 | 2022 | ETO-PROT 00118/2022 | ETO-PROT | 00118/2022 | 7947165045 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-06 15:03 | 2022-10-13 09:52 | 2022-10-20 09:52 |  | URGENTE | LORRANY GOMES DE SOUSA | SS REPASSADA | 2022-10-13 09:52 | ETO-TELE 00946/2022 | 045 | LD03014045 | Segue SS para proteção para ajuste. RL PN :7947165045. Laudo anexo na SS. Parecer da Proteção: Ajustes disponiveis no app da proteção, SS repassada ao DMSL para comissionamento. Eng° Irlley Castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
794776102344840,6451273148 | 2022 | ETO-TELE 00960/2022 | ETO-TELE | 00960/2022 | 7947761023 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-06 15:29 | 2022-10-15 13:37 | 2022-10-22 13:37 | 2022-12-29 16:17 | URGENTE | LORRANY GOMES DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2022-10-15 13:37 |  | 023 | LD01054060 | SS de proteção para disponibilização de ajuste para religador PN: 7947761023 / Obra:0602200310. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, SS REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTE DE RELÉ
794776102344840,6451273148 | 2022 | ETO-PROT 00119/2022 | ETO-PROT | 00119/2022 | 7947761023 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-06 15:29 | 2022-10-15 13:37 | 2022-10-22 13:37 |  | URGENTE | LORRANY GOMES DE SOUSA | SS REPASSADA | 2022-10-15 13:37 | ETO-TELE 00960/2022 | 023 | LD01054060 | SS de proteção para disponibilização de ajuste para religador PN: 7947761023 / Obra:0602200310. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, SS REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANÁLISE PROTEÇÃO
794384204544840,6540277778 | 2022 | ETO-TELE 00962/2022 | ETO-TELE | 00962/2022 | 7943842045 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-06 15:42 | 2022-10-15 15:22 | 2022-10-18 15:22 | 2022-12-29 16:22 | EMERGENCIAL | LORRANY GOMES DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2022-10-15 15:22 |  | 045 | AL02014045 | SS para ajuste de projeteção RL PN: 7943842045. Obra:0652200181. Laudo anexo. Att, PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISOINIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, SS REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTE DE RELÉ
794384204544840,6540277778 | 2022 | ETO-PROT 00120/2022 | ETO-PROT | 00120/2022 | 7943842045 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-06 15:42 | 2022-10-15 15:22 | 2022-10-18 15:22 |  | EMERGENCIAL | LORRANY GOMES DE SOUSA | SS REPASSADA | 2022-10-15 15:22 | ETO-TELE 00962/2022 | 045 | AL02014045 | SS para ajuste de projeteção RL PN: 7943842045. Obra:0652200181. Laudo anexo. Att, PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISOINIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, SS REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANÁLISE PROTEÇÃO
794982905844840,6555092593 | 2022 | ETO-TELE 00948/2022 | ETO-TELE | 00948/2022 | 7949829058 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-06 15:44 | 2022-10-13 10:58 | 2022-10-20 10:58 | 2022-10-28 10:08 | URGENTE | LORRANY GOMES DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2022-10-13 10:58 |  | 058 | LD03010004 | SS para ajuste de projeteção do RL PN: 7949829058. Obra:0602200304. Laudo anexo. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO. SS REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANOMALIA - COMANDO
794982905844840,6555092593 | 2022 | ETO-PROT 00121/2022 | ETO-PROT | 00121/2022 | 7949829058 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-06 15:44 | 2022-10-13 10:58 | 2022-10-20 10:58 |  | URGENTE | LORRANY GOMES DE SOUSA | SS REPASSADA | 2022-10-13 10:58 | ETO-TELE 00948/2022 | 058 | LD03010004 | SS para ajuste de projeteção do RL PN: 7949829058. Obra:0602200304. Laudo anexo. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO. SS REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANÁLISE PROTEÇÃO
794671301544840,6628125 | 2022 | ETO-PROT 00122/2022 | ETO-PROT | 00122/2022 | 7946713015 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-06 15:54 | 2022-10-15 14:38 | 2022-10-22 14:38 |  | URGENTE | LORRANY GOMES DE SOUSA | SS REPASSADA | 2022-10-15 14:38 | ETO-TELE 00961/2022 | 015 | LD02065015 | SS para ajuste de proteção para religador PN: 7946713015. Obra:0702200195. Laudo anexo. Att, PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, SS REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANÁLISE PROTEÇÃO
794671301544840,6628125 | 2022 | ETO-TELE 00961/2022 | ETO-TELE | 00961/2022 | 7946713015 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-06 15:54 | 2022-10-15 14:38 | 2022-10-22 14:38 | 2022-12-29 16:20 | URGENTE | LORRANY GOMES DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2022-10-15 14:38 |  | 015 | LD02065015 | SS para ajuste de proteção para religador PN: 7946713015. Obra:0702200195. Laudo anexo. Att, PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, SS REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTE DE RELÉ
794965602444840,6718287037 | 2022 | ETO-TELE 00947/2022 | ETO-TELE | 00947/2022 | 7949656024 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-06 16:07 | 2022-10-13 10:37 | 2022-10-20 10:37 | 2022-12-29 15:59 | URGENTE | LORRANY GOMES DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2022-10-13 10:37 |  | 024 | LD03038009 | SS para ajuste de proteção religador PN: 7949656024. Obra: 0702200184. Laudo anexo. Att, PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO. SS REPASSADA AO DMSL PARA COMISSIONAMENTO. ENG IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTE DE RELÉ
794965602444840,6718287037 | 2022 | ETO-PROT 00123/2022 | ETO-PROT | 00123/2022 | 7949656024 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-06 16:07 | 2022-10-13 10:37 | 2022-10-20 10:37 |  | URGENTE | LORRANY GOMES DE SOUSA | SS REPASSADA | 2022-10-13 10:37 | ETO-TELE 00947/2022 | 024 | LD03038009 | SS para ajuste de proteção religador PN: 7949656024. Obra: 0702200184. Laudo anexo. Att, PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO. SS REPASSADA AO DMSL PARA COMISSIONAMENTO. ENG IRLLEY CASTELO BRANCO | ANÁLISE PROTEÇÃO
794966006644840,6748958333 | 2022 | ETO-TELE 00950/2022 | ETO-TELE | 00950/2022 | 7949660066 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-06 16:12 | 2022-10-13 14:37 | 2022-10-20 14:37 | 2022-12-29 16:04 | URGENTE | LORRANY GOMES DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2022-10-13 14:37 |  | 066 | LD03038009 | SS para ajuste de proteção religador PN: 7949660066. Obra:0702200182. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. SS REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTE DE RELÉ
794966006644840,6748958333 | 2022 | ETO-PROT 00124/2022 | ETO-PROT | 00124/2022 | 7949660066 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-06 16:12 | 2022-10-13 14:37 | 2022-10-20 14:37 |  | URGENTE | LORRANY GOMES DE SOUSA | SS REPASSADA | 2022-10-13 14:37 | ETO-TELE 00950/2022 | 066 | LD03038009 | SS para ajuste de proteção religador PN: 7949660066. Obra:0702200182. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. SS REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANÁLISE PROTEÇÃO
794968606644840,6775925926 | 2022 | ETO-PROT 00125/2022 | ETO-PROT | 00125/2022 | 7949686066 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-06 16:16 | 2022-10-13 17:10 | 2022-10-20 17:10 |  | URGENTE | LORRANY GOMES DE SOUSA | SS REPASSADA | 2022-10-13 17:10 | ETO-TELE 00953/2022 | 066 | LD03038009 | SS de proteção para Relgador PN: 7949686066. Obra:0702200182. Laudo anexo. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. SS REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | ANÁLISE PROTEÇÃO
794968606644840,6775925926 | 2022 | ETO-TELE 00953/2022 | ETO-TELE | 00953/2022 | 7949686066 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-06 16:16 | 2022-10-13 17:10 | 2022-10-20 17:10 | 2022-12-29 16:10 | URGENTE | LORRANY GOMES DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2022-10-13 17:10 |  | 066 | LD03038009 | SS de proteção para Relgador PN: 7949686066. Obra:0702200182. Laudo anexo. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. SS REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AJUSTE DE RELÉ
794968822744840,6796296296 | 2022 | ETO-TELE 00966/2022 | ETO-TELE | 00966/2022 | 7949688227 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-06 16:19 | 2022-10-17 11:41 | 2022-10-24 11:41 | 2022-11-17 08:40 | URGENTE | LORRANY GOMES DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2022-10-17 11:41 |  | 227 | LD01065015 | SS para ajuste de proteção no religador PN: 7949688227. Obra: 0702200188. Laudo anexo. Att PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO. SS REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTE DE RELÉ
794968822744840,6796296296 | 2022 | ETO-PROT 00126/2022 | ETO-PROT | 00126/2022 | 7949688227 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-06 16:19 | 2022-10-17 11:41 | 2022-10-24 11:41 |  | URGENTE | LORRANY GOMES DE SOUSA | SS REPASSADA | 2022-10-17 11:41 | ETO-TELE 00966/2022 | 227 | LD01065015 | SS para ajuste de proteção no religador PN: 7949688227. Obra: 0702200188. Laudo anexo. Att PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO. SS REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANÁLISE PROTEÇÃO
794841206344840,6819444444 | 2022 | ETO-RD-GR 01337/2022 | ETO-RD-GR | 01337/2022 | 7948412063 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-06 16:22 | 2022-11-08 09:53 | 2022-11-15 09:53 | 2022-11-18 18:00 | URGENTE | LORRANY GOMES DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2022-11-08 09:53 |  | 063 | LD02020023 | Favor, substituir equipamento pois o controle novo tavrida veio com defeito. SS de ajuste de proteção para religador PN: 7948412063. Obra:0702200186. | ANÁLISE PROTEÇÃO
794841206344840,6819444444 | 2022 | ETO-TELE 00973/2022 | ETO-TELE | 00973/2022 | 7948412063 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-06 16:22 | 2022-11-08 09:53 | 2022-11-15 09:53 |  | URGENTE | LORRANY GOMES DE SOUSA | SS REPASSADA | 2022-11-08 09:53 | ETO-RD-GR 01337/2022 | 063 | LD02020023 | Favor, substituir equipamento pois o controle novo tavrida veio com defeito. SS de ajuste de proteção para religador PN: 7948412063. Obra:0702200186. | ANÁLISE PROTEÇÃO
794841206344840,6819444444 | 2022 | ETO-PROT 00127/2022 | ETO-PROT | 00127/2022 | 7948412063 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-06 16:22 | 2022-10-18 17:35 | 2022-10-25 17:35 |  | URGENTE | LORRANY GOMES DE SOUSA | SS REPASSADA | 2022-10-18 17:35 | ETO-TELE 00973/2022 | 063 | LD02020023 | SS de ajuste de proteção para religador PN: 7948412063. Obra:0702200186. Laudo anexo. Att, PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. SS REPASSADO PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANÁLISE PROTEÇÃO
791164407444841,3262847222 | 2022 | ETO-TELE 00930/2022 | ETO-TELE | 00930/2022 | 7911644074 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-07 07:50 | 2022-10-07 07:50 | 2022-12-06 07:50 | 2022-10-09 16:53 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2022-10-07 07:50 |  | 074 | LD05028074 | FAVOR ATUALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7911644074, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. NOTA: RL ENVOLVENDO ACIDENTE FALTAL COM COMUNIDADE - CURTO DE ALTA IMPEDANCIA. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
794776102344841,3305208333 | 2022 | ETO-SCADA 00589/2022 | ETO-SCADA | 00589/2022 | 7947761023 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-07 07:56 | 2022-10-07 07:56 | 2022-12-06 07:56 | 2022-10-17 08:40 | ALTA | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA | SS ATENDIDA | 2022-10-07 07:56 |  | 023 | LD01054060 | Favor inserir RL's 7947761023, 7948412063 e RT 5840227063 na SS_ELETRONORTE Conforme desenho anexo | SS SCADA
794716504544841,3866666667 | 2022 | ETO-SCADA 00594/2022 | ETO-SCADA | 00594/2022 | 7947165045 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-07 09:17 | 2022-10-07 09:17 | 2022-12-06 09:17 | 2022-10-13 11:35 | ALTA | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA | SS ATENDIDA | 2022-10-07 09:17 |  | 045 | LD03014045 | Favor inserir RL 7947165045 na SS_BICO Conforme desenho anexo | SS SCADA
794964409844841,446099537 | 2022 | ETO-PROT 00128/2022 | ETO-PROT | 00128/2022 | 7949644098 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-07 10:42 | 2022-10-13 15:28 | 2022-10-20 15:28 |  | URGENTE | LORRANY GOMES DE SOUSA | SS REPASSADA | 2022-10-13 15:28 | ETO-TELE 00951/2022 | 098 | LD01005098 | SS para ajuste de proteção. RL PN : 7949644098. Obra:0652200189 Laudo anexo. Att, PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. SS REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLE CASTELO BRANCO | ANÁLISE PROTEÇÃO
794964409844841,446099537 | 2022 | ETO-TELE 00951/2022 | ETO-TELE | 00951/2022 | 7949644098 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-07 10:42 | 2022-10-13 15:28 | 2022-10-20 15:28 | 2022-12-29 16:06 | URGENTE | LORRANY GOMES DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2022-10-13 15:28 |  | 098 | LD01005098 | SS para ajuste de proteção. RL PN : 7949644098. Obra:0652200189 Laudo anexo. Att, PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. SS REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLE CASTELO BRANCO | AJUSTE DE RELÉ
794621408644841,477037037 | 2022 | ETO-SCADA 00596/2022 | ETO-SCADA | 00596/2022 | 7946214086 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-07 11:27 | 2022-10-07 11:27 | 2022-12-06 11:27 | 2022-10-18 14:30 | ALTA | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA | SS ATENDIDA | 2022-10-07 11:27 |  | 086 | LD05062013 | Favor inserir RL 7946214086, 7946687086 - RAMAL ESCRITURA/ AGROJEM na SS_DIVINOPOLIS. Conforme desenho anexo | SS SCADA
794671301544841,4934953704 | 2022 | ETO-SCADA 00597/2022 | ETO-SCADA | 00597/2022 | 7946713015 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-07 11:51 | 2022-10-07 11:51 | 2022-12-06 11:51 | 2022-10-17 14:50 | ALTA | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA | SS ATENDIDA | 2022-10-07 11:51 |  | 015 | LD02065015 | Favor inserir RL 7946713015, 7949688227 na SS_BUNGE Conforme desenho anexo | SS SCADA
794965602444841,6024305556 | 2022 | ETO-SCADA 00598/2022 | ETO-SCADA | 00598/2022 | 7949656024 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-07 14:28 | 2022-10-07 14:28 | 2022-12-06 14:28 | 2022-10-14 14:40 | ALTA | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA | SS ATENDIDA | 2022-10-07 14:28 |  | 024 | LD03038009 | Favor inserir RL 7949656024, 7949660066, 7949686066 na SS_TUPIRATINS. Conforme desenho anexo | SS SCADA
792558005944841,6170601852 | 2022 | ETO-PROT 00129/2022 | ETO-PROT | 00129/2022 | 7925580059 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-07 14:49 | 2022-10-13 15:47 | 2022-10-20 15:47 |  | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS REPASSADA | 2022-10-13 15:47 | ETO-TELE 00952/2022 | 059 | LD02059122 | SS PARA PROTEÇÃO AJUSTE RL 7925580059, LAUDO EM ANEXO DA SS.. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO. SS REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANÁLISE PROTEÇÃO
792558005944841,6170601852 | 2022 | ETO-TELE 00952/2022 | ETO-TELE | 00952/2022 | 7925580059 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-07 14:49 | 2022-10-13 15:47 | 2022-10-20 15:47 | 2022-10-23 14:30 | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS ATENDIDA | 2022-10-13 15:47 |  | 059 | LD02059122 | SS PARA PROTEÇÃO AJUSTE RL 7925580059, LAUDO EM ANEXO DA SS.. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO. SS REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANOMALIA - COMANDO
796471604844845,3999537037 | 2022 | ETO-PROT 00133/2022 | ETO-PROT | 00133/2022 | 7964716048 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-11 09:36 | 2022-10-13 11:53 | 2022-10-20 11:53 |  | URGENTE | LORRANY GOMES DE SOUSA | SS REPASSADA | 2022-10-13 11:53 | ETO-TELE 00949/2022 | 048 | LD02038009 | Solicitação de ajuste de proteção para o religador 7964716048 PN. Obra: 0702200168. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO. SS REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANÁLISE PROTEÇÃO
796471604844845,3999537037 | 2022 | ETO-TELE 00949/2022 | ETO-TELE | 00949/2022 | 7964716048 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-11 09:36 | 2022-10-13 11:53 | 2022-10-20 11:53 | 2022-12-29 16:01 | URGENTE | LORRANY GOMES DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2022-10-13 11:53 |  | 048 | LD02038009 | Solicitação de ajuste de proteção para o religador 7964716048 PN. Obra: 0702200168. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO. SS REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTE DE RELÉ
790058301244845,4211574074 | 2022 | ETO-TELE 00937/2022 | ETO-TELE | 00937/2022 | 7900583012 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-11 10:06 | 2022-10-11 10:06 | 2022-12-10 10:06 | 2023-01-09 16:10 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-10-11 10:06 |  | 012 | LD02047073 | ATUALIZAR BASE DO RELÉ PARA 4 GRUPOS E ALTERAR OS AJUSTES, SOLICITAR O SCADA A MUDNAÇA NA HORA DA MANUTENÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
792713811044845,4211574074 | 2022 | ETO-TELE 00936/2022 | ETO-TELE | 00936/2022 | 7927138110 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-11 10:06 | 2022-10-11 10:06 | 2022-12-10 10:06 | 2023-01-16 15:40 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-10-11 10:06 |  | 110 | LD02047073 | ATUALIZAR BASE DO RELÉ PARA 4 GRUPOS E ALTERAR OS AJUSTES, SOLICITAR O SCADA A MUDNAÇA NA HORA DA MANUTENÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
792711207344845,4211574074 | 2022 | ETO-TELE 00935/2022 | ETO-TELE | 00935/2022 | 7927112073 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-11 10:06 | 2022-10-11 10:06 | 2022-12-10 10:06 | 2023-01-16 15:38 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-10-11 10:06 |  | 073 | LD02047073 | ATUALIZAR BASE DO RELÉ PARA 4 GRUPOS E ALTERAR OS AJUSTES, SOLICITAR O SCADA A MUDNAÇA NA HORA DA MANUTENÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
792120201444845,6584606481 | 2022 | ETO-TELE 00942/2022 | ETO-TELE | 00942/2022 | 7921202014 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-11 15:48 | 2022-11-16 11:32 | 2023-01-15 11:32 | 2022-11-22 08:57 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS CANCELADA | 2022-11-16 11:32 | ETO-COEP 00101/2022 | 014 | LD02047073 | Equipe do DMSL esteve no local e constatou que o Religador ainda está com alarme de bobina do OSM (Tanque) aberta. Foi identificado que a parte ativa ainda não foi substituída conforme número de série. Favor, sanar a pendência. | ANOMALIA EM RELIGADOR
791926501244845,6584606481 | 2022 | ETO-TELE 00941/2022 | ETO-TELE | 00941/2022 | 7919265012 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-11 15:48 | 2022-10-11 15:48 | 2022-12-10 15:48 | 2023-07-25 19:17 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-10-11 15:48 |  | 012 | LD01025012 | ALTUALIZAR AS BASES NO RELÉ E ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790018901244845,6584606481 | 2022 | ETO-TELE 00940/2022 | ETO-TELE | 00940/2022 | 7900189012 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-11 15:48 | 2022-10-11 15:48 | 2022-12-10 15:48 | 2023-01-09 16:12 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-10-11 15:48 |  | 012 | LD02047073 | ALTUALIZAR AS BASES NO RELÉ E ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO. | AJUSTE DE RELÉ
791938507344845,6584606481 | 2022 | ETO-TELE 00939/2022 | ETO-TELE | 00939/2022 | 7919385073 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-11 15:48 | 2022-10-11 15:48 | 2022-12-10 15:48 | 2023-11-03 15:27 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS CANCELADA | 2022-10-11 15:48 |  | 073 | LD02047073 | ALTUALIZAR AS BASES NO RELÉ E ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
792120201444845,6584606481 | 2022 | ETO-COEP 00101/2022 | ETO-COEP | 00101/2022 | 7921202014 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-11 15:48 | 2022-11-16 11:32 | 2023-01-15 11:32 | 2022-11-22 08:57 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS CANCELADA | 2022-11-16 11:32 |  | 014 | LD02047073 | Equipe do DMSL esteve no local e constatou que o Religador ainda está com alarme de bobina do OSM (Tanque) aberta. Foi identificado que a parte ativa ainda não foi substituída conforme número de série. Favor, sanar a pendência. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790061107344845,6584606481 | 2022 | ETO-TELE 00938/2022 | ETO-TELE | 00938/2022 | 7900611073 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-11 15:48 | 2022-10-11 15:48 | 2022-12-10 15:48 | 2023-01-16 15:43 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-10-11 15:48 |  | 073 | LD02047073 | ALTUALIZAR AS BASES NO RELÉ E ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO. | AJUSTE DE RELÉ
582508002044846,0677083333 | 2022 | ETO-PROT 00214/2022 | ETO-PROT | 00214/2022 | 5825080020 | 58 | REGULADOR | 2022-10-12 01:38 | 2023-03-14 09:01 | 2023-03-17 09:01 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2023-03-14 09:01 | ETO-TELE 00202/2023 | 020 | LD02110005 | Favor substituir o regulador da fase A que se encontra com defeito de acordo com os dados da placa anexada. Tensão nominal: 19,92kV Potência nominal: 200kVA Corrente nominal: 100A Número de série: 2520 Feedback de campo: N° do Equipamento: RLG 5825080020 LD COMBINADO A NOVO ALEGRE Tipo de Equipamento: RT com rele RUA-ITB Data: 17/11/2022 SID: 4460/2022 Serviço Executado: FOI FEITO ENSAIO NA FASE A DESTE EQUIPAMENTO E O MESMO DEU RESISTÊNCIA DE CONTATO ALTISSIMA. Equipamento ficou em operação?: _NAO Pendência: SIM. SUBSTITUIR TANQUE DA FASE A. EMERGÊNCIA EM TAGUATINGA. Bateria(s) substituída(s)? NAO Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 10/2019 Equipe: Fábio e Mayara COCMS = SUBSTITUIDO CONFORME SOLICITADO. | AJUSTE DE RELÉ
582508002044846,0677083333 | 2023 | ETO-RD-DP 00672/2023 | ETO-RD-DP | 00672/2023 | 5825080020 | 58 | REGULADOR | 2022-10-12 01:38 | 2024-02-23 09:37 | 2024-02-26 09:37 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2024-02-23 09:37 | ETO-COEP 00020/2024 | 020 | LD02110005 | AGUARDANDO PROVIDENCIA DO MATERIAL. FALTA MATERIAL PRA MONTAR A BANCADA. Favor substituir as 3 fases do RT 5825080020 A equipe DMSL constatou que não foi substituída a fase A, permanecendo a mesma com defeito A fase B não comuta para taps positivos, emperrando no tap 0 A fase C está acionando o motor mas está com defeito nos TAPs onde não fecha contato parado, apenas desliza Placa fase A: Número de série: 2520 Tensão nominal: 19,92kV Potência nominal: 200kVA Corrente nominal: 100A Placa fase B: Número de série: 2515 Tensão nominal: 19,92kV Potência nominal: 200kVA Corrente nominal: 100A Placa fase C: Número de série: 3715 Tensão nominal: 19,92kV Potência nominal: 200kVA Corrente nominal: 100A | AJUSTE DE RELÉ
582508002044846,0677083333 | 2023 | ETO-COEP 00048/2023 | ETO-COEP | 00048/2023 | 5825080020 | 58 | REGULADOR | 2022-10-12 01:38 | 2023-08-28 14:14 | 2023-08-31 14:14 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2023-08-28 14:14 | ETO-RD-DP 00672/2023 | 020 | LD02110005 | Favor substituir as 3 fases do RT 5825080020 A equipe DMSL constatou que não foi substituída a fase A, permanecendo a mesma com defeito A fase B não comuta para taps positivos, emperrando no tap 0 A fase C está acionando o motor mas está com defeito nos TAPs onde não fecha contato parado, apenas desliza Placa fase A: Número de série: 2520 Tensão nominal: 19,92kV Potência nominal: 200kVA Corrente nominal: 100A Placa fase B: Número de série: 2515 Tensão nominal: 19,92kV Potência nominal: 200kVA Corrente nominal: 100A Placa fase C: Número de série: 3715 Tensão nominal: 19,92kV Potência nominal: 200kVA Corrente nominal: 100A | AJUSTE DE RELÉ
582508002044846,0677083333 | 2024 | ETO-TELE 00474/2024 | ETO-TELE | 00474/2024 | 5825080020 | 58 | REGULADOR | 2022-10-12 01:38 | 2024-07-11 15:15 | 2024-07-14 15:15 | 2024-07-19 14:13 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2024-07-11 15:15 |  | 020 | LD02110005 | FOI MONTADO UM POSTO REGULADOR DE BANCADA NOVO E SUBSTITUIDO AS 03 PÇ DO RT POR RT DE 400KVA- DATA 10/07/2024 AGUARDANDO PROVIDENCIA DO MATERIAL. FALTA MATERIAL PRA MONTAR A BANCADA. PARECER DA PROTEÇÃO NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO, ESTUDO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS Favor substituir as 3 fases do RT 5825080020 A equipe DMSL constatou que não foi substituída a fase A, permanecendo a mesma com defeito A fase B não comuta para taps positivos, emperrando no tap 0 A fase C está acionando o motor mas está com defeito nos TAPs onde não fecha contato parado, apenas desliza Placa fase A: Número de série: 2520 Tensão nominal: 19,92kV Potência nominal: 200kVA Corrente nominal: 100A Placa fase B: Número de série: 2515 Tensão nominal: 19,92kV Potência nominal: 200kVA Corrente nominal: 100A Placa fase C: Número de série: 3715 Tensão nominal: 19,92kV Potência nominal: 200kVA Corrente nominal: 100A | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
582508002044846,0677083333 | 2022 | ETO-COEP 00105/2022 | ETO-COEP | 00105/2022 | 5825080020 | 58 | REGULADOR | 2022-10-12 01:38 | 2022-11-22 14:25 | 2022-11-25 14:25 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2022-11-22 14:25 | ETO-RD-DP 00735/2022 | 020 | LD02110005 | Favor substituir o regulador da fase A que se encontra com defeito de acordo com os dados da placa anexada. Tensão nominal: 19,92kV Potência nominal: 200kVA Corrente nominal: 100A Número de série: 2520 Feedback de campo: N° do Equipamento: RLG 5825080020 LD COMBINADO A NOVO ALEGRE Tipo de Equipamento: RT com rele RUA-ITB Data: 17/11/2022 SID: 4460/2022 Serviço Executado: FOI FEITO ENSAIO NA FASE A DESTE EQUIPAMENTO E O MESMO DEU RESISTÊNCIA DE CONTATO ALTISSIMA. Equipamento ficou em operação?: _NAO Pendência: SIM. SUBSTITUIR TANQUE DA FASE A. EMERGÊNCIA EM TAGUATINGA. Bateria(s) substituída(s)? NAO Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 10/2019 Equipe: Fábio e Mayara | AJUSTE DE RELÉ
582508002044846,0677083333 | 2022 | ETO-TELE 00945/2022 | ETO-TELE | 00945/2022 | 5825080020 | 58 | REGULADOR | 2022-10-12 01:38 | 2022-11-22 09:31 | 2022-11-25 09:31 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2022-11-22 09:31 | ETO-COEP 00105/2022 | 020 | LD02110005 | Favor substituir o regulador da fase A que se encontra com defeito de acordo com os dados da placa anexada. Tensão nominal: 19,92kV Potência nominal: 200kVA Corrente nominal: 100A Número de série: 2520 Feedback de campo: N° do Equipamento: RLG 5825080020 LD COMBINADO A NOVO ALEGRE Tipo de Equipamento: RT com rele RUA-ITB Data: 17/11/2022 SID: 4460/2022 Serviço Executado: FOI FEITO ENSAIO NA FASE A DESTE EQUIPAMENTO E O MESMO DEU RESISTÊNCIA DE CONTATO ALTISSIMA. Equipamento ficou em operação?: _NAO Pendência: SIM. SUBSTITUIR TANQUE DA FASE A. EMERGÊNCIA EM TAGUATINGA. Bateria(s) substituída(s)? NAO Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 10/2019 Equipe: Fábio e Mayara | AJUSTE DE RELÉ
582508002044846,0677083333 | 2022 | ETO-RD-DP 00735/2022 | ETO-RD-DP | 00735/2022 | 5825080020 | 58 | REGULADOR | 2022-10-12 01:38 | 2022-12-16 17:01 | 2022-12-19 17:01 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2022-12-16 17:01 | ETO-PROT 00214/2022 | 020 | LD02110005 | Favor substituir o regulador da fase A que se encontra com defeito de acordo com os dados da placa anexada. Tensão nominal: 19,92kV Potência nominal: 200kVA Corrente nominal: 100A Número de série: 2520 Feedback de campo: N° do Equipamento: RLG 5825080020 LD COMBINADO A NOVO ALEGRE Tipo de Equipamento: RT com rele RUA-ITB Data: 17/11/2022 SID: 4460/2022 Serviço Executado: FOI FEITO ENSAIO NA FASE A DESTE EQUIPAMENTO E O MESMO DEU RESISTÊNCIA DE CONTATO ALTISSIMA. Equipamento ficou em operação?: _NAO Pendência: SIM. SUBSTITUIR TANQUE DA FASE A. EMERGÊNCIA EM TAGUATINGA. Bateria(s) substituída(s)? NAO Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 10/2019 Equipe: Fábio e Mayara COCMS = SUBSTITUIDO CONFORME SOLICITADO. | AJUSTE DE RELÉ
582508002044846,0677083333 | 2023 | ETO-TELE 00202/2023 | ETO-TELE | 00202/2023 | 5825080020 | 58 | REGULADOR | 2022-10-12 01:38 | 2023-05-08 15:31 | 2023-05-11 15:31 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2023-05-08 15:31 | ETO-COEP 00048/2023 | 020 | LD02110005 | Favor substituir as 3 fases do RT 5825080020 A equipe DMSL constatou que não foi substituída a fase A, permanecendo a mesma com defeito A fase B não comuta para taps positivos, emperrando no tap 0 A fase C está acionando o motor mas está com defeito nos TAPs onde não fecha contato parado, apenas desliza Placa fase A: Número de série: 2520 Tensão nominal: 19,92kV Potência nominal: 200kVA Corrente nominal: 100A Placa fase B: Número de série: 2515 Tensão nominal: 19,92kV Potência nominal: 200kVA Corrente nominal: 100A Placa fase C: Número de série: 3715 Tensão nominal: 19,92kV Potência nominal: 200kVA Corrente nominal: 100A | AJUSTE DE RELÉ
582508002044846,0677083333 | 2024 | ETO-COEP 00020/2024 | ETO-COEP | 00020/2024 | 5825080020 | 58 | REGULADOR | 2022-10-12 01:38 | 2024-07-11 05:57 | 2024-07-14 05:57 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2024-07-11 05:57 | ETO-PROT 00185/2024 | 020 | LD02110005 | FOI MONTADO UM POSTO REGULADOR DE BANCADA NOVO E SUBSTITUIDO AS 03 PÇ DO RT POR RT DE 400KVA- DATA 10/07/2024 AGUARDANDO PROVIDENCIA DO MATERIAL. FALTA MATERIAL PRA MONTAR A BANCADA. Favor substituir as 3 fases do RT 5825080020 A equipe DMSL constatou que não foi substituída a fase A, permanecendo a mesma com defeito A fase B não comuta para taps positivos, emperrando no tap 0 A fase C está acionando o motor mas está com defeito nos TAPs onde não fecha contato parado, apenas desliza Placa fase A: Número de série: 2520 Tensão nominal: 19,92kV Potência nominal: 200kVA Corrente nominal: 100A Placa fase B: Número de série: 2515 Tensão nominal: 19,92kV Potência nominal: 200kVA Corrente nominal: 100A Placa fase C: Número de série: 3715 Tensão nominal: 19,92kV Potência nominal: 200kVA Corrente nominal: 100A | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
582508002044846,0677083333 | 2024 | ETO-PROT 00185/2024 | ETO-PROT | 00185/2024 | 5825080020 | 58 | REGULADOR | 2022-10-12 01:38 | 2024-07-11 15:15 | 2024-07-14 15:15 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2024-07-11 15:15 | ETO-TELE 00474/2024 | 020 | LD02110005 | FOI MONTADO UM POSTO REGULADOR DE BANCADA NOVO E SUBSTITUIDO AS 03 PÇ DO RT POR RT DE 400KVA- DATA 10/07/2024 AGUARDANDO PROVIDENCIA DO MATERIAL. FALTA MATERIAL PRA MONTAR A BANCADA. PARECER DA PROTEÇÃO NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO, ESTUDO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS Favor substituir as 3 fases do RT 5825080020 A equipe DMSL constatou que não foi substituída a fase A, permanecendo a mesma com defeito A fase B não comuta para taps positivos, emperrando no tap 0 A fase C está acionando o motor mas está com defeito nos TAPs onde não fecha contato parado, apenas desliza Placa fase A: Número de série: 2520 Tensão nominal: 19,92kV Potência nominal: 200kVA Corrente nominal: 100A Placa fase B: Número de série: 2515 Tensão nominal: 19,92kV Potência nominal: 200kVA Corrente nominal: 100A Placa fase C: Número de série: 3715 Tensão nominal: 19,92kV Potência nominal: 200kVA Corrente nominal: 100A | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
582603001544846,2093865741 | 2022 | ETO-TELE 00971/2022 | ETO-TELE | 00971/2022 | 5826030015 | 58 | REGULADOR | 2022-10-12 05:02 | 2022-11-01 17:30 | 2022-11-04 17:30 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2022-11-01 17:30 | ETO-COEP 00096/2022 | 015 | LD02065015 | Realizar substituição da célula da fase C do regulador de tensão 5826030015 LD PEDRO AFONSO A RIO SONO a mesma encontra-se com defeito.O equipamento ficou by passado em campo. Relatório em anexo. obs: o mesmo deverá ser substituído com urgência | ANOMALIA - COMANDO
582603001544846,2093865741 | 2022 | ETO-RD-GR 01338/2022 | ETO-RD-GR | 01338/2022 | 5826030015 | 58 | REGULADOR | 2022-10-12 05:02 | 2022-11-08 13:46 | 2022-11-11 13:46 | 2022-12-06 10:54 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2022-11-08 13:46 |  | 015 | LD02065015 | Realizar substituição da célula da fase C do regulador de tensão 5826030015 LD PEDRO AFONSO A RIO SONO a mesma encontra-se com defeito.O equipamento ficou by passado em campo. Relatório em anexo. obs: o mesmo deverá ser substituído com urgência | ANOMALIA - COMANDO
582603001544846,2093865741 | 2022 | ETO-RD-GR 01191/2022 | ETO-RD-GR | 01191/2022 | 5826030015 | 58 | REGULADOR | 2022-10-12 05:02 | 2022-10-17 15:19 | 2022-10-20 15:19 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2022-10-17 15:19 | ETO-TELE 00971/2022 | 015 | LD02065015 | bom dia , segue ss para as devidas tratativas com equipe de manutenção substituir regulador de tensão 5826030015 LD PEDRO AFONSO A RIO SONO o mesmo está com a célula da fase C com defeito, ficou by passado em campo obs: o mesmo deverá ser substituído com urgência | AVISO DE EMERGÊNCIA
582603001544846,2093865741 | 2022 | ETO-COEP 00096/2022 | ETO-COEP | 00096/2022 | 5826030015 | 58 | REGULADOR | 2022-10-12 05:02 | 2022-11-08 13:46 | 2022-11-11 13:46 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2022-11-08 13:46 | ETO-RD-GR 01338/2022 | 015 | LD02065015 | Realizar substituição da célula da fase C do regulador de tensão 5826030015 LD PEDRO AFONSO A RIO SONO a mesma encontra-se com defeito.O equipamento ficou by passado em campo. Relatório em anexo. obs: o mesmo deverá ser substituído com urgência | ANOMALIA - COMANDO
794302312244847,3698958333 | 2022 | ETO-PROT 00134/2022 | ETO-PROT | 00134/2022 | 7943023122 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-13 08:53 | 2022-10-20 16:37 | 2022-12-19 16:37 |  | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS REPASSADA | 2022-10-20 16:37 | ETO-TELE 00983/2022 | 122 | AL07059122 | Segue solicitação de inserção de ajuste do religador 7943023122 da obra 0102200340. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. SS REPASSADA PARA COMISSIONAMENTO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO DE CADASTRO
794302312244847,3698958333 | 2022 | ETO-TELE 00983/2022 | ETO-TELE | 00983/2022 | 7943023122 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-13 08:53 | 2022-10-20 16:37 | 2022-12-19 16:37 | 2022-12-29 16:27 | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS ATENDIDA | 2022-10-20 16:37 |  | 122 | AL07059122 | Segue solicitação de inserção de ajuste do religador 7943023122 da obra 0102200340. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. SS REPASSADA PARA COMISSIONAMENTO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO DE CADASTRO
794720307044847,3738078704 | 2022 | ETO-PROT 00135/2022 | ETO-PROT | 00135/2022 | 7947203070 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-13 08:58 | 2022-10-15 11:54 | 2022-12-14 11:54 | 2025-06-23 16:23 | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS CANCELADA | 2022-10-15 11:54 | ETO-TELE 00959/2022 | 070 | LD02065015 | Favor,sanar a pendência do religador 7947203070 que está com o número de identificação errado. A placa de identificação está com o número 47503, quando deveria está com o número 47203. | AVISO DE CADASTRO
794720307044847,3738078704 | 2022 | ETO-RD-PA 00548/2022 | ETO-RD-PA | 00548/2022 | 7947203070 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-13 08:58 | 2022-11-08 10:41 | 2023-01-07 10:41 | 2025-06-23 16:23 | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS CANCELADA | 2022-11-08 10:41 |  | 070 | LD02065015 | Favor,sanar a pendência do religador 7947203070 que está com o número de identificação errado. A placa de identificação está com o número 47503, quando deveria está com o número 47203. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794720307044847,3738078704 | 2022 | ETO-TELE 00959/2022 | ETO-TELE | 00959/2022 | 7947203070 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-13 08:58 | 2022-11-08 10:41 | 2023-01-07 10:41 | 2025-06-23 16:23 | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS CANCELADA | 2022-11-08 10:41 | ETO-RD-PA 00548/2022 | 070 | LD02065015 | Favor,sanar a pendência do religador 7947203070 que está com o número de identificação errado. A placa de identificação está com o número 47503, quando deveria está com o número 47203. | ANOMALIA - SINALIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO
794279912244847,3752430556 | 2022 | ETO-PROT 00136/2022 | ETO-PROT | 00136/2022 | 7942799122 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-13 09:00 | 2022-10-15 10:46 | 2022-12-14 10:46 |  | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS REPASSADA | 2022-10-15 10:46 | ETO-TELE 00958/2022 | 122 | LD01059122 | Segue solicitação de inserção de ajuste do religador 7942799122 da obra 010200366 | AVISO DE CADASTRO
794279912244847,3752430556 | 2022 | ETO-TELE 00958/2022 | ETO-TELE | 00958/2022 | 7942799122 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-13 09:00 | 2022-10-15 10:46 | 2022-12-14 10:46 | 2022-12-29 16:15 | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS ATENDIDA | 2022-10-15 10:46 |  | 122 | LD01059122 | Segue solicitação de inserção de ajuste do religador 7942799122 da obra 010200366 | AVISO DE CADASTRO
790127603244847,7549305556 | 2022 | ETO-TELE 00954/2022 | ETO-TELE | 00954/2022 | 7901276032 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-13 18:07 | 2022-10-13 18:07 | 2022-10-16 18:07 | 2022-11-01 16:42 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS CANCELADA | 2022-10-13 18:07 |  | 032 | LD01003036 | Segue nota para verificar RL- 7901276032 , O mesmo foi bay passado devido não aceitar fechamento com carga. Religador do ramal da entre rios. LD Alvorada a Araguaçu. OBS: Ramal desarmou informado que tinha defeito e foi manobrado a rede e não encontrado nenhuma anomalia. Foi bay passado religador e ramal aceitou normal, favor cerificar a situação o mais rápido possível. | ANOMALIA - COMANDO
794965010944848,4832986111 | 2022 | ETO-TELE 00975/2022 | ETO-TELE | 00975/2022 | 7949650109 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-14 11:36 | 2022-10-19 10:30 | 2022-10-26 10:30 | 2022-10-31 16:53 | URGENTE | LORRANY GOMES DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2022-10-19 10:30 |  | 109 | LD03005098 | Solicitação de ajuste de proteção para religador PN: 7949650109/ Obra:0652200190 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. SS REPASSADA PARA COMISSIONAMENTO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
794965010944848,4832986111 | 2022 | ETO-PROT 00139/2022 | ETO-PROT | 00139/2022 | 7949650109 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-14 11:36 | 2022-10-19 10:30 | 2022-10-26 10:30 |  | URGENTE | LORRANY GOMES DE SOUSA | SS REPASSADA | 2022-10-19 10:30 | ETO-TELE 00975/2022 | 109 | LD03005098 | Solicitação de ajuste de proteção para religador PN: 7949650109/ Obra:0652200190 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. SS REPASSADA PARA COMISSIONAMENTO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANÁLISE PROTEÇÃO
792644103544849,400474537 | 2022 | ETO-TELE 00956/2022 | ETO-TELE | 00956/2022 | 7926441035 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-15 09:37 | 2022-10-15 09:37 | 2022-12-14 09:37 | 2025-02-27 08:49 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-10-15 09:37 |  | 035 | LD01051035 | ATUALIZAR A BASE E ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO DO NOJA, SOLICITAR O SCADA A ALTERAÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794796808344851,4333912037 | 2022 | ETO-TELE 00963/2022 | ETO-TELE | 00963/2022 | 7947968083 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-17 10:24 | 2022-10-17 10:48 | 2022-10-24 10:48 | 2023-01-06 14:09 | URGENTE | LORRANY GOMES DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2022-10-17 10:48 |  | 083 | LD03059122 | Solicitação de ajuste para religador PN 7947968083. Obra:102200220. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. SS REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTE DE RELÉ
794796808344851,4333912037 | 2022 | ETO-PROT 00142/2022 | ETO-PROT | 00142/2022 | 7947968083 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-17 10:24 | 2022-10-17 10:48 | 2022-10-24 10:48 |  | URGENTE | LORRANY GOMES DE SOUSA | SS REPASSADA | 2022-10-17 10:48 | ETO-TELE 00963/2022 | 083 | LD03059122 | Solicitação de ajuste para religador PN 7947968083. Obra:102200220. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. SS REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANÁLISE PROTEÇÃO
793121810444851,4873726852 | 2022 | ETO-TELE 00967/2022 | ETO-TELE | 00967/2022 | 7931218104 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-17 11:42 | 2022-10-17 11:42 | 2022-12-16 11:42 | 2022-12-29 17:18 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-10-17 11:42 |  | 104 | LD01065015 | Atualizar a base e os ajustes de proteção. | AJUSTE DE RELÉ
792573419544851,4873726852 | 2022 | ETO-TELE 00968/2022 | ETO-TELE | 00968/2022 | 7925734195 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-17 11:42 | 2022-10-17 11:42 | 2022-12-16 11:42 | 2022-12-29 17:15 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-10-17 11:42 |  | 195 | LD01065015 | Atualizar a base e os ajustes de proteção. | AJUSTE DE RELÉ
792101122744851,4873726852 | 2022 | ETO-TELE 00969/2022 | ETO-TELE | 00969/2022 | 7921011227 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-17 11:42 | 2022-10-17 11:42 | 2022-12-16 11:42 | 2022-12-29 17:12 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-10-17 11:42 |  | 227 | LD01065015 | Atualizar a base e os ajustes de proteção. | AJUSTE DE RELÉ
790000122744851,4873726852 | 2022 | ETO-TELE 00970/2022 | ETO-TELE | 00970/2022 | 7900001227 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-17 11:42 | 2022-10-17 11:42 | 2022-12-16 11:42 | 2022-12-29 17:14 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-10-17 11:42 |  | 227 | LD01065015 | Atualizar a base e os ajustes de proteção. | AJUSTE DE RELÉ
792643911044851,5854050926 | 2022 | ETO-TELE 01009/2022 | ETO-TELE | 01009/2022 | 7926439110 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-17 14:03 | 2022-10-27 10:03 | 2022-10-30 10:03 | 2022-11-16 08:32 | EMERGENCIAL | BOAVENTURA JUNIOR FERREIRA LOP | SS CANCELADA | 2022-10-27 10:03 |  | 110 | LD02047073 | SEGUE NOTA PARA COLOCAR EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO 7926439110 RAMAL DO TALIBERO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO. SS REPASSADA PARA COMISSIONAMENTO DO DMSL. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | ANÁLISE PROTEÇÃO
792643911044851,5854050926 | 2022 | ETO-PROT 00143/2022 | ETO-PROT | 00143/2022 | 7926439110 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-17 14:03 | 2022-10-27 10:03 | 2022-10-30 10:03 | 2022-11-16 08:32 | EMERGENCIAL | BOAVENTURA JUNIOR FERREIRA LOP | SS CANCELADA | 2022-10-27 10:03 | ETO-TELE 01009/2022 | 110 | LD02047073 | SEGUE NOTA PARA COLOCAR EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO 7926439110 RAMAL DO TALIBERO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO. SS REPASSADA PARA COMISSIONAMENTO DO DMSL. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | ANÁLISE PROTEÇÃO
790830800644852,487349537 | 2022 | ETO-TI01 00001/2022 | ETO-TI01 | 00001/2022 | 7908308006 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-18 11:42 | 2022-10-18 11:42 | 2022-12-17 11:42 | 2022-10-24 08:34 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS CANCELADA | 2022-10-18 11:42 |  | 006 | LD05050008 | REALIZAMOS O PRIMEIRO ATAQUE NO RELÉ SCHNEIDER E O MESMO NÃO OBDECEU OS COMANDOS NO FRONTAL DO RELÉ, FICANDO O NEUTRO E RELIGAMENTO BLOQUEADO. REALIZAR MANTENÇÃO CORRETIVA E ATUALIAZAR A BASE DO RELÉ PARA A VIGENTE DE 4 GRUPOS. | COMISSIONAMENTO
790830800644852,4917939815 | 2022 | ETO-TELE 00972/2022 | ETO-TELE | 00972/2022 | 7908308006 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-18 11:48 | 2022-10-18 11:48 | 2022-12-17 11:48 | 2023-01-06 14:18 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-10-18 11:48 |  | 006 | LD05050008 | REALIZAMOS O PRIMEIRO ATAQUE NO RELÉ SCHNEIDER E O MESMO NÃO RESPONDEU OS COMANDOS NO FRONTAL DO RELÉ, FICANDO O NEUTRO E O RELIGAMENTO BLOQUEADO. REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA E ATUALIZAR A BASE DO RELÉ PARA A VIGENTE DE 4 GRUPOS. | AJUSTE DE RELÉ
790825308644853,2043634259 | 2022 | ETO-TELE 00974/2022 | ETO-TELE | 00974/2022 | 7908253086 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-19 04:54 | 2022-10-19 04:54 | 2022-10-22 04:54 | 2022-10-31 16:44 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS CANCELADA | 2022-10-19 04:54 |  | 086 | LD05062013 | Enviar equipe para verificar falha de comunicação no RL 7908253086, equipamento no supervisório sinalizando fechado porem em campo está aberto, foi realizado primeiro ataque, sem sucesso. Também foi verificado com o time TI/SCADA e informaram necessidade de enviar equipe a campo para verificar falha. | FALHA AUTOMAÇÃO
790078503344853,451875 | 2022 | ETO-TELE 00976/2022 | ETO-TELE | 00976/2022 | 7900785033 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-19 10:51 | 2022-10-19 10:51 | 2022-10-22 10:51 | 2022-11-30 08:03 | EMERGENCIAL | STANLEY APARECIDO DO CARMO | SS ATENDIDA | 2022-10-19 10:51 |  | 033 | LD04038009 | Segue SS:ETO-TELE/2022 RDU [0033] COLMEIA, RELIGADOR 7900785033 ESTA COM FALHA NO SISTEMA, para devidas tratativas com equipe de manutenção, FOI VERIFICADO NO SISTEMA QUE O RL ESTAVA SEM AS CARGAS MAIS ESTAVAM FECHADO NO SISTEMA, EQUIPE 033OP02 VERIFICOU EM CAMPO E ESTAVA ABERTO, FOI DADO O COMANDO DE ABERTURA REMOTO MAIS NAO TEVE SUCESSO, EQUIPE EXECUTOU OS COMANDO DE FECHAMENTO LOCAL E ACEITOU NORMAL ASSIM VOLTANDO AS CARGAS, FOI FECHADO O BY PASS PARA ESTA EXECUTADOS OS COMANDOS REMOTAMENTE, FOI DADO O COMANDO DE ABERTURA E O MESMO ABRIU EM CAMPO MAIS NAO ABRIU NO SISTEMA, ASSIM FICANDO COM O ESTATO DE FECHADO NO SISTEMA. | AJUSTE DE RELÉ
790076802944853,4923842593 | 2022 | ETO-TELE 00977/2022 | ETO-TELE | 00977/2022 | 7900768029 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-19 11:49 | 2022-10-19 11:49 | 2022-10-22 11:49 | 2022-10-28 16:29 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2022-10-19 11:49 |  | 029 | LD02003036 | PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O RL 7900768029, O MESMO TEM COMUNICAÇÃO NORMAL, MAIS NÃO RECONHECEU COMANDO DE FECHAMENTO. SO FECHOU COM COMANDO LOCAL. FEITO A TROCA DE BATERIA E CONTINUA COM A INFORMAMAÇÃO DE BATERIA NO SCADA. | ANOMALIA - COMANDO
792689412244853,8324652778 | 2022 | ESO-RD-PA 01140/2022 | ESO-RD-PA | 01140/2022 | 7926894122 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-19 19:59 | 2022-11-28 11:18 | 2022-12-01 11:18 |  | EMERGENCIAL | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | SS REPASSADA | 2022-11-28 11:18 | ETO-RD-PA 00567/2022 | 122 | AL01059122 | Foi Identificado Ninho de Pàssaro no RL 7926894122, RDU de Palmas Alimentador 01 SE Palmas II. Favor Disponibilizar equipe de Linha viva Para Realizar a Retirada do Ninho. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792689412244853,8324652778 | 2022 | ETO-RD-PA 00567/2022 | ETO-RD-PA | 00567/2022 | 7926894122 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-19 19:59 | 2022-11-28 11:18 | 2022-12-01 11:18 | 2023-02-13 16:18 | EMERGENCIAL | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2022-11-28 11:18 |  | 122 | AL01059122 | Foi Identificado Ninho de Pàssaro no RL 7926894122, RDU de Palmas Alimentador 01 SE Palmas II. Favor Disponibilizar equipe de Linha viva Para Realizar a Retirada do Ninho. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792589103044853,8471527778 | 2022 | ETO-TELE 00979/2022 | ETO-TELE | 00979/2022 | 7925891030 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-19 20:20 | 2022-10-19 20:20 | 2022-10-22 20:20 | 2022-10-23 15:25 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS CANCELADA | 2022-10-19 20:20 |  | 030 | LD02095030 | Senhores segue para conhecimento feito primeiro ataque nos rl 7925868030 e 7925891030 os mesmo não retornou a comunicação, acontecendo algum desarme não tem como transferir rdu Xambioá | FALHA AUTOMAÇÃO
792586803044853,8471527778 | 2022 | ETO-TELE 00978/2022 | ETO-TELE | 00978/2022 | 7925868030 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-19 20:20 | 2022-10-19 20:20 | 2022-10-22 20:20 | 2022-10-23 15:24 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS CANCELADA | 2022-10-19 20:20 |  | 030 | LD02095030 | Senhores segue para conhecimento feito primeiro ataque nos rl 7925868030 e 7925891030 os mesmo não retornou a comunicação, acontecendo algum desarme não tem como transferir rdu Xambioá | FALHA AUTOMAÇÃO
794273705844854,3405324074 | 2022 | ETO-TELE 00981/2022 | ETO-TELE | 00981/2022 | 7942737058 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-20 08:10 | 2022-11-15 16:50 | 2022-11-22 16:50 |  | URGENTE | EMERSON FIRMINO DA SILVA | SS REPASSADA | 2022-11-15 16:50 | ETO-RD-AR 01936/2022 | 058 | LD03010004 | Histórico DCMD:Favor realizar o comissionamento do religador 7942737058 o mesmo foi remanejado para o local da chave 8830567058. conforme SS ETO-RD-AR 1084/2022. fotos em anexo. Parecer DMSL: favor repassar nota novamente para o DMSL apenas após a finalização do cadastro no mapa TS, revisão da proteção pelo Irlley, definição do desenho pelo Miguel Francisco Pereira no SCADA. | ANOMALIA - COMANDO
794980805844854,3405324074 | 2022 | ETO-RD-AR 01936/2022 | ETO-RD-AR | 01936/2022 | 7949808058 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-20 08:10 | 2022-11-15 16:50 | 2022-11-22 16:50 | 2023-02-23 13:00 | URGENTE | EMERSON FIRMINO DA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-11-15 16:50 |  | 058 | LD02010153 | Histórico DCMD:Favor realizar o comissionamento do religador 7942737058 o mesmo foi remanejado para o local da chave 8830567058. conforme SS ETO-RD-AR 1084/2022. fotos em anexo. Parecer DMSL: favor repassar nota novamente para o DMSL apenas após a finalização do cadastro no mapa TS, revisão da proteção pelo Irlley, definição do desenho pelo Miguel Francisco Pereira no SCADA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792624120044854,4069675926 | 2022 | ETO-TELE 00982/2022 | ETO-TELE | 00982/2022 | 7926241200 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-20 09:46 | 2022-10-20 09:46 | 2022-10-23 09:46 | 2022-11-01 09:41 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2022-10-20 09:46 |  | 200 | LD02010021 | Verificar falha de automação no RL 7926241200. Equipamento ficou fora de operação. Realizado priemeiro ataque e identificado que o painel não fica ligado. Duvidas Contato com equipe de Palmeiropolis 63 984273033. | FALHA AUTOMAÇÃO
792625303244854,7753125 | 2022 | ETO-TELE 00984/2022 | ETO-TELE | 00984/2022 | 7926253032 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-20 18:36 | 2022-10-20 18:36 | 2022-10-23 18:36 | 2022-10-26 15:27 | EMERGENCIAL | KAYKI SOUSA MOURAO | SS ATENDIDA | 2022-10-20 18:36 |  | 032 | LD01003036 | Senhores(as), Segue para conhecimento e devidas tratativas que foi realizado primeiro ataque no RL 7926253032 não foi identificado nenhum problema e o mesmo não retornou à comunicação. | FALHA AUTOMAÇÃO
792571304044854,8324652778 | 2022 | ETO-TELE 00985/2022 | ETO-TELE | 00985/2022 | 7925713040 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-20 19:59 | 2022-10-20 19:59 | 2022-10-23 19:59 | 2022-10-23 15:02 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS CANCELADA | 2022-10-20 19:59 |  | 040 | LD03010004 | Senhores segue para conhecimento rl 7925713040 falha na automação feito primeiro ataque o mesmo retornou a comunicação por 5 minutos e perdeu novamente . | FALHA AUTOMAÇÃO
790121205844854,8469328704 | 2022 | ETO-TELE 00986/2022 | ETO-TELE | 00986/2022 | 7901212058 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-20 20:20 | 2022-10-20 20:20 | 2022-10-23 20:20 | 2023-02-13 16:14 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2022-10-20 20:20 |  | 058 | LD03010004 | Senhores segue para conhecimento rl 7901212058 quando falta VCA o mesmo perde a comunicação. | AJUSTE DE RELÉ
790121205844854,8483564815 | 2022 | ETO-PROT 00149/2022 | ETO-PROT | 00149/2022 | 7901212058 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-20 20:22 | 2022-10-20 20:22 | 2022-10-23 20:22 | 2022-10-21 10:15 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2022-10-20 20:22 |  | 058 | LD03010004 | Rl 7901212058 verificar ajustes do mesmo devido defeito jusante do mesmo não desarmou vindo a desarma o da retaguarda 7925150058 PARECER DA PROTEÇÃO: O OPERADOR DO NORTE "DNT2_N" NO DIA 19/10 HABILITOU O GRUPO DE AJUSTE 2 QUE O MANOBRA, ASSIM DEIXOU A PROTEÇÃO DE RETAGUARDA COMO A PRINCIPAL. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANÁLISE PROTEÇÃO
790053608644854,8486921296 | 2022 | ETO-PROT 00148/2022 | ETO-PROT | 00148/2022 | 7900536086 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-20 20:22 | 2022-10-20 20:22 | 2022-10-23 20:22 | 2022-10-26 07:58 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-10-20 20:22 |  | 086 | LD05062013 | Segue nota verificar proteções do 7900536086 defeito (poste id-66478107 a jusante do equipamento não desarmou abriu RL-7908253086 a montante penalizando clientes. | ANÁLISE PROTEÇÃO
792564015544856,3442824074 | 2022 | ETO-TELE 00987/2022 | ETO-TELE | 00987/2022 | 7925640155 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-22 08:16 | 2022-10-22 08:16 | 2022-10-25 08:16 | 2022-11-01 14:42 | EMERGENCIAL | CESAR DE ALCANTARA ARRUDA | SS CANCELADA | 2022-10-22 08:16 |  | 155 | LD03020023 | Segue nota para verificar RL 7925640155, onde mesmo esta com um possivel curto interno, equipe informou que o Rl apresentou um inicio de incendio no equipamento ao realizar fechamento local do mesmo. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
794455914944857,1841087963 | 2022 | ETO-COEP 00102/2022 | ETO-COEP | 00102/2022 | 7944559149 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-23 04:25 | 2023-07-10 13:52 | 2023-07-13 13:52 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2023-07-10 13:52 | ETO-RD-PS 00253/2023 | 149 | LD02050008 | Equipe DMSL constatou que tanque do religador 7944559149 precisa ser substituído. Vide relatório em anexo. | ANOMALIA EM RELIGADOR
794455914944857,1841087963 | 2022 | ETO-TELE 00988/2022 | ETO-TELE | 00988/2022 | 7944559149 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-23 04:25 | 2022-11-16 14:49 | 2022-11-19 14:49 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2022-11-16 14:49 | ETO-COEP 00102/2022 | 149 | LD02050008 | Equipe DMSL constatou que tanque do religador 7944559149 precisa ser substituído. Vide relatório em anexo. | ANOMALIA EM RELIGADOR
794455914944857,1841087963 | 2023 | ETO-RD-PS 00253/2023 | ETO-RD-PS | 00253/2023 | 7944559149 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-23 04:25 | 2023-07-10 13:52 | 2023-07-13 13:52 | 2023-09-18 18:55 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-07-10 13:52 |  | 149 | LD02050008 | Equipe DMSL constatou que tanque do religador 7944559149 precisa ser substituído. Vide relatório em anexo. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793245000144857,6009722222 | 2022 | ETO-RD-PA 00537/2022 | ETO-RD-PA | 00537/2022 | 7932450001 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-23 14:25 | 2022-10-23 14:25 | 2023-11-27 14:25 | 2025-06-23 16:58 | PROGRAMAVEL | Karoline Dias Medeiros | SS CANCELADA | 2022-10-23 14:25 |  | 001 | AL03072001 | Favor substituir para-raio do trafo auxiliar atuado do religador 7932450001 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792585100444858,060775463 | 2022 | ETO-PROT 00153/2022 | ETO-PROT | 00153/2022 | 7925851004 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-24 01:28 | 2022-11-16 17:50 | 2022-11-19 17:50 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS REPASSADA | 2022-11-16 17:50 | ETO-TELE 01052/2022 | 004 | LD02010004 | Falha na proteção do RL 7925851004, pois o defeito passou por ele e o mesmo não desarmou, vindo desarmar o RL 7909569004. Favor verificar. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO EM 2021, NOTA PASSADA PARA O DMSL VERIFICAR OS AJUSTES E ATUALZAR A BASE PARA 4 GRUPOS. | ANÁLISE PROTEÇÃO
792585100444858,060775463 | 2022 | ETO-TELE 01052/2022 | ETO-TELE | 01052/2022 | 7925851004 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-24 01:28 | 2022-11-16 17:50 | 2022-11-19 17:50 | 2022-11-25 11:10 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2022-11-16 17:50 |  | 004 | LD02010004 | Falha na proteção do RL 7925851004, pois o defeito passou por ele e o mesmo não desarmou, vindo desarmar o RL 7909569004. Favor verificar. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO EM 2021, NOTA PASSADA PARA O DMSL VERIFICAR OS AJUSTES E ATUALZAR A BASE PARA 4 GRUPOS. | AJUSTE DE RELÉ
794964708144858,3729398148 | 2022 | ETO-PROT 00154/2022 | ETO-PROT | 00154/2022 | 7949647081 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-24 08:57 | 2022-10-24 17:16 | 2022-10-31 17:16 | 2022-12-01 15:16 | URGENTE | LORRANY GOMES DE SOUSA | SS CANCELADA | 2022-10-24 17:16 | ETO-TELE 00992/2022 | 081 | AL01043081 | Solicitação de disjponibilização de ajuste. RL:7949647081/ Obra:0652200188 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. SS REPASSADA AO DMSL PARA COMISSIONAMENTO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANÁLISE PROTEÇÃO
794964708144858,3729398148 | 2022 | ETO-TELE 00992/2022 | ETO-TELE | 00992/2022 | 7949647081 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-24 08:57 | 2022-10-24 17:16 | 2022-10-31 17:16 | 2022-12-01 15:16 | URGENTE | LORRANY GOMES DE SOUSA | SS CANCELADA | 2022-10-24 17:16 |  | 081 | AL01043081 | Solicitação de disjponibilização de ajuste. RL:7949647081/ Obra:0652200188 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. SS REPASSADA AO DMSL PARA COMISSIONAMENTO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANÁLISE PROTEÇÃO
794967300944858,3774305556 | 2022 | ETO-TELE 00989/2022 | ETO-TELE | 00989/2022 | 7949673009 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-24 09:04 | 2022-10-24 15:22 | 2022-10-31 15:22 | 2022-11-04 08:09 | URGENTE | LORRANY GOMES DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2022-10-24 15:22 |  | 009 | AL01038009 | Solicitação de ajuste para o religador:7949673009 PN. Obra:0702200169. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. SS REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
794967300944858,3774305556 | 2022 | ETO-PROT 00155/2022 | ETO-PROT | 00155/2022 | 7949673009 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-24 09:04 | 2022-10-24 15:22 | 2022-10-31 15:22 |  | URGENTE | LORRANY GOMES DE SOUSA | SS REPASSADA | 2022-10-24 15:22 | ETO-TELE 00989/2022 | 009 | AL01038009 | Solicitação de ajuste para o religador:7949673009 PN. Obra:0702200169. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. SS REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANÁLISE PROTEÇÃO
794964914544858,3809027778 | 2022 | ETO-PROT 00156/2022 | ETO-PROT | 00156/2022 | 7949649145 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-24 09:08 | 2022-10-24 17:08 | 2022-10-31 17:08 | 2022-11-16 09:51 | URGENTE | LORRANY GOMES DE SOUSA | SS CANCELADA | 2022-10-24 17:08 | ETO-TELE 00991/2022 | 145 | AL01043081 | Solicitação de ajuste para religador PN 7949649145. Obra:0652200183. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. SS REPASSADO PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANÁLISE PROTEÇÃO
794964914544858,3809027778 | 2022 | ETO-TELE 00991/2022 | ETO-TELE | 00991/2022 | 7949649145 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-24 09:08 | 2022-10-24 17:08 | 2022-10-31 17:08 | 2022-11-16 09:51 | URGENTE | LORRANY GOMES DE SOUSA | SS CANCELADA | 2022-10-24 17:08 |  | 145 | AL01043081 | Solicitação de ajuste para religador PN 7949649145. Obra:0652200183. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. SS REPASSADO PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANÁLISE PROTEÇÃO
794965207844858,3864930556 | 2022 | ETO-TELE 00990/2022 | ETO-TELE | 00990/2022 | 7949652078 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-24 09:17 | 2022-10-24 16:09 | 2022-10-31 16:09 | 2022-11-17 08:41 | URGENTE | LORRANY GOMES DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2022-10-24 16:09 |  | 078 | LD01065015 | Solicitação de ajuste para religador PN:7949652078. Obra:0702200174. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. SS REPASSADA AO DMSL PARA COMISSIONAMENTO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTE DE RELÉ
794965207844858,3864930556 | 2022 | ETO-PROT 00157/2022 | ETO-PROT | 00157/2022 | 7949652078 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-24 09:17 | 2022-10-24 16:09 | 2022-10-31 16:09 |  | URGENTE | LORRANY GOMES DE SOUSA | SS REPASSADA | 2022-10-24 16:09 | ETO-TELE 00990/2022 | 078 | LD01065015 | Solicitação de ajuste para religador PN:7949652078. Obra:0702200174. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. SS REPASSADA AO DMSL PARA COMISSIONAMENTO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANÁLISE PROTEÇÃO
790017801344858,6473958333 | 2022 | ETO-TELE 01025/2022 | ETO-TELE | 01025/2022 | 7900178013 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-24 15:32 | 2022-11-03 17:36 | 2022-11-06 17:36 | 2023-01-16 16:31 | EMERGENCIAL | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2022-11-03 17:36 |  | 013 | AL04062013 | Segue nota para verificar atuação do RL 7900178013 RDU de Paraíso após inspeção não foi identificado anomalia. PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASADA PARA O DMSL RECOMISSIONAR O RELIGADOR, BEM COMO ATUALZIAR A BASE DO RELÉ E JUNTO AO SCADA, NOS ENVIAR OS EVENTOS PARA ANALISE. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTE DE RELÉ
790017801344858,6473958333 | 2022 | ETO-PROT 00159/2022 | ETO-PROT | 00159/2022 | 7900178013 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-24 15:32 | 2022-11-03 17:36 | 2022-11-06 17:36 |  | EMERGENCIAL | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2022-11-03 17:36 | ETO-TELE 01025/2022 | 013 | AL04062013 | Segue nota para verificar atuação do RL 7900178013 RDU de Paraíso após inspeção não foi identificado anomalia. PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASADA PARA O DMSL RECOMISSIONAR O RELIGADOR, BEM COMO ATUALZIAR A BASE DO RELÉ E JUNTO AO SCADA, NOS ENVIAR OS EVENTOS PARA ANALISE. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANÁLISE PROTEÇÃO
791023101544859,3978356481 | 2022 | ETO-TELE 00999/2022 | ETO-TELE | 00999/2022 | 7910231015 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-25 09:33 | 2022-10-25 09:33 | 2022-10-28 09:33 | 2023-11-03 15:38 | EMERGENCIAL | HELDER SILVA CARVALHO | SS CANCELADA | 2022-10-25 09:33 |  | 015 | LD02065015 | SEGUE NOTA PARA VERIFICAR FALHA DE BATERIA, FEITO PRIMEIRO ATAQUE COM EQUIPE. | BATERIA
790076802944859,4227777778 | 2022 | ETO-TELE 00994/2022 | ETO-TELE | 00994/2022 | 7900768029 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-25 10:09 | 2022-10-25 10:09 | 2022-10-28 10:09 | 2022-10-28 16:32 | EMERGENCIAL | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2022-10-25 10:09 |  | 029 | LD02003036 | Sres. Segue nota para verificar sinalização de falha de bateria. 7900768029 informaçãp de troca bateria recente. | ANOMALIA - SINALIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO
791366207644859,4229398148 | 2022 | ETO-TELE 00995/2022 | ETO-TELE | 00995/2022 | 7913662076 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-25 10:09 | 2022-10-25 10:09 | 2022-10-28 10:09 | 2022-10-29 11:42 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2022-10-25 10:09 |  | 076 | AL01031076 | FAVOR VERIFICAR RELIGADOR 7913662076 PERDENDO COMUNICAÇÃO COM FREQUENCIA FOI FEITO RESETE DIA 24/10/2022 COMUNICOU POCO TEMPO VOLTOU FICAR INDISPONIVEL. | ANOMALIA EM DISJUNTOR
790871509144859,4309027778 | 2022 | ETO-PROT 00162/2022 | ETO-PROT | 00162/2022 | 7908715091 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-25 10:20 | 2022-10-25 10:20 | 2022-10-28 10:20 | 2022-11-04 11:02 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2022-10-25 10:20 |  | 091 | LD06002091 | FAVOR VERIFICAR AJUSTO RELIGADOR 7908715091 DIA 24/10/2022 TINHA DEFEITO AJUSANTE E MESMO NÃO DESARMOU VEIO DESARMAR DISJUNTOR 2AL2RL464 LD ALMAS PINDORAMA. PARECER DA PROTEÇÃO: FOI CONFERIDO OS GRUPOS DE AJUSTES DO RL 7908715091 COM A EQUIPE DE CAMPO, OS MESMOS ESTÃO DE ACORDO AO ESTUDO. IREMOS MONITORAR A SITUAÇÃO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANOMALIA EM REGULADORES
792587201944859,4835416667 | 2022 | ETO-TELE 00996/2022 | ETO-TELE | 00996/2022 | 7925872019 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-25 11:36 | 2022-10-25 11:36 | 2022-10-28 11:36 | 2022-11-09 09:35 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2022-10-25 11:36 |  | 019 | LD03105019 | RELIGADOR 7925872019 COM FALHA DE AUTOMAÇÃO IMPACTANDO OCORRÊNCIA INT: 20222062453942, EQUIPE ESTEVE NO LOCAL, FEZ O PRIMEIRO ATAQUE, PORÉM NÃO RESOLVEU. | AJUSTE DE RELÉ
792426805944859,4916087963 | 2023 | ETO-RD-PA 00131/2023 | ETO-RD-PA | 00131/2023 | 7924268059 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-25 11:48 | 2023-03-10 11:24 | 2023-03-13 11:24 |  | EMERGENCIAL | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2023-03-10 11:24 | ESO-RD-PA 00331/2023 | 059 | AL06099059 | Equipe DMSL foi ao local verificar o equipamento e saiu com o mesmo funcionando normalmente, horas depois ele apresentou o problema de intermitência de status aberto e fechado. Logo, solicitamos que o tanque seja substituído pois acredita-se ser algum defeito no sensor do status. Parecer COI:Segue nota para verificar sinalização do religador 7924268059 tavrida no Scada, equipament subindo aberto e fechado sem evento. ao Retirar de Operação houve atuação do mesmo durante mnanobra de By pass. | ANÁLISE PROTEÇÃO
792426805944859,4916087963 | 2023 | ESO-RD-PA 00331/2023 | ESO-RD-PA | 00331/2023 | 7924268059 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-25 11:48 | 2023-03-10 11:24 | 2023-03-13 11:24 | 2023-03-10 11:43 | EMERGENCIAL | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-03-10 11:24 |  | 059 | AL06099059 | Equipe DMSL foi ao local verificar o equipamento e saiu com o mesmo funcionando normalmente, horas depois ele apresentou o problema de intermitência de status aberto e fechado. Logo, solicitamos que o tanque seja substituído pois acredita-se ser algum defeito no sensor do status. Parecer COI:Segue nota para verificar sinalização do religador 7924268059 tavrida no Scada, equipament subindo aberto e fechado sem evento. ao Retirar de Operação houve atuação do mesmo durante mnanobra de By pass. | ANÁLISE PROTEÇÃO
792426805944859,4916087963 | 2022 | ETO-COEP 00103/2022 | ETO-COEP | 00103/2022 | 7924268059 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-25 11:48 | 2023-03-10 11:17 | 2023-03-13 11:17 |  | EMERGENCIAL | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2023-03-10 11:17 | ETO-RD-PA 00131/2023 | 059 | AL06099059 | Equipe DMSL foi ao local verificar o equipamento e saiu com o mesmo funcionando normalmente, horas depois ele apresentou o problema de intermitência de status aberto e fechado. Logo, solicitamos que o tanque seja substituído pois acredita-se ser algum defeito no sensor do status. Parecer COI:Segue nota para verificar sinalização do religador 7924268059 tavrida no Scada, equipament subindo aberto e fechado sem evento. ao Retirar de Operação houve atuação do mesmo durante mnanobra de By pass. | ANÁLISE PROTEÇÃO
792426805944859,4916087963 | 2022 | ETO-PROT 00164/2022 | ETO-PROT | 00164/2022 | 7924268059 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-25 11:48 | 2022-10-25 16:56 | 2022-10-28 16:56 |  | EMERGENCIAL | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2022-10-25 16:56 | ETO-TELE 01005/2022 | 059 | AL06099059 | Segue nota para verificar sinalização do religador 7924268059 tavrida no Scada, equipament subindo aberto e fechado sem evento. ao Retirar de Operação houve atuação do mesmo durante mnanobra de By pass. PARECER DA PROTEÇÃO: DMSL REALIZAR NOVO COMISSIONAMENTO NO EQUIPAMENTO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANÁLISE PROTEÇÃO
792426805944859,4916087963 | 2022 | ETO-TELE 01005/2022 | ETO-TELE | 01005/2022 | 7924268059 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-25 11:48 | 2022-11-16 15:14 | 2022-11-19 15:14 |  | EMERGENCIAL | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2022-11-16 15:14 | ETO-COEP 00103/2022 | 059 | AL06099059 | Equipe DMSL foi ao local verificar o equipamento e saiu com o mesmo funcionando normalmente, horas depois ele apresentou o problema de intermitência de status aberto e fechado. Logo, solicitamos que o tanque seja substituído pois acredita-se ser algum defeito no sensor do status. Parecer COI:Segue nota para verificar sinalização do religador 7924268059 tavrida no Scada, equipament subindo aberto e fechado sem evento. ao Retirar de Operação houve atuação do mesmo durante mnanobra de By pass. | ANÁLISE PROTEÇÃO
792489726544859,4941087963 | 2022 | ETO-TELE 00997/2022 | ETO-TELE | 00997/2022 | 7924897265 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-25 11:52 | 2022-10-25 11:52 | 2022-10-28 11:52 | 2023-01-30 13:40 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2022-10-25 11:52 |  | 265 | LD03105019 | FALHA DE AUTOMAÇÃO RL 7924897265 IMPACTANDO RECOMPOSIÇÃO DE CARGAS NA INT.: 20222062453942. | AVISO DE ANOMALIA
793813901344859,500775463 | 2022 | ETO-TELE 00998/2022 | ETO-TELE | 00998/2022 | 7938139013 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-25 12:01 | 2022-10-25 12:01 | 2022-10-28 12:01 | 2022-11-03 09:44 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2022-10-25 12:01 |  | 013 | AL02102271 | RELIGADOR 7938139013 COM FALHA DE AUTOMAÇÃO IMPACTANDO OCORRÊNCIA | FALHA AUTOMAÇÃO
790209800344859,6077199074 | 2022 | ETO-TELE 01000/2022 | ETO-TELE | 01000/2022 | 7902098003 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-25 14:35 | 2022-10-25 14:35 | 2022-10-28 14:35 | 2022-10-30 16:40 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS CANCELADA | 2022-10-25 14:35 |  | 003 | AL01041003 | Favor enviar equipe para verificar falha na comunicação do religador 7902098003 e ferificar inalização de bateria,no Industrial de Gurupi. | FALHA AUTOMAÇÃO
793087708144859,6984837963 | 2022 | ETO-TELE 01002/2022 | ETO-TELE | 01002/2022 | 7930877081 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-25 16:46 | 2022-10-25 16:46 | 2023-11-29 16:46 | 2022-11-23 08:49 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-10-25 16:46 |  | 081 | AL01043081 | ATUALIZAR A BASE DO SCHNEIDER PARA 4 GRUPOS, BEM COMO O AJUSTE DE PROTEÇÃO DISPONIBILIZADO. | AJUSTE DE RELÉ
793090924744859,6990972222 | 2022 | ETO-TELE 01003/2022 | ETO-TELE | 01003/2022 | 7930909247 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-25 16:47 | 2022-10-25 16:47 | 2022-12-24 16:47 | 2023-02-14 08:27 | ALTA | MARLON TORRES SALMEIRAO | SS ATENDIDA | 2022-10-25 16:47 |  | 247 | AL01005098 | Modificar os ajustes do religador 7930909247. Atualizar a base de supervisão para 4 grupos bem como ajustes de proteção. | AJUSTE DE RELÉ
793092024744859,7028356481 | 2022 | ETO-TELE 01004/2022 | ETO-TELE | 01004/2022 | 7930920247 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-25 16:52 | 2022-10-25 16:52 | 2022-12-24 16:52 | 2022-11-16 11:17 | ALTA | MARLON TORRES SALMEIRAO | SS ATENDIDA | 2022-10-25 16:52 |  | 247 | AL01005098 | Modificar os ajustes de proteção do RL 7930920247. Modificar também a base do sistema de supervisão para 4 grupos. | AJUSTE DE RELÉ
790005212444859,7046412037 | 2022 | ETO-TELE 01006/2022 | ETO-TELE | 01006/2022 | 7900052124 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-25 16:55 | 2022-10-25 16:55 | 2022-12-24 16:55 | 2023-02-15 09:39 | ALTA | MARLON TORRES SALMEIRAO | SS ATENDIDA | 2022-10-25 16:55 |  | 124 | AL01005098 | Modificar ajustes de proteção do RL 7900052124, incluir a modificação na base de supervisão para 4 grupos. | AJUSTE DE RELÉ
790036715244860,3210763889 | 2022 | ETO-TELE 01007/2022 | ETO-TELE | 01007/2022 | 7900367152 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-26 07:42 | 2022-10-26 07:42 | 2022-10-29 07:42 | 2022-12-26 14:39 | EMERGENCIAL | HERBSON DE AMORIM GOMES | SS ATENDIDA | 2022-10-26 07:42 |  | 152 | LD02072001 | segue nota para verificar equipemento sinalizando falta de bateria no scada | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791331700444860,8716435185 | 2022 | ETO-TELE 01008/2022 | ETO-TELE | 01008/2022 | 7913317004 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-26 20:55 | 2022-10-26 20:55 | 2022-10-29 20:55 | 2023-02-07 11:24 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2022-10-26 20:55 |  | 004 | LD03010004 | RELIGADOR NÃO ACEITA COMANDO DE FECHAMENTO LOCAL E NEM REMOTO, SEGUNDO EQUIPE INFORMOU OS LEDS TODOS ACESO, PORÉM NÃO FECHA O MESMO FICOU BAY PASSADO | AJUSTE DE RELÉ
792605901344861,6186226852 | 2022 | ETO-TELE 01010/2022 | ETO-TELE | 01010/2022 | 7926059013 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-27 14:51 | 2022-10-27 14:51 | 2022-10-30 14:51 | 2022-10-28 11:01 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2022-10-27 14:51 |  | 013 | LD02062013 | Solicitação de serviço para verificação de comando do RL 7926059013 - o mesmo não aceita comandos de abertura e fechamento local/remoto. nenhuma anomalia identificada. | ANOMALIA - COMANDO
794966006644861,6982291667 | 2022 | ETO-TELE 01011/2022 | ETO-TELE | 01011/2022 | 7949660066 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-27 16:45 | 2022-10-27 16:45 | 2022-10-30 16:45 | 2023-11-03 15:41 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS CANCELADA | 2022-10-27 16:45 |  | 066 | LD03038009 | RL 7949660066, com B de bateria e perda de comunicação , sem possibilidade de transferencia de carga remota, Verificado todas as alimentações, porém com todos os leds apagado no relé | ANOMALIA - COMANDO
790830225644861,7112152778 | 2022 | ETO-TELE 01012/2022 | ETO-TELE | 01012/2022 | 7908302256 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-27 17:04 | 2022-10-27 17:04 | 2022-10-30 17:04 | 2022-11-01 17:03 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2022-10-27 17:04 |  | 256 | LD03046026 | Verificar comunicação do RL 7908302256, o mesmo está atuando em campo penalizando cargas e sinalizando fechado no SCADA. | ANOMALIA - SINALIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO
793586600444862,5703703704 | 2022 | ETO-PROT 00165/2022 | ETO-PROT | 00165/2022 | 7935866004 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-28 13:41 | 2022-10-28 13:41 | 2022-10-31 13:41 | 2022-11-17 09:19 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2022-10-28 13:41 |  | 004 | AL03103004 | Favor verificar o ajuste do RL 7935866004, pois o mesmo não suportou as cargas do alimentador 244R da SE Araguaína 4. PARECER DA PROTEÇÃO: RL COM FUNÇÃO DE SECCIONALIZADOR, NÃO DEVE ABRIR POR SOBRE CARGA. REPASSADO AO DMSL PARA CONFERÊNCIA EM CAMPO. | AJUSTE DE RELÉ
790017801344863,5409259259 | 2022 | ETO-PROT 00166/2022 | ETO-PROT | 00166/2022 | 7900178013 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-29 12:59 | 2022-10-29 12:59 | 2022-11-01 12:59 | 2022-11-04 11:07 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-10-29 12:59 |  | 013 | AL04062013 | Bom dia , Segue SS para verificação de proteção e ajuste do RL 7900178013 RDU Paraiso o mesmo desarmou hoje novamente realizado inspeção no circuito e não foi encontrado anomalia realizado inclusivo com termo visor | ANÁLISE PROTEÇÃO
793752105944863,6803472222 | 2022 | ETO-TELE 01014/2022 | ETO-TELE | 01014/2022 | 7937521059 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-29 16:20 | 2022-10-29 16:20 | 2022-11-01 16:20 | 2022-11-01 16:59 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2022-10-29 16:20 |  | 059 | AL04099059 | Perda de comunicação impactando recomposição das cargas no evento INT.: 20222070537368 | FALHA AUTOMAÇÃO
793110405944863,6803472222 | 2022 | ETO-TELE 01013/2022 | ETO-TELE | 01013/2022 | 7931104059 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-29 16:20 | 2022-10-29 16:20 | 2022-11-01 16:20 | 2022-11-01 16:58 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2022-10-29 16:20 |  | 059 | AL04099059 | Perda de comunicação impactando recomposição das cargas no evento INT.: 20222070537368 | FALHA AUTOMAÇÃO
790017801344863,8502777778 | 2022 | ETO-TELE 01015/2022 | ETO-TELE | 01015/2022 | 7900178013 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-29 20:24 | 2022-10-29 20:24 | 2022-11-01 20:24 | 2022-11-03 08:44 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-10-29 20:24 |  | 013 | AL04062013 | Segue nota para verificar religador 7900178013 com sinalização em falha de bateria. | BATERIA
790017801344864,3356365741 | 2022 | ETO-TELE 01016/2022 | ETO-TELE | 01016/2022 | 7900178013 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-30 08:03 | 2022-10-30 08:03 | 2022-11-02 08:03 | 2022-10-30 16:10 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS CANCELADA | 2022-10-30 08:03 |  | 013 | AL04062013 | segue SS para substituição de bateria Rl 7900178013 | BATERIA
790026525644865,3216550926 | 2022 | ETO-PROT 00168/2022 | ETO-PROT | 00168/2022 | 7900265256 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-31 07:43 | 2022-10-31 07:43 | 2022-11-07 07:43 | 2023-03-02 18:02 | URGENTE | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2022-10-31 07:43 |  | 256 | LD03046026 | Favor analisar ocorrência INT.: 20222070541983 - Defeito a jusante da CH [0300125257] sensibilizando retaguarda RL 7900265256, penalizando cargas na LD Mateiros x São Felix | COMISSIONAMENTO
794696305244865,5511458333 | 2022 | ETO-TELE 01020/2022 | ETO-TELE | 01020/2022 | 7946963052 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-31 13:14 | 2022-10-31 18:21 | 2022-11-07 18:21 | 2022-11-19 08:43 | URGENTE | LORRANY GOMES DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2022-10-31 18:21 |  | 052 | AL01036052 | Solicitação de ajuste para religador PN:7946963052/ Obra:0402200118. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO, SS REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. RELIGADOR NOJA POWER. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTE DE RELÉ
794696305244865,5511458333 | 2022 | ETO-PROT 00169/2022 | ETO-PROT | 00169/2022 | 7946963052 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-31 13:14 | 2022-10-31 18:21 | 2022-11-07 18:21 |  | URGENTE | LORRANY GOMES DE SOUSA | SS REPASSADA | 2022-10-31 18:21 | ETO-TELE 01020/2022 | 052 | AL01036052 | Solicitação de ajuste para religador PN:7946963052/ Obra:0402200118. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO, SS REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. RELIGADOR NOJA POWER. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANÁLISE PROTEÇÃO
790017801344865,700787037 | 2022 | ETO-TELE 01019/2022 | ETO-TELE | 01019/2022 | 7900178013 | 79 | RELIGADOR | 2022-10-31 16:49 | 2022-10-31 16:49 | 2022-11-03 16:49 | 2023-01-16 15:57 | EMERGENCIAL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-10-31 16:49 |  | 013 | AL04062013 | COLETAR OS EVENTOS DO SCHNEIDER E LOGO APÓS ATUALIZAR A BASE DO RELÉ PARA A BASE NOVA, SOLICITAR AO TIME SCADA A ATUALIZAÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
790055905844866,033587963 | 2022 | ETO-TELE 01021/2022 | ETO-TELE | 01021/2022 | 7900559058 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-01 00:48 | 2022-11-01 00:48 | 2022-11-04 00:48 | 2022-11-07 10:00 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2022-11-01 00:48 |  | 058 | LD03010004 | Senhores , segue para conhecimento rl 7900559058 feito primeiro ataque o mesmo não retomou a comunicação, segue nota. | FALHA AUTOMAÇÃO
791023101544868,3535185185 | 2022 | ETO-TELE 01023/2022 | ETO-TELE | 01023/2022 | 7910231015 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-03 08:29 | 2022-11-03 08:29 | 2022-11-06 08:29 | 2023-11-03 15:38 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS CANCELADA | 2022-11-03 08:29 |  | 015 | LD02065015 | RL Apresentando B de bateria , conforme foto em anexo, porém com suas funcinalidades aparentemente normal | BATERIA
793710414844868,3893865741 | 2022 | ETO-TELE 01024/2022 | ETO-TELE | 01024/2022 | 7937104148 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-03 09:21 | 2022-11-03 09:21 | 2022-11-06 09:21 | 2022-11-08 08:23 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2022-11-03 09:21 |  | 148 | LD02072001 | DISJUNTOR DE ALIMENTAÇÃO EM CURTO DO RELIGADOR 7937104148 EQUIPEAMENTO FICOU BAY PASSADO FAVOR VERIFICAR ANOMALIA. | AVISO DE ANOMALIA
794796808344869,324375 | 2022 | ETO-RD-PA 00547/2022 | ETO-RD-PA | 00547/2022 | 7947968083 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-04 07:47 | 2022-11-04 07:47 | 2022-11-07 07:47 | 2025-06-23 13:45 | EMERGENCIAL | Joao Angelo da Silva Junior | SS CANCELADA | 2022-11-04 07:47 |  | 083 | LD03059122 | Saneamento da carteira | AVISO DE EMERGÊNCIA
792489507744869,4678472222 | 2022 | ETO-TELE 01026/2022 | ETO-TELE | 01026/2022 | 7924895077 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-04 11:14 | 2022-11-04 11:14 | 2022-11-07 11:14 | 2023-02-07 08:32 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2022-11-04 11:14 |  | 077 | LD03105019 | senhores segue para conhecimento feito primeiro ataque no rl 7924895077 o mesmo não retornou a comunicação segue ss. | AJUSTE DE RELÉ
794982905844869,5654166667 | 2022 | ETO-TELE 01027/2022 | ETO-TELE | 01027/2022 | 7949829058 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-04 13:34 | 2022-11-04 13:34 | 2022-11-07 13:34 | 2022-11-07 10:12 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2022-11-04 13:34 |  | 058 | LD03010004 | Senhores segue para conhecimento RL 7949829058 sem comunicação feito primeiro ataque não retornou , religado foi estalado a poucos dias segue ss | FALHA AUTOMAÇÃO
584722700344869,5908217593 | 2022 | ETO-PROT 00171/2022 | ETO-PROT | 00171/2022 | 5847227003 | 58 | REGULADOR | 2022-11-04 14:11 | 2022-11-07 09:35 | 2022-11-10 09:35 |  | EMERGENCIAL | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | SS REPASSADA | 2022-11-07 09:35 | ETO-TELE 01034/2022 | 003 | AL02040003 | SEGUE SOLICITAÇAO PARA AJUSTES DE PROTEÇAO DO REGULADOR 5847227003, LD 0204003 AL 2 SE GURUPI. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO. NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR REGULADOR NOVO (5847227003). EN° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANÁLISE PROTEÇÃO
584722700344869,5908217593 | 2022 | ETO-TELE 01034/2022 | ETO-TELE | 01034/2022 | 5847227003 | 58 | REGULADOR | 2022-11-04 14:11 | 2022-11-07 09:35 | 2022-11-10 09:35 | 2023-12-11 16:14 | EMERGENCIAL | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-11-07 09:35 |  | 003 | AL02040003 | SEGUE SOLICITAÇAO PARA AJUSTES DE PROTEÇAO DO REGULADOR 5847227003, LD 0204003 AL 2 SE GURUPI. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO. NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR REGULADOR NOVO (5847227003). EN° IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
790026525644869,8317476852 | 2022 | ETO-PROT 00172/2022 | ETO-PROT | 00172/2022 | 7900265256 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-04 19:58 | 2022-11-04 19:58 | 2022-11-07 19:58 | 2022-11-07 10:12 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2022-11-04 19:58 |  | 256 | LD03046026 | Verifcar porteção do RL 7900265256, devido ocorrencias anteriores onde CH 0300125257 com elo de 6k estava desarmando RL PARECER DA PROTEÇÃO: ABERTURA FOI DEVIDO A CABO ROMPIDO NA FRENTE DA CHAVE FUSIVEL COM PROTEÇÃO SEF, ABERTURA CORRETA. | ANÁLISE PROTEÇÃO
790830225644869,8335069444 | 2022 | ETO-TELE 01028/2022 | ETO-TELE | 01028/2022 | 7908302256 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-04 20:00 | 2022-11-04 20:00 | 2022-11-07 20:00 | 2022-11-07 16:08 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS CANCELADA | 2022-11-04 20:00 |  | 256 | LD03046026 | Verificar tempo de resposta do RL 7908302256 | FALHA AUTOMAÇÃO
792845704044870,4143518519 | 2022 | ETO-RD-AR 01883/2022 | ETO-RD-AR | 01883/2022 | 7928457040 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-05 09:57 | 2022-11-05 09:57 | 2022-11-08 09:57 | 2022-11-06 09:50 | EMERGENCIAL | SILLAS RODRIGUES FLORENCIO | SS ATENDIDA | 2022-11-05 09:57 |  | 040 | LD04010004 | IDENTIFICADO NECESSIDADE DE ACIONAMENTO DA LINHA VIVA PARA REALIZAR TROCA DE PARA RAIO DO RL 7928457040. END: CHEGADA DE ARAGOMINAS- RDU ARAGOMINAS | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792588005644871,3102314815 | 2022 | ETO-TELE 01029/2022 | ETO-TELE | 01029/2022 | 7925880056 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-06 07:27 | 2022-11-06 07:27 | 2022-11-09 07:27 | 2022-11-08 15:57 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2022-11-06 07:27 |  | 056 | LD03010004 | Senhores segue para comunicação RL 7925880056 feito primeiro ataque não retornou comunicação segue SS | AJUSTE DE RELÉ
793003712244871,5312268519 | 2022 | ETO-TELE 01030/2022 | ETO-TELE | 01030/2022 | 7930037122 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-06 12:45 | 2022-11-06 12:45 | 2022-11-09 12:45 | 2022-11-07 15:55 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-11-06 12:45 |  | 122 | AL02059122 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7930037122, Feito primeiro ataque com equipe 122OP02 e identificado DJ do relé em curto não aceita ligado. | FALHA AUTOMAÇÃO
790055905844871,7635763889 | 2022 | ETO-TELE 01031/2022 | ETO-TELE | 01031/2022 | 7900559058 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-06 18:20 | 2022-11-06 18:20 | 2022-11-09 18:20 | 2022-11-07 16:00 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS CANCELADA | 2022-11-06 18:20 |  | 058 | LD03010004 | Foi feito o primeiro ataque no RL 7900559058, porém a automação não voltou, favor enviar equipe. | FALHA AUTOMAÇÃO
790024912744871,7824189815 | 2022 | ETO-TELE 01032/2022 | ETO-TELE | 01032/2022 | 7900249127 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-06 18:47 | 2022-11-06 18:47 | 2022-11-09 18:47 | 2022-11-06 20:59 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS CANCELADA | 2022-11-06 18:47 |  | 127 | LD01084002 | Favor enviar equipe para verificar o RL 7900249127, o mesmo não está aceitando comando via remoto e nem local. | ANOMALIA/AJUSTE EM RELÉ
793092024744872,25375 | 2022 | ETO-TELE 01033/2022 | ETO-TELE | 01033/2022 | 7930920247 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-07 06:05 | 2022-11-07 06:05 | 2022-11-10 06:05 | 2022-11-07 16:00 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS CANCELADA | 2022-11-07 06:05 |  | 247 | AL01005098 | RL 7930920247, não aceita comandos de fechamento e nem abertura remoto e nnem local, relé todo apagado o mesmo ficou bay passado em campo | ANOMALIA - COMANDO
791926907344872,478287037 | 2022 | ETO-TELE 01035/2022 | ETO-TELE | 01035/2022 | 7919269073 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-07 11:29 | 2022-11-07 11:29 | 2023-12-12 11:29 | 2023-08-02 09:34 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-11-07 11:29 |  | 073 | LD01047073 | ATUALIZAR A BASE DO NOJA PARA 4 GRUPOS E OS AJSUTES DE PROTEÇÃO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANOMALIA EM RELIGADOR
791927001444872,6459722222 | 2022 | ETO-TELE 01036/2022 | ETO-TELE | 01036/2022 | 7919270014 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-07 15:30 | 2022-11-07 15:30 | 2023-12-12 15:30 | 2023-06-14 09:24 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-11-07 15:30 |  | 014 | LD02047073 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO PARA 4 GRUPOS BEM COMO ATUALIZAR A BASE NO SCADA. | AVISO DE ANOMALIA
791926501244873,7867592593 | 2022 | ETO-PROT 00175/2022 | ETO-PROT | 00175/2022 | 7919265012 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-08 18:53 | 2022-11-08 18:53 | 2022-11-11 18:53 | 2023-04-14 11:43 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-11-08 18:53 |  | 012 | LD01025012 | Segue nota para verificar proteções do RL- 7919265012 na ocorrência de INT-20222088240224 defeito jusante da CH-3300478014 religadora com elo de 6k na atuação da CH RL desarmou e não aceitou. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO EM 27/10/2022 E IMPLANTADO EM CAMPO 09/01/2023. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
583603303744874,7036342593 | 2022 | ETO-COEP 00110/2022 | ETO-COEP | 00110/2022 | 5836033037 | 58 | REGULADOR | 2022-11-09 16:53 | 2022-12-07 08:55 | 2022-12-10 08:55 |  | EMERGENCIAL | TIAGO BEZERRA DE SOUZA | SS REPASSADA | 2022-12-07 08:55 | ETO-RD-GU 01303/2022 | 037 | LD03040003 | Equipe DMSL esteve no equipamento e realizou os ensaios elétricos da fase C do RT, e foi identificado que o equipamento estava em perfeita condições. OBS: O equipamento ficou no TAP 0 com as luzes de neutro ligadas e todos os Taps Bloqueados, pronto pra colocar em operação. Porém não pôde colocar o mesmo em operação devido o cabo da chave-faca da entrada da fase B estar solto. Por favor sanar a pendência. | ANÁLISE PROTEÇÃO
583603303744874,7036342593 | 2022 | ETO-TELE 01053/2022 | ETO-TELE | 01053/2022 | 5836033037 | 58 | REGULADOR | 2022-11-09 16:53 | 2022-12-01 10:54 | 2022-12-04 10:54 |  | EMERGENCIAL | TIAGO BEZERRA DE SOUZA | SS REPASSADA | 2022-12-01 10:54 | ETO-COEP 00110/2022 | 037 | LD03040003 | Equipe DMSL esteve no equipamento e realizou os ensaios elétricos da fase C do RT, e foi identificado que o equipamento estava em perfeita condições. OBS: O equipamento ficou no TAP 0 com as luzes de neutro ligadas e todos os Taps Bloqueados, pronto pra colocar em operação. Porém não pôde colocar o mesmo em operação devido o cabo da chave-faca da entrada da fase B estar solto. Por favor sanar a pendência. | ANÁLISE PROTEÇÃO
583603303744874,7036342593 | 2022 | ETO-PROT 00176/2022 | ETO-PROT | 00176/2022 | 5836033037 | 58 | REGULADOR | 2022-11-09 16:53 | 2022-11-17 09:37 | 2022-11-20 09:37 |  | EMERGENCIAL | TIAGO BEZERRA DE SOUZA | SS REPASSADA | 2022-11-17 09:37 | ETO-TELE 01053/2022 | 037 | LD03040003 | Substituido o tanque do regulador de tensão da fase C do RT 5836033037. segue para analise da proteção. PARECER DA PROTEÇÃO: Ajuste disponibilizado no app da proteção, nota repassada para DMSL comissionar. En° Irlley Castelo Branco | ANÁLISE PROTEÇÃO
583603303744874,7036342593 | 2022 | ETO-TELE 01085/2022 | ETO-TELE | 01085/2022 | 5836033037 | 58 | REGULADOR | 2022-11-09 16:53 | 2023-01-26 13:15 | 2023-01-29 13:15 |  | EMERGENCIAL | TIAGO BEZERRA DE SOUZA | SS REPASSADA | 2023-01-26 13:15 | ETO-RD-GU 00125/2023 | 037 | LD03040003 | Favor inserir o equipamento em operação, a equipe DMSL testou o equipamento e não foi colocado em operação devido a chave da fase B estar com defeito. O defeito na chave foi sanado pelo DCMD. | ANÁLISE PROTEÇÃO
583603303744874,7036342593 | 2022 | ETO-RD-GU 01303/2022 | ETO-RD-GU | 01303/2022 | 5836033037 | 58 | REGULADOR | 2022-11-09 16:53 | 2022-12-13 14:57 | 2022-12-16 14:57 |  | EMERGENCIAL | TIAGO BEZERRA DE SOUZA | SS REPASSADA | 2022-12-13 14:57 | ETO-TELE 01085/2022 | 037 | LD03040003 | Equipe DMSL esteve no equipamento e realizou os ensaios elétricos da fase C do RT, e foi identificado que o equipamento estava em perfeita condições. OBS: O equipamento ficou no TAP 0 com as luzes de neutro ligadas e todos os Taps Bloqueados, pronto pra colocar em operação. Porém não pôde colocar o mesmo em operação devido o cabo da chave-faca da entrada da fase B estar solto. Por favor sanar a pendência. Time DMSL informamos que foi regularizado a pendencia do jampeamento da chave conforme informado, não foi possivel deixar o equipamento em operação devido a equipe que foi regularizar ser a linha viva LLENG. Nota 1303/2022 repassada. | ANÁLISE PROTEÇÃO
583603303744874,7036342593 | 2023 | ETO-RD-GU 00125/2023 | ETO-RD-GU | 00125/2023 | 5836033037 | 58 | REGULADOR | 2022-11-09 16:53 | 2023-01-26 13:15 | 2023-01-29 13:15 | 2023-02-07 17:30 | EMERGENCIAL | TIAGO BEZERRA DE SOUZA | SS ATENDIDA | 2023-01-26 13:15 |  | 037 | LD03040003 | Favor inserir o equipamento em operação, a equipe DMSL testou o equipamento e não foi colocado em operação devido a chave da fase B estar com defeito. O defeito na chave foi sanado pelo DCMD. | ANÁLISE PROTEÇÃO
790000205544874,72125 | 2022 | ETO-COEP 00099/2022 | ETO-COEP | 00099/2022 | 7900002055 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-09 17:19 | 2023-07-18 10:29 | 2023-07-21 10:29 |  | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS REPASSADA | 2023-07-18 10:29 | ETO-RD-PS 00256/2023 | 055 | AL01007055 | Necessario substituição do equipamento, todo corroido, Necessario confirmação do DMSL, RL 7900002055 ficou bay passado. Equipe DMSL constatou o defeito. Vide relatório em anexo. | ANOMALIA - LIMPEZA / CONSERVAÇÃO
790000205544874,72125 | 2022 | ETO-TELE 01037/2022 | ETO-TELE | 01037/2022 | 7900002055 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-09 17:19 | 2022-11-11 09:47 | 2022-11-14 09:47 |  | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS REPASSADA | 2022-11-11 09:47 | ETO-COEP 00099/2022 | 055 | AL01007055 | Necessario substituição do equipamento, todo corroido, Necessario confirmação do DMSL, RL 7900002055 ficou bay passado. Equipe DMSL constatou o defeito. Vide relatório em anexo. | ANOMALIA - LIMPEZA / CONSERVAÇÃO
790000205544874,72125 | 2023 | ETO-RD-PS 00256/2023 | ETO-RD-PS | 00256/2023 | 7900002055 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-09 17:19 | 2023-07-18 10:29 | 2023-07-21 10:29 | 2023-09-09 17:30 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2023-07-18 10:29 |  | 055 | AL01007055 | Necessario substituição do equipamento, todo corroido, Necessario confirmação do DMSL, RL 7900002055 ficou bay passado. Equipe DMSL constatou o defeito. Vide relatório em anexo. | ANOMALIA - LIMPEZA / CONSERVAÇÃO
792426805944875,2052083333 | 2022 | ETO-PROT 00177/2022 | ETO-PROT | 00177/2022 | 7924268059 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-10 04:56 | 2022-11-10 04:56 | 2022-11-13 04:56 | 2022-11-17 09:50 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-11-10 04:56 |  | 059 | AL06099059 | Segue para verificar sinalização falsa no RL-7924268059, Equipamento subindo aberto e fechado sem evento, RL reincidente após manutenção continua mesmo problema. PARECER DA PROTEÇÃO: Solicitado a retirada do equipamento para garantia. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
785031012244875,4091319444 | 2022 | ETO-PROT 00178/2022 | ETO-PROT | 00178/2022 | 7850310122 | 78 | RELIGADOR | 2022-11-10 09:49 | 2022-11-17 18:28 | 2023-01-16 18:28 |  | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS REPASSADA | 2022-11-17 18:28 | ETO-TELE 01054/2022 | 122 | AL08097122 | SS para atualização de dados do religador 7850310122 da obra 0102200071. PARECER DA PROTEÇÃO: Ajuste disponibilizado no app da proteção. Nota repassada para o DMSL comissionar, utilizar a base mais atual do NOJA, equipamento possuí funções de SEF, I2/I1 e lógicas a ser criadas pelo executor. Eng° Irlley Castelo Branco. | AVISO DE CADASTRO
785031012244875,4091319444 | 2022 | ETO-TELE 01054/2022 | ETO-TELE | 01054/2022 | 7850310122 | 78 | RELIGADOR | 2022-11-10 09:49 | 2022-11-17 18:28 | 2023-01-16 18:28 | 2022-12-29 16:34 | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS ATENDIDA | 2022-11-17 18:28 |  | 122 | AL04060122 | SS para atualização de dados do religador 7850310122 da obra 0102200071. PARECER DA PROTEÇÃO: Ajuste disponibilizado no app da proteção. Nota repassada para o DMSL comissionar, utilizar a base mais atual do NOJA, equipamento possuí funções de SEF, I2/I1 e lógicas a ser criadas pelo executor. Eng° Irlley Castelo Branco. | AVISO DE CADASTRO
784970412244875,4146064815 | 2022 | ETO-PROT 00179/2022 | ETO-PROT | 00179/2022 | 7849704122 | 78 | RELIGADOR | 2022-11-10 09:57 | 2022-11-17 18:51 | 2023-01-16 18:51 |  | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS REPASSADA | 2022-11-17 18:51 | ETO-TELE 01055/2022 | 122 | AL04060122 | SS para atualização de dados do equipamento 7849704122 da obra 0102200071 Parecer da Proteção: Ajuste disponibilizado no app da proteção. Nota repassada para o DMSL comissionar, utilizar a base mais atual do NOJA, equipamento possuí função de SEF, I2/I1 e lógicas a ser criadas pelo executor. Eng° Irlley Castelo Branco. | AVISO DE CADASTRO
784970412244875,4146064815 | 2022 | ETO-TELE 01055/2022 | ETO-TELE | 01055/2022 | 7849704122 | 78 | RELIGADOR | 2022-11-10 09:57 | 2022-11-17 18:51 | 2023-01-16 18:51 | 2022-12-29 16:36 | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS ATENDIDA | 2022-11-17 18:51 |  | 122 | AL04060122 | SS para atualização de dados do equipamento 7849704122 da obra 0102200071 Parecer da Proteção: Ajuste disponibilizado no app da proteção. Nota repassada para o DMSL comissionar, utilizar a base mais atual do NOJA, equipamento possuí função de SEF, I2/I1 e lógicas a ser criadas pelo executor. Eng° Irlley Castelo Branco. | AVISO DE CADASTRO
585030812244875,4446759259 | 2022 | ETO-PROT 00180/2022 | ETO-PROT | 00180/2022 | 5850308122 | 58 | REGULADOR | 2022-11-10 10:40 | 2022-11-21 10:39 | 2023-01-20 10:39 | 2023-11-03 16:54 | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS CANCELADA | 2022-11-21 10:39 | ETO-TELE 01056/2022 | 122 | AL09059122 | SS para regularização do equipamento 5850308122 da obra 0102200429. Parecer da Proteção: Ajuste disponibilizado no app da proteção. SS repassada ao DMSL para comissioamento. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO DE CADASTRO
585030812244875,4446759259 | 2022 | ETO-TELE 01056/2022 | ETO-TELE | 01056/2022 | 5850308122 | 58 | REGULADOR | 2022-11-10 10:40 | 2022-11-21 10:39 | 2023-01-20 10:39 | 2023-11-03 16:54 | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS CANCELADA | 2022-11-21 10:39 |  | 122 | AL09059122 | SS para regularização do equipamento 5850308122 da obra 0102200429. Parecer da Proteção: Ajuste disponibilizado no app da proteção. SS repassada ao DMSL para comissioamento. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO DE CADASTRO
792512606044875,5751041667 | 2022 | ETO-TELE 01039/2022 | ETO-TELE | 01039/2022 | 7925126060 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-10 13:48 | 2022-11-11 16:53 | 2022-11-14 16:53 |  | EMERGENCIAL | KAYKI SOUSA MOURAO | SS REPASSADA | 2022-11-11 16:53 | ETO-COEP 00100/2022 | 060 | AL01054060 | Favor, substituir tanque do religador 7925126060 . Vide relatório em anexo. | AVISO DE ANOMALIA
792512606044875,5751041667 | 2022 | ETO-COEP 00100/2022 | ETO-COEP | 00100/2022 | 7925126060 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-10 13:48 | 2023-07-10 15:00 | 2023-07-13 15:00 |  | EMERGENCIAL | KAYKI SOUSA MOURAO | SS REPASSADA | 2023-07-10 15:00 | ETO-RD-AR 01079/2023 | 060 | AL01054060 | Favor, substituir tanque do religador 7925126060 . Vide relatório em anexo. | AVISO DE ANOMALIA
792512606044875,5751041667 | 2023 | ETO-RD-AR 01079/2023 | ETO-RD-AR | 01079/2023 | 7925126060 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-10 13:48 | 2023-07-10 15:00 | 2023-07-13 15:00 | 2023-08-10 17:00 | EMERGENCIAL | KAYKI SOUSA MOURAO | SS ATENDIDA | 2023-07-10 15:00 |  | 060 | AL01054060 | Favor, substituir tanque do religador 7925126060 . Vide relatório em anexo. | AVISO DE ANOMALIA
584932701344875,7312847222 | 2022 | ETO-PROT 00181/2022 | ETO-PROT | 00181/2022 | 5849327013 | 58 | REGULADOR | 2022-11-10 17:33 | 2022-11-21 11:18 | 2023-01-20 11:18 | 2023-11-03 16:57 | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS CANCELADA | 2022-11-21 11:18 | ETO-TELE 01057/2022 | 013 | AL02102271 | 4rSS para regularização do equipamento 5849327013 da obra 0202200220. Parecer da proteção: Ajuste disponivel no APP da Proteção. SS repassada para comissionamento do DMSL. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO DE CADASTRO
584932701344875,7312847222 | 2022 | ETO-TELE 01057/2022 | ETO-TELE | 01057/2022 | 5849327013 | 58 | REGULADOR | 2022-11-10 17:33 | 2022-11-21 11:18 | 2023-01-20 11:18 | 2023-11-03 16:57 | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS CANCELADA | 2022-11-21 11:18 |  | 013 | AL02102271 | 4rSS para regularização do equipamento 5849327013 da obra 0202200220. Parecer da proteção: Ajuste disponivel no APP da Proteção. SS repassada para comissionamento do DMSL. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO DE CADASTRO
790078503344875,7793865741 | 2022 | ETO-SCADA 00601/2022 | ETO-SCADA | 00601/2022 | 7900785033 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-10 18:42 | 2022-11-10 18:42 | 2022-11-13 18:42 | 2022-11-11 07:45 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2022-11-10 18:42 |  | 033 | LD04038009 | Boa noite Por favo verificar situação do RL 7900785033 RAMAL DA PECUARIA, o mesmo estava aberto em campo, porem não sinalizou a situação no SCADA informando da abertura do mesmo E NÃO ACEITANDO COMANDO DO SCADA SOMENTE COMANDO LOCAL INTERVENÇÃO 20222089213675 | AJUSTE DE RELÉ
790030810444875,8448611111 | 2022 | ETO-TELE 01040/2022 | ETO-TELE | 01040/2022 | 7900308104 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-10 20:17 | 2022-12-04 14:48 | 2022-12-07 14:48 |  | EMERGENCIAL | CESAR DE ALCANTARA ARRUDA | SS REPASSADA | 2022-12-04 14:48 | ETO-RD-GR 01467/2022 | 104 | LD01065015 | DCMD, Favor verificar se a chave faca da fase B já foi corrigida e o equipamento colocado em operação, caso negativo, realizar. Segue feedback DMSL: N° do Equipamento: RLG 7900308104 SANTA MARIA. Tipo de Equipamento: RLG NOJA RC 10 REL II. Data: 01/12/2022 SID: 4649/2022 Comunicação:Radio GE SERIAL. Serviço Executado: Feito a troca do módulo SIM, testes de comandos locais e remotos com "COS". Operador não autorizou o equipamento entrar em operação devido a CHAVE-FACA fase "B" de entrada está com fuga, o mesmo disse que iria solicitar uma equipe para está fazendo a troca da mesma e colocando o equipamento em operação. Equipamento ficou em operação?: NÃO Pendência: SIM, troca da chave-faca. Bateria(s) substituída(s)? NÃO Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):18/05/2022. Equipe: Diego e Edson | ANOMALIA - COMANDO
790030810444875,8448611111 | 2022 | ETO-RD-GR 01467/2022 | ETO-RD-GR | 01467/2022 | 7900308104 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-10 20:17 | 2022-12-04 14:48 | 2022-12-07 14:48 | 2023-02-07 17:33 | EMERGENCIAL | CESAR DE ALCANTARA ARRUDA | SS ATENDIDA | 2022-12-04 14:48 |  | 104 | LD01065015 | DCMD, Favor verificar se a chave faca da fase B já foi corrigida e o equipamento colocado em operação, caso negativo, realizar. Segue feedback DMSL: N° do Equipamento: RLG 7900308104 SANTA MARIA. Tipo de Equipamento: RLG NOJA RC 10 REL II. Data: 01/12/2022 SID: 4649/2022 Comunicação:Radio GE SERIAL. Serviço Executado: Feito a troca do módulo SIM, testes de comandos locais e remotos com "COS". Operador não autorizou o equipamento entrar em operação devido a CHAVE-FACA fase "B" de entrada está com fuga, o mesmo disse que iria solicitar uma equipe para está fazendo a troca da mesma e colocando o equipamento em operação. Equipamento ficou em operação?: NÃO Pendência: SIM, troca da chave-faca. Bateria(s) substituída(s)? NÃO Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):18/05/2022. Equipe: Diego e Edson | ANOMALIA - COMANDO
794621408644876,4682523148 | 2022 | ETO-COEP 00113/2022 | ETO-COEP | 00113/2022 | 7946214086 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-11 11:14 | 2022-12-20 09:23 | 2022-12-23 09:23 | 2023-01-09 11:06 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS CANCELADA | 2022-12-20 09:23 |  | 086 | LD05062013 | Equipe verificou que foram roubados rádio e bateria, sendo assim, não teve como realizar a atividade. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794199008644876,4682523148 | 2022 | ETO-TELE 01041/2022 | ETO-TELE | 01041/2022 | 7941990086 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-11 11:14 | 2022-11-11 11:14 | 2022-11-14 11:14 | 2022-12-26 14:45 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2022-11-11 11:14 |  | 086 | LD05062013 | FALHA DE AUTOMAÇÃO IMPACTANDO RECOMPOSIÇÃO DURANTE INT.: 20222089482274. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790066308644876,4682523148 | 2022 | ETO-TELE 01042/2022 | ETO-TELE | 01042/2022 | 7900663086 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-11 11:14 | 2022-11-11 11:14 | 2022-11-14 11:14 | 2022-12-26 14:43 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2022-11-11 11:14 |  | 086 | LD05062013 | FALHA DE AUTOMAÇÃO IMPACTANDO RECOMPOSIÇÃO DURANTE INT.: 20222089482274. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794621408644876,4682523148 | 2022 | ETO-TELE 01043/2022 | ETO-TELE | 01043/2022 | 7946214086 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-11 11:14 | 2022-12-20 09:23 | 2022-12-23 09:23 | 2023-01-09 11:06 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS CANCELADA | 2022-12-20 09:23 | ETO-COEP 00113/2022 | 086 | LD05062013 | Equipe verificou que foram roubados rádio e bateria, sendo assim, não teve como realizar a atividade. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790055905844877,1638657407 | 2022 | ETO-TELE 01044/2022 | ETO-TELE | 01044/2022 | 7900559058 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-12 03:56 | 2022-11-12 03:56 | 2022-11-15 03:56 | 2022-11-16 09:46 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2022-11-12 03:56 |  | 058 | LD03010004 | Favor enviar equipe para verificar o RL 7900559058, pois o mesmo não fechou via SCADA e nem via local. | ANOMALIA EM RELIGADOR
791366807244877,543900463 | 2022 | ETO-TELE 01045/2022 | ETO-TELE | 01045/2022 | 7913668072 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-12 13:03 | 2022-11-12 13:03 | 2022-11-15 13:03 | 2023-03-26 16:27 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2022-11-12 13:03 |  | 072 | LD01010021 | Equipamento apresentou intermitência impactando recomposição de cargas no evento int.: 20222089864549 - RL [7913668072] | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792587319344880,5255092593 | 2022 | ETO-TELE 01048/2022 | ETO-TELE | 01048/2022 | 7925873193 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-15 12:37 | 2022-11-15 12:37 | 2022-11-18 12:37 | 2024-01-25 17:34 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2022-11-15 12:37 |  | 193 | LD03105019 | Favor verificar os RLs 7924895077, 7924896193, 7925873193 e 7936134193, pois os mesmos não estão marcando tensão na fase A. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792489619344880,5255092593 | 2022 | ETO-TELE 01047/2022 | ETO-TELE | 01047/2022 | 7924896193 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-15 12:37 | 2022-11-15 12:37 | 2022-11-18 12:37 | 2023-03-02 17:07 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2022-11-15 12:37 |  | 193 | LD03105019 | Favor verificar os RLs 7924895077, 7924896193, 7925873193 e 7936134193, pois os mesmos não estão marcando tensão na fase A. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793613419344880,5255092593 | 2022 | ETO-TELE 01049/2022 | ETO-TELE | 01049/2022 | 7936134193 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-15 12:37 | 2022-11-15 12:37 | 2022-11-18 12:37 | 2023-02-09 10:08 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2022-11-15 12:37 |  | 193 | PS01112193 | Favor verificar os RLs 7924895077, 7924896193, 7925873193 e 7936134193, pois os mesmos não estão marcando tensão na fase A. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792489507744880,5255092593 | 2022 | ETO-TELE 01046/2022 | ETO-TELE | 01046/2022 | 7924895077 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-15 12:37 | 2022-11-15 12:37 | 2022-11-18 12:37 | 2023-02-07 08:34 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2022-11-15 12:37 |  | 077 | LD03105019 | Favor verificar os RLs 7924895077, 7924896193, 7925873193 e 7936134193, pois os mesmos não estão marcando tensão na fase A. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793417004544880,665162037 | 2022 | ETO-TELE 01050/2022 | ETO-TELE | 01050/2022 | 7934170045 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-15 15:58 | 2022-11-15 15:58 | 2022-11-22 15:58 | 2023-01-16 16:37 | URGENTE | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2022-11-15 15:58 |  | 045 | AL01014045 | Favor verificar perca da automação/intermitencia no RL 7934170045 interligação dos Al's 01 e 02 de Augustinopolis. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792937602244881,3351736111 | 2022 | ETO-TELE 01051/2022 | ETO-TELE | 01051/2022 | 7929376022 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-16 08:03 | 2022-11-16 08:03 | 2023-01-15 08:03 | 2023-11-03 16:52 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS CANCELADA | 2022-11-16 08:03 |  | 022 | LD05010004 | REVISAR O AJUSTE DE PROTEÇÃO O MESMO ESTÁ ABRINDO QUANDO FECHA SEM RELIGAMENTOS A MONTANTE. | AJUSTE DE RELÉ
793292200144883,1396759259 | 2022 | ETO-PROT 00182/2022 | ETO-PROT | 00182/2022 | 7932922001 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-18 03:21 | 2022-11-18 03:21 | 2022-11-25 03:21 | 2023-04-14 10:53 | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2022-11-18 03:21 |  | 001 | AL01072001 | favor verificar proteçao do RL 7932922001,houve evento no DJ 2PNARL214 que estava assumindo cargas do 257R072, houve cabo partido fase C a jusante do equipamento e nao abriu vindo a desarmar o AL 01. intervençao 20222094442840 Parecer da proteção: O equipamento hoje tem função de ALARME, estamos modificando para SEC, aberto notas para o DMSL e para o SCADA corrigir. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
794646000744883,4443171296 | 2022 | ETO-PROT 00183/2022 | ETO-PROT | 00183/2022 | 7946460007 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-18 10:40 | 2022-11-18 10:40 | 2022-11-21 10:40 | 2023-01-31 08:04 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2022-11-18 10:40 |  | 007 | LD05050008 | Verificar ajustes do RL 7946460007 operando em modo SEC Grupo de proteção 4. Quando defeito a jusante tendo como fonte S/E Miranorte, o mesmo não abre seccionando trecho com PPF, induzindo a operação a mudar modelo de recomposição do AL. Parecer da Proteção: Equipamento realmente falhou, enviamos os eventos para analise e entendimento do suporte técnico da NOJA. aguardamos parecer para prosseguir com as ações corretivas. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
791024311644883,5216087963 | 2022 | ETO-RD-DP 00721/2022 | ETO-RD-DP | 00721/2022 | 7910243116 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-18 12:31 | 2022-11-18 12:31 | 2022-11-21 12:31 | 2024-08-29 16:20 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS CANCELADA | 2022-11-18 12:31 |  | 116 | LD04002091 | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR CHAVE FACA 8800444028 FASE B NA LD ALMAS / NATIVIDADE COM APOIO DA EQUIPE DE LINHA VIVA E SUBSTITUIR PARA RAIO FASE B NO RELIGADOR 7910243116 QUE ATENDE O PA BAIÃO NA LD CHAPADA DA NATICVIDADE / SANTA ROSA LOCALIZADA NO TREVO DE PINDORAMA, TAMBEM COM EQUIPE DE LINHA VIVA. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794329100444885,1797222222 | 2023 | ETO-TELE 00295/2023 | ETO-TELE | 00295/2023 | 7943291004 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-20 04:19 | 2023-04-14 10:40 | 2023-04-17 10:40 | 2023-12-07 09:06 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2023-04-14 10:40 |  | 004 | AL02010004 | Favor verificar os ajustes do RL 7943291004, pois o mesmo não abriu com defeito a jusante do mesmo, se não funciona como religador, colocar como chave. Parecer da proteção: Relé Arteche P500, nota repassada para o DMSL conferir os ajustes em campo. Eng° Irlley Castelo Branco | ANOMALIA EM RELIGADOR
794329100444885,1797222222 | 2022 | ETO-PROT 00185/2022 | ETO-PROT | 00185/2022 | 7943291004 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-20 04:19 | 2023-04-14 10:40 | 2023-04-17 10:40 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS REPASSADA | 2023-04-14 10:40 | ETO-TELE 00295/2023 | 004 | AL02010004 | Favor verificar os ajustes do RL 7943291004, pois o mesmo não abriu com defeito a jusante do mesmo, se não funciona como religador, colocar como chave. Parecer da proteção: Relé Arteche P500, nota repassada para o DMSL conferir os ajustes em campo. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTE DE RELÉ
790001415244886,7292824074 | 2022 | ETO-PROT 00187/2022 | ETO-PROT | 00187/2022 | 7900014152 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-21 17:30 | 2022-11-22 17:30 | 2022-11-25 17:30 | 2023-04-14 10:14 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2022-11-22 17:30 |  | 152 | LD02072001 | Verificar proteção do RL 7900014152, elo de 6T na CH 0300239152 invadindo zona de proteção do RL Parecer da proteção: Ajuste será revisado na Etapa 3 que esta em andamento do projeto curva rapida. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790053505844887,2118634259 | 2022 | ETO-RD-AR 01995/2022 | ETO-RD-AR | 01995/2022 | 7900535058 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-22 05:05 | 2022-11-22 05:05 | 2022-11-25 05:05 | 2023-07-07 12:26 | EMERGENCIAL | CESAR DE ALCANTARA ARRUDA | SS ATENDIDA | 2022-11-22 05:05 |  | 058 | LD03010004 | Segue nota para linha viva substituir para-raio danificado e chave de by pass fase C do RL 7900535058 | AVISO DE ANOMALIA
793450000344887,8167476852 | 2022 | ETO-TELE 01058/2022 | ETO-TELE | 01058/2022 | 7934500003 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-22 19:36 | 2022-11-22 19:36 | 2022-11-25 19:36 | 2022-12-20 09:24 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2022-11-22 19:36 |  | 003 | AL02040003 | FAVOR VERIFICAR RELIGADOR 7934500003 NÃO ESTA RESPONDENDO COMANODOS REMOTOS E MESMO ABRIU EM CAMPO E NÃO SUBIU ABERTO NO ESCADA | ANOMALIA EM RELIGADOR
583124003444887,8535763889 | 2023 | ETO-RD-GR 00044/2023 | ETO-RD-GR | 00044/2023 | 5831240034 | 58 | REGULADOR | 2022-11-22 20:29 | 2023-01-09 11:32 | 2023-01-12 11:32 | 2023-01-17 12:33 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2023-01-09 11:32 |  | 034 | LD03038009 | Data: 15/12/2022 Equipe DMSL constatou que a Chave-Faca fase B lado carga está sem o olhal de encaixe da vara de manobra, assim impossibilitando a abertura da mesma, para-raio fase A lado carga queimado. Equipamento ficou em operação?: NÃO Pendência: SIM,troca da chave e para-raio.. Favor, sanar pendências. | AVISO DE EMERGÊNCIA
583124003444887,8535763889 | 2022 | ETO-TELE 01066/2022 | ETO-TELE | 01066/2022 | 5831240034 | 58 | REGULADOR | 2022-11-22 20:29 | 2022-12-20 10:29 | 2022-12-23 10:29 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2022-12-20 10:29 | ETO-COEP 00116/2022 | 034 | LD03038009 | Data: 15/12/2022 Equipe DMSL constatou que a Chave-Faca fase B lado carga está sem o olhal de encaixe da vara de manobra, assim impossibilitando a abertura da mesma, para-raio fase A lado carga queimado. Equipamento ficou em operação?: NÃO Pendência: SIM,troca da chave e para-raio.. Favor, sanar pendências. | AVISO DE EMERGÊNCIA
583124003444887,8535763889 | 2022 | ETO-COEP 00116/2022 | ETO-COEP | 00116/2022 | 5831240034 | 58 | REGULADOR | 2022-11-22 20:29 | 2023-01-09 11:32 | 2023-01-12 11:32 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2023-01-09 11:32 | ETO-RD-GR 00044/2023 | 034 | LD03038009 | Data: 15/12/2022 Equipe DMSL constatou que a Chave-Faca fase B lado carga está sem o olhal de encaixe da vara de manobra, assim impossibilitando a abertura da mesma, para-raio fase A lado carga queimado. Equipamento ficou em operação?: NÃO Pendência: SIM,troca da chave e para-raio.. Favor, sanar pendências. | AVISO DE EMERGÊNCIA
583124003444887,8535763889 | 2022 | ETO-OP-GR 00038/2022 | ETO-OP-GR | 00038/2022 | 5831240034 | 58 | REGULADOR | 2022-11-22 20:29 | 2022-11-22 21:03 | 2022-11-25 21:03 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2022-11-22 21:03 | ETO-RD-GR 01415/2022 | 034 | LD03038009 | boa noite, segue ss para as devidas tratativas com equipe de manutenção com apoio de equipe de linha viva substituir regulador de tensão 5831240034 e chave faca de saida da fase B LD PRESKENEDY / itaporã o mesmo está com a célula da fase C com defeito, ficou by passado em campo porém fase b ficou ca a chave de saída fechada equipe não conseguiu fase a abertura da mesma obs: o mesmo deverá ser substituído com urgência | AVISO DE EMERGÊNCIA
583124003444887,8535763889 | 2022 | ETO-RD-GR 01415/2022 | ETO-RD-GR | 01415/2022 | 5831240034 | 58 | REGULADOR | 2022-11-22 20:29 | 2022-11-28 09:02 | 2022-12-01 09:02 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2022-11-28 09:02 | ETO-TELE 01066/2022 | 034 | LD03038009 | boa noite, segue ss para as devidas tratativas com equipe de manutenção com apoio de equipe de linha viva substituir regulador de tensão 5831240034 e chave faca de saida da fase B LD PRESKENEDY / itaporã o mesmo está com a célula da fase C com defeito, ficou by passado em campo porém fase b ficou ca a chave de saída fechada equipe não conseguiu fase a abertura da mesma obs: o mesmo deverá ser substituído com urgência. Parecer DCMD: DMSL, por favor, verificar a real necessidade de substituição do equipamento. | AVISO DE EMERGÊNCIA
792508102844889,1543865741 | 2022 | ETO-TELE 01059/2022 | ETO-TELE | 01059/2022 | 7925081028 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-24 03:42 | 2022-11-24 03:42 | 2022-11-27 03:42 | 2022-12-26 15:02 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2022-11-24 03:42 |  | 028 | LD05002091 | Favor enviar equipe para verificar curto no sistema eletrico CA do religador 7925081028,o dijuntor auxiliar esta indicando curto-circuito. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790819504244890,1095717593 | 2022 | ETO-PROT 00190/2022 | ETO-PROT | 00190/2022 | 7908195042 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-25 02:38 | 2022-11-25 02:38 | 2022-11-28 02:38 | 2022-11-25 11:36 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2022-11-25 02:38 |  | 042 | AL02085042 | FAVOR VERIFICAR AJUSTOS DO RELIGADOR 7908195042 DEFEITO RAMAL CHAVE 0300687052 COM ELO DE 10K NÃO ATUOU RELIGADOR NÃO ABRIU VINDO ABRIR 224R SE CARIRI. PARECER DA PROTEÇÃO: O DESARME DO DJ 224R085 SE CARIRI, SE DEU DEVIDO REALIZAR FECHAMENTO COM ELO DE 10K NA CHAVE 0300687052, ONDE O ELO NOMINAL E O ELO DE 6K. O MOTIVO DO RL 7908195042 NÃO ABRIR FOI DEVIDO TESTES AO LONGO DO RAMAL COM O RELE DE NEUTRO DO RL BLOQUEADO | ANOMALIA EM RELIGADOR
790819504244890,5005671296 | 2022 | ETO-SCADA 00602/2022 | ETO-SCADA | 00602/2022 | 7908195042 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-25 12:01 | 2022-11-25 12:01 | 2022-11-28 12:01 | 2022-12-28 15:12 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2022-11-25 12:01 |  | 042 | AL02085042 | PROVIDENCIAR O CADASTRO NO SCADA DAS ABAS DE BLOQUEIO DO RELIGAMENTO (79) E NEUTRO (N) DO RELIGADOR 7908195042 O MESMO BLOQUEIA MAIS SOMENTE INTERNAMENTE. | AVISO DE ANOMALIA
791164407444890,7113773148 | 2022 | ETO-TELE 01060/2022 | ETO-TELE | 01060/2022 | 7911644074 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-25 17:04 | 2022-11-25 17:04 | 2023-01-24 17:04 | 2023-08-01 16:00 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-11-25 17:04 |  | 074 | LD05028074 | CONFERIR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, ATUALIZAR A BASE PARA 4 GRUPOS, CONFIGURAR PARA PORTA TIPO LAN PARA ACESSO REMOTO E IMPLEMENTAR AS 4 LÓGICAS FORNECIDAS. | ANOMALIA EM RELIGADOR
794931505544890,7384722222 | 2022 | ETO-PROT 00191/2022 | ETO-PROT | 00191/2022 | 7949315055 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-25 17:43 | 2022-11-29 11:46 | 2023-01-28 11:46 |  | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS REPASSADA | 2022-11-29 11:46 | ETO-TELE 01069/2022 | 055 | LD02050008 | SS para atualização do ativo 7949315055 obra 0202200214. Parecer da protreção: Ajuste disponivel no app da proteção. Repassado ao DMSL para comissionamento. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO DE CADASTRO
794931505544890,7384722222 | 2022 | ETO-TELE 01069/2022 | ETO-TELE | 01069/2022 | 7949315055 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-25 17:43 | 2022-11-29 11:46 | 2023-01-28 11:46 | 2022-12-29 16:45 | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS ATENDIDA | 2022-11-29 11:46 |  | 055 | LD02050008 | SS para atualização do ativo 7949315055 obra 0202200214. Parecer da protreção: Ajuste disponivel no app da proteção. Repassado ao DMSL para comissionamento. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO DE CADASTRO
790117912244891,6482175926 | 2022 | ETO-PROT 00192/2022 | ETO-PROT | 00192/2022 | 7901179122 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-26 15:33 | 2022-11-26 15:33 | 2022-11-29 15:33 | 2023-04-14 10:03 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-11-26 15:33 |  | 122 | AL03060122 | Segue nota para verificar proteções do RL-7901179122 defeito a jusante do equipamento poste ID-42151761 caiu um galho de árvore sobre rede MT, RL somente religou e abriu montante na SE DJ-2PA4RL234 penalizando todo alimentador. Ocorrência de intervenção 20222105902475 Parecer da proteção: Ajuste revisado e ja alterado em campo. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792489726544891,6638194444 | 2022 | ETO-TELE 01061/2022 | ETO-TELE | 01061/2022 | 7924897265 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-26 15:56 | 2022-11-26 15:56 | 2022-11-29 15:56 | 2022-11-28 11:31 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS CANCELADA | 2022-11-26 15:56 |  | 265 | LD03105019 | Foi feito o primeiro ataque no RL 7924897265, porém a comunicação do mesmo não voltou, favor enviar equipe do DMSL. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793160312244891,7784722222 | 2022 | ETO-SCADA 00603/2022 | ETO-SCADA | 00603/2022 | 7931603122 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-26 18:41 | 2022-11-28 11:32 | 2022-12-01 11:32 | 2022-12-28 15:05 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-11-28 11:32 |  | 122 | AL08097122 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7931603122, Feito primeiro ataque com equipe 122op03 sem sucesso. Equipamento depende apenas do SCADA | ANOMALIA EM RELIGADOR
793160312244891,7784722222 | 2022 | ETO-TELE 01062/2022 | ETO-TELE | 01062/2022 | 7931603122 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-26 18:41 | 2022-11-28 11:32 | 2022-12-01 11:32 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2022-11-28 11:32 | ETO-SCADA 00603/2022 | 122 | AL08097122 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7931603122, Feito primeiro ataque com equipe 122op03 sem sucesso. Equipamento depende apenas do SCADA | ANOMALIA EM RELIGADOR
790003208644892,5725347222 | 2022 | ETO-PROT 00194/2022 | ETO-PROT | 00194/2022 | 7900032086 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-27 13:44 | 2022-11-27 13:44 | 2022-11-30 13:44 | 2023-04-14 09:59 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2022-11-27 13:44 |  | 086 | LD05062013 | Verificar ajuste do RL 7900032086, tivemos religamento nesse equipamento dia 27/11/2022 às 10:38, o mesmo permaneceu fechado e RL 7908253086 a montante abriu. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
584750612244892,9984375 | 2022 | ETO-TELE 01065/2022 | ETO-TELE | 01065/2022 | 5847506122 | 58 | REGULADOR | 2022-11-27 23:58 | 2022-11-27 23:58 | 2022-11-30 23:58 | 2023-11-03 16:58 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS CANCELADA | 2022-11-27 23:58 |  | 122 | AL07059122 | Segue nota para verificar regulador de tensão 5847506122 com reclamação de tensão baixa equipamento no TAP R1(10), R2(11), R3(13) não conseguimos comutar RT via remoto, Com isso foi (AUTO ZERADO) após regularizado tensão a jusante do equipamento, Dados de uma das reclamações (OS-20222106557219) Antes 198V, 199V, 200V Depois 223V, 222V, 221V | ANOMALIA EM REGULADORES
790075701344893,3011805556 | 2022 | ETO-TELE 01070/2022 | ETO-TELE | 01070/2022 | 7900757013 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-28 07:14 | 2022-11-29 15:50 | 2023-01-28 15:50 | 2022-12-15 15:19 | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS ATENDIDA | 2022-11-29 15:50 |  | 013 | AL01062013 | SS para atualização do ativo 7900757013 da obra 0202200092. Parecer da Proteção: Ajuste disponivel no app da proteção, SS repassada para DMSL comissionar. Engº Irlley Castelo Branco | AVISO DE ANOMALIA
790075701344893,3011805556 | 2022 | ETO-PROT 00196/2022 | ETO-PROT | 00196/2022 | 7900757013 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-28 07:14 | 2022-11-29 15:50 | 2023-01-28 15:50 |  | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS REPASSADA | 2022-11-29 15:50 | ETO-TELE 01070/2022 | 013 | AL01062013 | SS para atualização do ativo 7900757013 da obra 0202200092. Parecer da Proteção: Ajuste disponivel no app da proteção, SS repassada para DMSL comissionar. Engº Irlley Castelo Branco | AVISO DE ANOMALIA
794693508644893,3036226852 | 2022 | ETO-TELE 01073/2022 | ETO-TELE | 01073/2022 | 7946935086 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-28 07:17 | 2022-11-30 10:11 | 2023-01-29 10:11 | 2022-12-26 15:13 | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS ATENDIDA | 2022-11-30 10:11 |  | 086 | LD05062013 | SS para atualização do ativo 7946935086 da obra 0202200054. Parecer da proteção: Ajuste disponibilizado no app da proteçao, SS repassada para comissionamento do DMSL. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO DE CADASTRO
794693508644893,3036226852 | 2022 | ETO-PROT 00197/2022 | ETO-PROT | 00197/2022 | 7946935086 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-28 07:17 | 2022-11-30 10:11 | 2023-01-29 10:11 |  | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS REPASSADA | 2022-11-30 10:11 | ETO-TELE 01073/2022 | 086 | LD05062013 | SS para atualização do ativo 7946935086 da obra 0202200054. Parecer da proteção: Ajuste disponibilizado no app da proteçao, SS repassada para comissionamento do DMSL. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO DE CADASTRO
792665507044893,655150463 | 2022 | ETO-TELE 01067/2022 | ETO-TELE | 01067/2022 | 7926655070 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-28 15:43 | 2022-11-28 15:43 | 2022-12-01 15:43 | 2022-12-26 16:02 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-11-28 15:43 |  | 070 | LD02065015 | Segue SS para verificação do RL 7926655070 o mesmo esta sem comunicação ultimo evento ele abriu e não sinalizou no scada | AVISO DE ANOMALIA
792585100444894,1433217593 | 2022 | ETO-TELE 01071/2022 | ETO-TELE | 01071/2022 | 7925851004 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-29 03:26 | 2022-11-29 16:11 | 2022-12-02 16:11 | 2022-11-30 09:02 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2022-11-29 16:11 |  | 004 | LD02010004 | Favor verificar o RL 7925851004, pois o mesmo está registrando a atuação e o ICC, porém não está desarmando, fazendo com o que sua fonte desarma, penalizando clientes fora do trecho com defeito. Parecer da proteção: Revisar o ajuste de proteção, bem como simular as correntes de curto e verificar se o mesmo não tem problemas no tanque. Eng° Irlley Castelo Branco. | AJUSTE DE RELÉ
792585100444894,1433217593 | 2022 | ETO-PROT 00198/2022 | ETO-PROT | 00198/2022 | 7925851004 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-29 03:26 | 2022-11-29 16:11 | 2022-12-02 16:11 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS REPASSADA | 2022-11-29 16:11 | ETO-TELE 01071/2022 | 004 | LD02010004 | Favor verificar o RL 7925851004, pois o mesmo está registrando a atuação e o ICC, porém não está desarmando, fazendo com o que sua fonte desarma, penalizando clientes fora do trecho com defeito. Parecer da proteção: Revisar o ajuste de proteção, bem como simular as correntes de curto e verificar se o mesmo não tem problemas no tanque. Eng° Irlley Castelo Branco. | AJUSTE DE RELÉ
794027509444894,1759953704 | 2024 | ETO-TELE 00598/2024 | ETO-TELE | 00598/2024 | 7940275094 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-29 04:13 | 2024-08-01 08:13 | 2024-09-30 08:13 | 2024-08-21 09:51 | ALTA | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2024-08-01 08:13 |  | 094 | LD04040003 | Retira RL instalado na chave 8800510021 AL 01 Paranã e instalar no no local do RL 7940275094 identificado com parte ativa danificada, realizar tambem a troca das chaves seccionalizadoras de entrada e saida devido as mesmas esta dando passagem nas tres fases. Remanejamento realizado dia 30/07/2024. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7940275094, AJUSTES DISPONVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Engº Clebson Duarte | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794027509444894,1759953704 | 2024 | ETO-PROT 00208/2024 | ETO-PROT | 00208/2024 | 7940275094 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-29 04:13 | 2024-08-01 08:13 | 2024-09-30 08:13 |  | ALTA | GERALDO JOSE DE FARIA | SS REPASSADA | 2024-08-01 08:13 | ETO-TELE 00598/2024 | 094 | LD04040003 | Retira RL instalado na chave 8800510021 AL 01 Paranã e instalar no no local do RL 7940275094 identificado com parte ativa danificada, realizar tambem a troca das chaves seccionalizadoras de entrada e saida devido as mesmas esta dando passagem nas tres fases. Remanejamento realizado dia 30/07/2024. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7940275094, AJUSTES DISPONVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Engº Clebson Duarte | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794027509444894,1759953704 | 2022 | ETO-RD-GU 01285/2022 | ETO-RD-GU | 01285/2022 | 7940275094 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-29 04:13 | 2024-07-31 09:35 | 2024-09-29 09:35 |  | ALTA | GERALDO JOSE DE FARIA | SS REPASSADA | 2024-07-31 09:35 | ETO-PROT 00208/2024 | 094 | LD04040003 | Retira RL instalado na chave 8800510021 AL 01 Paranã e instalar no no local do RL 7940275094 identificado com parte ativa danificada, realizar tambem a troca das chaves seccionalizadoras de entrada e saida devido as mesmas esta dando passagem nas tres fases. Remanejamento realizado dia 30/07/2024 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792000815244894,1808101852 | 2022 | ETO-TELE 01068/2022 | ETO-TELE | 01068/2022 | 7920008152 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-29 04:20 | 2022-11-29 04:20 | 2022-12-02 04:20 | 2022-12-26 15:06 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-11-29 04:20 |  | 152 | LD04002091 | Segue nota para envia equipe verificar RL-7920008152 (N/A) com falha em comunicação e automação na ocorrência de INT-20222109359316 foi constatado equipamento com disjuntor em curto com isso RL ficou bay-passado em campo, Obs. Constatado também para-raios queimado no Trafo e RL nota aberta para linha viva substituir. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790115500144894,6877083333 | 2023 | DOLP-RD-PA 00693/2023 | DOLP-RD-PA | 00693/2023 | 7901155001 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-29 16:30 | 2023-10-25 16:58 | 2023-10-28 16:58 | 2023-12-11 15:11 | EMERGENCIAL | KAYKI SOUSA MOURAO | SS ATENDIDA | 2023-10-25 16:58 |  | 001 | AL02101271 | Equipe DMSL verificou que o equipamento se encontra com as portas de comunicação queimadas, não será possível recuperar a supervisão, substituir todo o conjunto pois o RC01 não é compatível com o RC10 | AVISO DE ANOMALIA
790115500144894,6877083333 | 2023 | ETO-PROT 00350/2023 | ETO-PROT | 00350/2023 | 7901155001 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-29 16:30 | 2023-12-27 11:07 | 2023-12-30 11:07 |  | EMERGENCIAL | KAYKI SOUSA MOURAO | SS REPASSADA | 2023-12-27 11:07 | ETO-TELE 00871/2023 | 001 | AL02101271 | Equipe DMSL verificou que o equipamento se encontra com as portas de comunicação queimadas, não será possível recuperar a supervisão, substituir todo o conjunto pois o RC01 não é compatível com o RC10. Nota foi atendida pela DOLP-RD-PA 00693/2023. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA COMISSIONAMENTO DO DMSL. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO DE ANOMALIA
790115500144894,6877083333 | 2023 | ETO-TELE 00871/2023 | ETO-TELE | 00871/2023 | 7901155001 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-29 16:30 | 2023-12-27 11:07 | 2023-12-30 11:07 | 2024-01-11 10:34 | EMERGENCIAL | KAYKI SOUSA MOURAO | SS ATENDIDA | 2023-12-27 11:07 |  | 001 | AL02101271 | Equipe DMSL verificou que o equipamento se encontra com as portas de comunicação queimadas, não será possível recuperar a supervisão, substituir todo o conjunto pois o RC01 não é compatível com o RC10. Nota foi atendida pela DOLP-RD-PA 00693/2023. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA COMISSIONAMENTO DO DMSL. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790115500144894,6877083333 | 2023 | ETO-RD-PO 00286/2023 | ETO-RD-PO | 00286/2023 | 7901155001 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-29 16:30 | 2023-12-26 14:44 | 2023-12-29 14:44 | 2024-02-05 17:01 | EMERGENCIAL | KAYKI SOUSA MOURAO | SS ATENDIDA | 2023-12-26 14:44 | DOLP-RD-PA 00693/2023 | 001 | AL02101271 | Equipe DMSL verificou que o equipamento se encontra com as portas de comunicação queimadas, não será possível recuperar a supervisão, substituir todo o conjunto pois o RC01 não é compatível com o RC10. Nota foi atendida pela DOLP-RD-PA 00693/2023 | AVISO DE ANOMALIA
790115500144894,6877083333 | 2023 | ETO-RD-PO 00286/2023 | ETO-RD-PO | 00286/2023 | 7901155001 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-29 16:30 | 2023-12-26 14:44 | 2023-12-29 14:44 | 2024-02-05 17:01 | EMERGENCIAL | KAYKI SOUSA MOURAO | SS ATENDIDA | 2023-12-26 14:44 | ETO-PROT 00350/2023 | 001 | AL02101271 | Equipe DMSL verificou que o equipamento se encontra com as portas de comunicação queimadas, não será possível recuperar a supervisão, substituir todo o conjunto pois o RC01 não é compatível com o RC10. Nota foi atendida pela DOLP-RD-PA 00693/2023 | AVISO DE ANOMALIA
790115500144894,6877083333 | 2022 | ETO-COEP 00111/2022 | ETO-COEP | 00111/2022 | 7901155001 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-29 16:30 | 2023-07-14 15:52 | 2023-07-17 15:52 |  | EMERGENCIAL | KAYKI SOUSA MOURAO | SS REPASSADA | 2023-07-14 15:52 | ETO-RD-PO 00286/2023 | 001 | AL02101271 | Equipe DMSL verificou que o equipamento se encontra com as portas de comunicação queimadas, não será possível recuperar a supervisão, substituir todo o conjunto pois o RC01 não é compatível com o RC10 | AVISO DE ANOMALIA
790115500144894,6877083333 | 2022 | ETO-TELE 01072/2022 | ETO-TELE | 01072/2022 | 7901155001 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-29 16:30 | 2022-12-06 11:48 | 2022-12-09 11:48 |  | EMERGENCIAL | KAYKI SOUSA MOURAO | SS REPASSADA | 2022-12-06 11:48 | ETO-COEP 00111/2022 | 001 | AL02101271 | Equipe DMSL verificou que o equipamento se encontra com as portas de comunicação queimadas, não será possível recuperar a supervisão, substituir todo o conjunto pois o RC01 não é compatível com o RC10 | AVISO DE ANOMALIA
790053505844894,7684953704 | 2022 | ETO-PROT 00199/2022 | ETO-PROT | 00199/2022 | 7900535058 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-29 18:27 | 2022-11-29 18:27 | 2022-12-02 18:27 | 2023-04-11 16:59 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2022-11-29 18:27 |  | 058 | LD03010004 | Verificar falha na atuação deo religador que não abriu para interromper corrente de curto a jusante. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792529125644895,3959259259 | 2022 | ETO-PROT 00200/2022 | ETO-PROT | 00200/2022 | 7925291256 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-30 09:30 | 2023-04-11 16:55 | 2023-06-10 16:55 |  | ALTA | EDSON CURCINO DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2023-04-11 16:55 | ETO-TELE 00283/2023 | 256 | LD03046026 | Favor colocar Religador 792529156, em operação pois o mesmo foi substitiudo Parecer da Proteção: Repassado a nota para o DMSL comissionar e por em operação | COMISSIONAMENTO
792529125644895,3959259259 | 2023 | ETO-TELE 00283/2023 | ETO-TELE | 00283/2023 | 7925291256 | 79 | RELIGADOR | 2022-11-30 09:30 | 2023-04-11 16:55 | 2023-06-10 16:55 | 2023-06-16 09:39 | ALTA | EDSON CURCINO DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-04-11 16:55 |  | 256 | LD03046026 | Favor colocar Religador 792529156, em operação pois o mesmo foi substitiudo Parecer da Proteção: Repassado a nota para o DMSL comissionar e por em operação | COMISSIONAMENTO
790070103344896,4903472222 | 2022 | ETO-TELE 01075/2022 | ETO-TELE | 01075/2022 | 7900701033 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-01 11:46 | 2022-12-01 11:46 | 2023-01-30 11:46 | 2023-01-09 16:27 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-12-01 11:46 |  | 033 | LD02022033 | CONFERIR OS AJUSTES E ATUALIZAR A BASE. O MESMO ESTA COM AVISO DE REQUER MANUTENÇÃO PREVENTIVA E NÃO ESTA ABRINDO. DEIXAR A FUNÇÃO ZSC DESLIGADA. | AJUSTE DE RELÉ
790868901444899,5017939815 | 2022 | ETO-TELE 01076/2022 | ETO-TELE | 01076/2022 | 7908689014 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-04 12:03 | 2022-12-04 12:03 | 2022-12-07 12:03 | 2023-02-09 13:03 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS CANCELADA | 2022-12-04 12:03 |  | 014 | LD02025012 | Segue SS para verificação comunicação RL 7908689014 realizado primeiro ataque com equipe DEOP não resolveu. | AVISO DE ANOMALIA
791366005144899,8699768518 | 2022 | ETO-TELE 01077/2022 | ETO-TELE | 01077/2022 | 7913660051 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-04 20:53 | 2022-12-04 20:53 | 2022-12-07 20:53 | 2023-04-06 08:54 | EMERGENCIAL | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS ATENDIDA | 2022-12-04 20:53 |  | 051 | LD02110005 | Religador sem comunicação foi feito primeiro ataque mas sem sucesso (não retornou a comunicação) | AVISO DE ANOMALIA
792665612244902,5417824074 | 2022 | ESO-RD-PA 01369/2022 | ESO-RD-PA | 01369/2022 | 7926656122 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-07 13:00 | 2022-12-07 13:35 | 2022-12-10 13:35 |  | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS REPASSADA | 2022-12-07 13:35 | ETO-RD-PA 00603/2022 | 122 | LD03059122 | Enviar equipe de Linha Viva para susbtituir chave faca (Seccionadora de saída do RL 7926656122), fase C. LD Palmas / Lajeado. Tensão: 34,5kV Acesso: Livre. Obs.: Chave aberta para atender programação de desligamento programado, ao retornar manobra chave apresentou defeito. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792665612244902,5417824074 | 2022 | ETO-RD-PA 00603/2022 | ETO-RD-PA | 00603/2022 | 7926656122 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-07 13:00 | 2022-12-07 13:35 | 2022-12-10 13:35 | 2022-12-07 16:33 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2022-12-07 13:35 |  | 122 | LD03059122 | Enviar equipe de Linha Viva para susbtituir chave faca (Seccionadora de saída do RL 7926656122), fase C. LD Palmas / Lajeado. Tensão: 34,5kV Acesso: Livre. Obs.: Chave aberta para atender programação de desligamento programado, ao retornar manobra chave apresentou defeito. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
794390502144902,544212963 | 2022 | ETO-RD-GU 01304/2022 | ETO-RD-GU | 01304/2022 | 7943905021 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-07 13:04 | 2022-12-07 13:04 | 2022-12-10 13:04 | 2022-12-13 09:44 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2022-12-07 13:04 |  | 021 | AL01010021 | Favor enviar equipe de linha viva para executar troca de 3 para-raios curto-circuitado no religador 7943905021,na RDU de Paranã,e colocar a alça que fixa o painel de controle no porte. tensão:13.800 acesso:Bom | AVISO DE EMERGÊNCIA
793993704444902,6502546296 | 2022 | ETO-TELE 01078/2022 | ETO-TELE | 01078/2022 | 7939937044 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-07 15:36 | 2022-12-07 15:36 | 2022-12-10 15:36 | 2023-10-26 09:13 | EMERGENCIAL | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2022-12-07 15:36 |  | 044 | AL01032044 | Segue nota para verificar sinalização de alarme para religador 7939937044 apontado pelo BR Alarme. Ponto: Measurements.StatusBat.AlarmDiscreto | AVISO DE ANOMALIA
582603001544903,3778472222 | 2022 | ETO-PROT 00205/2022 | ETO-PROT | 00205/2022 | 5826030015 | 58 | REGULADOR | 2022-12-08 09:04 | 2022-12-15 14:45 | 2022-12-22 14:45 |  | URGENTE | DENNYS AUGUSTO DOS P BRITO | SS REPASSADA | 2022-12-15 14:45 | ETO-TELE 01091/2022 | 015 | LD02065015 | Bom dia foi substituído regulador de tensão fase c (SS ETO-RD-GR 1338/2022), solicito comissionamento do mesmo. Att! Parecer da proteção: Ajuste no app da proteção, segue nota para comissionamento do DMSL. Eng° Irlley Castelo Branco | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
582603001544903,3778472222 | 2022 | ETO-TELE 01091/2022 | ETO-TELE | 01091/2022 | 5826030015 | 58 | REGULADOR | 2022-12-08 09:04 | 2022-12-15 14:45 | 2022-12-22 14:45 | 2022-12-26 15:29 | URGENTE | DENNYS AUGUSTO DOS P BRITO | SS ATENDIDA | 2022-12-15 14:45 |  | 015 | LD02065015 | Bom dia foi substituído regulador de tensão fase c (SS ETO-RD-GR 1338/2022), solicito comissionamento do mesmo. Att! Parecer da proteção: Ajuste no app da proteção, segue nota para comissionamento do DMSL. Eng° Irlley Castelo Branco | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790067601744903,378287037 | 2022 | ETO-PROT 00204/2022 | ETO-PROT | 00204/2022 | 7900676017 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-08 09:05 | 2022-12-08 09:05 | 2022-12-11 09:05 | 2022-12-15 15:45 | EMERGENCIAL | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2022-12-08 09:05 |  | 017 | LD01050008 | Segue nota para verificar sinalização de proteção para o equipamento 7900676017 apontado na base do BR Alarme. Ponto: Protections.AL5051_1.Measureaments Parecer da Proteção: Nota repassada para o time SCADA, verificar a base no supervisorio. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO DE ANOMALIA
791320908844904,4563078704 | 2022 | ETO-RD-AG 01318/2022 | ETO-RD-AG | 01318/2022 | 7913209088 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-09 10:57 | 2022-12-09 10:57 | 2023-02-07 10:57 | 2022-12-14 17:59 | ALTA | HELIOMAR PEREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2022-12-09 10:57 |  | 088 | AL01077088 | Nota repassada Relatório de Anomalia enviado por e-mail, parecer da equipe: Equipamento: RLG 7913209088 -RDU 13,8 KV DE SÍTIO NOVO Tipo De relé: COOPER Comunicação:Rádio GE SERIAL Data: 03/04/01/2022 SID 401/2022 Serviço Executado:Placa de alimentação e relé queimada.(Feita a troca) Foi feito os testes e foi verificado que a parte ativa está em curto, quando os cabos de controles conectados desarma o Disjuntor. Equipamento ficou em operação?NÃO Pendência:SIM, substituição da parte ativa. Bateria(s) substituída(s)?NÃO Equipe: Diego e Marcos | AVISO DE ANOMALIA
790127603244907,4770023148 | 2022 | ETO-TELE 01079/2022 | ETO-TELE | 01079/2022 | 7901276032 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-12 11:27 | 2022-12-12 14:43 | 2022-12-15 14:43 |  | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS REPASSADA | 2022-12-12 14:43 | ETO-PROT 00208/2022 | 032 | LD01003036 | Bom dia! segue nota para verificar RL 7901276032 não aceita fechamento com carga, verficar ajuste, o mesmo esta bay passado em campo | AVISO DE EMERGÊNCIA
790127603244907,4770023148 | 2022 | ETO-PROT 00208/2022 | ETO-PROT | 00208/2022 | 7901276032 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-12 11:27 | 2022-12-12 14:43 | 2022-12-15 14:43 | 2022-12-15 14:57 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2022-12-12 14:43 |  | 032 | LD01003036 | Bom dia! segue nota para verificar RL 7901276032 não aceita fechamento com carga, verficar ajuste, o mesmo esta bay passado em campo. Parecer da proteção: Equipamento possuí 4 grupos de proteção, realizar as alterações necessárias conforme o esquema de proteção no momento sistêmico. Não há necessidade de retirar de operação. Favor retornar com o equipamento. Eng° Irlleyc Castelo Branco | AVISO DE EMERGÊNCIA
794329100444907,6167708333 | 2022 | ETO-PROT 00209/2022 | ETO-PROT | 00209/2022 | 7943291004 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-12 14:48 | 2022-12-13 09:44 | 2022-12-16 09:44 |  | EMERGENCIAL | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2022-12-13 09:44 | ETO-TELE 01082/2022 | 004 | AL02010004 | Segue nota para verificar atuação da proteção do religador de linha 7943291004 na ocorrencia do dia 19/11 poste quebrado o mesmo não desarmou. | AJUSTE DE RELÉ
794329100444907,6167708333 | 2022 | ETO-TELE 01082/2022 | ETO-TELE | 01082/2022 | 7943291004 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-12 14:48 | 2022-12-13 09:44 | 2022-12-16 09:44 | 2023-01-30 13:44 | EMERGENCIAL | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2022-12-13 09:44 |  | 004 | AL02010004 | Segue nota para verificar atuação da proteção do religador de linha 7943291004 na ocorrencia do dia 19/11 poste quebrado o mesmo não desarmou. | AJUSTE DE RELÉ
793138408444907,6887152778 | 2022 | ETO-TELE 01080/2022 | ETO-TELE | 01080/2022 | 7931384084 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-12 16:32 | 2022-12-12 16:32 | 2022-12-15 16:32 | 2022-12-26 15:17 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2022-12-12 16:32 |  | 084 | LD04062013 | RELIGADOR COM FALHA DE AUTOMAÇÃO - IMPACTO EM ATENDIMENTO CONFORME INT.: 20222131194598 REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE E NÃO FOI IDENTIFICADO ANOMALIA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793586500444908,15625 | 2022 | ETO-TELE 01081/2022 | ETO-TELE | 01081/2022 | 7935865004 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-13 03:45 | 2022-12-13 03:45 | 2022-12-16 03:45 | 2023-01-11 16:41 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2022-12-13 03:45 |  | 004 | AL01103004 | bom dia, segue ss para as devidas tratativas reinstalar painel de controle do RL7935865004 na interligação dos AL 06 / 01 SE Araguaína III obs: painel de controle foi arrancado devido caminhão bater no painel, no mesmo foi retirado e lavado para base da energisa em Araguaína | AVISO DE EMERGÊNCIA
793710900344908,4313773148 | 2022 | ETO-TELE 01083/2022 | ETO-TELE | 01083/2022 | 7937109003 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-13 10:21 | 2022-12-13 10:21 | 2022-12-16 10:21 | 2022-12-26 15:26 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2022-12-13 10:21 |  | 003 | AL04113003 | RELIGADOR COM INTERMITENCIA NA COMUNICAÇÃO 7937109003. PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO. | AVISO DE ANOMALIA
793710700344908,4439814815 | 2022 | ETO-TELE 01084/2022 | ETO-TELE | 01084/2022 | 7937107003 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-13 10:39 | 2022-12-13 10:39 | 2022-12-16 10:39 | 2022-12-26 15:28 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2022-12-13 10:39 |  | 003 | AL04113003 | RELIGADOR COM INTERMITENCIA NA COMUNICAÇÃO. RL 7937107003. PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO. | AVISO DE ANOMALIA
792127715744908,6995486111 | 2022 | ETO-TELE 01086/2022 | ETO-TELE | 01086/2022 | 7921277157 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-13 16:47 | 2022-12-13 16:47 | 2022-12-16 16:47 | 2023-02-13 15:00 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2022-12-13 16:47 |  | 157 | LD01095030 | Senhores segue para conhecimento rl 7921277157 quando perde CA o mesmo fica sem comunicação segue ss | AVISO DE EMERGÊNCIA
790830225644908,8830555556 | 2022 | ETO-TELE 01087/2022 | ETO-TELE | 01087/2022 | 7908302256 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-13 21:12 | 2023-03-10 17:17 | 2023-03-13 17:17 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2023-03-10 17:17 | ETO-COEP 00026/2023 | 256 | LD03046026 | Favor, substituir o equipamento completo, tando parte ativa quanto controle do religador 7908302256, pois equipe DMSL esteve no local e constatou que a parte ativa está queimada e controle danificado, cabo umbilical danificado e para-raios estourados. | AVISO DE ANOMALIA
790830225644908,8830555556 | 2023 | ETO-RD-PO 00354/2023 | ETO-RD-PO | 00354/2023 | 7908302256 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-13 21:12 | 2023-09-11 09:05 | 2023-09-14 09:05 | 2023-09-05 22:00 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-09-11 09:05 | DG-RD-PO 00398/2023 | 256 | LD03046026 | Favor, substituir o equipamento completo, tando parte ativa quanto controle do religador 7908302256, pois equipe DMSL esteve no local e constatou que a parte ativa está queimada e controle danificado, cabo umbilical danificado e para-raios estourados. | AVISO DE ANOMALIA
790830225644908,8830555556 | 2023 | DG-RD-PO 00398/2023 | DG-RD-PO | 00398/2023 | 7908302256 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-13 21:12 | 2023-09-11 09:05 | 2023-09-14 09:05 | 2023-09-05 22:00 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-09-11 09:05 |  | 256 | LD03046026 | Favor, substituir o equipamento completo, tando parte ativa quanto controle do religador 7908302256, pois equipe DMSL esteve no local e constatou que a parte ativa está queimada e controle danificado, cabo umbilical danificado e para-raios estourados. | AVISO DE ANOMALIA
790830225644908,8830555556 | 2023 | ETO-COEP 00026/2023 | ETO-COEP | 00026/2023 | 7908302256 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-13 21:12 | 2023-08-23 15:43 | 2023-08-26 15:43 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2023-08-23 15:43 | ETO-RD-PO 00354/2023 | 256 | LD03046026 | Favor, substituir o equipamento completo, tando parte ativa quanto controle do religador 7908302256, pois equipe DMSL esteve no local e constatou que a parte ativa está queimada e controle danificado, cabo umbilical danificado e para-raios estourados. | AVISO DE ANOMALIA
790002601744909,3071180556 | 2023 | ETO-RD-PS 00012/2023 | ETO-RD-PS | 00012/2023 | 7900026017 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-14 07:22 | 2023-01-16 17:07 | 2023-01-19 17:07 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS REPASSADA | 2023-01-16 17:07 | ETO-COEP 00008/2023 | 017 | AL02017017 | Favor, fazer substituição da parte ativa do equipamento em questão pois após testes, constatou-se que o mesmo apresenta passagem nas 3 fases. | AVISO DE ANOMALIA
790002601744909,3071180556 | 2023 | ETO-COEP 00008/2023 | ETO-COEP | 00008/2023 | 7900026017 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-14 07:22 | 2023-02-23 14:37 | 2023-02-26 14:37 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS REPASSADA | 2023-02-23 14:37 | ETO-RD-PS 00052/2023 | 017 | AL02017017 | Favor, fazer substituição da parte ativa do equipamento em questão pois após testes, constatou-se que o mesmo apresenta passagem nas 3 fases. | AVISO DE ANOMALIA
790002601744909,3071180556 | 2023 | ETO-RD-PS 00052/2023 | ETO-RD-PS | 00052/2023 | 7900026017 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-14 07:22 | 2023-02-23 14:37 | 2023-02-26 14:37 | 2023-04-14 15:30 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-02-23 14:37 |  | 017 | AL02017017 | Favor, fazer substituição da parte ativa do equipamento em questão pois após testes, constatou-se que o mesmo apresenta passagem nas 3 fases. | AVISO DE ANOMALIA
790002601744909,3071180556 | 2022 | ETO-COEP 00115/2022 | ETO-COEP | 00115/2022 | 7900026017 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-14 07:22 | 2023-01-13 10:47 | 2023-01-16 10:47 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS REPASSADA | 2023-01-13 10:47 | ETO-RD-PS 00012/2023 | 017 | AL02017017 | Favor, fazer substituição da parte ativa do equipamento em questão pois após testes, constatou-se que o mesmo apresenta passagem nas 3 fases. | AVISO DE ANOMALIA
790002601744909,3071180556 | 2022 | ETO-TELE 01089/2022 | ETO-TELE | 01089/2022 | 7900026017 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-14 07:22 | 2022-12-20 10:24 | 2022-12-23 10:24 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS REPASSADA | 2022-12-20 10:24 | ETO-COEP 00115/2022 | 017 | AL02017017 | Favor, fazer substituição da parte ativa do equipamento em questão pois após testes, constatou-se que o mesmo apresenta passagem nas 3 fases. | AVISO DE ANOMALIA
584146720044909,3454282407 | 2022 | ETO-TELE 01090/2022 | ETO-TELE | 01090/2022 | 5841467200 | 58 | REGULADOR | 2022-12-14 08:17 | 2022-12-14 08:17 | 2023-02-12 08:17 | 2023-01-06 10:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-12-14 08:17 |  | 200 | LD02010021 | REALIZAR COMISSIONAMENTO NO RT 5841467200 LD PARANÃ PALMEIROPOLIS. REMANEJADO. | AJUSTE DE RELÉ
791320908844909,8175578704 | 2022 | ETO-TELE 01092/2022 | ETO-TELE | 01092/2022 | 7913209088 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-14 19:37 | 2022-12-15 15:06 | 2023-02-13 15:06 | 2023-01-17 14:25 | ALTA | HELIOMAR PEREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2022-12-15 15:06 |  | 088 | AL01077088 | FOI SUBSTITUÍDO O RELIGADOR 13,8 KV E O CONTROLE COMPLETO DO RELIG. - 7913209088 - NA RDU DE SITIO NOVO DIA 14/12/2022. SS: ETO-RD-AG 01312/2022. OBRA-0662200888 / OS: ETO-RD-AG 003369/2022. Parecer da proteção: Segue nota para realizar o comissionamento. Engº Irlley Castelo Branco | COMISSIONAMENTO
791320908844909,8175578704 | 2022 | ETO-PROT 00211/2022 | ETO-PROT | 00211/2022 | 7913209088 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-14 19:37 | 2022-12-15 15:06 | 2023-02-13 15:06 |  | ALTA | HELIOMAR PEREIRA SANTOS | SS REPASSADA | 2022-12-15 15:06 | ETO-TELE 01092/2022 | 088 | AL01077088 | FOI SUBSTITUÍDO O RELIGADOR 13,8 KV E O CONTROLE COMPLETO DO RELIG. - 7913209088 - NA RDU DE SITIO NOVO DIA 14/12/2022. SS: ETO-RD-AG 01312/2022. OBRA-0662200888 / OS: ETO-RD-AG 003369/2022. Parecer da proteção: Segue nota para realizar o comissionamento. Engº Irlley Castelo Branco | COMISSIONAMENTO
584576503044911,3413541667 | 2022 | ETO-TELE 01093/2022 | ETO-TELE | 01093/2022 | 5845765030 | 58 | REGULADOR | 2022-12-16 08:12 | 2022-12-16 08:12 | 2022-12-19 08:12 | 2023-08-28 16:44 | EMERGENCIAL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-12-16 08:12 |  | 030 | AL01087030 | REALIZAR COMISSIONAMENTO NO RT 5845765030 SAÍDA DA SE XAMBIOÁ I, DEIXAR COM SUPERVISÃO REMOTA, DESENHO JÁ NO SCADA. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790053103344912,9289467593 | 2022 | ETO-TELE 01094/2022 | ETO-TELE | 01094/2022 | 7900531033 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-17 22:18 | 2022-12-17 22:18 | 2022-12-20 22:18 | 2022-12-20 09:32 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2022-12-17 22:18 |  | 033 | AL01022033 | Segundo informações da equipe de campo que foram repassadas para o COS, o rádio do RL 7900531033 esá queimado. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792508420044913,8511111111 | 2022 | ETO-TELE 01095/2022 | ETO-TELE | 01095/2022 | 7925084200 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-18 20:26 | 2022-12-18 20:26 | 2022-12-21 20:26 | 2023-01-03 08:55 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2022-12-18 20:26 |  | 200 | LD02066094 | Favor verificar motivo de falta de comunicação do religador 7928084200 onde o mesmo desarmou e não sinalizou ficando penalizando cargas por um longo tempo Intervenção:20222137606648. | AVISO DE EMERGÊNCIA
794668708644914,0339699074 | 2022 | ETO-PROT 00215/2022 | ETO-PROT | 00215/2022 | 7946687086 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-19 00:49 | 2022-12-19 00:49 | 2022-12-22 00:49 | 2023-04-11 16:24 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-12-19 00:49 |  | 086 | LD05062013 | Bom dia Segue nota para verificação de ajuste do RL 7946687086 defeito jusante do Rl ele não desarmou isolador id 66449691 danificado INT 20222137482996 ICC 74 A fase A e N Parecer da proteção: Religador 7946687086 possui 4 grupos de proteção ajuste implemntado em campo. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
794499602744914,6410185185 | 2022 | ETO-TELE 01096/2022 | ETO-TELE | 01096/2022 | 7944996027 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-19 15:23 | 2022-12-19 15:23 | 2023-02-17 15:23 | 2023-03-06 14:34 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-12-19 15:23 |  | 027 | LD04028074 | COMISSIONAR O RL 7944996027 PCH ÁGUA SUJA. BASE A SER UTILIZADA A DE USINA NOJA POWER RC10, COM 4 GRUPOS DE AJUSTES DE PROTEÇÃO. | AJUSTE DE RELÉ
793710900344915,3283217593 | 2022 | ETO-PROT 00216/2022 | ETO-PROT | 00216/2022 | 7937109003 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-20 07:53 | 2022-12-20 07:53 | 2023-02-18 07:53 | 2023-04-11 15:26 | ALTA | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA | SS ATENDIDA | 2022-12-20 07:53 |  | 003 | AL04113003 | Favor avaliar pontos de chaves com elo fusível para o Alimentador 4 SE Gurupi II. Ação oriunda da reunião de ocorrências relevantes interv. 20222121176555. Desarme RL 7937109003. Dia 06/12/2022. Equipe COEC e COI, questionou "loteamentos a jusante do RL sem chave de proteção". Parecer da proteção: No RL 7937109003 temos 2.956 clientes e na chave fusivel 0300671003 temos 1.463 praticamente 50% dos clientes por esse motivo estava sendo mantido lâmina. Diante da solicitação iremos aplicar elo de 40K. Engº Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790041402544915,3327777778 | 2022 | ETO-TELE 01097/2022 | ETO-TELE | 01097/2022 | 7900414025 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-20 07:59 | 2022-12-20 07:59 | 2023-02-18 07:59 | 2023-01-30 13:46 | ALTA | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2022-12-20 07:59 |  | 025 | LD02010153 | FEITO PRIMEIRO ATAQUE NÃO RETORNOU A COMUNICAÇÃO. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793028715444915,3387152778 | 2022 | ETO-TELE 01098/2022 | ETO-TELE | 01098/2022 | 7930287154 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-20 08:08 | 2022-12-20 08:08 | 2022-12-23 08:08 | 2023-01-26 15:30 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS CANCELADA | 2022-12-20 08:08 |  | 154 | LD01010153 | DISJUNTOR DO PAINEL ESTA DESARMANDO. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790065405544915,3859953704 | 2023 | ESO-RD-PS 00131/2023 | ESO-RD-PS | 00131/2023 | 7900654055 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-20 09:16 | 2023-02-02 07:57 | 2023-02-05 07:57 | 2023-04-05 11:31 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-02-02 07:57 |  | 055 | LD03022033 | Favor substituir completamente o RLG 7900654055 devido a curto com passagem de água da chuva para a parte interna. Religador NOJA RC10 Modelo OSM 38-12-630 Tensão máxima 38kV Corrente Nominal 630A | AVISO DE ANOMALIA
790065405544915,3859953704 | 2023 | ETO-COEP 00015/2023 | ETO-COEP | 00015/2023 | 7900654055 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-20 09:16 | 2023-02-01 17:35 | 2023-02-04 17:35 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2023-02-01 17:35 | ETO-RD-PS 00029/2023 | 055 | LD03022033 | Favor substituir completamente o RLG 7900654055 devido a curto com passagem de água da chuva para a parte interna. Religador NOJA RC10 Modelo OSM 38-12-630 Tensão máxima 38kV Corrente Nominal 630A | AVISO DE ANOMALIA
790065405544915,3859953704 | 2022 | ETO-TELE 01099/2022 | ETO-TELE | 01099/2022 | 7900654055 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-20 09:16 | 2023-02-01 16:40 | 2023-02-04 16:40 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2023-02-01 16:40 | ETO-COEP 00015/2023 | 055 | LD03022033 | Favor substituir completamente o RLG 7900654055 devido a curto com passagem de água da chuva para a parte interna. Religador NOJA RC10 Modelo OSM 38-12-630 Tensão máxima 38kV Corrente Nominal 630A | AVISO DE ANOMALIA
790065405544915,3859953704 | 2023 | ETO-RD-PS 00029/2023 | ETO-RD-PS | 00029/2023 | 7900654055 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-20 09:16 | 2023-02-02 07:57 | 2023-02-05 07:57 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2023-02-02 07:57 | ESO-RD-PS 00131/2023 | 055 | LD03022033 | Favor substituir completamente o RLG 7900654055 devido a curto com passagem de água da chuva para a parte interna. Religador NOJA RC10 Modelo OSM 38-12-630 Tensão máxima 38kV Corrente Nominal 630A | AVISO DE ANOMALIA
790000208844915,7356365741 | 2023 | ETO-TELE 00250/2023 | ETO-TELE | 00250/2023 | 7900002088 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-20 17:39 | 2023-03-31 10:36 | 2023-05-30 10:36 | 2024-02-16 11:41 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-03-31 10:36 |  | 088 | AL01077088 | ATUALIZAR O FIRMAWER E IMPLEMENTAR AS CORRENTES DE CURTO CIRCUITO NO RELÉ SEL 751A, ALINHAR COM SCADA PARA TESTAR. ALTERAR TAMBEM OS AJUSTES DE PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790000208844915,7356365741 | 2022 | ETO-SE-AR 00109/2022 | ETO-SE-AR | 00109/2022 | 7900002088 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-20 17:39 | 2023-03-31 10:36 | 2023-05-30 10:36 |  | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS REPASSADA | 2023-03-31 10:36 | ETO-TELE 00250/2023 | 088 | AL01077088 | ATUALIZAR O FIRMAWER E IMPLEMENTAR AS CORRENTES DE CURTO CIRCUITO NO RELÉ SEL 751A, ALINHAR COM SCADA PARA TESTAR. ALTERAR TAMBEM OS AJUSTES DE PROTEÇÃO. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792562110444917,3843865741 | 2022 | ETO-PROT 00219/2022 | ETO-PROT | 00219/2022 | 7925621104 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-22 09:14 | 2022-12-22 09:14 | 2022-12-25 09:14 | 2023-04-11 08:58 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2022-12-22 09:14 |  | 104 | LD01065015 | Favor verificar a proteção do RL 7925621104, pois o mesmo desarmou sem defeito aparente. Parecer da Proteção: Ajuste Revisado e aberto nota para implementação em campo. Engº Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
580030610444917,5391203704 | 2022 | ETO-RD-GR 01536/2022 | ETO-RD-GR | 01536/2022 | 5800306104 | 58 | REGULADOR | 2022-12-22 12:56 | 2022-12-22 12:56 | 2022-12-25 12:56 | 2023-06-01 16:49 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2022-12-22 12:56 |  | 104 | LD01065015 | Segundo informações da equipe 104OP01, a fase C do regulador 5800306104 está danificada, fica na LD Pedro Afonso/Santa Maria próximo da derivação do ramal do Água Suja. | AVISO DE ANOMALIA
794302312244919,7554166667 | 2022 | ETO-PROT 00220/2022 | ETO-PROT | 00220/2022 | 7943023122 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-24 18:08 | 2022-12-24 18:08 | 2022-12-27 18:08 | 2023-04-11 08:25 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2022-12-24 18:08 |  | 122 | AL07059122 | Segue para verificação desarme RL atuação 50/51 sobrecorrente de Neutro ICC 29 A fase B é 15 A neutro realizado inspeção no circuito urbano e não localizado anomalia fechado com o Sef habilitado não aceitou desabilitado o Sef aceitou normal Parecer da Proteção: Revisado e implementado o ajuste de proteção. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO DE ANOMALIA
791938507344921,6962037037 | 2022 | ETO-PROT 00221/2022 | ETO-PROT | 00221/2022 | 7919385073 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-26 16:43 | 2022-12-26 16:43 | 2022-12-29 16:43 | 2022-12-27 17:52 | EMERGENCIAL | KAYKI SOUSA MOURAO | SS ATENDIDA | 2022-12-26 16:43 |  | 073 | LD02047073 | Boa tarde! Verificar ajuste da proteção do RL 7919385073 pois toda vez que ocorrência evento a jusante do RL o que desarma é o 7900611073. Parecer da proteção: Ajustes da SS Barreiras já realizado, aguardando DMSL executar em campo. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
794807401044922,4113541667 | 2022 | ETO-TELE 01101/2022 | ETO-TELE | 01101/2022 | 7948074010 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-27 09:52 | 2022-12-27 09:52 | 2022-12-30 09:52 | 2023-01-09 16:37 | EMERGENCIAL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2022-12-27 09:52 |  | 010 | LD03059122 | RL 7948074010 RAMAL FURA TANGA CORRIGIR OS AJUSTES EM CAMPO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO. | AJUSTE DE RELÉ
794964914544923,4157523148 | 2022 | ETO-TELE 01102/2022 | ETO-TELE | 01102/2022 | 7949649145 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-28 09:59 | 2022-12-28 09:59 | 2023-01-04 09:59 | 2023-01-16 17:25 | URGENTE | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2022-12-28 09:59 |  | 145 | AL01043081 | RELIGADOR 7949649145 COM FALHA DE AUTOMAÇÃO IMPACTANDO EM OCORRÊNCIA INT.: 20222152095121. EQUIPAMENTO VOLTOU APÓS RESET. | AVISO DE ANOMALIA
583483703444925,4671527778 | 2022 | ETO-RD-GR 01601/2022 | ETO-RD-GR | 01601/2022 | 5834837034 | 58 | REGULADOR | 2022-12-30 11:13 | 2022-12-30 11:13 | 2023-01-02 11:13 | 2023-01-06 08:00 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2022-12-30 11:13 |  | 034 | LD03038009 | Segundo informações da equipe 034OP01, o cabo da entrada da bucha secundária fase A do regulador de tensão 5834837034 está rompido, favor enviar equipe de linha viva para regularizar a situação. Fica há 12 km de Presidente kennedy sentido a Tupiratins, acesso bom para equipe de linha viva. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790369600144925,8314467593 | 2022 | ETO-SCADA 00604/2022 | ETO-SCADA | 00604/2022 | 7903696001 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-30 19:57 | 2022-12-30 19:57 | 2023-01-06 19:57 | 2023-03-09 11:55 | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS CANCELADA | 2022-12-30 19:57 |  | 001 | LD01100001 | favor verificar o RL 7903696001 o mesmo esta sinalizando aberto no scada e fechado em campo | AVISO DE ANOMALIA
790369600144925,8314467593 | 2022 | ETO-TELE 01103/2022 | ETO-TELE | 01103/2022 | 7903696001 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-30 19:57 | 2022-12-30 19:57 | 2023-01-06 19:57 | 2023-02-13 13:57 | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2022-12-30 19:57 |  | 001 | LD01100001 | favor verificar o RL 7903696001 o mesmo esta sinalizando aberto no scada e fechado em campo | AVISO DE ANOMALIA
793813700744926,2014236111 | 2022 | ETO-TELE 01104/2022 | ETO-TELE | 01104/2022 | 7938137007 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-31 04:50 | 2022-12-31 04:50 | 2023-01-03 04:50 | 2023-01-16 17:26 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2022-12-31 04:50 |  | 007 | AL02017017 | Favor enviar equipe para verificar motivo de falha de comunicação no religador 7938137007 no P.A Irmã Adelaide. | AVISO DE EMERGÊNCIA
792000815244926,4086689815 | 2022 | ETO-RD-DP 00838/2022 | ETO-RD-DP | 00838/2022 | 7920008152 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-31 09:48 | 2022-12-31 09:48 | 2023-01-03 09:48 | 2023-02-23 17:19 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS CANCELADA | 2022-12-31 09:48 |  | 152 | LD04002091 | RELIGADOR 7920008152 EM CURTO NAS INSTALAÇÕES POIS O DISJUNTOR DO MESMO ESTA DESARMANDO COM FREQUENCIA (30/12 E 31/12) ENCONTRADO DESARMADO. FOI ARMADO E SUBIU A COMUNICAÇÃO. | AVISO DE ANOMALIA
790055413944926,5793518519 | 2022 | ETO-TELE 01105/2022 | ETO-TELE | 01105/2022 | 7900554139 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-31 13:54 | 2022-12-31 13:54 | 2023-01-03 13:54 | 2023-01-09 16:39 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2022-12-31 13:54 |  | 139 | LD02036052 | RELIGADOR ESTÁ ATUANDO 7900554139, JUNTAMENTE COM RL 7928243107. VERIFICAR CONFIGURAÇÃO DOS MESMOS. | AJUSTE DE RELÉ
790273601444926,8389236111 | 2022 | ETO-TELE 01106/2022 | ETO-TELE | 01106/2022 | 7902736014 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-31 20:08 | 2022-12-31 20:08 | 2023-01-03 20:08 | 2023-06-14 09:39 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-12-31 20:08 |  | 014 | LD05062013 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7902736014, Feito primeiro ataque com equipe 086OP01 sem sucesso | ANOMALIA EM RELIGADOR
790869302644926,8506134259 | 2022 | ETO-TELE 01107/2022 | ETO-TELE | 01107/2022 | 7908693026 | 79 | RELIGADOR | 2022-12-31 20:25 | 2022-12-31 20:25 | 2023-01-03 20:25 | 2023-03-15 15:07 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2022-12-31 20:25 |  | 026 | LD03046026 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7908693026, Equipamento desarmou em campo e penalizando RDU de lagoa do Tocantins foi feito primeiro ataque, Porém sem sucesso RL ficou fechado e desligado caixa de comandos ficando em modo chave. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792508702144927,2125347222 | 2023 | ETO-TELE 00001/2023 | ETO-TELE | 00001/2023 | 7925087021 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-01 05:06 | 2023-01-01 05:06 | 2023-01-04 05:06 | 2023-02-15 08:29 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2023-01-01 05:06 |  | 021 | LD01010021 | bom dia! segue ss para as devidas tratativas religador 7925087021 sem automação LD , impossibilitando manobra remota foi feito primeiro ataque porem sem sucesso, o mesmo e de suma importância para manobra de transferência de cargas na LD PARANA / CONCEIÇAO OBS: apos religaodor abrir por defeito o mesmo perdeu a automaçao e nao retornou | AVISO DE EMERGÊNCIA
792744300144928,634849537 | 2023 | ETO-PROT 00001/2023 | ETO-PROT | 00001/2023 | 7927443001 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-02 15:14 | 2023-01-02 15:14 | 2023-03-03 15:14 | 2023-06-23 13:37 | ALTA | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2023-01-02 15:14 |  | 001 | AL05072001 | Favor verificar ajustes do RL 7927443001, devido árvore sobre a rede a jusante do mesmo, occasionando desarme do DJ 254R. Parecer da Proteção: Ajustes revisados tanto o RL 254R da SE Porto Nacional como o RL 7927443001, falta apenas o RL de poste a execução dos novos ajustes de proteção. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
794460906344929,3938657407 | 2023 | ETO-TELE 00003/2023 | ETO-TELE | 00003/2023 | 7944609063 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-03 09:27 | 2023-01-03 09:27 | 2023-01-06 09:27 | 2023-01-30 13:51 | EMERGENCIAL | CLEIBER DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-01-03 09:27 |  | 063 | LD01054060 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7944609063 , foi feito primeiro ataque, Porém sem sucesso RL ficou fechado e ligado em campo | AVISO DE EMERGÊNCIA
790869419644929,3980439815 | 2023 | ETO-TELE 00004/2023 | ETO-TELE | 00004/2023 | 7908694196 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-03 09:33 | 2023-01-03 09:33 | 2023-01-06 09:33 | 2023-03-31 06:25 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2023-01-03 09:33 |  | 196 | LD02059122 | Bom dia! Enviar equipe para verificar falha de comunicação no RL 7908694196, já foi realizado primeiro ataque porem sem sucesso. Equipamento na chega de Lagoa do Tocantins. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793804811344929,8531365741 | 2023 | ETO-RD-GR 00015/2023 | ETO-RD-GR | 00015/2023 | 7938048113 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-03 20:29 | 2023-01-03 20:29 | 2023-01-06 20:29 | 2023-01-04 17:30 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2023-01-03 20:29 |  | 113 | LD03038009 | Boa noite. segue nota para equipe de LINHA VIVA substituir para raios do religador de linha 7938048113 o mesmo foi BY PASSADO EM CAMPO DEVIDO ESTAR DESARMANDO A LD , POR FAVOR PROVIDENCIAR O MAIS BREVE POSSIVEL A TROCA DO MESMO 6 PARA-RAIOS TENSÃO 34,5 KV ACESSO LIVRE | AVISO DE EMERGÊNCIA
792085109444930,7591898148 | 2023 | ETO-SE-GU 00007/2023 | ETO-SE-GU | 00007/2023 | 7920851094 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-04 18:13 | 2023-01-04 18:13 | 2023-01-07 18:13 | 2023-02-09 13:43 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2023-01-04 18:13 |  | 094 | LD01066094 | Verificar falta de comunicação nos RL's 7915038094 e 7920851094, equipe deop esteve no local fez reset e não retornou | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791503809444930,7591898148 | 2023 | ETO-SE-GU 00006/2023 | ETO-SE-GU | 00006/2023 | 7915038094 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-04 18:13 | 2023-01-04 18:13 | 2023-01-07 18:13 | 2023-02-09 15:45 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS CANCELADA | 2023-01-04 18:13 |  | 094 | LD01066094 | Verificar falta de comunicação nos RL's 7915038094 e 7920851094, equipe deop esteve no local fez reset e não retornou | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794027603744931,8563310185 | 2023 | ETO-TELE 00005/2023 | ETO-TELE | 00005/2023 | 7940276037 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-05 20:33 | 2023-01-05 20:33 | 2023-01-08 20:33 | 2023-02-07 18:44 | EMERGENCIAL | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | SS ATENDIDA | 2023-01-05 20:33 |  | 037 | LD02001037 | FAVOR ENVIAR EQUIPE PARA VEREFICAR FALHA DE AUTOMAÇÃO NO RELIGADOR 7940276037, FOI FEITO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO | ANOMALIA EM RELIGADOR
792492113444932,4010069444 | 2023 | ETO-TELE 00006/2023 | ETO-TELE | 00006/2023 | 7924921134 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 09:37 | 2023-01-06 09:37 | 2023-01-09 09:37 | 2023-05-11 15:00 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-06 09:37 |  | 134 | LD03014045 | Verificar falha de automação | AVISO DE EMERGÊNCIA
790106403944932,4071412037 | 2023 | ETO-TELE 00007/2023 | ETO-TELE | 00007/2023 | 7901064039 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 09:46 | 2023-01-06 09:46 | 2023-01-09 09:46 | 2023-01-11 16:38 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS CANCELADA | 2023-01-06 09:46 |  | 039 | LD02109039 | Vrificar Falha de automação | AVISO DE EMERGÊNCIA
790001103944932,4089814815 | 2023 | ETO-TELE 00008/2023 | ETO-TELE | 00008/2023 | 7900011039 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 09:49 | 2023-01-06 09:49 | 2023-01-09 09:49 | 2023-02-15 08:31 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-06 09:49 |  | 039 | LD02109039 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
792856403944932,4118518519 | 2023 | ETO-TELE 00009/2023 | ETO-TELE | 00009/2023 | 7928564039 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 09:53 | 2023-01-06 09:53 | 2023-01-09 09:53 | 2023-01-30 13:54 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-06 09:53 |  | 039 | LD02109039 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
793087213044932,4141087963 | 2023 | ETO-TELE 00010/2023 | ETO-TELE | 00010/2023 | 7930872130 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 09:56 | 2023-01-06 09:56 | 2023-01-09 09:56 | 2023-03-13 09:31 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-06 09:56 |  | 130 | LD02076103 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
793607801844932,4170486111 | 2023 | ETO-TELE 00011/2023 | ETO-TELE | 00011/2023 | 7936078018 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 10:01 | 2023-01-06 10:01 | 2023-01-09 10:01 | 2023-02-12 15:37 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-06 10:01 |  | 018 | LD01065015 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
793609601544932,4186689815 | 2023 | ETO-TELE 00012/2023 | ETO-TELE | 00012/2023 | 7936096015 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 10:03 | 2023-01-06 10:03 | 2023-01-09 10:03 | 2023-01-30 13:57 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-06 10:03 |  | 015 | LD02065015 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
794331901544932,4198032407 | 2023 | ETO-TELE 00013/2023 | ETO-TELE | 00013/2023 | 7943319015 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 10:05 | 2023-01-06 10:05 | 2023-01-09 10:05 | 2023-01-30 13:59 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-06 10:05 |  | 015 | LD02065015 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
792678507044932,4208912037 | 2023 | ETO-TELE 00014/2023 | ETO-TELE | 00014/2023 | 7926785070 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 10:06 | 2023-01-06 10:06 | 2023-01-09 10:06 | 2023-01-30 14:00 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-06 10:06 |  | 070 | LD02065015 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
790049002544932,4225462963 | 2023 | ETO-TELE 00015/2023 | ETO-TELE | 00015/2023 | 7900490025 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 10:08 | 2023-01-06 10:08 | 2023-01-09 10:08 | 2023-01-30 14:01 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-06 10:08 |  | 025 | LD02010153 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
793028715444932,4240046296 | 2023 | ETO-TELE 00016/2023 | ETO-TELE | 00016/2023 | 7930287154 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 10:11 | 2023-01-06 10:11 | 2023-01-09 10:11 | 2023-02-13 11:14 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-06 10:11 |  | 154 | LD01010153 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
792564015544932,4252314815 | 2023 | ETO-COEP 00002/2023 | ETO-COEP | 00002/2023 | 7925640155 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 10:12 | 2023-01-10 17:35 | 2023-01-13 17:35 | 2023-02-06 15:58 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS CANCELADA | 2023-01-10 17:35 |  | 155 | LD01020023 | Equipe DMSL ESTEVE NO LOCAL E CONSTATOU QUE A PARTE ATIVA DO EQUIPAMENTO 7925640155 ESTAVA ESTOURADA DEVIDO A DESCARGA ATMOSFÉRICA. SOLICITAMOS QUE QUANDO O MESMO FOR SUBSTITUÍDO, FAÇAM REVISÃO E CORREÇÃO DO ATERRAMENTO POIS SE TRATA DO SEGUNDO EQUIPAMENTO DANIFICADO POR DESCARGA ATMOSFÉRICA. A FOTO DO EQUIPAMENTO SERÁ MANDADA VIA E-MAIL. | AVISO DE ANOMALIA
792564015544932,4252314815 | 2023 | ETO-TELE 00017/2023 | ETO-TELE | 00017/2023 | 7925640155 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 10:12 | 2023-01-10 17:35 | 2023-01-13 17:35 | 2023-02-06 15:58 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS CANCELADA | 2023-01-10 17:35 | ETO-COEP 00002/2023 | 155 | LD01020023 | Equipe DMSL ESTEVE NO LOCAL E CONSTATOU QUE A PARTE ATIVA DO EQUIPAMENTO 7925640155 ESTAVA ESTOURADA DEVIDO A DESCARGA ATMOSFÉRICA. SOLICITAMOS QUE QUANDO O MESMO FOR SUBSTITUÍDO, FAÇAM REVISÃO E CORREÇÃO DO ATERRAMENTO POIS SE TRATA DO SEGUNDO EQUIPAMENTO DANIFICADO POR DESCARGA ATMOSFÉRICA. A FOTO DO EQUIPAMENTO SERÁ MANDADA VIA E-MAIL. | AVISO DE ANOMALIA
792587107744932,4273032407 | 2023 | ETO-TELE 00018/2023 | ETO-TELE | 00018/2023 | 7925871077 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 10:15 | 2023-01-06 10:15 | 2023-01-09 10:15 | 2023-01-30 14:03 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-06 10:15 |  | 077 | LD03105019 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
790957907744932,4284953704 | 2023 | ETO-TELE 00019/2023 | ETO-TELE | 00019/2023 | 7909579077 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 10:17 | 2023-01-06 10:17 | 2023-01-09 10:17 | 2023-02-12 17:18 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS CANCELADA | 2023-01-06 10:17 |  | 077 | LD03105019 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
791003926544932,4308912037 | 2023 | ETO-TELE 00020/2023 | ETO-TELE | 00020/2023 | 7910039265 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 10:20 | 2023-01-06 10:20 | 2023-01-09 10:20 | 2023-01-27 17:26 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-06 10:20 |  | 265 | LD03105019 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
790024912744932,4322685185 | 2023 | ETO-TELE 00021/2023 | ETO-TELE | 00021/2023 | 7900249127 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 10:22 | 2023-01-06 10:22 | 2023-01-09 10:22 | 2023-02-09 12:06 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-06 10:22 |  | 127 | LD01084002 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
793056612744932,4337384259 | 2023 | ETO-TELE 00022/2023 | ETO-TELE | 00022/2023 | 7930566127 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 10:25 | 2023-01-06 10:25 | 2023-01-09 10:25 | 2023-02-07 17:01 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-06 10:25 |  | 127 | LD01084002 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
791006811944932,4358101852 | 2023 | ETO-TELE 00023/2023 | ETO-TELE | 00023/2023 | 7910068119 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 10:28 | 2023-01-06 10:28 | 2023-01-09 10:28 | 2023-02-07 17:45 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-06 10:28 |  | 119 | LD03005098 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
792488309044932,4369097222 | 2023 | ETO-TELE 00024/2023 | ETO-TELE | 00024/2023 | 7924883090 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 10:29 | 2023-01-06 10:29 | 2023-01-09 10:29 | 2023-02-15 09:46 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-06 10:29 |  | 090 | LD03005098 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
792296509044932,4387615741 | 2023 | ETO-TELE 00025/2023 | ETO-TELE | 00025/2023 | 7922965090 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 10:32 | 2023-01-06 10:32 | 2023-01-09 10:32 | 2023-02-07 17:42 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-06 10:32 |  | 090 | LD03005098 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
790000315744932,4400925926 | 2023 | ETO-TELE 00026/2023 | ETO-TELE | 00026/2023 | 7900003157 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 10:34 | 2023-01-06 10:34 | 2023-01-09 10:34 | 2023-02-13 14:28 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-06 10:34 |  | 157 | LD03010004 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
792585100444932,4438773148 | 2023 | ETO-TELE 00027/2023 | ETO-TELE | 00027/2023 | 7925851004 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 10:39 | 2023-01-06 10:39 | 2023-01-09 10:39 | 2023-02-13 11:17 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-06 10:39 |  | 004 | LD02010004 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
793026305844932,4455902778 | 2023 | ETO-TELE 00028/2023 | ETO-TELE | 00028/2023 | 7930263058 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 10:42 | 2023-01-06 10:42 | 2023-01-09 10:42 | 2023-01-30 14:04 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-06 10:42 |  | 058 | LD03010004 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
793026205844932,4472337963 | 2023 | ETO-TELE 00029/2023 | ETO-TELE | 00029/2023 | 7930262058 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 10:44 | 2023-01-06 10:44 | 2023-01-09 10:44 | 2023-03-26 16:37 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-06 10:44 |  | 058 | LD03010004 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
791331700444932,4489583333 | 2023 | ETO-TELE 00030/2023 | ETO-TELE | 00030/2023 | 7913317004 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 10:46 | 2023-01-06 10:46 | 2023-01-09 10:46 | 2023-01-26 15:32 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS CANCELADA | 2023-01-06 10:46 |  | 004 | LD03010004 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
790311200444932,4506712963 | 2023 | ETO-TELE 00031/2023 | ETO-TELE | 00031/2023 | 7903112004 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 10:49 | 2023-01-06 10:49 | 2023-01-09 10:49 | 2023-04-06 09:12 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-06 10:49 |  | 004 | LD05010004 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
792846204044932,4517476852 | 2023 | ETO-TELE 00032/2023 | ETO-TELE | 00032/2023 | 7928462040 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 10:51 | 2023-01-06 10:51 | 2023-01-09 10:51 | 2023-02-13 14:23 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-06 10:51 |  | 040 | LD04010004 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
792511103344932,453287037 | 2023 | ETO-TELE 00033/2023 | ETO-TELE | 00033/2023 | 7925111033 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 10:53 | 2023-01-06 10:53 | 2023-01-09 10:53 | 2023-01-17 08:29 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-06 10:53 |  | 033 | LD04038009 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
793028600944932,4543287037 | 2023 | ETO-TELE 00034/2023 | ETO-TELE | 00034/2023 | 7930286009 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 10:54 | 2023-01-06 10:54 | 2023-01-09 10:54 | 2023-01-10 08:40 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS CANCELADA | 2023-01-06 10:54 |  | 009 | LD03038009 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
792102104844932,4551736111 | 2023 | ETO-RD-GR 00139/2023 | ETO-RD-GR | 00139/2023 | 7921021048 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 10:55 | 2023-01-26 14:43 | 2023-01-29 14:43 | 2023-01-31 08:46 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS CANCELADA | 2023-01-26 14:43 |  | 048 | LD02038009 | Equipamento comisisonado pelo DMSL com testes de comando pelo time SCADA, estava pendente a revisão do ajuste de proteção e a equipe não conseguiu colocar em operação devido a chuva. O ajuste já foi revisado e validado pela proteção, por favor colocar em operação. | AVISO DE ANOMALIA
792102104844932,4551736111 | 2023 | ETO-TELE 00035/2023 | ETO-TELE | 00035/2023 | 7921021048 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 10:55 | 2023-01-26 14:43 | 2023-01-29 14:43 | 2023-01-31 08:46 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS CANCELADA | 2023-01-26 14:43 | ETO-RD-GR 00139/2023 | 048 | LD02038009 | Equipamento comisisonado pelo DMSL com testes de comando pelo time SCADA, estava pendente a revisão do ajuste de proteção e a equipe não conseguiu colocar em operação devido a chuva. O ajuste já foi revisado e validado pela proteção, por favor colocar em operação. | AVISO DE ANOMALIA
792511103344932,4565625 | 2023 | ETO-TELE 00036/2023 | ETO-TELE | 00036/2023 | 7925111033 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 10:57 | 2023-01-06 10:57 | 2023-01-09 10:57 | 2023-01-17 08:31 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-06 10:57 |  | 033 | LD04038009 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
793029303444932,457650463 | 2023 | ETO-TELE 00037/2023 | ETO-TELE | 00037/2023 | 7930293034 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 10:59 | 2023-01-06 10:59 | 2023-01-09 10:59 | 2023-02-09 11:13 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-06 10:59 |  | 034 | LD03038009 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
792368607844932,4586342593 | 2023 | ETO-TELE 00038/2023 | ETO-TELE | 00038/2023 | 7923686078 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 11:00 | 2023-05-21 17:36 | 2023-05-24 17:36 |  | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS REPASSADA | 2023-05-21 17:36 | ETO-RD-GR 00723/2023 | 078 | LD03038009 | Favor substituir os para raios do trafo do religador 7923686078 que estão dando passagem para a estrutura. O trafo também aparenta estar queimado. Se atentar ao risco caso for fechar o equipamento para teste. | AVISO DE ANOMALIA
792368607844932,4586342593 | 2023 | ETO-RD-GR 00723/2023 | ETO-RD-GR | 00723/2023 | 7923686078 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 11:00 | 2023-05-21 17:36 | 2023-05-24 17:36 | 2023-05-24 12:22 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-05-21 17:36 |  | 078 | LD03038009 | Favor substituir os para raios do trafo do religador 7923686078 que estão dando passagem para a estrutura. O trafo também aparenta estar queimado. Se atentar ao risco caso for fechar o equipamento para teste. | AVISO DE ANOMALIA
792482405344932,4600462963 | 2023 | ETO-TELE 00039/2023 | ETO-TELE | 00039/2023 | 7924824053 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 11:02 | 2023-02-07 18:03 | 2023-02-10 18:03 |  | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS REPASSADA | 2023-02-07 18:03 | ETO-COEP 00017/2023 | 053 | LD01095030 | favor verificar equipamento com reclamação do COI. Equipamento foi remanejado em campo e não foi repassado para o DMSL comissionar, por favor passar o fluxo para a proteção. | AVISO DE ANOMALIA
792482405344932,4600462963 | 2023 | ETO-COEP 00017/2023 | ETO-COEP | 00017/2023 | 7924824053 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 11:02 | 2023-02-14 10:26 | 2023-02-17 10:26 |  | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS REPASSADA | 2023-02-14 10:26 | ETO-RD-AR 00284/2023 | 053 | LD01095030 | favor verificar equipamento com reclamação do COI. Equipamento foi remanejado em campo e não foi repassado para o DMSL comissionar, por favor passar o fluxo para a proteção. COCM Norte, favor, assim que o cadastro desse equipamento for atualizado, abrir nota para ajustes de proteção, para que em seguida seja comissionado. Favor, anexar imagem da placa na SS. | AVISO DE ANOMALIA
794958505344932,4600462963 | 2023 | ETO-RD-AR 00284/2023 | ETO-RD-AR | 00284/2023 | 7949585053 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 11:02 | 2023-02-14 10:26 | 2023-02-17 10:26 | 2023-03-17 15:37 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-02-14 10:26 |  | 053 | LD01095030 | favor verificar equipamento com reclamação do COI. Equipamento foi remanejado em campo e não foi repassado para o DMSL comissionar, por favor passar o fluxo para a proteção. COCM Norte, favor, assim que o cadastro desse equipamento for atualizado, abrir nota para ajustes de proteção, para que em seguida seja comissionado. Favor, anexar imagem da placa na SS. | AVISO DE ANOMALIA
792771203244932,4621180556 | 2023 | ETO-TELE 00040/2023 | ETO-TELE | 00040/2023 | 7927712032 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 11:05 | 2023-01-30 14:09 | 2023-02-02 14:09 | 2025-06-03 13:44 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS CANCELADA | 2023-01-30 14:09 | ETO-COEP 00014/2023 | 032 | LD01003036 | N° do Equipamento: _RLG 7927712032 Tipo de Equipamento: RLG NOJA RC10 Data: 26/01/2023 Serviço Executado: _ Fonte queimada e a mesma foi substituída. Equipamento ficou em operação?: Sim Pendência: Para-raio do trafo auxiliar queimado, favor programar substituição do mesmo. Equipe: Fábio e Mayara" Solicito por favor, que a pendência seja sanada. | AVISO DE ANOMALIA
792771203244932,4621180556 | 2023 | ETO-COEP 00014/2023 | ETO-COEP | 00014/2023 | 7927712032 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 11:05 | 2024-03-28 12:17 | 2024-03-31 12:17 | 2025-06-03 13:44 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS CANCELADA | 2024-03-28 12:17 | ETO-RD-AR 00600/2024 | 032 | LD01003036 | N° do Equipamento: _RLG 7927712032 Tipo de Equipamento: RLG NOJA RC10 Data: 26/01/2023 Serviço Executado: _ Fonte queimada e a mesma foi substituída. Equipamento ficou em operação?: Sim Pendência: Para-raio do trafo auxiliar queimado, favor programar substituição do mesmo. Equipe: Fábio e Mayara" Solicito por favor, que a pendência seja sanada. | AVISO DE ANOMALIA
792771203244932,4621180556 | 2024 | ETO-RD-GU 00565/2024 | ETO-RD-GU | 00565/2024 | 7927712032 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 11:05 | 2024-04-09 13:38 | 2024-04-12 13:38 | 2025-06-03 13:44 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS CANCELADA | 2024-04-09 13:38 |  | 032 | LD01003036 | N° do Equipamento: _RLG 7927712032 Tipo de Equipamento: RLG NOJA RC10 Data: 26/01/2023 Serviço Executado: _ Fonte queimada e a mesma foi substituída. Equipamento ficou em operação?: Sim Pendência: Para-raio do trafo auxiliar queimado, favor programar substituição do mesmo. Equipe: Fábio e Mayara" Solicito por favor, que a pendência seja sanada. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792771203244932,4621180556 | 2024 | ETO-RD-AR 00600/2024 | ETO-RD-AR | 00600/2024 | 7927712032 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 11:05 | 2024-04-09 13:38 | 2024-04-12 13:38 | 2025-06-03 13:44 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS CANCELADA | 2024-04-09 13:38 | ETO-RD-GU 00565/2024 | 032 | LD01003036 | N° do Equipamento: _RLG 7927712032 Tipo de Equipamento: RLG NOJA RC10 Data: 26/01/2023 Serviço Executado: _ Fonte queimada e a mesma foi substituída. Equipamento ficou em operação?: Sim Pendência: Para-raio do trafo auxiliar queimado, favor programar substituição do mesmo. Equipe: Fábio e Mayara" Solicito por favor, que a pendência seja sanada. | AVISO DE ANOMALIA
792462518644932,4684722222 | 2023 | ETO-TELE 00041/2023 | ETO-TELE | 00041/2023 | 7924625186 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 11:15 | 2023-01-06 11:15 | 2023-01-09 11:15 | 2023-01-26 13:45 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-06 11:15 |  | 186 | LD02003036 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
793604118644932,4696759259 | 2023 | ETO-TELE 00042/2023 | ETO-TELE | 00042/2023 | 7936041186 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 11:16 | 2023-01-06 11:16 | 2023-01-09 11:16 | 2023-01-30 14:10 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-06 11:16 |  | 186 | LD02003036 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
792624318644932,4706018519 | 2023 | ETO-TELE 00043/2023 | ETO-TELE | 00043/2023 | 7926243186 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 11:18 | 2023-01-06 11:18 | 2023-01-09 11:18 | 2023-01-24 15:25 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-06 11:18 |  | 186 | LD02003036 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
792771110744932,4719328704 | 2023 | ETO-TELE 00044/2023 | ETO-TELE | 00044/2023 | 7927711107 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 11:20 | 2023-01-06 11:20 | 2023-01-09 11:20 | 2023-03-20 21:45 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-06 11:20 |  | 107 | LD02036052 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
792461413944932,4750694444 | 2023 | ETO-TELE 00045/2023 | ETO-TELE | 00045/2023 | 7924614139 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 11:24 | 2023-01-06 11:24 | 2023-01-09 11:24 | 2023-03-16 15:33 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-06 11:24 |  | 139 | LD02036052 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
791001602144932,4765393519 | 2023 | ETO-COEP 00025/2023 | ETO-COEP | 00025/2023 | 7910016021 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 11:26 | 2023-03-08 17:01 | 2023-03-11 17:01 |  | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS REPASSADA | 2023-03-08 17:01 | ETO-RD-GU 00381/2023 | 021 | LD03010021 | Favor, substituir o trafo de 10KVA do religador 7910016021 devido a queima, após a substituição, ligar o DJ CA e o da bateria do religador. | AVISO DE ANOMALIA
791001602144932,4765393519 | 2023 | ETO-TELE 00046/2023 | ETO-TELE | 00046/2023 | 7910016021 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 11:26 | 2023-02-23 16:12 | 2023-02-26 16:12 |  | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS REPASSADA | 2023-02-23 16:12 | ETO-COEP 00025/2023 | 021 | LD03010021 | Favor, substituir o trafo de 10KVA do religador 7910016021 devido a queima, após a substituição, ligar o DJ CA e o da bateria do religador. | AVISO DE ANOMALIA
791001602144932,4765393519 | 2023 | ETO-RD-GU 00381/2023 | ETO-RD-GU | 00381/2023 | 7910016021 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 11:26 | 2023-03-08 17:01 | 2023-03-11 17:01 | 2023-03-09 11:00 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-03-08 17:01 |  | 021 | LD03010021 | Favor, substituir o trafo de 10KVA do religador 7910016021 devido a queima, após a substituição, ligar o DJ CA e o da bateria do religador. | AVISO DE ANOMALIA
790051102144932,4774421296 | 2023 | ETO-TELE 00047/2023 | ETO-TELE | 00047/2023 | 7900511021 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 11:28 | 2023-01-06 11:28 | 2023-01-09 11:28 | 2023-02-22 19:05 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-06 11:28 |  | 021 | LD02010021 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
790153709444932,4788541667 | 2023 | ETO-TELE 00048/2023 | ETO-TELE | 00048/2023 | 7901537094 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 11:30 | 2023-01-06 11:30 | 2023-01-09 11:30 | 2023-02-07 18:41 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-06 11:30 |  | 094 | LD01066094 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
790183309444932,4809375 | 2023 | ETO-TELE 00049/2023 | ETO-TELE | 00049/2023 | 7901833094 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 11:33 | 2023-01-06 11:33 | 2023-01-09 11:33 | 2023-02-07 18:28 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-06 11:33 |  | 094 | LD01066094 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
792625109444932,4830208333 | 2023 | ETO-TELE 00050/2023 | ETO-TELE | 00050/2023 | 7926251094 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 11:36 | 2023-01-06 11:36 | 2023-01-09 11:36 | 2023-01-09 17:06 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS CANCELADA | 2023-01-06 11:36 |  | 094 | LD01066094 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
792966307444932,4857407407 | 2023 | ETO-TELE 00051/2023 | ETO-TELE | 00051/2023 | 7929663074 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 11:39 | 2023-01-06 11:39 | 2023-01-09 11:39 | 2023-01-30 14:11 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-06 11:39 |  | 074 | LD05028074 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
791365714744932,4870833333 | 2023 | ETO-TELE 00052/2023 | ETO-TELE | 00052/2023 | 7913657147 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 11:41 | 2023-01-06 11:41 | 2023-01-09 11:41 | 2023-07-21 13:47 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-06 11:41 |  | 147 | LD05028074 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
790086300544932,4883564815 | 2023 | ETO-TELE 00053/2023 | ETO-TELE | 00053/2023 | 7900863005 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 11:43 | 2023-01-06 11:43 | 2023-01-09 11:43 | 2023-03-31 06:29 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-06 11:43 |  | 005 | LD01110005 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
790088800544932,4905555556 | 2023 | ETO-TELE 00054/2023 | ETO-TELE | 00054/2023 | 7900888005 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 11:46 | 2023-01-06 11:46 | 2023-01-09 11:46 | 2023-03-31 06:33 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-06 11:46 |  | 005 | LD02110005 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
793369403844932,4913657407 | 2023 | ETO-TELE 00055/2023 | ETO-TELE | 00055/2023 | 7933694038 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 11:48 | 2023-01-06 11:48 | 2023-01-09 11:48 | 2023-01-09 17:08 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS CANCELADA | 2023-01-06 11:48 |  | 038 | LD04028074 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
794027509444932,843287037 | 2023 | ETO-TELE 00056/2023 | ETO-TELE | 00056/2023 | 7940275094 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-06 20:14 | 2023-01-06 20:14 | 2023-01-09 20:14 | 2023-01-10 08:32 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS CANCELADA | 2023-01-06 20:14 |  | 094 | LD04040003 | RELIGADOR 7940275094 ESTA FALTANDO DISJUNTOR ,FIAÇÃO SOLTA DENTRO DA CAIXA FAVOR VERIFICAR EQUIPAMENTO BAY PASSADO, INFORMAÇÃO EQUIPE 094OP01 | ANOMALIA EM RELIGADOR
790045311044933,0023032407 | 2023 | ETO-TELE 00057/2023 | ETO-TELE | 00057/2023 | 7900453110 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-07 00:03 | 2023-01-07 00:03 | 2023-01-10 00:03 | 2023-01-26 15:13 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS CANCELADA | 2023-01-07 00:03 |  | 110 | LD03040003 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
791503724344933,0054398148 | 2023 | ETO-TELE 00058/2023 | ETO-TELE | 00058/2023 | 7915037243 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-07 00:08 | 2023-01-07 00:08 | 2023-01-10 00:08 | 2023-01-10 08:22 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS CANCELADA | 2023-01-07 00:08 |  | 243 | LD02001037 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
793042707544933,0086342593 | 2023 | ETO-TELE 00059/2023 | ETO-TELE | 00059/2023 | 7930427075 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-07 00:12 | 2023-01-07 00:12 | 2023-01-10 00:12 | 2023-01-10 17:16 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS CANCELADA | 2023-01-07 00:12 |  | 075 | LD02050008 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
794931505544933,0111111111 | 2023 | ETO-TELE 00060/2023 | ETO-TELE | 00060/2023 | 7949315055 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-07 00:16 | 2023-01-07 00:16 | 2023-01-10 00:16 | 2023-02-07 11:36 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-07 00:16 |  | 055 | LD01434149 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
794455914944933,0135648148 | 2023 | ETO-COEP 00016/2023 | ETO-COEP | 00016/2023 | 7944559149 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-07 00:20 | 2023-02-07 11:53 | 2023-02-10 11:53 | 2023-02-14 13:15 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS CANCELADA | 2023-02-07 11:53 |  | 149 | LD02050008 | Equipamento está pendente de substituição da parte ativa pela nota ETO-COEP 102/2022. Por favor, verificar se já tem programação para substituição da parte ativa para que possamos atender a solicitação em questão. | AVISO DE ANOMALIA
794455914944933,0135648148 | 2023 | ETO-TELE 00061/2023 | ETO-TELE | 00061/2023 | 7944559149 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-07 00:20 | 2023-02-07 11:53 | 2023-02-10 11:53 | 2023-02-14 13:15 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS CANCELADA | 2023-02-07 11:53 | ETO-COEP 00016/2023 | 149 | LD02050008 | Equipamento está pendente de substituição da parte ativa pela nota ETO-COEP 102/2022. Por favor, verificar se já tem programação para substituição da parte ativa para que possamos atender a solicitação em questão. | AVISO DE ANOMALIA
794431914944933,0147800926 | 2023 | ETO-TELE 00062/2023 | ETO-TELE | 00062/2023 | 7944319149 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-07 00:21 | 2023-01-07 00:21 | 2023-01-10 00:21 | 2023-02-07 11:45 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-07 00:21 |  | 149 | LD03414149 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
792120401444933,0206828704 | 2023 | ETO-TELE 00063/2023 | ETO-TELE | 00063/2023 | 7921204014 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-07 00:30 | 2023-01-07 00:30 | 2023-01-10 00:30 | 2023-01-10 17:12 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS CANCELADA | 2023-01-07 00:30 |  | 014 | LD02047073 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
793811307344933,0217361111 | 2023 | ETO-TELE 00064/2023 | ETO-TELE | 00064/2023 | 7938113073 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-07 00:31 | 2023-01-07 00:31 | 2023-01-10 00:31 | 2023-04-20 10:44 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-07 00:31 |  | 073 | LD06047073 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
792120101444933,0235532407 | 2023 | ETO-TELE 00065/2023 | ETO-TELE | 00065/2023 | 7921201014 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-07 00:34 | 2023-01-07 00:34 | 2023-01-10 00:34 | 2023-01-10 08:21 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS CANCELADA | 2023-01-07 00:34 |  | 014 | LD02047073 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
790058301244933,0251041667 | 2023 | ETO-TELE 00066/2023 | ETO-TELE | 00066/2023 | 7900583012 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-07 00:36 | 2023-01-07 00:36 | 2023-01-10 00:36 | 2023-01-17 08:57 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-07 00:36 |  | 012 | LD02047073 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
790023605444933,0301157407 | 2023 | ETO-TELE 00067/2023 | ETO-TELE | 00067/2023 | 7900236054 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-07 00:43 | 2023-02-12 16:18 | 2023-02-15 16:18 | 2026-01-07 10:31 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS CANCELADA | 2023-02-12 16:18 | ETO-OP-PA 00001/2023 | 054 | LD01062013 | Favor instalar os conectores da rede BT 220VCA de fase e neutro do religador 7900236054 RDR PUGMIL | AVISO DE ANOMALIA
790023605444933,0301157407 | 2025 | ETO-RD-PS 00114/2025 | ETO-RD-PS | 00114/2025 | 7900236054 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-07 00:43 | 2025-05-05 17:30 | 2025-05-08 17:30 | 2026-01-07 10:31 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS CANCELADA | 2025-05-05 17:30 |  | 054 | LD01062013 | Favor instalar os conectores da rede BT 220VCA de fase e neutro do religador 7900236054 RDR PUGMIL | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
790023605444933,0301157407 | 2023 | ETO-OP-PA 00001/2023 | ETO-OP-PA | 00001/2023 | 7900236054 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-07 00:43 | 2024-05-10 16:28 | 2024-05-13 16:28 | 2026-01-07 10:31 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS CANCELADA | 2024-05-10 16:28 | ETO-COEP 00072/2024 | 054 | LD01062013 | Favor instalar os conectores da rede BT 220VCA de fase e neutro do religador 7900236054 RDR PUGMIL | AVISO DE ANOMALIA
790023605444933,0301157407 | 2024 | ETO-COEP 00072/2024 | ETO-COEP | 00072/2024 | 7900236054 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-07 00:43 | 2025-05-05 17:30 | 2025-05-08 17:30 | 2026-01-07 10:31 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS CANCELADA | 2025-05-05 17:30 | ETO-RD-PS 00114/2025 | 054 | LD01062013 | Favor instalar os conectores da rede BT 220VCA de fase e neutro do religador 7900236054 RDR PUGMIL | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
792769311044933,0330555556 | 2023 | ETO-TELE 00068/2023 | ETO-TELE | 00068/2023 | 7927693110 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-07 00:48 | 2023-01-07 00:48 | 2023-01-10 00:48 | 2023-01-30 14:13 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-07 00:48 |  | 110 | LD01056046 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
794199008644933,0338888889 | 2023 | ETO-TELE 00069/2023 | ETO-TELE | 00069/2023 | 7941990086 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-07 00:49 | 2023-01-07 00:49 | 2023-01-10 00:49 | 2023-02-09 13:22 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-07 00:49 |  | 086 | LD05062013 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
794432308444933,0424074074 | 2023 | ETO-TELE 00070/2023 | ETO-TELE | 00070/2023 | 7944323084 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-07 01:01 | 2023-01-07 01:01 | 2023-01-10 01:01 | 2023-02-13 11:23 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-07 01:01 |  | 084 | LD04062013 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
790119501444933,0437731482 | 2023 | ETO-TELE 00071/2023 | ETO-TELE | 00071/2023 | 7901195014 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-07 01:03 | 2023-01-07 01:03 | 2023-01-10 01:03 | 2023-04-02 17:38 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-07 01:03 |  | 014 | LD03062013 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
792529125644933,0460648148 | 2023 | ETO-TELE 00072/2023 | ETO-TELE | 00072/2023 | 7925291256 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-07 01:06 | 2023-01-07 01:06 | 2023-01-10 01:06 | 2023-01-10 16:44 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS CANCELADA | 2023-01-07 01:06 |  | 256 | LD03046026 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
793372625644933,047025463 | 2023 | ETO-TELE 00073/2023 | ETO-TELE | 00073/2023 | 7933726256 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-07 01:08 | 2023-01-07 01:08 | 2023-01-10 01:08 | 2023-03-09 15:47 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-07 01:08 |  | 256 | LD03046026 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
792937400444933,0534259259 | 2023 | ETO-TELE 00074/2023 | ETO-TELE | 00074/2023 | 7929374004 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-07 01:17 | 2023-01-07 01:17 | 2023-01-10 01:17 | 2023-01-30 14:15 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-07 01:17 |  | 004 | AL04040004 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
790959400444933,0543055556 | 2023 | ETO-TELE 00075/2023 | ETO-TELE | 00075/2023 | 7909594004 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-07 01:18 | 2023-01-07 01:18 | 2023-01-10 01:18 | 2023-03-31 06:14 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-07 01:18 |  | 004 | AL04040004 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
792367400444933,0550810185 | 2023 | ETO-TELE 00076/2023 | ETO-TELE | 00076/2023 | 7923674004 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-07 01:19 | 2023-01-07 01:19 | 2023-01-10 01:19 | 2023-01-10 16:46 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS CANCELADA | 2023-01-07 01:19 |  | 004 | AL02096004 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
793716500944933,0571759259 | 2023 | ETO-TELE 00077/2023 | ETO-TELE | 00077/2023 | 7937165009 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-07 01:22 | 2023-01-07 01:22 | 2023-01-10 01:22 | 2023-01-17 08:59 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-07 01:22 |  | 009 | AL02037009 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
793484800944933,0580439815 | 2023 | ETO-TELE 00078/2023 | ETO-TELE | 00078/2023 | 7934848009 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-07 01:24 | 2023-01-07 01:24 | 2023-01-10 01:24 | 2023-01-17 09:01 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-07 01:24 |  | 009 | AL01037009 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
793484907744933,0592939815 | 2023 | ETO-TELE 00079/2023 | ETO-TELE | 00079/2023 | 7934849077 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-07 01:25 | 2023-01-07 01:25 | 2023-01-10 01:25 | 2023-02-09 14:03 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-07 01:25 |  | 077 | AL01042078 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
790028509044933,0625462963 | 2023 | ETO-TELE 00080/2023 | ETO-TELE | 00080/2023 | 7900285090 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-07 01:30 | 2023-01-07 01:30 | 2023-01-10 01:30 | 2023-02-07 17:38 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-07 01:30 |  | 090 | AL01053090 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
792678900144933,0662962963 | 2023 | ETO-TELE 00081/2023 | ETO-TELE | 00081/2023 | 7926789001 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-07 01:35 | 2023-01-07 01:35 | 2023-01-10 01:35 | 2023-01-17 09:04 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-07 01:35 |  | 001 | AL01101271 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
790725812244933,0677777778 | 2023 | ETO-TELE 00082/2023 | ETO-TELE | 00082/2023 | 7907258122 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-07 01:38 | 2023-01-07 01:38 | 2023-01-10 01:38 | 2023-01-17 09:10 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-07 01:38 |  | 122 | AL07060122 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
793003712244933,0686342593 | 2023 | ETO-TELE 00083/2023 | ETO-TELE | 00083/2023 | 7930037122 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-07 01:39 | 2023-01-07 01:39 | 2023-01-10 01:39 | 2023-01-23 09:22 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-07 01:39 |  | 122 | AL02059122 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
790004500144933,0707175926 | 2023 | ETO-TELE 00084/2023 | ETO-TELE | 00084/2023 | 7900045001 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-07 01:42 | 2023-01-07 01:42 | 2023-01-10 01:42 | 2023-01-17 09:17 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-07 01:42 |  | 001 | AL02072001 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
791502603644933,0727199074 | 2023 | ETO-TELE 00085/2023 | ETO-TELE | 00085/2023 | 7915026036 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-07 01:45 | 2023-01-07 01:45 | 2023-01-10 01:45 | 2023-01-25 16:57 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-07 01:45 |  | 036 | AL01003036 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
790081107444933,0746759259 | 2023 | ETO-TELE 00086/2023 | ETO-TELE | 00086/2023 | 7900811074 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-07 01:48 | 2023-01-07 01:48 | 2023-01-10 01:48 | 2023-02-15 08:06 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-07 01:48 |  | 074 | AL01028074 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
793363707644933,0766087963 | 2023 | ETO-TELE 00087/2023 | ETO-TELE | 00087/2023 | 7933637076 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-07 01:50 | 2023-01-07 01:50 | 2023-01-10 01:50 | 2023-02-07 18:32 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-07 01:50 |  | 076 | AL01031076 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
793603000344933,0783101852 | 2023 | ETO-TELE 00088/2023 | ETO-TELE | 00088/2023 | 7936030003 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-07 01:53 | 2023-01-07 01:53 | 2023-01-10 01:53 | 2023-03-26 15:49 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-07 01:53 |  | 003 | AL03040003 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
790210200344933,0793287037 | 2023 | ETO-TELE 00089/2023 | ETO-TELE | 00089/2023 | 7902102003 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-07 01:54 | 2023-01-07 01:54 | 2023-01-10 01:54 | 2023-03-26 17:03 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-01-07 01:54 |  | 003 | AL04040003 | Verificar falha de automação | AVISO DE ANOMALIA
791502900344933,0802546296 | 2023 | ETO-COEP 00013/2023 | ETO-COEP | 00013/2023 | 7915029003 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-07 01:56 | 2023-01-27 15:40 | 2023-01-30 15:40 |  | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS PENDENTE | 2023-01-27 15:40 |  | 003 | AL01040003 | Favor remanejar o equipamento que se encontra em frente a prédio na RDU de Gurupi, impossibilitando visada de comunicação com o mestre que atenda as necessidades do COI, assunto tratado por e-mail | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
791502900344933,0802546296 | 2023 | ETO-TELE 00090/2023 | ETO-TELE | 00090/2023 | 7915029003 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-07 01:56 | 2023-01-27 15:40 | 2023-01-30 15:40 |  | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS REPASSADA | 2023-01-27 15:40 | ETO-COEP 00013/2023 | 003 | AL01040003 | Favor remanejar o equipamento que se encontra em frente a prédio na RDU de Gurupi, impossibilitando visada de comunicação com o mestre que atenda as necessidades do COI, assunto tratado por e-mail | AVISO DE ANOMALIA
793203007244933,7575925926 | 2023 | ETO-TELE 00091/2023 | ETO-TELE | 00091/2023 | 7932030072 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-07 18:11 | 2023-01-07 18:11 | 2023-01-10 18:11 | 2023-01-27 15:28 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2023-01-07 18:11 |  | 072 | LD05028074 | EQUIPAMENTO NÃO RESPONDEU AOS COMANDO DE MANOBRAS DURANTE A INT.: 20232164868055 | AVISO DE ANOMALIA
790053103344934,2829398148 | 2023 | ETO-RD-GR 00899/2023 | ETO-RD-GR | 00899/2023 | 7900531033 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-08 06:47 | 2023-07-14 16:15 | 2023-07-17 16:15 | 2023-09-05 17:18 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2023-07-14 16:15 |  | 033 | AL01022033 | Favor substituir completamente (controle e tanque) o equipamento RLG 7900531033 obsoleto NOJA RC01 para NOJA RC10 pois o mesmo está com defeito no relé, causando resets frequentes e por consequência, intermitência/perdas de comunicação afetando a operação do mesmo. Não há manutenções possíveis para sanar este defeito. | AVISO DE ANOMALIA
790053103344934,2829398148 | 2023 | ETO-TELE 00092/2023 | ETO-TELE | 00092/2023 | 7900531033 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-08 06:47 | 2023-01-26 15:00 | 2023-01-29 15:00 |  | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS REPASSADA | 2023-01-26 15:00 | ETO-COEP 00012/2023 | 033 | AL01022033 | Favor substituir completamente (controle e tanque) o equipamento RLG 7900531033 obsoleto NOJA RC01 para NOJA RC10 pois o mesmo está com defeito no relé, causando resets frequentes e por consequência, intermitência/perdas de comunicação afetando a operação do mesmo. Não há manutenções possíveis para sanar este defeito. | AVISO DE ANOMALIA
790053103344934,2829398148 | 2023 | ETO-COEP 00012/2023 | ETO-COEP | 00012/2023 | 7900531033 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-08 06:47 | 2023-07-14 16:15 | 2023-07-17 16:15 |  | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS REPASSADA | 2023-07-14 16:15 | ETO-RD-GR 00899/2023 | 033 | AL01022033 | Favor substituir completamente (controle e tanque) o equipamento RLG 7900531033 obsoleto NOJA RC01 para NOJA RC10 pois o mesmo está com defeito no relé, causando resets frequentes e por consequência, intermitência/perdas de comunicação afetando a operação do mesmo. Não há manutenções possíveis para sanar este defeito. | AVISO DE ANOMALIA
792953408244935,1759953704 | 2023 | ETO-POSOP 00002/2023 | ETO-POSOP | 00002/2023 | 7929534082 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-09 04:13 | 2023-03-09 12:32 | 2023-03-12 12:32 |  | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2023-03-09 12:32 | ETO-PROT 00040/2023 | 082 | LD02065015 | Favor analisar atuação do religador 7929534082,intervenção:20232165152252 foi feito manobras trecho a trecho e aceitou normal sem anomalia indentificada. | AVISO DE ANOMALIA
792953408244935,1759953704 | 2023 | ETO-PROT 00040/2023 | ETO-PROT | 00040/2023 | 7929534082 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-09 04:13 | 2023-03-09 12:32 | 2023-03-12 12:32 | 2023-10-25 15:28 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-03-09 12:32 |  | 082 | LD02065015 | Favor analisar atuação do religador 7929534082,intervenção:20232165152252 foi feito manobras trecho a trecho e aceitou normal sem anomalia indentificada. Parecer da Proteção: Ajuste revisado e repassado ao time DMSL para coletas de eventos. Eng. Irlley Castelo Branco | AVISO DE ANOMALIA
790229601344935,4007175926 | 2023 | ETO-RD-PS 00005/2023 | ETO-RD-PS | 00005/2023 | 7902296013 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-09 09:37 | 2023-01-09 09:37 | 2023-01-12 09:37 | 2023-03-08 12:26 | EMERGENCIAL | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | SS ATENDIDA | 2023-01-09 09:37 |  | 013 | AL05062013 | segue ss de malha de aterramento partido e furtado do religador n. 7902296013 favor levar malha de aterramento de 25 milimetro completa do religador | AVISO DE ANOMALIA
790070103344935,8624537037 | 2023 | ETO-TELE 00094/2023 | ETO-TELE | 00094/2023 | 7900701033 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-09 20:42 | 2023-01-09 20:42 | 2023-01-12 20:42 | 2023-01-24 08:52 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2023-01-09 20:42 |  | 033 | LD02022033 | Senhores, segue para conhecimento rl 7900701033 não aceita comendo de fechar , HOT LINE esta habilitado foi tentado retira com equipe em campo remoto e local sem sucesso. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793439106044936,3670486111 | 2023 | ETO-PROT 00006/2023 | ETO-PROT | 00006/2023 | 7934391060 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-10 08:49 | 2023-01-16 14:58 | 2023-03-17 14:58 | 2023-06-23 14:29 | ALTA | EMERSON FIRMINO DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-01-16 14:58 |  | 060 | AL01054060 | Favor realizar o comissionamento do religador 7934391060, foi substituido a parte ativa conforme solicitado na SS ETO-RD-GR 01481/2022. Parecer da Proteção: Ajuste executado em campo. Eng° Irlley Castelo Branco | COMISSIONAMENTO
793439106044936,3670486111 | 2023 | ETO-TELE 00095/2023 | ETO-TELE | 00095/2023 | 7934391060 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-10 08:49 | 2023-01-16 14:58 | 2023-03-17 14:58 |  | ALTA | EMERSON FIRMINO DA SILVA | SS REPASSADA | 2023-01-16 14:58 | ETO-PROT 00006/2023 | 060 | AL01054060 | Favor realizar o comissionamento do religador 7934391060, foi substituido a parte ativa conforme solicitado na SS ETO-RD-GR 01481/2022. | COMISSIONAMENTO
792367400444936,3821412037 | 2023 | ETO-TELE 00096/2023 | ETO-TELE | 00096/2023 | 7923674004 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-10 09:10 | 2023-01-25 17:42 | 2023-03-26 17:42 |  | ALTA | EMERSON FIRMINO DA SILVA | SS REPASSADA | 2023-01-25 17:42 | ETO-COEP 00011/2023 | 004 | AL02096004 | Serviço solicitado de comissionamento foi realizado. Porém a equipe que realizou a atividade verificou que é necessário sinalizar número do equipamento no poste para evitar erro operancional. Solicitamos que esta pendência seja sanada. | COMISSIONAMENTO
792367400444936,3821412037 | 2023 | ETO-COEP 00011/2023 | ETO-COEP | 00011/2023 | 7923674004 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-10 09:10 | 2023-01-25 17:42 | 2023-03-26 17:42 |  | ALTA | EMERSON FIRMINO DA SILVA | SS PENDENTE | 2023-01-25 17:42 |  | 004 | AL02096004 | Serviço solicitado de comissionamento foi realizado. Porém a equipe que realizou a atividade verificou que é necessário sinalizar número do equipamento no poste para evitar erro operancional. Solicitamos que esta pendência seja sanada. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793160912244936,459224537 | 2023 | ETO-PROT 00003/2023 | ETO-PROT | 00003/2023 | 7931609122 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-10 11:01 | 2023-01-10 11:01 | 2023-01-13 11:01 | 2023-06-23 14:04 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-01-10 11:01 |  | 122 | AL09059122 | Bom dia, Segue para verificação ajuste de proteção do equipamento data 10/01/23 abriu atuado 61I desbalanço de correnteI2/I1 realizado inspeção no circuito não localizado defeito fechado normal ICC 18 A fase C. Parecer da Proteção: Ajuste revisado, bem como atualização da base do relé. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO DE INCONSISTÊNCIA
790957907744936,464375 | 2023 | ETO-RD-AR 00045/2023 | ETO-RD-AR | 00045/2023 | 7909579077 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-10 11:09 | 2023-01-10 11:09 | 2023-01-17 11:09 | 2023-01-23 16:30 | URGENTE | EMERSON FIRMINO DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-01-10 11:09 |  | 077 | LD03105019 | Favor regularizar a situação do religador 7909579077 conforme apontamento da equipe do DMSL Diego e Edson: "Ficou faltando a alimentação do equipamento, estava sem cabo de alimentação, o mesmo estava muito alto. Solicitar para adequação a altura do mesmo". | AVISO DE ANOMALIA
790062708744937,7166666667 | 2023 | ETO-RD-GR 00063/2023 | ETO-RD-GR | 00063/2023 | 7900627087 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-11 17:12 | 2023-01-11 17:12 | 2023-01-14 17:12 | 2023-01-12 16:30 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2023-01-11 17:12 |  | 087 | LD02022033 | Enviar equipe da linha Viva para substituir chave faca de entrada fase B 9000678087 quebrada. RL 7900627087 ficou bay passado , o mesmo atende Esperança Bendita, e P A Araguaia | AVISO DE ANOMALIA
790086107544938,6802777778 | 2023 | ETO-COEP 00023/2023 | ETO-COEP | 00023/2023 | 7900861075 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-12 16:20 | 2023-08-23 15:55 | 2023-08-26 15:55 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS REPASSADA | 2023-08-23 15:55 | ETO-RD-PS 00273/2023 | 075 | LD02050008 | Equipe DMSL realizou testes de comando de fechamento ( Local ) e não aceitou. Então foi realizado testes de continuidade nos pinos do cabo umbilical e não foi encontrado nenhum defeito. No entanto, ao fazer o teste nos pinos do microswitch da parte ativa, notou-se que havia um curto-circuito na mesma, impossibilitando-a de realizar o fechamento disjuntor ( parte ativa). Desta forma o equipamento ficou fora de operação e necessita que seja realizado a substituição da parte ativa | AVISO DE ANOMALIA
790086107544938,6802777778 | 2023 | ETO-TELE 00097/2023 | ETO-TELE | 00097/2023 | 7900861075 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-12 16:20 | 2023-02-17 14:42 | 2023-02-20 14:42 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS REPASSADA | 2023-02-17 14:42 | ETO-COEP 00023/2023 | 075 | LD02050008 | Equipe DMSL realizou testes de comando de fechamento ( Local ) e não aceitou. Então foi realizado testes de continuidade nos pinos do cabo umbilical e não foi encontrado nenhum defeito. No entanto, ao fazer o teste nos pinos do microswitch da parte ativa, notou-se que havia um curto-circuito na mesma, impossibilitando-a de realizar o fechamento disjuntor ( parte ativa). Desta forma o equipamento ficou fora de operação e necessita que seja realizado a substituição da parte ativa | AVISO DE ANOMALIA
790086107544938,6802777778 | 2023 | ETO-RD-PS 00273/2023 | ETO-RD-PS | 00273/2023 | 7900861075 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-12 16:20 | 2023-08-23 15:55 | 2023-08-26 15:55 | 2023-10-27 20:00 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-08-23 15:55 |  | 075 | LD02050008 | Equipe DMSL realizou testes de comando de fechamento ( Local ) e não aceitou. Então foi realizado testes de continuidade nos pinos do cabo umbilical e não foi encontrado nenhum defeito. No entanto, ao fazer o teste nos pinos do microswitch da parte ativa, notou-se que havia um curto-circuito na mesma, impossibilitando-a de realizar o fechamento disjuntor ( parte ativa). Desta forma o equipamento ficou fora de operação e necessita que seja realizado a substituição da parte ativa | AVISO DE ANOMALIA
791334813644940,275150463 | 2023 | ETO-PROT 00004/2023 | ETO-PROT | 00004/2023 | 7913348136 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-14 06:36 | 2023-01-14 06:36 | 2023-01-21 06:36 | 2023-06-23 14:13 | URGENTE | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2023-01-14 06:36 |  | 136 | LD02010153 | FAVOR VERIFICAR AJUSTES DO RL 7913348136. O MESMO ESTÁ IMPLEMENTADO NOS GRUPOS DOS RL'S COM AÇÃO DE CURVA RÁPIDA, CONTUDO EQUIPAMENTO NÃO ACEITA COMANDO DE DESLIGAR DO NEUTRO E NÃO LIGA O GRUPO G3. Parecer da Proteção: Equipe DMSL corrigiu a base e o ajuste de proteção já executados em campo. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792462418644941,2117592593 | 2023 | ETO-TELE 00098/2023 | ETO-TELE | 00098/2023 | 7924624186 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-15 05:05 | 2023-01-15 05:05 | 2023-01-18 05:05 | 2023-01-25 08:54 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-01-15 05:05 |  | 186 | LD02003036 | SEGUE SS PARA REGULARIZAR AUTOMAÇÃO DOS RELIGADORES 7924624186, 7424625186 E 7915025186 EQUIPES RELATAM QUE O PAINEL ESTÃO APAGADOS APÓS PERDA DO CA. | AVISO DE EMERGÊNCIA
791502518644941,2117592593 | 2023 | ETO-TELE 00100/2023 | ETO-TELE | 00100/2023 | 7915025186 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-15 05:05 | 2023-01-15 05:05 | 2023-01-18 05:05 | 2023-01-26 14:23 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-01-15 05:05 |  | 186 | LD02003036 | SEGUE SS PARA REGULARIZAR AUTOMAÇÃO DOS RELIGADORES 7924624186, 7424625186 E 7915025186 EQUIPES RELATAM QUE O PAINEL ESTÃO APAGADOS APÓS PERDA DO CA. | AVISO DE EMERGÊNCIA
792462518644941,2117592593 | 2023 | ETO-TELE 00099/2023 | ETO-TELE | 00099/2023 | 7924625186 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-15 05:05 | 2023-01-15 05:05 | 2023-01-18 05:05 | 2023-01-26 13:46 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-01-15 05:05 |  | 186 | LD02003036 | SEGUE SS PARA REGULARIZAR AUTOMAÇÃO DOS RELIGADORES 7924624186, 7424625186 E 7915025186 EQUIPES RELATAM QUE O PAINEL ESTÃO APAGADOS APÓS PERDA DO CA. | AVISO DE EMERGÊNCIA
793561200144941,6730902778 | 2023 | ETO-PROT 00005/2023 | ETO-PROT | 00005/2023 | 7935612001 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-15 16:09 | 2023-01-15 16:09 | 2023-01-18 16:09 | 2023-06-23 14:20 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2023-01-15 16:09 |  | 001 | AL02057189 | Verificar proteção do RL 7935612001, cabos ao solo a jusante de CH 8801930001 INTV 20232172527906. Parcer da Proteção: Ajuste revisado e disponibilizado ao DMSL executar em campo. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790045311044942,8822222222 | 2023 | ETO-TELE 00101/2023 | ETO-TELE | 00101/2023 | 7900453110 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-16 21:10 | 2023-01-16 21:10 | 2023-01-19 21:10 | 2023-01-26 15:15 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS CANCELADA | 2023-01-16 21:10 |  | 110 | LD01040003 | RL 7900453110 FEITO PRIMEIRO ATAQUE E O MESMO NÃO RETORNA COMUNICAÇÃO COM SISTEMA O MESMO FICOU BY PASSADO EM CAMPO, POR FAVOR ENVIAR EQUIPE PARA VERIFICAR SITUAÇÃO DO MESMO | AVISO DE EMERGÊNCIA
793710214844943,4426967593 | 2023 | ETO-COEP 00018/2023 | ETO-COEP | 00018/2023 | 7937102148 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-17 10:37 | 2023-07-10 14:11 | 2023-07-13 14:11 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS REPASSADA | 2023-07-10 14:11 | ETO-RD-GU 00822/2023 | 148 | LD01066094 | Equipe DMSL foi no local e realizou teste de ausência de tensão nas fases A e B do religador e foi constatado que realmente passava tensão mesmo estando na operação aberto. Equipamento ficou bay-passado. Solicitamos que a parte ativa do mesmo seja substituído. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793710214844943,4426967593 | 2023 | ETO-RD-GU 00061/2023 | ETO-RD-GU | 00061/2023 | 7937102148 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-17 10:37 | 2023-01-17 13:00 | 2023-01-20 13:00 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS REPASSADA | 2023-01-17 13:00 | ETO-TELE 00103/2023 | 148 | LD01066094 | Segundo informações da equipe 148OP01, o RL 7937102148 está com defeito, fase A está com vazamento, favor enviar equipe. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793710214844943,4426967593 | 2023 | ETO-RD-GU 00822/2023 | ETO-RD-GU | 00822/2023 | 7937102148 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-17 10:37 | 2023-07-10 14:11 | 2023-07-13 14:11 | 2023-08-03 18:00 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2023-07-10 14:11 |  | 148 | LD01066094 | Equipe DMSL foi no local e realizou teste de ausência de tensão nas fases A e B do religador e foi constatado que realmente passava tensão mesmo estando na operação aberto. Equipamento ficou bay-passado. Solicitamos que a parte ativa do mesmo seja substituído. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793710214844943,4426967593 | 2023 | ETO-TELE 00103/2023 | ETO-TELE | 00103/2023 | 7937102148 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-17 10:37 | 2023-02-07 18:14 | 2023-02-10 18:14 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS REPASSADA | 2023-02-07 18:14 | ETO-COEP 00018/2023 | 148 | LD01066094 | Equipe DMSL foi no local e realizou teste de ausência de tensão nas fases A e B do religador e foi constatado que realmente passava tensão mesmo estando na operação aberto. Equipamento ficou bay-passado. Solicitamos que a parte ativa do mesmo seja substituído. | ANOMALIA EM RELIGADOR
791938507344943,4840393519 | 2023 | ETO-TELE 00102/2023 | ETO-TELE | 00102/2023 | 7919385073 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-17 11:37 | 2023-07-03 09:49 | 2023-07-06 09:49 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2023-07-03 09:49 | ETO-COEP 00064/2023 | 073 | LD02047073 | Favor substituir o tanque do religador 7919385073 com defeito, não obedece a comando de abertura e fechamento, mesmo após o teste com 2 relés diferentes. Foi retirado o rádio e o relé do controle que estão em bom estado, caso for utilizar esse controle em outro equipamento, avisar o DMSL que vamos repor. Dados de placa do tanque para substituição: Número de série: CP1503S03785 Tensão nominal: 38kV Corrente nominal: 630A Dados de placa do controle bom: Número de série: CP1503S03820 | ANOMALIA EM RELIGADOR
791938507344943,4840393519 | 2024 | ETO-PROT 00113/2024 | ETO-PROT | 00113/2024 | 7919385073 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-17 11:37 | 2024-04-30 10:26 | 2024-05-03 10:26 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2024-04-30 10:26 | ETO-TELE 00315/2024 | 073 | LD02047073 | Favor substituir o tanque do religador 7919385073 com defeito, não obedece a comando de abertura e fechamento, mesmo após o teste com 2 relés diferentes. Foi retirado o rádio e o relé do controle que estão em bom estado, caso for utilizar esse controle em outro equipamento, avisar o DMSL que vamos repor. Dados de placa do tanque para substituição: Número de série: CP1503S03785 Tensão nominal: 38kV Corrente nominal: 630A Dados de placa do controle bom: Número de série: CP1503S03820 RELIGADOR E CONTROLE SUBSTITUÍDO EM CAMPO, NECESSÁRIO FAZER O DEVIDO COMISSIONAMENTO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791938507344943,4840393519 | 2024 | ETO-TELE 00315/2024 | ETO-TELE | 00315/2024 | 7919385073 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-17 11:37 | 2024-04-30 10:26 | 2024-05-03 10:26 | 2024-05-16 14:58 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-04-30 10:26 |  | 073 | LD02047073 | Favor substituir o tanque do religador 7919385073 com defeito, não obedece a comando de abertura e fechamento, mesmo após o teste com 2 relés diferentes. Foi retirado o rádio e o relé do controle que estão em bom estado, caso for utilizar esse controle em outro equipamento, avisar o DMSL que vamos repor. Dados de placa do tanque para substituição: Número de série: CP1503S03785 Tensão nominal: 38kV Corrente nominal: 630A Dados de placa do controle bom: Número de série: CP1503S03820 RELIGADOR E CONTROLE SUBSTITUÍDO EM CAMPO, NECESSÁRIO FAZER O DEVIDO COMISSIONAMENTO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791938507344943,4840393519 | 2023 | ETO-COEP 00064/2023 | ETO-COEP | 00064/2023 | 7919385073 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-17 11:37 | 2024-03-28 12:52 | 2024-03-31 12:52 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2024-03-28 12:52 | ETO-RD-PS 00187/2024 | 073 | LD02047073 | Favor substituir o tanque do religador 7919385073 com defeito, não obedece a comando de abertura e fechamento, mesmo após o teste com 2 relés diferentes. Foi retirado o rádio e o relé do controle que estão em bom estado, caso for utilizar esse controle em outro equipamento, avisar o DMSL que vamos repor. Dados de placa do tanque para substituição: Número de série: CP1503S03785 Tensão nominal: 38kV Corrente nominal: 630A Dados de placa do controle bom: Número de série: CP1503S03820 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791938507344943,4840393519 | 2024 | ETO-RD-PS 00187/2024 | ETO-RD-PS | 00187/2024 | 7919385073 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-17 11:37 | 2024-04-25 17:23 | 2024-04-28 17:23 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2024-04-25 17:23 | ETO-PROT 00113/2024 | 073 | LD02047073 | Favor substituir o tanque do religador 7919385073 com defeito, não obedece a comando de abertura e fechamento, mesmo após o teste com 2 relés diferentes. Foi retirado o rádio e o relé do controle que estão em bom estado, caso for utilizar esse controle em outro equipamento, avisar o DMSL que vamos repor. Dados de placa do tanque para substituição: Número de série: CP1503S03785 Tensão nominal: 38kV Corrente nominal: 630A Dados de placa do controle bom: Número de série: CP1503S03820 RELIGADOR E CONTROLE SUBSTITUÍDO EM CAMPO, NECESSÁRIO FAZER O DEVIDO COMISSIONAMENTO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790045311044944,6936111111 | 2023 | ETO-TELE 00104/2023 | ETO-TELE | 00104/2023 | 7900453110 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-18 16:39 | 2023-01-18 16:39 | 2023-01-21 16:39 | 2023-02-10 16:13 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2023-01-18 16:39 |  | 110 | LD03040003 | Favor direcionar equipe para verificar falha de automação do RL 7900453110 - O mesmo está sem comunicação e by passado. Informações que o problema pode ser na antena. Favor tratar com urgência. | AVISO DE ANOMALIA
793650300344945,7225578704 | 2024 | ETO-TELE 00105/2024 | ETO-TELE | 00105/2024 | 7936503003 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-19 17:20 | 2024-01-31 17:20 | 2025-03-06 17:20 | 2024-01-31 17:21 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2024-01-31 17:20 |  | 003 | AL06040003 | Verificar equipamento, provavelmente disjuntor queimado. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793092024744945,8492013889 | 2023 | ETO-TELE 00105/2023 | ETO-TELE | 00105/2023 | 7930920247 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-19 20:23 | 2023-01-19 20:23 | 2023-01-22 20:23 | 2023-02-14 08:33 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2023-01-19 20:23 |  | 247 | AL01005098 | Religaor sem comunicação, P A Canoas Feito o primeiro ataque , porém nada constatado de anormal. Por gentilza enviar equipe da Tele , para fazer a correção. OBS: o mesmo ficou bay passado em campo | AVISO DE ANOMALIA
793003812244945,8846180556 | 2023 | ETO-SCADA 00001/2023 | ETO-SCADA | 00001/2023 | 7930038122 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-19 21:14 | 2023-01-19 21:14 | 2023-01-22 21:14 | 2023-01-27 13:27 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-01-19 21:14 |  | 122 | AL05059122 | Segue nota para tratativas foi constatado quando RL-7930038122 está aberta e fechado RL-7930039122 N/A, No retorno de configuração fechando RL-7930038122 o sistema fechar RL-7905355122 também ficando em paralelo 4 alimentadores. | AVISO DE ANOMALIA
583802006344945,9737037037 | 2023 | ETO-TELE 00106/2023 | ETO-TELE | 00106/2023 | 5838020063 | 58 | REGULADOR | 2023-01-19 23:22 | 2023-01-19 23:22 | 2023-01-22 23:22 | 2023-01-24 14:03 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2023-01-19 23:22 |  | 063 | LD01054060 | Segue nota para normalizar regulador de tensão N: 5838020063 , equipamento esta com a fase A "R1" travada é sinalizando falha , não está abaixando o TAP, só aumentando . OBS: equipameto foi baypassado . favor agilizar, pois, equipamento e de suma importância é alimentando a Caltins. | AVISO DE ANOMALIA
790870704944946,6278587963 | 2023 | ETO-TELE 00107/2023 | ETO-TELE | 00107/2023 | 7908707049 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-20 15:04 | 2023-01-20 15:04 | 2023-01-23 15:04 | 2023-02-15 08:39 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2023-01-20 15:04 |  | 049 | LD02110005 | Favor enviar equipe para verificar o RL 7908707049, pois o mesmo não está aceitando comando de fechamento via automação, qd é dado o comando, o RL perde comunicação e qd volta, volta aberto. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792462109744948,4663078704 | 2023 | ETO-TELE 00108/2023 | ETO-TELE | 00108/2023 | 7924621097 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-22 11:11 | 2023-01-22 11:11 | 2023-01-25 11:11 | 2023-01-30 14:16 | EMERGENCIAL | ABIMAEL DOS SANTOS WANZELER | SS ATENDIDA | 2023-01-22 11:11 |  | 097 | AL02003036 | religador 7924621097 esta sem comunicaçao (intermediario) equipe 036op03 deslocou para fazer o reset mais o mesmo nao retornou e nao aceita comando local tambem. favor verificar a situaçao o mesmo foi bypassado | AVISO DE EMERGÊNCIA
584022706344948,8003703704 | 2023 | ETO-TELE 00110/2023 | ETO-TELE | 00110/2023 | 5840227063 | 58 | REGULADOR | 2023-01-22 19:13 | 2023-01-23 10:51 | 2023-01-26 10:51 | 2023-01-27 11:04 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS CANCELADA | 2023-01-23 10:51 |  | 063 | LD01054060 | INTV 20232185340812 Regulador 5840227063 fase A com defeito, bucha de Saida em curto e derretido Proteção, mesmo ficou isolado Acesso livre Equipe 025op01 Tensão 34,5 kv LD Nova Olinda / Bandeirantes | AVISO DE ANOMALIA
584022706344948,8003703704 | 2023 | ETO-RD-AR 00165/2023 | ETO-RD-AR | 00165/2023 | 5840227063 | 58 | REGULADOR | 2023-01-22 19:13 | 2023-01-23 10:51 | 2023-01-26 10:51 | 2023-01-27 11:04 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS CANCELADA | 2023-01-23 10:51 | ETO-TELE 00110/2023 | 063 | LD01054060 | INTV 20232185340812 Regulador 5840227063 fase A com defeito, bucha de Saida em curto e derretido Proteção, mesmo ficou isolado Acesso livre Equipe 025op01 Tensão 34,5 kv LD Nova Olinda / Bandeirantes | AVISO DE ANOMALIA
792511103344949,4154513889 | 2023 | ETO-TELE 00109/2023 | ETO-TELE | 00109/2023 | 7925111033 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-23 09:58 | 2023-01-23 09:58 | 2023-01-26 09:58 | 2023-02-09 11:06 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2023-01-23 09:58 |  | 033 | LD04038009 | segue ss para as devidas tratativas religador 7925111033 sem automação , impossibilitando manobra remota foi feito primeiro ataque, porém sem sucesso, o mesmo e de suma importância para manobra de transferência de cargas na LD Colmeia / Itaporã OBS: o mesmo foi atendido pela SS ETO-TELE 36/2023 porém continua sem automação favor priorizar esta SS. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793613419344949,4679861111 | 2023 | ETO-PROT 00011/2023 | ETO-PROT | 00011/2023 | 7936134193 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-23 11:14 | 2023-01-23 11:14 | 2023-01-30 11:14 | 2023-06-23 14:40 | URGENTE | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2023-01-23 11:14 |  | 193 | PS01112193 | Verificar ajustes do RL 7936134193. O mesmo está na lista dos equipamentos com quatro grupo de ajustes, contudo equipamento não aceita comandos para mudança de Grupo G1 para G3. Parecer da Proteção: Já corrigido na base do relé e executado, comunicação telespazio. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
791926501244949,475775463 | 2023 | ETO-PROT 00012/2023 | ETO-PROT | 00012/2023 | 7919265012 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-23 11:25 | 2023-06-23 14:56 | 2023-06-30 14:56 |  | URGENTE | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS REPASSADA | 2023-06-23 14:56 | ETO-TELE 00425/2023 | 012 | LD02047073 | Verificar ajustes do RL 7919265012. O mesmo está na lista dos equipamentos com quatro grupo de ajustes, contudo equipamento não aceita comandos para mudança de Grupo G1 para G3. Parecer da Proteção: Favor testar os grupos de proteção junto ao time do SCADA, não estão respondendo para o operador. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
791926501244949,475775463 | 2023 | ETO-TELE 00425/2023 | ETO-TELE | 00425/2023 | 7919265012 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-23 11:25 | 2023-06-23 14:56 | 2023-06-30 14:56 | 2023-08-02 15:24 | URGENTE | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2023-06-23 14:56 |  | 012 | LD01025012 | Verificar ajustes do RL 7919265012. O mesmo está na lista dos equipamentos com quatro grupo de ajustes, contudo equipamento não aceita comandos para mudança de Grupo G1 para G3. Parecer da Proteção: Favor testar os grupos de proteção junto ao time do SCADA, não estão respondendo para o operador. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790050502644949,4810185185 | 2023 | ETO-TELE 00111/2023 | ETO-TELE | 00111/2023 | 7900505026 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-23 11:33 | 2023-01-23 11:33 | 2023-01-30 11:33 | 2023-07-03 10:27 | URGENTE | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2023-01-23 11:33 |  | 026 | LD03046026 | VCC Atuado - favor direcionar equipe para substituição de bateria do equipemanto. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791502518644949,4831597222 | 2023 | ETO-TELE 00112/2023 | ETO-TELE | 00112/2023 | 7915025186 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-23 11:36 | 2023-01-23 11:36 | 2023-01-30 11:36 | 2023-11-03 17:03 | URGENTE | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS CANCELADA | 2023-01-23 11:36 |  | 186 | LD02003036 | VCC Atuado - Favor direcionar equipe para substituição de bateria do equipemanto. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790001505944949,6703587963 | 2023 | ETO-RD-PA 00049/2023 | ETO-RD-PA | 00049/2023 | 7900015059 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-23 16:05 | 2023-01-23 16:05 | 2023-01-26 16:05 | 2023-01-23 17:34 | EMERGENCIAL | GLAUCIO TARCISIO ARAUJO CAMARG | SS ATENDIDA | 2023-01-23 16:05 |  | 059 | AL02099059 | Segue nota SS para Linha viva recuperar cordoalha de aterramento da estrutura do RL 7900015059 rompida e para raio com vazamento, em medição 220v na cordoalha , foi identificado para-raio dando passagem. Cordoçha foi cortada por equipe de plantão ate a altura da BT. Religador em operação normal [AL02099059] AL 2 SE TAQUARALTO I I | AVISO DE EMERGÊNCIA
792716900144949,7294444444 | 2023 | ETO-TELE 00442/2023 | ETO-TELE | 00442/2023 | 7927169001 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-23 17:30 | 2023-06-29 10:10 | 2023-08-28 10:10 | 2023-07-24 14:14 | ALTA | DANIEL RIBEIRO DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-06-29 10:10 |  | 001 | AL01102271 | segue solicitação para comissionamento de equipamento . Religador remanejado obra 0102000533. Gestor Dyego Fontoura. Parecer da Proteção: Ajuste revisados equipamento 7927169001 NOJA com 4 grupos de proteção. Nota repassada para DMSl comissionar. Eng° Irlley Castelo Branco | COMISSIONAMENTO
792716900144949,7294444444 | 2023 | ETO-PROT 00013/2023 | ETO-PROT | 00013/2023 | 7927169001 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-23 17:30 | 2023-06-29 10:10 | 2023-08-28 10:10 |  | ALTA | DANIEL RIBEIRO DA SILVA | SS REPASSADA | 2023-06-29 10:10 | ETO-TELE 00442/2023 | 001 | AL01102271 | segue solicitação para comissionamento de equipamento . Religador remanejado obra 0102000533. Gestor Dyego Fontoura. Parecer da Proteção: Ajuste revisados equipamento 7927169001 NOJA com 4 grupos de proteção. Nota repassada para DMSl comissionar. Eng° Irlley Castelo Branco | COMISSIONAMENTO
790073200144949,7331365741 | 2023 | ETO-PROT 00014/2023 | ETO-PROT | 00014/2023 | 7900732001 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-23 17:36 | 2023-02-14 16:49 | 2023-08-13 16:49 |  | BAIXA | DANIEL RIBEIRO DA SILVA | SS REPASSADA | 2023-02-14 16:49 | ETO-TELE 00159/2023 | 001 | AL02102271 | Segue solicitação para comisionamento de equipamento . equipamento remanejado. gestor da obras Dyego Fontoura. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR PARAMETRIZAÇÃO DO RELIGADOR 7900732001 AL 02 SE LUZIMANGUES INDUSTRIAL. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | COMISSIONAMENTO
790073200144949,7331365741 | 2023 | ETO-TELE 00159/2023 | ETO-TELE | 00159/2023 | 7900732001 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-23 17:36 | 2023-02-14 16:49 | 2023-08-13 16:49 | 2023-03-20 11:43 | BAIXA | DANIEL RIBEIRO DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-02-14 16:49 |  | 001 | AL02102271 | Segue solicitação para comisionamento de equipamento . equipamento remanejado. gestor da obras Dyego Fontoura. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR PARAMETRIZAÇÃO DO RELIGADOR 7900732001 AL 02 SE LUZIMANGUES INDUSTRIAL. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | COMISSIONAMENTO
790066308644950,2754050926 | 2023 | ETO-TELE 00113/2023 | ETO-TELE | 00113/2023 | 7900663086 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-24 06:37 | 2023-01-24 06:37 | 2023-01-31 06:37 | 2023-02-09 13:17 | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2023-01-24 06:37 |  | 086 | LD05062013 | favor enviar equipe para verificar rele apagado com possivel indicio de queimado, foi feito 1º ataque com equipe 084OP03. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790072219344950,5137731481 | 2023 | ETO-TELE 00114/2023 | ETO-TELE | 00114/2023 | 7900722193 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-24 12:20 | 2023-01-24 12:20 | 2023-01-27 12:20 | 2023-01-27 13:39 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2023-01-24 12:20 |  | 193 | PS01112193 | Senhores , segue para conhecimento rl 7900722193 sem comunicação, feito primeiro ataque e não retornou comunicação . | AVISO DE EMERGÊNCIA
793469612444950,8732060185 | 2023 | ETO-TELE 00115/2023 | ETO-TELE | 00115/2023 | 7934696124 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-24 20:57 | 2023-01-24 20:57 | 2023-01-27 20:57 | 2023-02-15 09:34 | EMERGENCIAL | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | SS ATENDIDA | 2023-01-24 20:57 |  | 124 | AL01030124 | RL 7934696124 BY PASSADO EM CAMPO DEVIDO O MESMO ESTÁ SUBINDO CORRENTE DE CURTO MESMO FECHANDO A VAZIO , POR FAVOR ENVIAR EQUIPE PARA VERIFICAR SITUAÇÃO DO MESMO. | AVISO DE EMERGÊNCIA
582603001544951,5946296296 | 2023 | ETO-RD-GR 00257/2023 | ETO-RD-GR | 00257/2023 | 5826030015 | 58 | REGULADOR | 2023-01-25 14:16 | 2023-02-14 13:28 | 2023-02-17 13:28 | 2023-07-17 18:15 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2023-02-14 13:28 |  | 015 | LD02065015 | RT 5826030015 - Favor substituir todo o equiopamento avariado, exceto o tanque da fase C. Substituir o controle, cabo umbilical e informar quais são os fabricantes das três fases para o DMSL providenciar o cabo de compatibilização adequado que também foi avariado. | ANOMALIA EM REGULADORES
582603001544951,5946296296 | 2023 | ETO-COEP 00021/2023 | ETO-COEP | 00021/2023 | 5826030015 | 58 | REGULADOR | 2023-01-25 14:16 | 2023-02-14 13:28 | 2023-02-17 13:28 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2023-02-14 13:28 | ETO-RD-GR 00257/2023 | 015 | LD02065015 | RT 5826030015 - Favor substituir todo o equiopamento avariado, exceto o tanque da fase C. Substituir o controle, cabo umbilical e informar quais são os fabricantes das três fases para o DMSL providenciar o cabo de compatibilização adequado que também foi avariado. | ANOMALIA EM REGULADORES
582603001544951,5946296296 | 2023 | ETO-TELE 00116/2023 | ETO-TELE | 00116/2023 | 5826030015 | 58 | REGULADOR | 2023-01-25 14:16 | 2023-02-09 11:57 | 2023-02-12 11:57 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2023-02-09 11:57 | ETO-COEP 00021/2023 | 015 | LD02065015 | RT 5826030015 - Favor substituir todo o equiopamento avariado, exceto o tanque da fase C. Substituir o controle, cabo umbilical e informar quais são os fabricantes das três fases para o DMSL providenciar o cabo de compatibilização adequado que também foi avariado. | ANOMALIA EM REGULADORES
790064805544951,7775694444 | 2023 | ETO-TELE 00117/2023 | ETO-TELE | 00117/2023 | 7900648055 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-25 18:40 | 2023-01-25 18:40 | 2023-02-01 18:40 | 2023-02-09 13:13 | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2023-01-25 18:40 |  | 055 | LD03022033 | RL 7900648055 COM FALHA DE COMUNICAÇAO INTERMITENTE E NAO ACEITA COMANDO DE BLOQUEIO E FECHAMENTO. foi feito 1º ATAQUE PELA EQUIPE 055OP01 POREM SEM SUCESSO | AVISO DE ANOMALIA
584022706344954,3675694444 | 2023 | ETO-TELE 00119/2023 | ETO-TELE | 00119/2023 | 5840227063 | 58 | REGULADOR | 2023-01-28 08:49 | 2023-02-15 08:21 | 2023-02-18 08:21 |  | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS REPASSADA | 2023-02-15 08:21 | ETO-COEP 00022/2023 | 063 | LD01054060 | Equipe DMSL esteve no local, realizou testes e constatou que o tanque da fase C deve ser substituído, segue número de série do mesmo: 016424. Irei anexar as imagens e dados de placa do equipamento via e-mail. | AVISO DE ANOMALIA
584022706344954,3675694444 | 2023 | ETO-COEP 00022/2023 | ETO-COEP | 00022/2023 | 5840227063 | 58 | REGULADOR | 2023-01-28 08:49 | 2023-03-01 08:41 | 2023-03-04 08:41 |  | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS REPASSADA | 2023-03-01 08:41 | ETO-RD-AR 00392/2023 | 063 | LD01054060 | Equipe DMSL esteve no local, realizou testes e constatou que o tanque da fase C deve ser substituído, segue número de série do mesmo: 016424. Irei anexar as imagens e dados de placa do equipamento via e-mail. | AVISO DE ANOMALIA
584022706344954,3675694444 | 2023 | ETO-RD-AR 00392/2023 | ETO-RD-AR | 00392/2023 | 5840227063 | 58 | REGULADOR | 2023-01-28 08:49 | 2023-03-01 08:41 | 2023-03-04 08:41 | 2023-03-27 17:40 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2023-03-01 08:41 |  | 063 | LD01054060 | Equipe DMSL esteve no local, realizou testes e constatou que o tanque da fase C deve ser substituído, segue número de série do mesmo: 016424. Irei anexar as imagens e dados de placa do equipamento via e-mail. | AVISO DE ANOMALIA
790093900844954,8641319444 | 2023 | ETO-TELE 00120/2023 | ETO-TELE | 00120/2023 | 7900939008 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-28 20:44 | 2023-02-17 14:53 | 2023-02-20 14:53 | 2023-03-27 08:59 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS CANCELADA | 2023-02-17 14:53 | ETO-COEP 00024/2023 | 008 | LD02050008 | Equipe DMSL constatou que o equipamento não aceita comandos de fechamento. Foi feito teste de comandos utilizando a giga de teste da NOJA. Giga essa, que simula a parte ativa ( disjuntor ) do religador. Nesses testes foi confirmado que o controle estava funcionando perfeitamente. Com isso: realizamos teste de continuidade nos pinos na entrada do microswitch ( local onde conecta o cabo umbilical na parte ativa) para confirmar o defeito do disjuntor. Desta forma, faz-se necessário a substituição da parte ativa. | AVISO DE ANOMALIA
790093900844954,8641319444 | 2023 | ETO-COEP 00024/2023 | ETO-COEP | 00024/2023 | 7900939008 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-28 20:44 | 2023-02-17 14:53 | 2023-02-20 14:53 | 2023-03-27 08:59 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS CANCELADA | 2023-02-17 14:53 |  | 008 | LD02050008 | Equipe DMSL constatou que o equipamento não aceita comandos de fechamento. Foi feito teste de comandos utilizando a giga de teste da NOJA. Giga essa, que simula a parte ativa ( disjuntor ) do religador. Nesses testes foi confirmado que o controle estava funcionando perfeitamente. Com isso: realizamos teste de continuidade nos pinos na entrada do microswitch ( local onde conecta o cabo umbilical na parte ativa) para confirmar o defeito do disjuntor. Desta forma, faz-se necessário a substituição da parte ativa. | AVISO DE ANOMALIA
792953408244956,4743518519 | 2023 | ETO-TELE 00121/2023 | ETO-TELE | 00121/2023 | 7929534082 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-30 11:23 | 2023-01-30 11:23 | 2023-02-06 11:23 | 2024-06-28 08:48 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2023-01-30 11:23 |  | 082 | LD02065015 | Favor, coletar base do RL 7929534082 com todas as memórias de massa registradas pelo equipamento. Caso não esteja configurado para registro de medições de tensão, corrente e potência, favor, inserir nas configurações do sistema. Assim, após mais algumas semanas será possível obter dados para análise. Dúvidas, falar com o time Proteção. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792367900444957,792337963 | 2023 | ETO-TELE 00122/2023 | ETO-TELE | 00122/2023 | 7923679004 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-31 19:01 | 2023-01-31 19:01 | 2023-04-01 19:01 | 2023-02-13 11:40 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-01-31 19:01 |  | 004 | AL02096004 | ALTERAR A BASE PARA 4 GRUPOS DO NOJA E ATUALIZAR OS AJUSTES DEIXAR HABILITADO AS PROTEÇÕES, BEM COMO O SEF E I2/I1. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792367400444957,7950231481 | 2023 | ETO-TELE 00123/2023 | ETO-TELE | 00123/2023 | 7923674004 | 79 | RELIGADOR | 2023-01-31 19:05 | 2023-01-31 19:05 | 2023-04-01 19:05 | 2023-02-13 11:42 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-01-31 19:05 |  | 004 | AL02096004 | ALTERAR A BASE PARA 4 GRUPOS DO NOJA E ATUALIZAR OS AJUSTES, DEIXAR HABILITADO AS PROTEÇÕES, BEM COMO O SEF E I2/I1. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
793160212244958,715775463 | 2023 | ETO-PROT 00016/2023 | ETO-PROT | 00016/2023 | 7931602122 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-01 17:11 | 2023-02-01 17:11 | 2023-02-04 17:11 | 2023-04-11 08:15 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2023-02-01 17:11 |  | 122 | AL02059122 | Verificar ajuste do RL 7931602122, pois tivemos ocorrência a jusante do mesmo (entre o Rl 7931602122 e chave 8807190122) abalroamento de poste; cabo rompido ao solo. O RL religou, porem permaneceu fechado, o DJ 2PA2RL2224 que ficou aberto. Intervenção:20232206613818 Data horário: 01-02-2023 13:11 Parecer da Proteção: Revisado os ajsutes e inserido as proteções de I2/I1 e SEF. aberto nota para DMSL Comissionar e nota para o SCADA atualizar. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
793607801844959,7288657407 | 2023 | ETO-TELE 00124/2023 | ETO-TELE | 00124/2023 | 7936078018 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-02 17:30 | 2023-02-02 17:30 | 2023-02-05 17:30 | 2023-02-09 12:51 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS CANCELADA | 2023-02-02 17:30 |  | 018 | LD01065015 | boa tarde! segue ss para as devidas tratativas RL 7936078018 LD PEDRO AFONSO A SANTA.MARIA o mesmo está sem automação foi feito primeiro ataque, porém sem sucesso | AVISO DE ANOMALIA
790037110444959,8872685185 | 2023 | ETO-RD-GR 00186/2023 | ETO-RD-GR | 00186/2023 | 7900371104 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-02 21:18 | 2023-02-02 21:18 | 2023-02-05 21:18 | 2023-02-07 11:49 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2023-02-02 21:18 |  | 104 | LD01065015 | boa noite! segue ss para as devidas tratativas com equipe de linha viva substituir para raio fase B RL 7900371104 ramal do Agua Suja na RDR de Santa Maria rede 34,5kv | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
580177301344960,588275463 | 2023 | ETO-TELE 00125/2023 | ETO-TELE | 00125/2023 | 5801773013 | 58 | REGULADOR | 2023-02-03 14:07 | 2023-02-03 14:07 | 2023-02-10 14:07 | 2023-02-09 12:49 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2023-02-03 14:07 |  | 013 | AL03062013 | RT 5801773013 com provável anomalia no relé. Identificado que: Relé não está lendo as correntes de carga; Sinalização de "Abaixar" com status constante, mesmo após o RT ter sinalizado -16 nas 3 fases; Importante conferir o lado Fonte-Carga das 3 peças, lembrando que lado Fonte é a SE Paraíso; Modificar ajuste do relé RUA. Conferir o aterramento do RT. Caso o aterramento esteja rompido, o RT fica sem a referência de terra para realizar a regulação de forma correta (Ligação Yn). | ANOMALIA EM REGULADORES
580186601344960,7390625 | 2023 | ETO-TELE 00126/2023 | ETO-TELE | 00126/2023 | 5801866013 | 58 | REGULADOR | 2023-02-03 17:44 | 2023-02-03 17:44 | 2023-02-10 17:44 | 2023-02-13 11:43 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2023-02-03 17:44 |  | 013 | AL03062013 | Modificar ajuste do RT 5801866013 conforme arquivo no app Proteção. | AJUSTE DE RELÉ
792008005244960,8981597222 | 2023 | ETO-TELE 00127/2023 | ETO-TELE | 00127/2023 | 7920080052 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-03 21:33 | 2023-02-03 21:33 | 2023-02-06 21:33 | 2023-02-20 18:26 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2023-02-03 21:33 |  | 052 | LD02036052 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO 7920080052. FEITO O PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO. PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO. | AVISO DE ANOMALIA
790081107444961,9592939815 | 2023 | ETO-PROT 00017/2023 | ETO-PROT | 00017/2023 | 7900811074 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-04 23:01 | 2023-02-04 23:01 | 2023-02-07 23:01 | 2023-08-07 10:34 | EMERGENCIAL | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS ATENDIDA | 2023-02-04 23:01 |  | 074 | AL01028074 | NOTA PARA DETECTAR FALHA NA PROTEÇÃO DO RELIGADOR 7900811074 DEFEITO A JUSANTE DESARMOU O ALIMENTADOR 214R. Parecer da proteção: Equipamento possuí 4 grupos de proteção, manter no G3 com curva rápida habilitada. Verificado os ajustes do 214R e consta conforme estudo. Eng° Irlley Castelo Branco | ANOMALIA EM RELIGADOR
794807401044962,5193171296 | 2023 | ETO-TELE 00128/2023 | ETO-TELE | 00128/2023 | 7948074010 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-05 12:28 | 2023-02-05 12:28 | 2023-02-08 12:28 | 2023-03-13 10:21 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS CANCELADA | 2023-02-05 12:28 |  | 010 | LD03059122 | Bom dia , Segue SS para verificação do RL o mesmo não aceita comodo remoto é o mesmo abrir em campo e não sobre no scada a informaçoes que esta aberto | AVISO DE ANOMALIA
790868901444963,3504976852 | 2023 | ETO-TELE 00130/2023 | ETO-TELE | 00130/2023 | 7908689014 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-06 08:25 | 2023-02-06 08:25 | 2023-02-09 08:25 | 2023-03-20 21:20 | EMERGENCIAL | KAYKI SOUSA MOURAO | SS ATENDIDA | 2023-02-06 08:25 |  | 014 | LD02025012 | Senhores(as), Mobilizar equipe para verificar falta de comunicação do RL 7908689014 foi realizado primeiro ataque. | AVISO DE ANOMALIA
791503724344963,3522453704 | 2023 | ETO-TELE 00129/2023 | ETO-TELE | 00129/2023 | 7915037243 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-06 08:27 | 2023-02-07 18:34 | 2023-02-10 18:34 | 2023-02-24 09:18 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS CANCELADA | 2023-02-07 18:34 | ETO-COEP 00019/2023 | 243 | LD02001037 | Parecer DMSL: Equipamento está para substituição por defeito no tanque pelo DCMD pela nota ETO-COEP 23/2022. Histórico do COI: Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL- 7915037243, Feito primeiro ataque com equipe 003OP26, porém sem sucesso. Favor verificar essa situação. Pois religador não aceita comando de fechamento e o mesmo ficou bay passado em campo. Mediante o cenário, precisamos desse religador em funcionamento devido a distancia que a equipe demora para chegar na região. | ANOMALIA EM RELIGADOR
791503724344963,3522453704 | 2023 | ETO-COEP 00019/2023 | ETO-COEP | 00019/2023 | 7915037243 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-06 08:27 | 2023-02-07 18:34 | 2023-02-10 18:34 | 2023-02-24 09:18 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS CANCELADA | 2023-02-07 18:34 |  | 243 | LD02001037 | Parecer DMSL: Equipamento está para substituição por defeito no tanque pelo DCMD pela nota ETO-COEP 23/2022. Histórico do COI: Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL- 7915037243, Feito primeiro ataque com equipe 003OP26, porém sem sucesso. Favor verificar essa situação. Pois religador não aceita comando de fechamento e o mesmo ficou bay passado em campo. Mediante o cenário, precisamos desse religador em funcionamento devido a distancia que a equipe demora para chegar na região. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793168910044963,485787037 | 2023 | ETO-TELE 00131/2023 | ETO-TELE | 00131/2023 | 7931689100 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-06 11:40 | 2023-02-06 11:40 | 2023-02-09 11:40 | 2023-04-16 17:35 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2023-02-06 11:40 |  | 100 | LD02059122 | Segue nota para verificar falha de comunicação no religador 7931689100 quando ha falta de CA na LD . | AVISO DE ANOMALIA
583939401244963,7115393519 | 2023 | ETO-TELE 00132/2023 | ETO-TELE | 00132/2023 | 5839394012 | 58 | REGULADOR | 2023-02-06 17:05 | 2023-02-06 17:05 | 2023-04-07 17:05 | 2023-04-28 15:15 | ALTA | ANTONIA JULIANA FLAVIA SOUSA L | SS ATENDIDA | 2023-02-06 17:05 |  | 012 | LD02047073 | DMSL, segue SS para comissionamento do regulador. A malha de aterramento já foi adequada conforme evidência anexa. | COMISSIONAMENTO
792368607844964,6980671296 | 2023 | ETO-RD-GR 00209/2023 | ETO-RD-GR | 00209/2023 | 7923686078 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-07 16:45 | 2023-02-07 16:45 | 2024-03-13 16:45 | 2023-05-23 07:32 | PROGRAMAVEL | Karoline Dias Medeiros | SS ATENDIDA | 2023-02-07 16:45 |  | 078 | LD03038009 | Favor substituir o para raio queimado do trafo do religador 7923686078 - LD GUARAÍ - PRESIDENTE KENN. | AVISO DE ANOMALIA
791334606044965,6889351852 | 2023 | ETO-TELE 00133/2023 | ETO-TELE | 00133/2023 | 7913346060 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-08 16:32 | 2023-02-08 16:32 | 2023-04-09 16:32 | 2023-08-01 16:02 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2023-02-08 16:32 |  | 060 | LD01054060 | Favor atualizar ajustes do religador 7913346060. Ajustes disponiveis no APP da proteção. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793042707544965,7169328704 | 2023 | ETO-PROT 00019/2023 | ETO-PROT | 00019/2023 | 7930427075 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-08 17:12 | 2023-02-08 17:12 | 2023-04-09 17:12 | 2023-08-07 10:58 | ALTA | CARLOS FERNANDO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-02-08 17:12 |  | 075 | LD02050008 | FAVOR FAZER O COMISSIONAMENTO DO RELIGADOR 7930427075 QUE FOI FEITO A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO. Parecer da proteção: Ajuste revisado no dia 17/02/2023 e despachada ao time do DMSL para executar em campo. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO DE ANOMALIA
792512002444965,7236226852 | 2023 | ETO-TELE 00134/2023 | ETO-TELE | 00134/2023 | 7925120024 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-08 17:22 | 2023-02-08 17:22 | 2023-04-09 17:22 | 2023-07-25 19:18 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2023-02-08 17:22 |  | 024 | LD03038009 | Atualizar ajustes do religador 7925120024. Ajustes disponiveis no APP da proteção. | ANOMALIA EM RELIGADOR
795031012244966,3113657407 | 2023 | ETO-TELE 00135/2023 | ETO-TELE | 00135/2023 | 7950310122 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-09 07:28 | 2023-02-09 07:28 | 2023-02-16 07:28 | 2023-09-28 11:07 | URGENTE | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-02-09 07:28 |  | 122 | AL04060122 | RELIGADOR 7950310122 ESTÁ COM AVISO NO RELÉ DE MAU FUNCIONAMENTO DO CAN. | AVISO DE ANOMALIA
791503724344966,4709375 | 2024 | ETO-RD-GU 00535/2024 | ETO-RD-GU | 00535/2024 | 7915037243 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-09 11:18 | 2024-04-19 08:43 | 2024-04-22 08:43 |  | EMERGENCIAL | JESSICA NOGUEIRA DA SILVA CARD | SS REPASSADA | 2024-04-19 08:43 | ETO-PROT 00099/2024 | 243 | LD02001037 | Religador instalado em campo - segue para ajuste. laudo do equipamento anexado Favor substituir o tanque do religador 7915037243 COOPER FORM 6. Durante manutenção do DMSL mesmo substituindo 2 relés, continua com alarme de "close malfunction", sem resposta do tanque aos comandos. Imagens em anexo. Dados do tanque: Número de série: 3061 Tensão nominal: 38kV Corrente nominal: 630A Fabricação: 05/2008 Dados do controle: Número de série: CP1403S003590 OC: 4500019770 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791503724344966,4709375 | 2024 | ETO-PROT 00099/2024 | ETO-PROT | 00099/2024 | 7915037243 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-09 11:18 | 2024-04-19 08:43 | 2024-04-22 08:43 | 2024-04-30 11:30 | EMERGENCIAL | JESSICA NOGUEIRA DA SILVA CARD | SS ATENDIDA | 2024-04-19 08:43 |  | 243 | LD02001037 | Religador instalado em campo - segue para ajuste. laudo do equipamento anexado Favor substituir o tanque do religador 7915037243 COOPER FORM 6. Durante manutenção do DMSL mesmo substituindo 2 relés, continua com alarme de "close malfunction", sem resposta do tanque aos comandos. Imagens em anexo. Dados do tanque: Número de série: 3061 Tensão nominal: 38kV Corrente nominal: 630A Fabricação: 05/2008 Dados do controle: Número de série: CP1403S003590 OC: 4500019770 Parecer da Proteção: Nota já atendida dia 19/04/2024 pelo time do DMSL, equipamento já se encontra em Operação. Eng° Irlley Castelo Branco | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791503724344966,4709375 | 2023 | ETO-PROT 00020/2023 | ETO-PROT | 00020/2023 | 7915037243 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-09 11:18 | 2023-03-27 16:03 | 2023-03-30 16:03 |  | EMERGENCIAL | JESSICA NOGUEIRA DA SILVA CARD | SS REPASSADA | 2023-03-27 16:03 | ETO-TELE 00239/2023 | 243 | LD02001037 | RELIGADOR Nº 7915037243 SUBSTITUIDO, SEGUE PARA REALIZAÇÃO DOS AJUSTES DE PROTEÇÃO. EM ATENDIMENTO A SS ETO-RD-GU 37/2023. PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO, AJUSTE NO APP DA PROTEÇÃO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
791503724344966,4709375 | 2023 | ETO-COEP 00072/2023 | ETO-COEP | 00072/2023 | 7915037243 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-09 11:18 | 2024-04-02 08:47 | 2024-04-05 08:47 |  | EMERGENCIAL | JESSICA NOGUEIRA DA SILVA CARD | SS REPASSADA | 2024-04-02 08:47 | ETO-RD-GU 00535/2024 | 243 | LD02001037 | Favor substituir o tanque do religador 7915037243 COOPER FORM 6. Durante manutenção do DMSL mesmo substituindo 2 relés, continua com alarme de "close malfunction", sem resposta do tanque aos comandos. Imagens em anexo. Dados do tanque: Número de série: 3061 Tensão nominal: 38kV Corrente nominal: 630A Fabricação: 05/2008 Dados do controle: Número de série: CP1403S003590 OC: 4500019770 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791503724344966,4709375 | 2023 | ETO-TELE 00239/2023 | ETO-TELE | 00239/2023 | 7915037243 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-09 11:18 | 2023-08-21 14:53 | 2023-08-24 14:53 |  | EMERGENCIAL | JESSICA NOGUEIRA DA SILVA CARD | SS REPASSADA | 2023-08-21 14:53 | ETO-COEP 00072/2023 | 243 | LD02001037 | Favor substituir o tanque do religador 7915037243 COOPER FORM 6. Durante manutenção do DMSL mesmo substituindo 2 relés, continua com alarme de "close malfunction", sem resposta do tanque aos comandos. Imagens em anexo. Dados do tanque: Número de série: 3061 Tensão nominal: 38kV Corrente nominal: 630A Fabricação: 05/2008 Dados do controle: Número de série: CP1403S003590 OC: 4500019770 | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
791926907344967,2363657407 | 2023 | ETO-PROT 00021/2023 | ETO-PROT | 00021/2023 | 7919269073 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-10 05:40 | 2023-02-10 05:40 | 2023-02-13 05:40 | 2023-08-07 11:18 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-02-10 05:40 |  | 073 | LD01047073 | Bom dia, Segue para verificaçõa da proteção do RL esta abrido não sobre sinalização de proteção atuada é ne corrente de curto após manobra aceitar sem encontra defeito. Parecer da Proteção: Ajuste revisado em Novembro de 2022, com nota aberta 1035/2022 para execução do time do DMSL, que ainda não realizou. Iremos cobrar agilidade na tratativa. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792558714944967,3293634259 | 2023 | ETO-TELE 00136/2023 | ETO-TELE | 00136/2023 | 7925587149 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-10 07:54 | 2023-02-10 07:54 | 2023-04-11 07:54 | 2023-07-25 19:20 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-02-10 07:54 |  | 149 | LD01434149 | ALTERAR A BASE DO RELÉ PARA A MAIS ATUAL E ATUALIZAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O TIME SCADA E TESTAR OS COMANDOS. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790088805544967,3293634259 | 2023 | ETO-TELE 00140/2023 | ETO-TELE | 00140/2023 | 7900888055 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-10 07:54 | 2023-02-10 07:54 | 2023-04-11 07:54 | 2023-07-25 19:22 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-02-10 07:54 |  | 055 | LD02050008 | ALTERAR A BASE DO RELÉ PARA A MAIS ATUAL E ATUALIZAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O TIME SCADA E TESTAR OS COMANDOS. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792556314944967,3293634259 | 2023 | ETO-TELE 00137/2023 | ETO-TELE | 00137/2023 | 7925563149 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-10 07:54 | 2023-02-10 07:54 | 2023-04-11 07:54 | 2023-07-25 19:20 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-02-10 07:54 |  | 149 | LD01434149 | ALTERAR A BASE DO RELÉ PARA A MAIS ATUAL E ATUALIZAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O TIME SCADA E TESTAR OS COMANDOS. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
794455914944967,3293634259 | 2023 | ETO-TELE 00138/2023 | ETO-TELE | 00138/2023 | 7944559149 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-10 07:54 | 2023-02-10 07:54 | 2023-04-11 07:54 | 2024-01-04 14:05 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-02-10 07:54 |  | 149 | LD01434149 | ALTERAR A BASE DO RELÉ PARA A MAIS ATUAL E ATUALIZAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O TIME SCADA E TESTAR OS COMANDOS. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790064805544967,3293634259 | 2023 | ETO-TELE 00148/2023 | ETO-TELE | 00148/2023 | 7900648055 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-10 07:54 | 2023-02-10 07:54 | 2023-04-11 07:54 | 2023-07-25 19:26 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-02-10 07:54 |  | 055 | LD03022033 | ALTERAR A BASE DO RELÉ PARA A MAIS ATUAL E ATUALIZAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O TIME SCADA E TESTAR OS COMANDOS. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790065405544967,3293634259 | 2023 | ETO-TELE 00147/2023 | ETO-TELE | 00147/2023 | 7900654055 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-10 07:54 | 2023-02-10 07:54 | 2023-04-11 07:54 | 2023-06-27 09:08 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-02-10 07:54 |  | 055 | LD03022033 | ALTERAR A BASE DO RELÉ PARA A MAIS ATUAL E ATUALIZAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O TIME SCADA E TESTAR OS COMANDOS. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790030205544967,3293634259 | 2023 | ETO-TELE 00146/2023 | ETO-TELE | 00146/2023 | 7900302055 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-10 07:54 | 2023-02-10 07:54 | 2023-04-11 07:54 | 2023-10-26 14:54 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-02-10 07:54 |  | 055 | LD01434149 | ALTERAR A BASE DO RELÉ PARA A MAIS ATUAL E ATUALIZAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O TIME SCADA E TESTAR OS COMANDOS. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
794457505544967,3293634259 | 2023 | ETO-TELE 00145/2023 | ETO-TELE | 00145/2023 | 7944575055 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-10 07:54 | 2023-02-10 07:54 | 2023-04-11 07:54 | 2023-07-25 19:25 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-02-10 07:54 |  | 055 | LD01434149 | ALTERAR A BASE DO RELÉ PARA A MAIS ATUAL E ATUALIZAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O TIME SCADA E TESTAR OS COMANDOS. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790062605544967,3293634259 | 2023 | ETO-TELE 00144/2023 | ETO-TELE | 00144/2023 | 7900626055 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-10 07:54 | 2023-02-10 07:54 | 2023-04-11 07:54 | 2023-07-25 19:25 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-02-10 07:54 |  | 055 | LD01434149 | ALTERAR A BASE DO RELÉ PARA A MAIS ATUAL E ATUALIZAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O TIME SCADA E TESTAR OS COMANDOS. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792557005544967,3293634259 | 2023 | ETO-TELE 00143/2023 | ETO-TELE | 00143/2023 | 7925570055 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-10 07:54 | 2023-02-10 07:54 | 2023-04-11 07:54 | 2023-07-25 19:24 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-02-10 07:54 |  | 055 | LD01434149 | ALTERAR A BASE DO RELÉ PARA A MAIS ATUAL E ATUALIZAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O TIME SCADA E TESTAR OS COMANDOS. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
793043007544967,3293634259 | 2023 | ETO-TELE 00142/2023 | ETO-TELE | 00142/2023 | 7930430075 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-10 07:54 | 2023-02-10 07:54 | 2023-04-11 07:54 | 2023-07-25 19:23 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-02-10 07:54 |  | 075 | LD02050008 | ALTERAR A BASE DO RELÉ PARA A MAIS ATUAL E ATUALIZAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O TIME SCADA E TESTAR OS COMANDOS. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792558805544967,3293634259 | 2023 | ETO-TELE 00141/2023 | ETO-TELE | 00141/2023 | 7925588055 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-10 07:54 | 2023-02-10 07:54 | 2023-04-11 07:54 | 2023-08-16 15:52 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-02-10 07:54 |  | 055 | LD02050008 | ALTERAR A BASE DO RELÉ PARA A MAIS ATUAL E ATUALIZAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O TIME SCADA E TESTAR OS COMANDOS. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792683905544967,3293634259 | 2023 | ETO-TELE 00139/2023 | ETO-TELE | 00139/2023 | 7926839055 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-10 07:54 | 2023-02-10 07:54 | 2023-04-11 07:54 | 2023-07-25 19:21 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-02-10 07:54 |  | 055 | LD01434149 | ALTERAR A BASE DO RELÉ PARA A MAIS ATUAL E ATUALIZAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O TIME SCADA E TESTAR OS COMANDOS. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792485000444967,7153240741 | 2023 | ETO-RD-AR 00259/2023 | ETO-RD-AR | 00259/2023 | 7924850004 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-10 17:10 | 2023-02-10 17:10 | 2023-02-13 17:10 | 2023-02-11 10:30 | EMERGENCIAL | MURILO DE SENA VIEIRA | SS ATENDIDA | 2023-02-10 17:10 |  | 004 | LD03010004 | Religador 7924850004 fase C dando passagem quando está aberto. Religador interligação PA Paraiso com PA Rio Preto RDR Arapoema. Religador na SS Eletronorte. O religador ficou By Passado. Passado pela eq. 025op01. Intervenção 20232219332379 | AVISO DE ANOMALIA
794982905844968,5613541667 | 2023 | ETO-TELE 00149/2023 | ETO-TELE | 00149/2023 | 7949829058 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-11 13:28 | 2023-02-11 13:28 | 2023-02-14 13:28 | 2023-03-13 08:52 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2023-02-11 13:28 |  | 058 | LD03010004 | Senhores, segue para conhecimento feito primeiro ataque no rl 7949829058 o mesmo não retornou a comunicação segue ss | ANOMALIA EM RELIGADOR
791366302744968,7954861111 | 2023 | ETO-PROT 00024/2023 | ETO-PROT | 00024/2023 | 7913663027 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-11 19:06 | 2023-02-11 19:06 | 2023-02-14 19:06 | 2023-08-07 11:35 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2023-02-11 19:06 |  | 027 | LD04028074 | Verificar ajuste do RL 7913663027 PA Cedro Fartura, informação que todo dia por volta das 19:00 o mesmo desarma. Parecer da Proteção: Ajuste será revisado junto ao Sub Sistema Sudeste. Eng° irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
793716111144969,6535532407 | 2023 | ETO-RD-GR 00236/2023 | ETO-RD-GR | 00236/2023 | 7937161111 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-12 15:41 | 2023-02-12 15:41 | 2024-03-18 15:41 | 2025-06-17 15:02 | PROGRAMAVEL | Karoline Dias Medeiros | SS CANCELADA | 2023-02-12 15:41 |  | 111 | LD03038009 | Favor substituir o para raio de entrada da fase A do religador 7937161111 PIQUIZEIRO. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790870811644969,6935185185 | 2023 | ETO-RD-DP 00152/2023 | ETO-RD-DP | 00152/2023 | 7908708116 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-12 16:39 | 2023-02-12 16:39 | 2024-03-18 16:39 | 2023-02-10 12:12 | PROGRAMAVEL | Karoline Dias Medeiros | SS ATENDIDA | 2023-02-12 16:39 |  | 116 | LD04002091 | Favor substituir para raio queimado no religador 7908708116 - POV XOBÓ | ANOMALIA EM PARA-RAIOS
791001602144969,8419444444 | 2023 | ETO-TELE 00150/2023 | ETO-TELE | 00150/2023 | 7910016021 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-12 20:12 | 2023-02-12 20:12 | 2023-02-15 20:12 | 2023-02-15 08:27 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS CANCELADA | 2023-02-12 20:12 |  | 021 | LD03010021 | PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O RL 7910016021 POIS O MESMO NÃO ABRIU COM O DEFEITO NA LINHA. DESARMANDO O DJ 434R S/E PARANA. PERDENDO A COMUNICAÇÃO APOS FALTA DE ENERGIA NA LINHA. | AJUSTE DE RELÉ
791161703844970,1226388889 | 2023 | ETO-TELE 00151/2023 | ETO-TELE | 00151/2023 | 7911617038 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-13 02:57 | 2023-02-13 02:57 | 2023-02-16 02:57 | 2023-03-03 17:42 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-02-13 02:57 |  | 038 | LD04028074 | Favor enviar equipe para verificar curto na placa de do painel de controle do religador 7911617038,foi indentificado que o dijuntor CC não esta aceitando devido curto no circuito. | AVISO DE EMERGÊNCIA
792771110744970,7092361111 | 2023 | ETO-TELE 00152/2023 | ETO-TELE | 00152/2023 | 7927711107 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-13 17:01 | 2023-02-13 17:01 | 2023-02-16 17:01 | 2023-02-23 16:55 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS CANCELADA | 2023-02-13 17:01 |  | 107 | LD02036052 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL- 7927711107, Feito primeiro ataque com equipe 107OP01 , porém sem sucesso. Favor verificar essa situação. Religado de linha de Formoso a Sandolandia, segundo equipe 107OP01 religador não acende display, favor verificar. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792557200744970,7615625 | 2023 | ETO-TELE 00157/2023 | ETO-TELE | 00157/2023 | 7925572007 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-13 18:17 | 2023-02-13 18:17 | 2023-04-14 18:17 | 2023-03-20 11:28 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-02-13 18:17 |  | 007 | AL02048007 | ALTERAR A BASE DO RELÉ NOJA E DEIXAR A MAIS ATUAL, BEM COMO ATUALIZAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792557300744970,7615625 | 2023 | ETO-TELE 00156/2023 | ETO-TELE | 00156/2023 | 7925573007 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-13 18:17 | 2023-02-13 18:17 | 2023-04-14 18:17 | 2023-05-07 15:45 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-02-13 18:17 |  | 007 | AL01048007 | ALTERAR A BASE DO RELÉ NOJA E DEIXAR A MAIS ATUAL, BEM COMO ATUALIZAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790868901444970,7615625 | 2023 | ETO-TELE 00155/2023 | ETO-TELE | 00155/2023 | 7908689014 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-13 18:17 | 2023-02-13 18:17 | 2023-04-14 18:17 | 2023-08-02 10:00 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-02-13 18:17 |  | 014 | LD02025012 | ALTERAR A BASE DO RELÉ NOJA E DEIXAR A MAIS ATUAL, BEM COMO ATUALIZAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790868601444970,7615625 | 2023 | ETO-TELE 00154/2023 | ETO-TELE | 00154/2023 | 7908686014 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-13 18:17 | 2023-02-13 18:17 | 2023-04-14 18:17 | 2023-08-02 09:36 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-02-13 18:17 |  | 014 | LD02025012 | ALTERAR A BASE DO RELÉ NOJA E DEIXAR A MAIS ATUAL, BEM COMO ATUALIZAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
793603807644970,7615625 | 2023 | ETO-TELE 00153/2023 | ETO-TELE | 00153/2023 | 7936038076 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-13 18:17 | 2023-02-13 18:17 | 2023-04-14 18:17 | 2023-08-16 14:04 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-02-13 18:17 |  | 076 | LD06047073 | ALTERAR A BASE DO RELÉ NOJA E DEIXAR A MAIS ATUAL, BEM COMO ATUALIZAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792514604044970,8865277778 | 2023 | ETO-COEP 00031/2023 | ETO-COEP | 00031/2023 | 7925146040 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-13 21:17 | 2023-08-07 08:17 | 2023-08-10 08:17 |  | EMERGENCIAL | GEONES VIEIRA DOS REIS PORTO | SS REPASSADA | 2023-08-07 08:17 | ETO-RD-AR 01206/2023 | 040 | LD03010004 | Favor substituir o tanque do RLG 7925146040 - 34,5kV NOJA POWER RC 10 que explodiu, cabe notificar a NOJA mas não existe reparo no mesmo, portanto, deve-se enviar o antigo para descarte. O controle está em boas condições. | ANOMALIA EM REGULADORES
792514604044970,8865277778 | 2023 | ETO-RD-AR 01206/2023 | ETO-RD-AR | 01206/2023 | 7925146040 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-13 21:17 | 2023-08-07 08:17 | 2023-08-10 08:17 | 2023-09-30 14:00 | EMERGENCIAL | GEONES VIEIRA DOS REIS PORTO | SS ATENDIDA | 2023-08-07 08:17 |  | 040 | LD03010004 | Favor substituir o tanque do RLG 7925146040 - 34,5kV NOJA POWER RC 10 que explodiu, cabe notificar a NOJA mas não existe reparo no mesmo, portanto, deve-se enviar o antigo para descarte. O controle está em boas condições. | ANOMALIA EM REGULADORES
792514604044970,8865277778 | 2023 | ETO-TELE 00158/2023 | ETO-TELE | 00158/2023 | 7925146040 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-13 21:17 | 2023-03-26 12:45 | 2023-03-29 12:45 |  | EMERGENCIAL | GEONES VIEIRA DOS REIS PORTO | SS REPASSADA | 2023-03-26 12:45 | ETO-COEP 00031/2023 | 040 | LD03010004 | Favor substituir o tanque do RLG 7925146040 - 34,5kV NOJA POWER RC 10 que explodiu, cabe notificar a NOJA mas não existe reparo no mesmo, portanto, deve-se enviar o antigo para descarte. O controle está em boas condições. | ANOMALIA EM REGULADORES
792607804644972,8103240741 | 2023 | ETO-PROT 00025/2023 | ETO-PROT | 00025/2023 | 7926078046 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-15 19:27 | 2023-02-15 19:27 | 2023-02-18 19:27 | 2023-10-25 15:25 | EMERGENCIAL | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2023-02-15 19:27 |  | 046 | LD01056046 | Segue nota para verificar proteções do RL-7926078046, Ramal com defeito a jusante Equipamento não desarmou, ocasionando desarme do DJ 424R A montante NA SE Nova Rosalandia, INT-20232226311979. Parecer da Proteção: Ajuste revisado e repassado para DMSL alterar em campo nota ETO-TELE 717/2023. Eng. Irlley Castelo Branco | AVISO DE ANOMALIA
793160312244972,8526157407 | 2023 | ETO-SCADA 00002/2023 | ETO-SCADA | 00002/2023 | 7931603122 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-15 20:28 | 2023-02-15 20:28 | 2023-02-18 20:28 | 2023-03-09 11:56 | EMERGENCIAL | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | SS CANCELADA | 2023-02-15 20:28 |  | 122 | AL08097122 | Religador 7931603122, Não sobe fechado no scada, Favor Verificar. | AVISO DE ANOMALIA
793028715444972,9034490741 | 2023 | ETO-RD-GR 00558/2023 | ETO-RD-GR | 00558/2023 | 7930287154 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-15 21:41 | 2023-04-04 13:41 | 2023-04-07 13:41 | 2023-04-06 10:56 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2023-04-04 13:41 |  | 154 | LD01010153 | Segue nota para substituição do pararaio de entrada da fase B do RL 7930287154 com defeito. O equipamento se encontra em operação, colocado pela equipe DMSL, porém é preciso restabelecer a proteçao contra raios. | AVISO DE ANOMALIA
793028715444972,9034490741 | 2023 | ETO-RD-AR 00570/2023 | ETO-RD-AR | 00570/2023 | 7930287154 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-15 21:41 | 2023-04-04 13:41 | 2023-04-07 13:41 |  | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS REPASSADA | 2023-04-04 13:41 | ETO-RD-GR 00558/2023 | 154 | LD01010153 | Segue nota para substituição do pararaio de entrada da fase B do RL 7930287154 com defeito. O equipamento se encontra em operação, colocado pela equipe DMSL, porém é preciso restabelecer a proteçao contra raios. | AVISO DE ANOMALIA
793028715444972,9034490741 | 2023 | ETO-TELE 00160/2023 | ETO-TELE | 00160/2023 | 7930287154 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-15 21:41 | 2023-03-26 12:13 | 2023-03-29 12:13 |  | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS REPASSADA | 2023-03-26 12:13 | ETO-RD-AR 00570/2023 | 154 | LD01010153 | Segue nota para substituição do pararaio de entrada da fase B do RL 7930287154 com defeito. O equipamento se encontra em operação, colocado pela equipe DMSL, porém é preciso restabelecer a proteçao contra raios. | AVISO DE ANOMALIA
792507705244973,3125 | 2024 | ETO-TELE 00562/2024 | ETO-TELE | 00562/2024 | 7925077052 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-16 07:30 | 2024-07-31 13:49 | 2025-09-04 13:49 | 2024-07-31 13:50 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-07-31 13:49 |  | 052 | AL01036052 | Verifica o IP do Radio e Rele - Passa para Thiana | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790127603244973,4219907407 | 2023 | ETO-TELE 00161/2023 | ETO-TELE | 00161/2023 | 7901276032 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-16 10:08 | 2023-02-16 10:08 | 2023-02-19 10:08 | 2023-03-20 21:41 | EMERGENCIAL | CRISTIANO WAGNER DA SILVA ROSA | SS ATENDIDA | 2023-02-16 10:08 |  | 032 | LD01003036 | Segue nota para verificar RL- 7901276032 , O mesmo foi bay passado devido não aceitar fechamento com carga. O RL esta sem comunicação remota também. Religador do ramal da entre rios. LD Alvorada a Araguaçu. OBS: Ramal desarmou informado que tinha defeito e foi manobrado a rede e não encontrado nenhuma anomalia. Foi bay passado religador e ramal aceitou normal, favor cerificar a situação o mais rápido possível. | AVISO ELEMENTO REINCIDENTE
792587319344976,2950115741 | 2023 | ETO-TELE 00163/2023 | ETO-TELE | 00163/2023 | 7925873193 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-19 07:05 | 2023-02-19 07:05 | 2023-02-22 07:05 | 2023-02-23 17:15 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2023-02-19 07:05 |  | 193 | LD03105019 | RL 7925873193, sem comunicação intermitente, o verificar possibilidade em caraater de emergencia, uma vez que o mesmo é essencial, em sua , para transsferencia de carga em sua reposição, no aguardo de boas noticias. de sua normalizção para a operação. | AVISO DE ANOMALIA
790061819344976,301875 | 2023 | ETO-TELE 00164/2023 | ETO-TELE | 00164/2023 | 7900618193 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-19 07:15 | 2023-02-19 07:15 | 2023-02-22 07:15 | 2023-03-24 15:38 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2023-02-19 07:15 |  | 193 | PS01112193 | Senhores, segue para conhecimento rl 7900618193 feito primeiro ataque não retornou a comunicação | AVISO DE ANOMALIA
792587107744976,5394907407 | 2023 | ETO-TELE 00165/2023 | ETO-TELE | 00165/2023 | 7925871077 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-19 12:57 | 2023-02-19 12:57 | 2023-02-22 12:57 | 2023-03-02 17:42 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2023-02-19 12:57 |  | 077 | LD03105019 | Favor enviar equipe para verificar status do RL 7925871077 - Em perda de CA o mesmo perde automação. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790051102144976,5504398148 | 2023 | ETO-TELE 00166/2023 | ETO-TELE | 00166/2023 | 7900511021 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-19 13:13 | 2023-02-19 13:13 | 2023-02-22 13:13 | 2023-02-22 18:17 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2023-02-19 13:13 |  | 021 | LD02010021 | Verificar falha de automção do RL 7900511021, devido falha houve impacto na recomposição das cargas durante INT.: 20232232842031 | AVISO DE EMERGÊNCIA
790037110444977,7094212963 | 2023 | ETO-RD-GR 00293/2023 | ETO-RD-GR | 00293/2023 | 7900371104 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-20 17:02 | 2023-02-20 17:02 | 2024-03-26 17:02 | 2023-02-23 11:50 | PROGRAMAVEL | Karoline Dias Medeiros | SS ATENDIDA | 2023-02-20 17:02 |  | 104 | LD01065015 | Favor substituir o trafo auxiliar 34,5kv 15kVA do religador 7900371104 SANTA MARIA que está com defeito. A equipe substituiu o elo fusível mas o defeito está no trafo. | AJUSTE DE RELÉ
793586600444977,7192013889 | 2023 | ETO-OP-PA 00002/2023 | ETO-OP-PA | 00002/2023 | 7935866004 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-20 17:16 | 2023-02-24 17:05 | 2023-02-27 17:05 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2023-02-24 17:05 | ETO-OP-AR 00003/2023 | 004 | AL03040004 | Foi constatado que o cabo de alimentação do Religador 7935866004 fechou curto atrás do controle, nescessário a substituição do mesmo, assim como, refazer o conector. Favor, após substituição organizar o cabo de forma que não encoste no equipamento. Também foi verificado que há restos de pipa na entrada e saída da chave faca fase 'B', sendo necessário limpeza. | AVISO DE EMERGÊNCIA
793586600444977,7192013889 | 2023 | ETO-RD-AR 00531/2023 | ETO-RD-AR | 00531/2023 | 7935866004 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-20 17:16 | 2023-03-21 10:09 | 2023-03-24 10:09 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2023-03-21 10:09 | ETO-TELE 00210/2023 | 004 | AL03040004 | Foi constatado que o cabo de alimentação do Religador 7935866004 fechou curto atrás do controle, nescessário a substituição do mesmo, assim como, refazer o conector. Favor, após substituição organizar o cabo de forma que não encoste no equipamento. Também foi verificado que há restos de pipa na entrada e saída da chave faca fase 'B', sendo necessário limpeza. | AVISO DE EMERGÊNCIA
793586600444977,7192013889 | 2023 | ETO-OP-AR 00003/2023 | ETO-OP-AR | 00003/2023 | 7935866004 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-20 17:16 | 2023-03-18 13:46 | 2023-03-21 13:46 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2023-03-18 13:46 | ETO-RD-AR 00531/2023 | 004 | AL03040004 | Foi constatado que o cabo de alimentação do Religador 7935866004 fechou curto atrás do controle, nescessário a substituição do mesmo, assim como, refazer o conector. Favor, após substituição organizar o cabo de forma que não encoste no equipamento. Também foi verificado que há restos de pipa na entrada e saída da chave faca fase 'B', sendo necessário limpeza. | AVISO DE EMERGÊNCIA
793586600444977,7192013889 | 2023 | ETO-TELE 00210/2023 | ETO-TELE | 00210/2023 | 7935866004 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-20 17:16 | 2023-03-21 10:09 | 2023-03-24 10:09 | 2023-04-06 09:41 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2023-03-21 10:09 |  | 004 | AL03040004 | Foi constatado que o cabo de alimentação do Religador 7935866004 fechou curto atrás do controle, nescessário a substituição do mesmo, assim como, refazer o conector. Favor, após substituição organizar o cabo de forma que não encoste no equipamento. Também foi verificado que há restos de pipa na entrada e saída da chave faca fase 'B', sendo necessário limpeza. | AVISO DE EMERGÊNCIA
793586600444977,7192013889 | 2023 | ETO-TELE 00167/2023 | ETO-TELE | 00167/2023 | 7935866004 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-20 17:16 | 2023-02-23 17:39 | 2023-02-26 17:39 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2023-02-23 17:39 | ETO-OP-PA 00002/2023 | 004 | AL03040004 | Foi constatado que o cabo de alimentação do Religador 7935866004 fechou curto atrás do controle, nescessário a substituição do mesmo, assim como, refazer o conector. Favor, após substituição organizar o cabo de forma que não encoste no equipamento. Também foi verificado que há restos de pipa na entrada e saída da chave faca fase 'B', sendo necessário limpeza. | AVISO DE EMERGÊNCIA
580029907344977,89 | 2023 | ETO-RD-PS 00225/2023 | ETO-RD-PS | 00225/2023 | 5800299073 | 58 | REGULADOR | 2023-02-20 21:22 | 2023-05-30 14:37 | 2023-06-02 14:37 | 2024-02-02 17:30 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2023-05-30 14:37 |  | 073 | LD01047073 | RT 5800299073: Favor substituir o regulador da fase B devido a defeito no motor e da fase C devido a vazamento de óleo, esta fase chegou a um nível crítico de óleo. Equipamento está fora de operação. Foto da placa via e-mail. Potência nominal 200kVA Tensão nominal 19,92kV Corrente nominal 100A Volume de óleo 420L | ANOMALIA EM REGULADORES
580029907344977,89 | 2023 | ETO-TELE 00168/2023 | ETO-TELE | 00168/2023 | 5800299073 | 58 | REGULADOR | 2023-02-20 21:22 | 2023-04-20 15:18 | 2023-04-23 15:18 |  | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS REPASSADA | 2023-04-20 15:18 | ETO-COEP 00045/2023 | 073 | LD01047073 | RT 5800299073: Favor substituir o regulador da fase B devido a defeito no motor e da fase C devido a vazamento de óleo, esta fase chegou a um nível crítico de óleo. Equipamento está fora de operação. Foto da placa via e-mail. Potência nominal 200kVA Tensão nominal 19,92kV Corrente nominal 100A Volume de óleo 420L | ANOMALIA EM REGULADORES
580029907344977,89 | 2023 | ETO-COEP 00045/2023 | ETO-COEP | 00045/2023 | 5800299073 | 58 | REGULADOR | 2023-02-20 21:22 | 2023-05-30 14:37 | 2023-06-02 14:37 |  | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS REPASSADA | 2023-05-30 14:37 | ETO-RD-PS 00225/2023 | 073 | LD01047073 | RT 5800299073: Favor substituir o regulador da fase B devido a defeito no motor e da fase C devido a vazamento de óleo, esta fase chegou a um nível crítico de óleo. Equipamento está fora de operação. Foto da placa via e-mail. Potência nominal 200kVA Tensão nominal 19,92kV Corrente nominal 100A Volume de óleo 420L | ANOMALIA EM REGULADORES
790061819344978,4115740741 | 2023 | ETO-TELE 00169/2023 | ETO-TELE | 00169/2023 | 7900618193 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-21 09:53 | 2023-02-21 09:53 | 2023-02-24 09:53 | 2023-02-23 17:01 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS CANCELADA | 2023-02-21 09:53 |  | 193 | PS01112193 | Senhores, segue para conhecimento rl 7900618193 não esta segurando quando coloca carga o mesmo está religando e perdendo a comunicação quando falta CA ,verificar ajuste e comunicação | AVISO DE EMERGÊNCIA
790061819344978,4141203704 | 2023 | ETO-PROT 00027/2023 | ETO-PROT | 00027/2023 | 7900618193 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-21 09:56 | 2023-02-21 09:56 | 2023-02-24 09:56 | 2023-03-27 16:15 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2023-02-21 09:56 |  | 193 | PS01112193 | Senhores, segue para conhecimento rl 7900618193 não esta segurando quando coloca carga o mesmo está religando e perdendo a comunicação quando falta CA ,verificar ajuste e comunicação. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO DIA 20 DE MARÇO E JÁ IMPLANTADO EM CAMPO PELO TIME DO DMSL. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO DE EMERGÊNCIA
794199008644979,4498842593 | 2023 | ETO-TELE 00170/2023 | ETO-TELE | 00170/2023 | 7941990086 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-22 10:48 | 2023-02-22 10:48 | 2023-02-25 10:48 | 2023-03-31 06:21 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-02-22 10:48 |  | 086 | LD05062013 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7941990086, Feito primeiro ataque com equipe 086OP01 onde constatou disjuntor na caixa de comando em curto. | AVISO DE ANOMALIA
792000815244979,52875 | 2023 | ETO-TELE 00171/2023 | ETO-TELE | 00171/2023 | 7920008152 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-22 12:41 | 2023-02-22 12:41 | 2023-02-25 12:41 | 2023-03-03 17:34 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-02-22 12:41 |  | 152 | LD04002091 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7920008152. Equipe 001OP01 fez primeiro ataque equipamento retornou comunica, porém logo depois perdeu automação novamente. | AVISO DE ANOMALIA
792558714944980,4763773148 | 2023 | ETO-RD-PS 00051/2023 | ETO-RD-PS | 00051/2023 | 7925587149 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-23 11:26 | 2023-02-23 11:26 | 2023-03-02 11:26 | 2023-03-10 10:00 | URGENTE | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA | SS ATENDIDA | 2023-02-23 11:26 |  | 149 | LD01434149 | Favor remanejar o RL 7925587149, para o Local do RL 7900939008 LD Miranorte a Araguacema ( Ramal do Veredão). gentileza priorizr. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
794980805844980,6002662037 | 2023 | ETO-TELE 00172/2023 | ETO-TELE | 00172/2023 | 7949808058 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-23 14:24 | 2023-02-23 14:24 | 2023-03-02 14:24 | 2023-04-30 15:40 | URGENTE | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-02-23 14:24 |  | 058 | LD02010153 | SEGUE NOTA PARA COMISSIONAMENTO: RELÉ: NOJA RC10 FUNÇÃO: PROTEÇÃO GRUPOS: 4 | ANOMALIA EM RELIGADOR
792127815744980,776087963 | 2023 | ETO-TELE 00173/2023 | ETO-TELE | 00173/2023 | 7921278157 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-23 18:38 | 2023-02-23 18:38 | 2023-02-26 18:38 | 2023-03-20 22:15 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2023-02-23 18:38 |  | 157 | LD01095030 | Senhores, segue para conhecimento RL 7921278157 quando falta CA o mesmo perde a automação e intermitente . | ANOMALIA EM RELIGADOR
791334813644980,7817476852 | 2023 | ETO-TELE 00174/2023 | ETO-TELE | 00174/2023 | 7913348136 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-23 18:46 | 2023-02-23 18:46 | 2023-02-26 18:46 | 2023-03-13 10:05 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2023-02-23 18:46 |  | 136 | LD02010153 | Senhores, segue para conhecimento RL 7913348136 sem comunicação, feito primeiro ataque e não retornou. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790819907644980,890150463 | 2023 | ETO-TELE 00175/2023 | ETO-TELE | 00175/2023 | 7908199076 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-23 21:22 | 2023-02-23 21:22 | 2023-02-26 21:22 | 2023-03-13 11:12 | EMERGENCIAL | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | SS ATENDIDA | 2023-02-23 21:22 |  | 076 | LD02040003 | Senhores , segue para conhecimento RL 7908199076 com status aberto no SCADA e em campo fechado normal . | ANOMALIA EM RELIGADOR
790819907644980,8925925926 | 2023 | ETO-SCADA 00003/2023 | ETO-SCADA | 00003/2023 | 7908199076 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-23 21:25 | 2023-02-23 21:25 | 2023-02-26 21:25 | 2023-03-09 11:56 | EMERGENCIAL | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | SS CANCELADA | 2023-02-23 21:25 |  | 076 | LD02040003 | Senhores , segue para conhecimento RL 7908199076 com status aberto no SCADA e em campo fechado normal . | ANOMALIA EM RELIGADOR
790959400444981,9631134259 | 2023 | ETO-TELE 00177/2023 | ETO-TELE | 00177/2023 | 7909594004 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-24 23:07 | 2023-02-24 23:07 | 2023-02-27 23:07 | 2023-03-03 16:33 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS CANCELADA | 2023-02-24 23:07 |  | 004 | AL04040004 | Senhores, segue para conhecimento RL 7909594004 esta com curto no comandos do mesmo, feito primeiro ataque o mesmo retornou comunicação em seguida desarmou os disjuntores e perdeu a comunicação. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790241400144982,6977662037 | 2023 | ETO-PROT 00030/2023 | ETO-PROT | 00030/2023 | 7902414001 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-25 16:45 | 2023-02-25 16:45 | 2023-02-28 16:45 | 2023-09-19 08:24 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2023-02-25 16:45 |  | 001 | AL02057189 | Segue para verificar proteção DJ 414 é RELIGADOR 7902414001 , houve uma ocorrência 25/02/2023 as 14:57 , onde foi localizado poste quebrado a jusante RL 7902414001 , porém equipamento não desarmou . Parecer da Proteção: Ajuste revisado em 04 de Agosto de 2023. Nota aberta para o DMSL realizar em campo 509/2023. Eng. Especilaista Irlley Castelo Branco | ANOMALIA EM RELIGADOR
794435302844985,5945486111 | 2023 | ETO-PROT 00032/2023 | ETO-PROT | 00032/2023 | 7944353028 | 79 | RELIGADOR | 2023-02-28 14:16 | 2023-02-28 14:16 | 2023-03-03 14:16 | 2023-03-28 10:24 | EMERGENCIAL | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-02-28 14:16 |  | 028 | LD04002091 | Segue nota para verificar atuação do religador de linha 7944353028 na ocorrencia 20232251656155 não foi identificado religamento do RL a montante do SEC 7944353028. PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTO FALHOU NO SEU FUNCIONAMENTO DE SEC, ENVIAMOS OS DADOS PARA MELHOR ANALISE DO FABRICANTE E NOS SUBSIDIAR AS SOLUÇÕES TÉCNICAS. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790871509144986,5822222222 | 2023 | ETO-PROT 00033/2023 | ETO-PROT | 00033/2023 | 7908715091 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-01 13:58 | 2023-03-01 13:58 | 2023-03-04 13:58 | 2023-09-19 08:27 | EMERGENCIAL | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-03-01 13:58 |  | 091 | LD06002091 | Segue nota para verificar atuação do religador de linha 7908715091 não ter atuado por proteção com oorrência de cabo partido. Parecer da Proteção: Solicitado equipe DMSL para verificar e encontrado bloqueio na proteção, ocasionando abertura da retaguarda, corrigido e liberado para operação. Eng. Especilista Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
794878626344987,7291782407 | 2023 | ETO-TELE 00247/2023 | ETO-TELE | 00247/2023 | 7948786263 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-02 17:30 | 2023-04-16 18:05 | 2023-06-15 18:05 |  | ALTA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS REPASSADA | 2023-04-16 18:05 | ETO-COEP 00042/2023 | 263 | LD01028074 | Favor fazer a instalação correta do religador 7948786263, o mesmo está com tanque e controle incompatíveis, tanque RC10 e controle RC01, além disso, estava sem cabo CA do trafo ao controle e sem placa de identificação (fator segurança). Na dúvida se o tanque e o controle são compatíveis, basta tentar encaixar o cabo umbilical e verão que o cabo não encaixa de forma alguma. Fotos encaminhadas via e-mail. | COMISSIONAMENTO
794878626344987,7291782407 | 2023 | ETO-TELE 00429/2023 | ETO-TELE | 00429/2023 | 7948786263 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-02 17:30 | 2023-06-26 08:25 | 2023-08-25 08:25 | 2023-09-19 10:48 | ALTA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS ATENDIDA | 2023-06-26 08:25 |  | 263 | LD01028074 | Favor fazer a instalação correta do religador 7948786263, o mesmo está com tanque e controle incompatíveis, tanque RC10 e controle RC01, além disso, estava sem cabo CA do trafo ao controle e sem placa de identificação (fator segurança). Na dúvida se o tanque e o controle são compatíveis, basta tentar encaixar o cabo umbilical e verão que o cabo não encaixa de forma alguma. Fotos encaminhadas via e-mail. DCMD - Controle do religador foi susbstituido, cabo AC instalado. Providenciar o comissionamento Parecer da Proteção: Ajustes disponibilizados no app da proteção. | COMISSIONAMENTO
794878626344987,7291782407 | 2023 | ETO-COEP 00042/2023 | ETO-COEP | 00042/2023 | 7948786263 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-02 17:30 | 2023-04-20 14:57 | 2023-06-19 14:57 |  | ALTA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS REPASSADA | 2023-04-20 14:57 | ETO-RD-DP 00389/2023 | 263 | LD01028074 | Favor fazer a instalação correta do religador 7948786263, o mesmo está com tanque e controle incompatíveis, tanque RC10 e controle RC01, além disso, estava sem cabo CA do trafo ao controle e sem placa de identificação (fator segurança). Na dúvida se o tanque e o controle são compatíveis, basta tentar encaixar o cabo umbilical e verão que o cabo não encaixa de forma alguma. Fotos encaminhadas via e-mail. | COMISSIONAMENTO
794878626344987,7291782407 | 2023 | ETO-PROT 00035/2023 | ETO-PROT | 00035/2023 | 7948786263 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-02 17:30 | 2023-03-30 16:01 | 2023-05-29 16:01 |  | ALTA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS REPASSADA | 2023-03-30 16:01 | ETO-TELE 00247/2023 | 263 | LD01028074 | Nota para comissionamento de religador de poste instalado na RDU Rio da Conceição rede 34,5KV. PARECER DA PROTEÇÃO: Ajustes realizados e disponinvel no app, nota repassada ao time do DMSL para comissionamento, RL com função de Proteção, 4 grupos de ajustes, relé NOJA RC10. Eng° Irlley Castelo Branco | COMISSIONAMENTO
794878626344987,7291782407 | 2023 | ETO-PROT 00105/2023 | ETO-PROT | 00105/2023 | 7948786263 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-02 17:30 | 2023-06-26 08:25 | 2023-08-25 08:25 |  | ALTA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS REPASSADA | 2023-06-26 08:25 | ETO-TELE 00429/2023 | 263 | LD01028074 | Favor fazer a instalação correta do religador 7948786263, o mesmo está com tanque e controle incompatíveis, tanque RC10 e controle RC01, além disso, estava sem cabo CA do trafo ao controle e sem placa de identificação (fator segurança). Na dúvida se o tanque e o controle são compatíveis, basta tentar encaixar o cabo umbilical e verão que o cabo não encaixa de forma alguma. Fotos encaminhadas via e-mail. DCMD - Controle do religador foi susbstituido, cabo AC instalado. Providenciar o comissionamento Parecer da Proteção: Ajustes disponibilizados no app da proteção. | COMISSIONAMENTO
794878626344987,7291782407 | 2023 | ETO-RD-DP 00389/2023 | ETO-RD-DP | 00389/2023 | 7948786263 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-02 17:30 | 2023-06-18 17:40 | 2023-08-17 17:40 |  | ALTA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS REPASSADA | 2023-06-18 17:40 | ETO-PROT 00105/2023 | 263 | LD01028074 | Favor fazer a instalação correta do religador 7948786263, o mesmo está com tanque e controle incompatíveis, tanque RC10 e controle RC01, além disso, estava sem cabo CA do trafo ao controle e sem placa de identificação (fator segurança). Na dúvida se o tanque e o controle são compatíveis, basta tentar encaixar o cabo umbilical e verão que o cabo não encaixa de forma alguma. Fotos encaminhadas via e-mail. DCMD - Controle do religador foi susbstituido, cabo AC instalado. Providenciar o comissionamento | COMISSIONAMENTO
790030810444987,7963078704 | 2023 | ETO-TELE 00179/2023 | ETO-TELE | 00179/2023 | 7900308104 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-02 19:07 | 2023-03-02 19:07 | 2023-03-05 19:07 | 2023-03-31 06:11 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2023-03-02 19:07 |  | 104 | LD01065015 | boa noite! segue SS para as devidas tratativas RL 7900308104 está sinalizando aberto no SCADA, porém esta fechado normal em campo na LD Santa Maria obs: esta anomalia devera ser corrigida o mais breve possível ( motivo segurança ) | AVISO DE EMERGÊNCIA
792643911044988,4560300926 | 2023 | ETO-TELE 00180/2023 | ETO-TELE | 00180/2023 | 7926439110 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-03 10:57 | 2023-04-06 10:25 | 2023-04-09 10:25 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2023-04-06 10:25 | ETO-COEP 00037/2023 | 110 | LD01025012 | Favor substituir o tanque do religador 7926439110 NOJA RC10 que está dando passagem mesmo fechado e enviar ao reparo | ANOMALIA EM RELIGADOR
792643911044988,4560300926 | 2023 | DG-RD-PO 00417/2023 | DG-RD-PO | 00417/2023 | 7926439110 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-03 10:57 | 2023-09-21 11:42 | 2023-09-24 11:42 | 2023-11-01 12:00 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-09-21 11:42 |  | 110 | LD01025012 | Favor substituir o tanque do religador 7926439110 NOJA RC10 que está dando passagem mesmo fechado e enviar ao reparo | ANOMALIA EM RELIGADOR
792643911044988,4560300926 | 2023 | ETO-RD-PO 00355/2023 | ETO-RD-PO | 00355/2023 | 7926439110 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-03 10:57 | 2023-09-21 11:42 | 2023-09-24 11:42 | 2023-11-01 13:00 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-09-21 11:42 | DG-RD-PO 00417/2023 | 110 | LD01025012 | Favor substituir o tanque do religador 7926439110 NOJA RC10 que está dando passagem mesmo fechado e enviar ao reparo | ANOMALIA EM RELIGADOR
792643911044988,4560300926 | 2023 | ETO-COEP 00037/2023 | ETO-COEP | 00037/2023 | 7926439110 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-03 10:57 | 2023-08-23 16:20 | 2023-08-26 16:20 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2023-08-23 16:20 | ETO-RD-PO 00355/2023 | 110 | LD01025012 | Favor substituir o tanque do religador 7926439110 NOJA RC10 que está dando passagem mesmo fechado e enviar ao reparo | ANOMALIA EM RELIGADOR
790013613444988,7044212963 | 2023 | ETO-TELE 00182/2023 | ETO-TELE | 00182/2023 | 7900136134 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-03 16:54 | 2023-03-03 16:54 | 2023-05-02 16:54 | 2023-03-13 09:27 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-03-03 16:54 |  | 134 | LD03014045 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO DO RL 7900136134. RELÉ: FORM 6C COMUNICAÇÃO: TELESPAZIO GRUPOS DE AJUSTE: 1 | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792849803944989,0289467593 | 2023 | ETO-RD-AG 00251/2023 | ETO-RD-AG | 00251/2023 | 7928498039 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-04 00:42 | 2023-03-04 00:42 | 2023-03-07 00:42 | 2023-03-04 07:14 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2023-03-04 00:42 |  | 039 | LD03109039 | Recuperar cabo rompido no ramal do RL 7928498039 e fechar a chave de saída do religador. | AVISO DE ANOMALIA
790173407444989,6895833333 | 2023 | ETO-TELE 00183/2023 | ETO-TELE | 00183/2023 | 7901734074 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-04 16:33 | 2023-03-05 07:59 | 2023-03-08 07:59 | 2023-04-16 18:00 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2023-03-05 07:59 |  | 074 | AL02028074 | Sem comunicação, realizado reset, não retornou | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793028715444990,6143865741 | 2023 | ETO-TELE 00184/2023 | ETO-TELE | 00184/2023 | 7930287154 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-05 14:45 | 2023-03-05 14:45 | 2023-03-08 14:45 | 2023-03-13 14:24 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS CANCELADA | 2023-03-05 14:45 |  | 154 | LD01010153 | RELIGADOR COM DISJUNTOR EM CURTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793122006044991,8846990741 | 2023 | ETO-RD-AR 00423/2023 | ETO-RD-AR | 00423/2023 | 7931220060 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-06 21:14 | 2023-03-06 21:14 | 2023-03-09 21:14 | 2023-03-23 10:51 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS CANCELADA | 2023-03-06 21:14 |  | 060 | AL01054060 | Segue SS, para recuperar ponto quente no Religador 7931220060, chave faca de entrada Fase A, para devidas tratativas com equipe de Manutenção com a Linha Viva. ACESSO: BOM LOCAL: 7931220060 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793181600344992,1850578704 | 2023 | ETO-TELE 00185/2023 | ETO-TELE | 00185/2023 | 7931816003 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-07 04:26 | 2023-03-07 04:26 | 2023-03-10 04:26 | 2023-03-13 09:24 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2023-03-07 04:26 |  | 003 | AL06040003 | Segue nota pra verificar a falha de comunicação no religador 7931816003 RDU- Gurupi . obs: foi executado reset local porém comunicação não retornou . | AVISO DE ANOMALIA
792624318644992,190150463 | 2023 | ETO-TELE 00186/2023 | ETO-TELE | 00186/2023 | 7926243186 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-07 04:34 | 2023-03-07 04:34 | 2023-03-10 04:34 | 2023-03-13 10:07 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2023-03-07 04:34 |  | 186 | LD02003036 | Segue nota pra verificar a falha de comunicação no religador 7926243186 RDR- JÁU . conforme registro na intervenção N: 20232263716220 . | AVISO DE ANOMALIA
793191301544992,2384143519 | 2023 | ETO-PROT 00036/2023 | ETO-PROT | 00036/2023 | 7931913015 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-07 05:43 | 2023-03-07 05:43 | 2023-03-10 05:43 | 2023-09-19 08:30 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2023-03-07 05:43 |  | 015 | AL01065015 | Senhores, segue para conhecimento RL 7931913015 com cabo quebrado rdu Pedro Afonso o mesmo não desarmou , cabo ficou energizado no chão. Parecer da Proteção: Ajuste revisado dia 19 de Junho de 2023 e aberto nota para o DMSL 404/2023 para execução em campo. Eng. Especialista Irlley Castelo Branco | AVISO DE EMERGÊNCIA
790009605944992,6099537037 | 2023 | ETO-TELE 00187/2023 | ETO-TELE | 00187/2023 | 7900096059 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-07 14:38 | 2023-03-07 14:38 | 2023-03-14 14:38 | 2023-03-24 15:19 | URGENTE | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2023-03-07 14:38 |  | 059 | AL06099059 | Favor verificar e religador 7900096059, o mesmo estar sem comunicação e com sinais de curto, fotos em anexo. Favor se possível priorizar atendimetno, devido a importancia do equipamento para recomposição das cargas urbana de Taquaralto. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790093900844992,6329050926 | 2023 | ETO-RD-PS 00064/2023 | ETO-RD-PS | 00064/2023 | 7900939008 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-07 15:11 | 2023-03-07 15:11 | 2023-03-14 15:11 | 2023-03-10 17:30 | URGENTE | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA | SS ATENDIDA | 2023-03-07 15:11 |  | 008 | LD02050008 | Favor Instalar RL 7900939008, completo. Ramal do Veredão. LD Miranorte a Araguacema. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792739605244992,7812962963 | 2023 | ETO-COEP 00027/2023 | ETO-COEP | 00027/2023 | 7927396052 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-07 18:45 | 2023-08-23 16:32 | 2023-08-26 16:32 |  | EMERGENCIAL | CRISTIANO WAGNER DA SILVA ROSA | SS REPASSADA | 2023-08-23 16:32 | ETO-RD-GU 01040/2023 | 052 | LD03036052 | Favor, substituir parte ativa do rlg 7927396052, o mesmo levou descarga atmosferica e estar sem comunicação e com sinais de curto. Favor se possível priorizar atendimetno, devido a importancia do equipamento para recomposição das cargas. o mesmo ficou BAY PASSADO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792739605244992,7812962963 | 2023 | ETO-TELE 00188/2023 | ETO-TELE | 00188/2023 | 7927396052 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-07 18:45 | 2023-03-13 11:28 | 2023-03-16 11:28 |  | EMERGENCIAL | CRISTIANO WAGNER DA SILVA ROSA | SS REPASSADA | 2023-03-13 11:28 | ETO-COEP 00027/2023 | 052 | LD03036052 | Favor, substituir parte ativa do rlg 7927396052, o mesmo levou descarga atmosferica e estar sem comunicação e com sinais de curto. Favor se possível priorizar atendimetno, devido a importancia do equipamento para recomposição das cargas. o mesmo ficou BAY PASSADO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792739605244992,7812962963 | 2023 | ETO-RD-GU 01040/2023 | ETO-RD-GU | 01040/2023 | 7927396052 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-07 18:45 | 2023-08-23 16:32 | 2023-08-26 16:32 | 2023-10-11 15:00 | EMERGENCIAL | CRISTIANO WAGNER DA SILVA ROSA | SS ATENDIDA | 2023-08-23 16:32 |  | 052 | LD03036052 | Favor, substituir parte ativa do rlg 7927396052, o mesmo levou descarga atmosferica e estar sem comunicação e com sinais de curto. Favor se possível priorizar atendimetno, devido a importancia do equipamento para recomposição das cargas. o mesmo ficou BAY PASSADO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792507705244992,8148032407 | 2023 | ETO-PROT 00038/2023 | ETO-PROT | 00038/2023 | 7925077052 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-07 19:33 | 2023-03-07 19:33 | 2023-03-10 19:33 | 2023-03-10 08:53 | EMERGENCIAL | CRISTIANO WAGNER DA SILVA ROSA | SS ATENDIDA | 2023-03-07 19:33 |  | 052 | AL01036052 | Boa Noite Senhores! Segue nota para verificar atuação do RL 7925077052 penalizando cargas na RDU, no evento o mesmo subiu icc 483 A fase b, equipe realizou inspeção em todo o circuito e a situação climática está normal. realizou o processo de religamento e não aceitou. obs; o NIX apontou no local energizado. PARECER DA PROTEÇÃO: VERIFICADO O AJUSTE DE FORMA ONLINE NO RELÉ E ESTA DE ACORDO AO ESTUDO. CORRIGIDO AS IMPEDANCIAS NO NIX E REPASSADO OS NOVOS PONTOS SIMULADOS PARA A OPERAÇÃO INSPECIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANOMALIA EM RELIGADOR
792120201444993,5871643519 | 2023 | ETO-PROT 00039/2023 | ETO-PROT | 00039/2023 | 7921202014 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-08 14:06 | 2023-03-08 14:06 | 2023-03-15 14:06 | 2023-09-19 09:46 | URGENTE | CARLOS FERNANDO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-03-08 14:06 |  | 014 | LD01025012 | SEGUE NO ANEXO DADOS DO RELIGADOR SUBSTITUÍDO EM CAMPO, FOI NECESSÁRIO REFAZER PARTE DA MALHA PARA MELHORIA. OS ÚNICOS DADOS QUE FORAM ALTERADOS, SÃO O DO TANQUE DO RELIGADOR, QUE CONSTA NO ANEXO QUE VAI NA NOTA. Parecer da Proteção: N° do Equipamento: RLG 7921202014 PIUM. Tipo de Equipamento: RLG NOJA RC 10 REL II. Data: 15/03/2023 SID: 807/2023 Comunicação:Radio GE IP. IP 19.63.31.41/42 rádio/relé Slave:_15 Serviço Executado: _Equipamento teve a parte ativa substituído, foi feio o comissionamento feito testes com o operador e colocado em operação. Equipamento ficou em operação?: SIM Pendência: NÃO Bateria(s) substituída(s)? _Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):_11/2022 Equipe: Robson e Benvindo | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
793710700344994,4687384259 | 2023 | ETO-TELE 00189/2023 | ETO-TELE | 00189/2023 | 7937107003 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-09 11:15 | 2023-03-09 11:15 | 2023-03-12 11:15 | 2023-04-06 10:31 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2023-03-09 11:15 |  | 003 | AL04113003 | PROVIDENCIAR INSPEÇÃO PARA O RL 7937107003 DEVIDO TER FEITO O PRIMEIRO ATAQUE E NAO RETORNAR A COMUNICAÇÕ COM O SCADA. OBS. FEITO A TROCA DA BATERIA. | AVISO DE ANOMALIA
792589103044994,5714351852 | 2023 | ETO-TELE 00190/2023 | ETO-TELE | 00190/2023 | 7925891030 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-09 13:43 | 2023-03-09 13:43 | 2023-03-12 13:43 | 2023-03-13 10:09 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2023-03-09 13:43 |  | 030 | LD02095030 | Senhores, segue para conhecimento 7925891030 intermitente favor verificar a falha de comunicação do mesmo . | ANOMALIA EM RELIGADOR
790871609144994,7807638889 | 2023 | ETO-PROT 00349/2023 | ETO-PROT | 00349/2023 | 7908716091 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-09 18:44 | 2023-12-27 09:03 | 2023-12-30 09:03 |  | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2023-12-27 09:03 | ETO-TELE 00870/2023 | 091 | LD03046026 | Favor substituir o tanque do religador 7908716091 COOPER FORM 6 devido a queima, onde o tanque ficou em curto, testado na linha e não aceitou, além da inspeção visual. Favor substituir também o pararaio do transformador auxiliar queimado. Feedback de campo: RLG 7908716091 Relé COOPER FORM 6 Comunicação: RÁDIO GE SERIAL Slave: 20 Data: 13/04/2023 Sid: 1207/2023 Dados de comunicação divergentes da programação: NÃO Serviço Executado: Tanque em curto Equipamento ficou em operação?: NÃO Pendência: SIM Obs: pararaio do trafo auxiliar queimado, por favor substituir o mesmo. Bateria(s) substituída(s)? NÃO Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 09/2022 Equipe: FÁBIO/MAYARA DCMD/COCMS Religador substituido conforme solicitado dia 21/12/2023. Instalado tanque da Cooper Foto em anexo PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANOMALIA EM RELIGADOR
790871609144994,7807638889 | 2023 | ETO-TELE 00191/2023 | ETO-TELE | 00191/2023 | 7908716091 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-09 18:44 | 2023-04-16 18:10 | 2023-04-19 18:10 |  | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2023-04-16 18:10 | ETO-COEP 00043/2023 | 091 | LD03046026 | Favor substituir o tanque do religador 7908716091 COOPER FORM 6 devido a queima, onde o tanque ficou em curto, testado na linha e não aceitou, além da inspeção visual. Favor substituir também o pararaio do transformador auxiliar queimado. Feedback de campo: RLG 7908716091 Relé COOPER FORM 6 Comunicação: RÁDIO GE SERIAL Slave: 20 Data: 13/04/2023 Sid: 1207/2023 Dados de comunicação divergentes da programação: NÃO Serviço Executado: Tanque em curto Equipamento ficou em operação?: NÃO Pendência: SIM Obs: pararaio do trafo auxiliar queimado, por favor substituir o mesmo. Bateria(s) substituída(s)? NÃO Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 09/2022 Equipe: FÁBIO/MAYARA | ANOMALIA EM RELIGADOR
790871609144994,7807638889 | 2023 | ETO-TELE 00870/2023 | ETO-TELE | 00870/2023 | 7908716091 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-09 18:44 | 2023-12-27 09:03 | 2023-12-30 09:03 | 2024-01-12 16:50 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-12-27 09:03 |  | 091 | LD03046026 | Favor substituir o tanque do religador 7908716091 COOPER FORM 6 devido a queima, onde o tanque ficou em curto, testado na linha e não aceitou, além da inspeção visual. Favor substituir também o pararaio do transformador auxiliar queimado. Feedback de campo: RLG 7908716091 Relé COOPER FORM 6 Comunicação: RÁDIO GE SERIAL Slave: 20 Data: 13/04/2023 Sid: 1207/2023 Dados de comunicação divergentes da programação: NÃO Serviço Executado: Tanque em curto Equipamento ficou em operação?: NÃO Pendência: SIM Obs: pararaio do trafo auxiliar queimado, por favor substituir o mesmo. Bateria(s) substituída(s)? NÃO Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 09/2022 Equipe: FÁBIO/MAYARA DCMD/COCMS Religador substituido conforme solicitado dia 21/12/2023. Instalado tanque da Cooper Foto em anexo PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790871609144994,7807638889 | 2023 | ETO-RD-DP 00874/2023 | ETO-RD-DP | 00874/2023 | 7908716091 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-09 18:44 | 2023-12-25 21:39 | 2023-12-28 21:39 |  | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2023-12-25 21:39 | ETO-PROT 00349/2023 | 091 | LD03046026 | Favor substituir o tanque do religador 7908716091 COOPER FORM 6 devido a queima, onde o tanque ficou em curto, testado na linha e não aceitou, além da inspeção visual. Favor substituir também o pararaio do transformador auxiliar queimado. Feedback de campo: RLG 7908716091 Relé COOPER FORM 6 Comunicação: RÁDIO GE SERIAL Slave: 20 Data: 13/04/2023 Sid: 1207/2023 Dados de comunicação divergentes da programação: NÃO Serviço Executado: Tanque em curto Equipamento ficou em operação?: NÃO Pendência: SIM Obs: pararaio do trafo auxiliar queimado, por favor substituir o mesmo. Bateria(s) substituída(s)? NÃO Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 09/2022 Equipe: FÁBIO/MAYARA DCMD/COCMS Religador substituido conforme solicitado dia 21/12/2023. Instalado tanque da Cooper Foto em anexo | ANOMALIA EM RELIGADOR
790871609144994,7807638889 | 2023 | ETO-COEP 00043/2023 | ETO-COEP | 00043/2023 | 7908716091 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-09 18:44 | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-13 09:00 |  | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2023-11-10 09:00 | ETO-RD-DP 00874/2023 | 091 | LD03046026 | Favor substituir o tanque do religador 7908716091 COOPER FORM 6 devido a queima, onde o tanque ficou em curto, testado na linha e não aceitou, além da inspeção visual. Favor substituir também o pararaio do transformador auxiliar queimado. Feedback de campo: RLG 7908716091 Relé COOPER FORM 6 Comunicação: RÁDIO GE SERIAL Slave: 20 Data: 13/04/2023 Sid: 1207/2023 Dados de comunicação divergentes da programação: NÃO Serviço Executado: Tanque em curto Equipamento ficou em operação?: NÃO Pendência: SIM Obs: pararaio do trafo auxiliar queimado, por favor substituir o mesmo. Bateria(s) substituída(s)? NÃO Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 09/2022 Equipe: FÁBIO/MAYARA | ANOMALIA EM RELIGADOR
790871609144994,7807638889 | 2023 | ETO-RD-DP 00265/2023 | ETO-RD-DP | 00265/2023 | 7908716091 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-09 18:44 | 2023-03-09 19:31 | 2023-03-12 19:31 |  | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2023-03-09 19:31 | ETO-TELE 00191/2023 | 091 | LD03046026 | Favor enviar equipe de manutenção para verificar informação de religador 7908716091 danificado,em curto na LD Almas /Pindorama.OBS:A linha não aceita quando o religador esta com a chave de entrada ou saida fechada. OBS:DMSL favor enviar equipe para executar inspeção em religador que aparenta esta em curto-circuito. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790111008444995,6114351852 | 2023 | ETO-TELE 00192/2023 | ETO-TELE | 00192/2023 | 7901110084 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-10 14:40 | 2023-03-15 17:09 | 2023-05-14 17:09 |  | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS REPASSADA | 2023-03-15 17:09 | ETO-CADTOC 00119/2023 | 084 | LD04062013 | ALTERAR PERMANENTEMENTE A SITUAÇÃO DO RL 7901110084 PARA NA (ABERTO) E A CHAVE FACA 8801637084 PARA NF (FECHADA). | AVISO DE CADASTRO
790093900844995,7043981481 | 2023 | ETO-PROT 00041/2023 | ETO-PROT | 00041/2023 | 7900939008 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-10 16:54 | 2023-03-10 16:54 | 2023-03-17 16:54 | 2023-03-28 11:10 | URGENTE | CARLOS FERNANDO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-03-10 16:54 |  | 008 | LD02050008 | SEGUE NOTA PARA COMISSIONAMENTO DO RELIGADOR QUE FOI REMANEJADO DO POSTO 7925587149 PARA O 7900939008 NO RAMAL DO VEREDÃO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO E LIBERADO PARA COMISSIONAMENTO. EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
791366302744995,8737384259 | 2023 | ETO-TELE 00193/2023 | ETO-TELE | 00193/2023 | 7913663027 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-10 20:58 | 2023-03-10 20:58 | 2023-03-13 20:58 | 2023-04-16 17:57 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2023-03-10 20:58 |  | 027 | LD04028074 | RELIGADOR ESTA ABRINDO EM CAMPO E NÃO ESTA ABRINDO NO SCADA. EQUIPE 38OP04 INFORMOU QUE JA É A QUARTA VEZ QUE CHEGA NO RL E O MEMO ESTA ABERTO EM CAMPO. FECHA LOCAL MAIS NO SCADA JÁ ESTA FECHADO | ANOMALIA EM RELIGADOR
583462519344997,4508912037 | 2023 | ETO-TELE 00194/2023 | ETO-TELE | 00194/2023 | 5834625193 | 58 | REGULADOR | 2023-03-12 10:49 | 2023-03-12 10:49 | 2023-03-19 10:49 | 2023-03-14 17:28 | URGENTE | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2023-03-12 10:49 |  | 193 | PS01112193 | Favor providenciar manutenção no RT 5834625193 devido fase A travada, o mesmo ficou no manual para possibilitar melhorar nível de tensão em alguns clientes GA's da região. Favor agilizar devido a importancia do mesmo para região. | AVISO DE ANOMALIA
793028815344997,4844675926 | 2023 | ETO-TELE 00195/2023 | ETO-TELE | 00195/2023 | 7930288153 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-12 11:38 | 2023-03-12 11:38 | 2023-03-15 11:38 | 2023-05-28 17:10 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2023-03-12 11:38 |  | 153 | LD01010153 | RL 930288153 , com o djuntpor de aalimentação em curto, com display do relé apagado. Feito inspeção visual é não encontrado nada de anormal, ppor gentileza enviar equipe do DMSL, para tratar, pois o mesmo é enssencial, para traansferencias remotas. | AVISO DE ANOMALIA
792782000844997,6886805556 | 2023 | ETO-TELE 00196/2023 | ETO-TELE | 00196/2023 | 7927820008 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-12 16:32 | 2023-03-12 16:32 | 2023-03-19 16:32 | 2023-04-02 17:40 | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2023-03-12 16:32 |  | 008 | AL02050008 | segue para tratativas: RL 7927820008 danificado ( defeito nas partes internas do equipamento), provavel curto na fase B com Neutro segue mediçoes com equipamento aberto IA 00, IB 970,00 IC 00 IN 850,00 o mesmo foi retirado de operaçao. RDU Miranorte. | ANOMALIA EM RELIGADOR
580332700144998,4457523148 | 2023 | ETO-TELE 00197/2023 | ETO-TELE | 00197/2023 | 5803327001 | 58 | REGULADOR | 2023-03-13 10:42 | 2023-03-13 10:42 | 2023-03-20 10:42 | 2023-03-20 11:54 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2023-03-13 10:42 |  | 001 | AL01101271 | Modificar/conferir ajuste do RT 5803327001 para melhoria do nível de tensão. | AVISO DE ANOMALIA
583644800144998,449212963 | 2023 | ETO-TELE 00198/2023 | ETO-TELE | 00198/2023 | 5836448001 | 58 | REGULADOR | 2023-03-13 10:47 | 2023-03-13 10:47 | 2023-03-20 10:47 | 2023-03-20 11:50 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2023-03-13 10:47 |  | 001 | AL01101271 | Realizar manutenção corretiva e modificar/conferir ajuste do RT 5836448001 para melhoria do nível de tensão. Segundo relatos do COI, o equipamento estava abaixando a tensão constantemente, deixando os níves de tensão inadequados. | AVISO DE ANOMALIA
793026401544998,4635185185 | 2023 | ETO-RD-GR 00451/2023 | ETO-RD-GR | 00451/2023 | 7930264015 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-13 11:07 | 2023-03-13 11:07 | 2023-03-20 11:07 | 2023-07-25 11:58 | URGENTE | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA | SS ATENDIDA | 2023-03-13 11:07 |  | 015 | LD02065015 | Favor Substituir Para-Raio Fase C. do RL 7930264015 LD PEDRO AFONSO A RIO SONO | ANOMALIA EM PARA-RAIOS
585185700144998,738287037 | 2023 | ETO-RD-PA 00137/2023 | ETO-RD-PA | 00137/2023 | 5851857001 | 58 | REGULADOR | 2023-03-13 17:43 | 2023-03-13 17:43 | 2023-03-16 17:43 | 2024-11-11 14:58 | EMERGENCIAL | IRLLEY J A C BRANCO | SS CANCELADA | 2023-03-13 17:43 |  | 001 | AL01057189 | REMANEJAR O RT 5833716059 (TAQUARALTO) PARA O POSTE ID 77890932 (ALTO SERRA ARMAZÉNS GERAIS). A DECISÃO FOI TOMADA PARA ATENDER O PROBLEMA DE QUALIDADE DO PRODUTO DA UC: 28453470. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
792769311044999,0750115741 | 2023 | ETO-COEP 00046/2023 | ETO-COEP | 00046/2023 | 7927693110 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-14 01:48 | 2023-07-19 16:03 | 2023-07-26 16:03 |  | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS REPASSADA | 2023-07-19 16:03 | ETO-RD-PO 00293/2023 | 110 | LD01056046 | Favor substituir o tanque do RLG 7927693110 devido a defeito no tanque. Enviar paara a reformadora verificar defeito no microswitch. Equipamento ficou fora de operação. Dados de placa: Número de série: 0320117052035 Tensão máxima: 38kV Corrente Nominal: 800A Modelo: OSM38-12-800 Fabricante NOJA POWER | ANOMALIA EM RELIGADOR
792769311044999,0750115741 | 2023 | ETO-RD-PO 00293/2023 | ETO-RD-PO | 00293/2023 | 7927693110 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-14 01:48 | 2023-09-21 11:42 | 2023-09-28 11:42 | 2023-11-01 15:30 | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2023-09-21 11:42 | DG-RD-PO 00416/2023 | 110 | LD01056046 | Favor substituir o tanque do RLG 7927693110 devido a defeito no tanque. Enviar paara a reformadora verificar defeito no microswitch. Equipamento ficou fora de operação. Dados de placa: Número de série: 0320117052035 Tensão máxima: 38kV Corrente Nominal: 800A Modelo: OSM38-12-800 Fabricante NOJA POWER | ANOMALIA EM RELIGADOR
792769311044999,0750115741 | 2023 | DG-RD-PO 00416/2023 | DG-RD-PO | 00416/2023 | 7927693110 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-14 01:48 | 2023-09-21 11:42 | 2023-09-28 11:42 | 2023-11-01 12:00 | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2023-09-21 11:42 |  | 110 | LD01056046 | Favor substituir o tanque do RLG 7927693110 devido a defeito no tanque. Enviar paara a reformadora verificar defeito no microswitch. Equipamento ficou fora de operação. Dados de placa: Número de série: 0320117052035 Tensão máxima: 38kV Corrente Nominal: 800A Modelo: OSM38-12-800 Fabricante NOJA POWER | ANOMALIA EM RELIGADOR
792769311044999,0750115741 | 2023 | ETO-TELE 00200/2023 | ETO-TELE | 00200/2023 | 7927693110 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-14 01:48 | 2023-04-28 16:14 | 2023-05-05 16:14 |  | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS REPASSADA | 2023-04-28 16:14 | ETO-COEP 00046/2023 | 110 | LD01056046 | Favor substituir o tanque do RLG 7927693110 devido a defeito no tanque. Enviar paara a reformadora verificar defeito no microswitch. Equipamento ficou fora de operação. Dados de placa: Número de série: 0320117052035 Tensão máxima: 38kV Corrente Nominal: 800A Modelo: OSM38-12-800 Fabricante NOJA POWER | ANOMALIA EM RELIGADOR
792608007344999,6796412037 | 2023 | ETO-TELE 00203/2023 | ETO-TELE | 00203/2023 | 7926080073 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-14 16:19 | 2023-03-14 16:19 | 2023-03-17 16:19 | 2023-06-14 09:51 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-03-14 16:19 |  | 073 | LD06047073 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7926080073, Feito primeiro ataque com equipe 076OP02, porém sem sucesso, Equipamento ficou bay-passado em campo. | AVISO DE ANOMALIA
794796808344999,8576851852 | 2023 | ETO-TELE 00204/2023 | ETO-TELE | 00204/2023 | 7947968083 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-14 20:35 | 2023-03-14 20:35 | 2023-03-17 20:35 | 2023-04-06 10:59 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-03-14 20:35 |  | 083 | LD01059122 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7947968083, Feito primeiro ataque com equipe 006OP01, porém sem sucesso. | AVISO DE ANOMALIA
794390502144999,9007175926 | 2023 | ETO-OP-PX 00004/2023 | ETO-OP-PX | 00004/2023 | 7943905021 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-14 21:37 | 2023-03-15 07:28 | 2023-03-18 07:28 |  | EMERGENCIAL | ANDERSON NOGUEIRA DA SILVA COS | SS REPASSADA | 2023-03-15 07:28 | ETO-RD-GU 00423/2023 | 021 | AL01010021 | Rebaixar cruzeta com baixa tensão em frente ao RL 7943905021 , para distanciar cabos no cruzamento. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
794390502144999,9007175926 | 2023 | ETO-RD-GU 00423/2023 | ETO-RD-GU | 00423/2023 | 7943905021 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-14 21:37 | 2023-03-15 07:28 | 2023-03-18 07:28 | 2023-03-15 15:40 | EMERGENCIAL | ANDERSON NOGUEIRA DA SILVA COS | SS ATENDIDA | 2023-03-15 07:28 |  | 021 | AL01010021 | Rebaixar cruzeta com baixa tensão em frente ao RL 7943905021 , para distanciar cabos no cruzamento. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
794390502144999,9099537037 | 2023 | ETO-RD-GU 00421/2023 | ETO-RD-GU | 00421/2023 | 7943905021 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-14 21:50 | 2023-03-15 07:27 | 2023-03-18 07:27 | 2023-03-15 15:40 | EMERGENCIAL | ANDERSON NOGUEIRA DA SILVA COS | SS ATENDIDA | 2023-03-15 07:27 |  | 021 | AL01010021 | Diminuir flaytap ao lado do RL 794395021, para distanciar cabos no cruzamento . | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
794390502144999,9099537037 | 2023 | ETO-OP-PX 00006/2023 | ETO-OP-PX | 00006/2023 | 7943905021 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-14 21:50 | 2023-03-15 07:27 | 2023-03-18 07:27 |  | EMERGENCIAL | ANDERSON NOGUEIRA DA SILVA COS | SS REPASSADA | 2023-03-15 07:27 | ETO-RD-GU 00421/2023 | 021 | AL01010021 | Diminuir flaytap ao lado do RL 794395021, para distanciar cabos no cruzamento . | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
794130600545000,3408912037 | 2023 | ETO-TELE 00205/2023 | ETO-TELE | 00205/2023 | 7941306005 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-15 08:11 | 2023-03-15 08:11 | 2023-03-18 08:11 | 2023-03-31 06:31 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2023-03-15 08:11 |  | 005 | AL02058020 | Verificar falta de comunicação do RL 7941306005 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794603707745001,7014583333 | 2023 | ETO-RD-AR 01252/2023 | ETO-RD-AR | 01252/2023 | 7946037077 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-16 16:50 | 2023-08-15 16:54 | 2023-08-18 16:54 | 2023-08-15 16:56 | EMERGENCIAL | ROGERIO TEODORO DE OLIVEIRA | SS CANCELADA | 2023-08-15 16:54 |  | 077 | LD03105019 | COEP VERIFICAR. Equipe esteve no religador 7946037077 para comissionamento porém o equipamento estava incompleto. Favor realizar a instalação do cabo de CA, cabo da antena (ou deixar o material no controle), rádio de comunicação e conectores e centelhador de acordo com o material do kit de telecom. | ANOMALIA EM RELIGADOR
794603707745001,7014583333 | 2023 | ETO-COEP 00055/2023 | ETO-COEP | 00055/2023 | 7946037077 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-16 16:50 | 2023-08-15 16:54 | 2023-08-18 16:54 | 2023-08-15 16:56 | EMERGENCIAL | ROGERIO TEODORO DE OLIVEIRA | SS CANCELADA | 2023-08-15 16:54 | ETO-RD-AR 01252/2023 | 077 | LD03105019 | COEP VERIFICAR. Equipe esteve no religador 7946037077 para comissionamento porém o equipamento estava incompleto. Favor realizar a instalação do cabo de CA, cabo da antena (ou deixar o material no controle), rádio de comunicação e conectores e centelhador de acordo com o material do kit de telecom. | ANOMALIA EM RELIGADOR
794603707745001,7014583333 | 2023 | ETO-PROT 00042/2023 | ETO-PROT | 00042/2023 | 7946037077 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-16 16:50 | 2023-03-23 17:52 | 2023-03-26 17:52 | 2023-08-15 16:56 | EMERGENCIAL | ROGERIO TEODORO DE OLIVEIRA | SS CANCELADA | 2023-03-23 17:52 | ETO-TELE 00215/2023 | 077 | LD03105019 | COEP VERIFICAR. Equipe esteve no religador 7946037077 para comissionamento porém o equipamento estava incompleto. Favor realizar a instalação do cabo de CA, cabo da antena (ou deixar o material no controle), rádio de comunicação e conectores e centelhador de acordo com o material do kit de telecom. | AJUSTE DE RELÉ
794603707745001,7014583333 | 2023 | ETO-RD-AR 00715/2023 | ETO-RD-AR | 00715/2023 | 7946037077 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-16 16:50 | 2023-05-24 16:11 | 2023-05-27 16:11 | 2023-08-15 16:56 | EMERGENCIAL | ROGERIO TEODORO DE OLIVEIRA | SS CANCELADA | 2023-05-24 16:11 | ETO-COEP 00055/2023 | 077 | LD03105019 | COEP VERIFICAR. Equipe esteve no religador 7946037077 para comissionamento porém o equipamento estava incompleto. Favor realizar a instalação do cabo de CA, cabo da antena (ou deixar o material no controle), rádio de comunicação e conectores e centelhador de acordo com o material do kit de telecom. | ANOMALIA EM RELIGADOR
794603707745001,7014583333 | 2023 | ETO-TELE 00215/2023 | ETO-TELE | 00215/2023 | 7946037077 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-16 16:50 | 2023-04-16 17:14 | 2023-04-19 17:14 | 2023-08-15 16:56 | EMERGENCIAL | ROGERIO TEODORO DE OLIVEIRA | SS CANCELADA | 2023-04-16 17:14 | ETO-RD-AR 00715/2023 | 077 | LD03105019 | COEP VERIFICAR. Equipe esteve no religador 7946037077 para comissionamento porém o equipamento estava incompleto. Favor realizar a instalação do cabo de CA, cabo da antena (ou deixar o material no controle), rádio de comunicação e conectores e centelhador de acordo com o material do kit de telecom. | ANOMALIA EM RELIGADOR
584749600145001,7377777778 | 2023 | ETO-TELE 00206/2023 | ETO-TELE | 00206/2023 | 5847496001 | 58 | REGULADOR | 2023-03-16 17:42 | 2023-03-16 17:42 | 2023-05-15 17:42 | 2023-05-01 15:08 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-03-16 17:42 |  | 001 | AL03072001 | COMISSIONAR O RT 5847496001: RELÉ RUA E TESTAR A SUPERVISÃO DOS COMANDOS. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790004500145001,8168402778 | 2023 | ESO-RD-PO 00266/2023 | ESO-RD-PO | 00266/2023 | 7900045001 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-16 19:36 | 2023-03-17 07:57 | 2023-03-20 07:57 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS REPASSADA | 2023-03-17 07:57 | ETO-RD-PO 00137/2023 | 001 | AL02072001 | Boa noite, Segue SS para substituição CH entrada fase C RL 7900045001 esta com olhal danificada RDU Porto Nacional. Tensão: 13,8 kva Acesso: livre Clientes penalizados: 0 | AVISO DE ANOMALIA
790004500145001,8168402778 | 2023 | ETO-RD-PO 00137/2023 | ETO-RD-PO | 00137/2023 | 7900045001 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-16 19:36 | 2023-03-17 07:57 | 2023-03-20 07:57 | 2023-03-17 15:44 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-03-17 07:57 |  | 001 | AL02072001 | Boa noite, Segue SS para substituição CH entrada fase C RL 7900045001 esta com olhal danificada RDU Porto Nacional. Tensão: 13,8 kva Acesso: livre Clientes penalizados: 0 | AVISO DE ANOMALIA
794958505345002,6407407407 | 2023 | ETO-TELE 00241/2023 | ETO-TELE | 00241/2023 | 7949585053 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-17 15:23 | 2023-03-28 11:46 | 2023-05-27 11:46 | 2023-05-01 15:11 | ALTA | EMERSON FIRMINO DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-03-28 11:46 |  | 053 | LD01095030 | Favor realizar ajustes de proteção e comissionamento do religador 7949585053, o mesmo foi remanejado conforme solicitação da SS ETO-RD-AR 1085/2022. Documentos em anexo. Parecer da Proteção: Ajustes disponiveis no APP da proteção, nota repassada para DMSL comissionar. Engº Irlley Castelo Branco | COMISSIONAMENTO
794958505345002,6407407407 | 2023 | ETO-PROT 00043/2023 | ETO-PROT | 00043/2023 | 7949585053 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-17 15:23 | 2023-03-28 11:46 | 2023-05-27 11:46 |  | ALTA | EMERSON FIRMINO DA SILVA | SS REPASSADA | 2023-03-28 11:46 | ETO-TELE 00241/2023 | 053 | LD01095030 | Favor realizar ajustes de proteção e comissionamento do religador 7949585053, o mesmo foi remanejado conforme solicitação da SS ETO-RD-AR 1085/2022. Documentos em anexo. Parecer da Proteção: Ajustes disponiveis no APP da proteção, nota repassada para DMSL comissionar. Engº Irlley Castelo Branco | COMISSIONAMENTO
790871609145003,3333333333 | 2023 | ETO-RD-DP 00983/2023 | ETO-RD-DP | 00983/2023 | 7908716091 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-18 08:00 | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-13 09:00 | 2023-12-18 15:27 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-11-10 09:00 |  | 091 | LD03046026 | Abrir jumper com linha viva de entrada e saida do religador para lunha morta stituir o tanque do religador 7908716091 COOPER FORM 6. Fazer fechameto do jumper apos substituição. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792556214945004,9252430556 | 2023 | ETO-TELE 00208/2023 | ETO-TELE | 00208/2023 | 7925562149 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-19 22:12 | 2023-03-19 22:12 | 2023-03-22 22:12 | 2023-06-14 11:21 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2023-03-19 22:12 |  | 149 | LD03414149 | Enviar equipe para verificar falha de comunicação no RL 7925562149, foi realizado primeiro ataque, sem sucesso. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790030810445005,5183564815 | 2023 | ETO-PROT 00046/2023 | ETO-PROT | 00046/2023 | 7900308104 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-20 12:26 | 2023-03-20 12:26 | 2023-03-23 12:26 | 2023-09-19 10:31 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2023-03-20 12:26 |  | 104 | LD01065015 | VERIFICAR AJUSTES DO RL [7900308104], EM OCORRÊNCIA INT.: 20232280640538, HOUVE DEFEITO A JUSANTA DA CH [3310054104] COM ELO DE 15K, VINDO A SENSIBILIZAR A RETAGUARDA. Parecer da Proteção: na chave 3310054104 será instado TRIP SAVER do PN 2023. Eng. Especialista Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792426805945005,651875 | 2023 | ESO-RD-PA 00359/2023 | ESO-RD-PA | 00359/2023 | 7924268059 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-20 15:39 | 2023-03-20 15:39 | 2023-03-23 15:39 | 2023-05-30 09:24 | EMERGENCIAL | MARCELO COSTA PRIMO | SS CANCELADA | 2023-03-20 15:39 |  | 059 | AL06099059 | ABERTO A SS PRA SUBSTITUIÇÃO DA ETO RD PA 131/2023, EQUIPES DMSL FOI A LOCAL VERIFICAR O EQUIPAMENTO E SAIU COM MESMO FUNCIONANDO NORMALMENTE, HORAS DEPOIS ELE APRESENTOU O PROBLEMA DE INTEMITENCIA DE STATUS E FECHADO.SOLICITAMOS QUE O TANQUE SEJA SUBSTITUIDO RL 7924268059. | AVISO DE ANOMALIA
792571304045006,3528587963 | 2023 | ETO-TELE 00209/2023 | ETO-TELE | 00209/2023 | 7925713040 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-21 08:28 | 2023-03-21 08:28 | 2023-03-24 08:28 | 2023-03-31 06:17 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2023-03-21 08:28 |  | 040 | LD03010004 | RL 7925713040, NÃO ACEITA COMANDO DE FECHAMANETO VIA COMANDO REMOTO, UMA VEZ QUE O MESMO É ESSENCIAL PARA TRANSFERENCIA DE CARGA E RECOMPOSIÇÃO DO SISTEMA, AO TENTAR FECHAR REMOTAMENTE O MESMO PERD A COMUNICAÇÃO | AVISO DE ANOMALIA
792572500245006,3942824074 | 2023 | ETO-PROT 00047/2023 | ETO-PROT | 00047/2023 | 7925725002 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-21 09:28 | 2023-03-21 09:28 | 2023-03-24 09:28 | 2023-06-26 14:51 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2023-03-21 09:28 |  | 002 | AL01084002 | RL 7925725002, NO SISTMA O MESMO É NOJA , PORÉM EM CAMPO É SCHNEIDER O RELÉ , POR GENTILEZA VERIFICAR A SUA PROTEÇÃO E ATUALIZAR O MESMO. RDU DE TOCANTINOPOLIS Parecer da Proteção: Será aberto Nota para o Time SCADA corrigir. | AVISO DE ANOMALIA
792572500245008,3517824074 | 2023 | ETO-TELE 00213/2023 | ETO-TELE | 00213/2023 | 7925725002 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-23 08:27 | 2023-03-23 08:27 | 2023-05-22 08:27 | 2023-11-03 17:13 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-03-23 08:27 |  | 002 | AL01084002 | Atualizar base a ajuste do relé de proteção, visto que tem inconsistência na base do SCADA. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
580024308345008,4307986111 | 2023 | DOLP-RD-PA 00385/2023 | DOLP-RD-PA | 00385/2023 | 5800243083 | 58 | REGULADOR | 2023-03-23 10:20 | 2023-09-13 10:48 | 2023-09-16 10:48 | 2023-09-22 12:40 | EMERGENCIAL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-09-13 10:48 |  | 083 | LD01059122 | Favor refazer o aterramento do RT 5800243083 que foi furtado em campo, impossibilitando o comissionamento, vide fotos por e-mail | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
580024308345008,4307986111 | 2023 | ETO-TELE 00214/2023 | ETO-TELE | 00214/2023 | 5800243083 | 58 | REGULADOR | 2023-03-23 10:20 | 2023-03-31 06:06 | 2023-05-30 06:06 |  | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS REPASSADA | 2023-03-31 06:06 | ETO-COEP 00035/2023 | 083 | LD01059122 | Favor refazer o aterramento do RT 5800243083 que foi furtado em campo, impossibilitando o comissionamento, vide fotos por e-mail | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
580024308345008,4307986111 | 2023 | ETO-RD-PA 00155/2023 | ETO-RD-PA | 00155/2023 | 5800243083 | 58 | REGULADOR | 2023-03-23 10:20 | 2023-09-13 10:48 | 2023-11-12 10:48 |  | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS REPASSADA | 2023-09-13 10:48 | DOLP-RD-PA 00385/2023 | 083 | LD01059122 | Favor refazer o aterramento do RT 5800243083 que foi furtado em campo, impossibilitando o comissionamento, vide fotos por e-mail | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
580024308345008,4307986111 | 2023 | ETO-COEP 00035/2023 | ETO-COEP | 00035/2023 | 5800243083 | 58 | REGULADOR | 2023-03-23 10:20 | 2023-04-05 11:16 | 2023-06-04 11:16 |  | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS REPASSADA | 2023-04-05 11:16 | ETO-RD-PA 00155/2023 | 083 | LD01059122 | Favor refazer o aterramento do RT 5800243083 que foi furtado em campo, impossibilitando o comissionamento, vide fotos por e-mail | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790957907745008,7257407407 | 2023 | ETO-RD-AR 00555/2023 | ETO-RD-AR | 00555/2023 | 7909579077 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-23 17:25 | 2023-03-23 17:25 | 2023-03-26 17:25 | 2023-04-11 13:49 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2023-03-23 17:25 |  | 077 | LD03105019 | FAZER REGULAGEM DAS CHAVES FACAS DO RELIGADOR 7909579077, AS MESMAS NÃO ESTÃO FECHANDO, ENVIAR EQUIPE DA LINHA VIVA. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790273601445010,2752083333 | 2023 | ETO-TELE 00216/2023 | ETO-TELE | 00216/2023 | 7902736014 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-25 06:36 | 2023-03-25 06:36 | 2023-03-28 06:36 | 2023-03-26 16:31 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS CANCELADA | 2023-03-25 06:36 |  | 014 | LD05062013 | Enviar equipe para verificar falha de comunicação no RL 7902736014. Foi realizado primeiro ataque, porém sem sucesso | ANOMALIA EM RELIGADOR
794331901545010,5768402778 | 2023 | ETO-TELE 00217/2023 | ETO-TELE | 00217/2023 | 7943319015 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-25 13:51 | 2023-03-25 13:51 | 2023-03-28 13:51 | 2023-05-14 15:28 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2023-03-25 13:51 |  | 015 | LD02065015 | Boa tarde, feito primeiro ataque no Rl 7943319015, porem o mesmo não reestabele comando com o equipamento SCADA, RL FICOU FECHADO POR BY-PASS NA INTERVEÇÃO 20232287935296 | AVISO DE EMERGÊNCIA
790127603245011,6646064815 | 2023 | ETO-TELE 00218/2023 | ETO-TELE | 00218/2023 | 7901276032 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-26 15:57 | 2023-03-26 15:57 | 2023-03-29 15:57 | 2023-04-06 11:05 | EMERGENCIAL | CRISTIANO WAGNER DA SILVA ROSA | SS ATENDIDA | 2023-03-26 15:57 |  | 032 | LD01003036 | Boa Tarde Senhores ! Segue SS para equipe DMSL verificar RL 7901276032, o mesmo está tendo varios problemas e alguns ja resolvidos. na data de hoje 26/03/2023 foi atuado e não aceitou, feito o primeiro ataque com equipe 107op01. Feito teste em vazio e não aceitou. O religador ficou baypassado. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792573007845012,2157175926 | 2023 | ETO-RD-GR 00516/2023 | ETO-RD-GR | 00516/2023 | 7925730078 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-27 05:11 | 2023-03-27 05:11 | 2023-03-30 05:11 | 2023-04-01 14:40 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2023-03-27 05:11 |  | 078 | LD01065015 | Enviar equipe da linha viva , para retirar ponto quente de chave 9000472078 da Fase C de entrada do Religador do Rossato, o mesmo ficou Bay passado em campo | AVISO DE ANOMALIA
790106403945012,4249652778 | 2023 | ETO-PROT 00049/2023 | ETO-PROT | 00049/2023 | 7901064039 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-27 10:12 | 2023-03-28 14:49 | 2023-05-27 14:49 |  | ALTA | HELIOMAR PEREIRA SANTOS | SS REPASSADA | 2023-03-28 14:49 | ETO-TELE 00242/2023 | 039 | LD02109039 | FOI SUBSTITUÍDO O RELIGADOR E O CONTROLE - RELIG.-7901064039 - LD 34,5 KV POV. SOCO/POV. SANTA CRUZ - SS: ETO-RD-AG 00247/2023. O RELIGADOR FOI SUBSTUTÍDO DIA 25/03/2023 ÀS 13:43. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO, NOTA REPASSADA PARA O TIME DMSL COMISSIONAR, RELÉ NOJA COM FUNÇÃO DE PROTEÇÃO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
790106403945012,4249652778 | 2023 | ETO-TELE 00242/2023 | ETO-TELE | 00242/2023 | 7901064039 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-27 10:12 | 2023-03-28 14:49 | 2023-05-27 14:49 | 2023-05-28 16:41 | ALTA | HELIOMAR PEREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-03-28 14:49 |  | 039 | LD02109039 | FOI SUBSTITUÍDO O RELIGADOR E O CONTROLE - RELIG.-7901064039 - LD 34,5 KV POV. SOCO/POV. SANTA CRUZ - SS: ETO-RD-AG 00247/2023. O RELIGADOR FOI SUBSTUTÍDO DIA 25/03/2023 ÀS 13:43. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO, NOTA REPASSADA PARA O TIME DMSL COMISSIONAR, RELÉ NOJA COM FUNÇÃO DE PROTEÇÃO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
790093900845012,4332407407 | 2023 | ETO-RD-PS 00119/2023 | ETO-RD-PS | 00119/2023 | 7900939008 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-27 10:24 | 2023-03-27 10:24 | 2023-05-26 10:24 | 2024-03-27 11:25 | ALTA | CARLOS FERNANDO GOMES | SS CANCELADA | 2023-03-27 10:24 |  | 008 | LD02050008 | FOI ATENDIDO PELA O.S ETO-RD-PS 931/2023. ESTÁ SENDO CRIADA ESSA O.S PARA BAIXA DE OUTRA O.S ABERTA NO SISTEMA. | AVISO DE ANOMALIA
790018126545012,4433564815 | 2023 | ETO-TELE 00223/2023 | ETO-TELE | 00223/2023 | 7900181265 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-27 10:38 | 2023-03-27 10:38 | 2023-05-26 10:38 | 2023-07-25 19:27 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-03-27 10:38 |  | 265 | LD03105019 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO, ATUALIZAR A BASE DO RELÉ, BEM COMO NO SISTEMA SCADA, TESTAR A MUDANÇA DE GRUPO DE AJUSTES. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
791003926545012,4433564815 | 2023 | ETO-TELE 00224/2023 | ETO-TELE | 00224/2023 | 7910039265 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-27 10:38 | 2023-03-27 10:38 | 2023-05-26 10:38 | 2023-05-04 18:19 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-03-27 10:38 |  | 265 | LD03105019 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO, ATUALIZAR A BASE DO RELÉ, BEM COMO NO SISTEMA SCADA, TESTAR A MUDANÇA DE GRUPO DE AJUSTES. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792587201945012,4433564815 | 2023 | ETO-TELE 00225/2023 | ETO-TELE | 00225/2023 | 7925872019 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-27 10:38 | 2023-03-27 10:38 | 2023-05-26 10:38 | 2023-07-27 14:10 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-03-27 10:38 |  | 019 | LD03105019 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO, ATUALIZAR A BASE DO RELÉ, BEM COMO NO SISTEMA SCADA, TESTAR A MUDANÇA DE GRUPO DE AJUSTES. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792489726545012,4433564815 | 2023 | ETO-TELE 00226/2023 | ETO-TELE | 00226/2023 | 7924897265 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-27 10:38 | 2023-03-27 10:38 | 2023-05-26 10:38 | 2023-07-27 14:12 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-03-27 10:38 |  | 265 | LD03105019 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO, ATUALIZAR A BASE DO RELÉ, BEM COMO NO SISTEMA SCADA, TESTAR A MUDANÇA DE GRUPO DE AJUSTES. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
794603707745012,4433564815 | 2023 | ETO-TELE 00228/2023 | ETO-TELE | 00228/2023 | 7946037077 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-27 10:38 | 2023-03-27 10:38 | 2023-05-26 10:38 | 2023-08-02 10:00 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-03-27 10:38 |  | 077 | LD03105019 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO, ATUALIZAR A BASE DO RELÉ, BEM COMO NO SISTEMA SCADA, TESTAR A MUDANÇA DE GRUPO DE AJUSTES. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792587107745012,4433564815 | 2023 | ETO-TELE 00229/2023 | ETO-TELE | 00229/2023 | 7925871077 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-27 10:38 | 2023-03-27 10:38 | 2023-05-26 10:38 | 2023-05-01 15:20 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-03-27 10:38 |  | 077 | LD03105019 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO, ATUALIZAR A BASE DO RELÉ, BEM COMO NO SISTEMA SCADA, TESTAR A MUDANÇA DE GRUPO DE AJUSTES. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790002807745012,4433564815 | 2023 | ETO-TELE 00230/2023 | ETO-TELE | 00230/2023 | 7900028077 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-27 10:38 | 2023-03-27 10:38 | 2023-05-26 10:38 | 2023-07-27 14:14 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-03-27 10:38 |  | 077 | LD03105019 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO, ATUALIZAR A BASE DO RELÉ, BEM COMO NO SISTEMA SCADA, TESTAR A MUDANÇA DE GRUPO DE AJUSTES. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792489507745012,4433564815 | 2023 | ETO-TELE 00231/2023 | ETO-TELE | 00231/2023 | 7924895077 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-27 10:38 | 2023-03-27 10:38 | 2023-05-26 10:38 | 2023-07-27 14:15 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-03-27 10:38 |  | 077 | LD03105019 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO, ATUALIZAR A BASE DO RELÉ, BEM COMO NO SISTEMA SCADA, TESTAR A MUDANÇA DE GRUPO DE AJUSTES. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790957907745012,4433564815 | 2023 | ETO-TELE 00232/2023 | ETO-TELE | 00232/2023 | 7909579077 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-27 10:38 | 2023-03-27 10:38 | 2023-05-26 10:38 | 2023-07-27 14:17 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-03-27 10:38 |  | 077 | LD03105019 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO, ATUALIZAR A BASE DO RELÉ, BEM COMO NO SISTEMA SCADA, TESTAR A MUDANÇA DE GRUPO DE AJUSTES. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792489619345012,4433564815 | 2023 | ETO-TELE 00233/2023 | ETO-TELE | 00233/2023 | 7924896193 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-27 10:38 | 2023-03-27 10:38 | 2023-05-26 10:38 | 2023-07-27 15:10 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-03-27 10:38 |  | 193 | LD03105019 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO, ATUALIZAR A BASE DO RELÉ, BEM COMO NO SISTEMA SCADA, TESTAR A MUDANÇA DE GRUPO DE AJUSTES. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792587319345012,4433564815 | 2023 | ETO-TELE 00234/2023 | ETO-TELE | 00234/2023 | 7925873193 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-27 10:38 | 2023-03-27 10:38 | 2023-05-26 10:38 | 2023-07-27 15:20 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-03-27 10:38 |  | 193 | LD03105019 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO, ATUALIZAR A BASE DO RELÉ, BEM COMO NO SISTEMA SCADA, TESTAR A MUDANÇA DE GRUPO DE AJUSTES. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
793613419345012,4433564815 | 2023 | ETO-TELE 00235/2023 | ETO-TELE | 00235/2023 | 7936134193 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-27 10:38 | 2023-03-27 10:38 | 2023-05-26 10:38 | 2023-07-27 15:21 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-03-27 10:38 |  | 193 | PS01112193 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO, ATUALIZAR A BASE DO RELÉ, BEM COMO NO SISTEMA SCADA, TESTAR A MUDANÇA DE GRUPO DE AJUSTES. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
794273119345012,4433564815 | 2023 | ETO-TELE 00236/2023 | ETO-TELE | 00236/2023 | 7942731193 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-27 10:38 | 2023-03-27 10:38 | 2023-05-26 10:38 | 2023-08-01 08:49 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-03-27 10:38 |  | 193 | PS01112193 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO, ATUALIZAR A BASE DO RELÉ, BEM COMO NO SISTEMA SCADA, TESTAR A MUDANÇA DE GRUPO DE AJUSTES. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790072219345012,4433564815 | 2023 | ETO-TELE 00237/2023 | ETO-TELE | 00237/2023 | 7900722193 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-27 10:38 | 2023-03-27 10:38 | 2023-05-26 10:38 | 2023-08-01 08:52 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-03-27 10:38 |  | 193 | PS01112193 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO, ATUALIZAR A BASE DO RELÉ, BEM COMO NO SISTEMA SCADA, TESTAR A MUDANÇA DE GRUPO DE AJUSTES. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790023015545012,4433564815 | 2023 | ETO-TELE 00222/2023 | ETO-TELE | 00222/2023 | 7900230155 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-27 10:38 | 2023-03-27 10:38 | 2023-05-26 10:38 | 2023-08-01 16:03 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-03-27 10:38 |  | 155 | LD02105019 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO, ATUALIZAR A BASE DO RELÉ, BEM COMO NO SISTEMA SCADA, TESTAR A MUDANÇA DE GRUPO DE AJUSTES. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792700015545012,4433564815 | 2023 | ETO-TELE 00221/2023 | ETO-TELE | 00221/2023 | 7927000155 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-27 10:38 | 2023-03-27 10:38 | 2023-05-26 10:38 | 2023-07-25 19:27 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-03-27 10:38 |  | 155 | LD02105019 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO, ATUALIZAR A BASE DO RELÉ, BEM COMO NO SISTEMA SCADA, TESTAR A MUDANÇA DE GRUPO DE AJUSTES. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792875701945012,4433564815 | 2023 | ETO-TELE 00220/2023 | ETO-TELE | 00220/2023 | 7928757019 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-27 10:38 | 2023-03-27 10:38 | 2023-05-26 10:38 | 2023-05-28 16:39 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-03-27 10:38 |  | 019 | LD01105019 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO, ATUALIZAR A BASE DO RELÉ, BEM COMO NO SISTEMA SCADA, TESTAR A MUDANÇA DE GRUPO DE AJUSTES. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792776501945012,4433564815 | 2023 | ETO-TELE 00219/2023 | ETO-TELE | 00219/2023 | 7927765019 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-27 10:38 | 2023-03-27 10:38 | 2023-05-26 10:38 | 2023-05-28 16:37 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-03-27 10:38 |  | 019 | LD01105019 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO, ATUALIZAR A BASE DO RELÉ, BEM COMO NO SISTEMA SCADA, TESTAR A MUDANÇA DE GRUPO DE AJUSTES. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790046107745012,4433564815 | 2023 | ETO-TELE 00227/2023 | ETO-TELE | 00227/2023 | 7900461077 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-27 10:38 | 2023-03-27 10:38 | 2023-05-26 10:38 | 2023-07-27 14:14 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-03-27 10:38 |  | 077 | LD03105019 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO, ATUALIZAR A BASE DO RELÉ, BEM COMO NO SISTEMA SCADA, TESTAR A MUDANÇA DE GRUPO DE AJUSTES. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
794994800145012,4885532407 | 2023 | ETO-TELE 00238/2023 | ETO-TELE | 00238/2023 | 7949948001 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-27 11:44 | 2023-03-27 11:44 | 2023-05-26 11:44 | 2023-05-01 15:04 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-03-27 11:44 |  | 001 | AL06072001 | REALIZAR COMISSIONAMENTO NO RELIGADOR 7949948001, DEIXANDO A BASE MAIS ATUAL DO NOJA, TESTAR JUNTO AO SCADA TODOS OS COMANDOS. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790041604445013,343587963 | 2023 | ETO-SE-PA 00053/2023 | ETO-SE-PA | 00053/2023 | 7900416044 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-28 08:15 | 2023-04-14 10:31 | 2023-04-17 10:31 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2023-04-14 10:31 | ETO-TELE 00292/2023 | 044 | LD01056046 | Segue nota para verificar falha de comunicação nos religadores , quando há falta de CA . religadores : 7900416044 , 7900404044, 204R , 7939937044 OBS: quando há falta de CA na rede estes equipamentos perde sua comunicação . | ANOMALIA EM RELIGADOR
790040404445013,343587963 | 2023 | ETO-SE-PA 00054/2023 | ETO-SE-PA | 00054/2023 | 7900404044 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-28 08:15 | 2023-04-14 10:31 | 2023-04-17 10:31 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2023-04-14 10:31 | ETO-TELE 00293/2023 | 044 | LD01056046 | Segue nota para verificar falha de comunicação nos religadores , quando há falta de CA . religadores : 7900416044 , 7900404044, 204R , 7939937044 OBS: quando há falta de CA na rede estes equipamentos perde sua comunicação . | ANOMALIA EM RELIGADOR
793993704445013,343587963 | 2023 | ETO-SE-PA 00055/2023 | ETO-SE-PA | 00055/2023 | 7939937044 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-28 08:15 | 2023-04-14 10:31 | 2023-04-17 10:31 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2023-04-14 10:31 | ETO-TELE 00294/2023 | 044 | AL01032044 | Segue nota para verificar falha de comunicação nos religadores , quando há falta de CA . religadores : 7900416044 , 7900404044, 204R , 7939937044 OBS: quando há falta de CA na rede estes equipamentos perde sua comunicação . | ANOMALIA EM RELIGADOR
790041604445013,343587963 | 2023 | ETO-TELE 00292/2023 | ETO-TELE | 00292/2023 | 7900416044 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-28 08:15 | 2023-04-14 10:31 | 2023-04-17 10:31 | 2023-04-20 08:14 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2023-04-14 10:31 |  | 044 | LD01056046 | Segue nota para verificar falha de comunicação nos religadores , quando há falta de CA . religadores : 7900416044 , 7900404044, 204R , 7939937044 OBS: quando há falta de CA na rede estes equipamentos perde sua comunicação . | ANOMALIA EM RELIGADOR
793993704445013,343587963 | 2023 | ETO-TELE 00294/2023 | ETO-TELE | 00294/2023 | 7939937044 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-28 08:15 | 2023-04-14 10:31 | 2023-04-17 10:31 | 2023-04-20 08:07 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2023-04-14 10:31 |  | 044 | AL01032044 | Segue nota para verificar falha de comunicação nos religadores , quando há falta de CA . religadores : 7900416044 , 7900404044, 204R , 7939937044 OBS: quando há falta de CA na rede estes equipamentos perde sua comunicação . | ANOMALIA EM RELIGADOR
790040404445013,343587963 | 2023 | ETO-TELE 00293/2023 | ETO-TELE | 00293/2023 | 7900404044 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-28 08:15 | 2023-04-14 10:31 | 2023-04-17 10:31 | 2023-04-20 08:08 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2023-04-14 10:31 |  | 044 | LD01056046 | Segue nota para verificar falha de comunicação nos religadores , quando há falta de CA . religadores : 7900416044 , 7900404044, 204R , 7939937044 OBS: quando há falta de CA na rede estes equipamentos perde sua comunicação . | ANOMALIA EM RELIGADOR
793710514845013,8959837963 | 2023 | ETO-TELE 00243/2023 | ETO-TELE | 00243/2023 | 7937105148 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-28 21:30 | 2023-03-28 21:30 | 2023-03-31 21:30 | 2023-05-21 18:20 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2023-03-28 21:30 |  | 148 | LD01066094 | FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NO RL 7937105148 E O MESMO NÃO RETORNOU A COMUNICAÇÃO. PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O MESMO. | AVISO DE ANOMALIA
791366005145013,9016435185 | 2023 | ETO-TELE 00244/2023 | ETO-TELE | 00244/2023 | 7913660051 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-28 21:38 | 2023-03-28 21:38 | 2023-03-31 21:38 | 2023-03-31 06:37 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2023-03-28 21:38 |  | 051 | LD02110005 | FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NO RL 7913660051 MAIS O MESMO NÃO VOLTOU A COMUNICAÇÃO. PROVIDENCIAR A MANUTENÇÃO PARA O MESMO. | AVISO DE ANOMALIA
790118407545014,4048842593 | 2023 | ETO-TELE 00245/2023 | ETO-TELE | 00245/2023 | 7901184075 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-29 09:43 | 2023-03-29 09:43 | 2023-05-28 09:43 | 2023-08-01 08:52 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2023-03-29 09:43 |  | 075 | LD02050008 | Atualizar ordem de ajustes do RL 7901184075. Ajustes disponiveis no APP da proteção. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790869419645014,835462963 | 2023 | ETO-TELE 00246/2023 | ETO-TELE | 00246/2023 | 7908694196 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-29 20:03 | 2023-03-29 20:03 | 2023-04-01 20:03 | 2023-03-31 06:26 | EMERGENCIAL | HELDER SILVA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2023-03-29 20:03 |  | 196 | LD02059122 | FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NO RL 7908694196 MAIS O MESMO NÃO VOLTOU A COMUNICAÇÃO. PROVIDENCIAR A MANUTENÇÃO PARA O MESMO. | AVISO DE EMERGÊNCIA
790824915245015,01 | 2023 | ETO-PROT 00052/2023 | ETO-PROT | 00052/2023 | 7908249152 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-30 00:14 | 2023-03-30 00:14 | 2023-04-02 00:14 | 2023-09-05 10:35 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-03-30 00:14 |  | 152 | LD02072001 | Favor analisar atuação do religador 7908249152,no dia 27/03/2022 nas tentativas de alimentação das cargas da Vila São Miguel o mesmo desarmava sinalizando defeito porém apois manobras não foi indêntificado defeito provavél falha no ajuste do religador sinalizando 50/51 temporizado de neutro e fase (TRIP). Parecer da Proteção: Ajuste de fase 70A e neutro 25A, nota aberta para o DMSL verificar. Eng. Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792572202345015,3125 | 2024 | ETO-TELE 00569/2024 | ETO-TELE | 00569/2024 | 7925722023 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-30 07:30 | 2024-07-31 14:41 | 2025-09-04 14:41 | 2023-03-30 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-07-31 14:41 |  | 023 | AL02020023 | "Equipamento listado nas ocorrências que geraram DEC e FEC. Data da ocorrência: 27/02/2023 Sem descrição Analisando o Scada, nota-se uma intermitência no equipamento - Na manutenção analisar a possibilidade da troca de antena ou baixa a potencia - Distancia entre o mestre e o religador nao e grande, e geografia e boa " | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793633201345015,4329166667 | 2023 | ETO-TELE 00254/2023 | ETO-TELE | 00254/2023 | 7936332013 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-30 10:23 | 2023-04-03 10:04 | 2023-04-06 10:04 | 2023-04-20 08:03 | EMERGENCIAL | CARLOS FERNANDO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-04-03 10:04 |  | 013 | AL02102271 | SEGUE NOTA PARA COMISSIONAMENTO DE RELIGADOR, APÓS TER SIDO SUBSTITUÍDO O TANQUE DO MESMO. O CONTROLE NÃO FOI SUBSTITUÍDO, PERMANECENDO O MESMO QUE OUTRORA ESTAVA INSTALADO. PARECER DA PROTEÇÃO PARA DMSL FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7936332013, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
793633201345015,4329166667 | 2023 | ETO-PROT 00053/2023 | ETO-PROT | 00053/2023 | 7936332013 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-30 10:23 | 2023-04-03 10:04 | 2023-04-06 10:04 |  | EMERGENCIAL | CARLOS FERNANDO GOMES | SS REPASSADA | 2023-04-03 10:04 | ETO-TELE 00254/2023 | 013 | AL02102271 | SEGUE NOTA PARA COMISSIONAMENTO DE RELIGADOR, APÓS TER SIDO SUBSTITUÍDO O TANQUE DO MESMO. O CONTROLE NÃO FOI SUBSTITUÍDO, PERMANECENDO O MESMO QUE OUTRORA ESTAVA INSTALADO. PARECER DA PROTEÇÃO PARA DMSL FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7936332013, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
583483915545015,7953009259 | 2023 | ETO-TELE 00248/2023 | ETO-TELE | 00248/2023 | 5834839155 | 58 | REGULADOR | 2023-03-30 19:05 | 2023-03-30 19:05 | 2023-04-02 19:05 | 2023-05-08 15:11 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-03-30 19:05 |  | 155 | LD01020023 | Aberto nota para verificar RT 5834839155, com a fase A travada , nao esta comultando, LD Colinas / Palmeirante | AVISO DE ANOMALIA
794621408645015,8335185185 | 2023 | ETO-TELE 00249/2023 | ETO-TELE | 00249/2023 | 7946214086 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-30 20:00 | 2023-03-30 20:00 | 2023-04-06 20:00 | 2023-04-16 17:49 | URGENTE | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2023-03-30 20:00 |  | 086 | LD05062013 | enviar equipe DMSL para verificar curto no circuito interno do RL 7946214086 Obs. foi feito 1º ataque com equipe 086OP02 e na tentativa de arma o dijuntor de alimentaçao, porem mesmo nao aceitou | ANOMALIA EM RELIGADOR
790127905245016,4868287037 | 2023 | ETO-COEP 00044/2023 | ETO-COEP | 00044/2023 | 7901279052 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-31 11:41 | 2023-07-19 15:26 | 2023-07-22 15:26 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2023-07-19 15:26 | ETO-RD-GU 00888/2023 | 052 | AL01036052 | Favor substituir o tanque do religador 7901279052 fabricante COOPER FORM 6 Nível de tensão 13,8kV pois o mesmo está com a fase A em curtom, passando corrrente mesmo em aberto | ANOMALIA EM RELIGADOR
790127905245016,4868287037 | 2023 | ETO-TELE 00251/2023 | ETO-TELE | 00251/2023 | 7901279052 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-31 11:41 | 2023-04-20 08:02 | 2023-04-23 08:02 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2023-04-20 08:02 | ETO-COEP 00044/2023 | 052 | AL01036052 | Favor substituir o tanque do religador 7901279052 fabricante COOPER FORM 6 Nível de tensão 13,8kV pois o mesmo está com a fase A em curtom, passando corrrente mesmo em aberto | ANOMALIA EM RELIGADOR
790127905245016,4868287037 | 2023 | ETO-RD-GU 00888/2023 | ETO-RD-GU | 00888/2023 | 7901279052 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-31 11:41 | 2023-07-21 09:21 | 2023-07-24 09:21 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2023-07-21 09:21 | ETO-COEP 00067/2023 | 052 | AL01036052 | Favor substituir o tanque do religador 7901279052 fabricante COOPER FORM 6 Nível de tensão 13,8kV pois o mesmo está com a fase A em curtom, passando corrrente mesmo em aberto | ANOMALIA EM RELIGADOR
790127905245016,4868287037 | 2023 | ETO-RD-GU 00916/2023 | ETO-RD-GU | 00916/2023 | 7901279052 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-31 11:41 | 2023-07-26 08:28 | 2023-07-29 08:28 | 2023-09-12 09:39 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2023-07-26 08:28 |  | 052 | AL01036052 | Favor substituir o tanque do religador 7901279052 fabricante COOPER FORM 6 Nível de tensão 13,8kV pois o mesmo está com a fase A em curtom, passando corrrente mesmo em aberto | ANOMALIA EM RELIGADOR
790127905245016,4868287037 | 2023 | ETO-COEP 00067/2023 | ETO-COEP | 00067/2023 | 7901279052 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-31 11:41 | 2023-07-26 08:28 | 2023-07-29 08:28 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2023-07-26 08:28 | ETO-RD-GU 00916/2023 | 052 | AL01036052 | Favor substituir o tanque do religador 7901279052 fabricante COOPER FORM 6 Nível de tensão 13,8kV pois o mesmo está com a fase A em curtom, passando corrrente mesmo em aberto | ANOMALIA EM RELIGADOR
792624318645016,6788888889 | 2023 | ETO-RD-GU 00486/2023 | ETO-RD-GU | 00486/2023 | 7926243186 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-31 16:18 | 2023-03-31 16:18 | 2024-05-04 16:18 | 2023-04-05 11:32 | PROGRAMAVEL | Karoline Dias Medeiros | SS ATENDIDA | 2023-03-31 16:18 |  | 186 | LD02003036 | Favor substituir o para raio estourado da estrutura do religador 7926243186, da estrutura a jusante e a montante. Há reincidência de rompimento de elo fusível e queima do DPS do religador (4 vezes). | ANOMALIA EM RELIGADOR
792529125645016,6815509259 | 2023 | ETO-TELE 00252/2023 | ETO-TELE | 00252/2023 | 7925291256 | 79 | RELIGADOR | 2023-03-31 16:21 | 2023-03-31 16:21 | 2023-04-03 16:21 | 2023-04-20 07:58 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS CANCELADA | 2023-03-31 16:21 |  | 256 | LD03046026 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7925291256, Feito primeiro ataque com equipe 256OP01 sem sucesso. | AVISO DE ANOMALIA
793028600945018,7150115741 | 2023 | ETO-RD-GR 00553/2023 | ETO-RD-GR | 00553/2023 | 7930286009 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-02 17:10 | 2023-04-02 17:10 | 2024-05-06 17:10 | 2023-05-25 17:32 | PROGRAMAVEL | Karoline Dias Medeiros | SS ATENDIDA | 2023-04-02 17:10 |  | 009 | LD03038009 | Favor instalar transformador para alimentação do religador 7930286009 pois o equipamento foi novamente furtado. Verificar medidas possíveis, se houver, para evitar roubo deste ativo novamente. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790093900845019,4726851852 | 2023 | ETO-TELE 00255/2023 | ETO-TELE | 00255/2023 | 7900939008 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-03 11:21 | 2023-04-03 11:21 | 2023-04-10 11:21 | 2023-04-16 23:58 | URGENTE | CAIO VICTOR LIMA RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2023-04-03 11:21 |  | 008 | LD02050008 | SEGUE NOTA PARA COMISSIONAMENTO DO RELIGADOR QUE FOI REMANEJADO DO POSTO 7925587149 PARA O 7900939008 NO RAMAL DO VEREDÃO. | COMISSIONAMENTO
791167603845019,7223842593 | 2023 | ETO-TELE 00256/2023 | ETO-TELE | 00256/2023 | 7911676038 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-03 17:20 | 2023-04-03 17:20 | 2023-06-02 17:20 | 2024-03-05 15:26 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2023-04-03 17:20 |  | 038 | LD04028074 | FAVOR COLETAR EVENTOS REGISTRADOS NO RL 7911676038 NO DIA 02/03/2023. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792120401445019,7569444444 | 2023 | ETO-TELE 00257/2023 | ETO-TELE | 00257/2023 | 7921204014 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-03 18:10 | 2023-04-03 18:10 | 2023-06-02 18:10 | 2023-06-14 10:07 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2023-04-03 18:10 |  | 014 | LD01025012 | CONTINUAÇÃO DA NOTA ETO-CADTOC 00253/2022. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7921204014, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | COMISSIONAMENTO
790000315745020,3849884259 | 2023 | ETO-TELE 00258/2023 | ETO-TELE | 00258/2023 | 7900003157 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-04 09:14 | 2023-04-04 09:14 | 2023-06-03 09:14 | 2023-08-21 14:57 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2023-04-04 09:14 |  | 157 | LD03010004 | FAVOR COLETAR DADOS DOS EVENTOS REGISTRADOS NO RL 7900003157, NO DIA 01/04/2023. ENVIAR DADOS PARA E-MAIL PROTECAO-ETO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792557005545020,6911226852 | 2023 | ETO-TELE 00259/2023 | ETO-TELE | 00259/2023 | 7925570055 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-04 16:35 | 2023-04-04 16:35 | 2023-04-07 16:35 | 2023-04-16 17:38 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2023-04-04 16:35 |  | 055 | LD01434149 | Enviar equipe para verificar falha de comunicação do RL 7925570055. Foi realizado primeiro ataque em 04/04/2023 equipe 055OP01, porém sem sucesso. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792589800445021,2151388889 | 2023 | ETO-PROT 00055/2023 | ETO-PROT | 00055/2023 | 7925898004 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-05 05:10 | 2023-04-05 05:10 | 2023-04-08 05:10 | 2023-04-14 09:47 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2023-04-05 05:10 |  | 004 | LD04105019 | Por gentileza verificar ajuste do Rl 7925898004, pois ao tentar fechar o mesmo, o mesmo estava desarmando devido carga . Feito mudança de ajuste de grupo , mesmo assim não segurava. Parecer da proteção: Ajuste revisadado e berto nota para o DMSL alterar em campo. Eng° Irlley Castelo Branco | ANOMALIA EM RELIGADOR
582014303845021,3243865741 | 2023 | ETO-TELE 00260/2023 | ETO-TELE | 00260/2023 | 5820143038 | 58 | REGULADOR | 2023-04-05 07:47 | 2023-04-05 07:47 | 2023-04-08 07:47 | 2023-09-20 19:42 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2023-04-05 07:47 |  | 038 | LD02110005 | PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O REGULADOR 5820143038. EQUIPE FEZ O PRIMEIRO ATAQUE E CONSTATOU BATERIA DANIFICADA. NÃO FOI RETIRAO DE OPERAÇÃO. | AVISO DE ANOMALIA
582645000145021,6045833333 | 2023 | ETO-TELE 00261/2023 | ETO-TELE | 00261/2023 | 5826450001 | 58 | REGULADOR | 2023-04-05 14:31 | 2023-04-05 14:31 | 2023-04-12 14:31 | 2023-04-30 15:43 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2023-04-05 14:31 |  | 001 | AL02057189 | Modificar ajuste do RT 5826450001 para melhoria do nível de tensão. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790055712245021,6603587963 | 2023 | ETO-TELE 00262/2023 | ETO-TELE | 00262/2023 | 7900557122 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-05 15:51 | 2023-04-05 15:51 | 2023-04-08 15:51 | 2023-04-20 07:53 | EMERGENCIAL | KAYKI SOUSA MOURAO | SS ATENDIDA | 2023-04-05 15:51 |  | 122 | AL04059122 | Foi realizado Primeiro ataque e o mesmo não retornou a comunicação enviar equipe para devidas tratativas. | AVISO DE ANOMALIA
792775100445022,3540277778 | 2023 | ETO-TELE 00263/2023 | ETO-TELE | 00263/2023 | 7927751004 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-06 08:30 | 2023-04-06 08:30 | 2023-04-09 08:30 | 2024-02-02 13:58 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-04-06 08:30 |  | 004 | AL01103004 | Verificar excesso de sinalização do equipamento 7927751004 no BR Alarme | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794964814545022,4169212963 | 2023 | ETO-TELE 00266/2023 | ETO-TELE | 00266/2023 | 7949648145 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-06 10:00 | 2023-04-06 10:00 | 2023-04-09 10:00 | 2023-04-16 17:28 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2023-04-06 10:00 |  | 145 | AL01043081 | Senhores, segue para conhecimento rl 7949649145 / 7928385145 / 7949648145 de Marilândia sem automação quando falta CA . rl 7949649145 está abrindo e não está sinalizando e penalizando as cargas de Marilândia | AVISO DE EMERGÊNCIA
792838514545022,4169212963 | 2023 | ETO-TELE 00265/2023 | ETO-TELE | 00265/2023 | 7928385145 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-06 10:00 | 2023-04-06 10:00 | 2023-04-09 10:00 | 2023-04-16 17:31 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2023-04-06 10:00 |  | 145 | AL01043081 | Senhores, segue para conhecimento rl 7949649145 / 7928385145 / 7949648145 de Marilândia sem automação quando falta CA . rl 7949649145 está abrindo e não está sinalizando e penalizando as cargas de Marilândia | AVISO DE EMERGÊNCIA
794964914545022,4169212963 | 2023 | ETO-TELE 00264/2023 | ETO-TELE | 00264/2023 | 7949649145 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-06 10:00 | 2023-04-06 10:00 | 2023-04-09 10:00 | 2023-04-20 07:45 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2023-04-06 10:00 |  | 145 | AL01043081 | Senhores, segue para conhecimento rl 7949649145 / 7928385145 / 7949648145 de Marilândia sem automação quando falta CA . rl 7949649145 está abrindo e não está sinalizando e penalizando as cargas de Marilândia | AVISO DE EMERGÊNCIA
792033512245022,4917013889 | 2023 | ETO-TELE 00267/2023 | ETO-TELE | 00267/2023 | 7920335122 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-06 11:48 | 2023-04-06 11:48 | 2023-06-05 11:48 | 2023-04-20 07:41 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2023-04-06 11:48 |  | 122 | LD02059122 | Comissionar religador 7920335122, ajustes disponiveis no APP da Proteção. | COMISSIONAMENTO
792564015545022,6037384259 | 2023 | ETO-PROT 00056/2023 | ETO-PROT | 00056/2023 | 7925640155 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-06 14:29 | 2023-04-17 14:00 | 2023-06-16 14:00 |  | ALTA | EMERSON FIRMINO DA SILVA | SS REPASSADA | 2023-04-17 14:00 | ETO-TELE 00305/2023 | 155 | LD01020023 | Feito substituição do religador 7925640155 conforme SS ETO-RD-AR 00405/2023. Favor realizar ajustes de proteção e comissionamento. Laudo em anexo PARACER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO NO RL 7925640155, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | COMISSIONAMENTO
792564015545022,6037384259 | 2023 | ETO-TELE 00305/2023 | ETO-TELE | 00305/2023 | 7925640155 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-06 14:29 | 2023-04-17 14:00 | 2023-06-16 14:00 | 2023-04-28 14:21 | ALTA | EMERSON FIRMINO DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-04-17 14:00 |  | 155 | LD01020023 | Feito substituição do religador 7925640155 conforme SS ETO-RD-AR 00405/2023. Favor realizar ajustes de proteção e comissionamento. Laudo em anexo PARACER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO NO RL 7925640155, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | COMISSIONAMENTO
790000306045022,6218865741 | 2023 | ETO-TELE 00306/2023 | ETO-TELE | 00306/2023 | 7900003060 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-06 14:56 | 2023-04-17 14:03 | 2023-06-16 14:03 | 2023-04-28 14:35 | ALTA | EMERSON FIRMINO DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-04-17 14:03 |  | 060 | AL01054060 | Feito a substituição do religador 7900003060 conforme SS ETO-RD-AR 00400/2023. Favor realizar ajuste de proteção e comissionamento, laudo em anexo. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7900003060 , AJUSTES DISPONVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790000306045022,6218865741 | 2023 | ETO-PROT 00057/2023 | ETO-PROT | 00057/2023 | 7900003060 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-06 14:56 | 2023-04-17 14:03 | 2023-06-16 14:03 |  | ALTA | EMERSON FIRMINO DA SILVA | SS REPASSADA | 2023-04-17 14:03 | ETO-TELE 00306/2023 | 060 | AL01054060 | Feito a substituição do religador 7900003060 conforme SS ETO-RD-AR 00400/2023. Favor realizar ajuste de proteção e comissionamento, laudo em anexo. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7900003060 , AJUSTES DISPONVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
584022706345022,6674421296 | 2023 | ETO-TELE 00307/2023 | ETO-TELE | 00307/2023 | 5840227063 | 58 | REGULADOR | 2023-04-06 16:01 | 2023-04-17 14:06 | 2023-06-16 14:06 | 2023-05-14 15:15 | ALTA | EMERSON FIRMINO DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-04-17 14:06 |  | 063 | LD01054060 | Feito a substituição do equipamento 5840227063 fase c, onforme SS ETO-RD-AR 00392/2023. Favor realizar o comissionamento, laudo em anexo. "PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5840227063 , AJUSTES DISPONVEIS NO APP DA PROTEÇÃO." | COMISSIONAMENTO
584022706345022,6674421296 | 2023 | ETO-PROT 00058/2023 | ETO-PROT | 00058/2023 | 5840227063 | 58 | REGULADOR | 2023-04-06 16:01 | 2023-04-17 14:06 | 2023-06-16 14:06 |  | ALTA | EMERSON FIRMINO DA SILVA | SS REPASSADA | 2023-04-17 14:06 | ETO-TELE 00307/2023 | 063 | LD01054060 | Feito a substituição do equipamento 5840227063 fase c, onforme SS ETO-RD-AR 00392/2023. Favor realizar o comissionamento, laudo em anexo. "PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5840227063 , AJUSTES DISPONVEIS NO APP DA PROTEÇÃO." | COMISSIONAMENTO
792489726545023,3732986111 | 2023 | ETO-PROT 00059/2023 | ETO-PROT | 00059/2023 | 7924897265 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-07 08:58 | 2023-04-07 08:58 | 2023-04-10 08:58 | 2023-04-10 14:14 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2023-04-07 08:58 |  | 265 | LD03105019 | Senhores , segue para conhecimento rl 7924897265 esta abrindo e penalizando as cargas , não sobe curto , obs. 434 não esta religando. Parcer da proteção: Ajuste revisado em 20/03/2023, onde o mesmo era SEC e passou a PROT, aberto chamado para o SCADA corrigir as bases. Engº Irlley Castelo Branco. | AVISO DE EMERGÊNCIA
792489726545023,3732986111 | 2023 | ETO-TELE 00268/2023 | ETO-TELE | 00268/2023 | 7924897265 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-07 08:58 | 2023-04-07 08:58 | 2023-04-10 08:58 | 2023-04-20 07:37 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2023-04-07 08:58 |  | 265 | LD03105019 | Senhores , segue para conhecimento rl 7924897265 esta abrindo e penalizando as cargas , não sobe curto , obs. 434 não esta religando | AVISO DE EMERGÊNCIA
793416804545023,6366666667 | 2023 | ETO-TELE 00269/2023 | ETO-TELE | 00269/2023 | 7934168045 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-07 15:17 | 2023-04-07 15:17 | 2023-04-10 15:17 | 2023-05-14 15:04 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2023-04-07 15:17 |  | 045 | AL02014045 | boa tarde! segue ss para as devidas tratativas religador 7934168045 sem automação , impossibilitando manobra remota foi feito primeiro ataque, foi constatado que o relé está em curto , o mesmo e de suma importância para manobra de transferência de cargas na RDU de Augustinópolis AL 2 | ANOMALIA EM RELIGADOR
794020106045024,3730902778 | 2023 | ETO-TELE 00270/2023 | ETO-TELE | 00270/2023 | 7940201060 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-08 08:57 | 2023-04-08 08:57 | 2023-04-11 08:57 | 2023-04-20 07:32 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2023-04-08 08:57 |  | 060 | AL01054060 | RL 7940201060, sem comunicação e Relé 79 e de Neutro bloqueados ,equipe foi no local e não conseguiu habilitar os mesmos, e nem conseguiu resetar o RL, para voltar a cominicão | AVISO DE ANOMALIA
792002412745025,3190856481 | 2023 | ETO-TELE 00271/2023 | ETO-TELE | 00271/2023 | 7920024127 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-09 07:39 | 2023-04-09 07:39 | 2023-04-12 07:39 | 2023-04-17 14:35 | EMERGENCIAL | KAYKI SOUSA MOURAO | SS ATENDIDA | 2023-04-09 07:39 |  | 127 | LD01084002 | Enviar equipe para verificar RL 7920024127 O mesmo estava aberto em campo e não sinalizou no SCADA. Equipe fez fechamento local | AVISO DE ANOMALIA
790871509145025,4903240741 | 2023 | ETO-TELE 00272/2023 | ETO-TELE | 00272/2023 | 7908715091 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-09 11:46 | 2023-04-09 11:46 | 2023-04-12 11:46 | 2023-11-02 10:02 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2023-04-09 11:46 |  | 091 | LD06002091 | FAVOR VERIFICAR RELIGADOR 7908715091 MESMO NÃO ESTA ATUANDO CABO ROMPIDO A 2KM AJUSANTE E NÃO DESARMOU VINDO DESARMA DISJUNTOR 2AL2RL464 SE ALMAS. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792461607645025,5238194444 | 2023 | ETO-TELE 00273/2023 | ETO-TELE | 00273/2023 | 7924616076 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-09 12:34 | 2023-04-09 12:34 | 2023-04-12 12:34 | 2023-05-14 15:51 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2023-04-09 12:34 |  | 076 | LD02040003 | RELIGADOR 7924616076 NÃO RESPONDE COMANDOS REMOTOS E NEM LOCAL PARA ABRIR E FECHAR FAVOR VERIFICAR | ANOMALIA EM RELIGADOR
794143207745025,7426967593 | 2023 | ETO-TELE 00274/2023 | ETO-TELE | 00274/2023 | 7941432077 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-09 17:49 | 2023-04-09 17:49 | 2023-04-12 17:49 | 2023-04-17 14:44 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2023-04-09 17:49 |  | 077 | AL01042078 | Senhores segue para conhecimento RL 7941432077 esta com defeito na caixa de comando DJ de alimentação desarmando , religado sem comunicação | ANOMALIA EM RELIGADOR
585030812245025,8982523148 | 2023 | ETO-RD-PA 00166/2023 | ETO-RD-PA | 00166/2023 | 5850308122 | 58 | REGULADOR | 2023-04-09 21:33 | 2023-04-25 14:11 | 2023-04-28 14:11 | 2023-06-26 14:42 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS CANCELADA | 2023-04-25 14:11 | ESO-RD-PA 00466/2023 | 122 | AL09059122 | Segue nota para conhecimento e tratativas na ocorrência de INT-20232310383169 Alimentador 09 Palmas II, Foi constatado regulador de tensão (5850308122) danificada fase A e C mesmo ficou bay-passado para substituição, Acesso livre, Tensão 13.8kv, Cabo CS / 185. | AVISO DE ANOMALIA
585030812245025,8982523148 | 2023 | ESO-RD-PA 00413/2023 | ESO-RD-PA | 00413/2023 | 5850308122 | 58 | REGULADOR | 2023-04-09 21:33 | 2023-04-10 09:45 | 2023-04-13 09:45 | 2023-06-26 14:42 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS CANCELADA | 2023-04-10 09:45 | ETO-COEP 00038/2023 | 122 | AL09059122 | Segue nota para conhecimento e tratativas na ocorrência de INT-20232310383169 Alimentador 09 Palmas II, Foi constatado regulador de tensão (5850308122) danificada fase A e C mesmo ficou bay-passado para substituição, Acesso livre, Tensão 13.8kv, Cabo CS / 185. | AVISO DE ANOMALIA
585030812245025,8982523148 | 2023 | ESO-RD-PA 00466/2023 | ESO-RD-PA | 00466/2023 | 5850308122 | 58 | REGULADOR | 2023-04-09 21:33 | 2023-04-25 14:11 | 2023-04-28 14:11 | 2023-06-26 14:42 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS CANCELADA | 2023-04-25 14:11 |  | 122 | AL09059122 | Segue nota para conhecimento e tratativas na ocorrência de INT-20232310383169 Alimentador 09 Palmas II, Foi constatado regulador de tensão (5850308122) danificada fase A e C mesmo ficou bay-passado para substituição, Acesso livre, Tensão 13.8kv, Cabo CS / 185. | AVISO DE ANOMALIA
585030812245025,8982523148 | 2023 | ETO-COEP 00038/2023 | ETO-COEP | 00038/2023 | 5850308122 | 58 | REGULADOR | 2023-04-09 21:33 | 2023-04-20 16:10 | 2023-04-23 16:10 | 2023-06-26 14:42 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS CANCELADA | 2023-04-20 16:10 | ETO-RD-PA 00166/2023 | 122 | AL09059122 | Segue nota para conhecimento e tratativas na ocorrência de INT-20232310383169 Alimentador 09 Palmas II, Foi constatado regulador de tensão (5850308122) danificada fase A e C mesmo ficou bay-passado para substituição, Acesso livre, Tensão 13.8kv, Cabo CS / 185. | AVISO DE ANOMALIA
790028509045026,3734722222 | 2024 | ETO-COEP 00030/2024 | ETO-COEP | 00030/2024 | 7900285090 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-10 08:58 | 2024-04-10 18:28 | 2024-06-09 18:28 |  | ALTA | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2024-04-10 18:28 | ETO-RD-AG 00544/2024 | 090 | AL01053090 | Substituir religador de poste 7900285090 , modelo RC01 , equipamento esta sinalizando aberturas indevidamente , provavelmente falha bloco de comunicação . segundo engenheira Jessica Bringel e necessario sua substituição .-COEP - Gerado EMD 413304 para disponibilizar o material -OBS: AGUARDANDO OS RELIGADORES CHEGAR AQUI NO ALMOX. ENECOL AUGUSTINÓPOLIS. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790028509045026,3734722222 | 2023 | ETO-RD-AG 00474/2023 | ETO-RD-AG | 00474/2023 | 7900285090 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-10 08:58 | 2023-04-10 15:15 | 2023-04-13 15:15 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2023-04-10 15:15 | ETO-COEP 00039/2023 | 090 | AL01053090 | Segue nota , para substituir religador de poste 7900285090 , modelo RC01 , equipamento esta sinalizando aberturas indevidamente , provavelmente falha bloco de comunicação . segundo engenheira Jessica Bringel e necessario sua substituição . | AVISO DE ANOMALIA
790028509045026,3734722222 | 2024 | ETO-RD-AG 00450/2024 | ETO-RD-AG | 00450/2024 | 7900285090 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-10 08:58 | 2024-03-26 09:46 | 2024-05-25 09:46 |  | ALTA | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2024-03-26 09:46 | ETO-RD-AG 00471/2024 | 090 | AL01053090 | Substituir religador de poste 7900285090 , modelo RC01 , equipamento esta sinalizando aberturas indevidamente , provavelmente falha bloco de comunicação . segundo engenheira Jessica Bringel e necessario sua substituição .-COEP - Gerado EMD 413304 para disponibilizar o material -OBS: AGUARDANDO OS RELIGADORES CHEGAR AQUI NO ALMOX. ENECOL AUGUSTINÓPOLIS. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790028509045026,3734722222 | 2024 | ETO-RD-AG 00471/2024 | ETO-RD-AG | 00471/2024 | 7900285090 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-10 08:58 | 2024-03-26 09:48 | 2024-05-25 09:48 |  | ALTA | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2024-03-26 09:48 | ETO-COEP 00030/2024 | 090 | AL01053090 | Substituir religador de poste 7900285090 , modelo RC01 , equipamento esta sinalizando aberturas indevidamente , provavelmente falha bloco de comunicação . segundo engenheira Jessica Bringel e necessario sua substituição .-COEP - Gerado EMD 413304 para disponibilizar o material -OBS: AGUARDANDO OS RELIGADORES CHEGAR AQUI NO ALMOX. ENECOL AUGUSTINÓPOLIS. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790028509045026,3734722222 | 2024 | ETO-RD-AG 00544/2024 | ETO-RD-AG | 00544/2024 | 7900285090 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-10 08:58 | 2024-04-10 18:39 | 2024-06-09 18:39 |  | ALTA | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2024-04-10 18:39 | ETO-PROT 00089/2024 | 090 | AL01053090 | FOI SUBSTITUÍDO RELIG. QUEIMADO DIA 03/04/2024 - RELIG.- 7900285090-13,8 KV -AL01053090-FICA NA S/E NAZARÉ ->Substituir religador de poste 7900285090 , modelo RC01 , equipamento esta sinalizando aberturas indevidamente , provavelmente falha bloco de comunicação . segundo engenheira Jessica Bringel e necessario sua substituição .-COEP - Gerado EMD 413304 para disponibilizar o material. FOI SUBSTITUÍDO RELIG. QUEIMADO DIA 03/04/2024 - RELIG.- 7900285090-13,8 KV -AL01053090-FICA NA S/E NAZARÉ SAÍDA P/ A RDU NAZARÉ.-OS: ETO-RD-AG 001509/2024 - 0662400210 : Substituir o Religador Completo- Ativo + Controle;SS_ORIGINAL- ETO-COEP 00039/2023-RELIG.- 7900285090-13,8 KV-AL01053090- ->RELIG. INSTALADO: TENSÃO: 15,5 KV N° SÉRIE RELIG. INSTALADO: 1380123056204 DATA FAB.: 06/2023 MARCA: NOJA POWER/ RC-10ES ->CONTROLE DO RELIG. INSTALADO: N° SÉRIE RELIG. INSTALADO: 0101523094165 DATA FAB.: 10/2023 MARCA: NOJA POWER/ RC-10ES ->RELIG. RETIRADO: TENSÃO: 15,5 KV N° SÉRIE RELIG. RETIRADO: 154397 DATA FAB.: 05/2008 MARCA: NOJA POWER/ OMS-15-16-630 ->CONTROLE DO RELIG. RETIRADO: N° SÉRIE RELIG. RETIRADO: 102794 DATA FAB.: 05/2008 MARCA: NOJA POWER/ RC-01ES | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790028509045026,3734722222 | 2024 | ETO-PROT 00089/2024 | ETO-PROT | 00089/2024 | 7900285090 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-10 08:58 | 2024-04-10 18:39 | 2024-06-09 18:39 | 2024-04-11 14:12 | ALTA | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2024-04-10 18:39 |  | 090 | AL01053090 | FOI SUBSTITUÍDO RELIG. QUEIMADO DIA 03/04/2024 - RELIG.- 7900285090-13,8 KV -AL01053090-FICA NA S/E NAZARÉ ->Substituir religador de poste 7900285090 , modelo RC01 , equipamento esta sinalizando aberturas indevidamente , provavelmente falha bloco de comunicação . segundo engenheira Jessica Bringel e necessario sua substituição .-COEP - Gerado EMD 413304 para disponibilizar o material. FOI SUBSTITUÍDO RELIG. QUEIMADO DIA 03/04/2024 - RELIG.- 7900285090-13,8 KV -AL01053090-FICA NA S/E NAZARÉ SAÍDA P/ A RDU NAZARÉ.-OS: ETO-RD-AG 001509/2024 - 0662400210 : Substituir o Religador Completo- Ativo + Controle;SS_ORIGINAL- ETO-COEP 00039/2023-RELIG.- 7900285090-13,8 KV-AL01053090- ->RELIG. INSTALADO: TENSÃO: 15,5 KV N° SÉRIE RELIG. INSTALADO: 1380123056204 DATA FAB.: 06/2023 MARCA: NOJA POWER/ RC-10ES ->CONTROLE DO RELIG. INSTALADO: N° SÉRIE RELIG. INSTALADO: 0101523094165 DATA FAB.: 10/2023 MARCA: NOJA POWER/ RC-10ES ->RELIG. RETIRADO: TENSÃO: 15,5 KV N° SÉRIE RELIG. RETIRADO: 154397 DATA FAB.: 05/2008 MARCA: NOJA POWER/ OMS-15-16-630 ->CONTROLE DO RELIG. RETIRADO: N° SÉRIE RELIG. RETIRADO: 102794 DATA FAB.: 05/2008 MARCA: NOJA POWER/ RC-01ES PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790028509045026,3734722222 | 2023 | ETO-COEP 00039/2023 | ETO-COEP | 00039/2023 | 7900285090 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-10 08:58 | 2024-03-21 15:08 | 2024-03-24 15:08 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2024-03-21 15:08 | ETO-RD-AG 00450/2024 | 090 | AL01053090 | Segue nota , para substituir religador de poste 7900285090 , modelo RC01 , equipamento esta sinalizando aberturas indevidamente , provavelmente falha bloco de comunicação . segundo engenheira Jessica Bringel e necessario sua substituição . COEP - Gerado EMD 413304 para disponibilizar o material | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790028509045026,3734722222 | 2023 | ETO-RD-AR 00673/2023 | ETO-RD-AR | 00673/2023 | 7900285090 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-10 08:58 | 2023-04-10 10:13 | 2023-04-13 10:13 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2023-04-10 10:13 | ETO-RD-AG 00474/2023 | 090 | AL01053090 | Segue nota , para substituir religador de poste 7900285090 , modelo RC01 , equipamento esta sinalizando aberturas indevidamente , provavelmente falha bloco de comunicação . segundo engenheira Jessica Bringel e necessario sua substituição . | AVISO DE ANOMALIA
790086300545026,53625 | 2023 | ETO-TELE 00275/2023 | ETO-TELE | 00275/2023 | 7900863005 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-10 12:52 | 2023-04-10 12:52 | 2023-04-13 12:52 | 2023-05-07 15:58 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-04-10 12:52 |  | 005 | LD01110005 | SEGUE SS PARA VERIFICAR RELÉ DO RL 7900863005 AONDE O MESMO ENCONTRA SE APAGADO, EQUIPE 005OP05 ESTEVE NO LOCAL EXECUTOU O PRIMEIRO ATAQUE E NÃO CONSEGUIU NORMALIZAR A COMUNICAÇÃO DO MESMO | AVISO DE EMERGÊNCIA
794958505345026,610787037 | 2023 | ETO-TELE 00276/2023 | ETO-TELE | 00276/2023 | 7949585053 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-10 14:40 | 2023-04-10 14:40 | 2023-04-17 14:40 | 2023-08-02 15:22 | URGENTE | EMERSON FIRMINO DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-04-10 14:40 |  | 053 | LD01095030 | Favor realizar inspeção na caixa de comando do religador [7949585053], conforne fotos em anexo no local esta com abelhas sem ferrão. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793813600745026,6682060185 | 2023 | ETO-TELE 00277/2023 | ETO-TELE | 00277/2023 | 7938136007 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-10 16:02 | 2023-04-10 16:02 | 2023-06-09 16:02 | 2023-05-07 15:00 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-04-10 16:02 |  | 007 | AL02048007 | RELIGADOR 7938136007 SCHNEIDER RDU DE MIRACEMA, CONFERIR OS AJUSTES E A BASE O MESMO COSTA COM NEUTRO BLOQUEADO SEMPRE. FOI REALIZADO O PRIMEIRO ATAQUE E NÃO CONSEGUIRAM ALTERAR. | AVISO DE ANOMALIA
790869419645026,907025463 | 2023 | ETO-TELE 00278/2023 | ETO-TELE | 00278/2023 | 7908694196 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-10 21:46 | 2023-04-10 21:46 | 2023-04-13 21:46 | 2023-05-01 15:02 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-04-10 21:46 |  | 196 | LD02059122 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7908694196, Feito primeiro ataque com equipe 151OP04 sem sucesso, Equipamento não responde comando mesmo em local. | AVISO DE ANOMALIA
793160212245027,3471643518 | 2023 | ETO-TELE 00280/2023 | ETO-TELE | 00280/2023 | 7931602122 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-11 08:20 | 2023-04-11 08:20 | 2023-06-10 08:20 | 2023-04-30 15:46 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-04-11 08:20 |  | 122 | AL02059122 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, INCLUIR A BASE NOVA DO NOJA RC10 COM 4 GRUPOS, ATUALIZAR O FIRMAWER E TESTAR JUNTO COM O OPERADOR DO COI. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
793003712245027,3471643518 | 2023 | ETO-TELE 00279/2023 | ETO-TELE | 00279/2023 | 7930037122 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-11 08:20 | 2023-04-11 08:20 | 2023-06-10 08:20 | 2023-04-30 15:44 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-04-11 08:20 |  | 122 | AL02059122 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, INCLUIR A BASE NOVA DO NOJA RC10 COM 4 GRUPOS, ATUALIZAR O FIRMAWER E TESTAR JUNTO COM O OPERADOR DO COI. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792562110445027,3775810185 | 2023 | ETO-TELE 00281/2023 | ETO-TELE | 00281/2023 | 7925621104 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-11 09:04 | 2023-04-11 09:04 | 2023-06-10 09:04 | 2023-08-01 08:53 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-04-11 09:04 |  | 104 | LD01065015 | ATUALIZAR O FIRMAWER, OS AJUSTES E IMPLANTAR A BASE MAIS ATUAL DO NOJA RC10. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792511103345027,875462963 | 2023 | ETO-RD-GR 00598/2023 | ETO-RD-GR | 00598/2023 | 7925111033 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-11 21:01 | 2023-04-11 21:01 | 2023-04-14 21:01 | 2023-04-12 11:58 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2023-04-11 21:01 |  | 033 | LD04038009 | BOA NOITE SEGUE NOTA PARA LINHA VIVA SUBSTITUIR PARA RAIOS de linha proximo ao religado 7925111033 estourado todas as fases acesso bom para linha viva tensão 34,5kva | AVISO DE EMERGÊNCIA
790018200445028,2244907407 | 2023 | ETO-TELE 00284/2023 | ETO-TELE | 00284/2023 | 7900182004 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-12 05:23 | 2023-04-12 05:23 | 2023-04-15 05:23 | 2023-05-01 16:07 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2023-04-12 05:23 |  | 004 | AL02010004 | Senhores , segue para conhecimento feito primeiro ataque no RL 7900182004 , rdu Araguaína o mesmo não retornou à comunicação ,favor verificar . | ANOMALIA EM RELIGADOR
792625109445028,3660532407 | 2023 | ETO-PROT 00062/2023 | ETO-PROT | 00062/2023 | 7926251094 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-12 08:47 | 2023-04-17 14:09 | 2023-04-20 14:09 |  | EMERGENCIAL | JESSICA NOGUEIRA DA SILVA CARD | SS REPASSADA | 2023-04-17 14:09 | ETO-TELE 00308/2023 | 094 | LD01066094 | RELIGADOR Nº 7926251094 SUBSTITUIDO, GENTILEZA SEGUIR COM A REALIZAÇÃO DOS AJUSTES DE PROTEÇÃO. EM ATENDIMENTO A SS ETO-RD-GU 287/2023. "PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7926251094, AJUSTES DISPONVEIS NO APP DA PROTEÇÃO." | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792625109445028,3660532407 | 2023 | ETO-TELE 00308/2023 | ETO-TELE | 00308/2023 | 7926251094 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-12 08:47 | 2023-04-17 14:09 | 2023-04-20 14:09 | 2023-11-01 15:25 | EMERGENCIAL | JESSICA NOGUEIRA DA SILVA CARD | SS ATENDIDA | 2023-04-17 14:09 |  | 094 | LD01066094 | RELIGADOR Nº 7926251094 SUBSTITUIDO, GENTILEZA SEGUIR COM A REALIZAÇÃO DOS AJUSTES DE PROTEÇÃO. EM ATENDIMENTO A SS ETO-RD-GU 287/2023. "PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7926251094, AJUSTES DISPONVEIS NO APP DA PROTEÇÃO." | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
585030812245028,6184375 | 2023 | ETO-COEP 00049/2023 | ETO-COEP | 00049/2023 | 5850308122 | 58 | REGULADOR | 2023-04-12 14:51 | 2023-07-10 15:52 | 2023-07-17 15:52 |  | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS REPASSADA | 2023-07-10 15:52 | ETO-RD-PA 00291/2023 | 122 | AL09059122 | Favor substituir os tanques das fases A e C do RT 5850308122 devido a curto na bucha, fotos em anexo Placa fase A Número de série: 027561 Potência nominal: 239kVA Tensão nominal: 7,967kV Corrente nominal: 300A Placa fase C Número de série: 027555 Potência nominal: 239kVA Tensão nominal: 7,967kV Corrente nominal: 300A Obs: Segue nota para conhecimento e tratativas na ocorrência de INT-20232310383169 Alimentador 09 Palmas II, Foi constatado regulador de tensão (5850308122) danificada fase A e C mesmo ficou bay-passado para substituição, Acesso livre, Tensão 13.8kv, Cabo CS / 185. | AVISO DE ANOMALIA
585030812245028,6184375 | 2023 | ETO-RD-PA 00291/2023 | ETO-RD-PA | 00291/2023 | 5850308122 | 58 | REGULADOR | 2023-04-12 14:51 | 2023-07-10 15:52 | 2023-07-17 15:52 | 2023-09-12 14:20 | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS ATENDIDA | 2023-07-10 15:52 |  | 122 | AL09059122 | Favor substituir os tanques das fases A e C do RT 5850308122 devido a curto na bucha, fotos em anexo Placa fase A Número de série: 027561 Potência nominal: 239kVA Tensão nominal: 7,967kV Corrente nominal: 300A Placa fase C Número de série: 027555 Potência nominal: 239kVA Tensão nominal: 7,967kV Corrente nominal: 300A Obs: Segue nota para conhecimento e tratativas na ocorrência de INT-20232310383169 Alimentador 09 Palmas II, Foi constatado regulador de tensão (5850308122) danificada fase A e C mesmo ficou bay-passado para substituição, Acesso livre, Tensão 13.8kv, Cabo CS / 185. | AVISO DE ANOMALIA
585030812245028,6184375 | 2023 | ETO-PROT 00063/2023 | ETO-PROT | 00063/2023 | 5850308122 | 58 | REGULADOR | 2023-04-12 14:51 | 2023-04-17 14:17 | 2023-04-24 14:17 |  | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS REPASSADA | 2023-04-17 14:17 | ETO-TELE 00310/2023 | 122 | AL09059122 | SEGUE SS PARA TIME DE PROTEÇÃO REGULADOR 5850308122, EM ANEXO LAUDO DO MESMO.. "PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5850308122, AJUSTES DISPONVEIS NO APP DA PROTEÇÃO." | AVISO DE ANOMALIA
585030812245028,6184375 | 2023 | ETO-TELE 00310/2023 | ETO-TELE | 00310/2023 | 5850308122 | 58 | REGULADOR | 2023-04-12 14:51 | 2023-05-08 17:17 | 2023-05-15 17:17 |  | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS REPASSADA | 2023-05-08 17:17 | ETO-COEP 00049/2023 | 122 | AL09059122 | Favor substituir os tanques das fases A e C do RT 5850308122 devido a curto na bucha, fotos em anexo Placa fase A Número de série: 027561 Potência nominal: 239kVA Tensão nominal: 7,967kV Corrente nominal: 300A Placa fase C Número de série: 027555 Potência nominal: 239kVA Tensão nominal: 7,967kV Corrente nominal: 300A | AVISO DE ANOMALIA
792002412745029,4075578704 | 2023 | ETO-RD-AG 00481/2023 | ETO-RD-AG | 00481/2023 | 7920024127 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-13 09:47 | 2023-04-13 09:47 | 2024-05-17 09:47 | 2025-06-17 14:18 | PROGRAMAVEL | STANLEY APARECIDO DO CARMO | SS CANCELADA | 2023-04-13 09:47 |  | 127 | LD01084002 | RL 7920024127 MUDAR ALIMENTAÇÃO AUXILIAR DO RELIGADOR -TRAFO - 5749616127 ESTA A JUSANTE DO RELIGADOR - EQUIPE: 080OP01 (63)99115-3903/99212-6256 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
791502518645029,5142013889 | 2023 | ETO-TELE 00285/2023 | ETO-TELE | 00285/2023 | 7915025186 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-13 12:20 | 2023-04-13 12:20 | 2023-04-16 12:20 | 2023-04-20 07:21 | EMERGENCIAL | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2023-04-13 12:20 |  | 186 | LD02003036 | Boa Tarde!! Senhores enviar uma equipe para varificar o RL7915025186 do PA. Volta do Rio foi feito o primeiro ataque e mesmo não voltou a comunicar Equipe 186op01 Telefone da equipe:98499-7527/99984-3519 | ANOMALIA EM RELIGADOR
794964814545029,7306134259 | 2023 | ETO-TELE 00286/2023 | ETO-TELE | 00286/2023 | 7949648145 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-13 17:32 | 2023-04-13 17:32 | 2023-06-12 17:32 | 2023-05-01 15:14 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-04-13 17:32 |  | 145 | AL01043081 | ALTERAR BASE PARA A MAIS ATUAL DO NOJA RC10, ATUALIZAR O FIRMAWER, ATUALIZAR OS AJUSTES E SOLICITAR A ALTERAÇÃO JUNTO AO SCADA. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
794964914545029,7306134259 | 2023 | ETO-TELE 00287/2023 | ETO-TELE | 00287/2023 | 7949649145 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-13 17:32 | 2023-04-13 17:32 | 2023-06-12 17:32 | 2023-05-01 15:14 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-04-13 17:32 |  | 145 | AL01043081 | ALTERAR BASE PARA A MAIS ATUAL DO NOJA RC10, ATUALIZAR O FIRMAWER, ATUALIZAR OS AJUSTES E SOLICITAR A ALTERAÇÃO JUNTO AO SCADA. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792838514545029,7306134259 | 2023 | ETO-TELE 00288/2023 | ETO-TELE | 00288/2023 | 7928385145 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-13 17:32 | 2023-04-13 17:32 | 2023-06-12 17:32 | 2023-05-01 15:15 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-04-13 17:32 |  | 145 | AL01043081 | ALTERAR BASE PARA A MAIS ATUAL DO NOJA RC10, ATUALIZAR O FIRMAWER, ATUALIZAR OS AJUSTES E SOLICITAR A ALTERAÇÃO JUNTO AO SCADA. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
793251509245029,7827893519 | 2023 | ETO-TELE 00289/2023 | ETO-TELE | 00289/2023 | 7932515092 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-13 18:47 | 2023-04-13 18:47 | 2023-04-16 18:47 | 2023-04-28 16:24 | EMERGENCIAL | GLAUCIO TARCISIO ARAUJO CAMARG | SS ATENDIDA | 2023-04-13 18:47 |  | 092 | LD01059122 | Boa noite, Segue ss para as devidas tratativas religador 7932515092 sem automação Ramal do Acionista, impossibilitando manobra remota foi feito primeiro ataque, foi constatado que o relé está em curto. | ANOMALIA EM RELIGADOR
794964914545030,3658912037 | 2023 | ETO-PROT 00064/2023 | ETO-PROT | 00064/2023 | 7949649145 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-14 08:47 | 2023-04-14 08:47 | 2023-04-17 08:47 | 2023-04-14 15:17 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2023-04-14 08:47 |  | 145 | AL01043081 | Verificar ajuste de Proteção dos RL 7949649145, 7949648145,7900385081 e 7930877081. Alimentador [AL01043081] AL 1 SE ITAGUATINS, houve impacto na ocorência 20232306963038, na qual não foi localizado anomalia após desarme de RL. Parecer da Proteção: Ajustes revisados notas abertas para o DMSL comissionar. 286/287 e 288 - 2023 | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
793280618945030,4104282407 | 2023 | ESO-RD-PO 00333/2023 | ESO-RD-PO | 00333/2023 | 7932806189 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-14 09:51 | 2023-04-14 09:51 | 2023-04-17 09:51 | 2023-04-14 14:10 | EMERGENCIAL | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2023-04-14 09:51 |  | 189 | AL01057189 | Favor Disponibilizar equipe de Manutenção para Dar Apoio no Ramal Almecegas RL 7932806189, o mesmo com defeito penalizando 201 clientes | AVISO DE EMERGÊNCIA
792937602245030,4109953704 | 2023 | ETO-TELE 00290/2023 | ETO-TELE | 00290/2023 | 7929376022 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-14 09:52 | 2023-04-14 09:52 | 2023-06-13 09:52 | 2023-09-06 11:10 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-04-14 09:52 |  | 022 | LD05010004 | ALTERAR O AJUSTE DE CARGA FRIA E INRUSH, BEM COMO ALTERAR A BASE DO NOJA RC10 E SOLICITAR CORREÇÕES NO SCADA. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792589800445030,4109953704 | 2023 | ETO-TELE 00291/2023 | ETO-TELE | 00291/2023 | 7925898004 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-14 09:52 | 2023-04-14 09:52 | 2023-06-13 09:52 | 2023-09-06 10:55 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-04-14 09:52 |  | 004 | LD04105019 | ALTERAR O AJUSTE DE CARGA FRIA E INRUSH, BEM COMO ALTERAR A BASE DO NOJA RC10 E SOLICITAR CORREÇÕES NO SCADA. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
793292200145030,4829976852 | 2023 | ETO-TELE 00296/2023 | ETO-TELE | 00296/2023 | 7932922001 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-14 11:36 | 2023-04-14 11:36 | 2023-06-13 11:36 | 2024-03-01 17:24 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-04-14 11:36 |  | 001 | AL01072001 | ATUALIZAR A BASE DO NOJA, ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO. NOTA JA ABERTA PARA O SCADA ALTERAR NA BASE. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794248209645030,5534722222 | 2023 | ESO-RD-PO 00334/2023 | ESO-RD-PO | 00334/2023 | 7942482096 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-14 13:17 | 2023-08-22 09:42 | 2023-08-25 09:42 | 2023-11-07 10:01 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2023-08-22 09:42 | DG-RD-PO 00264/2023 | 096 | LD03046026 | substituir chave faca de by pass do RL 7942482096 fase B, devido a mesma esta com ponto quente , a mesma deve ser feita com linha viva, [LD03046026] LD UHE ISAMU A PONTE ALTA | AVISO DE ANOMALIA
794248209645030,5534722222 | 2023 | ESO-RD-PO 00334/2023 | ESO-RD-PO | 00334/2023 | 7942482096 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-14 13:17 | 2023-08-22 09:42 | 2023-08-25 09:42 | 2023-11-07 10:01 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2023-08-22 09:42 | DG-RD-PO 00341/2023 | 096 | LD03046026 | substituir chave faca de by pass do RL 7942482096 fase B, devido a mesma esta com ponto quente , a mesma deve ser feita com linha viva, [LD03046026] LD UHE ISAMU A PONTE ALTA | AVISO DE ANOMALIA
794248209645030,5534722222 | 2023 | ESO-RD-PO 00334/2023 | ESO-RD-PO | 00334/2023 | 7942482096 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-14 13:17 | 2023-08-22 09:42 | 2023-08-25 09:42 | 2023-11-07 10:01 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2023-08-22 09:42 | DG-RD-PO 00228/2023 | 096 | LD03046026 | substituir chave faca de by pass do RL 7942482096 fase B, devido a mesma esta com ponto quente , a mesma deve ser feita com linha viva, [LD03046026] LD UHE ISAMU A PONTE ALTA | AVISO DE ANOMALIA
794248209645030,5534722222 | 2023 | ESO-RD-PO 00334/2023 | ESO-RD-PO | 00334/2023 | 7942482096 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-14 13:17 | 2023-08-22 09:42 | 2023-08-25 09:42 | 2023-11-07 10:01 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2023-08-22 09:42 | DG-RD-PO 00150/2023 | 096 | LD03046026 | substituir chave faca de by pass do RL 7942482096 fase B, devido a mesma esta com ponto quente , a mesma deve ser feita com linha viva, [LD03046026] LD UHE ISAMU A PONTE ALTA | AVISO DE ANOMALIA
794248209645030,5534722222 | 2023 | DG-RD-PO 00341/2023 | DG-RD-PO | 00341/2023 | 7942482096 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-14 13:17 | 2023-08-22 09:42 | 2023-08-25 09:42 | 2023-09-22 14:09 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS CANCELADA | 2023-08-22 09:42 |  | 096 | LD03046026 | substituir chave faca de by pass do RL 7942482096 fase B, devido a mesma esta com ponto quente , a mesma deve ser feita com linha viva, [LD03046026] LD UHE ISAMU A PONTE ALTA | AVISO DE ANOMALIA
794248209645030,5534722222 | 2023 | DG-RD-PO 00264/2023 | DG-RD-PO | 00264/2023 | 7942482096 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-14 13:17 | 2023-08-22 09:24 | 2023-08-25 09:24 | 2023-09-22 14:09 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS CANCELADA | 2023-08-22 09:24 |  | 096 | LD03046026 | substituir chave faca de by pass do RL 7942482096 fase B, devido a mesma esta com ponto quente , a mesma deve ser feita com linha viva, [LD03046026] LD UHE ISAMU A PONTE ALTA | AVISO DE ANOMALIA
794248209645030,5534722222 | 2023 | DG-RD-PO 00150/2023 | DG-RD-PO | 00150/2023 | 7942482096 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-14 13:17 | 2023-08-22 08:48 | 2023-08-25 08:48 | 2023-10-02 17:33 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2023-08-22 08:48 |  | 096 | LD03046026 | substituir chave faca de by pass do RL 7942482096 fase B, devido a mesma esta com ponto quente , a mesma deve ser feita com linha viva, [LD03046026] LD UHE ISAMU A PONTE ALTA | AVISO DE ANOMALIA
794248209645030,5534722222 | 2023 | DG-RD-PO 00228/2023 | DG-RD-PO | 00228/2023 | 7942482096 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-14 13:17 | 2023-08-22 09:08 | 2023-08-25 09:08 | 2023-09-22 14:09 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS CANCELADA | 2023-08-22 09:08 |  | 096 | LD03046026 | substituir chave faca de by pass do RL 7942482096 fase B, devido a mesma esta com ponto quente , a mesma deve ser feita com linha viva, [LD03046026] LD UHE ISAMU A PONTE ALTA | AVISO DE ANOMALIA
790065405545030,5815046296 | 2023 | ETO-PROT 00065/2023 | ETO-PROT | 00065/2023 | 7900654055 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-14 13:57 | 2023-04-17 14:13 | 2023-04-20 14:13 | 2023-07-03 10:49 | EMERGENCIAL | CARLOS FERNANDO GOMES | SS CANCELADA | 2023-04-17 14:13 | ETO-TELE 00309/2023 | 055 | LD03022033 | Favor instalar o rádio no RL 7900654055 | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790065405545030,5815046296 | 2023 | ETO-COEP 00047/2023 | ETO-COEP | 00047/2023 | 7900654055 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-14 13:57 | 2023-06-27 10:54 | 2023-06-30 10:54 | 2023-07-03 10:49 | EMERGENCIAL | CARLOS FERNANDO GOMES | SS CANCELADA | 2023-06-27 10:54 | ETO-TELE 00434/2023 | 055 | LD03022033 | Favor instalar o rádio no RL 7900654055 | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790065405545030,5815046296 | 2023 | ETO-TELE 00434/2023 | ETO-TELE | 00434/2023 | 7900654055 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-14 13:57 | 2023-06-27 10:54 | 2023-06-30 10:54 | 2023-07-03 10:49 | EMERGENCIAL | CARLOS FERNANDO GOMES | SS CANCELADA | 2023-06-27 10:54 |  | 055 | LD03022033 | Favor instalar o rádio no RL 7900654055 | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790065405545030,5815046296 | 2023 | ETO-TELE 00309/2023 | ETO-TELE | 00309/2023 | 7900654055 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-14 13:57 | 2023-05-05 17:36 | 2023-05-08 17:36 | 2023-07-03 10:49 | EMERGENCIAL | CARLOS FERNANDO GOMES | SS CANCELADA | 2023-05-05 17:36 | ETO-COEP 00047/2023 | 055 | LD03022033 | Favor instalar o rádio no RL 7900654055 | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
794964914545030,6352546296 | 2023 | ETO-RD-AR 00708/2023 | ETO-RD-AR | 00708/2023 | 7949649145 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-14 15:15 | 2023-04-14 16:38 | 2024-05-18 16:38 |  | PROGRAMAVEL | Karoline Dias Medeiros | SS REPASSADA | 2023-04-14 16:38 | ETO-RD-AG 00490/2023 | 145 | AL01043081 | Favor providenciar a placa para o religador 7949649145 pois a mesma está apagada conferindo risco para a segurança operacional | ANOMALIA EM RELIGADOR
794964914545030,6352546296 | 2023 | ETO-RD-AG 00490/2023 | ETO-RD-AG | 00490/2023 | 7949649145 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-14 15:15 | 2023-04-14 16:38 | 2023-06-13 16:38 | 2023-05-02 11:06 | ALTA | Karoline Dias Medeiros | SS ATENDIDA | 2023-04-14 16:38 |  | 145 | AL01043081 | Favor providenciar a placa para o religador 7949649145 pois a mesma está apagada conferindo risco para a segurança operacional | ANOMALIA EM RELIGADOR
794964814545030,6577083333 | 2023 | ETO-RD-AG 00491/2023 | ETO-RD-AG | 00491/2023 | 7949648145 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-14 15:47 | 2023-04-14 16:38 | 2023-06-13 16:38 | 2023-05-02 11:29 | ALTA | Karoline Dias Medeiros | SS ATENDIDA | 2023-04-14 16:38 |  | 145 | AL01043081 | Favor providenciar a placa para o religador 7949648145 pois a mesma está apagada conferindo risco para a segurança operacional | ANOMALIA EM RELIGADOR
794964814545030,6577083333 | 2023 | ETO-RD-AR 00709/2023 | ETO-RD-AR | 00709/2023 | 7949648145 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-14 15:47 | 2023-04-14 16:38 | 2024-05-18 16:38 |  | PROGRAMAVEL | Karoline Dias Medeiros | SS REPASSADA | 2023-04-14 16:38 | ETO-RD-AG 00491/2023 | 145 | AL01043081 | Favor providenciar a placa para o religador 7949648145 pois a mesma está apagada conferindo risco para a segurança operacional | ANOMALIA EM RELIGADOR
793111212245031,3509259259 | 2023 | ETO-TELE 00297/2023 | ETO-TELE | 00297/2023 | 7931112122 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-15 08:25 | 2023-04-15 08:25 | 2023-04-18 08:25 | 2023-04-28 15:10 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2023-04-15 08:25 |  | 122 | AL07097122 | Aberto nota para verificar perda de automaçao do RL 7931112122, o mesmo retorna apos reset e qunado é feito comando de abrir ou fechar ou bloqueio ele perde a comunicaçao Obs. corforme intervençao 20232317497008 | ANOMALIA EM RELIGADOR
793292512245031,3875694444 | 2023 | ETO-TELE 00298/2023 | ETO-TELE | 00298/2023 | 7932925122 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-15 09:18 | 2023-04-15 09:18 | 2023-04-18 09:18 | 2023-04-20 07:07 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2023-04-15 09:18 |  | 122 | AL04097122 | RL 7932925122 ESTA DESARMANDO O DIJUNTOR DE ALIMENTAÇAO DO RELE, PERDNDO A COMUNICAÇAO CONSTANTEMENTE, FEITO 1° ATAQUE COM EQUIPE 122OP04 POREM NO DIA SEGUINTE PERDE A COMUNICAÇAO NOVAMENTE | ANOMALIA EM RELIGADOR
792462320045031,4767476852 | 2023 | ETO-TELE 00299/2023 | ETO-TELE | 00299/2023 | 7924623200 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-15 11:27 | 2023-04-15 11:27 | 2023-04-18 11:27 | 2023-08-18 16:48 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2023-04-15 11:27 |  | 200 | LD02066094 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO FOI FEITO RESETE NÃO VOLTOU A COMUNICAR EQUIPE 200OP01 INFORMOU RELE ESTA APAGADO E COM CHEIRO DE QUEIMADO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793138308645031,5645486111 | 2023 | ETO-TRNT 00005/2023 | ETO-TRNT | 00005/2023 | 7931383086 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-15 13:33 | 2023-04-15 13:33 | 2023-04-18 13:33 | 2026-03-12 14:50 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS CANCELADA | 2023-04-15 13:33 |  | 086 | LD05062013 | favor avaliar a transferencia de cargas da RDU marianopolis , devido tensao atendida pelo RL 7931383086 as 09:19 foi feito mediçao: AN=197 BN 193, CN 198 AB=341, AC=340, BC=340 , apos transferencia de cargas passando pelo RT 537543086 com abertura do RL 7931383086 e fechamento do RL 7938135086 segue mediçoes as 09:55 AN=209, BN 212, CN=212 | AVISO DE ANOMALIA
791002719645031,6291087963 | 2023 | ETO-TELE 00300/2023 | ETO-TELE | 00300/2023 | 7910027196 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-15 15:06 | 2023-04-15 15:06 | 2023-04-18 15:06 | 2023-04-20 07:03 | EMERGENCIAL | GLAUCIO TARCISIO ARAUJO CAMARG | SS ATENDIDA | 2023-04-15 15:06 |  | 196 | LD02059122 | Boa noite, Segue SS para as devidas tratativas religador 7910027196 sem automação Ramal do Rio Preto, impossibilitando manobra remota foi feito primeiro ataque, reset e não normalizou comunicação. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793203007245031,7766319444 | 2023 | ETO-TELE 00301/2023 | ETO-TELE | 00301/2023 | 7932030072 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-15 18:38 | 2023-08-04 15:45 | 2023-08-07 15:45 |  | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS REPASSADA | 2023-08-04 15:45 | ETO-COEP 00070/2023 | 072 | LD05028074 | Favor substituir o tanque do RLG 7932030072 devido a defeito e enviar para a reformadora, o controle está em boas condições mas não foi coletado o número de série do controle. Dados de placa do tanque: Número de série: 0320117112768 Tensão máxima: 38kV Corrente nominal: 800A | ANOMALIA EM RELIGADOR
793203007245031,7766319444 | 2023 | ETO-PROT 00319/2023 | ETO-PROT | 00319/2023 | 7932030072 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-15 18:38 | 2023-12-07 09:47 | 2023-12-10 09:47 |  | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS REPASSADA | 2023-12-07 09:47 | ETO-TELE 00819/2023 | 072 | LD05028074 | Favor substituir o tanque do RLG 7932030072 devido a defeito e enviar para a reformadora, o controle está em boas condições mas não foi coletado o número de série do controle. Dados de placa do tanque: Número de série: 0320117112768 Tensão máxima: 38kV Corrente nominal: 800A DCMD: Religador substituido conforme solicitado, Segue foto anexo Providenciar o comissionamento. PARECER DA PROTEÇÃO: Ajustes disponibilizados no app da proteção, nota repassada para o time DMSL comissionar. Eng. Irlley Castelo Branco | ANOMALIA EM RELIGADOR
793203007245031,7766319444 | 2023 | ETO-RD-DP 00875/2023 | ETO-RD-DP | 00875/2023 | 7932030072 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-15 18:38 | 2023-12-06 10:43 | 2023-12-09 10:43 |  | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS REPASSADA | 2023-12-06 10:43 | ETO-PROT 00319/2023 | 072 | LD05028074 | Favor substituir o tanque do RLG 7932030072 devido a defeito e enviar para a reformadora, o controle está em boas condições mas não foi coletado o número de série do controle. Dados de placa do tanque: Número de série: 0320117112768 Tensão máxima: 38kV Corrente nominal: 800A DCMD: Religador substituido conforme solicitado, Segue foto anexo Providenciar o comissionamento. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793203007245031,7766319444 | 2023 | ETO-COEP 00070/2023 | ETO-COEP | 00070/2023 | 7932030072 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-15 18:38 | 2023-11-10 09:13 | 2023-11-13 09:13 |  | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS REPASSADA | 2023-11-10 09:13 | ETO-RD-DP 00875/2023 | 072 | LD05028074 | Favor substituir o tanque do RLG 7932030072 devido a defeito e enviar para a reformadora, o controle está em boas condições mas não foi coletado o número de série do controle. Dados de placa do tanque: Número de série: 0320117112768 Tensão máxima: 38kV Corrente nominal: 800A | ANOMALIA EM RELIGADOR
793203007245031,7766319444 | 2023 | ETO-TELE 00819/2023 | ETO-TELE | 00819/2023 | 7932030072 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-15 18:38 | 2023-12-07 09:47 | 2023-12-10 09:47 | 2024-02-09 14:34 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2023-12-07 09:47 |  | 072 | LD05028074 | Favor substituir o tanque do RLG 7932030072 devido a defeito e enviar para a reformadora, o controle está em boas condições mas não foi coletado o número de série do controle. Dados de placa do tanque: Número de série: 0320117112768 Tensão máxima: 38kV Corrente nominal: 800A DCMD: Religador substituido conforme solicitado, Segue foto anexo Providenciar o comissionamento. PARECER DA PROTEÇÃO: Ajustes disponibilizados no app da proteção, nota repassada para o time DMSL comissionar. Eng. Irlley Castelo Branco | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793028715445032,3509953704 | 2023 | ETO-RD-AR 00714/2023 | ETO-RD-AR | 00714/2023 | 7930287154 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-16 08:25 | 2023-04-16 08:29 | 2023-10-13 08:29 |  | BAIXA | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2023-04-16 08:29 | ETO-TELE 00302/2023 | 154 | LD01010153 | Disjuntor Desarmando. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793028715445032,3509953704 | 2023 | ETO-TELE 00302/2023 | ETO-TELE | 00302/2023 | 7930287154 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-16 08:25 | 2023-04-16 08:29 | 2023-10-13 08:29 | 2023-06-14 10:12 | BAIXA | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2023-04-16 08:29 |  | 154 | LD01010153 | Disjuntor Desarmando. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793203007245032,4220023148 | 2023 | ETO-TELE 00303/2023 | ETO-TELE | 00303/2023 | 7932030072 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-16 10:08 | 2023-04-16 10:08 | 2023-04-19 10:08 | 2023-04-20 07:01 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS CANCELADA | 2023-04-16 10:08 |  | 072 | LD05028074 | FAVOR VERIFICAR RELIGADOR 7932030072 NÃORESPONDEU COMANDOS REMOTOS PARA FECHAR E NEM LOCAL NÃO FECHOU FOI BAY PASSADO | ANOMALIA EM RELIGADOR
792771320045032,4303935185 | 2023 | ETO-TELE 00304/2023 | ETO-TELE | 00304/2023 | 7927713200 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-16 10:20 | 2023-04-16 10:20 | 2023-04-19 10:20 | 2023-04-20 06:58 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2023-04-16 10:20 |  | 200 | LD02010021 | FAVOR VERIFICAR RELIGADOR 7927713200 NÃO RESPONDE COMANDOS REMOTO PARA FECHAMENTO | ANOMALIA EM RELIGADOR
790127603245032,7224884259 | 2023 | ETO-RD-GU 00955/2023 | ETO-RD-GU | 00955/2023 | 7901276032 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-16 17:20 | 2023-08-07 08:56 | 2024-09-10 08:56 | 2023-10-26 14:00 | PROGRAMAVEL | Karoline Dias Medeiros | SS ATENDIDA | 2023-08-07 08:56 |  | 032 | LD01003036 | Favor realizar a substituição completa do religador 7901276032, o mesmo continua abrindo inadvertidamente, mesmo após alterações no ajuste de proteção, trazendo prejuízos a operação e não há mais manutenções possíveis. Enviar a parte ativa para testes de verificação com a reformadora. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790127603245032,7224884259 | 2023 | ETO-COEP 00041/2023 | ETO-COEP | 00041/2023 | 7901276032 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-16 17:20 | 2023-08-07 08:56 | 2024-09-10 08:56 |  | PROGRAMAVEL | Karoline Dias Medeiros | SS REPASSADA | 2023-08-07 08:56 | ETO-RD-GU 00955/2023 | 032 | LD01003036 | Favor realizar a substituição completa do religador 7901276032, o mesmo continua abrindo inadvertidamente, mesmo após alterações no ajuste de proteção, trazendo prejuízos a operação e não há mais manutenções possíveis. Enviar a parte ativa para testes de verificação com a reformadora. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790013613445033,7050925926 | 2023 | ETO-TELE 00311/2023 | ETO-TELE | 00311/2023 | 7900136134 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-17 16:55 | 2023-04-17 16:55 | 2023-04-20 16:55 | 2023-05-09 18:01 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2023-04-17 16:55 |  | 134 | LD03014045 | Senhores segue para conhecimento rl 7900136134 abriu as 15:26 dia 17/04/23 no SCADA e não fechou, equipe verificou em campo religado está fechado em campo e aberto no SCADA a mesma fez reset no religado e não mudou o status de aberto | ANOMALIA EM RELIGADOR
792587107745035,1680787037 | 2023 | ETO-TELE 00312/2023 | ETO-TELE | 00312/2023 | 7925871077 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-19 04:02 | 2023-04-19 04:02 | 2023-04-22 04:02 | 2023-05-01 15:21 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2023-04-19 04:02 |  | 077 | LD03105019 | bom dia! segue ss para as devidas tratativas religador 7925871077 sem automação , impossibilitando manobra remota foi feito primeiro ataque porém sem sucesso, o mesmo e de suma importância para manobra de transferência de cargas na LD Bielandia / Goiatins obs: cidede de Goiatins ficou SEM ENERGIA devido RL 7925871077 estar sem automaçao, 1627 clientes penalizandos | ANOMALIA EM RELIGADOR
793563504345035,4244791667 | 2023 | ETO-TELE 00324/2023 | ETO-TELE | 00324/2023 | 7935635043 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-19 10:11 | 2023-04-26 14:44 | 2023-06-25 14:44 | 2023-06-15 17:33 | ALTA | EDSON CURCINO DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-04-26 14:44 |  | 043 | LD02072001 | SEGUE PARA COMISSIONAMENTO, RELIGADOR QUE FOI SUBSTITUÍDO EM CAMPO, E ESTÁ APTO AO COMISSIONAMENTO. PARACER DA PROTEÇÃO: REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7935635043, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | COMISSIONAMENTO
793563504345035,4244791667 | 2023 | ETO-PROT 00066/2023 | ETO-PROT | 00066/2023 | 7935635043 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-19 10:11 | 2023-04-26 14:44 | 2023-06-25 14:44 |  | ALTA | EDSON CURCINO DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2023-04-26 14:44 | ETO-TELE 00324/2023 | 043 | LD02072001 | SEGUE PARA COMISSIONAMENTO, RELIGADOR QUE FOI SUBSTITUÍDO EM CAMPO, E ESTÁ APTO AO COMISSIONAMENTO. PARACER DA PROTEÇÃO: REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7935635043, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | COMISSIONAMENTO
792900007045037,4021643518 | 2023 | ETO-PROT 00067/2023 | ETO-PROT | 00067/2023 | 7929000070 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-21 09:39 | 2023-04-21 09:39 | 2023-04-24 09:39 | 2024-01-09 14:41 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2023-04-21 09:39 |  | 070 | LD02065015 | intv 20232323926774 - verificar seletividade e ajuste de proteção do RL 7929000070 em relação ao 414R SE Rio Sono. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES REVISADOS. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790531812245039,5670833333 | 2023 | ETO-PROT 00069/2023 | ETO-PROT | 00069/2023 | 7905318122 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-23 13:37 | 2023-04-23 13:37 | 2023-04-26 13:37 | 2023-09-22 09:08 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2023-04-23 13:37 |  | 122 | AL06060122 | Verificar atuaçãoes no AL 06 SE Palmas IV, em duas ocorrências INT.: 20232279133491, 20232324537969 houve atuações simultaneas dos equipamentos, sencibilizando a retaguarda. Parecer da Proteção: É necessário instalar espaçador na média tensão. Já repassado ao time do DCMD. Eng. Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790535512245039,7440856481 | 2023 | ETO-TELE 00313/2023 | ETO-TELE | 00313/2023 | 7905355122 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-23 17:51 | 2023-04-23 17:51 | 2023-04-26 17:51 | 2023-04-28 14:48 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2023-04-23 17:51 |  | 122 | AL06059122 | Verificar anomalia no RL 7905355122, equipe 122OP01 realizou primeiro ataque e identificou curto no controlador. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790535612245039,762662037 | 2024 | ETO-COEP 00073/2024 | ETO-COEP | 00073/2024 | 7905356122 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-23 18:18 | 2025-05-05 17:32 | 2025-05-08 17:32 | 2025-06-09 11:29 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS CANCELADA | 2025-05-05 17:32 | ETO-RD-PA 00330/2025 | 122 | AL04060122 | RLG 7905356122 - Favor substituir o cabo de alimentação CA com isolação comprometida, causando o desarme constante do DJ. Equipamento foi entregue em operação de acordo com o feedback: N° do Equipamento: RLG 7905356122 Palmas. Tipo de Equipamento: RLG NOJA RC 10 REL II. Data: 24/04/2023 Serviço Executado: Disjuntor estava desligado. Após ligar, o equipamento voltou a funcionar normalmente. Equipamento ficou em operação?: SIM Pendência: SIM. Substituir cabo do CA que está com a isolação do condutor (fase) ressecada e danificada. Bateria(s) substituída(s)? NÃO Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): Equipe: Brunno e Robson | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
790535612245039,762662037 | 2023 | ETO-TELE 00314/2023 | ETO-TELE | 00314/2023 | 7905356122 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-23 18:18 | 2023-04-28 14:45 | 2023-05-01 14:45 | 2025-06-09 11:29 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS CANCELADA | 2023-04-28 14:45 | ETO-OP-PA 00003/2023 | 122 | AL04060122 | RLG 7905356122 - Favor substituir o cabo de alimentação CA com isolação comprometida, causando o desarme constante do DJ. Equipamento foi entregue em operação de acordo com o feedback: N° do Equipamento: RLG 7905356122 Palmas. Tipo de Equipamento: RLG NOJA RC 10 REL II. Data: 24/04/2023 Serviço Executado: Disjuntor estava desligado. Após ligar, o equipamento voltou a funcionar normalmente. Equipamento ficou em operação?: SIM Pendência: SIM. Substituir cabo do CA que está com a isolação do condutor (fase) ressecada e danificada. Bateria(s) substituída(s)? NÃO Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): Equipe: Brunno e Robson | ANOMALIA EM RELIGADOR
790535612245039,762662037 | 2023 | ETO-OP-PA 00003/2023 | ETO-OP-PA | 00003/2023 | 7905356122 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-23 18:18 | 2024-05-10 16:29 | 2024-05-13 16:29 | 2025-06-09 11:29 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS CANCELADA | 2024-05-10 16:29 | ETO-COEP 00073/2024 | 122 | AL04060122 | RLG 7905356122 - Favor substituir o cabo de alimentação CA com isolação comprometida, causando o desarme constante do DJ. Equipamento foi entregue em operação de acordo com o feedback: N° do Equipamento: RLG 7905356122 Palmas. Tipo de Equipamento: RLG NOJA RC 10 REL II. Data: 24/04/2023 Serviço Executado: Disjuntor estava desligado. Após ligar, o equipamento voltou a funcionar normalmente. Equipamento ficou em operação?: SIM Pendência: SIM. Substituir cabo do CA que está com a isolação do condutor (fase) ressecada e danificada. Bateria(s) substituída(s)? NÃO Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): Equipe: Brunno e Robson | ANOMALIA EM RELIGADOR
790535612245039,762662037 | 2025 | ETO-RD-PA 00330/2025 | ETO-RD-PA | 00330/2025 | 7905356122 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-23 18:18 | 2025-05-05 17:32 | 2025-05-08 17:32 | 2025-06-09 11:29 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS CANCELADA | 2025-05-05 17:32 |  | 122 | AL04060122 | RLG 7905356122 - Favor substituir o cabo de alimentação CA com isolação comprometida, causando o desarme constante do DJ. Equipamento foi entregue em operação de acordo com o feedback: N° do Equipamento: RLG 7905356122 Palmas. Tipo de Equipamento: RLG NOJA RC 10 REL II. Data: 24/04/2023 Serviço Executado: Disjuntor estava desligado. Após ligar, o equipamento voltou a funcionar normalmente. Equipamento ficou em operação?: SIM Pendência: SIM. Substituir cabo do CA que está com a isolação do condutor (fase) ressecada e danificada. Bateria(s) substituída(s)? NÃO Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): Equipe: Brunno e Robson | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795007812245040,5700231481 | 2023 | ETO-TELE 00433/2023 | ETO-TELE | 00433/2023 | 7950078122 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-24 13:41 | 2023-06-27 10:16 | 2023-08-26 10:16 | 2023-08-29 13:29 | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS ATENDIDA | 2023-06-27 10:16 |  | 122 | AL05097122 | Ss para atualização cadastral do ativo 7950078122 obra do hospital do amor OBRA 0102200547. Parecer da Proteção: Ajuste dispoinibilizado no APP da proteção, nota repassada para DMSL comissionar. Eng° Irlley Castelo Branco. | AVISO DE CADASTRO
795007812245040,5700231481 | 2023 | ETO-PROT 00070/2023 | ETO-PROT | 00070/2023 | 7950078122 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-24 13:41 | 2023-06-27 10:16 | 2023-08-26 10:16 |  | ALTA | JOSIVAN GLORIA MEDEIROS | SS REPASSADA | 2023-06-27 10:16 | ETO-TELE 00433/2023 | 122 | AL05097122 | Ss para atualização cadastral do ativo 7950078122 obra do hospital do amor OBRA 0102200547. Parecer da Proteção: Ajuste dispoinibilizado no APP da proteção, nota repassada para DMSL comissionar. Eng° Irlley Castelo Branco. | AVISO DE CADASTRO
792508102845040,6055555556 | 2023 | ETO-RD-DP 00501/2023 | ETO-RD-DP | 00501/2023 | 7925081028 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-24 14:32 | 2023-06-16 09:38 | 2023-06-19 09:38 | 2023-06-21 17:29 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2023-06-16 09:38 |  | 028 | LD05002091 | Favor substituir para raio do trafo auxiliar queimado do RLG 7925081028, o religador ficou em operação mas possui reincidência de queima. Feedback equipe DMSL: RLG 7925081028 RELÉ NOJA RC10 Comunicação: Rádio GE IP Slave: 44 Data: 15/06/2023 SID: 1969/2023 Dados de comunicação divergentes da programação: NÃO Serviço executado: Fonte em curto, e a mesma substituída. Equipamento ficou em operação?SIM Pendência: SIM, Para Raio queimado do trafo auxiliar e bateria afundada , substituir os mesmos. Bateria(s) substituída(s)? Não Data de fabricação 27/09/2022 Equipe: Mayara _Equipe local | AVISO DE ANOMALIA
792508102845040,6055555556 | 2023 | ETO-TELE 00315/2023 | ETO-TELE | 00315/2023 | 7925081028 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-24 14:32 | 2023-06-16 09:38 | 2023-06-19 09:38 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS REPASSADA | 2023-06-16 09:38 | ETO-RD-DP 00501/2023 | 028 | LD05002091 | Favor substituir para raio do trafo auxiliar queimado do RLG 7925081028, o religador ficou em operação mas possui reincidência de queima. Feedback equipe DMSL: RLG 7925081028 RELÉ NOJA RC10 Comunicação: Rádio GE IP Slave: 44 Data: 15/06/2023 SID: 1969/2023 Dados de comunicação divergentes da programação: NÃO Serviço executado: Fonte em curto, e a mesma substituída. Equipamento ficou em operação?SIM Pendência: SIM, Para Raio queimado do trafo auxiliar e bateria afundada , substituir os mesmos. Bateria(s) substituída(s)? Não Data de fabricação 27/09/2022 Equipe: Mayara _Equipe local | AVISO DE ANOMALIA
791023101545040,7185416667 | 2023 | ETO-TELE 00316/2023 | ETO-TELE | 00316/2023 | 7910231015 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-24 17:15 | 2023-04-24 17:15 | 2023-04-27 17:15 | 2024-03-11 16:48 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2023-04-24 17:15 |  | 015 | LD02065015 | boa tarde! segue ss para as devidas tratativas religadores que estão com falha de BATERIA favor providenciar as mesma para ser substituidas RL 7921021048 LD GUARAI / TABOÇAO RL 7910231015 RAMAL DO PRODECER RL 7949660066 LD KENED / ITACAJA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794966006645040,7185416667 | 2023 | ETO-TELE 00317/2023 | ETO-TELE | 00317/2023 | 7949660066 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-24 17:15 | 2023-04-24 17:15 | 2023-04-27 17:15 | 2023-11-03 15:44 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS CANCELADA | 2023-04-24 17:15 |  | 066 | LD03038009 | boa tarde! segue ss para as devidas tratativas religadores que estão com falha de BATERIA favor providenciar as mesma para ser substituidas RL 7921021048 LD GUARAI / TABOÇAO RL 7910231015 RAMAL DO PRODECER RL 7949660066 LD KENED / ITACAJA | AVISO DE EMERGÊNCIA
792102104845040,7185416667 | 2023 | ETO-TELE 00318/2023 | ETO-TELE | 00318/2023 | 7921021048 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-24 17:15 | 2023-04-24 17:15 | 2023-04-27 17:15 | 2023-05-28 16:49 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2023-04-24 17:15 |  | 048 | LD02038009 | boa tarde! segue ss para as devidas tratativas religadores que estão com falha de BATERIA favor providenciar as mesma para ser substituidas RL 7921021048 LD GUARAI / TABOÇAO RL 7910231015 RAMAL DO PRODECER RL 7949660066 LD KENED / ITACAJA | AVISO DE EMERGÊNCIA
790725812245041,1572800926 | 2023 | ETO-TELE 00319/2023 | ETO-TELE | 00319/2023 | 7907258122 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-25 03:46 | 2023-04-25 03:46 | 2023-04-28 03:46 | 2023-04-28 14:53 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2023-04-25 03:46 |  | 122 | AL07060122 | Enviar equipe para verificar falha de comunicação no RL 7907258122, comunicação intermitente, foi realizado primeiro ataque, sem sucesso. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793164512245041,1702430556 | 2023 | ETO-TELE 00320/2023 | ETO-TELE | 00320/2023 | 7931645122 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-25 04:05 | 2023-04-25 04:05 | 2023-04-28 04:05 | 2023-04-28 14:57 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2023-04-25 04:05 |  | 122 | AL08060122 | Enviar equipe para verificar falha de comunicação no RL 7931645122, comunicação intermitente, foi realizado primeiro ataque, sem sucesso. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790002601745041,3802893519 | 2023 | ETO-PROT 00071/2023 | ETO-PROT | 00071/2023 | 7900026017 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-25 09:08 | 2023-04-26 14:48 | 2023-04-29 14:48 |  | EMERGENCIAL | CARLOS FERNANDO GOMES | SS REPASSADA | 2023-04-26 14:48 | ETO-TELE 00325/2023 | 017 | AL02017017 | SEGUE SS, PARA REALIZAÇÃO DE COMISSIONAMENTO DE RELIGADOR, APÓS SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA EM CAMPO. PARECER DA PROTEÇÃO: REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7900026017, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO; | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790002601745041,3802893519 | 2023 | ETO-TELE 00325/2023 | ETO-TELE | 00325/2023 | 7900026017 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-25 09:08 | 2023-04-26 14:48 | 2023-04-29 14:48 | 2023-05-14 15:40 | EMERGENCIAL | CARLOS FERNANDO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-04-26 14:48 |  | 017 | AL02017017 | SEGUE SS, PARA REALIZAÇÃO DE COMISSIONAMENTO DE RELIGADOR, APÓS SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA EM CAMPO. PARECER DA PROTEÇÃO: REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7900026017, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO; | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
584630118645041,4265393519 | 2023 | ETO-TELE 00321/2023 | ETO-TELE | 00321/2023 | 5846301186 | 58 | REGULADOR | 2023-04-25 10:14 | 2023-05-17 08:38 | 2023-07-16 08:38 |  | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS REPASSADA | 2023-05-17 08:38 | ETO-COEP 00053/2023 | 186 | LD02003036 | Equipe esteve no equipamento e indentificou que o mesmo está com a obra realizada em campo, foi repassado ao DCMD para verificar o motivo de o 5844369186 e o 5846301186 estarem fora de operação | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
584630118645041,4265393519 | 2023 | ETO-COEP 00053/2023 | ETO-COEP | 00053/2023 | 5846301186 | 58 | REGULADOR | 2023-04-25 10:14 | 2023-05-30 17:17 | 2023-07-29 17:17 |  | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS REPASSADA | 2023-05-30 17:17 | ETO-PROT 00093/2023 | 186 | LD02003036 | Equipe esteve no equipamento e indentificou que o mesmo está com a obra realizada em campo, foi repassado ao DCMD para verificar o motivo de o 5844369186 e o 5846301186 estarem fora de operação. Segue no anexo da SS o laudo do equipamento que foi remanejado 5846301186. Para equipamento que foi instalado já havia sido criada uma SS para ETO-PROT. O equipamento foi remanejado na obra 0402100385 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
584630118645041,4265393519 | 2023 | ETO-PROT 00093/2023 | ETO-PROT | 00093/2023 | 5846301186 | 58 | REGULADOR | 2023-04-25 10:14 | 2023-07-03 17:16 | 2023-09-01 17:16 |  | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS REPASSADA | 2023-07-03 17:16 | ETO-TELE 00448/2023 | 186 | LD02003036 | Equipe esteve no equipamento e indentificou que o mesmo está com a obra realizada em campo, foi repassado ao DCMD para verificar o motivo de o 5844369186 e o 5846301186 estarem fora de operação. Segue no anexo da SS o laudo do equipamento que foi remanejado 5846301186. Para equipamento que foi instalado já havia sido criada uma SS para ETO-PROT. O equipamento foi remanejado na obra 0402100385. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR PAREMTRIZAÇÃO DO RT 5846301186, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
584630118645041,4265393519 | 2023 | ETO-TELE 00448/2023 | ETO-TELE | 00448/2023 | 5846301186 | 58 | REGULADOR | 2023-04-25 10:14 | 2023-07-03 17:16 | 2023-09-01 17:16 | 2023-08-21 14:56 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2023-07-03 17:16 |  | 186 | LD02003036 | Equipe esteve no equipamento e indentificou que o mesmo está com a obra realizada em campo, foi repassado ao DCMD para verificar o motivo de o 5844369186 e o 5846301186 estarem fora de operação. Segue no anexo da SS o laudo do equipamento que foi remanejado 5846301186. Para equipamento que foi instalado já havia sido criada uma SS para ETO-PROT. O equipamento foi remanejado na obra 0402100385. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR PAREMTRIZAÇÃO DO RT 5846301186, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790036625645041,5169097222 | 2023 | ETO-PROT 00073/2023 | ETO-PROT | 00073/2023 | 7900366256 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-25 12:24 | 2023-04-25 12:24 | 2023-04-28 12:24 | 2023-11-01 11:50 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-04-25 12:24 |  | 256 | LD03046026 | Segue nota para verificar seletividade dos DJ, s 434R26, 414R069 (religamento indevido) ocorrência jusante do RL-7900366256 não houve registro de atuação no equipamento, Poste abalroado no circuito da chave fusível 0310109256. Parecer da Proteção: Ajuste revisado e já implemnatdo em campo. Eng. Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790048100645041,5594907407 | 2023 | DOLP-RD-PA 00179/2023 | DOLP-RD-PA | 00179/2023 | 7900481006 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-25 13:26 | 2023-07-21 10:30 | 2023-07-24 10:30 | 2023-09-11 15:40 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-07-21 10:30 |  | 006 | AL01082006 | Favor substituir o tanque do RLG 7900481006 devido a defeito no microswitch. Dados de placa Número de série: 154401 Modelo: OSM15-16-630 Tensão nominal: 15,5kV Corrente nominal: 630A Fabricação:05/08 | ANOMALIA EM RELIGADOR
790048100645041,5594907407 | 2023 | ETO-COEP 00051/2023 | ETO-COEP | 00051/2023 | 7900481006 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-25 13:26 | 2023-07-19 15:39 | 2023-07-22 15:39 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2023-07-19 15:39 | ETO-RD-PA 00302/2023 | 006 | AL01082006 | Favor substituir o tanque do RLG 7900481006 devido a defeito no microswitch. Dados de placa Número de série: 154401 Modelo: OSM15-16-630 Tensão nominal: 15,5kV Corrente nominal: 630A Fabricação:05/08 | ANOMALIA EM RELIGADOR
790048100645041,5594907407 | 2023 | ETO-TELE 00322/2023 | ETO-TELE | 00322/2023 | 7900481006 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-25 13:26 | 2023-05-15 16:23 | 2023-05-18 16:23 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2023-05-15 16:23 | ETO-COEP 00051/2023 | 006 | AL01082006 | Favor substituir o tanque do RLG 7900481006 devido a defeito no microswitch. Dados de placa Número de série: 154401 Modelo: OSM15-16-630 Tensão nominal: 15,5kV Corrente nominal: 630A Fabricação:05/08 | ANOMALIA EM RELIGADOR
790048100645041,5594907407 | 2023 | ETO-RD-PA 00302/2023 | ETO-RD-PA | 00302/2023 | 7900481006 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-25 13:26 | 2023-07-21 10:30 | 2023-07-24 10:30 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2023-07-21 10:30 | DOLP-RD-PA 00179/2023 | 006 | AL01082006 | Favor substituir o tanque do RLG 7900481006 devido a defeito no microswitch. Dados de placa Número de série: 154401 Modelo: OSM15-16-630 Tensão nominal: 15,5kV Corrente nominal: 630A Fabricação:05/08 | ANOMALIA EM RELIGADOR
790531812245042,4325925926 | 2023 | ETO-RD-PA 00170/2023 | ETO-RD-PA | 00170/2023 | 7905318122 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-26 10:23 | 2023-04-26 10:23 | 2023-04-29 10:23 | 2023-04-26 14:56 | EMERGENCIAL | IRLLEY J A C BRANCO | SS CANCELADA | 2023-04-26 10:23 |  | 122 | AL06060122 | INSTALAR ESPAÇADORES DE MÉDIA TENSÃO DO FINAL DA REDE COMPACTA POSTE 59951860 ATÉ O RL 7905318122, OCORRÊNCIAS REINCIDESNTES DE CABO BALANÇANDO COM ROMPIMENTO. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
582079003845042,4648958333 | 2023 | ETO-COEP 00076/2023 | ETO-COEP | 00076/2023 | 5820790038 | 58 | REGULADOR | 2023-04-26 11:09 | 2023-09-01 16:19 | 2023-09-04 16:19 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2023-09-01 16:19 | ETO-RD-DP 00690/2023 | 038 | LD04028074 | DCMD: Regulador foi subtituido conforme solicitado. Favor substituir a fase C do RT 5820790038 com defeito, a fase foi reprovada em dois ensaios elétricos e não pode ser energizada (relação de transformação e isolação). Favor rebaixar as 3 fases para garantir uma condição segura para a equipe do comissionamento, as fases estão muito próximas das chaves faca. Dados de placa: Número de série: 002325 Potência nominal: 200kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 100A PARECER DA PROTEÇÃO: TODAS AS PENDENCIAS DO RT FORAM SANADAS? SE SIM FAVOR ENVIAR DADOS DE PLACA EM ANEXO PARA ELABORAÇÃO DOS AJUSTES. | AVISO DE ANOMALIA
582079003845042,4648958333 | 2023 | ETO-RD-DP 00690/2023 | ETO-RD-DP | 00690/2023 | 5820790038 | 58 | REGULADOR | 2023-04-26 11:09 | 2023-09-01 18:08 | 2023-09-04 18:08 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2023-09-01 18:08 | ETO-PROT 00176/2023 | 038 | LD04028074 | DCMD: Regulador foi subtituido conforme solicitado. Favor substituir a fase C do RT 5820790038 com defeito, a fase foi reprovada em dois ensaios elétricos e não pode ser energizada (relação de transformação e isolação). Favor rebaixar as 3 fases para garantir uma condição segura para a equipe do comissionamento, as fases estão muito próximas das chaves faca. Dados de placa: Número de série: 002325 Potência nominal: 200kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 100A PARECER DA PROTEÇÃO: TODAS AS PENDENCIAS DO RT FORAM SANADAS? SE SIM FAVOR ENVIAR DADOS DE PLACA EM ANEXO PARA ELABORAÇÃO DOS AJUSTES. Parecer DCMD: Foto de placa anexada. Regulador já está em operação desde o dia 06/07/2023. Assunto tratado pelo grupo do RT ETO do Teams | AVISO DE ANOMALIA
582079003845042,4648958333 | 2023 | ETO-TELE 00323/2023 | ETO-TELE | 00323/2023 | 5820790038 | 58 | REGULADOR | 2023-04-26 11:09 | 2023-05-28 17:25 | 2023-05-31 17:25 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2023-05-28 17:25 | ETO-COEP 00057/2023 | 038 | LD04028074 | Favor substituir a fase C do RT 5820790038 com defeito, a fase foi reprovada em dois ensaios elétricos e não pode ser energizada (relação de transformação e isolação). Favor rebaixar as 3 fases para garantir uma condição segura para a equipe do comissionamento, as fases estão muito próximas das chaves faca. Dados de placa: Número de série: 002325 Potência nominal: 200kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 100A | AVISO DE ANOMALIA
582079003845042,4648958333 | 2023 | ETO-RD-DP 00459/2023 | ETO-RD-DP | 00459/2023 | 5820790038 | 58 | REGULADOR | 2023-04-26 11:09 | 2023-07-04 09:12 | 2023-07-07 09:12 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2023-07-04 09:12 | ETO-PROT 00114/2023 | 038 | LD04028074 | DCMD: Regulador foi subtituido conforme solicitado. Favor substituir a fase C do RT 5820790038 com defeito, a fase foi reprovada em dois ensaios elétricos e não pode ser energizada (relação de transformação e isolação). Favor rebaixar as 3 fases para garantir uma condição segura para a equipe do comissionamento, as fases estão muito próximas das chaves faca. Dados de placa: Número de série: 002325 Potência nominal: 200kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 100A | AVISO DE ANOMALIA
582079003845042,4648958333 | 2023 | ETO-PROT 00176/2023 | ETO-PROT | 00176/2023 | 5820790038 | 58 | REGULADOR | 2023-04-26 11:09 | 2023-09-01 18:08 | 2023-09-04 18:08 | 2023-09-22 10:07 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2023-09-01 18:08 |  | 038 | LD04028074 | DCMD: Regulador foi subtituido conforme solicitado. Favor substituir a fase C do RT 5820790038 com defeito, a fase foi reprovada em dois ensaios elétricos e não pode ser energizada (relação de transformação e isolação). Favor rebaixar as 3 fases para garantir uma condição segura para a equipe do comissionamento, as fases estão muito próximas das chaves faca. Dados de placa: Número de série: 002325 Potência nominal: 200kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 100A PARECER DA PROTEÇÃO: TODAS AS PENDENCIAS DO RT FORAM SANADAS? SE SIM FAVOR ENVIAR DADOS DE PLACA EM ANEXO PARA ELABORAÇÃO DOS AJUSTES. Parecer DCMD: Foto de placa anexada. Regulador já está em operação desde o dia 06/07/2023. Assunto tratado pelo grupo do RT ETO do Teams. Parecer da Proteção: Equipamento em operação. Eng. Irlley Castelo Branco | AVISO DE ANOMALIA
582079003845042,4648958333 | 2023 | ETO-PROT 00114/2023 | ETO-PROT | 00114/2023 | 5820790038 | 58 | REGULADOR | 2023-04-26 11:09 | 2023-08-28 17:53 | 2023-08-31 17:53 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2023-08-28 17:53 | ETO-COEP 00076/2023 | 038 | LD04028074 | DCMD: Regulador foi subtituido conforme solicitado. Favor substituir a fase C do RT 5820790038 com defeito, a fase foi reprovada em dois ensaios elétricos e não pode ser energizada (relação de transformação e isolação). Favor rebaixar as 3 fases para garantir uma condição segura para a equipe do comissionamento, as fases estão muito próximas das chaves faca. Dados de placa: Número de série: 002325 Potência nominal: 200kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 100A PARECER DA PROTEÇÃO: TODAS AS PENDENCIAS DO RT FORAM SANADAS? SE SIM FAVOR ENVIAR DADOS DE PLACA EM ANEXO PARA ELABORAÇÃO DOS AJUSTES. | AVISO DE ANOMALIA
582079003845042,4648958333 | 2023 | ETO-COEP 00057/2023 | ETO-COEP | 00057/2023 | 5820790038 | 58 | REGULADOR | 2023-04-26 11:09 | 2023-05-30 16:39 | 2023-06-02 16:39 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2023-05-30 16:39 | ETO-RD-DP 00459/2023 | 038 | LD04028074 | Favor substituir a fase C do RT 5820790038 com defeito, a fase foi reprovada em dois ensaios elétricos e não pode ser energizada (relação de transformação e isolação). Favor rebaixar as 3 fases para garantir uma condição segura para a equipe do comissionamento, as fases estão muito próximas das chaves faca. Dados de placa: Número de série: 002325 Potência nominal: 200kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 100A | AVISO DE ANOMALIA
790819907645043,8626273148 | 2023 | ETO-TELE 00326/2023 | ETO-TELE | 00326/2023 | 7908199076 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-27 20:42 | 2023-04-27 20:42 | 2023-04-30 20:42 | 2023-05-14 15:50 | EMERGENCIAL | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | SS ATENDIDA | 2023-04-27 20:42 |  | 076 | LD02040003 | RELIGADOR 7908199076 SEM COMUNICAÇÃO , FEITO PRIMEIRO ATAQUE ,NÃO RETORNANDO COMUNICAÇÃO , O MESMO NÃO ACEITA COMANDO LOCAL . | AVISO DE ANOMALIA
580084307545044,834537037 | 2023 | ETO-COEP 00050/2023 | ETO-COEP | 00050/2023 | 5800843075 | 58 | REGULADOR | 2023-04-28 20:02 | 2023-05-30 14:43 | 2023-06-02 14:43 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2023-05-30 14:43 | ETO-RD-PS 00226/2023 | 075 | LD02050008 | Favor substituir o tanque da fase A do RT 5800843075 devido a defeito. O motor do comutador está queimado e o indicador de tap externo está cheio de água. Placa fase A Número de série: G13106 Potêncial nominal: 200kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 100A | AVISO DE ANOMALIA
580084307545044,834537037 | 2023 | ETO-TELE 00327/2023 | ETO-TELE | 00327/2023 | 5800843075 | 58 | REGULADOR | 2023-04-28 20:02 | 2023-05-08 17:24 | 2023-05-11 17:24 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2023-05-08 17:24 | ETO-COEP 00050/2023 | 075 | LD02050008 | Favor substituir o tanque da fase A do RT 5800843075 devido a defeito. O motor do comutador está queimado e o indicador de tap externo está cheio de água. Placa fase A Número de série: G13106 Potêncial nominal: 200kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 100A | AVISO DE ANOMALIA
580084307545044,834537037 | 2023 | ETO-RD-PS 00226/2023 | ETO-RD-PS | 00226/2023 | 5800843075 | 58 | REGULADOR | 2023-04-28 20:02 | 2023-05-30 14:43 | 2023-06-02 14:43 | 2023-12-05 17:30 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-05-30 14:43 |  | 075 | LD02050008 | Favor substituir o tanque da fase A do RT 5800843075 devido a defeito. O motor do comutador está queimado e o indicador de tap externo está cheio de água. Placa fase A Número de série: G13106 Potêncial nominal: 200kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 100A | AVISO DE ANOMALIA
792508102845045,6931365741 | 2023 | ETO-TELE 00328/2023 | ETO-TELE | 00328/2023 | 7925081028 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-29 16:38 | 2023-04-29 16:38 | 2023-05-02 16:38 | 2023-05-07 14:31 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS CANCELADA | 2023-04-29 16:38 |  | 028 | LD05002091 | FAVOR VERIFICAR RELIGADOR 7925081028 DISJUNTOR DE ALIMENTAÇÃO EM CURTO NÃO ACEITA INFORMAÇÃO EQUIPE 028OP01. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793121907845045,7430671296 | 2023 | ETO-TELE 00329/2023 | ETO-TELE | 00329/2023 | 7931219078 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-29 17:50 | 2023-05-21 17:53 | 2023-05-24 17:53 |  | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS REPASSADA | 2023-05-21 17:53 | ETO-COEP 00054/2023 | 078 | LD01065015 | Favor substituir o tanque do religador 7931219078 NOJA RC10 que está queimado, enviar para a sucata, o controle foi deixado completo em campo aparenta estar em bom estado e está comunicando. Dados de placa: Modelo: OSM38-12-800 Tensão máx. 38kV Corrente nominal: 800A | ANOMALIA EM RELIGADOR
793121907845045,7430671296 | 2023 | ETO-COEP 00054/2023 | ETO-COEP | 00054/2023 | 7931219078 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-29 17:50 | 2023-08-28 12:05 | 2023-08-31 12:05 |  | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS REPASSADA | 2023-08-28 12:05 | ETO-RD-GR 00981/2023 | 078 | LD01065015 | Favor substituir o tanque do religador 7931219078 NOJA RC10 que está queimado, enviar para a sucata, o controle foi deixado completo em campo aparenta estar em bom estado e está comunicando. Dados de placa: Modelo: OSM38-12-800 Tensão máx. 38kV Corrente nominal: 800A | ANOMALIA EM RELIGADOR
793121907845045,7430671296 | 2023 | ETO-RD-GR 00981/2023 | ETO-RD-GR | 00981/2023 | 7931219078 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-29 17:50 | 2023-08-28 12:05 | 2023-08-31 12:05 | 2023-11-09 12:40 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2023-08-28 12:05 |  | 078 | LD01065015 | Favor substituir o tanque do religador 7931219078 NOJA RC10 que está queimado, enviar para a sucata, o controle foi deixado completo em campo aparenta estar em bom estado e está comunicando. Dados de placa: Modelo: OSM38-12-800 Tensão máx. 38kV Corrente nominal: 800A | ANOMALIA EM RELIGADOR
790189806045046,7062037037 | 2023 | ETO-COEP 00052/2023 | ETO-COEP | 00052/2023 | 7901898060 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-30 16:57 | 2023-07-10 14:49 | 2023-07-13 14:49 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2023-07-10 14:49 | ETO-RD-AR 01076/2023 | 060 | AL01054060 | Favor substituir o religador 7901898060 NOJA RC01 completo devido a defeito no relé. Devido ao RC01 ser obsoleto, não temos mais peças para reposição, sendo assim deve-se fazer a substituição completa. Nível de tensão 34,5kV. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790189806045046,7062037037 | 2023 | ETO-TELE 00330/2023 | ETO-TELE | 00330/2023 | 7901898060 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-30 16:57 | 2023-05-15 18:45 | 2023-05-18 18:45 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2023-05-15 18:45 | ETO-COEP 00052/2023 | 060 | AL01054060 | Favor substituir o religador 7901898060 NOJA RC01 completo devido a defeito no relé. Devido ao RC01 ser obsoleto, não temos mais peças para reposição, sendo assim deve-se fazer a substituição completa. Nível de tensão 34,5kV. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790189806045046,7062037037 | 2023 | ETO-RD-AR 01076/2023 | ETO-RD-AR | 01076/2023 | 7901898060 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-30 16:57 | 2023-08-14 14:00 | 2023-08-17 14:00 | 2023-10-25 16:58 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2023-08-14 14:00 | ETO-COEP 00071/2023 | 060 | AL01054060 | Favor substituir o religador 7901898060 NOJA RC01 completo devido a defeito no relé. Devido ao RC01 ser obsoleto, não temos mais peças para reposição, sendo assim deve-se fazer a substituição completa. Nível de tensão 34,5kV. O suporte e o cabo não serve no religador enviado. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790189806045046,7062037037 | 2023 | ETO-COEP 00071/2023 | ETO-COEP | 00071/2023 | 7901898060 | 79 | RELIGADOR | 2023-04-30 16:57 | 2023-08-14 14:00 | 2023-08-17 14:00 | 2023-08-29 15:44 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS CANCELADA | 2023-08-14 14:00 |  | 060 | AL01054060 | Favor substituir o religador 7901898060 NOJA RC01 completo devido a defeito no relé. Devido ao RC01 ser obsoleto, não temos mais peças para reposição, sendo assim deve-se fazer a substituição completa. Nível de tensão 34,5kV. O suporte e o cabo não serve no religador enviado. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792484406045048,4212037037 | 2023 | ETO-TELE 00331/2023 | ETO-TELE | 00331/2023 | 7924844060 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-02 10:07 | 2023-05-02 10:07 | 2023-05-05 10:07 | 2023-05-11 15:19 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2023-05-02 10:07 |  | 060 | AL01054060 | Senhores, segue para conhecimento rl 7924844060 aberto sem comunicação, equipe 060op01 chegou no local tentou fechar o mesmo e aparece a mensagem VERIFICAR REGISTRO DE EVENTO , favor verificar o por que do mesmo não aceita comando de fechar e esta sem comunicação . | ANOMALIA EM RELIGADOR
794025813945048,6794560185 | 2023 | ETO-TELE 00332/2023 | ETO-TELE | 00332/2023 | 7940258139 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-02 16:18 | 2023-05-02 16:18 | 2023-05-05 16:18 | 2023-06-14 10:15 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-05-02 16:18 |  | 139 | LD02036052 | Favor enviar equipe para verificar curto no circuito do CA do Religador 7940258139,o mesmo esta com o dijuntor auxiliar desligador devido curto e não aceita. | AVISO DE EMERGÊNCIA
790532012245049,3711226852 | 2023 | ETO-TELE 00334/2023 | ETO-TELE | 00334/2023 | 7905320122 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-03 08:54 | 2023-05-03 08:54 | 2024-06-06 08:54 | 2023-08-01 09:13 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-05-03 08:54 |  | 122 | AL06060122 | ALTERAR A BASE E OS AJUSTES DE PROTEÇÃO. REALIZAR OS TESTES DAS LÓGICAS IMPLENTADAS. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790531812245049,3711226852 | 2023 | ETO-TELE 00333/2023 | ETO-TELE | 00333/2023 | 7905318122 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-03 08:54 | 2023-05-03 08:54 | 2024-06-06 08:54 | 2023-08-01 08:56 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-05-03 08:54 |  | 122 | AL06060122 | ALTERAR A BASE E OS AJUSTES DE PROTEÇÃO. REALIZAR OS TESTES DAS LÓGICAS IMPLENTADAS. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790000315745049,7033333333 | 2023 | ETO-RD-AR 00793/2023 | ETO-RD-AR | 00793/2023 | 7900003157 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-03 16:53 | 2023-05-03 16:53 | 2023-05-06 16:53 | 2023-05-04 17:28 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2023-05-03 16:53 |  | 157 | LD03010004 | boa tarde! segue SS para as devidas tratativas com equipe de manutenção com apoio de equipe de linha viva substituir TP estourado do serviço auxiliar do RL 7900003157 por trafo pois o mesmo está com a bucha primaria danificada e fora de operação na LD ARAGUAINA A CARMOLANDIA rede 34,5kv | AVISO DE EMERGÊNCIA
793050110745049,9008796296 | 2023 | ETO-TELE 00336/2023 | ETO-TELE | 00336/2023 | 7930501107 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-03 21:37 | 2023-05-03 21:37 | 2023-05-06 21:37 | 2024-02-23 17:12 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2023-05-03 21:37 |  | 107 | LD02036052 | PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O SEC 7930501107 POIS O MESMO NÃO ABRIU COM DEFEITO A JUSANTE. DEFEITO ERA NO RAMAL VARJADÃO, RL 7900554139 QUE TAMBEM NÃO ABRIU COM O DEFEITO. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794153012245050,746724537 | 2023 | ETO-PROT 00075/2023 | ETO-PROT | 00075/2023 | 7941530122 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-04 17:55 | 2023-06-28 14:35 | 2023-07-05 14:35 |  | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS REPASSADA | 2023-06-28 14:35 | ETO-TELE 00438/2023 | 122 | AL08097122 | SEGUE SS PARA TIME DE PROTEÇÃO PARA AJUSTES DE COMISSIONAMENTO RL 7941530122, ONDE O MESMO JA ESTA CADASTRADO NO TS., CONFORME SOLICITAÇÃO FISCAL DYEGO FORTOURA. PARECER DA PROTEÇÃO: Ajustes disponibilizados no APP da Proteção, nota repassada para DMSL comissionar. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO DE ANOMALIA
794153012245050,746724537 | 2023 | ETO-TELE 00438/2023 | ETO-TELE | 00438/2023 | 7941530122 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-04 17:55 | 2023-06-28 14:35 | 2023-07-05 14:35 | 2023-09-11 17:47 | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS ATENDIDA | 2023-06-28 14:35 |  | 122 | AL08097122 | SEGUE SS PARA TIME DE PROTEÇÃO PARA AJUSTES DE COMISSIONAMENTO RL 7941530122, ONDE O MESMO JA ESTA CADASTRADO NO TS., CONFORME SOLICITAÇÃO FISCAL DYEGO FORTOURA. PARECER DA PROTEÇÃO: Ajustes disponibilizados no APP da Proteção, nota repassada para DMSL comissionar. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO DE ANOMALIA
791366302745051,4904398148 | 2023 | ETO-PROT 00076/2023 | ETO-PROT | 00076/2023 | 7913663027 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-05 11:46 | 2023-05-05 11:46 | 2023-05-08 11:46 | 2023-05-24 14:18 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2023-05-05 11:46 |  | 027 | LD04028074 | FAVOR VERIFICAR RELIGADOR 7913663027 ESTA ATUANDO NÃO RELIGA, ESTA BLOQUEANDO E DEMORA MUITO PARA FECHAR, FAVOR VEIRIFICAR HISTORICO DE EVENTOS DAS ATUACÕES ESTA BAY PASSADO. Parecer da proteção: Ajustes revisado, e solicitado a substituição do relé de proteção. Eng° Irlley Castelo Branco | ANOMALIA EM RELIGADOR
792511103345052,4338773148 | 2023 | ETO-TELE 00337/2023 | ETO-TELE | 00337/2023 | 7925111033 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-06 10:25 | 2023-05-28 17:05 | 2023-05-31 17:05 |  | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS REPASSADA | 2023-05-28 17:05 | ETO-COEP 00056/2023 | 033 | LD04038009 | Favor substituir o tanque em curto do RLG 7925111033 NOJA RC10 34,5kV as medições de aterramento foram: 88,9?, 75,5?, 72,3?. A equipe não conseguiu tirar foto da placa. RLG 7925111033 COLMEIA Relé NOJA RC 10_IP Data: 25/05/2023 Sid: 1690/2023 Mestre Rep. Colmeia GE IP do mestre: 172.25.128.3 TX do mestre: 426.22500 RX do mestre: 409.27500 ID do mestre: 6675 Slave/escravo: 6 Serviço Executado: Foi constado curto na parte ativa do tanque, realizado testes com o Mega (400Kbs) na bucha R/T, o mesmo está dando passagem estando aberto, realizado medições do aterramento (88,9?, 75,5?, 72,3?) Equipamento ficou em operação? NÃO Pendência: SIM, Substituir parte ativa. Bateria(s) substituída(s)? Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): Equipe:Edicleber e Reinaldo. | AVISO DE ANOMALIA
792511103345052,4338773148 | 2023 | ETO-RD-GR 00982/2023 | ETO-RD-GR | 00982/2023 | 7925111033 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-06 10:25 | 2023-08-28 13:29 | 2023-08-31 13:29 | 2023-11-07 14:40 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2023-08-28 13:29 |  | 033 | LD04038009 | Favor substituir o tanque em curto do RLG 7925111033 NOJA RC10 34,5kV as medições de aterramento foram: 88,9?, 75,5?, 72,3?. A equipe não conseguiu tirar foto da placa. RLG 7925111033 COLMEIA Relé NOJA RC 10_IP Data: 25/05/2023 Sid: 1690/2023 Mestre Rep. Colmeia GE IP do mestre: 172.25.128.3 TX do mestre: 426.22500 RX do mestre: 409.27500 ID do mestre: 6675 Slave/escravo: 6 Serviço Executado: Foi constado curto na parte ativa do tanque, realizado testes com o Mega (400Kbs) na bucha R/T, o mesmo está dando passagem estando aberto, realizado medições do aterramento (88,9?, 75,5?, 72,3?) Equipamento ficou em operação? NÃO Pendência: SIM, Substituir parte ativa. Bateria(s) substituída(s)? Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): Equipe:Edicleber e Reinaldo. | AVISO DE ANOMALIA
792511103345052,4338773148 | 2023 | ETO-COEP 00056/2023 | ETO-COEP | 00056/2023 | 7925111033 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-06 10:25 | 2023-08-28 13:29 | 2023-08-31 13:29 |  | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS REPASSADA | 2023-08-28 13:29 | ETO-RD-GR 00982/2023 | 033 | LD04038009 | Favor substituir o tanque em curto do RLG 7925111033 NOJA RC10 34,5kV as medições de aterramento foram: 88,9?, 75,5?, 72,3?. A equipe não conseguiu tirar foto da placa. RLG 7925111033 COLMEIA Relé NOJA RC 10_IP Data: 25/05/2023 Sid: 1690/2023 Mestre Rep. Colmeia GE IP do mestre: 172.25.128.3 TX do mestre: 426.22500 RX do mestre: 409.27500 ID do mestre: 6675 Slave/escravo: 6 Serviço Executado: Foi constado curto na parte ativa do tanque, realizado testes com o Mega (400Kbs) na bucha R/T, o mesmo está dando passagem estando aberto, realizado medições do aterramento (88,9?, 75,5?, 72,3?) Equipamento ficou em operação? NÃO Pendência: SIM, Substituir parte ativa. Bateria(s) substituída(s)? Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): Equipe:Edicleber e Reinaldo. | AVISO DE ANOMALIA
792127815745053,9259953704 | 2023 | ETO-TELE 00338/2023 | ETO-TELE | 00338/2023 | 7921278157 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-07 22:13 | 2023-05-07 22:13 | 2023-05-10 22:13 | 2023-06-02 13:03 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2023-05-07 22:13 |  | 157 | LD03010004 | Segue nota , para verificar falha de comunicação RL 7921278157 RDU- Araguanã , a Falha ocorre quando há falta de CA . OBS: provavel falha na bateria . | ANOMALIA EM RELIGADOR
793560112245054,3612962963 | 2023 | ETO-TELE 00339/2023 | ETO-TELE | 00339/2023 | 7935601122 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-08 08:40 | 2023-05-08 08:40 | 2023-05-15 08:40 | 2023-08-16 15:49 | URGENTE | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2023-05-08 08:40 |  | 122 | AL02097122 | Equipamento sinalizando falha de Bateria, providencia substituição da mesma. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793111012245054,3666087963 | 2023 | ETO-TELE 00340/2023 | ETO-TELE | 00340/2023 | 7931110122 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-08 08:48 | 2023-05-08 08:48 | 2023-05-15 08:48 | 2023-08-16 15:51 | URGENTE | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2023-05-08 08:48 |  | 122 | AL04097122 | Equipamento sinalizando falha de Bateria, providenciar substituição da mesma. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790871512245054,374224537 | 2023 | ETO-TELE 00341/2023 | ETO-TELE | 00341/2023 | 7908715122 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-08 08:59 | 2023-05-08 08:59 | 2023-05-15 08:59 | 2025-02-05 17:09 | URGENTE | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2023-05-08 08:59 |  | 122 | AL06059122 | Equipamento sinalizando falha de Bateria, providenciar substituição da mesma. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792461105245054,6756828704 | 2023 | ETO-TELE 00342/2023 | ETO-TELE | 00342/2023 | 7924611052 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-08 16:13 | 2023-05-08 16:13 | 2023-05-11 16:13 | 2023-06-14 10:22 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2023-05-08 16:13 |  | 052 | LD01036052 | FAVOR VERIFICAR RELIGADOR 7924611052 FICOU BAY PASSADO DEVIDO CURTO DISJUNTOR DE ALIMENTAÇÃO RELE APAGADO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
584896800345055,3677546296 | 2023 | ETO-TELE 00586/2023 | ETO-TELE | 00586/2023 | 5848968003 | 58 | REGULADOR | 2023-05-09 08:50 | 2023-09-14 18:26 | 2023-09-17 18:26 | 2024-04-08 09:06 | EMERGENCIAL | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-09-14 18:26 |  | 003 | LD03040003 | RT 5848968003 - Favor instalar o rádio no regulador e fazer o aterramento do controle, após isso retornar a nota para o DMSL seguir com o comissionamento. Equipe DMSL fez programação improcedente devido a instalação incompleta. Parecer da Proteção: Ajustes disponibilizados no app da Proteção, nota repassada para comissionamento. Eng. Especialista Irlley castelo Branco | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
584896800345055,3677546296 | 2023 | ETO-TELE 00368/2023 | ETO-TELE | 00368/2023 | 5848968003 | 58 | REGULADOR | 2023-05-09 08:50 | 2023-07-03 10:35 | 2023-07-06 10:35 |  | EMERGENCIAL | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | SS REPASSADA | 2023-07-03 10:35 | ETO-COEP 00065/2023 | 003 | LD03040003 | RT 5848968003 - Favor instalar o rádio no regulador e fazer o aterramento do controle, após isso retornar a nota para o DMSL seguir com o comissionamento. Equipe DMSL fez programação improcedente devido a instalação incompleta. | AVISO DE CADASTRO
584896800345055,3677546296 | 2023 | ETO-PROT 00184/2023 | ETO-PROT | 00184/2023 | 5848968003 | 58 | REGULADOR | 2023-05-09 08:50 | 2023-09-14 18:26 | 2023-09-17 18:26 |  | EMERGENCIAL | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | SS REPASSADA | 2023-09-14 18:26 | ETO-TELE 00586/2023 | 003 | LD03040003 | RT 5848968003 - Favor instalar o rádio no regulador e fazer o aterramento do controle, após isso retornar a nota para o DMSL seguir com o comissionamento. Equipe DMSL fez programação improcedente devido a instalação incompleta. Parecer da Proteção: Ajustes disponibilizados no app da Proteção, nota repassada para comissionamento. Eng. Especialista Irlley castelo Branco | AVISO DE CADASTRO
584896800345055,3677546296 | 2023 | ETO-PROT 00080/2023 | ETO-PROT | 00080/2023 | 5848968003 | 58 | REGULADOR | 2023-05-09 08:50 | 2023-05-29 13:08 | 2023-06-01 13:08 |  | EMERGENCIAL | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | SS REPASSADA | 2023-05-29 13:08 | ETO-TELE 00368/2023 | 003 | LD03040003 | Segue solicitação para ajustes de protenção do regulador 5848968003 LD03040003. obra 0402200634 PARECER DA PROTEÇÃO: REALIZAR PARAMETRIZAÇÃO DO RT 5848968003, AJUSTES DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. | AVISO DE CADASTRO
584896800345055,3677546296 | 2023 | ETO-RD-GU 01110/2023 | ETO-RD-GU | 01110/2023 | 5848968003 | 58 | REGULADOR | 2023-05-09 08:50 | 2023-09-04 09:04 | 2023-09-07 09:04 |  | EMERGENCIAL | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | SS REPASSADA | 2023-09-04 09:04 | ETO-PROT 00184/2023 | 003 | LD03040003 | RT 5848968003 - Favor instalar o rádio no regulador e fazer o aterramento do controle, após isso retornar a nota para o DMSL seguir com o comissionamento. Equipe DMSL fez programação improcedente devido a instalação incompleta. | AVISO DE CADASTRO
584896800345055,3677546296 | 2023 | ETO-COEP 00065/2023 | ETO-COEP | 00065/2023 | 5848968003 | 58 | REGULADOR | 2023-05-09 08:50 | 2023-09-01 16:23 | 2023-09-04 16:23 |  | EMERGENCIAL | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | SS REPASSADA | 2023-09-01 16:23 | ETO-RD-GU 01110/2023 | 003 | LD03040003 | RT 5848968003 - Favor instalar o rádio no regulador e fazer o aterramento do controle, após isso retornar a nota para o DMSL seguir com o comissionamento. Equipe DMSL fez programação improcedente devido a instalação incompleta. | AVISO DE CADASTRO
584855400345055,3811689815 | 2023 | ETO-TELE 00642/2023 | ETO-TELE | 00642/2023 | 5848554003 | 58 | REGULADOR | 2023-05-09 09:09 | 2023-10-02 09:23 | 2023-10-05 09:23 | 2023-11-24 09:09 | EMERGENCIAL | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-10-02 09:23 |  | 003 | AL03040003 | Favor realizar a correção na interligação do neutro das fases do RT 5848554003 pois da forma que está o cabo fica muito próximo do para raio. Na forma correta o neutro deve descer individualmente em cada fase e interligar embaixo. Também fazer a melhoria no aterramento que está em uma média de 62 Ohm, acima do limite indicado pelo fabricante. As irregularidades foi corrigida conforme solicitado PARACER DA PROTEÇÃO: Favor comissionar RT 5848554003, ajustes disponivieis no APP da proteção. | COMISSIONAMENTO
584855400345055,3811689815 | 2023 | ETO-COEP 00066/2023 | ETO-COEP | 00066/2023 | 5848554003 | 58 | REGULADOR | 2023-05-09 09:09 | 2023-09-01 16:27 | 2023-09-04 16:27 |  | EMERGENCIAL | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | SS REPASSADA | 2023-09-01 16:27 | ETO-RD-GU 01111/2023 | 003 | AL03040003 | Favor realizar a correção na interligação do neutro das fases do RT 5848554003 pois da forma que está o cabo fica muito próximo do para raio. Na forma correta o neutro deve descer individualmente em cada fase e interligar embaixo. Também fazer a melhoria no aterramento que está em uma média de 62 Ohm, acima do limite indicado pelo fabricante. | COMISSIONAMENTO
584855400345055,3811689815 | 2023 | ETO-PROT 00081/2023 | ETO-PROT | 00081/2023 | 5848554003 | 58 | REGULADOR | 2023-05-09 09:09 | 2023-05-29 13:10 | 2023-06-01 13:10 |  | EMERGENCIAL | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | SS REPASSADA | 2023-05-29 13:10 | ETO-TELE 00369/2023 | 003 | AL03040003 | Segue a solicitação do ajustes do regulador 5848554003, LD03040003. obra 0402200560. laudo em anexo PARECER DA PROTEÇÃO: REALIZAR PARAMETRIZAÇÃO DO RT 5848554003, AJUSTES DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. | COMISSIONAMENTO
584855400345055,3811689815 | 2023 | ETO-TELE 00369/2023 | ETO-TELE | 00369/2023 | 5848554003 | 58 | REGULADOR | 2023-05-09 09:09 | 2023-07-03 19:18 | 2023-07-06 19:18 |  | EMERGENCIAL | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | SS REPASSADA | 2023-07-03 19:18 | ETO-COEP 00066/2023 | 003 | AL03040003 | Favor realizar a correção na interligação do neutro das fases do RT 5848554003 pois da forma que está o cabo fica muito próximo do para raio. Na forma correta o neutro deve descer individualmente em cada fase e interligar embaixo. Também fazer a melhoria no aterramento que está em uma média de 62 Ohm, acima do limite indicado pelo fabricante. | COMISSIONAMENTO
584855400345055,3811689815 | 2023 | ETO-RD-GU 01111/2023 | ETO-RD-GU | 01111/2023 | 5848554003 | 58 | REGULADOR | 2023-05-09 09:09 | 2023-09-04 11:09 | 2023-09-07 11:09 |  | EMERGENCIAL | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | SS REPASSADA | 2023-09-04 11:09 | ETO-PROT 00185/2023 | 003 | AL03040003 | Favor realizar a correção na interligação do neutro das fases do RT 5848554003 pois da forma que está o cabo fica muito próximo do para raio. Na forma correta o neutro deve descer individualmente em cada fase e interligar embaixo. Também fazer a melhoria no aterramento que está em uma média de 62 Ohm, acima do limite indicado pelo fabricante. As irregularidades foi corrigida conforme solicitado | COMISSIONAMENTO
584855400345055,3811689815 | 2023 | ETO-PROT 00185/2023 | ETO-PROT | 00185/2023 | 5848554003 | 58 | REGULADOR | 2023-05-09 09:09 | 2023-10-02 09:23 | 2023-10-05 09:23 |  | EMERGENCIAL | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | SS REPASSADA | 2023-10-02 09:23 | ETO-TELE 00642/2023 | 003 | AL03040003 | Favor realizar a correção na interligação do neutro das fases do RT 5848554003 pois da forma que está o cabo fica muito próximo do para raio. Na forma correta o neutro deve descer individualmente em cada fase e interligar embaixo. Também fazer a melhoria no aterramento que está em uma média de 62 Ohm, acima do limite indicado pelo fabricante. As irregularidades foi corrigida conforme solicitado PARACER DA PROTEÇÃO: Favor comissionar RT 5848554003, ajustes disponivieis no APP da proteção. | COMISSIONAMENTO
792510703345056,9040162037 | 2023 | ETO-TELE 00343/2023 | ETO-TELE | 00343/2023 | 7925107033 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-10 21:42 | 2023-05-10 21:42 | 2023-05-13 21:42 | 2023-05-28 16:54 | EMERGENCIAL | KAYKI SOUSA MOURAO | SS ATENDIDA | 2023-05-10 21:42 |  | 033 | LD04038009 | RL 7925107033 SEM COMUNICAÇÃO EQUIPE TENTOU REALIZAR COMONDO LOCAL POREM NÃO ACEITA ENVIAR EQUIPES ESPECIALISTA PARA DEVIDAS TRATATIVAS | ANOMALIA EM RELIGADOR
792557300745058,6633217593 | 2023 | ETO-TELE 00344/2023 | ETO-TELE | 00344/2023 | 7925573007 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-12 15:55 | 2023-05-12 15:55 | 2023-07-11 15:55 | 2025-02-25 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-05-12 15:55 |  | 007 | AL01048007 | VERIFICAR O ATERRAMENTO DO RELIGADOR 7925573007, NEUTRO ALTO. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792776501945059,3418634259 | 2023 | ETO-TELE 00345/2023 | ETO-TELE | 00345/2023 | 7927765019 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-13 08:12 | 2023-05-13 08:12 | 2023-07-12 08:12 | 2023-05-28 16:36 | ALTA | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2023-05-13 08:12 |  | 019 | LD01105019 | Favor verificar automação do RL 7927765019 devido desarme do mesmo na data 12/05/2023, após desarme o equipamento perdeu automação imediatamente. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792731201045059,6910648148 | 2023 | ETO-TELE 00346/2023 | ETO-TELE | 00346/2023 | 7927312010 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-13 16:35 | 2023-05-13 16:35 | 2023-05-16 16:35 | 2023-06-02 13:05 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-05-13 16:35 |  | 010 | LD03059122 | Rl 7927312010 aberto em campo e no scada sinalizado fechado e ficado intermitente. | AVISO DE ANOMALIA
792845704045060,2634837963 | 2023 | ETO-TELE 00348/2023 | ETO-TELE | 00348/2023 | 7928457040 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-14 06:19 | 2023-05-14 06:19 | 2023-05-17 06:19 | 2024-03-14 14:26 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2023-05-14 06:19 |  | 040 | LD03010004 | Segue nota para verificar falha de comunicação em religadores quando ha falta de CA , Religadores 79263683058 é 7928457040 Rural - Santa Fé . OBS: equipamentos estão também com muita intermitência na comunicação . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792368305845060,2634837963 | 2023 | ETO-TELE 00347/2023 | ETO-TELE | 00347/2023 | 7923683058 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-14 06:19 | 2023-05-14 06:19 | 2023-05-17 06:19 | 2023-06-16 09:41 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2023-05-14 06:19 |  | 058 | LD03010004 | Segue nota para verificar falha de comunicação em religadores quando ha falta de CA , Religadores 79263683058 é 7928457040 Rural - Santa Fé . OBS: equipamentos estão também com muita intermitência na comunicação . | AVISO DE ANOMALIA
584436918645061,6828703704 | 2023 | ETO-PROT 00085/2023 | ETO-PROT | 00085/2023 | 5844369186 | 58 | REGULADOR | 2023-05-15 16:23 | 2023-05-29 13:13 | 2024-07-02 13:13 | 2023-12-04 11:00 | PROGRAMAVEL | CAIO VICTOR LIMA RIBEIRO | SS CANCELADA | 2023-05-29 13:13 | ETO-TELE 00370/2023 | 186 | LD02003036 | Boa tarde, Segue SS's para ajuste de proteção do Regulador 5844369186, que foi instalado por meio da obra 0402100385. Segue como anexo o laudo do equipamento com as fotos das placas. "PARECER DA PROTEÇÃO: REALIZAR PARAMETRIZAÇÃO DO RT 5844369186, AJUSTES DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO." | COMISSIONAMENTO
584436918645061,6828703704 | 2023 | ETO-TELE 00370/2023 | ETO-TELE | 00370/2023 | 5844369186 | 58 | REGULADOR | 2023-05-15 16:23 | 2023-05-29 13:13 | 2024-07-02 13:13 | 2023-12-04 11:00 | PROGRAMAVEL | CAIO VICTOR LIMA RIBEIRO | SS CANCELADA | 2023-05-29 13:13 |  | 186 | LD02003036 | Boa tarde, Segue SS's para ajuste de proteção do Regulador 5844369186, que foi instalado por meio da obra 0402100385. Segue como anexo o laudo do equipamento com as fotos das placas. "PARECER DA PROTEÇÃO: REALIZAR PARAMETRIZAÇÃO DO RT 5844369186, AJUSTES DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO." | COMISSIONAMENTO
584354410745061,7350694444 | 2023 | ETO-TELE 00349/2023 | ETO-TELE | 00349/2023 | 5843544107 | 58 | REGULADOR | 2023-05-15 17:38 | 2023-05-15 17:38 | 2023-05-18 17:38 | 2023-05-28 17:19 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-05-15 17:38 |  | 107 | LD02036052 | Segue nota para verificar falha em regulador de tensão 5843544107 , Feito primeiro ataque com equipe 107op03 , porém sem sucesso Regulador esta travado fase A e o mesmo não esta comutando. Tensão baixa na linha, favor enviar equipe de forma emergencialmente. | AVISO DE EMERGÊNCIA
794753407345062,3663425926 | 2023 | ETO-TELE 00351/2023 | ETO-TELE | 00351/2023 | 7947534073 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-16 08:48 | 2023-05-16 08:48 | 2023-07-15 08:48 | 2023-05-28 17:12 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-05-16 08:48 |  | 073 | LD06047073 | COMISSIONAR O RELIGADOR TAVRIDA E POR A DISPOSIÇÃO DA OPERAÇÃO. RELIGADOR NOVO. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
794753007345062,3663425926 | 2023 | ETO-TELE 00350/2023 | ETO-TELE | 00350/2023 | 7947530073 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-16 08:48 | 2023-05-16 08:48 | 2023-07-15 08:48 | 2023-05-28 17:15 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-05-16 08:48 |  | 073 | LD05047073 | COMISSIONAR O RELIGADOR TAVRIDA E POR A DISPOSIÇÃO DA OPERAÇÃO. RELIGADOR NOVO. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792875701945062,4182638889 | 2023 | ETO-SCADA 00004/2023 | ETO-SCADA | 00004/2023 | 7928757019 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-16 10:02 | 2023-05-16 10:02 | 2023-05-19 10:02 | 2023-05-19 11:40 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2023-05-16 10:02 |  | 019 | LD01105019 | Foi confirmado com a equipe 019OP02, o RL 7928757019 está fechado em campo, mas no SCADA está aberto, favor corrigir este erro do sistema. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793885807445065,4569328704 | 2023 | ETO-TELE 00352/2023 | ETO-TELE | 00352/2023 | 7938858074 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-19 10:58 | 2023-05-19 10:58 | 2024-06-22 10:58 | 2023-09-19 10:56 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-05-19 10:58 |  | 074 | LD03028074 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR A BASE PARA A MAIS NOVA RELÉ NOJA. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
793358507445065,4569328704 | 2023 | ETO-TELE 00353/2023 | ETO-TELE | 00353/2023 | 7933585074 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-19 10:58 | 2023-05-19 10:58 | 2024-06-22 10:58 | 2024-11-04 11:26 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS CANCELADA | 2023-05-19 10:58 |  | 074 | LD03028074 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR A BASE PARA A MAIS NOVA RELÉ NOJA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
791927001445066,2808680556 | 2023 | ETO-TELE 00354/2023 | ETO-TELE | 00354/2023 | 7919270014 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-20 06:44 | 2023-05-20 06:44 | 2023-05-23 06:44 | 2023-06-14 10:28 | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2023-05-20 06:44 |  | 014 | LD02047073 | Senhores, Enviar equipe DMSL para verificar religador de poste 7919270014 o mesmo não aceita comando remoto feito primeiro ataque porem sem sucesso logo o mesmo e interligação do ramal barreira da cruz com ramal do poste fiscal 1º ataque equipe 073op03 | ANOMALIA EM RELIGADOR
790757012245066,7629050926 | 2023 | ETO-TELE 00355/2023 | ETO-TELE | 00355/2023 | 7907570122 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-20 18:19 | 2023-05-20 18:19 | 2023-05-23 18:19 | 2023-06-04 15:09 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2023-05-20 18:19 |  | 122 | AL01059122 | Enviar equipe para verificar falha de comunicação no RL 7907570122. Foi realizado primeiro ataque, sem sucesso. | ANOMALIA EM RELIGADOR
794219101345067,0988541667 | 2023 | ETO-TELE 00356/2023 | ETO-TELE | 00356/2023 | 7942191013 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-21 02:22 | 2023-05-21 02:22 | 2023-05-24 02:22 | 2023-05-28 17:17 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-05-21 02:22 |  | 013 | AL02062013 | Bom dia, Segue SS para verificação de falha comunicação RL 7942191013 RDU de Paraiso | AVISO DE ANOMALIA
792102104845067,3473958333 | 2023 | ETO-TELE 00357/2023 | ETO-TELE | 00357/2023 | 7921021048 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-21 08:20 | 2023-05-21 08:20 | 2023-05-24 08:20 | 2023-05-28 16:49 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2023-05-21 08:20 |  | 048 | LD02038009 | Senhores, segue para conhecimento houve desarme no 424r Guaraí , assim que faltou energia rl 7921021048 perdeu a comunicação, favor verificar a falha . | ANOMALIA EM RELIGADOR
796471604845067,5349537037 | 2023 | ETO-PROT 00090/2023 | ETO-PROT | 00090/2023 | 7964716048 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-21 12:50 | 2023-06-26 10:41 | 2023-06-29 10:41 |  | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2023-06-26 10:41 | ETO-TELE 00431/2023 | 048 | LD02038009 | Senhores, segue para verificação de ajuste do rl 7964716048 o mesmo não abriu e desarmou o 424 r Guaraí. Parecer da Proteção: Necessário realizar teste funcional no equipamento. Quando inverte a fonte o equipamento não aceita. Coletar os eventos para melhor analise e identificação do problema. Eng° Irlley Castelo Branco. | ANOMALIA EM RELIGADOR
796471604845067,5349537037 | 2023 | ETO-TELE 00431/2023 | ETO-TELE | 00431/2023 | 7964716048 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-21 12:50 | 2023-06-26 10:41 | 2023-06-29 10:41 | 2024-01-12 14:34 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2023-06-26 10:41 |  | 048 | LD02038009 | Senhores, segue para verificação de ajuste do rl 7964716048 o mesmo não abriu e desarmou o 424 r Guaraí. Parecer da Proteção: Necessário realizar teste funcional no equipamento. Quando inverte a fonte o equipamento não aceita. Coletar os eventos para melhor analise e identificação do problema. Eng° Irlley Castelo Branco. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792564015545068,3534722222 | 2023 | ETO-TELE 00358/2023 | ETO-TELE | 00358/2023 | 7925640155 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-22 08:29 | 2023-05-22 08:29 | 2023-05-25 08:29 | 2023-06-14 10:39 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2023-05-22 08:29 |  | 155 | LD01020023 | Senhores, segue para conhecimento RL 7925640155 quando falta CA o mesmo perde a comunicação, favor verificar , | ANOMALIA EM RELIGADOR
793029303445068,6790625 | 2023 | ETO-TELE 00359/2023 | ETO-TELE | 00359/2023 | 7930293034 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-22 16:18 | 2023-05-22 16:18 | 2023-05-25 16:18 | 2023-06-14 10:49 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2023-05-22 16:18 |  | 034 | LD03038009 | boa tarde! segue ss para as devidas tratativas RELIGADOR 7930293034 LD PRES KENNEDY / ITAPORÃ o mesmo perde automação todas as vezes que falta tensão na LD impossibilitando manobra remota sendo necessário deslocar equipe no local aumentando DEC e HH das equipes | AVISO DE INCONSISTÊNCIA
793804811345069,7816782407 | 2023 | ETO-TELE 00360/2023 | ETO-TELE | 00360/2023 | 7938048113 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-23 18:46 | 2023-05-23 18:46 | 2023-05-26 18:46 | 2023-06-02 12:57 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2023-05-23 18:46 |  | 113 | LD03038009 | religado 7938048113 foi retirado rele pela equipe do dmsl para coloca no 214r rdu couto, tem previsão para repor o relé do mesmo | ANOMALIA EM RELIGADOR
580058608445070,3696064815 | 2023 | ETO-TELE 00361/2023 | ETO-TELE | 00361/2023 | 5800586084 | 58 | REGULADOR | 2023-05-24 08:52 | 2023-05-24 14:28 | 2023-07-23 14:28 | 2023-06-02 12:45 | ALTA | JHONATTAS ANDRADE MARTINS | SS ATENDIDA | 2023-05-24 14:28 |  | 084 | LD05062013 | Por favor enviar equipe para comissionamento do regulador de tensão 5800586084 próximo a Divinópolis. O mesmo foi remanejado de local. Parecer da Proteção: Ajuste disponibilizado no app da proteção, nota repassada ao DMSL para comissionamento. Eng° Irlley Castelo Branco | COMISSIONAMENTO
580058608445070,3696064815 | 2023 | ETO-PROT 00091/2023 | ETO-PROT | 00091/2023 | 5800586084 | 58 | REGULADOR | 2023-05-24 08:52 | 2023-05-24 14:28 | 2023-07-23 14:28 |  | ALTA | JHONATTAS ANDRADE MARTINS | SS REPASSADA | 2023-05-24 14:28 | ETO-TELE 00361/2023 | 084 | LD05062013 | Por favor enviar equipe para comissionamento do regulador de tensão 5800586084 próximo a Divinópolis. O mesmo foi remanejado de local. Parecer da Proteção: Ajuste disponibilizado no app da proteção, nota repassada ao DMSL para comissionamento. Eng° Irlley Castelo Branco | COMISSIONAMENTO
792744300145071,4912384259 | 2023 | ETO-TELE 00362/2023 | ETO-TELE | 00362/2023 | 7927443001 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-25 11:47 | 2023-05-25 11:47 | 2023-07-24 11:47 | 2023-08-29 13:21 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-05-25 11:47 |  | 001 | AL05072001 | ATUALIZAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E A BASE DO RELÉ NOJA RC 10 PARA A MAIS ATUAL DE 4 GRUPOS. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
793090924745071,5923032407 | 2023 | ETO-TELE 00364/2023 | ETO-TELE | 00364/2023 | 7930909247 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-25 14:13 | 2023-05-25 14:13 | 2023-07-24 14:13 | 2023-06-14 10:56 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-05-25 14:13 |  | 247 | AL01005098 | CORRIGIR OS AJUSTES DE SEF E I2/I1. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790005212445071,5923032407 | 2023 | ETO-TELE 00363/2023 | ETO-TELE | 00363/2023 | 7900052124 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-25 14:13 | 2023-05-25 14:13 | 2023-07-24 14:13 | 2023-06-14 10:54 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-05-25 14:13 |  | 124 | AL01005098 | CORRIGIR OS AJUSTES DE SEF E I2/I1. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
796471604845071,764375 | 2023 | ETO-PROT 00092/2023 | ETO-PROT | 00092/2023 | 7964716048 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-25 18:21 | 2023-05-25 18:21 | 2023-05-28 18:21 | 2023-05-29 17:05 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2023-05-25 18:21 |  | 048 | LD02038009 | Por gentileza, verificar ajuste do RL em questão, devido o mesmo não segurar fechado , tendo o lado fonte Miranorte. Ao fechar o mesmo, o mesmo abre em seguida subindo trip 50 de fase A, o mesmo ficou bay passado em campo. Parecer da Proteção: Solicitado os eventos ao time do DMSL do equipamento para melhor analise da ocorrência. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792002412745073,8894791667 | 2023 | ETO-RD-AG 00672/2023 | ETO-RD-AG | 00672/2023 | 7920024127 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-27 21:21 | 2023-05-27 21:24 | 2023-05-30 21:24 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2023-05-27 21:24 | ETO-TELE 00365/2023 | 127 | LD01084002 | RELIGADOR ESTA ABRINDO EM CAMPO MAS NÃO ESTA SINALIZANDO NO ESCADA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792002412745073,8894791667 | 2023 | ETO-TELE 00365/2023 | ETO-TELE | 00365/2023 | 7920024127 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-27 21:21 | 2023-05-27 21:24 | 2023-05-30 21:24 | 2024-04-05 16:49 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2023-05-27 21:24 |  | 127 | LD01084002 | RELIGADOR ESTA ABRINDO EM CAMPO MAS NÃO ESTA SINALIZANDO NO ESCADA. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793091103945074,4599189815 | 2023 | ETO-TELE 00366/2023 | ETO-TELE | 00366/2023 | 7930911039 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-28 11:02 | 2023-05-28 11:02 | 2023-05-31 11:02 | 2023-06-16 09:49 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2023-05-28 11:02 |  | 039 | AL01109039 | bom dia, segue ss para as devidas tratativas religador 7930911039 sem automação , impossibilitando manobra remota foi feito primeiro ataque, porém sem sucesso , o mesmo e de suma importância para manobra de transferência de cargas na RDU de Araguatins | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792542503945075,1425694444 | 2023 | ETO-TELE 00367/2023 | ETO-TELE | 00367/2023 | 7925425039 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-29 03:25 | 2023-05-29 03:25 | 2023-06-01 03:25 | 2023-06-16 09:51 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2023-05-29 03:25 |  | 039 | LD03109039 | SECC 7925425039, NÃO ABRE REMOTAMENTE, DADO VARIOS COMANDOS DE ABERTURA NO MESMO, PARA POSSIBILITAR TRANSFERENCIA DE CARGA. POR GENTILEZA ENVIAR EQUIPE DA TELE, PARA VERIFICARSITUÇÃO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790044506645075,5304976852 | 2023 | ETO-RD-GR 00740/2023 | ETO-RD-GR | 00740/2023 | 7900445066 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-29 12:44 | 2023-05-29 12:44 | 2023-06-01 12:44 | 2023-05-29 15:00 | EMERGENCIAL | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2023-05-29 12:44 |  | 066 | LD03038009 | NOTA PARA MANUTENÇÃO DAR APOIO NO RAMAL DO PA RAMANSINHO COM DEFEITO E ALTA COMPENSAÇÃO, RELIGADOR 790044506 ABERTO. | AVISO DE ANOMALIA
792515005845076,5677314815 | 2023 | ETO-RD-AR 01208/2023 | ETO-RD-AR | 01208/2023 | 7925150058 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-30 13:38 | 2023-08-07 08:30 | 2023-08-10 08:30 | 2023-10-31 17:50 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2023-08-07 08:30 |  | 058 | LD03010004 | Favor substituir o tanque do RLG 7925150058 NOJA RC10 com defeito e enviar para a reformadora, está com alarme de "TCexcessivo" e "tensão anormal do capacitor". Manter o controle pois está bom, o rádio ficou no controle. Caso seja necessário substituir completo, guardar o controle em estoque e utilizar o mesmo rádio que está dentro. DADOS DE PLACA DO TANQUE COM DEFEITO: Modelo: OSM 38-12-800 Número de série: 0320116121241 Tensão máxima: 38kV Corrente nominal: 800A DADOS DE PLACA DO CONTROLE EM BOM ESTADO: Controle possui rádio Modelo: RC-10ES Número de série: 0100116120684 | ANOMALIA EM RELIGADOR
792515005845076,5677314815 | 2023 | ETO-TELE 00371/2023 | ETO-TELE | 00371/2023 | 7925150058 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-30 13:38 | 2023-06-27 09:39 | 2023-06-30 09:39 |  | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2023-06-27 09:39 | ETO-COEP 00062/2023 | 058 | LD03010004 | Favor substituir o tanque do RLG 7925150058 NOJA RC10 com defeito e enviar para a reformadora, está com alarme de "TCexcessivo" e "tensão anormal do capacitor". Manter o controle pois está bom, o rádio ficou no controle. Caso seja necessário substituir completo, guardar o controle em estoque e utilizar o mesmo rádio que está dentro. DADOS DE PLACA DO TANQUE COM DEFEITO: Modelo: OSM 38-12-800 Número de série: 0320116121241 Tensão máxima: 38kV Corrente nominal: 800A DADOS DE PLACA DO CONTROLE EM BOM ESTADO: Controle possui rádio Modelo: RC-10ES Número de série: 0100116120684 | ANOMALIA EM RELIGADOR
792515005845076,5677314815 | 2023 | ETO-COEP 00062/2023 | ETO-COEP | 00062/2023 | 7925150058 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-30 13:38 | 2023-08-07 08:30 | 2023-08-10 08:30 |  | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2023-08-07 08:30 | ETO-RD-AR 01208/2023 | 058 | LD03010004 | Favor substituir o tanque do RLG 7925150058 NOJA RC10 com defeito e enviar para a reformadora, está com alarme de "TCexcessivo" e "tensão anormal do capacitor". Manter o controle pois está bom, o rádio ficou no controle. Caso seja necessário substituir completo, guardar o controle em estoque e utilizar o mesmo rádio que está dentro. DADOS DE PLACA DO TANQUE COM DEFEITO: Modelo: OSM 38-12-800 Número de série: 0320116121241 Tensão máxima: 38kV Corrente nominal: 800A DADOS DE PLACA DO CONTROLE EM BOM ESTADO: Controle possui rádio Modelo: RC-10ES Número de série: 0100116120684 | ANOMALIA EM RELIGADOR
793676900545077,6588888889 | 2023 | ETO-TELE 00372/2023 | ETO-TELE | 00372/2023 | 7936769005 | 79 | RELIGADOR | 2023-05-31 15:49 | 2023-05-31 15:49 | 2023-07-30 15:49 | 2024-02-09 15:31 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2023-05-31 15:49 |  | 005 | LD02110005 | FAVOR ALTERAR AJUSTES DO RL 7936769005. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795307808545078,7228819444 | 2024 | ETO-TELE 00108/2024 | ETO-TELE | 00108/2024 | 7953078085 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-01 17:21 | 2024-02-01 16:06 | 2024-04-01 16:06 | 2024-03-22 15:54 | ALTA | JHONATTAS ANDRADE MARTINS | SS ATENDIDA | 2024-02-01 16:06 |  | 085 | LD05062013 | Por favor fazer comissionamento no religador [7953078085] Parecer da proteção: Equipamento disponível para o comissionamento. Nota repassada para o time DMSL comissionar o equipamento. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795307808545078,7228819444 | 2023 | ETO-PROT 00094/2023 | ETO-PROT | 00094/2023 | 7953078085 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-01 17:21 | 2024-02-01 16:06 | 2024-04-01 16:06 |  | ALTA | JHONATTAS ANDRADE MARTINS | SS REPASSADA | 2024-02-01 16:06 | ETO-TELE 00108/2024 | 085 | LD05062013 | Por favor fazer comissionamento no religador [7953078085] Parecer da proteção: Equipamento disponível para o comissionamento. Nota repassada para o time DMSL comissionar o equipamento. | COMISSIONAMENTO
793161312245078,7781018519 | 2023 | ETO-TELE 00374/2023 | ETO-TELE | 00374/2023 | 7931613122 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-01 18:40 | 2023-06-01 18:40 | 2023-07-31 18:40 | 2023-08-01 09:28 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-06-01 18:40 |  | 122 | AL02097122 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR AS BASES. BAY PASSAR OS EQUIPAMENTOS PARA EVITAR TRIP INDEVIDO. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790535812245078,7781018519 | 2023 | ETO-TELE 00376/2023 | ETO-TELE | 00376/2023 | 7905358122 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-01 18:40 | 2023-06-01 18:40 | 2023-07-31 18:40 | 2024-05-24 08:29 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-06-01 18:40 |  | 122 | AL03097122 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR AS BASES. BAY PASSAR OS EQUIPAMENTOS PARA EVITAR TRIP INDEVIDO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790535912245078,7781018519 | 2023 | ETO-TELE 00373/2023 | ETO-TELE | 00373/2023 | 7905359122 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-01 18:40 | 2023-06-01 18:40 | 2023-07-31 18:40 | 2023-08-01 09:18 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-06-01 18:40 |  | 122 | AL02097122 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR AS BASES. BAY PASSAR OS EQUIPAMENTOS PARA EVITAR TRIP INDEVIDO. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
793161112245078,7781018519 | 2023 | ETO-TELE 00378/2023 | ETO-TELE | 00378/2023 | 7931611122 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-01 18:40 | 2023-06-01 18:40 | 2023-07-31 18:40 | 2023-08-01 09:41 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-06-01 18:40 |  | 122 | AL04059122 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR AS BASES. BAY PASSAR OS EQUIPAMENTOS PARA EVITAR TRIP INDEVIDO. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790245412245078,7781018519 | 2023 | ETO-TELE 00377/2023 | ETO-TELE | 00377/2023 | 7902454122 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-01 18:40 | 2023-06-01 18:40 | 2023-07-31 18:40 | 2023-08-01 09:40 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-06-01 18:40 |  | 122 | AL03097122 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR AS BASES. BAY PASSAR OS EQUIPAMENTOS PARA EVITAR TRIP INDEVIDO. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790535712245078,7781018519 | 2023 | ETO-TELE 00375/2023 | ETO-TELE | 00375/2023 | 7905357122 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-01 18:40 | 2023-06-01 18:40 | 2023-07-31 18:40 | 2023-08-01 09:39 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-06-01 18:40 |  | 122 | AL03097122 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR AS BASES. BAY PASSAR OS EQUIPAMENTOS PARA EVITAR TRIP INDEVIDO. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
793028600945078,7994212963 | 2023 | ETO-TELE 00379/2023 | ETO-TELE | 00379/2023 | 7930286009 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-01 19:11 | 2023-06-01 19:11 | 2023-06-08 19:11 | 2023-06-27 09:42 | URGENTE | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2023-06-01 19:11 |  | 009 | LD03038009 | Favor verificar comunicação do RL 7930286009 LD Guaraí/Kenedy, feito primeiro ataque e não retornou, relé apagado. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790007104545079,6639930556 | 2023 | ETO-TELE 00380/2023 | ETO-TELE | 00380/2023 | 7900071045 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-02 15:56 | 2023-06-02 15:56 | 2023-06-05 15:56 | 2023-07-25 14:54 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2023-06-02 15:56 |  | 045 | LD03014045 | Senhores , segue para conhecimento rl 7900071045 feito primeiro ataque o mesmo está tendo comando local normal, porém sem comunicação, favor verifica . | ANOMALIA EM RELIGADOR
795134502845079,7254050926 | 2023 | ETO-PROT 00095/2023 | ETO-PROT | 00095/2023 | 7951345028 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-02 17:25 | 2023-06-02 17:25 | 2023-08-01 17:25 | 2024-02-21 16:12 | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS ATENDIDA | 2023-06-02 17:25 |  | 028 | LD04002091 | GENTILEZA COMISSIONAR RELIGADOR, PARTE CONTRUTIVA FISCALIZADA. PARECER DA PROTEÇÃO: RELIGADOR COMISSIONADO E EM OPERAÇÃO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584868500545079,7407986111 | 2024 | ETO-SCADA 00002/2024 | ETO-SCADA | 00002/2024 | 5848685005 | 58 | REGULADOR | 2023-06-02 17:47 | 2024-06-10 10:36 | 2024-08-09 10:36 |  | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS REPASSADA | 2024-06-10 10:36 | ETO-TELE 00399/2024 | 005 | LD01110005 | Equipamento comissionado dia 25/04/2024 porém está pendente desenho do scada para a comunicação ser ativada. Rádio ficou configurado e ligado e equipamento já está operando normalmente. Favor, sanar pendência e finalizar nota. Equipamento inserido no supervisorio. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
584868500545079,7407986111 | 2023 | ETO-TELE 00647/2023 | ETO-TELE | 00647/2023 | 5848685005 | 58 | REGULADOR | 2023-06-02 17:47 | 2024-04-29 14:56 | 2024-06-28 14:56 |  | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS REPASSADA | 2024-04-29 14:56 | ETO-SCADA 00002/2024 | 005 | LD01110005 | Equipamento comissionado dia 25/04/2024 porém está pendente desenho do scada para a comunicação ser ativada. Rádio ficou configurado e ligado e equipamento já está operando normalmente. Favor, sanar pendência e finalizar nota. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
584868500545079,7407986111 | 2024 | ETO-TELE 00399/2024 | ETO-TELE | 00399/2024 | 5848685005 | 58 | REGULADOR | 2023-06-02 17:47 | 2024-06-10 10:36 | 2024-08-09 10:36 | 2024-06-24 16:28 | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS ATENDIDA | 2024-06-10 10:36 |  | 005 | LD01110005 | Equipamento comissionado dia 25/04/2024 porém está pendente desenho do scada para a comunicação ser ativada. Rádio ficou configurado e ligado e equipamento já está operando normalmente. Favor, sanar pendência e finalizar nota. Equipamento inserido no supervisorio. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584868500545079,7407986111 | 2023 | ETO-PROT 00096/2023 | ETO-PROT | 00096/2023 | 5848685005 | 58 | REGULADOR | 2023-06-02 17:47 | 2023-08-29 16:02 | 2023-10-28 16:02 |  | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS REPASSADA | 2023-08-29 16:02 | ETO-RD-DP 00673/2023 | 005 | LD01110005 | GENTILEZA COMISSIONAR REGULADOR DE TENSÃO, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. PARACER DA PROTEÇÃO: ANEXAR FOTOS LEGIVEL COM DADOS DE PLACA DAS CELULAS DOS RTs. | COMISSIONAMENTO
584868500545079,7407986111 | 2023 | ETO-PROT 00172/2023 | ETO-PROT | 00172/2023 | 5848685005 | 58 | REGULADOR | 2023-06-02 17:47 | 2023-10-02 13:43 | 2023-12-01 13:43 |  | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS REPASSADA | 2023-10-02 13:43 | ETO-TELE 00647/2023 | 005 | LD01110005 | GENTILEZA COMISSIONAR REGULADOR DE TENSÃO, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. PARACER DA PROTEÇÃO: ANEXAR FOTOS LEGIVEL COM DADOS DE PLACA DAS CELULAS DOS RTs. PARECER COCMS: ANEXADO CONFORME SOLICITADO. PARECER DA PROTEÇÃO: Favor comissionar RT 5833578028 – LD Dianópolis-Conceição a Arraias, ajustes disponiveis no APP da proteção. | COMISSIONAMENTO
584868500545079,7407986111 | 2023 | ETO-RD-DP 00673/2023 | ETO-RD-DP | 00673/2023 | 5848685005 | 58 | REGULADOR | 2023-06-02 17:47 | 2023-08-30 17:12 | 2023-10-29 17:12 |  | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS REPASSADA | 2023-08-30 17:12 | ETO-PROT 00172/2023 | 005 | LD01110005 | GENTILEZA COMISSIONAR REGULADOR DE TENSÃO, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. PARACER DA PROTEÇÃO: ANEXAR FOTOS LEGIVEL COM DADOS DE PLACA DAS CELULAS DOS RTs. PARECER COCMS: ANEXADO CONFORME SOLICITADO. | COMISSIONAMENTO
580009014745079,7478472222 | 2023 | ETO-PROT 00097/2023 | ETO-PROT | 00097/2023 | 5800090147 | 58 | REGULADOR | 2023-06-02 17:57 | 2023-06-30 16:58 | 2023-08-29 16:58 | 2023-07-24 11:31 | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS ATENDIDA | 2023-06-30 16:58 | ETO-TELE 00445/2023 | 147 | LD05028074 | GENTILEZA COMISSIONAR REGULADOR DE TENSÃO, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. Parecer da Proteção: Segue nota para comissionamento do Regulador 5800090147. Ajuste disponivel no APP da proteção. Eng° Irlley Castelo Branco | COMISSIONAMENTO
580009014745079,7478472222 | 2023 | ETO-TELE 00445/2023 | ETO-TELE | 00445/2023 | 5800090147 | 58 | REGULADOR | 2023-06-02 17:57 | 2023-06-30 16:58 | 2023-08-29 16:58 | 2023-07-24 11:31 | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS ATENDIDA | 2023-06-30 16:58 |  | 147 | LD05028074 | GENTILEZA COMISSIONAR REGULADOR DE TENSÃO, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. Parecer da Proteção: Segue nota para comissionamento do Regulador 5800090147. Ajuste disponivel no APP da proteção. Eng° Irlley Castelo Branco | COMISSIONAMENTO
792570407945079,7559953704 | 2023 | ETO-TELE 00382/2023 | ETO-TELE | 00382/2023 | 7925704079 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-02 18:09 | 2023-06-04 22:54 | 2023-06-07 22:54 | 2023-06-14 10:59 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2023-06-04 22:54 |  | 079 | LD03038009 | Senhores segue para conhecimento RL 7925704079 ld Itapiratins a Itacaja feito primeiro ataque o mesmo não retornou a comunicação, favor verificar . | ANOMALIA EM RELIGADOR
792570407945079,7559953704 | 2023 | ETO-RD-AG 00685/2023 | ETO-RD-AG | 00685/2023 | 7925704079 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-02 18:09 | 2023-06-02 19:00 | 2023-06-05 19:00 |  | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2023-06-02 19:00 | ETO-RD-GR 00753/2023 | 079 | LD03038009 | Senhores segue para conhecimento RL 7925704079 ld Itapiratins a Itacaja feito primeiro ataque o mesmo não retornou a comunicação, favor verificar . | ANOMALIA EM RELIGADOR
792570407945079,7559953704 | 2023 | ETO-PROT 00098/2023 | ETO-PROT | 00098/2023 | 7925704079 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-02 18:09 | 2023-06-04 22:54 | 2023-06-07 22:54 |  | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2023-06-04 22:54 | ETO-TELE 00382/2023 | 079 | LD03038009 | Senhores segue para conhecimento RL 7925704079 ld Itapiratins a Itacaja feito primeiro ataque o mesmo não retornou a comunicação, favor verificar . | ANOMALIA EM RELIGADOR
792570407945079,7559953704 | 2023 | ETO-RD-GR 00753/2023 | ETO-RD-GR | 00753/2023 | 7925704079 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-02 18:09 | 2023-06-03 09:00 | 2023-06-06 09:00 |  | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2023-06-03 09:00 | ETO-PROT 00098/2023 | 079 | LD03038009 | Senhores segue para conhecimento RL 7925704079 ld Itapiratins a Itacaja feito primeiro ataque o mesmo não retornou a comunicação, favor verificar . | ANOMALIA EM RELIGADOR
790022509045081,549837963 | 2023 | ETO-SCADA 00006/2023 | ETO-SCADA | 00006/2023 | 7900225090 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-04 13:12 | 2023-06-04 13:12 | 2023-06-07 13:12 | 2023-06-05 10:20 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2023-06-04 13:12 |  | 090 | LD03005098 | FAVOR VERIFICAR O RL 7900225090, POIS FOI DADO VÁRIOS COMANDOS VIA SCADA DE ABERTURA E O MESMO NÃO ABRIU. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792846600445082,2061574074 | 2023 | ETO-TELE 00383/2023 | ETO-TELE | 00383/2023 | 7928466004 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-05 04:57 | 2023-06-15 16:56 | 2023-06-18 16:56 |  | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2023-06-15 16:56 | ETO-COEP 00060/2023 | 004 | AL01103004 | Favor substituir o religador 7928466004 NOJA do modelo RC01 Nível de tensão 15kV completamente (tanque e controle), ou comprar o controle de compatibilização da NOJA POWER RC10 para a substituição apenas do controle. O controle está com defeito e não há mais peças para manutenção isolada devido o equipamento ser obsoleto. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792846600445082,2061574074 | 2023 | ETO-COEP 00060/2023 | ETO-COEP | 00060/2023 | 7928466004 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-05 04:57 | 2023-08-28 13:38 | 2023-08-31 13:38 |  | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2023-08-28 13:38 | ETO-RD-AR 01381/2023 | 004 | AL01103004 | Favor substituir o religador 7928466004 NOJA do modelo RC01 Nível de tensão 15kV completamente (tanque e controle), ou comprar o controle de compatibilização da NOJA POWER RC10 para a substituição apenas do controle. O controle está com defeito e não há mais peças para manutenção isolada devido o equipamento ser obsoleto. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792846600445082,2061574074 | 2023 | ETO-RD-AR 01381/2023 | ETO-RD-AR | 01381/2023 | 7928466004 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-05 04:57 | 2023-08-28 13:38 | 2023-08-31 13:38 | 2023-10-27 18:40 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2023-08-28 13:38 |  | 004 | AL01103004 | Favor substituir o religador 7928466004 NOJA do modelo RC01 Nível de tensão 15kV completamente (tanque e controle), ou comprar o controle de compatibilização da NOJA POWER RC10 para a substituição apenas do controle. O controle está com defeito e não há mais peças para manutenção isolada devido o equipamento ser obsoleto. | ANOMALIA EM RELIGADOR
580030610445082,3719097222 | 2023 | ETO-TELE 00547/2023 | ETO-TELE | 00547/2023 | 5800306104 | 58 | REGULADOR | 2023-06-05 08:56 | 2023-08-23 15:23 | 2023-10-22 15:23 | 2023-09-28 10:29 | ALTA | PEDRO HENRIQUE ROCHA DE SOUZA | SS ATENDIDA | 2023-08-23 15:23 |  | 104 | LD01065015 | Foi substituido célula do regulador de tensão 5800306104. Conforme SS ETO RD GR 1536/2022! Favor programar comissionamento do equipamento! Fotos de placas, laudos e execução do serviço em anexo. Qualquer dúvida entrar em contato! PARACER DA PROTEÇÃO: FAVOR ANEXAR O LAUDO JUNTAMENTE DOS OS DADOS DE PLACA DAS TRÊS CELULAS DO BANCO RT. Parecer COCMN: Fotos das placas das três celulas anexados conforme solicitado! PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RT 5800306104, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
580030610445082,3719097222 | 2023 | ETO-PROT 00101/2023 | ETO-PROT | 00101/2023 | 5800306104 | 58 | REGULADOR | 2023-06-05 08:56 | 2023-08-23 15:23 | 2023-10-22 15:23 |  | ALTA | PEDRO HENRIQUE ROCHA DE SOUZA | SS REPASSADA | 2023-08-23 15:23 | ETO-TELE 00547/2023 | 104 | LD01065015 | Foi substituido célula do regulador de tensão 5800306104. Conforme SS ETO RD GR 1536/2022! Favor programar comissionamento do equipamento! Fotos de placas, laudos e execução do serviço em anexo. Qualquer dúvida entrar em contato! PARACER DA PROTEÇÃO: FAVOR ANEXAR O LAUDO JUNTAMENTE DOS OS DADOS DE PLACA DAS TRÊS CELULAS DO BANCO RT. Parecer COCMN: Fotos das placas das três celulas anexados conforme solicitado! PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RT 5800306104, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
580030610445082,3719097222 | 2023 | ETO-PROT 00100/2023 | ETO-PROT | 00100/2023 | 5800306104 | 58 | REGULADOR | 2023-06-05 08:56 | 2023-06-05 10:08 | 2023-08-04 10:08 |  | ALTA | PEDRO HENRIQUE ROCHA DE SOUZA | SS REPASSADA | 2023-06-05 10:08 | ETO-RD-GR 00780/2023 | 104 | LD01065015 | Foi substituido célula do regulador de tensão 5800306104. Conforme SS ETO RD GR 1536/2022! Favor programar comissionamento do equipamento! Fotos de placas, laudos e execução do serviço em anexo. Qualquer dúvida entrar em contato! PARACER DA PROTEÇÃO: FAVOR ANEXAR O LAUDO JUNTAMENTE DOS OS DADOS DE PLACA DAS TRÊS CELULAS DO BANCO RT. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
580030610445082,3719097222 | 2023 | ETO-RD-GR 00780/2023 | ETO-RD-GR | 00780/2023 | 5800306104 | 58 | REGULADOR | 2023-06-05 08:56 | 2023-06-07 08:30 | 2023-08-06 08:30 |  | ALTA | PEDRO HENRIQUE ROCHA DE SOUZA | SS REPASSADA | 2023-06-07 08:30 | ETO-PROT 00101/2023 | 104 | LD01065015 | Foi substituido célula do regulador de tensão 5800306104. Conforme SS ETO RD GR 1536/2022! Favor programar comissionamento do equipamento! Fotos de placas, laudos e execução do serviço em anexo. Qualquer dúvida entrar em contato! PARACER DA PROTEÇÃO: FAVOR ANEXAR O LAUDO JUNTAMENTE DOS OS DADOS DE PLACA DAS TRÊS CELULAS DO BANCO RT. Parecer COCMN: Fotos das placas das três celulas anexados conforme solicitado! | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792824209745083,3901851852 | 2023 | ETO-TELE 00384/2023 | ETO-TELE | 00384/2023 | 7928242097 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-06 09:22 | 2023-06-06 09:22 | 2023-08-05 09:22 | 2024-03-18 17:22 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2023-06-06 09:22 |  | 097 | LD01003036 | Favor atualizar ajustes do RL 7928242097. Ajustes disponiveis no APP da proteção. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792608007345083,466724537 | 2023 | ETO-RD-GU 00726/2023 | ETO-RD-GU | 00726/2023 | 7926080073 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-06 11:12 | 2023-06-06 11:12 | 2023-06-09 11:12 | 2023-06-15 17:08 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2023-06-06 11:12 |  | 073 | LD06047073 | TROCA DA CHAVE DE SAIDA DO RL 9026080073 DO RL 7926080073 NA FASE C. TROCAR COM EQUIPE DE LINHA VIVA. ACESSO LIVRE. | AVISO DE ANOMALIA
790000306045083,4732638889 | 2023 | ETO-TELE 00385/2023 | ETO-TELE | 00385/2023 | 7900003060 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-06 11:22 | 2023-06-06 11:22 | 2023-08-05 11:22 | 2023-08-01 09:43 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2023-06-06 11:22 |  | 060 | AL01054060 | FAVOR ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7900003060. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
794964708145083,5627314815 | 2023 | ETO-TELE 00386/2023 | ETO-TELE | 00386/2023 | 7949647081 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-06 13:30 | 2023-06-06 13:30 | 2023-06-09 13:30 | 2023-06-27 10:40 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2023-06-06 13:30 |  | 081 | AL01043081 | bom dia, segue ss para as devidas tratativas religador 7949647081 sem automação , impossibilitando manobra remota foi feito primeiro ataque, porém sem sucesso relé está em curto , na RDR de Itaguatins | AVISO DE EMERGÊNCIA
580044025645083,6693634259 | 2023 | ETO-COEP 00061/2023 | ETO-COEP | 00061/2023 | 5800440256 | 58 | REGULADOR | 2023-06-06 16:04 | 2023-08-28 10:28 | 2023-08-31 10:28 |  | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS REPASSADA | 2023-08-28 10:28 | ETO-RD-PO 00356/2023 | 256 | LD03046026 | Favor substituir o tanque da fase C do RT 5800440256 e enviar para reforma. O motor do comutador está queimado, impedindo a comutação. Favor rebaixar todo o banco (3 fases) pois está próximo a rede causando insegurança para realizar a manutenção. Fazer a melhoria de aterramento pois já é reincidente a queima: Resistência média de 119Ohm de aterramento Dados de placa em anexo. Número de série: 2516 Potência nominal: 200kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 100A | AVISO DE ANOMALIA
580044025645083,6693634259 | 2023 | DG-RD-PO 00397/2023 | DG-RD-PO | 00397/2023 | 5800440256 | 58 | REGULADOR | 2023-06-06 16:04 | 2023-09-11 09:05 | 2023-09-14 09:05 | 2023-09-06 10:30 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2023-09-11 09:05 |  | 256 | LD03046026 | Favor substituir o tanque da fase C do RT 5800440256 e enviar para reforma. O motor do comutador está queimado, impedindo a comutação. Favor rebaixar todo o banco (3 fases) pois está próximo a rede causando insegurança para realizar a manutenção. Fazer a melhoria de aterramento pois já é reincidente a queima: Resistência média de 119Ohm de aterramento Dados de placa em anexo. Número de série: 2516 Potência nominal: 200kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 100A | AVISO DE ANOMALIA
580044025645083,6693634259 | 2023 | ETO-TELE 00387/2023 | ETO-TELE | 00387/2023 | 5800440256 | 58 | REGULADOR | 2023-06-06 16:04 | 2023-06-15 17:06 | 2023-06-18 17:06 |  | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS REPASSADA | 2023-06-15 17:06 | ETO-COEP 00061/2023 | 256 | LD03046026 | Favor substituir o tanque da fase C do RT 5800440256 e enviar para reforma. O motor do comutador está queimado, impedindo a comutação. Favor rebaixar todo o banco (3 fases) pois está próximo a rede causando insegurança para realizar a manutenção. Fazer a melhoria de aterramento pois já é reincidente a queima: Resistência média de 119Ohm de aterramento Dados de placa em anexo. Número de série: 2516 Potência nominal: 200kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 100A | AVISO DE ANOMALIA
580044025645083,6693634259 | 2023 | ETO-RD-PO 00356/2023 | ETO-RD-PO | 00356/2023 | 5800440256 | 58 | REGULADOR | 2023-06-06 16:04 | 2023-09-11 09:05 | 2023-09-14 09:05 | 2023-09-06 10:30 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2023-09-11 09:05 | DG-RD-PO 00397/2023 | 256 | LD03046026 | Favor substituir o tanque da fase C do RT 5800440256 e enviar para reforma. O motor do comutador está queimado, impedindo a comutação. Favor rebaixar todo o banco (3 fases) pois está próximo a rede causando insegurança para realizar a manutenção. Fazer a melhoria de aterramento pois já é reincidente a queima: Resistência média de 119Ohm de aterramento Dados de placa em anexo. Número de série: 2516 Potência nominal: 200kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 100A | AVISO DE ANOMALIA
583372302645084,569212963 | 2023 | ETO-TELE 00389/2023 | ETO-TELE | 00389/2023 | 5833723026 | 58 | REGULADOR | 2023-06-07 13:40 | 2023-06-07 13:40 | 2023-06-10 13:40 | 2023-06-15 14:34 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2023-06-07 13:40 |  | 026 | LD03046026 | favor verificar RT 5833728026 com a placa do Rele fase B, danificaada, LD Ponte Alta /Pindorama o mesmo foi Bay Passado. | AVISO DE ANOMALIA
790820005945088,7398842593 | 2023 | DOLP-RD-PA 00025/2023 | DOLP-RD-PA | 00025/2023 | 7908200059 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-11 17:45 | 2023-06-12 07:56 | 2023-06-15 07:56 | 2023-06-27 17:00 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-06-12 07:56 |  | 059 | AL05099059 | Boa tarde, Segue SS para substituição da chave de saída do RL 7908200059 circuito do AL 05 Taquaralto, fase A com equipe linha viva. Clientes penalizados 0 Acesso bom Tensão 13,8 kva Endereço avenida Tocantins Tipo/Bitola do Cabo Fase AA / 2 | AVISO DE EMERGÊNCIA
790820005945088,7398842593 | 2023 | ESO-RD-PA 00590/2023 | ESO-RD-PA | 00590/2023 | 7908200059 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-11 17:45 | 2023-06-12 07:56 | 2023-06-15 07:56 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS REPASSADA | 2023-06-12 07:56 | DOLP-RD-PA 00025/2023 | 059 | AL05099059 | Boa tarde, Segue SS para substituição da chave de saída do RL 7908200059 circuito do AL 05 Taquaralto, fase A com equipe linha viva. Clientes penalizados 0 Acesso bom Tensão 13,8 kva Endereço avenida Tocantins Tipo/Bitola do Cabo Fase AA / 2 | AVISO DE EMERGÊNCIA
580065702645089,4601967593 | 2023 | ETO-SE-PA 00097/2023 | ETO-SE-PA | 00097/2023 | 5800657026 | 58 | REGULADOR | 2023-06-12 11:03 | 2023-06-12 11:03 | 2023-06-15 11:03 | 2023-06-26 17:59 | EMERGENCIAL | LEOVANE FERREIRA SALES | SS ATENDIDA | 2023-06-12 11:03 |  | 026 | LD03046026 | CONSTATADO ANOMALIA NO RT 34.5KV SE PONTE ALTO DO TOCANTINS. VAZAMENTO DE OLEO | AVISO DE ANOMALIA
792426805945089,6865856481 | 2023 | ETO-PROT 00102/2023 | ETO-PROT | 00102/2023 | 7924268059 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-12 16:29 | 2023-06-26 10:17 | 2023-07-03 10:17 |  | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS REPASSADA | 2023-06-26 10:17 | ETO-TELE 00430/2023 | 059 | AL06099059 | SEGUE SS PARA TIME DE PROTEÇÃO PRA AJUSTES PARA COMISSIONAMENTO DO RL 7924268059, RELATORIO EM ANEXO DA O.S EXERCUTADA ESO RD PA 119/2023. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO DE CADASTRO
792426805945089,6865856481 | 2023 | ETO-TELE 00430/2023 | ETO-TELE | 00430/2023 | 7924268059 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-12 16:29 | 2023-06-26 10:17 | 2023-07-03 10:17 | 2023-07-11 18:50 | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS ATENDIDA | 2023-06-26 10:17 |  | 059 | AL06099059 | SEGUE SS PARA TIME DE PROTEÇÃO PRA AJUSTES PARA COMISSIONAMENTO DO RL 7924268059, RELATORIO EM ANEXO DA O.S EXERCUTADA ESO RD PA 119/2023. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO DE CADASTRO
793455215345090,4315509259 | 2023 | ETO-TELE 00391/2023 | ETO-TELE | 00391/2023 | 7934552153 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-13 10:21 | 2023-06-13 10:21 | 2023-08-12 10:21 | 2023-08-28 16:31 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS CANCELADA | 2023-06-13 10:21 |  | 153 | LD02010153 | Atualizar ajustes do RL 7934552153, ajustes disponiveis no APP da proteção. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792102104845090,5031481481 | 2023 | ETO-TELE 00392/2023 | ETO-TELE | 00392/2023 | 7921021048 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-13 12:05 | 2023-06-13 12:05 | 2023-06-16 12:05 | 2023-06-27 09:47 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2023-06-13 12:05 |  | 048 | LD02038009 | boa tarde, segue SS para as devidas tratativas RL 7921021048 sem comunicação na LD Tabocão / Rio dos Bois o mesmo já e reincidente houve desarme do DJ 434R SE Miranorte, não foi possível transferir as cargas devido falta de automação ficando penalizado 1144 foi necessário deslocar equipe para fechar o mesmo em local, favor priorizar esta SS | ANOMALIA EM RELIGADOR
790058115345090,6029861111 | 2023 | ETO-TELE 00393/2023 | ETO-TELE | 00393/2023 | 7900581153 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-13 14:28 | 2023-06-13 14:28 | 2023-08-12 14:28 | 2023-08-01 16:07 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2023-06-13 14:28 |  | 153 | LD03020023 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7900581153, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
793560112245091,7672106481 | 2023 | ETO-TELE 00395/2023 | ETO-TELE | 00395/2023 | 7935601122 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-14 18:25 | 2023-06-14 18:25 | 2023-08-13 18:25 | 2023-08-16 15:49 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-06-14 18:25 |  | 122 | AL02097122 | Alterar os ajustes de proteção conforme os estudos disponibilizados, atualizar as bases dos referidos relés de proteção. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790959312245091,7672106481 | 2023 | ETO-TELE 00398/2023 | ETO-TELE | 00398/2023 | 7909593122 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-14 18:25 | 2023-06-14 18:25 | 2023-08-13 18:25 | 2023-11-01 16:46 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-06-14 18:25 |  | 122 | AL06097122 | Alterar os ajustes de proteção conforme os estudos disponibilizados, atualizar as bases dos referidos relés de proteção. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
793564712245091,7672106481 | 2023 | ETO-TELE 00397/2023 | ETO-TELE | 00397/2023 | 7935647122 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-14 18:25 | 2023-06-14 18:25 | 2023-08-13 18:25 | 2024-03-01 17:47 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-06-14 18:25 |  | 122 | AL04097122 | Alterar os ajustes de proteção conforme os estudos disponibilizados, atualizar as bases dos referidos relés de proteção. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793111012245091,7672106481 | 2023 | ETO-TELE 00394/2023 | ETO-TELE | 00394/2023 | 7931110122 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-14 18:25 | 2023-06-14 18:25 | 2023-08-13 18:25 | 2023-08-16 15:51 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-06-14 18:25 |  | 122 | AL04097122 | Alterar os ajustes de proteção conforme os estudos disponibilizados, atualizar as bases dos referidos relés de proteção. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
793292512245091,7672106481 | 2023 | ETO-TELE 00396/2023 | ETO-TELE | 00396/2023 | 7932925122 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-14 18:25 | 2023-06-14 18:25 | 2023-08-13 18:25 | 2024-05-24 08:32 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-06-14 18:25 |  | 122 | AL04097122 | Alterar os ajustes de proteção conforme os estudos disponibilizados, atualizar as bases dos referidos relés de proteção. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
791502900345092,1717824074 | 2023 | ETO-TELE 00399/2023 | ETO-TELE | 00399/2023 | 7915029003 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-15 04:07 | 2023-06-27 12:03 | 2023-06-30 12:03 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2023-06-27 12:03 | ETO-COEP 00063/2023 | 003 | AL01040003 | Repassado para ETO-COEP 13/2023 Favor remanejar o equipamento que se encontra em frente a prédio na RDU de Gurupi, impossibilitando visada de comunicação com o mestre que atenda as necessidades do COI, assunto tratado por e-mail | ANOMALIA EM RELIGADOR
791502900345092,1717824074 | 2023 | ETO-COEP 00063/2023 | ETO-COEP | 00063/2023 | 7915029003 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-15 04:07 | 2023-06-27 12:03 | 2023-06-30 12:03 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS PENDENTE | 2023-06-27 12:03 |  | 003 | AL01040003 | Repassado para ETO-COEP 13/2023 Favor remanejar o equipamento que se encontra em frente a prédio na RDU de Gurupi, impossibilitando visada de comunicação com o mestre que atenda as necessidades do COI, assunto tratado por e-mail | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
790820005945092,7636921296 | 2023 | ETO-TELE 00400/2023 | ETO-TELE | 00400/2023 | 7908200059 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-15 18:20 | 2023-06-15 18:20 | 2023-06-18 18:20 | 2023-06-27 09:57 | EMERGENCIAL | KAYKI SOUSA MOURAO | SS ATENDIDA | 2023-06-15 18:20 |  | 059 | AL05099059 | Senhores(as), Enviar equipe para substituir bateria do RL 79082000059 o mesmo esta sinalizando bateria | AVISO DE ANOMALIA
792965707445093,3512152778 | 2023 | ETO-COEP 00113/2023 | ETO-COEP | 00113/2023 | 7929657074 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-16 08:26 | 2024-03-28 12:24 | 2024-03-31 12:24 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS REPASSADA | 2024-03-28 12:24 | ETO-RD-DP 00306/2024 | 074 | LD05028074 | Após testes, a equipe DMSL constatou que o religador 7929657074 encontra-se queimado, solicitamos a substituição completa do equipamento pois os componentes do controle também foram danificados. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792965707445093,3512152778 | 2024 | ETO-TELE 01110/2024 | ETO-TELE | 01110/2024 | 7929657074 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-16 08:26 | 2024-12-05 15:12 | 2024-12-08 15:12 | 2024-12-12 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2024-12-05 15:12 |  | 074 | LD05028074 | Após testes, a equipe DMSL constatou que o religador 7929657074 encontra-se queimado, solicitamos a substituição completa do equipamento pois os componentes do controle também foram danificados. COCMS RELIGADOR SUBSTITUICO CONFORME SOLICITADO; PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7929657074 LD DIANOPOLIS A CONCEIÇÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792965707445093,3512152778 | 2024 | ETO-RD-DP 00306/2024 | ETO-RD-DP | 00306/2024 | 7929657074 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-16 08:26 | 2024-05-02 16:54 | 2024-05-05 16:54 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS REPASSADA | 2024-05-02 16:54 | ETO-COEP 00063/2024 | 074 | LD05028074 | Após testes, a equipe DMSL constatou que o religador 7929657074 encontra-se queimado, solicitamos a substituição completa do equipamento pois os componentes do controle também foram danificados. MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE AO COCMS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792965707445093,3512152778 | 2024 | ETO-COEP 00063/2024 | ETO-COEP | 00063/2024 | 7929657074 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-16 08:26 | 2024-11-28 16:30 | 2024-12-01 16:30 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS REPASSADA | 2024-11-28 16:30 | ETO-PROT 00459/2024 | 074 | LD05028074 | Após testes, a equipe DMSL constatou que o religador 7929657074 encontra-se queimado, solicitamos a substituição completa do equipamento pois os componentes do controle também foram danificados. COCMS RELIGADOR SUBSTITUICO CONFORME SOLICITADO | COMISSIONAMENTO
792965707445093,3512152778 | 2024 | ETO-PROT 00459/2024 | ETO-PROT | 00459/2024 | 7929657074 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-16 08:26 | 2024-12-05 15:12 | 2024-12-08 15:12 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS REPASSADA | 2024-12-05 15:12 | ETO-TELE 01110/2024 | 074 | LD05028074 | Após testes, a equipe DMSL constatou que o religador 7929657074 encontra-se queimado, solicitamos a substituição completa do equipamento pois os componentes do controle também foram danificados. COCMS RELIGADOR SUBSTITUICO CONFORME SOLICITADO; PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7929657074 LD DIANOPOLIS A CONCEIÇÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792965707445093,3512152778 | 2023 | ETO-TELE 00401/2023 | ETO-TELE | 00401/2023 | 7929657074 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-16 08:26 | 2023-12-15 17:31 | 2023-12-18 17:31 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS REPASSADA | 2023-12-15 17:31 | ETO-COEP 00113/2023 | 074 | LD05028074 | Após testes, a equipe DMSL constatou que o religador 7929657074 encontra-se queimado, solicitamos a substituição completa do equipamento pois os componentes do controle também foram danificados. | AVISO DE ANOMALIA
793191301545093,3999537037 | 2023 | ETO-TELE 00404/2023 | ETO-TELE | 00404/2023 | 7931913015 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-16 09:36 | 2023-06-16 09:36 | 2023-08-15 09:36 | 2024-01-03 09:59 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-06-16 09:36 |  | 015 | AL01065015 | Alterar os ajustes de proteção e atualizar a base do respectivo relé incluíndo no SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793124301545093,3999537037 | 2023 | ETO-TELE 00403/2023 | ETO-TELE | 00403/2023 | 7931243015 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-16 09:36 | 2023-06-16 09:36 | 2023-08-15 09:36 | 2024-01-03 09:50 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-06-16 09:36 |  | 015 | AL01065015 | Alterar os ajustes de proteção e atualizar a base do respectivo relé incluíndo no SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793190601845093,3999537037 | 2023 | ETO-TELE 00407/2023 | ETO-TELE | 00407/2023 | 7931906018 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-16 09:36 | 2023-06-16 09:36 | 2023-08-15 09:36 | 2024-01-03 10:02 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-06-16 09:36 |  | 018 | AL02065015 | Alterar os ajustes de proteção e atualizar a base do respectivo relé incluíndo no SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793029501545093,3999537037 | 2023 | ETO-TELE 00406/2023 | ETO-TELE | 00406/2023 | 7930295015 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-16 09:36 | 2023-06-16 09:36 | 2023-08-15 09:36 | 2024-01-03 10:01 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-06-16 09:36 |  | 015 | AL01065015 | Alterar os ajustes de proteção e atualizar a base do respectivo relé incluíndo no SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793190501545093,3999537037 | 2023 | ETO-TELE 00405/2023 | ETO-TELE | 00405/2023 | 7931905015 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-16 09:36 | 2023-06-16 09:36 | 2023-08-15 09:36 | 2024-01-03 10:00 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-06-16 09:36 |  | 015 | AL01065015 | Alterar os ajustes de proteção e atualizar a base do respectivo relé incluíndo no SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794904201945093,4918981481 | 2023 | ETO-TELE 00573/2023 | ETO-TELE | 00573/2023 | 7949042019 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-16 11:48 | 2023-09-04 18:16 | 2023-11-03 18:16 | 2023-11-16 17:19 | ALTA | PEDRO HENRIQUE ROCHA DE SOUZA | SS ATENDIDA | 2023-09-04 18:16 |  | 019 | LD01105019 | INSTALADO RELIGADOR DE POSTE PROXIMO AO POSTE ID 79453405. FAVOR PROGRAMAR COMISSIONAMENTO. LAUDO E PROJETO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O TIME DO DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
794980805845094,4515740741 | 2023 | ETO-DEOP 00013/2023 | ETO-DEOP | 00013/2023 | 7949808058 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-17 10:50 | 2023-06-17 11:00 | 2023-06-20 11:00 |  | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2023-06-17 11:00 | ETO-TELE 00408/2023 | 058 | LD02010153 | Senhores , segue para conhecimento RL 7949808058 sem comunicação , feito primeiro ataque com equipe 058op01 o mesmo não retornou à comunicação, favor verificar pois o mesmo e RL de transferência. | AVISO DE EMERGÊNCIA
794980805845094,4515740741 | 2023 | ETO-TELE 00408/2023 | ETO-TELE | 00408/2023 | 7949808058 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-17 10:50 | 2023-06-17 11:00 | 2023-06-20 11:00 | 2023-06-27 09:50 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2023-06-17 11:00 |  | 058 | LD02010153 | Senhores , segue para conhecimento RL 7949808058 sem comunicação , feito primeiro ataque com equipe 058op01 o mesmo não retornou à comunicação, favor verificar pois o mesmo e RL de transferência. | AVISO DE EMERGÊNCIA
790037110445094,5127777778 | 2023 | ETO-TELE 00409/2023 | ETO-TELE | 00409/2023 | 7900371104 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-17 12:18 | 2023-06-17 12:18 | 2023-06-20 12:18 | 2023-07-03 10:45 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2023-06-17 12:18 |  | 104 | LD01065015 | Senhores , segue para conhecimento RL 7900371104 sem comunicação, feito primeiro ataque o mesmo não retornou , favor verificar . | ANOMALIA EM RELIGADOR
794270603045094,7446875 | 2023 | ETO-TELE 00416/2023 | ETO-TELE | 00416/2023 | 7942706030 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-17 17:52 | 2023-06-17 17:52 | 2023-06-20 17:52 | 2023-06-27 10:34 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2023-06-17 17:52 |  | 030 | LD01095030 | boa tarde, segue SS para as devidas tratativas religadores que estão sem automação, feito primeiro ataque, porém não retornaram à comunicação, estes religadores são estratégico para manobras remotas de transferência de cardas nas LDs SS MINERVA. RL 7925851004 LD Araguaína / Piraquê, equipe que fez o primeiro ataque 030op02 RL 7929377080 LD Wanderlândia / Darcinópolis, equipe que fez o primeiro ataque 016op01 RL 7900018016 LD Wanderlândia / Darcinópolis, equipe que fez o primeiro ataque 016op01 RL 7925748016 LD Wanderlândia / Xambioá, equipe que fez o primeiro ataque 016op01 RL 7922960016 LD Araguaína / Wanderlândia, equipe que fez o primeiro ataque 016op01 RL 7942706030 ramal Mantiqueira, equipe que fez o primeiro ataque030op02 RL 7920045016 ASS costa rica, equipe que fez o primeiro ataque030op02 RL 7930281056 Barra Bonita esta com o rele em curto, equipe que fez o primeiro ataque 004op11 | ANOMALIA EM RELIGADOR
792004501645094,7446875 | 2023 | ETO-TELE 00417/2023 | ETO-TELE | 00417/2023 | 7920045016 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-17 17:52 | 2023-06-17 17:52 | 2023-06-20 17:52 | 2023-06-27 10:36 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2023-06-17 17:52 |  | 016 | LD01095030 | boa tarde, segue SS para as devidas tratativas religadores que estão sem automação, feito primeiro ataque, porém não retornaram à comunicação, estes religadores são estratégico para manobras remotas de transferência de cardas nas LDs SS MINERVA. RL 7925851004 LD Araguaína / Piraquê, equipe que fez o primeiro ataque 030op02 RL 7929377080 LD Wanderlândia / Darcinópolis, equipe que fez o primeiro ataque 016op01 RL 7900018016 LD Wanderlândia / Darcinópolis, equipe que fez o primeiro ataque 016op01 RL 7925748016 LD Wanderlândia / Xambioá, equipe que fez o primeiro ataque 016op01 RL 7922960016 LD Araguaína / Wanderlândia, equipe que fez o primeiro ataque 016op01 RL 7942706030 ramal Mantiqueira, equipe que fez o primeiro ataque030op02 RL 7920045016 ASS costa rica, equipe que fez o primeiro ataque030op02 RL 7930281056 Barra Bonita esta com o rele em curto, equipe que fez o primeiro ataque 004op11 | ANOMALIA EM RELIGADOR
793028105645094,7446875 | 2023 | ETO-TELE 00418/2023 | ETO-TELE | 00418/2023 | 7930281056 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-17 17:52 | 2023-06-17 17:52 | 2023-06-20 17:52 | 2023-06-27 10:37 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2023-06-17 17:52 |  | 056 | LD03010004 | boa tarde, segue SS para as devidas tratativas religadores que estão sem automação, feito primeiro ataque, porém não retornaram à comunicação, estes religadores são estratégico para manobras remotas de transferência de cardas nas LDs SS MINERVA. RL 7925851004 LD Araguaína / Piraquê, equipe que fez o primeiro ataque 030op02 RL 7929377080 LD Wanderlândia / Darcinópolis, equipe que fez o primeiro ataque 016op01 RL 7900018016 LD Wanderlândia / Darcinópolis, equipe que fez o primeiro ataque 016op01 RL 7925748016 LD Wanderlândia / Xambioá, equipe que fez o primeiro ataque 016op01 RL 7922960016 LD Araguaína / Wanderlândia, equipe que fez o primeiro ataque 016op01 RL 7942706030 ramal Mantiqueira, equipe que fez o primeiro ataque030op02 RL 7920045016 ASS costa rica, equipe que fez o primeiro ataque030op02 RL 7930281056 Barra Bonita esta com o rele em curto, equipe que fez o primeiro ataque 004op11 | ANOMALIA EM RELIGADOR
792585100445094,7446875 | 2023 | ETO-TELE 00415/2023 | ETO-TELE | 00415/2023 | 7925851004 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-17 17:52 | 2023-06-17 17:52 | 2023-06-20 17:52 | 2023-06-27 10:29 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2023-06-17 17:52 |  | 004 | LD02010004 | boa tarde, segue SS para as devidas tratativas religadores que estão sem automação, feito primeiro ataque, porém não retornaram à comunicação, estes religadores são estratégico para manobras remotas de transferência de cardas nas LDs SS MINERVA. RL 7925851004 LD Araguaína / Piraquê, equipe que fez o primeiro ataque 030op02 RL 7929377080 LD Wanderlândia / Darcinópolis, equipe que fez o primeiro ataque 016op01 RL 7900018016 LD Wanderlândia / Darcinópolis, equipe que fez o primeiro ataque 016op01 RL 7925748016 LD Wanderlândia / Xambioá, equipe que fez o primeiro ataque 016op01 RL 7922960016 LD Araguaína / Wanderlândia, equipe que fez o primeiro ataque 016op01 RL 7942706030 ramal Mantiqueira, equipe que fez o primeiro ataque030op02 RL 7920045016 ASS costa rica, equipe que fez o primeiro ataque030op02 RL 7930281056 Barra Bonita esta com o rele em curto, equipe que fez o primeiro ataque 004op11 | ANOMALIA EM RELIGADOR
792574801645094,7446875 | 2023 | ETO-TELE 00413/2023 | ETO-TELE | 00413/2023 | 7925748016 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-17 17:52 | 2023-06-17 17:52 | 2023-06-20 17:52 | 2023-06-27 10:21 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2023-06-17 17:52 |  | 016 | LD01095030 | boa tarde, segue SS para as devidas tratativas religadores que estão sem automação, feito primeiro ataque, porém não retornaram à comunicação, estes religadores são estratégico para manobras remotas de transferência de cardas nas LDs SS MINERVA. RL 7925851004 LD Araguaína / Piraquê, equipe que fez o primeiro ataque 030op02 RL 7929377080 LD Wanderlândia / Darcinópolis, equipe que fez o primeiro ataque 016op01 RL 7900018016 LD Wanderlândia / Darcinópolis, equipe que fez o primeiro ataque 016op01 RL 7925748016 LD Wanderlândia / Xambioá, equipe que fez o primeiro ataque 016op01 RL 7922960016 LD Araguaína / Wanderlândia, equipe que fez o primeiro ataque 016op01 RL 7942706030 ramal Mantiqueira, equipe que fez o primeiro ataque030op02 RL 7920045016 ASS costa rica, equipe que fez o primeiro ataque030op02 RL 7930281056 Barra Bonita esta com o rele em curto, equipe que fez o primeiro ataque 004op11 | ANOMALIA EM RELIGADOR
790001801645094,7446875 | 2023 | ETO-TELE 00412/2023 | ETO-TELE | 00412/2023 | 7900018016 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-17 17:52 | 2023-06-17 17:52 | 2023-06-20 17:52 | 2023-06-27 10:17 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2023-06-17 17:52 |  | 016 | LD02010004 | boa tarde, segue SS para as devidas tratativas religadores que estão sem automação, feito primeiro ataque, porém não retornaram à comunicação, estes religadores são estratégico para manobras remotas de transferência de cardas nas LDs SS MINERVA. RL 7925851004 LD Araguaína / Piraquê, equipe que fez o primeiro ataque 030op02 RL 7929377080 LD Wanderlândia / Darcinópolis, equipe que fez o primeiro ataque 016op01 RL 7900018016 LD Wanderlândia / Darcinópolis, equipe que fez o primeiro ataque 016op01 RL 7925748016 LD Wanderlândia / Xambioá, equipe que fez o primeiro ataque 016op01 RL 7922960016 LD Araguaína / Wanderlândia, equipe que fez o primeiro ataque 016op01 RL 7942706030 ramal Mantiqueira, equipe que fez o primeiro ataque030op02 RL 7920045016 ASS costa rica, equipe que fez o primeiro ataque030op02 RL 7930281056 Barra Bonita esta com o rele em curto, equipe que fez o primeiro ataque 004op11 | ANOMALIA EM RELIGADOR
792937708045094,7446875 | 2023 | ETO-TELE 00411/2023 | ETO-TELE | 00411/2023 | 7929377080 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-17 17:52 | 2023-06-17 17:52 | 2023-06-20 17:52 | 2023-06-27 10:11 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2023-06-17 17:52 |  | 080 | LD02010004 | boa tarde, segue SS para as devidas tratativas religadores que estão sem automação, feito primeiro ataque, porém não retornaram à comunicação, estes religadores são estratégico para manobras remotas de transferência de cardas nas LDs SS MINERVA. RL 7925851004 LD Araguaína / Piraquê, equipe que fez o primeiro ataque 030op02 RL 7929377080 LD Wanderlândia / Darcinópolis, equipe que fez o primeiro ataque 016op01 RL 7900018016 LD Wanderlândia / Darcinópolis, equipe que fez o primeiro ataque 016op01 RL 7925748016 LD Wanderlândia / Xambioá, equipe que fez o primeiro ataque 016op01 RL 7922960016 LD Araguaína / Wanderlândia, equipe que fez o primeiro ataque 016op01 RL 7942706030 ramal Mantiqueira, equipe que fez o primeiro ataque030op02 RL 7920045016 ASS costa rica, equipe que fez o primeiro ataque030op02 RL 7930281056 Barra Bonita esta com o rele em curto, equipe que fez o primeiro ataque 004op11 | ANOMALIA EM RELIGADOR
792296001645094,7446875 | 2023 | ETO-TELE 00414/2023 | ETO-TELE | 00414/2023 | 7922960016 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-17 17:52 | 2023-06-17 17:52 | 2023-06-20 17:52 | 2023-06-27 10:24 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2023-06-17 17:52 |  | 016 | LD02010004 | boa tarde, segue SS para as devidas tratativas religadores que estão sem automação, feito primeiro ataque, porém não retornaram à comunicação, estes religadores são estratégico para manobras remotas de transferência de cardas nas LDs SS MINERVA. RL 7925851004 LD Araguaína / Piraquê, equipe que fez o primeiro ataque 030op02 RL 7929377080 LD Wanderlândia / Darcinópolis, equipe que fez o primeiro ataque 016op01 RL 7900018016 LD Wanderlândia / Darcinópolis, equipe que fez o primeiro ataque 016op01 RL 7925748016 LD Wanderlândia / Xambioá, equipe que fez o primeiro ataque 016op01 RL 7922960016 LD Araguaína / Wanderlândia, equipe que fez o primeiro ataque 016op01 RL 7942706030 ramal Mantiqueira, equipe que fez o primeiro ataque030op02 RL 7920045016 ASS costa rica, equipe que fez o primeiro ataque030op02 RL 7930281056 Barra Bonita esta com o rele em curto, equipe que fez o primeiro ataque 004op11 | ANOMALIA EM RELIGADOR
790055815945096,783599537 | 2023 | ETO-TELE 00419/2023 | ETO-TELE | 00419/2023 | 7900558159 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-19 18:48 | 2023-06-19 18:48 | 2023-06-22 18:48 | 2023-08-04 15:55 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2023-06-19 18:48 |  | 159 | LD03010004 | Senhores, segue para conhecimento RL 7900558159 , 7928462040 ,7928461040 com intermitência, favor verificar situação, os mesmos fica mais tempo sem comunicação . | ANOMALIA EM RELIGADOR
792846204045096,783599537 | 2023 | ETO-TELE 00420/2023 | ETO-TELE | 00420/2023 | 7928462040 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-19 18:48 | 2023-06-19 18:48 | 2023-06-22 18:48 | 2023-08-29 14:07 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS CANCELADA | 2023-06-19 18:48 |  | 040 | LD04010004 | Senhores, segue para conhecimento RL 7900558159 , 7928462040 ,7928461040 com intermitência, favor verificar situação, os mesmos fica mais tempo sem comunicação . | ANOMALIA EM RELIGADOR
792846104045096,783599537 | 2023 | ETO-TELE 00421/2023 | ETO-TELE | 00421/2023 | 7928461040 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-19 18:48 | 2023-06-19 18:48 | 2023-06-22 18:48 | 2024-04-02 08:20 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2023-06-19 18:48 |  | 040 | LD04010004 | Senhores, segue para conhecimento RL 7900558159 , 7928462040 ,7928461040 com intermitência, favor verificar situação, os mesmos fica mais tempo sem comunicação . OBS: RELIGADOR 7928462040 NAO ACEITA COMANDO REMOTA SOMENTE LOCAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790173407445096,8387731481 | 2023 | ETO-RD-DP 00509/2023 | ETO-RD-DP | 00509/2023 | 7901734074 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-19 20:08 | 2023-06-19 20:08 | 2023-08-18 20:08 | 2023-06-20 11:30 | ALTA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS ATENDIDA | 2023-06-19 20:08 |  | 074 | AL02028074 | SUBSTITUIR PARA RAIO QUEIMADO COM EQUIPE DE LINHA VIVA ENERGISA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792573007845097,3641782407 | 2023 | ETO-TELE 00422/2023 | ETO-TELE | 00422/2023 | 7925730078 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-20 08:44 | 2023-06-20 08:44 | 2023-06-23 08:44 | 2023-07-03 10:46 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2023-06-20 08:44 |  | 078 | LD01065015 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO FEITO PRIMEIRIO ATAQUE NÃO RETORNOU, RELE FICA APENAS COM INFORMAÇÃO EM PROCESSAMENTO. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794964708145100,4341087963 | 2023 | ETO-TELE 00423/2023 | ETO-TELE | 00423/2023 | 7949647081 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-23 10:25 | 2023-06-23 10:25 | 2023-08-22 10:25 | 2023-08-01 09:51 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-06-23 10:25 |  | 081 | AL01043081 | ATUALIZAR A BASE E AS LOGICAS E CONFERIR OS AJUSTES. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792008005245100,4780902778 | 2023 | ETO-TELE 00424/2023 | ETO-TELE | 00424/2023 | 7920080052 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-23 11:28 | 2023-06-23 11:28 | 2023-08-22 11:28 | 2023-08-16 14:00 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-06-23 11:28 |  | 052 | LD02036052 | Atualizar os ajustes de proteção e a base do relé Cooper F6C. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
794246525645100,655625 | 2023 | ETO-RD-PO 00254/2023 | ETO-RD-PO | 00254/2023 | 7942465256 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-23 15:44 | 2023-06-23 15:44 | 2023-06-26 15:44 | 2023-07-12 17:32 | EMERGENCIAL | EDSON CURCINO DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-06-23 15:44 |  | 256 | LD03046026 | Segue nota para enviar equipe linha viva substituir chave de entradado RL-7942465256 danificadas fases A, B e C, Anomalias identificadas desarme do RL-7900366256. Local ramal chapada Mangabeira RDR de Mateiros, Acesso livre, tensao 34,5, cabo aa/ 2. | AVISO DE ANOMALIA
580177301345100,7364467593 | 2023 | ETO-TELE 00426/2023 | ETO-TELE | 00426/2023 | 5801773013 | 58 | REGULADOR | 2023-06-23 17:40 | 2023-06-23 17:40 | 2023-08-22 17:40 | 2023-08-16 15:43 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-06-23 17:40 |  | 013 | AL03062013 | ALTERAR OS AJUSTES DO REGULADOR DEVIDO ENTRADA DE OUTRO EQUIPAMENTO A JUSANTE. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790065408045101,702337963 | 2023 | ETO-TELE 00427/2023 | ETO-TELE | 00427/2023 | 7900654080 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-24 16:51 | 2023-06-24 16:51 | 2023-06-27 16:51 | 2023-07-03 10:47 | EMERGENCIAL | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2023-06-24 16:51 |  | 080 | LD02010004 | Boa tarde!! Segue SS Senhores enviar equipe DMSL para da manutenção no Religado 7900654080. Religado:7900654080 Obs. religado esta sem comunicação foi feito o primeiro ataque e o mesmo não voltou a comunicação. | ANOMALIA EM RELIGADOR
794329100445102,5705208333 | 2023 | ETO-TELE 00428/2023 | ETO-TELE | 00428/2023 | 7943291004 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-25 13:42 | 2023-06-25 13:42 | 2023-06-28 13:42 | 2023-12-07 09:11 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2023-06-25 13:42 |  | 004 | AL02010004 | boa tarde, segue SS para as devidas tratativas RL 7943291004 sem automação o mesmo encontra com painel apagado feito primeiro ataque, porém sem sucesso na RDU de Araguaina | AVISO DE EMERGÊNCIA
585185700145103,4284259259 | 2023 | ETO-RD-PO 00358/2023 | ETO-RD-PO | 00358/2023 | 5851857001 | 58 | REGULADOR | 2023-06-26 10:17 | 2023-09-13 15:22 | 2023-11-12 15:22 |  | ALTA | BOAVENTURA JUNIOR FERREIRA LOP | SS REPASSADA | 2023-09-13 15:22 | ETO-PROT 00202/2023 | 001 | AL02102271 | SEGUE NOTA PRA COLOCAR EM COMISONAMENTO PRA COLOCAR EM OPERAÇÃO O EQUIPAMENTO PARECER DA PROTEÇÃO: ANEXAR FOTOS LEGIVEIS COM DADOS DE PLACA DO RT. AS FOTOS ANEXAS ESTÃO INLEGIVEIS. Segue laudo com fotos legivel | AVISO DE CADASTRO
585185700145103,4284259259 | 2023 | ETO-PROT 00106/2023 | ETO-PROT | 00106/2023 | 5851857001 | 58 | REGULADOR | 2023-06-26 10:17 | 2023-08-29 16:00 | 2023-10-28 16:00 |  | ALTA | BOAVENTURA JUNIOR FERREIRA LOP | SS REPASSADA | 2023-08-29 16:00 | ETO-RD-PO 00358/2023 | 001 | AL02102271 | SEGUE NOTA PRA COLOCAR EM COMISONAMENTO PRA COLOCAR EM OPERAÇÃO O EQUIPAMENTO PARECER DA PROTEÇÃO: ANEXAR DADOS DE PLACA DO RT. | AVISO DE CADASTRO
585185700145103,4284259259 | 2023 | ETO-PROT 00202/2023 | ETO-PROT | 00202/2023 | 5851857001 | 58 | REGULADOR | 2023-06-26 10:17 | 2023-09-13 15:22 | 2023-11-12 15:22 | 2023-09-25 10:29 | ALTA | BOAVENTURA JUNIOR FERREIRA LOP | SS ATENDIDA | 2023-09-13 15:22 |  | 001 | AL02102271 | SEGUE NOTA PRA COLOCAR EM COMISONAMENTO PRA COLOCAR EM OPERAÇÃO O EQUIPAMENTO PARECER DA PROTEÇÃO: RT EM OPERAÇÃO. ENG. ESPECIALISTA IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO DE CADASTRO
794991400145103,4470833333 | 2023 | ETO-PROT 00107/2023 | ETO-PROT | 00107/2023 | 7949914001 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-26 10:44 | 2023-06-26 10:44 | 2023-08-25 10:44 | 2023-09-22 09:19 | ALTA | BOAVENTURA JUNIOR FERREIRA LOP | SS ATENDIDA | 2023-06-26 10:44 |  | 001 | AL02102271 | SEGUE NOTA PRA COLOCAR EM COMISIONAMENTO O RELIGADOR. Parecer da Proteção: Religador 7949914001, Ramal Asa Branca Final, energizado na DATA DA OA: 03/08/2023 Eng. Especialista Irlley Castelo Branco | COMISSIONAMENTO
792675312245103,7241782407 | 2023 | ETO-TELE 00432/2023 | ETO-TELE | 00432/2023 | 7926753122 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-26 17:23 | 2023-06-26 17:23 | 2023-08-25 17:23 | 2024-05-16 14:56 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-06-26 17:23 |  | 122 | AL05097122 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, ATUALIZAR A BASE JUNTO AO SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790871509145104,5721064815 | 2023 | ETO-RD-DP 00529/2023 | ETO-RD-DP | 00529/2023 | 7908715091 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-27 13:44 | 2023-06-27 13:44 | 2023-08-26 13:44 | 2024-01-24 10:35 | ALTA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS ATENDIDA | 2023-06-27 13:44 |  | 091 | LD06002091 | Gentileza corrigir conexão das chaves seccionalizadora devido ponto quente. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
793160312245104,7350578704 | 2023 | ETO-TELE 00435/2023 | ETO-TELE | 00435/2023 | 7931603122 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-27 17:38 | 2023-06-27 17:38 | 2023-08-26 17:38 | 2023-08-01 09:49 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-06-27 17:38 |  | 122 | AL08097122 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO RELÉ NOJA RC10, E ATUALIZAR A BASE JUNTO AO SCADA. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790536612245104,7350578704 | 2023 | ETO-TELE 00436/2023 | ETO-TELE | 00436/2023 | 7905366122 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-27 17:38 | 2023-06-27 17:38 | 2023-08-26 17:38 | 2023-08-16 15:40 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-06-27 17:38 |  | 122 | AL08059122 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO RELÉ NOJA RC10, E ATUALIZAR A BASE JUNTO AO SCADA. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
793160312245104,9075462963 | 2023 | ETO-TELE 00437/2023 | ETO-TELE | 00437/2023 | 7931603122 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-27 21:47 | 2023-06-27 21:47 | 2023-06-30 21:47 | 2023-07-11 18:38 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2023-06-27 21:47 |  | 122 | AL08097122 | RL 7931603122 sem comunicaçao, foi feito 1° ataque sem sucesso | ANOMALIA EM RELIGADOR
585205102845105,614849537 | 2023 | ETO-RD-DP 00566/2023 | ETO-RD-DP | 00566/2023 | 5852051028 | 58 | REGULADOR | 2023-06-28 14:45 | 2023-06-28 14:45 | 2023-08-27 14:45 | 2023-07-20 09:01 | ALTA | LYNNIKER TOLEDO CUNHA | SS ATENDIDA | 2023-06-28 14:45 |  | 028 | LD04002091 | MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
795235801145105,6385300926 | 2023 | ETO-PROT 00109/2023 | ETO-PROT | 00109/2023 | 7952358011 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-28 15:19 | 2023-06-28 15:19 | 2023-07-05 15:19 | 2023-06-29 07:52 | URGENTE | LORRANY GOMES DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2023-06-28 15:19 |  | 011 | AL01065015 | Solicitação de ajuste para o religador do PN. Obra: 0302200560. Parecer da proteção: Realizado estudo da proteção e disponibilizado para o DMSL comissionar. O mesmo já esta em operação. Eng° Irlley Castelo Branco | COMISSIONAMENTO
793111212245105,7372800926 | 2023 | ETO-TELE 00441/2023 | ETO-TELE | 00441/2023 | 7931112122 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-28 17:42 | 2023-06-28 17:42 | 2023-08-27 17:42 | 2024-05-24 09:03 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-06-28 17:42 |  | 122 | AL07097122 | Alterar os ajustes de proteção e atualizarem as bases junto ao SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790847512245105,7372800926 | 2023 | ETO-TELE 00439/2023 | ETO-TELE | 00439/2023 | 7908475122 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-28 17:42 | 2023-06-28 17:42 | 2023-08-27 17:42 | 2023-09-11 17:48 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-06-28 17:42 |  | 122 | AL08097122 | Alterar os ajustes de proteção e atualizarem as bases junto ao SCADA. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790536512245105,7372800926 | 2023 | ETO-TELE 00440/2023 | ETO-TELE | 00440/2023 | 7905365122 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-28 17:42 | 2023-06-28 17:42 | 2023-08-27 17:42 | 2023-08-16 15:38 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-06-28 17:42 |  | 122 | AL08097122 | Alterar os ajustes de proteção e atualizarem as bases junto ao SCADA. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792002412745106,3824537037 | 2023 | ETO-RD-AG 00786/2023 | ETO-RD-AG | 00786/2023 | 7920024127 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-29 09:11 | 2023-06-29 09:11 | 2023-08-28 09:11 | 2025-06-17 14:17 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS CANCELADA | 2023-06-29 09:11 |  | 127 | LD01084002 | Conforme e-mail anexado no SGM segue nota para adequação de local do religador 7920024127 que hoje penaliza a torre da Claro em atuações. Remanejar para os Postes ID- 79352746 e Poste ID- 55625758). | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
792815100145106,4264236111 | 2023 | ETO-TELE 00443/2023 | ETO-TELE | 00443/2023 | 7928151001 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-29 10:14 | 2023-06-29 10:14 | 2023-08-28 10:14 | 2023-08-01 09:54 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-06-29 10:14 |  | 001 | AL01101271 | Alterar os ajustes de proteção e atualizar a base do relé NOJA junto ao SCADA, se faz necessário devido entrada de novo religador a jusante. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
795145500145106,7256018519 | 2023 | ETO-PROT 00110/2023 | ETO-PROT | 00110/2023 | 7951455001 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-29 17:25 | 2023-08-04 09:23 | 2023-10-03 09:23 |  | ALTA | LORRANY GOMES DE SOUSA | SS REPASSADA | 2023-08-04 09:23 | ETO-TELE 00502/2023 | 001 | AL01057189 | Solicitação de ajuste para o religador 7951455001 do referente a obra do PN: 0302200560. Parecer da Proteção: Ajustes disponibilizados ao time DMSL para comissionamento. Eng° Irlley Castelo Branco | COMISSIONAMENTO
795145500145106,7256018519 | 2023 | ETO-TELE 00502/2023 | ETO-TELE | 00502/2023 | 7951455001 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-29 17:25 | 2023-08-04 09:23 | 2023-10-03 09:23 | 2023-09-11 17:54 | ALTA | LORRANY GOMES DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2023-08-04 09:23 |  | 001 | AL01057189 | Solicitação de ajuste para o religador 7951455001 do referente a obra do PN: 0302200560. Parecer da Proteção: Ajustes disponibilizados ao time DMSL para comissionamento. Eng° Irlley Castelo Branco | COMISSIONAMENTO
790819604745107,3935185185 | 2023 | ETO-TELE 00575/2023 | ETO-TELE | 00575/2023 | 7908196047 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-30 09:27 | 2023-09-05 12:03 | 2023-09-12 12:03 | 2023-11-24 08:50 | URGENTE | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-09-05 12:03 |  | 047 | AL02033047 | POR FAVOR FAZER O REAJUSTE DO RELIGARDOR 7908196047. QUE FOI REMANEJADO PARA OUTRO PONTE. POIS O RELIGADOR JÁ ERA EXISTENTE EM CAMPO. AL02033047. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PAR AO DMSL COMISSIONAR. ENG. IRLLEY CASTELO BRANCO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790819604745107,3935185185 | 2023 | ETO-PROT 00111/2023 | ETO-PROT | 00111/2023 | 7908196047 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-30 09:27 | 2023-09-05 12:03 | 2023-09-12 12:03 |  | URGENTE | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | SS REPASSADA | 2023-09-05 12:03 | ETO-TELE 00575/2023 | 047 | AL02033047 | POR FAVOR FAZER O REAJUSTE DO RELIGARDOR 7908196047. QUE FOI REMANEJADO PARA OUTRO PONTE. POIS O RELIGADOR JÁ ERA EXISTENTE EM CAMPO. AL02033047. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PAR AO DMSL COMISSIONAR. ENG. IRLLEY CASTELO BRANCO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
795038702645107,472962963 | 2024 | ETO-RD-PO 00149/2024 | ETO-RD-PO | 00149/2024 | 7950387026 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-30 11:21 | 2024-04-22 14:45 | 2025-05-27 14:45 |  | PROGRAMAVEL | EDSON CURCINO DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2024-04-22 14:45 | ETO-COEP 00047/2024 | 026 | LD03046026 | Durante o comissionamento do religador 7950387026 a equipe DMSL identificou interferência eletromagnética vinda do transformador, a única posição de antena para garantir a comunicação possível nesta instalação atual é esta da imagem anexada. Com alimentação apenas pela bateria o equipamento comunica, quando a chave do trafo é fechada, o equipamento não comunica. Devido a isso, favor instalar um poste ao lado para que possamos instalar a antena e finalizar o comissionamento do equipamento. (Imagem em anexo) | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795038702645107,472962963 | 2024 | ETO-TELE 00181/2024 | ETO-TELE | 00181/2024 | 7950387026 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-30 11:21 | 2024-04-03 10:43 | 2025-05-08 10:43 |  | PROGRAMAVEL | EDSON CURCINO DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2024-04-03 10:43 | ETO-RD-PO 00149/2024 | 026 | LD03046026 | Durante o comissionamento do religador 7950387026 a equipe DMSL identificou interferência eletromagnética vinda do transformador, a única posição de antena para garantir a comunicação possível nesta instalação atual é esta da imagem anexada. Com alimentação apenas pela bateria o equipamento comunica, quando a chave do trafo é fechada, o equipamento não comunica. Devido a isso, favor instalar um poste ao lado para que possamos instalar a antena e finalizar o comissionamento do equipamento. (Imagem em anexo) | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795038702645107,472962963 | 2024 | ETO-TELE 00293/2024 | ETO-TELE | 00293/2024 | 7950387026 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-30 11:21 | 2024-04-22 14:53 | 2025-05-27 14:53 | 2024-05-07 16:39 | PROGRAMAVEL | EDSON CURCINO DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2024-04-22 14:53 |  | 026 | LD03046026 | Durante o comissionamento do religador 7950387026 a equipe DMSL identificou interferência eletromagnética vinda do transformador, a única posição de antena para garantir a comunicação possível nesta instalação atual é esta da imagem anexada. Com alimentação apenas pela bateria o equipamento comunica, quando a chave do trafo é fechada, o equipamento não comunica. Devido a isso, favor instalar um poste ao lado para que possamos instalar a antena e finalizar o comissionamento do equipamento. (Imagem em anexo) | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795038702645107,472962963 | 2024 | ETO-COEP 00047/2024 | ETO-COEP | 00047/2024 | 7950387026 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-30 11:21 | 2024-04-22 14:53 | 2025-05-27 14:53 |  | PROGRAMAVEL | EDSON CURCINO DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2024-04-22 14:53 | ETO-TELE 00293/2024 | 026 | LD03046026 | Durante o comissionamento do religador 7950387026 a equipe DMSL identificou interferência eletromagnética vinda do transformador, a única posição de antena para garantir a comunicação possível nesta instalação atual é esta da imagem anexada. Com alimentação apenas pela bateria o equipamento comunica, quando a chave do trafo é fechada, o equipamento não comunica. Devido a isso, favor instalar um poste ao lado para que possamos instalar a antena e finalizar o comissionamento do equipamento. (Imagem em anexo) | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795038702645107,472962963 | 2023 | ETO-PROT 00112/2023 | ETO-PROT | 00112/2023 | 7950387026 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-30 11:21 | 2024-02-29 15:58 | 2025-04-04 15:58 |  | PROGRAMAVEL | EDSON CURCINO DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2024-02-29 15:58 | ETO-TELE 00181/2024 | 026 | LD03046026 | SEGEU NOTA PARA COLOCA EQUIPAMENTO EM COMISSIONAMETO POSSIBILITAR ENTRADA EM OPERAÇÃO RL:7950387026 PARECER DA PROTEÇÃO: SEGUE NOTA REPASSADA PARA O TIME DO DMSL COMISSIONAR, AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
584364909145107,6073726852 | 2023 | ETO-TELE 00529/2023 | ETO-TELE | 00529/2023 | 5843649091 | 58 | REGULADOR | 2023-06-30 14:35 | 2023-08-16 13:50 | 2023-10-15 13:50 | 2023-10-25 07:20 | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS ATENDIDA | 2023-08-16 13:50 |  | 091 | LD03002091 | GENTILEZA COMISSIONAR REGULADOR DE TENSÃO, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA, Parecer Proteção: Segue para comissionamento. Ajuste elaborado e disponibilizado no app. | COMISSIONAMENTO
584364909145107,6073726852 | 2023 | ETO-PROT 00113/2023 | ETO-PROT | 00113/2023 | 5843649091 | 58 | REGULADOR | 2023-06-30 14:35 | 2023-08-16 13:50 | 2023-10-15 13:50 |  | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS REPASSADA | 2023-08-16 13:50 | ETO-TELE 00529/2023 | 091 | LD03002091 | GENTILEZA COMISSIONAR REGULADOR DE TENSÃO, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA, Parecer Proteção: Segue para comissionamento. Ajuste elaborado e disponibilizado no app. | COMISSIONAMENTO
790871609145107,6725810185 | 2023 | ETO-TELE 00444/2023 | ETO-TELE | 00444/2023 | 7908716091 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-30 16:09 | 2023-06-30 16:09 | 2023-07-03 16:09 | 2023-07-03 10:52 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS CANCELADA | 2023-06-30 16:09 |  | 091 | LD03046026 | FAVOR VERIFICAR RELIGADOR 7908716091 O MESMO ESTA BAY PASSADO DEVIDO TER TIRADO LD ALMAS / PINDORAMA. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792462518645107,774224537 | 2023 | ETO-TELE 00446/2023 | ETO-TELE | 00446/2023 | 7924625186 | 79 | RELIGADOR | 2023-06-30 18:35 | 2023-06-30 18:35 | 2023-07-03 18:35 | 2023-07-11 18:35 | EMERGENCIAL | ABIMAEL DOS SANTOS WANZELER | SS ATENDIDA | 2023-06-30 18:35 |  | 186 | LD02003036 | FAVOR VERIFICAR RELIGADOR 7924625186 O MESMO ESTA SEM AUTOMAÇAO JA FOI FEITO RESET COM EQUIPE EM CAMPO MAIS NAO VOLTOU A COMUNICAÇAO | ANOMALIA EM RELIGADOR
582079003845111,693587963 | 2023 | ETO-RD-DP 00594/2023 | ETO-RD-DP | 00594/2023 | 5820790038 | 58 | REGULADOR | 2023-07-04 16:39 | 2023-07-04 16:39 | 2023-09-02 16:39 | 2023-07-05 18:31 | ALTA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS ATENDIDA | 2023-07-04 16:39 |  | 038 | LD04028074 | Rebaixar as 03 peças do regulador de tensão. O mesmo está muito proximo da chave de entrada. | AVISO DE ANOMALIA
582079003845114,4458796296 | 2023 | ETO-TELE 00449/2023 | ETO-TELE | 00449/2023 | 5820790038 | 58 | REGULADOR | 2023-07-07 10:42 | 2023-07-07 10:42 | 2023-07-10 10:42 | 2023-08-01 09:58 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2023-07-07 10:42 |  | 038 | LD04028074 | REGULADOR 5820790038 FOI BAY PASSADO DEVIDO ESTA TRAVADO E NÃO RESPODE COMANDO TENSÃO ALTA NOS GRUPO A AN- 251,NB-243,CN- 243 FAVOR VERIFICAR | AVISO DE ANOMALIA
790869202645114,8652893519 | 2023 | ETO-TELE 00451/2023 | ETO-TELE | 00451/2023 | 7908692026 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-07 20:46 | 2023-07-07 20:46 | 2023-07-10 20:46 | 2023-08-18 17:17 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2023-07-07 20:46 |  | 026 | LD03046026 | FAVOR ENVIAR EQUIPE DE MANUTENÇAO PARA VERIFICAR FALHA DE AUTOMAÇAO TODA VEZ QUE PERDE TENSAO , DETALHE O EQUIPAMENTO NAO SINALIZA FALHA NA BATERIA NO SCADA. | ANOMALIA EM RELIGADOR
791332811345117,6394328704 | 2023 | ETO-TELE 00452/2023 | ETO-TELE | 00452/2023 | 7913328113 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-10 15:21 | 2023-07-10 15:21 | 2023-09-08 15:21 | 2023-08-01 09:59 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2023-07-10 15:21 |  | 113 | AL01024113 | Karol, conforme alinhamento, favor coletar eventos e base dos reles dos religadores 7913328113 (meio do alimentador) e 214R024 (7900558113 ) dentro da SE Couto Magalhaes. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
794851700445118,6184375 | 2023 | ETO-PROT 00117/2023 | ETO-PROT | 00117/2023 | 7948517004 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-11 14:51 | 2023-08-22 17:45 | 2023-08-29 17:45 |  | URGENTE | LEONARDO SANTOS DA SILVA | SS REPASSADA | 2023-08-22 17:45 | ETO-TELE 00544/2023 | 004 | LD04010004 | favor realizar o comissionamento do religador 7948517004 da obra 0602200284 laudo em anexo. Parecer da Proteção: Ajuste disponibilizado no app da proteção, nota repassada ao time do DMSL para comissionamento. Eng° Irlley Castelo Branco. | COMISSIONAMENTO
794851700445118,6184375 | 2023 | ETO-TELE 00544/2023 | ETO-TELE | 00544/2023 | 7948517004 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-11 14:51 | 2023-08-22 17:45 | 2023-08-29 17:45 | 2024-02-02 13:54 | URGENTE | LEONARDO SANTOS DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-08-22 17:45 |  | 004 | LD04010004 | favor realizar o comissionamento do religador 7948517004 da obra 0602200284 laudo em anexo. Parecer da Proteção: Ajuste disponibilizado no app da proteção, nota repassada ao time do DMSL para comissionamento. Eng° Irlley Castelo Branco. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
793600309445119,4113773148 | 2023 | ETO-PROT 00118/2023 | ETO-PROT | 00118/2023 | 7936003094 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-12 09:52 | 2023-07-12 09:52 | 2023-07-15 09:52 | 2024-10-02 10:44 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2023-07-12 09:52 |  | 094 | LD02003036 | Solicitação para verificação de ajustes dos equipamentos do alimentador [LD02003036] com Alimentador [LD02010021]. * Durante a ocorrência: INT.: 20232425596113 - Desarme no 424R S/E Alvorada * Defeito a jusante do SEC 7936003094, o mesmo não abriu. * Em caso de energização de retorno defeito a jusante do RL 7924624186, RL Proteção 7924625186 não abre por proteção, SEC 7926243186 não abre na contagem, RL Proteção 7900713029 não abre por proteção, sensibilizando apenas o RL Proteção 7926242026, penalizando cargas adjacentes. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793600309445119,4907407407 | 2023 | ETO-SCADA 00007/2023 | ETO-SCADA | 00007/2023 | 7936003094 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-12 11:47 | 2023-07-12 11:47 | 2023-07-15 11:47 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS PENDENTE | 2023-07-12 11:47 |  | 094 | LD02003036 | PROVIDENCIAR ANALISE E CORREÇÃO DO RL 7936003094 POIS O MESMO REGISTROU ABERTO NOS ALARMES E NÃO SUBIU ABERTO NO SCADA. DEFEITO ESTAVA A JUSANTE DO MESMO E QUEM FICOU ABERTO FOI O DJ 424R003 S/E ALVORADA. | AVISO DE ANOMALIA
790531812245119,7672800926 | 2023 | ETO-PROT 00119/2023 | ETO-PROT | 00119/2023 | 7905318122 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-12 18:25 | 2023-07-12 18:25 | 2023-07-15 18:25 | 2024-02-21 17:27 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-07-12 18:25 |  | 122 | AL06060122 | Segue nota para tratativas verificar atuação no RL-7905318122 equipamento abriu e fechou não houve atuação alguma, Feito inspeção encontrado fly-tap ID-83583294 rompido na rede MT. Parecer da Proteção: Ajuste revisado e disponibilizado ao time do DMSL para execução em campo. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790029009245120,6975231481 | 2023 | ETO-TELE 00453/2023 | ETO-TELE | 00453/2023 | 7900290092 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-13 16:44 | 2023-07-13 16:44 | 2023-07-16 16:44 | 2023-08-21 14:59 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-07-13 16:44 |  | 092 | LD01059122 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7900290092, Feito primeiro ataque com equipe 092OP02 sem sucesso. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792120201445120,7064930556 | 2023 | ETO-TELE 00454/2023 | ETO-TELE | 00454/2023 | 7921202014 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-13 16:57 | 2023-07-13 16:57 | 2023-07-16 16:57 | 2023-08-04 15:58 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-07-13 16:57 |  | 014 | LD01025012 | Boa tarde, Segue SS verificação do RL 7921202014 esta sem comunicação e nao aceita comodo local feito primeiro ataque sem sucesso | AVISO DE ANOMALIA
792826002545121,8317939815 | 2023 | ETO-TELE 00459/2023 | ETO-TELE | 00459/2023 | 7928260025 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-14 19:58 | 2023-07-17 14:41 | 2023-07-20 14:41 | 2024-01-08 16:57 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2023-07-17 14:41 |  | 025 | LD02010153 | boa noite, segue SS para as devidas tratativas RL 7928260025 esta com a informação de corrente da fase C zerado favor corrigir esta anomalia e verificar ajuste de proteção pois teve ocorrência a jusante do mesmo e não e nao subio corrente de curto. Favor, programar equipe para revisar o ajuste de proteção, revisar a calibração e modificar para a base mais atual do NOJA RC10, com o objetivo de normalizarmos as medições e sinalizações de ICC no RL 7928260025. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792826002545121,8317939815 | 2023 | ETO-PROT 00120/2023 | ETO-PROT | 00120/2023 | 7928260025 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-14 19:58 | 2023-07-17 14:41 | 2023-07-20 14:41 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2023-07-17 14:41 | ETO-TELE 00459/2023 | 025 | LD02010153 | boa noite, segue SS para as devidas tratativas RL 7928260025 esta com a informação de corrente da fase C zerado favor corrigir esta anomalia e verificar ajuste de proteção pois teve ocorrência a jusante do mesmo e não e nao subio corrente de curto. Favor, programar equipe para revisar o ajuste de proteção, revisar a calibração e modificar para a base mais atual do NOJA RC10, com o objetivo de normalizarmos as medições e sinalizações de ICC no RL 7928260025. | AVISO DE EMERGÊNCIA
793679903245122,7746064815 | 2023 | ETO-TELE 00455/2023 | ETO-TELE | 00455/2023 | 7936799032 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-15 18:35 | 2023-07-15 18:35 | 2023-07-18 18:35 | 2023-12-01 08:56 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2023-07-15 18:35 |  | 032 | LD01003036 | PROVIDENCIAR ANALISE/AJUSTE E MANUTENÇÃO DO RL 7936799032. PASSOU CURTO NO MESMO E NÃO ABRIU, FICANDO ABERTO O DJ 424R008. | AVISO DE ANOMALIA
790065405545123,848900463 | 2023 | ETO-TELE 00456/2023 | ETO-TELE | 00456/2023 | 7900654055 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-16 20:22 | 2023-07-16 20:22 | 2023-07-19 20:22 | 2023-08-04 16:01 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2023-07-16 20:22 |  | 055 | LD03022033 | favor verificar falha intermitente dos RL 7900654055, 7900648055 e 7900626055 na S/E de Araguacema Obs, feito reset porem perde a comunicaçao novamente. | AVISO DE INCONSISTÊNCIA
792000815245124,4986111111 | 2023 | ETO-TELE 00457/2023 | ETO-TELE | 00457/2023 | 7920008152 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-17 11:58 | 2023-07-17 11:58 | 2023-07-20 11:58 | 2023-08-29 12:29 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-07-17 11:58 |  | 152 | LD04002091 | Favor enviar equipe para verificar falha de comunicação no religador 7920008152,o mesmo esta sem comunicação ja foi feito o primeiro ataque. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790035502545124,510150463 | 2023 | ETO-PROT 00121/2023 | ETO-PROT | 00121/2023 | 7900355025 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-17 12:15 | 2023-07-17 14:31 | 2023-07-20 14:31 |  | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS REPASSADA | 2023-07-17 14:31 | ETO-TELE 00458/2023 | 025 | LD02010153 | Dia 14/07/2023- As 16:24 hs Desarme do RL por atuação indevida por SEF. Por gentileza analisar o mesmo e verificar a sua atuação indevida. Favor, Programar equipe para revisar os ajustes de proteção e manter a função SEF Desligada. Solicitar a equipe para confirmar se realmente estava habilitado. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790035502545124,510150463 | 2023 | ETO-TELE 00458/2023 | ETO-TELE | 00458/2023 | 7900355025 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-17 12:15 | 2023-07-17 14:31 | 2023-07-20 14:31 | 2024-01-17 14:59 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2023-07-17 14:31 |  | 025 | LD02010153 | Dia 14/07/2023- As 16:24 hs Desarme do RL por atuação indevida por SEF. Por gentileza analisar o mesmo e verificar a sua atuação indevida. Favor, Programar equipe para revisar os ajustes de proteção e manter a função SEF Desligada. Solicitar a equipe para confirmar se realmente estava habilitado. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790000205545125,4471759259 | 2023 | ENC-RD-PS 00021/2023 | ENC-RD-PS | 00021/2023 | 7900002055 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-18 10:44 | 2023-07-18 10:44 | 2023-07-21 10:44 | 2023-07-26 08:40 | EMERGENCIAL | CARLOS FERNANDO GOMES | SS CANCELADA | 2023-07-18 10:44 |  | 055 | AL01007055 | SUBSTITUIÇÃO DE RELIGADOR A PEDIDOS. | AVISO DE ANOMALIA
795285303045125,6902546296 | 2024 | ETO-RD-AR 00313/2024 | ETO-RD-AR | 00313/2024 | 7952853030 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-18 16:34 | 2024-02-20 14:32 | 2024-08-18 14:32 |  | BAIXA | DELIO NUNES OSCAR | SS REPASSADA | 2024-02-20 14:32 | ETO-CADTOC 00082/2024 | 030 | LD01095030 | Bom dia! Solicitações de inclusão ou exclusão de ativos são atendidas por meio de obras, por favor, seguir com o fluxo normal para inclusão e exclusão de ativos. Att. Por gentileza inserir ch fusivel no poste de ID: 69413427, já instalado em campo, conforme informações inseridas no Mapa Longitude: 765905,5906 Latitude : 9276042,7876 | AVISO DE ANOMALIA
794547005945125,902037037 | 2023 | ETO-PROT 00122/2023 | ETO-PROT | 00122/2023 | 7945470059 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-18 21:39 | 2024-03-08 11:50 | 2024-03-11 11:50 |  | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2024-03-08 11:50 | ETO-TELE 00206/2024 | 059 | AL03099059 | Favor analisar ocorrência do alimentador 3 de Taquaralto religador 7945470059 não foi acertivo no NIX,apontou onde não havia defeito INT:20232433366106 PARECER DA PROTEÇÃO: ATUALIZAR A BASE DO RELÉ JUNTO AO TIME SACADA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
794547005945125,902037037 | 2024 | ETO-TELE 00206/2024 | ETO-TELE | 00206/2024 | 7945470059 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-18 21:39 | 2024-03-08 11:50 | 2024-03-11 11:50 | 2024-05-24 09:05 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2024-03-08 11:50 |  | 059 | AL03099059 | Favor analisar ocorrência do alimentador 3 de Taquaralto religador 7945470059 não foi acertivo no NIX,apontou onde não havia defeito INT:20232433366106 PARECER DA PROTEÇÃO: ATUALIZAR A BASE DO RELÉ JUNTO AO TIME SACADA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790000315745126,3667592593 | 2023 | ETO-TELE 00461/2023 | ETO-TELE | 00461/2023 | 7900003157 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-19 08:48 | 2023-07-19 08:48 | 2023-07-22 08:48 | 2023-08-21 15:05 | EMERGENCIAL | KAYKI SOUSA MOURAO | SS ATENDIDA | 2023-07-19 08:48 |  | 157 | LD03010004 | Senhores(as), Estamos com o RL's 7900003157 e 7900535058 ativvo no sistema comunicação porem os mesmo não aceita comando. Esses equipamentos são reincidente verificar com urgência | AVISO DE ANOMALIA
790053505845126,3667592593 | 2023 | ETO-TELE 00460/2023 | ETO-TELE | 00460/2023 | 7900535058 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-19 08:48 | 2023-07-19 08:48 | 2023-07-22 08:48 | 2023-08-01 16:10 | EMERGENCIAL | KAYKI SOUSA MOURAO | SS ATENDIDA | 2023-07-19 08:48 |  | 058 | LD03010004 | Senhores(as), Estamos com o RL's 7900003157 e 7900535058 ativvo no sistema comunicação porem os mesmo não aceita comando. Esses equipamentos são reincidente verificar com urgência | AVISO DE ANOMALIA
795197300345126,4126388889 | 2023 | ETO-PROT 00123/2023 | ETO-PROT | 00123/2023 | 7951973003 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-19 09:54 | 2024-03-11 15:04 | 2024-03-14 15:04 |  | EMERGENCIAL | MARCELO DOMINGOS PUTENCIO | SS REPASSADA | 2024-03-11 15:04 | ETO-TELE 00212/2024 | 003 | AL02040003 | RELIGADOR N° 7951973003 INSTALADO OBRA 0402200919 GENTILEZA REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADAD PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
795197300345126,4126388889 | 2024 | ETO-TELE 00212/2024 | ETO-TELE | 00212/2024 | 7951973003 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-19 09:54 | 2024-03-11 15:04 | 2024-03-14 15:04 | 2024-03-28 15:49 | EMERGENCIAL | MARCELO DOMINGOS PUTENCIO | SS ATENDIDA | 2024-03-11 15:04 |  | 003 | AL02040003 | RELIGADOR N° 7951973003 INSTALADO OBRA 0402200919 GENTILEZA REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADAD PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795192103645126,4258101852 | 2023 | ETO-PROT 00124/2023 | ETO-PROT | 00124/2023 | 7951921036 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-19 10:13 | 2023-08-11 10:15 | 2023-08-14 10:15 |  | EMERGENCIAL | MARCELO DOMINGOS PUTENCIO | SS REPASSADA | 2023-08-11 10:15 | ETO-TELE 00524/2023 | 036 | AL02003036 | RELIGADOR N° 7951921036 INSTALADO OBRA 0402300220 SEGUE PARA COMISSIONAMENTO LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O TIME DO DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
795192103645126,4258101852 | 2023 | ETO-TELE 00524/2023 | ETO-TELE | 00524/2023 | 7951921036 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-19 10:13 | 2023-08-11 10:15 | 2023-08-14 10:15 | 2024-01-12 17:25 | EMERGENCIAL | MARCELO DOMINGOS PUTENCIO | SS ATENDIDA | 2023-08-11 10:15 |  | 036 | AL02003036 | RELIGADOR N° 7951921036 INSTALADO OBRA 0402300220 SEGUE PARA COMISSIONAMENTO LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O TIME DO DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
790036625645126,4387037037 | 2023 | ETO-RD-PO 00291/2023 | ETO-RD-PO | 00291/2023 | 7900366256 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-19 10:32 | 2023-07-19 10:32 | 2023-09-17 10:32 | 2023-08-29 15:18 | ALTA | DOURIVAN MARTINS M JUNIOR | SS CANCELADA | 2023-07-19 10:32 |  | 256 | LD03046026 | RAMAL DA CHAPADA DAS MANGABEIRAS ELETRICISTA Jailton Alves Soares ALIMENTADOR 414R026 PRIORIDADE ALTA ELEMENTO 7900366256 REFERENCIA Na estrutura do religador DEFEITO Vazamento | AVISO DE ANOMALIA
790050502645126,5759953704 | 2023 | ETO-TELE 00462/2023 | ETO-TELE | 00462/2023 | 7900505026 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-19 13:49 | 2023-07-19 13:49 | 2023-07-22 13:49 | 2023-09-25 10:50 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-07-19 13:49 |  | 026 | LD03046026 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7900505026, Feito primeiro ataque com equipe 026OP05, porém sem sucesso. | ANOMALIA EM RELIGADOR
795191903645127,5902893519 | 2023 | ETO-PROT 00126/2023 | ETO-PROT | 00126/2023 | 7951919036 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-20 14:10 | 2023-08-11 09:58 | 2023-08-14 09:58 |  | EMERGENCIAL | MARCELO DOMINGOS PUTENCIO | SS REPASSADA | 2023-08-11 09:58 | ETO-TELE 00523/2023 | 036 | AL01003036 | Religador n° 7951919036 instalado na obra 0402300225, segue para comissionamento laudo em anexo. Parecer da Proteção: Ajuste de proteção disponibilizado no app. Nota repassada para comissionamento do DMSL. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
795191903645127,5902893519 | 2023 | ETO-TELE 00523/2023 | ETO-TELE | 00523/2023 | 7951919036 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-20 14:10 | 2023-08-11 09:58 | 2023-08-14 09:58 | 2024-01-11 16:58 | EMERGENCIAL | MARCELO DOMINGOS PUTENCIO | SS ATENDIDA | 2023-08-11 09:58 |  | 036 | AL01003036 | Religador n° 7951919036 instalado na obra 0402300225, segue para comissionamento laudo em anexo. Parecer da Proteção: Ajuste de proteção disponibilizado no app. Nota repassada para comissionamento do DMSL. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790055712245127,6857638889 | 2023 | ETO-TELE 00463/2023 | ETO-TELE | 00463/2023 | 7900557122 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-20 16:28 | 2023-07-20 16:28 | 2023-07-23 16:28 | 2023-07-24 10:38 | EMERGENCIAL | CESAR DE ALCANTARA ARRUDA | SS ATENDIDA | 2023-07-20 16:28 |  | 122 | AL04059122 | Segue nota para verificar automação e a comunicação do RL 7900557122, na Av Palmas Brasil entre as quadras 606 e 706 sul | AVISO DE EMERGÊNCIA
792764300145128,6936342593 | 2023 | DG-RD-PO 00415/2023 | DG-RD-PO | 00415/2023 | 7927643001 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-21 16:39 | 2023-09-21 11:37 | 2023-09-24 11:37 | 2023-10-04 11:40 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-09-21 11:37 |  | 001 | LD02072001 | Segue nota para tratativas e substituição constatado tanque do religado 7927643001 danificado na LD Porto Nacional / Silvanópolis, Acesso livre, Tensão 34,5kv. Equipe 043OP01 REPASSADA PARA A PROTEÇÃO, ATÉ O FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR PROVIDENCIAR A SUBSITUIÇÃO DA PARTE ATIVA DO EQUIPAMENTO. | AVISO DE ANOMALIA
792764300145128,6936342593 | 2023 | DG-RD-PO 00037/2023 | DG-RD-PO | 00037/2023 | 7927643001 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-21 16:39 | 2023-07-21 17:20 | 2023-07-24 17:20 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2023-07-21 17:20 | ETO-PROT 00127/2023 | 001 | LD02072001 | Segue nota para tratativas e substituição constatado tanque do religado 7927643001 danificado na LD Porto Nacional / Silvanópolis, Acesso livre, Tensão 34,5kv. Equipe 043OP01 REPASSADA PARA A PROTEÇÃO, ATÉ O FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO. | AVISO DE ANOMALIA
792764300145128,6936342593 | 2023 | ETO-COEP 00068/2023 | ETO-COEP | 00068/2023 | 7927643001 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-21 16:39 | 2023-08-28 13:57 | 2023-08-31 13:57 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2023-08-28 13:57 | ETO-RD-PO 00357/2023 | 001 | LD02072001 | Segue nota para tratativas e substituição constatado tanque do religado 7927643001 danificado na LD Porto Nacional / Silvanópolis, Acesso livre, Tensão 34,5kv. Equipe 043OP01 REPASSADA PARA A PROTEÇÃO, ATÉ O FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR PROVIDENCIAR A SUBSITUIÇÃO DA PARTE ATIVA DO EQUIPAMENTO. | AVISO DE ANOMALIA
792764300145128,6936342593 | 2023 | ETO-PROT 00127/2023 | ETO-PROT | 00127/2023 | 7927643001 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-21 16:39 | 2023-07-25 10:10 | 2023-07-28 10:10 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2023-07-25 10:10 | ETO-COEP 00068/2023 | 001 | LD02072001 | Segue nota para tratativas e substituição constatado tanque do religado 7927643001 danificado na LD Porto Nacional / Silvanópolis, Acesso livre, Tensão 34,5kv. Equipe 043OP01 REPASSADA PARA A PROTEÇÃO, ATÉ O FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR PROVIDENCIAR A SUBSITUIÇÃO DA PARTE ATIVA DO EQUIPAMENTO. | AVISO DE ANOMALIA
792764300145128,6936342593 | 2023 | ETO-RD-PO 00357/2023 | ETO-RD-PO | 00357/2023 | 7927643001 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-21 16:39 | 2023-09-21 11:37 | 2023-09-24 11:37 | 2023-10-04 11:40 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-09-21 11:37 | DG-RD-PO 00415/2023 | 001 | LD02072001 | Segue nota para tratativas e substituição constatado tanque do religado 7927643001 danificado na LD Porto Nacional / Silvanópolis, Acesso livre, Tensão 34,5kv. Equipe 043OP01 REPASSADA PARA A PROTEÇÃO, ATÉ O FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR PROVIDENCIAR A SUBSITUIÇÃO DA PARTE ATIVA DO EQUIPAMENTO. | AVISO DE ANOMALIA
790871002845129,212025463 | 2023 | ETO-TELE 00496/2023 | ETO-TELE | 00496/2023 | 7908710028 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-22 05:05 | 2023-08-04 16:05 | 2023-08-07 16:05 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2023-08-04 16:05 | ETO-RD-DP 00633/2023 | 028 | LD03002091 | FAVOR SUBSTITUIR O TP DO RELIGADOR 7908710028 COM DEFEITO - INFORMAÇÃO EQUIPE 028OP01 | AVISO DE ANOMALIA
790871002845129,212025463 | 2024 | ETO-PROT 00450/2024 | ETO-PROT | 00450/2024 | 7908710028 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-22 05:05 | 2024-11-27 10:23 | 2024-11-30 10:23 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2024-11-27 10:23 | ETO-TELE 01075/2024 | 028 | LD03002091 | Favor substituir o tanque avariado do religador 7908710028 COOPER FORM6, fotos em anexo. Caso não possua, substituir religador completo. Dados do tanque: Número de série: CP1503S03783 Corrente nominal: 630A Tensão máx: 38kV Dados do controle: Número de série: CP1503S03818 Fabricação: 08/2015 COCMS: RELIGADOR SUBSTITUIDO CONFORME SOLICITADO PARACER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7908710028, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790871002845129,212025463 | 2024 | ETO-COEP 00062/2024 | ETO-COEP | 00062/2024 | 7908710028 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-22 05:05 | 2024-11-26 17:33 | 2024-11-29 17:33 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2024-11-26 17:33 | ETO-PROT 00450/2024 | 028 | LD03002091 | Favor substituir o tanque avariado do religador 7908710028 COOPER FORM6, fotos em anexo. Caso não possua, substituir religador completo. Dados do tanque: Número de série: CP1503S03783 Corrente nominal: 630A Tensão máx: 38kV Dados do controle: Número de série: CP1503S03818 Fabricação: 08/2015 COCMS: RELIGADOR SUBSTITUIDO CONFORME SOLICITADO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790871002845129,212025463 | 2024 | ETO-RD-DP 00307/2024 | ETO-RD-DP | 00307/2024 | 7908710028 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-22 05:05 | 2024-05-02 15:27 | 2024-05-05 15:27 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2024-05-02 15:27 | ETO-COEP 00062/2024 | 028 | LD03002091 | Favor substituir o tanque avariado do religador 7908710028 COOPER FORM6, fotos em anexo. Caso não possua, substituir religador completo. Dados do tanque: Número de série: CP1503S03783 Corrente nominal: 630A Tensão máx: 38kV Dados do controle: Número de série: CP1503S03818 Fabricação: 08/2015 Religador não foi entregue ao COCMS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790871002845129,212025463 | 2024 | ETO-TELE 01075/2024 | ETO-TELE | 01075/2024 | 7908710028 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-22 05:05 | 2024-11-27 10:23 | 2024-11-30 10:23 | 2024-12-03 18:00 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2024-11-27 10:23 |  | 028 | LD03002091 | Favor substituir o tanque avariado do religador 7908710028 COOPER FORM6, fotos em anexo. Caso não possua, substituir religador completo. Dados do tanque: Número de série: CP1503S03783 Corrente nominal: 630A Tensão máx: 38kV Dados do controle: Número de série: CP1503S03818 Fabricação: 08/2015 COCMS: RELIGADOR SUBSTITUIDO CONFORME SOLICITADO PARACER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7908710028, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790871002845129,212025463 | 2023 | ETO-SE-GU 00077/2023 | ETO-SE-GU | 00077/2023 | 7908710028 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-22 05:05 | 2023-07-22 05:05 | 2023-07-25 05:05 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2023-07-22 05:05 | ETO-TELE 00468/2023 | 028 | LD03002091 | FAVOR VERIFICAR RELIGADOR 7908710028 TP DE ALIMENTAÇÃO DANIFICADO - INFORMAÇÃO EQUIPE 028OP01 | AVISO DE ANOMALIA
790871002845129,212025463 | 2023 | ETO-TELE 00526/2023 | ETO-TELE | 00526/2023 | 7908710028 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-22 05:05 | 2023-08-29 12:27 | 2023-09-01 12:27 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2023-08-29 12:27 | ETO-COEP 00077/2023 | 028 | LD03002091 | Favor substituir o tanque avariado do religador 7908710028 COOPER FORM6, fotos em anexo. Caso não possua, substituir religador completo. Dados do tanque: Número de série: CP1503S03783 Corrente nominal: 630A Tensão máx: 38kV Dados do controle: Número de série: CP1503S03818 Fabricação: 08/2015 | AVISO DE ANOMALIA
790871002845129,212025463 | 2023 | ETO-COEP 00077/2023 | ETO-COEP | 00077/2023 | 7908710028 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-22 05:05 | 2024-03-28 12:32 | 2024-03-31 12:32 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2024-03-28 12:32 | ETO-RD-DP 00307/2024 | 028 | LD03002091 | Favor substituir o tanque avariado do religador 7908710028 COOPER FORM6, fotos em anexo. Caso não possua, substituir religador completo. Dados do tanque: Número de série: CP1503S03783 Corrente nominal: 630A Tensão máx: 38kV Dados do controle: Número de série: CP1503S03818 Fabricação: 08/2015 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790871002845129,212025463 | 2023 | ETO-RD-DP 00633/2023 | ETO-RD-DP | 00633/2023 | 7908710028 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-22 05:05 | 2023-08-15 15:12 | 2023-08-18 15:12 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2023-08-15 15:12 | ETO-TELE 00526/2023 | 028 | LD03002091 | FAVOR SUBSTITUIR O TP DO RELIGADOR 7908710028 COM DEFEITO - INFORMAÇÃO EQUIPE 028OP01 | AVISO DE ANOMALIA
790871002845129,212025463 | 2023 | ETO-TELE 00468/2023 | ETO-TELE | 00468/2023 | 7908710028 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-22 05:05 | 2023-07-27 17:32 | 2023-07-30 17:32 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2023-07-27 17:32 | ETO-RD-DP 00630/2023 | 028 | LD03002091 | FAVOR VERIFICAR RELIGADOR 7908710028 TP DE ALIMENTAÇÃO DANIFICADO - INFORMAÇÃO EQUIPE 028OP01 | AVISO DE ANOMALIA
790871002845129,212025463 | 2023 | ETO-RD-DP 00630/2023 | ETO-RD-DP | 00630/2023 | 7908710028 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-22 05:05 | 2023-07-28 08:33 | 2023-07-31 08:33 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2023-07-28 08:33 | ETO-TELE 00496/2023 | 028 | LD03002091 | FAVOR VERIFICAR RELIGADOR 7908710028 TP DE ALIMENTAÇÃO DANIFICADO - INFORMAÇÃO EQUIPE 028OP01 | AVISO DE ANOMALIA
793161112245131,0151273148 | 2023 | ETO-PROT 00130/2023 | ETO-PROT | 00130/2023 | 7931611122 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-24 00:22 | 2023-07-24 00:22 | 2023-07-27 00:22 | 2023-08-07 10:04 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-07-24 00:22 |  | 122 | AL04059122 | Segue nota para tratativas e verificar desarme indevido dos equipamentos 234R097, 224R097, 7931611122 na ocorrência de Intervenção (20232441823088) desarmaram defeito jusante do RL-7905357122 no poste ID-42144214. Na transferência de cargas do AL-02 o RL-7931611122 não aceitou após inspeção fechado normal. Parecer da Proteção: O sistema estava em anel, o que justifica a abertura simultanêa. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792585100445131,296712963 | 2023 | ETO-PROT 00131/2023 | ETO-PROT | 00131/2023 | 7925851004 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-24 07:07 | 2023-07-24 07:07 | 2023-07-27 07:07 | 2024-03-28 15:48 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2023-07-24 07:07 |  | 004 | LD02010004 | bom dia, segue SS para as devidas tratativas RL 7925851004 na LD Araguaína / Piraquê houve desarme do mesmo no dia 22/07/2023 13:15 intervenção 20232441530415 não houve religamento do mesmo no SCADA após manobras o mesmo aceitou normal. obs: favor verificar se o mesmo esta fazendo os 3 religamento em campo Parecer da Proteção: Ajustes revisados e executados em campo. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790535812245131,6504398148 | 2023 | ETO-SCADA 00008/2023 | ETO-SCADA | 00008/2023 | 7905358122 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-24 15:37 | 2023-07-25 17:02 | 2023-07-28 17:02 |  | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS REPASSADA | 2023-07-25 17:02 | ETO-TELE 00469/2023 | 122 | AL03097122 | FAVOR VERIFICAR O RL 7905358122, O MESMO NAO ESTA SINALIZANDO STATUS DE FECHADO NO SCADA, A EQUIPE 122OP11 TEVE IN LOCO PARA RESET POREM SEM SUCESSO. | AVISO DE ANOMALIA
790535812245131,6504398148 | 2023 | ETO-TELE 00469/2023 | ETO-TELE | 00469/2023 | 7905358122 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-24 15:37 | 2023-07-25 17:02 | 2023-07-28 17:02 | 2023-08-02 15:27 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2023-07-25 17:02 |  | 122 | AL03097122 | FAVOR VERIFICAR O RL 7905358122, O MESMO NAO ESTA SINALIZANDO STATUS DE FECHADO NO SCADA, A EQUIPE 122OP11 TEVE IN LOCO PARA RESET POREM SEM SUCESSO. | AVISO DE ANOMALIA
793465500445131,8564814815 | 2023 | ETO-RD-AG 00960/2023 | ETO-RD-AG | 00960/2023 | 7934655004 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-24 20:33 | 2023-07-24 21:41 | 2023-07-27 21:41 |  | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2023-07-24 21:41 | ETO-TELE 00466/2023 | 004 | AL02096004 | Senhores, segue para conhecimento feito primeiro ataque no rl 7934655004 identificado curto nos comandos do religado , Dj desarmando , favor verificar segue ss | ANOMALIA EM RELIGADOR
793465500445131,8564814815 | 2023 | ETO-TELE 00466/2023 | ETO-TELE | 00466/2023 | 7934655004 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-24 20:33 | 2023-07-24 21:41 | 2023-07-27 21:41 | 2023-08-04 16:06 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2023-07-24 21:41 |  | 004 | AL02096004 | Senhores, segue para conhecimento feito primeiro ataque no rl 7934655004 identificado curto nos comandos do religado , Dj desarmando , favor verificar segue ss | ANOMALIA EM RELIGADOR
584026109745131,8662731481 | 2023 | ETO-TELE 00464/2023 | ETO-TELE | 00464/2023 | 5840261097 | 58 | REGULADOR | 2023-07-24 20:47 | 2023-07-24 20:47 | 2023-07-27 20:47 | 2023-08-04 16:32 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2023-07-24 20:47 |  | 097 | AL02003036 | PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O REGULADOR 5840261097 O MESMO NO MODO AUTOMÁTICO ESTA PARANDO NO R1 +16, R2 + 16 R3 +16. PROVIDENICAR MANUTENÇÃO. | AVISO DE ANOMALIA
790061819345131,8955092593 | 2023 | ETO-TELE 00465/2023 | ETO-TELE | 00465/2023 | 7900618193 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-24 21:30 | 2023-07-24 21:30 | 2023-07-27 21:30 | 2023-08-04 16:07 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2023-07-24 21:30 |  | 193 | PS01112193 | Senhores, segue para conhecimento feito primeiro ataque rl 7900618193 rdu Campos Lindo o mesmo não retornou comunicação , favor verificar . | ANOMALIA EM RELIGADOR
790871509145132,4715625 | 2023 | ETO-PROT 00132/2023 | ETO-PROT | 00132/2023 | 7908715091 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-25 11:19 | 2023-07-25 11:19 | 2023-07-28 11:19 | 2023-09-19 09:16 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2023-07-25 11:19 |  | 091 | LD06002091 | BOM DIA FAVOR VERIFICAR AJUSTOS DO RELIGADOR 7908715091 REINCIDENTE DEFEITO AJUSANTE DO MESMO CABO ROMPIDO MESMO NÃO ATUA VINDO ATUAR 464R091 NA SE ALMAS. Parecer da Proteção: Foi constatato pela equipe do DMSL que as proteções estavam bloqueadas, as mesmas foram corrigidas e liberadas para a operação. Eng. Especialista Irlley Castelo Branco | ANOMALIA EM RELIGADOR
580043811645132,4945486111 | 2023 | ETO-TELE 00467/2023 | ETO-TELE | 00467/2023 | 5800438116 | 58 | REGULADOR | 2023-07-25 11:52 | 2023-07-25 11:52 | 2023-09-23 11:52 | 2023-08-02 15:25 | ALTA | LEONARDO CAMPOS LEITE | SS ATENDIDA | 2023-07-25 11:52 |  | 116 | LD04002091 | REGULADOR DE TENSAO 5800438116 ESTA SEM COMUNICACAO NO SCADA. FAVOR VERIFICAR. ATENDE UMA MINERADORA NA REGIAO E NA ULTIMA VISITA EM CAMPO ESTAVA TRAVADO. DEVIVO A IMPORTANCIA DESTE EQUIPAMENTO PARA ACAO MAIS AGIL, SOLICITAMOS AGILIDADE NO ATENDIMENTO DA NOTA, POR FAVOR. | AVISO DE ANOMALIA
583357802845132,8573611111 | 2023 | ETO-PROT 00234/2023 | ETO-PROT | 00234/2023 | 5833578028 | 58 | REGULADOR | 2023-07-25 20:35 | 2023-10-02 11:17 | 2023-10-05 11:17 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS REPASSADA | 2023-10-02 11:17 | ETO-TELE 00645/2023 | 028 | LD04002091 | Enviar equipe no regulador 5833578028, pois o mesmo quando coloca em operação as 3 fases vão para o tap +16, sendo que as tensão fizeram foi piorar. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR ANEXAR FOTOS LEGIVEIS COM DADOS DE PLACA DAS CELULAS DOS RTs. DCMD: Fotos anexadas PARECER DA PROTEÇÃO; Favor comissionar RT 5833578028, ajustes disponiveis no APP da proteção. | AVISO DE ANOMALIA
583357802845132,8573611111 | 2023 | ETO-PROT 00133/2023 | ETO-PROT | 00133/2023 | 5833578028 | 58 | REGULADOR | 2023-07-25 20:35 | 2023-08-29 16:06 | 2023-09-01 16:06 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS REPASSADA | 2023-08-29 16:06 | ETO-RD-DP 00674/2023 | 028 | LD04002091 | Enviar equipe no regulador 5833578028, pois o mesmo quando coloca em operação as 3 fases vão para o tap +16, sendo que as tensão fizeram foi piorar. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR ANEXAR FOTOS LEGIVEIS COM DADOS DE PLACA DAS CELULAS DOS RTs. | AVISO DE ANOMALIA
583357802845132,8573611111 | 2023 | ETO-RD-DP 00674/2023 | ETO-RD-DP | 00674/2023 | 5833578028 | 58 | REGULADOR | 2023-07-25 20:35 | 2023-09-26 14:09 | 2023-09-29 14:09 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS REPASSADA | 2023-09-26 14:09 | ETO-PROT 00234/2023 | 028 | LD04002091 | Enviar equipe no regulador 5833578028, pois o mesmo quando coloca em operação as 3 fases vão para o tap +16, sendo que as tensão fizeram foi piorar. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR ANEXAR FOTOS LEGIVEIS COM DADOS DE PLACA DAS CELULAS DOS RTs. DCMD: Fotos anexadas | AVISO DE ANOMALIA
583357802845132,8573611111 | 2023 | ETO-TELE 00645/2023 | ETO-TELE | 00645/2023 | 5833578028 | 58 | REGULADOR | 2023-07-25 20:35 | 2023-10-02 11:17 | 2023-10-05 11:17 | 2023-10-23 11:08 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2023-10-02 11:17 |  | 028 | LD04002091 | Enviar equipe no regulador 5833578028, pois o mesmo quando coloca em operação as 3 fases vão para o tap +16, sendo que as tensão fizeram foi piorar. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR ANEXAR FOTOS LEGIVEIS COM DADOS DE PLACA DAS CELULAS DOS RTs. DCMD: Fotos anexadas PARECER DA PROTEÇÃO; Favor comissionar RT 5833578028, ajustes disponiveis no APP da proteção. | AVISO DE ANOMALIA
582014303845133,4051967593 | 2023 | ETO-TELE 00470/2023 | ETO-TELE | 00470/2023 | 5820143038 | 58 | REGULADOR | 2023-07-26 09:43 | 2023-07-26 09:43 | 2023-07-29 09:43 | 2023-09-20 19:42 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-07-26 09:43 |  | 038 | LD02110005 | REGULADOR DE TENSÃO 5820143038 LD TAGUATINGA / AURORA 34,5 KV - FALHA DE COMUNICAÇÃO COM SCADA. | AVISO DE ANOMALIA
582508002045133,4107407407 | 2023 | ETO-TELE 00471/2023 | ETO-TELE | 00471/2023 | 5825080020 | 58 | REGULADOR | 2023-07-26 09:51 | 2023-07-26 09:51 | 2023-07-29 09:51 | 2023-08-04 16:43 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS CANCELADA | 2023-07-26 09:51 |  | 020 | LD02110005 | REGULADOR DE TENSÃO 5825080020 LD ARRAIAS / COMBINADO 34,5 KV - SEM COMUNICAÇÃO COM SCADA. | AVISO DE ANOMALIA
583818202745133,4135185185 | 2023 | ETO-TELE 00472/2023 | ETO-TELE | 00472/2023 | 5838182027 | 58 | REGULADOR | 2023-07-26 09:55 | 2023-07-26 09:55 | 2023-07-29 09:55 | 2023-09-22 10:45 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-07-26 09:55 |  | 027 | LD04028074 | REGULADOR DE TENSÃO 58182027 LD DIANOPOLIS / TAGUATINGA 34,5 KV - SEM COMUNICAÇÃO COM O SCADA. | AVISO DE ANOMALIA
580084307545133,417349537 | 2023 | ETO-TELE 00473/2023 | ETO-TELE | 00473/2023 | 5800843075 | 58 | REGULADOR | 2023-07-26 10:01 | 2023-07-26 10:01 | 2023-07-29 10:01 | 2023-08-04 16:40 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS CANCELADA | 2023-07-26 10:01 |  | 075 | LD02050008 | REGULADOR DE TENSÃO 5800843075 LD MIRANORTE / DOIS IRMÃOS - SEM COMUNICAÇÃO COM O SCADA. | AVISO DE ANOMALIA
580053501045133,4197685185 | 2023 | ETO-TELE 00474/2023 | ETO-TELE | 00474/2023 | 5800535010 | 58 | REGULADOR | 2023-07-26 10:04 | 2023-07-26 10:04 | 2023-07-29 10:04 | 2023-12-04 11:07 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS CANCELADA | 2023-07-26 10:04 |  | 010 | LD03059122 | REGULADOR DE TENSÃO 5800535010 LD PALMAS / LAJEADO 34,5 KV - SEM COMUNICAÇÃO COM O SCADA. | AVISO DE ANOMALIA
582665712245133,4218518519 | 2023 | ETO-TELE 00475/2023 | ETO-TELE | 00475/2023 | 5826657122 | 58 | REGULADOR | 2023-07-26 10:07 | 2023-07-26 10:07 | 2023-07-29 10:07 | 2023-08-21 15:08 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-07-26 10:07 |  | 122 | LD03059122 | REGULADOR DE TENSÃO 5826657122 LD PALMAS / LAJEADO 34,5 KV - SEM COMUNICAÇÃO COM O SCADA. | AVISO DE ANOMALIA
582665108345133,4264930556 | 2023 | ETO-TELE 00476/2023 | ETO-TELE | 00476/2023 | 5826651083 | 58 | REGULADOR | 2023-07-26 10:14 | 2023-07-26 10:14 | 2023-07-29 10:14 | 2023-08-18 16:42 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS CANCELADA | 2023-07-26 10:14 |  | 083 | LD01059122 | REGULADOR DE TENSÃO 5826651083 LD APARECIDA / NOVO ACORDO 34,5 KV - SEM COMUNICAÇÃO COM O SCADA. | AVISO DE ANOMALIA
584457707345133,4319560185 | 2023 | ETO-TELE 00477/2023 | ETO-TELE | 00477/2023 | 5844577073 | 58 | REGULADOR | 2023-07-26 10:22 | 2023-07-26 10:22 | 2023-07-29 10:22 | 2023-08-30 10:32 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS CANCELADA | 2023-07-26 10:22 |  | 073 | LD06047073 | REGULADOR DE TENSÃO 5844577073 LD LAGOA DA CONFUSÃO / LOROTY 34,5 KV - SEM COMUNIDAÇÃO COM O SCADA. | AVISO DE ANOMALIA
580029907345133,4342592593 | 2023 | ETO-TELE 00478/2023 | ETO-TELE | 00478/2023 | 5800299073 | 58 | REGULADOR | 2023-07-26 10:25 | 2023-07-26 10:25 | 2023-07-29 10:25 | 2023-08-04 16:42 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS CANCELADA | 2023-07-26 10:25 |  | 073 | LD01047073 | REGULADOR DE TENSÃO 5800299073 LD LAGOA DA CONFUSÃO / BARREIRA DA CRUZ 34,5 KV - SEM COMUNICAÇÃO COM O SCADA. | AVISO DE ANOMALIA
580029103545133,4370138889 | 2023 | ETO-TELE 00479/2023 | ETO-TELE | 00479/2023 | 5800291035 | 58 | REGULADOR | 2023-07-26 10:29 | 2023-07-26 10:29 | 2023-07-29 10:29 | 2023-12-04 13:58 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS CANCELADA | 2023-07-26 10:29 |  | 035 | LD01051035 | REGULADOR DE TENSÃO 5800291035 LD MONTE DO CARMO / SILVANÓPOLIS 34,5 KV - SEM COMUNICAÇÃO COM O SCADA. | AVISO DE ANOMALIA
583754308645133,4403819444 | 2023 | ETO-TELE 00480/2023 | ETO-TELE | 00480/2023 | 5837543086 | 58 | REGULADOR | 2023-07-26 10:34 | 2023-07-26 10:34 | 2023-07-29 10:34 | 2023-09-11 17:52 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-07-26 10:34 |  | 086 | LD05062013 | REGULADOR DE TENSÃO 5837543086 LD DIVINÓPOLIS / MARIANÓPOLIS 34,5 KV - SEM COMUNICAÇÃO COM O SCADA. | AVISO DE ANOMALIA
583558700145133,4433101852 | 2023 | ETO-TELE 00481/2023 | ETO-TELE | 00481/2023 | 5835587001 | 58 | REGULADOR | 2023-07-26 10:38 | 2023-07-26 10:38 | 2023-07-29 10:38 | 2023-09-19 14:57 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-07-26 10:38 |  | 001 | AL03072001 | REGULADOR DE TENSÃO 5835587001 RDU PORTO NACIONAL ( AL- 03 ) 13,8 KV - SEM COMUNICAÇÃO COM O SCADA. | AVISO DE ANOMALIA
582391600145133,4463657407 | 2023 | ETO-TELE 00482/2023 | ETO-TELE | 00482/2023 | 5823916001 | 58 | REGULADOR | 2023-07-26 10:43 | 2023-07-26 10:43 | 2023-07-29 10:43 | 2023-12-04 14:01 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS CANCELADA | 2023-07-26 10:43 |  | 001 | AL06072001 | REGULADOR DE TENSÃO 5823916001 RDU PORTO NACIONAL - RAMAL PA AREIAS - SEM COMUNICAÇÃO COM O SCADA. | AVISO DE ANOMALIA
584749600145133,4481828704 | 2023 | ETO-RD-PO 00390/2023 | ETO-RD-PO | 00390/2023 | 5847496001 | 58 | REGULADOR | 2023-07-26 10:45 | 2023-09-13 08:39 | 2023-09-16 08:39 | 2023-12-05 17:30 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-09-13 08:39 |  | 001 | AL03072001 | Favor substituir os tanques da fase B e C do RT 5847496001 e o cabeamento de alimentação e aterramento que estão com defeito devido a curto. Substituir também o para raio da fase C. O equipamento ficou travado em campo no TAP 6 e em operação, para contribuir com a tensão da linha, não foi bypassado por opção da operação. Será necessário bypassar para fazer a substituição. Dados fase B: Número de série: 027557 Dados fase C: Número de série: 027554 Potência nominal: 239kVA Tensão nominal: 7,967kV Corrente nominal: 300A | AVISO DE ANOMALIA
584749600145133,4481828704 | 2023 | ETO-TELE 00483/2023 | ETO-TELE | 00483/2023 | 5847496001 | 58 | REGULADOR | 2023-07-26 10:45 | 2023-08-21 15:28 | 2023-08-24 15:28 |  | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS REPASSADA | 2023-08-21 15:28 | ETO-COEP 00073/2023 | 001 | AL03072001 | Favor substituir os tanques da fase B e C do RT 5847496001 e o cabeamento de alimentação e aterramento que estão com defeito devido a curto. Substituir também o para raio da fase C. O equipamento ficou travado em campo no TAP 6 e em operação, para contribuir com a tensão da linha, não foi bypassado por opção da operação. Será necessário bypassar para fazer a substituição. Dados fase B: Número de série: 027557 Dados fase C: Número de série: 027554 Potência nominal: 239kVA Tensão nominal: 7,967kV Corrente nominal: 300A | AVISO DE ANOMALIA
584749600145133,4481828704 | 2023 | ETO-COEP 00073/2023 | ETO-COEP | 00073/2023 | 5847496001 | 58 | REGULADOR | 2023-07-26 10:45 | 2023-09-13 08:39 | 2023-09-16 08:39 |  | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS REPASSADA | 2023-09-13 08:39 | ETO-RD-PO 00390/2023 | 001 | AL03072001 | Favor substituir os tanques da fase B e C do RT 5847496001 e o cabeamento de alimentação e aterramento que estão com defeito devido a curto. Substituir também o para raio da fase C. O equipamento ficou travado em campo no TAP 6 e em operação, para contribuir com a tensão da linha, não foi bypassado por opção da operação. Será necessário bypassar para fazer a substituição. Dados fase B: Número de série: 027557 Dados fase C: Número de série: 027554 Potência nominal: 239kVA Tensão nominal: 7,967kV Corrente nominal: 300A | AVISO DE ANOMALIA
580055915345133,451724537 | 2023 | ETO-TELE 00484/2023 | ETO-TELE | 00484/2023 | 5800559153 | 58 | REGULADOR | 2023-07-26 10:50 | 2023-07-26 10:50 | 2023-07-29 10:50 | 2023-08-28 16:45 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-07-26 10:50 |  | 153 | LD03020023 | REGULADOR DE TENSÃO 00559153 LD COLINAS / BERNARDO SAYÃO 34,5 KV - SEM COMUNICAÇÃO COM O SCADA. | AVISO DE ANOMALIA
582570306445133,4561574074 | 2023 | ETO-TELE 00485/2023 | ETO-TELE | 00485/2023 | 5825703064 | 58 | REGULADOR | 2023-07-26 10:57 | 2023-07-26 10:57 | 2023-07-29 10:57 | 2023-12-04 14:06 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS CANCELADA | 2023-07-26 10:57 |  | 064 | LD02020023 | REGULADOR DE TENSÃO 5825703064 LD COLINAS PRESIDENTE KENNEDY 34,5 KV - SEM COMUNICAÇÃO COM O SCADA. | AVISO DE ANOMALIA
580036601645133,4592592593 | 2023 | ETO-TELE 00486/2023 | ETO-TELE | 00486/2023 | 5800366016 | 58 | REGULADOR | 2023-07-26 11:01 | 2023-08-21 15:43 | 2023-08-24 15:43 |  | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS REPASSADA | 2023-08-21 15:43 | ETO-COEP 00074/2023 | 016 | LD02010004 | Favor realizar melhoria no aterramento do RT 5844630060. Equipe DMSL realizou a instalação da comunicação e verificou novamento o aterramento, que continua com alta resistência de 960, 870 e 580Ohm | AVISO DE ANOMALIA
584463006045133,4592592593 | 2023 | ETO-RD-AR 01400/2023 | ETO-RD-AR | 01400/2023 | 5844630060 | 58 | REGULADOR | 2023-07-26 11:01 | 2023-08-29 16:01 | 2023-09-01 16:01 | 2023-09-11 17:10 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-08-29 16:01 |  | 060 | AL01054060 | Favor realizar melhoria no aterramento do RT 5844630060. Equipe DMSL realizou a instalação da comunicação e verificou novamento o aterramento, que continua com alta resistência de 960, 870 e 580Ohm | AVISO DE ANOMALIA
580036601645133,4592592593 | 2023 | ETO-COEP 00074/2023 | ETO-COEP | 00074/2023 | 5800366016 | 58 | REGULADOR | 2023-07-26 11:01 | 2023-08-29 16:01 | 2023-09-01 16:01 |  | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS REPASSADA | 2023-08-29 16:01 | ETO-RD-AR 01400/2023 | 016 | LD02010004 | Favor realizar melhoria no aterramento do RT 5844630060. Equipe DMSL realizou a instalação da comunicação e verificou novamento o aterramento, que continua com alta resistência de 960, 870 e 580Ohm | AVISO DE ANOMALIA
584320406645133,4616666667 | 2023 | ETO-TELE 00487/2023 | ETO-TELE | 00487/2023 | 5843204066 | 58 | REGULADOR | 2023-07-26 11:05 | 2023-07-26 11:05 | 2023-07-29 11:05 | 2023-08-28 17:06 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-07-26 11:05 |  | 066 | LD03038009 | REGULADOR DE TENSÃO 5843204066 LD PRESIDENTE KENNEDY / TUPIRATINS 34,5 KV - SEM COMUNICAÇÃO COM O SCADA. | AVISO DE ANOMALIA
584376712945133,4637152778 | 2023 | ETO-TELE 00488/2023 | ETO-TELE | 00488/2023 | 5843767129 | 58 | REGULADOR | 2023-07-26 11:08 | 2023-07-26 11:08 | 2023-07-29 11:08 | 2023-08-30 10:35 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS CANCELADA | 2023-07-26 11:08 |  | 129 | AL01053090 | REGULADOR DE TENSÃO 5843767129 RDU DE NAZARÉ 13,8 KV - SEM COMUNICAÇÃO COM O SCADA. | AVISO DE ANOMALIA
584463006045133,4660532407 | 2023 | ETO-TELE 00489/2023 | ETO-TELE | 00489/2023 | 5844630060 | 58 | REGULADOR | 2023-07-26 11:11 | 2023-07-26 11:11 | 2023-07-29 11:11 | 2023-08-29 10:50 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-07-26 11:11 |  | 060 | AL01054060 | REGULADOR DE TENSÃO 5844630060 RDU NOVA OLINDA 13,8 KV - SEM COMUNICAÇÃO COM O SCADA. | AVISO DE ANOMALIA
584735106345133,4685300926 | 2023 | ETO-TELE 00490/2023 | ETO-TELE | 00490/2023 | 5847351063 | 58 | REGULADOR | 2023-07-26 11:15 | 2023-07-26 11:15 | 2023-07-29 11:15 | 2023-09-20 19:29 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-07-26 11:15 |  | 063 | AL05020023 | REGULADOR DE TENSÃO 5847351063 RDU COLINAS - RAMAL MATA AZUL 13,8 KV - SEM COMUNICAÇÃO COM O SCADA. | AVISO DE ANOMALIA
583483915545133,6385416667 | 2023 | ETO-TELE 00491/2023 | ETO-TELE | 00491/2023 | 5834839155 | 58 | REGULADOR | 2023-07-26 15:20 | 2023-08-21 16:01 | 2023-08-24 16:01 |  | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2023-08-21 16:01 | ETO-PROT 00165/2023 | 155 | LD01020023 | Favor reavaliar os ajustes e o perfil da linha do regulador 5834839155, equipe DMSL foi acionada para o equipamento por travamento, mas não teve ação pois o equipamento está no TAP máximo. O relé obedeceu aos comandos normalmente e o marcador externo da fase C está travado, porém, está comutando de forma devida. | AVISO DE ANOMALIA
583483915545133,6385416667 | 2023 | ETO-PROT 00165/2023 | ETO-PROT | 00165/2023 | 5834839155 | 58 | REGULADOR | 2023-07-26 15:20 | 2023-08-21 16:01 | 2023-08-24 16:01 | 2023-09-18 10:30 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2023-08-21 16:01 |  | 155 | LD01020023 | Favor reavaliar os ajustes e o perfil da linha do regulador 5834839155, equipe DMSL foi acionada para o equipamento por travamento, mas não teve ação pois o equipamento está no TAP máximo. O relé obedeceu aos comandos normalmente e o marcador externo da fase C está travado, porém, está comutando de forma devida. | AVISO DE ANOMALIA
792585708045133,6552083333 | 2023 | ETO-TELE 00492/2023 | ETO-TELE | 00492/2023 | 7925857080 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-26 15:43 | 2023-07-26 15:43 | 2023-07-29 15:43 | 2023-08-04 16:11 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2023-07-26 15:43 |  | 080 | LD02010004 | Boa tarde, por favor deslocar equipe DMSL até RL 7925857080 para execultar testes nos comandos e verificar comunicação do mesmo, devido acontecimentos o mesmo atuou proteção de religamento em campo e não subiu nenhuma informação para o sistema escada foi gerado chamado N°7882735 E SOLICITADO PARA QUE telecom verificasse equipamento em campo | COMISSIONAMENTO
793602900345133,6954050926 | 2023 | ETO-TELE 00493/2023 | ETO-TELE | 00493/2023 | 7936029003 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-26 16:41 | 2023-07-26 16:41 | 2023-07-29 16:41 | 2023-08-04 16:13 | EMERGENCIAL | CLEIBER DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-07-26 16:41 |  | 003 | AL03113003 | religador com falha de comunicao , foi feito o primeito ataque com equipe 003op02 porem sem sucesso, o mesmo ficou bypassado devido precisar manobra a rede | AVISO DE EMERGÊNCIA
792492113445134,4750925926 | 2023 | ETO-TELE 00494/2023 | ETO-TELE | 00494/2023 | 7924921134 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-27 11:24 | 2023-07-27 11:24 | 2023-07-30 11:24 | 2023-08-04 16:19 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2023-07-27 11:24 |  | 134 | LD03014045 | verificar RL 7924921134, com perda de CA, religador fica com falha de comunicação | ANOMALIA EM RELIGADOR
792492113445134,7512615741 | 2023 | ETO-TELE 00495/2023 | ETO-TELE | 00495/2023 | 7924921134 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-27 18:02 | 2023-07-27 18:02 | 2023-07-30 18:02 | 2023-08-04 16:20 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2023-07-27 18:02 |  | 134 | LD03014045 | RL 7924921134 não fica fechado quando abre o bypass, quando fica sem tensão, perde a comunicação, a equipe fez o primeiro ataque, porém sem exeto. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
793164512245134,8140393519 | 2023 | ETO-PROT 00135/2023 | ETO-PROT | 00135/2023 | 7931645122 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-27 19:32 | 2023-07-27 19:32 | 2023-07-30 19:32 | 2023-09-19 09:32 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-07-27 19:32 |  | 122 | AL08060122 | Boa noite, Segue para verificação proteção do RL 7931645122 ocorrecia da INT 20232446451273 cabo ficou energisado no chão e mesmo ficou fechado. Parecer da Proteção: Será revisado os ajustes do alimenatdor 8 da SE Palmas IV. Eng. Irlley Castelo Branco | AVISO DE ANOMALIA
792731008345135,4297800926 | 2023 | ETO-PROT 00137/2023 | ETO-PROT | 00137/2023 | 7927310083 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-28 10:19 | 2023-07-28 10:19 | 2023-07-31 10:19 | 2023-08-07 10:10 | EMERGENCIAL | GLAUCIO TARCISIO ARAUJO CAMARG | SS ATENDIDA | 2023-07-28 10:19 |  | 083 | LD03059122 | Bom dia Senhores, Segue SS para equipe de proteção realizar a viabilidade de ativar a proteção de curva rapida "G3" para o RL 7927310073. Este religador ja foi configurado com o G3 e agora não esta na lista de curva rapida. RL esta com muita relevancia para no ultimo mês com 06 intervenções. Parecer da Proteção: Foi retirado da lista devido a jusante ter o TRIP SAVER 4010128083, se o mesmo não existir no local ai voltamos a curva rápida. Nos confirma se existe o TRIP em campo. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
793469612445135,6717013889 | 2023 | ETO-PROT 00138/2023 | ETO-PROT | 00138/2023 | 7934696124 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-28 16:07 | 2023-07-28 16:07 | 2023-07-31 16:07 | 2024-02-23 15:26 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2023-07-28 16:07 |  | 124 | AL01030124 | Favor verificar os ajuste do RL 7934696124 e do DJ 214R da SE Riachinho, pois ambos desarmaram, sendo que, possivelmente o defeito era depois do RL 7934696124. Parecer da Proteção: Ajuste revisado 20 de Novembro de 2023 , e eimplementado em campo pelo time do DMSL. Eng° Irlley Castelo Branco | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792033512245138,8514930556 | 2023 | ETO-RD-PA 00314/2023 | ETO-RD-PA | 00314/2023 | 7920335122 | 79 | RELIGADOR | 2023-07-31 20:26 | 2023-07-31 20:26 | 2023-08-03 20:26 | 2025-06-23 16:58 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS CANCELADA | 2023-07-31 20:26 |  | 122 | LD02059122 | Segue nota para envia equipe linha viva refazer conexões estribo e substituir GLV nas 3 fases saída rede MT para RL-7920335122, Cabo AA / 2, Tensão 34,5kv, Acesso livre, Local RL que atende ramal Taquaruçu grande. Jumper ID-59345585 Poste ID-47612776 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790550105945139,752337963 | 2023 | ETO-TELE 00497/2023 | ETO-TELE | 00497/2023 | 7905501059 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-01 18:03 | 2023-08-01 18:03 | 2023-08-04 18:03 | 2023-08-18 17:20 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2023-08-01 18:03 |  | 059 | AL07099059 | Rele do RL 7905501059 com defeito, confirmado pelo Robson 9953-9947 | ANOMALIA EM RELIGADOR
793160912245140,2269675926 | 2023 | ETO-PROT 00140/2023 | ETO-PROT | 00140/2023 | 7931609122 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-02 05:27 | 2023-08-02 05:27 | 2023-08-05 05:27 | 2023-08-07 10:15 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-08-02 05:27 |  | 122 | AL09059122 | Segue nota conhecimento e tratativas na ocorrência de INT-20232451760072 AL-09 Palmas II religou em seguindo AL-09 fechou faltando fase B após RL-7931609122 desarmou sem atuação, Após inspeção no circuito do RL-7931609122 foi fechou normal sem anomalia. Perecer da Proteção: Tivemos a informação de chave faca a montante do religador 7931609122 com defeito, assim a abertura foi devido o desbalaço do sistema. Iremos solicitar o SCADA para agilizar o ponto de informação. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
795193511845140,3918865741 | 2023 | ETO-TELE 00535/2023 | ETO-TELE | 00535/2023 | 7951935118 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-02 09:24 | 2023-08-19 11:59 | 2023-08-22 11:59 | 2024-01-12 17:26 | EMERGENCIAL | MARCELO DOMINGOS PUTENCIO | SS ATENDIDA | 2023-08-19 11:59 |  | 118 | AL01098118 | RELIGADOR N° 7951935118 INSTALADO OBRA 0402300242 GENTILEZA REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O TIME DMSL COMISSIONAR. ENG. IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795193511845140,3918865741 | 2023 | ETO-PROT 00141/2023 | ETO-PROT | 00141/2023 | 7951935118 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-02 09:24 | 2023-08-19 11:59 | 2023-08-22 11:59 |  | EMERGENCIAL | MARCELO DOMINGOS PUTENCIO | SS REPASSADA | 2023-08-19 11:59 | ETO-TELE 00535/2023 | 118 | AL01098118 | RELIGADOR N° 7951935118 INSTALADO OBRA 0402300242 GENTILEZA REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O TIME DMSL COMISSIONAR. ENG. IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
795193303245140,4133217593 | 2023 | ETO-PROT 00142/2023 | ETO-PROT | 00142/2023 | 7951933032 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-02 09:55 | 2023-08-21 11:38 | 2023-08-24 11:38 |  | EMERGENCIAL | MARCELO DOMINGOS PUTENCIO | SS REPASSADA | 2023-08-21 11:38 | ETO-TELE 00539/2023 | 032 | AL01008032 | Religador N° 7951933032 instalado na obra 0402300223, segue para comissionamento. laudo em anexo. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
795193303245140,4133217593 | 2023 | ETO-TELE 00539/2023 | ETO-TELE | 00539/2023 | 7951933032 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-02 09:55 | 2023-08-21 11:38 | 2023-08-24 11:38 | 2023-09-27 10:43 | EMERGENCIAL | MARCELO DOMINGOS PUTENCIO | SS ATENDIDA | 2023-08-21 11:38 |  | 032 | AL01008032 | Religador N° 7951933032 instalado na obra 0402300223, segue para comissionamento. laudo em anexo. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
794232605245140,449849537 | 2023 | ETO-TELE 00558/2023 | ETO-TELE | 00558/2023 | 7942326052 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-02 10:48 | 2023-08-29 10:15 | 2023-09-01 10:15 | 2023-09-11 18:01 | EMERGENCIAL | MARCELO DOMINGOS PUTENCIO | SS ATENDIDA | 2023-08-29 10:15 |  | 052 | AL01036052 | Religador N° 7942326052 instalado na obra 0402300075 segue para comissionamento. Laudo em anexo. Parecer da Proteção: Ajuste disponibilizado no app da proteção, nota repassada para o DMSL comissionar. Eng. Irlley Castelo Branco. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
794232605245140,449849537 | 2023 | ETO-PROT 00143/2023 | ETO-PROT | 00143/2023 | 7942326052 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-02 10:48 | 2023-08-29 10:15 | 2023-09-01 10:15 |  | EMERGENCIAL | MARCELO DOMINGOS PUTENCIO | SS REPASSADA | 2023-08-29 10:15 | ETO-TELE 00558/2023 | 052 | AL01036052 | Religador N° 7942326052 instalado na obra 0402300075 segue para comissionamento. Laudo em anexo. Parecer da Proteção: Ajuste disponibilizado no app da proteção, nota repassada para o DMSL comissionar. Eng. Irlley Castelo Branco. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
794958505345141,5709143519 | 2023 | ETO-TELE 00498/2023 | ETO-TELE | 00498/2023 | 7949585053 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-03 13:42 | 2023-08-03 13:42 | 2023-08-06 13:42 | 2023-08-18 16:46 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS CANCELADA | 2023-08-03 13:42 |  | 053 | LD01095030 | Religador de linha 7949585053, não aceita comando de fechamento remoto, foi dado varios comandos de fechamento, o mesmo ficou aberto, conforme SCADA | ANOMALIA EM RELIGADOR
791041001345141,7569097222 | 2023 | ETO-TELE 00500/2023 | ETO-TELE | 00500/2023 | 7910410013 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-03 18:10 | 2023-08-03 18:10 | 2023-10-02 18:10 | 2024-12-02 14:24 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-08-03 18:10 |  | 013 | AL03062013 | Alterar os ajsutes de proteção conforme estudo disponibilizado, bem como alterar as bases dos relés junto ao time do SCADA. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
793292600145141,7569097222 | 2023 | ETO-TELE 00501/2023 | ETO-TELE | 00501/2023 | 7932926001 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-03 18:10 | 2023-08-03 18:10 | 2023-10-02 18:10 | 2024-04-02 10:37 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-08-03 18:10 |  | 001 | AL02057189 | Alterar os ajsutes de proteção conforme estudo disponibilizado, bem como alterar as bases dos relés junto ao time do SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793633201345141,7569097222 | 2023 | ETO-TELE 00499/2023 | ETO-TELE | 00499/2023 | 7936332013 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-03 18:10 | 2023-08-03 18:10 | 2023-10-02 18:10 | 2024-08-29 22:03 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-08-03 18:10 |  | 013 | AL02102271 | Alterar os ajsutes de proteção conforme estudo disponibilizado, bem como alterar as bases dos relés junto ao time do SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793280500145142,4055555556 | 2023 | ETO-TELE 00503/2023 | ETO-TELE | 00503/2023 | 7932805001 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-04 09:44 | 2023-08-04 09:44 | 2023-10-03 09:44 | 2023-08-23 16:19 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-08-04 09:44 |  | 001 | AL03062013 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO 2023, ALTERAR A BASE JUNTO TIME SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794991400145142,4055555556 | 2023 | ETO-TELE 00504/2023 | ETO-TELE | 00504/2023 | 7949914001 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-04 09:44 | 2023-08-04 09:44 | 2023-10-03 09:44 | 2023-08-29 13:26 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-08-04 09:44 |  | 001 | AL02102271 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO 2023, ALTERAR A BASE JUNTO TIME SCADA. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
795197200345142,4118981482 | 2023 | ETO-PROT 00144/2023 | ETO-PROT | 00144/2023 | 7951972003 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-04 09:53 | 2024-03-14 15:10 | 2024-03-17 15:10 |  | EMERGENCIAL | MARCELO DOMINGOS PUTENCIO | SS REPASSADA | 2024-03-14 15:10 | ETO-TELE 00219/2024 | 003 | LD04040003 | Religador N° 7951972003 (cordenadas 719491,8696571). Segue para comissionamento obra 0402201035, religador já está dezenhada no EO só que ainda não subiu para o TS, devido problema de sicronzação entre EO e TS. Problema ja está sendo resolvido, laudo em anexo. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
795197200345142,4118981482 | 2024 | ETO-TELE 00219/2024 | ETO-TELE | 00219/2024 | 7951972003 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-04 09:53 | 2024-03-14 15:10 | 2024-03-17 15:10 | 2024-04-08 10:38 | EMERGENCIAL | MARCELO DOMINGOS PUTENCIO | SS ATENDIDA | 2024-03-14 15:10 |  | 003 | LD04040003 | Religador N° 7951972003 (cordenadas 719491,8696571). Segue para comissionamento obra 0402201035, religador já está dezenhada no EO só que ainda não subiu para o TS, devido problema de sicronzação entre EO e TS. Problema ja está sendo resolvido, laudo em anexo. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795250801645142,6206597222 | 2023 | ETO-RD-AR 01188/2023 | ETO-RD-AR | 01188/2023 | 7952508016 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-04 14:54 | 2023-08-04 14:54 | 2023-10-03 14:54 | 2023-08-04 15:25 | ALTA | EUCILANE AIRES DE ABREU | SS CANCELADA | 2023-08-04 14:54 |  | 016 | LD01095030 | religador para comissinamento obra 0602300172 religador 7952508016 | COMISSIONAMENTO
583558700145142,7071064815 | 2023 | ETO-TELE 00505/2023 | ETO-TELE | 00505/2023 | 5835587001 | 58 | REGULADOR | 2023-08-04 16:58 | 2023-08-04 16:58 | 2023-08-07 16:58 | 2023-09-19 16:21 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS CANCELADA | 2023-08-04 16:58 |  | 001 | AL03072001 | Nota para verificar falha de automação dos Reguladores de Tensão no Alimentador 03 de Porto Nacional. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
584749600145142,7071064815 | 2023 | ETO-TELE 00506/2023 | ETO-TELE | 00506/2023 | 5847496001 | 58 | REGULADOR | 2023-08-04 16:58 | 2023-08-04 16:58 | 2023-08-07 16:58 | 2023-08-18 16:44 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS CANCELADA | 2023-08-04 16:58 |  | 001 | AL03072001 | Nota para verificar falha de automação dos Reguladores de Tensão no Alimentador 03 de Porto Nacional. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793280618945142,8227083333 | 2023 | ETO-TELE 00507/2023 | ETO-TELE | 00507/2023 | 7932806189 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-04 19:45 | 2023-08-04 19:45 | 2023-10-03 19:45 | 2024-04-12 15:49 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-08-04 19:45 |  | 189 | AL01057189 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO 2023. ATUALIZAR AS BASES JUNTO AO TIME SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793292118945142,8227083333 | 2023 | ETO-TELE 00508/2023 | ETO-TELE | 00508/2023 | 7932921189 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-04 19:45 | 2023-08-04 19:45 | 2023-10-03 19:45 | 2024-04-12 15:47 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-08-04 19:45 |  | 189 | AL01057189 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO 2023. ATUALIZAR AS BASES JUNTO AO TIME SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790241400145142,8227083333 | 2023 | ETO-TELE 00509/2023 | ETO-TELE | 00509/2023 | 7902414001 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-04 19:45 | 2023-08-04 19:45 | 2023-10-03 19:45 | 2024-04-02 10:40 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-08-04 19:45 |  | 001 | AL02057189 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO 2023. ATUALIZAR AS BASES JUNTO AO TIME SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793561200145142,8227083333 | 2023 | ETO-TELE 00510/2023 | ETO-TELE | 00510/2023 | 7935612001 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-04 19:45 | 2023-08-04 19:45 | 2023-10-03 19:45 | 2024-04-02 10:32 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-08-04 19:45 |  | 001 | AL02057189 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO 2023. ATUALIZAR AS BASES JUNTO AO TIME SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792491913145143,8232986111 | 2023 | ETO-RD-AG 00999/2023 | ETO-RD-AG | 00999/2023 | 7924919131 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-05 19:46 | 2023-08-05 19:46 | 2023-08-08 19:46 | 2023-08-05 23:55 | EMERGENCIAL | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2023-08-05 19:46 |  | 131 | LD02014045 | Apoio para manobra no circuito do RL 7924919131, saída para PA Grotão. | AVISO DE ANOMALIA
790536212245144,5656481481 | 2023 | ETO-TELE 00511/2023 | ETO-TELE | 00511/2023 | 7905362122 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-06 13:35 | 2023-08-06 13:35 | 2023-08-09 13:35 | 2023-08-16 11:10 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-08-06 13:35 |  | 122 | AL08060122 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7905362122. Feito primeiro ataque com equipe 122OP01 onde foi constatado disjuntor danifica no painel de controle indício de curto. | ANOMALIA EM RELIGADOR
791112002645145,3393402778 | 2023 | ETO-PROT 00148/2023 | ETO-PROT | 00148/2023 | 7911120026 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-07 08:09 | 2023-08-07 08:09 | 2023-08-10 08:09 | 2023-09-22 09:29 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-08-07 08:09 |  | 026 | LD03046026 | Segue nota para tratativas e verificar proteções dos equipamentos seguintes 414R069(não abriu), 7911120026 (não abriu), 434R026(não abriu) na ocorrência de INT-20232459510706 cabo rompido poste ID-61209832 (ficou energizando lado fonte/montante). Parecer da Proteção: Ajustes revisados para a LD. Eng. Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790028004145145,3614236111 | 2023 | ETO-RD-GU 00956/2023 | ETO-RD-GU | 00956/2023 | 7900280041 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-07 08:40 | 2023-08-07 08:40 | 2023-10-06 08:40 | 2023-08-07 16:04 | ALTA | DOURIVAN MARTINS M JUNIOR | SS ATENDIDA | 2023-08-07 08:40 |  | 041 | LD03040003 | LOCALIDADE Crixás TO ELETRICISTA Wilson Mota correia ALIMENTADOR 214R PRIORIDADE ALTA ATIVO PROXIMO 7900280041 REFERENCIA SE CRIXÁS DEFEITO Ponto quente na fase A da chave 406041 | AVISO DE ANOMALIA
795009912245145,4558796296 | 2023 | ETO-TELE 00549/2023 | ETO-TELE | 00549/2023 | 7950099122 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-07 10:56 | 2023-08-25 10:14 | 2023-09-01 10:14 | 2023-09-27 10:27 | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS ATENDIDA | 2023-08-25 10:14 |  | 122 | AL04059122 | SEGUE SS PARA TIME PROTEÇÃO PARA AJUSTES RL 7950099122, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: ESTUDO FINALIZADO E DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA AO TIME DO DMSL PARA COMISSIONAMENTO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AVISO DE CADASTRO
795009912245145,4558796296 | 2023 | ETO-PROT 00149/2023 | ETO-PROT | 00149/2023 | 7950099122 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-07 10:56 | 2023-08-25 10:14 | 2023-09-01 10:14 |  | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS REPASSADA | 2023-08-25 10:14 | ETO-TELE 00549/2023 | 122 | AL04059122 | SEGUE SS PARA TIME PROTEÇÃO PARA AJUSTES RL 7950099122, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: ESTUDO FINALIZADO E DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA AO TIME DO DMSL PARA COMISSIONAMENTO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AVISO DE CADASTRO
793042707545145,465162037 | 2023 | ETO-TELE 00512/2023 | ETO-TELE | 00512/2023 | 7930427075 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-07 11:10 | 2023-08-07 11:10 | 2023-10-06 11:10 | 2024-01-17 08:34 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-08-07 11:10 |  | 075 | LD02050008 | Atualizar os ajustes de proteção, bem como a base junto ao time SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792120101445145,6142939815 | 2023 | ETO-PROT 00150/2023 | ETO-PROT | 00150/2023 | 7921201014 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-07 14:45 | 2023-10-17 08:54 | 2023-10-20 08:54 |  | EMERGENCIAL | CARLOS FERNANDO GOMES | SS REPASSADA | 2023-10-17 08:54 | ETO-TELE 00701/2023 | 014 | LD02047073 | SEGUE EQUIPAMENTO PARA COLOCAÇÃO EM ATIVIDADE E MUDANÇA NO CADASTRO SE FOR NECESSÁRIO, EM ANEXO VÃO O LAUDO E O CHECK LIST DO RELIGADOR. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7921202014, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AVISO DE CADASTRO
792120101445145,6142939815 | 2023 | ETO-TELE 00701/2023 | ETO-TELE | 00701/2023 | 7921201014 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-07 14:45 | 2023-10-17 08:54 | 2023-10-20 08:54 | 2023-12-19 12:56 | EMERGENCIAL | CARLOS FERNANDO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-10-17 08:54 |  | 014 | LD02047073 | SEGUE EQUIPAMENTO PARA COLOCAÇÃO EM ATIVIDADE E MUDANÇA NO CADASTRO SE FOR NECESSÁRIO, EM ANEXO VÃO O LAUDO E O CHECK LIST DO RELIGADOR. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7921202014, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790868312245146,131875 | 2023 | ETO-PROT 00151/2023 | ETO-PROT | 00151/2023 | 7908683122 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-08 03:10 | 2023-08-08 03:10 | 2023-08-11 03:10 | 2024-10-02 15:19 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-08-08 03:10 |  | 122 | AL07059122 | Bom dia, Segue para verificações dos ajustes de proteção do RL ocorrência de cabo rompido no chão jusante do mesmo poste de ID ID 59330791 é 79298863 RL não teve atuação INT 20232461523366 | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794848404745146,3680208333 | 2023 | ETO-TELE 00565/2023 | ETO-TELE | 00565/2023 | 7948484047 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-08 08:50 | 2023-08-31 10:41 | 2023-09-03 10:41 | 2025-01-20 13:54 | EMERGENCIAL | MARCELO DOMINGOS PUTENCIO | SS ATENDIDA | 2023-08-31 10:41 |  | 047 | AL02033047 | Religador N°7948484047 instalado na obra 0402300240, segue para comissionamento. Laudo em anexo. Parecer da Proteção: Ajustes disponibilizados no app da proteção, nota repassada ao time DMSL para comissionamento. Eng. Irlley Castelo Branco. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
794848404745146,3680208333 | 2023 | ETO-PROT 00152/2023 | ETO-PROT | 00152/2023 | 7948484047 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-08 08:50 | 2023-08-31 10:41 | 2023-09-03 10:41 |  | EMERGENCIAL | MARCELO DOMINGOS PUTENCIO | SS REPASSADA | 2023-08-31 10:41 | ETO-TELE 00565/2023 | 047 | AL02033047 | Religador N°7948484047 instalado na obra 0402300240, segue para comissionamento. Laudo em anexo. Parecer da Proteção: Ajustes disponibilizados no app da proteção, nota repassada ao time DMSL para comissionamento. Eng. Irlley Castelo Branco. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790020005045147,2246296296 | 2023 | ETO-PROT 00155/2023 | ETO-PROT | 00155/2023 | 7900200050 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-09 05:23 | 2023-08-09 05:23 | 2023-08-12 05:23 | 2024-03-28 16:48 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2023-08-09 05:23 |  | 050 | AL01023050 | Segue nota para verificar Proteções , DJ 404 , 214 S/E Combinado e RL 7900200050 . OBS: devido ocorrência onde houve religamentos no religador 7900200050 é 214R e na sequência o desarme DJ 404 . intervenção : 20232462609977 Parecer da proteção: Revisado em outra nota. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794958505345147,4962152778 | 2023 | ETO-TELE 00513/2023 | ETO-TELE | 00513/2023 | 7949585053 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-09 11:55 | 2023-08-09 11:55 | 2023-08-12 11:55 | 2023-08-21 16:01 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2023-08-09 11:55 |  | 053 | LD01095030 | bom dia, segue ss para as devidas tratativas religador 7949585053 com perda de automação quando falta CA, impossibilitando manobra remota foi feito primeiro ataque, porém sem sucesso , o mesmo e de suma importância para manobra de transferência de cargas na RDU de Piraquê. | AVISO DE EMERGÊNCIA
790022509045147,7355555556 | 2024 | ETO-PROT 00090/2024 | ETO-PROT | 00090/2024 | 7900225090 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-09 17:39 | 2024-04-10 18:42 | 2024-06-09 18:42 | 2024-04-15 09:59 | ALTA | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2024-04-10 18:42 |  | 090 | LD03005098 | FOI SUBSTITUÍDO RELIG. QUEIMADO DIA 05/04/2024 - SS_ORIGINAL- ETO-COEP 00080/2023 - RELIG.- 7900225090-34,5 KV-LD03005098-Substituir o tanque do religador SCHNEIDER 7900225090 tensão 34,5kV devido a defeito no mirco switch e na chave mecânica. Caso não possua tanque schneider, favor substituir o religador completamente (tanque e controle).COEP - Gerado a EMD 413311 para entrega dos equipamentos- OS: ETO-RD-AG 001510/2024 - OBRA-0662400211 : PARTE Ativo + Controle - SUBSTIT. DO RELIGADOR DE LINHA TRIFASICO- 34,5 KV E O CONTROLE ; -FABRICANTE : SHNEIDER ADVC ; MODELO: SHNEIDER ADVC1; - RELIG. PARTE Ativo + Controle,-OBS: RELIG.- 7900225090-34,5 KV- NA LD 34,5 KV S/E ANANÁS/NAZARÉ-FICA ANTES DA DERIV. DA PAIÇAVA. ->RELIG. INSTALADO: TENSÃO: 38 KV N° SÉRIE RELIG. INSTALADO: 0320123110372 DATA FAB.: 11/2023 MARCA: NOJA POWER/ OSM38-12-800 ->CONTROLE DO RELIG. INSTALADO: N° SÉRIE RELIG. INSTALADO: 0101523096195 DATA FAB.: 10/2023 MARCA: NOJA POWER/ RC-10ES ->RELIG. RETIRADO: TENSÃO: 38 KV N° SÉRIE RELIG. RETIRADO: 474403 DATA FAB.: PB-2015-03 MARCA: SCHNEIDER / N38-ACR-SF6 ->CONTROLE DO RELIG. RETIRADO: N° SÉRIE RELIG. RETIRADO: 474603 DATA FAB.: PB-2015-03 MARCA: SCHNEIDER / ADVC-COMP PARECER DA PROTEÇÃO: ATENDIDA NO ETO PROT 87/2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790022509045147,7355555556 | 2023 | ETO-TELE 00514/2023 | ETO-TELE | 00514/2023 | 7900225090 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-09 17:39 | 2023-10-03 09:25 | 2023-10-06 09:25 | 2024-04-15 09:24 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS CANCELADA | 2023-10-03 09:25 | ETO-COEP 00080/2023 | 090 | LD03005098 | FOI SUBSTITUÍDO RELIG. QUEIMADO DIA 05/04/2024 - SS_ORIGINAL- ETO-COEP 00080/2023 - RELIG.- 7900225090-34,5 KV-LD03005098-Substituir o tanque do religador SCHNEIDER 7900225090 tensão 34,5kV devido a defeito no mirco switch e na chave mecânica. Caso não possua tanque schneider, favor substituir o religador completamente (tanque e controle).COEP - Gerado a EMD 413311 para entrega dos equipamentos- OS: ETO-RD-AG 001510/2024 - OBRA-0662400211 : PARTE Ativo + Controle - SUBSTIT. DO RELIGADOR DE LINHA TRIFASICO- 34,5 KV E O CONTROLE ; -FABRICANTE : SHNEIDER ADVC ; MODELO: SHNEIDER ADVC1; - RELIG. PARTE Ativo + Controle,-OBS: RELIG.- 7900225090-34,5 KV- NA LD 34,5 KV S/E ANANÁS/NAZARÉ-FICA ANTES DA DERIV. DA PAIÇAVA. ->RELIG. INSTALADO: TENSÃO: 38 KV N° SÉRIE RELIG. INSTALADO: 0320123110372 DATA FAB.: 11/2023 MARCA: NOJA POWER/ OSM38-12-800 ->CONTROLE DO RELIG. INSTALADO: N° SÉRIE RELIG. INSTALADO: 0101523096195 DATA FAB.: 10/2023 MARCA: NOJA POWER/ RC-10ES ->RELIG. RETIRADO: TENSÃO: 38 KV N° SÉRIE RELIG. RETIRADO: 474403 DATA FAB.: PB-2015-03 MARCA: SCHNEIDER / N38-ACR-SF6 ->CONTROLE DO RELIG. RETIRADO: N° SÉRIE RELIG. RETIRADO: 474603 DATA FAB.: PB-2015-03 MARCA: SCHNEIDER / ADVC-COMP | ANOMALIA EM RELIGADOR
790022509045147,7355555556 | 2024 | ETO-RD-AG 00472/2024 | ETO-RD-AG | 00472/2024 | 7900225090 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-09 17:39 | 2024-03-26 09:49 | 2024-05-25 09:49 | 2024-04-15 09:24 | ALTA | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS CANCELADA | 2024-03-26 09:49 | ETO-COEP 00031/2024 | 090 | LD03005098 | FOI SUBSTITUÍDO RELIG. QUEIMADO DIA 05/04/2024 - SS_ORIGINAL- ETO-COEP 00080/2023 - RELIG.- 7900225090-34,5 KV-LD03005098-Substituir o tanque do religador SCHNEIDER 7900225090 tensão 34,5kV devido a defeito no mirco switch e na chave mecânica. Caso não possua tanque schneider, favor substituir o religador completamente (tanque e controle).COEP - Gerado a EMD 413311 para entrega dos equipamentos- OS: ETO-RD-AG 001510/2024 - OBRA-0662400211 : PARTE Ativo + Controle - SUBSTIT. DO RELIGADOR DE LINHA TRIFASICO- 34,5 KV E O CONTROLE ; -FABRICANTE : SHNEIDER ADVC ; MODELO: SHNEIDER ADVC1; - RELIG. PARTE Ativo + Controle,-OBS: RELIG.- 7900225090-34,5 KV- NA LD 34,5 KV S/E ANANÁS/NAZARÉ-FICA ANTES DA DERIV. DA PAIÇAVA. ->RELIG. INSTALADO: TENSÃO: 38 KV N° SÉRIE RELIG. INSTALADO: 0320123110372 DATA FAB.: 11/2023 MARCA: NOJA POWER/ OSM38-12-800 ->CONTROLE DO RELIG. INSTALADO: N° SÉRIE RELIG. INSTALADO: 0101523096195 DATA FAB.: 10/2023 MARCA: NOJA POWER/ RC-10ES ->RELIG. RETIRADO: TENSÃO: 38 KV N° SÉRIE RELIG. RETIRADO: 474403 DATA FAB.: PB-2015-03 MARCA: SCHNEIDER / N38-ACR-SF6 ->CONTROLE DO RELIG. RETIRADO: N° SÉRIE RELIG. RETIRADO: 474603 DATA FAB.: PB-2015-03 MARCA: SCHNEIDER / ADVC-COMP | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790022509045147,7355555556 | 2024 | ETO-RD-AG 00545/2024 | ETO-RD-AG | 00545/2024 | 7900225090 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-09 17:39 | 2024-04-10 18:42 | 2024-06-09 18:42 | 2024-04-15 09:24 | ALTA | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS CANCELADA | 2024-04-10 18:42 | ETO-PROT 00090/2024 | 090 | LD03005098 | FOI SUBSTITUÍDO RELIG. QUEIMADO DIA 05/04/2024 - SS_ORIGINAL- ETO-COEP 00080/2023 - RELIG.- 7900225090-34,5 KV-LD03005098-Substituir o tanque do religador SCHNEIDER 7900225090 tensão 34,5kV devido a defeito no mirco switch e na chave mecânica. Caso não possua tanque schneider, favor substituir o religador completamente (tanque e controle).COEP - Gerado a EMD 413311 para entrega dos equipamentos- OS: ETO-RD-AG 001510/2024 - OBRA-0662400211 : PARTE Ativo + Controle - SUBSTIT. DO RELIGADOR DE LINHA TRIFASICO- 34,5 KV E O CONTROLE ; -FABRICANTE : SHNEIDER ADVC ; MODELO: SHNEIDER ADVC1; - RELIG. PARTE Ativo + Controle,-OBS: RELIG.- 7900225090-34,5 KV- NA LD 34,5 KV S/E ANANÁS/NAZARÉ-FICA ANTES DA DERIV. DA PAIÇAVA. ->RELIG. INSTALADO: TENSÃO: 38 KV N° SÉRIE RELIG. INSTALADO: 0320123110372 DATA FAB.: 11/2023 MARCA: NOJA POWER/ OSM38-12-800 ->CONTROLE DO RELIG. INSTALADO: N° SÉRIE RELIG. INSTALADO: 0101523096195 DATA FAB.: 10/2023 MARCA: NOJA POWER/ RC-10ES ->RELIG. RETIRADO: TENSÃO: 38 KV N° SÉRIE RELIG. RETIRADO: 474403 DATA FAB.: PB-2015-03 MARCA: SCHNEIDER / N38-ACR-SF6 ->CONTROLE DO RELIG. RETIRADO: N° SÉRIE RELIG. RETIRADO: 474603 DATA FAB.: PB-2015-03 MARCA: SCHNEIDER / ADVC-COMP | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790022509045147,7355555556 | 2024 | ETO-COEP 00031/2024 | ETO-COEP | 00031/2024 | 7900225090 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-09 17:39 | 2024-04-10 18:28 | 2024-06-09 18:28 | 2024-04-15 09:24 | ALTA | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS CANCELADA | 2024-04-10 18:28 | ETO-RD-AG 00545/2024 | 090 | LD03005098 | FOI SUBSTITUÍDO RELIG. QUEIMADO DIA 05/04/2024 - SS_ORIGINAL- ETO-COEP 00080/2023 - RELIG.- 7900225090-34,5 KV-LD03005098-Substituir o tanque do religador SCHNEIDER 7900225090 tensão 34,5kV devido a defeito no mirco switch e na chave mecânica. Caso não possua tanque schneider, favor substituir o religador completamente (tanque e controle).COEP - Gerado a EMD 413311 para entrega dos equipamentos- OS: ETO-RD-AG 001510/2024 - OBRA-0662400211 : PARTE Ativo + Controle - SUBSTIT. DO RELIGADOR DE LINHA TRIFASICO- 34,5 KV E O CONTROLE ; -FABRICANTE : SHNEIDER ADVC ; MODELO: SHNEIDER ADVC1; - RELIG. PARTE Ativo + Controle,-OBS: RELIG.- 7900225090-34,5 KV- NA LD 34,5 KV S/E ANANÁS/NAZARÉ-FICA ANTES DA DERIV. DA PAIÇAVA. ->RELIG. INSTALADO: TENSÃO: 38 KV N° SÉRIE RELIG. INSTALADO: 0320123110372 DATA FAB.: 11/2023 MARCA: NOJA POWER/ OSM38-12-800 ->CONTROLE DO RELIG. INSTALADO: N° SÉRIE RELIG. INSTALADO: 0101523096195 DATA FAB.: 10/2023 MARCA: NOJA POWER/ RC-10ES ->RELIG. RETIRADO: TENSÃO: 38 KV N° SÉRIE RELIG. RETIRADO: 474403 DATA FAB.: PB-2015-03 MARCA: SCHNEIDER / N38-ACR-SF6 ->CONTROLE DO RELIG. RETIRADO: N° SÉRIE RELIG. RETIRADO: 474603 DATA FAB.: PB-2015-03 MARCA: SCHNEIDER / ADVC-COMP | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790022509045147,7355555556 | 2023 | ETO-COEP 00080/2023 | ETO-COEP | 00080/2023 | 7900225090 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-09 17:39 | 2024-03-21 15:19 | 2024-03-24 15:19 | 2024-04-15 09:24 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS CANCELADA | 2024-03-21 15:19 | ETO-RD-AG 00451/2024 | 090 | LD03005098 | FOI SUBSTITUÍDO RELIG. QUEIMADO DIA 05/04/2024 - SS_ORIGINAL- ETO-COEP 00080/2023 - RELIG.- 7900225090-34,5 KV-LD03005098-Substituir o tanque do religador SCHNEIDER 7900225090 tensão 34,5kV devido a defeito no mirco switch e na chave mecânica. Caso não possua tanque schneider, favor substituir o religador completamente (tanque e controle).COEP - Gerado a EMD 413311 para entrega dos equipamentos- OS: ETO-RD-AG 001510/2024 - OBRA-0662400211 : PARTE Ativo + Controle - SUBSTIT. DO RELIGADOR DE LINHA TRIFASICO- 34,5 KV E O CONTROLE ; -FABRICANTE : SHNEIDER ADVC ; MODELO: SHNEIDER ADVC1; - RELIG. PARTE Ativo + Controle,-OBS: RELIG.- 7900225090-34,5 KV- NA LD 34,5 KV S/E ANANÁS/NAZARÉ-FICA ANTES DA DERIV. DA PAIÇAVA. ->RELIG. INSTALADO: TENSÃO: 38 KV N° SÉRIE RELIG. INSTALADO: 0320123110372 DATA FAB.: 11/2023 MARCA: NOJA POWER/ OSM38-12-800 ->CONTROLE DO RELIG. INSTALADO: N° SÉRIE RELIG. INSTALADO: 0101523096195 DATA FAB.: 10/2023 MARCA: NOJA POWER/ RC-10ES ->RELIG. RETIRADO: TENSÃO: 38 KV N° SÉRIE RELIG. RETIRADO: 474403 DATA FAB.: PB-2015-03 MARCA: SCHNEIDER / N38-ACR-SF6 ->CONTROLE DO RELIG. RETIRADO: N° SÉRIE RELIG. RETIRADO: 474603 DATA FAB.: PB-2015-03 MARCA: SCHNEIDER / ADVC-COMP | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790022509045147,7355555556 | 2024 | ETO-RD-AG 00451/2024 | ETO-RD-AG | 00451/2024 | 7900225090 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-09 17:39 | 2024-03-26 09:48 | 2024-05-25 09:48 | 2024-04-15 09:24 | ALTA | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS CANCELADA | 2024-03-26 09:48 | ETO-RD-AG 00472/2024 | 090 | LD03005098 | FOI SUBSTITUÍDO RELIG. QUEIMADO DIA 05/04/2024 - SS_ORIGINAL- ETO-COEP 00080/2023 - RELIG.- 7900225090-34,5 KV-LD03005098-Substituir o tanque do religador SCHNEIDER 7900225090 tensão 34,5kV devido a defeito no mirco switch e na chave mecânica. Caso não possua tanque schneider, favor substituir o religador completamente (tanque e controle).COEP - Gerado a EMD 413311 para entrega dos equipamentos- OS: ETO-RD-AG 001510/2024 - OBRA-0662400211 : PARTE Ativo + Controle - SUBSTIT. DO RELIGADOR DE LINHA TRIFASICO- 34,5 KV E O CONTROLE ; -FABRICANTE : SHNEIDER ADVC ; MODELO: SHNEIDER ADVC1; - RELIG. PARTE Ativo + Controle,-OBS: RELIG.- 7900225090-34,5 KV- NA LD 34,5 KV S/E ANANÁS/NAZARÉ-FICA ANTES DA DERIV. DA PAIÇAVA. ->RELIG. INSTALADO: TENSÃO: 38 KV N° SÉRIE RELIG. INSTALADO: 0320123110372 DATA FAB.: 11/2023 MARCA: NOJA POWER/ OSM38-12-800 ->CONTROLE DO RELIG. INSTALADO: N° SÉRIE RELIG. INSTALADO: 0101523096195 DATA FAB.: 10/2023 MARCA: NOJA POWER/ RC-10ES ->RELIG. RETIRADO: TENSÃO: 38 KV N° SÉRIE RELIG. RETIRADO: 474403 DATA FAB.: PB-2015-03 MARCA: SCHNEIDER / N38-ACR-SF6 ->CONTROLE DO RELIG. RETIRADO: N° SÉRIE RELIG. RETIRADO: 474603 DATA FAB.: PB-2015-03 MARCA: SCHNEIDER / ADVC-COMP | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
582665108345148,7119675926 | 2023 | ETO-RD-PA 00524/2023 | ETO-RD-PA | 00524/2023 | 5826651083 | 58 | REGULADOR | 2023-08-10 17:05 | 2023-11-20 10:28 | 2023-11-23 10:28 |  | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS REPASSADA | 2023-11-20 10:28 | DOLP-RD-PA 00885/2023 | 083 | LD01059122 | Favor substituir o tanque da fase C do regulador 5826651083 e enviar para a reformadora. Equipamento se encontra fora de operação. Dados de placa: Número de série: 013044 Potência nominal: 200kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 100A | AVISO DE EMERGÊNCIA
582665108345148,7119675926 | 2023 | ETO-COEP 00075/2023 | ETO-COEP | 00075/2023 | 5826651083 | 58 | REGULADOR | 2023-08-10 17:05 | 2023-11-10 08:43 | 2023-11-13 08:43 |  | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS REPASSADA | 2023-11-10 08:43 | ETO-RD-PA 00524/2023 | 083 | LD01059122 | Favor substituir o tanque da fase C do regulador 5826651083 e enviar para a reformadora. Equipamento se encontra fora de operação. Dados de placa: Número de série: 013044 Potência nominal: 200kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 100A | AVISO DE EMERGÊNCIA
582665108345148,7119675926 | 2023 | ETO-TELE 00515/2023 | ETO-TELE | 00515/2023 | 5826651083 | 58 | REGULADOR | 2023-08-10 17:05 | 2023-08-21 16:06 | 2023-08-24 16:06 |  | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS REPASSADA | 2023-08-21 16:06 | ETO-COEP 00075/2023 | 083 | LD01059122 | Favor substituir o tanque da fase C do regulador 5826651083 e enviar para a reformadora. Equipamento se encontra fora de operação. Dados de placa: Número de série: 013044 Potência nominal: 200kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 100A | AVISO DE EMERGÊNCIA
582665108345148,7119675926 | 2023 | DOLP-RD-PA 00885/2023 | DOLP-RD-PA | 00885/2023 | 5826651083 | 58 | REGULADOR | 2023-08-10 17:05 | 2023-11-20 10:28 | 2023-11-23 10:28 | 2023-12-08 15:02 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-11-20 10:28 |  | 083 | LD01059122 | Favor substituir o tanque da fase C do regulador 5826651083 e enviar para a reformadora. Equipamento se encontra fora de operação. Dados de placa: Número de série: 013044 Potência nominal: 200kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 100A | AVISO DE EMERGÊNCIA
583124003445148,8307986111 | 2023 | ETO-RD-GR 00942/2023 | ETO-RD-GR | 00942/2023 | 5831240034 | 58 | REGULADOR | 2023-08-10 19:56 | 2023-08-10 19:56 | 2023-08-13 19:56 | 2023-12-01 21:13 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2023-08-10 19:56 |  | 034 | LD03038009 | boa noite, segue ss para as devidas tratativas com equipe de manutenção com apoio de equipe de linha viva substituir regulador de tensão 5831240034 LD PRESIDENTE KENED/ Itaporã o mesmo está com a célula da fase A com defeito, ficou by passado em campo, OBS: após substituir fase A fazer os testes para verificar se as outras fases estão normais. | AVISO DE EMERGÊNCIA
793711103645149,3574652778 | 2023 | ETO-TELE 00516/2023 | ETO-TELE | 00516/2023 | 7937111036 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-11 08:35 | 2023-08-11 08:35 | 2023-10-10 08:35 | 2023-11-14 10:56 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-08-11 08:35 |  | 036 | AL01003036 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, ATUALIZAR A BASE DO RELÉ JUNTO AO TIME SCADA. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
793052403645149,3574652778 | 2023 | ETO-TELE 00517/2023 | ETO-TELE | 00517/2023 | 7930524036 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-11 08:35 | 2023-08-11 08:35 | 2023-10-10 08:35 | 2023-11-14 10:58 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-08-11 08:35 |  | 036 | AL01003036 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, ATUALIZAR A BASE DO RELÉ JUNTO AO TIME SCADA. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
791502603645149,3574652778 | 2023 | ETO-TELE 00518/2023 | ETO-TELE | 00518/2023 | 7915026036 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-11 08:35 | 2023-08-11 08:35 | 2023-10-10 08:35 | 2024-01-03 09:29 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-08-11 08:35 |  | 036 | AL01003036 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, ATUALIZAR A BASE DO RELÉ JUNTO AO TIME SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793711203645149,3574652778 | 2023 | ETO-TELE 00519/2023 | ETO-TELE | 00519/2023 | 7937112036 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-11 08:35 | 2023-08-11 08:35 | 2023-10-10 08:35 | 2024-03-18 17:18 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-08-11 08:35 |  | 036 | AL01003036 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, ATUALIZAR A BASE DO RELÉ JUNTO AO TIME SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792371803645149,3574652778 | 2023 | ETO-TELE 00520/2023 | ETO-TELE | 00520/2023 | 7923718036 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-11 08:35 | 2023-08-11 08:35 | 2023-10-10 08:35 | 2023-11-14 10:59 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-08-11 08:35 |  | 036 | AL02003036 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, ATUALIZAR A BASE DO RELÉ JUNTO AO TIME SCADA. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
793675309745149,3574652778 | 2023 | ETO-TELE 00521/2023 | ETO-TELE | 00521/2023 | 7936753097 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-11 08:35 | 2023-08-11 08:35 | 2023-10-10 08:35 | 2023-11-14 11:03 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-08-11 08:35 |  | 097 | AL02003036 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, ATUALIZAR A BASE DO RELÉ JUNTO AO TIME SCADA. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792462109745149,3647222222 | 2023 | ETO-TELE 00522/2023 | ETO-TELE | 00522/2023 | 7924621097 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-11 08:45 | 2023-08-11 08:45 | 2023-10-10 08:45 | 2024-02-23 13:26 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-08-11 08:45 |  | 097 | AL02003036 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, ATUALIZAR A BASE DO RELÉ JUNTO AO TIME SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794796808345151,849212963 | 2023 | ETO-TELE 00525/2023 | ETO-TELE | 00525/2023 | 7947968083 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-13 20:23 | 2023-08-13 20:23 | 2023-08-16 20:23 | 2023-08-15 16:36 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-08-13 20:23 |  | 083 | LD01059122 | RL em falha de comunicação realizado primeiro ataque sem sucesso. Intervenção 20232467755826 *COM (falha de comunicação) no RL 7947968083. Não fosse a falha de comunicação 413 (dos 455 clientes) teriam sido restabelecidos sem indicador associado. | AVISO DE ANOMALIA
790002601745151,9894328704 | 2023 | ETO-PROT 00157/2023 | ETO-PROT | 00157/2023 | 7900026017 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-13 23:45 | 2023-08-13 23:45 | 2023-08-16 23:45 | 2023-09-15 10:16 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2023-08-13 23:45 |  | 017 | AL02017017 | Verificar ajuste do RL 7900026017, na data de hoje tivemos a ocorrência intervenção: 20232468679810, onde o RL 7938137007 (função sec.) abriu, e a proteção a montante que abriu foi o DJ 224R S/E Barrolândia. Parecer da Proteção: Ajuste revisado na SE Barrolândia. Eng. Especialista Irlley Castelo Branco | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794965010945152,220625 | 2023 | ETO-PROT 00158/2023 | ETO-PROT | 00158/2023 | 7949650109 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-14 05:18 | 2023-08-14 05:18 | 2023-08-17 05:18 | 2024-03-11 15:37 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2023-08-14 05:18 |  | 109 | LD03005098 | bom dia, segue SS para as devidas tratativas RL 7949650109 LD Ananias/ Luzinópolis o mesmo abril em campo, porém não religou, ocorrência 20232468709376 favor verificar esta anomalia neste religador, após manobra o mesmo aceitou normal evento sobrecorrente 50/51 de neutro fase b icc140 PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPE DMSL FEZ PREVENTIVA NO EQUIPAMENTO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793455203345152,3606597222 | 2023 | ETO-CADCH 00034/2023 | ETO-CADCH | 00034/2023 | 7934552033 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-14 08:39 | 2023-08-31 14:32 | 2023-09-03 14:32 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS REPASSADA | 2023-08-31 14:32 | ETO-CADTOC 00332/2023 | 033 | LD02022033 | Favor corrigir cadastro no RL 7925602033, pois no SCADA e no SIGOT está com a mesma numeração, já no SGM, TS e MAPA está com a numeração de 7934552033. Não há numero de intervenção para associar ao serviço | AVISO DE CADASTRO
793710214845152,5780555556 | 2023 | ETO-TELE 00555/2023 | ETO-TELE | 00555/2023 | 7937102148 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-14 13:52 | 2023-08-28 15:39 | 2023-08-31 15:39 | 2023-11-07 08:23 | EMERGENCIAL | JESSICA NOGUEIRA DA SILVA CARD | SS ATENDIDA | 2023-08-28 15:39 |  | 148 | LD01066094 | RELIGADOR Nº 7937102148 SUBSITUIDO, SEGUE PARA REALIZAÇÃO DOS AJUSTES DE PROTEÇÃO. EM ATENDIMENTO A SS ETO-RD-GU 822/2023. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR O RL 7937102148, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
793710214845152,5780555556 | 2023 | ETO-PROT 00159/2023 | ETO-PROT | 00159/2023 | 7937102148 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-14 13:52 | 2023-08-28 15:39 | 2023-08-31 15:39 |  | EMERGENCIAL | JESSICA NOGUEIRA DA SILVA CARD | SS REPASSADA | 2023-08-28 15:39 | ETO-TELE 00555/2023 | 148 | LD01066094 | RELIGADOR Nº 7937102148 SUBSITUIDO, SEGUE PARA REALIZAÇÃO DOS AJUSTES DE PROTEÇÃO. EM ATENDIMENTO A SS ETO-RD-GU 822/2023. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR O RL 7937102148, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792512606045152,688900463 | 2023 | ETO-TELE 00548/2023 | ETO-TELE | 00548/2023 | 7925126060 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-14 16:32 | 2023-08-25 08:34 | 2023-10-24 08:34 | 2023-09-19 09:38 | ALTA | EMERSON FIRMINO DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-08-25 08:34 |  | 060 | AL01054060 | feito a substituição do religador 7925126060 conforme solicitado na SS ETO-RD-AR 1079/2023, favor realizar o comissionamento do equipemento, laudo do equipamento em anexo. PARECER DA PROTEÇÃO: Favor realizar o comissionamento do RL 7925126060, ajustes disponiveis no APP da proteção. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792512606045152,688900463 | 2023 | ETO-PROT 00160/2023 | ETO-PROT | 00160/2023 | 7925126060 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-14 16:32 | 2023-08-25 08:34 | 2023-10-24 08:34 |  | ALTA | EMERSON FIRMINO DA SILVA | SS REPASSADA | 2023-08-25 08:34 | ETO-TELE 00548/2023 | 060 | AL01054060 | feito a substituição do religador 7925126060 conforme solicitado na SS ETO-RD-AR 1079/2023, favor realizar o comissionamento do equipemento, laudo do equipamento em anexo. PARECER DA PROTEÇÃO: Favor realizar o comissionamento do RL 7925126060, ajustes disponiveis no APP da proteção. | ANOMALIA EM RELIGADOR
794807401045154,0364699074 | 2023 | ETO-TELE 00527/2023 | ETO-TELE | 00527/2023 | 7948074010 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-16 00:53 | 2023-08-16 00:53 | 2023-08-19 00:53 | 2023-08-29 13:44 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-08-16 00:53 |  | 010 | LD03059122 | Bom dia segue para verificação Rl sem comunicação realizado primeiro ataque com equipe operacional sem sucesso | AVISO DE EMERGÊNCIA
792367200445154,2230787037 | 2023 | ETO-TELE 00528/2023 | ETO-TELE | 00528/2023 | 7923672004 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-16 05:21 | 2023-08-16 05:21 | 2023-08-19 05:21 | 2023-08-29 12:11 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2023-08-16 05:21 |  | 004 | AL01103004 | Senhores, segue para conhecimento RL 7923672004 não está aceitando comando de fechar , não aceitou comando de fechar em local , favor verificar anomalia do RL. | ANOMALIA EM RELIGADOR
580943109145154,5771759259 | 2023 | ETO-TELE 00530/2023 | ETO-TELE | 00530/2023 | 5809431091 | 58 | REGULADOR | 2023-08-16 13:51 | 2023-08-16 13:51 | 2023-08-23 13:51 | 2024-01-12 16:52 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2023-08-16 13:51 |  | 091 | LD03002091 | Prezados, Segue para modificar o ajuste de proteção do RT 5809431091. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795250508045155,3794907407 | 2023 | ETO-PROT 00161/2023 | ETO-PROT | 00161/2023 | 7952505080 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-17 09:06 | 2023-09-18 10:21 | 2023-09-25 10:21 |  | URGENTE | LEONARDO SANTOS DA SILVA | SS REPASSADA | 2023-09-18 10:21 | ETO-TELE 00599/2023 | 080 | LD02010004 | Favor realizar o comissionamento do religador 7952505080 da obra 0602300170 laudo em anexo. Parecer da proteção: Ajustes disponibilizados no app da proteção, nota repassada para o DMSL comissioanar. Eng. Especialista | COMISSIONAMENTO
795250508045155,3794907407 | 2023 | ETO-COEP 00099/2023 | ETO-COEP | 00099/2023 | 7952505080 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-17 09:06 | 2023-11-14 11:03 | 2023-11-21 11:03 |  | URGENTE | LEONARDO SANTOS DA SILVA | SS REPASSADA | 2023-11-14 11:03 | ETO-RD-AG 01503/2023 | 080 | LD02010004 | Favor refazer a conexão das chaves do RLG 7952505080 de acordo com a foto, revisar também todas as demais conexões. Ao tentar manobrar a chave de entrada, o conector do pingado soltou. Favor dar a atenção devida pois conexões mal feitas levam risco para a manobra com possibilidade de abertura com carga sem extinção adequada do arco. Por esse motivo o equipamento se encontra FORA DE OPERAÇÃO, mas já está comissionado e testado com o operador no SCADA, colocar em operação após a manutenção ou pedir equipe ao operador. | COMISSIONAMENTO
795250508045155,3794907407 | 2023 | ETO-TELE 00599/2023 | ETO-TELE | 00599/2023 | 7952505080 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-17 09:06 | 2023-11-14 11:00 | 2023-11-21 11:00 |  | URGENTE | LEONARDO SANTOS DA SILVA | SS REPASSADA | 2023-11-14 11:00 | ETO-COEP 00099/2023 | 080 | LD02010004 | Favor refazer a conexão das chaves do RLG 7952505080 de acordo com a foto, revisar também todas as demais conexões. Ao tentar manobrar a chave de entrada, o conector do pingado soltou. Favor dar a atenção devida pois conexões mal feitas levam risco para a manobra com possibilidade de abertura com carga sem extinção adequada do arco. Por esse motivo o equipamento se encontra FORA DE OPERAÇÃO, mas já está comissionado e testado com o operador no SCADA, colocar em operação após a manutenção ou pedir equipe ao operador. | COMISSIONAMENTO
795250508045155,3794907407 | 2023 | ETO-RD-AG 01503/2023 | ETO-RD-AG | 01503/2023 | 7952505080 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-17 09:06 | 2023-11-16 07:46 | 2023-11-23 07:46 |  | URGENTE | LEONARDO SANTOS DA SILVA | SS REPASSADA | 2023-11-16 07:46 | ETO-RD-AR 01970/2023 | 080 | LD02010004 | Favor refazer a conexão das chaves do RLG 7952505080 de acordo com a foto, revisar também todas as demais conexões. Ao tentar manobrar a chave de entrada, o conector do pingado soltou. Favor dar a atenção devida pois conexões mal feitas levam risco para a manobra com possibilidade de abertura com carga sem extinção adequada do arco. Por esse motivo o equipamento se encontra FORA DE OPERAÇÃO, mas já está comissionado e testado com o operador no SCADA, colocar em operação após a manutenção ou pedir equipe ao operador. | COMISSIONAMENTO
795250508045155,3794907407 | 2023 | ETO-RD-AR 01970/2023 | ETO-RD-AR | 01970/2023 | 7952505080 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-17 09:06 | 2023-11-16 07:46 | 2023-11-23 07:46 | 2023-11-09 16:00 | URGENTE | LEONARDO SANTOS DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-11-16 07:46 |  | 080 | LD02010004 | Favor refazer a conexão das chaves do RLG 7952505080 de acordo com a foto, revisar também todas as demais conexões. Ao tentar manobrar a chave de entrada, o conector do pingado soltou. Favor dar a atenção devida pois conexões mal feitas levam risco para a manobra com possibilidade de abertura com carga sem extinção adequada do arco. Por esse motivo o equipamento se encontra FORA DE OPERAÇÃO, mas já está comissionado e testado com o operador no SCADA, colocar em operação após a manutenção ou pedir equipe ao operador. | COMISSIONAMENTO
584851700445155,6594791667 | 2023 | ETO-PROT 00162/2023 | ETO-PROT | 00162/2023 | 5848517004 | 58 | REGULADOR | 2023-08-17 15:50 | 2023-08-22 17:42 | 2024-09-25 17:42 |  | PROGRAMAVEL | LEONARDO SANTOS DA SILVA | SS REPASSADA | 2023-08-22 17:42 | ETO-TELE 00543/2023 | 004 | LD04010004 | Favor realizar comissionamneto do regulador 5848517004 da obra 0602200284 laudo em anexo. Parecer da Proteção: Nota repassada ao time do DMSL para comissionamento em campo. Eng° Irlley Castelo Branco. | COMISSIONAMENTO
584851700445155,6594791667 | 2023 | ETO-TELE 00543/2023 | ETO-TELE | 00543/2023 | 5848517004 | 58 | REGULADOR | 2023-08-17 15:50 | 2023-08-22 17:42 | 2024-09-25 17:42 | 2024-01-16 10:04 | PROGRAMAVEL | LEONARDO SANTOS DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-08-22 17:42 |  | 004 | LD04010004 | Favor realizar comissionamneto do regulador 5848517004 da obra 0602200284 laudo em anexo. Parecer da Proteção: Nota repassada ao time do DMSL para comissionamento em campo. Eng° Irlley Castelo Branco. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
792585100445155,690474537 | 2023 | ETO-PROT 00163/2023 | ETO-PROT | 00163/2023 | 7925851004 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-17 16:34 | 2023-08-17 16:34 | 2023-08-20 16:34 | 2024-04-04 10:04 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2023-08-17 16:34 |  | 004 | LD02010004 | Favor verificar o RL 7925851004, passou corrente de curto no mesmo e não abriu, provocando a abertura do RL 7909569004. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES REVISADOS E ABERTO NOTA PARA DMSL EXECUTAR EM CAMPO. ETO TELE 251 E 252/2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
791366005145156,4988888889 | 2023 | ETO-TELE 00531/2023 | ETO-TELE | 00531/2023 | 7913660051 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-18 11:58 | 2023-08-18 11:58 | 2023-08-21 11:58 | 2023-10-23 11:14 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2023-08-18 11:58 |  | 051 | LD02110005 | PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O RL 7913660051. FEITO O PRIMEIRO ATAQUE COM EQUIPE 50OP01 CONTINUOU SEM COMUNICAÇÃO. | AVISO DE ANOMALIA
793678902945156,5185300926 | 2023 | ETO-TELE 00532/2023 | ETO-TELE | 00532/2023 | 7936789029 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-18 12:27 | 2023-08-18 12:27 | 2023-08-21 12:27 | 2023-09-20 19:51 | EMERGENCIAL | HELDER SILVA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2023-08-18 12:27 |  | 029 | AL01061029 | Religador 7936789029 com falha de comunicação, realizar troca de bateria. | AVISO DE EMERGÊNCIA
793813700745156,6113773148 | 2023 | ETO-TELE 00534/2023 | ETO-TELE | 00534/2023 | 7938137007 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-18 14:40 | 2023-08-18 14:40 | 2023-08-25 14:40 | 2025-03-31 17:30 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2023-08-18 14:40 |  | 007 | AL02017017 | Favor, coletar bases/oscilografias/SER do RL 7938137007. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790870811645157,6929861111 | 2023 | ETO-TELE 00537/2023 | ETO-TELE | 00537/2023 | 7908708116 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-19 16:38 | 2023-08-19 16:38 | 2023-08-22 16:38 | 2023-08-29 12:28 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2023-08-19 16:38 |  | 116 | LD04002091 | PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O RL 7908708116. RELIGADOR ABRIU E NÃO SUBIU NO SCADA E FICA SEM COMUNICAÇÃO. VOLTOU SOMENTE QUANDO ENERGISOU O RAMAL. | AVISO DE ANOMALIA
793191301545158,6305208333 | 2023 | ETO-TELE 00556/2023 | ETO-TELE | 00556/2023 | 7931913015 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-20 15:08 | 2023-08-28 16:24 | 2023-08-31 16:24 | 2024-01-03 10:03 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2023-08-28 16:24 |  | 015 | AL01065015 | bom dia, segue SS para as devidas tratativas RL 7931913015 na RDU Pedro Afonso houve desarme do mesmo no dia 18/08/2023 PENALIZANDO 2232 CLIENTES no dia 20/08/2023 o mesmo abril novamente e não houve religamento do mesmo no SCADA após manobras o mesmo aceitou normal. obs: Gean disponibilizar equipe com termovisor para inspeção. obs: favor verificar se o mesmo está fazendo os religamento em campo e as correntes de trip que não está subindo no SCADA | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793191301545158,6305208333 | 2023 | ETO-PROT 00164/2023 | ETO-PROT | 00164/2023 | 7931913015 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-20 15:08 | 2023-08-28 16:24 | 2023-08-31 16:24 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2023-08-28 16:24 | ETO-TELE 00556/2023 | 015 | AL01065015 | bom dia, segue SS para as devidas tratativas RL 7931913015 na RDU Pedro Afonso houve desarme do mesmo no dia 18/08/2023 PENALIZANDO 2232 CLIENTES no dia 20/08/2023 o mesmo abril novamente e não houve religamento do mesmo no SCADA após manobras o mesmo aceitou normal. obs: Gean disponibilizar equipe com termovisor para inspeção. obs: favor verificar se o mesmo está fazendo os religamento em campo e as correntes de trip que não está subindo no SCADA | AVISO ELEMENTO REINCIDENTE
790055712245159,4642824074 | 2023 | ETO-TELE 00538/2023 | ETO-TELE | 00538/2023 | 7900557122 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-21 11:09 | 2023-08-21 11:09 | 2023-08-24 11:09 | 2023-09-11 17:57 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-08-21 11:09 |  | 122 | AL04059122 | Bom dia, Segue SS para verificação do RL 7900557122 sem comunicação realizado primeiro ataque com equipe DEOP sem sucesso. Por favor prioriza Rl de grande importancia para manobras RDU de Palmas. | AVISO DE EMERGÊNCIA
790121603245159,4853009259 | 2023 | ETO-TELE 00541/2023 | ETO-TELE | 00541/2023 | 7901216032 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-21 11:39 | 2023-08-21 11:39 | 2023-10-20 11:39 | 2023-09-27 10:41 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-08-21 11:39 |  | 032 | AL01008032 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADOS, BEM COMO ATUALIZAR A BASE DO RELÉ JUNTO AO TIME SCADA. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
794390803245159,4853009259 | 2023 | ETO-TELE 00540/2023 | ETO-TELE | 00540/2023 | 7943908032 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-21 11:39 | 2023-08-21 11:39 | 2023-10-20 11:39 | 2023-11-02 11:10 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-08-21 11:39 |  | 032 | AL01008032 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADOS, BEM COMO ATUALIZAR A BASE DO RELÉ JUNTO AO TIME SCADA. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
582234404345160,3125 | 2024 | ETO-TELE 00572/2024 | ETO-TELE | 00572/2024 | 5822344043 | 58 | REGULADOR | 2023-08-22 07:30 | 2024-07-31 15:04 | 2025-09-04 15:04 | 2023-08-22 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-07-31 15:04 |  | 043 | AL01093043 | "Equipamento com falha na comunicação. Levar relé RUA sobressalente." | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790052803745160,6255555556 | 2023 | ETO-SCADA 00009/2023 | ETO-SCADA | 00009/2023 | 7900528037 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-22 15:01 | 2023-08-22 15:01 | 2023-08-25 15:01 | 2023-08-24 08:13 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-08-22 15:01 |  | 037 | LD03040003 | Segue nota para inserir modo de operação dos RL, s 7900528037, 7900468037 no SCADA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790046803745160,6255555556 | 2023 | ETO-SCADA 00010/2023 | ETO-SCADA | 00010/2023 | 7900468037 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-22 15:01 | 2023-08-22 15:01 | 2023-08-25 15:01 | 2023-08-24 08:07 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-08-22 15:01 |  | 037 | LD03040003 | Segue nota para inserir modo de operação dos RL, s 7900528037, 7900468037 no SCADA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794169108445160,8961111111 | 2023 | ETO-PROT 00166/2023 | ETO-PROT | 00166/2023 | 7941691084 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-22 21:30 | 2023-08-22 21:30 | 2023-08-25 21:30 | 2024-04-04 10:50 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-08-22 21:30 |  | 084 | LD05062013 | Boa noite segue para verificação proteção defeito jusante o mesmo, quem atuou foi o RL 7901100084 conforme INT 20232485942243. Parecer da Proteção: Ajustes revisado no dia 22 de Janeiro de 2024, e disponibilizado para o DMSL na nota ETO TELE 138/2024. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793138308645161,2371296296 | 2023 | ETO-TELE 00545/2023 | ETO-TELE | 00545/2023 | 7931383086 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-23 05:41 | 2023-09-11 18:20 | 2023-09-14 18:20 |  | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS REPASSADA | 2023-09-11 18:20 | ETO-COEP 00078/2023 | 086 | LD05062013 | Favor substituir o tanque do RLG 7931383086 modelo NOJA RC 10 devido a curto, provavelmente a peça não possui reparo. Se encontra fora de operação. Dados do tanque: Número de série: 0320117112770 Tensão máx.: 38kV Corrente nominal: 800A Dados do controle: Número de série: 0100117112763 | ANOMALIA EM RELIGADOR
793138308645161,2371296296 | 2023 | ETO-RD-PS 00376/2023 | ETO-RD-PS | 00376/2023 | 7931383086 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-23 05:41 | 2023-10-31 09:03 | 2023-11-03 09:03 | 2023-12-06 17:30 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2023-10-31 09:03 |  | 086 | LD05062013 | Favor substituir o tanque do RLG 7931383086 modelo NOJA RC 10 devido a curto, provavelmente a peça não possui reparo. Se encontra fora de operação. Dados do tanque: Número de série: 0320117112770 Tensão máx.: 38kV Corrente nominal: 800A Dados do controle: Número de série: 0100117112763 | ANOMALIA EM RELIGADOR
793138308645161,2371296296 | 2023 | ETO-COEP 00078/2023 | ETO-COEP | 00078/2023 | 7931383086 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-23 05:41 | 2023-10-31 09:03 | 2023-11-03 09:03 |  | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS REPASSADA | 2023-10-31 09:03 | ETO-RD-PS 00376/2023 | 086 | LD05062013 | Favor substituir o tanque do RLG 7931383086 modelo NOJA RC 10 devido a curto, provavelmente a peça não possui reparo. Se encontra fora de operação. Dados do tanque: Número de série: 0320117112770 Tensão máx.: 38kV Corrente nominal: 800A Dados do controle: Número de série: 0100117112763 | ANOMALIA EM RELIGADOR
582630301545162,3606712963 | 2023 | ETO-PROT 00167/2023 | ETO-PROT | 00167/2023 | 5826303015 | 58 | REGULADOR | 2023-08-24 08:39 | 2023-08-29 11:14 | 2023-09-05 11:14 |  | URGENTE | PEDRO HENRIQUE ROCHA DE SOUZA | SS REPASSADA | 2023-08-29 11:14 | ETO-TELE 00561/2023 | 015 | LD02065015 | CELULAS FORAM SUBSTITUIDAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SS ETO-RD-GR 257/2023. FOTOS E LAUDOS EM ANEXO. FAVOR PROGRAMAR AJUSTES E COLOCAR EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR O RT 5826030015, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | COMISSIONAMENTO
582630301545162,3606712963 | 2023 | ETO-TELE 00561/2023 | ETO-TELE | 00561/2023 | 5826303015 | 58 | REGULADOR | 2023-08-24 08:39 | 2023-08-29 11:14 | 2023-09-05 11:14 | 2023-10-03 09:33 | URGENTE | PEDRO HENRIQUE ROCHA DE SOUZA | SS ATENDIDA | 2023-08-29 11:14 |  | 015 | LD02065015 | CELULAS FORAM SUBSTITUIDAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SS ETO-RD-GR 257/2023. FOTOS E LAUDOS EM ANEXO. FAVOR PROGRAMAR AJUSTES E COLOCAR EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR O RT 5826030015, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | COMISSIONAMENTO
790041604445162,7413425926 | 2023 | ETO-SE-PA 00122/2023 | ETO-SE-PA | 00122/2023 | 7900416044 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-24 17:48 | 2023-09-17 18:30 | 2023-09-20 18:30 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2023-09-17 18:30 | ETO-TELE 00597/2023 | 044 | LD01056046 | Segue nota para verificar falha de comunicação no RL 7900416044 S/E Fatima , OBS: equipamento está perdendo a comunicação guando há falta de CA . | AVISO DE ANOMALIA
790041604445162,7413425926 | 2023 | ETO-TELE 00597/2023 | ETO-TELE | 00597/2023 | 7900416044 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-24 17:48 | 2023-09-17 18:30 | 2023-09-20 18:30 | 2023-09-20 19:55 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2023-09-17 18:30 |  | 044 | LD01056046 | Segue nota para verificar falha de comunicação no RL 7900416044 S/E Fatima , OBS: equipamento está perdendo a comunicação guando há falta de CA . | AVISO DE ANOMALIA
794970412245163,5310648148 | 2023 | ETO-TELE 00550/2023 | ETO-TELE | 00550/2023 | 7949704122 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-25 12:45 | 2023-08-25 12:45 | 2023-08-28 12:45 | 2023-09-11 17:58 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-08-25 12:45 |  | 122 | AL04060122 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7949704122, Feito primeiro ataque com equipe 122OP12, porém sem sucesso | ANOMALIA EM RELIGADOR
790017801345165,6853240741 | 2023 | ETO-PROT 00169/2023 | ETO-PROT | 00169/2023 | 7900178013 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-27 16:27 | 2023-08-27 16:27 | 2023-08-30 16:27 | 2024-04-05 10:29 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-08-27 16:27 |  | 013 | AL04062013 | Segue nota para conhecimento e verificar desarme do RL-7900178013 no AL-04 RDU de Paraiso após manobra fechado sem anomalia INT-20232492841422. Parecer da Proteção: Ajustes revisados e disponibilizados para o DMSL executar em campo, alterar os ajustes de proteção e atualizar a base do relé junto ao Time SCADA. Eng° Irlley Castelo Branco. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792846204045166,1065277778 | 2023 | ETO-RD-AR 02231/2023 | ETO-RD-AR | 02231/2023 | 7928462040 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-28 02:33 | 2023-12-26 12:47 | 2024-06-23 12:47 | 2024-01-22 11:30 | BAIXA | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2023-12-26 12:47 |  | 040 | LD04010004 | Favor substituir a chave faca de saída da fase A do RLG 7928462040. A equipe DMSL fez a substituição do módulo SIM no controle do religador, porém ele ficou fora de operação devido à chave inoperante. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792846204045166,1065277778 | 2023 | ETO-TELE 00551/2023 | ETO-TELE | 00551/2023 | 7928462040 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-28 02:33 | 2023-12-26 12:47 | 2023-12-29 12:47 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS REPASSADA | 2023-12-26 12:47 | ETO-RD-AR 02231/2023 | 040 | LD04010004 | Favor substituir a chave faca de saída da fase A do RLG 7928462040. A equipe DMSL fez a substituição do módulo SIM no controle do religador, porém ele ficou fora de operação devido à chave inoperante. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793027406345166,1115972222 | 2023 | ETO-TELE 00552/2023 | ETO-TELE | 00552/2023 | 7930274063 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-28 02:41 | 2023-08-28 02:41 | 2023-08-31 02:41 | 2023-10-23 11:15 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2023-08-28 02:41 |  | 063 | LD01054060 | Favor verificar o RL 7930274063, pois o mesmo perde a comunicação após desarme no DJ 414R da SE Nova Olinda e a equipe não consegue ligar o rele, tende que abrir de forma mecânica. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790078503345166,4043171296 | 2023 | ETO-TELE 00553/2023 | ETO-TELE | 00553/2023 | 7900785033 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-28 09:42 | 2023-08-28 09:42 | 2023-08-31 09:42 | 2023-09-19 09:35 | EMERGENCIAL | CLEIBER DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-08-28 09:42 |  | 033 | LD04038009 | 7900785033 defeito nao esta sinalizando alarme no escada quando o mesmo abre | AVISO DE EMERGÊNCIA
793353102845166,4067824074 | 2023 | ETO-RD-DP 00670/2023 | ETO-RD-DP | 00670/2023 | 7933531028 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-28 09:46 | 2023-08-28 09:46 | 2023-10-27 09:46 | 2024-01-23 11:30 | ALTA | MARIO FRANCISCO PONCE JUNIOR | SS ATENDIDA | 2023-08-28 09:46 |  | 028 | AL01052028 | LOCALIDADE: Natividade POLO: DIANOPOLIS ELETRICISTA: Claudio ALIMENTADOR: 214R052 PRIORIDADE: ALTA ATIVO PROXIMO: 7933531028 REFERENCIA: jumper 49204161 DEFEITO: Ponto quente fase A e C | AVISO DE ANOMALIA
793353102845166,4167476852 | 2023 | ETO-RD-DP 00671/2023 | ETO-RD-DP | 00671/2023 | 7933531028 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-28 10:00 | 2023-08-28 10:00 | 2023-10-27 10:00 | 2024-01-24 08:16 | ALTA | MARIO FRANCISCO PONCE JUNIOR | SS ATENDIDA | 2023-08-28 10:00 |  | 028 | AL01052028 | LOCALIDADE: Natividade POLO: DIANOPOLIS ELETRICISTA: Claudio ALIMENTADOR: 214R052 PRIORIDADE: ALTA ATIVO PROXIMO: 7933531028 REFERENCIA: JUMPER 49204165 DEFEITO: Ponto quente fase B e C. | AVISO DE ANOMALIA
792508702145166,503287037 | 2023 | ETO-TELE 00554/2023 | ETO-TELE | 00554/2023 | 7925087021 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-28 12:05 | 2023-08-28 12:05 | 2023-08-31 12:05 | 2023-11-23 16:25 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-08-28 12:05 |  | 021 | LD01010021 | Favor enviar equipe para verificar falha de comunicação do religador 7925087021,foi feito o primeiro ataque porém sem sucesso religador com o painel desligado mesmo apois reset. | AVISO DE EMERGÊNCIA
790871403845166,6362384259 | 2023 | ETO-SCADA 00011/2023 | ETO-SCADA | 00011/2023 | 7908714038 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-28 15:16 | 2023-08-28 15:16 | 2023-08-31 15:16 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS PENDENTE | 2023-08-28 15:16 |  | 038 | LD04028074 | PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O RL 7908714038. ATUAÇÕES NÃO ESTÃO SENDO REGISTRADAS NO HORARIO DO EVENTO OU NÃO ESTÃO REGISTRANDO. RL 7908714038 | AVISO DE ANOMALIA
792000815245166,7422685185 | 2023 | ETO-TELE 00557/2023 | ETO-TELE | 00557/2023 | 7920008152 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-28 17:49 | 2023-08-28 17:49 | 2023-08-31 17:49 | 2023-09-19 16:25 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2023-08-28 17:49 |  | 152 | LD04002091 | PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O RL 7920008152. NO MOMENTO DE MANOBRAS O MESMO APAGA 100% DA FONTE DO PAINEL. OBS.: FEITO PRIMEIRO ATAQUE COM EQUIPE 28OP04 | AVISO DE ANOMALIA
790037715245167,1376041667 | 2023 | ETO-PROT 00170/2023 | ETO-PROT | 00170/2023 | 7900377152 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-29 03:18 | 2023-08-29 03:18 | 2023-09-01 03:18 | 2024-04-05 11:03 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-08-29 03:18 |  | 152 | LD02072001 | Segue nota conhecimento e verificar atuação no RL-7900377152 equipamento sinalizou passagem de curto na ocorrente de INT-20232495513304, porém defeito estava jusante do RL-790035152 anterior. Parecer da proteção: Temos alguns clientes Grupo A ( Nova Agri, COFCO) a jusante do RL 7900377152, o que pode ter contribuido para devolução de energia "motorização" após abertura da proteção a montante SE Silvanopolis. Vamos temporizar a proteção do alarme para que não acha dúvidas. Eng° Irlley Castelo Branco. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792508205245167,4482986111 | 2023 | ETO-TELE 00559/2023 | ETO-TELE | 00559/2023 | 7925082052 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-29 10:46 | 2023-08-29 10:46 | 2023-10-28 10:46 | 2024-01-17 08:47 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-08-29 10:46 |  | 052 | AL02036052 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, ATUALZIAR A BASE DO RELÉ JUNTO AO TIME DO SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792507705245167,4482986111 | 2023 | ETO-TELE 00560/2023 | ETO-TELE | 00560/2023 | 7925077052 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-29 10:46 | 2023-08-29 10:46 | 2023-10-28 10:46 | 2024-01-17 08:50 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-08-29 10:46 |  | 052 | AL01036052 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, ATUALZIAR A BASE DO RELÉ JUNTO AO TIME DO SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792299306545167,7895601852 | 2023 | ETO-TELE 00562/2023 | ETO-TELE | 00562/2023 | 7922993065 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-29 18:57 | 2023-08-29 18:57 | 2023-10-28 18:57 | 2023-09-28 10:00 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-08-29 18:57 |  | 065 | AL01016065 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, BEM COMO ATUALZIAR A BASE DO RELÉ JUNTO AO TIME DO SCADA. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792764602645168,4772453704 | 2023 | ETO-TELE 00563/2023 | ETO-TELE | 00563/2023 | 7927646026 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-30 11:27 | 2023-08-30 11:27 | 2023-09-02 11:27 | 2023-09-20 15:38 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-08-30 11:27 |  | 026 | LD03046026 | Bom dia, Segue SS para tratativas RL 7927646026 esta em curto danificado o mesmo ficou bay passado quando fecha o RL desarma o DJ 414R Ponte Alta | AVISO DE EMERGÊNCIA
795040809745168,5999305556 | 2023 | ETO-PROT 00171/2023 | ETO-PROT | 00171/2023 | 7950408097 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-30 14:24 | 2023-09-01 08:35 | 2023-09-04 08:35 |  | EMERGENCIAL | MARCELO DOMINGOS PUTENCIO | SS REPASSADA | 2023-09-01 08:35 | ETO-TELE 00571/2023 | 097 | AL02003036 | RELIGADOR Nº 7950408097 INSTALADO NA OBRA 0402300228. SEGUE SS PARA COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA AO TIME DMSL PARA COMISSIONAR. ENG. IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
795040809745168,5999305556 | 2023 | ETO-TELE 00571/2023 | ETO-TELE | 00571/2023 | 7950408097 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-30 14:24 | 2023-09-01 08:35 | 2023-09-04 08:35 | 2024-05-12 21:09 | EMERGENCIAL | MARCELO DOMINGOS PUTENCIO | SS ATENDIDA | 2023-09-01 08:35 |  | 097 | AL02003036 | RELIGADOR Nº 7950408097 INSTALADO NA OBRA 0402300228. SEGUE SS PARA COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA AO TIME DMSL PARA COMISSIONAR. ENG. IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790824915245168,7413541667 | 2023 | ETO-TELE 00564/2023 | ETO-TELE | 00564/2023 | 7908249152 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-30 17:48 | 2023-08-30 17:48 | 2023-10-29 17:48 | 2023-10-26 14:57 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-08-30 17:48 |  | 152 | LD02072001 | CONFERIR OS AJUSTE DE PROTEÇÃO NO RELÉ. EQUIPAMENTO ABRINDO PARA NIVEIS DE CORRENTES INFERIORES AO AJUSTE. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
794257205945168,7710069444 | 2023 | ETO-PROT 00173/2023 | ETO-PROT | 00173/2023 | 7942572059 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-30 18:30 | 2023-08-30 18:30 | 2023-09-02 18:30 | 2023-11-01 10:55 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2023-08-30 18:30 |  | 059 | LD02059122 | Verificar ajuste do RL 7942572059, ocorrência intervenção: 20232498047254 cabo rompido a jusante do Religador, o mesmo não abriu, vindo abrir o RL 7925569059. Parecer da proteção: Ajuste revisado no RL 7925569059 no dia 13/10/2023 e aberto nota para DMSL verificar. Eng° Irlley Castelo Branco. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792462004745169,4461458333 | 2023 | ETO-TELE 00566/2023 | ETO-TELE | 00566/2023 | 7924620047 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-31 10:42 | 2023-08-31 10:42 | 2023-10-30 10:42 | 2023-10-30 16:07 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-08-31 10:42 |  | 047 | AL01033047 | ALTERAR OS AJSUTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, ATUALIZAR A BASE DO RELÉ JUNTO AO TIME DO SCADA. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790057304745169,4461458333 | 2023 | ETO-TELE 00567/2023 | ETO-TELE | 00567/2023 | 7900573047 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-31 10:42 | 2023-08-31 10:42 | 2023-10-30 10:42 | 2024-02-23 13:22 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-08-31 10:42 |  | 047 | AL02033047 | ALTERAR OS AJSUTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, ATUALIZAR A BASE DO RELÉ JUNTO AO TIME DO SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
791014007045169,5354166667 | 2023 | ETO-PROT 00174/2023 | ETO-PROT | 00174/2023 | 7910140070 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-31 12:51 | 2023-08-31 12:51 | 2023-09-03 12:51 | 2023-11-01 11:05 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2023-08-31 12:51 |  | 070 | LD02065015 | Segue nota para verificação da proteção RL 7910140070 interligação . foi feito algumas manobras para transferência de cargas e inserido grupo 2 , função na qual equipamento fica como manobra , conforme informação repassada pela equipe da proteção , porém equipamento está desarmando ! ficando fechado apenas no grupo 1 . conforme ocorrência N: 20232498398827 Parecer da proteção: Ajuste revisado em 20/09/2023 e nota aberta para ETO-TELE 604/2023. Eng. Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790869202645169,5453935185 | 2023 | ETO-TELE 00568/2023 | ETO-TELE | 00568/2023 | 7908692026 | 79 | RELIGADOR | 2023-08-31 13:05 | 2023-08-31 13:05 | 2023-09-03 13:05 | 2023-11-14 17:13 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2023-08-31 13:05 |  | 026 | LD03046026 | Segue nota para verificar falha de comunicação no RL 7908692026 - Rural-Ponte Alta . OBS: equipamento está perdendo a comunicação quando há falta de CA . | AVISO DE ANOMALIA
794270704045170,5259259259 | 2023 | ETO-PROT 00175/2023 | ETO-PROT | 00175/2023 | 7942707040 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-01 12:37 | 2023-09-01 12:37 | 2023-09-04 12:37 | 2023-09-22 09:57 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2023-09-01 12:37 |  | 040 | LD03010004 | Religador não aceita com plena carga. Parecer da Proteção: Caso não aceite energização com o grupo 3 alterar para o grupo 1 e fazer o teste, após normalizar alterar para o grupo 3. As cargas desse ramal pe 2A o ajuste é 40A. Eng. Especialista Irlley Castelo Branco | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790046907845171,3511921296 | 2023 | ETO-PROT 00177/2023 | ETO-PROT | 00177/2023 | 7900469078 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-02 08:26 | 2023-09-02 08:26 | 2023-09-05 08:26 | 2024-08-29 08:45 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2023-09-02 08:26 |  | 078 | AL01042078 | Verificar ajuste do RL 7900469078, não aceitou com CH 8800286078 aberto, fizemos abretura da CH's 4010151077 e 0312193077, aceiotu normal, posteriormente fechamos as chaves e ficou normal. PARECER DA PROTEÇÃO: SERA ANALISADO NA NOTA 218/2023. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790017801345171,4918865741 | 2023 | ETO-PROT 00178/2023 | ETO-PROT | 00178/2023 | 7900178013 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-02 11:48 | 2023-09-02 11:48 | 2023-09-05 11:48 | 2024-04-05 11:26 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-09-02 11:48 |  | 013 | AL04062013 | Segue nota para conhecimento e verificar desarme do RL-7900178013 (equipamento não sinaliza atuação) no AL-04 RDU de Paraiso após manobra fechado sem anomalia INT-20232501640917. PARECER DA PROTEÇÃO: Ajustes revisados e disponibilizados ao time DMSL, para atualiziar em campo e no SCADA. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790011701345171,9044560185 | 2023 | ETO-PROT 00179/2023 | ETO-PROT | 00179/2023 | 7900117013 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-02 21:42 | 2023-09-02 21:42 | 2023-09-05 21:42 | 2024-04-05 14:08 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2023-09-02 21:42 |  | 013 | AL01062013 | favor verificar proteçao do RL 7900117013, o mesmo atuou na intervençao 20232501909919, com informaçoes de 50/51 de fase ABC e atuou o SEF de neutro, apos manobras inspeçao e manobras trecho a trecho o circuito foi normalizado sem encontrar anomalia. Parecer da Proteção: Foi revisado o ajuste de proteção e disponibilizado para o time DMSL modificar em campo. Realizado melhoria nos ajustes. Eng° Irlley Castelo Branco. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790006109245172,1289699074 | 2023 | DOLP-RD-PA 00333/2023 | DOLP-RD-PA | 00333/2023 | 7900061092 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-03 03:06 | 2023-09-03 03:06 | 2023-09-06 03:06 | 2023-10-20 17:26 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-09-03 03:06 |  | 092 | LD01059122 | Bom dia, Segue SS para equipe linha viva substituir chave faca fase B do bay passe do RL 7900061092 é chave faca de entrada fase A ambas estão com olhal quebrado. Clientes penalizado 0 Tensão 34,5 kva | AVISO DE EMERGÊNCIA
790002601745172,4590856481 | 2023 | ETO-PROT 00181/2023 | ETO-PROT | 00181/2023 | 7900026017 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-03 11:01 | 2023-10-02 06:20 | 2023-10-05 06:20 | 2023-12-21 12:52 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-10-02 06:20 | ETO-TELE 00640/2023 | 017 | AL02017017 | Segue nota para verificar abertura e fechamento indevido do RL-7900026017 equipamento esta constantimente sinalizando aberto logo após sinaliza fechado. Parecer da Proteção: É necessário investigação em campo pela equipe do DMSL, nota repassada. Eng. Irlley Castelo Branco. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790002601745172,4590856481 | 2023 | ETO-TELE 00640/2023 | ETO-TELE | 00640/2023 | 7900026017 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-03 11:01 | 2023-10-02 06:20 | 2023-10-05 06:20 | 2023-12-21 12:52 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-10-02 06:20 |  | 017 | AL02017017 | Segue nota para verificar abertura e fechamento indevido do RL-7900026017 equipamento esta constantimente sinalizando aberto logo após sinaliza fechado. Parecer da Proteção: É necessário investigação em campo pela equipe do DMSL, nota repassada. Eng. Irlley Castelo Branco. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790725812245172,8600231481 | 2023 | ETO-PROT 00183/2023 | ETO-PROT | 00183/2023 | 7907258122 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-03 20:38 | 2023-09-03 20:38 | 2023-09-06 20:38 | 2024-09-26 14:49 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2023-09-03 20:38 |  | 122 | AL07060122 | Analisar ocorrencia do 274R060 - Palmas II e RL 7907258122 simultaneo INTV 20232503682773 | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793484907745173,737337963 | 2023 | ETO-PROT 00186/2023 | ETO-PROT | 00186/2023 | 7934849077 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-04 17:42 | 2023-09-04 17:42 | 2023-09-07 17:42 | 2024-08-28 14:39 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2023-09-04 17:42 |  | 077 | AL01042078 | Religador como SECC 7934849077, porem necessita regulariar o grupo de ajuste para 04, pois quando é ativado fica indefinido, necessario padronizar o grupo como os demais. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO EM 28 DE MAIO DE 2024 E ABERTO NOTA PARA DMSL EXECUTAR EM CAMPO. ENGº IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794025813945174,695625 | 2023 | ETO-TELE 00576/2023 | ETO-TELE | 00576/2023 | 7940258139 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-05 16:42 | 2023-09-05 16:42 | 2023-11-04 16:42 | 2024-02-23 13:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-09-05 16:42 |  | 139 | LD02036052 | ALTERAR A BASE DO RELE DE PROTEÇÃO EM CAMPO JUNTO AO TIME SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
580088001445174,86875 | 2025 | ETO-PROT 00243/2025 | ETO-PROT | 00243/2025 | 5800880014 | 58 | REGULADOR | 2023-09-05 20:51 | 2025-08-04 09:48 | 2025-08-07 09:48 | 2025-08-04 09:50 | EMERGENCIAL | VINICIUS CAMARGO COSTA | SS ATENDIDA | 2025-08-04 09:48 |  | 014 | LD03062013 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR O RT 5800880014 LD PARAISO I A PIUM. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. O RT 5800880014 se encontra com defeito na fase A (motor queimado) e fase C (motor e vazamento de óleo). Como o equipamento ainda é antigo e possui relés monofásicos CTR2 (um deles com defeito) que não permitem supervisão, recomenda-se trocar todo o conjunto (3 fases e o controle) por um equipamento completo com relé RUA devido ao custo frente ao benefício, e utilizar a fase B que está em boas condições em outro local. Favor substituir o equipamento completo (tanques e controles) e utilizar a fase B em outro local O RT 5800880014 FOI FEITO A SUBSTITUIÇÃO DAS CÉLULAS DAS FASES A E C, E TBM FOI SUBSTITUIDO O CONTROLE RUA. NECESSITA-SE A SUBSTITUIÇÃO DA CÉLULA DA FASE B E APROVEITA-LA EM OUTRO LOCAL JÁ QUE A MESMA É INCOMPATIVEL COM AS NOVAS CÉLULAS QUE FORAM SUBSTITUIDAS NAS FASES A E C, E COM O CONTROLE RUA QUE TBM FOI SUBSTITUIDO. PARECER DO DCMD: JÁ FOI SUBSTITUIDO TODAS AS TRÊS CÉLULAS. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580088001445174,86875 | 2025 | ETO-PROT 00242/2025 | ETO-PROT | 00242/2025 | 5800880014 | 58 | REGULADOR | 2023-09-05 20:51 | 2025-08-04 09:27 | 2025-08-07 09:27 | 2025-08-04 09:28 | EMERGENCIAL | VINICIUS CAMARGO COSTA | SS ATENDIDA | 2025-08-04 09:27 |  | 014 | LD03062013 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR O RT 5800880014 LD PARAISO I A PIUM. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. O RT 5800880014 se encontra com defeito na fase A (motor queimado) e fase C (motor e vazamento de óleo). Como o equipamento ainda é antigo e possui relés monofásicos CTR2 (um deles com defeito) que não permitem supervisão, recomenda-se trocar todo o conjunto (3 fases e o controle) por um equipamento completo com relé RUA devido ao custo frente ao benefício, e utilizar a fase B que está em boas condições em outro local. Favor substituir o equipamento completo (tanques e controles) e utilizar a fase B em outro local. O RT 5800880014 FOI FEITO A SUBSTITUIÇÃO DAS CÉLULAS DAS FASES A E C, E TBM FOI SUBSTITUIDO O CONTROLE RUA. NECESSITA-SE A SUBSTITUIÇÃO DA CÉLULA DA FASE B E APROVEITA-LA EM OUTRO LOCAL JÁ QUE A MESMA É INCOMPATIVEL COM AS NOVAS CÉLULAS QUE FORAM SUBSTITUIDAS NAS FASES A E C, E COM O CONTROLE RUA QUE TBM FOI SUBSTITUIDO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580088001445174,8730787037 | 2023 | ETO-TELE 00577/2023 | ETO-TELE | 00577/2023 | 5800880014 | 58 | REGULADOR | 2023-09-05 20:57 | 2023-10-03 09:48 | 2023-10-06 09:48 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2023-10-03 09:48 | ETO-COEP 00081/2023 | 014 | LD03062013 | O RT 5800880014 se encontra com defeito na fase A (motor queimado) e fase C (motor e vazamento de óleo). Como o equipamento ainda é antigo e possui relés monofásicos CTR2 (um deles com defeito) que não permitem supervisão, recomenda-se trocar todo o conjunto (3 fases e o controle) por um equipamento completo com relé RUA devido ao custo frente ao benefício, e utilizar a fase B que está em boas condições em outro local. Favor substituir o equipamento completo (tanques e controles) e utilizar a fase B em outro local. Dados de placa fase A Potência nominal: 200kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 100A Número de série: 3705 Dados de placa fase B Potência nominal: 200kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 100A Número de série: 3709 Dados de placa fase C Potência nominal: 200kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 100A Número de série: 3708 | AVISO DE ANOMALIA
580088001445174,8730787037 | 2025 | ETO-TELE 00545/2025 | ETO-TELE | 00545/2025 | 5800880014 | 58 | REGULADOR | 2023-09-05 20:57 | 2025-06-03 09:12 | 2025-06-06 09:12 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2025-06-03 09:12 | ETO-RD-PA 00406/2025 | 014 | LD03062013 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR O RT 5800880014 LD PARAISO I A PIUM. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. O RT 5800880014 se encontra com defeito na fase A (motor queimado) e fase C (motor e vazamento de óleo). Como o equipamento ainda é antigo e possui relés monofásicos CTR2 (um deles com defeito) que não permitem supervisão, recomenda-se trocar todo o conjunto (3 fases e o controle) por um equipamento completo com relé RUA devido ao custo frente ao benefício, e utilizar a fase B que está em boas condições em outro local. Favor substituir o equipamento completo (tanques e controles) e utilizar a fase B em outro local. Dados de placa fase A Potência nominal: 200kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 100A Número de série: 3705 Dados de placa fase B Potência nominal: 200kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 100A Número de série: 3709 Dados de placa fase C Potência nominal: 200kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 100A Número de série: 3708 Equipamentos substituidos em campo pela equipe de manutenção, Segue laudos em anexo. PARECER DMSL: DIA 03/06/2025 Equipamento esta baypassado, observamos que foi substituído fase A e C, as fases que foram substituídas não tem para raio das buchas necessário realizar a instalação dos mesmos. E necessário substituir a fase B por por falta de material para compatibilizar o tanque para receber o relé rua. Equipamento ficou em operação?: Não Observação: Para padronizarmos nossos bancos de reguladores de tensão, seria ideia substituir B para automatizarmos com controle RUA, para possibilitar a supervisão do equipamento com o centro de operação. FAVOR REALIZAR SUBSTITUIÇÃO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580088001445174,8730787037 | 2025 | ETO-RD-PA 00406/2025 | ETO-RD-PA | 00406/2025 | 5800880014 | 58 | REGULADOR | 2023-09-05 20:57 | 2025-06-05 09:53 | 2025-06-08 09:53 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2025-06-05 09:53 | ETO-COEP 00107/2025 | 014 | LD03062013 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR O RT 5800880014 LD PARAISO I A PIUM. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. O RT 5800880014 se encontra com defeito na fase A (motor queimado) e fase C (motor e vazamento de óleo). Como o equipamento ainda é antigo e possui relés monofásicos CTR2 (um deles com defeito) que não permitem supervisão, recomenda-se trocar todo o conjunto (3 fases e o controle) por um equipamento completo com relé RUA devido ao custo frente ao benefício, e utilizar a fase B que está em boas condições em outro local. Favor substituir o equipamento completo (tanques e controles) e utilizar a fase B em outro local. Dados de placa fase A Potência nominal: 200kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 100A Número de série: 3705 Dados de placa fase B Potência nominal: 200kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 100A Número de série: 3709 Dados de placa fase C Potência nominal: 200kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 100A Número de série: 3708 Equipamentos substituidos em campo pela equipe de manutenção, Segue laudos em anexo. PARECER DMSL: DIA 03/06/2025 Equipamento esta baypassado, observamos que foi substituído fase A e C, as fases que foram substituídas não tem para raio das buchas necessário realizar a instalação dos mesmos. E necessário substituir a fase B por por falta de material para compatibilizar o tanque para receber o relé rua. Equipamento ficou em operação?: Não Observação: Para padronizarmos nossos bancos de reguladores de tensão, seria ideia substituir B para automatizarmos com controle RUA, para possibilitar a supervisão do equipamento com o centro de operação. FAVOR REALIZAR SUBSTITUIÇÃO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580088001445174,8730787037 | 2025 | ETO-RD-AG 00578/2025 | ETO-RD-AG | 00578/2025 | 5800880014 | 58 | REGULADOR | 2023-09-05 20:57 | 2025-05-21 14:26 | 2025-05-24 14:26 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2025-05-21 14:26 | ETO-PROT 00187/2025 | 014 | LD03062013 | O RT 5800880014 se encontra com defeito na fase A (motor queimado) e fase C (motor e vazamento de óleo). Como o equipamento ainda é antigo e possui relés monofásicos CTR2 (um deles com defeito) que não permitem supervisão, recomenda-se trocar todo o conjunto (3 fases e o controle) por um equipamento completo com relé RUA devido ao custo frente ao benefício, e utilizar a fase B que está em boas condições em outro local. Favor substituir o equipamento completo (tanques e controles) e utilizar a fase B em outro local. Dados de placa fase A Potência nominal: 200kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 100A Número de série: 3705 Dados de placa fase B Potência nominal: 200kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 100A Número de série: 3709 Dados de placa fase C Potência nominal: 200kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 100A Número de série: 3708 Equipamentos substituidos em campo pela equipe de manutenção, Segue laudos em anexo. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580088001445174,8730787037 | 2025 | ETO-COEP 00107/2025 | ETO-COEP | 00107/2025 | 5800880014 | 58 | REGULADOR | 2023-09-05 20:57 | 2025-06-05 09:53 | 2025-06-08 09:53 | 2025-07-29 16:00 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2025-06-05 09:53 |  | 014 | LD03062013 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR O RT 5800880014 LD PARAISO I A PIUM. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. O RT 5800880014 se encontra com defeito na fase A (motor queimado) e fase C (motor e vazamento de óleo). Como o equipamento ainda é antigo e possui relés monofásicos CTR2 (um deles com defeito) que não permitem supervisão, recomenda-se trocar todo o conjunto (3 fases e o controle) por um equipamento completo com relé RUA devido ao custo frente ao benefício, e utilizar a fase B que está em boas condições em outro local. Favor substituir o equipamento completo (tanques e controles) e utilizar a fase B em outro local. Dados de placa fase A Potência nominal: 200kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 100A Número de série: 3705 Dados de placa fase B Potência nominal: 200kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 100A Número de série: 3709 Dados de placa fase C Potência nominal: 200kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 100A Número de série: 3708 Equipamentos substituidos em campo pela equipe de manutenção, Segue laudos em anexo. PARECER DMSL: DIA 03/06/2025 Equipamento esta baypassado, observamos que foi substituído fase A e C, as fases que foram substituídas não tem para raio das buchas necessário realizar a instalação dos mesmos. E necessário substituir a fase B por por falta de material para compatibilizar o tanque para receber o relé rua. Equipamento ficou em operação?: Não Observação: Para padronizarmos nossos bancos de reguladores de tensão, seria ideia substituir B para automatizarmos com controle RUA, para possibilitar a supervisão do equipamento com o centro de operação. FAVOR REALIZAR SUBSTITUIÇÃO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580088001445174,8730787037 | 2025 | ETO-PROT 00187/2025 | ETO-PROT | 00187/2025 | 5800880014 | 58 | REGULADOR | 2023-09-05 20:57 | 2025-05-23 10:51 | 2025-05-26 10:51 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2025-05-23 10:51 | ETO-TELE 00545/2025 | 014 | LD03062013 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR O RT 5800880014 LD PARAISO I A PIUM. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. O RT 5800880014 se encontra com defeito na fase A (motor queimado) e fase C (motor e vazamento de óleo). Como o equipamento ainda é antigo e possui relés monofásicos CTR2 (um deles com defeito) que não permitem supervisão, recomenda-se trocar todo o conjunto (3 fases e o controle) por um equipamento completo com relé RUA devido ao custo frente ao benefício, e utilizar a fase B que está em boas condições em outro local. Favor substituir o equipamento completo (tanques e controles) e utilizar a fase B em outro local. Dados de placa fase A Potência nominal: 200kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 100A Número de série: 3705 Dados de placa fase B Potência nominal: 200kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 100A Número de série: 3709 Dados de placa fase C Potência nominal: 200kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 100A Número de série: 3708 Equipamentos substituidos em campo pela equipe de manutenção, Segue laudos em anexo. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580088001445174,8730787037 | 2023 | ETO-COEP 00081/2023 | ETO-COEP | 00081/2023 | 5800880014 | 58 | REGULADOR | 2023-09-05 20:57 | 2025-05-21 14:23 | 2025-05-24 14:23 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2025-05-21 14:23 | ETO-RD-AG 00578/2025 | 014 | LD03062013 | O RT 5800880014 se encontra com defeito na fase A (motor queimado) e fase C (motor e vazamento de óleo). Como o equipamento ainda é antigo e possui relés monofásicos CTR2 (um deles com defeito) que não permitem supervisão, recomenda-se trocar todo o conjunto (3 fases e o controle) por um equipamento completo com relé RUA devido ao custo frente ao benefício, e utilizar a fase B que está em boas condições em outro local. Favor substituir o equipamento completo (tanques e controles) e utilizar a fase B em outro local. Dados de placa fase A Potência nominal: 200kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 100A Número de série: 3705 Dados de placa fase B Potência nominal: 200kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 100A Número de série: 3709 Dados de placa fase C Potência nominal: 200kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 100A Número de série: 3708 Equipamentos substituidos em campo pela equipe de manutenção, Segue laudos em anexo. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790356500445176,0799884259 | 2023 | ETO-TELE 00578/2023 | ETO-TELE | 00578/2023 | 7903565004 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-07 01:55 | 2023-09-07 01:55 | 2023-09-10 01:55 | 2024-02-14 16:07 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2023-09-07 01:55 |  | 004 | AL04010004 | VERIFICAR ATRASO DE SINALIZAÇÃO DO RL 7903565004 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790438700445176,4265972222 | 2023 | ETO-TELE 00579/2023 | ETO-TELE | 00579/2023 | 7904387004 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-07 10:14 | 2023-09-07 10:14 | 2023-09-10 10:14 | 2023-09-21 10:55 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-09-07 10:14 |  | 004 | AL03010004 | Favor enviar equipe do DMSL para verificar e regularizar falha de comunicação no religador 7904387004,foi feito o primeiro ataque porém não retornou a cominicação. | AVISO DE EMERGÊNCIA
791927001445176,6647800926 | 2023 | ETO-TELE 00580/2023 | ETO-TELE | 00580/2023 | 7919270014 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-07 15:57 | 2023-09-07 15:57 | 2023-09-10 15:57 | 2023-09-26 18:07 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2023-09-07 15:57 |  | 014 | LD01047073 | Enviar equipe para verificar falha de comunicação no RL 7919270014, foi realizado primeiro ataque, porém sem sucesso. Equipe 073OP03 observou que o relé está apagado, bateria em bom estado e alimentação normal de CA. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792587511945178,4313888889 | 2023 | ETO-TELE 00581/2023 | ETO-TELE | 00581/2023 | 7925875119 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-09 10:21 | 2023-09-09 10:21 | 2023-09-12 10:21 | 2023-09-22 09:57 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2023-09-09 10:21 |  | 119 | LD03109039 | Religadoe 7925875119, não aceita comandos de fechamentos Remoto e nem Local, uma vez que o relé está aceso com tensão ns dois lados, porém o mesmo não fecha Por gentileza enviar equipe da TELE para resolver situação do mesmo | ANOMALIA EM RELIGADOR
792461005245178,782025463 | 2023 | ETO-TELE 00582/2023 | ETO-TELE | 00582/2023 | 7924610052 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-09 18:46 | 2023-09-09 18:46 | 2023-09-12 18:46 | 2023-11-14 17:16 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-09-09 18:46 |  | 052 | LD01036052 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL- 7924610052, Feito primeiro ataque com equipe 052op08 , porém sem sucesso. Favor priorizar atendimento o mais rápido possível. Interligação da LD 414R com 424R. | AVISO DE EMERGÊNCIA
791164407445179,9853703704 | 2023 | ETO-POSOP 00034/2023 | ETO-POSOP | 00034/2023 | 7911644074 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-10 23:39 | 2023-09-11 08:25 | 2023-09-14 08:25 |  | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2023-09-11 08:25 | ETO-PROT 00195/2023 | 074 | LD05028074 | Boa noite senhores ! Segue nota para verificar ajustes do religador 7911644074. Ramal com reincidência O mesmo abrir e não religa. Já houve dois desarmes sem nenhuma anomalia identificada. Não sobe ICC, por gentileza verificar a situação equipamento, pois esta impactando muito nos indicadores. ======== Time Proteção, gentileza verificar. | AVISO DE EMERGÊNCIA
791164407445179,9853703704 | 2023 | ETO-PROT 00195/2023 | ETO-PROT | 00195/2023 | 7911644074 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-10 23:39 | 2023-09-11 08:25 | 2023-09-14 08:25 | 2023-09-20 17:15 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-09-11 08:25 |  | 074 | LD05028074 | Boa noite senhores ! Segue nota para verificar ajustes do religador 7911644074. Ramal com reincidência O mesmo abrir e não religa. Já houve dois desarmes sem nenhuma anomalia identificada. Não sobe ICC, por gentileza verificar a situação equipamento, pois esta impactando muito nos indicadores. ======== Time Proteção, gentileza verificar. Parecer da Proteção: Verificado que houve aumente na carga do Neutro, ajuste revisado e disponibilizado ao DMSL para correção. Eng. Especialista Irlley Castelo Branco | AVISO DE EMERGÊNCIA
793162812245180,3521064815 | 2023 | ETO-RD-PA 00377/2023 | ETO-RD-PA | 00377/2023 | 7931628122 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-11 08:27 | 2023-09-11 08:27 | 2023-09-14 08:27 | 2023-10-04 12:17 | EMERGENCIAL | MARIO FRANCISCO PONCE JUNIOR | SS ATENDIDA | 2023-09-11 08:27 |  | 122 | AL05060122 | LOCALIDADE: PALMAS ELETRICISTA: Marcos Alexandre ALIMENTADOR: 254R060 PRIORIDADE: ALTA ATIVO PROXIMO: 7931628122 REFERENCIA: Religador 7931628122 - Ponto Quente bucha do religador >150 , Estrutura 40.6 = XXXXX ( EMERGENCIAL ) AV Ns 03, 103 Norte, em frente Auto Center Lajeado. DEFEITO: Ponto quente EMERGENCIAL, >150° graus na bucha do religador fase B | AVISO DE ANOMALIA
790959200245180,5490625 | 2023 | ETO-PROT 00196/2023 | ETO-PROT | 00196/2023 | 7909592002 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-11 13:11 | 2023-09-11 13:11 | 2023-09-14 13:11 | 2024-04-05 14:27 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2023-09-11 13:11 |  | 002 | AL01084002 | INTV 20232512066165 - analise de proteção do RL 7909592002 - defeito 2 Poste quebrado nos IDs:68464058,68400965 no ramal das Aldeias local de dificil acesso tem que leva poste de fibra. Parecer da Proteção: Será analisada na nota ETO TELE 196/2023. Eng° Irlley Castelo Branco. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
582014303845180,7552314815 | 2023 | ETO-TELE 00583/2023 | ETO-TELE | 00583/2023 | 5820143038 | 58 | REGULADOR | 2023-09-11 18:08 | 2023-09-11 18:08 | 2023-09-14 18:08 | 2023-09-19 16:32 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2023-09-11 18:08 |  | 038 | LD02110005 | Segue nota para realizar manutenção no regulador de tensão 5820143038 - Rural- Aurora . OBS: equipe chegou no local e identificou painel relé desligado , não conseguiu ligar o mesmo . | AVISO DE ANOMALIA
580044025645181,4189583333 | 2023 | ETO-PROT 00198/2023 | ETO-PROT | 00198/2023 | 5800440256 | 58 | REGULADOR | 2023-09-12 10:03 | 2023-09-12 10:03 | 2023-11-11 10:03 | 2023-09-22 10:27 | ALTA | EDSON CURCINO DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-09-12 10:03 |  | 256 | LD03046026 | SEGUE SS PARA TIME DE PROTEÇÃO AJUSTE DE COMISSIONAMENTO DO REGULADOR 5800440256. Parecer da Proteção: RT em operação. Eng. Irlley Castelo Branco | COMISSIONAMENTO
790127905245181,5748148148 | 2023 | ETO-PROT 00199/2023 | ETO-PROT | 00199/2023 | 7901279052 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-12 13:48 | 2023-09-22 10:56 | 2023-09-25 10:56 |  | EMERGENCIAL | JESSICA NOGUEIRA DA SILVA CARD | SS REPASSADA | 2023-09-22 10:56 | ETO-TELE 00614/2023 | 052 | AL01036052 | RELIGADOR Nº 7901279052 SUBSTITUIDO, SEGUE PARA REALIZAÇÃO DOS AJUSTES DE PROTEÇÃO. EM ATENDIMENTO A SS ETO-RD-GU 916/2023. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG. IRLLEY CASTELO BRANCO. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790127905245181,5748148148 | 2023 | ETO-TELE 00614/2023 | ETO-TELE | 00614/2023 | 7901279052 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-12 13:48 | 2023-09-22 10:56 | 2023-09-25 10:56 | 2023-11-14 17:21 | EMERGENCIAL | JESSICA NOGUEIRA DA SILVA CARD | SS ATENDIDA | 2023-09-22 10:56 |  | 052 | AL01036052 | RELIGADOR Nº 7901279052 SUBSTITUIDO, SEGUE PARA REALIZAÇÃO DOS AJUSTES DE PROTEÇÃO. EM ATENDIMENTO A SS ETO-RD-GU 916/2023. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG. IRLLEY CASTELO BRANCO. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790830225645181,613125 | 2023 | ETO-PROT 00200/2023 | ETO-PROT | 00200/2023 | 7908302256 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-12 14:43 | 2023-09-12 14:43 | 2023-11-11 14:43 | 2023-09-22 11:27 | ALTA | EDSON CURCINO DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-09-12 14:43 |  | 256 | LD03046026 | SEGUE SS PARA TIME DE PROTEÇÃO PARA AJUSTE DE COMISSIONAMENTO DO RELIGADOR 7908302256. Parecer da Proteção: Ajuste disponivel no app da proteção. equipamento já em operação. Eng. Irlley Castelo Branco | COMISSIONAMENTO
790053103345182,440625 | 2023 | ETO-PROT 00201/2023 | ETO-PROT | 00201/2023 | 7900531033 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-13 10:35 | 2023-09-13 10:35 | 2023-11-12 10:35 | 2023-09-22 11:34 | ALTA | PEDRO HENRIQUE ROCHA DE SOUZA | SS ATENDIDA | 2023-09-13 10:35 |  | 033 | AL01022033 | Foi relizada a substituição do religador 7900531033 conforme solicitação da SS ETO-RD-GR 0899/2023, laudo em anexo. "Favor substituir completamente (controle e tanque) o equipamento RLG 7900531033 obsoleto NOJA RC01 para NOJA RC10 pois o mesmo está com defeito no relé, causando resets frequentes e por consequência, intermitência/perdas de comunicação afetando a operação do mesmo. Não há manutenções possíveis para sanar este defeito" Parecer da Proteção: Ajustes revisados e compatibilizados para relé NOJA RC10. Equipemanto em Operação. Eng. Especialista Irlley Castelo Branco | COMISSIONAMENTO
791502518645182,6698726852 | 2023 | ETO-TELE 00584/2023 | ETO-TELE | 00584/2023 | 7915025186 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-13 16:05 | 2023-09-13 16:05 | 2023-09-16 16:05 | 2023-11-25 12:50 | EMERGENCIAL | HELDER SILVA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2023-09-13 16:05 |  | 186 | LD02003036 | Religador 7915025186 - Pa Volta do Rio, com fiações e bateria queimada. | ANOMALIA EM RELIGADOR
795285303045182,7203240741 | 2023 | ETO-RD-AR 01756/2023 | ETO-RD-AR | 01756/2023 | 7952853030 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-13 17:17 | 2023-11-06 09:29 | 2024-01-05 09:29 |  | ALTA | CARLOS ANDRE RODRIGUES BASTOS | SS REPASSADA | 2023-11-06 09:29 | ETO-RD-AG 01451/2023 | 030 | LD01095030 | Favor finalizar a instalação do aterramento e substituir a placa de identificação que está sem visibilidade. Na tentativa de comissionamento do DMSL o SCADA estava pendente de fazer o desenho, por isso o equipamento ficou fora de operação. | COMISSIONAMENTO
795285303045182,7203240741 | 2023 | ETO-RD-AG 01451/2023 | ETO-RD-AG | 01451/2023 | 7952853030 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-13 17:17 | 2023-11-06 10:47 | 2024-01-05 10:47 |  | ALTA | CARLOS ANDRE RODRIGUES BASTOS | SS REPASSADA | 2023-11-06 10:47 | ETO-RD-AR 01919/2023 | 030 | LD01095030 | Favor finalizar a instalação do aterramento e substituir a placa de identificação que está sem visibilidade. Na tentativa de comissionamento do DMSL o SCADA estava pendente de fazer o desenho, por isso o equipamento ficou fora de operação. | COMISSIONAMENTO
795285303045182,7203240741 | 2023 | ETO-PROT 00203/2023 | ETO-PROT | 00203/2023 | 7952853030 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-13 17:17 | 2023-09-20 17:04 | 2023-11-19 17:04 |  | ALTA | CARLOS ANDRE RODRIGUES BASTOS | SS REPASSADA | 2023-09-20 17:04 | ETO-TELE 00607/2023 | 030 | LD01095030 | RELIGADOR N° 7952853030 INSTALADO OBRA 0602300174 GENTILEZA REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O TIME DMSL COMISSIONAR. ENG. IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
795285303045182,7203240741 | 2023 | ETO-TELE 00607/2023 | ETO-TELE | 00607/2023 | 7952853030 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-13 17:17 | 2023-10-17 16:37 | 2023-12-16 16:37 |  | ALTA | CARLOS ANDRE RODRIGUES BASTOS | SS REPASSADA | 2023-10-17 16:37 | ETO-RD-AR 01756/2023 | 030 | LD01095030 | Favor finalizar a instalação do aterramento e substituir a placa de identificação que está sem visibilidade. Na tentativa de comissionamento do DMSL o SCADA estava pendente de fazer o desenho, por isso o equipamento ficou fora de operação. | COMISSIONAMENTO
795285303045182,7203240741 | 2023 | ETO-RD-AR 01919/2023 | ETO-RD-AR | 01919/2023 | 7952853030 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-13 17:17 | 2023-11-06 10:47 | 2024-01-05 10:47 | 2023-11-20 11:30 | ALTA | CARLOS ANDRE RODRIGUES BASTOS | SS ATENDIDA | 2023-11-06 10:47 |  | 030 | LD01095030 | Favor finalizar a instalação do aterramento e substituir a placa de identificação que está sem visibilidade. Na tentativa de comissionamento do DMSL o SCADA estava pendente de fazer o desenho, por isso o equipamento ficou fora de operação. | COMISSIONAMENTO
795321107945183,4366666667 | 2023 | ETO-TELE 00608/2023 | ETO-TELE | 00608/2023 | 7953211079 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-14 10:29 | 2023-09-20 19:27 | 2023-11-19 19:27 | 2024-01-15 16:26 | ALTA | CARLOS ANDRE RODRIGUES BASTOS | SS ATENDIDA | 2023-09-20 19:27 |  | 079 | LD03038009 | RELIGADOR N° 7953211079 INSTALADO OBRA 0702300124 GENTILEZA REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O TIME DMSL COMISSIONAR. ENG. IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795321107945183,4366666667 | 2023 | ETO-PROT 00205/2023 | ETO-PROT | 00205/2023 | 7953211079 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-14 10:29 | 2023-09-20 19:27 | 2023-11-19 19:27 |  | ALTA | CARLOS ANDRE RODRIGUES BASTOS | SS REPASSADA | 2023-09-20 19:27 | ETO-TELE 00608/2023 | 079 | LD03038009 | RELIGADOR N° 7953211079 INSTALADO OBRA 0702300124 GENTILEZA REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O TIME DMSL COMISSIONAR. ENG. IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
790000205545183,4745949074 | 2023 | ETO-PROT 00204/2023 | ETO-PROT | 00204/2023 | 7900002055 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-14 11:23 | 2023-09-25 10:37 | 2023-09-28 10:37 |  | EMERGENCIAL | CARLOS FERNANDO GOMES | SS REPASSADA | 2023-09-25 10:37 | ETO-TELE 00622/2023 | 055 | AL01007055 | SEGUE PARA COMISSIONAMENTO RELIGADOR SUBSTITUÍDO EM CAMPO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG. IRLLEYC ASTELO BRANCO | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790000205545183,4745949074 | 2023 | ETO-TELE 00622/2023 | ETO-TELE | 00622/2023 | 7900002055 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-14 11:23 | 2023-09-25 10:37 | 2023-09-28 10:37 | 2023-10-24 07:41 | EMERGENCIAL | CARLOS FERNANDO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-09-25 10:37 |  | 055 | AL01007055 | SEGUE PARA COMISSIONAMENTO RELIGADOR SUBSTITUÍDO EM CAMPO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG. IRLLEYC ASTELO BRANCO | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792675312245183,4835532407 | 2023 | ETO-RD-PA 00397/2023 | ETO-RD-PA | 00397/2023 | 7926753122 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-14 11:36 | 2023-09-14 11:36 | 2023-09-17 11:36 | 2023-10-11 14:38 | EMERGENCIAL | DOURIVAN MARTINS M JUNIOR | SS ATENDIDA | 2023-09-14 11:36 |  | 122 | AL05097122 | LOCALIDADE PALMAS ALIMENTADOR 254R097 PRIORIDADE ALTA ATIVO PROXIMO 7926753122 REFERENCIA Religador 7926753122 - DEFEITO Ponto Quente 135°, Ch ao lado 30.1= 104.9 ( EMERGENCIAL ) 804 Sul . Av Ns 02 Em frente ao Jotta a casa do Jardineiro Bucha do religador, ponto quente. EMERGENCIALLLLL | AVISO DE ANOMALIA
790536212245183,4855787037 | 2023 | ETO-RD-PA 00398/2023 | ETO-RD-PA | 00398/2023 | 7905362122 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-14 11:39 | 2023-09-14 11:39 | 2023-09-17 11:39 | 2023-10-19 12:56 | EMERGENCIAL | MARIO FRANCISCO PONCE JUNIOR | SS ATENDIDA | 2023-09-14 11:39 |  | 122 | AL08060122 | LOCALIDADE: PALMAS ELETRICISTA: Marcos Alexandre ALIMENTADOR: 284R060 PRIORIDADE: ALTA ATIVO PROXIMO: 7905362122 REFERENCIA: Religador 7905362122 - Ponto Quente 85, Ch ao lado 30.8 = 54.2 ( EMERGENCIAL ) 303 norte Av Ns 01, Em frente ponto de onibus DEFEITO: Religador. Ch faca . Fase A URGENTEMENTE | AVISO DE ANOMALIA
790535712245183,4941203704 | 2023 | ETO-RD-PA 00404/2023 | ETO-RD-PA | 00404/2023 | 7905357122 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-14 11:52 | 2023-09-14 11:52 | 2023-09-17 11:52 | 2023-11-06 14:45 | EMERGENCIAL | MARIO FRANCISCO PONCE JUNIOR | SS ATENDIDA | 2023-09-14 11:52 |  | 122 | AL03097122 | LOCALIDADE: PALMAS ELETRICISTA: Marcos Alexandre ALIMENTADOR: 234R097 PRIORIDADE: ALTA ATIVO PROXIMO: 7905357122 REFERENCIA: Religador 7905357122 - Ponto Quente 77.7, Ch ao lado 41.7= 36 ( Alto, mas na hora de PiCo a temperatura aumenta EMERGENCIAL ) 1106 Sul . AV Ns 4 em frente ao Imperio do espeto DEFEITO: Ponto quente na CH faca do religador... UGENTEEEEEEEE | AVISO DE ANOMALIA
790869001345183,6857986111 | 2023 | ETO-RD-PS 00324/2023 | ETO-RD-PS | 00324/2023 | 7908690013 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-14 16:28 | 2023-09-14 16:28 | 2023-11-13 16:28 | 2023-09-21 11:30 | ALTA | DOURIVAN MARTINS M JUNIOR | SS ATENDIDA | 2023-09-14 16:28 |  | 013 | AL02062013 | LOCALIDADE PARAISO DO TOCANTINS ELETRICISTA Helson ALIMENTADOR 424R PRIORIDADE ALTA ATIVO PROXIMO 7908690013 DEFEITO Cruzeta N1 Cruzeta podre depôs do religado de poste n08690013 terceiro poste sentido oeste depois da proteção paraios | AVISO DE ANOMALIA
790870811645183,7927546296 | 2023 | ETO-TELE 00587/2023 | ETO-TELE | 00587/2023 | 7908708116 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-14 19:02 | 2023-09-14 19:02 | 2023-09-17 19:02 | 2023-11-07 08:23 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-09-14 19:02 |  | 116 | LD04002091 | SEGUE SS PARA REGULARIZAR COMANDO DE FECHAR REMOTO DO RELIGADOR QUE NÃO ESTA FUNCIONANDO. SO ESTA FECHADO EM MODO LOCAL. O EQUIPAMENTO FICARA NO GRUPO DE AJUSTE 4 ATÉ ESSA INCONSISTÉNCIA FOR SANADA. | AVISO DE EMERGÊNCIA
792903302345183,9787152778 | 2024 | ETO-TELE 00508/2024 | ETO-TELE | 00508/2024 | 7929033023 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-14 23:29 | 2024-07-29 16:32 | 2024-08-01 16:32 | 2024-08-30 08:41 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2024-07-29 16:32 |  | 023 | AL01020023 | DESARME DO rl 7929033023, SEM INFORMAÇÃO DE PROTEÇÃO E ICC, PENALIZANDO 1411 CLIENTES. VERIFICAR AJUSTES DO MESMO. PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA DMSL COLETAR OS EVENTOS DE ATUAÇÃO E ATUALIZAR A BASE DO RELE JUNTO AO TIME SCADA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792903302345183,9787152778 | 2023 | ETO-PROT 00211/2023 | ETO-PROT | 00211/2023 | 7929033023 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-14 23:29 | 2024-07-29 16:32 | 2024-08-01 16:32 |  | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS REPASSADA | 2024-07-29 16:32 | ETO-TELE 00508/2024 | 023 | AL01020023 | DESARME DO rl 7929033023, SEM INFORMAÇÃO DE PROTEÇÃO E ICC, PENALIZANDO 1411 CLIENTES. VERIFICAR AJUSTES DO MESMO. PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA DMSL COLETAR OS EVENTOS DE ATUAÇÃO E ATUALIZAR A BASE DO RELE JUNTO AO TIME SCADA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
783481409845184,3887962963 | 2023 | ETO-RD-AG 01186/2023 | ETO-RD-AG | 01186/2023 | 7834814098 | 78 | RELIGADOR | 2023-09-15 09:20 | 2023-09-15 09:20 | 2023-09-18 09:20 | 2023-09-15 14:00 | EMERGENCIAL | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | SS ATENDIDA | 2023-09-15 09:20 |  | 098 | LD01005098 | NOTA ABERTO PARA MANUTENÇÃO DAR APOIO EM MANOBRAS E SERVIÇO NO RAMAL DO HUGO PORTO RELIGADOR 7834814098 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
583372302645184,4084953704 | 2023 | ETO-COEP 00082/2023 | ETO-COEP | 00082/2023 | 5833723026 | 58 | REGULADOR | 2023-09-15 09:48 | 2023-11-10 08:52 | 2023-11-13 08:52 |  | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS REPASSADA | 2023-11-10 08:52 | ETO-RD-PO 00435/2023 | 026 | LD03046026 | Favor substituir o tanque da fase C (Reg3) do RT 5833723026 devido a defeito no motor do comutaodor. Substituir a chave faca da fase C lado carga danificada (sem olhal) e realizar melhoria no aterramento compatível com as medições de 160Ohm em média. Devido a reincidência de queimas em peças do controle e tanque, o equipamento não será posto em operação sem a melhoria do aterramento novamente. Dados de placa da fase C Potência nominal: 200kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 100A Número de série: 3587 Fotos em anexo | ANOMALIA EM RELIGADOR
583372302645184,4084953704 | 2023 | ETO-RD-PO 00435/2023 | ETO-RD-PO | 00435/2023 | 5833723026 | 58 | REGULADOR | 2023-09-15 09:48 | 2023-11-10 08:52 | 2023-11-13 08:52 | 2023-11-23 19:25 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2023-11-10 08:52 |  | 026 | LD03046026 | Favor substituir o tanque da fase C (Reg3) do RT 5833723026 devido a defeito no motor do comutaodor. Substituir a chave faca da fase C lado carga danificada (sem olhal) e realizar melhoria no aterramento compatível com as medições de 160Ohm em média. Devido a reincidência de queimas em peças do controle e tanque, o equipamento não será posto em operação sem a melhoria do aterramento novamente. Dados de placa da fase C Potência nominal: 200kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 100A Número de série: 3587 Fotos em anexo | ANOMALIA EM RELIGADOR
583372302645184,4084953704 | 2023 | ETO-TELE 00588/2023 | ETO-TELE | 00588/2023 | 5833723026 | 58 | REGULADOR | 2023-09-15 09:48 | 2023-10-03 10:03 | 2023-10-06 10:03 |  | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS REPASSADA | 2023-10-03 10:03 | ETO-COEP 00082/2023 | 026 | LD03046026 | Favor substituir o tanque da fase C (Reg3) do RT 5833723026 devido a defeito no motor do comutaodor. Substituir a chave faca da fase C lado carga danificada (sem olhal) e realizar melhoria no aterramento compatível com as medições de 160Ohm em média. Devido a reincidência de queimas em peças do controle e tanque, o equipamento não será posto em operação sem a melhoria do aterramento novamente. Dados de placa da fase C Potência nominal: 200kVA Tensão nominal: 19,92kV Corrente nominal: 100A Número de série: 3587 Fotos em anexo | ANOMALIA EM RELIGADOR
791503724345184,5164583333 | 2023 | ETO-TELE 00589/2023 | ETO-TELE | 00589/2023 | 7915037243 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-15 12:24 | 2023-11-07 12:56 | 2024-01-06 12:56 | 2023-11-21 14:25 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS CANCELADA | 2023-11-07 12:56 | ETO-COEP 00097/2023 | 243 | LD02001037 | Equipamento 7915037243 continua pendente de substituição pela nota ETO-CEOP 72/2023 em campo Caso for trocar todo o conjunto (tanque e controle) manter o rádio no equipamento ou entregar ao DMSL. Tel. 63992144282 O controle COOPER está em bom estado. Dados do tanque: Número de série: 3061 Tensão nominal: 38kV Corrente nominal: 630A Fabricação: 05/2008 Dados do controle: Número de série: CP1403S003590 OC: 4500019770 | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
791503724345184,5164583333 | 2023 | ETO-COEP 00097/2023 | ETO-COEP | 00097/2023 | 7915037243 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-15 12:24 | 2023-11-07 12:56 | 2024-01-06 12:56 | 2023-11-21 14:25 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS CANCELADA | 2023-11-07 12:56 |  | 243 | LD02001037 | Equipamento 7915037243 continua pendente de substituição pela nota ETO-CEOP 72/2023 em campo Caso for trocar todo o conjunto (tanque e controle) manter o rádio no equipamento ou entregar ao DMSL. Tel. 63992144282 O controle COOPER está em bom estado. Dados do tanque: Número de série: 3061 Tensão nominal: 38kV Corrente nominal: 630A Fabricação: 05/2008 Dados do controle: Número de série: CP1403S003590 OC: 4500019770 | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
793481409845184,6398263889 | 2023 | ETO-PROT 00212/2023 | ETO-PROT | 00212/2023 | 7934814098 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-15 15:21 | 2023-09-15 15:21 | 2023-09-18 15:21 | 2023-12-20 11:03 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2023-09-15 15:21 |  | 098 | LD01005098 | boa tarde! segue SS para as devidas tratativas favor verificar os ajustes de proteção do RL 7834814098 ramal do Hugo Energisa pois ouve desarme do DJ 454R na SE Ananias e o defeito era condutor rompido a jusante do RL 7834814098 e o mesmo não abril penalizando 580 clientes indevidamente. Parecer da Proteção: Revisado ajustes de proteção, o mesmo tem tempo de 800 milisegundos de seletividade para o RL da SE Ananas. Solicitaremos o DMSL que veja o 454R na SE para afim de sanar a dúvida. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
793110312245184,6900231481 | 2023 | ETO-RD-PA 00422/2023 | ETO-RD-PA | 00422/2023 | 7931103122 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-15 16:34 | 2023-09-15 16:34 | 2023-11-14 16:34 | 2023-11-14 09:34 | ALTA | DOURIVAN MARTINS M JUNIOR | SS ATENDIDA | 2023-09-15 16:34 |  | 122 | AL07097122 | LOCALIDADE PALMAS ELETRICISTA Marcos Alexandre ALIMENTADOR 274R097 PRIORIDADE ALTA ATIVO PROXIMO 7931103122 REFERENCIA Religador 7931103122 - DEFEITO Ponto Quente 56.6°, Ch ao lado 33.8= 22.7 ( ALTA ) 1105 Sul Ns 05 em frente ao posto Gelo Sul Ponto quente na chave do religador. Fase B | AVISO DE ANOMALIA
790847512245184,7066782407 | 2023 | ETO-RD-PA 00425/2023 | ETO-RD-PA | 00425/2023 | 7908475122 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-15 16:58 | 2023-09-15 16:58 | 2023-09-22 16:58 | 2023-10-31 09:20 | URGENTE | DOURIVAN MARTINS M JUNIOR | SS ATENDIDA | 2023-09-15 16:58 |  | 122 | AL08097122 | LOCALIDADE PALMAS ELETRICISTA Marcos Alexandre ALIMENTADOR 284R097 PRIORIDADE ALTA ATIVO PROXIMO 7908475122 REFERENCIA Religador 7908475122 DEFEITO - Ponto Quente 75.4, Ch ao lado 34.2 = 41.7 ( Urgente ) 901 Sul Av Ns 1 em frente ao DSEI Tocantins Ponto quente. CHAVE FACA. URGENTE... | AVISO DE ANOMALIA
792608007345184,7482291667 | 2023 | ETO-TELE 00590/2023 | ETO-TELE | 00590/2023 | 7926080073 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-15 17:57 | 2023-09-15 17:57 | 2023-09-18 17:57 | 2023-09-26 16:56 | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2023-09-15 17:57 |  | 073 | LD06047073 | religador 7926080073 com painel desliagado feito primeiro ataque com equipe 076op01 porem nao teve sucessso e o memso ficou sem comunicação com coi e painel nao ligou . | AVISO DE EMERGÊNCIA
792607907345184,7625462963 | 2023 | ETO-TELE 00591/2023 | ETO-TELE | 00591/2023 | 7926079073 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-15 18:18 | 2023-09-15 18:18 | 2023-09-18 18:18 | 2023-11-07 08:24 | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2023-09-15 18:18 |  | 073 | LD06047073 | RELIGADOR DE POSTE 7902607973 RDR DE LAGOA DA CONFUSÃO (LOROTY) SEM COMUNICAÇÃO FEITO O PRIMEIRO ATAQUE COM EQUIPE 076OP01 POREM O MESMO NAO TEVE SUCESSO VERIFICAR EM CAMPO O POSSIVEL DEFEITO . | AVISO DE EMERGÊNCIA
791927001445184,7683912037 | 2023 | ETO-TELE 00592/2023 | ETO-TELE | 00592/2023 | 7919270014 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-15 18:26 | 2023-09-15 18:26 | 2023-09-18 18:26 | 2023-09-26 16:55 | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2023-09-15 18:26 |  | 014 | LD01047073 | RELIGADOR DE POSTE 7919270014 com display apagado feito primerio ataque equipe 073op01 porem equipamento nao retornou a comuniao deslocar equipe verificar a possivel falha equipamento interligação do ramal posto fiscal com ramal barreira da cruz. | AVISO DE EMERGÊNCIA
792033512245184,8927314815 | 2023 | ETO-PROT 00215/2023 | ETO-PROT | 00215/2023 | 7920335122 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-15 21:26 | 2023-09-15 21:26 | 2023-09-18 21:26 | 2023-09-26 17:09 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-09-15 21:26 |  | 122 | LD02059122 | SENHORES SEGUE SS PARA VERIFICAÇÃO DA OCORRENCIA REGISTARADA 15-09-2023 14:36 ENVOLVENDO OS DJ's [414R059] E [424R059] E RL 7920335122 - APÓS MANOBRAS NÃO FOI IDENTIFICADO NEM UMA ANOMALIA Parecer da Proteção: Defeito localizado dando passagem no RL 7924274059 em uma fase. Eng. Irlley Castelo Branco | AVISO DE EMERGÊNCIA
584750612245185,1409143519 | 2023 | ETO-TELE 00593/2023 | ETO-TELE | 00593/2023 | 5847506122 | 58 | REGULADOR | 2023-09-16 03:23 | 2023-09-16 03:23 | 2023-09-19 03:23 | 2023-09-18 10:08 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-09-16 03:23 |  | 122 | AL07059122 | Segue nota para verificar RT 5847506122 equipamento não está regulando tensão clientes no final do AL reclamando de tensão baixa, Feito primeira ataque com equipe 122OP05 sem sucesso, RT ficou zerado e desligado, (não foi bay-passodo). | AVISO DE ANOMALIA
790036625645185,3956828704 | 2023 | ETO-PROT 00216/2023 | ETO-PROT | 00216/2023 | 7900366256 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-16 09:30 | 2023-09-16 09:30 | 2023-09-19 09:30 | 2023-09-26 17:09 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-09-16 09:30 |  | 256 | LD03046026 | Bom dia, segue para verificação de ajuste do RL 7900366256, defeito a jusante do mesmo cabo rompido poste de ID 61205101 fase A. Rl não abriu atuando o DJ 414R Ponte Alta. INT 20232518537906. PARECER DA PROTEÇÃO: SOLICITADO TESTE FUNCIONAL AO TIME DO DMSL. ENG. IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO DE EMERGÊNCIA
583818202745185,4163310185 | 2023 | ETO-PROT 00233/2023 | ETO-PROT | 00233/2023 | 5838182027 | 58 | REGULADOR | 2023-09-16 10:00 | 2023-10-02 10:22 | 2023-10-05 10:22 |  | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS REPASSADA | 2023-10-02 10:22 | ETO-TELE 00643/2023 | 027 | LD04028074 | favor substituir regulador fase A com vazamento de óleo o mesmo ficou by-passado DMSL precisa condenar a peça se for o caso. DCMD, Regulador substituido conforme solicitado. Foto de placa em anexo. PARACER DA PROTEÇÃO: Favor realizar comissionamento do RT 5838182027, ajustes disponiveis no APP da Proteção. | AVISO DE ANOMALIA
583818202745185,4163310185 | 2023 | ETO-RD-DP 00719/2023 | ETO-RD-DP | 00719/2023 | 5838182027 | 58 | REGULADOR | 2023-09-16 10:00 | 2023-09-18 14:01 | 2023-09-21 14:01 |  | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS REPASSADA | 2023-09-18 14:01 | ETO-TELE 00600/2023 | 027 | LD04028074 | favor substituir regulador fase A com vazamento de óleo o mesmo ficou by-passado DMSL precisa condenar a peça se for o caso. | AVISO DE ANOMALIA
583818202745185,4163310185 | 2023 | ETO-TELE 00643/2023 | ETO-TELE | 00643/2023 | 5838182027 | 58 | REGULADOR | 2023-09-16 10:00 | 2023-10-02 10:22 | 2023-10-05 10:22 | 2023-10-25 07:26 | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-10-02 10:22 |  | 027 | LD04028074 | favor substituir regulador fase A com vazamento de óleo o mesmo ficou by-passado DMSL precisa condenar a peça se for o caso. DCMD, Regulador substituido conforme solicitado. Foto de placa em anexo. PARACER DA PROTEÇÃO: Favor realizar comissionamento do RT 5838182027, ajustes disponiveis no APP da Proteção. | AVISO DE ANOMALIA
583818202745185,4163310185 | 2023 | ETO-RD-DP 00732/2023 | ETO-RD-DP | 00732/2023 | 5838182027 | 58 | REGULADOR | 2023-09-16 10:00 | 2023-09-26 08:27 | 2023-09-29 08:27 |  | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS REPASSADA | 2023-09-26 08:27 | ETO-PROT 00233/2023 | 027 | LD04028074 | favor substituir regulador fase A com vazamento de óleo o mesmo ficou by-passado DMSL precisa condenar a peça se for o caso. DCMD, Regulador substituido conforme solicitado. Foto de placa em anexo. | AVISO DE ANOMALIA
583818202745185,4163310185 | 2023 | ETO-RD-GR 01103/2023 | ETO-RD-GR | 01103/2023 | 5838182027 | 58 | REGULADOR | 2023-09-16 10:00 | 2023-09-16 10:30 | 2023-09-19 10:30 |  | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS REPASSADA | 2023-09-16 10:30 | ETO-RD-DP 00719/2023 | 027 | LD04028074 | favor substituir regulador fase A com vazamento de óleo o mesmo ficou by-passado | AVISO DE ANOMALIA
583818202745185,4163310185 | 2023 | ETO-TELE 00600/2023 | ETO-TELE | 00600/2023 | 5838182027 | 58 | REGULADOR | 2023-09-16 10:00 | 2023-09-20 15:25 | 2023-09-23 15:25 |  | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS REPASSADA | 2023-09-20 15:25 | ETO-RD-DP 00732/2023 | 027 | LD04028074 | favor substituir regulador fase A com vazamento de óleo o mesmo ficou by-passado DMSL precisa condenar a peça se for o caso. | AVISO DE ANOMALIA
792392505945185,4397453704 | 2023 | ETO-TELE 00594/2023 | ETO-TELE | 00594/2023 | 7923925059 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-16 10:33 | 2023-09-16 10:33 | 2023-09-19 10:33 | 2023-09-19 16:35 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-09-16 10:33 |  | 059 | LD02059122 | Bom dia, Segue SS para verificação do RL 7923925059 o mesmo não fecha remoto e né local feito primeiro ataque com equipe 059OP17 sem sucesso. Obs: Por gentileza prioriza esse atendimento RL de grande importância para manobras recomposição de cargas de Taquarussu, Santa Tereza é Lagoa do Tocantins | AVISO DE EMERGÊNCIA
792764602645185,6844675926 | 2023 | ETO-RD-PO 00425/2023 | ETO-RD-PO | 00425/2023 | 7927646026 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-16 16:26 | 2023-10-02 16:07 | 2023-10-05 16:07 | 2023-11-23 19:25 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2023-10-02 16:07 |  | 026 | LD03046026 | Favor substituir o tanque em curto do RLG 7927646026 NOJA RC10 O controle está em bom estado e comunicando no SCADA, não remover. DADOS DE PLACA DO TANQUE COM DEFEITO: Modelo: OSM 38-12-800 Tensão máxima: 38kV Corrente nominal: 800A | ANOMALIA EM RELIGADOR
792764602645185,6844675926 | 2023 | ETO-COEP 00079/2023 | ETO-COEP | 00079/2023 | 7927646026 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-16 16:26 | 2023-10-02 16:07 | 2023-10-05 16:07 |  | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS REPASSADA | 2023-10-02 16:07 | ETO-RD-PO 00425/2023 | 026 | LD03046026 | Favor substituir o tanque em curto do RLG 7927646026 NOJA RC10 O controle está em bom estado e comunicando no SCADA, não remover. DADOS DE PLACA DO TANQUE COM DEFEITO: Modelo: OSM 38-12-800 Tensão máxima: 38kV Corrente nominal: 800A | ANOMALIA EM RELIGADOR
792764602645185,6844675926 | 2023 | ETO-TELE 00596/2023 | ETO-TELE | 00596/2023 | 7927646026 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-16 16:26 | 2023-09-21 15:11 | 2023-09-24 15:11 |  | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS REPASSADA | 2023-09-21 15:11 | ETO-COEP 00079/2023 | 026 | LD03046026 | Favor substituir o tanque em curto do RLG 7927646026 NOJA RC10 O controle está em bom estado e comunicando no SCADA, não remover. DADOS DE PLACA DO TANQUE COM DEFEITO: Modelo: OSM 38-12-800 Tensão máxima: 38kV Corrente nominal: 800A | ANOMALIA EM RELIGADOR
792587511945185,6888657407 | 2023 | ETO-TELE 00595/2023 | ETO-TELE | 00595/2023 | 7925875119 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-16 16:32 | 2023-09-16 16:32 | 2023-09-19 16:32 | 2023-09-22 09:54 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2023-09-16 16:32 |  | 119 | LD03109039 | boa tarde! segue ss para as devidas tratativas religador 7925875119 não aceita comando local e remota, impossibilitando manobra remota foi feito primeiro ataque, porém sem sucesso , o mesmo e de suma importância para manobra de transferência de cargas na LD Luzinópolis / Araguatins | AVISO DE EMERGÊNCIA
790046907845186,5644907407 | 2023 | ETO-PROT 00218/2023 | ETO-PROT | 00218/2023 | 7900469078 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-17 13:33 | 2023-09-17 13:33 | 2023-09-20 13:33 | 2024-10-03 17:03 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2023-09-17 13:33 |  | 078 | AL01042078 | INTERVENÇÃO: 20232519645459 Desarme do RL 7900469078, onde o mesmo não informou proteção de Sobrecorrente, por gentileza verificar situação do mesmo atende 767 uc"s Por gentileza virificar ajustes da proteção | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794143207745187,3251041667 | 2023 | ETO-PROT 00219/2023 | ETO-PROT | 00219/2023 | 7941432077 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-18 07:48 | 2023-09-18 07:48 | 2023-09-21 07:48 | 2024-08-29 08:49 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2023-09-18 07:48 |  | 077 | AL01042078 | Por gentileza verificar ajuste, do RL 7941432077o mesmo está como CHAVE, e curto ajusante do mesmo não está subindo e nem passando corrente de curto pelo mesmo. Onde tivemos ICC, NO rl 7900469078 I:A 786, I:B 708, I:C 318 e SEF 204 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO EM 19 de AGOSTO de 2024, O EQUIPAMENTO PASSARÁ A TER A FUNÇÃO DE SEC. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790018126545187,3782407407 | 2023 | ETO-TELE 00598/2023 | ETO-TELE | 00598/2023 | 7900181265 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-18 09:05 | 2023-09-18 09:05 | 2023-09-21 09:05 | 2023-11-01 13:44 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2023-09-18 09:05 |  | 265 | LD03105019 | RELIGADOR 7900181265 SEM COMUNICAÇÃO, FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NÃO RETORNOU. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795135609245187,6320717593 | 2023 | ETO-PROT 00220/2023 | ETO-PROT | 00220/2023 | 7951356092 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-18 15:10 | 2024-04-10 15:31 | 2024-06-09 15:31 |  | ALTA | CARLOS ANDRE RODRIGUES BASTOS | SS REPASSADA | 2024-04-10 15:31 | ETO-TELE 00266/2024 | 092 | LD01059122 | RELIGADOR N° 7951356092 REMANEJADO DA COORDENADA 883721, 8888612 PARA 885812, 8901890 NO PROJETO PARTICULAR 358823. GENTILEZA REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO COM: dyego.fontoura@energisa.com.br PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O TIME DMSL COMISSIONAR. ENG. IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
795135609245187,6320717593 | 2024 | ETO-TELE 00266/2024 | ETO-TELE | 00266/2024 | 7951356092 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-18 15:10 | 2024-04-10 15:31 | 2024-06-09 15:31 | 2024-04-26 13:48 | ALTA | CARLOS ANDRE RODRIGUES BASTOS | SS ATENDIDA | 2024-04-10 15:31 |  | 092 | LD01059122 | RELIGADOR N° 7951356092 REMANEJADO DA COORDENADA 883721, 8888612 PARA 885812, 8901890 NO PROJETO PARTICULAR 358823. GENTILEZA REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO COM: dyego.fontoura@energisa.com.br PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O TIME DMSL COMISSIONAR. ENG. IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790002600245187,8209143519 | 2023 | ETO-PROT 00221/2023 | ETO-PROT | 00221/2023 | 7900026002 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-18 19:42 | 2023-09-18 19:42 | 2023-09-21 19:42 | 2023-12-19 10:29 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-09-18 19:42 |  | 002 | LD01084002 | Favor analisar atuação de religador:7900026002 pois o mesmo abriu devido atuação de sobrecorrente de fase e foi feito manobras sem anomalia indentificada Intervenção:20232520739609. Parecer da Proteção: Equipamento com função de SEC para abertura após 3 religamentos, houve religamento a montante? Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
794455914945187,8849305556 | 2023 | ETO-TELE 00601/2023 | ETO-TELE | 00601/2023 | 7944559149 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-18 21:14 | 2023-09-18 21:14 | 2023-09-21 21:14 | 2023-09-21 15:53 | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS CANCELADA | 2023-09-18 21:14 |  | 149 | LD01434149 | RELIGADOR DE POSTE 7944559149 FEITO CONEXOES PELA LINHA VIVA DO MESMO ,FEITO O PRIMEIRO ATAQUE POEM O MESMO NÃO COMUNICOU AQUI SISTEMA DESLOCAR EQUIPE VERIFICAR O MESMO EM CAMPO . | ANOMALIA EM RELIGADOR
792392505945188,35875 | 2023 | DOLP-RD-PA 00409/2023 | DOLP-RD-PA | 00409/2023 | 7923925059 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-19 08:37 | 2023-09-19 08:37 | 2023-09-22 08:37 | 2023-09-25 11:40 | EMERGENCIAL | MARCELO COSTA PRIMO | SS ATENDIDA | 2023-09-19 08:37 |  | 059 | LD02059122 | segue ss para equipe de linha viva substituir chave lamina do bay passo do rl 7923925059 fase A a mesma estar com a base folgada e com problema para fechar com amola estragada , local de acesso livre tensao 34,5kv LD palmas II a taquarussu. Defeito.........: CHAVE MAL FIXADA, Onde ficou pendente a Fase C questão do horario | AVISO DE ANOMALIA
583191401545188,6555902778 | 2023 | ETO-RD-GR 01171/2023 | ETO-RD-GR | 01171/2023 | 5831914015 | 58 | REGULADOR | 2023-09-19 15:44 | 2023-10-03 10:10 | 2023-10-06 10:10 | 2025-06-17 15:02 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS CANCELADA | 2023-10-03 10:10 |  | 015 | LD02065015 | Foi dada manutenção no RT 5831914015 que está funcionando corretamente, apenas o indicador de tap externo está travado (mas a leitura na tela do relé está correta), portanto o equipamento se encontra EM OPERAÇÃO. Favor substituir o pararaio da fase B do lado carga que está atuado. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
583191401545188,6555902778 | 2023 | ETO-TELE 00603/2023 | ETO-TELE | 00603/2023 | 5831914015 | 58 | REGULADOR | 2023-09-19 15:44 | 2023-10-03 10:10 | 2023-10-06 10:10 | 2025-06-17 15:02 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS CANCELADA | 2023-10-03 10:10 | ETO-RD-GR 01171/2023 | 015 | LD02065015 | Foi dada manutenção no RT 5831914015 que está funcionando corretamente, apenas o indicador de tap externo está travado (mas a leitura na tela do relé está correta), portanto o equipamento se encontra EM OPERAÇÃO. Favor substituir o pararaio da fase B do lado carga que está atuado. | AVISO DE ANOMALIA
791014007045189,3766087963 | 2023 | ETO-TELE 00604/2023 | ETO-TELE | 00604/2023 | 7910140070 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-20 09:02 | 2023-09-20 09:02 | 2023-11-19 09:02 | 2024-06-28 08:22 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-09-20 09:02 |  | 070 | LD02065015 | ALTERAR O AJUSTE DE PROTEÇÃO PARA ALARME E COPIAR OS AJUSTES PARA TODOS OS GRUPOS DE PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792392712245189,4686921296 | 2023 | ETO-RD-PA 00523/2023 | ETO-RD-PA | 00523/2023 | 7923927122 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-20 11:15 | 2023-11-20 10:29 | 2023-11-23 10:29 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2023-11-20 10:29 | DOLP-RD-PA 00886/2023 | 122 | LD02059122 | Favor substituir o tanque do RL-7923927122 NOJA RC10 que está em curto no mecanismo da fase C (recomenda-se sucatear o tanque). Manter o controle que está em bom estado. Dados de placa do tanque: Número de série: 0320116011862 Tensão máx: 38kV Corrente nominal: 800A Dados de placa do controle: Número de série 0101515111963Fabricação: 2015 | ANOMALIA EM RELIGADOR
792392712245189,4686921296 | 2023 | ETO-TELE 00605/2023 | ETO-TELE | 00605/2023 | 7923927122 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-20 11:15 | 2023-10-03 10:22 | 2023-10-06 10:22 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2023-10-03 10:22 | ETO-COEP 00083/2023 | 122 | LD02059122 | Favor substituir o tanque do RL-7923927122 NOJA RC10 que está em curto no mecanismo da fase C (recomenda-se sucatear o tanque). Manter o controle que está em bom estado. Dados de placa do tanque: Número de série: 0320116011862 Tensão máx: 38kV Corrente nominal: 800A Dados de placa do controle: Número de série 0101515111963Fabricação: 2015 | ANOMALIA EM RELIGADOR
792392712245189,4686921296 | 2023 | DOLP-RD-PA 00886/2023 | DOLP-RD-PA | 00886/2023 | 7923927122 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-20 11:15 | 2023-11-20 10:29 | 2023-11-23 10:29 | 2023-12-07 12:32 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-11-20 10:29 |  | 122 | LD02059122 | Favor substituir o tanque do RL-7923927122 NOJA RC10 que está em curto no mecanismo da fase C (recomenda-se sucatear o tanque). Manter o controle que está em bom estado. Dados de placa do tanque: Número de série: 0320116011862 Tensão máx: 38kV Corrente nominal: 800A Dados de placa do controle: Número de série 0101515111963Fabricação: 2015 | ANOMALIA EM RELIGADOR
792392712245189,4686921296 | 2023 | ETO-COEP 00083/2023 | ETO-COEP | 00083/2023 | 7923927122 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-20 11:15 | 2023-11-10 08:31 | 2023-11-13 08:31 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2023-11-10 08:31 | ETO-RD-PA 00523/2023 | 122 | LD02059122 | Favor substituir o tanque do RL-7923927122 NOJA RC10 que está em curto no mecanismo da fase C (recomenda-se sucatear o tanque). Manter o controle que está em bom estado. Dados de placa do tanque: Número de série: 0320116011862 Tensão máx: 38kV Corrente nominal: 800A Dados de placa do controle: Número de série 0101515111963Fabricação: 2015 | ANOMALIA EM RELIGADOR
795253413645189,5811111111 | 2023 | ETO-PROT 00223/2023 | ETO-PROT | 00223/2023 | 7952534136 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-20 13:57 | 2023-09-27 11:44 | 2023-11-26 11:44 |  | ALTA | CARLOS ANDRE RODRIGUES BASTOS | SS REPASSADA | 2023-09-27 11:44 | ETO-TELE 00628/2023 | 136 | LD02010153 | RELIGADOR N° 7952534136 INSTALADO OBRA 0602300163 GENTILEZA REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O TIME DMSL COMISSIONAR. ENG. ESPECIALISTA IRLLEY CASTELO BRANCO. | COMISSIONAMENTO
795253413645189,5811111111 | 2023 | ETO-TELE 00628/2023 | ETO-TELE | 00628/2023 | 7952534136 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-20 13:57 | 2023-09-27 11:44 | 2023-11-26 11:44 | 2023-10-16 08:48 | ALTA | CARLOS ANDRE RODRIGUES BASTOS | SS ATENDIDA | 2023-09-27 11:44 |  | 136 | LD02010153 | RELIGADOR N° 7952534136 INSTALADO OBRA 0602300163 GENTILEZA REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O TIME DMSL COMISSIONAR. ENG. ESPECIALISTA IRLLEY CASTELO BRANCO. | COMISSIONAMENTO
795252202545189,6174074074 | 2023 | ETO-PROT 00224/2023 | ETO-PROT | 00224/2023 | 7952522025 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-20 14:49 | 2023-09-25 15:44 | 2023-11-24 15:44 |  | ALTA | CARLOS ANDRE RODRIGUES BASTOS | SS REPASSADA | 2023-09-25 15:44 | ETO-TELE 00624/2023 | 025 | LD02010153 | RELIGADOR N° 7952522025 INSTALADO OBRA 0602300168 GENTILEZA REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O TIME DMSL COMISSIONAR. ENG. ESPECIALISTA IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
795252202545189,6174074074 | 2023 | ETO-TELE 00624/2023 | ETO-TELE | 00624/2023 | 7952522025 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-20 14:49 | 2023-09-25 15:44 | 2023-11-24 15:44 | 2023-10-09 16:19 | ALTA | CARLOS ANDRE RODRIGUES BASTOS | SS ATENDIDA | 2023-09-25 15:44 |  | 025 | LD02010153 | RELIGADOR N° 7952522025 INSTALADO OBRA 0602300168 GENTILEZA REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O TIME DMSL COMISSIONAR. ENG. ESPECIALISTA IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
794847102145189,622662037 | 2023 | ETO-PROT 00225/2023 | ETO-PROT | 00225/2023 | 7948471021 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-20 14:57 | 2023-10-04 17:49 | 2023-12-03 17:49 |  | ALTA | CARLOS ANDRE RODRIGUES BASTOS | SS REPASSADA | 2023-10-04 17:49 | ETO-TELE 00652/2023 | 021 | LD03010021 | RELIGADOR N° 7948471021 INSTALADO OBRA 0502300104 GENTILEZA REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O TIME DMSL COMISSIONAR. ENG. IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
794847102145189,622662037 | 2023 | ETO-TELE 00652/2023 | ETO-TELE | 00652/2023 | 7948471021 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-20 14:57 | 2023-10-04 17:49 | 2023-12-03 17:49 | 2023-11-25 13:20 | ALTA | CARLOS ANDRE RODRIGUES BASTOS | SS ATENDIDA | 2023-10-04 17:49 |  | 021 | LD03010021 | RELIGADOR N° 7948471021 INSTALADO OBRA 0502300104 GENTILEZA REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O TIME DMSL COMISSIONAR. ENG. IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
795144925345189,6262384259 | 2023 | ETO-TELE 00621/2023 | ETO-TELE | 00621/2023 | 7951449253 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-20 15:02 | 2023-09-25 09:32 | 2023-11-24 09:32 | 2023-10-09 16:21 | ALTA | CARLOS ANDRE RODRIGUES BASTOS | SS ATENDIDA | 2023-09-25 09:32 |  | 253 | LD03062013 | RELIGADOR N° 7951449253 INSTALADO OBRA 0202300084 GENTILEZA REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O TIME DMSL COMISSIONAR. ENG ESPECIALISTA IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
795144925345189,6262384259 | 2023 | ETO-PROT 00226/2023 | ETO-PROT | 00226/2023 | 7951449253 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-20 15:02 | 2023-09-25 09:32 | 2023-11-24 09:32 |  | ALTA | CARLOS ANDRE RODRIGUES BASTOS | SS REPASSADA | 2023-09-25 09:32 | ETO-TELE 00621/2023 | 253 | LD03062013 | RELIGADOR N° 7951449253 INSTALADO OBRA 0202300084 GENTILEZA REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O TIME DMSL COMISSIONAR. ENG ESPECIALISTA IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
795204602945189,6296527778 | 2023 | ETO-PROT 00227/2023 | ETO-PROT | 00227/2023 | 7952046029 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-20 15:07 | 2023-09-22 16:51 | 2023-11-21 16:51 |  | ALTA | CARLOS ANDRE RODRIGUES BASTOS | SS REPASSADA | 2023-09-22 16:51 | ETO-TELE 00616/2023 | 029 | AL01061029 | RELIGADOR N° 7952046029 INSTALADO OBRA 0402300230 GENTILEZA REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O TIME DMSL COMISSIONAR. ENG. IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
795204602945189,6296527778 | 2023 | ETO-TELE 00616/2023 | ETO-TELE | 00616/2023 | 7952046029 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-20 15:07 | 2023-09-22 16:51 | 2023-11-21 16:51 | 2023-10-30 16:08 | ALTA | CARLOS ANDRE RODRIGUES BASTOS | SS ATENDIDA | 2023-09-22 16:51 |  | 029 | AL01061029 | RELIGADOR N° 7952046029 INSTALADO OBRA 0402300230 GENTILEZA REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O TIME DMSL COMISSIONAR. ENG. IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
584847509745189,6314930556 | 2023 | ETO-PROT 00228/2023 | ETO-PROT | 00228/2023 | 5848475097 | 58 | REGULADOR | 2023-09-20 15:09 | 2023-10-02 11:51 | 2023-12-01 11:51 |  | ALTA | CARLOS ANDRE RODRIGUES BASTOS | SS REPASSADA | 2023-10-02 11:51 | ETO-TELE 00646/2023 | 097 | AL02003036 | REGULADOR N° 5848475097 INSTALADO OBRA 0402300229 GENTILEZA REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O TIME DMSL COMISSIONAR. | COMISSIONAMENTO
584847509745189,6314930556 | 2023 | ETO-TELE 00646/2023 | ETO-TELE | 00646/2023 | 5848475097 | 58 | REGULADOR | 2023-09-20 15:09 | 2023-10-02 11:51 | 2023-12-01 11:51 | 2024-01-03 10:09 | ALTA | CARLOS ANDRE RODRIGUES BASTOS | SS ATENDIDA | 2023-10-02 11:51 |  | 097 | AL02003036 | REGULADOR N° 5848475097 INSTALADO OBRA 0402300229 GENTILEZA REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O TIME DMSL COMISSIONAR. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790024912745189,6887384259 | 2023 | ETO-TELE 00641/2023 | ETO-TELE | 00641/2023 | 7900249127 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-20 16:32 | 2023-10-02 06:26 | 2023-10-05 06:26 | 2023-12-07 14:37 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2023-10-02 06:26 |  | 127 | LD01084002 | Por gentileza verificar situação do RL 7900249127, onde o mesmo se encontra religando sozinho, conforme informação da equipe de campo. Parecer da Proteção: É necessário verificação em campo, pode ser um problema no cabo umbilical, nota repassada ao time do DMSl para verificação. Eng. Irlley Castelo Branco. | AVISO DE ANOMALIA
790024912745189,6887384259 | 2023 | ETO-PROT 00229/2023 | ETO-PROT | 00229/2023 | 7900249127 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-20 16:32 | 2023-10-02 06:26 | 2023-10-05 06:26 |  | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS REPASSADA | 2023-10-02 06:26 | ETO-TELE 00641/2023 | 127 | LD01084002 | Por gentileza verificar situação do RL 7900249127, onde o mesmo se encontra religando sozinho, conforme informação da equipe de campo. Parecer da Proteção: É necessário verificação em campo, pode ser um problema no cabo umbilical, nota repassada ao time do DMSl para verificação. Eng. Irlley Castelo Branco. | AVISO DE ANOMALIA
790024912745189,6887384259 | 2023 | ETO-TELE 00606/2023 | ETO-TELE | 00606/2023 | 7900249127 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-20 16:32 | 2023-09-20 16:38 | 2023-09-23 16:38 |  | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS REPASSADA | 2023-09-20 16:38 | ETO-PROT 00229/2023 | 127 | LD01084002 | Por gentileza verificar situação do RL 7900249127, onde o mesmo se encontra religando sozinho, conforme informação da equipe de campo | AVISO DE ANOMALIA
794246525645190,36625 | 2023 | ETO-TELE 00609/2023 | ETO-TELE | 00609/2023 | 7942465256 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-21 08:47 | 2023-09-21 08:47 | 2023-11-20 08:47 | 2023-12-13 12:49 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-09-21 08:47 |  | 256 | LD03046026 | RL 7942465256 CHAPADA DAS MANGABEIRAS NÃO ESTÁ ABRINDO PARA DEFEITOS A JUSANTE, NECESSÁRIO TESTES FUNCIONAIS PARA AVALIAÇÃO DO CONJUNTO RELÉ PARTE ATIVA. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790036625645190,3690856481 | 2023 | ETO-TELE 00610/2023 | ETO-TELE | 00610/2023 | 7900366256 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-21 08:51 | 2023-09-21 08:51 | 2023-11-20 08:51 | 2024-03-20 17:21 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-09-21 08:51 |  | 256 | LD03046026 | ALTERAR OS AJUSTES PASSANDO A FUNÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SEC PARA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795176005545190,6765856482 | 2023 | ETO-TELE 00615/2023 | ETO-TELE | 00615/2023 | 7951760055 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-21 16:14 | 2023-09-22 14:37 | 2023-11-21 14:37 | 2023-10-25 14:46 | ALTA | CARLOS ANDRE RODRIGUES BASTOS | SS ATENDIDA | 2023-09-22 14:37 |  | 055 | LD01434149 | RELIGADOR N° 7951760055 INSTALADO OBRA 0202200899 GENTILEZA REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O TIME DMSL COMISSIONAR. ENG. IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
795176005545190,6765856482 | 2023 | ETO-PROT 00231/2023 | ETO-PROT | 00231/2023 | 7951760055 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-21 16:14 | 2023-09-22 14:37 | 2023-11-21 14:37 |  | ALTA | CARLOS ANDRE RODRIGUES BASTOS | SS REPASSADA | 2023-09-22 14:37 | ETO-TELE 00615/2023 | 055 | LD01434149 | RELIGADOR N° 7951760055 INSTALADO OBRA 0202200899 GENTILEZA REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O TIME DMSL COMISSIONAR. ENG. IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
795031012245190,8329976852 | 2023 | ETO-TELE 00612/2023 | ETO-TELE | 00612/2023 | 7950310122 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-21 20:00 | 2023-09-21 20:00 | 2023-09-24 20:00 | 2023-09-28 09:36 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2023-09-21 20:00 |  | 122 | AL04060122 | Rl 7950310122 esta sem comunicaçao, foi feito 1º ataque porem nao retornou a comunicaçao , Obs Rele fica so em processamento porem nao sobe comunicaçao no scada. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792587511945191,9794675926 | 2023 | ETO-TELE 00617/2023 | ETO-TELE | 00617/2023 | 7925875119 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-22 23:30 | 2023-09-22 23:30 | 2023-09-25 23:30 | 2023-09-25 09:30 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2023-09-22 23:30 |  | 119 | LD03005098 | RL 7925875119, com perda de comunicação ao perder CA, Por gentileza verificar situação do mesmo, pois o mesmo é essencial para transferencia de carga remota | ANOMALIA EM RELIGADOR
794965010945192,1086574074 | 2023 | ETO-TELE 00618/2023 | ETO-TELE | 00618/2023 | 7949650109 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-23 02:36 | 2023-09-23 02:36 | 2023-09-26 02:36 | 2023-09-25 09:27 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2023-09-23 02:36 |  | 109 | LD03005098 | Religador 7949650109, Relé 79, nã está fazendo o ciclo de religamento do mesmo, penalizando quase 5000 clientes. Por gentileza verificar a situação do mesmo | ANOMALIA EM RELIGADOR
790535812245194,3256712963 | 2023 | ETO-TELE 00619/2023 | ETO-TELE | 00619/2023 | 7905358122 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-25 07:49 | 2023-09-25 07:49 | 2023-09-28 07:49 | 2023-09-25 08:07 | EMERGENCIAL | LEOVANE FERREIRA SALES | SS CANCELADA | 2023-09-25 07:49 |  | 122 | AL03097122 | CONSTATADO BUCHA FASE A DO RL 7905358122 CIRCUITO DO ALIM. 224R PALMAS 3 | ANOMALIA EM RELIGADOR
790535912245194,3383101852 | 2024 | DOLP-RD-PA 01069/2024 | DOLP-RD-PA | 01069/2024 | 7905359122 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-25 08:07 | 2024-08-26 13:56 | 2024-08-29 13:56 | 2024-09-11 17:15 | EMERGENCIAL | LEOVANE FERREIRA SALES | SS ATENDIDA | 2024-08-26 13:56 |  | 122 | AL02097122 | Favor substituir o tanque do religador 7905359122 devido a curto e enviar para o reparo. Dados de placa: Modelo: OSM15-16-630 Tensão nominal: 15,5kV Corrente nominal: 630A | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790535912245194,3383101852 | 2023 | ETO-TELE 00620/2023 | ETO-TELE | 00620/2023 | 7905359122 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-25 08:07 | 2023-10-25 07:26 | 2023-10-28 07:26 |  | EMERGENCIAL | LEOVANE FERREIRA SALES | SS REPASSADA | 2023-10-25 07:26 | ETO-COEP 00089/2023 | 122 | AL02097122 | Favor substituir o tanque do religador 7905359122 devido a curto e enviar para o reparo. Dados de placa: Modelo: OSM15-16-630 Tensão nominal: 15,5kV Corrente nominal: 630A | ANOMALIA EM RELIGADOR
790535912245194,3383101852 | 2024 | ETO-COEP 00053/2024 | ETO-COEP | 00053/2024 | 7905359122 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-25 08:07 | 2024-08-26 13:56 | 2024-08-29 13:56 |  | EMERGENCIAL | LEOVANE FERREIRA SALES | SS REPASSADA | 2024-08-26 13:56 | DOLP-RD-PA 01069/2024 | 122 | AL02097122 | Favor substituir o tanque do religador 7905359122 devido a curto e enviar para o reparo. Dados de placa: Modelo: OSM15-16-630 Tensão nominal: 15,5kV Corrente nominal: 630A | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790535912245194,3383101852 | 2024 | ETO-RD-PA 00254/2024 | ETO-RD-PA | 00254/2024 | 7905359122 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-25 08:07 | 2024-04-26 16:25 | 2024-04-29 16:25 |  | EMERGENCIAL | LEOVANE FERREIRA SALES | SS REPASSADA | 2024-04-26 16:25 | ETO-COEP 00053/2024 | 122 | AL02097122 | Favor substituir o tanque do religador 7905359122 devido a curto e enviar para o reparo. Dados de placa: Modelo: OSM15-16-630 Tensão nominal: 15,5kV Corrente nominal: 630A | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790535912245194,3383101852 | 2023 | ETO-COEP 00089/2023 | ETO-COEP | 00089/2023 | 7905359122 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-25 08:07 | 2024-04-03 18:53 | 2024-04-06 18:53 |  | EMERGENCIAL | LEOVANE FERREIRA SALES | SS REPASSADA | 2024-04-03 18:53 | ETO-RD-PA 00254/2024 | 122 | AL02097122 | Favor substituir o tanque do religador 7905359122 devido a curto e enviar para o reparo. Dados de placa: Modelo: OSM15-16-630 Tensão nominal: 15,5kV Corrente nominal: 630A | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795289405845194,3708101852 | 2023 | ETO-RD-AR 01757/2023 | ETO-RD-AR | 01757/2023 | 7952894058 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-25 08:54 | 2023-10-17 16:42 | 2023-12-16 16:42 | 2023-11-20 11:30 | ALTA | CARLOS ANDRE RODRIGUES BASTOS | SS ATENDIDA | 2023-10-17 16:42 |  | 058 | LD02010153 | RELIGADOR N° 7952894058 Favor finalizar o aterramento, fazer as conexões de média tensão no tanque e conectar o transformador de serviço auxiliar no controle. | COMISSIONAMENTO
795289405845194,3708101852 | 2023 | ETO-TELE 00633/2023 | ETO-TELE | 00633/2023 | 7952894058 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-25 08:54 | 2023-10-17 16:42 | 2023-12-16 16:42 |  | ALTA | CARLOS ANDRE RODRIGUES BASTOS | SS REPASSADA | 2023-10-17 16:42 | ETO-RD-AR 01757/2023 | 058 | LD02010153 | RELIGADOR N° 7952894058 Favor finalizar o aterramento, fazer as conexões de média tensão no tanque e conectar o transformador de serviço auxiliar no controle. | COMISSIONAMENTO
795289405845194,3708101852 | 2023 | ETO-PROT 00232/2023 | ETO-PROT | 00232/2023 | 7952894058 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-25 08:54 | 2023-09-28 16:16 | 2023-11-27 16:16 |  | ALTA | CARLOS ANDRE RODRIGUES BASTOS | SS REPASSADA | 2023-09-28 16:16 | ETO-TELE 00633/2023 | 058 | LD02010153 | RELIGADOR N° 7952894058 INSTALADO OBRA 0602300173 GENTILEZA REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O TIME DMSL COMISSIONAR. ENG. IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
794992500145194,4515046296 | 2023 | ETO-TELE 00623/2023 | ETO-TELE | 00623/2023 | 7949925001 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-25 10:50 | 2023-09-25 10:50 | 2023-11-24 10:50 | 2023-12-11 12:51 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-09-25 10:50 |  | 001 | LD01100001 | COMISSIONAR O RL DE POSTE, MELHORIA DO SISTEMA ELÉTRICO E ENTRADA DA USINA SÃO JOÃO IRRIGAÇÃO DE 3MVA. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
794965207845194,6729513889 | 2023 | ETO-TELE 00625/2023 | ETO-TELE | 00625/2023 | 7949652078 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-25 16:09 | 2023-09-25 16:09 | 2023-09-28 16:09 | 2023-10-09 15:56 | EMERGENCIAL | CLEIBER DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-09-25 16:09 |  | 078 | LD01065015 | chave 7949652078 com falha na comunicacao foi feito o primeiro ataque com a equipe 078OP02 marlon e edimilson | AVISO DE EMERGÊNCIA
580009014745196,3918518519 | 2023 | ETO-TELE 00626/2023 | ETO-TELE | 00626/2023 | 5800090147 | 58 | REGULADOR | 2023-09-27 09:24 | 2023-09-27 09:24 | 2023-09-30 09:24 | 2023-10-04 17:30 | EMERGENCIAL | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-09-27 09:24 |  | 147 | LD05028074 | Regulador 5800090147 LD Dianopolis - Taipas com indicando de falha no RT 2 e com barulho estranho, foi retirado de operação | AVISO DE ANOMALIA
583357802845196,4376851852 | 2023 | ETO-TELE 00648/2023 | ETO-TELE | 00648/2023 | 5833578028 | 58 | REGULADOR | 2023-09-27 10:30 | 2023-10-02 16:10 | 2023-10-05 16:10 | 2023-10-23 11:09 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2023-10-02 16:10 |  | 028 | LD04002091 | Segue nota para normalizar regulador de tensão N: 5833578028 fase C -Reg. 1 - Local : Rural -Natividade . OBS: o regulador fase C não está zerando , inserindo apenas valores entre -11 e -16 . Equipamento esta alterando sem comandos pelo sistema ou local , saindo da posição remoto para local e ficando bloqueado e sinalizando falha Reg 1 . equipamento ficou bay passado ! Necessário realizar correção das ligações do equipamento, dúvidas, falar com o Renan da Proteção. DCMD - Substituido regulador fase C dia 01/10/2023 e alterado a fonte dos reguladores para Almas. Foto da placa anexo PARECER DA PROTEÇÃO: Favor realizar comissionamento do RT 5833578028, ajustes disponiveis no APP da proteção. | AVISO DE ANOMALIA
583357802845196,4376851852 | 2023 | ETO-PROT 00237/2023 | ETO-PROT | 00237/2023 | 5833578028 | 58 | REGULADOR | 2023-09-27 10:30 | 2023-10-02 16:10 | 2023-10-05 16:10 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2023-10-02 16:10 | ETO-TELE 00648/2023 | 028 | LD04002091 | Segue nota para normalizar regulador de tensão N: 5833578028 fase C -Reg. 1 - Local : Rural -Natividade . OBS: o regulador fase C não está zerando , inserindo apenas valores entre -11 e -16 . Equipamento esta alterando sem comandos pelo sistema ou local , saindo da posição remoto para local e ficando bloqueado e sinalizando falha Reg 1 . equipamento ficou bay passado ! Necessário realizar correção das ligações do equipamento, dúvidas, falar com o Renan da Proteção. DCMD - Substituido regulador fase C dia 01/10/2023 e alterado a fonte dos reguladores para Almas. Foto da placa anexo PARECER DA PROTEÇÃO: Favor realizar comissionamento do RT 5833578028, ajustes disponiveis no APP da proteção. | AVISO DE ANOMALIA
583357802845196,4376851852 | 2023 | ETO-TELE 00627/2023 | ETO-TELE | 00627/2023 | 5833578028 | 58 | REGULADOR | 2023-09-27 10:30 | 2023-09-27 13:54 | 2023-09-30 13:54 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2023-09-27 13:54 | ETO-RD-DP 00745/2023 | 028 | LD04002091 | Segue nota para normalizar regulador de tensão N: 5833578028 fase C -Reg. 1 - Local : Rural -Natividade . OBS: o regulador fase C não está zerando , inserindo apenas valores entre -11 e -16 . Equipamento esta alterando sem comandos pelo sistema ou local , saindo da posição remoto para local e ficando bloqueado e sinalizando falha Reg 1 . equipamento ficou bay passado ! Necessário realizar correção das ligações do equipamento, dúvidas, falar com o Renan da Proteção. | AVISO DE ANOMALIA
583357802845196,4376851852 | 2023 | ETO-RD-DP 00745/2023 | ETO-RD-DP | 00745/2023 | 5833578028 | 58 | REGULADOR | 2023-09-27 10:30 | 2023-10-02 09:27 | 2023-10-05 09:27 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2023-10-02 09:27 | ETO-PROT 00237/2023 | 028 | LD04002091 | Segue nota para normalizar regulador de tensão N: 5833578028 fase C -Reg. 1 - Local : Rural -Natividade . OBS: o regulador fase C não está zerando , inserindo apenas valores entre -11 e -16 . Equipamento esta alterando sem comandos pelo sistema ou local , saindo da posição remoto para local e ficando bloqueado e sinalizando falha Reg 1 . equipamento ficou bay passado ! Necessário realizar correção das ligações do equipamento, dúvidas, falar com o Renan da Proteção. DCMD - Substituido regulador fase C dia 01/10/2023 e alterado a fonte dos reguladores para Almas. Foto da placa anexo | AVISO DE ANOMALIA
790047802545196,4901388889 | 2024 | ETO-COEP 00015/2024 | ETO-COEP | 00015/2024 | 7900478025 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-27 11:46 | 2024-02-14 14:32 | 2024-04-14 14:32 | 2024-02-21 14:44 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS CANCELADA | 2024-02-14 14:32 |  | 025 | LD02010153 | Equipe DMSL esteve no equipamento RLG 7900478025 dia 09/02/2024 para verificar se o pedido de substituição do tanque, feito pela nota ETO-COEP 100/2023 teria sido atendido porém ainda está pendente. In loco, equipe verificou que o controle também precisa ser substituído, devido defeito causado por presença de abelhas. Assim, solicito substituição completa do equipamento e substituição do para-raio fase A que está queimado. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790047802545196,4901388889 | 2023 | ETO-TELE 00629/2023 | ETO-TELE | 00629/2023 | 7900478025 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-27 11:46 | 2024-02-14 14:32 | 2024-04-14 14:32 | 2024-02-21 14:44 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS CANCELADA | 2024-02-14 14:32 | ETO-COEP 00015/2024 | 025 | LD02010153 | Equipe DMSL esteve no equipamento RLG 7900478025 dia 09/02/2024 para verificar se o pedido de substituição do tanque, feito pela nota ETO-COEP 100/2023 teria sido atendido porém ainda está pendente. In loco, equipe verificou que o controle também precisa ser substituído, devido defeito causado por presença de abelhas. Assim, solicito substituição completa do equipamento e substituição do para-raio fase A que está queimado. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
794970412245196,6595949074 | 2023 | ETO-TELE 00630/2023 | ETO-TELE | 00630/2023 | 7949704122 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-27 15:50 | 2023-09-27 15:50 | 2023-09-30 15:50 | 2023-10-23 11:17 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-09-27 15:50 |  | 122 | AL04060122 | Rl sem comunicação realizado primeiro ataque com equipe DEOp sem sucesso | AVISO DE EMERGÊNCIA
580009014745196,8670833333 | 2023 | ETO-TELE 00631/2023 | ETO-TELE | 00631/2023 | 5800090147 | 58 | REGULADOR | 2023-09-27 20:49 | 2023-09-27 20:49 | 2023-09-30 20:49 | 2023-10-04 17:30 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-09-27 20:49 |  | 147 | LD05028074 | SEGUE SS PARA TRATATIVAS REGULADOR 5700090147 FICOU BAY PASSADO NA LD DIANOPOLIS A TAIPAS. REGUALDOR EDSTA COM SINAL DE FALHA NO REG 02 E ESTA SAINDO TENSÃO MUITO ALTA A JUSANTE DO MESMO. FAVOR ENVIAR EQUIPE PARA VERFICAR A SITUAÇÃO O MAIS RAPIDO POSSIVEL. | AVISO DE EMERGÊNCIA
795320815445197,4480208333 | 2023 | ETO-PROT 00235/2023 | ETO-PROT | 00235/2023 | 7953208154 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-28 10:45 | 2023-09-29 15:27 | 2023-11-28 15:27 |  | ALTA | ANATALYA MOREIRA SANTOS | SS REPASSADA | 2023-09-29 15:27 | ETO-TELE 00638/2023 | 154 | LD01010153 | RELIGADOR N° 7953208154 INSTALADO NA OBRA 0702300126. GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O TIME DMSL COMISSIONAR. ENG. ESPECIALISTA IRLLEY CASTELO BRANCO. | COMISSIONAMENTO
795320815445197,4480208333 | 2023 | ETO-TELE 00638/2023 | ETO-TELE | 00638/2023 | 7953208154 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-28 10:45 | 2023-09-29 15:27 | 2023-11-28 15:27 | 2023-11-14 17:25 | ALTA | ANATALYA MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-09-29 15:27 |  | 154 | LD01010153 | RELIGADOR N° 7953208154 INSTALADO NA OBRA 0702300126. GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O TIME DMSL COMISSIONAR. ENG. ESPECIALISTA IRLLEY CASTELO BRANCO. | COMISSIONAMENTO
790041402545197,6845717593 | 2023 | ETO-TELE 00634/2023 | ETO-TELE | 00634/2023 | 7900414025 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-28 16:26 | 2023-09-28 16:26 | 2023-11-27 16:26 | 2024-01-03 10:06 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-09-28 16:26 |  | 025 | LD02010153 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DSIPONIBILIZADO SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE RL A JUSANTE DO PN 2023. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792826002545197,7476851852 | 2023 | ETO-TELE 00635/2023 | ETO-TELE | 00635/2023 | 7928260025 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-28 17:57 | 2023-09-28 17:57 | 2023-11-27 17:57 | 2024-01-08 17:12 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-09-28 17:57 |  | 025 | LD02010153 | ALTERAR OS AJSUTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792856503945197,7983449074 | 2023 | ETO-RD-AG 01258/2023 | ETO-RD-AG | 01258/2023 | 7928565039 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-28 19:10 | 2023-09-28 19:10 | 2023-10-01 19:10 | 2023-09-28 07:13 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-09-28 19:10 |  | 039 | LD02109039 | Nota para equipe de manutenção noturna executar manobras e manutenção na LD do P.A Socó Intervenção:20232542015847 7928565039 | AVISO DE EMERGÊNCIA
795009912245198,4881018518 | 2023 | ETO-TELE 00636/2023 | ETO-TELE | 00636/2023 | 7950099122 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-29 11:43 | 2023-09-29 11:43 | 2023-10-02 11:43 | 2023-09-29 17:30 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-09-29 11:43 |  | 122 | AL04059122 | Segue nota para conhecimento e tratativas constatado RL-7950099122 com comandos em duplicidade com RL-7935647122 equipamento ficou bay-passado em campo até regularização. | AVISO DE ANOMALIA
792573007845198,6420833333 | 2023 | ETO-TELE 00637/2023 | ETO-TELE | 00637/2023 | 7925730078 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-29 15:25 | 2023-09-29 15:25 | 2023-10-02 15:25 | 2023-10-09 16:08 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2023-09-29 15:25 |  | 078 | LD01065015 | RELIGADOR SEM COMUMICAÇÃO, FEITO PRIMEIRO ATAQUE NÃO RETORNOU. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790055015445198,6443171296 | 2023 | ETO-TELE 00639/2023 | ETO-TELE | 00639/2023 | 7900550154 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-29 15:28 | 2023-09-29 15:28 | 2023-11-28 15:28 | 2024-01-03 10:08 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-09-29 15:28 |  | 154 | LD01010153 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE RL A JUSANTE DO PN 2023. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794302312245198,8495949074 | 2023 | ETO-CADCH 00039/2023 | ETO-CADCH | 00039/2023 | 7943023122 | 79 | RELIGADOR | 2023-09-29 20:23 | 2023-11-08 09:51 | 2023-11-11 09:51 |  | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS REPASSADA | 2023-11-08 09:51 | ETO-CADTOC 00425/2023 | 122 | AL07059122 | FAVOR VERIFICAR ERRO DE CADASTRO A JUSANTE DO RL 7943023122, POIS NAO ESTA INTERROMPENDO O TRECHO NO MAPA E NAO ESTA CONTABILIZANDO UCS INTERVENÇAO 20232543745834 >>Pela apenas o cadastro e não a instalação | AVISO DE CADASTRO
794646000745200,4255555556 | 2023 | ENC-RD-PS 00372/2023 | ENC-RD-PS | 00372/2023 | 7946460007 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-01 10:13 | 2023-10-01 10:13 | 2023-10-04 10:13 | 2023-10-26 17:00 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2023-10-01 10:13 |  | 007 | LD05050008 | Segundo informações da equipe de manunteção 02 da Enecol, tem 4 isolador estourado no RL 7946460007, o mesmo foi bypassado, favor enviar equipe. | FORMS CHAVE INST DEOP
794646000745200,4255555556 | 2023 | ENC-RD-PS 00375/2023 | ENC-RD-PS | 00375/2023 | 7946460007 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-01 10:13 | 2023-10-01 10:13 | 2023-10-04 10:13 | 2023-10-26 17:00 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2023-10-01 10:13 |  | 007 | LD05050008 | Segundo informações da equipe de manunteção 02 da Enecol, tem 4 isolador estourado no RL 7946460007, o mesmo foi bypassado, favor enviar equipe. | FORMS CHAVE INST DEOP
794646000745200,4255555556 | 2023 | ENC-RD-PS 00374/2023 | ENC-RD-PS | 00374/2023 | 7946460007 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-01 10:13 | 2023-10-01 10:13 | 2023-10-04 10:13 | 2023-10-26 17:00 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2023-10-01 10:13 |  | 007 | LD05050008 | Segundo informações da equipe de manunteção 02 da Enecol, tem 4 isolador estourado no RL 7946460007, o mesmo foi bypassado, favor enviar equipe. | FORMS CHAVE INST DEOP
794646000745200,4255555556 | 2023 | ENC-RD-PS 00373/2023 | ENC-RD-PS | 00373/2023 | 7946460007 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-01 10:13 | 2023-10-01 10:13 | 2023-10-04 10:13 | 2023-10-26 17:00 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2023-10-01 10:13 |  | 007 | LD05050008 | Segundo informações da equipe de manunteção 02 da Enecol, tem 4 isolador estourado no RL 7946460007, o mesmo foi bypassado, favor enviar equipe. | FORMS CHAVE INST DEOP
790000205545201,3996875 | 2023 | ETO-PROT 00238/2023 | ETO-PROT | 00238/2023 | 7900002055 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-02 09:36 | 2023-10-02 09:36 | 2023-10-05 09:36 | 2023-10-02 11:41 | EMERGENCIAL | CARLOS FERNANDO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-10-02 09:36 |  | 055 | AL01007055 | SS para comissionamento do religador substituído em campo. Parecer da Proteção: Nota 622/2023 para atendimento do DMSL. Eng. Irlley Castelo Branco. | AVISO DE ANOMALIA
791927001445201,4351388889 | 2023 | ETO-TELE 00644/2023 | ETO-TELE | 00644/2023 | 7919270014 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-02 10:27 | 2023-10-02 10:27 | 2023-10-05 10:27 | 2023-10-30 16:10 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2023-10-02 10:27 |  | 014 | LD01047073 | Enviar equipe para verificar falha de comunicação no RL 7919270014, foi realizado primeiro-ataque, não foi volto comunicação, também não fecha por comando local. | ANOMALIA EM RELIGADOR
795300608145201,4596643519 | 2023 | ETO-TELE 00675/2023 | ETO-TELE | 00675/2023 | 7953006081 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-02 11:02 | 2023-10-11 09:26 | 2023-12-10 09:26 | 2024-01-17 14:36 | ALTA | CARLOS ANDRE RODRIGUES BASTOS | SS ATENDIDA | 2023-10-11 09:26 |  | 081 | AL01043081 | RELIGADOR N° 7953006081 INSTALADO NA OBRA 0652300093 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O TIME DMSL COMISSIONAR. ENG. IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795300608145201,4596643519 | 2023 | ETO-PROT 00241/2023 | ETO-PROT | 00241/2023 | 7953006081 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-02 11:02 | 2023-10-11 09:26 | 2023-12-10 09:26 |  | ALTA | CARLOS ANDRE RODRIGUES BASTOS | SS REPASSADA | 2023-10-11 09:26 | ETO-TELE 00675/2023 | 081 | AL01043081 | RELIGADOR N° 7953006081 INSTALADO NA OBRA 0652300093 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O TIME DMSL COMISSIONAR. ENG. IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
794811207145201,4726388889 | 2023 | ETO-PROT 00242/2023 | ETO-PROT | 00242/2023 | 7948112071 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-02 11:21 | 2023-10-11 19:21 | 2023-12-10 19:21 |  | ALTA | CARLOS ANDRE RODRIGUES BASTOS | SS REPASSADA | 2023-10-11 19:21 | ETO-TELE 00683/2023 | 071 | AL01077088 | RELIGADOR N° 7948112071 INSTALADO NA OBRA 0652300098 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O TIME DMSL COMISSIONAR. ENG. IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
794811208845201,4726388889 | 2023 | ETO-TELE 00683/2023 | ETO-TELE | 00683/2023 | 7948112088 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-02 11:21 | 2023-10-11 19:21 | 2023-12-10 19:21 | 2023-11-14 17:30 | ALTA | CARLOS ANDRE RODRIGUES BASTOS | SS ATENDIDA | 2023-10-11 19:21 |  | 088 | AL01077088 | RELIGADOR N° 7948112088 INSTALADO NA OBRA 0652300098 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O TIME DMSL COMISSIONAR. ENG. IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
795188711045201,4783680556 | 2023 | ETO-TELE 00686/2023 | ETO-TELE | 00686/2023 | 7951887110 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-02 11:29 | 2023-10-13 17:33 | 2023-12-12 17:33 | 2023-10-25 07:58 | ALTA | CARLOS ANDRE RODRIGUES BASTOS | SS ATENDIDA | 2023-10-13 17:33 |  | 110 | LD01025012 | RELIGADOR N° 7951887110 INSTALADO NA OBRA 0302300035 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O TIME DMSL COMISSIONAR. ENG. IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
795188711045201,4783680556 | 2023 | ETO-PROT 00243/2023 | ETO-PROT | 00243/2023 | 7951887110 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-02 11:29 | 2023-10-13 17:33 | 2023-12-12 17:33 |  | ALTA | CARLOS ANDRE RODRIGUES BASTOS | SS REPASSADA | 2023-10-13 17:33 | ETO-TELE 00686/2023 | 110 | LD01025012 | RELIGADOR N° 7951887110 INSTALADO NA OBRA 0302300035 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O TIME DMSL COMISSIONAR. ENG. IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
792855304545201,9722337963 | 2023 | ETO-RD-AG 01269/2023 | ETO-RD-AG | 01269/2023 | 7928553045 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-02 23:20 | 2023-10-02 23:20 | 2023-10-05 23:20 | 2023-10-04 13:33 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2023-10-02 23:20 |  | 045 | LD03014045 | apoio INTV 20232550445180, desarme do 424R SE Augustinopolis | AVISO DE ANOMALIA
792855304545201,9770486111 | 2023 | ETO-COEP 00091/2023 | ETO-COEP | 00091/2023 | 7928553045 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-02 23:27 | 2024-03-21 15:26 | 2024-03-24 15:26 |  | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS REPASSADA | 2024-03-21 15:26 | ETO-RD-AG 00452/2024 | 045 | LD03014045 | Favor substituir o tanque do RLG 7928553045 Augustinópolis que está dando passagem na fase C. O controle se encontra em BOM ESTADO, não sendo necessário alterar. Dados de placa do tanque: Número de série: 0320117061576 Tensão máxima: 38kV Corrente nominal: 800A Dados de placa do controle: Número de série: 0101517060990 Modelo RC-10ES COEP - Gerado a EMD 413315 para entrega dos equipamentos | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792855304545201,9770486111 | 2023 | ETO-TELE 00649/2023 | ETO-TELE | 00649/2023 | 7928553045 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-02 23:27 | 2023-10-30 16:24 | 2023-11-02 16:24 |  | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS REPASSADA | 2023-10-30 16:24 | ETO-COEP 00091/2023 | 045 | LD03014045 | Favor substituir o tanque do RLG 7928553045 Augustinópolis que está dando passagem na fase C. O controle se encontra em BOM ESTADO, não sendo necessário alterar. Dados de placa do tanque: Número de série: 0320117061576 Tensão máxima: 38kV Corrente nominal: 800A Dados de placa do controle: Número de série: 0101517060990 Modelo RC-10ES | ANOMALIA EM RELIGADOR
792855304545201,9770486111 | 2024 | ETO-TELE 00296/2024 | ETO-TELE | 00296/2024 | 7928553045 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-02 23:27 | 2024-04-23 09:12 | 2024-06-22 09:12 | 2024-05-03 11:25 | ALTA | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2024-04-23 09:12 |  | 045 | LD03014045 | RELIGADOR FOI SUBSTITUÍDO DIA 16/04/2024- Substituir o tanque do RLG 7928553045 Augustinópolis que está dando passagem na fase C. O controle se encontra em BOM ESTADO, não sendo necessário alterar. Dados de placa do tanque: Número de série: 0320117061576 Tensão máxima: 38kV Corrente nominal: 800A Dados de placa do controle: Número de série: 0101517060990 Modelo RC-10ES COEP - Gerado a EMD 413315 para entrega dos equipamentos RELIG. INSTALADO: TENSÃO: 38 KV N° SÉRIE RELIG. INSTALADO: 0320123100669 DATA FAB.: 10/2023 MARCA: NOJA POWER/ OSM38-12-800 RELIG. RETIRADO: TENSÃO: 38 KV N° SÉRIE RELIG. RETIRADO: 0320117061576 DATA FAB.: 06/2017 MARCA: NOJA POWER/ OSM38-12-800 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PRA DMSL COMISSIONAR | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792855304545201,9770486111 | 2024 | ETO-COEP 00032/2024 | ETO-COEP | 00032/2024 | 7928553045 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-02 23:27 | 2024-04-18 17:26 | 2024-06-17 17:26 |  | ALTA | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS REPASSADA | 2024-04-18 17:26 | ETO-RD-AG 00580/2024 | 045 | LD03014045 | Substituir o tanque do RLG 7928553045 Augustinópolis que está dando passagem na fase C. O controle se encontra em BOM ESTADO, não sendo necessário alterar. Dados de placa do tanque: Número de série: 0320117061576 Tensão máxima: 38kV Corrente nominal: 800A Dados de placa do controle: Número de série: 0101517060990 Modelo RC-10ES COEP - Gerado a EMD 413315 para entrega dos equipamentos | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792855304545201,9770486111 | 2024 | ETO-PROT 00098/2024 | ETO-PROT | 00098/2024 | 7928553045 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-02 23:27 | 2024-04-23 09:12 | 2024-06-22 09:12 |  | ALTA | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS REPASSADA | 2024-04-23 09:12 | ETO-TELE 00296/2024 | 045 | LD03014045 | RELIGADOR FOI SUBSTITUÍDO DIA 16/04/2024- Substituir o tanque do RLG 7928553045 Augustinópolis que está dando passagem na fase C. O controle se encontra em BOM ESTADO, não sendo necessário alterar. Dados de placa do tanque: Número de série: 0320117061576 Tensão máxima: 38kV Corrente nominal: 800A Dados de placa do controle: Número de série: 0101517060990 Modelo RC-10ES COEP - Gerado a EMD 413315 para entrega dos equipamentos RELIG. INSTALADO: TENSÃO: 38 KV N° SÉRIE RELIG. INSTALADO: 0320123100669 DATA FAB.: 10/2023 MARCA: NOJA POWER/ OSM38-12-800 RELIG. RETIRADO: TENSÃO: 38 KV N° SÉRIE RELIG. RETIRADO: 0320117061576 DATA FAB.: 06/2017 MARCA: NOJA POWER/ OSM38-12-800 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PRA DMSL COMISSIONAR | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792855304545201,9770486111 | 2024 | ETO-RD-AG 00452/2024 | ETO-RD-AG | 00452/2024 | 7928553045 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-02 23:27 | 2024-03-26 09:49 | 2024-05-25 09:49 |  | ALTA | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS REPASSADA | 2024-03-26 09:49 | ETO-COEP 00032/2024 | 045 | LD03014045 | Substituir o tanque do RLG 7928553045 Augustinópolis que está dando passagem na fase C. O controle se encontra em BOM ESTADO, não sendo necessário alterar. Dados de placa do tanque: Número de série: 0320117061576 Tensão máxima: 38kV Corrente nominal: 800A Dados de placa do controle: Número de série: 0101517060990 Modelo RC-10ES COEP - Gerado a EMD 413315 para entrega dos equipamentos | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792855304545201,9770486111 | 2024 | ETO-RD-AG 00580/2024 | ETO-RD-AG | 00580/2024 | 7928553045 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-02 23:27 | 2024-04-18 17:31 | 2024-06-17 17:31 |  | ALTA | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS REPASSADA | 2024-04-18 17:31 | ETO-PROT 00098/2024 | 045 | LD03014045 | RELIGADOR FOI SUBSTITUÍDO DIA 16/04/2024- Substituir o tanque do RLG 7928553045 Augustinópolis que está dando passagem na fase C. O controle se encontra em BOM ESTADO, não sendo necessário alterar. Dados de placa do tanque: Número de série: 0320117061576 Tensão máxima: 38kV Corrente nominal: 800A Dados de placa do controle: Número de série: 0101517060990 Modelo RC-10ES COEP - Gerado a EMD 413315 para entrega dos equipamentos RELIG. INSTALADO: TENSÃO: 38 KV N° SÉRIE RELIG. INSTALADO: 0320123100669 DATA FAB.: 10/2023 MARCA: NOJA POWER/ OSM38-12-800 RELIG. RETIRADO: TENSÃO: 38 KV N° SÉRIE RELIG. RETIRADO: 0320117061576 DATA FAB.: 06/2017 MARCA: NOJA POWER/ OSM38-12-800 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580025209045202,3411226852 | 2023 | ETO-TELE 00650/2023 | ETO-TELE | 00650/2023 | 5800252090 | 58 | REGULADOR | 2023-10-03 08:11 | 2023-10-03 08:11 | 2023-12-02 08:11 | 2023-10-30 16:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-10-03 08:11 |  | 090 | LD01084002 | REGULADOR DE TENSÃO 5800252090 COM SINALIZAÇÃO DE FALHA NO R1. | COMISSIONAMENTO
794455914945202,3461574074 | 2023 | ETO-PROT 00244/2023 | ETO-PROT | 00244/2023 | 7944559149 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-03 08:18 | 2023-12-19 10:48 | 2023-12-22 10:48 |  | EMERGENCIAL | CARLOS FERNANDO GOMES | SS REPASSADA | 2023-12-19 10:48 | ETO-TELE 00847/2023 | 149 | LD01434149 | SS's PARA COMISSIONAMENTO DO RELIGADOR SUBSTITUÍDO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO. NOTA REPASSADA PARA COMISSIONAMENTO DO DMSL. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AVISO DE ANOMALIA
794455914945202,3461574074 | 2023 | ETO-TELE 00847/2023 | ETO-TELE | 00847/2023 | 7944559149 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-03 08:18 | 2023-12-19 10:48 | 2023-12-22 10:48 | 2024-01-04 14:07 | EMERGENCIAL | CARLOS FERNANDO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-12-19 10:48 |  | 149 | LD01434149 | SS's PARA COMISSIONAMENTO DO RELIGADOR SUBSTITUÍDO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO. NOTA REPASSADA PARA COMISSIONAMENTO DO DMSL. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
580037102545202,9678125 | 2023 | ETO-PROT 00246/2023 | ETO-PROT | 00246/2023 | 5800371025 | 58 | REGULADOR | 2023-10-03 23:14 | 2023-10-03 23:14 | 2023-10-06 23:14 | 2024-01-08 14:32 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2023-10-03 23:14 |  | 025 | LD02010153 | Verificar meio de mitigar sobretensão em Arapoema quando esta via Nova Olinda, Hoje tivemos queimado do Para-raios fase C do TR 34,5/13,8kv SE Arapoema. PARECER DA PROTEÇÃO: SERÁ ANALISADO SE POSSIVEL UM ESQUEMA DE RECOMPOSIÇÃO POR PARTES COM FUNÇÃO ANSI 27 (SUB TENSÃO). ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
583491306545203,5980902778 | 2023 | ETO-TELE 00651/2023 | ETO-TELE | 00651/2023 | 5834913065 | 58 | REGULADOR | 2023-10-04 14:21 | 2023-10-04 14:21 | 2023-12-03 14:21 | 2023-10-30 16:33 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-10-04 14:21 |  | 065 | AL01016065 | PRIMEIRO ATAQUE REALIZADO NO RT 5834913065, PROVAVEL FALHA NO CAPACITOR DO MOTOR DO REG 3, ESTA FRACO PARA COMUTAÇÃO. QUANDO FOR REALIZAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LEVAR UM CAPACITOR NOVO. | COMISSIONAMENTO
795110712245203,6707291667 | 2023 | ETO-PROT 00247/2023 | ETO-PROT | 00247/2023 | 7951107122 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-04 16:06 | 2023-11-01 11:16 | 2023-12-31 11:16 |  | ALTA | CARLOS ANDRE RODRIGUES BASTOS | SS REPASSADA | 2023-11-01 11:16 | ETO-TELE 00753/2023 | 122 | LD02059122 | RELIGADOR N° 7951107122 INSTALADO NA OBRA 0102300232 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: ESTUDO REALIZADO E DISPONIBILIZADO PARA O TIME DMSL COMISSIONAR, NOTA REPASSADA. ENG. IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
795110712245203,6707291667 | 2023 | ETO-TELE 00753/2023 | ETO-TELE | 00753/2023 | 7951107122 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-04 16:06 | 2023-11-01 11:16 | 2023-12-31 11:16 | 2023-11-14 17:38 | ALTA | CARLOS ANDRE RODRIGUES BASTOS | SS ATENDIDA | 2023-11-01 11:16 |  | 122 | LD02059122 | RELIGADOR N° 7951107122 INSTALADO NA OBRA 0102300232 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: ESTUDO REALIZADO E DISPONIBILIZADO PARA O TIME DMSL COMISSIONAR, NOTA REPASSADA. ENG. IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
792311002145203,7425925926 | 2023 | ETO-TELE 00653/2023 | ETO-TELE | 00653/2023 | 7923110021 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-04 17:49 | 2023-10-04 17:49 | 2023-12-03 17:49 | 2024-02-09 15:24 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-10-04 17:49 |  | 021 | LD03010021 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE RL A JUSANTE DO PN 2023. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
582079003845203,8065277778 | 2023 | ETO-TELE 00654/2023 | ETO-TELE | 00654/2023 | 5820790038 | 58 | REGULADOR | 2023-10-04 19:21 | 2023-10-04 19:21 | 2023-10-07 19:21 | 2023-10-25 07:45 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2023-10-04 19:21 |  | 038 | LD04028074 | RT 5820790038 - Ramal da Calta: 1 - Os reguladores das fases B e C (R2 e R3) não estão subindo os TAPs acima da posição-1, ou seja, não está comutando para os TAPs positivos. 2 - Sempre ao reiniciar o relé, o equipamento mostra as 3 fases no TAP -3. 3 - Relé nao está realizando o Auto Zero nas 3 fases, somente na fase A (R1). | AVISO DE ANOMALIA
583491306545203,8860416667 | 2023 | ETO-RD-AG 01285/2023 | ETO-RD-AG | 01285/2023 | 5834913065 | 58 | REGULADOR | 2023-10-04 21:16 | 2023-10-04 21:16 | 2023-10-07 21:16 | 2023-10-11 11:50 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2023-10-04 21:16 |  | 065 | AL01016065 | Refazer aterramento dos reguladores de tensão 5834913065 na RDR de Axixá pois os mesmos foram extraviados | AVISO DE EMERGÊNCIA
792573901645204,862337963 | 2023 | ETO-PROT 00250/2023 | ETO-PROT | 00250/2023 | 7925739016 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-05 20:42 | 2023-10-06 09:13 | 2023-10-09 09:13 |  | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2023-10-06 09:13 | ETO-TELE 00656/2023 | 016 | LD02010004 | Senhores, segue para conhecimento RL 7925739016 LD Araguaína a Wanderlândia o mesmo só abriu em campo puxando argola do mesmo e não aceitou comando de fechar em local , rl está fora de operação . Parecer da proteção: Nota repassada ao DMSL para verificar em campo. Eng. Irlley Castelo Branco. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792573901645204,862337963 | 2023 | ETO-TELE 00656/2023 | ETO-TELE | 00656/2023 | 7925739016 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-05 20:42 | 2023-10-06 09:13 | 2023-10-09 09:13 | 2023-10-16 16:23 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2023-10-06 09:13 |  | 016 | LD02010004 | Senhores, segue para conhecimento RL 7925739016 LD Araguaína a Wanderlândia o mesmo só abriu em campo puxando argola do mesmo e não aceitou comando de fechar em local , rl está fora de operação . Parecer da proteção: Nota repassada ao DMSL para verificar em campo. Eng. Irlley Castelo Branco. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792573901645204,862337963 | 2023 | ETO-TELE 00655/2023 | ETO-TELE | 00655/2023 | 7925739016 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-05 20:42 | 2023-10-05 20:42 | 2023-10-08 20:42 | 2023-10-23 11:10 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2023-10-05 20:42 |  | 016 | LD02010004 | Senhores, segue para conhecimento RL 7925739016 LD Araguaína a Wanderlândia o mesmo só abriu em campo puxando argola do mesmo e não aceitou comando de fechar em local , rl está fora de operação . | ANOMALIA EM RELIGADOR
792508702145205,5927430556 | 2023 | ETO-TELE 00657/2023 | ETO-TELE | 00657/2023 | 7925087021 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-06 14:14 | 2023-10-06 14:14 | 2023-12-05 14:14 | 2023-11-25 13:21 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-10-06 14:14 |  | 021 | LD01010021 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, ATUALIZAR A BASE JUNTO AO TIME SCADA. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790066607245205,5927430556 | 2023 | ETO-TELE 00658/2023 | ETO-TELE | 00658/2023 | 7900666072 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-06 14:14 | 2023-10-06 14:14 | 2023-12-05 14:14 | 2024-03-04 16:10 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-10-06 14:14 |  | 072 | LD01010021 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, ATUALIZAR A BASE JUNTO AO TIME SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
791366807245205,6150578704 | 2023 | ETO-TELE 00659/2023 | ETO-TELE | 00659/2023 | 7913668072 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-06 14:46 | 2023-10-06 14:46 | 2023-12-05 14:46 | 2024-03-04 16:16 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-10-06 14:46 |  | 072 | LD01010021 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, BEM COMO ATUALIZAR A BASE NO SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793138408445205,9440162037 | 2023 | ETO-TELE 00660/2023 | ETO-TELE | 00660/2023 | 7931384084 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-06 22:39 | 2023-10-06 22:39 | 2023-10-09 22:39 | 2023-10-10 11:47 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2023-10-06 22:39 |  | 084 | LD04062013 | Enviar equipe para verificar anomalia no RL 7931384084, equipamento fecha, mas não passa tensão. Equipamento bypassado em campo. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790053608645207,2004861111 | 2023 | ETO-TELE 00661/2023 | ETO-TELE | 00661/2023 | 7900536086 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-08 04:49 | 2023-10-08 04:49 | 2023-10-11 04:49 | 2023-10-10 11:43 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2023-10-08 04:49 |  | 086 | LD05062013 | Enviar equipe para verificar anomalia no RL 7900536086, equipamento com sinais de curto no controlador, ficou by-passado em campo. | AVISO DE ANOMALIA
793710414845207,4360416667 | 2023 | ETO-RD-GU 01418/2023 | ETO-RD-GU | 01418/2023 | 7937104148 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-08 10:28 | 2023-11-01 15:22 | 2023-11-04 15:22 | 2025-05-06 08:48 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS CANCELADA | 2023-11-01 15:22 |  | 148 | LD02072001 | Favor substituir o para raio do trafo auxiliar do RL-7937104148, equipe DMSL esteve no equipamento, realizou a manutenção na placa de alimentação e entregou em operação. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793710414845207,4360416667 | 2023 | ETO-TELE 00662/2023 | ETO-TELE | 00662/2023 | 7937104148 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-08 10:28 | 2023-11-01 15:22 | 2023-11-04 15:22 | 2025-05-06 08:48 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS CANCELADA | 2023-11-01 15:22 | ETO-RD-GU 01418/2023 | 148 | LD02072001 | Favor substituir o para raio do trafo auxiliar do RL-7937104148, equipe DMSL esteve no equipamento, realizou a manutenção na placa de alimentação e entregou em operação. | AVISO DE ANOMALIA
794796103545207,6165277778 | 2023 | ETO-RD-PO 00429/2023 | ETO-RD-PO | 00429/2023 | 7947961035 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-08 14:48 | 2023-10-08 14:48 | 2023-10-11 14:48 | 2024-06-06 09:49 | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS CANCELADA | 2023-10-08 14:48 |  | 035 | LD01051035 | religador 7947961035 verificar protecao do mesmo ,logo o mesmo com defeito a frente do mesmo e nao desarma penalizando todo ramal abrindo religador de poste 7926441035. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793710414845207,6417824074 | 2023 | ETO-TELE 00663/2023 | ETO-TELE | 00663/2023 | 7937104148 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-08 15:24 | 2023-10-08 15:24 | 2023-10-11 15:24 | 2023-11-01 15:23 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2023-10-08 15:24 |  | 148 | LD02072001 | FAVOR VERIFICAR RELIGADOR 7937104148 DISJUNTOR EM CURTO FOI BAY PASSADO O RELIGADOR EQUIPE 148OP03 | ANOMALIA EM RELIGADOR
793469612445207,6970717593 | 2023 | ETO-TELE 00664/2023 | ETO-TELE | 00664/2023 | 7934696124 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-08 16:44 | 2023-10-08 16:44 | 2023-10-11 16:44 | 2023-11-23 15:10 | EMERGENCIAL | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2023-10-08 16:44 |  | 124 | AL01030124 | Religador 7934696124 com defeitor o mesmo quando colocar carga ele não aceitar foi fechado o Bay-passe do religador e o ramal ficou normal, acesso livre para caminhão e caminhonete | AVISO DE ANOMALIA
794250902845207,8656134259 | 2023 | ETO-RD-DP 00780/2023 | ETO-RD-DP | 00780/2023 | 7942509028 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-08 20:46 | 2023-10-08 20:46 | 2023-10-11 20:46 | 2023-10-17 17:36 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2023-10-08 20:46 |  | 028 | LD04002091 | FAVOR PROVIDENCIAR EQUIPE DE LINHA VIVA PARA SUBSTITUIR PARA RAIOS QUEIMADOS NO RELIGADOR 7942509028 FASE A,B,C,R LD PRINCIPES SERRANOPOLIS. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794992500145207,9119560185 | 2023 | DG-RD-PO 00494/2023 | DG-RD-PO | 00494/2023 | 7949925001 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-08 21:53 | 2023-10-08 21:53 | 2023-10-11 21:53 | 2023-10-09 12:00 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2023-10-08 21:53 |  | 001 | LD01100001 | favor enviiar linha viva para recuperar SJ partido da chave 949925001B fase B partido na conexao da chave, cabo AA / 2/0 Obs. fica na saida do 414R Sao Joao | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792462518645208,5824652778 | 2023 | ETO-TELE 00665/2023 | ETO-TELE | 00665/2023 | 7924625186 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-09 13:59 | 2023-10-09 13:59 | 2023-10-12 13:59 | 2023-10-30 16:34 | EMERGENCIAL | HELDER SILVA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2023-10-09 13:59 |  | 186 | LD02003036 | Religador 7924625186 com curto interno, equipe ao ligar disjuntor o mesmo desarma não localizou curto em inspeção visual. | ANOMALIA EM RELIGADOR
795187207145208,6404861111 | 2023 | ETO-TELE 00699/2023 | ETO-TELE | 00699/2023 | 7951872071 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-09 15:22 | 2023-10-16 19:14 | 2023-12-15 19:14 | 2023-10-24 09:09 | ALTA | ANATALYA MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-10-16 19:14 |  | 071 | LD01056046 | RELIGADOR N° 7951872071 INSTALADO NA OBRA 0302300060 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O TIME DMSL COMISSIONAR. ENG. IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
795187207145208,6404861111 | 2023 | ETO-PROT 00255/2023 | ETO-PROT | 00255/2023 | 7951872071 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-09 15:22 | 2023-10-16 19:14 | 2023-12-15 19:14 |  | ALTA | ANATALYA MOREIRA SANTOS | SS REPASSADA | 2023-10-16 19:14 | ETO-TELE 00699/2023 | 071 | LD01056046 | RELIGADOR N° 7951872071 INSTALADO NA OBRA 0302300060 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O TIME DMSL COMISSIONAR. ENG. IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
794863103245208,6735532407 | 2023 | ETO-PROT 00256/2023 | ETO-PROT | 00256/2023 | 7948631032 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-09 16:10 | 2023-10-16 14:44 | 2023-12-15 14:44 |  | ALTA | ANATALYA MOREIRA SANTOS | SS REPASSADA | 2023-10-16 14:44 | ETO-TELE 00695/2023 | 032 | LD01003036 | RELIGADOR N° 7948631032 INSTALADO NA OBRA 0402300226 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA AO TIME DO DMSL PARA COMISSIONAMENTO. ENG. ESPECIALISTA IRLLEY CASTELO BRANCO. | COMISSIONAMENTO
794863103245208,6735532407 | 2023 | ETO-TELE 00695/2023 | ETO-TELE | 00695/2023 | 7948631032 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-09 16:10 | 2023-10-16 14:44 | 2023-12-15 14:44 | 2023-10-26 14:43 | ALTA | ANATALYA MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-10-16 14:44 |  | 032 | LD01003036 | RELIGADOR N° 7948631032 INSTALADO NA OBRA 0402300226 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA AO TIME DO DMSL PARA COMISSIONAMENTO. ENG. ESPECIALISTA IRLLEY CASTELO BRANCO. | COMISSIONAMENTO
793138208445208,7101157407 | 2023 | ETO-TELE 00666/2023 | ETO-TELE | 00666/2023 | 7931382084 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-09 17:03 | 2023-10-09 17:03 | 2023-10-12 17:03 | 2023-11-23 18:25 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2023-10-09 17:03 |  | 084 | LD05062013 | RL 7931382084 com defeito no Rele, dijuntor de alimentaçao em curto, foi feito 1° ataque porem sem sucesso | AVISO DE ANOMALIA
790051102145209,3358796296 | 2023 | ETO-TELE 00667/2023 | ETO-TELE | 00667/2023 | 7900511021 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-10 08:04 | 2023-10-10 08:04 | 2023-12-09 08:04 | 2024-04-12 16:16 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-10-10 08:04 |  | 021 | LD02010021 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR AS BASES JUNTO AO TIME SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792624202945209,3358796296 | 2023 | ETO-TELE 00670/2023 | ETO-TELE | 00670/2023 | 7926242029 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-10 08:04 | 2023-10-10 08:04 | 2023-12-09 08:04 | 2024-01-09 16:35 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-10-10 08:04 |  | 029 | LD02010021 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR AS BASES JUNTO AO TIME SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794027302945209,3358796296 | 2023 | ETO-TELE 00669/2023 | ETO-TELE | 00669/2023 | 7940273029 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-10 08:04 | 2023-10-10 08:04 | 2023-12-09 08:04 | 2024-04-12 16:14 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-10-10 08:04 |  | 029 | LD02010021 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR AS BASES JUNTO AO TIME SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792624120045209,3358796296 | 2023 | ETO-TELE 00668/2023 | ETO-TELE | 00668/2023 | 7926241200 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-10 08:04 | 2023-10-10 08:04 | 2023-12-09 08:04 | 2024-02-09 15:22 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-10-10 08:04 |  | 200 | LD02010021 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR AS BASES JUNTO AO TIME SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790048100645209,4465509259 | 2023 | ETO-TELE 00725/2023 | ETO-TELE | 00725/2023 | 7900481006 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-10 10:43 | 2023-11-07 08:29 | 2023-11-14 08:29 |  | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS REPASSADA | 2023-11-07 08:29 | ETO-COEP 00095/2023 | 006 | AL01082006 | Favor realizar a substituição do controle de NOJARC01 para NOJA RC10 do equipamento 7900481006, pois o tanque é incompatível com o controle. | AVISO DE ANOMALIA
790048100645209,4465509259 | 2024 | DOLP-RD-PA 00033/2024 | DOLP-RD-PA | 00033/2024 | 7900481006 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-10 10:43 | 2024-01-08 17:47 | 2024-01-15 17:47 | 2024-01-26 17:30 | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS ATENDIDA | 2024-01-08 17:47 |  | 006 | AL01082006 | Favor realizar a substituição do controle de NOJARC01 para NOJA RC10 do equipamento 7900481006, pois o tanque é incompatível com o controle. | AVISO DE ANOMALIA
790048100645209,4465509259 | 2023 | ETO-COEP 00104/2023 | ETO-COEP | 00104/2023 | 7900481006 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-10 10:43 | 2024-01-08 17:47 | 2024-01-15 17:47 |  | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS REPASSADA | 2024-01-08 17:47 | DOLP-RD-PA 00033/2024 | 006 | AL01082006 | Favor realizar a substituição do controle de NOJARC01 para NOJA RC10 do equipamento 7900481006, pois o tanque é incompatível com o controle. | AVISO DE ANOMALIA
790048100645209,4465509259 | 2023 | ETO-COEP 00095/2023 | ETO-COEP | 00095/2023 | 7900481006 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-10 10:43 | 2023-11-21 14:18 | 2023-11-28 14:18 |  | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS REPASSADA | 2023-11-21 14:18 | ETO-PROT 00307/2023 | 006 | AL01082006 | Favor realizar a substituição do controle de NOJARC01 para NOJA RC10 do equipamento 7900481006, pois o tanque é incompatível com o controle. | AVISO DE ANOMALIA
790048100645209,4465509259 | 2023 | ETO-PROT 00257/2023 | ETO-PROT | 00257/2023 | 7900481006 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-10 10:43 | 2023-10-23 14:23 | 2023-10-30 14:23 |  | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS REPASSADA | 2023-10-23 14:23 | ETO-TELE 00725/2023 | 006 | AL01082006 | SEGUE SS PARA TIME DE PROTEÇÃO, PARA AJUSTE DE COMISSIONAMENTO, ONDE FOI SUBSTITUIDO RL 7900481006, CONFORME INFORMAÇÕES RELATORIO NA O.S EXERCUTADA DOLP RD PA 192/2023, COM RELATORIO E FOTOS DA PLACA DO EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO E DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O TIME DO DMSL COMISSIONAR. ENG. ESPECIALISTA IRLLEY CASTELO BRANCO. | AVISO DE ANOMALIA
790048100645209,4465509259 | 2023 | ETO-PROT 00307/2023 | ETO-PROT | 00307/2023 | 7900481006 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-10 10:43 | 2023-11-23 09:25 | 2023-11-30 09:25 |  | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS REPASSADA | 2023-11-23 09:25 | ETO-COEP 00104/2023 | 006 | AL01082006 | Favor realizar a substituição do controle de NOJARC01 para NOJA RC10 do equipamento 7900481006, pois o tanque é incompatível com o controle. | AVISO DE ANOMALIA
793138208445209,917974537 | 2023 | ETO-TELE 00671/2023 | ETO-TELE | 00671/2023 | 7931382084 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-10 22:02 | 2023-10-10 22:02 | 2023-10-13 22:02 | 2023-10-19 14:33 | EMERGENCIAL | GEONES VIEIRA DOS REIS PORTO | SS ATENDIDA | 2023-10-10 22:02 |  | 084 | LD05062013 | disjuntor da caixa de comando em curto | AVISO DE EMERGÊNCIA
791366005145210,106712963 | 2023 | ETO-TELE 00672/2023 | ETO-TELE | 00672/2023 | 7913660051 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-11 02:34 | 2023-10-11 02:34 | 2023-10-14 02:34 | 2023-10-23 11:18 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2023-10-11 02:34 |  | 051 | LD02110005 | feito primeiro ataque resete e religador 7913660051 ramal são domingos não voltou a comunicar impactando nas manobras. | ANOMALIA EM RELIGADOR
794250902845210,1361342593 | 2023 | ETO-TELE 00673/2023 | ETO-TELE | 00673/2023 | 7942509028 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-11 03:16 | 2023-10-11 03:16 | 2023-10-14 03:16 | 2024-01-09 14:03 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2023-10-11 03:16 |  | 028 | LD04002091 | RELIGADO 7942509028 PERDENDO COMUNICAÇÃO COM FREQUENCIA FOI FEITO RESETE FAVOR VERIIFICAR | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793150300145210,3641435185 | 2023 | ETO-TELE 00674/2023 | ETO-TELE | 00674/2023 | 7931503001 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-11 08:44 | 2023-10-11 08:44 | 2023-10-14 08:44 | 2023-11-14 17:29 | EMERGENCIAL | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-10-11 08:44 |  | 001 | AL01101271 | Segue nota para verificar religador 7931503001 com relé queimado na RDU de Luzimangues | ANOMALIA EM RELIGADOR
792838514545210,3955902778 | 2023 | ETO-TELE 00676/2023 | ETO-TELE | 00676/2023 | 7928385145 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-11 09:30 | 2023-10-11 09:30 | 2023-12-10 09:30 | 2023-10-30 16:40 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-10-11 09:30 |  | 145 | AL01043081 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE RL A JUSANTE DO PN 2023. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790003208645210,6153240741 | 2023 | ETO-TELE 00677/2023 | ETO-TELE | 00677/2023 | 7900032086 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-11 14:46 | 2023-10-11 14:46 | 2023-10-14 14:46 | 2023-10-16 08:10 | EMERGENCIAL | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2023-10-11 14:46 |  | 086 | LD05062013 | Favor verificar RL 7900032086 devido falha na comunicação. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792120401445210,6173611111 | 2023 | ETO-TELE 00678/2023 | ETO-TELE | 00678/2023 | 7921204014 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-11 14:49 | 2023-12-26 13:45 | 2023-12-29 13:45 |  | EMERGENCIAL | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS REPASSADA | 2023-12-26 13:45 | ETO-COEP 00116/2023 | 014 | LD01025012 | Favor substituir o tanque danificado do religador 7921204014 COOPER FORM 6. Manter o controle. Dados da placa do controle Número de série: CP1503S03807 Dados da placa do TANQUE Número de série CP1503S03772 Corrente nominal 630A Tensão máxima 38kV | ANOMALIA EM RELIGADOR
792120401445210,6173611111 | 2024 | ETO-PROT 00202/2024 | ETO-PROT | 00202/2024 | 7921204014 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-11 14:49 | 2024-08-14 10:47 | 2024-08-17 10:47 |  | EMERGENCIAL | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS REPASSADA | 2024-08-14 10:47 | ETO-TELE 00656/2024 | 014 | LD01025012 | Equipamento substiuido em campo atraves da OS:ETO-RD-PS 2392/2024 obra:0312400342, favor colocar equipamento em operação. Favor substituir o tanque danificado do religador 7921204014 COOPER FORM 6. Manter o controle. Dados da placa do controle Número de série: CP1503S03807 Dados da placa do TANQUE Número de série CP1503S03772 Corrente nominal 630A Tensão máxima 38kV PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7921204014 , AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792120401445210,6173611111 | 2024 | ETO-COEP 00119/2024 | ETO-COEP | 00119/2024 | 7921204014 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-11 14:49 | 2024-10-23 14:53 | 2024-10-26 14:53 |  | EMERGENCIAL | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS REPASSADA | 2024-10-23 14:53 | ETO-TELE 00904/2024 | 014 | LD01025012 | Sinal de telefonia é de responsabilidade do DMSL. Caso necessite de execução de obra para sanar o sinal, favor especificar. Parecer DMSL: Favor repassar o RLG 7921204014 corretamente para a proteção realizar o ajuste, não se trata de equipamento COOPER, em campo foi trocado por um NOJA RC10. O equipamento não possui sinal telefônico, houve mobilização da equipe DMSL em vão. Equipamento substiuido em campo atraves da OS:ETO-RD-PS 2392/2024 obra:0312400342, favor colocar equipamento em operação. Favor substituir o tanque danificado do religador 7921204014 COOPER FORM 6. Manter o controle. Dados da placa do controle Número de série: CP1503S03807 Dados da placa do TANQUE Número de série CP1503S03772 Corrente nominal 630A Tensão máxima 38kV PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7921204014 , AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792120401445210,6173611111 | 2024 | ETO-RD-PS 00188/2024 | ETO-RD-PS | 00188/2024 | 7921204014 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-11 14:49 | 2024-07-26 17:08 | 2024-07-29 17:08 |  | EMERGENCIAL | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS REPASSADA | 2024-07-26 17:08 | ETO-PROT 00202/2024 | 014 | LD01025012 | Equipamento substiuido em campo atraves da OS:ETO-RD-PS 2392/2024 obra:0312400342, favor colocar equipamento em operação. Favor substituir o tanque danificado do religador 7921204014 COOPER FORM 6. Manter o controle. Dados da placa do controle Número de série: CP1503S03807 Dados da placa do TANQUE Número de série CP1503S03772 Corrente nominal 630A Tensão máxima 38kV | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792120401445210,6173611111 | 2024 | ETO-TELE 00904/2024 | ETO-TELE | 00904/2024 | 7921204014 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-11 14:49 | 2024-10-23 14:53 | 2024-10-26 14:53 | 2024-12-24 17:04 | EMERGENCIAL | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2024-10-23 14:53 |  | 014 | LD01025012 | Sinal de telefonia é de responsabilidade do DMSL. Caso necessite de execução de obra para sanar o sinal, favor especificar. Parecer DMSL: Favor repassar o RLG 7921204014 corretamente para a proteção realizar o ajuste, não se trata de equipamento COOPER, em campo foi trocado por um NOJA RC10. O equipamento não possui sinal telefônico, houve mobilização da equipe DMSL em vão. Equipamento substiuido em campo atraves da OS:ETO-RD-PS 2392/2024 obra:0312400342, favor colocar equipamento em operação. Favor substituir o tanque danificado do religador 7921204014 COOPER FORM 6. Manter o controle. Dados da placa do controle Número de série: CP1503S03807 Dados da placa do TANQUE Número de série CP1503S03772 Corrente nominal 630A Tensão máxima 38kV PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7921204014 , AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792120401445210,6173611111 | 2024 | ETO-TELE 00656/2024 | ETO-TELE | 00656/2024 | 7921204014 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-11 14:49 | 2024-09-25 16:54 | 2024-09-28 16:54 |  | EMERGENCIAL | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS REPASSADA | 2024-09-25 16:54 | ETO-COEP 00119/2024 | 014 | LD01025012 | Parecer DMSL: Favor repassar o RLG 7921204014 corretamente para a proteção realizar o ajuste, não se trata de equipamento COOPER, em campo foi trocado por um NOJA RC10. O equipamento não possui sinal telefônico, houve mobilização da equipe DMSL em vão. Equipamento substiuido em campo atraves da OS:ETO-RD-PS 2392/2024 obra:0312400342, favor colocar equipamento em operação. Favor substituir o tanque danificado do religador 7921204014 COOPER FORM 6. Manter o controle. Dados da placa do controle Número de série: CP1503S03807 Dados da placa do TANQUE Número de série CP1503S03772 Corrente nominal 630A Tensão máxima 38kV PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7921204014 , AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792120401445210,6173611111 | 2023 | ETO-COEP 00116/2023 | ETO-COEP | 00116/2023 | 7921204014 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-11 14:49 | 2024-03-28 12:58 | 2024-03-31 12:58 |  | EMERGENCIAL | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS REPASSADA | 2024-03-28 12:58 | ETO-RD-PS 00188/2024 | 014 | LD01025012 | Favor substituir o tanque danificado do religador 7921204014 COOPER FORM 6. Manter o controle. Dados da placa do controle Número de série: CP1503S03807 Dados da placa do TANQUE Número de série CP1503S03772 Corrente nominal 630A Tensão máxima 38kV | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792120201445210,6205555556 | 2023 | ETO-TELE 00679/2023 | ETO-TELE | 00679/2023 | 7921202014 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-11 14:54 | 2023-10-11 14:54 | 2023-10-14 14:54 | 2023-10-23 11:20 | EMERGENCIAL | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS CANCELADA | 2023-10-11 14:54 |  | 014 | LD01025012 | Favor verificar RL 7921202014 com falha na automação, verificar bateria. | ANOMALIA EM RELIGADOR
791927001445210,6479166667 | 2023 | ETO-TELE 00680/2023 | ETO-TELE | 00680/2023 | 7919270014 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-11 15:33 | 2023-10-11 15:33 | 2023-10-14 15:33 | 2023-10-30 16:41 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-10-11 15:33 |  | 014 | LD01047073 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7919270014, Feito primeiro ataque com equipe 073OP03 sem sucesso RL ficou bay-passado em campo. | AVISO DE ANOMALIA
793161012245210,6541435185 | 2023 | ETO-TELE 00681/2023 | ETO-TELE | 00681/2023 | 7931610122 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-11 15:42 | 2023-10-11 15:42 | 2023-10-14 15:42 | 2023-10-25 07:55 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-10-11 15:42 |  | 122 | AL08060122 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7931610122, Feito primeiro ataque com equipe 122OP13 sem sucesso. | AVISO DE ANOMALIA
793003712245210,6590625 | 2023 | ETO-TELE 00682/2023 | ETO-TELE | 00682/2023 | 7930037122 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-11 15:49 | 2023-10-11 15:49 | 2023-10-14 15:49 | 2023-10-25 07:56 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-10-11 15:49 |  | 122 | AL02059122 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7930037122, Feito primeiro ataque com equipe 122OP02 sem sucesso. | AVISO DE ANOMALIA
795285307745210,7267939815 | 2023 | ETO-PROT 00258/2023 | ETO-PROT | 00258/2023 | 7952853077 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-11 17:27 | 2023-10-13 18:34 | 2023-12-12 18:34 |  | ALTA | ANATALYA MOREIRA SANTOS | SS REPASSADA | 2023-10-13 18:34 | ETO-TELE 00687/2023 | 077 | LD03105019 | RELIGADOR N° 7952853077 INSTALADO NA OBRA 0602300083 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG. ESPECIALISTA IRLLEY CASTELO BRANCO. | COMISSIONAMENTO
795285307745210,7267939815 | 2023 | ETO-TELE 00687/2023 | ETO-TELE | 00687/2023 | 7952853077 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-11 17:27 | 2023-10-13 18:34 | 2023-12-12 18:34 | 2023-11-30 16:26 | ALTA | ANATALYA MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-10-13 18:34 |  | 077 | LD03105019 | RELIGADOR N° 7952853077 INSTALADO NA OBRA 0602300083 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG. ESPECIALISTA IRLLEY CASTELO BRANCO. | COMISSIONAMENTO
792102104845210,8248263889 | 2024 | ETO-PROT 00159/2024 | ETO-PROT | 00159/2024 | 7921021048 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-11 19:48 | 2024-06-18 09:38 | 2024-06-21 09:38 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2024-06-18 09:38 | ETO-TELE 00429/2024 | 048 | LD02038009 | Religador substituido dia 16-03-2024 pelo COEP, porém ao realizar o comissionamento dia 02/04/2024 foi detectado defeito no tanque pois o equipamento não aceitou comando de abertura e fechamento, sendo necessário substituição do tanque novamente. Controle encontra-se em bom estado. COCMN - Tanque substituido no dia 14/06/2024 conforme solicitado. laudo em anexo! Parecer da Proteção: Ajuste disponibilizado no app da proteção, nota repassada para DMSl comissionar. Eng° Irlley Castelo Branco | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792102104845210,8248263889 | 2024 | ETO-TELE 00230/2024 | ETO-TELE | 00230/2024 | 7921021048 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-11 19:48 | 2024-04-04 17:32 | 2024-04-07 17:32 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2024-04-04 17:32 | ETO-COEP 00038/2024 | 048 | LD02038009 | Religador substituido dia 16-03-2024 pelo COEP, porém ao realizar o comissionamento dia 02/04/2024 foi detectado defeito no tanque pois o equipamento não aceitou comando de abertura e fechamento, sendo necessário substituição do tanque novamente. Controle encontra-se em bom estado. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792102104845210,8248263889 | 2023 | ETO-TELE 00685/2023 | ETO-TELE | 00685/2023 | 7921021048 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-11 19:48 | 2023-11-23 17:09 | 2023-11-26 17:09 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2023-11-23 17:09 | ETO-COEP 00105/2023 | 048 | LD02038009 | Equipe DMSL CONSTATOU CURTO ENTRE ALTA E CARCAÇA. FAVOR, SUBSTITUIR O EQUIPAMENTO (PARTE ATIVA) E ENVIAR O QUEIMADO PARA SUCATA. | AVISO DE EMERGÊNCIA
792102104845210,8248263889 | 2024 | ETO-RD-GR 00765/2024 | ETO-RD-GR | 00765/2024 | 7921021048 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-11 19:48 | 2024-06-18 08:12 | 2024-06-21 08:12 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2024-06-18 08:12 | ETO-PROT 00159/2024 | 048 | LD02038009 | Religador substituido dia 16-03-2024 pelo COEP, porém ao realizar o comissionamento dia 02/04/2024 foi detectado defeito no tanque pois o equipamento não aceitou comando de abertura e fechamento, sendo necessário substituição do tanque novamente. Controle encontra-se em bom estado. COCMN - Tanque substituido no dia 14/06/2024 conforme solicitado. laudo em anexo! | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792102104845210,8248263889 | 2024 | ETO-PROT 00071/2024 | ETO-PROT | 00071/2024 | 7921021048 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-11 19:48 | 2024-03-21 17:06 | 2024-03-24 17:06 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2024-03-21 17:06 | ETO-TELE 00230/2024 | 048 | LD02038009 | Favor substituir o tanque do religador 7921021048 fabricante TAVRIDA 34,5kV. Dados do tanque com defeito: Tensão nominal 36,2kV Corrente nominal 630A Dados do controle sem defeito: Modelo RC5_4 Data de fabricação 04/2022 Fotos em anexo COCMN 18-03-2024 Religador substituido dia 16-03-2024, repassado nota pra protecao gerar ajustes. laudo enviado por email PARECER DA PROTEÇÃO: Ajustes disponiveis no APP da proteção. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792102104845210,8248263889 | 2023 | ETO-TELE 00868/2023 | ETO-TELE | 00868/2023 | 7921021048 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-11 19:48 | 2023-12-29 15:21 | 2024-01-01 15:21 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2023-12-29 15:21 | ETO-COEP 00118/2023 | 048 | LD02038009 | Favor substituir o tanque do religador 7921021048 fabricante TAVRIDA 34,5kV. Dados do tanque com defeito: Tensão nominal 36,2kV Corrente nominal 630A Dados do controle sem defeito: Modelo RC5_4 Data de fabricação 04/2022 Fotos em anexo | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792102104845210,8248263889 | 2024 | ETO-TELE 00429/2024 | ETO-TELE | 00429/2024 | 7921021048 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-11 19:48 | 2024-06-18 09:38 | 2024-06-21 09:38 | 2024-07-01 13:40 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2024-06-18 09:38 |  | 048 | LD02038009 | Religador substituido dia 16-03-2024 pelo COEP, porém ao realizar o comissionamento dia 02/04/2024 foi detectado defeito no tanque pois o equipamento não aceitou comando de abertura e fechamento, sendo necessário substituição do tanque novamente. Controle encontra-se em bom estado. COCMN - Tanque substituido no dia 14/06/2024 conforme solicitado. laudo em anexo! Parecer da Proteção: Ajuste disponibilizado no app da proteção, nota repassada para DMSl comissionar. Eng° Irlley Castelo Branco | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792102104845210,8248263889 | 2023 | ETO-COEP 00105/2023 | ETO-COEP | 00105/2023 | 7921021048 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-11 19:48 | 2023-12-26 14:31 | 2023-12-29 14:31 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2023-12-26 14:31 | ETO-TELE 00868/2023 | 048 | LD02038009 | Equipe DMSL CONSTATOU CURTO ENTRE ALTA E CARCAÇA. FAVOR, SUBSTITUIR O EQUIPAMENTO (PARTE ATIVA) E ENVIAR O QUEIMADO PARA SUCATA. POR FAVOR, ACRESCENTAR INFORMAÇÕES SOBRE O EQUIPAMENTO (MARCA/MODELO E NUMERO DE SÉRIE) OU O LAUDO. | AVISO DE EMERGÊNCIA
792102104845210,8248263889 | 2023 | ETO-COEP 00118/2023 | ETO-COEP | 00118/2023 | 7921021048 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-11 19:48 | 2024-03-18 13:54 | 2024-03-21 13:54 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2024-03-18 13:54 | ETO-PROT 00071/2024 | 048 | LD02038009 | Favor substituir o tanque do religador 7921021048 fabricante TAVRIDA 34,5kV. Dados do tanque com defeito: Tensão nominal 36,2kV Corrente nominal 630A Dados do controle sem defeito: Modelo RC5_4 Data de fabricação 04/2022 Fotos em anexo COCMN 18-03-2024 Religador substituido dia 16-03-2024, repassado nota pra protecao gerar ajustes. laudo enviado por email | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792102104845210,8248263889 | 2024 | ETO-COEP 00038/2024 | ETO-COEP | 00038/2024 | 7921021048 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-11 19:48 | 2024-06-17 09:04 | 2024-06-20 09:04 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2024-06-17 09:04 | ETO-RD-GR 00765/2024 | 048 | LD02038009 | Religador substituido dia 16-03-2024 pelo COEP, porém ao realizar o comissionamento dia 02/04/2024 foi detectado defeito no tanque pois o equipamento não aceitou comando de abertura e fechamento, sendo necessário substituição do tanque novamente. Controle encontra-se em bom estado. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791320908845210,8273842593 | 2023 | ETO-TELE 00684/2023 | ETO-TELE | 00684/2023 | 7913209088 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-11 19:51 | 2023-10-11 19:51 | 2023-12-10 19:51 | 2023-10-30 16:42 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-10-11 19:51 |  | 088 | AL01077088 | ALTERAR OS AJSUTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE RL A JUSANTE DO PN 2023. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
793026905845212,6103935185 | 2024 | ETO-RD-AR 00391/2024 | ETO-RD-AR | 00391/2024 | 7930269058 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-13 14:39 | 2024-03-18 16:21 | 2024-05-17 16:21 |  | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS REPASSADA | 2024-03-18 16:21 | ETO-CADTOC 00113/2024 | 058 | LD03010004 | RETIRAR RL DO MAPA TS NAO EXISTE EM CAMPO. Para realizar á devida ação de cadastro, algumas informações são necessárias, como: Numero de obra ou de OS. Desativar religador 7902690058 SS ETO-RD-AR 1374/2019 – instalar na obra PN 0601800732. SS: ETO-RD-AR 1374/2019 OBRA DE DESATIVAÇÃO RELIGADOR : 0611901206 | AVISO DE CADASTRO
792625209445213,9015393518 | 2023 | ETO-TELE 00688/2023 | ETO-TELE | 00688/2023 | 7926252094 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-14 21:38 | 2023-10-14 21:38 | 2023-10-17 21:38 | 2023-11-01 15:14 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-10-14 21:38 |  | 094 | LD01066094 | NOTA ABERTA PARA REGULAZIR AUTOMAÇÃO DO EQUIPAMETO. FOI FEITO PRIMERIO ATAQUE E CONSTATADO QUE O DJ CA NÃO ACEITA, RELE ESTA DESLIGADO. DEVIDO ISSO O RL FOI BY PASSADO. EQUIPE 148OP01 TEL 63984085940. ATT; | AVISO DE EMERGÊNCIA
792250227145214,1995717593 | 2023 | ETO-PROT 00259/2023 | ETO-PROT | 00259/2023 | 7922502271 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-15 04:47 | 2023-10-15 04:47 | 2023-10-18 04:47 | 2023-10-26 08:00 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-10-15 04:47 |  | 271 | AL03101271 | Favor analisar ocorrência:20232571219175,onde houve desarme do religador 7922502271 com defeito ajusante da chave 3310521001 com elo de 6K. Parecer da Proteção: Ajuste revisado e já executado em campo 19/10/2023 junto com o time do DMSL. Eng. Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790023605445214,4407523148 | 2023 | ETO-TELE 00689/2023 | ETO-TELE | 00689/2023 | 7900236054 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-15 10:35 | 2023-10-15 10:35 | 2023-10-18 10:35 | 2023-10-25 07:59 | EMERGENCIAL | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-10-15 10:35 |  | 054 | LD01062013 | Segue nota para verificar falha de comunicação apos reset não retornou, foi constato relé apagado | AVISO DE ANOMALIA
790273601445214,804537037 | 2023 | ETO-TELE 00690/2023 | ETO-TELE | 00690/2023 | 7902736014 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-15 19:19 | 2023-10-15 19:19 | 2023-10-18 19:19 | 2023-11-01 15:03 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-10-15 19:19 |  | 014 | LD05062013 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7902736014, Feito primeiro ataque com equipe 086OP01 constatado disjuntor em curto. | AVISO DE ANOMALIA
793679903245214,8102199074 | 2023 | ETO-TELE 00691/2023 | ETO-TELE | 00691/2023 | 7936799032 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-15 19:27 | 2023-10-15 19:27 | 2023-10-18 19:27 | 2023-12-01 08:59 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-10-15 19:27 |  | 032 | LD01003036 | SEGUE SS PARA REGULARIZAR COMUNICAÇÃO DO RL 7936799032 NA LD ARAGUAÇU / SANDOLANDIA, FEITO PRIMEIRO ATAQUE E IDENTIFICADO CURTO CIRCUITO NO PAINEU. RL FICOU BY PASSADO. | AVISO DE EMERGÊNCIA
793138208445214,8519444444 | 2023 | ETO-TELE 00692/2023 | ETO-TELE | 00692/2023 | 7931382084 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-15 20:27 | 2023-10-15 20:27 | 2023-10-18 20:27 | 2023-10-30 16:47 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-10-15 20:27 |  | 084 | LD05062013 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7931382084, Feito primeiro ataque com equipe 084OP01 constatado curto na caixa de comandos do equipamento. | AVISO DE ANOMALIA
792739605245215,4330555556 | 2023 | ETO-TELE 00697/2023 | ETO-TELE | 00697/2023 | 7927396052 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-16 10:24 | 2023-10-16 15:18 | 2023-10-19 15:18 | 2023-11-23 18:34 | EMERGENCIAL | JESSICA NOGUEIRA DA SILVA CARD | SS ATENDIDA | 2023-10-16 15:18 |  | 052 | LD03036052 | RELIGADOR Nº 7927396052, SUBSTITUIDO, SEGUE PARA REALIZAÇÃO DOS AJUSTES DE PROTEÇÃO, EM ATENDIMENTO A SS ETO-RD-GU 1040/ PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIDADE NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA AO TIME DO DMSL PARA COMISSIONAMENTO. ENG. IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792739605245215,4330555556 | 2023 | ETO-PROT 00260/2023 | ETO-PROT | 00260/2023 | 7927396052 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-16 10:24 | 2023-10-16 15:18 | 2023-10-19 15:18 |  | EMERGENCIAL | JESSICA NOGUEIRA DA SILVA CARD | SS REPASSADA | 2023-10-16 15:18 | ETO-TELE 00697/2023 | 052 | LD03036052 | RELIGADOR Nº 7927396052, SUBSTITUIDO, SEGUE PARA REALIZAÇÃO DOS AJUSTES DE PROTEÇÃO, EM ATENDIMENTO A SS ETO-RD-GU 1040/ PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIDADE NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA AO TIME DO DMSL PARA COMISSIONAMENTO. ENG. IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790127603245215,617349537 | 2023 | ETO-TELE 00696/2023 | ETO-TELE | 00696/2023 | 7901276032 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-16 14:49 | 2023-10-16 14:49 | 2023-12-15 14:49 | 2023-11-14 17:31 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-10-16 14:49 |  | 032 | LD01003036 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE RL A JUSANTE DO PN 2023. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790273601445215,6638194444 | 2023 | ETO-RD-PA 00517/2023 | ETO-RD-PA | 00517/2023 | 7902736014 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-16 15:56 | 2023-11-01 15:01 | 2023-11-04 15:01 | 2025-06-23 16:58 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS CANCELADA | 2023-11-01 15:01 |  | 014 | LD05062013 | Favor substituir os 4 pararaios do RLG 7902736014 (2 no lado fonte, 1 no lado carga e 1 do transformador auxiliar). Equipe DMSL fez a substituição da placa de alimentação queimada e o equipamento se encontra em operação. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790273601445215,6638194444 | 2023 | ETO-TELE 00698/2023 | ETO-TELE | 00698/2023 | 7902736014 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-16 15:56 | 2023-11-01 15:01 | 2023-11-04 15:01 | 2025-06-23 16:58 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS CANCELADA | 2023-11-01 15:01 | ETO-RD-PA 00517/2023 | 014 | LD05062013 | Favor substituir os 4 pararaios do RLG 7902736014 (2 no lado fonte, 1 no lado carga e 1 do transformador auxiliar). Equipe DMSL fez a substituição da placa de alimentação queimada e o equipamento se encontra em operação. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790058301245216,1022916667 | 2023 | ETO-PROT 00261/2023 | ETO-PROT | 00261/2023 | 7900583012 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-17 02:27 | 2023-10-17 02:27 | 2023-10-20 02:27 | 2024-04-11 14:53 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2023-10-17 02:27 |  | 012 | LD01025012 | Verificar ajuste de proteção do RL 7900583012, o mesmo não isolou defeito a jusante, ocorrendo abertura do DJ 414R S/E Cristalândia. Intervenção: 20232573598746. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO E EXECUTADO EM CAMPO PELO DMSL, REVISADO COM ENTRADA DE RELIGADORES A JUSANTE. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793160912245216,2400694444 | 2023 | ETO-TELE 00700/2023 | ETO-TELE | 00700/2023 | 7931609122 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-17 05:46 | 2023-10-17 05:46 | 2023-10-20 05:46 | 2023-10-25 08:00 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2023-10-17 05:46 |  | 122 | AL09059122 | Enviar equipe para verificar falha de comunicação no RL 7931609122, foi realizado o primeiro ataque, porém sem sucesso. | ANOMALIA EM RELIGADOR
794812913045216,659224537 | 2023 | ETO-TELE 00730/2023 | ETO-TELE | 00730/2023 | 7948129130 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-17 15:49 | 2023-10-25 18:01 | 2023-12-24 18:01 | 2023-11-14 17:33 | ALTA | ANATALYA MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-10-25 18:01 |  | 130 | LD02076103 | RELIGADOR N° 7948129130 INSTALADO NA OBRA 0652300090 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG. IRLLEY CASTELO BRANCO. | COMISSIONAMENTO
794812913045216,659224537 | 2023 | ETO-PROT 00262/2023 | ETO-PROT | 00262/2023 | 7948129130 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-17 15:49 | 2023-10-25 18:01 | 2023-12-24 18:01 |  | ALTA | ANATALYA MOREIRA SANTOS | SS REPASSADA | 2023-10-25 18:01 | ETO-TELE 00730/2023 | 130 | LD02076103 | RELIGADOR N° 7948129130 INSTALADO NA OBRA 0652300090 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG. IRLLEY CASTELO BRANCO. | COMISSIONAMENTO
583678609445217,3242824074 | 2023 | ETO-TELE 00702/2023 | ETO-TELE | 00702/2023 | 5836786094 | 58 | REGULADOR | 2023-10-18 07:47 | 2023-10-18 07:47 | 2023-10-21 07:47 | 2023-11-23 18:36 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-10-18 07:47 |  | 094 | LD01066094 | Favor enviar equipe para verificar regulador de tensão:5836786094,foi feito o primeiro ataque devido tensão alta e foi indentificado que o regulador esta com o tap travado na fase C esta travado no tap +8. | AVISO DE ANOMALIA
584320406645217,6257175926 | 2023 | ETO-TELE 00703/2023 | ETO-TELE | 00703/2023 | 5843204066 | 58 | REGULADOR | 2023-10-18 15:01 | 2023-10-18 15:01 | 2023-10-21 15:01 | 2023-10-30 16:49 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2023-10-18 15:01 |  | 066 | LD03038009 | Verificar Regulador 5843204066, tentamos realizar auto zero sem sucesso, pois estão todos no TAP 16, mesmo acendendo posição neutra apos auto zero não esta saindo do tap 16, Pessoal ajusante reclamando de tensão baixa | AVISO DE ANOMALIA
583483703445217,6383101852 | 2023 | ETO-TELE 00704/2023 | ETO-TELE | 00704/2023 | 5834837034 | 58 | REGULADOR | 2023-10-18 15:19 | 2023-10-18 15:19 | 2023-10-21 15:19 | 2023-10-25 08:01 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS CANCELADA | 2023-10-18 15:19 |  | 034 | LD03038009 | REGULADOR 5834837034, VERIFICAR REGULADOR PARA SER COLOCADO EM OPERAÇÃO, CAHVES DANIFICADAS FORAM SUBSTITUIDAS | AVISO DE ANOMALIA
792489619345217,774212963 | 2023 | ETO-TELE 00705/2023 | ETO-TELE | 00705/2023 | 7924896193 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-18 18:35 | 2023-10-18 18:35 | 2023-10-21 18:35 | 2023-11-07 08:25 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2023-10-18 18:35 |  | 193 | LD03105019 | Segue nota para susbtituição do cabo que manda para antena do radio esta com emenda e conexões ruins e reparação da antena do radio devido a ter componentes solto. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794219101345218,1281944444 | 2023 | ETO-TELE 00707/2023 | ETO-TELE | 00707/2023 | 7942191013 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-19 03:05 | 2023-10-19 03:05 | 2023-10-22 03:05 | 2023-10-25 08:01 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2023-10-19 03:05 |  | 013 | AL02062013 | Enviar equipe para verificar falha de comunicação no RL 7942191013, foi realizado primeiro ataque, porém sem sucesso. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792764300145218,3714467593 | 2023 | ETO-PROT 00263/2023 | ETO-PROT | 00263/2023 | 7927643001 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-19 08:55 | 2023-10-24 18:28 | 2023-12-23 18:28 |  | ALTA | EDSON CURCINO DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2023-10-24 18:28 | ETO-TELE 00728/2023 | 001 | LD02072001 | Segue SS para colacar religado 7927643001 em operação pois o mesmo foi substituido em campo. Parecer da Proteção: Ajuste disponibilizado no APP da Proteção, nota repassada para o time do DMSL comissionar. Eng. Irlley Castelo Branco | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792764300145218,3714467593 | 2023 | ETO-TELE 00728/2023 | ETO-TELE | 00728/2023 | 7927643001 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-19 08:55 | 2023-10-24 18:28 | 2023-12-23 18:28 | 2023-11-01 15:11 | ALTA | EDSON CURCINO DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-10-24 18:28 |  | 001 | LD02072001 | Segue SS para colacar religado 7927643001 em operação pois o mesmo foi substituido em campo. Parecer da Proteção: Ajuste disponibilizado no APP da Proteção, nota repassada para o time do DMSL comissionar. Eng. Irlley Castelo Branco | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
582603001545219,4123726852 | 2023 | ETO-TELE 00708/2023 | ETO-TELE | 00708/2023 | 5826030015 | 58 | REGULADOR | 2023-10-20 09:54 | 2023-10-20 09:54 | 2023-12-19 09:54 | 2023-10-25 09:20 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS CANCELADA | 2023-10-20 09:54 |  | 015 | LD02065015 | Regulador de tensão 5826030015 fora de operação. | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
583799207745219,4152314815 | 2024 | ETO-RD-AR 00647/2024 | ETO-RD-AR | 00647/2024 | 5837992077 | 58 | REGULADOR | 2023-10-20 09:58 | 2024-04-26 08:31 | 2024-06-25 08:31 |  | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS REPASSADA | 2024-04-26 08:31 | ETO-COEP 00051/2024 | 077 | AL01042078 | Favor substituir o tanque da fase B do RT 5837992077 com vazamento de óleo de acordo com as imagens em anexo. Número de série 3632 Potência 167kVA Corrente nominal 219A | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583799207745219,4152314815 | 2024 | ETO-RD-AR 00894/2024 | ETO-RD-AR | 00894/2024 | 5837992077 | 58 | REGULADOR | 2023-10-20 09:58 | 2024-05-14 14:47 | 2024-07-13 14:47 |  | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS REPASSADA | 2024-05-14 14:47 | ETO-COEP 00074/2024 | 077 | AL01042078 | Favor substituir o tanque da fase B do RT 5837992077 com vazamento de óleo de acordo com as imagens em anexo. Número de série 3632 Potência 167kVA Corrente nominal 219A | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583799207745219,4152314815 | 2023 | ETO-TELE 00709/2023 | ETO-TELE | 00709/2023 | 5837992077 | 58 | REGULADOR | 2023-10-20 09:58 | 2023-11-24 07:28 | 2024-01-23 07:28 |  | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS REPASSADA | 2023-11-24 07:28 | ETO-COEP 00107/2023 | 077 | AL01042078 | Favor substituir o tanque da fase B do RT 5837992077 com vazamento de óleo de acordo com as imagens em anexo. Número de série 3632 Potência 167kVA Corrente nominal 219A | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
583799207745219,4152314815 | 2024 | ETO-COEP 00051/2024 | ETO-COEP | 00051/2024 | 5837992077 | 58 | REGULADOR | 2023-10-20 09:58 | 2024-05-14 14:40 | 2024-07-13 14:40 |  | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS REPASSADA | 2024-05-14 14:40 | ETO-RD-AR 00894/2024 | 077 | AL01042078 | Favor substituir o tanque da fase B do RT 5837992077 com vazamento de óleo de acordo com as imagens em anexo. Número de série 3632 Potência 167kVA Corrente nominal 219A | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583799207745219,4152314815 | 2024 | ETO-COEP 00074/2024 | ETO-COEP | 00074/2024 | 5837992077 | 58 | REGULADOR | 2023-10-20 09:58 | 2024-05-14 14:52 | 2024-07-13 14:52 |  | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS REPASSADA | 2024-05-14 14:52 | ETO-RD-GR 00667/2024 | 077 | AL01042078 | Favor substituir o tanque da fase B do RT 5837992077 com vazamento de óleo de acordo com as imagens em anexo. Número de série 3632 Potência 167kVA Corrente nominal 219A | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583799207745219,4152314815 | 2023 | ETO-COEP 00107/2023 | ETO-COEP | 00107/2023 | 5837992077 | 58 | REGULADOR | 2023-10-20 09:58 | 2024-04-03 18:33 | 2024-06-02 18:33 |  | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS REPASSADA | 2024-04-03 18:33 | ETO-RD-AR 00647/2024 | 077 | AL01042078 | Favor substituir o tanque da fase B do RT 5837992077 com vazamento de óleo de acordo com as imagens em anexo. Número de série 3632 Potência 167kVA Corrente nominal 219A | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583799207745219,4152314815 | 2024 | ETO-RD-GR 00667/2024 | ETO-RD-GR | 00667/2024 | 5837992077 | 58 | REGULADOR | 2023-10-20 09:58 | 2024-05-14 14:52 | 2024-07-13 14:52 | 2024-07-02 10:56 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2024-05-14 14:52 |  | 077 | AL01042078 | Favor substituir o tanque da fase B do RT 5837992077 com vazamento de óleo de acordo com as imagens em anexo. Número de série 3632 Potência 167kVA Corrente nominal 219A | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580030610445219,4288773148 | 2023 | ETO-TELE 00710/2023 | ETO-TELE | 00710/2023 | 5800306104 | 58 | REGULADOR | 2023-10-20 10:18 | 2023-10-20 10:18 | 2023-10-27 10:18 | 2023-11-28 08:33 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2023-10-20 10:18 |  | 104 | LD01065015 | favor, modificar ajuste do RT 5800306104 para melhoria o nível de tensão. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
585336000745219,6079861111 | 2023 | ETO-TELE 00732/2023 | ETO-TELE | 00732/2023 | 5853360007 | 58 | REGULADOR | 2023-10-20 14:36 | 2023-10-26 08:05 | 2023-12-25 08:05 | 2024-01-29 13:37 | ALTA | ANATALYA MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-10-26 08:05 |  | 007 | LD05050008 | REGULADOR N° 5853360007 INSTALADO NA OBRA 0202300091 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES DISPONIBILIZADOS AO DMSL E NOTA REPASSADA PARA COMISSIONAMENTO. ENG. IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585336000745219,6079861111 | 2023 | ETO-PROT 00264/2023 | ETO-PROT | 00264/2023 | 5853360007 | 58 | REGULADOR | 2023-10-20 14:36 | 2023-10-26 08:05 | 2023-12-25 08:05 |  | ALTA | ANATALYA MOREIRA SANTOS | SS REPASSADA | 2023-10-26 08:05 | ETO-TELE 00732/2023 | 007 | LD05050008 | REGULADOR N° 5853360007 INSTALADO NA OBRA 0202300091 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES DISPONIBILIZADOS AO DMSL E NOTA REPASSADA PARA COMISSIONAMENTO. ENG. IRLLEY CASTELO BRANCO. | COMISSIONAMENTO
792120201445220,4018055556 | 2023 | ETO-TELE 00711/2023 | ETO-TELE | 00711/2023 | 7921202014 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-21 09:39 | 2023-10-21 09:39 | 2023-10-24 09:39 | 2023-10-30 16:49 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2023-10-21 09:39 |  | 014 | LD01025012 | Enviar equipe para verificar anomalia no RL 7921202014, sempre que o equipamento abre, quando executa o comando de fechamento fica em transição. | ANOMALIA EM RELIGADOR
583483703445220,8990046296 | 2023 | ETO-TELE 00712/2023 | ETO-TELE | 00712/2023 | 5834837034 | 58 | REGULADOR | 2023-10-21 21:35 | 2023-10-21 21:35 | 2023-10-24 21:35 | 2023-10-23 07:36 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2023-10-21 21:35 |  | 034 | LD03038009 | Aberto nota para verificar RT 5834837034 que apresentou falha fase BC , identificado apos primeiro ataque, o mesmo ficou bloqueado com tap fixo | AVISO DE ANOMALIA
794197101445221,0010185185 | 2023 | ETO-COEP 00090/2023 | ETO-COEP | 00090/2023 | 7941971014 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-22 00:01 | 2024-03-28 13:04 | 2024-03-31 13:04 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2024-03-28 13:04 | ETO-RD-PS 00189/2024 | 014 | LD01025012 | Favor substituir o tanque do RLG 7941971014 devido a curto na fase C e enviar para reforma. Favor manter o controle e a antena da forma que está. Dados do tanque: Tensão máx: 38kV Corrente nominal: 800A | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794197101445221,0010185185 | 2023 | ETO-TELE 00714/2023 | ETO-TELE | 00714/2023 | 7941971014 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-22 00:01 | 2023-10-25 09:18 | 2023-10-28 09:18 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2023-10-25 09:18 | ETO-COEP 00090/2023 | 014 | LD01025012 | Favor substituir o tanque do RLG 7941971014 devido a curto na fase C e enviar para reforma. Favor manter o controle e a antena da forma que está. Dados do tanque: Tensão máx: 38kV Corrente nominal: 800A | AVISO DE ANOMALIA
794197101445221,0010185185 | 2024 | ETO-PROT 00114/2024 | ETO-PROT | 00114/2024 | 7941971014 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-22 00:01 | 2024-05-03 15:06 | 2024-05-06 15:06 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2024-05-03 15:06 | ETO-TELE 00327/2024 | 014 | LD01025012 | Favor substituir o tanque do RLG 7941971014 devido a curto na fase C e enviar para reforma. Favor manter o controle e a antena da forma que está. Dados do tanque: Tensão máx: 38kV Corrente nominal: 800A. EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO EM CAMPO, FAVOR FAZER O DEVIDO COMISSIONAMENTO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794197101445221,0010185185 | 2024 | ETO-RD-PS 00189/2024 | ETO-RD-PS | 00189/2024 | 7941971014 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-22 00:01 | 2024-04-29 09:59 | 2024-05-02 09:59 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2024-04-29 09:59 | ETO-PROT 00114/2024 | 014 | LD01025012 | Favor substituir o tanque do RLG 7941971014 devido a curto na fase C e enviar para reforma. Favor manter o controle e a antena da forma que está. Dados do tanque: Tensão máx: 38kV Corrente nominal: 800A. EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO EM CAMPO, FAVOR FAZER O DEVIDO COMISSIONAMENTO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794197101445221,0010185185 | 2024 | ETO-TELE 00327/2024 | ETO-TELE | 00327/2024 | 7941971014 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-22 00:01 | 2024-05-03 15:06 | 2024-05-06 15:06 | 2024-05-24 08:55 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-05-03 15:06 |  | 014 | LD01025012 | Favor substituir o tanque do RLG 7941971014 devido a curto na fase C e enviar para reforma. Favor manter o controle e a antena da forma que está. Dados do tanque: Tensão máx: 38kV Corrente nominal: 800A. EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO EM CAMPO, FAVOR FAZER O DEVIDO COMISSIONAMENTO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791161703845222,3572337963 | 2023 | ETO-TELE 00715/2023 | ETO-TELE | 00715/2023 | 7911617038 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-23 08:34 | 2023-10-23 08:34 | 2023-10-26 08:34 | 2023-11-23 18:39 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2023-10-23 08:34 |  | 038 | LD03028074 | RELIGADOR 7911617038 RAMAL SOBRADO DPS ESTA QUEIMADO FOI DESATIVADO FAVOR VERIFICAR EQUIPE 038OP04 | ANOMALIA EM RELIGADOR
790040404445222,36625 | 2023 | ETO-TELE 00719/2023 | ETO-TELE | 00719/2023 | 7900404044 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-23 08:47 | 2023-10-23 08:47 | 2023-12-22 08:47 | 2024-05-07 13:15 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-10-23 08:47 |  | 044 | LD01056046 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE RL NO PN 2023. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795059204645222,36625 | 2024 | ETO-COEP 00046/2024 | ETO-COEP | 00046/2024 | 7950592046 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-23 08:47 | 2024-11-04 17:18 | 2025-01-03 17:18 |  | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS REPASSADA | 2024-11-04 17:18 | ETO-PROT 00388/2024 | 046 | LD01056046 | Equipe DMSP esteve no RLG 7950592046 dia 18/04/2024 para realizar o comissionamento do mesmo, porém não foi colocado em operação devido defeito no transformador auxiliar. Favor, substituir o trafo auxiliar e fornecer rádio e antena pois está pendente na obra. Trafo de serviço auxiliar atendido por meio da OS ENC-RD-PS 00783/2024. Encaminhamento a Proteção. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795059204645222,36625 | 2024 | ETO-TELE 00973/2024 | ETO-TELE | 00973/2024 | 7950592046 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-23 08:47 | 2024-11-04 18:04 | 2025-01-03 18:04 | 2024-12-11 09:18 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-11-04 18:04 |  | 046 | LD01056046 | Equipe DMSP esteve no RLG 7950592046 dia 18/04/2024 para realizar o comissionamento do mesmo, porém não foi colocado em operação devido defeito no transformador auxiliar. Favor, substituir o trafo auxiliar e fornecer rádio e antena pois está pendente na obra. Trafo de serviço auxiliar atendido por meio da OS ENC-RD-PS 00783/2024. Encaminhamento a Proteção. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO: | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790045311045222,36625 | 2023 | ETO-TELE 00723/2023 | ETO-TELE | 00723/2023 | 7900453110 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-23 08:47 | 2023-10-23 08:47 | 2023-12-22 08:47 | 2025-05-06 14:09 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-10-23 08:47 |  | 110 | LD03040003 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE RL NO PN 2023. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790045211045222,36625 | 2023 | ETO-TELE 00722/2023 | ETO-TELE | 00722/2023 | 7900452110 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-23 08:47 | 2023-10-23 08:47 | 2023-12-22 08:47 | 2024-03-27 14:36 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-10-23 08:47 |  | 110 | LD01056046 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE RL NO PN 2023. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790066607145222,36625 | 2023 | ETO-TELE 00721/2023 | ETO-TELE | 00721/2023 | 7900666071 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-23 08:47 | 2023-10-23 08:47 | 2023-12-22 08:47 | 2024-11-28 11:05 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-10-23 08:47 |  | 071 | LD03072001 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE RL NO PN 2023. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792769311045222,36625 | 2023 | ETO-TELE 00720/2023 | ETO-TELE | 00720/2023 | 7927693110 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-23 08:47 | 2023-10-23 08:47 | 2023-12-22 08:47 | 2023-11-30 15:08 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-10-23 08:47 |  | 110 | LD01056046 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE RL NO PN 2023. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
795059204645222,36625 | 2024 | ETO-PROT 00388/2024 | ETO-PROT | 00388/2024 | 7950592046 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-23 08:47 | 2024-11-04 18:04 | 2025-01-03 18:04 |  | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS REPASSADA | 2024-11-04 18:04 | ETO-TELE 00973/2024 | 046 | LD01056046 | Equipe DMSP esteve no RLG 7950592046 dia 18/04/2024 para realizar o comissionamento do mesmo, porém não foi colocado em operação devido defeito no transformador auxiliar. Favor, substituir o trafo auxiliar e fornecer rádio e antena pois está pendente na obra. Trafo de serviço auxiliar atendido por meio da OS ENC-RD-PS 00783/2024. Encaminhamento a Proteção. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO: | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795059204645222,36625 | 2023 | ETO-TELE 00716/2023 | ETO-TELE | 00716/2023 | 7950592046 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-23 08:47 | 2024-04-22 11:22 | 2024-06-21 11:22 |  | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS REPASSADA | 2024-04-22 11:22 | ETO-COEP 00046/2024 | 046 | LD01056046 | Equipe DMSP esteve no RLG 7950592046 dia 18/04/2024 para realizar o comissionamento do mesmo, porém não foi colocado em operação devido defeito no transformador auxiliar. Favor, substituir o trafo auxiliar e fornecer rádio e antena pois está pendente na obra. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792607804645222,36625 | 2023 | ETO-TELE 00717/2023 | ETO-TELE | 00717/2023 | 7926078046 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-23 08:47 | 2023-10-23 08:47 | 2023-12-22 08:47 | 2024-04-02 10:25 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-10-23 08:47 |  | 046 | LD01056046 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE RL NO PN 2023. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790041604445222,36625 | 2023 | ETO-TELE 00718/2023 | ETO-TELE | 00718/2023 | 7900416044 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-23 08:47 | 2023-10-23 08:47 | 2023-12-22 08:47 | 2024-05-07 13:36 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-10-23 08:47 |  | 044 | LD01056046 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE RL NO PN 2023. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795059204645222,4294675926 | 2023 | ETO-PROT 00265/2023 | ETO-PROT | 00265/2023 | 7950592046 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-23 10:18 | 2023-10-23 10:18 | 2023-12-22 10:18 | 2023-10-24 18:30 | ALTA | ANATALYA MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-10-23 10:18 |  | 046 | LD01056046 | RELIGADOR N° 7950592046 INSTALADO NA OBRA 0202300462 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. Parecer da proteção: Ajuste disponibilizado na nota ETO-TELE 716/2023. Eng. Irlley Castelo Branco | COMISSIONAMENTO
792574801645222,4828587963 | 2023 | ETO-TELE 00724/2023 | ETO-TELE | 00724/2023 | 7925748016 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-23 11:35 | 2023-10-23 11:35 | 2023-10-26 11:35 | 2023-11-14 17:32 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2023-10-23 11:35 |  | 016 | LD01095030 | Foi feito o primeiro ataque no RL 7925748016, porém sem sucesso, favor enviar equipe. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792574801645222,4906712963 | 2023 | ETO-RD-AR 01802/2023 | ETO-RD-AR | 01802/2023 | 7925748016 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-23 11:47 | 2023-10-23 11:47 | 2023-10-26 11:47 | 2023-10-30 10:33 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2023-10-23 11:47 |  | 016 | LD01095030 | Segundo informações da equipe 016OP01, precisa enviar equipe de linha viva para fazer poda em 2 pés de eucalipto encostado na rede próximo do Id 69395940 e substituir para raio da fase A do RL 7925748016. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
791366700645222,6015162037 | 2023 | ETO-TELE 00726/2023 | ETO-TELE | 00726/2023 | 7913667006 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-23 14:26 | 2023-10-23 14:26 | 2023-12-22 14:26 | 2024-01-11 11:53 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-10-23 14:26 |  | 006 | AL01082006 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, BEM COMO ATUALIZAR A BASE JUNTO AO TIME SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790189806045222,7171412037 | 2023 | ETO-TELE 00727/2023 | ETO-TELE | 00727/2023 | 7901898060 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-23 17:13 | 2023-11-07 08:31 | 2024-01-06 08:31 |  | ALTA | EMERSON FIRMINO DA SILVA | SS REPASSADA | 2023-11-07 08:31 | ETO-COEP 00096/2023 | 060 | AL01054060 | Equipamento 7901898060 permanece RC01 em campo, não foi substituído. Equipe DMSL esteve no equipamento no dia 06/11/2023. Segue foto via e-mail HISTÓRICO NOTA:Segue solicitação para comissionar o equipamento 7901898060, o mesmo foi substituido conforme solicitado na SS ETO-RD-AR 1076/2023. Laudo com os dados do equipamento em anexo. Parecer da proteção: Ajuste disponibilizado na app da proteção e nota repassada para comissioanmento do DMSL. Eng° Irlley Castelo Branco. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790189806045222,7171412037 | 2023 | ETO-RD-GR 01439/2023 | ETO-RD-GR | 01439/2023 | 7901898060 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-23 17:13 | 2023-11-23 18:14 | 2024-01-22 18:14 | 2023-12-02 10:47 | ALTA | EMERSON FIRMINO DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-11-23 18:14 |  | 060 | AL01054060 | Equipamento 7901898060 permanece RC01 em campo, não foi substituído. Equipe DMSL esteve no equipamento no dia 06/11/2023. Segue foto via e-mail HISTÓRICO NOTA:Segue solicitação para comissionar o equipamento 7901898060, o mesmo foi substituido conforme solicitado na SS ETO-RD-AR 1076/2023. Laudo com os dados do equipamento em anexo. Parecer da proteção: Ajuste disponibilizado na app da proteção e nota repassada para comissioanmento do DMSL. Eng° Irlley Castelo Branco. - o equipamento foi enviado, para o N3, segue EMD 386089 | ANOMALIA EM RELIGADOR
790189806045222,7171412037 | 2023 | ETO-COEP 00096/2023 | ETO-COEP | 00096/2023 | 7901898060 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-23 17:13 | 2023-11-23 18:14 | 2024-01-22 18:14 |  | ALTA | EMERSON FIRMINO DA SILVA | SS REPASSADA | 2023-11-23 18:14 | ETO-RD-GR 01439/2023 | 060 | AL01054060 | Equipamento 7901898060 permanece RC01 em campo, não foi substituído. Equipe DMSL esteve no equipamento no dia 06/11/2023. Segue foto via e-mail HISTÓRICO NOTA:Segue solicitação para comissionar o equipamento 7901898060, o mesmo foi substituido conforme solicitado na SS ETO-RD-AR 1076/2023. Laudo com os dados do equipamento em anexo. Parecer da proteção: Ajuste disponibilizado na app da proteção e nota repassada para comissioanmento do DMSL. Eng° Irlley Castelo Branco. - o equipamento foi enviado, para o N3, segue EMD 386089 | ANOMALIA EM RELIGADOR
790189806045222,7171412037 | 2023 | ETO-PROT 00266/2023 | ETO-PROT | 00266/2023 | 7901898060 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-23 17:13 | 2023-10-24 15:21 | 2023-12-23 15:21 |  | ALTA | EMERSON FIRMINO DA SILVA | SS REPASSADA | 2023-10-24 15:21 | ETO-TELE 00727/2023 | 060 | AL01054060 | Segue solicitação para comissionar o equipamento 7901898060, o mesmo foi substituido conforme solicitado na SS ETO-RD-AR 1076/2023. Laudo com os dados do equipamento em anexo. Parecer da proteção: Ajuste disponibilizado na app da proteção e nota repassada para comissioanmento do DMSL. Eng° Irlley Castelo Branco. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790033915145223,8546990741 | 2023 | DOLP-RD-PA 00685/2023 | DOLP-RD-PA | 00685/2023 | 7900339151 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-24 20:31 | 2023-10-24 20:31 | 2023-10-27 20:31 | 2024-02-12 16:09 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS CANCELADA | 2023-10-24 20:31 |  | 151 | LD02059122 | APONTADO PELA VIABILIZAÇÃO DE CAMPO QUE A ATIVIDADE JÁ FOI EXECUTADA. | AVISO DE EMERGÊNCIA
580037102545224,4415740741 | 2023 | ETO-RD-AR 01821/2023 | ETO-RD-AR | 01821/2023 | 5800371025 | 58 | REGULADOR | 2023-10-25 10:36 | 2023-10-25 10:36 | 2024-11-28 10:36 | 2025-06-17 11:16 | PROGRAMAVEL | Karoline Dias Medeiros | SS CANCELADA | 2023-10-25 10:36 |  | 025 | LD02010153 | Favor remanejar o regulador 5800371025 para fora da área da subestação, o ativo está instalado em local próximo ao muro e impossibilita operação e manutenção local. Repassar para ETO-TELE após a conclusão. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
794965010945224,6914236111 | 2023 | ETO-TELE 00729/2023 | ETO-TELE | 00729/2023 | 7949650109 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-25 16:36 | 2023-10-25 16:36 | 2023-10-28 16:36 | 2023-11-24 08:14 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2023-10-25 16:36 |  | 109 | LD03005098 | Favor enviar equipe no RL 7949650109, pois o mesmo não fechou após comando via SCADA e a equipe não conseguiu colocar no modo local para fazer o fechamento, segundo a equipe 098OP01, o comando estava travado. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793087213045224,7515162037 | 2023 | ETO-TELE 00731/2023 | ETO-TELE | 00731/2023 | 7930872130 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-25 18:02 | 2023-10-25 18:02 | 2023-12-24 18:02 | 2023-11-14 17:34 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-10-25 18:02 |  | 130 | LD02076103 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, BEM COMO ATUALIZAR A BASE JUNTO AO SCADA. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790847512245225,1334837963 | 2023 | DOLP-RD-PA 00701/2023 | DOLP-RD-PA | 00701/2023 | 7908475122 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-26 03:12 | 2023-10-26 08:49 | 2023-10-29 08:49 |  | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS REPASSADA | 2023-10-26 08:49 | ETO-RD-PA 00500/2023 | 122 | AL08097122 | Enviar equipe de Linha Viva para corrigir ponto quente na chave seccionadora lado fonte do RL 7908475122 fase B. Obs.: Foi realizado manutenção nesse equipamento recentemente, porem persiste ponto quente nesse RL. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790847512245225,1334837963 | 2023 | ETO-RD-PA 00500/2023 | ETO-RD-PA | 00500/2023 | 7908475122 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-26 03:12 | 2023-10-26 08:49 | 2023-10-29 08:49 | 2023-11-14 08:45 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2023-10-26 08:49 |  | 122 | AL08097122 | Enviar equipe de Linha Viva para corrigir ponto quente na chave seccionadora lado fonte do RL 7908475122 fase B. Obs.: Foi realizado manutenção nesse equipamento recentemente, porem persiste ponto quente nesse RL. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
791014007045225,749525463 | 2023 | ETO-TELE 00733/2023 | ETO-TELE | 00733/2023 | 7910140070 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-26 17:59 | 2023-10-26 17:59 | 2023-10-29 17:59 | 2023-11-07 19:15 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2023-10-26 17:59 |  | 070 | LD02065015 | Segue nota para verificar intermitência comunicação no religador 7910140070 - interligação Brejo Fundo . OBS: Equipamento de extrema importância para transferência de Cargas , no momento com falha de comunicação ! | AVISO DE ANOMALIA
791041001345226,6452662037 | 2023 | ETO-COEP 00098/2023 | ETO-COEP | 00098/2023 | 7910410013 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-27 15:29 | 2024-03-28 13:09 | 2024-03-31 13:09 |  | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS REPASSADA | 2024-03-28 13:09 | ETO-RD-PS 00190/2024 | 013 | AL02102271 | Favor substituir o tanque do RLG 7910410013 Fabricante SCHNEIDER devido a defeito no mecanismo. O controle se encontra em BOM ESTADO com rádio GE dentro, caso seja necessário substituir o religador completo, manter transferir o rádio para o novo controle ou retirar e entregar ao DMSL (63992144282). Dados de placa do tanque: Tensão nominal: 27kV Fabricante: SCHNEIDER Tipo: U27-ACR-Solid-27-12-125 Número de série: B_140895 Fotos em anexo | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791041001345226,6452662037 | 2024 | ETO-PROT 00197/2024 | ETO-PROT | 00197/2024 | 7910410013 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-27 15:29 | 2024-07-29 14:46 | 2024-08-01 14:46 |  | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS REPASSADA | 2024-07-29 14:46 | ETO-TELE 00507/2024 | 013 | AL02102271 | RLG 7910410013 - Favor refazer o ajuste de proteção para NOJA RC10, equipamento não é mais SCHNEIDER. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO E ALTERADO PARA NOJA RELÉ RC10, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791041001345226,6452662037 | 2024 | ETO-PROT 00134/2024 | ETO-PROT | 00134/2024 | 7910410013 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-27 15:29 | 2024-06-12 18:17 | 2024-06-15 18:17 |  | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS REPASSADA | 2024-06-12 18:17 | ETO-TELE 00409/2024 | 013 | AL02102271 | Favor substituir o tanque do RLG 7910410013 Fabricante SCHNEIDER devido a defeito no mecanismo. O controle se encontra em BOM ESTADO com rádio GE dentro, caso seja necessário substituir o religador completo, manter transferir o rádio para o novo controle ou retirar e entregar ao DMSL (63992144282). Dados de placa do tanque: Tensão nominal: 27kV Fabricante: SCHNEIDER Tipo: U27-ACR-Solid-27-12-125 Número de série: B_140895 Fotos em anexo NOTA ESTÁ SENDO DEVOLVIDA POIS O EQUIPAMENTO AINDA NÃO FOI FORNECIDO. AGUARDAMOS A ENTREGA PARA SEGUIR COM A SUBSTITUIÇÃO. SS FOI ATENDIDA NO DIA 28/05/2024 AS 14 HORAS, FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO, REPASSANDO PARA POSTO DA PROTEÇÃO. PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791041001345226,6452662037 | 2024 | ETO-PROT 00396/2024 | ETO-PROT | 00396/2024 | 7910410013 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-27 15:29 | 2024-11-08 16:50 | 2024-11-11 16:50 |  | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS REPASSADA | 2024-11-08 16:50 | ETO-TELE 01007/2024 | 013 | AL03062013 | RLG 7910410013 - Favor refazer o ajuste de proteção para NOJA RC10, equipamento não é mais SCHNEIDER. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO E ALTERADO PARA NOJA RELÉ RC10, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR Parecer DMSL: EQUIPE DMSL ESTEVE NO RLG 7910410013 E APÓS TESTES CONSTATOU QUE O TANQUE ESTÁ COM DEFEITO. FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO. Equipamento foi entregue no depsoito dia 24/09/24 SEGUE SS REPASSADA PARA O POSTO DA PROTEÇÃO, APÓS A SUBSTITUIÇÃO DO RELIGADOR E A MELHORIA DA MALHA DE ATERRAMENTO, PARA COMISSIONAMENTO. PARECER DA PROTEÇÃO 08/11/2024: AJUSTE REVISADO PARA NOJA RELÉ RC10, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
791041001345226,6452662037 | 2023 | ETO-TELE 00734/2023 | ETO-TELE | 00734/2023 | 7910410013 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-27 15:29 | 2023-11-08 16:23 | 2023-11-11 16:23 |  | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS REPASSADA | 2023-11-08 16:23 | ETO-COEP 00098/2023 | 013 | AL02102271 | Favor substituir o tanque do RLG 7910410013 Fabricante SCHNEIDER devido a defeito no mecanismo. O controle se encontra em BOM ESTADO com rádio GE dentro, caso seja necessário substituir o religador completo, manter transferir o rádio para o novo controle ou retirar e entregar ao DMSL (63992144282). Dados de placa do tanque: Tensão nominal: 27kV Fabricante: SCHNEIDER Tipo: U27-ACR-Solid-27-12-125 Número de série: B_140895 Fotos em anexo | ANOMALIA EM RELIGADOR
791041001345226,6452662037 | 2024 | ETO-TELE 00409/2024 | ETO-TELE | 00409/2024 | 7910410013 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-27 15:29 | 2024-07-26 08:54 | 2024-07-29 08:54 |  | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS REPASSADA | 2024-07-26 08:54 | ETO-PROT 00197/2024 | 013 | AL02102271 | RLG 7910410013 - Favor refazer o ajuste de proteção para NOJA RC10, equipamento não é mais SCHNEIDER | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791041001345226,6452662037 | 2024 | ETO-TELE 00507/2024 | ETO-TELE | 00507/2024 | 7910410013 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-27 15:29 | 2024-08-02 15:39 | 2024-08-05 15:39 |  | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS REPASSADA | 2024-08-02 15:39 | ETO-COEP 00093/2024 | 013 | AL02102271 | RLG 7910410013 - Favor refazer o ajuste de proteção para NOJA RC10, equipamento não é mais SCHNEIDER. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO E ALTERADO PARA NOJA RELÉ RC10, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR Parecer DMSL: EQUIPE DMSL ESTEVE NO RLG 7910410013 E APÓS TESTES CONSTATOU QUE O TANQUE ESTÁ COM DEFEITO. FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791041001345226,6452662037 | 2024 | ETO-TELE 01007/2024 | ETO-TELE | 01007/2024 | 7910410013 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-27 15:29 | 2024-12-13 08:57 | 2024-12-16 08:57 |  | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS REPASSADA | 2024-12-13 08:57 | ETO-COEP 00169/2024 | 013 | AL03062013 | PARECER DMSL: EQUIPE ESTEVE NO RLG DIA 13/12/2024 E APÓS TESTES, FOI CONSTADO QUE O TANQUE DO EQUIPAMENTO ESTÁ COM DEFEITO. FAVOR, REALIZAR NOVAMENTE A SUBSTITUIÇÃO. RLG 7910410013 - Favor refazer o ajuste de proteção para NOJA RC10, equipamento não é mais SCHNEIDER. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO E ALTERADO PARA NOJA RELÉ RC10, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR Parecer DMSL: EQUIPE DMSL ESTEVE NO RLG 7910410013 E APÓS TESTES CONSTATOU QUE O TANQUE ESTÁ COM DEFEITO. FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO. Equipamento foi entregue no depsoito dia 24/09/24 SEGUE SS REPASSADA PARA O POSTO DA PROTEÇÃO, APÓS A SUBSTITUIÇÃO DO RELIGADOR E A MELHORIA DA MALHA DE ATERRAMENTO, PARA COMISSIONAMENTO. PARECER DA PROTEÇÃO 08/11/2024: AJUSTE REVISADO PARA NOJA RELÉ RC10, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791041001345226,6452662037 | 2025 | ETO-PROT 00054/2025 | ETO-PROT | 00054/2025 | 7910410013 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-27 15:29 | 2025-02-07 11:14 | 2025-02-10 11:14 |  | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS REPASSADA | 2025-02-07 11:14 | ETO-TELE 00157/2025 | 013 | AL03062013 | PARECER DMSL: EQUIPE ESTEVE NO RLG DIA 13/12/2024 E APÓS TESTES, FOI CONSTADO QUE O TANQUE DO EQUIPAMENTO ESTÁ COM DEFEITO. FAVOR, REALIZAR NOVAMENTE A SUBSTITUIÇÃO. RLG 7910410013 - Favor refazer o ajuste de proteção para NOJA RC10, equipamento não é mais SCHNEIDER. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO E ALTERADO PARA NOJA RELÉ RC10, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR Parecer DMSL: EQUIPE DMSL ESTEVE NO RLG 7910410013 E APÓS TESTES CONSTATOU QUE O TANQUE ESTÁ COM DEFEITO. FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO. Equipamento foi entregue no depsoito dia 24/09/24 EQUIPAMENTO JÁ SUBSTITUÍDO PELA 3ª VEZ. SEGUE SS REPASSADA PARA O POSTO DA PROTEÇÃO, APÓS A SUBSTITUIÇÃO DO RELIGADOR E A MELHORIA DA MALHA DE ATERRAMENTO, PARA COMISSIONAMENTO. PARECER DA PROTEÇÃO 08/11/2024: AJUSTE REVISADO PARA NOJA RELÉ RC10, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791041001345226,6452662037 | 2025 | ETO-TELE 00157/2025 | ETO-TELE | 00157/2025 | 7910410013 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-27 15:29 | 2025-02-07 11:14 | 2025-02-10 11:14 | 2025-02-25 10:06 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2025-02-07 11:14 |  | 013 | AL03062013 | PARECER DMSL: EQUIPE ESTEVE NO RLG DIA 13/12/2024 E APÓS TESTES, FOI CONSTADO QUE O TANQUE DO EQUIPAMENTO ESTÁ COM DEFEITO. FAVOR, REALIZAR NOVAMENTE A SUBSTITUIÇÃO. RLG 7910410013 - Favor refazer o ajuste de proteção para NOJA RC10, equipamento não é mais SCHNEIDER. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO E ALTERADO PARA NOJA RELÉ RC10, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR Parecer DMSL: EQUIPE DMSL ESTEVE NO RLG 7910410013 E APÓS TESTES CONSTATOU QUE O TANQUE ESTÁ COM DEFEITO. FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO. Equipamento foi entregue no depsoito dia 24/09/24 EQUIPAMENTO JÁ SUBSTITUÍDO PELA 3ª VEZ. SEGUE SS REPASSADA PARA O POSTO DA PROTEÇÃO, APÓS A SUBSTITUIÇÃO DO RELIGADOR E A MELHORIA DA MALHA DE ATERRAMENTO, PARA COMISSIONAMENTO. PARECER DA PROTEÇÃO 08/11/2024: AJUSTE REVISADO PARA NOJA RELÉ RC10, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. NECESSARIO CONFERIR MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE COLOCAR O EQUIPAMENTO EM OEPRAÇÃO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791041001345226,6452662037 | 2024 | ETO-RD-PS 00190/2024 | ETO-RD-PS | 00190/2024 | 7910410013 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-27 15:29 | 2024-04-25 17:37 | 2024-04-28 17:37 |  | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS REPASSADA | 2024-04-25 17:37 | ETO-COEP 00048/2024 | 013 | AL02102271 | Favor substituir o tanque do RLG 7910410013 Fabricante SCHNEIDER devido a defeito no mecanismo. O controle se encontra em BOM ESTADO com rádio GE dentro, caso seja necessário substituir o religador completo, manter transferir o rádio para o novo controle ou retirar e entregar ao DMSL (63992144282). Dados de placa do tanque: Tensão nominal: 27kV Fabricante: SCHNEIDER Tipo: U27-ACR-Solid-27-12-125 Número de série: B_140895 Fotos em anexo NOTA ESTÁ SENDO DEVOLVIDA POIS O EQUIPAMENTO AINDA NÃO FOI FORNECIDO. AGUARDAMOS A ENTREGA PARA SEGUIR COM A SUBSTITUIÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791041001345226,6452662037 | 2024 | ETO-RD-PS 00190/2024 | ETO-RD-PS | 00190/2024 | 7910410013 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-27 15:29 | 2024-04-25 17:37 | 2024-04-28 17:37 |  | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS REPASSADA | 2024-04-25 17:37 | ETO-COEP 00049/2024 | 013 | AL02102271 | Favor substituir o tanque do RLG 7910410013 Fabricante SCHNEIDER devido a defeito no mecanismo. O controle se encontra em BOM ESTADO com rádio GE dentro, caso seja necessário substituir o religador completo, manter transferir o rádio para o novo controle ou retirar e entregar ao DMSL (63992144282). Dados de placa do tanque: Tensão nominal: 27kV Fabricante: SCHNEIDER Tipo: U27-ACR-Solid-27-12-125 Número de série: B_140895 Fotos em anexo NOTA ESTÁ SENDO DEVOLVIDA POIS O EQUIPAMENTO AINDA NÃO FOI FORNECIDO. AGUARDAMOS A ENTREGA PARA SEGUIR COM A SUBSTITUIÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791041001345226,6452662037 | 2024 | ETO-RD-PS 00246/2024 | ETO-RD-PS | 00246/2024 | 7910410013 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-27 15:29 | 2024-05-28 16:01 | 2024-05-31 16:01 |  | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS REPASSADA | 2024-05-28 16:01 | ETO-PROT 00134/2024 | 013 | AL02102271 | Favor substituir o tanque do RLG 7910410013 Fabricante SCHNEIDER devido a defeito no mecanismo. O controle se encontra em BOM ESTADO com rádio GE dentro, caso seja necessário substituir o religador completo, manter transferir o rádio para o novo controle ou retirar e entregar ao DMSL (63992144282). Dados de placa do tanque: Tensão nominal: 27kV Fabricante: SCHNEIDER Tipo: U27-ACR-Solid-27-12-125 Número de série: B_140895 Fotos em anexo NOTA ESTÁ SENDO DEVOLVIDA POIS O EQUIPAMENTO AINDA NÃO FOI FORNECIDO. AGUARDAMOS A ENTREGA PARA SEGUIR COM A SUBSTITUIÇÃO. SS FOI ATENDIDA NO DIA 28/05/2024 AS 14 HORAS, FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO, REPASSANDO PARA POSTO DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791041001345226,6452662037 | 2024 | ETO-RD-PS 00415/2024 | ETO-RD-PS | 00415/2024 | 7910410013 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-27 15:29 | 2024-11-08 08:56 | 2024-11-11 08:56 |  | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS REPASSADA | 2024-11-08 08:56 | ETO-PROT 00396/2024 | 013 | AL03062013 | RLG 7910410013 - Favor refazer o ajuste de proteção para NOJA RC10, equipamento não é mais SCHNEIDER. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO E ALTERADO PARA NOJA RELÉ RC10, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR Parecer DMSL: EQUIPE DMSL ESTEVE NO RLG 7910410013 E APÓS TESTES CONSTATOU QUE O TANQUE ESTÁ COM DEFEITO. FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO. Equipamento foi entregue no depsoito dia 24/09/24 SEGUE SS REPASSADA PARA O POSTO DA PROTEÇÃO, APÓS A SUBSTITUIÇÃO DO RELIGADOR E A MELHORIA DA MALHA DE ATERRAMENTO, PARA COMISSIONAMENTO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
791041001345226,6452662037 | 2024 | ETO-COEP 00048/2024 | ETO-COEP | 00048/2024 | 7910410013 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-27 15:29 | 2024-05-15 16:59 | 2024-05-18 16:59 |  | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS REPASSADA | 2024-05-15 16:59 | ETO-RD-PS 00246/2024 | 013 | AL02102271 | Favor substituir o tanque do RLG 7910410013 Fabricante SCHNEIDER devido a defeito no mecanismo. O controle se encontra em BOM ESTADO com rádio GE dentro, caso seja necessário substituir o religador completo, manter transferir o rádio para o novo controle ou retirar e entregar ao DMSL (63992144282). Dados de placa do tanque: Tensão nominal: 27kV Fabricante: SCHNEIDER Tipo: U27-ACR-Solid-27-12-125 Número de série: B_140895 Fotos em anexo NOTA ESTÁ SENDO DEVOLVIDA POIS O EQUIPAMENTO AINDA NÃO FOI FORNECIDO. AGUARDAMOS A ENTREGA PARA SEGUIR COM A SUBSTITUIÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791041001345226,6452662037 | 2024 | ETO-COEP 00049/2024 | ETO-COEP | 00049/2024 | 7910410013 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-27 15:29 | 2024-04-25 17:37 | 2024-04-28 17:37 | 2024-05-15 16:58 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS CANCELADA | 2024-04-25 17:37 |  | 013 | AL02102271 | Favor substituir o tanque do RLG 7910410013 Fabricante SCHNEIDER devido a defeito no mecanismo. O controle se encontra em BOM ESTADO com rádio GE dentro, caso seja necessário substituir o religador completo, manter transferir o rádio para o novo controle ou retirar e entregar ao DMSL (63992144282). Dados de placa do tanque: Tensão nominal: 27kV Fabricante: SCHNEIDER Tipo: U27-ACR-Solid-27-12-125 Número de série: B_140895 Fotos em anexo NOTA ESTÁ SENDO DEVOLVIDA POIS O EQUIPAMENTO AINDA NÃO FOI FORNECIDO. AGUARDAMOS A ENTREGA PARA SEGUIR COM A SUBSTITUIÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791041001345226,6452662037 | 2024 | ETO-COEP 00093/2024 | ETO-COEP | 00093/2024 | 7910410013 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-27 15:29 | 2024-10-07 10:36 | 2024-10-10 10:36 |  | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS REPASSADA | 2024-10-07 10:36 | ETO-RD-PS 00415/2024 | 013 | AL02102271 | RLG 7910410013 - Favor refazer o ajuste de proteção para NOJA RC10, equipamento não é mais SCHNEIDER. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO E ALTERADO PARA NOJA RELÉ RC10, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR Parecer DMSL: EQUIPE DMSL ESTEVE NO RLG 7910410013 E APÓS TESTES CONSTATOU QUE O TANQUE ESTÁ COM DEFEITO. FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO. Equipamento foi entregue no depsoito dia 24/09/24 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791041001345226,6452662037 | 2024 | ETO-COEP 00169/2024 | ETO-COEP | 00169/2024 | 7910410013 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-27 15:29 | 2025-02-07 08:52 | 2025-02-10 08:52 |  | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS REPASSADA | 2025-02-07 08:52 | ETO-PROT 00054/2025 | 013 | AL03062013 | PARECER DMSL: EQUIPE ESTEVE NO RLG DIA 13/12/2024 E APÓS TESTES, FOI CONSTADO QUE O TANQUE DO EQUIPAMENTO ESTÁ COM DEFEITO. FAVOR, REALIZAR NOVAMENTE A SUBSTITUIÇÃO. RLG 7910410013 - Favor refazer o ajuste de proteção para NOJA RC10, equipamento não é mais SCHNEIDER. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO E ALTERADO PARA NOJA RELÉ RC10, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR Parecer DMSL: EQUIPE DMSL ESTEVE NO RLG 7910410013 E APÓS TESTES CONSTATOU QUE O TANQUE ESTÁ COM DEFEITO. FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO. Equipamento foi entregue no depsoito dia 24/09/24 EQUIPAMENTO JÁ SUBSTITUÍDO PELA 3ª VEZ. SEGUE SS REPASSADA PARA O POSTO DA PROTEÇÃO, APÓS A SUBSTITUIÇÃO DO RELIGADOR E A MELHORIA DA MALHA DE ATERRAMENTO, PARA COMISSIONAMENTO. PARECER DA PROTEÇÃO 08/11/2024: AJUSTE REVISADO PARA NOJA RELÉ RC10, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790072219345226,6570717593 | 2023 | ETO-TELE 00735/2023 | ETO-TELE | 00735/2023 | 7900722193 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-27 15:46 | 2023-10-27 15:46 | 2023-10-30 15:46 | 2023-12-01 15:05 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2023-10-27 15:46 |  | 193 | PS01112193 | PROVIDENCIAR A TROCA DA BATERIA DO RELIGADOR 7900722193, TODA VEZ QUE PERDEMOS O SUPRIMENTO DA CEMAR O MESMO PERDE A COMUNICAÇÃO IMPOSSIBILITANDO A TRANFERENCIA DAS CARGAS. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790127603245226,7376388889 | 2023 | ETO-TELE 00742/2023 | ETO-TELE | 00742/2023 | 7901276032 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-27 17:42 | 2023-10-30 09:29 | 2023-11-02 09:29 | 2023-11-14 17:35 | EMERGENCIAL | JESSICA NOGUEIRA DA SILVA CARD | SS ATENDIDA | 2023-10-30 09:29 |  | 032 | LD01003036 | RELIGADOR Nº 7901276032, SUBSTITUIDO, SEGUE PARA REALIZAÇÃO DOS AJUSTES DE PROTEÇÃO, EM ATENDIMENTO A SS ETO-RD-GU 955/2023. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES CONVERTIDOS PARA NOJA E DISPONIBILIZADOS NO APP. NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG. IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790127603245226,7376388889 | 2023 | ETO-PROT 00267/2023 | ETO-PROT | 00267/2023 | 7901276032 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-27 17:42 | 2023-10-30 09:29 | 2023-11-02 09:29 |  | EMERGENCIAL | JESSICA NOGUEIRA DA SILVA CARD | SS REPASSADA | 2023-10-30 09:29 | ETO-TELE 00742/2023 | 032 | LD01003036 | RELIGADOR Nº 7901276032, SUBSTITUIDO, SEGUE PARA REALIZAÇÃO DOS AJUSTES DE PROTEÇÃO, EM ATENDIMENTO A SS ETO-RD-GU 955/2023. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES CONVERTIDOS PARA NOJA E DISPONIBILIZADOS NO APP. NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG. IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
582079003845227,4015740741 | 2023 | ETO-TELE 00736/2023 | ETO-TELE | 00736/2023 | 5820790038 | 58 | REGULADOR | 2023-10-28 09:38 | 2023-10-28 09:38 | 2023-10-31 09:38 | 2023-12-07 12:59 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2023-10-28 09:38 |  | 038 | LD03028074 | Instal. Reguladora [5820790038] com defeito no Relé, conforme orientações do Engº. Renan. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790066908645227,8948611111 | 2023 | ETO-TELE 00737/2023 | ETO-TELE | 00737/2023 | 7900669086 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-28 21:29 | 2023-10-28 21:29 | 2023-10-31 21:29 | 2023-10-30 18:21 | EMERGENCIAL | GEONES VIEIRA DOS REIS PORTO | SS ATENDIDA | 2023-10-28 21:29 |  | 086 | LD05062013 | DISJUNTOR EM CURTO DE CAIXA DE COMANDO | AVISO DE ANOMALIA
790066308645227,9003819444 | 2023 | ETO-TELE 00738/2023 | ETO-TELE | 00738/2023 | 7900663086 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-28 21:37 | 2023-10-28 21:37 | 2023-10-31 21:37 | 2023-11-01 14:12 | EMERGENCIAL | GEONES VIEIRA DOS REIS PORTO | SS ATENDIDA | 2023-10-28 21:37 |  | 086 | LD05062013 | DISJUNTOR DA CAIXA DE COMANDO EM CURTO | AVISO DE ANOMALIA
792589208045228,4886226852 | 2023 | ETO-TELE 00739/2023 | ETO-TELE | 00739/2023 | 7925892080 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-29 11:44 | 2023-10-29 11:44 | 2023-11-01 11:44 | 2023-11-07 08:25 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2023-10-29 11:44 |  | 080 | LD01084002 | bom dia! segue ss para as devidas tratativas religador 7925892080 sem automação , impossibilitando manobra remota foi feito primeiro ataque, porém sem sucesso, o mesmo e de suma importância para manobra de transferência de cargas na LD Darcinópolis / palmeiras obs: constatado que o relé está em curto obs: LD ficou SEM ENERGIA devido RL 7925892080 estar sem automação, 2099 clientes penalizados | AVISO DE EMERGÊNCIA
793058112345228,5205092593 | 2023 | ETO-TELE 00741/2023 | ETO-TELE | 00741/2023 | 7930581123 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-29 12:30 | 2023-10-29 12:30 | 2023-11-01 12:30 | 2023-11-14 17:35 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2023-10-29 12:30 |  | 123 | LD01084002 | bom dia, segue ss para as devidas tratativas religador 7925854127, 7930581123, sem automação , impossibilitando manobra remota foi feito primeiro ataque, porém sem sucesso , o mesmo e de suma importância para manobra de transferência de cargas na LD Tocantinópolis / Palmeiras | AVISO DE EMERGÊNCIA
792585412745228,5205092593 | 2023 | ETO-TELE 00740/2023 | ETO-TELE | 00740/2023 | 7925854127 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-29 12:30 | 2023-10-29 12:30 | 2023-11-01 12:30 | 2024-01-24 16:17 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2023-10-29 12:30 |  | 127 | LD01084002 | bom dia, segue ss para as devidas tratativas religador 7925854127, 7930581123, sem automação , impossibilitando manobra remota foi feito primeiro ataque, porém sem sucesso , o mesmo e de suma importância para manobra de transferência de cargas na LD Tocantinópolis / Palmeiras | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792903302345229,4002199074 | 2023 | ETO-TELE 00743/2023 | ETO-TELE | 00743/2023 | 7929033023 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-30 09:36 | 2023-10-30 09:36 | 2023-12-29 09:36 | 2024-02-02 14:29 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-10-30 09:36 |  | 023 | AL01020023 | ATUALIZAR A BASE DO RLEÉ NÃO ESTÁ SUBINDO AS PROTEÇÕES DE ATUAÇÃO. RELÉ SCHNEIDER E CORRIGIR OS VALORES DE CORRENTES ANALOGICAS NO SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
580078603645229,4730671296 | 2023 | ETO-TELE 00744/2023 | ETO-TELE | 00744/2023 | 5800786036 | 58 | REGULADOR | 2023-10-30 11:21 | 2023-10-30 11:21 | 2023-11-02 11:21 | 2023-11-16 14:22 | EMERGENCIAL | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2023-10-30 11:21 |  | 036 | AL02003036 | FOI CONSTATADO REGULADOR TENSÃO 5800786036 COM RELÉ FASE C QUEIMADO E CHAVE 8800789036 DE ENTRADA, CHAVE 8800787036 DE SAIDA INTERRADAS. FAVOR DIRECIONAR EQUIPE PARA DEVIDAS TRATATIVAS. | AVISO DE ANOMALIA
790066308645229,9100810185 | 2023 | ETO-TELE 00746/2023 | ETO-TELE | 00746/2023 | 7900663086 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-30 21:51 | 2023-10-30 21:51 | 2023-11-02 21:51 | 2023-11-01 14:13 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-10-30 21:51 |  | 086 | LD05062013 | FAVOR ENVIAR EQUIPE DO DMSL PARA VERIFICAR RELIGADOR 7900663086 ESTA COM O CIRCUITO EM CURTO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790870811645230,3703240741 | 2023 | ETO-TELE 00747/2023 | ETO-TELE | 00747/2023 | 7908708116 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-31 08:53 | 2023-10-31 08:53 | 2023-11-03 08:53 | 2024-01-09 16:37 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-10-31 08:53 |  | 116 | LD04002091 | SEGUE SS PARA VERIFICAR AJUSTE NO RL 7908707116 - DEVIDO O GRANDE NUNERO DE ALARMES NO DIA 30/10 (NOTA ABERTA A PEDIDO DO SUPERVISOR DO COI JOÃO) | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790006109245230,6038425926 | 2023 | ETO-TELE 00750/2023 | ETO-TELE | 00750/2023 | 7900061092 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-31 14:30 | 2023-10-31 18:16 | 2023-11-07 18:16 | 2023-11-03 16:44 | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS ATENDIDA | 2023-10-31 18:16 |  | 092 | LD01059122 | SEGUE SS PARA TIME DE PROTEÇÃO, ONDE RL 7900061092, ESTAVA FORA DE OPERAÇÃO POIS A CHAVE FASE B DO BAY PASSE DANIFICADA, ONDE FOI SUBSTITUIDA. SEGUE PARA AJUSTE DO RL. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790006109245230,6038425926 | 2023 | ETO-PROT 00273/2023 | ETO-PROT | 00273/2023 | 7900061092 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-31 14:30 | 2023-10-31 18:16 | 2023-11-07 18:16 |  | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS REPASSADA | 2023-10-31 18:16 | ETO-TELE 00750/2023 | 092 | LD01059122 | SEGUE SS PARA TIME DE PROTEÇÃO, ONDE RL 7900061092, ESTAVA FORA DE OPERAÇÃO POIS A CHAVE FASE B DO BAY PASSE DANIFICADA, ONDE FOI SUBSTITUIDA. SEGUE PARA AJUSTE DO RL. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
580024308345230,6162152778 | 2023 | ETO-TELE 00754/2023 | ETO-TELE | 00754/2023 | 5800243083 | 58 | REGULADOR | 2023-10-31 14:47 | 2023-11-24 07:42 | 2023-12-01 07:42 |  | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS REPASSADA | 2023-11-24 07:42 | ETO-COEP 00108/2023 | 083 | LD01059122 | RT 5800243083 - Favor fazer melhoria na malha de aterramento do RT, ainda se encontra na mesma faixa de 100Ohm. Aterrar os para-raios do lado fonte e carga, aterrar os tanques e conectar os cabos FC no aterramento. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
580024308345230,6162152778 | 2023 | ETO-RD-PA 00599/2023 | ETO-RD-PA | 00599/2023 | 5800243083 | 58 | REGULADOR | 2023-10-31 14:47 | 2023-12-26 14:57 | 2024-01-02 14:57 | 2023-11-22 07:02 | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS ATENDIDA | 2023-12-26 14:57 |  | 083 | LD01059122 | RT 5800243083 - Favor fazer melhoria na malha de aterramento do RT, ainda se encontra na mesma faixa de 100Ohm. Aterrar os para-raios do lado fonte e carga, aterrar os tanques e conectar os cabos FC no aterramento. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
580024308345230,6162152778 | 2023 | ETO-COEP 00108/2023 | ETO-COEP | 00108/2023 | 5800243083 | 58 | REGULADOR | 2023-10-31 14:47 | 2023-12-26 14:57 | 2024-01-02 14:57 |  | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS REPASSADA | 2023-12-26 14:57 | ETO-RD-PA 00599/2023 | 083 | LD01059122 | RT 5800243083 - Favor fazer melhoria na malha de aterramento do RT, ainda se encontra na mesma faixa de 100Ohm. Aterrar os para-raios do lado fonte e carga, aterrar os tanques e conectar os cabos FC no aterramento. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
580024308345230,6162152778 | 2023 | ETO-PROT 00274/2023 | ETO-PROT | 00274/2023 | 5800243083 | 58 | REGULADOR | 2023-10-31 14:47 | 2023-11-01 11:38 | 2023-11-08 11:38 |  | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS REPASSADA | 2023-11-01 11:38 | ETO-TELE 00754/2023 | 083 | LD01059122 | SEGUE SS PARA PROTEÇÃO REGULADOR TENSÃO 5800243083, FEITO A MALHA DE ATERRAMENTO FURTADA, ATENDIDA PELA ORDEM DE SERVIÇO DOLP RD PA 398/2023. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES DISPINIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
794966006645230,7275347222 | 2023 | ETO-TELE 00748/2023 | ETO-TELE | 00748/2023 | 7949660066 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-31 17:28 | 2023-10-31 17:28 | 2023-11-03 17:28 | 2023-11-01 16:47 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2023-10-31 17:28 |  | 066 | LD03038009 | Segue nota para substituir relé do religador de poste 7909593122 devido o mesmo está travado e equipe DMSL não ter conseguido desativar SEF . equipamento está com reincidência em desarmes e atuando SEF . | AVISO DE ANOMALIA
584320406645230,7366898148 | 2023 | ETO-TELE 00749/2023 | ETO-TELE | 00749/2023 | 5843204066 | 58 | REGULADOR | 2023-10-31 17:41 | 2023-10-31 17:41 | 2023-11-03 17:41 | 2023-11-16 09:58 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2023-10-31 17:41 |  | 066 | LD03038009 | boa tarde! Karoline, foi colocado em operação o RT 5843204066, porém a fase B não está regulando automático somente manual foi aberto nota novamente. | AVISO DE EMERGÊNCIA
794863103245230,7496875 | 2023 | ETO-RD-GU 01416/2023 | ETO-RD-GU | 01416/2023 | 7948631032 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-31 18:00 | 2023-10-31 18:00 | 2023-11-03 18:00 | 2023-11-03 08:41 | EMERGENCIAL | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | SS CANCELADA | 2023-10-31 18:00 |  | 032 | LD01003036 | FOI CONSTATADO 03 POSTES 10/150 ESTRUTURA N1 ID 79930075,79930078,79930082 QUEBRADOS, PENALIZANDO 45 CCONSUMIDORES , FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS. 3 ESTRUTURA N1 COMPLETA, SE POSSIVEL SUBSTUTIR POR POSTE 10/300 | FORMS SUBST DE POSTES
794863103245230,7496875 | 2023 | ETO-RD-GU 01417/2023 | ETO-RD-GU | 01417/2023 | 7948631032 | 79 | RELIGADOR | 2023-10-31 18:00 | 2023-10-31 18:00 | 2023-11-03 18:00 | 2023-11-03 08:41 | EMERGENCIAL | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | SS CANCELADA | 2023-10-31 18:00 |  | 032 | LD01003036 | FOI CONSTATADO 03 POSTES 10/150 ESTRUTURA N1 ID 79930075,79930078,79930082 QUEBRADOS, PENALIZANDO 45 CCONSUMIDORES , FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS. 3 ESTRUTURA N1 COMPLETA, SE POSSIVEL SUBSTUTIR POR POSTE 10/300 | FORMS SUBST DE POSTES
792586012745231,3364699074 | 2023 | ETO-TELE 00751/2023 | ETO-TELE | 00751/2023 | 7925860127 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-01 08:05 | 2023-11-01 08:05 | 2023-11-04 08:05 | 2023-11-08 15:50 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2023-11-01 08:05 |  | 127 | LD01084002 | Favor enviar equipe para verificar a causa do RL 7925860127 não fechar via comando SCADA. | ANOMALIA EM RELIGADOR
795222812245231,3731365741 | 2023 | ETO-TELE 00755/2023 | ETO-TELE | 00755/2023 | 7952228122 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-01 08:57 | 2023-11-01 11:58 | 2023-11-04 11:58 | 2023-11-14 17:39 | EMERGENCIAL | LORRANY GOMES DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2023-11-01 11:58 |  | 122 | LD02059122 | Solicitação de ajuste para religador 7952228122. Obra 0102300095. Laudo anexo Parecer da Proteção: Ajuste elaborado e disponibilizado no app da proteção, nota repassada para o DMSL comissionar RL do PN 2023. Eng. Irlley Castelo Branco. | COMISSIONAMENTO
795222812245231,3731365741 | 2023 | ETO-PROT 00276/2023 | ETO-PROT | 00276/2023 | 7952228122 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-01 08:57 | 2023-11-01 11:58 | 2023-11-04 11:58 |  | EMERGENCIAL | LORRANY GOMES DE SOUSA | SS REPASSADA | 2023-11-01 11:58 | ETO-TELE 00755/2023 | 122 | LD02059122 | Solicitação de ajuste para religador 7952228122. Obra 0102300095. Laudo anexo Parecer da Proteção: Ajuste elaborado e disponibilizado no app da proteção, nota repassada para o DMSL comissionar RL do PN 2023. Eng. Irlley Castelo Branco. | COMISSIONAMENTO
795314312245231,3849652778 | 2023 | ETO-TELE 00756/2023 | ETO-TELE | 00756/2023 | 7953143122 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-01 09:14 | 2023-11-01 12:04 | 2023-11-04 12:04 | 2024-01-15 17:19 | EMERGENCIAL | LORRANY GOMES DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2023-11-01 12:04 |  | 122 | LD02059122 | Solicitação para ajuste do religador 7953143122 PN . Obra 0102300231. Laudo anexo Parecer da proteção: Ajuste elaborado e disponibilizado para o DMSL comissionar, nota repassada. Eng. Irlley Castelo Branco | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795314312245231,3849652778 | 2023 | ETO-PROT 00277/2023 | ETO-PROT | 00277/2023 | 7953143122 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-01 09:14 | 2023-11-01 12:04 | 2023-11-04 12:04 |  | EMERGENCIAL | LORRANY GOMES DE SOUSA | SS REPASSADA | 2023-11-01 12:04 | ETO-TELE 00756/2023 | 122 | LD02059122 | Solicitação para ajuste do religador 7953143122 PN . Obra 0102300231. Laudo anexo Parecer da proteção: Ajuste elaborado e disponibilizado para o DMSL comissionar, nota repassada. Eng. Irlley Castelo Branco | COMISSIONAMENTO
794423919645231,3887037037 | 2023 | ETO-TELE 00752/2023 | ETO-TELE | 00752/2023 | 7944239196 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-01 09:20 | 2023-11-01 09:20 | 2023-11-04 09:20 | 2023-12-12 13:01 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2023-11-01 09:20 |  | 196 | LD02059122 | favor enviar equipe para verificar religador 7944239196 o mesmo ta sinalizando fechado no SCADA e aberto em campo. obs. ja aconteceu 03 vezes essa semana penalizando cargas da rdr de lagoa do tocantins | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790047802545231,5578356481 | 2024 | ETO-RD-AR 00597/2024 | ETO-RD-AR | 00597/2024 | 7900478025 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-01 13:23 | 2024-04-25 12:50 | 2024-06-24 12:50 |  | ALTA | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS REPASSADA | 2024-04-25 12:50 | ETO-PROT 00110/2024 | 025 | LD02010153 | feito substituição dos equipamentos Equipe esteve no equipamento e verificou que o mesmo está com as seguintes advertências ""TC EXCESSIVO, TENSÃO ANORMAL DO CAPACITOR, CBF MÁ FUNÇÃO. O mesmo não aceita comando. Também foi indentificado um chamuscado na saída do tanque.(conexão do cabo de controle). Assim, solicito por favor a substituição do tanque, parte ativa. Equipe DMSL esteve no equipamento RLG 7900478025 dia 09/02/2024 para verificar se o pedido de substituição do tanque, feito pela nota ETO-COEP 100/2023 teria sido atendido porém ainda está pendente. In loco, equipe verificou que o controle também precisa ser substituído, devido defeito causado por presença de abelhas. Assim, solicito substituição completa do equipamento e substituição do para-raio fase A que está queimado. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790047802545231,5578356481 | 2023 | ETO-COEP 00100/2023 | ETO-COEP | 00100/2023 | 7900478025 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-01 13:23 | 2024-03-28 11:30 | 2024-03-31 11:30 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS REPASSADA | 2024-03-28 11:30 | ETO-RD-AR 00597/2024 | 025 | LD02010153 | Equipe esteve no equipamento e verificou que o mesmo está com as seguintes advertências ""TC EXCESSIVO, TENSÃO ANORMAL DO CAPACITOR, CBF MÁ FUNÇÃO. O mesmo não aceita comando. Também foi indentificado um chamuscado na saída do tanque.(conexão do cabo de controle). Assim, solicito por favor a substituição do tanque, parte ativa. Equipe DMSL esteve no equipamento RLG 7900478025 dia 09/02/2024 para verificar se o pedido de substituição do tanque, feito pela nota ETO-COEP 100/2023 teria sido atendido porém ainda está pendente. In loco, equipe verificou que o controle também precisa ser substituído, devido defeito causado por presença de abelhas. Assim, solicito substituição completa do equipamento e substituição do para-raio fase A que está queimado. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790047802545231,5578356481 | 2024 | ETO-TELE 00311/2024 | ETO-TELE | 00311/2024 | 7900478025 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-01 13:23 | 2024-04-29 09:57 | 2024-06-28 09:57 | 2024-05-03 17:04 | ALTA | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2024-04-29 09:57 |  | 025 | LD02010153 | feito substituição dos equipamentos Equipe esteve no equipamento e verificou que o mesmo está com as seguintes advertências ""TC EXCESSIVO, TENSÃO ANORMAL DO CAPACITOR, CBF MÁ FUNÇÃO. O mesmo não aceita comando. Também foi indentificado um chamuscado na saída do tanque.(conexão do cabo de controle). Assim, solicito por favor a substituição do tanque, parte ativa. Equipe DMSL esteve no equipamento RLG 7900478025 dia 09/02/2024 para verificar se o pedido de substituição do tanque, feito pela nota ETO-COEP 100/2023 teria sido atendido porém ainda está pendente. In loco, equipe verificou que o controle também precisa ser substituído, devido defeito causado por presença de abelhas. Assim, solicito substituição completa do equipamento e substituição do para-raio fase A que está queimado. PARECER DA PROTEÇÃO. AJUSTE DISPONIBILIZADO PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790047802545231,5578356481 | 2023 | ETO-TELE 00757/2023 | ETO-TELE | 00757/2023 | 7900478025 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-01 13:23 | 2023-11-16 14:48 | 2023-11-19 14:48 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS REPASSADA | 2023-11-16 14:48 | ETO-COEP 00100/2023 | 025 | LD02010153 | Equipe esteve no equipamento e verificou que o mesmo está com as seguintes advertências ""TC EXCESSIVO, TENSÃO ANORMAL DO CAPACITOR, CBF MÁ FUNÇÃO. O mesmo não aceita comando. Também foi indentificado um chamuscado na saída do tanque.(conexão do cabo de controle). Assim, solicito por favor a substituição do tanque, parte ativa. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790047802545231,5578356481 | 2024 | ETO-PROT 00110/2024 | ETO-PROT | 00110/2024 | 7900478025 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-01 13:23 | 2024-04-29 09:57 | 2024-06-28 09:57 |  | ALTA | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS REPASSADA | 2024-04-29 09:57 | ETO-TELE 00311/2024 | 025 | LD02010153 | feito substituição dos equipamentos Equipe esteve no equipamento e verificou que o mesmo está com as seguintes advertências ""TC EXCESSIVO, TENSÃO ANORMAL DO CAPACITOR, CBF MÁ FUNÇÃO. O mesmo não aceita comando. Também foi indentificado um chamuscado na saída do tanque.(conexão do cabo de controle). Assim, solicito por favor a substituição do tanque, parte ativa. Equipe DMSL esteve no equipamento RLG 7900478025 dia 09/02/2024 para verificar se o pedido de substituição do tanque, feito pela nota ETO-COEP 100/2023 teria sido atendido porém ainda está pendente. In loco, equipe verificou que o controle também precisa ser substituído, devido defeito causado por presença de abelhas. Assim, solicito substituição completa do equipamento e substituição do para-raio fase A que está queimado. PARECER DA PROTEÇÃO. AJUSTE DISPONIBILIZADO PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792556905945231,6147916667 | 2023 | ETO-TELE 00758/2023 | ETO-TELE | 00758/2023 | 7925569059 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-01 14:45 | 2023-11-01 14:45 | 2023-12-31 14:45 | 2024-03-11 09:11 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-11-01 14:45 |  | 059 | LD02059122 | ALTERAR O AJUSTE DE PROTEÇÃO DEVIDO ENTRADA DE RL A JUSANTE DO PN 2023. BASE DO RELÉ JUNTO AO SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793093700945232,041400463 | 2023 | ETO-TELE 00759/2023 | ETO-TELE | 00759/2023 | 7930937009 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-02 01:00 | 2023-11-24 08:18 | 2023-11-27 08:18 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2023-11-24 08:18 | ETO-PROT 00309/2023 | 009 | AL01038009 | RLG 7930937009 - Foi coletada a base do equipamento e enviada para a proteção para análise, equipamento foi inserido em operação e aceitou normalmente, o histórico não possui os fechamentos que foram relatados (RLG estaria fechando sozinho sem comando RLG NA). Equipe Reinaldo e Edicleber. | AVISO DE EMERGÊNCIA
793093700945232,041400463 | 2023 | ETO-PROT 00309/2023 | ETO-PROT | 00309/2023 | 7930937009 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-02 01:00 | 2023-11-24 08:18 | 2023-11-27 08:18 | 2024-04-11 14:56 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2023-11-24 08:18 |  | 009 | AL01038009 | RLG 7930937009 - Foi coletada a base do equipamento e enviada para a proteção para análise, equipamento foi inserido em operação e aceitou normalmente, o histórico não possui os fechamentos que foram relatados (RLG estaria fechando sozinho sem comando RLG NA). Equipe Reinaldo e Edicleber. PARACER DA PROTEÇÃO: DMSL ACIONADO PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792296509045233,1565856481 | 2024 | ETO-COEP 00033/2024 | ETO-COEP | 00033/2024 | 7922965090 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-03 03:45 | 2024-04-10 18:29 | 2024-06-09 18:29 |  | ALTA | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2024-04-10 18:29 | ETO-RD-AG 00546/2024 | 090 | LD03005098 | Substituir o tanque do RL 7922965090 NOJA RC10 e enviar para a sucata devido a curto. Imagem em anexo.-Modelo OSM-38-12-800-Tensão máxima: 38kV-Corrente nominal: 800A-COEP - Gerado a EMD 413319 para entrega dos equipamentos. -OBS: AGUARDANDO OS RELIGADORES CHEGAR AQUI NO ALMOX. ENECOL AUGUSTINÓPOLIS. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792296509045233,1565856481 | 2023 | ETO-TELE 00760/2023 | ETO-TELE | 00760/2023 | 7922965090 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-03 03:45 | 2023-11-03 11:53 | 2023-11-06 11:53 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2023-11-03 11:53 | ETO-COEP 00094/2023 | 090 | LD03005098 | Favor substituir o tanque do RL 7922965090 NOJA RC10 e enviar para a sucata devido a curto. Imagem em anexo. Modelo OSM-38-12-800 Tensão máxima: 38kV Corrente nominal: 800A | AVISO DE EMERGÊNCIA
792296509045233,1565856481 | 2024 | ETO-RD-AG 00546/2024 | ETO-RD-AG | 00546/2024 | 7922965090 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-03 03:45 | 2024-04-10 18:44 | 2024-06-09 18:44 |  | ALTA | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2024-04-10 18:44 | ETO-PROT 00091/2024 | 090 | LD03005098 | FOI SUBSTITUÍDO RELIG. QUEIMADO DIA 04/04/2024 - SS_ORIGINAL- ETO-COEP 00094/2023 - RELIG.- 7922965090-34,5 KV-LD03005098- Substituir o tanque do RL 7922965090 NOJA RC10 e enviar para a sucata devido a curto. Imagem em anexo.-Modelo OSM-38-12-800-Tensão máxima: 38kV-Corrente nominal: 800A-COEP - Gerado a EMD 413319 para entrega dos equipamentos. SUBSTIT. DO RELIGADOR DE LINHA TRIFASICO- 34,5 KV; -Fabricante: NOJA - Modelo: RC10 - SUBSTI.: : PARTE : Ativo-OS: ETO-RD-AG 001512/2024 - 0662400213 : Substituir parte ativa do RELIGADOR; ->RELIG. INSTALADO: TENSÃO: 38 KV N° SÉRIE RELIG. INSTALADO: 0320123116357 DATA FAB.: 11/2023 MARCA: NOJA POWER/ OSM38-12-800 ->RELIG. RETIRADO: TENSÃO: 38 KV N° SÉRIE RELIG. RETIRADO: 0320117030315 DATA FAB.: 03/2017 MARCA: NOJA POWER/ OSM38-12-800 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792296509045233,1565856481 | 2024 | ETO-RD-AG 00453/2024 | ETO-RD-AG | 00453/2024 | 7922965090 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-03 03:45 | 2024-03-26 09:50 | 2024-05-25 09:50 |  | ALTA | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2024-03-26 09:50 | ETO-COEP 00033/2024 | 090 | LD03005098 | Substituir o tanque do RL 7922965090 NOJA RC10 e enviar para a sucata devido a curto. Imagem em anexo.-Modelo OSM-38-12-800-Tensão máxima: 38kV-Corrente nominal: 800A-COEP - Gerado a EMD 413319 para entrega dos equipamentos. -OBS: AGUARDANDO OS RELIGADORES CHEGAR AQUI NO ALMOX. ENECOL AUGUSTINÓPOLIS. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792296509045233,1565856481 | 2024 | ETO-PROT 00091/2024 | ETO-PROT | 00091/2024 | 7922965090 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-03 03:45 | 2024-04-10 18:44 | 2024-06-09 18:44 | 2024-04-12 07:51 | ALTA | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2024-04-10 18:44 |  | 090 | LD03005098 | FOI SUBSTITUÍDO RELIG. QUEIMADO DIA 04/04/2024 - SS_ORIGINAL- ETO-COEP 00094/2023 - RELIG.- 7922965090-34,5 KV-LD03005098- Substituir o tanque do RL 7922965090 NOJA RC10 e enviar para a sucata devido a curto. Imagem em anexo.-Modelo OSM-38-12-800-Tensão máxima: 38kV-Corrente nominal: 800A-COEP - Gerado a EMD 413319 para entrega dos equipamentos. SUBSTIT. DO RELIGADOR DE LINHA TRIFASICO- 34,5 KV; -Fabricante: NOJA - Modelo: RC10 - SUBSTI.: : PARTE : Ativo-OS: ETO-RD-AG 001512/2024 - 0662400213 : Substituir parte ativa do RELIGADOR; ->RELIG. INSTALADO: TENSÃO: 38 KV N° SÉRIE RELIG. INSTALADO: 0320123116357 DATA FAB.: 11/2023 MARCA: NOJA POWER/ OSM38-12-800 ->RELIG. RETIRADO: TENSÃO: 38 KV N° SÉRIE RELIG. RETIRADO: 0320117030315 DATA FAB.: 03/2017 MARCA: NOJA POWER/ OSM38-12-800 PARECER DA PROTEÇÃO: ATENDIDO NA NOTA ETO TELE 272/2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792296509045233,1565856481 | 2023 | ETO-COEP 00094/2023 | ETO-COEP | 00094/2023 | 7922965090 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-03 03:45 | 2024-03-21 15:37 | 2024-03-24 15:37 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2024-03-21 15:37 | ETO-RD-AG 00453/2024 | 090 | LD03005098 | Favor substituir o tanque do RL 7922965090 NOJA RC10 e enviar para a sucata devido a curto. Imagem em anexo. Modelo OSM-38-12-800 Tensão máxima: 38kV Corrente nominal: 800A COEP - Gerado a EMD 413319 para entrega dos equipamentos | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794876111645233,6965856481 | 2024 | ETO-TELE 00001/2024 | ETO-TELE | 00001/2024 | 7948761116 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-03 16:43 | 2024-01-02 14:02 | 2024-03-02 14:02 | 2024-02-16 10:50 | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS ATENDIDA | 2024-01-02 14:02 |  | 116 | LD04002091 | GENTILEZA COMISSIONAR RELIGADOR DE POSTE, PARTE CONSTRUTIVA OK. LOCALIZAÇÃO: EM FRENTE A CALIZA 881854,8703320 EQUIPAMENTO: 7948761116 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
794876111645233,6965856481 | 2023 | ETO-PROT 00287/2023 | ETO-PROT | 00287/2023 | 7948761116 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-03 16:43 | 2024-01-02 14:02 | 2024-03-02 14:02 |  | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS REPASSADA | 2024-01-02 14:02 | ETO-TELE 00001/2024 | 116 | LD04002091 | GENTILEZA COMISSIONAR RELIGADOR DE POSTE, PARTE CONSTRUTIVA OK. LOCALIZAÇÃO: EM FRENTE A CALIZA 881854,8703320 EQUIPAMENTO: 7948761116 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
793586300445233,7170486111 | 2023 | ETO-PROT 00289/2023 | ETO-PROT | 00289/2023 | 7935863004 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-03 17:13 | 2023-11-03 17:13 | 2023-11-06 17:13 | 2024-04-11 15:04 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2023-11-03 17:13 |  | 004 | AL01103004 | Favor verificar os ajustes do RL 7935863004, pois o mesmo desarmou quando foi colocado carga de um determinado trecho do alimentador 5 da SE Araguaína 1. PARECER DA PROTEÇÃO: RELIGADOR COM AJUSTE DE FASE DE 180 A VISANDO PROTEGER O CABO 2. DEVE SE OBSERVAR AS CORRENTES APÓS AS MANOBRAS. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795312012245233,7269328704 | 2023 | ETO-TELE 00787/2023 | ETO-TELE | 00787/2023 | 7953120122 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-03 17:27 | 2023-11-21 15:16 | 2023-11-24 15:16 | 2023-12-11 16:52 | EMERGENCIAL | Joao Angelo da Silva Junior | SS ATENDIDA | 2023-11-21 15:16 |  | 122 | AL10060122 | Solicitação de ajuste para religador 7953120122. Obra 0102300592 EQUIPAMENTO NOJA RC10 MODELO: OSM15-16-630 TENSAO NOMINAL 15,5KV CORRENTE NOMINAL 630A CONTROLE MODELO RC-10ES PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA COMISSIONAMENTO DO DMSL. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | COMISSIONAMENTO
795312012245233,7269328704 | 2023 | ETO-PROT 00288/2023 | ETO-PROT | 00288/2023 | 7953120122 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-03 17:27 | 2023-11-21 15:16 | 2023-11-24 15:16 |  | EMERGENCIAL | Joao Angelo da Silva Junior | SS REPASSADA | 2023-11-21 15:16 | ETO-TELE 00787/2023 | 122 | AL10060122 | Solicitação de ajuste para religador 7953120122. Obra 0102300592 EQUIPAMENTO NOJA RC10 MODELO: OSM15-16-630 TENSAO NOMINAL 15,5KV CORRENTE NOMINAL 630A CONTROLE MODELO RC-10ES PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA COMISSIONAMENTO DO DMSL. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | COMISSIONAMENTO
792764300145235,8715277778 | 2023 | ETO-TELE 00761/2023 | ETO-TELE | 00761/2023 | 7927643001 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-05 20:55 | 2023-11-05 20:55 | 2023-11-08 20:55 | 2023-11-08 15:18 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2023-11-05 20:55 |  | 001 | LD02072001 | FAVOR VERIFICAR RL 7927643001 O MESMO PERDE A COMUNICAÇAO QUANDO FALTA CA | ANOMALIA EM RELIGADOR
793164312245236,7378587963 | 2023 | ETO-PROT 00290/2023 | ETO-PROT | 00290/2023 | 7931643122 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-06 17:43 | 2023-11-06 17:43 | 2023-11-09 17:43 | 2024-04-11 15:12 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-11-06 17:43 |  | 122 | AL03060122 | Segue nota para tratativas e verificar proteções do RL-7931643122 na ocorrência intervenção-20232615338935 poste abalroado ID-56776217 e cabo rompido fase C energizado no chão RL não abriu. PARECER DA PROTEÇÃO: SERÁ REVISADO AGORA COM A ENTRADA DE RL DO PN 2024 NO ALIMENTADOR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793168212245237,3665277778 | 2023 | ETO-TELE 00762/2023 | ETO-TELE | 00762/2023 | 7931682122 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-07 08:48 | 2023-11-07 08:48 | 2023-11-10 08:48 | 2023-11-07 09:36 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2023-11-07 08:48 |  | 122 | AL03060122 | Enviar equipe para verificar falha de comunicação no RL 7931682122, foi realizado primeiro ataque e identificado que o controlador está em curto. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792846600445237,4650925926 | 2023 | ETO-PROT 00291/2023 | ETO-PROT | 00291/2023 | 7928466004 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-07 11:10 | 2024-02-19 09:00 | 2024-04-19 09:00 |  | ALTA | EMERSON FIRMINO DA SILVA | SS REPASSADA | 2024-02-19 09:00 | ETO-TELE 00164/2024 | 004 | AL01103004 | FAVOR REALIZAR O COMISSIONAMENTO DO EQUIPAMENTO 7928466004. CONFORME SOLICITADO NA SS ETO-RD-AR 1381/2023 FOI SUBSTITUIDO 7928466004 NOJA DO MODELO RC01 NIVEL DE TENSÃO 15kV COMPLETAMENTE (TANQUE E CONTROLE). LAUDO EM ANEXO PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA COMISSIONAMENTO DO DMSL. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANOMALIA EM RELIGADOR
792846600445237,4650925926 | 2024 | ETO-COEP 00019/2024 | ETO-COEP | 00019/2024 | 7928466004 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-07 11:10 | 2024-03-25 15:11 | 2024-05-24 15:11 |  | ALTA | EMERSON FIRMINO DA SILVA | SS REPASSADA | 2024-03-25 15:11 | ETO-RD-AR 00563/2024 | 004 | AL01103004 | FAVOR REALIZAR O COMISSIONAMENTO DO EQUIPAMENTO 7928466004. CONFORME SOLICITADO NA SS ETO-RD-AR 1381/2023 FOI SUBSTITUIDO 7928466004 NOJA DO MODELO RC01 NIVEL DE TENSÃO 15kV COMPLETAMENTE (TANQUE E CONTROLE). LAUDO EM ANEXO PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA COMISSIONAMENTO DO DMSL. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO PARECER DMSL: O equipamento em questão tem nota ETO-COEP 60/2023 repassado para substituição. Equipe esteve no RLG 7928466004 e verificou que o equipamento fora substituído mas está com pendência de Rebaixamento da caixa de controle, alimentação CA e conexão do cabo umbilical no controle. Favor, sanar essas pendências antes de retonar a nota para comissionamento. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792846600445237,4650925926 | 2024 | ETO-TELE 00164/2024 | ETO-TELE | 00164/2024 | 7928466004 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-07 11:10 | 2024-02-21 14:26 | 2024-04-21 14:26 |  | ALTA | EMERSON FIRMINO DA SILVA | SS REPASSADA | 2024-02-21 14:26 | ETO-COEP 00019/2024 | 004 | AL01103004 | FAVOR REALIZAR O COMISSIONAMENTO DO EQUIPAMENTO 7928466004. CONFORME SOLICITADO NA SS ETO-RD-AR 1381/2023 FOI SUBSTITUIDO 7928466004 NOJA DO MODELO RC01 NIVEL DE TENSÃO 15kV COMPLETAMENTE (TANQUE E CONTROLE). LAUDO EM ANEXO PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA COMISSIONAMENTO DO DMSL. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO PARECER DMSL: O equipamento em questão tem nota ETO-COEP 60/2023 repassado para substituição. Equipe esteve no RLG 7928466004 e verificou que o equipamento fora substituído mas está com pendência de Rebaixamento da caixa de controle, alimentação CA e conexão do cabo umbilical no controle. Favor, sanar essas pendências antes de retonar a nota para comissionamento. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792846600445237,4650925926 | 2024 | ETO-RD-AR 00563/2024 | ETO-RD-AR | 00563/2024 | 7928466004 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-07 11:10 | 2024-03-25 15:11 | 2024-05-24 15:11 | 2024-03-25 22:40 | ALTA | EMERSON FIRMINO DA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-03-25 15:11 |  | 004 | AL01103004 | FAVOR REALIZAR O COMISSIONAMENTO DO EQUIPAMENTO 7928466004. CONFORME SOLICITADO NA SS ETO-RD-AR 1381/2023 FOI SUBSTITUIDO 7928466004 NOJA DO MODELO RC01 NIVEL DE TENSÃO 15kV COMPLETAMENTE (TANQUE E CONTROLE). LAUDO EM ANEXO PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA COMISSIONAMENTO DO DMSL. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO PARECER DMSL: O equipamento em questão tem nota ETO-COEP 60/2023 repassado para substituição. Equipe esteve no RLG 7928466004 e verificou que o equipamento fora substituído mas está com pendência de Rebaixamento da caixa de controle, alimentação CA e conexão do cabo umbilical no controle. Favor, sanar essas pendências antes de retonar a nota para comissionamento. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792515005845237,5894097222 | 2024 | ETO-TELE 00163/2024 | ETO-TELE | 00163/2024 | 7925150058 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-07 14:09 | 2024-02-19 08:52 | 2024-04-19 08:52 | 2024-03-04 16:06 | ALTA | EMERSON FIRMINO DA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-02-19 08:52 |  | 058 | LD03010004 | Favor realizar o comissionamento do religador 7925150058, o mesmo foi substituido conforme solicitado na SS ETO-RD-AR 1208/2023. Laudo do equipamento instalado em anexo. Parecer da Proteção: Ajuste disponibilizado no APP da proteção, nota repassada para comissionamento. Eng° Irlley Castelo Branco | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792515005845237,5894097222 | 2023 | ETO-PROT 00292/2023 | ETO-PROT | 00292/2023 | 7925150058 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-07 14:09 | 2024-02-19 08:52 | 2024-04-19 08:52 |  | ALTA | EMERSON FIRMINO DA SILVA | SS REPASSADA | 2024-02-19 08:52 | ETO-TELE 00163/2024 | 058 | LD03010004 | Favor realizar o comissionamento do religador 7925150058, o mesmo foi substituido conforme solicitado na SS ETO-RD-AR 1208/2023. Laudo do equipamento instalado em anexo. Parecer da Proteção: Ajuste disponibilizado no APP da proteção, nota repassada para comissionamento. Eng° Irlley Castelo Branco | ANOMALIA EM RELIGADOR
790086107545237,6386226852 | 2023 | ETO-PROT 00293/2023 | ETO-PROT | 00293/2023 | 7900861075 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-07 15:20 | 2024-04-11 15:52 | 2024-04-14 15:52 |  | EMERGENCIAL | VALDENISIO FILHO RAMOS DE JESU | SS REPASSADA | 2024-04-11 15:52 | ETO-TELE 00273/2024 | 075 | LD02050008 | SEGUE NOTA PARA COMISSIONAMENTO DE RELIGADOR SUBSTITUIDO EM CAMPO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DE PROTEÇÃO DISPONIBILIZADO NO APP, NOTA REPASSADA PARA O TIME DO DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790086107545237,6386226852 | 2024 | ETO-TELE 00273/2024 | ETO-TELE | 00273/2024 | 7900861075 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-07 15:20 | 2024-04-11 15:52 | 2024-04-14 15:52 | 2024-05-06 17:17 | EMERGENCIAL | VALDENISIO FILHO RAMOS DE JESU | SS ATENDIDA | 2024-04-11 15:52 |  | 075 | LD02050008 | SEGUE NOTA PARA COMISSIONAMENTO DE RELIGADOR SUBSTITUIDO EM CAMPO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DE PROTEÇÃO DISPONIBILIZADO NO APP, NOTA REPASSADA PARA O TIME DO DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792769311045237,7401273148 | 2023 | ETO-TELE 00766/2023 | ETO-TELE | 00766/2023 | 7927693110 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-07 17:46 | 2023-11-08 11:18 | 2023-11-11 11:18 | 2023-11-30 15:32 | EMERGENCIAL | EDSON CURCINO DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-11-08 11:18 |  | 110 | LD01056046 | Segue SS para colacar religado 7927693110, em operação pois o mesmo foi substituido em campo. Parecer da Proteção: Ajuste disponibilizado no app, nota repassada para o DMSL comissionar. Eng. Irlley Castelo Branco | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792769311045237,7401273148 | 2023 | ETO-PROT 00294/2023 | ETO-PROT | 00294/2023 | 7927693110 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-07 17:46 | 2023-11-08 11:18 | 2023-11-11 11:18 |  | EMERGENCIAL | EDSON CURCINO DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2023-11-08 11:18 | ETO-TELE 00766/2023 | 110 | LD01056046 | Segue SS para colacar religado 7927693110, em operação pois o mesmo foi substituido em campo. Parecer da Proteção: Ajuste disponibilizado no app, nota repassada para o DMSL comissionar. Eng. Irlley Castelo Branco | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792643911045237,7478240741 | 2023 | ETO-COEP 00111/2023 | ETO-COEP | 00111/2023 | 7926439110 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-07 17:57 | 2023-12-26 14:49 | 2023-12-29 14:49 |  | EMERGENCIAL | EDSON CURCINO DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2023-12-26 14:49 | ETO-RD-PO 00462/2023 | 110 | LD02047073 | Equipe DMSL NÃO CONSEGUIU COLOCAR O EQUIPAMENTO RLG 7926439110 EM OPERAÇÃO APÓS O COMISSIONAMENTO DEVIDO A CHAVE DA FASE C DO LADO FONTE ESTÁ EMPENADA, IMPOSSIBILITANDO O FECHAMENTO E A CHAVE DA FASE A DO LADO CARGA ESTÁ COM OLHAL QUEBRADO. SOLICITO O SANEAMENTO DESSAS PENDÊNCIAS. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792643911045237,7478240741 | 2023 | ETO-RD-PO 00462/2023 | ETO-RD-PO | 00462/2023 | 7926439110 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-07 17:57 | 2023-12-26 14:49 | 2023-12-29 14:49 | 2023-12-28 11:31 | EMERGENCIAL | EDSON CURCINO DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-12-26 14:49 |  | 110 | LD02047073 | Equipe DMSL NÃO CONSEGUIU COLOCAR O EQUIPAMENTO RLG 7926439110 EM OPERAÇÃO APÓS O COMISSIONAMENTO DEVIDO A CHAVE DA FASE C DO LADO FONTE ESTÁ EMPENADA, IMPOSSIBILITANDO O FECHAMENTO E A CHAVE DA FASE A DO LADO CARGA ESTÁ COM OLHAL QUEBRADO. SOLICITO O SANEAMENTO DESSAS PENDÊNCIAS. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792643911045237,7478240741 | 2023 | ETO-TELE 00767/2023 | ETO-TELE | 00767/2023 | 7926439110 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-07 17:57 | 2023-12-01 11:01 | 2023-12-04 11:01 |  | EMERGENCIAL | EDSON CURCINO DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2023-12-01 11:01 | ETO-COEP 00111/2023 | 110 | LD02047073 | Equipe DMSL NÃO CONSEGUIU COLOCAR O EQUIPAMENTO RLG 7926439110 EM OPERAÇÃO APÓS O COMISSIONAMENTO DEVIDO A CHAVE DA FASE C DO LADO FONTE ESTÁ EMPENADA, IMPOSSIBILITANDO O FECHAMENTO E A CHAVE DA FASE A DO LADO CARGA ESTÁ COM OLHAL QUEBRADO. SOLICITO O SANEAMENTO DESSAS PENDÊNCIAS. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792643911045237,7478240741 | 2023 | ETO-PROT 00295/2023 | ETO-PROT | 00295/2023 | 7926439110 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-07 17:57 | 2023-11-08 11:32 | 2023-11-11 11:32 |  | EMERGENCIAL | EDSON CURCINO DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2023-11-08 11:32 | ETO-TELE 00767/2023 | 110 | LD02047073 | Segue SS para colacar religado 7926439110, em operação pois o mesmo foi substituido em campo. Parecer da proteção: Ajuste disponibilizado no app, nota repassada para o DMSL comissionar. Eng. Irlley Castelo Branco | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790061819345237,8198148148 | 2023 | ETO-TELE 00764/2023 | ETO-TELE | 00764/2023 | 7900618193 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-07 19:41 | 2023-11-07 19:41 | 2023-11-10 19:41 | 2023-12-01 15:14 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2023-11-07 19:41 |  | 193 | PS01112193 | RELIGADOR 7900618193 , PERDE COMUNICAÇÃO QUANDO PERDE CA | AVISO DE ANOMALIA
791003926545237,9012615741 | 2023 | ETO-PROT 00296/2023 | ETO-PROT | 00296/2023 | 7910039265 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-07 21:38 | 2023-11-07 21:38 | 2023-11-10 21:38 | 2024-04-11 17:23 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2023-11-07 21:38 |  | 265 | LD03105019 | Verificar seletividade do RL 7910039265, no ococrrencia INT 20232618612773, estava invadido zona de proteção do 434R da SE Bielandia. PARECER DA PROTEÇÃO: RL 7910039265 COM PROBLEMA NA PARTE ATIVA, DCMD DEVERÁ SUBSTITUIR O REGULADOR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793026205845238,0067013889 | 2023 | ETO-TELE 00765/2023 | ETO-TELE | 00765/2023 | 7930262058 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-08 00:10 | 2023-11-08 00:10 | 2023-11-11 00:10 | 2023-11-23 18:40 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2023-11-08 00:10 |  | 058 | LD03010004 | Segue nota para verificação do religador 7930262058, o mesmo apresentou falha de comunicação. Realizamos o primeiro ataque e não voltou automação. O mesmo ficou bay passado em campo | ANOMALIA EM RELIGADOR
792511103345238,4515740741 | 2023 | ETO-PROT 00297/2023 | ETO-PROT | 00297/2023 | 7925111033 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-08 10:50 | 2023-11-09 11:36 | 2024-01-08 11:36 |  | ALTA | KELLITON PEREIRA MARTINS | SS REPASSADA | 2023-11-09 11:36 | ETO-TELE 00768/2023 | 033 | LD04038009 | foi realizada a substituicao do religador 7925111033 conforme a solicitacao da SS ETO-RD-GR 982/2023. favor programar condicionamento do mesmo. Parecer da proteção: Ajuste disponibilizado no app, nota repasada para o DMSL comissionar. Eng° Irlley Castelo Branco. | COMISSIONAMENTO
792511103345238,4515740741 | 2023 | ETO-TELE 00768/2023 | ETO-TELE | 00768/2023 | 7925111033 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-08 10:50 | 2023-11-09 11:36 | 2024-01-08 11:36 | 2023-11-24 07:05 | ALTA | KELLITON PEREIRA MARTINS | SS ATENDIDA | 2023-11-09 11:36 |  | 033 | LD04038009 | foi realizada a substituicao do religador 7925111033 conforme a solicitacao da SS ETO-RD-GR 982/2023. favor programar condicionamento do mesmo. Parecer da proteção: Ajuste disponibilizado no app, nota repasada para o DMSL comissionar. Eng° Irlley Castelo Branco. | COMISSIONAMENTO
580078603645238,6057060185 | 2023 | ETO-TELE 00770/2023 | ETO-TELE | 00770/2023 | 5800786036 | 58 | REGULADOR | 2023-11-08 14:32 | 2023-11-10 10:52 | 2023-11-13 10:52 | 2023-11-16 14:24 | EMERGENCIAL | Karoline Dias Medeiros | SS ATENDIDA | 2023-11-10 10:52 |  | 036 | AL02003036 | Favor atualizar o ajuste de proteção do RT 5800786036 para relé RUA. PARECER DA PROTEÇÃO; AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO, FAVOR COMISSIONAR O EQUIPAMENTO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
580078603645238,6057060185 | 2023 | ETO-PROT 00298/2023 | ETO-PROT | 00298/2023 | 5800786036 | 58 | REGULADOR | 2023-11-08 14:32 | 2023-11-10 10:52 | 2023-11-13 10:52 |  | EMERGENCIAL | Karoline Dias Medeiros | SS REPASSADA | 2023-11-10 10:52 | ETO-TELE 00770/2023 | 036 | AL02003036 | Favor atualizar o ajuste de proteção do RT 5800786036 para relé RUA. PARECER DA PROTEÇÃO; AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO, FAVOR COMISSIONAR O EQUIPAMENTO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
795250508045238,857337963 | 2023 | ETO-RD-AR 01937/2023 | ETO-RD-AR | 01937/2023 | 7952505080 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-08 20:35 | 2023-11-08 20:35 | 2023-11-11 20:35 | 2023-11-09 16:00 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2023-11-08 20:35 |  | 080 | LD02010004 | boa noite! segue SS para as devidas tratativas com equipe de linha viva conectar fase B de entrado do RL 7952505080 na LD Wanderlândia Darcinópolis próximo a PRODUTORA DE OVOS JOSIDITH LTDA o mesmo já foi comissionado porém está com esta pendência para colocar em operação. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795235801145239,4769444444 | 2023 | ETO-RD-GR 01348/2023 | ETO-RD-GR | 01348/2023 | 7952358011 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-09 11:27 | 2023-11-09 11:27 | 2023-11-12 11:27 | 2023-11-10 11:05 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2023-11-09 11:27 |  | 011 | AL01065015 | NOTA ABERTA PARA TROCA DE PARA RAIO QUEIMADO NO RELIGADOR 7952358011, LEVAR 3 PARA RAIO. ACESSO LIVRE, 13,8KV. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
794668708645240,1714236111 | 2024 | ETO-RD-PS 00016/2024 | ETO-RD-PS | 00016/2024 | 7946687086 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-10 04:07 | 2024-01-08 07:30 | 2024-01-11 07:30 | 2024-02-02 11:11 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-01-08 07:30 |  | 086 | LD05062013 | Segue nota para envia equipe linha viva substituir 2 para-raios queimado no RL-7946687086 (ramal da escritura) derivação da LD Marianópolis / Caseara, Tensão 34,5kv, Acesso livre. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
794668708645240,1714236111 | 2023 | ENC-RD-PS 00605/2023 | ENC-RD-PS | 00605/2023 | 7946687086 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-10 04:07 | 2024-01-08 07:30 | 2024-01-11 07:30 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2024-01-08 07:30 | ETO-RD-PS 00016/2024 | 086 | LD05062013 | Segue nota para envia equipe linha viva substituir 2 para-raios queimado no RL-7946687086 (ramal da escritura) derivação da LD Marianópolis / Caseara, Tensão 34,5kv, Acesso livre. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
793121907845240,3863078704 | 2024 | ETO-TELE 00190/2024 | ETO-TELE | 00190/2024 | 7931219078 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-10 09:16 | 2024-03-04 14:43 | 2024-05-03 14:43 | 2024-03-14 16:10 | ALTA | KELLITON PEREIRA MARTINS | SS ATENDIDA | 2024-03-04 14:43 |  | 078 | LD01065015 | Foi realizada a substituicao do religador 7931219078 conforme a solicitacao da SS ETO-RD-GR 981/2023, favor programar o condissionamento do mesmo. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA COMISSIONAMENTO, EQUIPAMENTO JÁ EXISTENTE. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793121907845240,3863078704 | 2023 | ETO-PROT 00299/2023 | ETO-PROT | 00299/2023 | 7931219078 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-10 09:16 | 2024-03-04 14:43 | 2024-05-03 14:43 |  | ALTA | KELLITON PEREIRA MARTINS | SS REPASSADA | 2024-03-04 14:43 | ETO-TELE 00190/2024 | 078 | LD01065015 | Foi realizada a substituicao do religador 7931219078 conforme a solicitacao da SS ETO-RD-GR 981/2023, favor programar o condissionamento do mesmo. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA COMISSIONAMENTO, EQUIPAMENTO JÁ EXISTENTE. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
790189806045240,4101388889 | 2023 | ETO-RD-AR 01943/2023 | ETO-RD-AR | 01943/2023 | 7901898060 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-10 09:51 | 2023-11-10 09:51 | 2023-11-17 09:51 | 2023-11-10 16:00 | URGENTE | EMERSON FIRMINO DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-11-10 09:51 |  | 060 | AL01054060 | FAVOR SUBSTITUIR CONTROLE DO RELIGADOR 7901898060, O MESMO É OBSOLETO MODELO RC01. CONFORME NOTA ETO-TELE 727/2023 EQUIPE DO DMSL NÃO COMISSIONOU O EQUIPAMENTO DEVIDO O MODELO RC01. | ANOMALIA EM RELIGADOR
794968822745240,6884722222 | 2023 | ETO-TELE 00771/2023 | ETO-TELE | 00771/2023 | 7949688227 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-10 16:31 | 2023-11-10 16:31 | 2023-11-13 16:31 | 2023-11-29 08:12 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2023-11-10 16:31 |  | 227 | LD01065015 | Segue nota para regularizar religador 7949688227 - Ramal- STO Onofre , equipamento está sinalizando fechado no Scada , porém em campo está aberto . equipamento está atuando alarme de falha , não está fechando remotamente e local , ficou bay passsado . | AVISO DE ANOMALIA
790746705945240,9197916667 | 2023 | ETO-TELE 00772/2023 | ETO-TELE | 00772/2023 | 7907467059 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-10 22:04 | 2023-11-10 22:04 | 2023-11-13 22:04 | 2024-05-07 16:51 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS CANCELADA | 2023-11-10 22:04 |  | 059 | AL03099059 | Enviar equipe para susbt. bateria do RL 7907467059. | ANOMALIA EM RELIGADOR
783481409845241,8677314815 | 2023 | ETO-TELE 00773/2023 | ETO-TELE | 00773/2023 | 7834814098 | 78 | RELIGADOR | 2023-11-11 20:50 | 2023-11-11 20:50 | 2023-11-14 20:50 | 2023-11-23 16:19 | EMERGENCIAL | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | SS ATENDIDA | 2023-11-11 20:50 |  | 098 | LD01005098 | segundo equipe 098op01 e equipe 098op02 o religador 7834814098 perde a comunicação devido a bateria esta com defeito quebrou os polos de entrada na mesma e ficando sem comunicação para manobras remotas. | AVISO DE EMERGÊNCIA
792875701945243,3699652778 | 2023 | ETO-TELE 00774/2023 | ETO-TELE | 00774/2023 | 7928757019 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-13 08:53 | 2023-11-13 08:53 | 2023-11-16 08:53 | 2024-02-02 14:19 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2023-11-13 08:53 |  | 019 | LD01105019 | Por gent6ileza verificar DELAI do RELÉ do equipamento, pois está com um tempo de muito grande de resposta, de abertura e fechamento e bloqueio | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795087012745244,4139236111 | 2023 | ETO-PROT 00300/2023 | ETO-PROT | 00300/2023 | 7950870127 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-14 09:56 | 2023-11-16 09:46 | 2024-01-15 09:46 |  | ALTA | ARTHUR EVANGELISTA DE CARVALHO | SS REPASSADA | 2023-11-16 09:46 | ETO-TELE 00779/2023 | 127 | LD01084002 | RELIGADOR N° [7950870127] INSTALADO NA OBRA 0652300033 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA RERPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | COMISSIONAMENTO
795087012745244,4139236111 | 2023 | ETO-TELE 00779/2023 | ETO-TELE | 00779/2023 | 7950870127 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-14 09:56 | 2023-11-16 09:46 | 2024-01-15 09:46 | 2023-12-01 08:14 | ALTA | ARTHUR EVANGELISTA DE CARVALHO | SS ATENDIDA | 2023-11-16 09:46 |  | 127 | LD01084002 | RELIGADOR N° [7950870127] INSTALADO NA OBRA 0652300033 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA RERPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | COMISSIONAMENTO
794668708645244,6539814815 | 2023 | ETO-TELE 00775/2023 | ETO-TELE | 00775/2023 | 7946687086 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-14 15:42 | 2023-12-26 13:07 | 2023-12-29 13:07 |  | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS REPASSADA | 2023-12-26 13:07 | ETO-RD-PO 00461/2023 | 086 | LD05062013 | Favor substituir os para raios do lado RST do RLG 7946687086 que estão queimados, o religador foi entregue EM OPERAÇÃO após manutenção no cabo de CA. | ANOMALIA EM RELIGADOR
794668708645244,6539814815 | 2023 | ETO-RD-PS 00435/2023 | ETO-RD-PS | 00435/2023 | 7946687086 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-14 15:42 | 2023-12-28 08:33 | 2023-12-31 08:33 | 2024-04-10 16:05 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2023-12-28 08:33 |  | 086 | LD05062013 | Favor substituir os para raios do lado RST do RLG 7946687086 que estão queimados, o religador foi entregue EM OPERAÇÃO após manutenção no cabo de CA. | ANOMALIA EM RELIGADOR
794668708645244,6539814815 | 2023 | ETO-RD-PO 00461/2023 | ETO-RD-PO | 00461/2023 | 7946687086 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-14 15:42 | 2023-12-28 08:33 | 2023-12-31 08:33 |  | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS REPASSADA | 2023-12-28 08:33 | ETO-RD-PS 00435/2023 | 086 | LD05062013 | Favor substituir os para raios do lado RST do RLG 7946687086 que estão queimados, o religador foi entregue EM OPERAÇÃO após manutenção no cabo de CA. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790053505845245,3041898148 | 2023 | ETO-TELE 00776/2023 | ETO-TELE | 00776/2023 | 7900535058 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-15 07:18 | 2023-11-15 07:18 | 2023-11-18 07:18 | 2023-11-25 10:49 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2023-11-15 07:18 |  | 058 | LD03010004 | bom dia! segue ss para as devidas tratativas religador 7900535058 e RL 7949808058 sem automação , impossibilitando manobra remota foi feito primeiro ataque, porém sem sucesso, o mesmo e de suma importância para manobra de transferência de cargas Porto Lemos PA Dalila o mesmo atende 405 clientes | ANOMALIA EM RELIGADOR
794980805845245,3041898148 | 2023 | ETO-TELE 00777/2023 | ETO-TELE | 00777/2023 | 7949808058 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-15 07:18 | 2023-11-15 07:18 | 2023-11-18 07:18 | 2023-11-24 08:27 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2023-11-15 07:18 |  | 058 | LD02010153 | bom dia! segue ss para as devidas tratativas religador 7900535058 e RL 7949808058 sem automação , impossibilitando manobra remota foi feito primeiro ataque, porém sem sucesso, o mesmo e de suma importância para manobra de transferência de cargas Porto Lemos PA Dalila o mesmo atende 405 clientes | ANOMALIA EM RELIGADOR
790061107345245,705787037 | 2023 | ETO-TELE 00778/2023 | ETO-TELE | 00778/2023 | 7900611073 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-15 16:56 | 2023-11-15 16:56 | 2023-11-18 16:56 | 2023-11-24 08:42 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-11-15 16:56 |  | 073 | LD02047073 | Segue nota para envia equipe verificar RL-7900611073 equipe quando falta tensão perde comunicação e mesmo retornado tensão não retorno (comunica) com reset somente após fechamento local, Constatado com equipe 073op01. | AVISO DE ANOMALIA
792771203245246,4057638889 | 2023 | ETO-PROT 00301/2023 | ETO-PROT | 00301/2023 | 7927712032 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-16 09:44 | 2023-11-16 09:44 | 2023-11-19 09:44 | 2023-11-17 12:08 | EMERGENCIAL | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2023-11-16 09:44 |  | 032 | LD01003036 | Favor verificar o ajuste de proteção do RL 7927712032, Ramal com defeito , Tirando a LD. Parecer da Proteção: O equipamento está sem comunicação no SCADA o que significa que pode está com o relé desligado, tem que fazer o primeiro ataque com equipe operacional para verificar e diagnosticar a falha caso seja encontrada ao time do DMSL. Eng Irlley Castelo Branco. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792570908745246,7933333333 | 2024 | ETO-TELE 01055/2024 | ETO-TELE | 01055/2024 | 7925709087 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-16 19:02 | 2024-11-21 11:52 | 2024-11-24 11:52 | 2024-12-12 14:06 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2024-11-21 11:52 |  | 087 | LD03022033 | EQUIPE DMLS CONSTOU A QUEIMA DO EQUIPAMENTO NOJA RC10 7925709087. SOLICITAMOS A SUBISTITUIÇÃO DO MESMO. DADOS DE PLACA DO TANQUE COM DEFEITO: Modelo: OSM 38-12-800 Tensão máxima: 38kV Corrente nominal: 800A EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO DIA 18-11-2024, ESTA PRONTO PARA O COMISSIONAMENTO. PARACER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7925709087 AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792570908745246,7933333333 | 2023 | ETO-TELE 00780/2023 | ETO-TELE | 00780/2023 | 7925709087 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-16 19:02 | 2023-11-23 17:31 | 2023-11-26 17:31 |  | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS REPASSADA | 2023-11-23 17:31 | ETO-COEP 00106/2023 | 087 | LD03022033 | EQUIPE DMLS CONSTOU A QUEIMA DO EQUIPAMENTO NOJA RC10 7925709087. SOLICITAMOS A SUBISTITUIÇÃO DO MESMO. DADOS DE PLACA DO TANQUE COM DEFEITO: Modelo: OSM 38-12-800 Tensão máxima: 38kV Corrente nominal: 800A | ANOMALIA EM RELIGADOR
792570908745246,7933333333 | 2024 | ETO-RD-GR 01012/2024 | ETO-RD-GR | 01012/2024 | 7925709087 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-16 19:02 | 2024-11-21 10:47 | 2024-11-24 10:47 |  | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS REPASSADA | 2024-11-21 10:47 | ETO-PROT 00435/2024 | 087 | LD03022033 | EQUIPE DMLS CONSTOU A QUEIMA DO EQUIPAMENTO NOJA RC10 7925709087. SOLICITAMOS A SUBISTITUIÇÃO DO MESMO. DADOS DE PLACA DO TANQUE COM DEFEITO: Modelo: OSM 38-12-800 Tensão máxima: 38kV Corrente nominal: 800A EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO DIA 18-11-2024, ESTA PRONTO PARA O COMISSIONAMENTO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792570908745246,7933333333 | 2024 | ETO-COEP 00097/2024 | ETO-COEP | 00097/2024 | 7925709087 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-16 19:02 | 2024-09-11 17:29 | 2024-09-14 17:29 |  | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS REPASSADA | 2024-09-11 17:29 | ETO-RD-GR 01012/2024 | 087 | LD03022033 | EQUIPE DMLS CONSTOU A QUEIMA DO EQUIPAMENTO NOJA RC10 7925709087. SOLICITAMOS A SUBISTITUIÇÃO DO MESMO. DADOS DE PLACA DO TANQUE COM DEFEITO: Modelo: OSM 38-12-800 Tensão máxima: 38kV Corrente nominal: 800A | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792570908745246,7933333333 | 2024 | ETO-PROT 00435/2024 | ETO-PROT | 00435/2024 | 7925709087 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-16 19:02 | 2024-11-21 11:52 | 2024-11-24 11:52 |  | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS REPASSADA | 2024-11-21 11:52 | ETO-TELE 01055/2024 | 087 | LD03022033 | EQUIPE DMLS CONSTOU A QUEIMA DO EQUIPAMENTO NOJA RC10 7925709087. SOLICITAMOS A SUBISTITUIÇÃO DO MESMO. DADOS DE PLACA DO TANQUE COM DEFEITO: Modelo: OSM 38-12-800 Tensão máxima: 38kV Corrente nominal: 800A EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO DIA 18-11-2024, ESTA PRONTO PARA O COMISSIONAMENTO. PARACER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7925709087 AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792570908745246,7933333333 | 2023 | ETO-COEP 00106/2023 | ETO-COEP | 00106/2023 | 7925709087 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-16 19:02 | 2024-03-21 16:38 | 2024-03-24 16:38 |  | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS REPASSADA | 2024-03-21 16:38 | ETO-RD-GR 00455/2024 | 087 | LD03022033 | EQUIPE DMLS CONSTOU A QUEIMA DO EQUIPAMENTO NOJA RC10 7925709087. SOLICITAMOS A SUBISTITUIÇÃO DO MESMO. DADOS DE PLACA DO TANQUE COM DEFEITO: Modelo: OSM 38-12-800 Tensão máxima: 38kV Corrente nominal: 800A | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792570908745246,7933333333 | 2024 | ETO-RD-GR 00455/2024 | ETO-RD-GR | 00455/2024 | 7925709087 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-16 19:02 | 2024-08-12 17:00 | 2024-08-15 17:00 |  | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS REPASSADA | 2024-08-12 17:00 | ETO-COEP 00097/2024 | 087 | LD03022033 | EQUIPE DMLS CONSTOU A QUEIMA DO EQUIPAMENTO NOJA RC10 7925709087. SOLICITAMOS A SUBISTITUIÇÃO DO MESMO. DADOS DE PLACA DO TANQUE COM DEFEITO: Modelo: OSM 38-12-800 Tensão máxima: 38kV Corrente nominal: 800A | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580024308345247,3504513889 | 2023 | ETO-PROT 00304/2023 | ETO-PROT | 00304/2023 | 5800243083 | 58 | REGULADOR | 2023-11-17 08:25 | 2023-11-17 08:41 | 2023-11-24 08:41 | 2023-11-24 07:29 | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS CANCELADA | 2023-11-17 08:41 | ETO-TELE 00781/2023 | 083 | LD01059122 | SEGUE SS PARA TIME DE PROTEÇÃO, ONDE FOI FEITO AS MEDIÇÕES DE ATERRAMENTO ATENDIDA PELA O.S ETO RD PA 12600/2023. EM ANEXO DA SS SEGUE AS MEDIÇÕE FEITA NA MALHA DO REGULADOR 5800243083. PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O REGULADOR E POR EM OPERAÇÃO. ENG. IRLLEY CASTELO BRANCO. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
580024308345247,3504513889 | 2023 | ETO-TELE 00781/2023 | ETO-TELE | 00781/2023 | 5800243083 | 58 | REGULADOR | 2023-11-17 08:25 | 2023-11-17 08:41 | 2023-11-24 08:41 | 2023-11-24 07:29 | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS CANCELADA | 2023-11-17 08:41 |  | 083 | LD01059122 | SEGUE SS PARA TIME DE PROTEÇÃO, ONDE FOI FEITO AS MEDIÇÕES DE ATERRAMENTO ATENDIDA PELA O.S ETO RD PA 12600/2023. EM ANEXO DA SS SEGUE AS MEDIÇÕE FEITA NA MALHA DO REGULADOR 5800243083. PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O REGULADOR E POR EM OPERAÇÃO. ENG. IRLLEY CASTELO BRANCO. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
794203809145247,4049652778 | 2023 | ETO-TELE 00783/2023 | ETO-TELE | 00783/2023 | 7942038091 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-17 09:43 | 2023-11-17 09:43 | 2023-11-20 09:43 | 2023-12-20 13:08 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-11-17 09:43 |  | 091 | LD06002091 | SEGUE SS PARA REGULARIZAR COMUNICAÇÃO DO RELIGADOR 7942038091 - RL FICAOU BY PASSADO FORA DE OPERÇÃO AGUARDANDO REGULARIZAR. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795176611045247,4247337963 | 2023 | ETO-TELE 00782/2023 | ETO-TELE | 00782/2023 | 7951766110 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-17 10:12 | 2023-11-17 12:04 | 2024-01-16 12:04 | 2023-12-01 09:03 | ALTA | ARTHUR EVANGELISTA DE CARVALHO | SS ATENDIDA | 2023-11-17 12:04 |  | 110 | LD01025012 | RELIGADOR N° [7951766110] INSTALADO NA OBRA 0202300159 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES DISPOINIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG. IRLLEY CASTELO BRANCO. | COMISSIONAMENTO
795176611045247,4247337963 | 2023 | ETO-PROT 00305/2023 | ETO-PROT | 00305/2023 | 7951766110 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-17 10:12 | 2023-11-17 12:04 | 2024-01-16 12:04 |  | ALTA | ARTHUR EVANGELISTA DE CARVALHO | SS REPASSADA | 2023-11-17 12:04 | ETO-TELE 00782/2023 | 110 | LD01025012 | RELIGADOR N° [7951766110] INSTALADO NA OBRA 0202300159 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES DISPOINIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG. IRLLEY CASTELO BRANCO. | COMISSIONAMENTO
794850705245247,6725347222 | 2023 | ETO-PROT 00306/2023 | ETO-PROT | 00306/2023 | 7948507052 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-17 16:08 | 2024-02-14 17:03 | 2024-02-17 17:03 |  | EMERGENCIAL | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | SS REPASSADA | 2024-02-14 17:03 | ETO-TELE 00156/2024 | 052 | LD02036052 | SEGUE A SOLICITAÇÃO PARA AJUSTES DE PROTEÇÃO DO RELIGADOR 7948507052, LD 2036052 DE FORMOSO PARA SANDOLANDIA PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
794850705245247,6725347222 | 2024 | ETO-TELE 00156/2024 | ETO-TELE | 00156/2024 | 7948507052 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-17 16:08 | 2024-02-14 17:03 | 2024-02-17 17:03 | 2024-02-23 17:06 | EMERGENCIAL | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-02-14 17:03 |  | 052 | LD02036052 | SEGUE A SOLICITAÇÃO PARA AJUSTES DE PROTEÇÃO DO RELIGADOR 7948507052, LD 2036052 DE FORMOSO PARA SANDOLANDIA PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
790757112245249,7257291667 | 2023 | ETO-TELE 00784/2023 | ETO-TELE | 00784/2023 | 7907571122 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-19 17:25 | 2023-11-19 17:25 | 2023-11-22 17:25 | 2023-11-25 10:46 | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-11-19 17:25 |  | 122 | AL02059122 | verificar a bateria do RLL 7907571122 atende o COI com urgencia | AVISO DE EMERGÊNCIA
792557005545249,8325578704 | 2023 | ETO-RD-PS 00385/2023 | ETO-RD-PS | 00385/2023 | 7925570055 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-19 19:59 | 2023-11-21 17:04 | 2023-11-24 17:04 | 2025-06-24 15:21 | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS CANCELADA | 2023-11-21 17:04 |  | 055 | LD01434149 | Saneamento da carteira | AVISO DE EMERGÊNCIA
792557005545249,8325578704 | 2023 | ENC-RD-PS 00671/2023 | ENC-RD-PS | 00671/2023 | 7925570055 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-19 19:59 | 2023-11-21 17:04 | 2023-11-24 17:04 | 2025-06-24 15:21 | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS CANCELADA | 2023-11-21 17:04 | ETO-RD-PS 00385/2023 | 055 | LD01434149 | Saneamento da carteira | AVISO DE EMERGÊNCIA
794931505545250,9081712963 | 2023 | ETO-TELE 00786/2023 | ETO-TELE | 00786/2023 | 7949315055 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-20 21:48 | 2023-11-20 21:48 | 2023-11-23 21:48 | 2023-12-26 13:11 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-11-20 21:48 |  | 055 | LD01434149 | Segue nota para envia equipe verificar RL-7949315055 equipamento não responde comando de fechamento remoto. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792824907645252,6478356481 | 2023 | ETO-PROT 00308/2023 | ETO-PROT | 00308/2023 | 7928249076 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-22 15:33 | 2023-11-22 15:33 | 2023-11-25 15:33 | 2024-07-29 10:56 | EMERGENCIAL | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-11-22 15:33 |  | 076 | LD02040003 | Segue nota para verificar atuação de proteção do religador de linha 7928249076 tipo chave alarme que atuou por sobrecorrente mesmo estando no grupo 2 de ajuste. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO DIA 30 DE ABRIL DE 2024 E EXECUTADO EM CAMPO EM 14 DE MAIO DE 2024. EQUIPAMENTO PASSOU A TER FUNÇÃO DE SEC. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792625303245252,8095138889 | 2023 | ETO-COEP 00109/2023 | ETO-COEP | 00109/2023 | 7926253032 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-22 19:26 | 2024-04-02 09:08 | 2024-04-05 09:08 |  | EMERGENCIAL | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | SS REPASSADA | 2024-04-02 09:08 | ETO-RD-GU 00537/2024 | 032 | LD01003036 | Favor substituir completamente o RLG 7926253032 danificado devido a curto, o tanque está furado, enviar o equipamento inteiro para a sucata. RLG modelo OSM 38-12-800 Tensão 38kV Número de série 0320117030312 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792625303245252,8095138889 | 2024 | ETO-RD-GU 00537/2024 | ETO-RD-GU | 00537/2024 | 7926253032 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-22 19:26 | 2024-04-18 16:24 | 2024-04-21 16:24 |  | EMERGENCIAL | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | SS REPASSADA | 2024-04-18 16:24 | ETO-PROT 00097/2024 | 032 | LD01003036 | Segue para ajuste. Religador substituido em campo, laudo do equipamento esta em anexo. Favor substituir completamente o RLG 7926253032 danificado devido a curto, o tanque está furado, enviar o equipamento inteiro para a sucata. RLG modelo OSM 38-12-800 Tensão 38kV Número de série 0320117030312 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792625303245252,8095138889 | 2024 | ETO-PROT 00097/2024 | ETO-PROT | 00097/2024 | 7926253032 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-22 19:26 | 2024-04-23 07:51 | 2024-04-26 07:51 |  | EMERGENCIAL | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | SS REPASSADA | 2024-04-23 07:51 | ETO-TELE 00295/2024 | 032 | LD01003036 | Segue para ajuste. Religador substituido em campo, laudo do equipamento esta em anexo. Favor substituir completamente o RLG 7926253032 danificado devido a curto, o tanque está furado, enviar o equipamento inteiro para a sucata. RLG modelo OSM 38-12-800 Tensão 38kV Número de série 0320117030312. PARECER DA PROTEÇÃO: SEGUE NOTA PARA COMISSIONAMENTO, REPASSADA PARA DMSL. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792625303245252,8095138889 | 2024 | ETO-TELE 00295/2024 | ETO-TELE | 00295/2024 | 7926253032 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-22 19:26 | 2024-04-23 07:51 | 2024-04-26 07:51 | 2024-04-25 08:39 | EMERGENCIAL | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | SS ATENDIDA | 2024-04-23 07:51 |  | 032 | LD01003036 | Segue para ajuste. Religador substituido em campo, laudo do equipamento esta em anexo. Favor substituir completamente o RLG 7926253032 danificado devido a curto, o tanque está furado, enviar o equipamento inteiro para a sucata. RLG modelo OSM 38-12-800 Tensão 38kV Número de série 0320117030312. PARECER DA PROTEÇÃO: SEGUE NOTA PARA COMISSIONAMENTO, REPASSADA PARA DMSL. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792625303245252,8095138889 | 2023 | ETO-TELE 00789/2023 | ETO-TELE | 00789/2023 | 7926253032 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-22 19:26 | 2023-11-24 08:06 | 2023-11-27 08:06 |  | EMERGENCIAL | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | SS REPASSADA | 2023-11-24 08:06 | ETO-COEP 00109/2023 | 032 | LD01003036 | Favor substituir completamente o RLG 7926253032 danificado devido a curto, o tanque está furado, enviar o equipamento inteiro para a sucata. RLG modelo OSM 38-12-800 Tensão 38kV Número de série 0320117030312 | AVISO DE EMERGÊNCIA
792824907645252,8187731481 | 2024 | ETO-PROT 00103/2024 | ETO-PROT | 00103/2024 | 7928249076 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-22 19:39 | 2024-04-30 15:03 | 2024-05-03 15:03 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2024-04-30 15:03 | ETO-TELE 00318/2024 | 076 | LD02040003 | Religador instalado - segue para ajustes Laudo do equipamento anexado Equipe DMSL esteve no equipamento RLG 7928249076 Noja RC10 e constatou que o mesmo encontra-se queimado, sendo necessário substituição por completo. Parecer da Proteção: Nota repassada para DMSL comissionar, ajuste revisado. Eng° Irlley Castelo Branco | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792824907645252,8187731481 | 2023 | ETO-TELE 00788/2023 | ETO-TELE | 00788/2023 | 7928249076 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-22 19:39 | 2023-12-04 09:37 | 2023-12-07 09:37 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2023-12-04 09:37 | ETO-COEP 00112/2023 | 076 | LD02040003 | Equipe DMSL esteve no equipamento RLG 7928249076 Noja RC10 e constatou que o mesmo encontra-se queimado, sendo necessário substituição por completo. | ANOMALIA EM RELIGADOR
792824907645252,8187731481 | 2024 | ETO-RD-GU 00536/2024 | ETO-RD-GU | 00536/2024 | 7928249076 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-22 19:39 | 2024-04-19 14:46 | 2024-04-22 14:46 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2024-04-19 14:46 | ETO-PROT 00103/2024 | 076 | LD02040003 | Religador instalado - segue para ajustes Laudo do equipamento anexado Equipe DMSL esteve no equipamento RLG 7928249076 Noja RC10 e constatou que o mesmo encontra-se queimado, sendo necessário substituição por completo. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792824907645252,8187731481 | 2024 | ETO-TELE 00318/2024 | ETO-TELE | 00318/2024 | 7928249076 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-22 19:39 | 2024-04-30 15:03 | 2024-05-03 15:03 | 2024-05-06 13:50 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2024-04-30 15:03 |  | 076 | LD02040003 | Religador instalado - segue para ajustes Laudo do equipamento anexado Equipe DMSL esteve no equipamento RLG 7928249076 Noja RC10 e constatou que o mesmo encontra-se queimado, sendo necessário substituição por completo. Parecer da Proteção: Nota repassada para DMSL comissionar, ajuste revisado. Eng° Irlley Castelo Branco | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792824907645252,8187731481 | 2023 | ETO-COEP 00112/2023 | ETO-COEP | 00112/2023 | 7928249076 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-22 19:39 | 2024-04-02 09:00 | 2024-04-05 09:00 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2024-04-02 09:00 | ETO-RD-GU 00536/2024 | 076 | LD02040003 | Equipe DMSL esteve no equipamento RLG 7928249076 Noja RC10 e constatou que o mesmo encontra-se queimado, sendo necessário substituição por completo. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794461208045253,1290509259 | 2023 | ETO-TELE 00790/2023 | ETO-TELE | 00790/2023 | 7944612080 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-23 03:06 | 2023-11-23 03:06 | 2023-11-26 03:06 | 2023-12-01 08:38 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2023-11-23 03:06 |  | 080 | LD02010004 | Senhores , rl 7944612080 ficou fora de operação devido nao está aceitando comando de fechar , favor verificar segue ss. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793469700245253,3660185185 | 2023 | ETO-TELE 00791/2023 | ETO-TELE | 00791/2023 | 7934697002 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-23 08:47 | 2023-11-23 08:47 | 2023-11-26 08:47 | 2023-12-01 08:34 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2023-11-23 08:47 |  | 002 | AL02084002 | Durante ocorrencia INTV - 20232645882326, religador 7934697002 - com rele apagado, apos reset não voltou, equipe mexou em um fios e voltou, porem esta intermitente, favor verificar | ANOMALIA EM RELIGADOR
792624202945255,2290162037 | 2023 | ETO-TELE 00792/2023 | ETO-TELE | 00792/2023 | 7926242029 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-25 05:30 | 2023-11-25 05:30 | 2023-11-28 05:30 | 2023-12-13 13:12 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2023-11-25 05:30 |  | 029 | LD02010021 | FAVOR VERIFICAR RELIGADOR FICOU BAY PASSADO RELE EM CURTO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794246000145256,4774652778 | 2023 | ETO-TELE 00793/2023 | ETO-TELE | 00793/2023 | 7942460001 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-26 11:28 | 2023-11-26 11:28 | 2023-11-29 11:28 | 2023-12-14 13:13 | EMERGENCIAL | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2023-11-26 11:28 |  | 001 | AL01101271 | equipamento 7942460001 sem comunicar ja foi execultado primeniro ataque o mesmo continua sem comunicar | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794246525645256,489525463 | 2023 | ETO-TELE 00794/2023 | ETO-TELE | 00794/2023 | 7942465256 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-26 11:45 | 2023-11-26 11:45 | 2023-11-29 11:45 | 2023-12-13 13:14 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2023-11-26 11:45 |  | 256 | LD03046026 | Enviar equipe para verificar falha de comunicação no RL 7942465256, foi realizado primeiro ataque, porém sem sucesso. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791366302745257,4932523148 | 2023 | ETO-TELE 00797/2023 | ETO-TELE | 00797/2023 | 7913663027 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-27 11:50 | 2023-11-27 11:50 | 2023-12-04 11:50 | 2024-04-03 17:11 | URGENTE | IRLLEY J A C BRANCO | SS CANCELADA | 2023-11-27 11:50 |  | 027 | LD03028074 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E A BASE DO RELÉ CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, SE FAZ NECESSÁRIO PELA PERIODICIDADE E ENTRANTES DE RL'S NOVOS DO PN 2023. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
791365902745257,4932523148 | 2023 | ETO-TELE 00798/2023 | ETO-TELE | 00798/2023 | 7913659027 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-27 11:50 | 2023-11-27 11:50 | 2023-12-04 11:50 | 2024-04-12 16:22 | URGENTE | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-11-27 11:50 |  | 027 | LD04028074 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E A BASE DO RELÉ CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, SE FAZ NECESSÁRIO PELA PERIODICIDADE E ENTRANTES DE RL'S NOVOS DO PN 2023. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790870602745257,4932523148 | 2023 | ETO-TELE 00799/2023 | ETO-TELE | 00799/2023 | 7908706027 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-27 11:50 | 2023-11-27 11:50 | 2023-12-04 11:50 | 2024-03-05 15:33 | URGENTE | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-11-27 11:50 |  | 027 | LD04028074 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E A BASE DO RELÉ CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, SE FAZ NECESSÁRIO PELA PERIODICIDADE E ENTRANTES DE RL'S NOVOS DO PN 2023. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
791366603845257,4932523148 | 2023 | ETO-TELE 00800/2023 | ETO-TELE | 00800/2023 | 7913666038 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-27 11:50 | 2023-11-27 11:50 | 2023-12-04 11:50 | 2024-03-28 15:43 | URGENTE | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-11-27 11:50 |  | 038 | LD04028074 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E A BASE DO RELÉ CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, SE FAZ NECESSÁRIO PELA PERIODICIDADE E ENTRANTES DE RL'S NOVOS DO PN 2023. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
791161703845257,4932523148 | 2023 | ETO-TELE 00801/2023 | ETO-TELE | 00801/2023 | 7911617038 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-27 11:50 | 2023-11-27 11:50 | 2023-12-04 11:50 | 2024-02-26 14:13 | URGENTE | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-11-27 11:50 |  | 038 | LD04028074 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E A BASE DO RELÉ CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, SE FAZ NECESSÁRIO PELA PERIODICIDADE E ENTRANTES DE RL'S NOVOS DO PN 2023. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790107703845257,4932523148 | 2023 | ETO-TELE 00802/2023 | ETO-TELE | 00802/2023 | 7901077038 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-27 11:50 | 2023-11-27 11:50 | 2023-12-04 11:50 | 2024-02-26 14:29 | URGENTE | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-11-27 11:50 |  | 038 | LD02110005 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E A BASE DO RELÉ CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, SE FAZ NECESSÁRIO PELA PERIODICIDADE E ENTRANTES DE RL'S NOVOS DO PN 2023. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792620119045257,4932523148 | 2023 | ETO-TELE 00795/2023 | ETO-TELE | 00795/2023 | 7926201190 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-27 11:50 | 2023-11-27 11:50 | 2023-12-04 11:50 | 2024-04-12 16:27 | URGENTE | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-11-27 11:50 |  | 190 | LD04028074 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E A BASE DO RELÉ CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, SE FAZ NECESSÁRIO PELA PERIODICIDADE E ENTRANTES DE RL'S NOVOS DO PN 2023. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792508802745257,4932523148 | 2023 | ETO-TELE 00796/2023 | ETO-TELE | 00796/2023 | 7925088027 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-27 11:50 | 2023-11-27 11:50 | 2023-12-04 11:50 | 2024-04-12 16:26 | URGENTE | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-11-27 11:50 |  | 027 | LD04028074 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E A BASE DO RELÉ CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, SE FAZ NECESSÁRIO PELA PERIODICIDADE E ENTRANTES DE RL'S NOVOS DO PN 2023. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
791167603845257,6296527778 | 2023 | ETO-TELE 00803/2023 | ETO-TELE | 00803/2023 | 7911676038 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-27 15:07 | 2023-11-27 15:07 | 2023-12-04 15:07 | 2024-03-05 15:24 | URGENTE | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-11-27 15:07 |  | 038 | LD04028074 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E A BASE DO RELÉ CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, SE FAZ NECESSÁRIO PELA PERIODICIDADE E ENTRANTES DE RL'S NOVOS DO PN 2023. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790871403845257,6296527778 | 2023 | ETO-TELE 00804/2023 | ETO-TELE | 00804/2023 | 7908714038 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-27 15:07 | 2023-11-27 15:07 | 2023-12-04 15:07 | 2024-03-05 15:28 | URGENTE | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-11-27 15:07 |  | 038 | LD04028074 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E A BASE DO RELÉ CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, SE FAZ NECESSÁRIO PELA PERIODICIDADE E ENTRANTES DE RL'S NOVOS DO PN 2023. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793369403845257,6296527778 | 2023 | ETO-TELE 00805/2023 | ETO-TELE | 00805/2023 | 7933694038 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-27 15:07 | 2023-11-27 15:07 | 2023-12-04 15:07 | 2024-02-26 14:18 | URGENTE | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-11-27 15:07 |  | 038 | LD04028074 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E A BASE DO RELÉ CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, SE FAZ NECESSÁRIO PELA PERIODICIDADE E ENTRANTES DE RL'S NOVOS DO PN 2023. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790088800545257,6296527778 | 2023 | ETO-TELE 00806/2023 | ETO-TELE | 00806/2023 | 7900888005 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-27 15:07 | 2023-11-27 15:07 | 2023-12-04 15:07 | 2024-02-09 15:30 | URGENTE | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-11-27 15:07 |  | 005 | LD02110005 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E A BASE DO RELÉ CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, SE FAZ NECESSÁRIO PELA PERIODICIDADE E ENTRANTES DE RL'S NOVOS DO PN 2023. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790086300545257,6296527778 | 2023 | ETO-TELE 00807/2023 | ETO-TELE | 00807/2023 | 7900863005 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-27 15:07 | 2023-11-27 15:07 | 2023-12-04 15:07 | 2024-02-09 15:34 | URGENTE | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-11-27 15:07 |  | 005 | LD01110005 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E A BASE DO RELÉ CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, SE FAZ NECESSÁRIO PELA PERIODICIDADE E ENTRANTES DE RL'S NOVOS DO PN 2023. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793676900545257,6296527778 | 2023 | ETO-TELE 00808/2023 | ETO-TELE | 00808/2023 | 7936769005 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-27 15:07 | 2023-11-27 15:07 | 2023-12-04 15:07 | 2024-02-09 15:32 | URGENTE | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-11-27 15:07 |  | 005 | LD02110005 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E A BASE DO RELÉ CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, SE FAZ NECESSÁRIO PELA PERIODICIDADE E ENTRANTES DE RL'S NOVOS DO PN 2023. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793202002045257,6296527778 | 2023 | ETO-TELE 00809/2023 | ETO-TELE | 00809/2023 | 7932020020 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-27 15:07 | 2023-11-27 15:07 | 2023-12-04 15:07 | 2024-03-05 15:19 | URGENTE | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-11-27 15:07 |  | 020 | LD02110005 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E A BASE DO RELÉ CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, SE FAZ NECESSÁRIO PELA PERIODICIDADE E ENTRANTES DE RL'S NOVOS DO PN 2023. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792573201645258,448912037 | 2023 | ETO-TELE 00810/2023 | ETO-TELE | 00810/2023 | 7925732016 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-28 10:46 | 2023-11-28 10:46 | 2023-12-01 10:46 | 2023-12-08 09:03 | EMERGENCIAL | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | SS ATENDIDA | 2023-11-28 10:46 |  | 016 | LD02010004 | por favo deslocar equipe de manutenção no religado 7925732016 em campo foi feito um reze-te no mesmo pela equipe 004op06 mais não voltou no sistema escada | ANOMALIA EM RELIGADOR
792937400445258,5651851852 | 2023 | ETO-TELE 00811/2023 | ETO-TELE | 00811/2023 | 7929374004 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-28 13:34 | 2023-11-28 13:43 | 2023-12-01 13:43 | 2023-12-01 08:51 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2023-11-28 13:43 |  | 004 | AL04040004 | Senhores , segue para conhecimento rl 7929374004 está desarmando o dj do comando , equipe verificou e informou que a caixa de comando esta com abelhas dentro favor verificar , religado de transferência rdu Araguaína | ANOMALIA EM RELIGADOR
792937400445258,5651851852 | 2023 | ETO-RD-AR 02085/2023 | ETO-RD-AR | 02085/2023 | 7929374004 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-28 13:34 | 2023-11-28 13:43 | 2023-12-01 13:43 |  | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2023-11-28 13:43 | ETO-TELE 00811/2023 | 004 | AL04040004 | Senhores , segue para conhecimento rl 7929374004 está desarmando o dj do comando , equipe verificou e informou que a caixa de comando esta com abelhas dentro favor verificar , religado de transferência rdu Araguaína | ANOMALIA EM RELIGADOR
583372302645258,6677430556 | 2023 | ETO-PROT 00310/2023 | ETO-PROT | 00310/2023 | 5833723026 | 58 | REGULADOR | 2023-11-28 16:02 | 2023-12-27 11:36 | 2024-02-25 11:36 |  | ALTA | EDSON CURCINO DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2023-12-27 11:36 | ETO-TELE 00872/2023 | 026 | LD03046026 | Segue nota para colocar Regulador 5833723026, em operação o mesmo foi substituido.fase C Parecer da Proteção: Nota repassada para DMSL comissionar, ajuste disponivel no app da proteção. Eng Irlley Castelo Branco | COMISSIONAMENTO
583372302645258,6677430556 | 2023 | ETO-TELE 00872/2023 | ETO-TELE | 00872/2023 | 5833723026 | 58 | REGULADOR | 2023-11-28 16:02 | 2023-12-27 11:36 | 2024-02-25 11:36 | 2024-01-03 11:26 | ALTA | EDSON CURCINO DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-12-27 11:36 |  | 026 | LD03046026 | Segue nota para colocar Regulador 5833723026, em operação o mesmo foi substituido.fase C Parecer da Proteção: Nota repassada para DMSL comissionar, ajuste disponivel no app da proteção. Eng Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792764602645258,7015509259 | 2023 | ETO-PROT 00311/2023 | ETO-PROT | 00311/2023 | 7927646026 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-28 16:50 | 2023-11-28 16:50 | 2024-01-27 16:50 | 2023-12-27 11:19 | ALTA | EDSON CURCINO DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-11-28 16:50 |  | 026 | LD03046026 | Segue SS para colocar religador 7927646026, em operação o mesmo foi subtituido. Parecer da Proteção: Equipamento já no Sistema e comissionado. Eng° Irlley Castelo Branco | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790959900445258,7214583333 | 2023 | ETO-TELE 00812/2023 | ETO-TELE | 00812/2023 | 7909599004 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-28 17:19 | 2023-11-28 17:19 | 2023-12-01 17:19 | 2023-12-08 13:16 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2023-11-28 17:19 |  | 004 | AL04040004 | Favor enviar equipe no RL 7909599004, pois foi feito o primeiro ataque, porém sem sucesso, fica na RDU de Araguaína no alimentador 4 da SE Araguaína 4. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795197300345260,6894328704 | 2023 | ETO-PROT 00312/2023 | ETO-PROT | 00312/2023 | 7951973003 | 79 | RELIGADOR | 2023-11-30 16:33 | 2023-11-30 16:33 | 2023-12-07 16:33 | 2024-04-05 15:08 | URGENTE | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-11-30 16:33 |  | 003 | AL02040003 | segue a solicitação para rejustes de proteção do religador 7951973003,ld AL02040003. DE GURUPI. Parecer da Proteção: Equipamento está em operação e já se encontra no sistema. Eng° Irlley Castelo Branco. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584989203245260,7196412037 | 2024 | ETO-TELE 00011/2024 | ETO-TELE | 00011/2024 | 5849892032 | 58 | REGULADOR | 2023-11-30 17:16 | 2024-01-08 16:42 | 2024-01-15 16:42 | 2025-01-20 13:53 | URGENTE | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-01-08 16:42 |  | 032 | LD01003036 | Segue a solicitação de reajusto de proteção do reguladoR 5849892036 na LD01003036. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. EN° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
584989203645260,7196412037 | 2023 | ETO-PROT 00313/2023 | ETO-PROT | 00313/2023 | 5849892036 | 58 | REGULADOR | 2023-11-30 17:16 | 2024-01-08 16:42 | 2024-01-15 16:42 |  | URGENTE | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | SS REPASSADA | 2024-01-08 16:42 | ETO-TELE 00011/2024 | 036 | LD01003036 | Segue a solicitação de reajusto de proteção do reguladoR 5849892036 na LD01003036. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. EN° IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
792310610745261,5228472222 | 2023 | ETO-TELE 00813/2023 | ETO-TELE | 00813/2023 | 7923106107 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-01 12:33 | 2023-12-01 12:33 | 2023-12-04 12:33 | 2023-12-12 13:19 | EMERGENCIAL | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | SS ATENDIDA | 2023-12-01 12:33 |  | 107 | LD02036052 | Segue SS para atendimento com equipe DMSL substituir DPS queimado do religador 7923106107 na RDR de sandolandia | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794246000145261,8399768519 | 2023 | ETO-TELE 00814/2023 | ETO-TELE | 00814/2023 | 7942460001 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-01 20:10 | 2023-12-01 20:10 | 2023-12-04 20:10 | 2023-12-14 13:20 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2023-12-01 20:10 |  | 001 | AL01101271 | favor verificar falha de comunicaçao, 7942460001 foi feito 1º ataque porem sem sucesso | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791003926545263,0423148148 | 2023 | ETO-COEP 00115/2023 | ETO-COEP | 00115/2023 | 7910039265 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-03 01:01 | 2024-03-28 12:05 | 2024-03-31 12:05 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS REPASSADA | 2024-03-28 12:05 | ETO-RD-AR 00598/2024 | 265 | LD03105019 | Após testes, a equipe DMSL constatou que o tanque do religador 7910039265, não está fechando internamente.solicitamos por favor a substituição da parte ativa. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791003926545263,0423148148 | 2023 | ETO-TELE 00815/2023 | ETO-TELE | 00815/2023 | 7910039265 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-03 01:01 | 2023-12-15 17:51 | 2023-12-18 17:51 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS REPASSADA | 2023-12-15 17:51 | ETO-COEP 00115/2023 | 265 | LD03105019 | Após testes, a equipe DMSL constatou que o tanque do religador 7910039265, não está fechando internamente.solicitamos por favor a substituição da parte ativa. | ANOMALIA EM RELIGADOR
791003926545263,0423148148 | 2024 | ETO-PROT 00108/2024 | ETO-PROT | 00108/2024 | 7910039265 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-03 01:01 | 2024-04-29 11:01 | 2024-06-28 11:01 |  | ALTA | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS REPASSADA | 2024-04-29 11:01 | ETO-TELE 00312/2024 | 265 | LD03105019 | foi feito substituição dos equipamentos danificado Após testes, a equipe DMSL constatou que o tanque do religador 7910039265, não está fechando internamente.solicitamos por favor a substituição da parte ativa. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLEY CASTELO BRANCO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791003926545263,0423148148 | 2024 | ETO-TELE 00312/2024 | ETO-TELE | 00312/2024 | 7910039265 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-03 01:01 | 2024-04-29 11:01 | 2024-06-28 11:01 | 2024-05-10 13:55 | ALTA | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2024-04-29 11:01 |  | 265 | LD03105019 | foi feito substituição dos equipamentos danificado Após testes, a equipe DMSL constatou que o tanque do religador 7910039265, não está fechando internamente.solicitamos por favor a substituição da parte ativa. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLEY CASTELO BRANCO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791003926545263,0423148148 | 2024 | ETO-RD-AR 00598/2024 | ETO-RD-AR | 00598/2024 | 7910039265 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-03 01:01 | 2024-04-25 12:42 | 2024-06-24 12:42 |  | ALTA | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS REPASSADA | 2024-04-25 12:42 | ETO-PROT 00108/2024 | 265 | LD03105019 | foi feito substituição dos equipamentos danificado Após testes, a equipe DMSL constatou que o tanque do religador 7910039265, não está fechando internamente.solicitamos por favor a substituição da parte ativa. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790189806045264,4544328704 | 2024 | ETO-RD-AR 00599/2024 | ETO-RD-AR | 00599/2024 | 7901898060 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-04 10:54 | 2024-04-11 15:33 | 2024-06-10 15:33 |  | ALTA | EMERSON FIRMINO DA SILVA | SS REPASSADA | 2024-04-11 15:33 | ETO-PROT 00092/2024 | 060 | AL01054060 | Equipe DMSL esteve no RLG 7901898060 dia 26/01/2024 e verificou que a parte ativa é do modelo RC 01 e o controle modelo RC10, não sendo possível realizar o comissionamento do mesmo. Caso a regularização para RC 10 do equipamento já tenha acontecido nesse intervalo de tempo, repassar nota para ETO-TELE comissionar. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790189806045264,4544328704 | 2024 | ETO-PROT 00092/2024 | ETO-PROT | 00092/2024 | 7901898060 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-04 10:54 | 2024-04-11 15:33 | 2024-06-10 15:33 | 2024-04-12 10:28 | ALTA | EMERSON FIRMINO DA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-04-11 15:33 |  | 060 | AL01054060 | Equipe DMSL esteve no RLG 7901898060 dia 26/01/2024 e verificou que a parte ativa é do modelo RC 01 e o controle modelo RC10, não sendo possível realizar o comissionamento do mesmo. Caso a regularização para RC 10 do equipamento já tenha acontecido nesse intervalo de tempo, repassar nota para ETO-TELE comissionar. Feito a substiuição do equipamento conforme solicitado, favor realizar os ajustes e comissionamento, laudo do equipamento em anexo. PARECER DA PROTEÇÃO: SERÁ ATENDIDO NA NOTA 92/2024. ENG IRLLEY CASTELO BRANCO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790189806045264,4544328704 | 2023 | ETO-TELE 00846/2023 | ETO-TELE | 00846/2023 | 7901898060 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-04 10:54 | 2024-02-07 10:35 | 2024-04-07 10:35 |  | ALTA | EMERSON FIRMINO DA SILVA | SS REPASSADA | 2024-02-07 10:35 | ETO-COEP 00012/2024 | 060 | AL01054060 | Equipe DMSL esteve no RLG 7901898060 dia 26/01/2024 e verificou que a parte ativa é do modelo RC 01 e o controle modelo RC10, não sendo possível realizar o comissionamento do mesmo. Caso a regularização para RC 10 do equipamento já tenha acontecido nesse intervalo de tempo, repassar nota para ETO-TELE comissionar. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790189806045264,4544328704 | 2023 | ETO-PROT 00315/2023 | ETO-PROT | 00315/2023 | 7901898060 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-04 10:54 | 2023-12-19 09:56 | 2024-02-17 09:56 |  | ALTA | EMERSON FIRMINO DA SILVA | SS REPASSADA | 2023-12-19 09:56 | ETO-TELE 00846/2023 | 060 | AL01054060 | Favor realizar o comissionamento do religador 7901898060, foi regularizado todas as pendencias. Parecer da Proteção: Ajuste disponibilizado, nota repassada para o DMSL comissionar. Eng° Irlley Castelo Branco. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790189806045264,4544328704 | 2024 | ETO-COEP 00012/2024 | ETO-COEP | 00012/2024 | 7901898060 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-04 10:54 | 2024-03-28 12:10 | 2024-05-27 12:10 |  | ALTA | EMERSON FIRMINO DA SILVA | SS REPASSADA | 2024-03-28 12:10 | ETO-RD-AR 00599/2024 | 060 | AL01054060 | Equipe DMSL esteve no RLG 7901898060 dia 26/01/2024 e verificou que a parte ativa é do modelo RC 01 e o controle modelo RC10, não sendo possível realizar o comissionamento do mesmo. Caso a regularização para RC 10 do equipamento já tenha acontecido nesse intervalo de tempo, repassar nota para ETO-TELE comissionar. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583124003445264,734525463 | 2023 | ETO-PROT 00316/2023 | ETO-PROT | 00316/2023 | 5831240034 | 58 | REGULADOR | 2023-12-04 17:38 | 2023-12-07 10:07 | 2024-02-05 10:07 |  | ALTA | PEDRO HENRIQUE ROCHA DE SOUZA | SS REPASSADA | 2023-12-07 10:07 | ETO-TELE 00820/2023 | 034 | LD03038009 | foi substituido a célula do regulador de tensão 5831240034, conforme solicitação da SS ETO-RD-GR 00942/2023. Favor programar comissionamento. Laudo em anexo! PARECER DA PROTEÇÃO: Ajuste revisado e disponibilizado para comissionamento do DMSL, nota repassada. Eng. Irlley Castelo Branco. | COMISSIONAMENTO
583124003445264,734525463 | 2023 | ETO-TELE 00820/2023 | ETO-TELE | 00820/2023 | 5831240034 | 58 | REGULADOR | 2023-12-04 17:38 | 2023-12-07 10:07 | 2024-02-05 10:07 | 2023-12-13 13:21 | ALTA | PEDRO HENRIQUE ROCHA DE SOUZA | SS ATENDIDA | 2023-12-07 10:07 |  | 034 | LD03038009 | foi substituido a célula do regulador de tensão 5831240034, conforme solicitação da SS ETO-RD-GR 00942/2023. Favor programar comissionamento. Laudo em anexo! PARECER DA PROTEÇÃO: Ajuste revisado e disponibilizado para comissionamento do DMSL, nota repassada. Eng. Irlley Castelo Branco. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580044025645264,9722453704 | 2023 | ETO-TELE 00841/2023 | ETO-TELE | 00841/2023 | 5800440256 | 58 | REGULADOR | 2023-12-04 23:20 | 2024-01-09 17:11 | 2024-01-12 17:11 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2024-01-09 17:11 | ETO-COEP 00003/2024 | 256 | LD03046026 | Equipe DMSL esteve no RT 5800440256 e identificou as seguintes pendêndias: Baixa isolação na fase C e o radiador amassado, nível de óleo muito baixo e malha de aterramento com resistência muito alta . Será necessário fazer a substituição do tanque da fase C. | AVISO DE ANOMALIA
580044025645264,9722453704 | 2024 | ETO-RD-PO 00041/2024 | ETO-RD-PO | 00041/2024 | 5800440256 | 58 | REGULADOR | 2023-12-04 23:20 | 2024-01-30 14:11 | 2024-02-02 14:11 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2024-01-30 14:11 | ETO-PROT 00040/2024 | 256 | LD03046026 | Equipe DMSL esteve no RT 5800440256 e identificou as seguintes pendêndias: Baixa isolação na fase C e o radiador amassado, nível de óleo muito baixo e malha de aterramento com resistência muito alta . Será necessário fazer a substituição do tanque da fase C. Foi atendido pela OS ETO-RD-PO 983/2024, feito melhoria de aterramento com terra gel, segue em anexo os valores das medições. | AVISO DE ANOMALIA
580044025645264,9722453704 | 2024 | ETO-PROT 00040/2024 | ETO-PROT | 00040/2024 | 5800440256 | 58 | REGULADOR | 2023-12-04 23:20 | 2024-01-31 15:49 | 2024-02-03 15:49 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2024-01-31 15:49 | ETO-TELE 00100/2024 | 256 | LD03046026 | Equipe DMSL esteve no RT 5800440256 e identificou as seguintes pendêndias: Baixa isolação na fase C e o radiador amassado, nível de óleo muito baixo e malha de aterramento com resistência muito alta . Será necessário fazer a substituição do tanque da fase C. Foi atendido pela OS ETO-RD-PO 983/2024, feito melhoria de aterramento com terra gel, segue em anexo os valores das medições. Parecer da Proteção: Ajuste revisado em 31 de Janeiro de 2024 está conforme os dados de placa recebidos. Equipe do DCMD, nota repassada para o time DMSL comissionar o equipamento. Atte. | AVISO DE ANOMALIA
580044025645264,9722453704 | 2024 | ETO-TELE 00100/2024 | ETO-TELE | 00100/2024 | 5800440256 | 58 | REGULADOR | 2023-12-04 23:20 | 2024-01-31 15:49 | 2024-02-03 15:49 | 2024-02-09 13:54 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-01-31 15:49 |  | 256 | LD03046026 | Equipe DMSL esteve no RT 5800440256 e identificou as seguintes pendêndias: Baixa isolação na fase C e o radiador amassado, nível de óleo muito baixo e malha de aterramento com resistência muito alta . Será necessário fazer a substituição do tanque da fase C. Foi atendido pela OS ETO-RD-PO 983/2024, feito melhoria de aterramento com terra gel, segue em anexo os valores das medições. Parecer da Proteção: Ajuste revisado em 31 de Janeiro de 2024 está conforme os dados de placa recebidos. Equipe do DCMD, nota repassada para o time DMSL comissionar o equipamento. Atte. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580044025645264,9722453704 | 2024 | ETO-COEP 00003/2024 | ETO-COEP | 00003/2024 | 5800440256 | 58 | REGULADOR | 2023-12-04 23:20 | 2024-01-17 16:57 | 2024-01-20 16:57 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2024-01-17 16:57 | ETO-RD-PO 00041/2024 | 256 | LD03046026 | Equipe DMSL esteve no RT 5800440256 e identificou as seguintes pendêndias: Baixa isolação na fase C e o radiador amassado, nível de óleo muito baixo e malha de aterramento com resistência muito alta . Será necessário fazer a substituição do tanque da fase C. | AVISO DE ANOMALIA
580044025645264,9722453704 | 2023 | DG-RD-PO 00699/2023 | DG-RD-PO | 00699/2023 | 5800440256 | 58 | REGULADOR | 2023-12-04 23:20 | 2023-12-18 08:31 | 2023-12-21 08:31 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2023-12-18 08:31 | ETO-TELE 00841/2023 | 256 | LD03046026 | Segue nota para envia equipe manutenção substituir fase C do RT 5800440256 com defeito, Constatado no desarme 414R da LD Porte Alta / Mateiros ocorrência INT-20232673814755, Acesso livre, Tensão 34,5kv. | AVISO DE ANOMALIA
795270510345265,6004861111 | 2023 | ETO-TELE 00817/2023 | ETO-TELE | 00817/2023 | 7952705103 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-05 14:25 | 2023-12-05 15:46 | 2023-12-12 15:46 | 2024-01-15 16:23 | URGENTE | LORRANY GOMES DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2023-12-05 15:46 |  | 103 | LD01076103 | Solicitação de ajuste para comissionamento. Obra PN 0652300160. RL: 7952705103 Laudo anexo. Parecer da Proteção: Ajustes disponiveis no app da proteção, nota repasssada para comissionamento do DMSL. Eng° Irlley Castelo Branco | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795270510345265,6004861111 | 2023 | ETO-PROT 00317/2023 | ETO-PROT | 00317/2023 | 7952705103 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-05 14:25 | 2023-12-05 15:46 | 2023-12-12 15:46 |  | URGENTE | LORRANY GOMES DE SOUSA | SS REPASSADA | 2023-12-05 15:46 | ETO-TELE 00817/2023 | 103 | LD01076103 | Solicitação de ajuste para comissionamento. Obra PN 0652300160. RL: 7952705103 Laudo anexo. Parecer da Proteção: Ajustes disponiveis no app da proteção, nota repasssada para comissionamento do DMSL. Eng° Irlley Castelo Branco | COMISSIONAMENTO
792571304045265,7502430556 | 2023 | ETO-TELE 00818/2023 | ETO-TELE | 00818/2023 | 7925713040 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-05 18:00 | 2023-12-05 18:00 | 2023-12-08 18:00 | 2024-02-23 15:06 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2023-12-05 18:00 |  | 040 | LD03010004 | Segue nota para verificar intermitência de comunicação no RL: 7925713040 - Rural Aragominas . | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
580084307545266,4087152778 | 2024 | ETO-COEP 00008/2024 | ETO-COEP | 00008/2024 | 5800843075 | 58 | REGULADOR | 2023-12-06 09:49 | 2024-02-19 11:08 | 2024-02-22 11:08 |  | EMERGENCIAL | CARLOS FERNANDO GOMES | SS REPASSADA | 2024-02-19 11:08 | ETO-TELE 00165/2024 | 075 | LD02050008 | Nota ETO-RD-PS 48/2024 criada para rebaixar os 3 tanques do regulador 5800843075 para permitir a distância segura nos ensaios elétricos para a parte energizada da rede e substituir as chaves com vazamento. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
580084307545266,4087152778 | 2024 | ETO-TELE 00165/2024 | ETO-TELE | 00165/2024 | 5800843075 | 58 | REGULADOR | 2023-12-06 09:49 | 2024-02-19 11:08 | 2024-02-22 11:08 | 2024-03-12 11:28 | EMERGENCIAL | CARLOS FERNANDO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-02-19 11:08 |  | 075 | LD02050008 | Nota ETO-RD-PS 48/2024 criada para rebaixar os 3 tanques do regulador 5800843075 para permitir a distância segura nos ensaios elétricos para a parte energizada da rede e substituir as chaves com vazamento. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580084307545266,4087152778 | 2024 | ETO-TELE 00013/2024 | ETO-TELE | 00013/2024 | 5800843075 | 58 | REGULADOR | 2023-12-06 09:49 | 2024-01-29 13:48 | 2024-02-01 13:48 |  | EMERGENCIAL | CARLOS FERNANDO GOMES | SS REPASSADA | 2024-01-29 13:48 | ETO-COEP 00008/2024 | 075 | LD02050008 | Nota ETO-RD-PS 48/2024 criada para rebaixar os 3 tanques do regulador 5800843075 para permitir a distância segura nos ensaios elétricos para a parte energizada da rede e substituir as chaves com vazamento. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
580084307545266,4087152778 | 2023 | ETO-PROT 00318/2023 | ETO-PROT | 00318/2023 | 5800843075 | 58 | REGULADOR | 2023-12-06 09:49 | 2024-01-09 10:49 | 2024-01-12 10:49 |  | EMERGENCIAL | CARLOS FERNANDO GOMES | SS REPASSADA | 2024-01-09 10:49 | ETO-TELE 00013/2024 | 075 | LD02050008 | SEGUE REGULADOR SUBSTITUÍDO PARA COLOCAÇÃO EM OPERAÇÃO. PARECER DA PROTEÇÃO: VERIFICAR SE JÁ FOI ATENDIDO VISTO QUE TINHA A NOTA ETO-TELE-820/2023 EM ABERTO PARA ATENDIMENTO DO RT. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
793028105645267,4024652778 | 2023 | ETO-RD-AR 02121/2023 | ETO-RD-AR | 02121/2023 | 7930281056 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-07 09:40 | 2023-12-07 09:40 | 2024-06-04 09:40 | 2025-06-17 11:16 | BAIXA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2023-12-07 09:40 |  | 056 | LD03010004 | Equipamento encontra-se com para-raios desconectados da rede, favor sanar a pendência em questão. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793042907545267,4955439815 | 2023 | ETO-OP-MM 00007/2023 | ETO-OP-MM | 00007/2023 | 7930429075 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-07 11:54 | 2023-12-07 11:54 | 2023-12-10 11:54 | 2026-03-12 14:48 | EMERGENCIAL | CARLOS FERNANDO GOMES | SS CANCELADA | 2023-12-07 11:54 |  | 075 | LD02050008 | S.S ABERTA PARA AUXILIO DAS EQUIPES OPERACIONAIS EM DESLIGAMENTO EMERGENCIAL NA LD MIRANORTE/DOIS IRMÃOS, DEVIDO A ARVORE COM PROJEÇÃO DE QUEDA SOBRE A REDE, NECESSÁRIO A DERRUBADA DOS CABOS NO CHÃO PARA RETIRADA DA ARVORE. | AVISO DE ANOMALIA
792489507745267,6201851852 | 2023 | ETO-COEP 00117/2023 | ETO-COEP | 00117/2023 | 7924895077 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-07 14:53 | 2024-04-30 14:13 | 2025-06-04 14:13 |  | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2024-04-30 14:13 | ETO-RD-AR 00831/2024 | 077 | LD03105019 | Equipe DMSL esteve no religador 7924895077 para verificação de falha de comunicação e constatou que o transformador auxiliar que alimenta o equipamento foi furtado, salvo engano esta já é a quarta vez que isso acontece. Sugerimos a instalação de um TP ao invés de um transformador para talvez evitar furtos. Tranferido para tratar a SS, pois o transformador foi recolocado | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792489507745267,6201851852 | 2023 | ETO-RD-AR 02124/2023 | ETO-RD-AR | 02124/2023 | 7924895077 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-07 14:53 | 2023-12-26 14:58 | 2025-01-29 14:58 |  | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2023-12-26 14:58 | ETO-COEP 00117/2023 | 077 | LD03105019 | Equipe DMSL esteve no religador 7924895077 para verificação de falha de comunicação e constatou que o transformador auxiliar que alimenta o equipamento foi furtado, salvo engano esta já é a quarta vez que isso acontece. Sugerimos a instalação de um TP ao invés de um transformador para talvez evitar furtos. | AVISO DE ANOMALIA
792489507745267,6201851852 | 2024 | ETO-RD-AR 00831/2024 | ETO-RD-AR | 00831/2024 | 7924895077 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-07 14:53 | 2024-05-03 16:27 | 2025-06-07 16:27 |  | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2024-05-03 16:27 | ETO-TELE 00331/2024 | 077 | LD03105019 | Equipe DMSL esteve no religador 7924895077 para verificação de falha de comunicação e constatou que o transformador auxiliar que alimenta o equipamento foi furtado, salvo engano esta já é a quarta vez que isso acontece. Sugerimos a instalação de um TP ao invés de um transformador para talvez evitar furtos. Tranferido para tratar a SS, pois o transformador foi recolocado | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792489507745267,6201851852 | 2024 | ETO-TELE 00331/2024 | ETO-TELE | 00331/2024 | 7924895077 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-07 14:53 | 2024-05-03 16:27 | 2025-06-07 16:27 | 2024-05-29 09:42 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2024-05-03 16:27 |  | 077 | LD03105019 | Equipe DMSL esteve no religador 7924895077 para verificação de falha de comunicação e constatou que o transformador auxiliar que alimenta o equipamento foi furtado, salvo engano esta já é a quarta vez que isso acontece. Sugerimos a instalação de um TP ao invés de um transformador para talvez evitar furtos. Tranferido para tratar a SS, pois o transformador foi recolocado | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793138308645267,6597685185 | 2023 | ETO-PROT 00320/2023 | ETO-PROT | 00320/2023 | 7931383086 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-07 15:50 | 2024-02-07 13:06 | 2024-02-10 13:06 |  | EMERGENCIAL | CARLOS FERNANDO GOMES | SS REPASSADA | 2024-02-07 13:06 | ETO-TELE 00119/2024 | 086 | LD05062013 | NOTA PARA COMISSIONAMENTO DE RELIGADOR QUE FORA SUBSTITUÍDO EM CAMPO. Parecer da Proteção: Ajuste disponível no app da proteção, nota repassada para o time DMSL comissionar o equipamento. Est° Euzilan Mateus Barreira Santos | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
793138308645267,6597685185 | 2024 | ETO-TELE 00119/2024 | ETO-TELE | 00119/2024 | 7931383086 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-07 15:50 | 2024-02-07 13:06 | 2024-02-10 13:06 | 2024-02-23 15:57 | EMERGENCIAL | CARLOS FERNANDO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-02-07 13:06 |  | 086 | LD05062013 | NOTA PARA COMISSIONAMENTO DE RELIGADOR QUE FORA SUBSTITUÍDO EM CAMPO. Parecer da Proteção: Ajuste disponível no app da proteção, nota repassada para o time DMSL comissionar o equipamento. Est° Euzilan Mateus Barreira Santos | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790725705945267,6981018518 | 2023 | DOLP-RD-PA 01014/2023 | DOLP-RD-PA | 01014/2023 | 7907257059 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-07 16:45 | 2023-12-07 16:45 | 2023-12-10 16:45 | 2024-02-16 08:33 | EMERGENCIAL | SILLAS RODRIGUES FLORENCIO | SS CANCELADA | 2023-12-07 16:45 |  | 059 | AL03099059 | IDENTIFICADO NECESSIDADE DE ACIONAMENTO DA LINHA VIVA PARA REALIZAR PODA, PROXIMO DO RL 7907257059 EM 2 PONTOS DISTINTOS, UM 6 ESTRUTURAS SENTIDO FONTE O OUTRO DEPOIS DO CRUZAMENTO. ENDEREÇO: RUA AMAZONAS / AVENIDA I - AURENY I - RDU TAQUARALTO. EQUIPE/TELEFONE: 059OP15/ (63) 99234-2810 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
584749600145268,3890277778 | 2023 | ETO-PROT 00321/2023 | ETO-PROT | 00321/2023 | 5847496001 | 58 | REGULADOR | 2023-12-08 09:20 | 2024-01-09 10:57 | 2024-03-09 10:57 |  | ALTA | EDSON CURCINO DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2024-01-09 10:57 | ETO-TELE 00014/2024 | 001 | AL03072001 | SEGUE NOTA PARA COLOCAR REGULADOR 5847496001, EM OPERAÇÃO O MESMO FOI SUBSTITUIDO EM CAMPO FASE B e C. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR E POR EM OPERAÇÃO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO DE ANOMALIA
584749600145268,3890277778 | 2024 | ETO-TELE 00316/2024 | ETO-TELE | 00316/2024 | 5847496001 | 58 | REGULADOR | 2023-12-08 09:20 | 2024-04-30 14:16 | 2024-06-29 14:16 | 2024-06-18 10:31 | ALTA | EDSON CURCINO DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2024-04-30 14:16 |  | 001 | AL03072001 | Após realizar os testes elétricos, constatou-se que o motor do comutador da fase C não está funcionando. Além disso, as buchas FC das três fases não estão aterradas, precisando ser aterrado para o funcionamento correto do banco de regulador. Favor, realizar o aterramento adequado e dar manutenção no motor do comutador. Dados de placa: NS: 30377 Potência nominal: 239 KVA Tensão Nominal: 7,967KV Corrente nominal: 300A Foi antendido pela OS ETO-RD-PO 1430/2024,conforme solicitado. Segue fotos de equipamento instalado e retirado em anexo PARECER DA PROTEÇÃO Estudo disponive no app da proteção. Nota repassada para o time do DMSL comissionar o equipamento, Estagiário Euzilan Mateus Barreira Santos. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584749600145268,3890277778 | 2024 | ETO-TELE 00014/2024 | ETO-TELE | 00014/2024 | 5847496001 | 58 | REGULADOR | 2023-12-08 09:20 | 2024-02-09 17:35 | 2024-04-09 17:35 |  | ALTA | EDSON CURCINO DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2024-02-09 17:35 | ETO-COEP 00014/2024 | 001 | AL03072001 | Após realizar os testes elétricos, constatou-se que o motor do comutador da fase C não está funcionando. Além disso, as buchas FC das três fases não estão aterradas, precisando ser aterrado para o funcionamento correto do banco de regulador. Favor, realizar o aterramento adequado e dar manutenção no motor do comutador. Dados de placa: NS: 30377 Potência nominal: 239 KVA Tensão Nominal: 7,967KV Corrente nominal: 300A | AVISO DE ANOMALIA
584749600145268,3890277778 | 2024 | ETO-RD-PO 00148/2024 | ETO-RD-PO | 00148/2024 | 5847496001 | 58 | REGULADOR | 2023-12-08 09:20 | 2024-04-23 16:27 | 2024-06-22 16:27 |  | ALTA | EDSON CURCINO DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2024-04-23 16:27 | ETO-PROT 00106/2024 | 001 | AL03072001 | Após realizar os testes elétricos, constatou-se que o motor do comutador da fase C não está funcionando. Além disso, as buchas FC das três fases não estão aterradas, precisando ser aterrado para o funcionamento correto do banco de regulador. Favor, realizar o aterramento adequado e dar manutenção no motor do comutador. Dados de placa: NS: 30377 Potência nominal: 239 KVA Tensão Nominal: 7,967KV Corrente nominal: 300A Foi antendido pela OS ETO-RD-PO 1430/2024,conforme solicitado. Segue fotos de equipamento instalado e retirado em anexo | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584749600145268,3890277778 | 2024 | ETO-COEP 00014/2024 | ETO-COEP | 00014/2024 | 5847496001 | 58 | REGULADOR | 2023-12-08 09:20 | 2024-04-02 09:30 | 2024-06-01 09:30 |  | ALTA | EDSON CURCINO DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2024-04-02 09:30 | ETO-RD-PO 00148/2024 | 001 | AL03072001 | Após realizar os testes elétricos, constatou-se que o motor do comutador da fase C não está funcionando. Além disso, as buchas FC das três fases não estão aterradas, precisando ser aterrado para o funcionamento correto do banco de regulador. Favor, realizar o aterramento adequado e dar manutenção no motor do comutador. Dados de placa: NS: 30377 Potência nominal: 239 KVA Tensão Nominal: 7,967KV Corrente nominal: 300A | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584749600145268,3890277778 | 2024 | ETO-PROT 00106/2024 | ETO-PROT | 00106/2024 | 5847496001 | 58 | REGULADOR | 2023-12-08 09:20 | 2024-04-30 14:16 | 2024-06-29 14:16 |  | ALTA | EDSON CURCINO DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2024-04-30 14:16 | ETO-TELE 00316/2024 | 001 | AL03072001 | Após realizar os testes elétricos, constatou-se que o motor do comutador da fase C não está funcionando. Além disso, as buchas FC das três fases não estão aterradas, precisando ser aterrado para o funcionamento correto do banco de regulador. Favor, realizar o aterramento adequado e dar manutenção no motor do comutador. Dados de placa: NS: 30377 Potência nominal: 239 KVA Tensão Nominal: 7,967KV Corrente nominal: 300A Foi antendido pela OS ETO-RD-PO 1430/2024,conforme solicitado. Segue fotos de equipamento instalado e retirado em anexo PARECER DA PROTEÇÃO Estudo disponive no app da proteção. Nota repassada para o time do DMSL comissionar o equipamento, Estagiário Euzilan Mateus Barreira Santos. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790847512245268,5886921296 | 2023 | ETO-PROT 00322/2023 | ETO-PROT | 00322/2023 | 7908475122 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-08 14:08 | 2023-12-08 14:08 | 2023-12-11 14:08 | 2024-04-11 17:34 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2023-12-08 14:08 |  | 122 | AL04097122 | FAVOR VERIFICAR AS PROTEÇOES DO RL 7908475122, DEVIDO OCORRENCIA 20232678898464, DE POSTE ABALROADO A JUSANTE E O MESMO NAO ATUOU CORRETAMENTE. PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTO POSSUÍ SEF E FUNÇÃO 46, PORÉM ESTÁ BLOQUEADO NO SCADA. FAVOR HABILITAR AS FUNÇÕES. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790000315745268,6507638889 | 2023 | ETO-ADM 00039/2023 | ETO-ADM | 00039/2023 | 7900003157 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-08 15:37 | 2023-12-08 15:37 | 2025-01-11 15:37 | 2023-12-08 15:51 | PROGRAMAVEL | CAIO VICTOR LIMA RIBEIRO | SS CANCELADA | 2023-12-08 15:37 |  | 157 | LD03010004 |  | ANOMALIA EM RELIGADOR
794270503045268,6597453704 | 2023 | ETO-TELE 00821/2023 | ETO-TELE | 00821/2023 | 7942705030 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-08 15:50 | 2023-12-08 15:50 | 2023-12-11 15:50 | 2023-12-20 13:23 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2023-12-08 15:50 |  | 030 | LD01095030 | Senhores , segue para conhecimento foi feito o primeiro ataque no RL 7942705030 o mesmo não retornou a comunicação segue ss | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794547005945268,7075231482 | 2023 | DOLP-RD-PA 01025/2023 | DOLP-RD-PA | 01025/2023 | 7945470059 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-08 16:59 | 2023-12-08 16:59 | 2023-12-11 16:59 | 2023-12-09 11:14 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2023-12-08 16:59 |  | 059 | AL03099059 | Linha viva Cabo Fora do Isolador - isolador quebrado ID 57250981 Estrutura N1 Tensão: 13,8kv rede energizada: sim UC 2281180 Local Quadra 152 LT 16 AV A com RUA 35 - Aureny III - Taquaralto | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790369000445270,7577199074 | 2023 | ETO-RD-AR 02138/2023 | ETO-RD-AR | 02138/2023 | 7903690004 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-10 18:11 | 2023-12-10 18:11 | 2023-12-13 18:11 | 2023-12-10 21:10 | EMERGENCIAL | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | SS ATENDIDA | 2023-12-10 18:11 |  | 004 | LD03010004 | por deslocar equipe da manutenção no ramal da chave 7903690004 com defeito no ramal | AVISO DE EMERGÊNCIA
790369000445270,8527662037 | 2024 | ETO-RD-AR 00832/2024 | ETO-RD-AR | 00832/2024 | 7903690004 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-10 20:28 | 2024-04-30 14:51 | 2024-05-03 14:51 | 2024-05-03 16:33 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS CANCELADA | 2024-04-30 14:51 |  | 004 | LD03010004 | Após testes, a equipe DMSL constatou que o religador 7903690004 encontra-se queimado, solicitamos por favor a substituição completa do equipamento pois os componentes do controle também foram danificados Equipamento ja disponivel para a equipe substituir | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790369000445270,8527662037 | 2023 | ETO-COEP 00114/2023 | ETO-COEP | 00114/2023 | 7903690004 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-10 20:28 | 2024-04-30 14:51 | 2024-05-03 14:51 | 2024-05-03 16:33 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS CANCELADA | 2024-04-30 14:51 | ETO-RD-AR 00832/2024 | 004 | LD03010004 | Após testes, a equipe DMSL constatou que o religador 7903690004 encontra-se queimado, solicitamos por favor a substituição completa do equipamento pois os componentes do controle também foram danificados Equipamento ja disponivel para a equipe substituir | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790369000445270,8527662037 | 2023 | ETO-TELE 00822/2023 | ETO-TELE | 00822/2023 | 7903690004 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-10 20:28 | 2023-12-15 17:37 | 2023-12-18 17:37 | 2024-05-03 16:33 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS CANCELADA | 2023-12-15 17:37 | ETO-COEP 00114/2023 | 004 | LD03010004 | Após testes, a equipe DMSL constatou que o religador 7903690004 encontra-se queimado, solicitamos por favor a substituição completa do equipamento pois os componentes do controle também foram danificados Equipamento ja disponivel para a equipe substituir | AVISO DE EMERGÊNCIA
790072219345271,1906018518 | 2023 | ETO-TELE 00823/2023 | ETO-TELE | 00823/2023 | 7900722193 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-11 04:34 | 2023-12-11 04:34 | 2023-12-14 04:34 | 2023-12-20 13:24 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2023-12-11 04:34 |  | 193 | PS01112193 | Senhores segue para conhecimento rl 7900722193 o mesmo quando falta CA perde a comunicação, favor verificar, pois o religado de transferência de cargas da Equatorial com a Energisa . | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
585175308645271,3507060185 | 2023 | ETO-PROT 00325/2023 | ETO-PROT | 00325/2023 | 5851753086 | 58 | REGULADOR | 2023-12-11 08:25 | 2023-12-28 11:54 | 2024-02-26 11:54 |  | ALTA | ARTHUR EVANGELISTA DE CARVALHO | SS REPASSADA | 2023-12-28 11:54 | ETO-TELE 00875/2023 | 086 | LD05062013 | REGULADOR N° 5851753086 INSTALADO NA OBRA 0202300321 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. _____________ PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP, REPASSADO PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
585175308645271,3507060185 | 2023 | ETO-TELE 00875/2023 | ETO-TELE | 00875/2023 | 5851753086 | 58 | REGULADOR | 2023-12-11 08:25 | 2023-12-28 11:54 | 2024-02-26 11:54 | 2024-02-29 10:15 | ALTA | ARTHUR EVANGELISTA DE CARVALHO | SS ATENDIDA | 2023-12-28 11:54 |  | 086 | LD05062013 | REGULADOR N° 5851753086 INSTALADO NA OBRA 0202300321 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. _____________ PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP, REPASSADO PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790000109645271,3609953704 | 2023 | ETO-TELE 00826/2023 | ETO-TELE | 00826/2023 | 7900001096 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-11 08:40 | 2023-12-11 08:40 | 2023-12-14 08:40 | 2024-01-03 11:41 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-12-11 08:40 |  | 096 | LD03046026 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7900259096, 7908300096, 7900001096, 7900451096 Feito primeiro ataque com equipe 096OP01, Porém sem sucesso. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790045109645271,3609953704 | 2023 | ETO-TELE 00827/2023 | ETO-TELE | 00827/2023 | 7900451096 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-11 08:40 | 2023-12-11 08:40 | 2023-12-14 08:40 | 2024-01-03 11:43 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-12-11 08:40 |  | 096 | LD03046026 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7900259096, 7908300096, 7900001096, 7900451096 Feito primeiro ataque com equipe 096OP01, Porém sem sucesso. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790025909645271,3609953704 | 2023 | ETO-TELE 00824/2023 | ETO-TELE | 00824/2023 | 7900259096 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-11 08:40 | 2023-12-11 08:40 | 2023-12-14 08:40 | 2024-03-20 17:16 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-12-11 08:40 |  | 096 | LD03046026 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7900259096, 7908300096, 7900001096, 7900451096 Feito primeiro ataque com equipe 096OP01, Porém sem sucesso. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790830009645271,3609953704 | 2023 | ETO-TELE 00825/2023 | ETO-TELE | 00825/2023 | 7908300096 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-11 08:40 | 2023-12-11 08:40 | 2023-12-14 08:40 | 2024-01-03 11:38 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-12-11 08:40 |  | 096 | LD03046026 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7900259096, 7908300096, 7900001096, 7900451096 Feito primeiro ataque com equipe 096OP01, Porém sem sucesso. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794302312245272,6432291667 | 2023 | ETO-TELE 00828/2023 | ETO-TELE | 00828/2023 | 7943023122 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-12 15:26 | 2023-12-12 15:26 | 2024-02-10 15:26 | 2024-04-12 16:48 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-12-12 15:26 |  | 122 | AL07059122 | NÃO ESTAMOS CONSEGUINDO ACESSO REMOTO, RL TAMBÉM NÃO ESTA OBDECENDO OS COMANDOS DE BLOQUEIO DE I2/I1. PRECISA SER FEITO UM CHEK EM CAMPO, COM ATUALIZAÇÃO DA BASE. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792296001645272,6616550926 | 2023 | ETO-TELE 00829/2023 | ETO-TELE | 00829/2023 | 7922960016 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-12 15:53 | 2023-12-12 15:53 | 2024-02-10 15:53 | 2024-01-03 10:39 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-12-12 15:53 |  | 016 | LD02010004 | RL 7922960016 ANTES DE WANDERLÂNDIA, COM PROBLEMA DE LEITURA NA CORRENTE DA FASE A, CONFERIDO COM TIME OPERACIONAL E CONFIRMADO NO SCADA. SUBSTITUIR O CABO UMBILICAL. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790820607445272,7446643518 | 2024 | ETO-COEP 00023/2024 | ETO-COEP | 00023/2024 | 7908206074 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-12 17:52 | 2024-03-28 13:54 | 2024-05-27 13:54 |  | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS REPASSADA | 2024-03-28 13:54 | ETO-RD-DP 00308/2024 | 074 | LD05028074 | Favor, substituir RLG 7908206074 por completo devido tanque em curto e controle com defeito. Segue dados do equipamento: Dados de placa tanque: NS: CP1503S03771 Tensão máx: 38KV Corrente nominal: 630A Dados de placa controle: NS: CP1503S03806 TIPO: F6-P2B COOPER | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791366302745272,7446643518 | 2024 | ETO-COEP 00029/2024 | ETO-COEP | 00029/2024 | 7913663027 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-12 17:52 | 2024-11-14 16:22 | 2025-01-13 16:22 |  | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS REPASSADA | 2024-11-14 16:22 | ETO-PROT 00428/2024 | 027 | LD04028074 | Favor, substituir tanque com defeito do religador 7913663027 COOPER. O controle se encontra em com estado. COCMS Religador e controle substituido conforme solicitado. Foto eq instalado em anexo. COMISSIONAR EQUIPAMENTO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790820607445272,7446643518 | 2024 | ETO-COEP 00061/2024 | ETO-COEP | 00061/2024 | 7908206074 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-12 17:52 | 2024-11-25 07:56 | 2025-01-24 07:56 |  | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS REPASSADA | 2024-11-25 07:56 | ETO-PROT 00441/2024 | 074 | LD05028074 | Favor, substituir RLG 7908206074 por completo devido tanque em curto e controle com defeito. Segue dados do equipamento: Dados de placa tanque: NS: CP1503S03771 Tensão máx: 38KV Corrente nominal: 630A Dados de placa controle: NS: CP1503S03806 TIPO: F6-P2B COOPER Equipe COCM foi ao local para substituição do equipamento e foi identificado que o mesmo já encontra-se em operação. Inclusive no Mapa TS. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791366302745272,7446643518 | 2024 | ETO-PROT 00428/2024 | ETO-PROT | 00428/2024 | 7913663027 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-12 17:52 | 2024-11-18 10:57 | 2025-01-17 10:57 |  | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS REPASSADA | 2024-11-18 10:57 | ETO-TELE 01047/2024 | 027 | LD04028074 | Favor, substituir tanque com defeito do religador 7913663027 COOPER. O controle se encontra em com estado. COCMS Religador e controle substituido conforme solicitado. Foto eq instalado em anexo. COMISSIONAR EQUIPAMENTO. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR 7913663027. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790820607445272,7446643518 | 2024 | ETO-PROT 00441/2024 | ETO-PROT | 00441/2024 | 7908206074 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-12 17:52 | 2024-11-25 07:56 | 2025-01-24 07:56 | 2024-11-25 16:29 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-11-25 07:56 |  | 074 | LD05028074 | Favor, substituir RLG 7908206074 por completo devido tanque em curto e controle com defeito. Segue dados do equipamento: Dados de placa tanque: NS: CP1503S03771 Tensão máx: 38KV Corrente nominal: 630A Dados de placa controle: NS: CP1503S03806 TIPO: F6-P2B COOPER Equipe COCM foi ao local para substituição do equipamento e foi identificado que o mesmo já encontra-se em operação. Inclusive no Mapa TS. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790820907445272,7446643518 | 2023 | ETO-TELE 00830/2023 | ETO-TELE | 00830/2023 | 7908209074 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-12 17:52 | 2024-03-04 18:14 | 2024-05-03 18:14 |  | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS REPASSADA | 2024-03-04 18:14 | ETO-COEP 00023/2024 | 074 | LD05028074 | Favor, substituir RLG 7908209074 por completo devido tanque em curto e controle com defeito. Segue dados do equipamento: Dados de placa tanque: NS: CP1503S03771 Tensão máx: 38KV Corrente nominal: 630A Dados de placa controle: NS: CP1503S03806 TIPO: F6-P2B COOPER | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792966307445272,7446643518 | 2023 | ETO-TELE 00831/2023 | ETO-TELE | 00831/2023 | 7929663074 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-12 17:52 | 2023-12-12 17:52 | 2024-02-10 17:52 | 2024-03-04 17:47 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-12-12 17:52 |  | 074 | LD05028074 | ALTERAR A BASE E OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790820607445272,7446643518 | 2023 | ETO-TELE 00832/2023 | ETO-TELE | 00832/2023 | 7908206074 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-12 17:52 | 2024-03-25 17:31 | 2024-05-24 17:31 |  | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS REPASSADA | 2024-03-25 17:31 | ETO-COEP 00029/2024 | 074 | LD05028074 | Favor, substituir tanque com defeito do religador 7908206074 COOPER. O controle se encontra em com estado. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
791164407445272,7446643518 | 2023 | ETO-TELE 00833/2023 | ETO-TELE | 00833/2023 | 7911644074 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-12 17:52 | 2023-12-12 17:52 | 2024-02-10 17:52 | 2024-03-04 16:58 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-12-12 17:52 |  | 074 | LD05028074 | ALTERAR A BASE E OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792965707445272,7446643518 | 2023 | ETO-TELE 00834/2023 | ETO-TELE | 00834/2023 | 7929657074 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-12 17:52 | 2023-12-12 17:52 | 2024-02-10 17:52 | 2024-11-04 11:37 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS CANCELADA | 2023-12-12 17:52 |  | 074 | LD05028074 | ALTERAR A BASE E OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
791365814745272,7446643518 | 2023 | ETO-TELE 00835/2023 | ETO-TELE | 00835/2023 | 7913658147 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-12 17:52 | 2023-12-12 17:52 | 2024-02-10 17:52 | 2024-03-04 16:52 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-12-12 17:52 |  | 147 | LD05028074 | ALTERAR A BASE E OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
791365714745272,7446643518 | 2023 | ETO-TELE 00836/2023 | ETO-TELE | 00836/2023 | 7913657147 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-12 17:52 | 2023-12-12 17:52 | 2024-02-10 17:52 | 2024-03-04 16:53 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-12-12 17:52 |  | 147 | LD05028074 | ALTERAR A BASE E OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
791365614745272,7446643518 | 2023 | ETO-TELE 00837/2023 | ETO-TELE | 00837/2023 | 7913656147 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-12 17:52 | 2023-12-12 17:52 | 2024-02-10 17:52 | 2024-03-04 16:37 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-12-12 17:52 |  | 147 | LD05028074 | ALTERAR A BASE E OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790010014745272,7446643518 | 2023 | ETO-TELE 00838/2023 | ETO-TELE | 00838/2023 | 7900100147 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-12 17:52 | 2023-12-12 17:52 | 2024-02-10 17:52 | 2024-03-04 16:39 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-12-12 17:52 |  | 147 | LD05028074 | ALTERAR A BASE E OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
791366302745272,7446643518 | 2024 | ETO-TELE 01047/2024 | ETO-TELE | 01047/2024 | 7913663027 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-12 17:52 | 2024-11-18 10:57 | 2025-01-17 10:57 | 2024-11-29 16:22 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-11-18 10:57 |  | 027 | LD04028074 | Favor, substituir tanque com defeito do religador 7913663027 COOPER. O controle se encontra em com estado. COCMS Religador e controle substituido conforme solicitado. Foto eq instalado em anexo. COMISSIONAR EQUIPAMENTO. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR 7913663027. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790820607445272,7446643518 | 2024 | ETO-RD-DP 00308/2024 | ETO-RD-DP | 00308/2024 | 7908206074 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-12 17:52 | 2024-05-02 15:23 | 2024-07-01 15:23 |  | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS REPASSADA | 2024-05-02 15:23 | ETO-COEP 00061/2024 | 074 | LD05028074 | Favor, substituir RLG 7908206074 por completo devido tanque em curto e controle com defeito. Segue dados do equipamento: Dados de placa tanque: NS: CP1503S03771 Tensão máx: 38KV Corrente nominal: 630A Dados de placa controle: NS: CP1503S03806 TIPO: F6-P2B COOPER Religador não foi entregua ao COCMS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790061819345274,3821296296 | 2023 | ETO-PROT 00326/2023 | ETO-PROT | 00326/2023 | 7900618193 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-14 09:10 | 2023-12-14 09:10 | 2023-12-17 09:10 | 2024-02-02 17:35 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2023-12-14 09:10 |  | 193 | PS01112193 | Senhores, segue para conhecimento rl 7900618193 não está aguentando as cargas de Goiatins e barra do ouro , favor verificar os ajustes do mesmo , rl só aceitou ate rl 7900028077. Parecer da Proteção: Revisado a base do relé de proteção junto com a equipe do DMSL (Edicleber) no dia 26/01/2024, constatato que o SEF estava habilitado com ajuste baixo, foi corrigido e entregue a proteção. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795144607345274,738125 | 2024 | ETO-TELE 00302/2024 | ETO-TELE | 00302/2024 | 7951446073 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-14 17:43 | 2024-04-25 11:21 | 2024-06-24 11:21 | 2024-05-16 15:11 | ALTA | ARTHUR EVANGELISTA DE CARVALHO | SS ATENDIDA | 2024-04-25 11:21 |  | 073 | LD06047073 | RELIGADOR N° 7951446073 INSTALADO NA OBRA 0202200619 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. _________________________________________ PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795144607345274,738125 | 2023 | ETO-PROT 00328/2023 | ETO-PROT | 00328/2023 | 7951446073 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-14 17:43 | 2024-04-25 11:21 | 2024-06-24 11:21 |  | ALTA | ARTHUR EVANGELISTA DE CARVALHO | SS REPASSADA | 2024-04-25 11:21 | ETO-TELE 00302/2024 | 073 | LD06047073 | RELIGADOR N° 7951446073 INSTALADO NA OBRA 0202200619 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. _________________________________________ PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | COMISSIONAMENTO
793677002945274,7431481481 | 2023 | ETO-PROT 00327/2023 | ETO-PROT | 00327/2023 | 7936770029 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-14 17:50 | 2024-06-12 18:43 | 2024-06-15 18:43 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS REPASSADA | 2024-06-12 18:43 | ETO-TELE 00411/2024 | 029 | AL01061029 | PROVIDENCIAR ANALISE E MANUTENÇÃO DO RL 7900696029 JUNTAMENTE COM O RL 7936770029. OBS.: QUASE SEMPRE ESTÁ PASSANDO CURTO NO SECC 7936770029 E QUEM ESTA FICANDO ABERTO É O DJ 204R061 PARECER DA PROTEÇÃO: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E VERIFICAR OS AJUSTES DOS RL 7900696029; 7936770029. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793677002945274,7431481481 | 2024 | ETO-TELE 00411/2024 | ETO-TELE | 00411/2024 | 7936770029 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-14 17:50 | 2024-06-12 18:43 | 2024-06-15 18:43 | 2024-07-19 14:21 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2024-06-12 18:43 |  | 029 | AL01061029 | PROVIDENCIAR ANALISE E MANUTENÇÃO DO RL 7900696029 JUNTAMENTE COM O RL 7936770029. OBS.: QUASE SEMPRE ESTÁ PASSANDO CURTO NO SECC 7936770029 E QUEM ESTA FICANDO ABERTO É O DJ 204R061 PARECER DA PROTEÇÃO: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E VERIFICAR OS AJUSTES DOS RL 7900696029; 7936770029. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795144507345274,8095601852 | 2024 | ETO-TELE 00306/2024 | ETO-TELE | 00306/2024 | 7951445073 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-14 19:26 | 2024-04-26 14:02 | 2024-06-25 14:02 | 2024-07-03 09:12 | ALTA | ARTHUR EVANGELISTA DE CARVALHO | SS ATENDIDA | 2024-04-26 14:02 |  | 073 | LD06047073 | RELIGADOR N° 7951445073 INSTALADO NA OBRA 0202200619GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. ___________________________________ PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795144507345274,8095601852 | 2023 | ETO-PROT 00329/2023 | ETO-PROT | 00329/2023 | 7951445073 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-14 19:26 | 2024-04-26 14:02 | 2024-06-25 14:02 |  | ALTA | ARTHUR EVANGELISTA DE CARVALHO | SS REPASSADA | 2024-04-26 14:02 | ETO-TELE 00306/2024 | 073 | LD06047073 | RELIGADOR N° 7951445073 INSTALADO NA OBRA 0202200619GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. ___________________________________ PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
794702407645275,3347337963 | 2023 | ETO-RD-GU 01691/2023 | ETO-RD-GU | 01691/2023 | 7947024076 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-15 08:02 | 2023-12-15 08:02 | 2023-12-18 08:02 | 2024-01-16 08:22 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2023-12-15 08:02 |  | 076 | LD06047073 | FAVOR PROVIDENCIAR EQUIPE DE LINHA VIVA PARA CORRIGIR PONTO QUENTE NA CHAVE 9000890076 CHAVE ENTRADA RELIGADOR 7947024076 FASE C. LD DUERE LOROTY INFORMAÇÃO EQUIPE 076OP02 | ANOMALIA EM RELIGADOR
794878626345275,3946412037 | 2023 | ETO-RD-DP 00966/2023 | ETO-RD-DP | 00966/2023 | 7948786263 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-15 09:28 | 2023-12-15 09:28 | 2024-02-13 09:28 | 2024-10-25 16:51 | ALTA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS CANCELADA | 2023-12-15 09:28 |  | 263 | LD01028074 | CABO BARRAMNTO BT MULTIPLEX 70MM DANIFICADO. SUBSTITUIR 140 METROS DE CABO DA ID 74443897 A ID 74336396 POR MULTIPLEX 70MM TRIFASICO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
582665108345275,4061689815 | 2023 | ETO-PROT 00330/2023 | ETO-PROT | 00330/2023 | 5826651083 | 58 | REGULADOR | 2023-12-15 09:45 | 2024-01-09 11:08 | 2024-01-16 11:08 |  | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS REPASSADA | 2024-01-09 11:08 | ETO-TELE 00015/2024 | 083 | LD01059122 | SEGUE SS PARA TIME DE PROTEÇÃO PRA AJUSTE DO REGULADOR 5826651083, SEGUE EM ANEXO LAUDO DO RL. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PAR O DMSL COMISSIONAR E POR EM OPERAÇÃO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
582665108345275,4061689815 | 2024 | ETO-TELE 00015/2024 | ETO-TELE | 00015/2024 | 5826651083 | 58 | REGULADOR | 2023-12-15 09:45 | 2024-01-09 11:08 | 2024-01-16 11:08 | 2024-04-26 13:54 | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS ATENDIDA | 2024-01-09 11:08 |  | 083 | LD01059122 | SEGUE SS PARA TIME DE PROTEÇÃO PRA AJUSTE DO REGULADOR 5826651083, SEGUE EM ANEXO LAUDO DO RL. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PAR O DMSL COMISSIONAR E POR EM OPERAÇÃO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792771203245275,7371643518 | 2023 | ETO-TELE 00839/2023 | ETO-TELE | 00839/2023 | 7927712032 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-15 17:42 | 2023-12-15 17:42 | 2023-12-18 17:42 | 2024-01-03 10:47 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2023-12-15 17:42 |  | 032 | LD01003036 | foi identificado um disjuntor que não aceita, tem algum equipamento em curto. RL 7927712032 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793710900345276,182037037 | 2023 | ETO-TELE 00840/2023 | ETO-TELE | 00840/2023 | 7937109003 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-16 04:22 | 2023-12-16 04:22 | 2023-12-19 04:22 | 2024-01-11 08:11 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-12-16 04:22 |  | 003 | AL04113003 | Favor enviar equipe para ferificar motivo de falha de comunicação no religador 7937109003,todas as vezes que e dado comando no mesmo ele perde a automação. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790011701345276,1841898148 | 2023 | ETO-PROT 00332/2023 | ETO-PROT | 00332/2023 | 7900117013 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-16 04:25 | 2023-12-16 04:25 | 2023-12-19 04:25 | 2024-04-05 14:17 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2023-12-16 04:25 |  | 013 | AL01062013 | Segue nota para conhecimento tratativas ocorrência de intervenção 20232693572003 poste abalroado no circuito da chave lãmina 0302343013 poste ID-75652860 RL-7900117013 somente religou ficando fechado com rede energizada no poste abalroado. Parecer da Proteção: Ajustes revisados e disponibilizados para o DMSL executar em campo. Eng° Irlley Castelo Branco. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790115500145278,435775463 | 2023 | ETO-PROT 00333/2023 | ETO-PROT | 00333/2023 | 7901155001 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-18 10:28 | 2023-12-18 10:28 | 2023-12-25 10:28 | 2023-12-29 10:15 | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS ATENDIDA | 2023-12-18 10:28 |  | 001 | AL02101271 | SEGUE SS PARA TIME DA PROTEÇÃO PARA AJUSTE DE COMISSIONAMENTO RL 7901155001, ONDE FOI ATENDIDA A SUBSTITUIÇÃO PELA O.S DOLP RD PA 898/2023, RELATORIO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: ANALISADO NA NOTA 350/2023 E DESPACHADO NA NOTA ETO-TELE 871/2023 ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790035115245278,5121527778 | 2023 | ETO-TELE 00842/2023 | ETO-TELE | 00842/2023 | 7900351152 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-18 12:18 | 2023-12-18 12:18 | 2023-12-21 12:18 | 2024-01-03 11:35 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2023-12-18 12:18 |  | 152 | LD02072001 | favor verificar falha de automaçao no RL 7900351152, foi feito 1° ataque , com a equipe 152OP01 porem sem sucesso | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790037715245278,5149652778 | 2023 | ETO-TELE 00843/2023 | ETO-TELE | 00843/2023 | 7900377152 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-18 12:22 | 2023-12-18 12:22 | 2023-12-21 12:22 | 2024-01-09 14:07 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2023-12-18 12:22 |  | 152 | LD02072001 | favor verificar falha de comunicaçao no RL 7900377152, foi feito 1° ataque porem sem sucesso | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792000815245278,5326851852 | 2023 | ETO-TELE 00844/2023 | ETO-TELE | 00844/2023 | 7920008152 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-18 12:47 | 2023-12-18 12:47 | 2023-12-21 12:47 | 2024-01-09 16:21 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2023-12-18 12:47 |  | 152 | LD04002091 | favor verificar falha de comunicaçao intermitente do RL 7920008152, Obs. nao foi feito 1° ataque devido falha intermitente | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792764415245278,652037037 | 2023 | ETO-TELE 00845/2023 | ETO-TELE | 00845/2023 | 7927644152 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-18 15:39 | 2023-12-18 15:39 | 2023-12-21 15:39 | 2024-01-03 11:37 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2023-12-18 15:39 |  | 152 | LD02072001 | Segue nota para verificar falha de comunicação RL 7927644152 Rural - Santa Rosa . foi feito primeiro ataque ! | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795235801145279,5027314815 | 2023 | ETO-TELE 00848/2023 | ETO-TELE | 00848/2023 | 7952358011 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-19 12:04 | 2023-12-19 12:04 | 2023-12-22 12:04 | 2024-01-03 10:55 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2023-12-19 12:04 |  | 011 | AL01065015 | Religador perdi a comunicação assim que falta o CA, por gentileza enviar equipe para substituir a Bateria do mesmo, OBS: trafo que alimenta o mesmo é compatilhada com a população de Tupirama | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790066607245279,6401157407 | 2023 | ETO-TELE 00849/2023 | ETO-TELE | 00849/2023 | 7900666072 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-19 15:22 | 2023-12-19 15:22 | 2023-12-22 15:22 | 2024-03-04 16:12 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2023-12-19 15:22 |  | 072 | LD01010021 | FAVOR VERIFICAR RELIGADOR 7900666072 FOI FEITO RESETE E MESMO NÃO VOLTOU COMUNICAR LD DIANOPOLIS A PARANA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795009912245279,7088425926 | 2023 | ETO-PROT 00334/2023 | ETO-PROT | 00334/2023 | 7950099122 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-19 17:01 | 2023-12-19 17:01 | 2023-12-22 17:01 | 2024-08-29 10:02 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2023-12-19 17:01 |  | 122 | AL04059122 | favor verificar RL 7950099122, o mesmo nao atuou na Ocorrencia de cabo partido a jusante do Sec e o mesmo nao fez a atuaçao, segue intervençao 20232700190954. PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPE DO DMSL FOI NO EQUIPAMENTO EM 12 DE JANEIRO DE 2024 E CONFERIDO A BASE DO RELÉ. PARA OCORRER ATUAÇÃO DO EQUIPAMENTO COM FUNÇÃO DE SEC DEVE HAVER RELIGAMENTO DO RL A MONTANTE QUE NO CASO É O 2244R. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792556905945279,7106365741 | 2023 | ETO-TELE 00850/2023 | ETO-TELE | 00850/2023 | 7925569059 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-19 17:03 | 2023-12-19 17:03 | 2025-01-22 17:03 | 2024-03-20 17:32 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-12-19 17:03 |  | 059 | LD02059122 | ALTERAR A BASE E O AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790033915145279,8780671296 | 2023 | DOLP-RD-PA 01072/2023 | DOLP-RD-PA | 01072/2023 | 7900339151 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-19 21:04 | 2023-12-19 21:04 | 2023-12-22 21:04 | 2023-12-20 15:51 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2023-12-19 21:04 |  | 151 | LD02059122 | enviar equipe de linha viva para recuperar as conexoes do RL 7900339151, LD Palmas/Santa Tereza o mesmo esta Bay passado, AA / 4 e recuperar substituir as 03 chave fusivel do bay pass, por faca devido a mesma esta danificada. acesso para caminhao | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
793711103645280,3340740741 | 2023 | ETO-TELE 00851/2023 | ETO-TELE | 00851/2023 | 7937111036 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-20 08:01 | 2023-12-20 08:01 | 2025-01-23 08:01 | 2024-01-03 11:01 | PROGRAMAVEL | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-12-20 08:01 |  | 036 | AL01003036 | RETORNAR NO RL 7937111036 RDU DE ALVORADA E CORRIGIR O DIAL DE FASE E O SEGUNDO INSTANTANEO DE NEUTRO QUE FICOU DESLIGADO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792392712245280,4217824074 | 2023 | ETO-TELE 00861/2023 | ETO-TELE | 00861/2023 | 7923927122 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-20 10:07 | 2023-12-21 17:05 | 2023-12-28 17:05 | 2024-01-09 10:18 | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS ATENDIDA | 2023-12-21 17:05 |  | 122 | LD02059122 | SEGUE SS PARA TIME DE PROTEÇÃO PRA AJUSTES DE COMISSIONAMENTO RL 792392711, ONDE FOI SUBSTITUIDO PELA O.S DOLP RD PA 767/2023, ONDE TODOS OS RELATORIO E FOTOS EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO AO TIME DMSL PARA COMISSIONAMENTO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792392712245280,4217824074 | 2023 | ETO-PROT 00335/2023 | ETO-PROT | 00335/2023 | 7923927122 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-20 10:07 | 2023-12-21 17:05 | 2023-12-28 17:05 |  | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS REPASSADA | 2023-12-21 17:05 | ETO-TELE 00861/2023 | 122 | LD02059122 | SEGUE SS PARA TIME DE PROTEÇÃO PRA AJUSTES DE COMISSIONAMENTO RL 792392711, ONDE FOI SUBSTITUIDO PELA O.S DOLP RD PA 767/2023, ONDE TODOS OS RELATORIO E FOTOS EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO AO TIME DMSL PARA COMISSIONAMENTO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
795191903645280,4671527778 | 2023 | ETO-TELE 00852/2023 | ETO-TELE | 00852/2023 | 7951919036 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-20 11:13 | 2023-12-20 11:13 | 2024-02-18 11:13 | 2024-01-09 16:48 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-12-20 11:13 |  | 036 | AL01003036 | OS AJUSTES DE PROTEÇÃO RECEBIDO NA BASE NÃO ESTA DE ACORDO COM O ESTUDO DISPONIBILIZADO. SOLICITAMOS RENVIO DA EQUIPE PARA CORREÇÕES. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795028700545280,6925694444 | 2023 | ETO-PROT 00336/2023 | ETO-PROT | 00336/2023 | 7950287005 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-20 16:37 | 2023-12-20 16:37 | 2024-02-18 16:37 | 2023-12-21 16:27 | ALTA | ARTHUR EVANGELISTA DE CARVALHO | SS ATENDIDA | 2023-12-20 16:37 |  | 005 | LD02110005 | RELIGADOR N° [7950287005] INSTALADO NA OBRA 0502300061 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: ATENDIDO NA NOTA ETO-TELE 858/2023. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795029604945280,7057986111 | 2023 | ETO-PROT 00337/2023 | ETO-PROT | 00337/2023 | 7950296049 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-20 16:56 | 2023-12-21 16:55 | 2024-02-19 16:55 |  | ALTA | ARTHUR EVANGELISTA DE CARVALHO | SS REPASSADA | 2023-12-21 16:55 | ETO-TELE 00860/2023 | 049 | LD02110005 | RELIGADOR N° [7950296049] INSTALADO NA OBRA 0502300102 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO E NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | COMISSIONAMENTO
795029604945280,7057986111 | 2023 | ETO-TELE 00860/2023 | ETO-TELE | 00860/2023 | 7950296049 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-20 16:56 | 2023-12-21 16:55 | 2024-02-19 16:55 | 2024-02-02 08:43 | ALTA | ARTHUR EVANGELISTA DE CARVALHO | SS ATENDIDA | 2023-12-21 16:55 |  | 049 | LD02110005 | RELIGADOR N° [7950296049] INSTALADO NA OBRA 0502300102 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO E NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795029104945280,708900463 | 2023 | ETO-PROT 00338/2023 | ETO-PROT | 00338/2023 | 7950291049 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-20 17:01 | 2023-12-20 17:01 | 2024-02-18 17:01 | 2023-12-21 16:42 | ALTA | ARTHUR EVANGELISTA DE CARVALHO | SS ATENDIDA | 2023-12-20 17:01 |  | 049 | LD03028074 | RELIGADOR N° [7950291049] INSTALADO NA OBRA 0502300109 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA ATENDIDA PELA ETO-TELE 859/2023 | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795026119045280,7213888889 | 2023 | ETO-ADM 00040/2023 | ETO-ADM | 00040/2023 | 7950261190 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-20 17:19 | 2023-12-20 17:19 | 2024-02-18 17:19 | 2023-12-20 17:26 | ALTA | ARTHUR EVANGELISTA DE CARVALHO | SS CANCELADA | 2023-12-20 17:19 |  | 190 | LD03028074 | RELIGADOR N° [7950261190] INSTALADO NA OBRA 0502300113 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. __________ | COMISSIONAMENTO
795026119045280,7262268519 | 2023 | ETO-PROT 00339/2023 | ETO-PROT | 00339/2023 | 7950261190 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-20 17:26 | 2023-12-21 16:01 | 2024-02-19 16:01 |  | ALTA | ARTHUR EVANGELISTA DE CARVALHO | SS REPASSADA | 2023-12-21 16:01 | ETO-TELE 00857/2023 | 190 | LD03028074 | RELIGADOR N° [7950261190] INSTALADO NA OBRA 0502300113 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
795026119045280,7262268519 | 2023 | ETO-TELE 00857/2023 | ETO-TELE | 00857/2023 | 7950261190 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-20 17:26 | 2023-12-21 16:01 | 2024-02-19 16:01 | 2024-02-26 14:36 | ALTA | ARTHUR EVANGELISTA DE CARVALHO | SS ATENDIDA | 2023-12-21 16:01 |  | 190 | LD04028074 | RELIGADOR N° [7950261190] INSTALADO NA OBRA 0502300113 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
794958505345281,3126157407 | 2023 | ETO-TELE 00853/2023 | ETO-TELE | 00853/2023 | 7949585053 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-21 07:30 | 2023-12-21 07:30 | 2023-12-24 07:30 | 2023-12-21 13:27 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2023-12-21 07:30 |  | 053 | LD01095030 | Segue nota para verificar falha de comunicação RL 7949585053 - RDU Piraquê . OBS: foi feito primeiro ataque, porém não retornou comunicação . | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790053205345281,3174768519 | 2023 | ETO-TELE 00854/2023 | ETO-TELE | 00854/2023 | 7900532053 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-21 07:37 | 2023-12-21 07:37 | 2023-12-24 07:37 | 2024-01-03 11:05 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2023-12-21 07:37 |  | 053 | LD02010004 | Segue nota para verificar intermitência de comunicação no RL 7900532053 - RDU Piraquê . | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795029604945281,3259143519 | 2023 | ETO-PROT 00341/2023 | ETO-PROT | 00341/2023 | 7950296049 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-21 07:49 | 2023-12-21 07:49 | 2024-02-19 07:49 | 2023-12-27 09:29 | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS ATENDIDA | 2023-12-21 07:49 |  | 049 | LD02110005 | GENTILEZA COMISSIONAR RELIGADOR, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. EQUIPAMENTO: NOJA POWER Nº SERIE: 0320122054908 CONTROLE: NOJA POWER Nº SERIE: 0101522112730. PARECER DA PROTEÇÃO: ATENDIDO ATRAVÉS DA NOTA 860/2023 | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795029104945281,3398032407 | 2023 | ETO-PROT 00342/2023 | ETO-PROT | 00342/2023 | 7950291049 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-21 08:09 | 2023-12-21 16:41 | 2024-02-19 16:41 |  | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS REPASSADA | 2023-12-21 16:41 | ETO-TELE 00859/2023 | 049 | LD03028074 | GENTILEZA COMISSIONAR RELIGADOR 7950291049, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. EQUIPAMENTO: NOJA POWER Nº SERIE: 0320122674672 CONTROLE: NOJA POWER MODELO: RC 10ES Nº SERIE: 0101522112715. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO E NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795029104945281,3398032407 | 2023 | ETO-TELE 00859/2023 | ETO-TELE | 00859/2023 | 7950291049 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-21 08:09 | 2023-12-21 16:41 | 2024-02-19 16:41 | 2024-02-02 08:46 | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS ATENDIDA | 2023-12-21 16:41 |  | 049 | LD04028074 | GENTILEZA COMISSIONAR RELIGADOR 7950291049, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. EQUIPAMENTO: NOJA POWER Nº SERIE: 0320122674672 CONTROLE: NOJA POWER MODELO: RC 10ES Nº SERIE: 0101522112715. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO E NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
793603100345281,3434259259 | 2023 | ETO-TELE 00855/2023 | ETO-TELE | 00855/2023 | 7936031003 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-21 08:15 | 2023-12-21 08:15 | 2023-12-28 08:15 | 2023-12-21 13:25 | URGENTE | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-12-21 08:15 |  | 003 | AL05040003 | Tivemos a informação que o RL 7936031003 nunca entrou em operação, não encontrei nenhuma nota sobre o equipamento, indicios de falha no processo de comissionamento RL do PN 2019. Favor comissionar e por em operação, se a informação for veridica substituir a bateria. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795028700545281,3447685185 | 2023 | ETO-PROT 00343/2023 | ETO-PROT | 00343/2023 | 7950287005 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-21 08:16 | 2023-12-21 16:22 | 2024-02-19 16:22 |  | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS REPASSADA | 2023-12-21 16:22 | ETO-TELE 00858/2023 | 005 | LD02110005 | GENTILEZA COMISSIONAR RELIGADOR, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. EQUIPAMENTO: NOJA POWER Nº SERIE: 0320122074252 CONTROLE: NOJA POWER MODELO: RC-10ES Nº SERIE: 0101522112728. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO E NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795028700545281,3447685185 | 2023 | ETO-TELE 00858/2023 | ETO-TELE | 00858/2023 | 7950287005 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-21 08:16 | 2023-12-21 16:22 | 2024-02-19 16:22 | 2024-03-05 14:43 | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS ATENDIDA | 2023-12-21 16:22 |  | 005 | LD02110005 | GENTILEZA COMISSIONAR RELIGADOR, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. EQUIPAMENTO: NOJA POWER Nº SERIE: 0320122074252 CONTROLE: NOJA POWER MODELO: RC-10ES Nº SERIE: 0101522112728. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO E NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795026119045281,3485069444 | 2023 | ETO-PROT 00344/2023 | ETO-PROT | 00344/2023 | 7950261190 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-21 08:22 | 2023-12-21 08:22 | 2024-02-19 08:22 | 2023-12-21 16:01 | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS ATENDIDA | 2023-12-21 08:22 |  | 190 | LD03028074 | GENTILEZA COMISSIONAR RELIGADOR, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. EQUIPAMENTO: NOJA POWER Nº SERIE: 0320122054916 CONTROLE: NOJA POWER MODELO: RC-10ES Nº SERIE: 0101522112738. PARECER DA PROTEÇÃO: TRATADO NA NOTA ETO-TELE 857/2023. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
792585300445281,505625 | 2023 | ETO-TELE 00856/2023 | ETO-TELE | 00856/2023 | 7925853004 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-21 12:08 | 2023-12-21 12:08 | 2023-12-24 12:08 | 2023-12-21 13:31 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2023-12-21 12:08 |  | 004 | AL01010004 | bom dia, segue ss para as devidas tratativas religador 7925853004, sem automação , impossibilitando manobra remota foi feito primeiro ataque, porém sem sucesso , o painel de controle não está ligando o mesmo e de suma importância para manobra de transferência de cargas do Al 01 SE Araguaína I | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795028314745282,3775925926 | 2023 | ETO-PROT 00345/2023 | ETO-PROT | 00345/2023 | 7950283147 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-22 09:04 | 2023-12-27 08:28 | 2024-02-25 08:28 |  | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS REPASSADA | 2023-12-27 08:28 | ETO-TELE 00869/2023 | 147 | LD05028074 | GENTILEZA COMISSIONAR RELIGADOR, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. EQUIPAMENTO: NOJA POWER Nº SERIE: 0320122051290 CONTROLE: NOJA POWER MODELO: RC-10ES Nº SERIE: 0101522112734. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR EM CAMPO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795028314745282,3775925926 | 2023 | ETO-TELE 00869/2023 | ETO-TELE | 00869/2023 | 7950283147 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-22 09:04 | 2023-12-27 08:28 | 2024-02-25 08:28 | 2024-03-04 16:56 | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS ATENDIDA | 2023-12-27 08:28 |  | 147 | LD05028074 | GENTILEZA COMISSIONAR RELIGADOR, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. EQUIPAMENTO: NOJA POWER Nº SERIE: 0320122051290 CONTROLE: NOJA POWER MODELO: RC-10ES Nº SERIE: 0101522112734. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR EM CAMPO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795028314745282,455 | 2023 | ETO-PROT 00347/2023 | ETO-PROT | 00347/2023 | 7950283147 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-22 10:55 | 2023-12-22 10:55 | 2024-06-19 10:55 | 2023-12-27 08:34 | BAIXA | ARTHUR EVANGELISTA DE CARVALHO | SS ATENDIDA | 2023-12-22 10:55 |  | 147 | LD05028074 | RELIGADOR N° 7950283147 INSTALADO NA OBRA 0502300094 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. _____________________________________ SS ABERTA PARA ESTUDO DE DEFINIÇÃO DE ELO - RL 7950283147 PARECER DA PROTEÇÃO: ATENDIDA NA NOTA 345/2023 ABERTA PELO TÉCNICO RICARDO GOLÇALVES DO POLO DE DIANOPOLIS. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790003208645282,5445138889 | 2023 | ETO-TELE 00862/2023 | ETO-TELE | 00862/2023 | 7900032086 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-22 13:04 | 2023-12-22 13:04 | 2023-12-25 13:04 | 2024-01-24 16:42 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2023-12-22 13:04 |  | 086 | LD05062013 | Enviar equipe para verificar anomalia no RL 7900032086, equipamento não fecha por comando remoto nem local. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790819907645284,8975925926 | 2023 | ETO-TELE 00863/2023 | ETO-TELE | 00863/2023 | 7908199076 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-24 21:33 | 2023-12-24 21:33 | 2023-12-27 21:33 | 2024-01-09 16:52 | EMERGENCIAL | CRISTIANO WAGNER DA SILVA ROSA | SS ATENDIDA | 2023-12-24 21:33 |  | 076 | LD02040003 | Boa noite! Segue SS de religador com falha na automação para devidas tratativas: | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791927001445285,6534490741 | 2023 | ETO-TELE 00864/2023 | ETO-TELE | 00864/2023 | 7919270014 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-25 15:41 | 2023-12-25 15:41 | 2023-12-28 15:41 | 2024-03-12 17:04 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2023-12-25 15:41 |  | 014 | LD01047073 | Enviar equipe para verificar falha de comunicação no RL 7919270014, foi realizado primeiro ataque com a eq. 073OP03, sem sucesso. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792462109745285,8814351852 | 2023 | ETO-PROT 00348/2023 | ETO-PROT | 00348/2023 | 7924621097 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-25 21:09 | 2023-12-25 21:09 | 2023-12-28 21:09 | 2023-12-27 08:39 | EMERGENCIAL | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2023-12-25 21:09 |  | 097 | AL02003036 | FAVOR VERIFICAR A PROTEÇÃO DO RL 7924621097, DEVIDO OCORRENCIA 20232711007618, CRUZETA QUEBRADA ENERGIZANDO INSTAE DA ESTRUTURA , O MESMO NÃO DESARMOU. QUEIMANDO 01 VACA E 01 CÃO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO EM 08 DE AGOSTO E ABERTO NOTA PARA DMSL 522/2023 QUE AINDA NÃO FOI EXECUTADO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790046803745286,3680671296 | 2023 | ETO-TELE 00865/2023 | ETO-TELE | 00865/2023 | 7900468037 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-26 08:50 | 2023-12-26 08:50 | 2023-12-29 08:50 | 2024-01-09 10:39 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2023-12-26 08:50 |  | 037 | LD03040003 | RELIGADOR 7900468037 SEM COMUNICAÇÃO FOI FEITO RESETE NO MESMO NÃO VOLTOU A COMUNICAR E RELE ESTA APAGADO FAVOR VERIFICAR EQUIPE 037OP01 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
583357802845286,4541550926 | 2023 | ETO-TELE 00866/2023 | ETO-TELE | 00866/2023 | 5833578028 | 58 | REGULADOR | 2023-12-26 10:54 | 2023-12-26 10:54 | 2023-12-29 10:54 | 2024-01-09 11:32 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2023-12-26 10:54 |  | 028 | LD04002091 | Segue nota para normalizar falha de comunicação no regulador de tensão 5833578028 - Rural - Natividade . OBS: se possível agilizar devido constantes reclamações grupo "A" ENGEGOLD . | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
580043811645286,4655439815 | 2023 | ETO-TELE 00867/2023 | ETO-TELE | 00867/2023 | 5800438116 | 58 | REGULADOR | 2023-12-26 11:10 | 2023-12-26 11:10 | 2023-12-29 11:10 | 2024-01-04 14:19 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2023-12-26 11:10 |  | 116 | LD04002091 | Segue nota para normalizar falha de comunicação no regulador de tensão 5800438116 - Rural - Chapada da Natividade . OBS: se possível agilizar devido constantes reclamações grupo "A" ENGEGOLD . | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793190501545286,6490856481 | 2023 | ETO-PROT 00351/2023 | ETO-PROT | 00351/2023 | 7931905015 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-26 15:35 | 2023-12-26 15:35 | 2023-12-29 15:35 | 2024-02-21 15:25 | EMERGENCIAL | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-12-26 15:35 |  | 015 | AL01065015 | Segue nota para avaliar atuação de proteção do Religador de linha 7931905015 na ocorrencia do dia 24-12-23 não atuou. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES REVISADOS E IMPLEMENTADOS EM 13/01/2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
585175201445287,7289236111 | 2023 | ETO-TELE 00874/2023 | ETO-TELE | 00874/2023 | 5851752014 | 58 | REGULADOR | 2023-12-27 17:30 | 2023-12-28 11:50 | 2024-02-26 11:50 | 2024-04-26 13:03 | ALTA | ARTHUR EVANGELISTA DE CARVALHO | SS ATENDIDA | 2023-12-28 11:50 |  | 014 | LD05062013 | REGULADOR N°5851752014 INSTALADO NA OBRA 0202300321 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. __________________ PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
585175201445287,7289236111 | 2023 | ETO-PROT 00352/2023 | ETO-PROT | 00352/2023 | 5851752014 | 58 | REGULADOR | 2023-12-27 17:30 | 2023-12-28 11:50 | 2024-02-26 11:50 |  | ALTA | ARTHUR EVANGELISTA DE CARVALHO | SS REPASSADA | 2023-12-28 11:50 | ETO-TELE 00874/2023 | 014 | LD05062013 | REGULADOR N°5851752014 INSTALADO NA OBRA 0202300321 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. __________________ PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
783481409845288,3883217593 | 2023 | ETO-TELE 00873/2023 | ETO-TELE | 00873/2023 | 7834814098 | 78 | RELIGADOR | 2023-12-28 09:19 | 2023-12-28 09:19 | 2024-02-26 09:19 | 2024-01-24 15:38 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2023-12-28 09:19 |  | 098 | LD01005098 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
584026109745288,4034953704 | 2023 | ETO-RD-GU 01765/2023 | ETO-RD-GU | 01765/2023 | 5840261097 | 58 | REGULADOR | 2023-12-28 09:41 | 2023-12-28 09:41 | 2023-12-31 09:41 | 2024-01-03 10:05 | EMERGENCIAL | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS ATENDIDA | 2023-12-28 09:41 |  | 097 | AL02003036 | Nota para linha viva recuperar jumper partido na chave do regulador de tensão 5840261097 na LD Alvorada Talisma. segundo regulador prõximo de Talisma | AVISO DE ANOMALIA
795040809745288,7294675926 | 2023 | ETO-RD-GU 01772/2023 | ETO-RD-GU | 01772/2023 | 7950408097 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-28 17:30 | 2023-12-28 17:30 | 2023-12-31 17:30 | 2023-12-29 16:24 | EMERGENCIAL | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | SS ATENDIDA | 2023-12-28 17:30 |  | 097 | AL02003036 | SEGUE SS DE POSTE 10/150 PARA APRUMAR NA RDR DE TALISMA. PARA AS DEVIDAS TARTATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO. POSTE 10/150 ESTRUTRA N1 ID#48612910 ACESSO LIVRE EQUIPE 097OP01 FONE EQUIPE 98467-3137 PROXIMO A CHAVE 0320145097 | FORMS SUBST DE POSTES
794693508645288,8619907407 | 2023 | ENC-RD-PS 00901/2023 | ENC-RD-PS | 00901/2023 | 7946935086 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-28 20:41 | 2023-12-28 20:41 | 2023-12-31 20:41 | 2024-01-09 17:00 | EMERGENCIAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | SS ATENDIDA | 2023-12-28 20:41 |  | 086 | LD05062013 | Substituir isolador quebrado na estrutura de ID 66565827 PA Piracema uma estrutura a frente da CH 0300461086 com equipe de linha viva. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
791041001345289,4878125 | 2023 | ETO-TELE 00876/2023 | ETO-TELE | 00876/2023 | 7910410013 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-29 11:42 | 2023-12-29 11:42 | 2024-01-01 11:42 | 2023-12-29 16:46 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS CANCELADA | 2023-12-29 11:42 |  | 013 | AL02102271 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7910410013, Feito primeiro ataque com equipe 013OP06, porém sem sucesso. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793752105945289,4915046296 | 2023 | DOLP-RD-PA 01110/2023 | DOLP-RD-PA | 01110/2023 | 7937521059 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-29 11:48 | 2023-12-29 11:48 | 2024-01-01 11:48 | 2024-02-02 02:00 | EMERGENCIAL | DANIEL RIBEIRO DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-12-29 11:48 |  | 059 | AL04099059 | VERIFICAR - MANTER ABERTA CHVS RL 7937521059, 937521059C, 937521059F E FECHA CH BAY PASS - 937521059B | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792586803045289,4918865741 | 2023 | ETO-RD-AR 02245/2023 | ETO-RD-AR | 02245/2023 | 7925868030 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-29 11:48 | 2023-12-29 11:48 | 2024-01-01 11:48 | 2024-01-09 11:30 | EMERGENCIAL | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | SS ATENDIDA | 2023-12-29 11:48 |  | 030 | LD02095030 | *ATENDER COM LINHA VIVA PODA DE ARVORE EM CONTATO COM OS CONDUTORES DE MT . REFERENCIA : RL 7925868030 , NA SAIDA DA SUBESTAÇÃO I | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
793752105945289,4960763889 | 2023 | DOLP-RD-PA 01115/2023 | DOLP-RD-PA | 01115/2023 | 7937521059 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-29 11:54 | 2023-12-29 11:54 | 2024-01-01 11:54 | 2024-02-02 02:00 | EMERGENCIAL | DANIEL RIBEIRO DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-12-29 11:54 |  | 059 | AL04099059 | VERIFICAR - JUMPER ABERTO EM CAMPO - CONFERIR FASEAMENTO, MARCAR FASES, ABRIR CH BAY PASS RL CH 937521059B MANTER ABERTA E FECHAR JUMPER MT 92559871 NO POSTE ID 79520353 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793752105945289,4992013889 | 2023 | DOLP-RD-PA 01117/2023 | DOLP-RD-PA | 01117/2023 | 7937521059 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-29 11:59 | 2023-12-29 11:59 | 2024-01-01 11:59 | 2024-02-02 02:00 | EMERGENCIAL | DANIEL RIBEIRO DA SILVA | SS ATENDIDA | 2023-12-29 11:59 |  | 059 | AL04099059 | VERIFICAR MANTER ABERTA CH 0352247122 (NA) | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
583372302645289,6905092593 | 2023 | DG-RD-PO 00789/2023 | DG-RD-PO | 00789/2023 | 5833723026 | 58 | REGULADOR | 2023-12-29 16:34 | 2023-12-29 16:34 | 2024-01-01 16:34 | 2023-12-30 18:17 | EMERGENCIAL | EDSON CURCINO DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2023-12-29 16:34 |  | 026 | LD03046026 | SEGUE NOTA PARA SUBSTITUIR RELIGADOR 5833723026, FASE C. | AVISO DE ANOMALIA
793675400345290,5028587963 | 2023 | ETO-TELE 00877/2023 | ETO-TELE | 00877/2023 | 7936754003 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-30 12:04 | 2023-12-30 12:04 | 2024-01-02 12:04 | 2024-01-09 16:56 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2023-12-30 12:04 |  | 003 | AL01113003 | Verificar intemitencia do RL 7936754003, feito primeiro ataque e apertado cabo da bateria, estava Folgado | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
580022420045290,8753587963 | 2023 | ETO-TELE 00878/2023 | ETO-TELE | 00878/2023 | 5800224200 | 58 | REGULADOR | 2023-12-30 21:01 | 2024-02-07 08:46 | 2024-02-10 08:46 |  | EMERGENCIAL | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS REPASSADA | 2024-02-07 08:46 | ETO-COEP 00011/2024 | 200 | LD02066094 | Após testes realizados pela equipe DMSL, constatou-se que o tanque da fase A está com defeito. Além da substituição do tanque da fase A, peço que quando forem substituir o tanque, façam a instalação mais abaixo pois está muito próximo da chave faca. Além disso, o para-raio da fase B está queimado, peço que sanem essa pendência também. Segue dados de placa do tanque com defeito: Modelo: JART/CMT Potência: 200 KVA Tensão: 19,92 KV Corrente: 100 A | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580022420045290,8753587963 | 2024 | ETO-COEP 00055/2024 | ETO-COEP | 00055/2024 | 5800224200 | 58 | REGULADOR | 2023-12-30 21:01 | 2024-04-29 10:23 | 2024-06-28 10:23 | 2025-01-17 11:36 | ALTA | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS ATENDIDA | 2024-04-29 10:23 |  | 200 | LD02066094 | Após testes realizados pela equipe DMSL, constatou-se que o tanque da fase A está com defeito. Além da substituição do tanque da fase A, peço que quando forem substituir o tanque, façam a instalação mais abaixo pois está muito próximo da chave faca. Além disso, o para-raio da fase B está queimado, peço que sanem essa pendência também. Segue dados de placa do tanque com defeito: Modelo: JART/CMT Potência: 200 KVA Tensão: 19,92 KV Corrente: 100 A Remanejado com o novo numero 5855776094. CASO TRATADO PELA NOTA ETO-TELE 00072/2025. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580022420045290,8753587963 | 2024 | ETO-RD-GU 00548/2024 | ETO-RD-GU | 00548/2024 | 5800224200 | 58 | REGULADOR | 2023-12-30 21:01 | 2024-04-29 10:23 | 2024-05-02 10:23 |  | EMERGENCIAL | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS REPASSADA | 2024-04-29 10:23 | ETO-COEP 00055/2024 | 200 | LD02066094 | Após testes realizados pela equipe DMSL, constatou-se que o tanque da fase A está com defeito. Além da substituição do tanque da fase A, peço que quando forem substituir o tanque, façam a instalação mais abaixo pois está muito próximo da chave faca. Além disso, o para-raio da fase B está queimado, peço que sanem essa pendência também. Segue dados de placa do tanque com defeito: Modelo: JART/CMT Potência: 200 KVA Tensão: 19,92 KV Corrente: 100 A | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580022420045290,8753587963 | 2024 | ETO-COEP 00011/2024 | ETO-COEP | 00011/2024 | 5800224200 | 58 | REGULADOR | 2023-12-30 21:01 | 2024-04-04 08:32 | 2024-04-07 08:32 |  | EMERGENCIAL | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS REPASSADA | 2024-04-04 08:32 | ETO-RD-GU 00548/2024 | 200 | LD02066094 | Após testes realizados pela equipe DMSL, constatou-se que o tanque da fase A está com defeito. Além da substituição do tanque da fase A, peço que quando forem substituir o tanque, façam a instalação mais abaixo pois está muito próximo da chave faca. Além disso, o para-raio da fase B está queimado, peço que sanem essa pendência também. Segue dados de placa do tanque com defeito: Modelo: JART/CMT Potência: 200 KVA Tensão: 19,92 KV Corrente: 100 A | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790311200445291,3464814815 | 2023 | ETO-TELE 00879/2023 | ETO-TELE | 00879/2023 | 7903112004 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-31 08:19 | 2023-12-31 08:19 | 2024-01-03 08:19 | 2024-02-02 14:27 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2023-12-31 08:19 |  | 004 | LD05010004 | bom dia! segue SS para devidas tratativas religadores que estão com falha de bateria, favor substituir as mesmas polo Araguaína RL 7903112004 LD Araguaína / Babaçulândia polo Tocantinópolis RL 7949644098 PA são Joao polo colinas RL 7900414025 LD Grampinho RL 7913341063 Ramal PA Mata azul polo Guaraí RL 7949660066 LD Presidente Kenedy / Itacajá | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790041402545291,3464814815 | 2023 | ETO-TELE 00881/2023 | ETO-TELE | 00881/2023 | 7900414025 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-31 08:19 | 2023-12-31 08:19 | 2024-01-03 08:19 | 2024-01-15 10:34 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2023-12-31 08:19 |  | 025 | LD02010153 | bom dia! segue SS para devidas tratativas religadores que estão com falha de bateria, favor substituir as mesmas polo Araguaína RL 7903112004 LD Araguaína / Babaçulândia polo Tocantinópolis RL 7949644098 PA são Joao polo colinas RL 7900414025 LD Grampinho RL 7913341063 Ramal PA Mata azul polo Guaraí RL 7949660066 LD Presidente Kenedy / Itacajá | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
791334106345291,3464814815 | 2023 | ETO-TELE 00882/2023 | ETO-TELE | 00882/2023 | 7913341063 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-31 08:19 | 2023-12-31 08:19 | 2024-01-03 08:19 | 2024-01-15 10:29 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2023-12-31 08:19 |  | 063 | AL05020023 | bom dia! segue SS para devidas tratativas religadores que estão com falha de bateria, favor substituir as mesmas polo Araguaína RL 7903112004 LD Araguaína / Babaçulândia polo Tocantinópolis RL 7949644098 PA são Joao polo colinas RL 7900414025 LD Grampinho RL 7913341063 Ramal PA Mata azul polo Guaraí RL 7949660066 LD Presidente Kenedy / Itacajá | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794966006645291,3464814815 | 2023 | ETO-TELE 00883/2023 | ETO-TELE | 00883/2023 | 7949660066 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-31 08:19 | 2023-12-31 08:19 | 2024-01-03 08:19 | 2024-03-22 11:04 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2023-12-31 08:19 |  | 066 | LD03038009 | bom dia! segue SS para devidas tratativas religadores que estão com falha de bateria, favor substituir as mesmas polo Araguaína RL 7903112004 LD Araguaína / Babaçulândia polo Tocantinópolis RL 7949644098 PA são Joao polo colinas RL 7900414025 LD Grampinho RL 7913341063 Ramal PA Mata azul polo Guaraí RL 7949660066 LD Presidente Kenedy / Itacajá | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794964409845291,3464814815 | 2023 | ETO-TELE 00880/2023 | ETO-TELE | 00880/2023 | 7949644098 | 79 | RELIGADOR | 2023-12-31 08:19 | 2023-12-31 08:19 | 2024-01-03 08:19 | 2024-01-24 15:46 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2023-12-31 08:19 |  | 098 | LD01005098 | bom dia! segue SS para devidas tratativas religadores que estão com falha de bateria, favor substituir as mesmas polo Araguaína RL 7903112004 LD Araguaína / Babaçulândia polo Tocantinópolis RL 7949644098 PA são Joao polo colinas RL 7900414025 LD Grampinho RL 7913341063 Ramal PA Mata azul polo Guaraí RL 7949660066 LD Presidente Kenedy / Itacajá | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792937400445292,465474537 | 2024 | ETO-TELE 00810/2024 | ETO-TELE | 00810/2024 | 7929374004 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-01 11:10 | 2024-09-27 08:57 | 2024-11-26 08:57 | 2024-11-19 15:23 | ALTA | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-09-27 08:57 |  | 004 | AL04040004 | Equipe do DMSL já esteve nesse equipamento no dia 05/02/2024 e constatou que ambos os componentes ativo do equipamento estão danificados (tanque e controle). SEGUE LAUDO RELIGADOR SUBSTITUIDO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792937400445292,465474537 | 2024 | ETO-TELE 00229/2024 | ETO-TELE | 00229/2024 | 7929374004 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-01 11:10 | 2024-03-25 10:22 | 2024-03-28 10:22 |  | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2024-03-25 10:22 | ETO-COEP 00026/2024 | 004 | AL04040004 | Equipe do DMSL já esteve nesse equipamento no dia 05/02/2024 e constatou que ambos os componentes ativo do equipamento estão danificados (tanque e controle). | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792937400445292,465474537 | 2024 | ETO-RD-AR 00001/2024 | ETO-RD-AR | 00001/2024 | 7929374004 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-01 11:10 | 2024-01-04 15:27 | 2024-01-07 15:27 |  | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2024-01-04 15:27 | ETO-COEP 00002/2024 | 004 | AL04040004 | Senhores, segue para conhecimento rl 7929374004 NA ficou isolado devido pássaro fechar curto no equipamento, enviar equipe e avalia equipamento ser preciso substituir o mesmo, religado importante para transferência dos alimentadores 214r e 244r Araguaína 04, favor priorizar | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792937400445292,465474537 | 2024 | ETO-COEP 00052/2024 | ETO-COEP | 00052/2024 | 7929374004 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-01 11:10 | 2024-09-27 08:57 | 2024-11-26 08:57 |  | ALTA | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2024-09-27 08:57 | ETO-RD-AR 01638/2024 | 004 | AL04040004 | Equipe do DMSL já esteve nesse equipamento no dia 05/02/2024 e constatou que ambos os componentes ativo do equipamento estão danificados (tanque e controle). | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792937400445292,465474537 | 2024 | ETO-RD-AR 01638/2024 | ETO-RD-AR | 01638/2024 | 7929374004 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-01 11:10 | 2024-09-27 08:57 | 2024-11-26 08:57 |  | ALTA | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2024-09-27 08:57 | ETO-TELE 00810/2024 | 004 | AL04040004 | Equipe do DMSL já esteve nesse equipamento no dia 05/02/2024 e constatou que ambos os componentes ativo do equipamento estão danificados (tanque e controle). SEGUE LAUDO RELIGADOR SUBSTITUIDO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792937400445292,465474537 | 2024 | ETO-COEP 00002/2024 | ETO-COEP | 00002/2024 | 7929374004 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-01 11:10 | 2024-03-21 15:12 | 2024-03-24 15:12 |  | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2024-03-21 15:12 | ETO-TELE 00229/2024 | 004 | AL04040004 | Senhores, segue para conhecimento rl 7929374004 NA ficou isolado devido pássaro fechar curto no equipamento, enviar equipe e avalia equipamento ser preciso substituir o mesmo, religado importante para transferência dos alimentadores 214r e 244r Araguaína 04, favor priorizar | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792937400445292,465474537 | 2024 | ETO-COEP 00026/2024 | ETO-COEP | 00026/2024 | 7929374004 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-01 11:10 | 2024-04-04 14:40 | 2024-04-07 14:40 |  | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2024-04-04 14:40 | ETO-RD-AR 00652/2024 | 004 | AL04040004 | Equipe do DMSL já esteve nesse equipamento no dia 05/02/2024 e constatou que ambos os componentes ativo do equipamento estão danificados (tanque e controle). | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792937400445292,465474537 | 2024 | ETO-RD-AR 00652/2024 | ETO-RD-AR | 00652/2024 | 7929374004 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-01 11:10 | 2024-04-26 08:34 | 2024-06-25 08:34 |  | ALTA | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2024-04-26 08:34 | ETO-COEP 00052/2024 | 004 | AL04040004 | Equipe do DMSL já esteve nesse equipamento no dia 05/02/2024 e constatou que ambos os componentes ativo do equipamento estão danificados (tanque e controle). | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795029803845293,3879861111 | 2024 | ETO-PROT 00001/2024 | ETO-PROT | 00001/2024 | 7950298038 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-02 09:19 | 2024-01-02 09:19 | 2024-03-02 09:19 | 2024-01-04 10:41 | ALTA | ELAINE MARIA DE MIRANDA | SS ATENDIDA | 2024-01-02 09:19 |  | 038 | LD03028074 | RELIGADOR N° 7950298038 INSTALADO NA OBRA 0502300112 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇAO POIS O CAMPO COMSSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: ATENDIDA NA NOTA ETO-TELE 006/2024 ENG IRRLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795028203845293,3972916667 | 2024 | ETO-PROT 00002/2024 | ETO-PROT | 00002/2024 | 7950282038 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-02 09:32 | 2024-01-02 09:32 | 2024-03-02 09:32 | 2024-01-04 10:46 | ALTA | ELAINE MARIA DE MIRANDA | SS ATENDIDA | 2024-01-02 09:32 |  | 038 | LD03028074 | RELIGADOR N° 7950282038 INSTALADO NA OBRA 0502300111 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTOABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: ATENDIDA NA NOTA ETO-TELE 005/2024 ENG IRRLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795028203845293,4095601852 | 2024 | ETO-TELE 00005/2024 | ETO-TELE | 00005/2024 | 7950282038 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-02 09:50 | 2024-01-04 09:39 | 2024-03-04 09:39 | 2024-03-04 18:21 | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS ATENDIDA | 2024-01-04 09:39 |  | 038 | LD04028074 | GENTILEZA COMISSIONAR RELIGADOR, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. EQUIPAMENTO: NOJA POWER Nº SERIE: 0320122074674 CONTROLE: NOJA POWER MODELO: RC-10ES Nº SERIE: 0101522112727. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795028203845293,4095601852 | 2024 | ETO-PROT 00004/2024 | ETO-PROT | 00004/2024 | 7950282038 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-02 09:50 | 2024-01-04 09:39 | 2024-03-04 09:39 |  | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS REPASSADA | 2024-01-04 09:39 | ETO-TELE 00005/2024 | 038 | LD03028074 | GENTILEZA COMISSIONAR RELIGADOR, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. EQUIPAMENTO: NOJA POWER Nº SERIE: 0320122074674 CONTROLE: NOJA POWER MODELO: RC-10ES Nº SERIE: 0101522112727. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795026003845293,4129513889 | 2024 | ETO-PROT 00003/2024 | ETO-PROT | 00003/2024 | 7950260038 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-02 09:55 | 2024-01-02 09:55 | 2024-03-02 09:55 | 2024-01-04 10:59 | ALTA | ELAINE MARIA DE MIRANDA | SS ATENDIDA | 2024-01-02 09:55 |  | 038 | LD03028074 | RELIGADOR N° 7950260038 INSTALADO NA OBRA 0502300135 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: ATENDIDA NA NOTA ETO-TELE 007/2024 ENG IRRLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795029803845293,419375 | 2024 | ETO-TELE 00006/2024 | ETO-TELE | 00006/2024 | 7950298038 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-02 10:04 | 2024-01-04 10:22 | 2024-03-04 10:22 | 2024-03-05 15:21 | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS ATENDIDA | 2024-01-04 10:22 |  | 038 | LD04028074 | GENTILEZA COMISSIONAR RELIGADOR, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. EQUIPAMENTO: NOJA POWER Nº SERIE: 0320122054033 CONTROLE: NOJA POWER MODELO: RC-10ES Nº SERIE: 0101522112740. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795029803845293,419375 | 2024 | ETO-PROT 00005/2024 | ETO-PROT | 00005/2024 | 7950298038 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-02 10:04 | 2024-01-04 10:22 | 2024-03-04 10:22 |  | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS REPASSADA | 2024-01-04 10:22 | ETO-TELE 00006/2024 | 038 | LD03028074 | GENTILEZA COMISSIONAR RELIGADOR, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. EQUIPAMENTO: NOJA POWER Nº SERIE: 0320122054033 CONTROLE: NOJA POWER MODELO: RC-10ES Nº SERIE: 0101522112740. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795026003845293,4217939815 | 2024 | ETO-TELE 00007/2024 | ETO-TELE | 00007/2024 | 7950260038 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-02 10:07 | 2024-01-04 10:31 | 2024-03-04 10:31 | 2024-02-26 14:33 | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS ATENDIDA | 2024-01-04 10:31 |  | 038 | LD04028074 | GENTILEZA COMISSIONAR RELIGADOR, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. EQUIPAMENTO: NOJA POWER Nº SERIE: 0320122074528 CONTROLE: NOJA POWER MODELO: RC-10ES Nº SERIE: 0101522112724. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795026003845293,4217939815 | 2024 | ETO-PROT 00006/2024 | ETO-PROT | 00006/2024 | 7950260038 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-02 10:07 | 2024-01-04 10:31 | 2024-03-04 10:31 |  | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS REPASSADA | 2024-01-04 10:31 | ETO-TELE 00007/2024 | 038 | LD03028074 | GENTILEZA COMISSIONAR RELIGADOR, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. EQUIPAMENTO: NOJA POWER Nº SERIE: 0320122074528 CONTROLE: NOJA POWER MODELO: RC-10ES Nº SERIE: 0101522112724. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795134502845293,5913657407 | 2024 | ETO-TELE 00002/2024 | ETO-TELE | 00002/2024 | 7951345028 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-02 14:12 | 2024-01-02 14:12 | 2024-03-02 14:12 | 2024-02-16 10:56 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-01-02 14:12 |  | 028 | LD04002091 | COMISSIONAR O RL 7951345028, MELHORIA NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DEVIDO A ENTRADA DA UFV REI SOLAR. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
790036625645293,8713541667 | 2024 | ETO-TELE 00003/2024 | ETO-TELE | 00003/2024 | 7900366256 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-02 20:55 | 2024-01-02 20:55 | 2024-01-05 20:55 | 2024-01-19 10:16 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2024-01-02 20:55 |  | 256 | LD03046026 | Verificar falha de comunicação no RL, comunicação intermitente, equipe faz reset o equipamento retorna a comunicação, porém em seguida perde novamente a comunicação. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790531812245294,1994328704 | 2024 | ETO-PROT 00007/2024 | ETO-PROT | 00007/2024 | 7905318122 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-03 04:47 | 2024-01-03 04:47 | 2024-01-06 04:47 | 2024-08-29 10:08 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-01-03 04:47 |  | 122 | AL06060122 | Segue nota para conhecimento e tratativas na ocorrência de INT-20242732229106 defeito a jusante do RL-7905318122 equipamento não abriu somente religou pemaneceu fechado. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO E ABERTO NOTA PARA DMSL ALTERAR EM CAMPO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794246525645294,3247106482 | 2024 | ETO-TELE 00004/2024 | ETO-TELE | 00004/2024 | 7942465256 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-03 07:48 | 2024-01-03 07:48 | 2024-03-03 07:48 | 2024-01-19 14:25 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-01-03 07:48 |  | 256 | LD03046026 | ALTERAR OS AJUSTES PASSANDO DA FUNÇÃO SEC PARA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795144925345294,3690972222 | 2024 | ETO-PROT 00008/2024 | ETO-PROT | 00008/2024 | 7951449253 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-03 08:52 | 2024-04-30 17:13 | 2024-06-29 17:13 |  | ALTA | ELAINE MARIA DE MIRANDA | SS REPASSADA | 2024-04-30 17:13 | ETO-TELE 00321/2024 | 253 | LD03062013 | RELIGADOR N° 7951449253 INSTALADO NA OBRA 0202300084 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795144925345294,3690972222 | 2024 | ETO-TELE 00321/2024 | ETO-TELE | 00321/2024 | 7951449253 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-03 08:52 | 2024-04-30 17:13 | 2024-06-29 17:13 | 2024-05-06 16:35 | ALTA | ELAINE MARIA DE MIRANDA | SS ATENDIDA | 2024-04-30 17:13 |  | 253 | LD03062013 | RELIGADOR N° 7951449253 INSTALADO NA OBRA 0202300084 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795253413645294,3874189815 | 2024 | ETO-PROT 00009/2024 | ETO-PROT | 00009/2024 | 7952534136 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-03 09:18 | 2024-01-03 09:18 | 2024-03-03 09:18 | 2024-04-30 17:37 | ALTA | ELAINE MARIA DE MIRANDA | SS ATENDIDA | 2024-01-03 09:18 |  | 136 | LD02010153 | RELIGADOR N° 7952534136 INSTALADO NA OBRA 602300163 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: ATENDIDA NA NOTA 625/2023. JÁ EM OPERAÇÃO ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794766800545294,4059027778 | 2024 | ETO-PROT 00010/2024 | ETO-PROT | 00010/2024 | 7947668005 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-03 09:44 | 2024-01-03 09:44 | 2024-03-03 09:44 | 2024-05-06 14:24 | ALTA | ELAINE MARIA DE MIRANDA | SS ATENDIDA | 2024-01-03 09:44 |  | 005 | LD01110005 | RELIGADOR N° 7947668005 INSTALADO NA OBRA 512100423 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. ****OBS INFORMAÇÃO REPASSADA PELO FISCAL: Antes de comissionar esse religador será necessário substituir o controle pois o que está la não é compatível. Estamos aguardando o fornecimento do controle para fazer a substituição e provavelmente ocorrerá por outra obra. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPOIBILIZADO PARA DMSL COMISSIONAR, PORÉM SEGUNDO INFORMAÇÃO SO SUPERVISOR RILK O TERMINO DO SERVIÇO COM LV SERÁ 14/06. ASSIM QUE FEITO ABRIRÁ NOVA NOTA PARA ATENDIMENTO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795195609445294,4183449074 | 2024 | ETO-PROT 00011/2024 | ETO-PROT | 00011/2024 | 7951956094 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-03 10:02 | 2024-01-03 10:02 | 2024-03-03 10:02 | 2024-05-09 14:34 | ALTA | ELAINE MARIA DE MIRANDA | SS ATENDIDA | 2024-01-03 10:02 |  | 094 | LD01066094 | RELIGADOR N° 7951956094 INSTALADO NA OBRA 0402300301 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. Parecer da proteção: Religador instalado em local errado, local correto na chave 3350496094 ramal radial. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794924903045294,4509490741 | 2024 | ETO-RD-AR 01943/2024 | ETO-RD-AR | 01943/2024 | 7949249030 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-03 10:49 | 2024-11-12 08:01 | 2025-01-11 08:01 |  | ALTA | ELAINE MARIA DE MIRANDA | SS REPASSADA | 2024-11-12 08:01 | ETO-TELE 01014/2024 | 030 | LD02095030 | PARECER DMSL: Favor, substituir tanque do equipamento. DCMD: foi realizado troca da parte ativa do equipamento dia 09/11/2024 N° do Equipamento: RLG 7949249030 XAMBIOA Relé NOJA RC10_Serial Comunicação: TELESPAZIO 01227384SKY7295 Slave 23 Data: 04/10/2024 SID: 4057/2024 Dados de comunicação divergentes da programação: Não Serviço Executado: Instalado telespazio, configurado relé, o mesmo subiu na tela do Scada, porém não foi possível fazer testes, pois o tanque está com defeito, entramos em contato com suporte da Noja. Má função (Tc Execcivo CBF má função Bobina OSM circuito aberto) Pendência: Sim, solicitar ao DCMD substituição do tanque. Equipamento ficou em operação?: Não Bateria(s) substituída(s)? Equipe: Edicleber e Adeilton HIST[ÓRICO: RLG: 7949249030 XAMBIOA Tipo de Equipamento: Noja RC10 Data: 31/07/2024 Serviço Executado: Comissionamento Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Sim, não conseguimos realizar enlace para a Rep Xambioa, radio GE( -100dBm 17Db), radio 4RF(-104dBm 14Db), verificar a estudo com John Pool para instalação do poste de 12 mts para enlance. Bateria(s) substituída(s)? Não Equipe: Edicleber, Gilson e Ismael RELIGADOR N° 7949249030 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794924903045294,4509490741 | 2024 | ETO-TELE 00352/2024 | ETO-TELE | 00352/2024 | 7949249030 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-03 10:49 | 2024-10-08 08:57 | 2024-12-07 08:57 |  | ALTA | ELAINE MARIA DE MIRANDA | SS REPASSADA | 2024-10-08 08:57 | ETO-COEP 00121/2024 | 030 | LD02095030 | PARECER DMSL: Favor, substituir tanque do equipamento. N° do Equipamento: RLG 7949249030 XAMBIOA Relé NOJA RC10_Serial Comunicação: TELESPAZIO 01227384SKY7295 Slave 23 Data: 04/10/2024 SID: 4057/2024 Dados de comunicação divergentes da programação: Não Serviço Executado: Instalado telespazio, configurado relé, o mesmo subiu na tela do Scada, porém não foi possível fazer testes, pois o tanque está com defeito, entramos em contato com suporte da Noja. Má função (Tc Execcivo CBF má função Bobina OSM circuito aberto) Pendência: Sim, solicitar ao DCMD substituição do tanque. Equipamento ficou em operação?: Não Bateria(s) substituída(s)? Equipe: Edicleber e Adeilton HIST[ÓRICO: RLG: 7949249030 XAMBIOA Tipo de Equipamento: Noja RC10 Data: 31/07/2024 Serviço Executado: Comissionamento Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Sim, não conseguimos realizar enlace para a Rep Xambioa, radio GE( -100dBm 17Db), radio 4RF(-104dBm 14Db), verificar a estudo com John Pool para instalação do poste de 12 mts para enlance. Bateria(s) substituída(s)? Não Equipe: Edicleber, Gilson e Ismael RELIGADOR N° 7949249030 INSTALADO NA OBRA 0602201026 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794924903045294,4509490741 | 2024 | ETO-TELE 01014/2024 | ETO-TELE | 01014/2024 | 7949249030 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-03 10:49 | 2024-11-12 08:01 | 2025-01-11 08:01 | 2024-12-19 14:44 | ALTA | ELAINE MARIA DE MIRANDA | SS ATENDIDA | 2024-11-12 08:01 |  | 030 | LD02095030 | PARECER DMSL: Favor, substituir tanque do equipamento. DCMD: foi realizado troca da parte ativa do equipamento dia 09/11/2024 N° do Equipamento: RLG 7949249030 XAMBIOA Relé NOJA RC10_Serial Comunicação: TELESPAZIO 01227384SKY7295 Slave 23 Data: 04/10/2024 SID: 4057/2024 Dados de comunicação divergentes da programação: Não Serviço Executado: Instalado telespazio, configurado relé, o mesmo subiu na tela do Scada, porém não foi possível fazer testes, pois o tanque está com defeito, entramos em contato com suporte da Noja. Má função (Tc Execcivo CBF má função Bobina OSM circuito aberto) Pendência: Sim, solicitar ao DCMD substituição do tanque. Equipamento ficou em operação?: Não Bateria(s) substituída(s)? Equipe: Edicleber e Adeilton HIST[ÓRICO: RLG: 7949249030 XAMBIOA Tipo de Equipamento: Noja RC10 Data: 31/07/2024 Serviço Executado: Comissionamento Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Sim, não conseguimos realizar enlace para a Rep Xambioa, radio GE( -100dBm 17Db), radio 4RF(-104dBm 14Db), verificar a estudo com John Pool para instalação do poste de 12 mts para enlance. Bateria(s) substituída(s)? Não Equipe: Edicleber, Gilson e Ismael RELIGADOR N° 7949249030 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794924903045294,4509490741 | 2024 | ETO-COEP 00121/2024 | ETO-COEP | 00121/2024 | 7949249030 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-03 10:49 | 2024-11-12 08:01 | 2025-01-11 08:01 |  | ALTA | ELAINE MARIA DE MIRANDA | SS REPASSADA | 2024-11-12 08:01 | ETO-RD-AR 01943/2024 | 030 | LD02095030 | PARECER DMSL: Favor, substituir tanque do equipamento. N° do Equipamento: RLG 7949249030 XAMBIOA Relé NOJA RC10_Serial Comunicação: TELESPAZIO 01227384SKY7295 Slave 23 Data: 04/10/2024 SID: 4057/2024 Dados de comunicação divergentes da programação: Não Serviço Executado: Instalado telespazio, configurado relé, o mesmo subiu na tela do Scada, porém não foi possível fazer testes, pois o tanque está com defeito, entramos em contato com suporte da Noja. Má função (Tc Execcivo CBF má função Bobina OSM circuito aberto) Pendência: Sim, solicitar ao DCMD substituição do tanque. Equipamento ficou em operação?: Não Bateria(s) substituída(s)? Equipe: Edicleber e Adeilton HIST[ÓRICO: RLG: 7949249030 XAMBIOA Tipo de Equipamento: Noja RC10 Data: 31/07/2024 Serviço Executado: Comissionamento Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Sim, não conseguimos realizar enlace para a Rep Xambioa, radio GE( -100dBm 17Db), radio 4RF(-104dBm 14Db), verificar a estudo com John Pool para instalação do poste de 12 mts para enlance. Bateria(s) substituída(s)? Não Equipe: Edicleber, Gilson e Ismael RELIGADOR N° 7949249030 INSTALADO NA OBRA 0602201026 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794924903045294,4509490741 | 2024 | ETO-PROT 00012/2024 | ETO-PROT | 00012/2024 | 7949249030 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-03 10:49 | 2024-05-14 11:51 | 2024-07-13 11:51 |  | ALTA | ELAINE MARIA DE MIRANDA | SS REPASSADA | 2024-05-14 11:51 | ETO-TELE 00352/2024 | 030 | LD02095030 | RELIGADOR N° 7949249030 INSTALADO NA OBRA 0602201026 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795339405445294,5729976852 | 2024 | ETO-PROT 00013/2024 | ETO-PROT | 00013/2024 | 7953394054 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-03 13:45 | 2024-05-13 10:04 | 2024-07-12 10:04 |  | ALTA | ELAINE MARIA DE MIRANDA | SS REPASSADA | 2024-05-13 10:04 | ETO-TELE 00348/2024 | 054 | LD01056046 | RELIGADOR N° 7953394054 INSTALADO NA OBRA 0202200807 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795339405445294,5729976852 | 2024 | ETO-TELE 00348/2024 | ETO-TELE | 00348/2024 | 7953394054 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-03 13:45 | 2024-05-13 10:04 | 2024-07-12 10:04 | 2024-07-03 08:18 | ALTA | ELAINE MARIA DE MIRANDA | SS ATENDIDA | 2024-05-13 10:04 |  | 054 | LD01056046 | RELIGADOR N° 7953394054 INSTALADO NA OBRA 0202200807 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792771203245294,6761689815 | 2024 | ETO-COEP 00001/2024 | ETO-COEP | 00001/2024 | 7927712032 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-03 16:14 | 2025-05-05 17:34 | 2026-06-09 17:34 |  | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2025-05-05 17:34 | ETO-RD-GU 00611/2025 | 032 | LD01003036 | Equipe DMSL esteve no equipamento RL 7927712032 e constatou que o para-raio do transformador que alimenta o mesmo está queimado, favor, realizar substituição. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792771203245294,6761689815 | 2025 | ETO-TELE 00807/2025 | ETO-TELE | 00807/2025 | 7927712032 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-03 16:14 | 2025-07-07 15:14 | 2026-08-11 15:14 |  | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2025-07-07 15:14 | ETO-RD-GU 00835/2025 | 032 | LD01003036 | Equipe DMSL esteve no equipamento RL 7927712032 e constatou que o para-raio do transformador que alimenta o mesmo está queimado, favor, realizar substituição. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792771203245294,6761689815 | 2025 | ETO-RD-GU 00611/2025 | ETO-RD-GU | 00611/2025 | 7927712032 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-03 16:14 | 2025-07-07 15:13 | 2026-08-11 15:13 |  | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2025-07-07 15:13 | ETO-TELE 00807/2025 | 032 | LD01003036 | Equipe DMSL esteve no equipamento RL 7927712032 e constatou que o para-raio do transformador que alimenta o mesmo está queimado, favor, realizar substituição. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792771203245294,6761689815 | 2025 | ETO-RD-GU 00835/2025 | ETO-RD-GU | 00835/2025 | 7927712032 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-03 16:14 | 2025-07-07 15:14 | 2026-08-11 15:14 | 2025-09-24 17:33 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-07-07 15:14 |  | 032 | LD01003036 | Equipe DMSL esteve no equipamento RL 7927712032 e constatou que o para-raio do transformador que alimenta o mesmo está queimado, favor, realizar substituição. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794795902645295,3125 | 2024 | ETO-TELE 00536/2024 | ETO-TELE | 00536/2024 | 7947959026 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-04 07:30 | 2024-07-30 15:46 | 2025-09-03 15:46 | 2024-03-04 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-07-30 15:46 |  | 026 | LD03046026 | """Verificar equipamento que continua subindo muitos alarmes de falha na bateria, medir a bateria, ver se a opção no relé está correta e se for o caso, vamos inibir o ponto ou retirar o sensor 7947959026 - PONTE ALTA SENTIDO ISAMÚ"" " | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793124500945295,3344907407 | 2024 | ETO-PROT 00018/2024 | ETO-PROT | 00018/2024 | 7931245009 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-04 08:02 | 2024-01-04 08:02 | 2024-03-04 08:02 | 2024-05-09 14:45 | ALTA | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA | SS ATENDIDA | 2024-01-04 08:02 |  | 009 | AL02037009 | Favor avaliar a necessidade de revisar os ajustes de proteção dos Religadores e DJs da SE Guaraí I e II de 13.8kV. devido alteração na configuração de alimentadores/interlgações com pontos de transferência remota. Parecer da Proteção: Ajustes revisados junto as manobras da ASPO. Eng° Irlley Castelo Branco. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
584750612245295,3611805556 | 2024 | ETO-PROT 00019/2024 | ETO-PROT | 00019/2024 | 5847506122 | 58 | REGULADOR | 2024-01-04 08:40 | 2024-01-04 08:40 | 2024-03-04 08:40 | 2024-01-10 15:16 | ALTA | ELAINE MARIA DE MIRANDA | SS ATENDIDA | 2024-01-04 08:40 |  | 122 | AL07059122 | REGULADOR N° 5847506122 INSTALADO NA OBRA 0102200374 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA BAIXADA IMPROCEDENTE POR NÃO FINALIZAÇÃO DA OBRA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790107703845296,5842939815 | 2024 | ETO-TELE 00008/2024 | ETO-TELE | 00008/2024 | 7901077038 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-05 14:01 | 2024-01-05 14:01 | 2024-01-08 14:01 | 2024-02-26 14:30 | EMERGENCIAL | LEONARDO CAMPOS LEITE | SS ATENDIDA | 2024-01-05 14:01 |  | 038 | LD02110005 | NO DIA 01/01/2024 O RELIGADOR 7901077038 PERDEU COMUNICACAO E DESTA FORMA NAO FOI POSSIVEL ENERGIZAR 10.000 CLIENTES. FAVOR VERIIFICAR O MOTIVO DA PERDA DE COMUNICACAO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790273601445297,4451736111 | 2024 | ENC-RD-PS 00033/2024 | ENC-RD-PS | 00033/2024 | 7902736014 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-06 10:41 | 2024-01-06 10:41 | 2024-03-06 10:41 | 2024-01-09 18:36 | ALTA | HELDER SILVA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2024-01-06 10:41 |  | 014 | LD05062013 | 5 Para raio queimado no religador e 1 para raio queimado transformador auxiliar, tensão 34.5, acesso livre a caminhao e camionete. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
583357802845297,4628587963 | 2024 | ETO-TELE 00009/2024 | ETO-TELE | 00009/2024 | 5833578028 | 58 | REGULADOR | 2024-01-06 11:07 | 2024-01-06 11:07 | 2024-01-09 11:07 | 2024-07-19 11:37 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2024-01-06 11:07 |  | 028 | LD04002091 | Regulador 5833578028, telecomandado, verificar porque apos Auto zero ele passa para local | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793028715445298,4270601852 | 2024 | ETO-TELE 00010/2024 | ETO-TELE | 00010/2024 | 7930287154 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-07 10:15 | 2024-01-07 10:15 | 2024-01-10 10:15 | 2024-01-15 10:31 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2024-01-07 10:15 |  | 154 | LD01010153 | RELIGADOR DESARMANDO A DISJUNTOR DO RELÉ CONSTATEMENTE JA FOI ABERTO NOTA E DEFEITO PERSISTE. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793710900345299,4362384259 | 2024 | ETO-RD-GU 00051/2024 | ETO-RD-GU | 00051/2024 | 7937109003 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-08 10:28 | 2024-01-08 10:28 | 2024-01-11 10:28 | 2024-01-09 10:19 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2024-01-08 10:28 |  | 003 | AL04113003 | TROCAR CHAVE FASE B DO BY PASS DO RL 7937109003. A EQUIPE DO DMSL FEZ MANUTENÇÃO DO MESMO MAIS NA ABERTURA A FASE B ESTÁ EMPERADA. FICOU BY PASSADO ATÉ REGULARIZAÇÃO COM EQUIPE DE LINHA VIVA. | AVISO DE ANOMALIA
790050502645299,9068171296 | 2024 | ETO-PROT 00022/2024 | ETO-PROT | 00022/2024 | 7900505026 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-08 21:46 | 2024-02-29 16:10 | 2024-03-03 16:10 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2024-02-29 16:10 | ETO-TELE 00182/2024 | 026 | LD03046026 | Segue nota para conhecimento e tratativas na ocorrência de INT-20242738925050 defeito a jusante do RL-7900505026 equipamento não abriu. PARCER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO DIA 26/02/2024, SEGUE PARA ALTERAÇÃO DE AJUSTE DE PROTEÇÃO, DISPONIVEL NO APPP. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790050502645299,9068171296 | 2024 | ETO-TELE 00182/2024 | ETO-TELE | 00182/2024 | 7900505026 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-08 21:46 | 2024-02-29 16:10 | 2024-03-03 16:10 | 2024-05-10 10:55 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-02-29 16:10 |  | 026 | LD03046026 | Segue nota para conhecimento e tratativas na ocorrência de INT-20242738925050 defeito a jusante do RL-7900505026 equipamento não abriu. PARCER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO DIA 26/02/2024, SEGUE PARA ALTERAÇÃO DE AJUSTE DE PROTEÇÃO, DISPONIVEL NO APPP. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794776106345300,3936111111 | 2024 | ETO-TELE 00012/2024 | ETO-TELE | 00012/2024 | 7947761063 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-09 09:27 | 2024-01-09 09:27 | 2024-01-12 09:27 | 2024-01-17 14:47 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2024-01-09 09:27 |  | 063 | LD01054060 | RELIGADOR 7947761063 SEM COMUNICAÇÃO EQUIPE 060OP01 FEZ PRIMEIRO ATAQUE E NÃO RETORNOU. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791502900345301,3352662037 | 2024 | ETO-TELE 00019/2024 | ETO-TELE | 00019/2024 | 7915029003 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-10 08:03 | 2024-01-10 08:03 | 2024-01-13 08:03 | 2024-01-10 14:26 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS CANCELADA | 2024-01-10 08:03 |  | 003 | AL01040003 | SEGUE SS PARA VERIFICAR INTERMITENCIA NA COMUNICAÇÃO DOS RELIGADORES NA RDU DE GURUPI. EXECUTADO O PRIMEIRO ATAQUE POREM SITUAÇÃO AINDA PESSISTE. POR GENTILEZA VERIFICAR. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791503000345301,3352662037 | 2024 | ETO-TELE 00026/2024 | ETO-TELE | 00026/2024 | 7915030003 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-10 08:03 | 2024-01-10 08:03 | 2024-01-13 08:03 | 2024-01-10 14:26 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS CANCELADA | 2024-01-10 08:03 |  | 003 | AL03040003 | SEGUE SS PARA VERIFICAR INTERMITENCIA NA COMUNICAÇÃO DOS RELIGADORES NA RDU DE GURUPI. EXECUTADO O PRIMEIRO ATAQUE POREM SITUAÇÃO AINDA PESSISTE. POR GENTILEZA VERIFICAR. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793450000345301,3352662037 | 2024 | ETO-TELE 00025/2024 | ETO-TELE | 00025/2024 | 7934500003 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-10 08:03 | 2024-01-10 08:03 | 2024-01-13 08:03 | 2024-01-10 14:28 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS CANCELADA | 2024-01-10 08:03 |  | 003 | AL02040003 | SEGUE SS PARA VERIFICAR INTERMITENCIA NA COMUNICAÇÃO DOS RELIGADORES NA RDU DE GURUPI. EXECUTADO O PRIMEIRO ATAQUE POREM SITUAÇÃO AINDA PESSISTE. POR GENTILEZA VERIFICAR. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793399200345301,3352662037 | 2024 | ETO-TELE 00029/2024 | ETO-TELE | 00029/2024 | 7933992003 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-10 08:03 | 2024-01-10 08:03 | 2024-01-13 08:03 | 2024-01-10 14:29 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS CANCELADA | 2024-01-10 08:03 |  | 003 | AL03040003 | SEGUE SS PARA VERIFICAR INTERMITENCIA NA COMUNICAÇÃO DOS RELIGADORES NA RDU DE GURUPI. EXECUTADO O PRIMEIRO ATAQUE POREM SITUAÇÃO AINDA PESSISTE. POR GENTILEZA VERIFICAR. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793710700345301,3352662037 | 2024 | ETO-TELE 00028/2024 | ETO-TELE | 00028/2024 | 7937107003 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-10 08:03 | 2024-01-10 08:03 | 2024-01-13 08:03 | 2024-01-10 14:28 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS CANCELADA | 2024-01-10 08:03 |  | 003 | AL04113003 | SEGUE SS PARA VERIFICAR INTERMITENCIA NA COMUNICAÇÃO DOS RELIGADORES NA RDU DE GURUPI. EXECUTADO O PRIMEIRO ATAQUE POREM SITUAÇÃO AINDA PESSISTE. POR GENTILEZA VERIFICAR. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793710900345301,3352662037 | 2024 | ETO-TELE 00016/2024 | ETO-TELE | 00016/2024 | 7937109003 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-10 08:03 | 2024-01-10 08:03 | 2024-01-13 08:03 | 2024-03-05 17:27 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-01-10 08:03 |  | 003 | AL04113003 | SEGUE SS PARA VERIFICAR INTERMITENCIA NA COMUNICAÇÃO DOS RELIGADORES NA RDU DE GURUPI. EXECUTADO O PRIMEIRO ATAQUE POREM SITUAÇÃO AINDA PESSISTE. POR GENTILEZA VERIFICAR. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793714700345301,3352662037 | 2024 | ETO-TELE 00017/2024 | ETO-TELE | 00017/2024 | 7937147003 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-10 08:03 | 2024-01-10 08:03 | 2024-01-13 08:03 | 2024-01-10 14:25 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS CANCELADA | 2024-01-10 08:03 |  | 003 | AL01040003 | SEGUE SS PARA VERIFICAR INTERMITENCIA NA COMUNICAÇÃO DOS RELIGADORES NA RDU DE GURUPI. EXECUTADO O PRIMEIRO ATAQUE POREM SITUAÇÃO AINDA PESSISTE. POR GENTILEZA VERIFICAR. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791502800345301,3352662037 | 2024 | ETO-TELE 00018/2024 | ETO-TELE | 00018/2024 | 7915028003 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-10 08:03 | 2024-01-10 08:03 | 2024-01-13 08:03 | 2024-01-10 14:27 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS CANCELADA | 2024-01-10 08:03 |  | 003 | AL01040003 | SEGUE SS PARA VERIFICAR INTERMITENCIA NA COMUNICAÇÃO DOS RELIGADORES NA RDU DE GURUPI. EXECUTADO O PRIMEIRO ATAQUE POREM SITUAÇÃO AINDA PESSISTE. POR GENTILEZA VERIFICAR. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793650300345301,3352662037 | 2024 | ETO-TELE 00027/2024 | ETO-TELE | 00027/2024 | 7936503003 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-10 08:03 | 2024-01-10 08:03 | 2024-01-13 08:03 | 2024-01-10 14:29 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS CANCELADA | 2024-01-10 08:03 |  | 003 | AL06040003 | SEGUE SS PARA VERIFICAR INTERMITENCIA NA COMUNICAÇÃO DOS RELIGADORES NA RDU DE GURUPI. EXECUTADO O PRIMEIRO ATAQUE POREM SITUAÇÃO AINDA PESSISTE. POR GENTILEZA VERIFICAR. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793711000345301,3352662037 | 2024 | ETO-TELE 00020/2024 | ETO-TELE | 00020/2024 | 7937110003 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-10 08:03 | 2024-01-10 08:03 | 2024-01-13 08:03 | 2024-01-10 14:27 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS CANCELADA | 2024-01-10 08:03 |  | 003 | AL01040003 | SEGUE SS PARA VERIFICAR INTERMITENCIA NA COMUNICAÇÃO DOS RELIGADORES NA RDU DE GURUPI. EXECUTADO O PRIMEIRO ATAQUE POREM SITUAÇÃO AINDA PESSISTE. POR GENTILEZA VERIFICAR. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793352600345301,3352662037 | 2024 | ETO-TELE 00021/2024 | ETO-TELE | 00021/2024 | 7933526003 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-10 08:03 | 2024-01-10 08:03 | 2024-01-13 08:03 | 2024-01-10 14:26 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS CANCELADA | 2024-01-10 08:03 |  | 003 | AL03113003 | SEGUE SS PARA VERIFICAR INTERMITENCIA NA COMUNICAÇÃO DOS RELIGADORES NA RDU DE GURUPI. EXECUTADO O PRIMEIRO ATAQUE POREM SITUAÇÃO AINDA PESSISTE. POR GENTILEZA VERIFICAR. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793602900345301,3352662037 | 2024 | ETO-TELE 00022/2024 | ETO-TELE | 00022/2024 | 7936029003 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-10 08:03 | 2024-01-10 08:03 | 2024-01-13 08:03 | 2024-01-10 14:28 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS CANCELADA | 2024-01-10 08:03 |  | 003 | AL03113003 | SEGUE SS PARA VERIFICAR INTERMITENCIA NA COMUNICAÇÃO DOS RELIGADORES NA RDU DE GURUPI. EXECUTADO O PRIMEIRO ATAQUE POREM SITUAÇÃO AINDA PESSISTE. POR GENTILEZA VERIFICAR. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793399400345301,3352662037 | 2024 | ETO-TELE 00023/2024 | ETO-TELE | 00023/2024 | 7933994003 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-10 08:03 | 2024-01-10 08:03 | 2024-01-13 08:03 | 2024-01-10 14:27 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS CANCELADA | 2024-01-10 08:03 |  | 003 | AL01040003 | SEGUE SS PARA VERIFICAR INTERMITENCIA NA COMUNICAÇÃO DOS RELIGADORES NA RDU DE GURUPI. EXECUTADO O PRIMEIRO ATAQUE POREM SITUAÇÃO AINDA PESSISTE. POR GENTILEZA VERIFICAR. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790209700345301,3352662037 | 2024 | ETO-TELE 00024/2024 | ETO-TELE | 00024/2024 | 7902097003 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-10 08:03 | 2024-01-10 08:03 | 2024-01-13 08:03 | 2024-01-10 14:28 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS CANCELADA | 2024-01-10 08:03 |  | 003 | AL04040003 | SEGUE SS PARA VERIFICAR INTERMITENCIA NA COMUNICAÇÃO DOS RELIGADORES NA RDU DE GURUPI. EXECUTADO O PRIMEIRO ATAQUE POREM SITUAÇÃO AINDA PESSISTE. POR GENTILEZA VERIFICAR. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583372302645301,4129282407 | 2024 | ETO-TELE 00030/2024 | ETO-TELE | 00030/2024 | 5833723026 | 58 | REGULADOR | 2024-01-10 09:55 | 2024-01-10 09:55 | 2025-02-13 09:55 | 2024-01-10 09:56 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2024-01-10 09:55 |  | 026 | LD03046026 | Supervisor local alertou que após substituição do RT, o nível de tensão piorou na região. Enviar equipe para verificar. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790045109645301,4252662037 | 2024 | ETO-TELE 00031/2024 | ETO-TELE | 00031/2024 | 7900451096 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-10 10:12 | 2024-01-10 10:12 | 2025-02-13 10:12 | 2025-02-17 16:43 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2024-01-10 10:12 |  | 096 | LD03046026 | Corrigir o sequenciamento de fase do religador 7900451096, pois está subindo o dado de frequência toda hora. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793372625645301,4292708333 | 2024 | ETO-TELE 00032/2024 | ETO-TELE | 00032/2024 | 7933726256 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-10 10:18 | 2024-01-10 10:18 | 2025-02-13 10:18 | 2024-01-10 10:19 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2024-01-10 10:18 |  | 256 | LD03046026 | Verificar equipamento sem primeiro ataque, sem comunicação desde 30/12/23, provavelmente devido a falha de CA rlg 7933726256 - APÓS A POUSADA SANTA HELENA | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794431914945301,4428125 | 2024 | ETO-TELE 00033/2024 | ETO-TELE | 00033/2024 | 7944319149 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-10 10:38 | 2024-01-10 10:38 | 2025-02-13 10:38 | 2024-01-10 10:39 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2024-01-10 10:38 |  | 149 | LD03414149 | "Atualizar o firmware e instalar bateria de lítio com identificação da data 7944319149 - PROX. A MATOSUL " | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792678708245301,4452199074 | 2024 | ETO-TELE 00035/2024 | ETO-TELE | 00035/2024 | 7926787082 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-10 10:41 | 2024-01-10 10:41 | 2024-03-10 10:41 | 2024-06-28 08:53 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-01-10 10:41 |  | 082 | LD02065015 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO E INSERIR A BASE TELESPAZIO DE 4 GRUPOS DOS RELÉS DA NOJA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792900007045301,4452199074 | 2024 | ETO-TELE 00034/2024 | ETO-TELE | 00034/2024 | 7929000070 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-10 10:41 | 2024-01-10 10:41 | 2024-03-10 10:41 | 2024-06-28 07:57 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-01-10 10:41 |  | 070 | LD02065015 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO E INSERIR A BASE TELESPAZIO DE 4 GRUPOS DOS RELÉS DA NOJA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794041108245301,4452199074 | 2024 | ETO-TELE 00036/2024 | ETO-TELE | 00036/2024 | 7940411082 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-10 10:41 | 2024-01-10 10:41 | 2024-03-10 10:41 | 2024-06-28 08:37 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-01-10 10:41 |  | 082 | LD02065015 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO E INSERIR A BASE TELESPAZIO DE 4 GRUPOS DOS RELÉS DA NOJA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790093900845301,674525463 | 2024 | ETO-TELE 00102/2024 | ETO-TELE | 00102/2024 | 7900939008 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-10 16:11 | 2024-01-31 16:11 | 2025-03-06 16:11 | 2024-01-31 16:12 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2024-01-31 16:11 |  | 008 | LD02050008 | Atualizar o firmware e instalar bateria de lítio com identificação da data 7900939008 - PA VEREDÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793042400845301,6811458333 | 2024 | ETO-TELE 00103/2024 | ETO-TELE | 00103/2024 | 7930424008 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-10 16:21 | 2024-01-31 16:21 | 2025-03-06 16:21 | 2024-01-31 16:22 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2024-01-31 16:21 |  | 008 | LD02050008 | Atualizar o firmware e instalar bateria de lítio com identificação da data 7930424008 - MIRANORTE A DOIS IRMAOS | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792104003145301,7157523148 | 2024 | ETO-TELE 00104/2024 | ETO-TELE | 00104/2024 | 7921040031 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-10 17:11 | 2024-01-31 17:11 | 2025-03-06 17:11 | 2024-01-31 17:12 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2024-01-31 17:11 |  | 031 | LD03050008 | "Atualizar o firmware e instalar bateria de lítio com identificação da data 7921040031 - CHEG RIOS DOS BOIS" | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790012800745302,034212963 | 2024 | ETO-TELE 00037/2024 | ETO-TELE | 00037/2024 | 7900128007 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-11 00:49 | 2024-01-11 00:49 | 2024-01-14 00:49 | 2024-01-24 13:40 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-01-11 00:49 |  | 007 | LD05050008 | Segue nota para verificar falha em automação e comunicação no RL-7900128007 Ramal do PA Brejinho, Feito Primeiro ataque com equipe 007OP01 sem sucesso, Constatado conexões da caixa de comandos danificadas, Equipamento ficou bay-passado até regularização. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794219101345302,4254861111 | 2024 | ETO-RD-PS 00031/2024 | ETO-RD-PS | 00031/2024 | 7942191013 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-11 10:13 | 2024-01-11 10:13 | 2024-01-14 10:13 | 2024-01-11 17:52 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-01-11 10:13 |  | 013 | AL02062013 | Bom dia , Segue SS para equipe linha viva verificação faseamento no AL 05 paraiso com AL 02 na interligação do 7942191013 quando as cargas sentido as o TR 5700253013 esta alimentada pela forte do AL 02 fica com fase invertida e as maquinas trifasica não funciona. COM RL 7941657013 aberto e fechado RL 7942191013 | AVISO DE EMERGÊNCIA
791366700645302,4964467593 | 2025 | ETO-RD-PA 00331/2025 | ETO-RD-PA | 00331/2025 | 7913667006 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-11 11:55 | 2025-05-05 17:39 | 2026-06-09 17:39 | 2026-01-22 08:49 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2025-05-05 17:39 |  | 006 | AL01082006 | Solicito substituição do para-raio da fase "A" lado fonte que se encontra queimado. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
791366700645302,4964467593 | 2024 | ETO-COEP 00004/2024 | ETO-COEP | 00004/2024 | 7913667006 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-11 11:55 | 2025-05-05 17:39 | 2026-06-09 17:39 | 2026-01-22 08:49 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2025-05-05 17:39 | ETO-RD-PA 00331/2025 | 006 | AL01082006 | Solicito substituição do para-raio da fase "A" lado fonte que se encontra queimado. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790536312245302,5003819444 | 2024 | ETO-TELE 00038/2024 | ETO-TELE | 00038/2024 | 7905363122 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-11 12:01 | 2024-01-11 12:01 | 2025-02-14 12:01 | 2024-01-11 12:02 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2024-01-11 12:01 |  | 122 | AL08097122 | "Substituir o DJ CA que desarma com frequência do religador 7905363122 - 503 SUL" | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794754807345302,5827314815 | 2024 | ETO-RD-PS 00043/2024 | ETO-RD-PS | 00043/2024 | 7947548073 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-11 13:59 | 2024-01-11 13:59 | 2024-03-11 13:59 | 2024-07-13 10:00 | ALTA | RUAN CARLOS RODRIGUES PAIVA AR | SS ATENDIDA | 2024-01-11 13:59 |  | 073 | LD02047073 | INSTALAÇÃO DE CLUSTER | CLUSTER
791366700645303,1951967593 | 2024 | ETO-PROT 00027/2024 | ETO-PROT | 00027/2024 | 7913667006 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-12 04:41 | 2024-01-12 04:41 | 2024-01-15 04:41 | 2024-05-09 14:48 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-01-12 04:41 |  | 006 | AL01082006 | Segue para conhecimento e tratativas defeito jusante do RL onde equipamento não abriu desarmando fase A chave 3100481006 SE Tocantinea penalizando RDU. Ocorrência intervenção 20242743988133. Parecer da Proteção: RL 7900481006, entrouy em operação para melhorar o esquema de proteção da RDU de Tocantínea. Eng° Irlley Castelo Branco. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793710900345303,233275463 | 2024 | ETO-TELE 00109/2024 | ETO-TELE | 00109/2024 | 7937109003 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-12 05:36 | 2024-02-02 18:06 | 2024-02-05 18:06 | 2024-02-19 10:08 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2024-02-02 18:06 |  | 003 | AL04113003 | Favor enviar equipe para verificar motivo de perda de comunicação no religador 7937109003, sempre que falta tensão. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793710900345303,233275463 | 2024 | ETO-RD-GU 00095/2024 | ETO-RD-GU | 00095/2024 | 7937109003 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-12 05:36 | 2024-02-02 18:06 | 2024-02-05 18:06 |  | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2024-02-02 18:06 | ETO-TELE 00109/2024 | 003 | AL04113003 | Favor enviar equipe para verificar motivo de perda de comunicação no religador 7937109003, sempre que falta tensão. | AVISO DE EMERGÊNCIA
790868601445303,6135185185 | 2024 | ETO-OP-PS 00006/2024 | ETO-OP-PS | 00006/2024 | 7908686014 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-12 14:43 | 2024-01-12 14:43 | 2024-01-15 14:43 | 2025-07-16 18:33 | EMERGENCIAL | VALDENISIO FILHO RAMOS DE JESU | SS CANCELADA | 2024-01-12 14:43 |  | 014 | LD02025012 | S.S ABERTA PARA AUXÍLIO DAS EQUIPES OPERACIONAIS EM DESLIGAMENTO EMERGENCIAL NA LD PIUM X CRISTALÂNDIA, DEVIDO A ARVORES TOCANDO NA REDE, NECESSÁRIO ABRIR A LD PARA QUE EQUIPE DE LIMPEZA DE FAIXA POSSA RETIRAR OS GALHOS TOCANDO NA REDE, PARA LIMPEZA FINAL. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - FAIXA
793358507445303,6415972222 | 2024 | ETO-COEP 00028/2024 | ETO-COEP | 00028/2024 | 7933585074 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-12 15:24 | 2024-11-26 12:45 | 2024-11-29 12:45 |  | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS REPASSADA | 2024-11-26 12:45 | ETO-PROT 00448/2024 | 074 | LD03028074 | Favor substituir o tanque do religador 7933585074 NOJA RC10 que está queimado, enviar para a sucata, o controle foi deixado completo em campo está em bom estado. Dados de placa: Modelo: OSM38-12-800 Tensão máx. 38kV Corrente nominal: 800A Tanque do equipamento substituído pelo COCM. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793358507445303,6415972222 | 2024 | ETO-TELE 00039/2024 | ETO-TELE | 00039/2024 | 7933585074 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-12 15:24 | 2024-03-25 17:19 | 2024-03-28 17:19 |  | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS REPASSADA | 2024-03-25 17:19 | ETO-COEP 00028/2024 | 074 | LD03028074 | Favor substituir o tanque do religador 7933585074 NOJA RC10 que está queimado, enviar para a sucata, o controle foi deixado completo em campo está em bom estado. Dados de placa: Modelo: OSM38-12-800 Tensão máx. 38kV Corrente nominal: 800A | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793358507445303,6415972222 | 2024 | ETO-TELE 01076/2024 | ETO-TELE | 01076/2024 | 7933585074 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-12 15:24 | 2024-11-27 10:29 | 2024-11-30 10:29 | 2024-12-05 07:42 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-11-27 10:29 |  | 074 | LD03028074 | Favor substituir o tanque do religador 7933585074 NOJA RC10 que está queimado, enviar para a sucata, o controle foi deixado completo em campo está em bom estado. Dados de placa: Modelo: OSM38-12-800 Tensão máx. 38kV Corrente nominal: 800A Tanque do equipamento substituído pelo COCM. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7933585074, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793358507445303,6415972222 | 2024 | ETO-PROT 00448/2024 | ETO-PROT | 00448/2024 | 7933585074 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-12 15:24 | 2024-11-27 10:29 | 2024-11-30 10:29 |  | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS REPASSADA | 2024-11-27 10:29 | ETO-TELE 01076/2024 | 074 | LD03028074 | Favor substituir o tanque do religador 7933585074 NOJA RC10 que está queimado, enviar para a sucata, o controle foi deixado completo em campo está em bom estado. Dados de placa: Modelo: OSM38-12-800 Tensão máx. 38kV Corrente nominal: 800A Tanque do equipamento substituído pelo COCM. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7933585074, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792557200745304,9106828704 | 2024 | ETO-TELE 00040/2024 | ETO-TELE | 00040/2024 | 7925572007 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-13 21:51 | 2024-01-13 21:51 | 2024-01-16 21:51 | 2024-01-17 11:41 | EMERGENCIAL | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | SS CANCELADA | 2024-01-13 21:51 |  | 007 | AL02048007 | segue ss de religador n. 7925572007 sem comunicacão para equipe do dmsl fazer manutencão para que o equipamento fique disponivel para a operacão obs, já foi feito o primeiro ataque com equipe 007op01 e não voltou a comunicacão | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793813600745304,9171064815 | 2024 | ETO-TELE 00041/2024 | ETO-TELE | 00041/2024 | 7938136007 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-13 22:01 | 2024-01-13 22:01 | 2024-01-16 22:01 | 2024-01-17 11:38 | EMERGENCIAL | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | SS CANCELADA | 2024-01-13 22:01 |  | 007 | AL02048007 | segue ss de 01 religador n. 7938136007 sem comunicacão com a operacão para ser feita a manutencão pelo dmsl para ficar disponivel para o coi obs, já foi feito primeiro ataque com equipe 007op01 e não voltou a comunicacão favor agilizar o atendimento | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794169108445305,7928819444 | 2024 | ETO-PROT 00030/2024 | ETO-PROT | 00030/2024 | 7941691084 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-14 19:02 | 2024-01-14 19:02 | 2024-01-17 19:02 | 2024-05-09 14:51 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-01-14 19:02 |  | 084 | LD05062013 | segue para verificação de ajuste de proteção defeito a jusante do mesmo esta abrido no RL 7901100084 penalizado aS CARGAS rdu DE DIVINOPOLIS. Parecer da Proteção: Ajsuste revisado em 22/01/2024 e implementado em campo em 30/04/2024. Eng° Irlley Castelo Branco. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792557300745306,2790277778 | 2024 | ETO-TELE 00042/2024 | ETO-TELE | 00042/2024 | 7925573007 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-15 06:42 | 2024-01-15 06:42 | 2024-01-18 06:42 | 2024-01-19 14:04 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-01-15 06:42 |  | 007 | AL01048007 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7925573007, 7925325007, 7938136007, 7925572007, 7924700007 Feito primeiro ataque com equipe, porém sem sucesso. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792532500745306,2790277778 | 2024 | ETO-TELE 00043/2024 | ETO-TELE | 00043/2024 | 7925325007 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-15 06:42 | 2024-01-15 06:42 | 2024-01-18 06:42 | 2024-01-19 14:07 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-01-15 06:42 |  | 007 | AL01048007 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7925573007, 7925325007, 7938136007, 7925572007, 7924700007 Feito primeiro ataque com equipe, porém sem sucesso. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793813600745306,2790277778 | 2024 | ETO-TELE 00044/2024 | ETO-TELE | 00044/2024 | 7938136007 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-15 06:42 | 2024-01-15 06:42 | 2024-01-18 06:42 | 2024-01-19 11:41 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-01-15 06:42 |  | 007 | AL02048007 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7925573007, 7925325007, 7938136007, 7925572007, 7924700007 Feito primeiro ataque com equipe, porém sem sucesso. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792557200745306,2790277778 | 2024 | ETO-TELE 00045/2024 | ETO-TELE | 00045/2024 | 7925572007 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-15 06:42 | 2024-01-15 06:42 | 2024-01-18 06:42 | 2024-01-19 14:11 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-01-15 06:42 |  | 007 | AL02048007 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7925573007, 7925325007, 7938136007, 7925572007, 7924700007 Feito primeiro ataque com equipe, porém sem sucesso. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792470000745306,2790277778 | 2024 | ETO-TELE 00046/2024 | ETO-TELE | 00046/2024 | 7924700007 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-15 06:42 | 2024-01-15 06:42 | 2024-01-18 06:42 | 2024-01-19 14:13 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-01-15 06:42 |  | 007 | LD05050008 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7925573007, 7925325007, 7938136007, 7925572007, 7924700007 Feito primeiro ataque com equipe, porém sem sucesso. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794878626345306,4963657407 | 2024 | ETO-RD-DP 00059/2024 | ETO-RD-DP | 00059/2024 | 7948786263 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-15 11:55 | 2024-01-15 11:55 | 2024-01-18 11:55 | 2024-01-16 09:07 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2024-01-15 11:55 |  | 263 | LD01028074 | bom dia1 SEGUE SS PARA RECUPERAR JUMPER PARTIDO FASE C SENTIDO CARGAS NA ESTRUTURA DO RELIGADOR 7948786263 - RL FICOU BY PASSADO EM CAMPO ACESSO LIVRE PARA EQUIPE DE LINHA VIVA NO LOCAL | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
580056608445306,6212731482 | 2024 | ETO-TELE 00047/2024 | ETO-TELE | 00047/2024 | 5800566084 | 58 | REGULADOR | 2024-01-15 14:55 | 2024-01-15 14:55 | 2024-01-18 14:55 | 2024-02-02 10:38 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2024-01-15 14:55 |  | 084 | LD04062013 | RT-5800566084 FOI BAY-PASSANDO, POIS ESTA COM FALHA(TRAVADO), FEITO TENTATIVA VIA FACE DO RELE E VIA CHAVE INTERNA, SEM SUCESSO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790066308645306,7244444444 | 2024 | ETO-TELE 00048/2024 | ETO-TELE | 00048/2024 | 7900663086 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-15 17:23 | 2024-01-15 17:23 | 2024-01-18 17:23 | 2024-01-24 13:47 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2024-01-15 17:23 |  | 086 | LD05062013 | Religador 7900663086 - curto em circuito interno, foi bay passado | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
580084307545307,388900463 | 2024 | ETO-RD-PS 00048/2024 | ETO-RD-PS | 00048/2024 | 5800843075 | 58 | REGULADOR | 2024-01-16 09:20 | 2024-01-16 09:20 | 2024-03-16 09:20 | 2024-02-09 19:10 | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2024-01-16 09:20 |  | 075 | LD02050008 | Nota para rebaixar os 3 tanques do regulador para permitir a distância segura nos ensaios elétricos para a parte energizada da rede e substituir as chaves com vazamento de acordo com o vídeo em anexo. | AVISO DE ANOMALIA
791334606045308,6324421296 | 2024 | ETO-TELE 00049/2024 | ETO-TELE | 00049/2024 | 7913346060 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-17 15:11 | 2024-01-17 15:11 | 2025-02-20 15:11 | 2024-01-17 15:12 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2024-01-17 15:11 |  | 060 | LD01054060 | Verificar melhoria na comunicação do equipamento, muito intermitente 7913346060 - RAMAL EMBRATEL | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
791334606045308,6533564815 | 2024 | ETO-TELE 00050/2024 | ETO-TELE | 00050/2024 | 7913346060 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-17 15:41 | 2024-01-17 15:41 | 2025-02-20 15:41 | 2024-01-17 15:48 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2024-01-17 15:41 |  | 060 | LD01054060 | Atualizar o firmware e instalar bateria de lítio com identificação da data | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794197101445308,670625 | 2024 | ETO-TELE 00051/2024 | ETO-TELE | 00051/2024 | 7941971014 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-17 16:06 | 2024-01-17 16:06 | 2025-02-20 16:06 | 2024-01-17 16:07 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2024-01-17 16:06 |  | 014 | LD01025012 | "Atualizar o firmware e instalar bateria de lítio com identificação da data O tanque está para substituição 7941971014 - RURAL PIUM" | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794795902645309,9880439815 | 2024 | ETO-TELE 00319/2024 | ETO-TELE | 00319/2024 | 7947959026 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-18 23:43 | 2024-04-30 16:31 | 2024-05-03 16:31 | 2024-05-10 11:05 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2024-04-30 16:31 |  | 026 | LD03046026 | Favor, substituir o controle tavrida do religado 7947959026 devidio a defeito. De acordo testes preeliminares o tanque encontra-se em bom estado. Segue dados de placa do tanque: Tensão nominal 36.2KV corrente nominal 630 A Dados de placa do controle: Tensão de alimentação, VCA: 85-265 consumo VA: max 75 Religador foi substituido conforme solicitado com a OS: ETO-RD-PO 1316/2024, Segue laudo em anexo. Parecer da Proteção: Ajuste disponibilizado no app da proteção, nota repassada para DMSL comisssionar. Eng° Irlley Castelo Branco | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794795902645309,9880439815 | 2024 | ETO-TELE 00052/2024 | ETO-TELE | 00052/2024 | 7947959026 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-18 23:43 | 2024-01-19 11:01 | 2024-01-22 11:01 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2024-01-19 11:01 | ETO-COEP 00006/2024 | 026 | LD03046026 | Favor, substituir o controle tavrida do religado 7947959026 devidio a defeito. De acordo testes preeliminares o tanque encontra-se em bom estado. Segue dados de placa do tanque: Tensão nominal 36.2KV corrente nominal 630 A Dados de placa do controle: Tensão de alimentação, VCA: 85-265 consumo VA: max 75 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794795902645309,9880439815 | 2024 | ETO-COEP 00006/2024 | ETO-COEP | 00006/2024 | 7947959026 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-18 23:43 | 2024-03-28 12:44 | 2024-03-31 12:44 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2024-03-28 12:44 | ETO-RD-PO 00144/2024 | 026 | LD03046026 | Favor, substituir o controle tavrida do religado 7947959026 devidio a defeito. De acordo testes preeliminares o tanque encontra-se em bom estado. Segue dados de placa do tanque: Tensão nominal 36.2KV corrente nominal 630 A Dados de placa do controle: Tensão de alimentação, VCA: 85-265 consumo VA: max 75 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794795902645309,9880439815 | 2024 | ETO-PROT 00107/2024 | ETO-PROT | 00107/2024 | 7947959026 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-18 23:43 | 2024-04-30 16:31 | 2024-05-03 16:31 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2024-04-30 16:31 | ETO-TELE 00319/2024 | 026 | LD03046026 | Favor, substituir o controle tavrida do religado 7947959026 devidio a defeito. De acordo testes preeliminares o tanque encontra-se em bom estado. Segue dados de placa do tanque: Tensão nominal 36.2KV corrente nominal 630 A Dados de placa do controle: Tensão de alimentação, VCA: 85-265 consumo VA: max 75 Religador foi substituido conforme solicitado com a OS: ETO-RD-PO 1316/2024, Segue laudo em anexo. Parecer da Proteção: Ajuste disponibilizado no app da proteção, nota repassada para DMSL comisssionar. Eng° Irlley Castelo Branco | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794795902645309,9880439815 | 2024 | ETO-RD-PO 00144/2024 | ETO-RD-PO | 00144/2024 | 7947959026 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-18 23:43 | 2024-04-24 10:41 | 2024-04-27 10:41 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2024-04-24 10:41 | ETO-PROT 00107/2024 | 026 | LD03046026 | Favor, substituir o controle tavrida do religado 7947959026 devidio a defeito. De acordo testes preeliminares o tanque encontra-se em bom estado. Segue dados de placa do tanque: Tensão nominal 36.2KV corrente nominal 630 A Dados de placa do controle: Tensão de alimentação, VCA: 85-265 consumo VA: max 75 Religador foi substituido conforme solicitado com a OS: ETO-RD-PO 1316/2024, Segue laudo em anexo. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790093004045310,0481712963 | 2024 | ETO-TELE 00053/2024 | ETO-TELE | 00053/2024 | 7900930040 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-19 01:09 | 2024-01-19 01:09 | 2024-01-22 01:09 | 2024-04-05 16:54 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2024-01-19 01:09 |  | 040 | AL01006040 | RL 7900930040, COM O RELÉ APAGADO É SEM COMUNICAÇÃO, DIFICUTANDO TRABALHOS COM EQUIPE DE LINHA VIVA , NÃO MOSTRA MEDIÇOES E OUTROS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790002807745310,3766666667 | 2024 | ETO-TELE 00054/2024 | ETO-TELE | 00054/2024 | 7900028077 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-19 09:02 | 2024-01-19 09:02 | 2024-01-22 09:02 | 2024-01-29 17:02 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2024-01-19 09:02 |  | 077 | LD03105019 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO E DISPLAY APAGADO, FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NÃO RETORNOU. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792485000445310,6543518519 | 2024 | ETO-RD-AR 00543/2024 | ETO-RD-AR | 00543/2024 | 7924850004 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-19 15:42 | 2024-03-21 14:52 | 2024-05-20 14:52 | 2024-03-22 16:51 | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2024-03-21 14:52 |  | 004 | LD02010153 | Equipe DMSL esteve no equipamento 7924850004 para verificar se o mesmo estava em condições de ser colocado em operação, porém devido a ausência do transformador auxiliar não foi possível. Solicitor por favor que o trafo auxiliar seja instalado. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792485000445310,6543518519 | 2024 | ETO-COEP 00007/2024 | ETO-COEP | 00007/2024 | 7924850004 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-19 15:42 | 2024-03-21 14:52 | 2024-05-20 14:52 |  | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2024-03-21 14:52 | ETO-RD-AR 00543/2024 | 004 | LD02010153 | Equipe DMSL esteve no equipamento 7924850004 para verificar se o mesmo estava em condições de ser colocado em operação, porém devido a ausência do transformador auxiliar não foi possível. Solicitor por favor que o trafo auxiliar seja instalado. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790270225745311,8569560185 | 2024 | DG-RD-PO 00058/2024 | DG-RD-PO | 00058/2024 | 7902702257 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-20 20:34 | 2024-01-20 20:34 | 2024-01-23 20:34 | 2024-01-31 19:38 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2024-01-20 20:34 |  | 257 | LD03046026 | Enviar equipe de Manutenção para refazer malha de aterramento do RL 7902702257, RDR de São Felix, chegada da cidade. Religador Bypassado em campo. | AVISO DE ANOMALIA
790957907745312,6590972222 | 2024 | ETO-CADCH 00004/2024 | ETO-CADCH | 00004/2024 | 7909579077 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-21 15:49 | 2024-01-21 15:49 | 2024-01-24 15:49 | 2024-04-30 10:57 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2024-01-21 15:49 |  | 077 | LD03105019 | SEGUE SS PARA INSERIR NO MAPA TS AS CHAVES FACA DE ENTRADA E SAIDA DO RELIGADOR 7909579077. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793035914945312,8952893519 | 2024 | ETO-TELE 00055/2024 | ETO-TELE | 00055/2024 | 7930359149 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-21 21:29 | 2024-01-21 21:29 | 2024-01-24 21:29 | 2024-02-29 13:23 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2024-01-21 21:29 |  | 149 | LD05062013 | Enviar verificar falha de comunicação no RL 7930359149, foi realizado primeiro-ataque e identificado que o relé está apagado. Equipamento by-passado em campo | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790270225745313,2288425926 | 2024 | ETO-TELE 00342/2024 | ETO-TELE | 00342/2024 | 7902702257 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-22 05:30 | 2024-05-09 16:30 | 2024-05-12 16:30 | 2024-06-07 09:27 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2024-05-09 16:30 |  | 257 | LD03046026 | Favor substituir o tanque do religador 7902702257 NOJA RC10 que está queimado, enviar para a sucata. Realizar aterramento X2 do trafo de serviço auxiliar. Dados de placa: Modelo: OSM 38-12-630 Tensão máx. 38kV Corrente nominal: 630 A O mesmo foi substituido atendido pela OS:ETO-RD-PO 1629/2024, conforme solicitado. Segue laudo do equipamento em anexo. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO E DISPONIBILIZADO PARA DMSL COMISSIONAR, NOTA REPASSADA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790270225745313,2288425926 | 2024 | ETO-TELE 00056/2024 | ETO-TELE | 00056/2024 | 7902702257 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-22 05:30 | 2024-03-11 18:09 | 2024-03-14 18:09 |  | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2024-03-11 18:09 | ETO-COEP 00024/2024 | 257 | LD03046026 | Favor substituir o tanque do religador 7902702257 NOJA RC10 que está queimado, enviar para a sucata. Realizar aterramento X2 do trafo de serviço auxiliar. Dados de placa: Modelo: OSM 38-12-630 Tensão máx. 38kV Corrente nominal: 630 A | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790270225745313,2288425926 | 2024 | ETO-COEP 00024/2024 | ETO-COEP | 00024/2024 | 7902702257 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-22 05:30 | 2024-04-22 09:38 | 2024-04-25 09:38 |  | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2024-04-22 09:38 | ETO-RD-PO 00161/2024 | 257 | LD03046026 | Favor substituir o tanque do religador 7902702257 NOJA RC10 que está queimado, enviar para a sucata. Realizar aterramento X2 do trafo de serviço auxiliar. Dados de placa: Modelo: OSM 38-12-630 Tensão máx. 38kV Corrente nominal: 630 A | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790270225745313,2288425926 | 2024 | ETO-RD-PO 00161/2024 | ETO-RD-PO | 00161/2024 | 7902702257 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-22 05:30 | 2024-05-02 09:29 | 2024-05-05 09:29 |  | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2024-05-02 09:29 | ETO-PROT 00117/2024 | 257 | LD03046026 | Favor substituir o tanque do religador 7902702257 NOJA RC10 que está queimado, enviar para a sucata. Realizar aterramento X2 do trafo de serviço auxiliar. Dados de placa: Modelo: OSM 38-12-630 Tensão máx. 38kV Corrente nominal: 630 A O mesmo foi substituido atendido pela OS:ETO-RD-PO 1629/2024, conforme solicitado. Segue laudo do equipamento em anexo. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790270225745313,2288425926 | 2024 | ETO-PROT 00117/2024 | ETO-PROT | 00117/2024 | 7902702257 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-22 05:30 | 2024-05-09 16:30 | 2024-05-12 16:30 |  | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2024-05-09 16:30 | ETO-TELE 00342/2024 | 257 | LD03046026 | Favor substituir o tanque do religador 7902702257 NOJA RC10 que está queimado, enviar para a sucata. Realizar aterramento X2 do trafo de serviço auxiliar. Dados de placa: Modelo: OSM 38-12-630 Tensão máx. 38kV Corrente nominal: 630 A O mesmo foi substituido atendido pela OS:ETO-RD-PO 1629/2024, conforme solicitado. Segue laudo do equipamento em anexo. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO E DISPONIBILIZADO PARA DMSL COMISSIONAR, NOTA REPASSADA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793484611945313,3125 | 2024 | ETO-TELE 00521/2024 | ETO-TELE | 00521/2024 | 7934846119 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-22 07:30 | 2024-07-30 14:46 | 2025-09-03 14:46 | 2024-01-22 11:30 | PROGRAMAVEL | Elvis Soares Reis | SS ATENDIDA | 2024-07-30 14:46 |  | 119 | LD03005098 | "Conferir IP do rádio e relé e passa para Thiana IPs conflitantes: Rádio e Relé: 19.63.32.119/120 Rádio e Relé: 19.63.43.39/40 " | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790535812245313,4316782407 | 2024 | ETO-TELE 00057/2024 | ETO-TELE | 00057/2024 | 7905358122 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-22 10:22 | 2024-01-22 10:22 | 2024-03-22 10:22 | 2024-05-24 08:29 | ALTA | Euzilan Mateus Barreira Santos | SS ATENDIDA | 2024-01-22 10:22 |  | 122 | AL03097122 | Realizar ajustes do RL 7905358122 conforme o estudo disponível no app da proteção usando as novas bases (encaminhadas no email). | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792489507745313,6460532407 | 2024 | ETO-RD-AR 00171/2024 | ETO-RD-AR | 00171/2024 | 7924895077 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-22 15:30 | 2024-01-22 15:30 | 2024-01-25 15:30 | 2024-02-01 11:12 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS CANCELADA | 2024-01-22 15:30 |  | 077 | LD03105019 | SEGUE SS PARA REINSTALAÇÃO DE TRAFO NO RELIGADOR 7924895077, O MESMO FOI FURTADO. LEVAR TRAFO E PARA RAIO E REFAZER CONEXÃO COM RELIGADOR. OS CABO DO ATERRAMENTO FOI CORTADO. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
580054600145313,714212963 | 2024 | ETO-TELE 00059/2024 | ETO-TELE | 00059/2024 | 5800546001 | 58 | REGULADOR | 2024-01-22 17:08 | 2024-01-23 19:19 | 2024-03-23 19:19 | 2024-01-24 11:19 | ALTA | WALEX DA SILVA BARREIRA | SS CANCELADA | 2024-01-23 19:19 |  | 001 | AL02102271 | REGULADOR N° 5800546001 INSTALADO NA OBRA 0102300456 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. AJUSTE ELABORADO PARA O RT 5851504001 (5800546001). PRONTO PARA COMISSIONAMENTO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
580054600145313,714212963 | 2024 | ETO-PROT 00035/2024 | ETO-PROT | 00035/2024 | 5800546001 | 58 | REGULADOR | 2024-01-22 17:08 | 2024-01-23 19:19 | 2024-03-23 19:19 | 2024-01-24 11:19 | ALTA | WALEX DA SILVA BARREIRA | SS CANCELADA | 2024-01-23 19:19 | ETO-TELE 00059/2024 | 001 | AL02102271 | REGULADOR N° 5800546001 INSTALADO NA OBRA 0102300456 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. AJUSTE ELABORADO PARA O RT 5851504001 (5800546001). PRONTO PARA COMISSIONAMENTO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794603707745313,7510069444 | 2024 | ETO-TELE 00058/2024 | ETO-TELE | 00058/2024 | 7946037077 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-22 18:01 | 2024-01-22 18:01 | 2024-01-25 18:01 | 2024-01-29 17:15 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2024-01-22 18:01 |  | 077 | LD03105019 | ENVIAR EQUIPE PARA VERIFICAR FALHA NA COMUNICAÇÃO DO RELIGADOR 7946037077, FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NÃO RETORNOU AS COMUNICAÇÕES. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792938304545314,3125 | 2024 | ETO-TELE 00548/2024 | ETO-TELE | 00548/2024 | 7929383045 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-23 07:30 | 2024-07-30 16:39 | 2025-09-03 16:39 | 2024-01-23 17:30 | PROGRAMAVEL | Elvis Soares Reis | SS ATENDIDA | 2024-07-30 16:39 |  | 045 | LD03014045 | Atualizar base | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792938304545314,3125 | 2024 | ETO-TELE 00516/2024 | ETO-TELE | 00516/2024 | 7929383045 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-23 07:30 | 2024-07-30 14:18 | 2025-09-03 14:18 | 2024-01-23 11:30 | PROGRAMAVEL | Elvis Soares Reis | SS ATENDIDA | 2024-07-30 14:18 |  | 045 | LD03014045 | Equipamento listado nas ocorrências que geraram DEC e FEC. Ocorrência do dia 08/01/2023 com a descrição: Devido a intermitência do equipamento, houve dificuldade na transferência nas cargas | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792299306545314,3125 | 2024 | ETO-TELE 00525/2024 | ETO-TELE | 00525/2024 | 7922993065 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-23 07:30 | 2024-07-30 14:52 | 2025-09-03 14:52 | 2024-01-23 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-07-30 14:52 |  | 065 | AL01016065 | "Conferir IP do rádio e relé e passa para Thiana IPs conflitantes: Rádio e Relé: 19.63.32.16/17 Rádio e Relé: 19.63.32.56/57 " | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790003208645314,5929050926 | 2024 | ENC-RD-PS 00163/2024 | ENC-RD-PS | 00163/2024 | 7900032086 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-23 14:14 | 2024-01-23 14:14 | 2024-03-23 14:14 | 2024-01-23 14:16 | ALTA | VALDENISIO FILHO RAMOS DE JESU | SS CANCELADA | 2024-01-23 14:14 |  | 086 | LD05062013 | fdddddddddddddddddddte | AVISO DE ANOMALIA
795266806045314,6835185185 | 2024 | ETO-TELE 00297/2024 | ETO-TELE | 00297/2024 | 7952668060 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-23 16:24 | 2024-04-23 09:21 | 2024-06-22 09:21 | 2024-05-07 13:48 | ALTA | PEDRO HENRIQUE ROCHA DE SOUZA | SS ATENDIDA | 2024-04-23 09:21 |  | 060 | AL02054060 | SS para comissionamento de religador 7952668060 o mesmo foi remanejado da RDU Nova Olinha de um ponto para outro da cidade conforme execução da 0602200534 (Novo Alimentador). laudo em anexo! PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795266806045314,6835185185 | 2024 | ETO-PROT 00036/2024 | ETO-PROT | 00036/2024 | 7952668060 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-23 16:24 | 2024-04-23 09:21 | 2024-06-22 09:21 |  | ALTA | PEDRO HENRIQUE ROCHA DE SOUZA | SS REPASSADA | 2024-04-23 09:21 | ETO-TELE 00297/2024 | 060 | AL02054060 | SS para comissionamento de religador 7952668060 o mesmo foi remanejado da RDU Nova Olinha de um ponto para outro da cidade conforme execução da 0602200534 (Novo Alimentador). laudo em anexo! PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794421012245315,1385300926 | 2024 | DOLP-RD-PA 00109/2024 | DOLP-RD-PA | 00109/2024 | 7944210122 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-24 03:19 | 2024-01-24 03:19 | 2024-01-27 03:19 | 2024-01-24 18:34 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2024-01-24 03:19 |  | 122 | AL08059122 | Enviar equipe de Linha Viva para verificar ponto quente no RL 7944210122. Chave de saída fases A e C Buchas de entrada fases A e C | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792250227145315,1589699074 | 2024 | ETO-TELE 00060/2024 | ETO-TELE | 00060/2024 | 7922502271 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-24 03:49 | 2024-01-24 03:49 | 2024-01-27 03:49 | 2024-02-08 10:17 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2024-01-24 03:49 |  | 271 | AL03101271 | Enviar equipe para verificar falha de comunicação no RL 7922502271, foi realizado primeiro-ataque e identificado que o Relé esta apagado. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792587107745315,2640972222 | 2024 | ETO-TELE 00061/2024 | ETO-TELE | 00061/2024 | 7925871077 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-24 06:20 | 2024-01-24 06:20 | 2024-01-27 06:20 | 2024-01-29 15:39 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2024-01-24 06:20 |  | 077 | LD03105019 | RL 7925871077, sem comunicação feito o primeiro ataque, porém a comunicação não voltou. OBS: o Relé fica ligado Por gentileza enviar equipe da ETO-TELE para fazer a correção da Automação do RL em questão | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793057600245315,3125 | 2024 | ETO-TELE 00531/2024 | ETO-TELE | 00531/2024 | 7930576002 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-24 07:30 | 2024-07-30 15:09 | 2025-09-03 15:09 | 2024-01-24 11:30 | PROGRAMAVEL | Elvis Soares Reis | SS ATENDIDA | 2024-07-30 15:09 |  | 002 | LD01084002 | "Conferir IP do rádio e relé e passa para Thiana IPs conflitantes: Rádio e Relé: 19.63.34.47/48 Rádio e Relé: 19.63.43.25/26 " | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792573608045315,3125 | 2024 | ETO-TELE 00532/2024 | ETO-TELE | 00532/2024 | 7925736080 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-24 07:30 | 2024-07-30 15:15 | 2025-09-03 15:15 | 2024-01-24 11:30 | PROGRAMAVEL | Elvis Soares Reis | SS ATENDIDA | 2024-07-30 15:15 |  | 080 | LD02010004 | Verificar equipamento sem comunicação | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793057600245315,3125 | 2024 | ETO-TELE 00528/2024 | ETO-TELE | 00528/2024 | 7930576002 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-24 07:30 | 2024-07-30 15:06 | 2025-09-03 15:06 | 2024-01-24 11:30 | PROGRAMAVEL | Elvis Soares Reis | SS ATENDIDA | 2024-07-30 15:06 |  | 002 | LD01084002 | "Conferir IP do rádio e relé e passa para Thiana IPs conflitantes: Rádio e Relé: 19.63.34.47/48 Rádio e Relé: 19.63.43.25/26 " | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
580029107745315,3665046296 | 2024 | ETO-TELE 00107/2024 | ETO-TELE | 00107/2024 | 5800291077 | 58 | REGULADOR | 2024-01-24 08:48 | 2024-02-09 14:07 | 2024-02-12 14:07 |  | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS REPASSADA | 2024-02-09 14:07 | ETO-COEP 00013/2024 | 077 | LD03105019 | Segue SS de Regulador 5800291077 de Tensão fase A com vazamento de óleo , onde o mesmo se encontra isolado , ou seja Bay passado em campo Ld BIELANDIA / CAMPO LINDOS , na entrada de Goiatins | AVISO DE ANOMALIA
580029107745315,3665046296 | 2024 | ETO-TELE 00364/2024 | ETO-TELE | 00364/2024 | 5800291077 | 58 | REGULADOR | 2024-01-24 08:48 | 2024-05-22 13:43 | 2024-07-21 13:43 | 2024-05-29 09:48 | ALTA | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2024-05-22 13:43 |  | 077 | LD03105019 | EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO Segue SS de Regulador 5800291077 de Tensão fase A com vazamento de óleo , onde o mesmo se encontra isolado , ou seja Bay passado em campo Ld BIELANDIA / CAMPO LINDOS , na entrada de Goiatins. PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580029107745315,3665046296 | 2024 | ETO-COEP 00050/2024 | ETO-COEP | 00050/2024 | 5800291077 | 58 | REGULADOR | 2024-01-24 08:48 | 2024-05-14 14:45 | 2024-07-13 14:45 |  | ALTA | DELIO NUNES OSCAR | SS REPASSADA | 2024-05-14 14:45 | ETO-RD-AR 00895/2024 | 077 | LD03105019 | Segue SS de Regulador 5800291077 de Tensão fase A com vazamento de óleo , onde o mesmo se encontra isolado , ou seja Bay passado em campo Ld BIELANDIA / CAMPO LINDOS , na entrada de Goiatins | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580029107745315,3665046296 | 2024 | ETO-COEP 00013/2024 | ETO-COEP | 00013/2024 | 5800291077 | 58 | REGULADOR | 2024-01-24 08:48 | 2024-04-03 18:40 | 2024-04-06 18:40 |  | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS REPASSADA | 2024-04-03 18:40 | ETO-RD-AR 00648/2024 | 077 | LD03105019 | Segue SS de Regulador 5800291077 de Tensão fase A com vazamento de óleo , onde o mesmo se encontra isolado , ou seja Bay passado em campo Ld BIELANDIA / CAMPO LINDOS , na entrada de Goiatins | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580029107745315,3665046296 | 2024 | ETO-PROT 00039/2024 | ETO-PROT | 00039/2024 | 5800291077 | 58 | REGULADOR | 2024-01-24 08:48 | 2024-02-01 13:58 | 2024-02-04 13:58 |  | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS REPASSADA | 2024-02-01 13:58 | ETO-TELE 00107/2024 | 077 | LD03105019 | Segue SS de Regulador 5800291077 de Tensão fase A com vazamento de óleo , onde o mesmo se encontra isolado , ou seja Bay passado em campo Ld BIELANDIA / CAMPO LINDOS , na entrada de Goiatins | AVISO DE ANOMALIA
580029107745315,3665046296 | 2024 | ETO-RD-AR 00895/2024 | ETO-RD-AR | 00895/2024 | 5800291077 | 58 | REGULADOR | 2024-01-24 08:48 | 2024-05-14 14:45 | 2024-07-13 14:45 |  | ALTA | DELIO NUNES OSCAR | SS REPASSADA | 2024-05-14 14:45 | ETO-PROT 00124/2024 | 077 | LD03105019 | EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO Segue SS de Regulador 5800291077 de Tensão fase A com vazamento de óleo , onde o mesmo se encontra isolado , ou seja Bay passado em campo Ld BIELANDIA / CAMPO LINDOS , na entrada de Goiatins | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580029107745315,3665046296 | 2024 | ETO-RD-AR 00648/2024 | ETO-RD-AR | 00648/2024 | 5800291077 | 58 | REGULADOR | 2024-01-24 08:48 | 2024-04-26 08:30 | 2024-06-25 08:30 |  | ALTA | DELIO NUNES OSCAR | SS REPASSADA | 2024-04-26 08:30 | ETO-COEP 00050/2024 | 077 | LD03105019 | Segue SS de Regulador 5800291077 de Tensão fase A com vazamento de óleo , onde o mesmo se encontra isolado , ou seja Bay passado em campo Ld BIELANDIA / CAMPO LINDOS , na entrada de Goiatins | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580029107745315,3665046296 | 2024 | ETO-RD-AR 00180/2024 | ETO-RD-AR | 00180/2024 | 5800291077 | 58 | REGULADOR | 2024-01-24 08:48 | 2024-01-26 17:56 | 2024-01-29 17:56 |  | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS REPASSADA | 2024-01-26 17:56 | ETO-PROT 00039/2024 | 077 | LD03105019 | Segue SS de Regulador 5800291077 de Tensão fase A com vazamento de óleo , onde o mesmo se encontra isolado , ou seja Bay passado em campo Ld BIELANDIA / CAMPO LINDOS , na entrada de Goiatins | AVISO DE ANOMALIA
580029107745315,3665046296 | 2024 | ETO-PROT 00124/2024 | ETO-PROT | 00124/2024 | 5800291077 | 58 | REGULADOR | 2024-01-24 08:48 | 2024-05-22 13:43 | 2024-07-21 13:43 |  | ALTA | DELIO NUNES OSCAR | SS REPASSADA | 2024-05-22 13:43 | ETO-TELE 00364/2024 | 077 | LD03105019 | EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO Segue SS de Regulador 5800291077 de Tensão fase A com vazamento de óleo , onde o mesmo se encontra isolado , ou seja Bay passado em campo Ld BIELANDIA / CAMPO LINDOS , na entrada de Goiatins. PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580058608445315,4783912037 | 2024 | ETO-RD-PA 00080/2024 | ETO-RD-PA | 00080/2024 | 5800586084 | 58 | REGULADOR | 2024-01-24 11:29 | 2024-02-05 17:48 | 2024-02-08 17:48 |  | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS REPASSADA | 2024-02-05 17:48 | ETO-TELE 00114/2024 | 084 | LD05062013 | verificar o comutador do tap pois não está regulando fase A. | AVISO DE ANOMALIA
580058608445315,4783912037 | 2024 | ETO-TELE 00114/2024 | ETO-TELE | 00114/2024 | 5800586084 | 58 | REGULADOR | 2024-01-24 11:29 | 2024-02-05 17:48 | 2024-02-08 17:48 | 2024-02-09 16:55 | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-02-05 17:48 |  | 084 | LD05062013 | verificar o comutador do tap pois não está regulando fase A. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793710514845315,6619560185 | 2024 | ETO-RD-DP 00107/2024 | ETO-RD-DP | 00107/2024 | 7937105148 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-24 15:53 | 2024-01-24 15:53 | 2024-01-27 15:53 | 2024-02-26 09:25 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2024-01-24 15:53 |  | 148 | LD01066094 | FAVOR PROVIDENCIAR EQUIPE DE LINHA VIVA PARA SUBSTITUIR 02 PARARAIOS QUEIMADOS FASE A E C 7937105148 LD SÃO VALERIO A NATIVIDADE EQUIPE 028OP02 | ANOMALIA EM RELIGADOR
794331402345315,7232986111 | 2024 | ETO-LD-AR 00001/2024 | ETO-LD-AR | 00001/2024 | 7943314023 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-24 17:22 | 2024-04-25 15:23 | 2025-05-30 15:23 | 2024-06-19 09:22 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2024-04-25 15:23 | ETO-TELE 00305/2024 | 023 | AL05020023 | Equipe DMSL esteve no religador 7943314023 dia 13/12/2023 e verificou que o para-raio da fase A encontra-se estourado e o cabo de aterramento do tanque desconectado. Favor, seguir com as devidas tratativas. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794331402345315,7232986111 | 2024 | ETO-TELE 00305/2024 | ETO-TELE | 00305/2024 | 7943314023 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-24 17:22 | 2024-04-29 17:00 | 2025-06-03 17:00 | 2024-06-19 09:22 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2024-04-29 17:00 | ETO-RD-PA 00336/2024 | 023 | AL05020023 | Equipe DMSL esteve no religador 7943314023 dia 13/12/2023 e verificou que o para-raio da fase A encontra-se estourado e o cabo de aterramento do tanque desconectado. Favor, seguir com as devidas tratativas. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794331402345315,7232986111 | 2024 | ETO-RD-PA 00336/2024 | ETO-RD-PA | 00336/2024 | 7943314023 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-24 17:22 | 2024-04-29 17:00 | 2025-06-03 17:00 | 2024-06-19 09:22 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2024-04-29 17:00 |  | 023 | AL05020023 | Equipe DMSL esteve no religador 7943314023 dia 13/12/2023 e verificou que o para-raio da fase A encontra-se estourado e o cabo de aterramento do tanque desconectado. Favor, seguir com as devidas tratativas. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790221800445316,1378703704 | 2024 | ETO-TELE 00062/2024 | ETO-TELE | 00062/2024 | 7902218004 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-25 03:19 | 2024-01-25 03:19 | 2024-01-28 03:19 | 2024-02-16 08:19 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-01-25 03:19 |  | 004 | AL04010004 | Senhores segue para conhecimento rl 7902218004 feito primeiro ataque e o mesmo não retornou a comunicação, favor verificar . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580029107745316,3125 | 2024 | ETO-TELE 00578/2024 | ETO-TELE | 00578/2024 | 5800291077 | 58 | REGULADOR | 2024-01-25 07:30 | 2024-07-31 16:13 | 2025-09-04 16:13 | 2024-01-25 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-07-31 16:13 |  | 077 | LD03105019 | Equipe DMSL esteve no equipamento a pedido da operação. ETO-RD-AR 180/2024 foi criada para sanar pendências que nossa equipe constatou, aguardar nota retornar para ETO-TELE pra comissionar. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792489507745316,3125 | 2024 | ETO-TELE 00535/2024 | ETO-TELE | 00535/2024 | 7924895077 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-25 07:30 | 2024-07-30 15:41 | 2025-09-03 15:41 | 2024-01-25 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-07-30 15:41 |  | 077 | LD03105019 | Verificar equipamento sem comunicação, sem alarmes relevantes, sem primeiro ataque | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790066908645316,4371643519 | 2024 | ETO-TELE 00063/2024 | ETO-TELE | 00063/2024 | 7900669086 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-25 10:30 | 2024-01-25 10:30 | 2024-01-28 10:30 | 2024-02-02 10:51 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2024-01-25 10:30 |  | 086 | LD05062013 | Segue SS para as devidas providencias: Foi constatado DPS em curto no RL 7900669086 , favor substituir o mesmo, equipamento foi isolado e retornou comunicação do religador . Local - RDR- Marianópolis | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790023605445316,4485763889 | 2024 | ETO-TELE 00064/2024 | ETO-TELE | 00064/2024 | 7900236054 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-25 10:46 | 2024-01-25 10:46 | 2024-01-28 10:46 | 2024-01-30 17:11 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2024-01-25 10:46 |  | 054 | LD01062013 | Segue nota para verificar falha de comunicação RL 7900236054 , foi feito primeiro ataque e comunicação não retornou . OBS: está chegando alimentação normal porem rele não esta ligando , provavelmente placa de alimentação deve estar queimada . Local - RDU- Pugmil . | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
583483703445316,626875 | 2024 | ETO-TELE 00065/2024 | ETO-TELE | 00065/2024 | 5834837034 | 58 | REGULADOR | 2024-01-25 15:03 | 2024-01-25 15:03 | 2024-02-01 15:03 | 2024-02-23 16:59 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2024-01-25 15:03 |  | 034 | LD03038009 | Favor, modificar ajuste do relé RUA conforme ajuste elaborado em 25/01/2024. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
584320406645316,6356944444 | 2024 | ETO-TELE 00066/2024 | ETO-TELE | 00066/2024 | 5843204066 | 58 | REGULADOR | 2024-01-25 15:15 | 2024-01-25 15:15 | 2024-02-01 15:15 | 2024-03-22 11:07 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2024-01-25 15:15 |  | 066 | LD03038009 | Favor, modificar ajuste do relé RUA conforme ajuste elaborado em 25/01/2024. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793395105245316,8557291667 | 2024 | ETO-PROT 00037/2024 | ETO-PROT | 00037/2024 | 7933951052 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-25 20:32 | 2024-01-25 20:32 | 2024-01-28 20:32 | 2024-01-26 15:25 | EMERGENCIAL | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | SS ATENDIDA | 2024-01-25 20:32 |  | 052 | LD01036052 | Segue SS para ajuste de proteção do RL 7933951052 Trafo 5600663107 com para-raio queimado fase A, onde veio a abrir o RL 7933951052 Em campo as chaves estavam com as seguintes proteções. Chave 0200663107 com elo de 8k Chave 0200662107 com elo de 6K chave 0320207107 com elo de 15K Parecer da Proteção: 0200663107 aplicar elo de 5H não existe chave no posto; 0200662107 aplicar elo de 6K 0320207107 aplicar lâmina pois não tem seletividade com a chave 0200662107 0300780052 aplicar lâmina 3320205052 aplicar lâmina a jusante do religador Não temos seletividade para elos de 15K. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794982905845317,4245601852 | 2024 | ETO-PROT 00038/2024 | ETO-PROT | 00038/2024 | 7949829058 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-26 10:11 | 2024-05-14 14:23 | 2024-05-17 14:23 |  | EMERGENCIAL | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | SS REPASSADA | 2024-05-14 14:23 | ETO-TELE 00353/2024 | 058 | LD03010004 | favor proteção verificar grupo de ajuste do religador 7949829058 pois o mesmo desarme e é fechado sem encontrar nenhuma anomalia apos manobra em chaves. Parecer da Proteção: Ajuste revisado, atualizar os mesmos em campo, deixar apenas as funções 50/51 de fase e neutro e desabilitar as demais. Eng° Irlley Castelo Branco. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794982905845317,4245601852 | 2024 | ETO-TELE 00353/2024 | ETO-TELE | 00353/2024 | 7949829058 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-26 10:11 | 2024-05-14 14:23 | 2024-05-17 14:23 | 2024-06-06 16:32 | EMERGENCIAL | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | SS ATENDIDA | 2024-05-14 14:23 |  | 058 | LD03010004 | favor proteção verificar grupo de ajuste do religador 7949829058 pois o mesmo desarme e é fechado sem encontrar nenhuma anomalia apos manobra em chaves. Parecer da Proteção: Ajuste revisado, atualizar os mesmos em campo, deixar apenas as funções 50/51 de fase e neutro e desabilitar as demais. Eng° Irlley Castelo Branco. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790048100645317,4728472222 | 2024 | ETO-COEP 00009/2024 | ETO-COEP | 00009/2024 | 7900481006 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-26 11:21 | 2024-01-30 10:52 | 2024-03-30 10:52 | 2024-02-05 16:44 | ALTA | MARCELO COSTA PRIMO | SS CANCELADA | 2024-01-30 10:52 |  | 006 | AL01082006 | Equipamento RLG 7900481006 que teve controle e parte ativa substituídos foi entregue sem o cordão umlicial, impossibilitando que o mesmo fosse colocado em operação. Favor sanar pendência citada. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790048100645317,4728472222 | 2024 | ETO-TELE 00067/2024 | ETO-TELE | 00067/2024 | 7900481006 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-26 11:21 | 2024-01-30 10:52 | 2024-03-30 10:52 | 2024-02-05 16:44 | ALTA | MARCELO COSTA PRIMO | SS CANCELADA | 2024-01-30 10:52 | ETO-COEP 00009/2024 | 006 | AL01082006 | Equipamento RLG 7900481006 que teve controle e parte ativa substituídos foi entregue sem o cordão umlicial, impossibilitando que o mesmo fosse colocado em operação. Favor sanar pendência citada. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790032800345317,6003935185 | 2024 | ETO-TELE 00068/2024 | ETO-TELE | 00068/2024 | 7900328003 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-26 14:25 | 2024-01-26 14:25 | 2025-03-01 14:25 | 2024-01-26 14:32 | PROGRAMAVEL | Thiago Samyr Macedo Wanderley | SS ATENDIDA | 2024-01-26 14:25 |  | 003 | AL03113003 | Realizar instalação de um novo mestre 4RF na torre da SE Gurupi Industrial, realizar apontamento dos Religadores da RDU de Gurupi para o novo mestre. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790171600345317,6126273148 | 2024 | ETO-TELE 00069/2024 | ETO-TELE | 00069/2024 | 7901716003 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-26 14:42 | 2024-01-26 14:42 | 2025-03-01 14:42 | 2024-01-26 14:45 | PROGRAMAVEL | Thiago Samyr Macedo Wanderley | SS ATENDIDA | 2024-01-26 14:42 |  | 003 | AL02040003 | Realizar instalação de um novo mestre 4RF na torre da SE Gurupi Industrial, realizar apontamento dos Religadores da RDU de Gurupi para o novo mestre. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790209700345317,6202546296 | 2024 | ETO-TELE 00070/2024 | ETO-TELE | 00070/2024 | 7902097003 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-26 14:53 | 2024-01-26 14:53 | 2025-03-01 14:53 | 2024-01-26 14:57 | PROGRAMAVEL | Thiago Samyr Macedo Wanderley | SS ATENDIDA | 2024-01-26 14:53 |  | 003 | AL04040003 | Realizar instalação de um novo mestre 4RF na torre da SE Gurupi Industrial, realizar apontamento dos Religadores da RDU de Gurupi para o novo mestre. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790209900345317,6262962963 | 2024 | ETO-TELE 00071/2024 | ETO-TELE | 00071/2024 | 7902099003 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-26 15:02 | 2024-01-26 15:02 | 2025-03-01 15:02 | 2024-01-26 15:09 | PROGRAMAVEL | Thiago Samyr Macedo Wanderley | SS ATENDIDA | 2024-01-26 15:02 |  | 003 | AL02113003 | Realizar instalação de um novo mestre 4RF na torre da SE Gurupi Industrial, realizar apontamento dos Religadores da RDU de Gurupi para o novo mestre. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790210100345317,6342708333 | 2024 | ETO-TELE 00072/2024 | ETO-TELE | 00072/2024 | 7902101003 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-26 15:13 | 2024-01-26 15:13 | 2025-03-01 15:13 | 2024-01-26 15:15 | PROGRAMAVEL | Thiago Samyr Macedo Wanderley | SS ATENDIDA | 2024-01-26 15:13 |  | 003 | AL04040003 | Realizar instalação de um novo mestre 4RF na torre da SE Gurupi Industrial, realizar apontamento dos Religadores da RDU de Gurupi para o novo mestre. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790210200345317,6364467593 | 2024 | ETO-TELE 00073/2024 | ETO-TELE | 00073/2024 | 7902102003 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-26 15:16 | 2024-01-26 15:16 | 2025-03-01 15:16 | 2024-01-26 15:18 | PROGRAMAVEL | Thiago Samyr Macedo Wanderley | SS ATENDIDA | 2024-01-26 15:16 |  | 003 | AL04040003 | Realizar instalação de um novo mestre 4RF na torre da SE Gurupi Industrial, realizar apontamento dos Religadores da RDU de Gurupi para o novo mestre. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
791502900345317,6380902778 | 2024 | ETO-TELE 00074/2024 | ETO-TELE | 00074/2024 | 7915029003 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-26 15:19 | 2024-01-26 15:19 | 2025-03-01 15:19 | 2024-01-26 15:20 | PROGRAMAVEL | Thiago Samyr Macedo Wanderley | SS ATENDIDA | 2024-01-26 15:19 |  | 003 | AL01040003 | Realizar instalação de um novo mestre 4RF na torre da SE Gurupi Industrial, realizar apontamento dos Religadores da RDU de Gurupi para o novo mestre. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
791503000345317,6399189815 | 2024 | ETO-TELE 00075/2024 | ETO-TELE | 00075/2024 | 7915030003 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-26 15:21 | 2024-01-26 15:21 | 2025-03-01 15:21 | 2024-01-26 15:23 | PROGRAMAVEL | Thiago Samyr Macedo Wanderley | SS ATENDIDA | 2024-01-26 15:21 |  | 003 | AL03040003 | Realizar instalação de um novo mestre 4RF na torre da SE Gurupi Industrial, realizar apontamento dos Religadores da RDU de Gurupi para o novo mestre. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793204500345317,6497106481 | 2024 | ETO-TELE 00076/2024 | ETO-TELE | 00076/2024 | 7932045003 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-26 15:36 | 2024-01-26 15:36 | 2025-03-01 15:36 | 2024-01-26 15:37 | PROGRAMAVEL | Thiago Samyr Macedo Wanderley | SS ATENDIDA | 2024-01-26 15:36 |  | 003 | AL04040003 | Realizar instalação de um novo mestre 4RF na torre da SE Gurupi Industrial, realizar apontamento dos Religadores da RDU de Gurupi para o novo mestre. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793352600345317,651712963 | 2024 | ETO-TELE 00077/2024 | ETO-TELE | 00077/2024 | 7933526003 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-26 15:38 | 2024-01-26 15:38 | 2025-03-01 15:38 | 2024-01-26 15:40 | PROGRAMAVEL | Thiago Samyr Macedo Wanderley | SS ATENDIDA | 2024-01-26 15:38 |  | 003 | AL03113003 | Realizar instalação de um novo mestre 4RF na torre da SE Gurupi Industrial, realizar apontamento dos Religadores da RDU de Gurupi para o novo mestre. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793364000345317,6535300926 | 2024 | ETO-TELE 00078/2024 | ETO-TELE | 00078/2024 | 7933640003 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-26 15:41 | 2024-01-26 15:41 | 2025-03-01 15:41 | 2024-01-26 15:43 | PROGRAMAVEL | Thiago Samyr Macedo Wanderley | SS ATENDIDA | 2024-01-26 15:41 |  | 003 | AL04040003 | Realizar instalação de um novo mestre 4RF na torre da SE Gurupi Industrial, realizar apontamento dos Religadores da RDU de Gurupi para o novo mestre. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793399200345317,6545833333 | 2024 | ETO-TELE 00079/2024 | ETO-TELE | 00079/2024 | 7933992003 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-26 15:43 | 2024-01-26 15:43 | 2025-03-01 15:43 | 2024-01-26 15:44 | PROGRAMAVEL | Thiago Samyr Macedo Wanderley | SS ATENDIDA | 2024-01-26 15:43 |  | 003 | AL03040003 | Realizar instalação de um novo mestre 4RF na torre da SE Gurupi Industrial, realizar apontamento dos Religadores da RDU de Gurupi para o novo mestre. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793399300345317,6556481481 | 2024 | ETO-TELE 00080/2024 | ETO-TELE | 00080/2024 | 7933993003 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-26 15:44 | 2024-01-26 15:44 | 2025-03-01 15:44 | 2024-01-26 15:46 | PROGRAMAVEL | Thiago Samyr Macedo Wanderley | SS ATENDIDA | 2024-01-26 15:44 |  | 003 | AL03040003 | Realizar instalação de um novo mestre 4RF na torre da SE Gurupi Industrial, realizar apontamento dos Religadores da RDU de Gurupi para o novo mestre. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793399400345317,6567592593 | 2024 | ETO-TELE 00081/2024 | ETO-TELE | 00081/2024 | 7933994003 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-26 15:46 | 2024-01-26 15:46 | 2025-03-01 15:46 | 2024-01-26 15:47 | PROGRAMAVEL | Thiago Samyr Macedo Wanderley | SS ATENDIDA | 2024-01-26 15:46 |  | 003 | AL01040003 | Realizar instalação de um novo mestre 4RF na torre da SE Gurupi Industrial, realizar apontamento dos Religadores da RDU de Gurupi para o novo mestre. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793602900345317,6576157407 | 2024 | ETO-TELE 00082/2024 | ETO-TELE | 00082/2024 | 7936029003 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-26 15:47 | 2024-01-26 15:47 | 2025-03-01 15:47 | 2024-01-26 15:48 | PROGRAMAVEL | Thiago Samyr Macedo Wanderley | SS ATENDIDA | 2024-01-26 15:47 |  | 003 | AL03113003 | Realizar instalação de um novo mestre 4RF na torre da SE Gurupi Industrial, realizar apontamento dos Religadores da RDU de Gurupi para o novo mestre. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793603000345317,658599537 | 2024 | ETO-TELE 00083/2024 | ETO-TELE | 00083/2024 | 7936030003 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-26 15:48 | 2024-01-26 15:48 | 2025-03-01 15:48 | 2024-01-26 15:50 | PROGRAMAVEL | Thiago Samyr Macedo Wanderley | SS ATENDIDA | 2024-01-26 15:48 |  | 003 | AL03040003 | Realizar instalação de um novo mestre 4RF na torre da SE Gurupi Industrial, realizar apontamento dos Religadores da RDU de Gurupi para o novo mestre. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793603100345317,6598148148 | 2024 | ETO-TELE 00084/2024 | ETO-TELE | 00084/2024 | 7936031003 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-26 15:50 | 2024-01-26 15:50 | 2025-03-01 15:50 | 2024-01-26 15:52 | PROGRAMAVEL | Thiago Samyr Macedo Wanderley | SS ATENDIDA | 2024-01-26 15:50 |  | 003 | AL05040003 | Realizar instalação de um novo mestre 4RF na torre da SE Gurupi Industrial, realizar apontamento dos Religadores da RDU de Gurupi para o novo mestre. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793650300345317,6607407407 | 2024 | ETO-TELE 00085/2024 | ETO-TELE | 00085/2024 | 7936503003 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-26 15:51 | 2024-01-26 15:51 | 2025-03-01 15:51 | 2024-01-26 15:53 | PROGRAMAVEL | Thiago Samyr Macedo Wanderley | SS ATENDIDA | 2024-01-26 15:51 |  | 003 | AL06040003 | Realizar instalação de um novo mestre 4RF na torre da SE Gurupi Industrial, realizar apontamento dos Religadores da RDU de Gurupi para o novo mestre. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793892000345317,6616550926 | 2024 | ETO-TELE 00086/2024 | ETO-TELE | 00086/2024 | 7938920003 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-26 15:53 | 2024-01-26 15:53 | 2025-03-01 15:53 | 2024-01-26 15:54 | PROGRAMAVEL | Thiago Samyr Macedo Wanderley | SS ATENDIDA | 2024-01-26 15:53 |  | 003 | AL06040003 | Realizar instalação de um novo mestre 4RF na torre da SE Gurupi Industrial, realizar apontamento dos Religadores da RDU de Gurupi para o novo mestre. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790825308645318,3284953704 | 2024 | ENC-RD-PS 00185/2024 | ENC-RD-PS | 00185/2024 | 7908253086 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-27 07:53 | 2024-02-29 16:20 | 2024-03-03 16:20 |  | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS REPASSADA | 2024-02-29 16:20 | ETO-RD-PS 00147/2024 | 086 | LD05062013 | Enviar Linha Viva para substituir para-raios do RL 7908253086. Tensão: 34,5kV Acesso: Livre, porém fica dentro de uma propriedade com cancela trancada. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790825308645318,3284953704 | 2024 | ETO-RD-PS 00147/2024 | ETO-RD-PS | 00147/2024 | 7908253086 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-27 07:53 | 2024-02-29 16:20 | 2024-03-03 16:20 | 2024-07-15 11:55 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2024-02-29 16:20 |  | 086 | LD05062013 | Enviar Linha Viva para substituir para-raios do RL 7908253086. Tensão: 34,5kV Acesso: Livre, porém fica dentro de uma propriedade com cancela trancada. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790825608645318,3464814815 | 2024 | ETO-RD-PS 00145/2024 | ETO-RD-PS | 00145/2024 | 7908256086 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-27 08:19 | 2024-02-29 16:18 | 2024-03-03 16:18 | 2024-07-15 09:26 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2024-02-29 16:18 |  | 086 | LD04062013 | Enviar equipe de Linha Viva para substituir 2 para-raios no RL 7908256086, 1 para-raios de saída do RL e 1 para-raios do Trafo de serviço auxiliar. Tensão: 34,5kV Acesso: Livre, porém fica dentro de uma propriedade com porteira trancada. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790825608645318,3464814815 | 2024 | ENC-RD-PS 00186/2024 | ENC-RD-PS | 00186/2024 | 7908256086 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-27 08:19 | 2024-02-29 16:18 | 2024-03-03 16:18 |  | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS REPASSADA | 2024-02-29 16:18 | ETO-RD-PS 00145/2024 | 086 | LD04062013 | Enviar equipe de Linha Viva para substituir 2 para-raios no RL 7908256086, 1 para-raios de saída do RL e 1 para-raios do Trafo de serviço auxiliar. Tensão: 34,5kV Acesso: Livre, porém fica dentro de uma propriedade com porteira trancada. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
793710514845319,4028240741 | 2024 | ETO-RD-GU 00194/2024 | ETO-RD-GU | 00194/2024 | 7937105148 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-28 09:40 | 2024-01-28 10:35 | 2024-01-31 10:35 |  | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS REPASSADA | 2024-01-28 10:35 | ETO-TELE 00087/2024 | 148 | LD01066094 | NOTA PARA SUBSTITUIÇÃO DE TANQUE DE EQUIPAMENTO COM CURTO INTERNO. RL 7937105148. IDENTIFICADO NA OCORRÊNCIA INT.: 20242770357074 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793710514845319,4028240741 | 2025 | ETO-RD-GU 00040/2025 | ETO-RD-GU | 00040/2025 | 7937105148 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-28 09:40 | 2024-11-26 13:32 | 2024-11-29 13:32 | 2025-04-03 16:02 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS CANCELADA | 2024-11-26 13:32 |  | 148 | LD01066094 | Favor substituir o tanque do religador 7937105148 NOJA RC10 que está queimado, enviar para a sucata, o controle foi deixado completo em campo e está em bom estado. Dados de placa: Modelo: OSM38-12-800 Tensão máx. 38kV Corrente nominal: 800A EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO E LAUDO INSERIDO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793710514845319,4028240741 | 2025 | ETO-PROT 00013/2025 | ETO-PROT | 00013/2025 | 7937105148 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-28 09:40 | 2025-01-13 15:51 | 2025-01-16 15:51 |  | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS REPASSADA | 2025-01-13 15:51 | ETO-TELE 00032/2025 | 148 | LD01066094 | Favor substituir o tanque do religador 7937105148 NOJA RC10 que está queimado, enviar para a sucata, o controle foi deixado completo em campo e está em bom estado. Dados de placa: Modelo: OSM38-12-800 Tensão máx. 38kV Corrente nominal: 800A EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO E LAUDO INSERIDO. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7937105148 LD UHE PEIXE A SÃO VALERIO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793710514845319,4028240741 | 2025 | ETO-TELE 00032/2025 | ETO-TELE | 00032/2025 | 7937105148 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-28 09:40 | 2025-01-13 15:51 | 2025-01-16 15:51 | 2025-02-10 12:47 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2025-01-13 15:51 |  | 148 | LD01066094 | Favor substituir o tanque do religador 7937105148 NOJA RC10 que está queimado, enviar para a sucata, o controle foi deixado completo em campo e está em bom estado. Dados de placa: Modelo: OSM38-12-800 Tensão máx. 38kV Corrente nominal: 800A EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO E LAUDO INSERIDO. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7937105148 LD UHE PEIXE A SÃO VALERIO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793710514845319,4028240741 | 2024 | ETO-RD-GU 01531/2024 | ETO-RD-GU | 01531/2024 | 7937105148 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-28 09:40 | 2025-01-09 12:46 | 2025-01-12 12:46 |  | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS REPASSADA | 2025-01-09 12:46 | ETO-PROT 00013/2025 | 148 | LD01066094 | Favor substituir o tanque do religador 7937105148 NOJA RC10 que está queimado, enviar para a sucata, o controle foi deixado completo em campo e está em bom estado. Dados de placa: Modelo: OSM38-12-800 Tensão máx. 38kV Corrente nominal: 800A EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO E LAUDO INSERIDO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793710514845319,4028240741 | 2024 | ETO-RD-GU 01531/2024 | ETO-RD-GU | 01531/2024 | 7937105148 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-28 09:40 | 2025-01-09 12:46 | 2025-01-12 12:46 |  | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS REPASSADA | 2025-01-09 12:46 | ETO-RD-GU 00040/2025 | 148 | LD01066094 | Favor substituir o tanque do religador 7937105148 NOJA RC10 que está queimado, enviar para a sucata, o controle foi deixado completo em campo e está em bom estado. Dados de placa: Modelo: OSM38-12-800 Tensão máx. 38kV Corrente nominal: 800A EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO E LAUDO INSERIDO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793710514845319,4028240741 | 2024 | ETO-COEP 00027/2024 | ETO-COEP | 00027/2024 | 7937105148 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-28 09:40 | 2024-11-26 13:32 | 2024-11-29 13:32 |  | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS REPASSADA | 2024-11-26 13:32 | ETO-RD-GU 01531/2024 | 148 | LD01066094 | Favor substituir o tanque do religador 7937105148 NOJA RC10 que está queimado, enviar para a sucata, o controle foi deixado completo em campo e está em bom estado. Dados de placa: Modelo: OSM38-12-800 Tensão máx. 38kV Corrente nominal: 800A | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793710514845319,4028240741 | 2024 | ETO-TELE 00087/2024 | ETO-TELE | 00087/2024 | 7937105148 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-28 09:40 | 2024-03-25 17:04 | 2024-03-28 17:04 |  | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS REPASSADA | 2024-03-25 17:04 | ETO-COEP 00027/2024 | 148 | LD01066094 | Favor substituir o tanque do religador 7937105148 NOJA RC10 que está queimado, enviar para a sucata, o controle foi deixado completo em campo e está em bom estado. Dados de placa: Modelo: OSM38-12-800 Tensão máx. 38kV Corrente nominal: 800A | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794702407645319,6873032407 | 2024 | ETO-RD-GU 00246/2024 | ETO-RD-GU | 00246/2024 | 7947024076 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-28 16:30 | 2024-02-06 08:01 | 2024-02-09 08:01 | 2024-01-31 12:30 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2024-02-06 08:01 |  | 076 | LD06047073 | RECUPERAR CONDUTOR ROMPIDO FASE B DO RL 7947024076 COM EQUIPE DE LINHA VVA. OBS. ENTRADA E SAIDA ESTÃO FECHADAS. RL ESTA ABERTO. ACESSO LIVRE. | AVISO DE ANOMALIA
794702407645319,6873032407 | 2024 | ETO-RD-PS 00099/2024 | ETO-RD-PS | 00099/2024 | 7947024076 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-28 16:30 | 2024-02-06 08:01 | 2024-02-09 08:01 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS REPASSADA | 2024-02-06 08:01 | ETO-RD-GU 00246/2024 | 076 | LD06047073 | RECUPERAR CONDUTOR ROMPIDO FASE B DO RL 7947024076 COM EQUIPE DE LINHA VVA. OBS. ENTRADA E SAIDA ESTÃO FECHADAS. RL ESTA ABERTO. ACESSO LIVRE. | AVISO DE ANOMALIA
794702407645319,6873032407 | 2024 | ETO-RD-GU 00195/2024 | ETO-RD-GU | 00195/2024 | 7947024076 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-28 16:30 | 2024-01-30 11:13 | 2024-02-02 11:13 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS REPASSADA | 2024-01-30 11:13 | ETO-RD-PS 00099/2024 | 076 | LD06047073 | RECUPERAR CONDUTOR ROMPIDO FASE B DO RL 7947024076 COM EQUIPE DE LINHA VVA. OBS. ENTRADA E SAIDA ESTÃO FECHADAS. RL ESTA ABERTO. ACESSO LIVRE. | AVISO DE ANOMALIA
790046400445320,3125 | 2024 | ETO-TELE 00549/2024 | ETO-TELE | 00549/2024 | 7900464004 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-29 07:30 | 2024-07-30 16:41 | 2025-09-03 16:41 | 2024-01-29 11:30 | PROGRAMAVEL | Elvis Soares Reis | SS ATENDIDA | 2024-07-30 16:41 |  | 004 | AL04040004 | Verificar religador sem comunicação, não houve primeiro ataque ainda | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790110408445320,6163310185 | 2024 | ETO-TELE 00088/2024 | ETO-TELE | 00088/2024 | 7901104084 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-29 14:48 | 2024-01-29 14:48 | 2024-02-01 14:48 | 2024-02-02 10:25 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2024-01-29 14:48 |  | 084 | LD04062013 | Segue nota para verificar falha de comunicação RL 7901104084 Rural- Divinópolis . OBS: o disjuntor de alimentação esta desarmado , não aceitando fechamento , algo em curto no Painel . não foi identificado falha visualmente . | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793586600445320,6696064815 | 2024 | ETO-TELE 00090/2024 | ETO-TELE | 00090/2024 | 7935866004 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-29 16:04 | 2024-01-29 16:04 | 2024-02-01 16:04 | 2024-02-14 17:23 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2024-01-29 16:04 |  | 004 | AL03040004 | boa tarde! Senhores, segue para conhecimento RL 7935866004, 7935865004 com intermitência, favor verificar situação, os mesmos ficam mais tempo sem comunicação . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793586500445320,6696064815 | 2024 | ETO-TELE 00089/2024 | ETO-TELE | 00089/2024 | 7935865004 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-29 16:04 | 2024-01-29 16:04 | 2024-02-01 16:04 | 2024-02-23 14:46 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2024-01-29 16:04 |  | 004 | AL01103004 | boa tarde! Senhores, segue para conhecimento RL 7935866004, 7935865004 com intermitência, favor verificar situação, os mesmos ficam mais tempo sem comunicação . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792779500445321,3125 | 2024 | ETO-TELE 00529/2024 | ETO-TELE | 00529/2024 | 7927795004 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-30 07:30 | 2024-07-30 15:06 | 2025-09-03 15:06 | 2024-01-30 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-07-30 15:06 |  | 004 | AL01010004 | Realizar a conferencia de Ip's | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
585150400145321,6268634259 | 2024 | ETO-TELE 00092/2024 | ETO-TELE | 00092/2024 | 5851504001 | 58 | REGULADOR | 2024-01-30 15:03 | 2024-01-30 15:03 | 2024-03-30 15:03 | 2024-01-30 16:45 | ALTA | Euzilan Mateus Barreira Santos | SS ATENDIDA | 2024-01-30 15:03 |  | 001 | AL02102271 | REGULADOR N° 5851504001 INSTALADO NA OBRA 0102300456 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. AJUSTE ELABORADO PARA O RT 5851504001. PRONTO PARA COMISSIONAMENTO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
790229601345321,6705671296 | 2024 | ETO-TELE 00093/2024 | ETO-TELE | 00093/2024 | 7902296013 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-30 16:06 | 2024-01-30 16:06 | 2024-02-02 16:06 | 2024-02-08 14:15 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2024-01-30 16:06 |  | 013 | AL05062013 | Nota para verificação de religador sem comunicação. Foi realizado primeiro ataque com apoio da Analista Karoline, onde se viu a necessidade de intervenção de um técnico em campo. RL 7902296013 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794270704045321,6975462963 | 2024 | ETO-RD-AR 00544/2024 | ETO-RD-AR | 00544/2024 | 7942707040 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-30 16:44 | 2024-04-25 12:45 | 2024-06-24 12:45 |  | ALTA | EMERSON FIRMINO DA SILVA | SS REPASSADA | 2024-04-25 12:45 | ETO-PROT 00109/2024 | 040 | LD03010004 | feito a substituição dos equipamentos favor realizar a aquisição completa religador 7942707040, controle, parte ativa, apos vendaval o poste do mesmo caiu e danificou o equipamento conforme SS ETO-RD-AR 1726/2023 COEP - Gerado a EMD 413323 para entrega dos equipamentos | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794270704045321,6975462963 | 2024 | ETO-COEP 00010/2024 | ETO-COEP | 00010/2024 | 7942707040 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-30 16:44 | 2024-03-21 15:57 | 2024-05-20 15:57 |  | ALTA | EMERSON FIRMINO DA SILVA | SS REPASSADA | 2024-03-21 15:57 | ETO-RD-AR 00544/2024 | 040 | LD03010004 | favor realizar a aquisição completa religador 7942707040, controle, parte ativa, apos vendaval o poste do mesmo caiu e danificou o equipamento conforme SS ETO-RD-AR 1726/2023 COEP - Gerado a EMD 413323 para entrega dos equipamentos | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794270704045321,6975462963 | 2024 | ETO-PROT 00109/2024 | ETO-PROT | 00109/2024 | 7942707040 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-30 16:44 | 2024-04-29 09:45 | 2024-06-28 09:45 |  | ALTA | EMERSON FIRMINO DA SILVA | SS REPASSADA | 2024-04-29 09:45 | ETO-TELE 00310/2024 | 040 | LD03010004 | feito a substituição dos equipamentos favor realizar a aquisição completa religador 7942707040, controle, parte ativa, apos vendaval o poste do mesmo caiu e danificou o equipamento conforme SS ETO-RD-AR 1726/2023 COEP - Gerado a EMD 413323 para entrega dos equipamentos. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA COMISSIONAMENTO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794270704045321,6975462963 | 2024 | ETO-TELE 00310/2024 | ETO-TELE | 00310/2024 | 7942707040 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-30 16:44 | 2024-04-29 09:45 | 2024-06-28 09:45 | 2024-08-01 17:23 | ALTA | EMERSON FIRMINO DA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-04-29 09:45 |  | 040 | LD03010004 | feito a substituição dos equipamentos favor realizar a aquisição completa religador 7942707040, controle, parte ativa, apos vendaval o poste do mesmo caiu e danificou o equipamento conforme SS ETO-RD-AR 1726/2023 COEP - Gerado a EMD 413323 para entrega dos equipamentos. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA COMISSIONAMENTO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793090309845321,7319444444 | 2024 | ETO-TELE 00097/2024 | ETO-TELE | 00097/2024 | 7930903098 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-30 17:34 | 2024-01-30 17:34 | 2024-02-02 17:34 | 2024-02-16 11:35 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-01-30 17:34 |  | 098 | LD01005098 | Senhores segue para conhecimento rl 7900249127 7930566127 , 7949644098 , 7930903098, intermitente. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793056612745321,7319444444 | 2024 | ETO-TELE 00095/2024 | ETO-TELE | 00095/2024 | 7930566127 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-30 17:34 | 2024-01-30 17:34 | 2024-02-02 17:34 | 2024-04-02 09:08 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-01-30 17:34 |  | 127 | LD01084002 | Senhores segue para conhecimento rl 7900249127 7930566127 , 7949644098 , 7930903098, intermitente. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790024912745321,7319444444 | 2024 | ETO-TELE 00094/2024 | ETO-TELE | 00094/2024 | 7900249127 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-30 17:34 | 2024-01-30 17:34 | 2024-02-02 17:34 | 2024-02-23 14:32 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-01-30 17:34 |  | 127 | LD01084002 | Senhores segue para conhecimento rl 7900249127 7930566127 , 7949644098 , 7930903098, intermitente. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794964409845321,7319444444 | 2024 | ETO-TELE 00096/2024 | ETO-TELE | 00096/2024 | 7949644098 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-30 17:34 | 2024-01-30 17:34 | 2024-02-02 17:34 | 2024-02-16 08:31 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-01-30 17:34 |  | 098 | LD01005098 | Senhores segue para conhecimento rl 7900249127 7930566127 , 7949644098 , 7930903098, intermitente. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794199008645322,3125 | 2024 | ETO-TELE 00547/2024 | ETO-TELE | 00547/2024 | 7941990086 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-31 07:30 | 2024-07-30 16:37 | 2025-09-03 16:37 | 2024-01-31 11:30 | PROGRAMAVEL | Elvis Soares Reis | SS ATENDIDA | 2024-07-30 16:37 |  | 086 | LD05062013 | """Verificar equipamento sem primeiro ataque, sem alarmes relevantes, comunica pelo mestre de Paraíso (está normal) 7941990086 - RURAL MARIANÓPOLIS"" " | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790110008445322,3125 | 2024 | ETO-TELE 00546/2024 | ETO-TELE | 00546/2024 | 7901100084 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-31 07:30 | 2024-07-30 16:34 | 2025-09-03 16:34 | 2024-01-31 11:30 | PROGRAMAVEL | Elvis Soares Reis | SS ATENDIDA | 2024-07-30 16:34 |  | 084 | LD05062013 | "Verificar equipamento indisponível, sem primeiro ataque, com alarme de falha de CA 7901100084 - DIVINÓPOLIS" | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792899915145322,6231481481 | 2024 | ETO-TELE 00098/2024 | ETO-TELE | 00098/2024 | 7928999151 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-31 14:57 | 2024-01-31 14:57 | 2025-03-06 14:57 | 2024-01-31 14:59 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2024-01-31 14:57 |  | 151 | LD02059122 | Atualizar o firmware e instalar bateria de lítio com identificação da data 7928999151 - STA TEREZA A TAQUARALTO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794257205945322,6294328704 | 2024 | ETO-TELE 00099/2024 | ETO-TELE | 00099/2024 | 7942572059 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-31 15:06 | 2024-01-31 15:06 | 2025-03-06 15:06 | 2024-01-31 15:08 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2024-01-31 15:06 |  | 059 | LD02059122 | Atualizar o firmware e instalar bateria de lítio com identificação da data 7942572059 - RURAL BURITIRANA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795250801645322,8649768519 | 2024 | ETO-TELE 00106/2024 | ETO-TELE | 00106/2024 | 7952508016 | 79 | RELIGADOR | 2024-01-31 20:46 | 2024-01-31 20:46 | 2024-02-03 20:46 | 2024-02-23 14:37 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-01-31 20:46 |  | 016 | LD01095030 | Senhores segue para conhecimento RL 7952508016 feito primeiro ataque e não retornou a comunicação , favor enviar equipe para verificar . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790825608645323,3125 | 2024 | ETO-TELE 00579/2024 | ETO-TELE | 00579/2024 | 7908256086 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-01 07:30 | 2024-07-31 16:13 | 2025-09-04 16:13 | 2024-02-01 11:30 | PROGRAMAVEL | Elvis Soares Reis | SS ATENDIDA | 2024-07-31 16:13 |  | 086 | LD04062013 | Verificar equipamento indisponível, sem primeiro ataque, com alarme de falha de CA Levar placa COOPER 7908256086 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790061819345323,3125 | 2024 | ETO-TELE 00543/2024 | ETO-TELE | 00543/2024 | 7900618193 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-01 07:30 | 2024-07-30 16:08 | 2025-09-03 16:08 | 2024-02-01 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-07-30 16:08 |  | 193 | PS01112193 | AlteraR AJUSTES DE PROTEÇÃO, CONFORME ESTUDO. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793138408445323,3125 | 2024 | ETO-TELE 00544/2024 | ETO-TELE | 00544/2024 | 7931384084 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-01 07:30 | 2024-07-30 16:08 | 2025-09-03 16:08 | 2024-02-01 11:30 | PROGRAMAVEL | Elvis Soares Reis | SS ATENDIDA | 2024-07-30 16:08 |  | 084 | LD04062013 | """Verificar equipamento indisponível, sem primeiro ataque, com alarme de falha de CA 7931384084 - DIVINÓPOLIS LD PAR/DIVINOPO"" " | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790111008445323,3125 | 2024 | ETO-TELE 00545/2024 | ETO-TELE | 00545/2024 | 7901110084 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-01 07:30 | 2024-07-30 16:24 | 2025-09-03 16:24 | 2024-02-01 11:30 | PROGRAMAVEL | Elvis Soares Reis | SS ATENDIDA | 2024-07-30 16:24 |  | 084 | LD04062013 | """Verificar equipamento sem primeiro ataque, sem alarmes relevantes, comunica pelo mestre de Paraíso (está normal) 7901110084 - DIVINÓPOLIS"" " | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795313905945323,5837962963 | 2024 | ETO-PROT 00041/2024 | ETO-PROT | 00041/2024 | 7953139059 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-01 14:01 | 2024-04-05 17:28 | 2024-06-04 17:28 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-04-05 17:28 | ETO-TELE 00259/2024 | 059 | AL04099059 | RELIGADOR REMANEJADO PARA NOVO PONTO. RELIGADOR N° 7953139059 INSTALADO NA OBRA 01022300601 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA RESPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, EQUIPAMENTO REMANEJADO DE LOCAL. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795313905945323,5837962963 | 2024 | ETO-TELE 00259/2024 | ETO-TELE | 00259/2024 | 7953139059 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-01 14:01 | 2024-04-05 17:28 | 2024-06-04 17:28 | 2024-04-26 13:57 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-04-05 17:28 |  | 059 | AL04099059 | RELIGADOR REMANEJADO PARA NOVO PONTO. RELIGADOR N° 7953139059 INSTALADO NA OBRA 01022300601 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA RESPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, EQUIPAMENTO REMANEJADO DE LOCAL. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790003208645325,0588425926 | 2024 | ETO-TELE 00110/2024 | ETO-TELE | 00110/2024 | 7900032086 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-03 01:25 | 2024-02-03 01:25 | 2024-02-06 01:25 | 2024-02-05 16:34 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS CANCELADA | 2024-02-03 01:25 |  | 086 | LD01025012 | bom dia, segue SS para verificação RL sem automação fora de operação primeiro ataque sem sucesso | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792739605245325,2515162037 | 2024 | ETO-TELE 00111/2024 | ETO-TELE | 00111/2024 | 7927396052 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-03 06:02 | 2024-02-03 06:02 | 2024-02-06 06:02 | 2024-03-18 17:16 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-02-03 06:02 |  | 052 | LD03036052 | SEGUE SS PARA NORMALIZAR AUTOMAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM CAMPO, O MESMO NÃO ESTA ACEITANDO COMANDO VIA AUTOMAÇÃO. ATT; | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790830009645326,4732523148 | 2024 | ETO-PROT 00043/2024 | ETO-PROT | 00043/2024 | 7908300096 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-04 11:21 | 2024-05-03 10:56 | 2024-05-06 10:56 |  | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2024-05-03 10:56 | ETO-TELE 00324/2024 | 096 | LD03046026 | Favor analizar ocorrência:20242781461643, onde houve abertura do religador 7908300096, e foi inspecionado e não foi indentificado nenhuma anomalia. Parecer da proteção: Não sobe proteção de atuação, importante verificar se a base do relé esta atualizada junto ao SCADA, verificar o cabo umbilical para termos certeza que não tem umidade. aproveitamos e revisamos a proteção. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790830009645326,4732523148 | 2024 | ETO-TELE 00324/2024 | ETO-TELE | 00324/2024 | 7908300096 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-04 11:21 | 2024-05-03 10:56 | 2024-05-06 10:56 | 2025-03-13 17:30 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2024-05-03 10:56 |  | 096 | LD03046026 | Favor analizar ocorrência:20242781461643, onde houve abertura do religador 7908300096, e foi inspecionado e não foi indentificado nenhuma anomalia. Parecer da proteção: Não sobe proteção de atuação, importante verificar se a base do relé esta atualizada junto ao SCADA, verificar o cabo umbilical para termos certeza que não tem umidade. aproveitamos e revisamos a proteção. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790183309445326,8125347222 | 2024 | ETO-TELE 00112/2024 | ETO-TELE | 00112/2024 | 7901833094 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-04 19:30 | 2024-02-04 19:30 | 2024-02-07 19:30 | 2024-05-10 10:11 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2024-02-04 19:30 |  | 094 | LD01066094 | Favor verificar RL 7901833094, pois tinha cabo rompido após o mesmo e não desarmou. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792937400445327,3125 | 2024 | ETO-TELE 00588/2024 | ETO-TELE | 00588/2024 | 7929374004 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-05 07:30 | 2024-07-31 16:32 | 2025-09-04 16:32 | 2024-02-05 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-07-31 16:32 |  | 004 | AL04040004 | oi constatado que a parte ativa(tanque) está em curto devido uma descarga atmosférica, abrir nota para substituição completa do equipamento, tanque e controle. - Diego e Edson." | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792367200445327,3125 | 2024 | ETO-TELE 00554/2024 | ETO-TELE | 00554/2024 | 7923672004 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-05 07:30 | 2024-07-30 17:08 | 2025-09-03 17:08 | 2024-02-05 17:30 | PROGRAMAVEL | Elvis Soares Reis | SS ATENDIDA | 2024-07-30 17:08 |  | 004 | AL01103004 | RL 7923672004 não aceita comando de fechar tele 528/2023 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792829800445327,3125 | 2024 | ETO-TELE 00580/2024 | ETO-TELE | 00580/2024 | 7928298004 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-05 07:30 | 2024-07-31 16:18 | 2025-09-04 16:18 | 2024-02-05 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-07-31 16:18 |  | 004 | AL04103004 | ATUALIZAR BASE | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794165701345327,4515625 | 2024 | ETO-RD-PS 00149/2024 | ETO-RD-PS | 00149/2024 | 7941657013 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-05 10:50 | 2024-03-04 08:33 | 2024-03-11 08:33 | 2024-03-06 17:35 | URGENTE | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2024-03-04 08:33 |  | 013 | AL05062013 | Verificar faseamento no RL 7941657013 (RL está aberto em campo) | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
794165701345327,4515625 | 2024 | ETO-RD-PS 00102/2024 | ETO-RD-PS | 00102/2024 | 7941657013 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-05 10:50 | 2024-02-28 10:31 | 2024-03-06 10:31 |  | URGENTE | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS REPASSADA | 2024-02-28 10:31 | ENC-RD-PS 00309/2024 | 013 | AL05062013 | Verificar faseamento no RL 7941657013 (RL está aberto em campo) | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
794165701345327,4515625 | 2024 | ENC-RD-PS 00309/2024 | ENC-RD-PS | 00309/2024 | 7941657013 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-05 10:50 | 2024-03-04 08:33 | 2024-03-11 08:33 |  | URGENTE | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS REPASSADA | 2024-03-04 08:33 | ETO-RD-PS 00149/2024 | 013 | AL05062013 | Verificar faseamento no RL 7941657013 (RL está aberto em campo) | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790056714945327,4726967593 | 2024 | ETO-TELE 00113/2024 | ETO-TELE | 00113/2024 | 7900567149 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-05 11:21 | 2024-02-05 11:21 | 2024-02-08 11:21 | 2024-02-29 11:10 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2024-02-05 11:21 |  | 149 | LD05062013 | Enviar equipe para verificar anomalia no RL 7900567149, foi identificado sinais de curto no tanque do equipamento (na parte inferior do tanque onde indica aberto/fechado). Equipamento bypassado em campo. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795194604145327,6386226852 | 2024 | ETO-TELE 00121/2024 | ETO-TELE | 00121/2024 | 7951946041 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-05 15:20 | 2024-02-08 10:55 | 2024-04-08 10:55 | 2024-02-26 16:09 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-02-08 10:55 |  | 041 | AL01026041 | RELIGADOR N° 7951946041 INSTALADO NA OBRA 0402300215 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O TIME DO DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795194604145327,6386226852 | 2024 | ETO-PROT 00045/2024 | ETO-PROT | 00045/2024 | 7951946041 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-05 15:20 | 2024-02-08 10:55 | 2024-04-08 10:55 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-02-08 10:55 | ETO-TELE 00121/2024 | 041 | AL01026041 | RELIGADOR N° 7951946041 INSTALADO NA OBRA 0402300215 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O TIME DO DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
580029907345327,6633796296 | 2024 | ETO-COEP 00044/2024 | ETO-COEP | 00044/2024 | 5800299073 | 58 | REGULADOR | 2024-02-05 15:55 | 2025-02-11 17:27 | 2025-02-14 17:27 |  | EMERGENCIAL | CARLOS FERNANDO GOMES | SS REPASSADA | 2025-02-11 17:27 | ETO-PROT 00063/2025 | 073 | LD01047073 | Parecer DMSL: Equipe esteve no equipamento RT 5800299073 dia 09/04/2024 e constatou que a fase C estava com para-raio estourado e nível de óleo abaixo do mínimo aceitável. Dessa forma, será necessário substituir o tanque da fase C, para-raio e abaixar todos os tanques do regulador por questões de segurança. Segue dados de placa: Modelo: RAV-2 Potência Nominal: 200KVA Corrente nominal: 100A Tensão nominal: 19,92KV REGULADOR DE TENSÃO SUBSTITUÍDO PARA COMISSIONAMENTO EM CAMPO. Parecer da Proteção: Estudo atualizado 05/02/2024 e disponível no app da proteção. Nota repassada para o time DMSL comissionar o equipamento. Estagiário Euzilan Mateus Barreira Santos SERVIÇO CONCLUÍDO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580029907345327,6633796296 | 2024 | ETO-PROT 00044/2024 | ETO-PROT | 00044/2024 | 5800299073 | 58 | REGULADOR | 2024-02-05 15:55 | 2024-02-05 17:55 | 2024-02-08 17:55 |  | EMERGENCIAL | CARLOS FERNANDO GOMES | SS REPASSADA | 2024-02-05 17:55 | ETO-TELE 00115/2024 | 073 | LD01047073 | REGULADOR DE TENSÃO SUBSTITUÍDO PARA COMISSIONAMENTO EM CAMPO. Parecer da Proteção: Estudo atualizado 05/02/2024 e disponível no app da proteção. Nota repassada para o time DMSL comissionar o equipamento. Estagiário Euzilan Mateus Barreira Santos | AJUSTES DE PROTEÇÃO
580029907345327,6633796296 | 2024 | ETO-TELE 00115/2024 | ETO-TELE | 00115/2024 | 5800299073 | 58 | REGULADOR | 2024-02-05 15:55 | 2024-04-18 11:40 | 2024-04-21 11:40 |  | EMERGENCIAL | CARLOS FERNANDO GOMES | SS REPASSADA | 2024-04-18 11:40 | ETO-COEP 00044/2024 | 073 | LD01047073 | Parecer DMSL: Equipe esteve no equipamento RT 5800299073 dia 09/04/2024 e constatou que a fase C estava com para-raio estourado e nível de óleo abaixo do mínimo aceitável. Dessa forma, será necessário substituir o tanque da fase C, para-raio e abaixar todos os tanques do regulador por questões de segurança. Segue dados de placa: Modelo: RAV-2 Potência Nominal: 200KVA Corrente nominal: 100A Tensão nominal: 19,92KV REGULADOR DE TENSÃO SUBSTITUÍDO PARA COMISSIONAMENTO EM CAMPO. Parecer da Proteção: Estudo atualizado 05/02/2024 e disponível no app da proteção. Nota repassada para o time DMSL comissionar o equipamento. Estagiário Euzilan Mateus Barreira Santos | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580029907345327,6633796296 | 2025 | ETO-PROT 00144/2025 | ETO-PROT | 00144/2025 | 5800299073 | 58 | REGULADOR | 2024-02-05 15:55 | 2025-04-07 13:57 | 2025-04-10 13:57 |  | EMERGENCIAL | CARLOS FERNANDO GOMES | SS REPASSADA | 2025-04-07 13:57 | ETO-TELE 00345/2025 | 073 | LD01047073 | PARECER DA PRORTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5800299073 LD LAGOA DA CONFUSAO A BARREIRA DA CRUZ. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR DE TENSAO N° 5800299073 SUBSTITUIDO NA OBRA 0202400822 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 637468, 8804720 Parecer DMSL: Equipe esteve no equipamento RT 5800299073 dia 09/04/2024 e constatou que a fase C estava com para-raio estourado e nível de óleo abaixo do mínimo aceitável. Dessa forma, será necessário substituir o tanque da fase C, para-raio e abaixar todos os tanques do regulador por questões de segurança. Segue dados de placa: Modelo: RAV-2 Potência Nominal: 200KVA Corrente nominal: 100A Tensão nominal: 19,92KV REGULADOR DE TENSÃO SUBSTITUÍDO PARA COMISSIONAMENTO EM CAMPO. Parecer da Proteção: Estudo atualizado 05/02/2024 e disponível no app da proteção. Nota repassada para o time DMSL comissionar o equipamento. Estagiário Euzilan Mateus Barreira Santos SERVIÇO CONCLUÍDO. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5800299073 LD LAGOA DA CONFUSÃO BARREIRA DA CRUZ. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PARECER ASPO: INSTALAR BANCO DE POTENCIA 400KVA E CORRENTE 200 A. O BANCO DE 200KVA E 100A NÃO ATENDE A DEMANDA ATUAL DO CIRCUITO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580029907345327,6633796296 | 2025 | ETO-PROT 00065/2025 | ETO-PROT | 00065/2025 | 5800299073 | 58 | REGULADOR | 2024-02-05 15:55 | 2025-02-13 16:47 | 2025-02-16 16:47 |  | EMERGENCIAL | CARLOS FERNANDO GOMES | SS REPASSADA | 2025-02-13 16:47 | ETO-COEP 00024/2025 | 073 | LD01047073 | Parecer DMSL: Equipe esteve no equipamento RT 5800299073 dia 09/04/2024 e constatou que a fase C estava com para-raio estourado e nível de óleo abaixo do mínimo aceitável. Dessa forma, será necessário substituir o tanque da fase C, para-raio e abaixar todos os tanques do regulador por questões de segurança. Segue dados de placa: Modelo: RAV-2 Potência Nominal: 200KVA Corrente nominal: 100A Tensão nominal: 19,92KV REGULADOR DE TENSÃO SUBSTITUÍDO PARA COMISSIONAMENTO EM CAMPO. Parecer da Proteção: Estudo atualizado 05/02/2024 e disponível no app da proteção. Nota repassada para o time DMSL comissionar o equipamento. Estagiário Euzilan Mateus Barreira Santos SERVIÇO CONCLUÍDO. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5800299073 LD LAGOA DA CONFUSÃO BARREIRA DA CRUZ. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PARECER ASPO: INSTALAR BANCO DE POTENCIA 400KVA E CORRENTE 200 A. O BANCO DE 200KVA E 100A NÃO ATENDE A DEMANDA ATUAL DO CIRCUITO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580029907345327,6633796296 | 2025 | ETO-PROT 00063/2025 | ETO-PROT | 00063/2025 | 5800299073 | 58 | REGULADOR | 2024-02-05 15:55 | 2025-02-12 14:07 | 2025-02-15 14:07 |  | EMERGENCIAL | CARLOS FERNANDO GOMES | SS REPASSADA | 2025-02-12 14:07 | ETO-TRPR 00001/2025 | 073 | LD01047073 | Parecer DMSL: Equipe esteve no equipamento RT 5800299073 dia 09/04/2024 e constatou que a fase C estava com para-raio estourado e nível de óleo abaixo do mínimo aceitável. Dessa forma, será necessário substituir o tanque da fase C, para-raio e abaixar todos os tanques do regulador por questões de segurança. Segue dados de placa: Modelo: RAV-2 Potência Nominal: 200KVA Corrente nominal: 100A Tensão nominal: 19,92KV REGULADOR DE TENSÃO SUBSTITUÍDO PARA COMISSIONAMENTO EM CAMPO. Parecer da Proteção: Estudo atualizado 05/02/2024 e disponível no app da proteção. Nota repassada para o time DMSL comissionar o equipamento. Estagiário Euzilan Mateus Barreira Santos SERVIÇO CONCLUÍDO. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5800299073 LD LAGOA DA CONFUSÃO BARREIRA DA CRUZ. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580029907345327,6633796296 | 2025 | ETO-COEP 00024/2025 | ETO-COEP | 00024/2025 | 5800299073 | 58 | REGULADOR | 2024-02-05 15:55 | 2025-04-07 13:56 | 2025-04-10 13:56 |  | EMERGENCIAL | CARLOS FERNANDO GOMES | SS REPASSADA | 2025-04-07 13:56 | ETO-PROT 00144/2025 | 073 | LD01047073 | REGULADOR DE TENSAO N° 5800299073 SUBSTITUIDO NA OBRA 0202400822 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 637468, 8804720 Parecer DMSL: Equipe esteve no equipamento RT 5800299073 dia 09/04/2024 e constatou que a fase C estava com para-raio estourado e nível de óleo abaixo do mínimo aceitável. Dessa forma, será necessário substituir o tanque da fase C, para-raio e abaixar todos os tanques do regulador por questões de segurança. Segue dados de placa: Modelo: RAV-2 Potência Nominal: 200KVA Corrente nominal: 100A Tensão nominal: 19,92KV REGULADOR DE TENSÃO SUBSTITUÍDO PARA COMISSIONAMENTO EM CAMPO. Parecer da Proteção: Estudo atualizado 05/02/2024 e disponível no app da proteção. Nota repassada para o time DMSL comissionar o equipamento. Estagiário Euzilan Mateus Barreira Santos SERVIÇO CONCLUÍDO. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5800299073 LD LAGOA DA CONFUSÃO BARREIRA DA CRUZ. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PARECER ASPO: INSTALAR BANCO DE POTENCIA 400KVA E CORRENTE 200 A. O BANCO DE 200KVA E 100A NÃO ATENDE A DEMANDA ATUAL DO CIRCUITO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580029907345327,6633796296 | 2025 | ETO-TRPR 00001/2025 | ETO-TRPR | 00001/2025 | 5800299073 | 58 | REGULADOR | 2024-02-05 15:55 | 2025-02-12 14:08 | 2025-02-15 14:08 |  | EMERGENCIAL | CARLOS FERNANDO GOMES | SS REPASSADA | 2025-02-12 14:08 | ETO-TELE 00171/2025 | 073 | LD01047073 | Parecer DMSL: Equipe esteve no equipamento RT 5800299073 dia 09/04/2024 e constatou que a fase C estava com para-raio estourado e nível de óleo abaixo do mínimo aceitável. Dessa forma, será necessário substituir o tanque da fase C, para-raio e abaixar todos os tanques do regulador por questões de segurança. Segue dados de placa: Modelo: RAV-2 Potência Nominal: 200KVA Corrente nominal: 100A Tensão nominal: 19,92KV REGULADOR DE TENSÃO SUBSTITUÍDO PARA COMISSIONAMENTO EM CAMPO. Parecer da Proteção: Estudo atualizado 05/02/2024 e disponível no app da proteção. Nota repassada para o time DMSL comissionar o equipamento. Estagiário Euzilan Mateus Barreira Santos SERVIÇO CONCLUÍDO. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5800299073 LD LAGOA DA CONFUSÃO BARREIRA DA CRUZ. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580029907345327,6633796296 | 2025 | ETO-TELE 00345/2025 | ETO-TELE | 00345/2025 | 5800299073 | 58 | REGULADOR | 2024-02-05 15:55 | 2025-04-07 13:57 | 2025-06-06 13:57 | 2025-04-29 17:30 | ALTA | CARLOS FERNANDO GOMES | SS ATENDIDA | 2025-04-07 13:57 |  | 073 | LD01047073 | PARECER DA PRORTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5800299073 LD LAGOA DA CONFUSAO A BARREIRA DA CRUZ. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR DE TENSAO N° 5800299073 SUBSTITUIDO NA OBRA 0202400822 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 637468, 8804720 Parecer DMSL: Equipe esteve no equipamento RT 5800299073 dia 09/04/2024 e constatou que a fase C estava com para-raio estourado e nível de óleo abaixo do mínimo aceitável. Dessa forma, será necessário substituir o tanque da fase C, para-raio e abaixar todos os tanques do regulador por questões de segurança. Segue dados de placa: Modelo: RAV-2 Potência Nominal: 200KVA Corrente nominal: 100A Tensão nominal: 19,92KV REGULADOR DE TENSÃO SUBSTITUÍDO PARA COMISSIONAMENTO EM CAMPO. Parecer da Proteção: Estudo atualizado 05/02/2024 e disponível no app da proteção. Nota repassada para o time DMSL comissionar o equipamento. Estagiário Euzilan Mateus Barreira Santos SERVIÇO CONCLUÍDO. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5800299073 LD LAGOA DA CONFUSÃO BARREIRA DA CRUZ. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PARECER ASPO: INSTALAR BANCO DE POTENCIA 400KVA E CORRENTE 200 A. O BANCO DE 200KVA E 100A NÃO ATENDE A DEMANDA ATUAL DO CIRCUITO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580029907345327,6633796296 | 2025 | ETO-TELE 00171/2025 | ETO-TELE | 00171/2025 | 5800299073 | 58 | REGULADOR | 2024-02-05 15:55 | 2025-02-13 15:29 | 2025-02-16 15:29 |  | EMERGENCIAL | CARLOS FERNANDO GOMES | SS REPASSADA | 2025-02-13 15:29 | ETO-PROT 00065/2025 | 073 | LD01047073 | Parecer DMSL: Equipe esteve no equipamento RT 5800299073 dia 09/04/2024 e constatou que a fase C estava com para-raio estourado e nível de óleo abaixo do mínimo aceitável. Dessa forma, será necessário substituir o tanque da fase C, para-raio e abaixar todos os tanques do regulador por questões de segurança. Segue dados de placa: Modelo: RAV-2 Potência Nominal: 200KVA Corrente nominal: 100A Tensão nominal: 19,92KV REGULADOR DE TENSÃO SUBSTITUÍDO PARA COMISSIONAMENTO EM CAMPO. Parecer da Proteção: Estudo atualizado 05/02/2024 e disponível no app da proteção. Nota repassada para o time DMSL comissionar o equipamento. Estagiário Euzilan Mateus Barreira Santos SERVIÇO CONCLUÍDO. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5800299073 LD LAGOA DA CONFUSÃO BARREIRA DA CRUZ. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790221800445328,3125 | 2024 | ETO-TELE 00558/2024 | ETO-TELE | 00558/2024 | 7902218004 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-06 07:30 | 2024-07-30 17:24 | 2025-09-03 17:24 | 2024-02-06 17:30 | PROGRAMAVEL | Elvis Soares Reis | SS ATENDIDA | 2024-07-30 17:24 |  | 004 | AL04010004 | "Atualizar o firmware" | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790003208645328,5904050926 | 2024 | ETO-TELE 00120/2024 | ETO-TELE | 00120/2024 | 7900032086 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-06 14:10 | 2024-02-08 10:38 | 2024-04-08 10:38 | 2024-02-23 16:23 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-02-08 10:38 |  | 086 | LD01025012 | RELIGADOR N° 7900032086 REMANEJADO PARA NOVO PONTO COORD: 644789, 8916490. REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O TIME DO DMSL COMISSIONAR. ENG IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790003208645328,5904050926 | 2024 | ETO-PROT 00046/2024 | ETO-PROT | 00046/2024 | 7900032086 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-06 14:10 | 2024-02-08 10:38 | 2024-04-08 10:38 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-02-08 10:38 | ETO-TELE 00120/2024 | 086 | LD05062013 | RELIGADOR N° 7900032086 REMANEJADO PARA NOVO PONTO COORD: 644789, 8916490. REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O TIME DO DMSL COMISSIONAR. ENG IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
580076514945328,6277893518 | 2024 | ETO-PROT 00047/2024 | ETO-PROT | 00047/2024 | 5800765149 | 58 | REGULADOR | 2024-02-06 15:04 | 2024-02-08 18:15 | 2024-04-08 18:15 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-02-08 18:15 | ETO-TELE 00124/2024 | 149 | LD03414149 | REGULADOR N° 5800765149 REMANEJADO PARA NOVO PONTO COORD: 625136, 8930415. OBRA 0202300766 REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. AINDA FALTA INTEGRAR COM O MAPA TS. QUALQUER DUVIDA FALAR COM ARTHUR EVANGELISTA DE CARVALHO CRUZ. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
580076514945328,6277893518 | 2024 | ETO-TELE 00124/2024 | ETO-TELE | 00124/2024 | 5800765149 | 58 | REGULADOR | 2024-02-06 15:04 | 2024-02-08 18:15 | 2024-04-08 18:15 | 2024-02-23 16:35 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-02-08 18:15 |  | 149 | LD05062013 | REGULADOR N° 5800765149 REMANEJADO PARA NOVO PONTO COORD: 625136, 8930415. OBRA 0202300766 REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. AINDA FALTA INTEGRAR COM O MAPA TS. QUALQUER DUVIDA FALAR COM ARTHUR EVANGELISTA DE CARVALHO CRUZ. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
790002600245328,7140509259 | 2024 | ETO-TELE 00116/2024 | ETO-TELE | 00116/2024 | 7900026002 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-06 17:08 | 2024-02-06 17:08 | 2024-02-09 17:08 | 2024-02-16 11:00 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2024-02-06 17:08 |  | 002 | LD01084002 | boa tarde! Relligador 7900026002 em automaçao feito primeiro ataque porem sem sucesso desloocar equipe com urgencia pois o mesmo e de suma importancia para manobras remota | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794331402345329,3125 | 2024 | ETO-TELE 00534/2024 | ETO-TELE | 00534/2024 | 7943314023 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-07 07:30 | 2024-07-30 15:37 | 2025-09-03 15:37 | 2024-02-07 11:30 | PROGRAMAVEL | Elvis Soares Reis | SS ATENDIDA | 2024-07-30 15:37 |  | 023 | AL05020023 | "Substituir o módulo SIM " | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792573201645329,3125 | 2024 | ETO-TELE 00537/2024 | ETO-TELE | 00537/2024 | 7925732016 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-07 07:30 | 2024-07-30 15:47 | 2025-09-03 15:47 | 2024-02-07 11:30 | PROGRAMAVEL | Elvis Soares Reis | SS ATENDIDA | 2024-07-30 15:47 |  | 016 | LD02010004 | "Substituir o módulo SIM " | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790311200445329,444224537 | 2024 | ETO-RD-AR 00259/2024 | ETO-RD-AR | 00259/2024 | 7903112004 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-07 10:40 | 2024-02-07 10:40 | 2025-03-13 10:40 | 2024-02-21 14:18 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2024-02-07 10:40 |  | 004 | LD05010004 | Favor, realizar identificação do equipamento, o mesmo encontra-se sem placa. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790071302945329,9337037037 | 2024 | ETO-RD-GU 00254/2024 | ETO-RD-GU | 00254/2024 | 7900713029 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-07 22:25 | 2024-02-07 22:25 | 2024-02-10 22:25 | 2024-02-09 14:10 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2024-02-07 22:25 |  | 029 | LD02010021 | Segue nota para serviço com equipe linha VIVA e equipe DMSL , substituir chave faca SN13 fase A classe tensão 34,5 KV , entrada religador 7900713029 S/E Palmeirópolis , devido a mesma está com vazamento . | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790071302945329,9388078704 | 2024 | ETO-SE-GU 00011/2024 | ETO-SE-GU | 00011/2024 | 7900713029 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-07 22:32 | 2024-02-07 22:32 | 2024-02-10 22:32 | 2024-02-08 13:30 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2024-02-07 22:32 |  | 029 | LD02010021 | Segue nota para serviço com equipe linha VIVA e equipe DMSL , substituir chave faca SN13 fase A classe tensão 34,5 KV , entrada religador 7900713029 S/E Palmeirópolis , devido a mesma está com vazamento . | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792587511945330,3125 | 2024 | ETO-TELE 00551/2024 | ETO-TELE | 00551/2024 | 7925875119 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-08 07:30 | 2024-07-30 16:51 | 2025-09-03 16:51 | 2024-02-08 11:30 | PROGRAMAVEL | Elvis Soares Reis | SS ATENDIDA | 2024-07-30 16:51 |  | 119 | LD03109039 | "Atualizar o firmware e instalar bateria de lítio com identificação da data" | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790003208645330,3658796296 | 2024 | ETO-PROT 00048/2024 | ETO-PROT | 00048/2024 | 7900032086 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-08 08:47 | 2024-02-08 08:47 | 2024-04-08 08:47 | 2024-02-08 18:33 | ALTA | ARTHUR EVANGELISTA DE CARVALHO | SS ATENDIDA | 2024-02-08 08:47 |  | 086 | LD05062013 | RELIGADOR N° 7900032086 INSTALADO NA OBRA 0202300766 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: ATENDIDA NA NOTA 00046/2024 ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793138408445330,4817939815 | 2024 | ETO-TELE 00122/2024 | ETO-TELE | 00122/2024 | 7931384084 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-08 11:34 | 2024-02-08 11:34 | 2024-02-11 11:34 | 2024-03-01 17:39 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-02-08 11:34 |  | 084 | LD04062013 | segue para verificação Rl sem comunicação primeiro ataque co equipe DEOP sem sucesso. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790221800445330,6759837963 | 2024 | ETO-TELE 00123/2024 | ETO-TELE | 00123/2024 | 7902218004 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-08 16:13 | 2024-02-08 16:13 | 2024-02-11 16:13 | 2024-02-15 14:04 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2024-02-08 16:13 |  | 004 | AL04010004 | Segue nota para verificar falha comando abertura e fechamento no religador 7902218004 RDU- Araguaina . OBS: falha comandos via remoto e local , feito primeiro ataque com apoio do Edicleber DMSL , aparentemente Modulo sim esta com avaria . | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793369403845330,9846643519 | 2024 | ETO-TELE 00125/2024 | ETO-TELE | 00125/2024 | 7933694038 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-08 23:38 | 2024-02-08 23:38 | 2024-02-11 23:38 | 2024-02-26 14:19 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2024-02-08 23:38 |  | 038 | LD04028074 | RELIGADOR 7933694038 SEM COMUNICAÇÃO. FEITO O PRIMEIRO ATAQUE MAIS NÃO FOI RESOLVIDO. PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790189806045331,3125 | 2024 | ETO-TELE 00553/2024 | ETO-TELE | 00553/2024 | 7901898060 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-09 07:30 | 2024-07-30 17:00 | 2025-09-03 17:00 | 2024-02-09 11:30 | PROGRAMAVEL | Elvis Soares Reis | SS ATENDIDA | 2024-07-30 17:00 |  | 060 | AL01054060 | Verificar se o equipamento foi substituído por completo | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795583205245331,4806481482 | 2024 | ETO-RD-GU 00259/2024 | ETO-RD-GU | 00259/2024 | 7955832052 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-09 11:32 | 2024-02-09 11:36 | 2025-03-15 11:36 | 2025-08-22 09:00 | PROGRAMAVEL | JERES RODRIGUES DE LIMA | SS CANCELADA | 2024-02-09 11:36 |  | 052 | LD01035052 | INSTALAR CHAVE FACA NO ID 47886368 PARA POSSIBILITAR TRANSFERIR DE RETORNO O P.A LAGOA DA ONÇA. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790079007545331,5241898148 | 2024 | ETO-TELE 00126/2024 | ETO-TELE | 00126/2024 | 7900790075 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-09 12:35 | 2024-02-09 12:35 | 2024-02-12 12:35 | 2024-03-12 11:20 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2024-02-09 12:35 |  | 075 | LD02050008 | FAVOR VERIFICAR FALHA DE COMUNICAÇAO NO RL 7900790075, FEITO O 1° ATAQUE PELA EQUIPE 075OP01, POREM SEM SUCESSO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793203007245331,6100578704 | 2024 | ETO-RD-GU 00262/2024 | ETO-RD-GU | 00262/2024 | 7932030072 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-09 14:38 | 2024-02-09 14:38 | 2024-08-07 14:38 | 2025-05-06 08:15 | BAIXA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2024-02-09 14:38 |  | 072 | LD05028074 | Favor substituir para raio da fase B queimado | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790819907645333,7644097222 | 2024 | ETO-TELE 00127/2024 | ETO-TELE | 00127/2024 | 7908199076 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-11 18:21 | 2024-02-11 18:21 | 2024-02-14 18:21 | 2024-03-12 17:34 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2024-02-11 18:21 |  | 076 | LD02040003 | FEITO PRIMEIRO ATAQUE NÃO RETORNOU A COMUNICAÇÃO O MESMO ESTA SINALIZANDO BATERIA. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793056612745334,1729050926 | 2024 | ETO-TELE 00130/2024 | ETO-TELE | 00130/2024 | 7930566127 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-12 04:09 | 2024-02-12 04:09 | 2024-02-15 04:09 | 2024-02-16 08:28 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS CANCELADA | 2024-02-12 04:09 |  | 127 | LD01084002 | Senhores, segue para conhecimento RL 7925854127 , 7925860127 , 7930566127 , 7950870127 quando falta CA perde a comunicação | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792586012745334,1729050926 | 2024 | ETO-TELE 00129/2024 | ETO-TELE | 00129/2024 | 7925860127 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-12 04:09 | 2024-02-12 04:09 | 2024-02-15 04:09 | 2024-03-05 17:03 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-02-12 04:09 |  | 127 | LD01084002 | Senhores, segue para conhecimento RL 7925854127 , 7925860127 , 7930566127 , 7950870127 quando falta CA perde a comunicação | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792585412745334,1729050926 | 2024 | ETO-TELE 00128/2024 | ETO-TELE | 00128/2024 | 7925854127 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-12 04:09 | 2024-02-12 04:09 | 2024-02-15 04:09 | 2024-03-05 17:02 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-02-12 04:09 |  | 127 | LD01084002 | Senhores, segue para conhecimento RL 7925854127 , 7925860127 , 7930566127 , 7950870127 quando falta CA perde a comunicação | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795087012745334,1729050926 | 2024 | ETO-TELE 00131/2024 | ETO-TELE | 00131/2024 | 7950870127 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-12 04:09 | 2024-02-12 04:09 | 2024-02-15 04:09 | 2024-03-05 17:09 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-02-12 04:09 |  | 127 | LD02010004 | Senhores, segue para conhecimento RL 7925854127 , 7925860127 , 7930566127 , 7950870127 quando falta CA perde a comunicação | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795087012745334,3952777778 | 2024 | ETO-TELE 00132/2024 | ETO-TELE | 00132/2024 | 7950870127 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-12 09:29 | 2024-02-12 09:29 | 2024-02-15 09:29 | 2024-03-05 17:08 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2024-02-12 09:29 |  | 127 | LD02010004 | Segundo informações da equipe 080OP01, o rele do RL 7950870127 está em curto, pois o mesmo fez o teste no disjuntor da alimentação do equipamento, porém o disjuntor não aceitou. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790065408045334,535625 | 2024 | ETO-TELE 00133/2024 | ETO-TELE | 00133/2024 | 7900654080 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-12 12:51 | 2024-02-12 12:51 | 2024-02-15 12:51 | 2024-04-02 09:16 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2024-02-12 12:51 |  | 080 | LD02010004 | Segundo a equipe 080OP01, foi feito resert no RL 7900654080, porém a automação não voltou, favor enviar equipe. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794169108445334,9766087963 | 2024 | ETO-TELE 00134/2024 | ETO-TELE | 00134/2024 | 7941691084 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-12 23:26 | 2024-02-12 23:26 | 2024-02-15 23:26 | 2024-02-29 10:54 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-02-12 23:26 |  | 084 | LD05062013 | Segue SS para verificação falha de comunicação primeiro ataque sem sucesso . | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790032800345335,0554050926 | 2024 | ETO-TELE 00135/2024 | ETO-TELE | 00135/2024 | 7900328003 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-13 01:20 | 2024-02-13 01:20 | 2024-02-16 01:20 | 2024-02-26 17:21 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2024-02-13 01:20 |  | 003 | AL03113003 | favor verificar religador sem comunicação 7900328003 rele esta apagado informação equipe 003op29. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790046107745335,6054398148 | 2024 | ETO-PROT 00049/2024 | ETO-PROT | 00049/2024 | 7900461077 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-13 14:32 | 2024-02-13 14:32 | 2024-02-16 14:32 | 2024-05-15 09:16 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2024-02-13 14:32 |  | 077 | LD03105019 | Sre. Por gentileza verificar ajustes da proteção do RL 7900461077, uma vez que houve um curto a jusante do mesmo proximo da chave faca 8852999077, e onde quem enxergou o curto foi o RL 7924897265, vindo a desarmar o RL de linha. Parecer da Proteção: Ajuste revisado, porém a chave 8852999077 e chave 8852996077 está pela tronco da LD e não pelo RL 7900461077 que é RDU de Goiatins. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792607708445336,3139583333 | 2024 | ETO-TELE 00136/2024 | ETO-TELE | 00136/2024 | 7926077084 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-14 07:32 | 2024-02-14 07:32 | 2024-02-17 07:32 | 2024-03-01 17:43 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2024-02-14 07:32 |  | 084 | LD04062013 | Segue nota para verificar falha de comunicação RL 7926077084 Rural - Divinópolis . OBS: feito primeiro ataque a comunicação não retornou . | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793094202545336,5751273148 | 2024 | ETO-TELE 00137/2024 | ETO-TELE | 00137/2024 | 7930942025 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-14 13:48 | 2024-02-14 13:48 | 2024-02-17 13:48 | 2024-02-23 14:50 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2024-02-14 13:48 |  | 025 | LD01054060 | ENVIAR EQUIPE PARA VERIFICAR FALHA NA COMUNICAÇÃO DO RELIGADOR 7930942025, FEITO PRIMEIRO ATAQUE NÃO RETORNOU. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795163408645336,591412037 | 2024 | ETO-PROT 00050/2024 | ETO-PROT | 00050/2024 | 7951634086 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-14 14:12 | 2024-02-14 16:38 | 2024-04-14 16:38 | 2024-02-23 16:57 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS CANCELADA | 2024-02-14 16:38 | ETO-TELE 00155/2024 | 086 | LD05062013 | RELIGADOR N° 7951634086 INSTALADO NA OBRA 0202300766 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795163408645336,591412037 | 2024 | ETO-TELE 00155/2024 | ETO-TELE | 00155/2024 | 7951634086 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-14 14:12 | 2024-02-14 16:38 | 2024-04-14 16:38 | 2024-02-23 16:57 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS CANCELADA | 2024-02-14 16:38 |  | 086 | LD05062013 | RELIGADOR N° 7951634086 INSTALADO NA OBRA 0202300766 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790825608645336,6354513889 | 2024 | ETO-TELE 00143/2024 | ETO-TELE | 00143/2024 | 7908256086 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-14 15:15 | 2024-02-14 15:41 | 2024-04-14 15:41 | 2024-05-24 09:12 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-02-14 15:41 |  | 086 | LD04062013 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDOS DISPONIBILIZADOS, SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATUALIZAÇÃO DAS BASES DOS RELÉS DE PROTEÇÃO E REVISÃO POR ENTRANTE DE NOVOS EQUIPAMENTOS NA REDE. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793138308645336,6354513889 | 2024 | ETO-TELE 00147/2024 | ETO-TELE | 00147/2024 | 7931383086 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-14 15:15 | 2024-02-14 15:43 | 2024-04-14 15:43 | 2024-02-23 16:00 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-02-14 15:43 |  | 086 | LD05062013 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDOS DISPONIBILIZADOS, SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATUALIZAÇÃO DAS BASES DOS RELÉS DE PROTEÇÃO E REVISÃO POR ENTRANTE DE NOVOS EQUIPAMENTOS NA REDE. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790273601445336,6354513889 | 2024 | ETO-TELE 00146/2024 | ETO-TELE | 00146/2024 | 7902736014 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-14 15:15 | 2024-02-14 15:43 | 2024-04-14 15:43 | 2024-03-01 17:28 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-02-14 15:43 |  | 014 | LD05062013 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDOS DISPONIBILIZADOS, SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATUALIZAÇÃO DAS BASES DOS RELÉS DE PROTEÇÃO E REVISÃO POR ENTRANTE DE NOVOS EQUIPAMENTOS NA REDE. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790066908645336,6354513889 | 2024 | ETO-TELE 00145/2024 | ETO-TELE | 00145/2024 | 7900669086 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-14 15:15 | 2024-02-14 15:42 | 2024-04-14 15:42 | 2024-05-24 09:11 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-02-14 15:42 |  | 086 | LD05062013 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDOS DISPONIBILIZADOS, SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATUALIZAÇÃO DAS BASES DOS RELÉS DE PROTEÇÃO E REVISÃO POR ENTRANTE DE NOVOS EQUIPAMENTOS NA REDE. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794199008645336,6354513889 | 2024 | ETO-TELE 00144/2024 | ETO-TELE | 00144/2024 | 7941990086 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-14 15:15 | 2024-02-14 15:41 | 2024-04-14 15:41 | 2024-04-26 13:18 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-02-14 15:41 |  | 086 | LD05062013 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDOS DISPONIBILIZADOS, SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATUALIZAÇÃO DAS BASES DOS RELÉS DE PROTEÇÃO E REVISÃO POR ENTRANTE DE NOVOS EQUIPAMENTOS NA REDE. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790825308645336,6354513889 | 2024 | ETO-TELE 00142/2024 | ETO-TELE | 00142/2024 | 7908253086 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-14 15:15 | 2024-02-14 15:40 | 2024-04-14 15:40 | 2025-02-23 15:09 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-02-14 15:40 |  | 086 | LD05062013 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDOS DISPONIBILIZADOS, SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATUALIZAÇÃO DAS BASES DOS RELÉS DE PROTEÇÃO E REVISÃO POR ENTRANTE DE NOVOS EQUIPAMENTOS NA REDE. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794432308445336,6354513889 | 2024 | ETO-TELE 00141/2024 | ETO-TELE | 00141/2024 | 7944323084 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-14 15:15 | 2024-02-14 15:40 | 2024-04-14 15:40 | 2024-02-29 11:03 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-02-14 15:40 |  | 084 | LD05062013 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDOS DISPONIBILIZADOS, SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATUALIZAÇÃO DAS BASES DOS RELÉS DE PROTEÇÃO E REVISÃO POR ENTRANTE DE NOVOS EQUIPAMENTOS NA REDE. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790110008445336,6354513889 | 2024 | ETO-TELE 00138/2024 | ETO-TELE | 00138/2024 | 7901100084 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-14 15:15 | 2024-02-14 15:36 | 2024-04-14 15:36 | 2024-03-22 16:13 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-02-14 15:36 |  | 084 | LD05062013 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDOS DISPONIBILIZADOS, SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATUALIZAÇÃO DAS BASES DOS RELÉS DE PROTEÇÃO E REVISÃO POR ENTRANTE DE NOVOS EQUIPAMENTOS NA REDE. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790096908445336,6354513889 | 2024 | ETO-TELE 00139/2024 | ETO-TELE | 00139/2024 | 7900969084 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-14 15:15 | 2024-02-14 15:37 | 2024-04-14 15:37 | 2024-04-26 13:20 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-02-14 15:37 |  | 084 | LD05062013 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDOS DISPONIBILIZADOS, SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATUALIZAÇÃO DAS BASES DOS RELÉS DE PROTEÇÃO E REVISÃO POR ENTRANTE DE NOVOS EQUIPAMENTOS NA REDE. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794169108445336,6354513889 | 2024 | ETO-TELE 00140/2024 | ETO-TELE | 00140/2024 | 7941691084 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-14 15:15 | 2024-02-14 15:39 | 2024-04-14 15:39 | 2024-02-29 10:59 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-02-14 15:39 |  | 084 | LD05062013 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDOS DISPONIBILIZADOS, SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATUALIZAÇÃO DAS BASES DOS RELÉS DE PROTEÇÃO E REVISÃO POR ENTRANTE DE NOVOS EQUIPAMENTOS NA REDE. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790053608645336,6552777778 | 2024 | ETO-TELE 00153/2024 | ETO-TELE | 00153/2024 | 7900536086 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-14 15:44 | 2024-02-14 16:01 | 2024-04-14 16:01 | 2024-04-26 13:12 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-02-14 16:01 |  | 086 | LD03414149 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR A BASE DO RELÉ, SE FAZ NECESSARIO DEVIDO ENTRANTES DE EQUIPAMENTOS NOVOS NO SISTEMA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793813508645336,6552777778 | 2024 | ETO-TELE 00148/2024 | ETO-TELE | 00148/2024 | 7938135086 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-14 15:44 | 2024-02-14 15:58 | 2024-04-14 15:58 | 2024-05-24 09:09 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-02-14 15:58 |  | 086 | LD03414149 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR A BASE DO RELÉ, SE FAZ NECESSARIO DEVIDO ENTRANTES DE EQUIPAMENTOS NOVOS NO SISTEMA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790056714945336,6552777778 | 2024 | ETO-TELE 00152/2024 | ETO-TELE | 00152/2024 | 7900567149 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-14 15:44 | 2024-02-14 16:00 | 2024-04-14 16:00 | 2024-02-29 11:19 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-02-14 16:00 |  | 149 | LD05062013 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR A BASE DO RELÉ, SE FAZ NECESSARIO DEVIDO ENTRANTES DE EQUIPAMENTOS NOVOS NO SISTEMA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794668708645336,6552777778 | 2024 | ETO-TELE 00151/2024 | ETO-TELE | 00151/2024 | 7946687086 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-14 15:44 | 2024-02-14 16:00 | 2024-04-14 16:00 | 2024-05-24 08:36 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-02-14 16:00 |  | 086 | LD03414149 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR A BASE DO RELÉ, SE FAZ NECESSARIO DEVIDO ENTRANTES DE EQUIPAMENTOS NOVOS NO SISTEMA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794621408645336,6552777778 | 2024 | ETO-TELE 00150/2024 | ETO-TELE | 00150/2024 | 7946214086 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-14 15:44 | 2024-02-14 15:59 | 2024-04-14 15:59 | 2024-05-24 08:59 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-02-14 15:59 |  | 086 | LD03414149 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR A BASE DO RELÉ, SE FAZ NECESSARIO DEVIDO ENTRANTES DE EQUIPAMENTOS NOVOS NO SISTEMA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790066308645336,6552777778 | 2024 | ETO-TELE 00149/2024 | ETO-TELE | 00149/2024 | 7900663086 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-14 15:44 | 2024-02-14 15:59 | 2024-04-14 15:59 | 2024-04-26 13:16 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-02-14 15:59 |  | 086 | LD03414149 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR A BASE DO RELÉ, SE FAZ NECESSARIO DEVIDO ENTRANTES DE EQUIPAMENTOS NOVOS NO SISTEMA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793138208445336,6552777778 | 2024 | ETO-TELE 00154/2024 | ETO-TELE | 00154/2024 | 7931382084 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-14 15:44 | 2024-02-14 16:01 | 2024-04-14 16:01 | 2024-05-24 16:28 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-02-14 16:01 |  | 084 | LD03414149 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR A BASE DO RELÉ, SE FAZ NECESSARIO DEVIDO ENTRANTES DE EQUIPAMENTOS NOVOS NO SISTEMA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792008005245336,7114351852 | 2024 | ETO-TELE 00157/2024 | ETO-TELE | 00157/2024 | 7920080052 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-14 17:04 | 2024-02-26 11:25 | 2024-04-26 11:25 |  | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS REPASSADA | 2024-02-26 11:25 | ETO-COEP 00021/2024 | 052 | LD02036052 | Equipe DMLS esteve no RLG 7920080052 para realizar o comissionamento, porém ao verificar o equipamento constatou que houve curto no controle devido a algumas fiações soltas no mesmo. Logo, solicito a substituição completa do controle. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792008005245336,7114351852 | 2024 | ETO-COEP 00021/2024 | ETO-COEP | 00021/2024 | 7920080052 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-14 17:04 | 2024-02-28 14:25 | 2024-04-28 14:25 |  | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS REPASSADA | 2024-02-28 14:25 | ETO-PROT 00055/2024 | 052 | LD02036052 | Equipe DMLS esteve no RLG 7920080052 para realizar o comissionamento, porém ao verificar o equipamento constatou que houve curto no controle devido a algumas fiações soltas no mesmo. Logo, solicito a substituição completa do controle. Equipamento foi substituido dia 28/02/2024, gentileza seguri com os ajustes de proteção | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792008005245336,7114351852 | 2024 | ETO-TELE 00215/2024 | ETO-TELE | 00215/2024 | 7920080052 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-14 17:04 | 2024-03-11 17:04 | 2024-05-10 17:04 | 2024-03-18 17:13 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-03-11 17:04 |  | 052 | LD02036052 | Equipe DMLS esteve no RLG 7920080052 para realizar o comissionamento, porém ao verificar o equipamento constatou que houve curto no controle devido a algumas fiações soltas no mesmo. Logo, solicito a substituição completa do controle. Equipamento foi substituido dia 28/02/2024, gentileza seguri com os ajustes de proteção. Parecer da Proteção: Nota repassada para DMSL comissionar o equipamento. Eng° Irlley Castelo Branco | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792008005245336,7114351852 | 2024 | ETO-PROT 00055/2024 | ETO-PROT | 00055/2024 | 7920080052 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-14 17:04 | 2024-03-11 17:04 | 2024-05-10 17:04 |  | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS REPASSADA | 2024-03-11 17:04 | ETO-TELE 00215/2024 | 052 | LD02036052 | Equipe DMLS esteve no RLG 7920080052 para realizar o comissionamento, porém ao verificar o equipamento constatou que houve curto no controle devido a algumas fiações soltas no mesmo. Logo, solicito a substituição completa do controle. Equipamento foi substituido dia 28/02/2024, gentileza seguri com os ajustes de proteção. Parecer da Proteção: Nota repassada para DMSL comissionar o equipamento. Eng° Irlley Castelo Branco | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793028715445337,3481365741 | 2024 | ETO-TELE 00158/2024 | ETO-TELE | 00158/2024 | 7930287154 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-15 08:21 | 2024-02-15 08:21 | 2024-02-18 08:21 | 2024-04-03 17:24 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2024-02-15 08:21 |  | 154 | LD01010153 | RELIGADOR 7930287154 SEM COMUNICAÇÃO, EQUIPE 154OP02 INDETIFICOU DISJUNTOR GERAL EM CURTO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583754308645337,6293055556 | 2024 | ETO-TELE 00159/2024 | ETO-TELE | 00159/2024 | 5837543086 | 58 | REGULADOR | 2024-02-15 15:06 | 2024-02-15 15:06 | 2024-04-15 15:06 | 2024-02-23 15:31 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-02-15 15:06 |  | 086 | LD05062013 | SUBSTITUIR O RELÉ RUA, O MESMO NÃO ESTÁ COM LEITURAS CORRESPONDENTES AO MECANISMO MECÂNICO DE TAP. FOI FEITO O PRIMEIRO ATAQUE COM EQUIPE OPERACIONAL. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790189806045337,7041666667 | 2024 | ETO-RD-AR 00305/2024 | ETO-RD-AR | 00305/2024 | 7901898060 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-15 16:54 | 2024-02-15 16:54 | 2024-08-13 16:54 | 2024-04-09 15:50 | BAIXA | EMERSON FIRMINO DA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-02-15 16:54 |  | 060 | AL01054060 | SS para realizar a substituição da parte ativa do religador 7901898060, devido incompatibilidade com controle. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583799207745337,7354861111 | 2024 | ETO-TELE 00160/2024 | ETO-TELE | 00160/2024 | 5837992077 | 58 | REGULADOR | 2024-02-15 17:39 | 2024-02-16 08:36 | 2024-02-19 08:36 | 2024-03-15 15:21 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS CANCELADA | 2024-02-16 08:36 | ETO-COEP 00016/2024 | 077 | AL01042078 | Segundo informações do supervisor do polo Guaraí Gean Carlos, o regulador 5837992077 está com os para raios das 3 fases queimados e a celula da fase B está com vazamento de óleo, fica na 13.8kV na rural de Itacajá. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583799207745337,7354861111 | 2024 | ETO-COEP 00016/2024 | ETO-COEP | 00016/2024 | 5837992077 | 58 | REGULADOR | 2024-02-15 17:39 | 2024-02-16 08:36 | 2024-02-19 08:36 | 2024-03-15 15:21 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS CANCELADA | 2024-02-16 08:36 |  | 077 | AL01042078 | Segundo informações do supervisor do polo Guaraí Gean Carlos, o regulador 5837992077 está com os para raios das 3 fases queimados e a celula da fase B está com vazamento de óleo, fica na 13.8kV na rural de Itacajá. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790825025045338,2270486111 | 2024 | ETO-TELE 00161/2024 | ETO-TELE | 00161/2024 | 7908250250 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-16 05:27 | 2024-02-16 05:27 | 2024-02-19 05:27 | 2024-03-12 11:37 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-02-16 05:27 |  | 250 | LD02072001 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7908250250, Feito primeiro ataque com equipe 001OP01 porém sem cucesso, Equipamento ficou bay-passado em campo. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794421012245338,3125 | 2024 | ETO-TELE 00556/2024 | ETO-TELE | 00556/2024 | 7944210122 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-16 07:30 | 2024-07-30 17:19 | 2025-09-03 17:19 | 2024-02-16 11:30 | PROGRAMAVEL | Elvis Soares Reis | SS ATENDIDA | 2024-07-30 17:19 |  | 122 | AL08059122 | "Atualizar o firmware e instalar bateria de lítio com identificação da data " | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790117912245338,3125 | 2024 | ETO-TELE 00555/2024 | ETO-TELE | 00555/2024 | 7901179122 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-16 07:30 | 2024-07-30 17:16 | 2025-09-03 17:16 | 2024-02-16 17:30 | PROGRAMAVEL | Elvis Soares Reis | SS ATENDIDA | 2024-07-30 17:16 |  | 122 | AL11060122 | "Atualizar o firmware e instalar bateria de lítio com identificação da data " | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792846600445338,4365162037 | 2024 | ETO-COEP 00017/2024 | ETO-COEP | 00017/2024 | 7928466004 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-16 10:29 | 2024-02-16 10:29 | 2025-03-22 10:29 | 2024-02-21 14:28 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2024-02-16 10:29 |  | 004 | AL01103004 | O equipamento em questão tem nota ETO-COEP 60/2023 repassado para substituição. Equipe esteve no RLG 7928466004 e verificou que o equipamento fora substituído mas está com pendência de Rebaixamento da caixa de controle, alimentação CA e conexão do cabo umbilical no controle. Favor, sanar essas pendências antes de retonar a nota para comissionamento. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790040404445340,5745833333 | 2024 | ETO-TELE 00162/2024 | ETO-TELE | 00162/2024 | 7900404044 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-18 13:47 | 2024-02-18 13:47 | 2024-02-21 13:47 | 2024-05-07 13:16 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2024-02-18 13:47 |  | 044 | LD01056046 | favor verificar RL 7900404044 sem comunicaçao, foi feito 1° ataque porem sem sucesso | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790000315745341,3125 | 2024 | ETO-TELE 00542/2024 | ETO-TELE | 00542/2024 | 7900003157 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-19 07:30 | 2024-07-30 16:04 | 2025-09-03 16:04 | 2024-02-19 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-07-30 16:04 |  | 157 | LD03010004 | "Verificar equipamento sem comunicação, sem primeiro ataque 7900003157 - PA ARAGUACY" | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
583357611645341,6518981481 | 2024 | ETO-TELE 00166/2024 | ETO-TELE | 00166/2024 | 5833576116 | 58 | REGULADOR | 2024-02-19 15:39 | 2024-02-19 15:39 | 2024-04-19 15:39 | 2024-04-12 16:33 | ALTA | Euzilan Mateus Barreira Santos | SS ATENDIDA | 2024-02-19 15:39 |  | 116 | LD04002091 | Alterar os ajustes do RT 5833576116 conforme disponibilizado no Appsheet da proteção. Verificar se o equipamento está instalado da forma correta. Atte. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790153709445342,3125 | 2024 | ETO-TELE 00520/2024 | ETO-TELE | 00520/2024 | 7901537094 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-20 07:30 | 2024-07-30 14:42 | 2025-09-03 14:42 | 2024-02-20 11:30 | PROGRAMAVEL | Elvis Soares Reis | SS ATENDIDA | 2024-07-30 14:42 |  | 094 | LD01066094 | Fazer melhoria de comunicação devido a DEC FEC | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792607708445342,4038194444 | 2024 | ETO-TELE 00168/2024 | ETO-TELE | 00168/2024 | 7926077084 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-20 09:42 | 2024-02-20 09:42 | 2024-04-20 09:42 | 2024-03-01 17:45 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-02-20 09:42 |  | 084 | LD04062013 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO. SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE OUTROS EQUIPAMENTOS BEM COMO REVISÃO DE BASE DO RELÉ. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790111008445342,4038194444 | 2024 | ETO-TELE 00170/2024 | ETO-TELE | 00170/2024 | 7901110084 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-20 09:42 | 2024-02-20 09:42 | 2024-04-20 09:42 | 2024-04-26 13:27 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-02-20 09:42 |  | 084 | LD04062013 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO. SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE OUTROS EQUIPAMENTOS BEM COMO REVISÃO DE BASE DO RELÉ. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793138408445342,4038194444 | 2024 | ETO-TELE 00171/2024 | ETO-TELE | 00171/2024 | 7931384084 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-20 09:42 | 2024-02-20 09:42 | 2024-04-20 09:42 | 2024-03-01 17:41 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-02-20 09:42 |  | 084 | LD04062013 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO. SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE OUTROS EQUIPAMENTOS BEM COMO REVISÃO DE BASE DO RELÉ. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790065108545342,4038194444 | 2024 | ETO-TELE 00167/2024 | ETO-TELE | 00167/2024 | 7900651085 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-20 09:42 | 2024-02-20 09:42 | 2024-04-20 09:42 | 2024-08-02 16:13 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-02-20 09:42 |  | 085 | LD04062013 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO. SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE OUTROS EQUIPAMENTOS BEM COMO REVISÃO DE BASE DO RELÉ. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790110408445342,4038194444 | 2024 | ETO-TELE 00169/2024 | ETO-TELE | 00169/2024 | 7901104084 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-20 09:42 | 2024-02-20 09:42 | 2024-04-20 09:42 | 2024-03-22 16:21 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-02-20 09:42 |  | 084 | LD04062013 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO. SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE OUTROS EQUIPAMENTOS BEM COMO REVISÃO DE BASE DO RELÉ. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792824810745343,3125 | 2024 | ETO-TELE 00517/2024 | ETO-TELE | 00517/2024 | 7928248107 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-21 07:30 | 2024-07-30 14:26 | 2025-09-03 14:26 | 2024-02-21 11:30 | PROGRAMAVEL | Elvis Soares Reis | SS ATENDIDA | 2024-07-30 14:26 |  | 107 | LD02036052 | Verificar equipamento sem comunicação, sem primeiro ataque e sem alarmes relevantes | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790070103345343,3125 | 2024 | ETO-TELE 00589/2024 | ETO-TELE | 00589/2024 | 7900701033 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-21 07:30 | 2024-07-31 16:37 | 2025-09-04 16:37 | 2024-02-21 11:30 | PROGRAMAVEL | Elvis Soares Reis | SS ATENDIDA | 2024-07-31 16:37 |  | 033 | LD02022033 | Verificar comunicação do religador | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795029604945343,3125 | 2024 | ETO-TELE 00557/2024 | ETO-TELE | 00557/2024 | 7950296049 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-21 07:30 | 2024-07-30 17:22 | 2025-09-03 17:22 | 2024-02-21 11:30 | PROGRAMAVEL | Elvis Soares Reis | SS ATENDIDA | 2024-07-30 17:22 |  | 049 | LD02110005 | VERIFICAR EQUIPAMENTO QUE SE ENCONTRA COM VALOR DE NEUTRO INCORRETO. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790070103345343,3125 | 2024 | ETO-TELE 00526/2024 | ETO-TELE | 00526/2024 | 7900701033 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-21 07:30 | 2024-07-30 14:59 | 2025-09-03 14:59 | 2024-02-21 11:30 | PROGRAMAVEL | Elvis Soares Reis | SS ATENDIDA | 2024-07-30 14:59 |  | 033 | LD02022033 | "Equipamento listado nas ocorrências que geraram DEC e FEC. Sem descrição Data da concorrência: 13/03/2023 Analisando junto da equipe do Scada os eventos do equipamento foi notados pontos obsoletos, desta forma foi solicitado analise do ajuste do equipamento " | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793028600945343,3125 | 2024 | ETO-TELE 00518/2024 | ETO-TELE | 00518/2024 | 7930286009 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-21 07:30 | 2024-07-30 14:36 | 2025-09-03 14:36 | 2024-02-21 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-07-30 14:36 |  | 009 | LD03038009 | Verificar equipamento sem comunicação desde dezembro, sem nota da operação, verificar o ajuste | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792392712245343,4959027778 | 2024 | ETO-TELE 00172/2024 | ETO-TELE | 00172/2024 | 7923927122 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-21 11:54 | 2024-02-28 09:33 | 2024-03-02 09:33 |  | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS REPASSADA | 2024-02-28 09:33 | ETO-COEP 00022/2024 | 122 | LD02059122 | Favor, substituir tanque do RLG 7923927122, pois equipe DMSL identificou curto na fase B. Segue dados de placa: Modelo: OMS 38-12-630 Tensão max: 38KV Corrente nominal: 630A | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792392712245343,4959027778 | 2024 | ETO-COEP 00054/2024 | ETO-COEP | 00054/2024 | 7923927122 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-21 11:54 | 2024-08-26 14:01 | 2024-08-29 14:01 |  | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS REPASSADA | 2024-08-26 14:01 | DOLP-RD-PA 01070/2024 | 122 | LD02059122 | Favor, substituir tanque do RLG 7923927122, pois equipe DMSL identificou curto na fase B. Segue dados de placa: Modelo: OMS 38-12-630 Tensão max: 38KV Corrente nominal: 630A | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792392712245343,4959027778 | 2024 | ETO-COEP 00022/2024 | ETO-COEP | 00022/2024 | 7923927122 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-21 11:54 | 2024-04-03 19:01 | 2024-04-06 19:01 |  | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS REPASSADA | 2024-04-03 19:01 | ETO-RD-PA 00255/2024 | 122 | LD02059122 | Favor, substituir tanque do RLG 7923927122, pois equipe DMSL identificou curto na fase B. Segue dados de placa: Modelo: OMS 38-12-630 Tensão max: 38KV Corrente nominal: 630A | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792392712245343,4959027778 | 2024 | DOLP-RD-PA 01070/2024 | DOLP-RD-PA | 01070/2024 | 7923927122 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-21 11:54 | 2024-08-26 14:01 | 2024-08-29 14:01 | 2024-09-13 11:41 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2024-08-26 14:01 |  | 122 | LD02059122 | Favor, substituir tanque do RLG 7923927122, pois equipe DMSL identificou curto na fase B. Segue dados de placa: Modelo: OMS 38-12-630 Tensão max: 38KV Corrente nominal: 630A | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792392712245343,4959027778 | 2024 | ETO-RD-PA 00255/2024 | ETO-RD-PA | 00255/2024 | 7923927122 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-21 11:54 | 2024-04-26 16:27 | 2024-04-29 16:27 |  | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS REPASSADA | 2024-04-26 16:27 | ETO-COEP 00054/2024 | 122 | LD02059122 | Favor, substituir tanque do RLG 7923927122, pois equipe DMSL identificou curto na fase B. Segue dados de placa: Modelo: OMS 38-12-630 Tensão max: 38KV Corrente nominal: 630A | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794991400145343,7193634259 | 2024 | ETO-RD-PO 00100/2024 | ETO-RD-PO | 00100/2024 | 7949914001 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-21 17:16 | 2024-02-21 17:16 | 2024-04-21 17:16 | 2024-03-27 17:00 | ALTA | RUAN CARLOS RODRIGUES PAIVA AR | SS ATENDIDA | 2024-02-21 17:16 |  | 001 | AL02102271 | INSTALAÇÃO DE CLUSTER | CLUSTER
583568514945344,3125 | 2024 | ETO-TELE 00581/2024 | ETO-TELE | 00581/2024 | 5835685149 | 58 | REGULADOR | 2024-02-22 07:30 | 2024-07-31 16:20 | 2025-09-04 16:20 | 2024-02-22 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-07-31 16:20 |  | 149 | LD03414149 | Realizar comissionamento emergencial. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792514604045344,3125 | 2024 | ETO-TELE 00538/2024 | ETO-TELE | 00538/2024 | 7925146040 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-22 07:30 | 2024-07-30 15:51 | 2025-09-03 15:51 | 2024-02-22 11:30 | PROGRAMAVEL | Elvis Soares Reis | SS ATENDIDA | 2024-07-30 15:51 |  | 040 | LD03010004 | "Verificar se o tanque foi substituído, o mesmo estava dando passagem mesmo aberto. Caso tenha sido vamos comissionar, caso não tenha sido, retirar o cabo umbilical para usar no outro religador 7925146040 - ASS REUNIDAS VIA ARAGUAINA" | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793484611945344,3125 | 2024 | ETO-TELE 00524/2024 | ETO-TELE | 00524/2024 | 7934846119 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-22 07:30 | 2024-07-30 14:51 | 2025-09-03 14:51 | 2024-02-22 11:30 | PROGRAMAVEL | Elvis Soares Reis | SS ATENDIDA | 2024-07-30 14:51 |  | 119 | LD03005098 | "Conferir IP do rádio e relé e passa para Thiana IPs conflitantes: Rádio e Relé: 19.63.10.20/21 Rádio e Relé: 19.63.8.79/80 " | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794270704045345,3125 | 2024 | ETO-TELE 00539/2024 | ETO-TELE | 00539/2024 | 7942707040 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-23 07:30 | 2024-07-30 15:54 | 2025-09-03 15:54 | 2024-02-23 11:30 | PROGRAMAVEL | Elvis Soares Reis | SS ATENDIDA | 2024-07-30 15:54 |  | 040 | LD03010004 | "Verificar equipamento sem comunicação, sem primeiro ataque PA Vitória Régia 7942707040 - RURAIS ARAGOMINAS" | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790535712245345,4627314815 | 2024 | ETO-PROT 00051/2024 | ETO-PROT | 00051/2024 | 7905357122 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-23 11:06 | 2024-02-23 11:06 | 2024-02-26 11:06 | 2024-07-29 11:08 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2024-02-23 11:06 |  | 122 | AL03097122 | Verificar ajuste de proteção do RL: 7905357122, poste abalroado a jusante do RL, abriu retaguarda. PARECER DA PROTEÇÃO: ABERTO NOTA 503/2024 PARA ETO-TELE VERIFICAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E REALIZAR TESTE FUNCIONAL NO EQUIPAMENTO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792572902345345,7677083333 | 2024 | ETO-TELE 00173/2024 | ETO-TELE | 00173/2024 | 7925729023 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-23 18:26 | 2024-02-23 18:26 | 2024-02-26 18:26 | 2024-03-04 15:50 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2024-02-23 18:26 |  | 023 | AL01020023 | Foi feito o primeiro ataque no RL 7925729023 pela equipe 023OP04 e com o apoio da Caroline do DMSL, porém a automação não voltou, favor enviar equipe no local. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790183009445346,1120601852 | 2024 | ETO-TELE 00174/2024 | ETO-TELE | 00174/2024 | 7901830094 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-24 02:41 | 2024-02-24 02:41 | 2024-02-27 02:41 | 2024-04-08 09:30 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2024-02-24 02:41 |  | 094 | LD04040003 | Segue nota para verificar o ajuste das proteções do religador de poste 7901830094 ramal do Ze Humberto. O mesmo desarmou e religadora 3310058094 com elo de 10 K não atuou e abriu o religador. Por gentileza verficar os ajustes de proteçoes do religador | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790959900445346,5732986111 | 2024 | ETO-TELE 00175/2024 | ETO-TELE | 00175/2024 | 7909599004 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-24 13:46 | 2024-02-24 13:46 | 2024-02-27 13:46 | 2024-03-28 15:51 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-02-24 13:46 |  | 004 | AL04040004 | Senhores, segue para conhecimento rl 7909599004 quando falta CA o mesmo perde a comunicação, favor verificar . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792766102645347,4227662037 | 2024 | ETO-TELE 00176/2024 | ETO-TELE | 00176/2024 | 7927661026 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-25 10:09 | 2024-02-25 10:09 | 2024-02-28 10:09 | 2024-03-20 17:28 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2024-02-25 10:09 |  | 026 | LD02059122 | senhores segue SS para verificar falta de comunicaçao do RL 7927661026, feito primeiro ataque com equipe a 026op01 o mesmo estar sem cominicaçao e tbem nao estar aceitando comando de fechar local .. o mesmo ficou bay passado em campo .. obs .. priorizar atendimento devido o mesmo estar bay passado correndo risco de tirar a LDsanta tereza a lagoa do tocantins. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790013613445347,4746527778 | 2024 | ETO-TELE 00354/2024 | ETO-TELE | 00354/2024 | 7900136134 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-25 11:24 | 2024-05-14 17:12 | 2024-05-17 17:12 | 2024-08-01 10:45 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2024-05-14 17:12 |  | 134 | LD03014045 | Por gentileza verificar Proteção do RL 7900136134, em relação ao RL 7943791134, Ou ate mesmo ajuste da corrente de partida do RL 7943791134, devido ocorrencia INTV 20242810989392 Parecer da Proteção: Ajuste revisado devido falta de seletividade com religador a montante. Nota repassada para DMSl comissionar. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790013613445347,4746527778 | 2024 | ETO-PROT 00052/2024 | ETO-PROT | 00052/2024 | 7900136134 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-25 11:24 | 2024-05-14 17:12 | 2024-05-17 17:12 |  | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS REPASSADA | 2024-05-14 17:12 | ETO-TELE 00354/2024 | 134 | LD03014045 | Por gentileza verificar Proteção do RL 7900136134, em relação ao RL 7943791134, Ou ate mesmo ajuste da corrente de partida do RL 7943791134, devido ocorrencia INTV 20242810989392 Parecer da Proteção: Ajuste revisado devido falta de seletividade com religador a montante. Nota repassada para DMSl comissionar. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792766102645347,5501736111 | 2024 | ETO-RD-PA 00186/2024 | ETO-RD-PA | 00186/2024 | 7927661026 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-25 13:12 | 2024-02-26 08:54 | 2024-02-29 08:54 | 2025-07-31 16:24 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS CANCELADA | 2024-02-26 08:54 | ETO-RD-PO 00106/2024 | 026 | LD02059122 | senhores , segue sujestao para remanejamento do RL 7927661026 onde o mesmo foi instalado em um local de dificil acesso dentro de um pasto e nao tem comunicao nem via radio e nem telefone equipe precisa retornar uns 5km para comunicar com o \COI. sujestao do COI junto com a equipe 151op04 local a ser instalado na chave 0300426026 local na beira da estrada e contato via radio limpo e claro, #(segurança) | AVISO DE ANOMALIA
792766102645347,5501736111 | 2024 | ETO-RD-PO 00106/2024 | ETO-RD-PO | 00106/2024 | 7927661026 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-25 13:12 | 2024-02-26 08:54 | 2024-02-29 08:54 | 2025-07-31 16:24 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS CANCELADA | 2024-02-26 08:54 |  | 026 | LD02059122 | senhores , segue sujestao para remanejamento do RL 7927661026 onde o mesmo foi instalado em um local de dificil acesso dentro de um pasto e nao tem comunicao nem via radio e nem telefone equipe precisa retornar uns 5km para comunicar com o \COI. sujestao do COI junto com a equipe 151op04 local a ser instalado na chave 0300426026 local na beira da estrada e contato via radio limpo e claro, #(segurança) | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
792573708045348,6498611111 | 2024 | ETO-TELE 00177/2024 | ETO-TELE | 00177/2024 | 7925737080 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-26 15:36 | 2024-02-26 15:36 | 2024-02-29 15:36 | 2024-03-25 17:39 | EMERGENCIAL | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | SS ATENDIDA | 2024-02-26 15:36 |  | 080 | LD02010004 | SS: Para religador 7925737080 foi feito primeiro ataque no mesmo em campo porém foi constatado que o mesmo esta em curto o disjuntor não arma enviar equipe com urgencia religador intermitente. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580009014745349,5937152778 | 2024 | ETO-PROT 00053/2024 | ETO-PROT | 00053/2024 | 5800090147 | 58 | REGULADOR | 2024-02-27 14:15 | 2024-02-27 14:15 | 2024-03-01 14:15 | 2024-03-06 17:06 | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-02-27 14:15 |  | 147 | LD05028074 | vafor verificar o ajuste do RT 5800090147 chegada de Taipas onde uma fase está alta. PARECER DA PROTEÇÃO: ACIONADO O DMSL E RESETADO O RELÉ DO CONTROLE RUA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794931505545349,6693287037 | 2024 | ETO-TELE 00178/2024 | ETO-TELE | 00178/2024 | 7949315055 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-27 16:04 | 2024-02-27 16:04 | 2024-03-01 16:04 | 2024-03-12 11:09 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-02-27 16:04 |  | 055 | LD01434149 | Segue nota para verificar RL-7949315055 equipamento não respondo comandos de fechamento remoto somente local, Na ocorrência de intervenção 20242814733161 houve necessidade foi fechado somente local com equipe. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795405019345349,692662037 | 2024 | ETO-PROT 00054/2024 | ETO-PROT | 00054/2024 | 7954050193 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-27 16:37 | 2024-03-04 15:17 | 2024-05-03 15:17 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-03-04 15:17 | ETO-TELE 00191/2024 | 193 | LD03105019 | RELIGADOR N° 7954050193 INSTALADO NA OBRA 0602201291 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO PARA O DMSL COMISSIONAR, NOTA REPASSADA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795405019345349,692662037 | 2024 | ETO-TELE 00191/2024 | ETO-TELE | 00191/2024 | 7954050193 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-27 16:37 | 2024-03-04 15:17 | 2024-05-03 15:17 | 2024-03-20 09:12 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-03-04 15:17 |  | 193 | LD03105019 | RELIGADOR N° 7954050193 INSTALADO NA OBRA 0602201291 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO PARA O DMSL COMISSIONAR, NOTA REPASSADA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
580025209045349,8800578704 | 2024 | ETO-RD-AG 00342/2024 | ETO-RD-AG | 00342/2024 | 5800252090 | 58 | REGULADOR | 2024-02-27 21:07 | 2024-02-27 21:07 | 2024-03-01 21:07 | 2024-03-01 09:35 | EMERGENCIAL | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS ATENDIDA | 2024-02-27 21:07 |  | 090 | LD01084002 | EQ. LINHA VIVA - SUBSTITUIÇÃO 6 METROS CABO 4/0 AWG CAA DO JUMPER MT E 01 X CH FACA 34,5 KV -CH-[8800252090] - FASE B - BAY PASS PARA A BUCHA DO REGULADOR DE TENSÃO 34,5 KV PRÓX. A S/E NAZARÉ. Nota para manutenção recuperar cabo partido na bucha fase B do regulador de tensão na entrada da S/E Nazaré.-Local de acesso livre | AVISO DE ANOMALIA
583678507445349,9507407407 | 2024 | ETO-TELE 00179/2024 | ETO-TELE | 00179/2024 | 5836785074 | 58 | REGULADOR | 2024-02-27 22:49 | 2024-02-27 23:01 | 2024-03-01 23:01 | 2024-03-04 17:41 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2024-02-27 23:01 |  | 074 | LD05028074 | FEITO O PRIMEIRO ATAQUE E FOI CONSTATADO QUE A FASE C ESTA TRAVADA. PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O MESMO. REGULADOR 5836785074 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
583678507445349,9507407407 | 2024 | ETO-RD-DP 00221/2024 | ETO-RD-DP | 00221/2024 | 5836785074 | 58 | REGULADOR | 2024-02-27 22:49 | 2024-02-27 23:01 | 2024-03-01 23:01 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS REPASSADA | 2024-02-27 23:01 | ETO-TELE 00179/2024 | 074 | LD05028074 | FEITO O PRIMEIRO ATAQUE E FOI CONSTATADO QUE A FASE C ESTA TRAVADA. PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O MESMO. REGULADOR 5836785074 | AVISO DE ANOMALIA
790046307945350,3125 | 2024 | ETO-TELE 00522/2024 | ETO-TELE | 00522/2024 | 7900463079 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-28 07:30 | 2024-07-30 14:48 | 2025-09-03 14:48 | 2024-02-28 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-07-30 14:48 |  | 079 | LD03038009 | "Conferir IP do rádio e relé e passa para Thiana IPs conflitantes: Rádio e Relé: 19.63.12.14/15 Rádio e Relé: 19.63.8.60/61 " | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795361025645350,6230671296 | 2024 | ETO-TELE 00186/2024 | ETO-TELE | 00186/2024 | 7953610256 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-28 14:57 | 2024-03-01 17:01 | 2024-04-30 17:01 | 2024-05-10 10:51 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-03-01 17:01 |  | 256 | LD03046026 | RELIGADOR N°7953610256 INSTALADO NA OBRA 0302400011 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA AO TIME DO DMSL PARA COMISSIONAR. RELIGADOR NA DIVISA COM A COELBA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795361025645350,6230671296 | 2024 | ETO-PROT 00056/2024 | ETO-PROT | 00056/2024 | 7953610256 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-28 14:57 | 2024-03-01 17:01 | 2024-04-30 17:01 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-03-01 17:01 | ETO-TELE 00186/2024 | 256 | LD03046026 | RELIGADOR N°7953610256 INSTALADO NA OBRA 0302400011 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA AO TIME DO DMSL PARA COMISSIONAR. RELIGADOR NA DIVISA COM A COELBA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
580043811645350,6349074074 | 2024 | ETO-TELE 00180/2024 | ETO-TELE | 00180/2024 | 5800438116 | 58 | REGULADOR | 2024-02-28 15:14 | 2024-02-28 15:14 | 2024-03-02 15:14 | 2024-03-22 15:29 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2024-02-28 15:14 |  | 116 | LD04002091 | Segue nota para verificar falha de comunicação no regulador 5800438116 - Rural - Chapada da Natividade . equipe operacional foi no local, porém não conseguiram normalizar sua comunicação . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790241300145351,3125 | 2024 | ETO-TELE 00585/2024 | ETO-TELE | 00585/2024 | 7902413001 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-29 07:30 | 2024-07-31 16:27 | 2025-09-04 16:27 | 2024-02-29 17:30 | PROGRAMAVEL | Elvis Soares Reis | SS ATENDIDA | 2024-07-31 16:27 |  | 001 | AL06072001 | "Atualizar o firmware e instalar bateria de lítio com identificação da data " | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793899200145351,3125 | 2024 | ETO-TELE 00584/2024 | ETO-TELE | 00584/2024 | 7938992001 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-29 07:30 | 2024-07-31 16:26 | 2025-09-04 16:26 | 2024-02-29 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-07-31 16:26 |  | 001 | AL06072001 | "Atualizar o firmware e instalar bateria de lítio com identificação da data " | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794994800145351,3125 | 2024 | ETO-TELE 00582/2024 | ETO-TELE | 00582/2024 | 7949948001 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-29 07:30 | 2024-07-31 16:23 | 2025-09-04 16:23 | 2024-02-29 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-07-31 16:23 |  | 001 | AL06072001 | "Atualizar o firmware e instalar bateria de lítio com identificação da data " | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
584830511645351,3209259259 | 2024 | ETO-PROT 00057/2024 | ETO-PROT | 00057/2024 | 5848305116 | 58 | REGULADOR | 2024-02-29 07:42 | 2024-02-29 17:54 | 2024-04-29 17:54 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-02-29 17:54 | ETO-TELE 00183/2024 | 116 | LD04002091 | REGULADOR N° 5848305116 INSTALADO NA OBRA 0502300544 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PAR O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
584830511645351,3209259259 | 2024 | ETO-TELE 00183/2024 | ETO-TELE | 00183/2024 | 5848305116 | 58 | REGULADOR | 2024-02-29 07:42 | 2024-02-29 17:54 | 2024-04-29 17:54 | 2024-12-05 13:50 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-02-29 17:54 |  | 116 | LD04002091 | REGULADOR N° 5848305116 INSTALADO NA OBRA 0502300544 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PAR O DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
585175308645351,4253125 | 2024 | ETO-RD-PS 00150/2024 | ETO-RD-PS | 00150/2024 | 5851753086 | 58 | REGULADOR | 2024-02-29 10:12 | 2024-03-14 09:15 | 2024-05-13 09:15 |  | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2024-03-14 09:15 | ENC-RD-PS 00376/2024 | 086 | LD05062013 | Favor, realizar melhoria na malha de aterramento do RT 5851753086. | AVISO DE ANOMALIA
585175308645351,4253125 | 2024 | ENC-RD-PS 00376/2024 | ENC-RD-PS | 00376/2024 | 5851753086 | 58 | REGULADOR | 2024-02-29 10:12 | 2024-03-14 09:15 | 2024-05-13 09:15 | 2024-03-13 16:20 | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2024-03-14 09:15 |  | 086 | LD05062013 | Favor, realizar melhoria na malha de aterramento do RT 5851753086. | AVISO DE ANOMALIA
585175308645351,4253125 | 2024 | ETO-RD-PA 00196/2024 | ETO-RD-PA | 00196/2024 | 5851753086 | 58 | REGULADOR | 2024-02-29 10:12 | 2024-03-04 18:21 | 2024-05-03 18:21 |  | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2024-03-04 18:21 | ETO-RD-PS 00150/2024 | 086 | LD05062013 | Favor, realizar melhoria na malha de aterramento do RT 5851753086. | AVISO DE ANOMALIA
795369507745351,4505902778 | 2024 | ETO-TELE 00192/2024 | ETO-TELE | 00192/2024 | 7953695077 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-29 10:49 | 2024-03-04 15:22 | 2024-05-03 15:22 | 2024-03-20 09:08 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-03-04 15:22 |  | 077 | LD03105019 | RELIGADOR N° 7953695077 INSTALADO NA OBRA 0602201134 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO PARA O DMSL COMISSIONAR, NOTA REPASSADA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795369507745351,4505902778 | 2024 | ETO-PROT 00058/2024 | ETO-PROT | 00058/2024 | 7953695077 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-29 10:49 | 2024-03-04 15:22 | 2024-05-03 15:22 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-03-04 15:22 | ETO-TELE 00192/2024 | 077 | LD03105019 | RELIGADOR N° 7953695077 INSTALADO NA OBRA 0602201134 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO PARA O DMSL COMISSIONAR, NOTA REPASSADA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795087012745351,4568981481 | 2024 | ETO-PROT 00059/2024 | ETO-PROT | 00059/2024 | 7950870127 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-29 10:58 | 2024-02-29 10:58 | 2024-04-29 10:58 | 2024-05-06 15:59 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-02-29 10:58 |  | 127 | LD02010004 | RELIGADOR N° 7950870127 INSTALADO NA OBRA 0652300033 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO ATENDIDA NA NOTA 779/2023. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793035914945351,5543981481 | 2024 | ETO-RD-PA 00197/2024 | ETO-RD-PA | 00197/2024 | 7930359149 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-29 13:18 | 2024-02-29 14:28 | 2025-04-04 14:28 |  | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2024-02-29 14:28 | ETO-RD-PS 00142/2024 | 149 | LD05062013 | Favor substituir para-raio do trafo auxiliar do RLG 7930359149 que se encontra queimado. | AVISO DE ANOMALIA
793035914945351,5543981481 | 2024 | ETO-RD-PS 00142/2024 | ETO-RD-PS | 00142/2024 | 7930359149 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-29 13:18 | 2024-02-29 14:28 | 2025-04-04 14:28 | 2024-03-05 09:43 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2024-02-29 14:28 |  | 149 | LD05062013 | Favor substituir para-raio do trafo auxiliar do RLG 7930359149 que se encontra queimado. | AVISO DE ANOMALIA
795336407345351,5748958333 | 2024 | ETO-PROT 00060/2024 | ETO-PROT | 00060/2024 | 7953364073 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-29 13:48 | 2024-04-26 14:18 | 2024-06-25 14:18 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-04-26 14:18 | ETO-TELE 00307/2024 | 073 | LD06047073 | RELIGADOR N° 7953364073 INSTALADO NA OBRA 0202200815 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA COMISSIONAMENTO DO DMSL. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795336407345351,5748958333 | 2024 | ETO-TELE 00307/2024 | ETO-TELE | 00307/2024 | 7953364073 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-29 13:48 | 2024-04-26 14:18 | 2024-06-25 14:18 | 2024-05-22 17:24 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-04-26 14:18 |  | 073 | LD06047073 | RELIGADOR N° 7953364073 INSTALADO NA OBRA 0202200815 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA COMISSIONAMENTO DO DMSL. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795184400145351,5962268518 | 2024 | ETO-PROT 00061/2024 | ETO-PROT | 00061/2024 | 7951844001 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-29 14:19 | 2024-05-07 13:52 | 2024-07-06 13:52 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-05-07 13:52 | ETO-TELE 00336/2024 | 001 | AL01071001 | RELIGADOR N° 7951844001 INSTALADO NA OBRA 0302300282 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795184400145351,5962268518 | 2024 | ETO-TELE 00336/2024 | ETO-TELE | 00336/2024 | 7951844001 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-29 14:19 | 2024-05-07 13:52 | 2024-07-06 13:52 | 2024-06-21 13:59 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-05-07 13:52 |  | 001 | AL01071001 | RELIGADOR N° 7951844001 INSTALADO NA OBRA 0302300282 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790957907745351,6298032407 | 2024 | ETO-PROT 00062/2024 | ETO-PROT | 00062/2024 | 7909579077 | 79 | RELIGADOR | 2024-02-29 15:07 | 2024-02-29 15:07 | 2024-04-29 15:07 | 2024-05-15 09:33 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-02-29 15:07 |  | 077 | LD03105019 | RELIGADOR N° 7909579077 INSTALADO NA OBRA 0602201134 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: RELIGADOR JÁ INSERIDO NO SISTEMA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794247600145352,3125 | 2024 | ETO-TELE 00587/2024 | ETO-TELE | 00587/2024 | 7942476001 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-01 07:30 | 2024-07-31 16:31 | 2025-09-04 16:31 | 2024-03-01 17:30 | PROGRAMAVEL | Elvis Soares Reis | SS ATENDIDA | 2024-07-31 16:31 |  | 001 | AL03072001 | "Atualizar o firmware e instalar bateria de lítio com identificação da data " | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793042800145352,3125 | 2024 | ETO-TELE 00586/2024 | ETO-TELE | 00586/2024 | 7930428001 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-01 07:30 | 2024-07-31 16:30 | 2025-09-04 16:30 | 2024-03-01 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-07-31 16:30 |  | 001 | LD01100001 | "Atualizar o firmware e instalar bateria de lítio com identificação da data " | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
791927001445352,3677893519 | 2024 | ETO-TELE 00184/2024 | ETO-TELE | 00184/2024 | 7919270014 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-01 08:50 | 2024-03-01 08:50 | 2024-03-04 08:50 | 2024-05-06 17:19 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-03-01 08:50 |  | 014 | LD01047073 | Segue nota equipes verificar em campo falha religador 7919270014 o mesmo não aceita comando remoto, Equipamento ficou bay-passado em campo até regularização. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790820907445352,6346412037 | 2024 | ETO-TELE 00185/2024 | ETO-TELE | 00185/2024 | 7908209074 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-01 15:14 | 2024-03-01 15:14 | 2024-03-04 15:14 | 2024-03-12 17:57 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS CANCELADA | 2024-03-01 15:14 |  | 074 | LD05028074 | Senhores (a) por gentileza deslocar equipe do DMSL para veficar falha de automação no religador 7908209074. O mesmo se encontra sem a automação, feito o primeiro ataque com equipe 074op02 e não teve exito com atividade de primeiro ataque. Enviar equipe o mais rapido possivel. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790077403645352,6433449074 | 2024 | ETO-TELE 00337/2024 | ETO-TELE | 00337/2024 | 7900774036 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-01 15:26 | 2024-05-07 14:35 | 2024-07-06 14:35 | 2024-05-15 11:19 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-05-07 14:35 |  | 036 | AL01003036 | RELIGADOR N° 7900774036 INSTALADO NA OBRA 0412200536 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL PARA DMSL COMISSIONAR, NOTA REPASSADA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790077403645352,6433449074 | 2024 | ETO-PROT 00063/2024 | ETO-PROT | 00063/2024 | 7900774036 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-01 15:26 | 2024-05-07 14:35 | 2024-07-06 14:35 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-05-07 14:35 | ETO-TELE 00337/2024 | 036 | AL01003036 | RELIGADOR N° 7900774036 INSTALADO NA OBRA 0412200536 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL PARA DMSL COMISSIONAR, NOTA REPASSADA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790819907645353,9607407407 | 2024 | ETO-TELE 00187/2024 | ETO-TELE | 00187/2024 | 7908199076 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-02 23:03 | 2024-03-02 23:03 | 2024-03-05 23:03 | 2024-03-22 15:41 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2024-03-02 23:03 |  | 076 | LD02040003 | FAVOR VERIFICAR RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO 7908199076 FOI FEITO PRIMEIRO ATAQUE RESETE MESMO NÃO VOLTOU A COMUNICAR EQUIPE 003OP07 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795144925345354,2828472222 | 2024 | ETO-TELE 00188/2024 | ETO-TELE | 00188/2024 | 7951449253 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-03 06:47 | 2024-03-03 06:47 | 2024-03-06 06:47 | 2024-03-22 10:57 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2024-03-03 06:47 |  | 253 | LD03062013 | Enviar equipe para verificar falha de comunicação no RL: 7951449253, controlador em curto, foi identificado DPS em curto, foram isolados, porém persiste o defeito. Religador bypassado em campo. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794807401045354,5441087963 | 2024 | ETO-TELE 00189/2024 | ETO-TELE | 00189/2024 | 7948074010 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-03 13:04 | 2024-03-03 13:04 | 2024-03-06 13:04 | 2024-03-12 11:32 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2024-03-03 13:04 |  | 010 | LD03059122 | Enviar equipe para verificar falha de comunicação no RL: 7948074010, realizado primeiro-ataque, porém sem sucesso. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792573105745354,6128703704 | 2024 | ETO-TELE 00193/2024 | ETO-TELE | 00193/2024 | 7925731057 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-03 14:43 | 2024-03-04 16:10 | 2024-03-07 16:10 | 2024-03-03 17:40 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2024-03-04 16:10 |  | 057 | LD03010004 | Segundo informações da equipe de campo, o RL 7925731057 está com a bucha da fase A queimada, fica sentido ao ramal Caracol, acesso bom para equipe de linha viva. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792573105745354,6128703704 | 2024 | ETO-RD-AR 00418/2024 | ETO-RD-AR | 00418/2024 | 7925731057 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-03 14:43 | 2024-03-04 16:10 | 2024-03-07 16:10 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS REPASSADA | 2024-03-04 16:10 | ETO-TELE 00193/2024 | 057 | LD03010004 | Segundo informações da equipe de campo, o RL 7925731057 está com a bucha da fase A queimada, fica sentido ao ramal Caracol, acesso bom para equipe de linha viva. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
794982905845354,8775578704 | 2024 | ETO-RD-AR 00420/2024 | ETO-RD-AR | 00420/2024 | 7949829058 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-03 21:04 | 2024-03-03 21:04 | 2024-03-06 21:04 | 2024-03-04 17:01 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2024-03-03 21:04 |  | 058 | LD03010004 | Boa noite segue nota para manutenção recuperar LD COM DEFEITO SANTA FÉ/ RIO PRETO DEFEITO CABO ROMPIDO E N4 DANIFICADA ANTES DA CHAVE 0320012058 NESCESSARIO FAZER FAIXA E SUBSITIRUI PARTE DO CABO 4/CAA ACESSO RUIM PENALIZANDO 19 CLIENTES NO RAMAL CHAVES ISOLANDO TRECHO 0301152058 E SAIDA DO RL 7949829058 ABERTAS ID.:63086638 DO DEFEITO | AVISO DE EMERGÊNCIA
794776106345355,5566666667 | 2024 | ETO-RD-AR 00424/2024 | ETO-RD-AR | 00424/2024 | 7947761063 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-04 13:22 | 2024-03-04 13:22 | 2024-03-11 13:22 | 2024-04-02 17:31 | URGENTE | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2024-03-04 13:22 |  | 063 | LD01054060 | Segue SS, para intecalar poste com estrutura N4-CHF na LD Nova Olinda/Arapoema para possibilitar manobra de tranferencia da Super Call. REDE ENERGIZADA:SIM CONSUMIDOR PENALIZADO:NÃO ACESSO:BOM LOCAL:VÃO ENTRE A DERIVAÇÃO DA CH 3334632063 SENTIDO CH 3300001063 BRASILENE COORD:757075,9143731 EQUIPE:DEC COLINAS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792966307445355,7436574074 | 2024 | ETO-RD-DP 00234/2024 | ETO-RD-DP | 00234/2024 | 7929663074 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-04 17:51 | 2024-03-04 17:51 | 2025-04-08 17:51 | 2024-05-06 09:52 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2024-03-04 17:51 |  | 074 | LD05028074 | Favor, realizar substituição do para-raio do transformador auxiliar e também do para-raio da fase A de uma estrutura a frente do religador em questão | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
584457707345355,8185532407 | 2024 | ETO-TELE 00194/2024 | ETO-TELE | 00194/2024 | 5844577073 | 58 | REGULADOR | 2024-03-04 19:39 | 2024-03-04 19:39 | 2024-03-07 19:39 | 2024-04-11 15:47 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2024-03-04 19:39 |  | 073 | LD06047073 | Segundo informações da equipe 073OP03, a fase C do regulador 5844577073 o tap não baixa, foi colocado em auto zero e também foi feito de forma manual, mas o tap da fase C não abaixou. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790331600145356,7691782407 | 2024 | ETO-RD-PO 00112/2024 | ETO-RD-PO | 00112/2024 | 7903316001 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-05 18:28 | 2024-03-05 18:28 | 2024-05-04 18:28 | 2024-03-20 10:47 | ALTA | HERBSON DE AMORIM GOMES | SS ATENDIDA | 2024-03-05 18:28 |  | 001 | AL04072001 | Boa, Noite Senhores segue ss para devidas tratativas com equipe de LINHA VIVA para trocar Para Raio do RELIGADOR 7903316001 FASE B | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792570407945357,3125 | 2024 | ETO-TELE 00550/2024 | ETO-TELE | 00550/2024 | 7925704079 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-06 07:30 | 2024-07-30 16:45 | 2025-09-03 16:45 | 2024-03-06 17:30 | PROGRAMAVEL | Elvis Soares Reis | SS ATENDIDA | 2024-07-30 16:45 |  | 079 | LD03038009 | Verificar equiamento | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790819604745357,4331134259 | 2024 | ETO-TELE 00195/2024 | ETO-TELE | 00195/2024 | 7908196047 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-06 10:24 | 2024-03-06 10:24 | 2024-03-09 10:24 | 2024-03-22 15:43 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2024-03-06 10:24 |  | 047 | AL02033047 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO FOI FEITO RESETE E NÃO VOLTOU A COMUNICAR 7908196047 FOI BAY PASSADO MESMO FAVOR VERIFICAR. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795250508045357,4398842593 | 2024 | ETO-RD-AR 00437/2024 | ETO-RD-AR | 00437/2024 | 7952505080 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-06 10:33 | 2024-03-06 10:33 | 2024-03-09 10:33 | 2024-03-11 15:16 | EMERGENCIAL | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | SS CANCELADA | 2024-03-06 10:33 |  | 080 | LD02010004 | Bom Dia!! Segue SS Senhores enviar equipe de na Linha Viva na RDR de Darcinópolis para substituir GLV travado na LD. Chave de referencia: 3300663080 ID: 63171761 Acesso: Livre para caminhão e caminhonete OBS: Equipe DEC precisar instalar um trip-saiver e o grampo GLV esta travado no solta informação que a equipe, e de para instala no novo grampo na estrutura da chave por motivo da rede passa por baixo da 138KV. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790078503345357,7472685185 | 2024 | ETO-TELE 00196/2024 | ETO-TELE | 00196/2024 | 7900785033 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-06 17:56 | 2024-03-06 17:56 | 2024-03-09 17:56 | 2024-03-22 11:10 | EMERGENCIAL | CLEIBER DA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-03-06 17:56 |  | 033 | LD04038009 | acionar equipe para normalizar religador 7900785033 o mesmo nao esta sinalizando aberto para o COI reincidente 20242828540040 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793203007245358,1621180556 | 2024 | ETO-RD-DP 00239/2024 | ETO-RD-DP | 00239/2024 | 7932030072 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-07 03:53 | 2024-03-07 04:03 | 2024-03-10 04:03 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS REPASSADA | 2024-03-07 04:03 | ETO-TELE 00197/2024 | 072 | LD05028074 | RELIGADOR PERDENDO COMUNICAÇÃO COM FREQUENCIA E , FECHA EM CAMPO MAIS NÃO ESTA SUBINDO FECHADO NO SCADA. | AVISO DE ANOMALIA
793203007245358,1621180556 | 2024 | ETO-TELE 00197/2024 | ETO-TELE | 00197/2024 | 7932030072 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-07 03:53 | 2024-03-07 04:03 | 2024-03-10 04:03 | 2024-03-25 17:07 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2024-03-07 04:03 |  | 072 | LD05028074 | RELIGADOR PERDENDO COMUNICAÇÃO COM FREQUENCIA E , FECHA EM CAMPO MAIS NÃO ESTA SUBINDO FECHADO NO SCADA. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795235801145358,3125 | 2024 | ETO-TELE 00541/2024 | ETO-TELE | 00541/2024 | 7952358011 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-07 07:30 | 2024-07-30 16:04 | 2025-09-03 16:04 | 2024-03-07 11:30 | PROGRAMAVEL | Elvis Soares Reis | SS ATENDIDA | 2024-07-30 16:04 |  | 011 | AL01065015 | Equipe DEOP solicitou que fosse verificada comunicação do religador 7952358011 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
583802006345358,620474537 | 2024 | ETO-PROT 00065/2024 | ETO-PROT | 00065/2024 | 5838020063 | 58 | REGULADOR | 2024-03-07 14:53 | 2024-03-11 09:43 | 2024-05-10 09:43 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-03-11 09:43 | ETO-TELE 00210/2024 | 063 | LD01054060 | REGULADOR N° 5838020063 REMANEJADO NA OBRA 0602300714 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR, RT PARA SUPRIR DEMANDA DA CALTINS. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
583802006345358,620474537 | 2024 | ETO-TELE 00210/2024 | ETO-TELE | 00210/2024 | 5838020063 | 58 | REGULADOR | 2024-03-07 14:53 | 2024-03-11 09:43 | 2024-05-10 09:43 | 2024-03-11 15:24 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-03-11 09:43 |  | 063 | LD01054060 | REGULADOR N° 5838020063 REMANEJADO NA OBRA 0602300714 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR, RT PARA SUPRIR DEMANDA DA CALTINS. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
793352600345359,1357175926 | 2024 | ETO-RD-GU 00396/2024 | ETO-RD-GU | 00396/2024 | 7933526003 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-08 03:15 | 2024-03-08 03:15 | 2024-03-11 03:15 | 2024-03-08 11:01 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2024-03-08 03:15 |  | 003 | AL03113003 | RECUPERAR JUMPER NO PE DA CHAVE DE SAIDA DO RL 7933526003 COM EQUIPE DE LINHA VIVA. | AVISO DE ANOMALIA
790052803745359,2303356481 | 2024 | ETO-TELE 00198/2024 | ETO-TELE | 00198/2024 | 7900528037 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-08 05:32 | 2024-03-08 05:32 | 2024-03-11 05:32 | 2024-03-22 15:45 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2024-03-08 05:32 |  | 037 | LD03040003 | RELIGADOR 7900528037 - VERIFICAR RELIGADO FOI ABERTO VIA COMANDO E FECHOU SOZINHO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790046803745359,2333796296 | 2024 | ETO-TELE 00199/2024 | ETO-TELE | 00199/2024 | 7900468037 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-08 05:36 | 2024-03-08 05:36 | 2024-03-11 05:36 | 2024-03-22 15:48 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2024-03-08 05:36 |  | 037 | LD03040003 | RL 7900468037 - FEITO COMANDO DE ABERTURA E VEIO PERDE COMUNICAÇÃO NA SE ALIANÇA, POR GENTILEZA VERIFIFCAR | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790667912245359,2363657407 | 2024 | ETO-TELE 00200/2024 | ETO-TELE | 00200/2024 | 7906679122 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-08 05:40 | 2024-03-08 05:40 | 2024-03-11 05:40 | 2025-02-05 13:58 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2024-03-08 05:40 |  | 122 | AL01059122 | Enviar equipe para realizar substituição da Bateria do RL 7906679122. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792845704045359,4386574074 | 2024 | ETO-RD-AR 00456/2024 | ETO-RD-AR | 00456/2024 | 7928457040 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-08 10:32 | 2024-03-08 10:32 | 2024-03-11 10:32 | 2024-03-27 11:37 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2024-03-08 10:32 |  | 040 | LD04010004 | Bom dia segue nota para equipe de linha viva substituir para-raio queimado do rl 7928457040 acesso livre rdr de aragominas | AVISO DE EMERGÊNCIA
584989203245359,4610069444 | 2024 | ETO-TELE 00201/2024 | ETO-TELE | 00201/2024 | 5849892032 | 58 | REGULADOR | 2024-03-08 11:04 | 2024-03-08 11:04 | 2024-05-07 11:04 | 2024-03-18 17:24 | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2024-03-08 11:04 |  | 032 | LD01003036 | Segue a solicitação de reajuste de proteção do regulador 5849892032 na LD01003036. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. EN° IRLLEY CASTELO BRANCO" | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
790757112245359,4824768519 | 2024 | ETO-TELE 00205/2024 | ETO-TELE | 00205/2024 | 7907571122 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-08 11:35 | 2024-03-08 11:35 | 2024-05-07 11:35 | 2024-09-04 08:40 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-03-08 11:35 |  | 122 | AL02059122 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME DISPONIBILIZADO NO APP. ATUALIZAR A BASE DO RELÉ JUNTO AO TIME DO SCADA | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792689412245359,4824768519 | 2024 | ETO-TELE 00202/2024 | ETO-TELE | 00202/2024 | 7926894122 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-08 11:35 | 2024-03-08 11:35 | 2024-05-07 11:35 | 2024-05-24 09:08 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-03-08 11:35 |  | 122 | AL01059122 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME DISPONIBILIZADO NO APP. ATUALIZAR A BASE DO RELÉ JUNTO AO TIME DO SCADA | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790667912245359,4824768519 | 2024 | ETO-TELE 00203/2024 | ETO-TELE | 00203/2024 | 7906679122 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-08 11:35 | 2024-03-08 11:35 | 2024-05-07 11:35 | 2024-06-07 08:33 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-03-08 11:35 |  | 122 | AL01059122 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME DISPONIBILIZADO NO APP. ATUALIZAR A BASE DO RELÉ JUNTO AO TIME DO SCADA | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790757012245359,4824768519 | 2024 | ETO-TELE 00204/2024 | ETO-TELE | 00204/2024 | 7907570122 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-08 11:35 | 2024-03-08 11:35 | 2024-05-07 11:35 | 2024-09-04 08:44 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-03-08 11:35 |  | 122 | AL01059122 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME DISPONIBILIZADO NO APP. ATUALIZAR A BASE DO RELÉ JUNTO AO TIME DO SCADA | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793027406345359,7062962963 | 2024 | ETO-PROT 00067/2024 | ETO-PROT | 00067/2024 | 7930274063 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-08 16:57 | 2024-03-08 16:57 | 2024-03-15 16:57 | 2024-04-04 11:57 | URGENTE | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA | SS ATENDIDA | 2024-03-08 16:57 |  | 063 | LD01054060 | Favor realizar analisar as atuações do RL 7930274063 e DJ 414R054 ( SE N. Olinda). Na ocorrência do dia 03/03/2024: > 1º abertura do RL função SECC e 1 minuto após o operador relatou desarme do DJ. defeito foi localizado a jusante do SECC. evento iniciado/desarme 21:10h. Parecer da Proteção: Equipamento 7930274063 posuí 3 contagens e tem função de SEC. SE o teste do 414R foi realizado com bloqueio da função de religamento realmente o SEC não vai abrir, já que sua filosofia de contagem e baseada nas aberturas a montante. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793150300145360,6498726852 | 2024 | ETO-TELE 00207/2024 | ETO-TELE | 00207/2024 | 7931503001 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-09 15:36 | 2024-03-09 15:36 | 2024-03-12 15:36 | 2024-04-05 17:25 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2024-03-09 15:36 |  | 001 | AL01101271 | Segue nota , Verificar excesso de sinalização do equipamento 7931503001 no BR Alarme . | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790535612245360,6537615741 | 2024 | ETO-TELE 00208/2024 | ETO-TELE | 00208/2024 | 7905356122 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-09 15:41 | 2024-03-09 15:41 | 2024-03-12 15:41 | 2024-03-27 14:41 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2024-03-09 15:41 |  | 122 | AL04060122 | Segue nota , Verificar excesso de sinalização do equipamento 7905356122 no BR Alarme . | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790870811645360,8825925926 | 2024 | ETO-TELE 00209/2024 | ETO-TELE | 00209/2024 | 7908708116 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-09 21:11 | 2024-03-09 21:11 | 2024-03-12 21:11 | 2024-05-10 10:08 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2024-03-09 21:11 |  | 116 | LD04002091 | FAVOR VERIFICAR RELIGADOR 7908708116 DESARMOU E PERDEU COMUNICAÇÃO FOI FEITO RESETE POREM NÃO VOLTOU A COMUNICAR EQUIPE 028OP02 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790061819345362,4061458333 | 2024 | ETO-TELE 00211/2024 | ETO-TELE | 00211/2024 | 7900618193 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-11 09:45 | 2024-03-11 09:45 | 2024-03-14 09:45 | 2024-03-11 16:20 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2024-03-11 09:45 |  | 193 | PS01112193 | FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NÃO RETORNOU | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584022706345362,4376157407 | 2024 | ETO-TELE 00226/2024 | ETO-TELE | 00226/2024 | 5840227063 | 58 | REGULADOR | 2024-03-11 10:30 | 2024-03-18 16:00 | 2024-05-17 16:00 | 2024-03-20 14:44 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-03-18 16:00 |  | 063 | LD01054060 | REGULADOR N° 58402270635 REMANEJADO NA OBRA 0602300714 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO CONSIDERAR REGULADOR COM TOPOLOGIA RT 5840227063, O MESMO INFORMADO NO INICIO ESTÁ COM UM DIGITO A MAIS. AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | AJUSTES DE PROTEÇÃO
584022706345362,4376157407 | 2024 | ETO-PROT 00068/2024 | ETO-PROT | 00068/2024 | 5840227063 | 58 | REGULADOR | 2024-03-11 10:30 | 2024-03-18 16:00 | 2024-05-17 16:00 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-03-18 16:00 | ETO-TELE 00226/2024 | 063 | LD01054060 | REGULADOR N° 58402270635 REMANEJADO NA OBRA 0602300714 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO CONSIDERAR REGULADOR COM TOPOLOGIA RT 5840227063, O MESMO INFORMADO NO INICIO ESTÁ COM UM DIGITO A MAIS. AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | AJUSTES DE PROTEÇÃO
585041026545362,6038657407 | 2024 | ETO-TELE 00217/2024 | ETO-TELE | 00217/2024 | 5850410265 | 58 | REGULADOR | 2024-03-11 14:30 | 2024-03-13 14:54 | 2024-05-12 14:54 | 2024-03-20 09:26 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-03-13 14:54 |  | 265 | LD03105019 | REGULADOR N° 5850410265 INSTALADO NA OBRA 0602200370 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO AJUSTES DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMSSIONAR. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585041026545362,6038657407 | 2024 | ETO-PROT 00069/2024 | ETO-PROT | 00069/2024 | 5850410265 | 58 | REGULADOR | 2024-03-11 14:30 | 2024-03-13 14:54 | 2024-05-12 14:54 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-03-13 14:54 | ETO-TELE 00217/2024 | 265 | LD03105019 | REGULADOR N° 5850410265 INSTALADO NA OBRA 0602200370 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO AJUSTES DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMSSIONAR. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790171600345362,6293402778 | 2024 | ETO-TELE 00214/2024 | ETO-TELE | 00214/2024 | 7901716003 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-11 15:06 | 2024-03-11 15:06 | 2024-05-10 15:06 | 2024-04-08 09:54 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-03-11 15:06 |  | 003 | AL02040003 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALZIAR A BASE DO RELÉ JUNTO AO TIME SCADA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793450000345362,6293402778 | 2024 | ETO-TELE 00213/2024 | ETO-TELE | 00213/2024 | 7934500003 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-11 15:06 | 2024-03-11 15:06 | 2024-05-10 15:06 | 2024-04-08 10:36 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-03-11 15:06 |  | 003 | AL02040003 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALZIAR A BASE DO RELÉ JUNTO AO TIME SCADA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794460305345363,3672106481 | 2024 | ETO-TELE 00216/2024 | ETO-TELE | 00216/2024 | 7944603053 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-12 08:49 | 2024-03-12 08:49 | 2024-03-15 08:49 | 2024-03-25 17:43 | EMERGENCIAL | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | SS ATENDIDA | 2024-03-12 08:49 |  | 053 | LD02010004 | FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NO RELIGADOR 7944603053 PELA EQUIPE 053OP01 PORÉM O RELIGADOR CONTINUOU INTERMITENTE ENVIAR EQUIPE DMSL PARA VERIFICAR EM CAMPO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794646000745363,578125 | 2024 | ENC-RD-PS 00370/2024 | ENC-RD-PS | 00370/2024 | 7946460007 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-12 13:52 | 2024-03-12 13:52 | 2024-03-15 13:52 | 2024-03-20 11:36 | EMERGENCIAL | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | SS ATENDIDA | 2024-03-12 13:52 |  | 007 | LD05050008 | segue ss de 01 poste de 10/300 quebrado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 007op06 cel. 992310604/992695051 chave de referencia. 0300875007 fazenda itaici rural de miracema | FORMS SUBST DE POSTES
790820309145363,7594560185 | 2024 | ETO-TELE 01073/2024 | ETO-TELE | 01073/2024 | 7908203091 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-12 18:14 | 2024-11-27 08:49 | 2025-01-26 08:49 | 2024-12-03 11:00 | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2024-11-27 08:49 |  | 091 | LD06002091 | Favor, realizar substituição completa do RLG 7908203091 pois após realizar testes foi constatado que o equipamento está em curto. CDCMS: Religador substituido conforme solicitado PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7908203091, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790820309145363,7594560185 | 2024 | ETO-PROT 00446/2024 | ETO-PROT | 00446/2024 | 7908203091 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-12 18:14 | 2024-11-27 08:49 | 2025-01-26 08:49 |  | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2024-11-27 08:49 | ETO-TELE 01073/2024 | 091 | LD06002091 | Favor, realizar substituição completa do RLG 7908203091 pois após realizar testes foi constatado que o equipamento está em curto. CDCMS: Religador substituido conforme solicitado PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7908203091, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790820309145363,7594560185 | 2024 | ETO-COEP 00025/2024 | ETO-COEP | 00025/2024 | 7908203091 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-12 18:14 | 2024-11-26 11:40 | 2025-01-25 11:40 |  | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2024-11-26 11:40 | ETO-PROT 00446/2024 | 091 | LD06002091 | Favor, realizar substituição completa do RLG 7908203091 pois após realizar testes foi constatado que o equipamento está em curto. CDCMS: Religador substituido conforme solicitado | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790036625645364,3125 | 2024 | ETO-TELE 00593/2024 | ETO-TELE | 00593/2024 | 7900366256 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-13 07:30 | 2024-07-31 16:50 | 2025-09-04 16:50 | 2024-03-13 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-07-31 16:50 |  | 256 | LD03046026 | "Corrigir o ajuste de proteção do religador de acordo com o APP " | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794376513145365,3125 | 2024 | ETO-TELE 00591/2024 | ETO-TELE | 00591/2024 | 7943765131 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-14 07:30 | 2024-07-31 16:47 | 2025-09-04 16:47 | 2024-03-14 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-07-31 16:47 |  | 131 | LD02014045 | Substituir comunicação de terminal satélite para rádio 4rf. ( o terminal foi usado em outro equipamento) | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793191301545365,5477430556 | 2024 | ETO-TELE 00218/2024 | ETO-TELE | 00218/2024 | 7931913015 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-14 13:09 | 2024-03-14 13:09 | 2024-03-17 13:09 | 2024-03-26 16:53 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-03-14 13:09 |  | 015 | AL01065015 | Senhores, segue para conhecimento rl 7931913015 feito primeiro ataque o mesmo retornou a comunicação por 5 minutos e saiu novamente, favor verificar. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792845704045365,6027777778 | 2024 | ETO-RD-AR 00494/2024 | ETO-RD-AR | 00494/2024 | 7928457040 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-14 14:28 | 2024-03-14 14:28 | 2025-04-18 14:28 | 2024-04-02 12:15 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2024-03-14 14:28 |  | 040 | LD04010004 | Favaor, substituir para-raio da fase A que se encontra com defeito. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
585175201445365,661724537 | 2024 | ETO-RD-PS 00157/2024 | ETO-RD-PS | 00157/2024 | 5851752014 | 58 | REGULADOR | 2024-03-14 15:53 | 2024-03-15 09:19 | 2024-05-14 09:19 |  | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2024-03-15 09:19 | ENC-RD-PS 00383/2024 | 014 | LD05062013 | Favor, realizar melhoria na malha de aterramento do regulador 5851752014. | AVISO DE ANOMALIA
585175201445365,661724537 | 2024 | ENC-RD-PS 00383/2024 | ENC-RD-PS | 00383/2024 | 5851752014 | 58 | REGULADOR | 2024-03-14 15:53 | 2024-03-15 09:19 | 2024-05-14 09:19 | 2024-03-16 18:00 | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2024-03-15 09:19 |  | 014 | LD05062013 | Favor, realizar melhoria na malha de aterramento do regulador 5851752014. | AVISO DE ANOMALIA
582079003845366,5125231482 | 2024 | ETO-TELE 00221/2024 | ETO-TELE | 00221/2024 | 5820790038 | 58 | REGULADOR | 2024-03-15 12:18 | 2024-03-15 12:18 | 2024-03-18 12:18 | 2024-04-03 17:18 | EMERGENCIAL | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2024-03-15 12:18 |  | 038 | LD04028074 | Relé com defeito, reiniciando direto e a fase C não responde aos comando. Feito o primero ataque com equipe 038OP01 e Irlley da proteção. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794766800545366,6907407407 | 2024 | ETO-RD-DP 00262/2024 | ETO-RD-DP | 00262/2024 | 7947668005 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-15 16:35 | 2024-03-15 16:35 | 2024-05-14 16:35 | 2024-04-30 17:33 | ALTA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS ATENDIDA | 2024-03-15 16:35 |  | 005 | LD01110005 | Substituir controle religador noja por controle da cooper. Instalar jogo de chave faca de entrada e saida do religador. Para equipe Leve Energisa | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792102104845366,7712847222 | 2024 | ETO-RD-GR 00434/2024 | ETO-RD-GR | 00434/2024 | 7921021048 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-15 18:31 | 2024-03-15 18:31 | 2024-03-18 18:31 | 2024-03-16 13:08 | EMERGENCIAL | KELLITON PEREIRA MARTINS | SS ATENDIDA | 2024-03-15 18:31 |  | 048 | LD02038009 | substituicao do religador 79210210448 | AVISO DE ANOMALIA
795194604145367,1906712963 | 2024 | ETO-TELE 00222/2024 | ETO-TELE | 00222/2024 | 7951946041 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-16 04:35 | 2024-03-16 04:35 | 2024-03-19 04:35 | 2024-04-22 09:36 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2024-03-16 04:35 |  | 041 | AL01026041 | RELIGADOR NÃO RECONHECE COMANDO DE ABERTURA E TAMBEM DE FECHAMENTO. RAMAL COM DEFEITO E NÃO ATUOU. PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O MESMO 7951946041 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790830900645367,7273958333 | 2024 | ETO-COEP 00041/2024 | ETO-COEP | 00041/2024 | 7908309006 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-16 17:27 | 2024-10-22 14:28 | 2024-10-25 14:28 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS REPASSADA | 2024-10-22 14:28 | DOLP-RD-PA 01365/2024 | 006 | LD05050008 | Equipe DMSL esteve no equipamento RLG 7908309006 dia 11/04/2024 e após testes e inspeção, foi confirmado que o tanque do religador está com defeito, sendo necessária a substituição. Além disso, solicito a adequação do aterramento que está fora do nível aceitável. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790830900645367,7273958333 | 2024 | ETO-TELE 00224/2024 | ETO-TELE | 00224/2024 | 7908309006 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-16 17:27 | 2024-04-11 16:51 | 2024-04-14 16:51 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS REPASSADA | 2024-04-11 16:51 | ETO-COEP 00041/2024 | 006 | LD05050008 | Equipe DMSL esteve no equipamento RLG 7908309006 dia 11/04/2024 e após testes e inspeção, foi confirmado que o tanque do religador está com defeito, sendo necessária a substituição. Além disso, solicito a adequação do aterramento que está fora do nível aceitável. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790830800645367,7273958333 | 2024 | ETO-TELE 00223/2024 | ETO-TELE | 00223/2024 | 7908308006 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-16 17:27 | 2024-03-16 17:27 | 2024-03-19 17:27 | 2024-04-11 16:55 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2024-03-16 17:27 |  | 006 | LD05050008 | Favor enviar equipe para verificar o DJ 424R da SE Miracema, o RL 7908308006 e 7908309006, ambos estão sem comunicação, não tivemos condições de enviar equipe para fazer o primeiro ataque devido contigência na região. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790830900645367,7273958333 | 2024 | DOLP-RD-PA 01365/2024 | DOLP-RD-PA | 01365/2024 | 7908309006 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-16 17:27 | 2024-10-22 14:28 | 2024-10-25 14:28 | 2024-11-05 18:20 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2024-10-22 14:28 |  | 006 | LD05050008 | Equipe DMSL esteve no equipamento RLG 7908309006 dia 11/04/2024 e após testes e inspeção, foi confirmado que o tanque do religador está com defeito, sendo necessária a substituição. Além disso, solicito a adequação do aterramento que está fora do nível aceitável. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580084307545368,4350347222 | 2024 | ETO-PROT 00070/2024 | ETO-PROT | 00070/2024 | 5800843075 | 58 | REGULADOR | 2024-03-17 10:26 | 2024-03-17 10:26 | 2024-03-20 10:26 | 2024-04-26 15:19 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2024-03-17 10:26 |  | 075 | LD02050008 | verificar programação do regulador 5800843075, RDu Dois Irmãos reclamando direto de tensão baixa, foi ajustado manual. Equipamento colocado em operação. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
582079003845369,3125 | 2024 | ETO-TELE 00590/2024 | ETO-TELE | 00590/2024 | 5820790038 | 58 | REGULADOR | 2024-03-18 07:30 | 2024-07-31 16:38 | 2025-09-04 16:38 | 2024-03-18 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-07-31 16:38 |  | 038 | LD04028074 | VERIFICAR EQUIPAMENTO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
582079003845369,7344791667 | 2024 | ETO-RD-GR 00621/2024 | ETO-RD-GR | 00621/2024 | 5820790038 | 58 | REGULADOR | 2024-03-18 17:38 | 2024-04-25 09:12 | 2024-06-24 09:12 |  | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2024-04-25 09:12 | ETO-RD-DP 00363/2024 | 038 | LD04028074 | Favor, corrigir emenda realizada no aterramento da fase A do RT 5820790038, substituindo a cordoalha por completo. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
582079003845369,7344791667 | 2024 | ETO-RD-GU 00447/2024 | ETO-RD-GU | 00447/2024 | 5820790038 | 58 | REGULADOR | 2024-03-18 17:38 | 2024-04-25 09:11 | 2024-06-24 09:11 |  | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2024-04-25 09:11 | ETO-RD-GR 00621/2024 | 038 | LD04028074 | Favor, corrigir emenda realizada no aterramento da fase A do RT 5820790038, substituindo a cordoalha por completo. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
582079003845369,7344791667 | 2024 | ETO-RD-DP 00363/2024 | ETO-RD-DP | 00363/2024 | 5820790038 | 58 | REGULADOR | 2024-03-18 17:38 | 2024-04-25 09:12 | 2024-06-24 09:12 | 2023-07-11 15:17 | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2024-04-25 09:12 |  | 038 | LD04028074 | Favor, corrigir emenda realizada no aterramento da fase A do RT 5820790038, substituindo a cordoalha por completo. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792470000745370,7388194444 | 2024 | ETO-TELE 00227/2024 | ETO-TELE | 00227/2024 | 7924700007 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-19 17:44 | 2024-03-19 17:52 | 2024-03-22 17:52 | 2024-04-04 11:31 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2024-03-19 17:52 |  | 007 | LD05050008 | favor enviar equipe para verificar falha de comunicaçao no RL 7924700007, feito 1° ataque sem sucesso equipe 001OP01 e Karoline | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792470000745370,7388194444 | 2024 | ENC-RD-PS 00395/2024 | ENC-RD-PS | 00395/2024 | 7924700007 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-19 17:44 | 2024-03-19 17:52 | 2024-03-22 17:52 |  | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS REPASSADA | 2024-03-19 17:52 | ETO-TELE 00227/2024 | 007 | LD05050008 | favor enviar equipe para verificar falha de comunicaçao no RL 7924700007, feito 1° ataque sem sucesso equipe 001OP01 e Karoline | AVISO DE ANOMALIA
580043811645371,7003935185 | 2024 | ETO-TELE 00228/2024 | ETO-TELE | 00228/2024 | 5800438116 | 58 | REGULADOR | 2024-03-20 16:49 | 2024-03-20 16:49 | 2024-03-23 16:49 | 2024-03-22 15:05 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2024-03-20 16:49 |  | 116 | LD04002091 | Segue nota de serviço para enviar equipe do DMSL no regulador de Tensão 5800438116. O mesmo não tem automação e não esta comutando. Foi deixado no TAP 0 e desligado o painel de controle. Favor enviar equipe para verficar a situção. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580417012245373,4471064815 | 2024 | ETO-TELE 00231/2024 | ETO-TELE | 00231/2024 | 5804170122 | 58 | REGULADOR | 2024-03-22 10:44 | 2024-03-27 15:17 | 2024-03-30 15:17 |  | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS REPASSADA | 2024-03-27 15:17 | ETO-COEP 00034/2024 | 122 | LD02059122 | Favor, substituir RT da fase A que se encontra danificado. Corrigir cabo de aterramento da fase B que está rompido. Dados de placa: Modelo: RAV 2 Tensão: 19,92 KV Corrente: 100 A | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580417012245373,4471064815 | 2024 | ETO-COEP 00034/2024 | ETO-COEP | 00034/2024 | 5804170122 | 58 | REGULADOR | 2024-03-22 10:44 | 2025-02-11 16:32 | 2025-02-14 16:32 |  | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS REPASSADA | 2025-02-11 16:32 | DOLP-RD-PA 00245/2025 | 122 | LD02059122 | Favor, substituir RT da fase A que se encontra danificado. Corrigir cabo de aterramento da fase B que está rompido. Dados de placa: Modelo: RAV 2 Tensão: 19,92 KV Corrente: 100 A | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580417012245373,4471064815 | 2025 | DOLP-RD-PA 00245/2025 | DOLP-RD-PA | 00245/2025 | 5804170122 | 58 | REGULADOR | 2024-03-22 10:44 | 2025-02-11 16:32 | 2025-02-14 16:32 | 2025-03-04 12:33 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2025-02-11 16:32 |  | 122 | LD02059122 | Favor, substituir RT da fase A que se encontra danificado. Corrigir cabo de aterramento da fase B que está rompido. Dados de placa: Modelo: RAV 2 Tensão: 19,92 KV Corrente: 100 A | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790111008445373,4628356481 | 2024 | ETO-TELE 00232/2024 | ETO-TELE | 00232/2024 | 7901110084 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-22 11:06 | 2024-03-22 11:06 | 2024-03-25 11:06 | 2024-04-26 13:28 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2024-03-22 11:06 |  | 084 | LD04062013 | RELIGADOR 7901110084 - RELE APAGADO, DMSL CONSTATOU EM ATENDIMENTO DA SS ETO-TELE 170/2024, FICOU ISOLADO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795261300445373,4702199074 | 2024 | ETO-TELE 00356/2024 | ETO-TELE | 00356/2024 | 7952613004 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-22 11:17 | 2024-06-06 15:53 | 2024-08-05 15:53 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-06-06 15:53 | ETO-RD-AR 01006/2024 | 004 | LD02010004 | Não foi possível colocar o equipamento RLG 7952613004 em operação devido a chave fusível está com defeito. A tensão está variando, possível defeito no trafo. Favor, realizar substituição da chave fusível e testar trafo, medir a tensão na "BT". Após correção, retornar a nota para o posto ETO-TELE | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795261300445373,4702199074 | 2024 | ETO-PROT 00073/2024 | ETO-PROT | 00073/2024 | 7952613004 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-22 11:17 | 2024-05-15 14:00 | 2024-07-14 14:00 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-05-15 14:00 | ETO-TELE 00356/2024 | 004 | LD02010004 | RELIGADOR N° 7952613004 INSTALADO NA OBRA 0602300438 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795261300445373,4702199074 | 2024 | ETO-RD-AR 01006/2024 | ETO-RD-AR | 01006/2024 | 7952613004 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-22 11:17 | 2024-06-06 15:53 | 2024-08-05 15:53 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-06-06 15:53 | ETO-TELE 00651/2024 | 004 | LD02010004 | Não foi possível colocar o equipamento RLG 7952613004 em operação devido a chave fusível está com defeito. A tensão está variando, possível defeito no trafo. Favor, realizar substituição da chave fusível e testar trafo, medir a tensão na "BT". Após correção, retornar a nota para o posto ETO-TELE Foi enviado equipe no local feito teste na chave fechou normal | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795261300445373,4702199074 | 2024 | ETO-TELE 00651/2024 | ETO-TELE | 00651/2024 | 7952613004 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-22 11:17 | 2024-06-06 15:53 | 2024-08-05 15:53 | 2024-08-27 17:30 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-06-06 15:53 |  | 004 | LD02010004 | Não foi possível colocar o equipamento RLG 7952613004 em operação devido a chave fusível está com defeito. A tensão está variando, possível defeito no trafo. Favor, realizar substituição da chave fusível e testar trafo, medir a tensão na "BT". Após correção, retornar a nota para o posto ETO-TELE Foi enviado equipe no local feito teste na chave fechou normal | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792120101445375,6358101852 | 2024 | ETO-TELE 00233/2024 | ETO-TELE | 00233/2024 | 7921201014 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-24 15:16 | 2024-03-24 15:16 | 2024-03-27 15:16 | 2025-02-13 13:07 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2024-03-24 15:16 |  | 014 | LD02047073 | Enviar equipe para substituir Bateria do RL: 7921201014. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793469612445375,8963657407 | 2024 | ETO-PROT 00074/2024 | ETO-PROT | 00074/2024 | 7934696124 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-24 21:31 | 2024-03-24 21:31 | 2024-03-27 21:31 | 2024-05-16 08:08 | EMERGENCIAL | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | SS ATENDIDA | 2024-03-24 21:31 |  | 124 | AL01030124 | PARA PROTEÇÃO REALIZAR AJUSTE DO RELIGADOR 7934696124 DEFEITO A JUSANTE DO MESMO CHEGANDO A DERRUBAR A 214R NA SUBESTAÇÃO FICANDO A RDU PENALIZADA. PARECER DA PROTEÇÃO: REVISADO AJUSTE E IMPLEMENTADO 4 GRUPOS DE PROTEÇÃO PARA FLEXIBILIDADE DA OPERAÇÃO. JÁ EXECUTADO EM CAMPO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
791503509445377,455474537 | 2024 | ETO-TELE 00237/2024 | ETO-TELE | 00237/2024 | 7915035094 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-26 10:56 | 2024-03-26 10:56 | 2024-05-25 10:56 | 2024-04-08 09:47 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-03-26 10:56 |  | 094 | LD04040003 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDOS DISPONIBILIZADOS. ATUALIZAR A BASES DOS RELÉ DE PROTEÇÃO EM CAMPO E NO SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790259200345377,455474537 | 2024 | ETO-TELE 00234/2024 | ETO-TELE | 00234/2024 | 7902592003 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-26 10:56 | 2024-03-26 10:56 | 2024-05-25 10:56 | 2024-04-08 09:51 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-03-26 10:56 |  | 003 | LD04040003 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDOS DISPONIBILIZADOS. ATUALIZAR A BASES DOS RELÉ DE PROTEÇÃO EM CAMPO E NO SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
791503600345377,455474537 | 2024 | ETO-TELE 00235/2024 | ETO-TELE | 00235/2024 | 7915036003 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-26 10:56 | 2024-03-26 10:56 | 2024-05-25 10:56 | 2024-04-08 09:39 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-03-26 10:56 |  | 003 | LD04040003 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDOS DISPONIBILIZADOS. ATUALIZAR A BASES DOS RELÉ DE PROTEÇÃO EM CAMPO E NO SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792461709445377,455474537 | 2024 | ETO-TELE 00236/2024 | ETO-TELE | 00236/2024 | 7924617094 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-26 10:56 | 2024-03-26 10:56 | 2024-05-25 10:56 | 2024-04-08 09:48 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-03-26 10:56 |  | 094 | LD04040003 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDOS DISPONIBILIZADOS. ATUALIZAR A BASES DOS RELÉ DE PROTEÇÃO EM CAMPO E NO SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
791503809445377,455474537 | 2024 | ETO-TELE 00241/2024 | ETO-TELE | 00241/2024 | 7915038094 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-26 10:56 | 2024-03-26 10:56 | 2024-05-25 10:56 | 2024-04-08 09:09 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-03-26 10:56 |  | 094 | LD01066094 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDOS DISPONIBILIZADOS. ATUALIZAR A BASES DOS RELÉ DE PROTEÇÃO EM CAMPO E NO SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792505109445377,455474537 | 2024 | ETO-TELE 00238/2024 | ETO-TELE | 00238/2024 | 7925051094 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-26 10:56 | 2024-03-26 10:56 | 2024-05-25 10:56 | 2024-04-08 09:43 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-03-26 10:56 |  | 094 | LD04040003 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDOS DISPONIBILIZADOS. ATUALIZAR A BASES DOS RELÉ DE PROTEÇÃO EM CAMPO E NO SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
791026909445377,455474537 | 2024 | ETO-TELE 00239/2024 | ETO-TELE | 00239/2024 | 7910269094 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-26 10:56 | 2024-03-26 10:56 | 2024-05-25 10:56 | 2024-04-08 09:37 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-03-26 10:56 |  | 094 | LD04040003 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDOS DISPONIBILIZADOS. ATUALIZAR A BASES DOS RELÉ DE PROTEÇÃO EM CAMPO E NO SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790183009445377,455474537 | 2024 | ETO-TELE 00240/2024 | ETO-TELE | 00240/2024 | 7901830094 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-26 10:56 | 2024-03-26 10:56 | 2024-05-25 10:56 | 2024-04-08 09:16 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-03-26 10:56 |  | 094 | LD04040003 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDOS DISPONIBILIZADOS. ATUALIZAR A BASES DOS RELÉ DE PROTEÇÃO EM CAMPO E NO SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792846204045377,4685185185 | 2024 | ETO-RD-AR 00587/2024 | ETO-RD-AR | 00587/2024 | 7928462040 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-26 11:15 | 2024-03-26 11:15 | 2024-03-29 11:15 | 2024-03-28 12:30 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2024-03-26 11:15 |  | 040 | LD04010004 | Enviar equipe da linha viva para substituir chave de saída quebrada do RL 7928462040, CH 9028462040 as 03 fases , pois o mesmo se encontra bay passado em campo | AVISO DE ANOMALIA
792643911045378,4352777778 | 2024 | ETO-TELE 00242/2024 | ETO-TELE | 00242/2024 | 7926439110 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-27 10:27 | 2024-04-11 16:43 | 2024-04-14 16:43 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2024-04-11 16:43 | ETO-COEP 00040/2024 | 110 | LD01025012 | Equipe DMSL esteve no equipamento RLG 7926439110 dia 10/04/2024 e após testes, foi confirmado que o tanque do religador está com defeito, sendo necessária a substituição. Além disso, solicito a adequação do aterramento que está fora do nível aceitável. Dados de placa: Modelo: OMS-38-12-800 Tensão max: 38KV Corrente: 630A | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792643911045378,4352777778 | 2024 | ETO-PROT 00397/2024 | ETO-PROT | 00397/2024 | 7926439110 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-27 10:27 | 2024-11-08 11:12 | 2024-11-11 11:12 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2024-11-08 11:12 | ETO-TELE 01003/2024 | 110 | LD01025012 | Equipe DMSL esteve no equipamento RLG 7926439110 dia 10/04/2024 e após testes, foi confirmado que o tanque do religador está com defeito, sendo necessária a substituição. Além disso, solicito a adequação do aterramento que está fora do nível aceitável. Dados de placa: Modelo: OMS-38-12-800 Tensão max: 38KV Corrente: 630A RELIGADOR SUBSTITUIDO EM CAMPO FAVOR COMISSIONAR; PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR O RL 7926439110 AJUSTES DIPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792643911045378,4352777778 | 2024 | ETO-COEP 00040/2024 | ETO-COEP | 00040/2024 | 7926439110 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-27 10:27 | 2024-11-08 09:16 | 2024-11-11 09:16 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2024-11-08 09:16 | ETO-PROT 00397/2024 | 110 | LD01025012 | Equipe DMSL esteve no equipamento RLG 7926439110 dia 10/04/2024 e após testes, foi confirmado que o tanque do religador está com defeito, sendo necessária a substituição. Além disso, solicito a adequação do aterramento que está fora do nível aceitável. Dados de placa: Modelo: OMS-38-12-800 Tensão max: 38KV Corrente: 630A RELIGADOR SUBSTITUIDO EM CAMPO FAVOR COMISSIONAR | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792643911045378,4352777778 | 2024 | ETO-TELE 01003/2024 | ETO-TELE | 01003/2024 | 7926439110 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-27 10:27 | 2024-11-08 11:12 | 2024-11-11 11:12 | 2024-12-06 09:43 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-11-08 11:12 |  | 110 | LD01025012 | Equipe DMSL esteve no equipamento RLG 7926439110 dia 10/04/2024 e após testes, foi confirmado que o tanque do religador está com defeito, sendo necessária a substituição. Além disso, solicito a adequação do aterramento que está fora do nível aceitável. Dados de placa: Modelo: OMS-38-12-800 Tensão max: 38KV Corrente: 630A RELIGADOR SUBSTITUIDO EM CAMPO FAVOR COMISSIONAR; PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR O RL 7926439110 AJUSTES DIPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790869302645378,7830324074 | 2024 | ETO-TELE 00243/2024 | ETO-TELE | 00243/2024 | 7908693026 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-27 18:48 | 2024-03-27 18:48 | 2024-03-30 18:48 | 2024-04-09 10:16 | EMERGENCIAL | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2024-03-27 18:48 |  | 026 | LD03046026 | Segue nota para verificar comunicação do RL 7908693026, foi feito o primeiro ataque mas não retornou a comunicação. Não foi encontrado nenhuma anomalia na inspeção visual, display aceso normal. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792485000445379,3125 | 2024 | ETO-TELE 00540/2024 | ETO-TELE | 00540/2024 | 7924850004 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-28 07:30 | 2024-07-30 16:02 | 2025-09-03 16:02 | 2024-03-28 11:30 | PROGRAMAVEL | Elvis Soares Reis | SS ATENDIDA | 2024-07-30 16:02 |  | 004 | LD03010004 | """Verificar se o equipamento foi substituído e se está em condições de entrar em operação (DEOP solicitou a substituição), comissionar se estiver 7924850004 - PROX FAZ GUARAMBU Verificar Ips"" " | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792485000445379,6488310185 | 2024 | ETO-COEP 00035/2024 | ETO-COEP | 00035/2024 | 7924850004 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-28 15:34 | 2024-11-21 16:18 | 2025-01-20 16:18 |  | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2024-11-21 16:18 | ETO-RD-AR 02003/2024 | 004 | LD03010004 | Equipe DMSL esteve no equipamento dia 28/03/2024 e constatou que o tanque do RLG 7924850004 encontra-se danificado sendo necerssário substituição do mesmo. N°Serie: 0320116120307 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792485000445379,6488310185 | 2024 | ETO-TELE 01057/2024 | ETO-TELE | 01057/2024 | 7924850004 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-28 15:34 | 2024-11-21 16:18 | 2025-01-20 16:18 | 2024-11-26 16:06 | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2024-11-21 16:18 |  | 004 | LD03010004 | Equipe DMSL esteve no equipamento dia 28/03/2024 e constatou que o tanque do RLG 7924850004 encontra-se danificado sendo necerssário substituição do mesmo. N°Serie: 0320116120307 EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO LAUDO EM ANEXO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792485000445379,6488310185 | 2024 | ETO-RD-AR 02003/2024 | ETO-RD-AR | 02003/2024 | 7924850004 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-28 15:34 | 2024-11-21 16:18 | 2025-01-20 16:18 |  | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2024-11-21 16:18 | ETO-TELE 01057/2024 | 004 | LD03010004 | Equipe DMSL esteve no equipamento dia 28/03/2024 e constatou que o tanque do RLG 7924850004 encontra-se danificado sendo necerssário substituição do mesmo. N°Serie: 0320116120307 EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO LAUDO EM ANEXO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792570608745380,4084490741 | 2024 | ETO-POSOP 00002/2024 | ETO-POSOP | 00002/2024 | 7925706087 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-29 09:48 | 2024-03-29 09:48 | 2024-04-01 09:48 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS PENDENTE | 2024-03-29 09:48 |  | 087 | LD02022033 | bom dia! senhores, segue para conhecimento e devidas tratativas ramal reincidente CH 7925706087 PA ARAGUIA o mesmo está com várias ocorrências sem encontrar anomalia a maioria das vezes está chovendo na região, favor acionar equipe para executar inspeção com drone. OBS: somente este mês o mesmo já houve quatro ocorrência neste ramal intervenção 20242869736033 do dia 29/03/2024 | AVISO ELEMENTO REINCIDENTE
793993704445380,6857060185 | 2024 | ETO-PROT 00075/2024 | ETO-PROT | 00075/2024 | 7939937044 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-29 16:27 | 2024-03-29 16:27 | 2024-04-01 16:27 | 2024-05-16 16:25 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-03-29 16:27 |  | 044 | AL01032044 | Segue nota para conhecimento e tratativas na ocorrência de INT-20242870997645 defeito a jusante do RL-7939937044 equipamento não abriu desarmando DJ 204R na SE penalizando RDU de Fatima. PARCER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO NO DIA 16/05/2024 E ABERTO NOTA PARA DMSL ATUAR EM CAMPO. " ATUALIZAR A BASE DO RELÉ, INCLUINDO AS CORRENTES DE FALTA POR FASE + NEUTRO, ALÉM DOS AJUSTES DE PROTEÇÃO" ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793711103645380,9086342593 | 2024 | ETO-TELE 00244/2024 | ETO-TELE | 00244/2024 | 7937111036 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-29 21:48 | 2024-03-29 21:48 | 2024-04-01 21:48 | 2024-04-18 16:08 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2024-03-29 21:48 |  | 036 | AL01003036 | Segue para verificar falha de automação e ajustes no religador 7937111036. O mesmos estava abrindo sem defeito encontrado no trecho. Favor verficar ajustes e o motivo da falha de aumoção pricipalmento quando perde a falta de CA no ,mesmo RDU de Alvorada. o mesmo ficou bay passado | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580036607845381,3125 | 2024 | ETO-TELE 00941/2024 | ETO-TELE | 00941/2024 | 5800366078 | 58 | REGULADOR | 2024-03-30 07:30 | 2024-10-29 16:18 | 2025-12-03 16:18 | 2024-03-30 08:05 | PROGRAMAVEL | Júlia Grazyelle Brito de Olive | SS ATENDIDA | 2024-10-29 16:18 |  | 078 | AL01042078 | REALIZAR A VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO RT | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793160412245381,654849537 | 2024 | ETO-TELE 00245/2024 | ETO-TELE | 00245/2024 | 7931604122 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-30 15:43 | 2024-03-30 15:43 | 2024-04-02 15:43 | 2024-04-09 10:43 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-03-30 15:43 |  | 122 | AL02059122 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7931604122, Feito primeiro ataque com equipe 122OP13 constatado fusível queimado e suspeita de defeito na placa RL não retornou. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790536112245381,7295486111 | 2024 | ETO-TELE 00246/2024 | ETO-TELE | 00246/2024 | 7905361122 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-30 17:31 | 2024-03-30 17:31 | 2024-04-02 17:31 | 2024-04-09 10:45 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-03-30 17:31 |  | 122 | AL08060122 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7905361122, Feito primeiro ataque com equipe 122OP13 constatado conversor de média fibra ótica com defeito. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793042012245381,7616782407 | 2024 | ETO-TELE 00247/2024 | ETO-TELE | 00247/2024 | 7930420122 | 79 | RELIGADOR | 2024-03-30 18:17 | 2024-03-30 18:17 | 2024-04-02 18:17 | 2024-04-09 10:48 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-03-30 18:17 |  | 122 | AL09060122 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7930420122, Feito primeiro ataque com equipe 122OP13, porém sem sucesso. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580076514945382,5596990741 | 2024 | ETO-TELE 00248/2024 | ETO-TELE | 00248/2024 | 5800765149 | 58 | REGULADOR | 2024-03-31 13:26 | 2024-03-31 13:26 | 2024-04-03 13:26 | 2024-04-09 08:58 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2024-03-31 13:26 |  | 149 | LD05062013 | regulador 5800765149 - by passado, pois esta com rele apagado, ja verificado os fusiveis | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793993704445383,4000115741 | 2024 | ETO-PROT 00077/2024 | ETO-PROT | 00077/2024 | 7939937044 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-01 09:36 | 2024-04-01 09:36 | 2024-04-04 09:36 | 2024-05-17 09:10 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-04-01 09:36 |  | 044 | AL01032044 | Bom dia segue SS para verificação de ajuste de proteção do RL e do DJ 204R de Fatima opassou corrente de curto no RL o mesmo não abriu atuando o 204R. Parecer da Proteção: Ajuste revisado e aberto nota para DMSL executar em campo. 204R nota SE PA 98/2024 7939937044 nota ETO-TELE 358/2024 | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795213812245383,4329976852 | 2024 | ETO-PROT 00078/2024 | ETO-PROT | 00078/2024 | 7952138122 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-01 10:24 | 2024-05-10 16:48 | 2024-07-09 16:48 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-05-10 16:48 | ETO-TELE 00344/2024 | 122 | LD01100001 | RELIGADOR N° 7952138122 INSTALADO NA OBRA 0102300929 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO PARA DMSL COMISSIONAR, NOTA REPASSADA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795213812245383,4329976852 | 2024 | ETO-TELE 00344/2024 | ETO-TELE | 00344/2024 | 7952138122 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-01 10:24 | 2024-05-10 16:48 | 2024-07-09 16:48 | 2024-06-21 14:03 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-05-10 16:48 |  | 122 | LD01100001 | RELIGADOR N° 7952138122 INSTALADO NA OBRA 0102300929 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO PARA DMSL COMISSIONAR, NOTA REPASSADA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795241612245383,444212963 | 2024 | ETO-PROT 00079/2024 | ETO-PROT | 00079/2024 | 7952416122 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-01 10:40 | 2024-05-10 17:33 | 2024-07-09 17:33 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-05-10 17:33 | ETO-TELE 00345/2024 | 122 | LD01100001 | RELIGADOR N° 7952416122 INSTALADO NA OBRA 0102300929 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795241612245383,444212963 | 2024 | ETO-TELE 00345/2024 | ETO-TELE | 00345/2024 | 7952416122 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-01 10:40 | 2024-05-10 17:33 | 2024-07-09 17:33 | 2024-06-21 14:07 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-05-10 17:33 |  | 122 | LD01100001 | RELIGADOR N° 7952416122 INSTALADO NA OBRA 0102300929 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790028509045383,6173148148 | 2024 | ETO-RD-AG 00515/2024 | ETO-RD-AG | 00515/2024 | 7900285090 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-01 14:49 | 2024-04-01 14:49 | 2024-05-31 14:49 | 2024-04-02 10:59 | ALTA | HELIOMAR PEREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2024-04-01 14:49 |  | 090 | AL01053090 | EQ. LINHA VIVA- SUBSTITUIÇÃO DE 06 X CONECTORES CABO 50 MM 13,8 KV A CABO 2AWG - NO POSTE DO RELIG.-[7900285090]-13,8 KV NA SAÍDA S/E NAZARÉ- PARA RDU DE NAZARÉ. OBS: POSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DO RELIGADOR - [7900285090. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792586609045384,3125 | 2024 | ETO-TELE 00597/2024 | ETO-TELE | 00597/2024 | 7925866090 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-02 07:30 | 2024-07-31 17:04 | 2025-09-04 17:04 | 2024-04-02 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-07-31 17:04 |  | 090 | AL01053090 | Alterar comunicação para mestre SE Nazaré | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
583802006345384,3125 | 2024 | ETO-TELE 00594/2024 | ETO-TELE | 00594/2024 | 5838020063 | 58 | REGULADOR | 2024-04-02 07:30 | 2024-07-31 16:56 | 2025-09-04 16:56 | 2024-04-02 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-07-31 16:56 |  | 063 | LD01054060 | COLOCAR EM OPERAÇÃO APÓS MELHORIA DA MALHA DE ATERRAMENTO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792586609045384,3125 | 2024 | ETO-TELE 00596/2024 | ETO-TELE | 00596/2024 | 7925866090 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-02 07:30 | 2024-07-31 17:00 | 2025-09-04 17:00 | 2024-04-02 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-07-31 17:00 |  | 090 | AL01053090 | Alterar comunicação para mestre SE Nazaré | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790241400145384,3125 | 2024 | ETO-TELE 00530/2024 | ETO-TELE | 00530/2024 | 7902414001 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-02 07:30 | 2024-07-30 15:10 | 2025-09-03 15:10 | 2024-04-02 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-07-30 15:10 |  | 001 | AL02057189 | "Equipamento listado nas ocorrências que geraram DEC e FEC. Sem descrição Data da ocorrencia: 09/03/2022 Religador dentro da SE Nova Pinheirolies analisando os eventos dentro do Scada foi verificado que, com a queda do CA a comunicação perde. Fazer testes na bateria, verificar ligação da bateria, olha a o posicionamento do Trafo de alimentação. A ultima troca da bateria foi realizada na plano de bateria 2022 pelo supervisor " | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792471909045384,3125 | 2024 | ETO-TELE 00601/2024 | ETO-TELE | 00601/2024 | 7924719090 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-02 07:30 | 2024-08-01 09:16 | 2025-09-05 09:16 | 2024-04-02 17:30 | PROGRAMAVEL | Elvis Soares Reis | SS ATENDIDA | 2024-08-01 09:16 |  | 090 | LD01084002 | Alterar comunicação para mestre SE Nazaré | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793561200145384,3125 | 2024 | ETO-TELE 00527/2024 | ETO-TELE | 00527/2024 | 7935612001 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-02 07:30 | 2024-07-30 15:02 | 2025-09-03 15:02 | 2024-04-02 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-07-30 15:02 |  | 001 | AL02057189 | "Equipamento listado nas ocorrências que geraram DEC e FEC. Descrição: Fechado religador normal, após retorno da comunicação. *COM 7935612001. Data da concorrência: 17/03/2023 Analisando os eventos do Scada o equipamento apresenta muita intermitência na comunicação, olha a melhoria do sinal do equipamento, apontamento, frequência, potencia " | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794270704045384,4018518518 | 2024 | ETO-COEP 00036/2024 | ETO-COEP | 00036/2024 | 7942707040 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-02 09:39 | 2024-04-02 09:39 | 2024-06-01 09:39 | 2024-04-23 11:05 | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2024-04-02 09:39 |  | 040 | LD03010004 | Favor, realizar instalação do equipamento 7942707040 que está pendente em campo. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792488309045385,3125 | 2024 | ETO-TELE 00602/2024 | ETO-TELE | 00602/2024 | 7924883090 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-03 07:30 | 2024-08-01 13:55 | 2025-09-05 13:55 | 2024-04-03 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-08-01 13:55 |  | 090 | LD03005098 | Alterar comunicação para mestre SE Nazaré | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
791117712945385,3125 | 2024 | ETO-TELE 00603/2024 | ETO-TELE | 00603/2024 | 7911177129 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-03 07:30 | 2024-08-01 13:59 | 2025-09-05 13:59 | 2024-04-03 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-08-01 13:59 |  | 129 | AL01053090 | Alterar comunicação para mestre SE Nazaré | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792586803045385,4408217593 | 2024 | ETO-TELE 00249/2024 | ETO-TELE | 00249/2024 | 7925868030 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-03 10:35 | 2024-04-03 10:35 | 2024-06-02 10:35 | 2024-04-05 14:19 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-04-03 10:35 |  | 030 | LD02095030 | EQUIPAMENTO NÃO FECHA NEM REMOTO E NEM LOCAL, FIZEMOS O PRIMEIRO ATAQUE COM A EQUIPE OPERACIONAL E FOI CONSTATADO UMA INFORMAÇÃO DE ADVERTÊNCIA, NA QUAL FOI REGISTRADA DIA 26/02/2024 CAPACITOR DO SIM DESCARREGADO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793028715445385,5494560185 | 2024 | ETO-RD-GR 00535/2024 | ETO-RD-GR | 00535/2024 | 7930287154 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-03 13:11 | 2024-04-03 13:11 | 2024-06-02 13:11 | 2025-07-25 14:29 | ALTA | GLAUCIO TARCISIO ARAUJO CAMARG | SS CANCELADA | 2024-04-03 13:11 |  | 154 | LD01010153 | Senhores por gentileza mobilizar linha viva para substituir para-raio do RL 7930287154 . Fase B sentido Fonte. LD -bernardo Sayão - Juarina | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792512606045385,695787037 | 2024 | ETO-TELE 00288/2024 | ETO-TELE | 00288/2024 | 7925126060 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-03 16:42 | 2024-04-15 09:48 | 2024-06-14 09:48 | 2024-04-19 10:41 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-04-15 09:48 |  | 060 | AL02054060 | RELIGADOR N° 7925126060 INSTALADO NA OBRA 0612300785 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES DISPONIBILIZADOS PARA O DMSL COMISSIONAR, NOTA REPASSADA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792512606045385,695787037 | 2024 | ETO-PROT 00081/2024 | ETO-PROT | 00081/2024 | 7925126060 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-03 16:42 | 2024-04-15 09:48 | 2024-06-14 09:48 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-04-15 09:48 | ETO-TELE 00288/2024 | 060 | AL02054060 | RELIGADOR N° 7925126060 INSTALADO NA OBRA 0612300785 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES DISPONIBILIZADOS PARA O DMSL COMISSIONAR, NOTA REPASSADA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792589208045386,074224537 | 2024 | ETO-TELE 00250/2024 | ETO-TELE | 00250/2024 | 7925892080 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-04 01:47 | 2024-04-04 01:47 | 2024-04-07 01:47 | 2024-04-05 14:23 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2024-04-04 01:47 |  | 080 | LD01084002 | boa noite, Senores, segue SS para conhecimento e devidas tratativas rl 7925892080 perde automaçao quando falta CA | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793057600245386,3125 | 2024 | ETO-TELE 00605/2024 | ETO-TELE | 00605/2024 | 7930576002 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-04 07:30 | 2024-08-01 14:35 | 2025-09-05 14:35 | 2024-04-04 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-08-01 14:35 |  | 002 | LD01084002 | Alterar comunicação para mestre SE Nazaré | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790002600245386,3125 | 2024 | ETO-TELE 00604/2024 | ETO-TELE | 00604/2024 | 7900026002 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-04 07:30 | 2024-08-01 14:32 | 2025-09-05 14:32 | 2024-04-04 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-08-01 14:32 |  | 002 | LD01084002 | Alterar comunicação para mestre SE Nazaré | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790956900445386,4171759259 | 2024 | ETO-TELE 00251/2024 | ETO-TELE | 00251/2024 | 7909569004 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-04 10:01 | 2024-04-04 10:01 | 2024-06-03 10:01 | 2024-04-12 16:04 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-04-04 10:01 |  | 004 | LD02010004 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO E ATUALIZAR AS BASES DO RELÉ JUNTO AO TIME SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792585100445386,4171759259 | 2024 | ETO-TELE 00252/2024 | ETO-TELE | 00252/2024 | 7925851004 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-04 10:01 | 2024-04-04 10:01 | 2024-06-03 10:01 | 2024-04-12 16:02 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-04-04 10:01 |  | 004 | LD02010004 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO E ATUALIZAR AS BASES DO RELÉ JUNTO AO TIME SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790820607445386,4438888889 | 2024 | ETO-COEP 00037/2024 | ETO-COEP | 00037/2024 | 7908206074 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-04 10:39 | 2024-04-04 10:39 | 2024-06-03 10:39 | 2024-04-23 11:00 | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2024-04-04 10:39 |  | 074 | LD05028074 | Favor, substituir RLG 7908206074 por completo devido tanque em curto e controle com defeito. Segue dados do equipamento: Dados de placa tanque: NS: CP1503S03771 Tensão máx: 38KV Corrente nominal: 630A | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790017801345386,4927314815 | 2024 | ETO-TELE 00253/2024 | ETO-TELE | 00253/2024 | 7900178013 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-04 11:50 | 2024-04-04 11:50 | 2024-06-03 11:50 | 2025-05-07 09:42 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-04-04 11:50 |  | 013 | AL04062013 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, O MESMO FOI REVISADO APÓS A NOTA 169/2023 ABERTA PELO COI. ABERTURA DO EQUIPAMENTO SEM ENCONTRAR DEFEITO. ATUALIZAR A BASE DO RELÉ JUNTO AO TIME SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793124301545386,5469791667 | 2024 | ETO-TELE 00378/2024 | ETO-TELE | 00378/2024 | 7931243015 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-04 13:08 | 2024-05-28 08:28 | 2024-05-31 08:28 | 2024-07-05 10:09 | EMERGENCIAL | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2024-05-28 08:28 |  | 015 | AL01065015 | Boa tarde! Senhores, foi feito primeiro ataque no religador 7931243015 rdu de Pedro Afonso, porem o mesmo continua sem automação enviar equipe para verificar falha. repassada ss a protecao para fazer a verificacao... Parecer da Proteção: Nota repassada para DMSL verificar em campo. Eng° Irlley Castelo Branco | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793124301545386,5469791667 | 2024 | ETO-PROT 00132/2024 | ETO-PROT | 00132/2024 | 7931243015 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-04 13:08 | 2024-05-28 08:28 | 2024-05-31 08:28 |  | EMERGENCIAL | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | SS REPASSADA | 2024-05-28 08:28 | ETO-TELE 00378/2024 | 015 | AL01065015 | Boa tarde! Senhores, foi feito primeiro ataque no religador 7931243015 rdu de Pedro Afonso, porem o mesmo continua sem automação enviar equipe para verificar falha. repassada ss a protecao para fazer a verificacao... Parecer da Proteção: Nota repassada para DMSL verificar em campo. Eng° Irlley Castelo Branco | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793124301545386,5469791667 | 2024 | ETO-RD-GR 00539/2024 | ETO-RD-GR | 00539/2024 | 7931243015 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-04 13:08 | 2024-05-28 08:09 | 2024-05-31 08:09 |  | EMERGENCIAL | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | SS REPASSADA | 2024-05-28 08:09 | ETO-PROT 00132/2024 | 015 | AL01065015 | Boa tarde! Senhores, foi feito primeiro ataque no religador 7931243015 rdu de Pedro Afonso, porem o mesmo continua sem automação enviar equipe para verificar falha. repassada ss a protecao para fazer a verificacao... | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584274008045386,6167476852 | 2024 | ETO-TELE 00255/2024 | ETO-TELE | 00255/2024 | 5842740080 | 58 | REGULADOR | 2024-04-04 14:48 | 2024-04-04 19:29 | 2024-04-07 19:29 | 2024-04-11 17:18 | EMERGENCIAL | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS ATENDIDA | 2024-04-04 19:29 |  | 080 | LD02010004 | Nota para as devidas tratativas no regulador de tenão 5842740080 em darcinópolis fase C travada, o mesmo ficou Bay passada. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584274008045386,6167476852 | 2024 | ETO-RD-AR 00653/2024 | ETO-RD-AR | 00653/2024 | 5842740080 | 58 | REGULADOR | 2024-04-04 14:48 | 2024-04-04 19:29 | 2024-04-07 19:29 |  | EMERGENCIAL | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS REPASSADA | 2024-04-04 19:29 | ETO-TELE 00255/2024 | 080 | LD02010004 | Nota para as devidas tratativas no regulador de tenão 5842740080 em darcinópolis fase C travada, o mesmo ficou Bay passada. | AVISO DE ANOMALIA
790830800645387,2022916667 | 2024 | ETO-TELE 00256/2024 | ETO-TELE | 00256/2024 | 7908308006 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-05 04:51 | 2024-04-05 04:51 | 2024-04-08 04:51 | 2024-04-11 14:23 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS CANCELADA | 2024-04-05 04:51 |  | 006 | LD05050008 | Segue nota , para verificar falha de comunicação RL 7908308006 Rural de Tocantinia , a Falha ocorreu quando houve falta de CA . OBS: provável devido falha na bateria . conforme registro em intervenção : 20242880290163 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790830900645387,2253240741 | 2024 | ETO-TELE 00257/2024 | ETO-TELE | 00257/2024 | 7908309006 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-05 05:24 | 2024-04-05 05:24 | 2024-04-08 05:24 | 2024-04-09 09:48 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2024-04-05 05:24 |  | 006 | LD05050008 | Segue nota , para equipe DMSL verificar RL 7908309006 com provável anomalia , ocasionando desarme da LDAT , Rural de Tocantinia . OBS: equipe inspecionou e não conseguiu identificar anomalia , porém ao energizar o mesmo faz barulho enorme e desarma a LDAT . conforme registro em intervenção : 20242880290163 . | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790536312245387,3125 | 2024 | ETO-TELE 00606/2024 | ETO-TELE | 00606/2024 | 7905363122 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-05 07:30 | 2024-08-01 14:38 | 2025-09-05 14:38 | 2024-04-05 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-08-01 14:38 |  | 122 | AL08097122 | Verficiar equipamento sem comunicação | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792296509045387,4493865741 | 2024 | ETO-RD-AG 00532/2024 | ETO-RD-AG | 00532/2024 | 7922965090 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-05 10:47 | 2024-04-05 10:47 | 2024-04-12 10:47 | 2024-04-05 16:15 | URGENTE | DENNYS AUGUSTO DOS PASSOS BRIT | SS ATENDIDA | 2024-04-05 10:47 |  | 090 | LD03005098 | Executar melhoria de aterramento no para o religafor 7922965090. | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
790011701345387,586412037 | 2024 | ETO-TELE 00258/2024 | ETO-TELE | 00258/2024 | 7900117013 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-05 14:04 | 2024-04-05 14:04 | 2024-06-04 14:04 | 2025-05-07 11:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-04-05 14:04 |  | 013 | AL01062013 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR A BASE DO RELÉ JUNTO AO TIME DO SCADA. A PROTEÇÃO SEF DEVERÁ FICAR DESABILITADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790746705945388,9069097222 | 2024 | ETO-TELE 00260/2024 | ETO-TELE | 00260/2024 | 7907467059 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-06 21:46 | 2024-04-06 21:46 | 2024-04-09 21:46 | 2024-05-22 17:22 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2024-04-06 21:46 |  | 059 | AL03099059 | FAVOR ENVIAR EQUIPE DMSL PARA SUBSTITUIR BATERIA DO RL 7907467059, O MESSMO PERDE A COMUNICAÇAO QUANDO FALTA C.A | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794302312245390,074837963 | 2024 | ETO-TELE 00261/2024 | ETO-TELE | 00261/2024 | 7943023122 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-08 01:48 | 2024-04-08 01:48 | 2024-04-11 01:48 | 2024-04-12 16:50 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2024-04-08 01:48 |  | 122 | AL07059122 | favor verificar falha de comunicaçao no RL 7943023122, feito 1° ataque sem sucesso Obs. Equipamento By passado | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793003712245390,7133449074 | 2024 | ETO-TELE 00262/2024 | ETO-TELE | 00262/2024 | 7930037122 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-08 17:07 | 2024-04-08 17:07 | 2024-04-11 17:07 | 2024-04-18 11:43 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-04-08 17:07 |  | 122 | AL02059122 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7930037122, Feito primeiro ataque com equipe 122OP02, Porém sem sucesso. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792846600445391,5730555556 | 2024 | ETO-RD-AR 00677/2024 | ETO-RD-AR | 00677/2024 | 7928466004 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-09 13:45 | 2024-04-09 13:45 | 2024-04-16 13:45 | 2024-04-09 19:10 | URGENTE | EMERSON FIRMINO DA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-04-09 13:45 |  | 004 | AL01103004 | Favor instalar cabo de alimentação do controle do religador 7928466004. | AVISO DE ANOMALIA
585506308045391,597962963 | 2024 | ETO-TELE 00752/2024 | ETO-TELE | 00752/2024 | 5855063080 | 58 | REGULADOR | 2024-04-09 14:21 | 2024-09-23 14:06 | 2024-11-22 14:06 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-09-23 14:06 | ETO-COEP 00115/2024 | 080 | LD02010004 | Equipe DMSL esteve no equipamento RT 5855063080 dia 18/04/2024 para realizar o comissionamento porém não foi possível colocar o equipamento em operação devido a malha de aterramento estar fora do nível aceitável. Favor, corrigir malha de aterramento e providenciar rádio GE que não constava na obra. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585506308045391,597962963 | 2024 | ETO-TELE 00949/2024 | ETO-TELE | 00949/2024 | 5855063080 | 58 | REGULADOR | 2024-04-09 14:21 | 2024-09-23 14:06 | 2024-11-22 14:06 | 2025-03-07 17:29 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-09-23 14:06 |  | 080 | LD02010004 | Equipe DMSL esteve no equipamento RT 5855063080 dia 18/04/2024 para realizar o comissionamento porém não foi possível colocar o equipamento em operação devido a malha de aterramento estar fora do nível aceitável. Favor, corrigir malha de aterramento e providenciar rádio GE que não constava na obra. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585506308045391,597962963 | 2024 | ETO-TELE 00290/2024 | ETO-TELE | 00290/2024 | 5855063080 | 58 | REGULADOR | 2024-04-09 14:21 | 2024-04-22 09:59 | 2024-06-21 09:59 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-04-22 09:59 | ETO-COEP 00045/2024 | 080 | LD02010004 | Equipe DMSL esteve no equipamento RT 5855063080 dia 18/04/2024 para realizar o comissionamento porém não foi possível colocar o equipamento em operação devido a malha de aterramento estar fora do nível aceitável. Favor, corrigir malha de aterramento e providenciar rádio GE que não constava na obra. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
585506308045391,597962963 | 2024 | ETO-COEP 00115/2024 | ETO-COEP | 00115/2024 | 5855063080 | 58 | REGULADOR | 2024-04-09 14:21 | 2024-09-23 14:06 | 2024-11-22 14:06 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-09-23 14:06 | ETO-TELE 00949/2024 | 080 | LD02010004 | Equipe DMSL esteve no equipamento RT 5855063080 dia 18/04/2024 para realizar o comissionamento porém não foi possível colocar o equipamento em operação devido a malha de aterramento estar fora do nível aceitável. Favor, corrigir malha de aterramento e providenciar rádio GE que não constava na obra. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585506308045391,597962963 | 2024 | ETO-COEP 00045/2024 | ETO-COEP | 00045/2024 | 5855063080 | 58 | REGULADOR | 2024-04-09 14:21 | 2024-09-13 08:33 | 2024-11-12 08:33 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-09-13 08:33 | ETO-TELE 00752/2024 | 080 | LD02010004 | Equipe DMSL esteve no equipamento RT 5855063080 dia 18/04/2024 para realizar o comissionamento porém não foi possível colocar o equipamento em operação devido a malha de aterramento estar fora do nível aceitável. Favor, corrigir malha de aterramento e providenciar rádio GE que não constava na obra. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585506308045391,597962963 | 2024 | ETO-PROT 00084/2024 | ETO-PROT | 00084/2024 | 5855063080 | 58 | REGULADOR | 2024-04-09 14:21 | 2024-04-15 16:22 | 2024-06-14 16:22 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-04-15 16:22 | ETO-TELE 00290/2024 | 080 | LD02010004 | REGULADOR N° 5855063080 INSTALADO NA OBRA 0602300869 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO AJUSTE DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792493008845391,6833564815 | 2024 | ETO-TELE 00263/2024 | ETO-TELE | 00263/2024 | 7924930088 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-09 16:24 | 2024-04-09 16:24 | 2024-04-12 16:24 | 2024-04-12 16:36 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2024-04-09 16:24 |  | 088 | LD01076103 | boa tarde! senhores, segue para conhecimento e devidas tratativas RL 7924930088 PERDE AUTOMAÇAO quando falta CA, favor deslocar equipe para solucionar esta anomalia pois este religador e de suma importância para manobras de transferência de cargas na LD Sitio Novo /Axixá | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793052403645391,8319560185 | 2024 | ETO-TELE 00264/2024 | ETO-TELE | 00264/2024 | 7930524036 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-09 19:58 | 2024-04-09 19:58 | 2024-04-12 19:58 | 2024-04-18 16:22 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2024-04-09 19:58 |  | 036 | AL01003036 | FEITO PRIMEIRO ATAQUE E FOI CONSTATADO QUE RELIGADOR AO DAR COMANDO DE ABERTURA OU FECHAMENTO, PERDE A COMUNICAÇÃO. SO VOLTA A COMUNICAÇÃO APOS EQUIPE DESLIGAR E LIGAR DISJUNTOR E LIGAR NOVAMENTE. PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O MESMO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792004501645391,8351273148 | 2024 | ETO-TELE 01056/2024 | ETO-TELE | 01056/2024 | 7920045016 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-09 20:03 | 2024-11-21 16:14 | 2024-11-24 16:14 | 2024-12-02 09:20 | EMERGENCIAL | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | SS ATENDIDA | 2024-11-21 16:14 |  | 016 | LD01095030 | Ao chegar no local foi constatado que o tanque do RLG 7920045016 entrou em curto, o mesmo estava queimado na parte inferior. Favor, realizar substituição do tanque. foi realizado a substituição do tanque laudos em anexo | COMISSIONAMENTO
792004501645391,8351273148 | 2024 | ETO-COEP 00043/2024 | ETO-COEP | 00043/2024 | 7920045016 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-09 20:03 | 2024-11-21 16:14 | 2024-11-24 16:14 |  | EMERGENCIAL | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | SS REPASSADA | 2024-11-21 16:14 | ETO-RD-AR 02002/2024 | 016 | LD01095030 | Ao chegar no local foi constatado que o tanque do RLG 7920045016 entrou em curto, o mesmo estava queimado na parte inferior. Favor, realizar substituição do tanque. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792004501645391,8351273148 | 2024 | ETO-TELE 00265/2024 | ETO-TELE | 00265/2024 | 7920045016 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-09 20:03 | 2024-04-12 15:56 | 2024-04-15 15:56 |  | EMERGENCIAL | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | SS REPASSADA | 2024-04-12 15:56 | ETO-COEP 00043/2024 | 016 | LD01095030 | Ao chegar no local foi constatado que o tanque do RLG 7920045016 entrou em curto, o mesmo estava queimado na parte inferior. Favor, realizar substituição do tanque. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792004501645391,8351273148 | 2024 | ETO-RD-AR 02002/2024 | ETO-RD-AR | 02002/2024 | 7920045016 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-09 20:03 | 2024-11-21 16:14 | 2024-11-24 16:14 |  | EMERGENCIAL | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | SS REPASSADA | 2024-11-21 16:14 | ETO-TELE 01056/2024 | 016 | LD01095030 | Ao chegar no local foi constatado que o tanque do RLG 7920045016 entrou em curto, o mesmo estava queimado na parte inferior. Favor, realizar substituição do tanque. foi realizado a substituição do tanque laudos em anexo | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792485000445392,3441666667 | 2024 | ETO-PROT 00085/2024 | ETO-PROT | 00085/2024 | 7924850004 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-10 08:16 | 2024-04-10 08:16 | 2024-06-09 08:16 | 2024-05-03 11:08 | ALTA | EMERSON FIRMINO DA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-04-10 08:16 |  | 004 | LD02010153 | Feito a instalação do trafo auxiliar que havia sido furtado, conforme solicitado SS ETO-RD-AR 543/2024. Favor realizar o comissionamento do equipamento 7924850004. Foto do trafo auxiliar instalado em anexo. Parecer da proteção: Será solicitado equipe operacional para inserir o RL em operação. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790028509045392,4701967593 | 2024 | ETO-PROT 00086/2024 | ETO-PROT | 00086/2024 | 7900285090 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-10 11:17 | 2024-04-11 10:44 | 2024-04-18 10:44 |  | URGENTE | HELIOMAR PEREIRA SANTOS | SS REPASSADA | 2024-04-11 10:44 | ETO-TELE 00270/2024 | 090 | AL01053090 | FOI SUBSTITUÍDO RELIG. QUEIMADO DIA 03/04/2024 - RELIG.- 7900285090-13,8 KV -AL01053090-FICA NA S/E NAZARÉ SAÍDA P/ A RDU NAZARÉ.-OS: ETO-RD-AG 001509/2024 - 0662400210 : Substituir o Religador Completo- Ativo + Controle;SS_ORIGINAL- ETO-COEP 00039/2023-RELIG.- 7900285090-13,8 KV-AL01053090- ->RELIG. INSTALADO: TENSÃO: 15,5 KV N° SÉRIE RELIG. INSTALADO: 1380123056204 DATA FAB.: 06/2023 MARCA: NOJA POWER/ RC-10ES ->CONTROLE DO RELIG. INSTALADO: N° SÉRIE RELIG. INSTALADO: 0101523094165 DATA FAB.: 10/2023 MARCA: NOJA POWER/ RC-10ES ->RELIG. RETIRADO: TENSÃO: 15,5 KV N° SÉRIE RELIG. RETIRADO: 154397 DATA FAB.: 05/2008 MARCA: NOJA POWER/ OMS-15-16-630 ->CONTROLE DO RELIG. RETIRADO: N° SÉRIE RELIG. RETIRADO: 102794 DATA FAB.: 05/2008 MARCA: NOJA POWER/ RC-01ES PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, CASO JÁ TENHA REALIZADO FAVOR APENAS BAIXAR A NOTA, PARA NÃO TERMOS DESLOCAMENTO IMPROCEDENTE. ENG IRLLEY CASTELO BRANCO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790028509045392,4701967593 | 2024 | ETO-TELE 00270/2024 | ETO-TELE | 00270/2024 | 7900285090 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-10 11:17 | 2024-04-11 10:44 | 2024-04-18 10:44 | 2024-04-11 15:33 | URGENTE | HELIOMAR PEREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2024-04-11 10:44 |  | 090 | AL01053090 | FOI SUBSTITUÍDO RELIG. QUEIMADO DIA 03/04/2024 - RELIG.- 7900285090-13,8 KV -AL01053090-FICA NA S/E NAZARÉ SAÍDA P/ A RDU NAZARÉ.-OS: ETO-RD-AG 001509/2024 - 0662400210 : Substituir o Religador Completo- Ativo + Controle;SS_ORIGINAL- ETO-COEP 00039/2023-RELIG.- 7900285090-13,8 KV-AL01053090- ->RELIG. INSTALADO: TENSÃO: 15,5 KV N° SÉRIE RELIG. INSTALADO: 1380123056204 DATA FAB.: 06/2023 MARCA: NOJA POWER/ RC-10ES ->CONTROLE DO RELIG. INSTALADO: N° SÉRIE RELIG. INSTALADO: 0101523094165 DATA FAB.: 10/2023 MARCA: NOJA POWER/ RC-10ES ->RELIG. RETIRADO: TENSÃO: 15,5 KV N° SÉRIE RELIG. RETIRADO: 154397 DATA FAB.: 05/2008 MARCA: NOJA POWER/ OMS-15-16-630 ->CONTROLE DO RELIG. RETIRADO: N° SÉRIE RELIG. RETIRADO: 102794 DATA FAB.: 05/2008 MARCA: NOJA POWER/ RC-01ES PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, CASO JÁ TENHA REALIZADO FAVOR APENAS BAIXAR A NOTA, PARA NÃO TERMOS DESLOCAMENTO IMPROCEDENTE. ENG IRLLEY CASTELO BRANCO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790022509045392,481724537 | 2024 | ETO-TELE 00271/2024 | ETO-TELE | 00271/2024 | 7900225090 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-10 11:34 | 2024-04-11 11:09 | 2024-04-18 11:09 | 2024-04-19 10:46 | URGENTE | HELIOMAR PEREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2024-04-11 11:09 |  | 090 | LD03005098 | FOI SUBSTITUÍDO RELIG. QUEIMADO DIA 05/04/2024 - SS_ORIGINAL- ETO-COEP 00080/2023 - RELIG.- 7900225090-34,5 KV-LD03005098- OS: ETO-RD-AG 001510/2024 - OBRA-0662400211 : PARTE Ativo + Controle - SUBSTIT. DO RELIGADOR DE LINHA TRIFASICO- 34,5 KV E O CONTROLE ; -FABRICANTE : SHNEIDER ADVC ; MODELO: SHNEIDER ADVC1; - RELIG. PARTE Ativo + Controle,-OBS: RELIG.- 7900225090-34,5 KV- NA LD 34,5 KV S/E ANANÁS/NAZARÉ-FICA ANTES DA DERIV. DA PAIÇAVA. ->RELIG. INSTALADO: TENSÃO: 38 KV N° SÉRIE RELIG. INSTALADO: 0320123110372 DATA FAB.: 11/2023 MARCA: NOJA POWER/ OSM38-12-800 ->CONTROLE DO RELIG. INSTALADO: N° SÉRIE RELIG. INSTALADO: 0101523096195 DATA FAB.: 10/2023 MARCA: NOJA POWER/ RC-10ES ->RELIG. RETIRADO: TENSÃO: 38 KV N° SÉRIE RELIG. RETIRADO: 474403 DATA FAB.: PB-2015-03 MARCA: SCHNEIDER / N38-ACR-SF6 ->CONTROLE DO RELIG. RETIRADO: N° SÉRIE RELIG. RETIRADO: 474603 DATA FAB.: PB-2015-03 MARCA: SCHNEIDER / ADVC-COMP PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790022509045392,481724537 | 2024 | ETO-PROT 00087/2024 | ETO-PROT | 00087/2024 | 7900225090 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-10 11:34 | 2024-04-11 11:09 | 2024-04-18 11:09 |  | URGENTE | HELIOMAR PEREIRA SANTOS | SS REPASSADA | 2024-04-11 11:09 | ETO-TELE 00271/2024 | 090 | LD03005098 | FOI SUBSTITUÍDO RELIG. QUEIMADO DIA 05/04/2024 - SS_ORIGINAL- ETO-COEP 00080/2023 - RELIG.- 7900225090-34,5 KV-LD03005098- OS: ETO-RD-AG 001510/2024 - OBRA-0662400211 : PARTE Ativo + Controle - SUBSTIT. DO RELIGADOR DE LINHA TRIFASICO- 34,5 KV E O CONTROLE ; -FABRICANTE : SHNEIDER ADVC ; MODELO: SHNEIDER ADVC1; - RELIG. PARTE Ativo + Controle,-OBS: RELIG.- 7900225090-34,5 KV- NA LD 34,5 KV S/E ANANÁS/NAZARÉ-FICA ANTES DA DERIV. DA PAIÇAVA. ->RELIG. INSTALADO: TENSÃO: 38 KV N° SÉRIE RELIG. INSTALADO: 0320123110372 DATA FAB.: 11/2023 MARCA: NOJA POWER/ OSM38-12-800 ->CONTROLE DO RELIG. INSTALADO: N° SÉRIE RELIG. INSTALADO: 0101523096195 DATA FAB.: 10/2023 MARCA: NOJA POWER/ RC-10ES ->RELIG. RETIRADO: TENSÃO: 38 KV N° SÉRIE RELIG. RETIRADO: 474403 DATA FAB.: PB-2015-03 MARCA: SCHNEIDER / N38-ACR-SF6 ->CONTROLE DO RELIG. RETIRADO: N° SÉRIE RELIG. RETIRADO: 474603 DATA FAB.: PB-2015-03 MARCA: SCHNEIDER / ADVC-COMP PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792296509045392,4904513889 | 2024 | ETO-PROT 00088/2024 | ETO-PROT | 00088/2024 | 7922965090 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-10 11:46 | 2024-04-11 13:58 | 2024-04-18 13:58 |  | URGENTE | HELIOMAR PEREIRA SANTOS | SS REPASSADA | 2024-04-11 13:58 | ETO-TELE 00272/2024 | 090 | LD03005098 | FOI SUBSTITUÍDO RELIG. QUEIMADO DIA 04/04/2024 - SS_ORIGINAL- ETO-COEP 00094/2023 - RELIG.- 7922965090-34,5 KV-LD03005098- SUBSTIT. DO RELIGADOR DE LINHA TRIFASICO- 34,5 KV; -Fabricante: NOJA - Modelo: RC10 - SUBSTI.: : PARTE : Ativo-OS: ETO-RD-AG 001512/2024 – 0662400213 : Substituir parte ativa do RELIGADOR; ->RELIG. INSTALADO: TENSÃO: 38 KV N° SÉRIE RELIG. INSTALADO: 0320123116357 DATA FAB.: 11/2023 MARCA: NOJA POWER/ OSM38-12-800 ->RELIG. RETIRADO: TENSÃO: 38 KV N° SÉRIE RELIG. RETIRADO: 0320117030315 DATA FAB.: 03/2017 MARCA: NOJA POWER/ OSM38-12-800 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL PARA COMISSIONAMENTO DO DMSL, NOTA REPASSADA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792296509045392,4904513889 | 2024 | ETO-TELE 00272/2024 | ETO-TELE | 00272/2024 | 7922965090 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-10 11:46 | 2024-04-11 13:58 | 2024-04-18 13:58 | 2024-04-26 14:01 | URGENTE | HELIOMAR PEREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2024-04-11 13:58 |  | 090 | LD03005098 | FOI SUBSTITUÍDO RELIG. QUEIMADO DIA 04/04/2024 - SS_ORIGINAL- ETO-COEP 00094/2023 - RELIG.- 7922965090-34,5 KV-LD03005098- SUBSTIT. DO RELIGADOR DE LINHA TRIFASICO- 34,5 KV; -Fabricante: NOJA - Modelo: RC10 - SUBSTI.: : PARTE : Ativo-OS: ETO-RD-AG 001512/2024 – 0662400213 : Substituir parte ativa do RELIGADOR; ->RELIG. INSTALADO: TENSÃO: 38 KV N° SÉRIE RELIG. INSTALADO: 0320123116357 DATA FAB.: 11/2023 MARCA: NOJA POWER/ OSM38-12-800 ->RELIG. RETIRADO: TENSÃO: 38 KV N° SÉRIE RELIG. RETIRADO: 0320117030315 DATA FAB.: 03/2017 MARCA: NOJA POWER/ OSM38-12-800 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL PARA COMISSIONAMENTO DO DMSL, NOTA REPASSADA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793251509245392,6474305556 | 2024 | ETO-TELE 00268/2024 | ETO-TELE | 00268/2024 | 7932515092 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-10 15:32 | 2024-04-10 15:32 | 2024-06-09 15:32 | 2024-04-26 13:07 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-04-10 15:32 |  | 092 | LD01059122 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR A BASE DO RELÉ JUNTO AO TIME SCADA, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE RELIGADOR A JUSANTE. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790957709245392,6474305556 | 2024 | ETO-TELE 00267/2024 | ETO-TELE | 00267/2024 | 7909577092 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-10 15:32 | 2024-04-10 15:32 | 2024-06-09 15:32 | 2024-04-26 13:09 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-04-10 15:32 |  | 092 | LD01059122 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR A BASE DO RELÉ JUNTO AO TIME SCADA, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE RELIGADOR A JUSANTE. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790820907445393,3125 | 2024 | ETO-TELE 00607/2024 | ETO-TELE | 00607/2024 | 7908209074 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-11 07:30 | 2024-08-01 14:40 | 2025-09-05 14:40 | 2024-04-11 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-08-01 14:40 |  | 074 | LD05028074 | aLTERAR A BASE E OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790006109245393,4387847222 | 2024 | ETO-TELE 00269/2024 | ETO-TELE | 00269/2024 | 7900061092 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-11 10:32 | 2024-04-11 10:32 | 2024-06-10 10:32 | 2024-04-26 13:52 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-04-11 10:32 |  | 092 | LD01059122 | IMPLEMENTAR OS 4 GRUPOS DE PROTEÇÃO, SOLICITAÇÃO DA ASPO PARA POSSIBILITAR MANOBRAS NA LD. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794270704045393,5891435185 | 2024 | ETO-RD-AR 00688/2024 | ETO-RD-AR | 00688/2024 | 7942707040 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-11 14:08 | 2024-04-11 14:08 | 2024-04-14 14:08 | 2024-04-24 07:51 | EMERGENCIAL | LEONARDO SANTOS DA SILVA | SS CANCELADA | 2024-04-11 14:08 |  | 040 | LD03010004 | SS aberta para troca do equipamento com defeito devido a queda do poste na ventania | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793202002045393,6778356481 | 2024 | ETO-TELE 00274/2024 | ETO-TELE | 00274/2024 | 7932020020 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-11 16:16 | 2024-04-11 16:16 | 2024-04-14 16:16 | 2024-05-10 10:05 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2024-04-11 16:16 |  | 020 | LD02110005 | FAVOR ENVIAR EQUIPE PARA VERIFICAR MOTIVO DE FALHA NA COMUNICAÇÃO DO RELIGADOR 7932020020,NA CHEGADA DE NOVO ALEGRE,FOI FEITO O PRIMEIRO ATAQUE COM AUXILIO DO FABIO APARECIDO,PORÉM SEM SUCESSO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792573608045393,9348263889 | 2024 | ETO-TELE 00275/2024 | ETO-TELE | 00275/2024 | 7925736080 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-11 22:26 | 2024-04-11 22:26 | 2024-04-14 22:26 | 2024-06-06 16:35 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2024-04-11 22:26 |  | 080 | LD02010004 | boa noite! senhores, segue para conhecimento e devidas tratativas RL 7925736080 PERDE AUTOMAÇAO quando falta CA, favor deslocar equipe para solucionar esta anomalia pois este religador e de suma importância para manobras de transferência de cargas na LD Darcinópolis / palmeiras | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795486407345394,4533796296 | 2024 | ETO-TELE 00303/2024 | ETO-TELE | 00303/2024 | 7954864073 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-12 10:53 | 2024-04-25 11:31 | 2024-06-24 11:31 | 2024-05-17 14:18 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-04-25 11:31 |  | 073 | LD06047073 | RELIGADOR N° 7954864073 INSTALADO NA OBRA 0202300726 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA COMISSIONAMENTO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795486407345394,4533796296 | 2024 | ETO-PROT 00093/2024 | ETO-PROT | 00093/2024 | 7954864073 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-12 10:53 | 2024-04-25 11:31 | 2024-06-24 11:31 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-04-25 11:31 | ETO-TELE 00303/2024 | 073 | LD06047073 | RELIGADOR N° 7954864073 INSTALADO NA OBRA 0202300726 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. SS DE COMISSIONAMENTO ABERTA COMO AJUSTE DE PROTEÇÃO, POIS O CAMPO COMISSIONAMENTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SGM. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA COMISSIONAMENTO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790369000445394,4595949074 | 2024 | ETO-RD-AR 00691/2024 | ETO-RD-AR | 00691/2024 | 7903690004 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-12 11:02 | 2024-04-25 13:01 | 2024-04-28 13:01 |  | EMERGENCIAL | LEONARDO SANTOS DA SILVA | SS REPASSADA | 2024-04-25 13:01 | ETO-PROT 00111/2024 | 004 | LD03010004 | foi substituido controle e parte ativa Segue nota para troca do equipamento religador que esta com defeito | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790369000445394,4595949074 | 2024 | ETO-PROT 00111/2024 | ETO-PROT | 00111/2024 | 7903690004 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-12 11:02 | 2024-04-29 14:39 | 2024-05-02 14:39 |  | EMERGENCIAL | LEONARDO SANTOS DA SILVA | SS REPASSADA | 2024-04-29 14:39 | ETO-TELE 00313/2024 | 004 | LD03010004 | foi substituido controle e parte ativa Segue nota para troca do equipamento religador que esta com defeito. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790369000445394,4595949074 | 2024 | ETO-TELE 00313/2024 | ETO-TELE | 00313/2024 | 7903690004 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-12 11:02 | 2024-04-29 14:39 | 2024-05-02 14:39 | 2024-04-30 08:49 | EMERGENCIAL | LEONARDO SANTOS DA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-04-29 14:39 |  | 004 | LD03010004 | foi substituido controle e parte ativa Segue nota para troca do equipamento religador que esta com defeito. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790000208845394,4681134259 | 2024 | ETO-COEP 00042/2024 | ETO-COEP | 00042/2024 | 7900002088 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-12 11:14 | 2025-05-05 17:41 | 2026-06-09 17:41 |  | PROGRAMAVEL | Elvis Soares Reis | SS REPASSADA | 2025-05-05 17:41 | ETO-RD-AG 00531/2025 | 088 | AL01077088 | REBAIXAR CONTROLE E RELIGADOR 7900002088 ( MELHORIA ) | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790000208845394,4681134259 | 2025 | ETO-RD-AG 00531/2025 | ETO-RD-AG | 00531/2025 | 7900002088 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-12 11:14 | 2025-05-05 17:41 | 2025-05-12 17:41 | 2025-06-03 10:02 | URGENTE | Elvis Soares Reis | SS ATENDIDA | 2025-05-05 17:41 |  | 088 | AL01077088 | REBAIXAR CONTROLE E RELIGADOR 7900002088 ( MELHORIA ) | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790189806045394,664537037 | 2024 | ETO-TELE 00276/2024 | ETO-TELE | 00276/2024 | 7901898060 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-12 15:57 | 2024-04-12 15:57 | 2024-06-11 15:57 | 2024-04-26 14:04 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-04-12 15:57 |  | 060 | AL01054060 | COMISSIONAR O RELIGADOR QUE FOI SUBSTITUIDO PELO DCMD, ATUALIZAR A BASE DO RELÉ JUNTO AO TIME SCADA. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790051102145394,6794907407 | 2024 | ETO-RD-GU 00577/2024 | ETO-RD-GU | 00577/2024 | 7900511021 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-12 16:18 | 2024-04-12 16:18 | 2024-06-11 16:18 | 2025-05-06 08:35 | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2024-04-12 16:18 |  | 021 | LD02010021 | para-raio do trafo auxiliar do RLG 7900511021 queimado, por favor realizar substituição. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790001801645396,8976157407 | 2024 | ETO-TELE 00277/2024 | ETO-TELE | 00277/2024 | 7900018016 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-14 21:33 | 2024-04-14 21:47 | 2024-04-17 21:47 |  | EMERGENCIAL | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS REPASSADA | 2024-04-14 21:47 | ETO-PROT 00094/2024 | 016 | LD02010004 | Favor verificar o porque desarmou o RL 7900018016, constatado defeito interno na UC 12075391; TR 5600690080 que atende o cliente (PRODUTORA DE OVOS JOSIDITH LTDA ) | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790001801645396,8976157407 | 2024 | ETO-PROT 00094/2024 | ETO-PROT | 00094/2024 | 7900018016 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-14 21:33 | 2024-04-14 21:47 | 2024-04-17 21:47 | 2024-05-17 14:12 | EMERGENCIAL | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2024-04-14 21:47 |  | 016 | LD02010004 | Favor verificar o porque desarmou o RL 7900018016, constatado defeito interno na UC 12075391; TR 5600690080 que atende o cliente (PRODUTORA DE OVOS JOSIDITH LTDA) Parecer da proteção: Provavelmente o curto circuito se evoluiu para a fonte desarmando o religador a motante. e tanto que No dia 16/05/2024 houve falta de energia na JOSISITH por jumper rompido do lado fonte na chave. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
791112002645397,3255555556 | 2024 | ETO-TELE 00278/2024 | ETO-TELE | 00278/2024 | 7911120026 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-15 07:49 | 2024-04-15 07:49 | 2024-04-18 07:49 | 2025-02-07 12:53 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-04-15 07:49 |  | 026 | LD03046026 | Segue nota para verificar religadores com sinalização em falha de bateria, Se possível substituir as mesmas. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790059402645397,3255555556 | 2024 | ETO-TELE 00279/2024 | ETO-TELE | 00279/2024 | 7900594026 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-15 07:49 | 2024-04-15 07:49 | 2024-04-18 07:49 | 2025-02-07 13:56 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-04-15 07:49 |  | 026 | LD03046026 | Segue nota para verificar religadores com sinalização em falha de bateria, Se possível substituir as mesmas. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790830009645397,3255555556 | 2024 | ETO-TELE 00280/2024 | ETO-TELE | 00280/2024 | 7908300096 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-15 07:49 | 2024-04-15 07:49 | 2024-04-18 07:49 | 2025-03-13 17:30 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-04-15 07:49 |  | 096 | LD03046026 | Segue nota para verificar religadores com sinalização em falha de bateria, Se possível substituir as mesmas. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790050502645397,3255555556 | 2024 | ETO-TELE 00281/2024 | ETO-TELE | 00281/2024 | 7900505026 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-15 07:49 | 2024-04-15 07:49 | 2024-04-18 07:49 | 2024-05-10 10:56 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-04-15 07:49 |  | 026 | LD03046026 | Segue nota para verificar religadores com sinalização em falha de bateria, Se possível substituir as mesmas. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790023805445397,3255555556 | 2024 | ETO-TELE 00282/2024 | ETO-TELE | 00282/2024 | 7900238054 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-15 07:49 | 2024-04-15 07:49 | 2024-04-18 07:49 | 2025-08-28 17:30 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-04-15 07:49 |  | 054 | LD01062013 | Segue nota para verificar religadores com sinalização em falha de bateria, Se possível substituir as mesmas. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792434900745397,3255555556 | 2024 | ETO-TELE 00283/2024 | ETO-TELE | 00283/2024 | 7924349007 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-15 07:49 | 2024-04-15 07:49 | 2024-04-18 07:49 | 2025-02-25 17:30 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-04-15 07:49 |  | 007 | LD01050008 | Segue nota para verificar religadores com sinalização em falha de bateria, Se possível substituir as mesmas. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790830900645397,3255555556 | 2024 | ETO-TELE 00284/2024 | ETO-TELE | 00284/2024 | 7908309006 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-15 07:49 | 2024-04-15 07:49 | 2024-04-18 07:49 | 2024-11-11 18:06 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS CANCELADA | 2024-04-15 07:49 |  | 006 | LD05050008 | Segue nota para verificar religadores com sinalização em falha de bateria, Se possível substituir as mesmas. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792782000845397,3255555556 | 2024 | ETO-TELE 00285/2024 | ETO-TELE | 00285/2024 | 7927820008 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-15 07:49 | 2024-04-15 07:49 | 2024-04-18 07:49 | 2025-09-03 17:30 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-04-15 07:49 |  | 008 | AL02050008 | Segue nota para verificar religadores com sinalização em falha de bateria, Se possível substituir as mesmas. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793813600745397,3255555556 | 2024 | ETO-TELE 00286/2024 | ETO-TELE | 00286/2024 | 7938136007 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-15 07:49 | 2024-04-15 07:49 | 2024-04-18 07:49 | 2024-10-17 08:13 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-04-15 07:49 |  | 007 | AL02048007 | Segue nota para verificar religadores com sinalização em falha de bateria, Se possível substituir as mesmas. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790053608645397,5466319444 | 2024 | ETO-TELE 00289/2024 | ETO-TELE | 00289/2024 | 7900536086 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-15 13:07 | 2024-04-15 13:07 | 2024-04-18 13:07 | 2024-04-26 13:13 | EMERGENCIAL | HELDER SILVA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2024-04-15 13:07 |  | 086 | LD03414149 | Realizado primeiro ataque no religador 7900536086 o mesmo continua sem comunicação feito inspeção e nenhuma anomalia constatada, Ramal do Avelino, favor equipe dmsl verificar. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795250508045398,2935648148 | 2024 | ETO-RD-AR 00710/2024 | ETO-RD-AR | 00710/2024 | 7952505080 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-16 07:03 | 2024-04-16 07:03 | 2024-04-19 07:03 | 2024-06-03 10:57 | EMERGENCIAL | CARLOS ANDRE SIRQUEIRA DA SILV | SS CANCELADA | 2024-04-16 07:03 |  | 080 | LD02010004 | serviço já solicitado | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795038702645399,3125 | 2024 | ETO-TELE 00608/2024 | ETO-TELE | 00608/2024 | 7950387026 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-17 07:30 | 2024-08-01 14:44 | 2025-09-05 14:44 | 2024-04-17 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-08-01 14:44 |  | 026 | LD03046026 | Sanar penência de cominicação e colocar equipamento em operação. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795369507745399,3925694444 | 2024 | ETO-RD-AR 00724/2024 | ETO-RD-AR | 00724/2024 | 7953695077 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-17 09:25 | 2024-04-17 09:25 | 2024-04-20 09:25 | 2024-04-17 17:50 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2024-04-17 09:25 |  | 077 | LD03105019 | REINSTALAR TRAFO FURTADO DO RELIGADOR 7953695077. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792489507745399,4171296296 | 2024 | ETO-RD-AR 00725/2024 | ETO-RD-AR | 00725/2024 | 7924895077 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-17 10:01 | 2024-04-17 10:01 | 2024-04-20 10:01 | 2024-04-17 17:00 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2024-04-17 10:01 |  | 077 | LD03105019 | REINSTALAR TRAFO AUXILAR FURTADO NO RELIGADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793710103245399,5238657407 | 2024 | ETO-PROT 00096/2024 | ETO-PROT | 00096/2024 | 7937101032 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-17 12:34 | 2024-04-17 12:34 | 2024-04-20 12:34 | 2024-05-17 14:35 | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2024-04-17 12:34 |  | 032 | LD01008032 | Segue para analise e ajustes das proteção RL não abriu com defeito na ld ocasionando abrindo dj 434 na se araguaçu. Parcer da proteção: Será revisado os ajsustes do 434R da SE Araguaçu, visto que ele estava a muito tempo fora de operação e o ajuste do RL 7937101032 é de 2021. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790183309445399,5507986111 | 2024 | ETO-TELE 00291/2024 | ETO-TELE | 00291/2024 | 7901833094 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-17 13:13 | 2024-04-17 13:13 | 2024-04-20 13:13 | 2024-05-10 10:12 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2024-04-17 13:13 |  | 094 | LD01066094 | FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NO RL 7901833094, CONTUDO NÃO RETORNOU A COMUNICAÇÃO. PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O MESMO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791503724345400,3125 | 2024 | ETO-TELE 00611/2024 | ETO-TELE | 00611/2024 | 7915037243 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-18 07:30 | 2024-08-01 14:48 | 2025-09-05 14:48 | 2024-04-18 17:30 | PROGRAMAVEL | Elvis Soares Reis | SS ATENDIDA | 2024-08-01 14:48 |  | 243 | LD02001037 | COMISSIONAR O EQUIPAMENTO E POR EM OPERAÇÃO AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. Comissionamento AJUSTE DE NOJA MAS AINDA É PRA SER COOPER | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792491913145401,4564467593 | 2024 | ETO-PROT 00102/2024 | ETO-PROT | 00102/2024 | 7924919131 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-19 10:57 | 2024-04-19 10:57 | 2024-04-22 10:57 | 2024-05-15 17:28 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2024-04-19 10:57 |  | 131 | LD01014045 | Segue nota para verificar proteções nos dos religadores , 7924919131 e 444 e 434 S/E Axixá . equipamentos não estão atuando corretamente . OBS: foi identificado defeito a jusante da chave 7924919131, porém o disjuntor que estava desarmando era o 434 S/E Axixa. Pareccer da proteção: A rede está manobrada, desconfigurando a seletividade, o 434R possuí 4 grupos de ajustes de proteção, para a situação atual deverá operar no Grupo 4, SEC. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
791003926545401,4659027778 | 2024 | ETO-RD-AR 00731/2024 | ETO-RD-AR | 00731/2024 | 7910039265 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-19 11:11 | 2024-04-19 11:11 | 2024-04-26 11:11 | 2024-04-24 07:55 | URGENTE | EMERSON FIRMINO DA SILVA | SS CANCELADA | 2024-04-19 11:11 |  | 265 | LD03105019 | favor substituir religador completo Ativo + Contorle 7910039265, conforme solicitado na SS ETO-COEP 00115/2023 | AVISO DE ANOMALIA
790203301445403,5632407407 | 2024 | ETO-PROT 00104/2024 | ETO-PROT | 00104/2024 | 7902033014 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-21 13:31 | 2024-04-21 13:31 | 2024-04-28 13:31 | 2024-05-23 10:34 | URGENTE | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2024-04-21 13:31 |  | 014 | LD03062013 | Favor verificar ajutes do RL 7902033014 Ramal do Pericatú na RDR de Pium, defeito no ramal ch 3300913014 com elo de 10K tirou o RL. PARECER DA PROTEÇÃO: ALTERAR O ELO EM CAMPO PARA 6K, JÁ SOLICITADO O CADASTRO PARA CORREÇÃO, REVISADO O AJUSTE DO RL 7902033014 E DESPACHADO PARA DMSL ATUALIZAR A BASE DO RELÉ. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795284115545404,6506481481 | 2024 | ETO-PROT 00105/2024 | ETO-PROT | 00105/2024 | 7952841155 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-22 15:37 | 2024-05-29 15:03 | 2024-07-28 15:03 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-05-29 15:03 | ETO-TELE 00381/2024 | 155 | LD01020023 | RELIGADOR N° 7952841155 INSTALADO NA OBRA 0702200672 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795284115545404,6506481481 | 2024 | ETO-TELE 00381/2024 | ETO-TELE | 00381/2024 | 7952841155 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-22 15:37 | 2024-05-29 15:03 | 2024-07-28 15:03 | 2024-06-21 16:43 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-05-29 15:03 |  | 155 | LD01020023 | RELIGADOR N° 7952841155 INSTALADO NA OBRA 0702200672 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
793161112245405,1270717593 | 2024 | ETO-TELE 00294/2024 | ETO-TELE | 00294/2024 | 7931611122 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-23 03:03 | 2024-04-23 03:03 | 2024-04-26 03:03 | 2024-05-10 10:29 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2024-04-23 03:03 |  | 122 | AL04059122 | RL 7931611122 com falha de comunicação, foi realizado primeiro-ataque, porem sem sucesso. Obs.: Equipamento esta com o Bypass fechado. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794020106045405,39125 | 2024 | ETO-TELE 00298/2024 | ETO-TELE | 00298/2024 | 7940201060 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-23 09:23 | 2024-04-23 09:31 | 2024-06-22 09:31 | 2024-05-10 10:03 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-04-23 09:31 |  | 060 | AL02054060 | ALTERAR A BASE E OS AJUSTES DO RL 7940201060, DEVIDO MUDANÇAS DE CONFIGURAÇÃO DA RDU DE NOVA OLINDA. REPASSADA PARA O TIME DE RL DE DISTRIBUIÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794020106045405,39125 | 2024 | ETO-SE-AR 00101/2024 | ETO-SE-AR | 00101/2024 | 7940201060 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-23 09:23 | 2024-04-23 09:31 | 2024-06-22 09:31 |  | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS REPASSADA | 2024-04-23 09:31 | ETO-TELE 00298/2024 | 060 | AL02054060 | ALTERAR A BASE E OS AJUSTES DO RL 7940201060, DEVIDO MUDANÇAS DE CONFIGURAÇÃO DA RDU DE NOVA OLINDA. REPASSADA PARA O TIME DE RL DE DISTRIBUIÇÃO. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792585412745406,1391203704 | 2024 | ETO-TELE 00299/2024 | ETO-TELE | 00299/2024 | 7925854127 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-24 03:20 | 2024-04-24 03:20 | 2024-04-27 03:20 | 2024-05-03 17:23 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-04-24 03:20 |  | 127 | LD01084002 | Senhores, segue para conhecimento rl 7925854127 , 7925860127 feito primeiro ataque e não retornou a comunicação , favor verificar . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792586012745406,1391203704 | 2024 | ETO-TELE 00300/2024 | ETO-TELE | 00300/2024 | 7925860127 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-24 03:20 | 2024-04-24 03:20 | 2024-04-27 03:20 | 2024-05-03 17:31 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-04-24 03:20 |  | 127 | LD01084002 | Senhores, segue para conhecimento rl 7925854127 , 7925860127 feito primeiro ataque e não retornou a comunicação , favor verificar . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790013613445406,1563657407 | 2024 | ETO-COEP 00088/2024 | ETO-COEP | 00088/2024 | 7900136134 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-24 03:45 | 2024-07-29 15:45 | 2024-08-01 15:45 | 2024-10-26 17:20 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-07-29 15:45 |  | 134 | LD03014045 | Após testes, equipe DMSL constatou que a parte ativa está com defeito na abertura e fechamento e o controle está danificado. Favor, substituir equipamento completo por um NOJA RC 10. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790013613445406,1563657407 | 2024 | ETO-TELE 00301/2024 | ETO-TELE | 00301/2024 | 7900136134 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-24 03:45 | 2024-07-29 15:45 | 2024-08-01 15:45 |  | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2024-07-29 15:45 | ETO-COEP 00088/2024 | 134 | LD03014045 | Após testes, equipe DMSL constatou que a parte ativa está com defeito na abertura e fechamento e o controle está danificado. Favor, substituir equipamento completo por um NOJA RC 10. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795176611045407,3832175926 | 2024 | ETO-RD-PO 00184/2024 | ETO-RD-PO | 00184/2024 | 7951766110 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-25 09:12 | 2024-04-25 09:12 | 2024-06-24 09:12 | 2024-05-22 15:00 | ALTA | RUAN CARLOS RODRIGUES PAIVA AR | SS ATENDIDA | 2024-04-25 09:12 |  | 110 | LD01025012 | INSTALAÇÃO DE CLUSTER | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
794646000745407,5674421296 | 2024 | ENC-RD-PS 00550/2024 | ENC-RD-PS | 00550/2024 | 7946460007 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-25 13:37 | 2024-04-25 13:37 | 2024-06-24 13:37 | 2024-06-11 13:30 | ALTA | VALDENISIO FILHO RAMOS DE JESU | SS ATENDIDA | 2024-04-25 13:37 |  | 007 | LD05050008 | SUBSTITUIR ESTRUTURA COMPLETA USAR POSTES 11/1000 ESTRUTURA HT COM CHAVE FACA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794964409845407,5686689815 | 2024 | ETO-TELE 00304/2024 | ETO-TELE | 00304/2024 | 7949644098 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-25 13:39 | 2024-04-25 13:39 | 2024-04-28 13:39 | 2024-08-23 13:50 | EMERGENCIAL | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | SS ATENDIDA | 2024-04-25 13:39 |  | 098 | LD01005098 | RELIGADOR 7949644098 DO PA SÃO JOÃO FICA SEMPRE INTERMITENTE POR GENTILEZA MANDAR EQUIPE PARA RESOLVER O PROBLEMA EM CAMPO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795466808445407,5771296296 | 2024 | ETO-PROT 00112/2024 | ETO-PROT | 00112/2024 | 7954668084 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-25 13:51 | 2024-04-26 14:45 | 2024-06-25 14:45 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-04-26 14:45 | ETO-TELE 00308/2024 | 084 | LD04062013 | RELIGADOR N° 7954668084 INSTALADO NA OBRA 0202300701 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795466808445407,5771296296 | 2024 | ETO-TELE 00308/2024 | ETO-TELE | 00308/2024 | 7954668084 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-25 13:51 | 2024-04-26 14:45 | 2024-06-25 14:45 | 2024-06-21 14:10 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-04-26 14:45 |  | 084 | LD04062013 | RELIGADOR N° 7954668084 INSTALADO NA OBRA 0202300701 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
793159007345408,6234259259 | 2024 | ETO-TELE 00309/2024 | ETO-TELE | 00309/2024 | 7931590073 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-26 14:58 | 2024-04-26 14:58 | 2024-06-25 14:58 | 2024-05-16 15:06 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-04-26 14:58 |  | 073 | LD06047073 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR A BASE DO RELÉ JUNTO AO TIME SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794270704045408,7337731481 | 2024 | ETO-RD-AR 00811/2024 | ETO-RD-AR | 00811/2024 | 7942707040 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-26 17:37 | 2024-04-26 17:37 | 2024-06-25 17:37 | 2024-08-16 16:01 | ALTA | CARLOS ANDRE SIRQUEIRA DA SILV | SS CANCELADA | 2024-04-26 17:37 |  | 040 | LD03010004 | MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790028509045411,3125 | 2024 | ETO-TELE 00610/2024 | ETO-TELE | 00610/2024 | 7900285090 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-29 07:30 | 2024-08-01 14:48 | 2025-09-05 14:48 | 2024-04-29 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-08-01 14:48 |  | 090 | AL01053090 | Realizar a conexão das fibras / equipamentos da SE Nazaré | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794270704045411,4262847222 | 2024 | ETO-RD-AR 00819/2024 | ETO-RD-AR | 00819/2024 | 7942707040 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-29 10:14 | 2024-04-29 10:14 | 2024-06-28 10:14 | 2024-05-04 16:25 | ALTA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA | SS ATENDIDA | 2024-04-29 10:14 |  | 040 | LD03010004 | EXECUTAR MELHORIA DE ATERRRAMENTO NO RELIGADOR 7942707040. PREENCHER RELATÓRIO DE BOOK | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
791003926545411,4309606481 | 2024 | ETO-RD-AR 00820/2024 | ETO-RD-AR | 00820/2024 | 7910039265 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-29 10:21 | 2024-04-29 10:21 | 2024-06-28 10:21 | 2024-07-08 15:20 | ALTA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA | SS ATENDIDA | 2024-04-29 10:21 |  | 265 | LD03105019 | EXECUTAR MELHORIA DE ATERRAMENTO NO RELIGADOR 7910039265. PREENCHER RELATÓRIO E BOOK. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790369000445411,4356018519 | 2024 | ETO-RD-AR 00821/2024 | ETO-RD-AR | 00821/2024 | 7903690004 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-29 10:27 | 2024-04-29 10:27 | 2024-06-28 10:27 | 2024-05-07 15:00 | ALTA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA | SS ATENDIDA | 2024-04-29 10:27 |  | 004 | LD03010004 | EXECUTAR MELHORIA DE ATERRAMENTO NO RELIGADOR 7903690004. PREENCHER RELATÓRIO E BOOK | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
584750612245411,6475578704 | 2024 | ETO-PROT 00115/2024 | ETO-PROT | 00115/2024 | 5847506122 | 58 | REGULADOR | 2024-04-29 15:32 | 2024-04-30 15:00 | 2024-06-29 15:00 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-04-30 15:00 | ETO-TELE 00317/2024 | 122 | AL07059122 | RELIGADOR N° 5847506122 REMANEJADO NA OBRA 0102300361 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. 18/10/2022 HOUVE MUDANÇA DE TOPOLOGIA: Número Operativo: 58368358 => 5747506122 PARECER DA PROTEÇÃO NOTA REPASSADA PARA O TIME DO DMSL COMISSIONAR, AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584750612245411,6475578704 | 2024 | ETO-TELE 00317/2024 | ETO-TELE | 00317/2024 | 5847506122 | 58 | REGULADOR | 2024-04-29 15:32 | 2024-04-30 15:00 | 2024-06-29 15:00 | 2024-06-28 07:51 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-04-30 15:00 |  | 122 | AL07059122 | RELIGADOR N° 5847506122 REMANEJADO NA OBRA 0102300361 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. 18/10/2022 HOUVE MUDANÇA DE TOPOLOGIA: Número Operativo: 58368358 => 5747506122 PARECER DA PROTEÇÃO NOTA REPASSADA PARA O TIME DO DMSL COMISSIONAR, AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
793087708145411,6534259259 | 2024 | ETO-TELE 00314/2024 | ETO-TELE | 00314/2024 | 7930877081 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-29 15:41 | 2024-04-29 15:41 | 2024-05-02 15:41 | 2024-05-10 09:31 | EMERGENCIAL | JAMES GOMES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2024-04-29 15:41 |  | 081 | AL02043081 | RELIGADOR [7930877081] ITAGUATINS SEM AUTOMAÇÃO INFORMAÇÃO PASSADA PELA EQUIPE ENC - LVAG01 DIA 26/04. COI NÃO ESTA CONSEGUINDO REALZAR BLOQUEIO REMOTO NO EQUIPAMANTO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792586609045412,3125 | 2024 | ETO-TELE 00612/2024 | ETO-TELE | 00612/2024 | 7925866090 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-30 07:30 | 2024-08-01 14:51 | 2025-09-05 14:51 | 2024-04-30 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-08-01 14:51 |  | 090 | AL01053090 | Realizar a conexão das fibras / equipamentos da SE Nazaré | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792471909045412,3125 | 2024 | ETO-TELE 00616/2024 | ETO-TELE | 00616/2024 | 7924719090 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-30 07:30 | 2024-08-01 15:03 | 2025-09-05 15:03 | 2024-04-30 17:30 | PROGRAMAVEL | Elvis Soares Reis | SS ATENDIDA | 2024-08-01 15:03 |  | 090 | LD01084002 | Realizar a conexão das fibras / equipamentos da SE Nazaré | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792488309045412,3125 | 2024 | ETO-TELE 00617/2024 | ETO-TELE | 00617/2024 | 7924883090 | 79 | RELIGADOR | 2024-04-30 07:30 | 2024-08-01 15:41 | 2025-09-05 15:41 | 2024-04-30 17:30 | PROGRAMAVEL | Elvis Soares Reis | SS ATENDIDA | 2024-08-01 15:41 |  | 090 | LD03005098 | Realizar a conexão das fibras / equipamentos da SE Nazaré | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
585030812245412,6309490741 | 2024 | ETO-PROT 00116/2024 | ETO-PROT | 00116/2024 | 5850308122 | 58 | REGULADOR | 2024-04-30 15:09 | 2024-04-30 17:09 | 2024-05-07 17:09 | 2024-06-17 13:57 | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS CANCELADA | 2024-04-30 17:09 | ETO-TELE 00320/2024 | 122 | AL09059122 | SS PARA TIME DE PROTEÇÃO PARA AJUSTES 5850308122, ONDE FOI ATENDIDA PELA O.S DOLP RD PA 88/2023, SEGUE EM ANEXO LAUDO PARECER DA PROTEÇÃO NOTA REPASSADA PARA O TIME DO DMSL COMISSIONAR, AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | AJUSTES DE PROTEÇÃO
585030812245412,6309490741 | 2024 | ETO-TELE 00320/2024 | ETO-TELE | 00320/2024 | 5850308122 | 58 | REGULADOR | 2024-04-30 15:09 | 2024-04-30 17:09 | 2024-05-07 17:09 | 2024-06-17 13:57 | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS CANCELADA | 2024-04-30 17:09 |  | 122 | AL09059122 | SS PARA TIME DE PROTEÇÃO PARA AJUSTES 5850308122, ONDE FOI ATENDIDA PELA O.S DOLP RD PA 88/2023, SEGUE EM ANEXO LAUDO PARECER DA PROTEÇÃO NOTA REPASSADA PARA O TIME DO DMSL COMISSIONAR, AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792250227145413,8601157407 | 2024 | ETO-TELE 00322/2024 | ETO-TELE | 00322/2024 | 7922502271 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-01 20:39 | 2024-05-01 20:39 | 2024-05-04 20:39 | 2024-05-10 10:31 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-05-01 20:39 |  | 271 | AL03101271 | Segue para verificação RL esta com Dijuntor auxilia em curto equipe 271OP04 verificou que tem uma placa queimada, e precisa susbtituição da bateria | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790830009645415,4352430556 | 2024 | ETO-PROT 00118/2024 | ETO-PROT | 00118/2024 | 7908300096 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-03 10:27 | 2024-05-03 10:27 | 2024-05-06 10:27 | 2024-08-29 09:18 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-05-03 10:27 |  | 096 | LD03046026 | Segue nota para verificar proteções RL-7908300096 que atender RDU de Pindorama, Equipamento desarmou penalizando clientes após inspeção foi fechado normal sem anomalia. Intervenção-20242931257911 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO EM 29 DE AGOSTO DE 2024 E ABERTO NOTA PARA DMSL EXECUTAR EM CAMPO, FOI ALTERADO OS VALORES DE INSTANTANEOS DE FASE E NEUTRO, PARA NÃO COMPRIR TODO O RURAL. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790531812245415,4533912037 | 2024 | ETO-TELE 00323/2024 | ETO-TELE | 00323/2024 | 7905318122 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-03 10:53 | 2024-05-03 10:53 | 2024-05-06 10:53 | 2024-05-07 13:40 | EMERGENCIAL | ANDERSON VIEIRA | SS ATENDIDA | 2024-05-03 10:53 |  | 122 | AL06060122 | EQUIPAMENTO COM FALHA NA COMUNICAÇÃO POR FALHA DE INTERMITENCIA - MUITO TEMPO SEM COMUNICAÇÃO - RISCO OPERACIONAL - JÁ FORAM FEITOS DIVERSOS PRIMEIROS ATAQUES. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790532012245415,4566666667 | 2024 | ETO-TELE 00325/2024 | ETO-TELE | 00325/2024 | 7905320122 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-03 10:58 | 2024-05-03 10:58 | 2024-05-06 10:58 | 2024-05-07 13:43 | EMERGENCIAL | ANDERSON VIEIRA | SS ATENDIDA | 2024-05-03 10:58 |  | 122 | AL06060122 | EQUIPAMENTO COM FALHA DE COMUNICAÇÃO, JÁ FOI REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE E ESSE RELIGADOR É DE INTERLIGAÇÃO DOS ALIMENTADORES 6 E 7 PALMAS IV. RISCO OPERACIONAL ELEVADO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790536312245415,4600462963 | 2024 | ETO-TELE 00326/2024 | ETO-TELE | 00326/2024 | 7905363122 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-03 11:02 | 2024-05-03 11:02 | 2024-05-06 11:02 | 2024-05-10 10:48 | EMERGENCIAL | ANDERSON VIEIRA | SS ATENDIDA | 2024-05-03 11:02 |  | 122 | AL08097122 | POR FAVOR VERIFICAR FALHA DE COMUNICAÇÃO NO RELIGADOR DE POSTE 7905363122, JÁ TIVEMOS OCORRÊNCIAS SEM POSSBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE CARGA DEVIDO EQUIPAMENTO INDISPONÍVEL, JÁ REALIZADO VÁRIOS PRIMEIROS ATAQUES E COMUNICADO KAROLINE DO DMSL. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793711000345415,6277777778 | 2024 | ETO-TELE 00328/2024 | ETO-TELE | 00328/2024 | 7937110003 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-03 15:04 | 2024-05-03 15:04 | 2024-05-06 15:04 | 2024-05-24 10:26 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2024-05-03 15:04 |  | 003 | AL01040003 | Segue SS para deslocar equipe do DMSL no relgador 7937110003. Equipamento em falha de comunicação constante, e quando executa manobras o mesmo perde automação e só se fizer reset com equipe local. Por gentileza deslocar equipe para verficar essa situação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790032800345415,6338194444 | 2024 | ETO-TELE 00329/2024 | ETO-TELE | 00329/2024 | 7900328003 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-03 15:13 | 2024-05-03 15:13 | 2024-05-06 15:13 | 2024-05-24 10:28 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2024-05-03 15:13 |  | 003 | AL03113003 | Deslocar equipe do DMSL para verficar baterias do religador 7900328003. O mesmo esta sinalizando bateria. equipe do DEOP foi ao local, mas não houve sucesso, o mesmo esta com falha de comunicação constante. Por gentileza deslocar equipe ate o local. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792508102845415,6478587963 | 2024 | ETO-TELE 00330/2024 | ETO-TELE | 00330/2024 | 7925081028 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-03 15:33 | 2024-05-03 15:33 | 2024-05-06 15:33 | 2024-06-06 16:54 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2024-05-03 15:33 |  | 028 | LD05002091 | Enviar equipe do DMSL para vericar 7925081028 o mesmo esta com falha de comunicação. Equipe de 028Op01 de Natividade esteve no local e os mesmo informarão que fiação CA esta em curto. Sendo assim não esta carregando a bateria. Por gentileza deslocar equipe para resolver o defeito. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792485000445417,7596412037 | 2024 | ETO-TELE 00332/2024 | ETO-TELE | 00332/2024 | 7924850004 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-05 18:14 | 2024-05-05 18:14 | 2024-05-08 18:14 | 2024-05-10 09:11 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS CANCELADA | 2024-05-05 18:14 |  | 004 | LD03010004 | Favor enviar equipe para ajustar o RL 7924850004, pois o mesmo não fecha via sistema e nem aceita nenhum comando via campo. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580943109145418,4578125 | 2024 | ETO-TELE 00333/2024 | ETO-TELE | 00333/2024 | 5809431091 | 58 | REGULADOR | 2024-05-06 10:59 | 2024-05-06 10:59 | 2024-05-09 10:59 | 2024-06-26 11:28 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2024-05-06 10:59 |  | 091 | LD03002091 | REGULADOR 5809431091 SEM AUTOMAÇÃO, EQUIPE FEZ RESET E NÃO VOLTOU A COMUNICAÇÃO, NECESSARIO INTERVENÇÃO TÉCNICA. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791003926545418,5707986111 | 2024 | ETO-RD-AR 00857/2024 | ETO-RD-AR | 00857/2024 | 7910039265 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-06 13:42 | 2024-05-06 13:42 | 2024-07-05 13:42 | 2024-05-08 16:43 | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2024-05-06 13:42 |  | 265 | LD03105019 | Favor, substituir chaves-faca de entrada e saída "Fase C" do religador 7910039265. | AVISO DE ANOMALIA
794025813945418,6712037037 | 2024 | ETO-TELE 00334/2024 | ETO-TELE | 00334/2024 | 7940258139 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-06 16:07 | 2024-05-06 16:07 | 2024-05-09 16:07 | 2024-05-16 15:25 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-05-06 16:07 |  | 139 | LD02036052 | SEGUE PARA DEVIDAS TRATATIVAS; RELIGADOR 7940258139 SEM AUTOMAÇÃO POR GENTILEZA VERIFICAR SITUÇÃO EM CAMPO. FOI EXECUTADO PRIMEIRO ATEQUE PELA EQUIPE 107OP01 E VISIVELMENTE NÃO FOI IDENTIFICADO A CAUSA. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792461413945418,6811574074 | 2024 | ETO-TELE 00335/2024 | ETO-TELE | 00335/2024 | 7924614139 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-06 16:21 | 2024-05-06 16:21 | 2024-05-09 16:21 | 2024-05-29 10:15 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-05-06 16:21 |  | 139 | LD02036052 | SEGUE PARA DEVIDAS TRATATIVAS GABINETE DO RELIGADOR ESTA COM INFILTRAÇÃO COM RISCO DE QUEIMA DOS COMPONENTES ELETROCOS, EQUIPE 107OP01 ESTEVE NO LOCAL E CONSTATOU PAINEL DO RELÉ APAGADO E MOLHADO. A COMUNIÇÃO DO MESMO ESTA INTERMITENTE. POR GENTILEZA VERIFICAR SITUAÇÃO EM CAMPO. ATT; | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792007000345420,3846064815 | 2024 | ETO-OP-GU 00008/2024 | ETO-OP-GU | 00008/2024 | 7920070003 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-08 09:14 | 2024-05-10 15:50 | 2024-05-13 15:50 |  | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS REPASSADA | 2024-05-10 15:50 | ETO-TELE 00343/2024 | 003 | LD03040003 | RELIGADOR DE POSTE 7920070003 RAMAL DO AROEIRA CO FALHA NA AUTOMAÇÃO FEITO PRIMEIRO ATAQUE EQUOIPE DE CAMPO OMEMSO NÃO RETRONOU COMUNICÃO VERIFICAR EM CAMPO RISCO EQUIPE OPERACIONAL | AVISO DE ANOMALIA
792007000345420,3846064815 | 2024 | ETO-TELE 00343/2024 | ETO-TELE | 00343/2024 | 7920070003 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-08 09:14 | 2024-05-10 15:50 | 2024-05-13 15:50 | 2024-05-24 10:31 | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2024-05-10 15:50 |  | 003 | LD03040003 | RELIGADOR DE POSTE 7920070003 RAMAL DO AROEIRA CO FALHA NA AUTOMAÇÃO FEITO PRIMEIRO ATAQUE EQUOIPE DE CAMPO OMEMSO NÃO RETRONOU COMUNICÃO VERIFICAR EM CAMPO RISCO EQUIPE OPERACIONAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790819907645420,3959606482 | 2024 | ETO-TELE 00338/2024 | ETO-TELE | 00338/2024 | 7908199076 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-08 09:30 | 2024-05-08 09:30 | 2024-05-11 09:30 | 2024-05-17 08:51 | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2024-05-08 09:30 |  | 076 | LD02040003 | FAVOR VERIFICAR RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO 7908199076 FOI FEITO PRIMEIRO ATAQUE RESETE MESMO NÃO VOLTOU. MUITO TEMPO SEM COMUNICAÇÃO - RISCO OPERACIONAL - JÁ FORAM FEITOS DIVERSOS PRIMEIROS ATAQUES | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792007000345420,3996875 | 2024 | ETO-TELE 00339/2024 | ETO-TELE | 00339/2024 | 7920070003 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-08 09:36 | 2024-05-08 09:36 | 2024-05-11 09:36 | 2024-05-17 08:56 | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2024-05-08 09:36 |  | 003 | LD03040003 | FAVOR VERIFICAR RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO 7908199076 FOI FEITO PRIMEIRO ATAQUE RESETE MESMO NÃO VOLTOU. MUITO TEMPO SEM COMUNICAÇÃO - RISCO OPERACIONAL - JÁ FORAM FEITOS DIVERSOS PRIMEIROS ATAQUES | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793150300145420,6117013889 | 2024 | ETO-TELE 00340/2024 | ETO-TELE | 00340/2024 | 7931503001 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-08 14:41 | 2024-05-08 14:41 | 2024-05-11 14:41 | 2024-05-16 14:45 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2024-05-08 14:41 |  | 001 | AL01101271 | Favor enviar equipe para verificar motivo de falha de comunicação do religador 7931503001 na RDU de Luzimangues. OBS:Já foi feito o primeiro ataque sem sucesso | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793111012245421,4088078704 | 2024 | ETO-TELE 00341/2024 | ETO-TELE | 00341/2024 | 7931110122 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-09 09:49 | 2024-05-09 09:55 | 2024-07-08 09:55 | 2024-05-24 09:01 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-05-09 09:55 |  | 122 | AL04097122 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DE 2024. NOTA ABERTA NO POSTO ERRADO REPASSADA PARA DMSL. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793379900145422,3125 | 2024 | ETO-TELE 00615/2024 | ETO-TELE | 00615/2024 | 7933799001 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-10 07:30 | 2024-08-01 14:57 | 2025-09-05 14:57 | 2024-05-10 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-08-01 14:57 |  | 001 | LD01072001 | "(Mais próximo de Porto) Substituir a bateria do equipamento e atualizar o firmware - Preparação para a Agrotins " | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790369600145422,3125 | 2024 | ETO-TELE 00613/2024 | ETO-TELE | 00613/2024 | 7903696001 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-10 07:30 | 2024-08-01 14:55 | 2025-09-05 14:55 | 2024-05-10 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-08-01 14:55 |  | 001 | LD01100001 | (Retornando para Palmas) Substituir a bateria do equipamento e atualizar o firmware - Preparação para a Agrotins | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790819907645422,7963194444 | 2024 | ETO-RD-GU 01512/2024 | ETO-RD-GU | 01512/2024 | 7908199076 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-10 19:07 | 2024-11-21 15:24 | 2024-11-24 15:24 | 2024-12-02 18:25 | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2024-11-21 15:24 |  | 076 | LD02040003 | Favor, realizar substituição completa do equipamento 7908199076 pois o mesmo, após testes de comando, verificou-se estar danificado. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790819907645422,7963194444 | 2024 | ETO-COEP 00078/2024 | ETO-COEP | 00078/2024 | 7908199076 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-10 19:07 | 2024-11-21 15:24 | 2024-11-24 15:24 |  | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS REPASSADA | 2024-11-21 15:24 | ETO-RD-GU 01512/2024 | 076 | LD02040003 | Favor, realizar substituição completa do equipamento 7908199076 pois o mesmo, após testes de comando, verificou-se estar danificado. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790819907645422,7963194444 | 2024 | ETO-TELE 00346/2024 | ETO-TELE | 00346/2024 | 7908199076 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-10 19:07 | 2024-05-24 10:38 | 2024-05-27 10:38 |  | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS REPASSADA | 2024-05-24 10:38 | ETO-COEP 00078/2024 | 076 | LD02040003 | Favor, realizar substituição completa do equipamento 7908199076 pois o mesmo, após testes de comando, verificou-se estar danificado. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790369600145424,9026388889 | 2024 | ETO-TELE 00347/2024 | ETO-TELE | 00347/2024 | 7903696001 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-12 21:40 | 2024-05-12 21:40 | 2024-05-15 21:40 | 2024-05-24 08:41 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2024-05-12 21:40 |  | 001 | LD01100001 | Favor enviar equipe para verificar motivo de falha de comunicação do religador 7903696001 na RDR de sao joao .. OBS:Já foi feito o primeiro ataque com equipe 059op18 sem sucesso. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791927001445425,4967939815 | 2024 | ETO-TELE 00349/2024 | ETO-TELE | 00349/2024 | 7919270014 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-13 11:55 | 2024-05-13 11:55 | 2024-05-16 11:55 | 2024-08-07 10:09 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2024-05-13 11:55 |  | 014 | LD01047073 | Solicitação de serviço para manutenção no RL 7919270014, equipamento com falha de automação quando falta CA, sendo necessario envio de equipe para manobras. Equipemanto sem anomalias aparentes. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790065405545425,6991782407 | 2024 | ETO-TELE 00350/2024 | ETO-TELE | 00350/2024 | 7900654055 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-13 16:47 | 2024-05-13 16:47 | 2024-05-16 16:47 | 2024-07-04 07:41 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2024-05-13 16:47 |  | 055 | LD03022033 | Segue nota para verificar falha de comunicação no RL 7900654055 na S/E Araguacema . obs: houve uma ocorrência na LDAT aonde equipamento estava com falha , segue intervenção : 20242944099024 . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795176005545425,718900463 | 2024 | ENC-RD-PS 00599/2024 | ENC-RD-PS | 00599/2024 | 7951760055 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-13 17:15 | 2024-05-13 17:15 | 2024-05-16 17:15 | 2024-05-14 03:02 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-05-13 17:15 |  | 055 | LD01434149 | Segue nota para envia equipe manutenção substituir poste abalroado ID-47575259, 9/200 estrutura N1 na LD Caseara / Araguacema, Acesso livre, Tensão 34,5kv, Local próximo chave fusível 3300671055, Total de 28 clientes penalizados sendo 1 grupo A. | FORMS SUBST DE POSTES
794811208845425,743599537 | 2024 | ETO-RD-AG 00667/2024 | ETO-RD-AG | 00667/2024 | 7948112088 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-13 17:51 | 2024-05-13 17:51 | 2024-05-20 17:51 | 2024-05-15 06:26 | URGENTE | HELIOMAR PEREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2024-05-13 17:51 |  | 088 | AL01077088 | Eq. Linha Viva - Substituição das 06 x Conectores Parafusos deteriorados da Est. HT-U3-CH-0300122088 - POSTE ID-48848528. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
794964708145425,8758217593 | 2024 | ETO-TELE 00351/2024 | ETO-TELE | 00351/2024 | 7949647081 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-13 21:01 | 2024-05-13 21:01 | 2024-05-16 21:01 | 2024-06-06 17:25 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2024-05-13 21:01 |  | 081 | AL02043081 | Enviar equipe da TELE, no Religador 7949647081, sem comunicação, oquê impossibilita transferencia remota, penalizando sempre 500 clientes, se o mesmo estiver em funcionamento penaliza apenas 238 UC's | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790002601745427,3762615741 | 2024 | ETO-TELE 00355/2024 | ETO-TELE | 00355/2024 | 7900026017 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-15 09:02 | 2024-05-15 09:02 | 2024-05-18 09:02 | 2024-06-07 09:29 | EMERGENCIAL | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | SS ATENDIDA | 2024-05-15 09:02 |  | 017 | AL02017017 | segue ss de religador 7900026017 está com problemas subindo aberto e bloqueado no sistema scada e aberto com correntes e em campo o equipamento está fechado já foi confirmado favor dar a manutencão no equipamento obs. o equipamento desarma e bloqueia sozinho no sistema e com um tempo depois de ums 8 minutos volta fechado acesso chave de referencia 7900026017 endereco ramal do adelaide longitude 749957 e latitude 8910994 equipe que atendeu 017op01 cel,63999320148/992825645/9846983653 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795447606045428,6358796296 | 2024 | ETO-PROT 00122/2024 | ETO-PROT | 00122/2024 | 7954476060 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-16 15:16 | 2024-06-03 14:38 | 2024-08-02 14:38 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-06-03 14:38 | ETO-TELE 00388/2024 | 060 | AL01054060 | RELIGADOR N° 7954476060 INSTALADO NA OBRA 0602300736 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO, NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795447606045428,6358796296 | 2024 | ETO-TELE 00388/2024 | ETO-TELE | 00388/2024 | 7954476060 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-16 15:16 | 2024-06-03 14:38 | 2024-08-02 14:38 | 2024-06-25 09:49 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-06-03 14:38 |  | 060 | AL01054060 | RELIGADOR N° 7954476060 INSTALADO NA OBRA 0602300736 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO, NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585335907645428,670775463 | 2025 | ETO-RD-GU 00506/2025 | ETO-RD-GU | 00506/2025 | 5853359076 | 58 | REGULADOR | 2024-05-16 16:06 | 2025-07-07 15:15 | 2025-09-05 15:15 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2025-07-07 15:15 | ETO-TELE 00808/2025 | 076 | LD06047073 | Favor, realizar melhoria na malha de aterramento para possibilitar a inserção do equipamento na rede. A medição feita pela equipe DMSL constatou 120 ohms. Ao realizar a melhoria, devolver a nota para ETO-TELE. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585335907645428,670775463 | 2024 | ETO-TELE 00365/2024 | ETO-TELE | 00365/2024 | 5853359076 | 58 | REGULADOR | 2024-05-16 16:06 | 2024-06-14 16:08 | 2024-08-13 16:08 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-06-14 16:08 | ETO-COEP 00081/2024 | 076 | LD06047073 | Favor, realizar melhoria na malha de aterramento para possibilitar a inserção do equipamento na rede. A medição feita pela equipe DMSL constatou 120 ohms. Ao realizar a melhoria, devolver a nota para ETO-TELE. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585335907645428,670775463 | 2024 | ETO-PROT 00123/2024 | ETO-PROT | 00123/2024 | 5853359076 | 58 | REGULADOR | 2024-05-16 16:06 | 2024-05-22 17:42 | 2024-07-21 17:42 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-05-22 17:42 | ETO-TELE 00365/2024 | 076 | LD06047073 | REGULADOR N° 5853359076 INSTALADO NA OBRA 0202200815 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR, ESTUDO DISPONÍVEL NO APP DA PROTEÇÃO TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585335907645428,670775463 | 2025 | ETO-TELE 00808/2025 | ETO-TELE | 00808/2025 | 5853359076 | 58 | REGULADOR | 2024-05-16 16:06 | 2025-07-07 15:15 | 2025-09-05 15:15 | 2025-07-18 09:34 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2025-07-07 15:15 |  | 076 | LD02040003 | Favor, realizar melhoria na malha de aterramento para possibilitar a inserção do equipamento na rede. A medição feita pela equipe DMSL constatou 120 ohms. Ao realizar a melhoria, devolver a nota para ETO-TELE. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585335907645428,670775463 | 2024 | ETO-COEP 00081/2024 | ETO-COEP | 00081/2024 | 5853359076 | 58 | REGULADOR | 2024-05-16 16:06 | 2025-04-10 09:51 | 2025-06-09 09:51 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2025-04-10 09:51 | ETO-RD-GU 00506/2025 | 076 | LD06047073 | Favor, realizar melhoria na malha de aterramento para possibilitar a inserção do equipamento na rede. A medição feita pela equipe DMSL constatou 120 ohms. Ao realizar a melhoria, devolver a nota para ETO-TELE. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
793993704445428,7311226852 | 2024 | ETO-TELE 00358/2024 | ETO-TELE | 00358/2024 | 7939937044 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-16 17:33 | 2024-05-16 17:33 | 2024-07-15 17:33 | 2024-08-29 22:02 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-05-16 17:33 |  | 044 | AL01032044 | ALTERAR A BASE DO RELÉ PARA 4 GRUPOS E ATUALIZAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795486407345429,5971643518 | 2024 | ENC-RD-PS 00959/2024 | ENC-RD-PS | 00959/2024 | 7954864073 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-17 14:20 | 2024-10-01 14:41 | 2025-11-05 14:41 | 2025-07-31 17:14 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2024-10-01 14:41 |  | 073 | LD06047073 | Favor, realizar melhoria de aterramento no religador 7954864073. Equipe DMSL esteve no equipamento e aferiu cerca de 100ohms | AVISO DE ANOMALIA
795486407345429,5971643518 | 2024 | ETO-RD-PA 00387/2024 | ETO-RD-PA | 00387/2024 | 7954864073 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-17 14:20 | 2024-10-01 14:41 | 2025-11-05 14:41 | 2025-07-31 17:14 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2024-10-01 14:41 | ENC-RD-PS 00959/2024 | 073 | LD06047073 | Favor, realizar melhoria de aterramento no religador 7954864073. Equipe DMSL esteve no equipamento e aferiu cerca de 100ohms | AVISO DE ANOMALIA
790535712245430,8335185185 | 2026 | ETO-RD-PA 00352/2026 | ETO-RD-PA | 00352/2026 | 7905357122 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-18 20:00 | 2026-05-22 14:21 | 2026-05-25 14:21 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS PENDENTE | 2026-05-22 14:21 |  | 122 | AL03097122 | PARECER DMSL: Foi alinhado com Irlley da proteção que será necessário substituir o equipamento RLG 7905357122 pois o relé possui limitações no ajuste e por não ser possível acessá-lo para coletar eventos, se tratando de um modelo obsoleto. Foi alinhado que o equipamento permanecerá em operação até que seja substituído. Favor, realizar substiuição por um modelo NOJA RC10 e programar a poda de árvores próxima do equipamento. Boa noite Segue SS para verificação de ajuste de proteção do RL 7905357122 poste a abalroado de ID 57407652 os cabos MT ficou encostanto na arvore pegando fogo e o RL não atuou a proteção. Parecer da proteção: Conferir os ajustes de proteção do RC01, reincidente em não abrir. Realizar teste funcional com mala de carga. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790535712245430,8335185185 | 2024 | ETO-COEP 00102/2024 | ETO-COEP | 00102/2024 | 7905357122 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-18 20:00 | 2025-05-06 08:02 | 2025-05-09 08:02 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS REPASSADA | 2025-05-06 08:02 | ETO-PROT 00178/2025 | 122 | AL03097122 | PARECER DMSL: Foi alinhado com Irlley da proteção que será necessário substituir o equipamento RLG 7905357122 pois o relé possui limitações no ajuste e por não ser possível acessá-lo para coletar eventos, se tratando de um modelo obsoleto. Foi alinhado que o equipamento permanecerá em operação até que seja substituído. Favor, realizar substiuição por um modelo NOJA RC10 e programar a poda de árvores próxima do equipamento. Boa noite Segue SS para verificação de ajuste de proteção do RL 7905357122 poste a abalroado de ID 57407652 os cabos MT ficou encostanto na arvore pegando fogo e o RL não atuou a proteção. Parecer da proteção: Conferir os ajustes de proteção do RC01, reincidente em não abrir. Realizar teste funcional com mala de carga. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790535712245430,8335185185 | 2024 | ETO-PROT 00125/2024 | ETO-PROT | 00125/2024 | 7905357122 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-18 20:00 | 2024-07-29 11:08 | 2024-08-01 11:08 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS REPASSADA | 2024-07-29 11:08 | ETO-TELE 00503/2024 | 122 | AL03097122 | Boa noite Segue SS para verificação de ajuste de proteção do RL 7905357122 poste a abalroado de ID 57407652 os cabos MT ficou encostanto na arvore pegando fogo e o RL não atuou a proteção. Parecer da proteção: Conferir os ajustes de proteção do RC01, reincidente em não abrir. Realizar teste funcional com mala de carga. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790535712245430,8335185185 | 2024 | ETO-TELE 00503/2024 | ETO-TELE | 00503/2024 | 7905357122 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-18 20:00 | 2024-08-16 17:22 | 2024-08-19 17:22 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS REPASSADA | 2024-08-16 17:22 | ETO-COEP 00102/2024 | 122 | AL03097122 | PARECER DMSL: Foi alinhado com Irlley da proteção que será necessário substituir o equipamento RLG 7905357122 pois o relé possui limitações no ajuste e por não ser possível acessá-lo para coletar eventos, se tratando de um modelo obsoleto. Foi alinhado que o equipamento permanecerá em operação até que seja substituído. Favor, realizar substiuição por um modelo NOJA RC10 e programar a poda de árvores próxima do equipamento. Boa noite Segue SS para verificação de ajuste de proteção do RL 7905357122 poste a abalroado de ID 57407652 os cabos MT ficou encostanto na arvore pegando fogo e o RL não atuou a proteção. Parecer da proteção: Conferir os ajustes de proteção do RC01, reincidente em não abrir. Realizar teste funcional com mala de carga. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790535712245430,8335185185 | 2025 | ETO-COEP 00188/2025 | ETO-COEP | 00188/2025 | 7905357122 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-18 20:00 | 2026-05-22 14:21 | 2026-05-25 14:21 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS REPASSADA | 2026-05-22 14:21 | ETO-RD-PA 00352/2026 | 122 | AL03097122 | PARECER DMSL: Foi alinhado com Irlley da proteção que será necessário substituir o equipamento RLG 7905357122 pois o relé possui limitações no ajuste e por não ser possível acessá-lo para coletar eventos, se tratando de um modelo obsoleto. Foi alinhado que o equipamento permanecerá em operação até que seja substituído. Favor, realizar substiuição por um modelo NOJA RC10 e programar a poda de árvores próxima do equipamento. Boa noite Segue SS para verificação de ajuste de proteção do RL 7905357122 poste a abalroado de ID 57407652 os cabos MT ficou encostanto na arvore pegando fogo e o RL não atuou a proteção. Parecer da proteção: Conferir os ajustes de proteção do RC01, reincidente em não abrir. Realizar teste funcional com mala de carga. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790535712245430,8335185185 | 2025 | ETO-PROT 00178/2025 | ETO-PROT | 00178/2025 | 7905357122 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-18 20:00 | 2025-09-12 09:54 | 2025-09-15 09:54 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS REPASSADA | 2025-09-12 09:54 | ETO-COEP 00188/2025 | 122 | AL03097122 | PARECER DMSL: Foi alinhado com Irlley da proteção que será necessário substituir o equipamento RLG 7905357122 pois o relé possui limitações no ajuste e por não ser possível acessá-lo para coletar eventos, se tratando de um modelo obsoleto. Foi alinhado que o equipamento permanecerá em operação até que seja substituído. Favor, realizar substiuição por um modelo NOJA RC10 e programar a poda de árvores próxima do equipamento. Boa noite Segue SS para verificação de ajuste de proteção do RL 7905357122 poste a abalroado de ID 57407652 os cabos MT ficou encostanto na arvore pegando fogo e o RL não atuou a proteção. Parecer da proteção: Conferir os ajustes de proteção do RC01, reincidente em não abrir. Realizar teste funcional com mala de carga. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
585497710445432,3533101852 | 2024 | ETO-TELE 00359/2024 | ETO-TELE | 00359/2024 | 5854977104 | 58 | REGULADOR | 2024-05-20 08:29 | 2024-05-20 12:05 | 2024-07-19 12:05 | 2024-05-29 09:45 | ALTA | ARTHUR EVANGELISTA DE CARVALHO | SS ATENDIDA | 2024-05-20 12:05 |  | 104 | LD01065015 | REGULADOR N° 5854977104 INSTALADO NA OBRA 0702400051 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO AINDA NÃO ANEXADO PELO COCM OBRA DO MARIO BACK _______________________________ PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, AJUSTE JÁ DISPONIVEL. ENGº IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585497710445432,3533101852 | 2024 | ETO-PROT 00127/2024 | ETO-PROT | 00127/2024 | 5854977104 | 58 | REGULADOR | 2024-05-20 08:29 | 2024-05-20 12:05 | 2024-07-19 12:05 |  | ALTA | ARTHUR EVANGELISTA DE CARVALHO | SS REPASSADA | 2024-05-20 12:05 | ETO-TELE 00359/2024 | 104 | LD01065015 | REGULADOR N° 5854977104 INSTALADO NA OBRA 0702400051 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO AINDA NÃO ANEXADO PELO COCM OBRA DO MARIO BACK _______________________________ PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, AJUSTE JÁ DISPONIVEL. ENGº IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585030800945432,3671990741 | 2024 | ETO-PROT 00128/2024 | ETO-PROT | 00128/2024 | 5850308009 | 58 | REGULADOR | 2024-05-20 08:49 | 2024-05-21 16:24 | 2024-07-20 16:24 |  | ALTA | ARTHUR EVANGELISTA DE CARVALHO | SS REPASSADA | 2024-05-21 16:24 | ETO-TELE 00361/2024 | 009 | AL01038009 | REGULADOR N° 5850308009 REMANEJADO DE PALMAS PELA OBRA 0702400051 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO AINDA NÃO ANEXADO PELO COCM OBRA DO MARIO BACK PARECER DA PROTEÇÃO NOTA REPASSADA PARA O TIME DO DMSL COMISSIONAR, AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585030800945432,3671990741 | 2024 | ETO-TELE 00361/2024 | ETO-TELE | 00361/2024 | 5850308009 | 58 | REGULADOR | 2024-05-20 08:49 | 2024-05-21 16:24 | 2024-07-20 16:24 | 2024-06-03 09:49 | ALTA | ARTHUR EVANGELISTA DE CARVALHO | SS ATENDIDA | 2024-05-21 16:24 |  | 009 | AL01038009 | REGULADOR N° 5850308009 REMANEJADO DE PALMAS PELA OBRA 0702400051 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO AINDA NÃO ANEXADO PELO COCM OBRA DO MARIO BACK PARECER DA PROTEÇÃO NOTA REPASSADA PARA O TIME DO DMSL COMISSIONAR, AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
792558005945432,5130208333 | 2024 | ETO-TELE 00360/2024 | ETO-TELE | 00360/2024 | 7925580059 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-20 12:19 | 2024-05-20 12:19 | 2024-05-23 12:19 | 2024-05-29 14:20 | EMERGENCIAL | ABIMAEL DOS SANTOS WANZELER | SS ATENDIDA | 2024-05-20 12:19 |  | 059 | LD02059122 | Segue nota para verificar religador 7925580059 o mesmo esta sinalizando intermediario e perdendo a comunicaçao total com frequencia equipe DEOP foi ate o local fazer o primeiro ataque mais nao resolveu | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793711000345433,3125 | 2024 | ETO-TELE 00533/2024 | ETO-TELE | 00533/2024 | 7937110003 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-21 07:30 | 2024-07-30 15:34 | 2025-09-03 15:34 | 2024-05-21 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-07-30 15:34 |  | 003 | AL01040003 | "Conferir IP do rádio e relé e passa para Thiana IPs conflitantes: Rádio e Relé: 19.63.5.87/88 Rádio e Relé: 19.63.47.87/88 Mestre Gurupi Industrial GE Se possível adequar com a rede do mestre, caso esteja incompatível " | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795285201445434,3931365741 | 2024 | ETO-PROT 00129/2024 | ETO-PROT | 00129/2024 | 7952852014 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-22 09:26 | 2024-05-23 15:28 | 2024-07-22 15:28 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-05-23 15:28 | ETO-TELE 00366/2024 | 014 | LD03062013 | RELIGADOR N° 7952852014 INSTALADO NA OBRA 0202400138 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL PARA DMSL COMISSIONAR, NOTA REPASSADA. ENG° IRLLEY CASTRELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795285201445434,3931365741 | 2024 | ETO-TELE 00366/2024 | ETO-TELE | 00366/2024 | 7952852014 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-22 09:26 | 2024-05-23 15:28 | 2024-07-22 15:28 | 2024-07-05 09:47 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-05-23 15:28 |  | 014 | LD03062013 | RELIGADOR N° 7952852014 INSTALADO NA OBRA 0202400138 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL PARA DMSL COMISSIONAR, NOTA REPASSADA. ENG° IRLLEY CASTRELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795453404645434,3987847222 | 2024 | ETO-TELE 00374/2024 | ETO-TELE | 00374/2024 | 7954534046 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-22 09:34 | 2024-05-24 14:59 | 2024-07-23 14:59 | 2024-07-05 09:59 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-05-24 14:59 |  | 046 | LD01056046 | RELIGADOR N° 7954534046 INSTALADO NA OBRA 0202400107 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE ELABORADO E DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795453404645434,3987847222 | 2024 | ETO-PROT 00130/2024 | ETO-PROT | 00130/2024 | 7954534046 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-22 09:34 | 2024-05-24 14:59 | 2024-07-23 14:59 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-05-24 14:59 | ETO-TELE 00374/2024 | 046 | LD01056046 | RELIGADOR N° 7954534046 INSTALADO NA OBRA 0202400107 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE ELABORADO E DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
793138308645434,4160763889 | 2024 | ETO-TELE 00362/2024 | ETO-TELE | 00362/2024 | 7931383086 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-22 09:59 | 2024-05-22 09:59 | 2024-05-25 09:59 | 2024-05-29 10:37 | EMERGENCIAL | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | SS ATENDIDA | 2024-05-22 09:59 |  | 086 | LD05062013 | VERIFICAR FALHA DE COMUNICAÇÃO NO EQUIPAMENTO RL 7931383086 , FEITO PRIMEIRO ATAQUE COM EQUIPE OPERACIONAL , SEM SUCESSO . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584868500545434,5349421296 | 2024 | ETO-TELE 00363/2024 | ETO-TELE | 00363/2024 | 5848685005 | 58 | REGULADOR | 2024-05-22 12:50 | 2024-05-22 12:50 | 2024-05-25 12:50 | 2024-06-06 16:09 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-05-22 12:50 |  | 005 | LD01110005 | SEGUE SS PARA REGULARIZAR REGULADOR DE TENSÃO [5848685005] NA LD ARRAIAS / TAIPAS DJ [414R110] DEFEITO: REG 3 NO ESTA COMUTANDO, FOI FEITO PRIMEIRO ATAQUE E CONSTATADO REG 3 COM TAP TRAVADO OCASIONANDO TENSÃO BAIXA NA REGIÃO. OBS: FOI FEITO TENTATIVAS MANUAIS PARA DESTRAVAR O MESMO POLO (BORÃO DE EMERGENCIAL) ATT; | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790868901445436,5815046296 | 2024 | ETO-TELE 00373/2024 | ETO-TELE | 00373/2024 | 7908689014 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-24 13:57 | 2024-05-24 13:57 | 2024-07-23 13:57 | 2024-07-05 09:55 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-05-24 13:57 |  | 014 | LD02025012 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR A BASE DO RELÉ JUNTO AO TIME DO SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790203301445436,5815046296 | 2024 | ETO-TELE 00372/2024 | ETO-TELE | 00372/2024 | 7902033014 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-24 13:57 | 2024-05-24 13:57 | 2024-07-23 13:57 | 2024-07-05 09:57 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-05-24 13:57 |  | 014 | LD03062013 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR A BASE DO RELÉ JUNTO AO TIME DO SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790177101445436,5815046296 | 2024 | ETO-TELE 00371/2024 | ETO-TELE | 00371/2024 | 7901771014 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-24 13:57 | 2024-05-24 13:57 | 2024-07-23 13:57 | 2024-09-13 14:57 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-05-24 13:57 |  | 014 | LD03062013 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR A BASE DO RELÉ JUNTO AO TIME DO SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790119501445436,5815046296 | 2024 | ETO-TELE 00370/2024 | ETO-TELE | 00370/2024 | 7901195014 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-24 13:57 | 2024-05-24 13:57 | 2024-07-23 13:57 | 2025-06-26 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-05-24 13:57 |  | 014 | LD03062013 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR A BASE DO RELÉ JUNTO AO TIME DO SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792608901345436,5815046296 | 2024 | ETO-TELE 00368/2024 | ETO-TELE | 00368/2024 | 7926089013 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-24 13:57 | 2024-05-24 13:57 | 2024-07-23 13:57 | 2025-01-30 13:51 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-05-24 13:57 |  | 013 | LD03062013 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR A BASE DO RELÉ JUNTO AO TIME DO SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793630601345436,5815046296 | 2024 | ETO-TELE 00367/2024 | ETO-TELE | 00367/2024 | 7936306013 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-24 13:57 | 2024-05-24 13:57 | 2024-07-23 13:57 | 2025-01-30 13:53 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-05-24 13:57 |  | 013 | LD03062013 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR A BASE DO RELÉ JUNTO AO TIME DO SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790030025345436,5815046296 | 2024 | ETO-TELE 00369/2024 | ETO-TELE | 00369/2024 | 7900300253 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-24 13:57 | 2024-05-24 13:57 | 2024-07-23 13:57 | 2024-09-11 09:57 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-05-24 13:57 |  | 253 | LD03062013 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR A BASE DO RELÉ JUNTO AO TIME DO SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792587107745438,5877546296 | 2024 | ETO-TELE 00375/2024 | ETO-TELE | 00375/2024 | 7925871077 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-26 14:06 | 2024-05-26 14:06 | 2024-05-29 14:06 | 2024-06-14 16:25 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2024-05-26 14:06 |  | 077 | LD03105019 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO, FEITO O PRIMEITO ATAQUE NÃO RETORNOU. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584146720045438,9066203704 | 2024 | ETO-TELE 00376/2024 | ETO-TELE | 00376/2024 | 5841467200 | 58 | REGULADOR | 2024-05-26 21:46 | 2024-06-06 16:05 | 2024-06-09 16:05 |  | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2024-06-06 16:05 | ETO-COEP 00079/2024 | 200 | LD02010021 | Favor, substituir seguintes itens do RT 5841467200 que estão com defeito: regulador da fase A, para-raio entrada e saída, controle RUA e e a chave Bay-pass que na Hora do teste abriu o jamper. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584146720045438,9066203704 | 2024 | ETO-COEP 00079/2024 | ETO-COEP | 00079/2024 | 5841467200 | 58 | REGULADOR | 2024-05-26 21:46 | 2025-04-14 16:41 | 2025-04-17 16:41 |  | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2025-04-14 16:41 | ETO-PROT 00150/2025 | 200 | LD02010021 | Regulador substituido conforme solicitação em obra '0412500148 laudo anexado na obra Favor, substituir seguintes itens do RT 5841467200 que estão com defeito: regulador da fase A, para-raio entrada e saída, controle RUA e e a chave Bay-pass que na Hora do teste abriu o jamper. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584146720045438,9066203704 | 2025 | ETO-PROT 00150/2025 | ETO-PROT | 00150/2025 | 5841467200 | 58 | REGULADOR | 2024-05-26 21:46 | 2025-04-22 16:53 | 2025-04-25 16:53 |  | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2025-04-22 16:53 | ETO-TELE 00414/2025 | 200 | LD02010021 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RT 5841467200 LD PARANA A PALMEIROPOLIS. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Regulador substituido conforme solicitação em obra '0412500148 laudo anexado na obra Favor, substituir seguintes itens do RT 5841467200 que estão com defeito: regulador da fase A, para-raio entrada e saída, controle RUA e e a chave Bay-pass que na Hora do teste abriu o jamper. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584146720045438,9066203704 | 2024 | ETO-RD-GU 00784/2024 | ETO-RD-GU | 00784/2024 | 5841467200 | 58 | REGULADOR | 2024-05-26 21:46 | 2024-05-27 08:27 | 2024-05-30 08:27 |  | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2024-05-27 08:27 | ETO-TELE 00376/2024 | 200 | LD02010021 | Favor enviar equipe do DMSL para verificar falha na comutação e troca de para-raios custo-circuitado na fase A do regulador:5841467200,o mesmo não esta comutando.Favor executar testes no equipamento para indentificar o defeito. | AVISO DE EMERGÊNCIA
584146720045438,9066203704 | 2024 | ETO-RD-GU 00785/2024 | ETO-RD-GU | 00785/2024 | 5841467200 | 58 | REGULADOR | 2024-05-26 21:46 | 2024-05-26 21:46 | 2024-05-29 21:46 | 2024-06-21 14:42 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS CANCELADA | 2024-05-26 21:46 |  | 200 | LD02010021 | Favor enviar equipe do DMSL para verificar falha na comutação e troca de para-raios custo-circuitado na fase A do regulador:5841467200,o mesmo não esta comutando.Favor executar testes no equipamento para indentificar o defeito.Enviar equipe de linha viva para executa troca de para-raios. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584146720045438,9066203704 | 2025 | ETO-TELE 00414/2025 | ETO-TELE | 00414/2025 | 5841467200 | 58 | REGULADOR | 2024-05-26 21:46 | 2025-04-22 16:53 | 2025-04-25 16:53 | 2025-05-06 17:30 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-22 16:53 |  | 200 | LD02010021 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RT 5841467200 LD PARANA A PALMEIROPOLIS. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Regulador substituido conforme solicitação em obra '0412500148 laudo anexado na obra Favor, substituir seguintes itens do RT 5841467200 que estão com defeito: regulador da fase A, para-raio entrada e saída, controle RUA e e a chave Bay-pass que na Hora do teste abriu o jamper. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792846600445439,3125 | 2024 | ETO-TELE 00618/2024 | ETO-TELE | 00618/2024 | 7928466004 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-27 07:30 | 2024-08-01 15:29 | 2025-09-05 15:29 | 2024-05-27 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-08-01 15:29 |  | 004 | AL01103004 | Realizar comissionamento após pendencias terem sidos sanadas. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795285307745439,6689699074 | 2024 | ETO-TELE 00377/2024 | ETO-TELE | 00377/2024 | 7952853077 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-27 16:03 | 2024-05-27 16:03 | 2024-05-30 16:03 | 2024-06-14 16:24 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2024-05-27 16:03 |  | 077 | LD03105019 | RELIGADOR 7952853077 SEM CONUNICAÇÃO FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NÃO RETORNOU AS COMUNICAÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793138208445441,4359027778 | 2024 | ETO-RD-PS 00456/2024 | ETO-RD-PS | 00456/2024 | 7931382084 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-29 10:28 | 2024-12-03 09:44 | 2026-01-07 09:44 | 2025-07-31 16:23 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2024-12-03 09:44 |  | 084 | LD03414149 | 1 | AVISO DE ANOMALIA
793138208445441,4359027778 | 2024 | ENC-RD-PS 00960/2024 | ENC-RD-PS | 00960/2024 | 7931382084 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-29 10:28 | 2024-12-03 09:44 | 2026-01-07 09:44 | 2025-07-31 16:23 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2024-12-03 09:44 | ETO-RD-PS 00456/2024 | 084 | LD03414149 | 1 | AVISO DE ANOMALIA
793138208445441,4359027778 | 2024 | ETO-RD-PA 00398/2024 | ETO-RD-PA | 00398/2024 | 7931382084 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-29 10:28 | 2024-10-01 14:44 | 2025-11-05 14:44 | 2025-07-31 16:23 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2024-10-01 14:44 | ENC-RD-PS 00960/2024 | 084 | LD03414149 | 1 | AVISO DE ANOMALIA
790825308645441,5871064815 | 2024 | ETO-RD-PS 00268/2024 | ETO-RD-PS | 00268/2024 | 7908253086 | 79 | RELIGADOR | 2024-05-29 14:05 | 2024-05-29 14:05 | 2025-07-03 14:05 | 2024-07-25 09:18 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2024-05-29 14:05 |  | 086 | LD05062013 | Favor, substituir os para-raios da estrutura do religador 7908253086 e na estrutura posterior. | AVISO DE ANOMALIA
585030800945442,0830324074 | 2024 | ETO-TELE 00382/2024 | ETO-TELE | 00382/2024 | 5850308009 | 58 | REGULADOR | 2024-05-30 02:00 | 2024-05-30 02:00 | 2024-06-02 02:00 | 2024-06-06 14:32 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-05-30 02:00 |  | 009 | AL01038009 | regulador 5850308009 rdu Guarai , fase A perdeu referencia de terra esta com tap -16 , o mesmo ficou em tap fixo e bloqueado. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793160412245444,2313773148 | 2024 | ETO-TELE 00383/2024 | ETO-TELE | 00383/2024 | 7931604122 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-01 05:33 | 2024-06-01 05:33 | 2024-06-04 05:33 | 2024-06-13 11:40 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2024-06-01 05:33 |  | 122 | AL02059122 | favor enviar euqipe para verificar falha de comunicaçao do RL 7931604122, foi feito 1° ataque porem o dijuntor nao segura armado | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790115500145444,8998148148 | 2024 | ETO-PROT 00135/2024 | ETO-PROT | 00135/2024 | 7901155001 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-01 21:36 | 2024-06-01 21:36 | 2024-06-04 21:36 | 2024-07-29 11:13 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-06-01 21:36 |  | 001 | AL02101271 | Segue nota para verificar proteções do RL-7901155001 saída zona rural de Luzimangues na ocorrência 20242973666429, Defeito jusante do equipamento onde mesmo não abriu defeito cabo rompido próximo TR-5702078001. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DE PROTEÇÃO REVISADO DIA 05 DE JUNHO DE 2024, SERÁ SOLICITADO AO DMSL QUE EXECUTE EM CAMPO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792120201445445,557349537 | 2024 | ETO-TELE 00384/2024 | ETO-TELE | 00384/2024 | 7921202014 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-02 13:23 | 2024-06-02 13:23 | 2024-06-05 13:23 | 2024-07-03 09:06 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2024-06-02 13:23 |  | 014 | LD01025012 | Favor enviar equipe do DMSL para verificar motivo de religador 7921202014 ter ficado invalido Transição e nõa respodeu ao comando de abertura e fechamento,só com equipe no local fechamos o religador e o mesmo não aceitou o comando local da equipe ,pra fechar o mesmo foi necessario a equipe executar o comando de abertura na chave de emergência e o COI fechou o religador via comando,religador só muda o estato de transito para nnormal,apois comando na chave de emergência. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792564015545446,464212963 | 2024 | ETO-TELE 00386/2024 | ETO-TELE | 00386/2024 | 7925640155 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-03 11:08 | 2024-06-03 11:08 | 2024-08-02 11:08 | 2024-09-20 10:40 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-06-03 11:08 |  | 155 | LD03020023 | ATUALIZAR A BASE DO RELÉ E AJUSTE DE PROTEÇÃO, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO RELIGADORES DO PN 2024. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792484406045446,464212963 | 2024 | ETO-TELE 00387/2024 | ETO-TELE | 00387/2024 | 7924844060 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-03 11:08 | 2024-06-03 11:08 | 2024-08-02 11:08 | 2024-07-08 16:55 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-06-03 11:08 |  | 060 | AL01054060 | ATUALIZAR A BASE DO RELÉ E AJUSTE DE PROTEÇÃO, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO RELIGADORES DO PN 2024. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
585277509245447,639849537 | 2026 | ETO-COEP 00109/2026 | ETO-COEP | 00109/2026 | 5852775092 | 58 | REGULADOR | 2024-06-04 15:21 | 2026-06-09 10:14 | 2026-08-08 10:14 | 2026-06-30 22:04 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS CANCELADA | 2026-06-09 10:14 |  | 092 | LD01059122 | dmsl 13/05/2026 Serviço Executado: Foi realizada a medição do aterramento do equipamento. O resultado ficou fora do padrão técnico, indicando necessidade de correção. PARECER DMSL: EQUIPE ESTEVE NO EQUIPAMENTO DIA 10/03/2025 PARA REALIZAR O COMISSIONAMENTO POREM NAO FOI POSSSIVEL COLOCAR O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO DEVIDO SER NECESSARIO REALIZAR MELHORIA NA MALHA DE ATERRAMENTO RELIGADOR N° 5852775092 INSTALADO NA OBRA 0102301329 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585277509245447,639849537 | 2026 | ETO-TELE 00252/2026 | ETO-TELE | 00252/2026 | 5852775092 | 58 | REGULADOR | 2024-06-04 15:21 | 2026-06-09 10:14 | 2026-08-08 10:14 | 2026-06-30 22:04 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS CANCELADA | 2026-06-09 10:14 | ETO-COEP 00109/2026 | 092 | LD01059122 | dmsl 13/05/2026 Serviço Executado: Foi realizada a medição do aterramento do equipamento. O resultado ficou fora do padrão técnico, indicando necessidade de correção. PARECER DMSL: EQUIPE ESTEVE NO EQUIPAMENTO DIA 10/03/2025 PARA REALIZAR O COMISSIONAMENTO POREM NAO FOI POSSSIVEL COLOCAR O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO DEVIDO SER NECESSARIO REALIZAR MELHORIA NA MALHA DE ATERRAMENTO RELIGADOR N° 5852775092 INSTALADO NA OBRA 0102301329 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585277509245447,639849537 | 2025 | ETO-RD-PA 00278/2025 | ETO-RD-PA | 00278/2025 | 5852775092 | 58 | REGULADOR | 2024-06-04 15:21 | 2026-02-03 14:28 | 2026-04-04 14:28 | 2026-06-30 22:04 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS CANCELADA | 2026-02-03 14:28 | ETO-TELE 00252/2026 | 092 | LD01059122 | dmsl 13/05/2026 Serviço Executado: Foi realizada a medição do aterramento do equipamento. O resultado ficou fora do padrão técnico, indicando necessidade de correção. PARECER DMSL: EQUIPE ESTEVE NO EQUIPAMENTO DIA 10/03/2025 PARA REALIZAR O COMISSIONAMENTO POREM NAO FOI POSSSIVEL COLOCAR O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO DEVIDO SER NECESSARIO REALIZAR MELHORIA NA MALHA DE ATERRAMENTO RELIGADOR N° 5852775092 INSTALADO NA OBRA 0102301329 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585277509245447,639849537 | 2025 | ETO-COEP 00038/2025 | ETO-COEP | 00038/2025 | 5852775092 | 58 | REGULADOR | 2024-06-04 15:21 | 2025-04-09 14:19 | 2025-06-08 14:19 | 2026-06-30 22:04 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS CANCELADA | 2025-04-09 14:19 | ETO-RD-PA 00278/2025 | 092 | LD01059122 | dmsl 13/05/2026 Serviço Executado: Foi realizada a medição do aterramento do equipamento. O resultado ficou fora do padrão técnico, indicando necessidade de correção. PARECER DMSL: EQUIPE ESTEVE NO EQUIPAMENTO DIA 10/03/2025 PARA REALIZAR O COMISSIONAMENTO POREM NAO FOI POSSSIVEL COLOCAR O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO DEVIDO SER NECESSARIO REALIZAR MELHORIA NA MALHA DE ATERRAMENTO RELIGADOR N° 5852775092 INSTALADO NA OBRA 0102301329 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585277509245447,639849537 | 2024 | ETO-TELE 00420/2024 | ETO-TELE | 00420/2024 | 5852775092 | 58 | REGULADOR | 2024-06-04 15:21 | 2025-03-18 15:55 | 2025-05-17 15:55 | 2026-06-30 22:04 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS CANCELADA | 2025-03-18 15:55 | ETO-COEP 00038/2025 | 092 | LD01059122 | dmsl 13/05/2026 Serviço Executado: Foi realizada a medição do aterramento do equipamento. O resultado ficou fora do padrão técnico, indicando necessidade de correção. PARECER DMSL: EQUIPE ESTEVE NO EQUIPAMENTO DIA 10/03/2025 PARA REALIZAR O COMISSIONAMENTO POREM NAO FOI POSSSIVEL COLOCAR O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO DEVIDO SER NECESSARIO REALIZAR MELHORIA NA MALHA DE ATERRAMENTO RELIGADOR N° 5852775092 INSTALADO NA OBRA 0102301329 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585277509245447,639849537 | 2024 | ETO-PROT 00138/2024 | ETO-PROT | 00138/2024 | 5852775092 | 58 | REGULADOR | 2024-06-04 15:21 | 2024-06-14 15:16 | 2024-08-13 15:16 | 2026-06-30 22:04 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS CANCELADA | 2024-06-14 15:16 | ETO-TELE 00420/2024 | 092 | LD01059122 | dmsl 13/05/2026 Serviço Executado: Foi realizada a medição do aterramento do equipamento. O resultado ficou fora do padrão técnico, indicando necessidade de correção. PARECER DMSL: EQUIPE ESTEVE NO EQUIPAMENTO DIA 10/03/2025 PARA REALIZAR O COMISSIONAMENTO POREM NAO FOI POSSSIVEL COLOCAR O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO DEVIDO SER NECESSARIO REALIZAR MELHORIA NA MALHA DE ATERRAMENTO RELIGADOR N° 5852775092 INSTALADO NA OBRA 0102301329 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
794810508845447,645625 | 2024 | ETO-PROT 00139/2024 | ETO-PROT | 00139/2024 | 7948105088 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-04 15:30 | 2024-06-07 09:32 | 2024-08-06 09:32 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-06-07 09:32 | ETO-TELE 00392/2024 | 088 | AL01077088 | RELIGADOR N° 7948105088 INSTALADO NA OBRA 0652300456 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7948105088, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
794814008845447,645625 | 2024 | ETO-PROT 00143/2024 | ETO-PROT | 00143/2024 | 7948140088 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-04 15:30 | 2024-06-07 09:46 | 2024-08-06 09:46 | 2024-06-26 11:07 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-06-07 09:46 |  | 088 | AL01077088 | RELIGADOR N° 7948105088 INSTALADO NA OBRA 0652300456 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA BAIXADA SEM TRATATIVAS EM CAMPO DEVIDO TOPOLOGIA ERRADA. A CORRETA É 7948140088, QUE SERÁ ABERTA UMA NOVA NOTA PARA ANDAMENTO DO PROCESSO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
794810508845447,645625 | 2024 | ETO-TELE 00392/2024 | ETO-TELE | 00392/2024 | 7948105088 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-04 15:30 | 2024-06-07 09:46 | 2024-08-06 09:46 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-06-07 09:46 | ETO-PROT 00143/2024 | 088 | AL01077088 | RELIGADOR N° 7948105088 INSTALADO NA OBRA 0652300456 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7948105088, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585506308045447,6531481482 | 2024 | ETO-PROT 00140/2024 | ETO-PROT | 00140/2024 | 5855063080 | 58 | REGULADOR | 2024-06-04 15:41 | 2024-06-04 15:41 | 2024-08-03 15:41 | 2024-06-05 14:09 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-06-04 15:41 |  | 080 | LD02010004 | REGULADOR N° 5855063080 INSTALADO NA OBRA 0602300869 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECE DA PROTEÇÃO NOTA ATENDIDA NA ETO-PROT 0084/2024 E REPASSADA COMO ETO-TELE 00290/2024 TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
584146720045447,8975 | 2024 | ETO-RD-GU 00818/2024 | ETO-RD-GU | 00818/2024 | 5841467200 | 58 | REGULADOR | 2024-06-04 21:32 | 2024-06-04 21:32 | 2024-06-07 21:32 | 2024-06-06 17:35 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2024-06-04 21:32 |  | 200 | LD02010021 | Favor enviar equipe de linha viva para recuperar jumper rompido na chave 841467200B chave de bay-pass fase A na LD Parana a Palmeiropolis,Tensão:34.500,Cabo:AA / 2/0 Acesso:Bom | AVISO DE EMERGÊNCIA
794810522145448,5664583333 | 2024 | ETO-TELE 00393/2024 | ETO-TELE | 00393/2024 | 7948105221 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-05 13:36 | 2024-06-07 09:34 | 2024-08-06 09:34 | 2024-07-29 15:16 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-06-07 09:34 |  | 221 | AL01016065 | RELIGADOR N° 7948105221 INSTALADO NA OBRA 0652300463 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7948105221, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
794810522145448,5664583333 | 2024 | ETO-PROT 00141/2024 | ETO-PROT | 00141/2024 | 7948105221 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-05 13:36 | 2024-06-07 09:34 | 2024-08-06 09:34 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-06-07 09:34 | ETO-TELE 00393/2024 | 221 | AL01016065 | RELIGADOR N° 7948105221 INSTALADO NA OBRA 0652300463 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7948105221, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
790078503345448,7055092593 | 2024 | ETO-TELE 00389/2024 | ETO-TELE | 00389/2024 | 7900785033 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-05 16:56 | 2024-06-05 16:56 | 2024-06-08 16:56 | 2024-07-05 10:53 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2024-06-05 16:56 |  | 033 | LD04038009 | RELIGADOR 7900785033 NÃO ESTA ACEITANDO COMANDO DE ABERTURA E FECHAMENTO REMOTO, EQUIPE TEM DESLOCAR NO RELIGADOR PARA FAZER FECHAMENTO MANUAL. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583914111345449,5216666667 | 2024 | ETO-SE-AR 00138/2024 | ETO-SE-AR | 00138/2024 | 5839141113 | 58 | REGULADOR | 2024-06-06 12:31 | 2024-06-06 12:31 | 2024-06-09 12:31 | 2024-06-07 17:30 | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-06-06 12:31 |  | 113 | AL01024113 | verificar os reguladores de tensão devido tensão alta | AVISO DE ANOMALIA
792127815745449,6770138889 | 2024 | ETO-TELE 00390/2024 | ETO-TELE | 00390/2024 | 7921278157 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-06 16:15 | 2024-06-06 16:15 | 2024-06-09 16:15 | 2024-06-18 17:09 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-06-06 16:15 |  | 157 | LD01095030 | Senhores, segue conecimento rl 7921278157 feito primeiro ataque e nao retornou a comunicaçao . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792529125645449,6805439815 | 2024 | ETO-PROT 00142/2024 | ETO-PROT | 00142/2024 | 7925291256 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-06 16:20 | 2024-06-06 16:20 | 2024-06-09 16:20 | 2024-06-11 11:00 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-06-06 16:20 |  | 256 | LD03046026 | Boa tarde segue SS para verificação de ajuste de proteção do RL 7925291256 ocorrecia da INT 20242979140100 defeito jusante do mesmo arvore na rede proximo do TR 5700124257 o mesmo não abriu atuando o RL 7900265256. PARECER DA PROTEÇÃO: O AJUSTE DO RL 7925291256 FOI REALIZADO EM 2021 E O AJUSTE DO 7900265256 FOI REVISADO EM 2023 E RETIRADO UM CICLO DE RELIGAMENTO. ESTAMOS REVISANDO O AJUSTE DO 7925291256 E IREMOS COLOCAR 2 CONTAGENS. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790046307945449,6860069444 | 2024 | ETO-TELE 00391/2024 | ETO-TELE | 00391/2024 | 7900463079 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-06 16:28 | 2024-06-06 16:28 | 2024-06-09 16:28 | 2024-08-30 08:45 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-06-06 16:28 |  | 079 | LD03038009 | Senhores segue para conhecimento rl 7900463079 esta subindo no escada problema na bateria , equipe 078op02 chegou no local e identificou bateria não esta segurando carga , favor substituir a mesma | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792508102845449,7081944444 | 2024 | ETO-RD-DP 00440/2024 | ETO-RD-DP | 00440/2024 | 7925081028 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-06 17:00 | 2024-06-06 17:00 | 2025-07-11 17:00 | 2024-06-13 17:29 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2024-06-06 17:00 |  | 028 | LD05002091 | Favor, substituir para raio do trafo auxiliar do RLG 7925081028 queimado | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
795144507345450,3593171296 | 2024 | ENC-RD-PS 00637/2024 | ENC-RD-PS | 00637/2024 | 7951445073 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-07 08:37 | 2024-06-07 08:37 | 2024-06-10 08:37 | 2024-06-08 13:23 | EMERGENCIAL | HELDER SILVA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2024-06-07 08:37 |  | 073 | LD06047073 | POSTE QUEBRADO ESTRUTURA COMPLETA N1 10/150, CABO AA/2, REFERENCIA A 21 ESTRUTURAS DA CHAVE 0320234073, ACESSO LIVRE A CAMINHAO . | FORMS SUBST DE POSTES
790871509145450,4133564815 | 2024 | ETO-RD-DP 00442/2024 | ETO-RD-DP | 00442/2024 | 7908715091 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-07 09:55 | 2024-06-07 09:55 | 2024-06-10 09:55 | 2024-06-08 09:52 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2024-06-07 09:55 |  | 091 | LD06002091 | RECUPERAR A CONEXÃO DA CHAVE DE SAIDA FASE B DO RL 7908715091. EXECUTAR COM EQUIPE DE LINHA VIVA. FASE B ROMPIDA E RL FICOU BY PASSADO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790270225745450,5139583333 | 2024 | ETO-TELE 00394/2024 | ETO-TELE | 00394/2024 | 7902702257 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-07 12:20 | 2024-06-07 12:20 | 2024-06-10 12:20 | 2024-07-12 08:47 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-06-07 12:20 |  | 257 | LD03046026 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7902702257, Feito primeiro ataque com equipe 257OP01 da localidade, Porém sem sucesso. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793718103045450,6500462963 | 2024 | ETO-TELE 00395/2024 | ETO-TELE | 00395/2024 | 7937181030 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-07 15:36 | 2024-06-07 15:36 | 2024-06-10 15:36 | 2024-06-18 17:04 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2024-06-07 15:36 |  | 030 | LD01095030 | Boa tarde . Transformador foi substituído , porém painel do religador está em curto RL 7937181030 - Rural - Xambioá . Segue nota para tratativas . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790270225745450,8942476852 | 2024 | ETO-TELE 00396/2024 | ETO-TELE | 00396/2024 | 7902702257 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-07 21:28 | 2024-06-07 21:28 | 2024-06-10 21:28 | 2024-06-13 11:08 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2024-06-07 21:28 |  | 257 | LD03046026 | favor verificar RL 7902702257, com falha de comunicaçao, feito 1° ataque com a equipe 257OP01 porem nao retornou a comunicaçao | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793091103945451,2440162037 | 2024 | ETO-RD-AG 00752/2024 | ETO-RD-AG | 00752/2024 | 7930911039 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-08 05:51 | 2024-06-08 05:51 | 2024-06-11 05:51 | 2024-06-10 18:05 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-06-08 05:51 |  | 039 | AL01109039 | EQ. LINHA VIVA- SUBSTIT. DE 03 X Chave FACA 15 KV de entrada do religador 7930911039 danificada para devidas tratativas com equipe de Manutenção Linha viva -POSTE: ID 67017650 ESTRUTURA: n4,n2,n1,s1 com religador REDE ENERGIZADA: sim CONSUMIDOR PENALIZADO: 0 ACESSO: livre LOCAL: [0039] ARAGUATINS O que foi danificado? Substituir jogo de chave faca 13,8 do religado 7930911039 e refazer os jumpers com cabo de rede compacta Equipe e telefone? 039op03 992209143 999755330 Localidade?[0039] ARAGUATINS Endereço/ fazenda informar nome e UC? IND RUA C, 2371 - QUADRA 183 LOTE 023 CS 01 rdu Araguatins estrutura do religador 7930911039 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795193511845451,2594791667 | 2024 | ETO-SCADA 00003/2024 | ETO-SCADA | 00003/2024 | 7951935118 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-08 06:14 | 2024-06-10 10:33 | 2024-06-13 10:33 |  | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2024-06-10 10:33 | ETO-TELE 00398/2024 | 118 | AL01098118 | Prezados favor verificar o tempo de resposta do religador 7951935118,pois foi indentificado que o mesmo esta com tempo muitro longo de resposta dificultando na indentificação das atuações na ocorrencia do dia 08/06/2024 ele demorou 49 minutos pra sinalizar fechado. | ANOMALIA EM RELIGADOR
795193511845451,2594791667 | 2024 | ETO-TELE 00398/2024 | ETO-TELE | 00398/2024 | 7951935118 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-08 06:14 | 2024-06-10 10:33 | 2024-06-13 10:33 | 2024-07-15 09:23 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2024-06-10 10:33 |  | 118 | AL01098118 | Prezados favor verificar o tempo de resposta do religador 7951935118,pois foi indentificado que o mesmo esta com tempo muitro longo de resposta dificultando na indentificação das atuações na ocorrencia do dia 08/06/2024 ele demorou 49 minutos pra sinalizar fechado. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793027406345451,8906481481 | 2024 | ETO-PROT 00144/2024 | ETO-PROT | 00144/2024 | 7930274063 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-08 21:23 | 2024-06-08 21:23 | 2024-06-11 21:23 | 2024-07-29 10:19 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2024-06-08 21:23 |  | 063 | LD01054060 | Favor verificar o ajuste de proteção do RL 7930274063, pois teve cabo rompido ao solo a jusante do mesmo sem atuação. Parecer da proteção: Equipamento com função de SEC, houve atuação da proteção a montante? Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792552202545451,9183101852 | 2024 | ETO-PROT 00146/2024 | ETO-PROT | 00146/2024 | 7925522025 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-08 22:02 | 2024-06-08 22:02 | 2024-06-11 22:02 | 2024-06-13 14:31 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2024-06-08 22:02 |  | 025 | LD01054060 | Segue para tratativas e ajustes da proteção do RL 7930274063, onde tivemos condutor rompido a jusante do mesmo e7925522025, porém ambos não enxergaram. PARECER DA PROTEÇÃO: O RL 7930274063 TEM FUNÇÃO DE SEC, COMO NÃO HOUVE SENSIBILIZAÇÃO DA PROTEÇÃO DO 414R DA SE NOVA OLINDA ELE NÃO IRÁ ATUAR. QUANDO SE TRANSFERI PARA BERNARDO SAYÃO O NIVEL DE CURTO CIRCUITO DO RL 7925522025 É BAIXO O QUE PODE TER LEVADO TAMBÉM A NÃO SENSIBILIZAÇÃO DA PROTEÇÃO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793027406345451,9183101852 | 2024 | ETO-PROT 00145/2024 | ETO-PROT | 00145/2024 | 7930274063 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-08 22:02 | 2024-06-08 22:02 | 2024-06-11 22:02 | 2024-07-01 10:54 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2024-06-08 22:02 |  | 063 | LD01054060 | Segue para tratativas e ajustes da proteção do RL 7930274063, onde tivemos condutor rompido a jusante do mesmo e7925522025, porém ambos não enxergaram. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO DO RL 7925522025 NO DIA 14/06/2024 E NOTA ABERTA PARA DMSL 433/2024 PARA IMPLEMNTAÇÃO EM CAMPO. ENGº IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795000415545453,3154282407 | 2024 | ETO-PROT 00147/2024 | ETO-PROT | 00147/2024 | 7950004155 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-10 07:34 | 2024-06-10 09:21 | 2024-08-09 09:21 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-06-10 09:21 | ETO-TELE 00397/2024 | 155 | LD01020023 | RELIGADOR N° 7950004155 INSTALADO NA OBRA 0702300581 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795000415545453,3154282407 | 2024 | ETO-TELE 00397/2024 | ETO-TELE | 00397/2024 | 7950004155 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-10 07:34 | 2024-06-10 09:21 | 2024-08-09 09:21 | 2024-08-26 14:44 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-06-10 09:21 |  | 155 | LD01020023 | RELIGADOR N° 7950004155 INSTALADO NA OBRA 0702300581 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585833003945453,3206018519 | 2024 | ETO-COEP 00120/2024 | ETO-COEP | 00120/2024 | 5858330039 | 58 | REGULADOR | 2024-06-10 07:42 | 2025-04-10 10:05 | 2025-06-09 10:05 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2025-04-10 10:05 | ETO-RD-AG 00446/2025 | 039 | AL03109039 | PARECER DMSL: aterramento .fizemos outra medição porém ainda continua muito alto(162 O), fazer melhoria por favor. REGULADOR N° 5858330039 INSTALADO NA OBRA 0652400141 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR, AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. PARECER DMSL: FAVOR, REALIZAR MELHORIA NO ATERRAMENTO. MEDIÇÃO ACIMA DE 357 OHMS. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585833003945453,3206018519 | 2024 | ETO-TELE 00436/2024 | ETO-TELE | 00436/2024 | 5858330039 | 58 | REGULADOR | 2024-06-10 07:42 | 2024-08-15 09:14 | 2024-10-14 09:14 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-08-15 09:14 | ETO-COEP 00101/2024 | 039 | AL03109039 | REGULADOR N° 5858330039 INSTALADO NA OBRA 0652400141 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR, AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. PARECER DMSL: FAVOR, REALIZAR MELHORIA NO ATERRAMENTO. MEDIÇÃO ACIMA DE 357 OHMS. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585833003945453,3206018519 | 2024 | ETO-PROT 00148/2024 | ETO-PROT | 00148/2024 | 5858330039 | 58 | REGULADOR | 2024-06-10 07:42 | 2024-06-19 17:34 | 2024-08-18 17:34 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-06-19 17:34 | ETO-TELE 00436/2024 | 039 | AL03109039 | REGULADOR N° 5858330039 INSTALADO NA OBRA 0652400141 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR, AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585833003945453,3206018519 | 2025 | ETO-RD-AG 00446/2025 | ETO-RD-AG | 00446/2025 | 5858330039 | 58 | REGULADOR | 2024-06-10 07:42 | 2025-04-10 10:05 | 2025-06-09 10:05 | 2025-04-07 17:59 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2025-04-10 10:05 |  | 039 | AL03109039 | PARECER DMSL: aterramento .fizemos outra medição porém ainda continua muito alto(162 O), fazer melhoria por favor.-REGULADOR N° 5858330039 INSTALADO NA OBRA 0652400141 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO.-PARECER DA PROTEÇÃO NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR, AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. PARECER DMSL: FAVOR, REALIZAR MELHORIA NO ATERRAMENTO. MEDIÇÃO ACIMA DE 357 OHMS. | AVISO DE ANOMALIA
585833003945453,3206018519 | 2024 | ETO-TELE 00753/2024 | ETO-TELE | 00753/2024 | 5858330039 | 58 | REGULADOR | 2024-06-10 07:42 | 2024-10-04 09:36 | 2024-12-03 09:36 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-10-04 09:36 | ETO-COEP 00120/2024 | 039 | AL03109039 | PARECER DMSL: aterramento .fizemos outra medição porém ainda continua muito alto(162 O), fazer melhoria por favor. REGULADOR N° 5858330039 INSTALADO NA OBRA 0652400141 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR, AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. PARECER DMSL: FAVOR, REALIZAR MELHORIA NO ATERRAMENTO. MEDIÇÃO ACIMA DE 357 OHMS. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585833003945453,3206018519 | 2024 | ETO-COEP 00101/2024 | ETO-COEP | 00101/2024 | 5858330039 | 58 | REGULADOR | 2024-06-10 07:42 | 2024-09-13 08:34 | 2024-11-12 08:34 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-09-13 08:34 | ETO-TELE 00753/2024 | 039 | AL03109039 | REGULADOR N° 5858330039 INSTALADO NA OBRA 0652400141 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR, AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. PARECER DMSL: FAVOR, REALIZAR MELHORIA NO ATERRAMENTO. MEDIÇÃO ACIMA DE 357 OHMS. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795449100445453,3686458333 | 2024 | ETO-TELE 00400/2024 | ETO-TELE | 00400/2024 | 7954491004 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-10 08:51 | 2024-06-10 11:05 | 2024-08-09 11:05 | 2024-09-06 08:46 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-06-10 11:05 |  | 004 | LD05010004 | RELIGADOR N° 7954491004 INSTALADO NA OBRA 0602300914 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795449100445453,3686458333 | 2024 | ETO-PROT 00149/2024 | ETO-PROT | 00149/2024 | 7954491004 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-10 08:51 | 2024-06-10 11:05 | 2024-08-09 11:05 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-06-10 11:05 | ETO-TELE 00400/2024 | 004 | LD05010004 | RELIGADOR N° 7954491004 INSTALADO NA OBRA 0602300914 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795320815445453,3949074074 | 2024 | ETO-RD-GR 00744/2024 | ETO-RD-GR | 00744/2024 | 7953208154 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-10 09:29 | 2024-06-10 09:29 | 2024-06-13 09:29 | 2024-06-10 18:20 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2024-06-10 09:29 |  | 154 | LD01010153 | POSTE ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES
795491000445453,4430324074 | 2024 | ETO-COEP 00090/2024 | ETO-COEP | 00090/2024 | 7954910004 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-10 10:38 | 2024-11-27 08:19 | 2025-01-26 08:19 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-11-27 08:19 | ETO-RD-AR 02062/2024 | 004 | AL02040004 | RELIGADOR N° 7954910004 INSTALADO NA OBRA 0602300782 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. Parecer DMSL: Serviço Executado: Realizado vistoria para comissionamento Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Sim, falta aterrar o controle, Falta cabo de alimentação auxiliar, Falta cabo de antena/antena/suporte de antena/rádio Favor, corrigir pendências relatadas no feedback da equipe. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795491000445453,4430324074 | 2024 | ETO-TELE 00415/2024 | ETO-TELE | 00415/2024 | 7954910004 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-10 10:38 | 2024-08-01 17:17 | 2024-09-30 17:17 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-08-01 17:17 | ETO-COEP 00090/2024 | 004 | AL02040004 | RELIGADOR N° 7954910004 INSTALADO NA OBRA 0602300782 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. Parecer DMSL: Serviço Executado: Realizado vistoria para comissionamento Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Sim, falta aterrar o controle, Falta cabo de alimentação auxiliar, Falta cabo de antena/antena/suporte de antena/rádio Favor, corrigir pendências relatadas no feedback da equipe. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795491000445453,4430324074 | 2024 | ETO-RD-AR 02062/2024 | ETO-RD-AR | 02062/2024 | 7954910004 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-10 10:38 | 2024-11-27 08:19 | 2025-01-26 08:19 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-11-27 08:19 | ETO-TELE 01104/2024 | 004 | AL02040004 | RELIGADOR N° 7954910004 INSTALADO NA OBRA 0602300782 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. Parecer DMSL: Serviço Executado: Realizado vistoria para comissionamento Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Sim, falta aterrar o controle, Falta cabo de alimentação auxiliar, Falta cabo de antena/antena/suporte de antena/rádio Foi trocado tanque e controle | ANOMALIA EM RELIGADOR
795491000445453,4430324074 | 2024 | ETO-TELE 01104/2024 | ETO-TELE | 01104/2024 | 7954910004 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-10 10:38 | 2024-11-27 08:19 | 2025-01-26 08:19 | 2025-01-20 15:10 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-11-27 08:19 |  | 004 | AL02040004 | RELIGADOR N° 7954910004 INSTALADO NA OBRA 0602300782 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. Parecer DMSL: Serviço Executado: Realizado vistoria para comissionamento Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Sim, falta aterrar o controle, Falta cabo de alimentação auxiliar, Falta cabo de antena/antena/suporte de antena/rádio Foi trocado tanque e controle | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795491000445453,4430324074 | 2024 | ETO-PROT 00150/2024 | ETO-PROT | 00150/2024 | 7954910004 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-10 10:38 | 2024-06-13 17:30 | 2024-08-12 17:30 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-06-13 17:30 | ETO-TELE 00415/2024 | 004 | AL02040004 | RELIGADOR N° 7954910004 INSTALADO NA OBRA 0602300782 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR O COMISSIONAMENTO DO RL 7954910004. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
793093700945453,7065162037 | 2024 | ETO-TELE 00401/2024 | ETO-TELE | 00401/2024 | 7930937009 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-10 16:57 | 2024-06-10 16:57 | 2024-06-13 16:57 | 2024-11-12 11:22 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2024-06-10 16:57 |  | 009 | AL01038009 | Favor enviar equipe para verificar o RL 7930937009, equipamento está fechando sozinho. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793203007245453,8338310185 | 2024 | ETO-TELE 01111/2024 | ETO-TELE | 01111/2024 | 7932030072 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-10 20:01 | 2024-12-05 15:14 | 2024-12-08 15:14 | 2024-12-16 09:37 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2024-12-05 15:14 |  | 072 | LD05028074 | Favor, realizar substituição do tanque do RL 7932030072 que após testes da equipe DMSL, foi identificado que está queimado. Controle está em bom estado. COCMS RELIGADOR SUBSTITUIDO CONFORME SOLITADO COMISSIONAR EQUIPAMENTO PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7932030072 LD DIANOPOLIS A CONCEIÇÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793203007245453,8338310185 | 2024 | ETO-PROT 00460/2024 | ETO-PROT | 00460/2024 | 7932030072 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-10 20:01 | 2024-12-05 15:14 | 2024-12-08 15:14 |  | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS REPASSADA | 2024-12-05 15:14 | ETO-TELE 01111/2024 | 072 | LD05028074 | Favor, realizar substituição do tanque do RL 7932030072 que após testes da equipe DMSL, foi identificado que está queimado. Controle está em bom estado. COCMS RELIGADOR SUBSTITUIDO CONFORME SOLITADO COMISSIONAR EQUIPAMENTO PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7932030072 LD DIANOPOLIS A CONCEIÇÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793203007245453,8338310185 | 2024 | ETO-TELE 00402/2024 | ETO-TELE | 00402/2024 | 7932030072 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-10 20:01 | 2024-07-15 09:54 | 2024-07-18 09:54 |  | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS REPASSADA | 2024-07-15 09:54 | ETO-COEP 00086/2024 | 072 | LD05028074 | Favor, realizar substituição do tanque do RL 7932030072 que após testes da equipe DMSL, foi identificado que está queimado. Controle está em bom estado. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793203007245453,8338310185 | 2024 | ETO-COEP 00086/2024 | ETO-COEP | 00086/2024 | 7932030072 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-10 20:01 | 2024-11-28 16:43 | 2024-12-01 16:43 |  | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS REPASSADA | 2024-11-28 16:43 | ETO-PROT 00460/2024 | 072 | LD05028074 | Favor, realizar substituição do tanque do RL 7932030072 que após testes da equipe DMSL, foi identificado que está queimado. Controle está em bom estado. COCMS RELIGADOR SUBSTITUIDO CONFORME SOLITADO COMISSIONAR EQUIPAMENTO | COMISSIONAMENTO
795285303045454,3125 | 2024 | ETO-TELE 00620/2024 | ETO-TELE | 00620/2024 | 7952853030 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-11 07:30 | 2024-08-01 15:47 | 2025-09-05 15:47 | 2024-06-11 17:30 | PROGRAMAVEL | Elvis Soares Reis | SS ATENDIDA | 2024-08-01 15:47 |  | 030 | LD01095030 | Solicitação do Murilo | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792589902245454,4728587963 | 2024 | ETO-TELE 00406/2024 | ETO-TELE | 00406/2024 | 7925899022 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-11 11:21 | 2024-06-11 11:21 | 2024-08-10 11:21 | 2024-09-04 10:56 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-06-11 11:21 |  | 022 | LD05010004 | ALTERAR A BASE DO RELÉ E OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE RELIGADORES DO PN 2024. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790311200445454,4728587963 | 2024 | ETO-TELE 00404/2024 | ETO-TELE | 00404/2024 | 7903112004 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-11 11:21 | 2024-06-11 11:21 | 2024-08-10 11:21 | 2024-07-16 11:40 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-06-11 11:21 |  | 004 | LD05010004 | ALTERAR A BASE DO RELÉ E OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE RELIGADORES DO PN 2024. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792589700445454,4728587963 | 2024 | ETO-TELE 00403/2024 | ETO-TELE | 00403/2024 | 7925897004 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-11 11:21 | 2024-06-11 11:21 | 2024-08-10 11:21 | 2024-07-16 13:01 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-06-11 11:21 |  | 004 | LD05010004 | ALTERAR A BASE DO RELÉ E OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE RELIGADORES DO PN 2024. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790115102245454,4728587963 | 2024 | ETO-TELE 00405/2024 | ETO-TELE | 00405/2024 | 7901151022 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-11 11:21 | 2024-06-11 11:21 | 2024-08-10 11:21 | 2024-07-02 08:24 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-06-11 11:21 |  | 022 | LD05010004 | ALTERAR A BASE DO RELÉ E OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE RELIGADORES DO PN 2024. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794851700445454,8025810185 | 2024 | ETO-TELE 00407/2024 | ETO-TELE | 00407/2024 | 7948517004 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-11 19:16 | 2024-06-11 19:16 | 2024-08-10 19:16 | 2024-07-16 11:44 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-06-11 19:16 |  | 004 | LD04010004 | ALTERAR BASE DO RELE E ATUALIZAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO, SE FAZ NECESSARIO DEVIDO ENTRADA DE RL A JUSANTE. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790001800445454,8025810185 | 2024 | ETO-TELE 00408/2024 | ETO-TELE | 00408/2024 | 7900018004 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-11 19:16 | 2024-06-11 19:16 | 2024-08-10 19:16 | 2024-07-19 11:32 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-06-11 19:16 |  | 004 | LD04010004 | ALTERAR BASE DO RELE E ATUALIZAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO, SE FAZ NECESSARIO DEVIDO ENTRADA DE RL A JUSANTE. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792368607845455,0058449074 | 2024 | ETO-PROT 00151/2024 | ETO-PROT | 00151/2024 | 7923686078 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-12 00:08 | 2024-06-12 00:08 | 2024-06-15 00:08 | 2024-06-14 17:27 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2024-06-12 00:08 |  | 078 | LD03038009 | Por gentileza verificar ajuste de proteção do RL em loco, uma vez que quando há defeito a Jusante , o mesmo está tirando a LD Kennedy / Itacajá 7930294078, vindo a penalizar a RDU de Itacajá e RDR. PARECER DA PROTEÇÃO: SERÁ REVISA O AJUSTE DE PROTEÇÃO DO ALIMENTADOR. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793586600445455,3125 | 2024 | ETO-TELE 00619/2024 | ETO-TELE | 00619/2024 | 7935866004 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-12 07:30 | 2024-08-01 15:47 | 2025-09-05 15:47 | 2024-06-12 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-08-01 15:47 |  | 004 | AL03103004 | Verficiar Equipamento sem comunicação | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792529125645455,7634490741 | 2024 | ETO-TELE 00410/2024 | ETO-TELE | 00410/2024 | 7925291256 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-12 18:19 | 2024-06-12 18:19 | 2024-08-11 18:19 | 2024-09-06 08:36 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-06-12 18:19 |  | 256 | LD03046026 | Alterar mapa de contagem do ajuste de proteção, conforme estudo disponibilizado, se faz necessário devido alteração na quantidade de religamentos da proteção a montante. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790025200445455,8416550926 | 2024 | ETO-POSOP 00006/2024 | ETO-POSOP | 00006/2024 | 7900252004 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-12 20:12 | 2024-06-12 20:12 | 2024-06-15 20:12 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS PENDENTE | 2024-06-12 20:12 |  | 004 | AL03010004 | Boa noite, segue SS para as devidas tratativas favor verificar os ajustes de proteção dos RL 7900252004, 7904387004 e DJ 234R010 na rdu de Araguaína houve defeito a jusante do RL 7904387004 e o mesmo não abril dentro do prazo programado vindo a desarmar o DJ 234R010 da SE ficando penalizado todo Alimentador. Obs: o RL 7904387004 está intermitente | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790438700445455,8416550926 | 2024 | ETO-POSOP 00005/2024 | ETO-POSOP | 00005/2024 | 7904387004 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-12 20:12 | 2024-06-12 20:12 | 2024-06-15 20:12 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS PENDENTE | 2024-06-12 20:12 |  | 004 | AL03010004 | Boa noite, segue SS para as devidas tratativas favor verificar os ajustes de proteção dos RL 7900252004, 7904387004 e DJ 234R010 na rdu de Araguaína houve defeito a jusante do RL 7904387004 e o mesmo não abril dentro do prazo programado vindo a desarmar o DJ 234R010 da SE ficando penalizado todo Alimentador. Obs: o RL 7904387004 está intermitente | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
791502800345455,9508333333 | 2024 | ETO-TELE 00412/2024 | ETO-TELE | 00412/2024 | 7915028003 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-12 22:49 | 2024-06-12 22:49 | 2024-06-15 22:49 | 2024-06-28 09:59 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2024-06-12 22:49 |  | 003 | AL01040003 | Enviar equipe para verificar falha de comunicação no RL 7915028003, foi realizado primeiro-ataque, porém sem sucesso. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795832013645456,4024537037 | 2024 | ETO-PROT 00152/2024 | ETO-PROT | 00152/2024 | 7958320136 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-13 09:40 | 2024-06-20 16:31 | 2024-08-19 16:31 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-06-20 16:31 | ETO-TELE 00440/2024 | 136 | LD02010153 | RELIGADOR N° 7958320136 INSTALADO NA OBRA 0602300902 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 689602, 9161869 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO E NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795832013645456,4024537037 | 2024 | ETO-TELE 00440/2024 | ETO-TELE | 00440/2024 | 7958320136 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-13 09:40 | 2024-06-20 16:31 | 2024-08-19 16:31 | 2024-07-05 11:04 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-06-20 16:31 |  | 136 | LD02010153 | RELIGADOR N° 7958320136 INSTALADO NA OBRA 0602300902 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 689602, 9161869 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO E NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795444007445456,4311805556 | 2024 | ETO-TELE 00416/2024 | ETO-TELE | 00416/2024 | 7954440074 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-13 10:21 | 2024-06-13 17:33 | 2024-08-12 17:33 | 2024-07-03 09:26 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-06-13 17:33 |  | 074 | LD03028074 | RELIGADOR N° 7954440074 INSTALADO NA OBRA 0502200522 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 982089, 8716131 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO E NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENGº IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795444007445456,4311805556 | 2024 | ETO-PROT 00153/2024 | ETO-PROT | 00153/2024 | 7954440074 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-13 10:21 | 2024-06-13 17:33 | 2024-08-12 17:33 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-06-13 17:33 | ETO-TELE 00416/2024 | 074 | LD03028074 | RELIGADOR N° 7954440074 INSTALADO NA OBRA 0502200522 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 982089, 8716131 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO E NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENGº IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795326912245456,4435763889 | 2024 | ETO-PROT 00154/2024 | ETO-PROT | 00154/2024 | 7953269122 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-13 10:39 | 2024-07-02 15:54 | 2024-08-31 15:54 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-07-02 15:54 | ETO-TELE 00462/2024 | 122 | AL06059122 | RELIGADOR N° 7953269122 INSTALADO NA OBRA 0102300830 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 792537, 8871202. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7953269122 (UTM: 792538; l8871202). AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795326912245456,4435763889 | 2024 | ETO-TELE 00462/2024 | ETO-TELE | 00462/2024 | 7953269122 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-13 10:39 | 2024-07-02 15:54 | 2024-08-31 15:54 | 2024-09-04 09:02 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-07-02 15:54 |  | 122 | AL06059122 | RELIGADOR N° 7953269122 INSTALADO NA OBRA 0102300830 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 792537, 8871202. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7953269122 (UTM: 792538; l8871202). AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
794229903045456,5801388889 | 2024 | ETO-TELE 00414/2024 | ETO-TELE | 00414/2024 | 7942299030 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-13 13:55 | 2024-06-13 13:55 | 2024-08-12 13:55 | 2024-07-02 08:11 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-06-13 13:55 |  | 030 | LD01095030 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO. ACELERAÇÃO DA PROTEÇÃO PARA MINIMIZAR IMPACTOS NA VOTORANTIM. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792586903045456,5801388889 | 2024 | ETO-TELE 00413/2024 | ETO-TELE | 00413/2024 | 7925869030 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-13 13:55 | 2024-06-13 13:55 | 2024-08-12 13:55 | 2024-07-02 08:09 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-06-13 13:55 |  | 030 | LD01095030 | ALTERAR AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO. ACELERAÇÃO DA PROTEÇÃO PARA MINIMIZAR IMPACTOS NA VOTORANTIM. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792508102845456,7710648148 | 2024 | ETO-TELE 00417/2024 | ETO-TELE | 00417/2024 | 7925081028 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-13 18:30 | 2024-06-13 18:30 | 2024-06-16 18:30 | 2024-07-15 10:00 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2024-06-13 18:30 |  | 028 | LD05002091 | FEITO PRIMEIRO ATAQUE COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO E FOI CONSTATADO DJ DESARMADO, QUANDO ARMADO O MESMO ESTA DESLIGANDO POR ALGUM CURTO INTERNO. PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O MESMO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793885807445457,3478935185 | 2024 | ETO-TELE 00418/2024 | ETO-TELE | 00418/2024 | 7938858074 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-14 08:21 | 2024-06-14 08:21 | 2024-08-13 08:21 | 2024-06-28 14:21 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-06-14 08:21 |  | 074 | LD03028074 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR A BASE DO RELÉ, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE RELIGADORES A JUSANTE. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793438700445457,4152777778 | 2024 | ETO-TELE 00419/2024 | ETO-TELE | 00419/2024 | 7934387004 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-14 09:58 | 2024-06-14 09:58 | 2024-08-13 09:58 | 2024-07-08 16:49 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2024-06-14 09:58 |  | 004 | AL02040004 | Atualizar ajustes do RL 7934387004, revisão necesaria para coordenação e seletividade com os demais ativos de proteção do sistema. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790048502545457,717025463 | 2024 | ETO-TELE 00421/2024 | ETO-TELE | 00421/2024 | 7900485025 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-14 17:13 | 2024-06-14 17:13 | 2024-08-13 17:13 | 2024-08-07 10:19 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-06-14 17:13 |  | 025 | LD02010153 | ALTERAR A BASE E AJUSTES DO RELÉ DE PROTEÇÃO, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE RELIGADORES A JUSANTE, PN 2024. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792510703345457,7697569444 | 2024 | ETO-TELE 00422/2024 | ETO-TELE | 00422/2024 | 7925107033 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-14 18:28 | 2024-06-14 18:28 | 2024-06-17 18:28 | 2024-07-05 10:51 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-06-14 18:28 |  | 033 | LD04038009 | Senhores , segue para conhecimento feito primeiro ataque no rl 7925107033 o mesmo não retornou a comunicação, favor verificar pois o mesmo e importante para transferência da rdu Colmeia | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792846104045457,7799652778 | 2024 | ETO-TELE 00423/2024 | ETO-TELE | 00423/2024 | 7928461040 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-14 18:43 | 2024-06-14 18:43 | 2024-06-17 18:43 | 2024-07-02 07:43 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2024-06-14 18:43 |  | 040 | LD04010004 | Favor enviar equipe tecnica para verificar falha de automação do equipamento, realizado primeiro ataque com equipe DEOP, contudo o mesmo não retornou a comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792571304045457,7799652778 | 2024 | ETO-TELE 00424/2024 | ETO-TELE | 00424/2024 | 7925713040 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-14 18:43 | 2024-06-14 18:43 | 2024-06-17 18:43 | 2024-07-02 07:59 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2024-06-14 18:43 |  | 040 | LD03010004 | Favor enviar equipe tecnica para verificar falha de automação do equipamento, realizado primeiro ataque com equipe DEOP, contudo o mesmo não retornou a comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790072219345457,8188541667 | 2024 | ETO-TELE 00425/2024 | ETO-TELE | 00425/2024 | 7900722193 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-14 19:39 | 2024-06-14 19:39 | 2024-06-17 19:39 | 2024-06-27 17:21 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-06-14 19:39 |  | 193 | PS01112193 | Favor enviar equipe técnica para verificar falha de automação do equipamento, realizado primeiro ataque com equipe DEOP, contudo o rl 7900722193 não retornou a comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790072219345457,8763425926 | 2024 | ETO-RD-AR 01045/2024 | ETO-RD-AR | 01045/2024 | 7900722193 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-14 21:02 | 2024-06-14 21:02 | 2024-08-13 21:02 | 2024-07-24 13:52 | ALTA | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2024-06-14 21:02 |  | 193 | PS01112193 | Segue SS para troca de para raio queimado no religador 7900722193. REDE ENERGIZADA: SIM CONSUMIDOR PENALIZADO:0 ACESSO:LIVRE LOCAL:7900722193 RELIGADOR DE DIVISA MA COORD:967441,9071642 EQUIPE: 193OP01 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790757012245458,4267476852 | 2024 | DOLP-RD-PA 00738/2024 | DOLP-RD-PA | 00738/2024 | 7907570122 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-15 10:15 | 2024-06-15 10:15 | 2024-06-18 10:15 | 2024-06-15 16:26 | EMERGENCIAL | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2024-06-15 10:15 |  | 122 | AL01059122 | Segue SS para tratativa com equipe de linha viva Recupera malha de aterramento próximo do RL 7907570122. Malha do para raio próximo | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795539408545460,3841666667 | 2024 | ETO-TELE 00457/2024 | ETO-TELE | 00457/2024 | 7955394085 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-17 09:13 | 2024-07-01 08:50 | 2024-08-30 08:50 | 2024-08-01 17:30 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-07-01 08:50 |  | 085 | LD04062013 | RELIGADOR N° 7955394085 INSTALADO NA OBRA 0202300712 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 723205, 8888221 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSONAR, RL DO PN 2024 ORIGINADO DO ID: 3310601085. ENGº IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795539408545460,3841666667 | 2024 | ETO-PROT 00156/2024 | ETO-PROT | 00156/2024 | 7955394085 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-17 09:13 | 2024-07-01 08:50 | 2024-08-30 08:50 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-07-01 08:50 | ETO-TELE 00457/2024 | 085 | LD04062013 | RELIGADOR N° 7955394085 INSTALADO NA OBRA 0202300712 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 723205, 8888221 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSONAR, RL DO PN 2024 ORIGINADO DO ID: 3310601085. ENGº IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585303209045460,3895601852 | 2024 | ETO-TELE 00427/2024 | ETO-TELE | 00427/2024 | 5853032090 | 58 | REGULADOR | 2024-06-17 09:21 | 2024-08-15 09:00 | 2024-10-14 09:00 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-08-15 09:00 | ETO-COEP 00100/2024 | 090 | LD03005098 | REGULADOR N° 5853032090 INSTALADO NA OBRA 0652300536 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 854423, 9300425 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DO EQUIPAMENTO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO. PARECER DMSL: Equipamento não pôde ser colocado em operação devido o relé estar com defeito. Favor, providenciar relé RUA novo para substituição. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585303209045460,3895601852 | 2024 | ETO-PROT 00157/2024 | ETO-PROT | 00157/2024 | 5853032090 | 58 | REGULADOR | 2024-06-17 09:21 | 2024-06-17 16:18 | 2024-08-16 16:18 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-06-17 16:18 | ETO-TELE 00427/2024 | 090 | LD03005098 | REGULADOR N° 5853032090 INSTALADO NA OBRA 0652300536 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 854423, 9300425 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DO EQUIPAMENTO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585303209045460,3895601852 | 2024 | ETO-COEP 00100/2024 | ETO-COEP | 00100/2024 | 5853032090 | 58 | REGULADOR | 2024-06-17 09:21 | 2025-05-05 17:36 | 2025-07-04 17:36 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2025-05-05 17:36 | ETO-PROT 00177/2025 | 090 | LD03005098 | REGULADOR N° 5853032090 INSTALADO NA OBRA 0652300536 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 854423, 9300425 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DO EQUIPAMENTO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO. PARECER DMSL: Equipamento não pôde ser colocado em operação devido o relé estar com defeito. Favor, providenciar relé RUA novo para substituição. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585303209045460,3895601852 | 2025 | ETO-TELE 00533/2025 | ETO-TELE | 00533/2025 | 5853032090 | 58 | REGULADOR | 2024-06-17 09:21 | 2025-05-14 16:58 | 2025-07-13 16:58 | 2025-06-06 11:13 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2025-05-14 16:58 |  | 090 | LD03005098 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RT 5853032090 LD ANANAS A CACHOEIRINHA. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAENTO. AJUSTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR N° 5853032090 INSTALADO NA OBRA 0652300536 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 854423, 9300425 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DO EQUIPAMENTO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO. PARECER DMSL: Equipamento não pôde ser colocado em operação devido o relé estar com defeito. Favor, providenciar relé RUA novo para substituição. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585303209045460,3895601852 | 2025 | ETO-PROT 00177/2025 | ETO-PROT | 00177/2025 | 5853032090 | 58 | REGULADOR | 2024-06-17 09:21 | 2025-05-14 16:58 | 2025-07-13 16:58 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2025-05-14 16:58 | ETO-TELE 00533/2025 | 090 | LD03005098 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RT 5853032090 LD ANANAS A CACHOEIRINHA. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAENTO. AJUSTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR N° 5853032090 INSTALADO NA OBRA 0652300536 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 854423, 9300425 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DO EQUIPAMENTO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO. PARECER DMSL: Equipamento não pôde ser colocado em operação devido o relé estar com defeito. Favor, providenciar relé RUA novo para substituição. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795831913645460,4057175926 | 2024 | ETO-TELE 00441/2024 | ETO-TELE | 00441/2024 | 7958319136 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-17 09:44 | 2024-06-20 16:45 | 2024-08-19 16:45 | 2024-07-05 11:09 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-06-20 16:45 |  | 136 | LD02010153 | RELIGADOR N° 7958319136 INSTALADO NA OBRA 0602300900 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 680704, 9165997 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795831913645460,4057175926 | 2024 | ETO-PROT 00158/2024 | ETO-PROT | 00158/2024 | 7958319136 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-17 09:44 | 2024-06-20 16:45 | 2024-08-19 16:45 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-06-20 16:45 | ETO-TELE 00441/2024 | 136 | LD02010153 | RELIGADOR N° 7958319136 INSTALADO NA OBRA 0602300900 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 680704, 9165997 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
791014007045461,3834027778 | 2024 | ETO-TELE 00428/2024 | ETO-TELE | 00428/2024 | 7910140070 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-18 09:12 | 2024-06-18 09:12 | 2024-06-21 09:12 | 2024-06-28 08:24 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2024-06-18 09:12 |  | 070 | LD02065015 | Segue nota para verificar falha de comunicação RL 7910140070 Rural- Rio Sono OBS: quando há falta de CA equipamento perde a comunicação . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790047802545461,4122106481 | 2024 | ETO-TELE 00431/2024 | ETO-TELE | 00431/2024 | 7900478025 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-18 09:54 | 2024-06-18 09:54 | 2024-08-17 09:54 | 2024-08-23 14:13 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-06-18 09:54 |  | 025 | LD02010153 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR AS BASES DOS RELÉS, CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO RELIGADORES DO PN 2024. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792552202545461,4122106481 | 2024 | ETO-TELE 00433/2024 | ETO-TELE | 00433/2024 | 7925522025 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-18 09:54 | 2024-06-18 09:54 | 2024-08-17 09:54 | 2024-07-19 11:35 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-06-18 09:54 |  | 025 | LD01054060 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR AS BASES DOS RELÉS, CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO RELIGADORES DO PN 2024. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795253413645461,4122106481 | 2024 | ETO-TELE 00432/2024 | ETO-TELE | 00432/2024 | 7952534136 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-18 09:54 | 2024-06-18 09:54 | 2024-08-17 09:54 | 2024-08-08 08:52 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-06-18 09:54 |  | 136 | LD02010153 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR AS BASES DOS RELÉS, CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO RELIGADORES DO PN 2024. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795252202545461,4122106481 | 2024 | ETO-TELE 00430/2024 | ETO-TELE | 00430/2024 | 7952522025 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-18 09:54 | 2024-06-18 09:54 | 2024-08-17 09:54 | 2024-08-07 10:17 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-06-18 09:54 |  | 025 | LD02010153 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR AS BASES DOS RELÉS, CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO RELIGADORES DO PN 2024. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
582645000145461,4568518518 | 2024 | ETO-TELE 00434/2024 | ETO-TELE | 00434/2024 | 5826450001 | 58 | REGULADOR | 2024-06-18 10:58 | 2024-06-18 14:11 | 2024-08-17 14:11 | 2024-07-19 15:02 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-06-18 14:11 |  | 001 | AL02057189 | REGULADOR N° 5826450001 INSTALADO NA OBRA 0302300370 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 773643, 8815691 PARECER DA PROTEÇÃO AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
582645000145461,4568518518 | 2024 | ETO-PROT 00160/2024 | ETO-PROT | 00160/2024 | 5826450001 | 58 | REGULADOR | 2024-06-18 10:58 | 2024-06-18 14:11 | 2024-08-17 14:11 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-06-18 14:11 | ETO-TELE 00434/2024 | 001 | AL02057189 | REGULADOR N° 5826450001 INSTALADO NA OBRA 0302300370 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 773643, 8815691 PARECER DA PROTEÇÃO AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
792461607645461,6532060185 | 2024 | ETO-TELE 00435/2024 | ETO-TELE | 00435/2024 | 7924616076 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-18 15:41 | 2024-06-18 15:41 | 2024-06-21 15:41 | 2024-07-05 16:37 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2024-06-18 15:41 |  | 076 | LD02040003 | PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O RL 7924616076. FEITO O PRIMEIRO ATAQUE COM EQUIPE LOCAL E O RELIGADOR ESTA COM O PAINEL APAGADO. FOI FECHADO O BY PASS. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792557300745463,5508217593 | 2024 | ETO-PROT 00162/2024 | ETO-PROT | 00162/2024 | 7925573007 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-20 13:13 | 2024-07-29 11:32 | 2024-08-01 11:32 | 2026-01-07 10:34 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS CANCELADA | 2024-07-29 11:32 | ETO-TELE 00504/2024 | 007 | AL01048007 | Bom dia Segue SS para verificação de ajuste de proteção o mesmo abrir não foi localizado defeito no circuito int 20242997791425. PARECER DA PROTEÇÃO: VERIFICAR ATERRAMENTO DO EQUIPAMENTO, PARA ASSEGURAR QUE O NEUTRO MEDIDO ESTEJA CORRETO. APARENTEMENTE PELAS MEDIÇÕES NÃO ESTÃO, NA SE MIRACEMA ALIMENTADOR 1 ESTÁ COM 2.1A NO NOJA 16A. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO Parecer DMSL: Verificação da chave de bypass da fase B: Durante a inspeção, constatou-se que a chave de bypass da fase B estava sem a lâmina, o que pode comprometer a segurança e eficiência do sistema. Solicitaçoes: 1. Substituir a chave de bypass da fase B por uma nova, com lâmina intacta. 2. Verificar a possibilidade de transferência de local da chave para facilitar o acesso da equipe e melhorar a manutenção. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792557300745463,5508217593 | 2025 | ETO-RD-PA 00258/2025 | ETO-RD-PA | 00258/2025 | 7925573007 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-20 13:13 | 2025-05-14 15:09 | 2025-05-17 15:09 | 2026-01-07 10:34 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS CANCELADA | 2025-05-14 15:09 | ETO-RD-PS 00130/2025 | 007 | AL01048007 | Bom dia Segue SS para verificação de ajuste de proteção o mesmo abrir não foi localizado defeito no circuito int 20242997791425. PARECER DA PROTEÇÃO: VERIFICAR ATERRAMENTO DO EQUIPAMENTO, PARA ASSEGURAR QUE O NEUTRO MEDIDO ESTEJA CORRETO. APARENTEMENTE PELAS MEDIÇÕES NÃO ESTÃO, NA SE MIRACEMA ALIMENTADOR 1 ESTÁ COM 2.1A NO NOJA 16A. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO Parecer DMSL: Verificação da chave de bypass da fase B: Durante a inspeção, constatou-se que a chave de bypass da fase B estava sem a lâmina, o que pode comprometer a segurança e eficiência do sistema. Solicitaçoes: 1. Substituir a chave de bypass da fase B por uma nova, com lâmina intacta. 2. Verificar a possibilidade de transferência de local da chave para facilitar o acesso da equipe e melhorar a manutenção. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792557300745463,5508217593 | 2025 | ETO-RD-PS 00130/2025 | ETO-RD-PS | 00130/2025 | 7925573007 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-20 13:13 | 2025-05-14 15:09 | 2025-05-17 15:09 | 2026-01-07 10:34 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS CANCELADA | 2025-05-14 15:09 |  | 007 | AL01048007 | Bom dia Segue SS para verificação de ajuste de proteção o mesmo abrir não foi localizado defeito no circuito int 20242997791425. PARECER DA PROTEÇÃO: VERIFICAR ATERRAMENTO DO EQUIPAMENTO, PARA ASSEGURAR QUE O NEUTRO MEDIDO ESTEJA CORRETO. APARENTEMENTE PELAS MEDIÇÕES NÃO ESTÃO, NA SE MIRACEMA ALIMENTADOR 1 ESTÁ COM 2.1A NO NOJA 16A. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO Parecer DMSL: Verificação da chave de bypass da fase B: Durante a inspeção, constatou-se que a chave de bypass da fase B estava sem a lâmina, o que pode comprometer a segurança e eficiência do sistema. Solicitaçoes: 1. Substituir a chave de bypass da fase B por uma nova, com lâmina intacta. 2. Verificar a possibilidade de transferência de local da chave para facilitar o acesso da equipe e melhorar a manutenção. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792557300745463,5508217593 | 2024 | ETO-TELE 00504/2024 | ETO-TELE | 00504/2024 | 7925573007 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-20 13:13 | 2025-04-01 17:59 | 2025-04-04 17:59 | 2026-01-07 10:34 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS CANCELADA | 2025-04-01 17:59 | ETO-RD-PA 00258/2025 | 007 | AL01048007 | Bom dia Segue SS para verificação de ajuste de proteção o mesmo abrir não foi localizado defeito no circuito int 20242997791425. PARECER DA PROTEÇÃO: VERIFICAR ATERRAMENTO DO EQUIPAMENTO, PARA ASSEGURAR QUE O NEUTRO MEDIDO ESTEJA CORRETO. APARENTEMENTE PELAS MEDIÇÕES NÃO ESTÃO, NA SE MIRACEMA ALIMENTADOR 1 ESTÁ COM 2.1A NO NOJA 16A. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO Parecer DMSL: Verificação da chave de bypass da fase B: Durante a inspeção, constatou-se que a chave de bypass da fase B estava sem a lâmina, o que pode comprometer a segurança e eficiência do sistema. Solicitaçoes: 1. Substituir a chave de bypass da fase B por uma nova, com lâmina intacta. 2. Verificar a possibilidade de transferência de local da chave para facilitar o acesso da equipe e melhorar a manutenção. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790035502545463,6781597222 | 2024 | ETO-TELE 00437/2024 | ETO-TELE | 00437/2024 | 7900355025 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-20 16:17 | 2024-06-20 16:17 | 2024-08-19 16:17 | 2024-07-25 21:57 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-06-20 16:17 |  | 025 | LD02010153 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR AS BASES JUNTO AO TIME SCADA, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE RL DO PN 2024. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792826002545463,6781597222 | 2024 | ETO-TELE 00438/2024 | ETO-TELE | 00438/2024 | 7928260025 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-20 16:17 | 2024-06-20 16:17 | 2024-08-19 16:17 | 2024-07-09 09:26 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-06-20 16:17 |  | 025 | LD02010153 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR AS BASES JUNTO AO TIME SCADA, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE RL DO PN 2024. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
791334813645463,6781597222 | 2024 | ETO-TELE 00439/2024 | ETO-TELE | 00439/2024 | 7913348136 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-20 16:17 | 2024-06-20 16:17 | 2024-08-19 16:17 | 2024-08-08 08:56 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-06-20 16:17 |  | 136 | LD02010153 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR AS BASES JUNTO AO TIME SCADA, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE RL DO PN 2024. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
584735106345463,7151388889 | 2024 | ETO-TELE 00442/2024 | ETO-TELE | 00442/2024 | 5847351063 | 58 | REGULADOR | 2024-06-20 17:10 | 2024-06-20 17:10 | 2024-06-23 17:10 | 2024-07-08 16:47 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2024-06-20 17:10 |  | 063 | AL05020023 | Segue nota para realizar ajuste proteção no regulador 5847351063 - Rural Colinas . Obs: equipamento está com falha no ajuste mantendo os TAP das fases em valores iguais , mesmo com tensões abaixo do nominal . Não está comutando corretamente . Solicitação a pedido do Renam da proteção . | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792102104845464,6185648148 | 2024 | ETO-RD-GR 00778/2024 | ETO-RD-GR | 00778/2024 | 7921021048 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-21 14:51 | 2024-06-21 14:51 | 2024-06-24 14:51 | 2024-06-24 14:48 | EMERGENCIAL | KELLITON PEREIRA MARTINS | SS ATENDIDA | 2024-06-21 14:51 |  | 048 | LD02038009 | equipe vai fazer a substiuicao dos para-raios do religador 7921021048 | AVISO DE EMERGÊNCIA
793043007545468,0140625 | 2024 | ETO-TELE 00443/2024 | ETO-TELE | 00443/2024 | 7930430075 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-25 00:20 | 2024-06-25 00:20 | 2024-06-28 00:20 | 2024-08-02 16:09 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-06-25 00:20 |  | 075 | LD02050008 | SEGUE SS PARA REGULARIZAR COMANDO FECHAR DO RL 7930430075 - FOI FEITO PRIMERO ATAQUE E O MESMO NÃO NORMALIZOU - (SINALIZAMDO FALHA: DEFEITO (RELIGADOR) | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585185700145468,9608680556 | 2024 | ETO-TELE 00444/2024 | ETO-TELE | 00444/2024 | 5851857001 | 58 | REGULADOR | 2024-06-25 23:04 | 2024-06-25 23:04 | 2024-06-28 23:04 | 2024-07-12 08:44 | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-06-25 23:04 |  | 001 | AL01057189 | Favor verificar RT fase B devido está travado | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
582508002045469,2540162037 | 2024 | ETO-RD-DP 00495/2024 | ETO-RD-DP | 00495/2024 | 5825080020 | 58 | REGULADOR | 2024-06-26 06:06 | 2024-07-11 06:06 | 2024-09-09 06:06 | 2024-07-10 17:30 | ALTA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS ATENDIDA | 2024-07-11 06:06 |  | 020 | LD02110005 | favor substituir as 3 fases do RT 5825080020 A equipe DMSL constatou que não foi substituída a fase A, permanecendo a mesma com defeito A fase B não comuta para taps positivos, emperrando no tap 0 A fase C está acionando o motor mas está com defeito nos TAPs onde não fecha contato parado, apenas desliza Placa fase A: Número de série: 2520 Tensão nominal: 19,92kV Potência nominal: 200kVA Corrente nominal: 100A Placa fase B: Número de série: 2515 Tensão nominal: 19,92kV Potência nominal: 200kVA Corrente nominal: 100A Placa fase C: Número de série: 3715 Tensão nominal: 19,92kV Potência nominal: 200kVA Corrente nominal: 100A | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585476600145469,5925694444 | 2024 | ETO-PROT 00163/2024 | ETO-PROT | 00163/2024 | 5854766001 | 58 | REGULADOR | 2024-06-26 14:13 | 2024-06-27 18:18 | 2024-08-26 18:18 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-06-27 18:18 | ETO-TELE 00452/2024 | 001 | LD03072001 | REGULADOR N° 5854766001 INSTALADO NA OBRA 0302400066 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 778321, 8810853 PARECER DA PROTEÇÃO AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585476600145469,5925694444 | 2024 | ETO-TELE 00452/2024 | ETO-TELE | 00452/2024 | 5854766001 | 58 | REGULADOR | 2024-06-26 14:13 | 2024-06-27 18:18 | 2024-08-26 18:18 | 2024-07-25 21:42 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-06-27 18:18 |  | 001 | LD03072001 | REGULADOR N° 5854766001 INSTALADO NA OBRA 0302400066 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 778321, 8810853 PARECER DA PROTEÇÃO AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
790034715345469,5963425926 | 2024 | ETO-TELE 00445/2024 | ETO-TELE | 00445/2024 | 7900347153 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-26 14:19 | 2024-06-26 14:19 | 2024-08-25 14:19 | 2024-08-30 09:27 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-06-26 14:19 |  | 153 | LD01010153 | ALTERAR OS AJUSTES E BASE DOS RELES DE PROTEÇÃO, SE FAZ NECESÁRIO DEVIDO ENTRADA DE RL DO PN 2024. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
791333815445469,5963425926 | 2024 | ETO-TELE 00448/2024 | ETO-TELE | 00448/2024 | 7913338154 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-26 14:19 | 2024-06-26 14:19 | 2024-08-25 14:19 | 2024-08-12 16:57 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-06-26 14:19 |  | 154 | LD01010153 | ALTERAR OS AJUSTES E BASE DOS RELES DE PROTEÇÃO, SE FAZ NECESÁRIO DEVIDO ENTRADA DE RL DO PN 2024. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793028715445469,5963425926 | 2024 | ETO-TELE 00449/2024 | ETO-TELE | 00449/2024 | 7930287154 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-26 14:19 | 2024-06-26 14:19 | 2024-08-25 14:19 | 2024-07-29 18:25 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-06-26 14:19 |  | 154 | LD01010153 | ALTERAR OS AJUSTES E BASE DOS RELES DE PROTEÇÃO, SE FAZ NECESÁRIO DEVIDO ENTRADA DE RL DO PN 2024. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790055015445469,5963425926 | 2024 | ETO-TELE 00446/2024 | ETO-TELE | 00446/2024 | 7900550154 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-26 14:19 | 2024-06-26 14:19 | 2024-08-25 14:19 | 2024-07-16 11:50 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-06-26 14:19 |  | 154 | LD01010153 | ALTERAR OS AJUSTES E BASE DOS RELES DE PROTEÇÃO, SE FAZ NECESÁRIO DEVIDO ENTRADA DE RL DO PN 2024. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795320815445469,5963425926 | 2024 | ETO-TELE 00447/2024 | ETO-TELE | 00447/2024 | 7953208154 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-26 14:19 | 2024-06-26 14:19 | 2024-08-25 14:19 | 2024-07-16 12:21 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-06-26 14:19 |  | 154 | LD01010153 | ALTERAR OS AJUSTES E BASE DOS RELES DE PROTEÇÃO, SE FAZ NECESÁRIO DEVIDO ENTRADA DE RL DO PN 2024. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795195609445469,726087963 | 2024 | ETO-RD-GU 00860/2024 | ETO-RD-GU | 00860/2024 | 7951956094 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-26 17:26 | 2024-06-26 17:26 | 2024-06-29 17:26 | 2024-06-27 22:00 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2024-06-26 17:26 |  | 094 | LD01066094 | poste quebrado proximo ch 3300739094 poste 11/300 est. N4 ID.:47821048 ACESSO LIVRE 13° ESTRUTURA APOS A CH 3300739094 RETORNANDO PARA UHE PEIXE ANGICAL LINHA PINCIPAL | AVISO DE EMERGÊNCIA
792624202945469,7513888889 | 2024 | ETO-TELE 00450/2024 | ETO-TELE | 00450/2024 | 7926242029 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-26 18:02 | 2024-06-26 18:02 | 2024-06-29 18:02 | 2024-07-15 09:26 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2024-06-26 18:02 |  | 029 | LD02010021 | PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O RELIGADOR 7926242029 POIS O MESMO ESTA PERDENDO COMUNICAÇÃO QUANDO ABRE A LD. HOJE 26/06/2024 ABRIU EM CAMPO, CONTUDO NÃO SUBIU ABERTO NO SCADA DEVIDO A FALTA DA COMUNICAÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585449200445470,3896064815 | 2024 | ETO-PROT 00164/2024 | ETO-PROT | 00164/2024 | 5854492004 | 58 | REGULADOR | 2024-06-27 09:21 | 2024-06-28 15:28 | 2024-08-27 15:28 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-06-28 15:28 | ETO-TELE 00453/2024 | 004 | LD05010004 | REGULADOR N° 5854492004 INSTALADO NA OBRA 0602400101 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 823676, 9189411 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585449200445470,3896064815 | 2024 | ETO-TELE 00453/2024 | ETO-TELE | 00453/2024 | 5854492004 | 58 | REGULADOR | 2024-06-27 09:21 | 2024-06-28 15:28 | 2024-08-27 15:28 | 2024-07-19 17:01 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-06-28 15:28 |  | 004 | LD05010004 | REGULADOR N° 5854492004 INSTALADO NA OBRA 0602400101 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 823676, 9189411 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
790311200445470,474224537 | 2024 | ETO-TELE 00451/2024 | ETO-TELE | 00451/2024 | 7903112004 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-27 11:23 | 2024-06-27 11:23 | 2024-06-30 11:23 | 2024-07-16 12:40 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2024-06-27 11:23 |  | 004 | LD05010004 | Religador com comunicação intermitente, devido abelhas na placa do relé, o mesmo se encontra aberto em campo | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792514604045471,3125 | 2024 | ETO-TELE 00621/2024 | ETO-TELE | 00621/2024 | 7925146040 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-28 07:30 | 2024-08-01 15:54 | 2025-09-05 15:54 | 2024-06-28 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-08-01 15:54 |  | 040 | LD03010004 | Alterar parametro de comunicação do radio do repetidor | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
585476703545471,3973842593 | 2024 | ETO-PROT 00165/2024 | ETO-PROT | 00165/2024 | 5854767035 | 58 | REGULADOR | 2024-06-28 09:32 | 2024-06-28 16:56 | 2024-08-27 16:56 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-06-28 16:56 | ETO-TELE 00454/2024 | 035 | LD01051035 | REGULADOR N° 5854767035 INSTALADO NA OBRA 0302400109 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 815053, 8803329 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DO EQUIPAMENTO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ID ANTIGO : 60718608 TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585476703545471,3973842593 | 2024 | ETO-TELE 00454/2024 | ETO-TELE | 00454/2024 | 5854767035 | 58 | REGULADOR | 2024-06-28 09:32 | 2024-08-19 16:52 | 2024-10-18 16:52 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-08-19 16:52 | ETO-COEP 00104/2024 | 035 | LD01051035 | PARECER DMSL: Equipe DMSL esteve no RT 5854767035 para realizar o comissonamento porém não foi possível colocar o equipamento em operação devido a alta resistência do aterramento. Favor, realizar melhoria na malha de aterramento. REGULADOR N° 5854767035 INSTALADO NA OBRA 0302400109 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 815053, 8803329 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DO EQUIPAMENTO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ID ANTIGO : 60718608 TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585476703545471,3973842593 | 2024 | ETO-TELE 00706/2024 | ETO-TELE | 00706/2024 | 5854767035 | 58 | REGULADOR | 2024-06-28 09:32 | 2024-09-25 16:44 | 2024-11-24 16:44 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-09-25 16:44 | ETO-COEP 00118/2024 | 035 | LD01051035 | Parecer DMSL: RT 5854767035 Favor realizar nova melhoria na malha de aterramento que está com uma média de 155Ohm de resistência. Equipe esteve no equipamento dia 23/09/2024 e não encontrou condições seguras para colocar o equipamento em operação. HISTÓRICO: PARECER DMSL: Equipe DMSL esteve no RT 5854767035 para realizar o comissonamento porém não foi possível colocar o equipamento em operação devido a alta resistência do aterramento. Favor, realizar melhoria na malha de aterramento. REGULADOR N° 5854767035 INSTALADO NA OBRA 0302400109 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 815053, 8803329 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DO EQUIPAMENTO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ID ANTIGO : 60718608 TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585476703545471,3973842593 | 2025 | ETO-RD-PO 00092/2025 | ETO-RD-PO | 00092/2025 | 5854767035 | 58 | REGULADOR | 2024-06-28 09:32 | 2025-04-10 10:09 | 2025-06-09 10:09 | 2025-05-09 11:00 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2025-04-10 10:09 |  | 035 | LD01051035 | Parecer DMSL: RT 5854767035 Favor realizar nova melhoria na malha de aterramento que está com uma média de 155Ohm de resistência. Equipe esteve no equipamento dia 23/09/2024 e não encontrou condições seguras para colocar o equipamento em operação. HISTÓRICO: PARECER DMSL: Equipe DMSL esteve no RT 5854767035 para realizar o comissonamento porém não foi possível colocar o equipamento em operação devido a alta resistência do aterramento. Favor, realizar melhoria na malha de aterramento. REGULADOR N° 5854767035 INSTALADO NA OBRA 0302400109 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 815053, 8803329 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DO EQUIPAMENTO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ID ANTIGO : 60718608 TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585476703545471,3973842593 | 2024 | ETO-COEP 00118/2024 | ETO-COEP | 00118/2024 | 5854767035 | 58 | REGULADOR | 2024-06-28 09:32 | 2025-04-10 10:09 | 2025-06-09 10:09 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2025-04-10 10:09 | ETO-RD-PO 00092/2025 | 035 | LD01051035 | Parecer DMSL: RT 5854767035 Favor realizar nova melhoria na malha de aterramento que está com uma média de 155Ohm de resistência. Equipe esteve no equipamento dia 23/09/2024 e não encontrou condições seguras para colocar o equipamento em operação. HISTÓRICO: PARECER DMSL: Equipe DMSL esteve no RT 5854767035 para realizar o comissonamento porém não foi possível colocar o equipamento em operação devido a alta resistência do aterramento. Favor, realizar melhoria na malha de aterramento. REGULADOR N° 5854767035 INSTALADO NA OBRA 0302400109 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 815053, 8803329 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DO EQUIPAMENTO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ID ANTIGO : 60718608 TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585476703545471,3973842593 | 2024 | ETO-COEP 00104/2024 | ETO-COEP | 00104/2024 | 5854767035 | 58 | REGULADOR | 2024-06-28 09:32 | 2024-08-28 11:28 | 2024-10-27 11:28 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-08-28 11:28 | ETO-TELE 00706/2024 | 035 | LD01051035 | PARECER DMSL: Equipe DMSL esteve no RT 5854767035 para realizar o comissonamento porém não foi possível colocar o equipamento em operação devido a alta resistência do aterramento. Favor, realizar melhoria na malha de aterramento. REGULADOR N° 5854767035 INSTALADO NA OBRA 0302400109 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 815053, 8803329 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DO EQUIPAMENTO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. ID ANTIGO : 60718608 TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795539508545471,4093287037 | 2024 | ETO-PROT 00166/2024 | ETO-PROT | 00166/2024 | 7955395085 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-28 09:49 | 2024-07-01 09:50 | 2024-08-30 09:50 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-07-01 09:50 | ETO-TELE 00458/2024 | 085 | LD05062013 | RELIGADOR N° 7955395085 INSTALADO NA OBRA 0202300702 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 719964, 8893187 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ID ORIGINARIO: 8801261085 ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795539508545471,4093287037 | 2025 | ETO-PROT 00176/2025 | ETO-PROT | 00176/2025 | 7955395085 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-28 09:49 | 2025-05-05 17:35 | 2025-07-04 17:35 | 2025-06-25 08:03 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2025-05-05 17:35 |  | 085 | LD05062013 | RELIGADOR N° 7955395085 INSTALADO NA OBRA 0202300702 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 719964, 8893187 PARECER DO DMSL: EQUIPE ESTEVE NO RLG 795539508 DIA 30/07/2024 PARA REALIZAR O COMISSIONAMENTO, PORÉM, A ALIMENTAÇÃO BT NÃO ESTÁ CONECTADA. FAVOR, SANAR ESTA PENDÊNCIA. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795539508545471,4093287037 | 2024 | ETO-TELE 00458/2024 | ETO-TELE | 00458/2024 | 7955395085 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-28 09:49 | 2024-08-02 15:59 | 2024-10-01 15:59 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-08-02 15:59 | ETO-COEP 00094/2024 | 085 | LD05062013 | RELIGADOR N° 7955395085 INSTALADO NA OBRA 0202300702 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 719964, 8893187 PARECER DO DMSL: EQUIPE ESTEVE NO RLG 795539508 DIA 30/07/2024 PARA REALIZAR O COMISSIONAMENTO, PORÉM, A ALIMENTAÇÃO BT NÃO ESTÁ CONECTADA. FAVOR, SANAR ESTA PENDÊNCIA. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795539508545471,4093287037 | 2024 | ETO-COEP 00094/2024 | ETO-COEP | 00094/2024 | 7955395085 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-28 09:49 | 2025-05-05 17:35 | 2025-07-04 17:35 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2025-05-05 17:35 | ETO-PROT 00176/2025 | 085 | LD05062013 | RELIGADOR N° 7955395085 INSTALADO NA OBRA 0202300702 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 719964, 8893187 PARECER DO DMSL: EQUIPE ESTEVE NO RLG 795539508 DIA 30/07/2024 PARA REALIZAR O COMISSIONAMENTO, PORÉM, A ALIMENTAÇÃO BT NÃO ESTÁ CONECTADA. FAVOR, SANAR ESTA PENDÊNCIA. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
792824120045471,9046990741 | 2024 | ETO-TELE 00455/2024 | ETO-TELE | 00455/2024 | 7928241200 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-28 21:43 | 2024-06-28 21:43 | 2024-07-01 21:43 | 2024-07-19 14:25 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2024-06-28 21:43 |  | 200 | LD02066094 | Enviar equipe para substituir bateria do RL 7928241200. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793161712245472,125787037 | 2024 | ETO-TELE 00456/2024 | ETO-TELE | 00456/2024 | 7931617122 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-29 03:01 | 2024-06-29 03:01 | 2024-07-02 03:01 | 2024-07-16 11:21 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2024-06-29 03:01 |  | 122 | AL09060122 | favor verificar RL 7931617122, o mesmo perdeu a comunicaçao e nao sinalizou aberto , na tentativa de abertura mecanica pela argola, apareceu OF porem a bandeirola sinalizou a letra "A" com targeta "Azul" OBS. segue Nº da ocorrencia 20243008418280 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795144507345472,551087963 | 2024 | ETO-RD-PS 00276/2024 | ETO-RD-PS | 00276/2024 | 7951445073 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-29 13:14 | 2024-07-01 16:07 | 2024-07-04 16:07 | 2024-10-09 08:54 | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS CANCELADA | 2024-07-01 16:07 |  | 073 | LD06047073 | ID: 43642308 LAGOA SENTIDO LOROTY SUBSTITUIR JOGO DE CHAVES chave faca quebrada 3º estrutura apos o RL7951445073 EQ 073OP02 FONE:63992562158 WESLEY | AVISO DE EMERGÊNCIA
795144507345472,551087963 | 2024 | ENC-RD-PS 00683/2024 | ENC-RD-PS | 00683/2024 | 7951445073 | 79 | RELIGADOR | 2024-06-29 13:14 | 2024-07-01 16:07 | 2024-07-04 16:07 | 2024-10-09 08:54 | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS CANCELADA | 2024-07-01 16:07 | ETO-RD-PS 00276/2024 | 073 | LD06047073 | ID: 43642308 LAGOA SENTIDO LOROTY SUBSTITUIR JOGO DE CHAVES chave faca quebrada 3º estrutura apos o RL7951445073 EQ 073OP02 FONE:63992562158 WESLEY | AVISO DE EMERGÊNCIA
790058115345474,4527314815 | 2024 | ETO-TELE 00459/2024 | ETO-TELE | 00459/2024 | 7900581153 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-01 10:52 | 2024-07-01 10:52 | 2024-08-30 10:52 | 2024-08-12 18:01 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-07-01 10:52 |  | 153 | LD03020023 | ALTERAR BASE DO RELÉ E AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE RL DO PN 2024. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792127815745474,6215277778 | 2024 | ETO-TELE 00460/2024 | ETO-TELE | 00460/2024 | 7921278157 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-01 14:55 | 2024-07-01 14:55 | 2024-07-04 14:55 | 2024-08-20 11:09 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-07-01 14:55 |  | 157 | LD01095030 | feito primeiro ataque com equipe 030op01 no rl 7921278157 o mesmo nao retornou a comunicaçao , rl imporetante para transferencia de Araguana | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580077800545474,8533680556 | 2024 | ETO-COEP 00085/2024 | ETO-COEP | 00085/2024 | 5800778005 | 58 | REGULADOR | 2024-07-01 20:29 | 2024-10-24 07:29 | 2024-10-27 07:29 |  | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS REPASSADA | 2024-10-24 07:29 | ETO-COEP 00131/2024 | 005 | AL01013005 | Realizar substituição do tanque da fase B do RT 5800778005 e também substituir para raio do bypass. Regulador que chegou é para controle RUA e regulador atual é CTR2. Precisa requisitar controle RUA. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580077800545474,8533680556 | 2025 | ETO-TELE 00021/2025 | ETO-TELE | 00021/2025 | 5800778005 | 58 | REGULADOR | 2024-07-01 20:29 | 2025-01-09 15:48 | 2025-01-12 15:48 | 2025-01-20 09:53 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2025-01-09 15:48 |  | 005 | AL01013005 | COCMS: REGULADOR FASE B SUBSTITUIDO E INSTALADO CONSTROLE RUA DIA 19/12/2024 GENTILEZA COMISSIONAR FOTO ANEXO Realizar substituição do tanque da fase B do RT 5800778005 e também substituir para raio do bypass. Regulador que chegou é para controle RUA e regulador atual é CTR2. Precisa requisitar controle RUA. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RT 5800778005 AL 01 SE ARRAIAS I. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580077800545474,8533680556 | 2024 | ETO-SE-GU 00139/2024 | ETO-SE-GU | 00139/2024 | 5800778005 | 58 | REGULADOR | 2024-07-01 20:29 | 2024-07-09 13:51 | 2024-07-12 13:51 |  | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS REPASSADA | 2024-07-09 13:51 | ETO-COEP 00085/2024 | 005 | AL01013005 | Realizar substituição do tanque da fase B do RT 5800778005 e também substituir para raio do bypass. | AVISO DE ANOMALIA
580077800545474,8533680556 | 2024 | ETO-PROT 00496/2024 | ETO-PROT | 00496/2024 | 5800778005 | 58 | REGULADOR | 2024-07-01 20:29 | 2025-01-09 15:48 | 2025-01-12 15:48 |  | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS REPASSADA | 2025-01-09 15:48 | ETO-TELE 00021/2025 | 005 | AL01013005 | COCMS: REGULADOR FASE B SUBSTITUIDO E INSTALADO CONSTROLE RUA DIA 19/12/2024 GENTILEZA COMISSIONAR FOTO ANEXO Realizar substituição do tanque da fase B do RT 5800778005 e também substituir para raio do bypass. Regulador que chegou é para controle RUA e regulador atual é CTR2. Precisa requisitar controle RUA. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RT 5800778005 AL 01 SE ARRAIAS I. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580077800545474,8533680556 | 2024 | ETO-COEP 00131/2024 | ETO-COEP | 00131/2024 | 5800778005 | 58 | REGULADOR | 2024-07-01 20:29 | 2024-12-20 09:28 | 2024-12-23 09:28 |  | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS REPASSADA | 2024-12-20 09:28 | ETO-PROT 00496/2024 | 005 | AL01013005 | COCMS: REGULADOR FASE B SUBSTITUIDO E INSTALADO CONSTROLE RUA DIA 19/12/2024 GENTILEZA COMISSIONAR FOTO ANEXO Realizar substituição do tanque da fase B do RT 5800778005 e também substituir para raio do bypass. Regulador que chegou é para controle RUA e regulador atual é CTR2. Precisa requisitar controle RUA. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790024912745475,6410648148 | 2024 | ETO-PROT 00421/2024 | ETO-PROT | 00421/2024 | 7900249127 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-02 15:23 | 2024-11-14 09:58 | 2024-11-21 09:58 |  | URGENTE | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS REPASSADA | 2024-11-14 09:58 | ETO-TELE 01037/2024 | 127 | LD01084002 | Foi identificado pela equipe do DMSL que o equipamento está danificado, assim solicitamos a substituição completa do mesmo por um NOJA RC 10. SS: ETO-COEP 00089/2024 - SUBSTITUIÇÃO RELIG. -7900249127 - TRIF. 34,5 KV - ATIVO + CONTROLE - REL.- 7900249127 – POV. 1º JANEIRO-RDR 34,5 KV PALMEIRAS – Após testes, equipe DMSL constatou que a parte ativa está com defeito na abertura e fechamento e o controle está danificado. Favor, substituir equipamento completo por um NOJA RC 10. SUBSTIT. DIA ENC-MLAG02-TOC. - 13/11/2024. ->RELIG. INSTALADO: TENSÃO: 38 KV N° SÉRIE: 0320124043890 - DATA FAB.: 04/2024 MARCA: NOJA POWER-RC-10ES / MODELO: OSM38-12-630 ->CONTROLE DO RELIG. INSTALADO: N° SÉRIE: 0101523121154 DATA FAB.: 12/2023 MARCA: NOJA POWER/ RC-10ES ->RELIG. RETIRADO: TENSÃO: 38 KV N° SÉRIE: 474411-SCHNEIDER DATA FAB.: PB-2015-03 MARCA: SCHNEIDER -N38-ACR-SF6-38-12-170 ->CONTROLE DO RELIG. RETIRADO: N° SÉRIE: 474611 DATA FAB.: PB-2015-03 MARCA: SCHNEIDER- PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7900249127. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790024912745475,6410648148 | 2024 | ETO-COEP 00089/2024 | ETO-COEP | 00089/2024 | 7900249127 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-02 15:23 | 2024-11-14 07:22 | 2024-11-17 07:22 |  | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS REPASSADA | 2024-11-14 07:22 | ETO-RD-AG 01409/2024 | 127 | LD01084002 | Foi identificado pela equipe do DMSL que o equipamento está danificado, assim solicitamos a substituição completa do mesmo por um NOJA RC 10. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790024912745475,6410648148 | 2024 | ETO-TELE 00461/2024 | ETO-TELE | 00461/2024 | 7900249127 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-02 15:23 | 2024-07-29 18:17 | 2024-08-01 18:17 |  | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS REPASSADA | 2024-07-29 18:17 | ETO-COEP 00089/2024 | 127 | LD01084002 | Foi identificado pela equipe do DMSL que o equipamento está danificado, assim solicitamos a substituição completa do mesmo por um NOJA RC 10. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790024912745475,6410648148 | 2024 | ETO-TELE 01037/2024 | ETO-TELE | 01037/2024 | 7900249127 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-02 15:23 | 2024-11-14 09:58 | 2024-11-21 09:58 | 2024-12-02 11:31 | URGENTE | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2024-11-14 09:58 |  | 127 | LD01084002 | Foi identificado pela equipe do DMSL que o equipamento está danificado, assim solicitamos a substituição completa do mesmo por um NOJA RC 10. SS: ETO-COEP 00089/2024 - SUBSTITUIÇÃO RELIG. -7900249127 - TRIF. 34,5 KV - ATIVO + CONTROLE - REL.- 7900249127 – POV. 1º JANEIRO-RDR 34,5 KV PALMEIRAS – Após testes, equipe DMSL constatou que a parte ativa está com defeito na abertura e fechamento e o controle está danificado. Favor, substituir equipamento completo por um NOJA RC 10. SUBSTIT. DIA ENC-MLAG02-TOC. - 13/11/2024. ->RELIG. INSTALADO: TENSÃO: 38 KV N° SÉRIE: 0320124043890 - DATA FAB.: 04/2024 MARCA: NOJA POWER-RC-10ES / MODELO: OSM38-12-630 ->CONTROLE DO RELIG. INSTALADO: N° SÉRIE: 0101523121154 DATA FAB.: 12/2023 MARCA: NOJA POWER/ RC-10ES ->RELIG. RETIRADO: TENSÃO: 38 KV N° SÉRIE: 474411-SCHNEIDER DATA FAB.: PB-2015-03 MARCA: SCHNEIDER -N38-ACR-SF6-38-12-170 ->CONTROLE DO RELIG. RETIRADO: N° SÉRIE: 474611 DATA FAB.: PB-2015-03 MARCA: SCHNEIDER- PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7900249127. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | COMISSIONAMENTO
790024912745475,6410648148 | 2024 | ETO-RD-AG 01409/2024 | ETO-RD-AG | 01409/2024 | 7900249127 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-02 15:23 | 2024-11-14 07:30 | 2024-11-21 07:30 |  | URGENTE | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS REPASSADA | 2024-11-14 07:30 | ETO-PROT 00421/2024 | 127 | LD01084002 | Foi identificado pela equipe do DMSL que o equipamento está danificado, assim solicitamos a substituição completa do mesmo por um NOJA RC 10. SS: ETO-COEP 00089/2024 - SUBSTITUIÇÃO RELIG. -7900249127 - TRIF. 34,5 KV - ATIVO + CONTROLE - REL.- 7900249127 – POV. 1º JANEIRO-RDR 34,5 KV PALMEIRAS – Após testes, equipe DMSL constatou que a parte ativa está com defeito na abertura e fechamento e o controle está danificado. Favor, substituir equipamento completo por um NOJA RC 10. SUBSTIT. DIA ENC-MLAG02-TOC. - 13/11/2024. ->RELIG. INSTALADO: TENSÃO: 38 KV N° SÉRIE: 0320124043890 - DATA FAB.: 04/2024 MARCA: NOJA POWER-RC-10ES / MODELO: OSM38-12-630 ->CONTROLE DO RELIG. INSTALADO: N° SÉRIE: 0101523121154 DATA FAB.: 12/2023 MARCA: NOJA POWER/ RC-10ES ->RELIG. RETIRADO: TENSÃO: 38 KV N° SÉRIE: 474411-SCHNEIDER DATA FAB.: PB-2015-03 MARCA: SCHNEIDER -N38-ACR-SF6-38-12-170 ->CONTROLE DO RELIG. RETIRADO: N° SÉRIE: 474611 DATA FAB.: PB-2015-03 MARCA: SCHNEIDER- | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790871512245475,6895833333 | 2024 | ETO-TELE 00463/2024 | ETO-TELE | 00463/2024 | 7908715122 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-02 16:33 | 2024-07-02 16:33 | 2024-08-31 16:33 | 2024-09-04 08:38 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2024-07-02 16:33 |  | 122 | AL06059122 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7908715122. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793203007245475,7515509259 | 2024 | ETO-TELE 00464/2024 | ETO-TELE | 00464/2024 | 7932030072 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-02 18:02 | 2024-07-02 18:02 | 2024-07-05 18:02 | 2024-07-15 09:56 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS CANCELADA | 2024-07-02 18:02 |  | 072 | LD05028074 | Solicitação de serviço para equipe verificar RL 7932030072, o mesmo está com falha de automação, não aceita comando de fechamento local. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790819801345475,7807638889 | 2024 | ETO-PROT 00167/2024 | ETO-PROT | 00167/2024 | 7908198013 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-02 18:44 | 2024-07-02 18:44 | 2024-07-05 18:44 | 2024-07-03 11:00 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-07-02 18:44 |  | 013 | AL01062013 | Boa noite nota para verificar atuação do RL 7908198013 no dia 02/07/2024 ele abriu sem subir informaçoes de proteção INT 20243012546048 subiu somente falta de tensão lado carga. Parecer da proteção: Religador abriu por sobrecarga, ajuste limitado em 150A devido cabo 4CAA. Será aberto uma nota para DMSL atualizar a base do relé para que informe o ICC. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793191301545476,3125 | 2024 | ETO-TELE 00622/2024 | ETO-TELE | 00622/2024 | 7931913015 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-03 07:30 | 2024-08-01 16:00 | 2025-09-05 16:00 | 2024-07-03 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-08-01 16:00 |  | 015 | AL01065015 | "Boa tarde! Senhores, foi feito primeiro ataque no religador 7931913015 rdu de Pedro Afonso, porem o mesmo continua sem automação enviar equipe para verificar falha. " | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795144507345476,3849421296 | 2024 | ETO-COEP 00084/2024 | ETO-COEP | 00084/2024 | 7951445073 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-03 09:14 | 2025-05-05 17:37 | 2025-07-04 17:37 |  | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2025-05-05 17:37 | ETO-RD-PS 00116/2025 | 073 | LD06047073 | O controle do RLG 7951445073 não está fixado corretamente. Favor, instalar a cinta no mesmo. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795144507345476,3849421296 | 2025 | ETO-RD-PS 00116/2025 | ETO-RD-PS | 00116/2025 | 7951445073 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-03 09:14 | 2025-05-05 17:37 | 2025-07-04 17:37 | 2026-01-18 14:22 | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-05-05 17:37 |  | 073 | LD06047073 | O controle do RLG 7951445073 não está fixado corretamente. Favor, instalar a cinta no mesmo. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
790819801345476,4619097222 | 2024 | ETO-TELE 00465/2024 | ETO-TELE | 00465/2024 | 7908198013 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-03 11:05 | 2024-07-03 11:05 | 2024-09-01 11:05 | 2024-12-13 08:45 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-07-03 11:05 |  | 013 | AL01062013 | COI AFIRMA QUE O EQUIPAMENTO NÃO ESTA SUBINDO AS CORRENTES DE ICC. FAVOR VERIFICAR EM CAMPO ATUALIZANDO A BASE JUNTO COM O TIME SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792824009745476,4935416667 | 2024 | ETO-TELE 00466/2024 | ETO-TELE | 00466/2024 | 7928240097 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-03 11:51 | 2024-07-18 09:42 | 2024-07-21 09:42 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS REPASSADA | 2024-07-18 09:42 | ETO-PROT 00187/2024 | 097 | LD01003036 | PROVIDENCIAR AJUSTE DAS PROTEÇÕES DO RL 7928240097, POIS O MESMO REGISTROU CURTO DE 117 AMPER. DEFEITO ERA A MONTANTE PROXIMO DO TRAFO 5713748036. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792824009745476,4935416667 | 2024 | ETO-PROT 00187/2024 | ETO-PROT | 00187/2024 | 7928240097 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-03 11:51 | 2024-07-18 09:42 | 2024-07-21 09:42 | 2024-07-29 16:03 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2024-07-18 09:42 |  | 097 | LD01003036 | PROVIDENCIAR AJUSTE DAS PROTEÇÕES DO RL 7928240097, POIS O MESMO REGISTROU CURTO DE 117 AMPER. DEFEITO ERA A MONTANTE PROXIMO DO TRAFO 5713748036. PARECER DA PROTEÇÃO: SERÁ VERIFICADO SE EXISTE ALGUMA FONTE GERADORA A JUSANTE DO RL MENCIONADO NA OCORRÊNCIA PARA QUE TENHA CONTRIBUÍDO COM O CURTO CIRCUITO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795241612245476,6066319444 | 2024 | ETO-RD-PA 00465/2024 | ETO-RD-PA | 00465/2024 | 7952416122 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-03 14:34 | 2024-07-04 11:34 | 2024-09-02 11:34 |  | ALTA | RUAN CARLOS RODRIGUES PAIVA AR | SS REPASSADA | 2024-07-04 11:34 | DOLP-RD-PA 00842/2024 | 122 | LD01100001 | INSTALAÇÃO DE CLUSTER PREENCHER O BOOK DE FOTOS QUE ESTA EM ANEXO. POIS É O NOVO PADRÃO. | CLUSTER
795241612245476,6066319444 | 2024 | DOLP-RD-PA 00842/2024 | DOLP-RD-PA | 00842/2024 | 7952416122 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-03 14:34 | 2024-07-04 11:34 | 2024-09-02 11:34 | 2024-07-05 12:40 | ALTA | RUAN CARLOS RODRIGUES PAIVA AR | SS ATENDIDA | 2024-07-04 11:34 |  | 122 | LD01100001 | INSTALAÇÃO DE CLUSTER PREENCHER O BOOK DE FOTOS QUE ESTA EM ANEXO. POIS É O NOVO PADRÃO. | CLUSTER
793408009445476,7252430556 | 2024 | ETO-TELE 00467/2024 | ETO-TELE | 00467/2024 | 7934080094 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-03 17:24 | 2024-07-03 17:24 | 2024-09-01 17:24 | 2024-07-15 11:38 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2024-07-03 17:24 |  | 094 | AL01067094 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7934080094. AJUSTES DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO: Clebson Duarte | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793087303945477,3535300926 | 2024 | ETO-COEP 00092/2024 | ETO-COEP | 00092/2024 | 7930873039 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-04 08:29 | 2024-10-07 10:55 | 2024-10-10 10:55 | 2024-10-07 15:53 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS CANCELADA | 2024-10-07 10:55 | ETO-RD-AG 01224/2024 | 039 | AL02109039 | Após testes da equipe DMSL, constatou-se que o tanque está em curto. Favor, realizar a substituição do mesmo.- De: Heliomar Pereira Santos <heliomar.santos@energisa.com.br> Enviada em: terça-feira, 10 de setembro de 2024 19:33Para: Leandro Portilho Paranagua <leandro.paranagua@energisa.com.br> Cc: James Gomes de Oliveira<james.gomes@energisa.com.br>; Fabio Voltareli Costa <fabio.voltareli@energisa.com.br>; Josivan Gloria Medeiros <josivan.medeiros@energisa.com.br>; Fabio Voltareli Costa <fabio.voltareli@energisa.com.br> Assunto: Religador - 7930873039 - 13.8 KVA - RDU ARAGUATINS - Favor Desconsiderar o envio. Foi atendimento pela a Obra - PN-0652300370. Boa Tarde!!Leandro P.O James tratou com o Sr. Fabio V. sobre esse equipamento.Favor Desconsiderar o envio. Foi atendimento pela a Obra - PN-0652300370. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793087303945477,3535300926 | 2024 | ETO-RD-AG 01224/2024 | ETO-RD-AG | 01224/2024 | 7930873039 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-04 08:29 | 2024-10-07 10:55 | 2024-10-10 10:55 | 2024-10-07 15:53 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS CANCELADA | 2024-10-07 10:55 |  | 039 | AL02109039 | Após testes da equipe DMSL, constatou-se que o tanque está em curto. Favor, realizar a substituição do mesmo.- De: Heliomar Pereira Santos <heliomar.santos@energisa.com.br> Enviada em: terça-feira, 10 de setembro de 2024 19:33Para: Leandro Portilho Paranagua <leandro.paranagua@energisa.com.br> Cc: James Gomes de Oliveira<james.gomes@energisa.com.br>; Fabio Voltareli Costa <fabio.voltareli@energisa.com.br>; Josivan Gloria Medeiros <josivan.medeiros@energisa.com.br>; Fabio Voltareli Costa <fabio.voltareli@energisa.com.br> Assunto: Religador - 7930873039 - 13.8 KVA - RDU ARAGUATINS - Favor Desconsiderar o envio. Foi atendimento pela a Obra - PN-0652300370. Boa Tarde!!Leandro P.O James tratou com o Sr. Fabio V. sobre esse equipamento.Favor Desconsiderar o envio. Foi atendimento pela a Obra - PN-0652300370. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793087303945477,3535300926 | 2024 | ETO-TELE 00468/2024 | ETO-TELE | 00468/2024 | 7930873039 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-04 08:29 | 2024-08-02 15:00 | 2024-08-05 15:00 | 2024-10-07 15:53 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS CANCELADA | 2024-08-02 15:00 | ETO-COEP 00092/2024 | 039 | AL02109039 | Após testes da equipe DMSL, constatou-se que o tanque está em curto. Favor, realizar a substituição do mesmo.- De: Heliomar Pereira Santos <heliomar.santos@energisa.com.br> Enviada em: terça-feira, 10 de setembro de 2024 19:33Para: Leandro Portilho Paranagua <leandro.paranagua@energisa.com.br> Cc: James Gomes de Oliveira<james.gomes@energisa.com.br>; Fabio Voltareli Costa <fabio.voltareli@energisa.com.br>; Josivan Gloria Medeiros <josivan.medeiros@energisa.com.br>; Fabio Voltareli Costa <fabio.voltareli@energisa.com.br> Assunto: Religador - 7930873039 - 13.8 KVA - RDU ARAGUATINS - Favor Desconsiderar o envio. Foi atendimento pela a Obra - PN-0652300370. Boa Tarde!!Leandro P.O James tratou com o Sr. Fabio V. sobre esse equipamento.Favor Desconsiderar o envio. Foi atendimento pela a Obra - PN-0652300370. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795760915345478,6586111111 | 2024 | ETO-PROT 00168/2024 | ETO-PROT | 00168/2024 | 7957609153 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-05 15:48 | 2024-07-30 10:25 | 2024-09-28 10:25 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-07-30 10:25 | ETO-TELE 00511/2024 | 153 | LD03020023 | RELIGADOR N° 7957609153 INSTALADO NA OBRA 0702300593 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 732278, 9106226 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ORIGINADO DO ID: 3310116153 ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795760915345478,6586111111 | 2024 | ETO-TELE 00511/2024 | ETO-TELE | 00511/2024 | 7957609153 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-05 15:48 | 2024-07-30 10:25 | 2024-09-28 10:25 | 2024-08-07 10:14 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-07-30 10:25 |  | 153 | LD03020023 | RELIGADOR N° 7957609153 INSTALADO NA OBRA 0702300593 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 732278, 9106226 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ORIGINADO DO ID: 3310116153 ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795557208145478,7047800926 | 2024 | ETO-TELE 00477/2024 | ETO-TELE | 00477/2024 | 7955572081 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-05 16:55 | 2024-07-12 17:44 | 2024-09-10 17:44 | 2024-09-13 13:40 | ALTA | Michael neto Rocha | SS ATENDIDA | 2024-07-12 17:44 |  | 081 | AL01043081 | RELIGADOR N° 7955572081 INSTALADO NA OBRA 0652300540 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 889929, 9360793 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR AJUSTES DO RL 7955572081, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795557208145478,7047800926 | 2024 | ETO-PROT 00169/2024 | ETO-PROT | 00169/2024 | 7955572081 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-05 16:55 | 2024-07-12 17:44 | 2024-09-10 17:44 |  | ALTA | Michael neto Rocha | SS REPASSADA | 2024-07-12 17:44 | ETO-TELE 00477/2024 | 081 | AL01043081 | RELIGADOR N° 7955572081 INSTALADO NA OBRA 0652300540 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 889929, 9360793 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR AJUSTES DO RL 7955572081, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
792937708045481,6967824074 | 2024 | ETO-TELE 00469/2024 | ETO-TELE | 00469/2024 | 7929377080 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-08 16:43 | 2024-07-08 16:43 | 2024-07-11 16:43 | 2024-08-21 11:00 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2024-07-08 16:43 |  | 080 | LD02010004 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO, FEITO PRIMEIRO ATAQUE NÃO ACEITOU. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793090810945481,7001388889 | 2024 | ETO-TELE 00470/2024 | ETO-TELE | 00470/2024 | 7930908109 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-08 16:48 | 2024-07-08 16:48 | 2024-07-11 16:48 | 2024-07-29 15:06 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2024-07-08 16:48 |  | 109 | LD03005098 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO, FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NÃO ACEITOU. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792484406045481,7080787037 | 2024 | ETO-RD-AR 01164/2024 | ETO-RD-AR | 01164/2024 | 7924844060 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-08 17:00 | 2024-07-08 17:00 | 2025-08-12 17:00 | 2024-07-10 15:01 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2024-07-08 17:00 |  | 060 | AL01054060 | Favor, substituir chave de bypass da fase ( A ou C equipe só indicou por foto) do religador 7924844060. | AVISO DE ANOMALIA
791332811345481,7537152778 | 2024 | ETO-TELE 00471/2024 | ETO-TELE | 00471/2024 | 7913328113 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-08 18:05 | 2024-07-08 18:05 | 2024-09-06 18:05 | 2024-07-16 12:30 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2024-07-08 18:05 |  | 113 | AL01024113 | FAVOR ATUALIZAR COM URGENCIA OS JUSTES DO RL 7913328113. AS CARGAS A REVELIA DA PRAIA DE COUTO MAGALHAES ESTÃO CAUSANDO DESARMES DESTE ATIVO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795832400445482,3885648148 | 2024 | ETO-PROT 00170/2024 | ETO-PROT | 00170/2024 | 7958324004 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-09 09:20 | 2024-07-19 13:18 | 2024-09-17 13:18 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-07-19 13:18 | ETO-TELE 00497/2024 | 004 | LD04010004 | RELIGADOR N° 7958324004 INSTALADO NA OBRA 0602300925 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 798214, 9202145 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7958324004, AJUSTES DISPONIVIES NO APP DA PROTEÇÃO. PN 2024. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795832400445482,3885648148 | 2024 | ETO-TELE 00497/2024 | ETO-TELE | 00497/2024 | 7958324004 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-09 09:20 | 2024-07-19 13:18 | 2024-09-17 13:18 | 2024-08-21 10:05 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-07-19 13:18 |  | 004 | LD04010004 | RELIGADOR N° 7958324004 INSTALADO NA OBRA 0602300925 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 798214, 9202145 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7958324004, AJUSTES DISPONIVIES NO APP DA PROTEÇÃO. PN 2024. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795127610345482,409375 | 2024 | ETO-PROT 00171/2024 | ETO-PROT | 00171/2024 | 7951276103 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-09 09:50 | 2024-07-30 17:02 | 2024-09-28 17:02 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-07-30 17:02 | ETO-TELE 00552/2024 | 103 | LD02076103 | RELIGADOR N° 7951276103 INSTALADO NA OBRA 0652300534 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 887360, 9386323 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ORIGINADO DO ID: 3300005103 ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795127610345482,409375 | 2024 | ETO-TELE 00552/2024 | ETO-TELE | 00552/2024 | 7951276103 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-09 09:50 | 2024-07-30 17:02 | 2024-09-28 17:02 | 2024-09-05 08:58 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-07-30 17:02 |  | 103 | LD02076103 | RELIGADOR N° 7951276103 INSTALADO NA OBRA 0652300534 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 887360, 9386323 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ORIGINADO DO ID: 3300005103 ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585518926545482,4170833333 | 2024 | ETO-PROT 00172/2024 | ETO-PROT | 00172/2024 | 5855189265 | 58 | REGULADOR | 2024-07-09 10:01 | 2024-07-12 14:55 | 2024-09-10 14:55 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-07-12 14:55 | ETO-TELE 00476/2024 | 265 | LD03105019 | REGULADOR N° 5855189265 INSTALADO NA OBRA 0602300842 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 871872, 9151003 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585518926545482,4170833333 | 2024 | ETO-TELE 00476/2024 | ETO-TELE | 00476/2024 | 5855189265 | 58 | REGULADOR | 2024-07-09 10:01 | 2024-07-12 14:55 | 2024-09-10 14:55 | 2024-09-20 08:23 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-07-12 14:55 |  | 265 | LD03105019 | REGULADOR N° 5855189265 INSTALADO NA OBRA 0602300842 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 871872, 9151003 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795465407345482,4592824074 | 2024 | ETO-PROT 00173/2024 | ETO-PROT | 00173/2024 | 7954654073 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-09 11:01 | 2024-07-18 13:51 | 2024-09-16 13:51 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-07-18 13:51 | ETO-TELE 00493/2024 | 073 | AL01047073 | RELIGADOR N° 7954654073 INSTALADO NA OBRA 0202300759 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 650522, 8807193 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR O RL 7954654073 AL 01 LAGOA DA CONFUSÃO PN 2024. AJUSTES DISPINIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Engº Clebson Duarte | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795465407345482,4592824074 | 2024 | ETO-TELE 00493/2024 | ETO-TELE | 00493/2024 | 7954654073 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-09 11:01 | 2024-07-18 13:51 | 2024-09-16 13:51 | 2024-09-13 17:26 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-07-18 13:51 |  | 073 | AL01047073 | RELIGADOR N° 7954654073 INSTALADO NA OBRA 0202300759 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 650522, 8807193 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR O RL 7954654073 AL 01 LAGOA DA CONFUSÃO PN 2024. AJUSTES DISPINIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Engº Clebson Duarte | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795633311145482,4726041667 | 2024 | ETO-TELE 00513/2024 | ETO-TELE | 00513/2024 | 7956333111 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-09 11:21 | 2024-07-30 11:17 | 2024-09-28 11:17 | 2024-08-12 16:03 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-07-30 11:17 |  | 111 | LD03020023 | RELIGADOR N° 7956333111 INSTALADO NA OBRA 0702300588 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 727804, 9100091 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ORIGINADO DO ID: 8800515111 | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795633311145482,4726041667 | 2024 | ETO-PROT 00174/2024 | ETO-PROT | 00174/2024 | 7956333111 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-09 11:21 | 2024-07-30 11:17 | 2024-09-28 11:17 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-07-30 11:17 | ETO-TELE 00513/2024 | 111 | LD03020023 | RELIGADOR N° 7956333111 INSTALADO NA OBRA 0702300588 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 727804, 9100091 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ORIGINADO DO ID: 8800515111 | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
794086806545482,5809953704 | 2024 | ETO-PROT 00175/2024 | ETO-PROT | 00175/2024 | 7940868065 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-09 13:57 | 2024-07-17 16:25 | 2024-09-15 16:25 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-07-17 16:25 | ETO-TELE 00486/2024 | 065 | AL01077088 | RELIGADOR N° 7940868065 INSTALADO NA OBRA 0652300466 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 861598, 9372960 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISISONAR O RL 7940868065, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Engº Clebson Duarte | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
794086806545482,5809953704 | 2024 | ETO-TELE 00486/2024 | ETO-TELE | 00486/2024 | 7940868065 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-09 13:57 | 2024-07-17 16:25 | 2024-09-15 16:25 | 2024-08-21 09:14 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-07-17 16:25 |  | 065 | AL01077088 | RELIGADOR N° 7940868065 INSTALADO NA OBRA 0652300466 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 861598, 9372960 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISISONAR O RL 7940868065, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Engº Clebson Duarte | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795490007345482,5961921296 | 2024 | ETO-PROT 00176/2024 | ETO-PROT | 00176/2024 | 7954900073 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-09 14:19 | 2024-07-18 13:55 | 2024-09-16 13:55 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-07-18 13:55 | ETO-TELE 00494/2024 | 073 | AL01047073 | RELIGADOR N° 7954900073 INSTALADO NA OBRA 0202300749 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 650455, 8806685 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR O RL 7954900073 AL 01 LAGOA DA CONFUSÃO PN 2024. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Engº Clebson Duarte | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795490007345482,5961921296 | 2024 | ETO-TELE 00494/2024 | ETO-TELE | 00494/2024 | 7954900073 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-09 14:19 | 2024-07-18 13:55 | 2024-09-16 13:55 | 2024-09-13 17:21 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-07-18 13:55 |  | 073 | AL01047073 | RELIGADOR N° 7954900073 INSTALADO NA OBRA 0202300749 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 650455, 8806685 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR O RL 7954900073 AL 01 LAGOA DA CONFUSÃO PN 2024. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Engº Clebson Duarte | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795637314945482,6059490741 | 2024 | ETO-PROT 00177/2024 | ETO-PROT | 00177/2024 | 7956373149 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-09 14:33 | 2024-07-31 11:04 | 2024-09-29 11:04 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-07-31 11:04 | ETO-TELE 00561/2024 | 149 | LD03414149 | RELIGADOR N° 7956373149 INSTALADO NA OBRA 0202400068 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 639108, 8945261 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ORIGINADO DO ID: 8846932149 ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795637314945482,6059490741 | 2024 | ETO-TELE 00561/2024 | ETO-TELE | 00561/2024 | 7956373149 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-09 14:33 | 2024-07-31 11:04 | 2024-09-29 11:04 | 2024-10-01 17:30 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-07-31 11:04 |  | 149 | LD03414149 | RELIGADOR N° 7956373149 INSTALADO NA OBRA 0202400068 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 639108, 8945261 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ORIGINADO DO ID: 8846932149 ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
794753107345482,6175115741 | 2024 | ETO-TELE 00565/2024 | ETO-TELE | 00565/2024 | 7947531073 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-09 14:49 | 2024-07-31 14:10 | 2024-09-29 14:10 | 2024-09-11 09:53 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-07-31 14:10 |  | 073 | LD05047073 | RELIGADOR N° 7947531073 INSTALADO NA OBRA 0202400071 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 647405, 8803530 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ORIGINADO DO ID: 8801764073 ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
794753107345482,6175115741 | 2024 | ETO-PROT 00178/2024 | ETO-PROT | 00178/2024 | 7947531073 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-09 14:49 | 2024-07-31 14:10 | 2024-09-29 14:10 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-07-31 14:10 | ETO-TELE 00565/2024 | 073 | LD05047073 | RELIGADOR N° 7947531073 INSTALADO NA OBRA 0202400071 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 647405, 8803530 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ORIGINADO DO ID: 8801764073 ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795637407345482,6232407407 | 2024 | ETO-TELE 00498/2024 | ETO-TELE | 00498/2024 | 7956374073 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-09 14:57 | 2024-07-19 13:39 | 2024-09-17 13:39 | 2024-09-13 14:45 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-07-19 13:39 |  | 073 | LD06047073 | RELIGADOR N° 7956374073 INSTALADO NA OBRA 0202300744 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 650374, 8807337 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR O RL 7956374073, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PN 2024. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795637407345482,6232407407 | 2024 | ETO-PROT 00179/2024 | ETO-PROT | 00179/2024 | 7956374073 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-09 14:57 | 2024-07-19 13:39 | 2024-09-17 13:39 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-07-19 13:39 | ETO-TELE 00498/2024 | 073 | LD06047073 | RELIGADOR N° 7956374073 INSTALADO NA OBRA 0202300744 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 650374, 8807337 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR O RL 7956374073, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PN 2024. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795018410345482,6286574074 | 2024 | ETO-PROT 00180/2024 | ETO-PROT | 00180/2024 | 7950184103 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-09 15:05 | 2024-08-01 14:59 | 2024-09-30 14:59 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-08-01 14:59 | ETO-TELE 00614/2024 | 103 | LD01014045 | RELIGADOR N° 7950184103 INSTALADO NA OBRA 0652400017 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 869162, 9388734 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ORIGINADO DO ID: 47281058 ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795018410345482,6286574074 | 2024 | ETO-TELE 00614/2024 | ETO-TELE | 00614/2024 | 7950184103 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-09 15:05 | 2024-08-01 14:59 | 2024-09-30 14:59 | 2024-09-06 09:13 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-08-01 14:59 |  | 103 | LD01014045 | RELIGADOR N° 7950184103 INSTALADO NA OBRA 0652400017 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 869162, 9388734 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ORIGINADO DO ID: 47281058 ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795240115145482,6930324074 | 2024 | ETO-TELE 00638/2024 | ETO-TELE | 00638/2024 | 7952401151 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-09 16:38 | 2024-08-02 17:45 | 2024-10-01 17:45 | 2024-09-20 10:27 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-08-02 17:45 |  | 151 | LD02059122 | RELIGADOR N° 7952401151 INSTALADO NA OBRA 0102300780 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 863734, 8857562 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR, RL DE MELHORIA DE CLIENTE GRUPO A. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795240115145482,6930324074 | 2024 | ETO-PROT 00181/2024 | ETO-PROT | 00181/2024 | 7952401151 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-09 16:38 | 2024-08-02 17:45 | 2024-10-01 17:45 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-08-02 17:45 | ETO-TELE 00638/2024 | 151 | LD02059122 | RELIGADOR N° 7952401151 INSTALADO NA OBRA 0102300780 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 863734, 8857562 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR, RL DE MELHORIA DE CLIENTE GRUPO A. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
584274008045482,7071643519 | 2024 | ETO-PROT 00182/2024 | ETO-PROT | 00182/2024 | 5842740080 | 58 | REGULADOR | 2024-07-09 16:58 | 2024-07-12 11:29 | 2024-09-10 11:29 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-07-12 11:29 | ETO-TELE 00475/2024 | 080 | LD01084002 | REGULADOR N° 5842740080 REMANEJADO NA OBRA 0602300869 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 859494, 9258326 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DO EQUIPAMENTO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584274008045482,7071643519 | 2025 | ETO-RD-AR 00648/2025 | ETO-RD-AR | 00648/2025 | 5842740080 | 58 | REGULADOR | 2024-07-09 16:58 | 2025-04-11 11:01 | 2025-06-10 11:01 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2025-04-11 11:01 | ETO-CADTOC 00134/2025 | 080 | LD01084002 | PARECER DMSL: Equipe esteve no RT 5842740080 e constatou as seguintes pendênicas: • Número operacional do equipamento divergente (ainda está com o código antigo do local da instalação) REGULADOR N° 5842740080 REMANEJADO NA OBRA 0602300869 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 859494, 9258326 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DO EQUIPAMENTO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
584274008045482,7071643519 | 2024 | ETO-COEP 00113/2024 | ETO-COEP | 00113/2024 | 5842740080 | 58 | REGULADOR | 2024-07-09 16:58 | 2025-04-10 10:03 | 2025-06-09 10:03 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2025-04-10 10:03 | ETO-RD-AR 00648/2025 | 080 | LD01084002 | PARECER DMSL: Equipe esteve no RT 5842740080 e constatou as seguintes pendênicas: • Número operacional do equipamento divergente (ainda está com o código antigo do local da instalação) • Malha de aterramento com valor de resistência alta. Favor, sanar as duas pendências. REGULADOR N° 5842740080 REMANEJADO NA OBRA 0602300869 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 859494, 9258326 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DO EQUIPAMENTO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
584274008045482,7071643519 | 2024 | ETO-TELE 00475/2024 | ETO-TELE | 00475/2024 | 5842740080 | 58 | REGULADOR | 2024-07-09 16:58 | 2024-09-13 14:02 | 2024-11-12 14:02 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-09-13 14:02 | ETO-COEP 00113/2024 | 080 | LD01084002 | PARECER DMSL: Equipe esteve no RT 5842740080 e constatou as seguintes pendênicas: • Número operacional do equipamento divergente (ainda está com o código antigo do local da instalação) • Malha de aterramento com valor de resistência alta. Favor, sanar as duas pendências. REGULADOR N° 5842740080 REMANEJADO NA OBRA 0602300869 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 859494, 9258326 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DO EQUIPAMENTO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
790959900445483,6963541667 | 2024 | ETO-PROT 00184/2024 | ETO-PROT | 00184/2024 | 7909599004 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-10 16:43 | 2024-07-10 16:43 | 2024-09-08 16:43 | 2024-07-31 10:51 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS CANCELADA | 2024-07-10 16:43 |  | 004 | AL04040004 | RELIGADOR N° 7958303004 REMANEJADO NA OBRA 0602300611 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 809620, 9207703 | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
792127715745484,3994791667 | 2024 | ETO-TELE 00473/2024 | ETO-TELE | 00473/2024 | 7921277157 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-11 09:35 | 2024-07-11 09:35 | 2024-07-14 09:35 | 2024-08-20 15:50 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2024-07-11 09:35 |  | 157 | LD01095030 | RL 7921277157, com comunicação intermitente , por gentileza enviar equipe do DMSL, para sanar situação do mesmo em campo | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795476200145484,7179166667 | 2024 | ETO-RD-PO 00289/2024 | ETO-RD-PO | 00289/2024 | 7954762001 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-11 17:14 | 2024-07-11 17:14 | 2024-07-14 17:14 | 2024-07-12 09:22 | EMERGENCIAL | CARLOS FERNANDO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-07-11 17:14 |  | 001 | LD01072001 | REFAZER JUMPER DO RELIGADO 7954762001 QEU ESTÁ ROMPINDO COM A EQUIPE DE LV. | AVISO DE ANOMALIA
790270225745485,369837963 | 2024 | ETO-RD-PO 00291/2024 | ETO-RD-PO | 00291/2024 | 7902702257 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-12 08:53 | 2024-07-12 08:53 | 2024-09-10 08:53 | 2024-11-04 11:00 | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2024-07-12 08:53 |  | 257 | LD03046026 | Favor, verificar vazamento na chave do trafo auxiliar do religador 7902702257 e substituir para-raio fase C lado fonte. | AVISO DE ANOMALIA
795762215345485,4115740741 | 2024 | ETO-TELE 00496/2024 | ETO-TELE | 00496/2024 | 7957622153 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-12 09:53 | 2024-08-12 17:07 | 2024-10-11 17:07 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-08-12 17:07 | ETO-COEP 00098/2024 | 153 | LD01010153 | PARECER DMSL: Equipe DMSL esteve no equipamento dia 08/08/2024 para realizar o comissionamento porém não foi possível devido estar em falta os jampes das chaves facas de entrada e saída do equipamento para a MT. Favor, sanar pendências. RELIGADOR N° 7957622153 INSTALADO NA OBRA 0702300603 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 713881, 9120687 PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7957622153, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PN 2024 | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795762215345485,4115740741 | 2024 | ETO-TELE 00754/2024 | ETO-TELE | 00754/2024 | 7957622153 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-12 09:53 | 2024-09-13 08:35 | 2024-11-12 08:35 | 2024-09-25 17:30 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-09-13 08:35 |  | 153 | LD01010153 | PARECER DMSL: Equipe DMSL esteve no equipamento dia 08/08/2024 para realizar o comissionamento porém não foi possível devido estar em falta os jampes das chaves facas de entrada e saída do equipamento para a MT. Favor, sanar pendências. RELIGADOR N° 7957622153 INSTALADO NA OBRA 0702300603 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 713881, 9120687 PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7957622153, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PN 2024 | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795762215345485,4115740741 | 2024 | ETO-COEP 00098/2024 | ETO-COEP | 00098/2024 | 7957622153 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-12 09:53 | 2024-09-13 08:35 | 2024-11-12 08:35 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-09-13 08:35 | ETO-TELE 00754/2024 | 153 | LD01010153 | PARECER DMSL: Equipe DMSL esteve no equipamento dia 08/08/2024 para realizar o comissionamento porém não foi possível devido estar em falta os jampes das chaves facas de entrada e saída do equipamento para a MT. Favor, sanar pendências. RELIGADOR N° 7957622153 INSTALADO NA OBRA 0702300603 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 713881, 9120687 PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7957622153, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PN 2024 | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795762215345485,4115740741 | 2024 | ETO-PROT 00186/2024 | ETO-PROT | 00186/2024 | 7957622153 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-12 09:53 | 2024-07-19 12:56 | 2024-09-17 12:56 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-07-19 12:56 | ETO-TELE 00496/2024 | 153 | LD01010153 | RELIGADOR N° 7957622153 INSTALADO NA OBRA 0702300603 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 713881, 9120687 PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7957622153, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PN 2024 | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
793408009445486,6991435185 | 2024 | ETO-TELE 00479/2024 | ETO-TELE | 00479/2024 | 7934080094 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-13 16:47 | 2024-07-13 16:47 | 2024-07-16 16:47 | 2024-09-04 11:11 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2024-07-13 16:47 |  | 094 | AL01067094 | RELIGADOR 7934080094 SEM COMUNICAÇÃO FOI FEITO RESETE NÃO VOLTOU ACOMUNICAR RDU DE PEIXE FAVOR VERIFICAR. OBS EQUIPAMENTO IMPORTANTE PARA MANOBRAS. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793203007245488,3953472222 | 2024 | ETO-RD-DP 00496/2024 | ETO-RD-DP | 00496/2024 | 7932030072 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-15 09:29 | 2024-07-15 09:29 | 2024-09-13 09:29 | 2023-11-28 12:00 | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2024-07-15 09:29 |  | 072 | LD05028074 | Favor, substituir para-raios a montante e juzante do religador 7932030072. | AVISO DE ANOMALIA
794980805845488,4820601852 | 2024 | ETO-TELE 00480/2024 | ETO-TELE | 00480/2024 | 7949808058 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-15 11:34 | 2024-07-15 11:34 | 2024-07-18 11:34 | 2024-08-23 14:01 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2024-07-15 11:34 |  | 058 | LD02010153 | RELIGADOR 7949808058 SEM COUNICAÇÃO, FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NÃO RETORNOU. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792589700445489,5436921296 | 2024 | ETO-RD-AR 01199/2024 | ETO-RD-AR | 01199/2024 | 7925897004 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-16 13:03 | 2024-07-16 13:03 | 2025-08-20 13:03 | 2024-09-23 17:30 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2024-07-16 13:03 |  | 004 | LD05010004 | favor, fazer substituição da chave fase B sentido carga do religador 7925897004. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
793087708145489,6736226852 | 2024 | ETO-TELE 00481/2024 | ETO-TELE | 00481/2024 | 7930877081 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-16 16:10 | 2024-07-16 16:10 | 2024-09-14 16:10 | 2024-08-02 14:47 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2024-07-16 16:10 |  | 081 | AL02043081 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7930877081. ATUALIZAÇÃO NECESSARIA PARA ATENDER INSERÇÃO DE RL PN 2024. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO> Engº: Clebson Duarte | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793028600945489,7037268519 | 2024 | ETO-TELE 00483/2024 | ETO-TELE | 00483/2024 | 7930286009 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-16 16:53 | 2024-07-16 16:53 | 2024-09-14 16:53 | 2024-11-12 10:30 | ALTA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | SS ATENDIDA | 2024-07-16 16:53 |  | 009 | LD03038009 | Boa tarde! Favor mandar equipe verificar religador 7930286009 que está sem comunicação, foi feito o primeiro ataque e não retornou comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794964708145489,7042939815 | 2024 | ETO-TELE 00482/2024 | ETO-TELE | 00482/2024 | 7949647081 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-16 16:54 | 2024-07-16 16:54 | 2024-09-14 16:54 | 2024-08-07 10:05 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2024-07-16 16:54 |  | 081 | AL02043081 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7949647081. ATUALIZAÇÃO NECESSARIA PARA ATENDER INSERÇÃO DE RL PN 2024. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794814008845490,6374421296 | 2024 | ETO-TELE 00484/2024 | ETO-TELE | 00484/2024 | 7948140088 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-17 15:18 | 2024-07-17 15:18 | 2024-09-15 15:18 | 2024-09-06 09:15 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2024-07-17 15:18 |  | 088 | AL01077088 | RELIGADOR N° 7948140088 INSTALADO NA OBRA 0652300456 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR O COMISSIONAMENTO DO RL 7948105088. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Engº: Clebson Duarte | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
793028600945490,6437847222 | 2024 | ETO-TELE 00485/2024 | ETO-TELE | 00485/2024 | 7930286009 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-17 15:27 | 2024-07-17 15:27 | 2024-07-20 15:27 | 2024-07-29 10:46 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS CANCELADA | 2024-07-17 15:27 |  | 009 | LD03038009 | RELIGADOR 7930286009 SEM COMUNICAÇÃO, FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NÃO RETORNOU. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791320908845490,7182407407 | 2024 | ETO-TELE 00488/2024 | ETO-TELE | 00488/2024 | 7913209088 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-17 17:14 | 2024-07-17 17:14 | 2024-09-15 17:14 | 2024-08-01 17:08 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2024-07-17 17:14 |  | 088 | AL01077088 | ATUALIZAR AJUSTES DO RLE 7913209088, PARA ATENDER INSERÇÃO DE RL PN 2024. AJUSTES DISPINIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Engº Clebson Duarte | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794811208845490,7272800926 | 2024 | ETO-TELE 00489/2024 | ETO-TELE | 00489/2024 | 7948112088 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-17 17:27 | 2024-07-17 17:27 | 2024-09-15 17:27 | 2024-10-10 11:25 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2024-07-17 17:27 |  | 088 | AL01077088 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7948112088, PARA ATENDER INSERÇÃO DE RL PN 2024. AJUSTES DISPINIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Engº Clebson Duarte | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790069602945491,3125 | 2024 | ETO-TELE 00624/2024 | ETO-TELE | 00624/2024 | 7900696029 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-18 07:30 | 2024-08-01 16:06 | 2025-09-05 16:06 | 2024-07-18 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-08-01 16:06 |  | 029 | AL01061029 | """PROVIDENCIAR ANALISE E MANUTENÇÃO DO RL 7900696029 JUNTAMENTE COM O RL 7936770029. OBS.: QUASE SEMPRE ESTÁ PASSANDO CURTO NO SECC 7936770029 E QUEM ESTA FICANDO ABERTO É O DJ 204R061 PARECER DA PROTEÇÃO: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E VERIFICAR OS AJUSTES DOS RL 7900696029; 7936770029.""" | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793813600745491,4113657407 | 2024 | ETO-TELE 00866/2024 | ETO-TELE | 00866/2024 | 7938136007 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-18 09:52 | 2024-10-15 16:38 | 2024-10-18 16:38 | 2024-12-06 09:53 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-10-15 16:38 |  | 007 | AL02048007 | Bom dia segue SS para substituição do taque do RL 7938136007 foi identificador que o mesmo esta com defeito. karol do DMSL fez teste com equipe 007OP06 SEGUE RELIGADOR SUBSTITUÍDO EM CAMPO PARA COMISSIONAMENTO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO E CONVERTIDO PARA NOJA RC10, AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793813600745491,4113657407 | 2024 | ENC-RD-PS 00739/2024 | ENC-RD-PS | 00739/2024 | 7938136007 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-18 09:52 | 2024-07-18 16:55 | 2024-07-21 16:55 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS REPASSADA | 2024-07-18 16:55 | ETO-COEP 00087/2024 | 007 | AL02048007 | Bom dia segue SS para substituição do taque do RL 7938136007 foi identificador que o mesmo esta com defeito. karol do DMSL fez teste com equipe 007OP06 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793813600745491,4113657407 | 2024 | ETO-PROT 00308/2024 | ETO-PROT | 00308/2024 | 7938136007 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-18 09:52 | 2024-10-15 16:38 | 2024-10-18 16:38 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS REPASSADA | 2024-10-15 16:38 | ETO-TELE 00866/2024 | 007 | AL02048007 | Bom dia segue SS para substituição do taque do RL 7938136007 foi identificador que o mesmo esta com defeito. karol do DMSL fez teste com equipe 007OP06 SEGUE RELIGADOR SUBSTITUÍDO EM CAMPO PARA COMISSIONAMENTO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO E CONVERTIDO PARA NOJA RC10, AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793813600745491,4113657407 | 2024 | ETO-COEP 00087/2024 | ETO-COEP | 00087/2024 | 7938136007 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-18 09:52 | 2024-09-30 11:55 | 2024-10-03 11:55 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS REPASSADA | 2024-09-30 11:55 | ETO-PROT 00308/2024 | 007 | AL02048007 | Bom dia segue SS para substituição do taque do RL 7938136007 foi identificador que o mesmo esta com defeito. karol do DMSL fez teste com equipe 007OP06 SEGUE RELIGADOR SUBSTITUÍDO EM CAMPO PARA COMISSIONAMENTO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792299306545491,4218287037 | 2024 | ETO-TELE 00491/2024 | ETO-TELE | 00491/2024 | 7922993065 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-18 10:07 | 2024-07-18 10:07 | 2024-09-16 10:07 | 2024-08-01 17:06 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2024-07-18 10:07 |  | 065 | AL01016065 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7922993065, PARA ATENDER INSERÇÃO DE RL PN 2024. AJUSTES DISPINIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Engº Clebson Duarte | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795834606545491,4654166667 | 2024 | ETO-TELE 00492/2024 | ETO-TELE | 00492/2024 | 7958346065 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-18 11:10 | 2024-07-18 11:10 | 2024-09-16 11:10 | 2024-07-19 10:48 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS CANCELADA | 2024-07-18 11:10 |  | 065 | AL01016065 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7958346065, PARA ATENDER INSERÇÃO DE RL PN 2024. AJUSTES DISPINIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Engº Clebson Duarte | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794958711345491,6016435185 | 2024 | ETO-TELE 00644/2024 | ETO-TELE | 00644/2024 | 7949587113 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-18 14:26 | 2024-08-06 09:36 | 2024-10-05 09:36 | 2024-11-12 11:56 | ALTA | ARTHUR EVANGELISTA DE CARVALHO | SS ATENDIDA | 2024-08-06 09:36 |  | 113 | LD03038009 | RELIGADOR N° 7949587113 INSTALADO NA OBRA 0702300567 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 704831, 9072552 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ORIGINADO DO ID: 3300535113 ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
794958711345491,6016435185 | 2024 | ETO-PROT 00188/2024 | ETO-PROT | 00188/2024 | 7949587113 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-18 14:26 | 2024-08-06 09:36 | 2024-10-05 09:36 |  | ALTA | ARTHUR EVANGELISTA DE CARVALHO | SS REPASSADA | 2024-08-06 09:36 | ETO-TELE 00644/2024 | 113 | LD03038009 | RELIGADOR N° 7949587113 INSTALADO NA OBRA 0702300567 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 704831, 9072552 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ORIGINADO DO ID: 3300535113 ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795792115345491,632349537 | 2024 | ETO-TELE 00512/2024 | ETO-TELE | 00512/2024 | 7957921153 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-18 15:11 | 2024-07-30 10:46 | 2024-09-28 10:46 | 2024-08-07 10:26 | ALTA | ARTHUR EVANGELISTA DE CARVALHO | SS ATENDIDA | 2024-07-30 10:46 |  | 153 | LD03020023 | RELIGADOR N° 7957921153 INSTALADO NA OBRA 0702300594 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 733780, 9108504 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ORIGINADO DO ID: 8800520153. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795792115345491,632349537 | 2024 | ETO-PROT 00189/2024 | ETO-PROT | 00189/2024 | 7957921153 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-18 15:11 | 2024-07-30 10:46 | 2024-09-28 10:46 |  | ALTA | ARTHUR EVANGELISTA DE CARVALHO | SS REPASSADA | 2024-07-30 10:46 | ETO-TELE 00512/2024 | 153 | LD03020023 | RELIGADOR N° 7957921153 INSTALADO NA OBRA 0702300594 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 733780, 9108504 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ORIGINADO DO ID: 8800520153. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795834606545491,7313773148 | 2024 | ETO-TELE 00495/2024 | ETO-TELE | 00495/2024 | 7958346065 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-18 17:33 | 2024-07-19 10:46 | 2024-09-17 10:46 | 2024-08-20 10:24 | ALTA | ARTHUR EVANGELISTA DE CARVALHO | SS ATENDIDA | 2024-07-19 10:46 |  | 065 | AL01016065 | RELIGADOR N° 7958346065 INSTALADO NA OBRA 0652400026 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 861296, 9369917 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7958346065, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Engº Clebson Duarte | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795834606545491,7313773148 | 2024 | ETO-PROT 00190/2024 | ETO-PROT | 00190/2024 | 7958346065 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-18 17:33 | 2024-07-19 10:46 | 2024-09-17 10:46 |  | ALTA | ARTHUR EVANGELISTA DE CARVALHO | SS REPASSADA | 2024-07-19 10:46 | ETO-TELE 00495/2024 | 065 | AL01016065 | RELIGADOR N° 7958346065 INSTALADO NA OBRA 0652400026 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 861296, 9369917 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7958346065, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Engº Clebson Duarte | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
582079003845492,7315162037 | 2024 | ETO-TELE 00499/2024 | ETO-TELE | 00499/2024 | 5820790038 | 58 | REGULADOR | 2024-07-19 17:33 | 2024-08-02 14:22 | 2024-10-01 14:22 | 2024-08-08 13:54 | ALTA | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS CANCELADA | 2024-08-02 14:22 | ETO-COEP 00091/2024 | 038 | LD04028074 | Após testes realizados pela equipe do DMSL, foi instatado que o tanque da fase B do RT 5820790038, encontra-se quiemado. Favor, substituir o mesmo. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
582079003845492,7315162037 | 2024 | ETO-COEP 00091/2024 | ETO-COEP | 00091/2024 | 5820790038 | 58 | REGULADOR | 2024-07-19 17:33 | 2024-08-02 14:22 | 2024-10-01 14:22 | 2024-08-08 13:54 | ALTA | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS CANCELADA | 2024-08-02 14:22 |  | 038 | LD04028074 | Após testes realizados pela equipe do DMSL, foi instatado que o tanque da fase B do RT 5820790038, encontra-se quiemado. Favor, substituir o mesmo. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793087110345493,9903240741 | 2024 | ETO-TELE 00500/2024 | ETO-TELE | 00500/2024 | 7930871103 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-20 23:46 | 2024-07-20 23:46 | 2024-07-23 23:46 | 2024-09-16 10:43 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2024-07-20 23:46 |  | 103 | LD01076103 | RELIGADOR NÃO ACEITA COMANDO DE FECHAMENTO REMOTO E LOCAL. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585477100145495,402974537 | 2024 | ETO-COEP 00103/2024 | ETO-COEP | 00103/2024 | 5854771001 | 58 | REGULADOR | 2024-07-22 09:40 | 2025-04-10 10:08 | 2025-06-09 10:08 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2025-04-10 10:08 | ETO-RD-PO 00091/2025 | 001 | LD02072001 | PARECER DMSL: Equipe DMSL esteve no RT 5854771001 para realizar o comissonamento porém não foi possível colocar o equipamento em operação devido a alta resistência do aterramento. Favor, realizar melhoria na malha de aterramento. REGULADOR N° 5854771001 INSTALADO NA OBRA 0302400054 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 789570, 8793468 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585477100145495,402974537 | 2024 | ETO-TELE 00523/2024 | ETO-TELE | 00523/2024 | 5854771001 | 58 | REGULADOR | 2024-07-22 09:40 | 2024-08-19 16:14 | 2024-10-18 16:14 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-08-19 16:14 | ETO-COEP 00103/2024 | 001 | LD02072001 | PARECER DMSL: Equipe DMSL esteve no RT 5854771001 para realizar o comissonamento porém não foi possível colocar o equipamento em operação devido a alta resistência do aterramento. Favor, realizar melhoria na malha de aterramento. REGULADOR N° 5854771001 INSTALADO NA OBRA 0302400054 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 789570, 8793468 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585477100145495,402974537 | 2024 | ETO-PROT 00191/2024 | ETO-PROT | 00191/2024 | 5854771001 | 58 | REGULADOR | 2024-07-22 09:40 | 2024-07-30 14:53 | 2024-09-28 14:53 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-07-30 14:53 | ETO-TELE 00523/2024 | 001 | LD02072001 | REGULADOR N° 5854771001 INSTALADO NA OBRA 0302400054 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 789570, 8793468 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585477100145495,402974537 | 2025 | ETO-RD-PO 00091/2025 | ETO-RD-PO | 00091/2025 | 5854771001 | 58 | REGULADOR | 2024-07-22 09:40 | 2025-04-10 10:08 | 2025-06-09 10:08 | 2025-04-10 11:00 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2025-04-10 10:08 |  | 001 | LD02072001 | PARECER DMSL: Equipe DMSL esteve no RT 5854771001 para realizar o comissonamento porém não foi possível colocar o equipamento em operação devido a alta resistência do aterramento. Favor, realizar melhoria na malha de aterramento. REGULADOR N° 5854771001 INSTALADO NA OBRA 0302400054 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 789570, 8793468 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795007812245495,8609259259 | 2024 | ETO-PROT 00192/2024 | ETO-PROT | 00192/2024 | 7950078122 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-22 20:40 | 2024-08-29 10:02 | 2024-09-01 10:02 |  | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2024-08-29 10:02 | ETO-TELE 00712/2024 | 122 | AL05097122 | Favor análisar ocorrência intervenção:20243043696252 onde houve 2 abertura do religador 7950078122, sem sinalizar a atuação e sem defeito, foi fechado pelo religador 7931603122 de interligação e aceitou normal. PARECER DA PROTEÇÃO: FOI REALIZADO O ACESSO REMOTO PORÉM SEM SUCESSO, REVISADO O ESTUDO E RETIRADO A QUINTA LÓGICA, ALTERAR OS AJUSTES E NOS ENVIAR A BASE PARA CONFERENCIA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795007812245495,8609259259 | 2024 | ETO-TELE 00712/2024 | ETO-TELE | 00712/2024 | 7950078122 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-22 20:40 | 2024-08-29 10:02 | 2024-09-01 10:02 | 2024-11-28 17:19 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2024-08-29 10:02 |  | 122 | AL05097122 | Favor análisar ocorrência intervenção:20243043696252 onde houve 2 abertura do religador 7950078122, sem sinalizar a atuação e sem defeito, foi fechado pelo religador 7931603122 de interligação e aceitou normal. PARECER DA PROTEÇÃO: FOI REALIZADO O ACESSO REMOTO PORÉM SEM SUCESSO, REVISADO O ESTUDO E RETIRADO A QUINTA LÓGICA, ALTERAR OS AJUSTES E NOS ENVIAR A BASE PARA CONFERENCIA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO DE ANOMALIA
791927001445496,0609722222 | 2024 | ETO-TELE 00501/2024 | ETO-TELE | 00501/2024 | 7919270014 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-23 01:28 | 2024-07-23 01:28 | 2024-07-26 01:28 | 2024-08-01 10:43 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS CANCELADA | 2024-07-23 01:28 |  | 014 | LD01047073 | Bom dia segue SS para substituição de bateria | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
583651407345496,6538078704 | 2024 | ETO-TELE 00599/2024 | ETO-TELE | 00599/2024 | 5836514073 | 58 | REGULADOR | 2024-07-23 15:41 | 2024-08-01 08:18 | 2024-09-30 08:18 | 2024-08-21 11:05 | ALTA | Gabriela Milhomem | SS ATENDIDA | 2024-08-01 08:18 |  | 073 | LD06047073 | REGULADOR N° 5836514073 INSTALADO NA OBRA 0402301139 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 623305, 8766762 PARECER DA PROTEÇÃO NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO, ESTUDO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
583651407345496,6538078704 | 2024 | ETO-PROT 00193/2024 | ETO-PROT | 00193/2024 | 5836514073 | 58 | REGULADOR | 2024-07-23 15:41 | 2024-08-01 08:18 | 2024-09-30 08:18 |  | ALTA | Gabriela Milhomem | SS REPASSADA | 2024-08-01 08:18 | ETO-TELE 00599/2024 | 073 | LD06047073 | REGULADOR N° 5836514073 INSTALADO NA OBRA 0402301139 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 623305, 8766762 PARECER DA PROTEÇÃO NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO, ESTUDO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
790009518645497,3125 | 2024 | ETO-TELE 00519/2024 | ETO-TELE | 00519/2024 | 7900095186 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-24 07:30 | 2024-07-30 14:42 | 2025-09-03 14:42 | 2024-07-24 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-07-30 14:42 |  | 186 | LD02003036 | "Equipamento subindo direto o ponto de frequência, corrigir o faseamento e verificar falha de comunicação" | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793396009445497,3125 | 2024 | ETO-TELE 00626/2024 | ETO-TELE | 00626/2024 | 7933960094 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-24 07:30 | 2024-08-01 16:09 | 2025-09-05 16:09 | 2024-07-24 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-08-01 16:09 |  | 094 | LD02003036 | VERIFICAR EQUIPAMENTO SEM COMUNICAÇÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793600309445497,3125 | 2024 | ETO-TELE 00627/2024 | ETO-TELE | 00627/2024 | 7936003094 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-24 07:30 | 2024-08-01 16:16 | 2025-09-05 16:16 | 2024-07-24 11:30 | PROGRAMAVEL | Isabella Brito Lopes Farias | SS ATENDIDA | 2024-08-01 16:16 |  | 094 | LD02003036 | VERIFICAR EQUIPAMENTO SEM COMUNICAÇÃO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794378803945497,4766898148 | 2024 | ETO-RD-AG 00906/2024 | ETO-RD-AG | 00906/2024 | 7943788039 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-24 11:26 | 2024-07-24 11:29 | 2024-07-27 11:29 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2024-07-24 11:29 | ETO-TELE 00502/2024 | 039 | LD02109039 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NÃO RETORNOU. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794378803945497,4766898148 | 2024 | ETO-TELE 00502/2024 | ETO-TELE | 00502/2024 | 7943788039 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-24 11:26 | 2024-07-24 11:29 | 2024-07-27 11:29 | 2024-09-16 10:52 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2024-07-24 11:29 |  | 039 | LD02109039 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NÃO RETORNOU. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795558611145497,5913888889 | 2024 | ETO-COEP 00096/2024 | ETO-COEP | 00096/2024 | 7955586111 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-24 14:12 | 2024-09-13 08:35 | 2024-11-12 08:35 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-09-13 08:35 | ETO-TELE 00755/2024 | 111 | LD03020023 | PARECER DMSL: Equipe esteve no RLG 7955586111 dia 08/08/2024, para realizar o comissionamento, porém encontrou algumas pendências: Falta terminar o aterramento / Aterrar o controle / Aterrar o para - raio / Aterrar o tanque / Aterrar o trafo. Favor, regularizar equipamento para possibilitar o comissionamento. RELIGADOR N° 7955586111 INSTALADO NA OBRA 0702300638 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 728805, 9091714 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ORIGINADO DO ID: 0300939111 ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795558611145497,5913888889 | 2024 | ETO-PROT 00195/2024 | ETO-PROT | 00195/2024 | 7955586111 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-24 14:12 | 2024-07-30 14:00 | 2024-09-28 14:00 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-07-30 14:00 | ETO-TELE 00515/2024 | 111 | LD03020023 | RELIGADOR N° 7955586111 INSTALADO NA OBRA 0702300638 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 728805, 9091714 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ORIGINADO DO ID: 0300939111 ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795558611145497,5913888889 | 2024 | ETO-TELE 00755/2024 | ETO-TELE | 00755/2024 | 7955586111 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-24 14:12 | 2024-09-13 08:35 | 2024-11-12 08:35 | 2024-09-25 17:30 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-09-13 08:35 |  | 111 | LD03020023 | PARECER DMSL: Equipe esteve no RLG 7955586111 dia 08/08/2024, para realizar o comissionamento, porém encontrou algumas pendências: Falta terminar o aterramento / Aterrar o controle / Aterrar o para - raio / Aterrar o tanque / Aterrar o trafo. Favor, regularizar equipamento para possibilitar o comissionamento. RELIGADOR N° 7955586111 INSTALADO NA OBRA 0702300638 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 728805, 9091714 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ORIGINADO DO ID: 0300939111 ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795558611145497,5913888889 | 2024 | ETO-TELE 00515/2024 | ETO-TELE | 00515/2024 | 7955586111 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-24 14:12 | 2024-08-12 16:53 | 2024-10-11 16:53 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-08-12 16:53 | ETO-COEP 00096/2024 | 111 | LD03020023 | PARECER DMSL: Equipe esteve no RLG 7955586111 dia 08/08/2024, para realizar o comissionamento, porém encontrou algumas pendências: Falta terminar o aterramento / Aterrar o controle / Aterrar o para - raio / Aterrar o tanque / Aterrar o trafo. Favor, regularizar equipamento para possibilitar o comissionamento. RELIGADOR N° 7955586111 INSTALADO NA OBRA 0702300638 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 728805, 9091714 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ORIGINADO DO ID: 0300939111 ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585516519345497,6643402778 | 2024 | ETO-PROT 00196/2024 | ETO-PROT | 00196/2024 | 5855165193 | 58 | REGULADOR | 2024-07-24 15:57 | 2024-08-02 15:44 | 2024-10-01 15:44 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-08-02 15:44 | ETO-TELE 00634/2024 | 193 | PS01112193 | RELIGADOR N° 5855165193 INSTALADO NA OBRA 0602300792 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 966204, 9114146 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585516519345497,6643402778 | 2024 | ETO-TELE 00634/2024 | ETO-TELE | 00634/2024 | 5855165193 | 58 | REGULADOR | 2024-07-24 15:57 | 2024-08-02 15:44 | 2024-10-01 15:44 | 2024-09-20 08:43 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-08-02 15:44 |  | 193 | PS01112193 | RELIGADOR N° 5855165193 INSTALADO NA OBRA 0602300792 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 966204, 9114146 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
790959900445499,4471875 | 2024 | ETO-TELE 00642/2024 | ETO-TELE | 00642/2024 | 7909599004 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-26 10:44 | 2024-08-26 14:41 | 2024-10-25 14:41 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-08-26 14:41 | ETO-COEP 00106/2024 | 004 | AL04040004 | PARECER DMSL: DURANTE REMANEJAMENTO DO RLG 7909599004, O MESMO TEVE SUAS BUCHAS DANIFICADAS, SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DA PARTE ATIVA. CASO TAMBÉM TENHA QUE SUBSTITUIR O CONTROLE, PERMANECER COM O RÁDIO. RELIGADOR N° 7909599004 REMANEJADO NA OBRA 0602300611 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 809620, 9207703 PARECER DA PROTEÇÃO: Favor comissionar o RL 7909599004, ajustes disponiveis no APP da proteção. Engº: Clebson Duarte | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
790959900445499,4471875 | 2024 | ETO-TELE 00997/2024 | ETO-TELE | 00997/2024 | 7909599004 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-26 10:44 | 2024-11-11 14:36 | 2025-01-10 14:36 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-11 14:36 | ETO-COEP 00140/2024 | 004 | AL04040004 | PARECER DMSL: EQUIPE ESTEVE NO RLG 7909599004 DIA 11/11/2024 PARA REALIZAR O COMISSIONAMENTO,PORÉM, VERIFICOU QUE O MESMO NÃO FOI SUBSTITUÍDO, CONFORME HAVIA SOLICITADO. FAVOR, ASSIM QUE SUBSTITUÍREM, INFORMAR O MODELO DO EQUIPAMENTO. PARECER DMSL: DURANTE REMANEJAMENTO DO RLG 7909599004, O MESMO TEVE SUAS BUCHAS DANIFICADAS, SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DA PARTE ATIVA. CASO TAMBÉM TENHA QUE SUBSTITUIR O CONTROLE, PERMANECER COM O RÁDIO. RELIGADOR N° 7909599004 REMANEJADO NA OBRA 0602300611 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 809620, 9207703 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR O RL 7909599004 AL 04 ARAGUAINA IV. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
790959900445499,4471875 | 2024 | ETO-RD-AR 02004/2024 | ETO-RD-AR | 02004/2024 | 7909599004 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-26 10:44 | 2024-11-21 16:23 | 2025-01-20 16:23 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-21 16:23 | ETO-TELE 01058/2024 | 004 | AL04040004 | PARECER DMSL: EQUIPE ESTEVE NO RLG 7909599004 DIA 11/11/2024 PARA REALIZAR O COMISSIONAMENTO,PORÉM, VERIFICOU QUE O MESMO NÃO FOI SUBSTITUÍDO, CONFORME HAVIA SOLICITADO. FAVOR, ASSIM QUE SUBSTITUÍREM, INFORMAR O MODELO DO EQUIPAMENTO. PARECER DMSL: DURANTE REMANEJAMENTO DO RLG 7909599004, O MESMO TEVE SUAS BUCHAS DANIFICADAS, SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DA PARTE ATIVA. CASO TAMBÉM TENHA QUE SUBSTITUIR O CONTROLE, PERMANECER COM O RÁDIO. RELIGADOR N° 7909599004 REMANEJADO NA OBRA 0602300611 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 809620, 9207703 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR O RL 7909599004 AL 04 ARAGUAINA IV. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. equipamento substituido segue laudo em anexo | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790959900445499,4471875 | 2024 | ETO-PROT 00387/2024 | ETO-PROT | 00387/2024 | 7909599004 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-26 10:44 | 2024-11-07 08:36 | 2025-01-06 08:36 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-07 08:36 | ETO-TELE 00997/2024 | 004 | AL04040004 | PARECER DMSL: DURANTE REMANEJAMENTO DO RLG 7909599004, O MESMO TEVE SUAS BUCHAS DANIFICADAS, SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DA PARTE ATIVA. CASO TAMBÉM TENHA QUE SUBSTITUIR O CONTROLE, PERMANECER COM O RÁDIO. RELIGADOR N° 7909599004 REMANEJADO NA OBRA 0602300611 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 809620, 9207703 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR O RL 7909599004 AL 04 ARAGUAINA IV. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
790959900445499,4471875 | 2024 | ETO-TELE 01058/2024 | ETO-TELE | 01058/2024 | 7909599004 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-26 10:44 | 2024-11-21 16:23 | 2025-01-20 16:23 | 2024-12-02 10:22 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-21 16:23 |  | 004 | AL04040004 | PARECER DMSL: EQUIPE ESTEVE NO RLG 7909599004 DIA 11/11/2024 PARA REALIZAR O COMISSIONAMENTO,PORÉM, VERIFICOU QUE O MESMO NÃO FOI SUBSTITUÍDO, CONFORME HAVIA SOLICITADO. FAVOR, ASSIM QUE SUBSTITUÍREM, INFORMAR O MODELO DO EQUIPAMENTO. PARECER DMSL: DURANTE REMANEJAMENTO DO RLG 7909599004, O MESMO TEVE SUAS BUCHAS DANIFICADAS, SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DA PARTE ATIVA. CASO TAMBÉM TENHA QUE SUBSTITUIR O CONTROLE, PERMANECER COM O RÁDIO. RELIGADOR N° 7909599004 REMANEJADO NA OBRA 0602300611 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 809620, 9207703 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR O RL 7909599004 AL 04 ARAGUAINA IV. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. equipamento substituido segue laudo em anexo | COMISSIONAMENTO
790959900445499,4471875 | 2024 | ETO-COEP 00140/2024 | ETO-COEP | 00140/2024 | 7909599004 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-26 10:44 | 2024-11-21 16:23 | 2025-01-20 16:23 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-21 16:23 | ETO-RD-AR 02004/2024 | 004 | AL04040004 | PARECER DMSL: EQUIPE ESTEVE NO RLG 7909599004 DIA 11/11/2024 PARA REALIZAR O COMISSIONAMENTO,PORÉM, VERIFICOU QUE O MESMO NÃO FOI SUBSTITUÍDO, CONFORME HAVIA SOLICITADO. FAVOR, ASSIM QUE SUBSTITUÍREM, INFORMAR O MODELO DO EQUIPAMENTO. PARECER DMSL: DURANTE REMANEJAMENTO DO RLG 7909599004, O MESMO TEVE SUAS BUCHAS DANIFICADAS, SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DA PARTE ATIVA. CASO TAMBÉM TENHA QUE SUBSTITUIR O CONTROLE, PERMANECER COM O RÁDIO. RELIGADOR N° 7909599004 REMANEJADO NA OBRA 0602300611 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 809620, 9207703 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR O RL 7909599004 AL 04 ARAGUAINA IV. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790959900445499,4471875 | 2024 | ETO-PROT 00198/2024 | ETO-PROT | 00198/2024 | 7909599004 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-26 10:44 | 2024-08-05 16:12 | 2024-10-04 16:12 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-08-05 16:12 | ETO-TELE 00642/2024 | 004 | AL04040004 | RELIGADOR N° 7909599004 REMANEJADO NA OBRA 0602300611 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 809620, 9207703 PARECER DA PROTEÇÃO: Favor comissionar o RL 7909599004, ajustes disponiveis no APP da proteção. Engº: Clebson Duarte | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
790959900445499,4471875 | 2024 | ETO-COEP 00106/2024 | ETO-COEP | 00106/2024 | 7909599004 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-26 10:44 | 2024-11-04 17:14 | 2025-01-03 17:14 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-04 17:14 | ETO-PROT 00387/2024 | 004 | AL04040004 | PARECER DMSL: DURANTE REMANEJAMENTO DO RLG 7909599004, O MESMO TEVE SUAS BUCHAS DANIFICADAS, SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DA PARTE ATIVA. CASO TAMBÉM TENHA QUE SUBSTITUIR O CONTROLE, PERMANECER COM O RÁDIO. RELIGADOR N° 7909599004 REMANEJADO NA OBRA 0602300611 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 809620, 9207703 PARECER DA PROTEÇÃO: Favor comissionar o RL 7909599004, ajustes disponiveis no APP da proteção. - Ações de responsabilidade do DCMD concluídas. Encaminhamento para a Proteção. Engº: Clebson Duarte | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795541400745499,4762615741 | 2024 | ETO-PROT 00199/2024 | ETO-PROT | 00199/2024 | 7955414007 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-26 11:26 | 2024-08-13 10:23 | 2024-10-12 10:23 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-08-13 10:23 | ETO-TELE 00650/2024 | 007 | LD05050008 | RELIGADOR N° 7955414007 INSTALADO NA OBRA 0202400088 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 769246, 8928588 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ORIGINADO DO ID: 8800921007. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795541400745499,4762615741 | 2024 | ETO-TELE 00650/2024 | ETO-TELE | 00650/2024 | 7955414007 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-26 11:26 | 2024-08-13 10:23 | 2024-10-12 10:23 | 2024-09-26 10:34 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-08-13 10:23 |  | 007 | LD05050008 | RELIGADOR N° 7955414007 INSTALADO NA OBRA 0202400088 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 769246, 8928588 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ORIGINADO DO ID: 8800921007. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795477800145499,6088310185 | 2024 | ETO-TELE 00671/2024 | ETO-TELE | 00671/2024 | 7954778001 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-26 14:37 | 2024-08-19 15:16 | 2024-10-18 15:16 | 2024-09-25 17:03 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-08-19 15:16 |  | 001 | LD01100001 | RELIGADOR N° 7954778001 INSTALADO NA OBRA 0302400064 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 799145, 8847020 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONA, RL DO PN 2024 ORIGINADO DO ID: 6820664001 ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795477800145499,6088310185 | 2024 | ETO-PROT 00200/2024 | ETO-PROT | 00200/2024 | 7954778001 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-26 14:37 | 2024-08-19 15:16 | 2024-10-18 15:16 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-08-19 15:16 | ETO-TELE 00671/2024 | 001 | LD01100001 | RELIGADOR N° 7954778001 INSTALADO NA OBRA 0302400064 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 799145, 8847020 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONA, RL DO PN 2024 ORIGINADO DO ID: 6820664001 ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
790045109645499,6814236111 | 2024 | ETO-PROT 00201/2024 | ETO-PROT | 00201/2024 | 7900451096 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-26 16:21 | 2024-07-29 16:47 | 2024-08-01 16:47 |  | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS REPASSADA | 2024-07-29 16:47 | ETO-TELE 00510/2024 | 096 | LD03046026 | Verificar ajuste do RL 7900451096, defeito a jusante do mesmo (chave: 3300072096; cliente derrubou árvore sobre a rede, rompeu cabo, porta fusível em curto, não abriu), desarmou RL 7900594026. Intervenção: 20243050489575 PARECER DA PROTEÇÃO: SEGUE NOTA PARA CORRIGIR OS VALORES DE CORRENTES ANALOGICAS JUNTO AO TIME DO SCADA, VERIFICADO TAMBÉM QUE NÃO EXISTE A ANALOGICA DE NEUTRO, INCLUIR, MEDIÇÕES DE TENSÕES TOTALMENTE ERRADAS MARCANDO 2KV NUM SISTEMA 34.5. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790045109645499,6814236111 | 2024 | ETO-TELE 00510/2024 | ETO-TELE | 00510/2024 | 7900451096 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-26 16:21 | 2024-07-29 16:47 | 2024-08-01 16:47 | 2025-02-17 16:46 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2024-07-29 16:47 |  | 096 | LD03046026 | Verificar ajuste do RL 7900451096, defeito a jusante do mesmo (chave: 3300072096; cliente derrubou árvore sobre a rede, rompeu cabo, porta fusível em curto, não abriu), desarmou RL 7900594026. Intervenção: 20243050489575 PARECER DA PROTEÇÃO: SEGUE NOTA PARA CORRIGIR OS VALORES DE CORRENTES ANALOGICAS JUNTO AO TIME DO SCADA, VERIFICADO TAMBÉM QUE NÃO EXISTE A ANALOGICA DE NEUTRO, INCLUIR, MEDIÇÕES DE TENSÕES TOTALMENTE ERRADAS MARCANDO 2KV NUM SISTEMA 34.5. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795477900145499,7175231481 | 2024 | ETO-PROT 00203/2024 | ETO-PROT | 00203/2024 | 7954779001 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-26 17:13 | 2024-07-31 10:24 | 2024-09-29 10:24 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-07-31 10:24 | ETO-TELE 00560/2024 | 001 | LD02100001 | RELIGADOR N° 7954779001 INSTALADO NA OBRA 0302400065 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 791971, 8846373 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ORIGINADO DO ID: 0310917001 ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795477900145499,7175231481 | 2024 | ETO-TELE 00560/2024 | ETO-TELE | 00560/2024 | 7954779001 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-26 17:13 | 2024-07-31 10:24 | 2024-09-29 10:24 | 2024-11-07 10:04 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-07-31 10:24 |  | 001 | LD02100001 | RELIGADOR N° 7954779001 INSTALADO NA OBRA 0302400065 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 791971, 8846373 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ORIGINADO DO ID: 0310917001 ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
791041001345502,385162037 | 2024 | ETO-RD-PA 00483/2024 | ETO-RD-PA | 00483/2024 | 7910410013 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-29 09:15 | 2024-07-29 10:16 | 2024-09-27 10:16 |  | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2024-07-29 10:16 | ETO-RD-PS 00339/2024 | 013 | AL03062013 | O religador 7910410013 se encontra com a chave do transformador sem cartucho e elo fusível, favor sanar pendência. | AVISO DE ANOMALIA
791041001345502,385162037 | 2024 | ETO-RD-PS 00339/2024 | ETO-RD-PS | 00339/2024 | 7910410013 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-29 09:15 | 2024-07-29 10:16 | 2024-09-27 10:16 | 2024-08-13 17:00 | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2024-07-29 10:16 |  | 013 | AL03062013 | O religador 7910410013 se encontra com a chave do transformador sem cartucho e elo fusível, favor sanar pendência. | AVISO DE ANOMALIA
794270704045502,421712963 | 2024 | ETO-RD-AR 01299/2024 | ETO-RD-AR | 01299/2024 | 7942707040 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-29 10:07 | 2024-07-29 10:07 | 2024-09-27 10:07 | 2024-08-07 10:52 | ALTA | RUAN CARLOS RODRIGUES PAIVA AR | SS ATENDIDA | 2024-07-29 10:07 |  | 040 | LD03010004 | INSTALAÇÃO DE CLUSTER PREENCHER BOOK PARA CLUSTER QUE ESTA EM ANEXO. POIS É O NOVO PADRÃO. | CLUSTER
585377015245502,4560185185 | 2025 | ETO-PROT 00125/2025 | ETO-PROT | 00125/2025 | 5853770152 | 58 | REGULADOR | 2024-07-29 10:57 | 2025-03-26 11:11 | 2025-05-25 11:11 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2025-03-26 11:11 | ETO-COEP 00044/2025 | 152 | LD02072001 | PARECER DEOP: USAR UMA DAS CELULAS SAUDAVEIS DO RT 5854566043 PARA RECUPERAR RECUPERAR A CELULAR AVARIADA FASE C DESTE RT. PARECER DMSL: Comissionamento do RT 5853769152 reprovado pois, foi identificado que o tanque da fase C está danificado devido a uma tentativa de furto. O óleo do equipamento derramou integralmente e contaminou o solo. Necessário substituir o tanque da fase C e solicitar uma equipe para retirada do solo contaminado. REGULADOR N° 5853769152 INSTALADO NA OBRA 0502400195 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 807947, 8737525 PARECER DA PROTEÇÃO NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO, ESTUDO JÁ SE ENCONTRA NO APP DA PROTEÇÃO TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS Equipamento substitiudo pela equipe de manutenção OS:ETO-RD-PO 254/2025 OBRA 0312500184, foi Substituido fase A | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585376915245502,4560185185 | 2024 | ETO-TELE 00636/2024 | ETO-TELE | 00636/2024 | 5853769152 | 58 | REGULADOR | 2024-07-29 10:57 | 2025-02-05 17:23 | 2025-04-06 17:23 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2025-02-05 17:23 | ETO-COEP 00019/2025 | 152 | LD02072001 | PARECER DMSL: Comissionamento do RT 5853769152 reprovado pois, foi identificado que o tanque da fase C está danificado devido a uma tentativa de furto. O óleo do equipamento derramou integralmente e contaminou o solo. Necessário substituir o tanque da fase C e solicitar uma equipe para retirada do solo contaminado. REGULADOR N° 5853769152 INSTALADO NA OBRA 0502400195 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 807947, 8737525 PARECER DA PROTEÇÃO NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO, ESTUDO JÁ SE ENCONTRA NO APP DA PROTEÇÃO TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585376915245502,4560185185 | 2024 | ETO-PROT 00204/2024 | ETO-PROT | 00204/2024 | 5853769152 | 58 | REGULADOR | 2024-07-29 10:57 | 2024-08-02 17:01 | 2024-10-01 17:01 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-08-02 17:01 | ETO-TELE 00636/2024 | 152 | LD02072001 | REGULADOR N° 5853769152 INSTALADO NA OBRA 0502400195 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 807947, 8737525 PARECER DA PROTEÇÃO NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO, ESTUDO JÁ SE ENCONTRA NO APP DA PROTEÇÃO TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585377015245502,4560185185 | 2025 | ETO-COEP 00044/2025 | ETO-COEP | 00044/2025 | 5853770152 | 58 | REGULADOR | 2024-07-29 10:57 | 2025-04-14 17:31 | 2025-06-13 17:31 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2025-04-14 17:31 | ETO-PROT 00151/2025 | 152 | LD02072001 | PARECER DEOP: USAR UMA DAS CELULAS SAUDAVEIS DO RT 5854566043 PARA RECUPERAR RECUPERAR A CELULAR AVARIADA FASE C DESTE RT. PARECER DMSL: Comissionamento do RT 5853769152 reprovado pois, foi identificado que o tanque da fase C está danificado devido a uma tentativa de furto. O óleo do equipamento derramou integralmente e contaminou o solo. Necessário substituir o tanque da fase C e solicitar uma equipe para retirada do solo contaminado. REGULADOR N° 5853769152 INSTALADO NA OBRA 0502400195 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 807947, 8737525 PARECER DA PROTEÇÃO NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO, ESTUDO JÁ SE ENCONTRA NO APP DA PROTEÇÃO TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS Equipamento substitiudo pela equipe de manutenção OS:ETO-RD-PO 254/2025 OBRA 0312500184, foi Substituido fase A | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585377015245502,4560185185 | 2025 | ETO-COEP 00019/2025 | ETO-COEP | 00019/2025 | 5853770152 | 58 | REGULADOR | 2024-07-29 10:57 | 2025-03-26 07:27 | 2025-05-25 07:27 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2025-03-26 07:27 | ETO-PROT 00125/2025 | 152 | LD02072001 | PARECER DEOP: USAR UMA DAS CELULAS SAUDAVEIS DO RT 5854566043 PARA RECUPERAR RECUPERAR A CELULAR AVARIADA FASE C DESTE RT. PARECER DMSL: Comissionamento do RT 5853769152 reprovado pois, foi identificado que o tanque da fase C está danificado devido a uma tentativa de furto. O óleo do equipamento derramou integralmente e contaminou o solo. Necessário substituir o tanque da fase C e solicitar uma equipe para retirada do solo contaminado. REGULADOR N° 5853769152 INSTALADO NA OBRA 0502400195 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 807947, 8737525 PARECER DA PROTEÇÃO NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO, ESTUDO JÁ SE ENCONTRA NO APP DA PROTEÇÃO TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS Equipamento substitiudo pela equipe de manutenção OS:ETO-RD-PO 254/2025 OBRA 0312500184, foi Substituido fase A | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585377015245502,4560185185 | 2025 | ETO-PROT 00151/2025 | ETO-PROT | 00151/2025 | 5853770152 | 58 | REGULADOR | 2024-07-29 10:57 | 2025-04-14 17:31 | 2025-06-13 17:31 | 2025-04-16 14:32 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2025-04-14 17:31 |  | 152 | LD02072001 | PARECER DMSL: O equipamento foi comissionado e colocado em operação em 09/04/2025, conforme SID 2033/2025. No entanto, foi identificado que o número do equipamento estava invertido com o número de outro equipamento no SCADA. Recomendamos revisar e corrigir essa inconsistência para garantir a precisão e eficiência do sistema. PARECER PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5854566043 LD SILVANOPOLIS A SANTA ROSA. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PARECER DEOP: USAR UMA DAS CELULAS SAUDAVEIS DO RT 5854566043 PARA RECUPERAR RECUPERAR A CELULAR AVARIADA FASE C DESTE RT. PARECER DMSL: Comissionamento do RT 5853769152 reprovado pois, foi identificado que o tanque da fase C está danificado devido a uma tentativa de furto. O óleo do equipamento derramou integralmente e contaminou o solo. Necessário substituir o tanque da fase C e solicitar uma equipe para retirada do solo contaminado. REGULADOR N° 5853769152 INSTALADO NA OBRA 0502400195 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 807947, 8737525 PARECER DA PROTEÇÃO NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO, ESTUDO JÁ SE ENCONTRA NO APP DA PROTEÇÃO TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS Equipamento substitiudo pela equipe de manutenção OS:ETO-RD-PO 254/2025 OBRA 0312500184, foi Substituido fase A equipamento substituido OS:ETO-RD-PO 334/2025 OBRA: 0312500253 laudo anexado na OS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583319515245502,4787384259 | 2024 | ETO-TELE 00647/2024 | ETO-TELE | 00647/2024 | 5833195152 | 58 | REGULADOR | 2024-07-29 11:29 | 2024-08-09 17:48 | 2024-10-08 17:48 | 2025-02-10 15:52 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-08-09 17:48 |  | 152 | LD02072001 | REGULADOR N° 5833195152 REMANEJADO NA OBRA 0502400195 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 813638, 8734004 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO ATUALIZADO E DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
583319515245502,4787384259 | 2024 | ETO-PROT 00216/2024 | ETO-PROT | 00216/2024 | 5833195152 | 58 | REGULADOR | 2024-07-29 11:29 | 2024-08-09 17:48 | 2024-10-08 17:48 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-08-09 17:48 | ETO-TELE 00647/2024 | 152 | LD02072001 | REGULADOR N° 5833195152 REMANEJADO NA OBRA 0502400195 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 813638, 8734004 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO ATUALIZADO E DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
583319515245502,4787384259 | 2024 | ETO-PROT 00205/2024 | ETO-PROT | 00205/2024 | 5833195152 | 58 | REGULADOR | 2024-07-29 11:29 | 2024-08-09 17:47 | 2024-10-08 17:47 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-08-09 17:47 | ETO-PROT 00216/2024 | 152 | LD02072001 | REGULADOR N° 5833195152 REMANEJADO NA OBRA 0502400195 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 813638, 8734004 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO ATUALIZADO E DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
791024311645502,5769212963 | 2024 | ETO-TELE 00506/2024 | ETO-TELE | 00506/2024 | 7910243116 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-29 13:51 | 2024-07-29 13:51 | 2024-09-27 13:51 | 2024-08-30 08:50 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-07-29 13:51 |  | 116 | LD04002091 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO DEVIDO ENTRADA DE RL A JUSANTE. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790870811645502,5769212963 | 2024 | ETO-TELE 00505/2024 | ETO-TELE | 00505/2024 | 7908708116 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-29 13:51 | 2024-07-29 13:51 | 2024-09-27 13:51 | 2024-08-30 08:47 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-07-29 13:51 |  | 116 | LD04002091 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO DEVIDO ENTRADA DE RL A JUSANTE. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795476200145502,6383217593 | 2024 | ETO-TELE 00678/2024 | ETO-TELE | 00678/2024 | 7954762001 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-29 15:19 | 2024-08-20 09:44 | 2024-10-19 09:44 | 2024-09-19 14:22 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-08-20 09:44 |  | 001 | LD01072001 | RELIGADOR N° 7954762001 INSTALADO NA OBRA 0302400019 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 790921, 8835034 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. RL DE MELHORIA DE REDE COM DISPONIBILIDADE PARA CLIENTE GRUPO A. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795476200145502,6383217593 | 2024 | ETO-PROT 00206/2024 | ETO-PROT | 00206/2024 | 7954762001 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-29 15:19 | 2024-08-20 09:44 | 2024-10-19 09:44 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-08-20 09:44 | ETO-TELE 00678/2024 | 001 | LD01072001 | RELIGADOR N° 7954762001 INSTALADO NA OBRA 0302400019 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 790921, 8835034 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. RL DE MELHORIA DE REDE COM DISPONIBILIDADE PARA CLIENTE GRUPO A. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
792008005245502,694375 | 2024 | ETO-TELE 00509/2024 | ETO-TELE | 00509/2024 | 7920080052 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-29 16:40 | 2024-07-29 16:40 | 2024-08-01 16:40 | 2024-08-12 18:06 | EMERGENCIAL | CLEIBER DA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-07-29 16:40 |  | 052 | LD02036052 | religador 7920080052 feito o primeiro ataque com equipe de linhva viva rede forte carlos antonio porem nao funcionou - equipe informou que antena esta quebrada | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790009518645502,7518171296 | 2024 | ETO-TELE 00687/2024 | ETO-TELE | 00687/2024 | 7900095186 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-29 18:03 | 2024-08-22 11:25 | 2024-10-21 11:25 | 2024-08-28 16:48 | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2024-08-22 11:25 |  | 186 | LD02003036 | Favor, INSTALAR POSTE 01 X 12/300 (ou um mais alto se tiver)- COM A BASE CONCREATADA AO LADO DO POSTE DO RELIGADOR 7900095186 para permitir a instalação de uma antena e assim conseguirmos estabelecer a comunicação do religador em questão. POSTE FOI INSTALADO COMFORME O SOLICITADO POSTE 12/600 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790009518645502,7518171296 | 2024 | ETO-RD-GU 00973/2024 | ETO-RD-GU | 00973/2024 | 7900095186 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-29 18:03 | 2024-08-22 11:25 | 2024-10-21 11:25 |  | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2024-08-22 11:25 | ETO-TELE 00687/2024 | 186 | LD02003036 | Favor, INSTALAR POSTE 01 X 12/300 (ou um mais alto se tiver)- COM A BASE CONCREATADA AO LADO DO POSTE DO RELIGADOR 7900095186 para permitir a instalação de uma antena e assim conseguirmos estabelecer a comunicação do religador em questão. POSTE FOI INSTALADO COMFORME O SOLICITADO POSTE 12/600 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
582079003845503,497962963 | 2024 | ETO-TELE 00514/2024 | ETO-TELE | 00514/2024 | 5820790038 | 58 | REGULADOR | 2024-07-30 11:57 | 2024-07-30 11:57 | 2024-08-02 11:57 | 2024-08-02 14:26 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS CANCELADA | 2024-07-30 11:57 |  | 038 | LD04028074 | FEITO O PRIMEIRO ATAQUE E REGULADOR 582079003 NÃO VOLTOU A COMUNICAÇÃO. FEITO TESTE DOS TAPS E COMUTOU NORMAL. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
584026109745503,6930092593 | 2024 | ETO-TELE 00704/2024 | ETO-TELE | 00704/2024 | 5840261097 | 58 | REGULADOR | 2024-07-30 16:38 | 2024-08-27 18:18 | 2024-08-30 18:18 | 2024-09-06 13:43 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2024-08-27 18:18 |  | 097 | AL02003036 | favor verificar regulador 5840261097 com defeito ld alvorada talismao. obs tirou a linha. PARECER DMSL: Foi feito ensaios elétricos nas três células do RT 5840261097, porém na fase A foi observado que está quase totalmente sem óleo isolante. Favor, fazer substituição do tanque da fase A. O TANQUE DO REGULADOR JÁ FOI SUBSTITUIDO PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO A ATUALIZADO E DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584026109745503,6930092593 | 2024 | ETO-PROT 00249/2024 | ETO-PROT | 00249/2024 | 5840261097 | 58 | REGULADOR | 2024-07-30 16:38 | 2024-08-27 18:18 | 2024-08-30 18:18 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2024-08-27 18:18 | ETO-TELE 00704/2024 | 097 | AL02003036 | favor verificar regulador 5840261097 com defeito ld alvorada talismao. obs tirou a linha. PARECER DMSL: Foi feito ensaios elétricos nas três células do RT 5840261097, porém na fase A foi observado que está quase totalmente sem óleo isolante. Favor, fazer substituição do tanque da fase A. O TANQUE DO REGULADOR JÁ FOI SUBSTITUIDO PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO A ATUALIZADO E DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO. TEC° EUZILAN MAETUS BARREIRA SANTOS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584026109745503,6930092593 | 2024 | ETO-COEP 00099/2024 | ETO-COEP | 00099/2024 | 5840261097 | 58 | REGULADOR | 2024-07-30 16:38 | 2024-08-23 18:24 | 2024-08-26 18:24 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2024-08-23 18:24 | ETO-RD-GU 01035/2024 | 097 | AL02003036 | favor verificar regulador 5840261097 com defeito ld alvorada talismao. obs tirou a linha. PARECER DMSL: Foi feito ensaios elétricos nas três células do RT 5840261097, porém na fase A foi observado que está quase totalmente sem óleo isolante. Favor, fazer substituição do tanque da fase A. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584026109745503,6930092593 | 2024 | ETO-TELE 00559/2024 | ETO-TELE | 00559/2024 | 5840261097 | 58 | REGULADOR | 2024-07-30 16:38 | 2024-08-15 08:47 | 2024-08-18 08:47 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2024-08-15 08:47 | ETO-COEP 00099/2024 | 097 | AL02003036 | favor verificar regulador 5840261097 com defeito ld alvorada talismao. obs tirou a linha. PARECER DMSL: Foi feito ensaios elétricos nas três células do RT 5840261097, porém na fase A foi observado que está quase totalmente sem óleo isolante. Favor, fazer substituição do tanque da fase A. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584026109745503,6930092593 | 2024 | ETO-RD-GU 01035/2024 | ETO-RD-GU | 01035/2024 | 5840261097 | 58 | REGULADOR | 2024-07-30 16:38 | 2024-08-26 18:50 | 2024-08-29 18:50 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2024-08-26 18:50 | ETO-PROT 00249/2024 | 097 | AL02003036 | favor verificar regulador 5840261097 com defeito ld alvorada talismao. obs tirou a linha. PARECER DMSL: Foi feito ensaios elétricos nas três células do RT 5840261097, porém na fase A foi observado que está quase totalmente sem óleo isolante. Favor, fazer substituição do tanque da fase A. O TANQUE DO REGULADOR JÁ FOI SUBSTITUIDO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794499602745504,4068055556 | 2024 | ETO-RD-DP 00534/2024 | ETO-RD-DP | 00534/2024 | 7944996027 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-31 09:46 | 2024-07-31 09:46 | 2024-08-03 09:46 | 2024-08-05 17:30 | EMERGENCIAL | GEONES VIEIRA DOS REIS PORTO | SS ATENDIDA | 2024-07-31 09:46 |  | 027 | LD04028074 | nota para linha viva substituir o para-raio queimado. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795428400345504,5900115741 | 2024 | ETO-PROT 00209/2024 | ETO-PROT | 00209/2024 | 7954284003 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-31 14:10 | 2024-09-05 12:28 | 2024-11-04 12:28 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-09-05 12:28 | ETO-TELE 00735/2024 | 003 | AL01040003 | RELIGADOR N° 7954284003 INSTALADO NA OBRA 0402300893 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 710327, 8702454 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR O RL 7954284003 AL 01 Gurupi I, PN 2024, REFERENCIA CH: 8800050003. Engº.: Clebson Duarte | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795428400345504,5900115741 | 2024 | ETO-TELE 00735/2024 | ETO-TELE | 00735/2024 | 7954284003 | 79 | RELIGADOR | 2024-07-31 14:10 | 2024-09-05 12:28 | 2024-11-04 12:28 | 2024-09-13 14:20 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-09-05 12:28 |  | 003 | AL01040003 | RELIGADOR N° 7954284003 INSTALADO NA OBRA 0402300893 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 710327, 8702454 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR O RL 7954284003 AL 01 Gurupi I, PN 2024, REFERENCIA CH: 8800050003. Engº.: Clebson Duarte | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
794270704045505,5853819444 | 2024 | ETO-PROT 00210/2024 | ETO-PROT | 00210/2024 | 7942707040 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-01 14:03 | 2024-08-20 10:22 | 2024-10-19 10:22 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-08-20 10:22 | ETO-TELE 00679/2024 | 040 | LD03010004 | RELIGADOR N° 7942707040 INSTALADO NA OBRA 0612400374 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 749737, 9248221 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. RL REPOSTO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
794270704045505,5853819444 | 2024 | ETO-TELE 00679/2024 | ETO-TELE | 00679/2024 | 7942707040 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-01 14:03 | 2024-08-20 10:22 | 2024-10-19 10:22 | 2024-08-21 15:45 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-08-20 10:22 |  | 040 | LD03010004 | RELIGADOR N° 7942707040 INSTALADO NA OBRA 0612400374 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 749737, 9248221 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. RL REPOSTO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
584130819045505,6080671296 | 2024 | ETO-TELE 00609/2024 | ETO-TELE | 00609/2024 | 5841308190 | 58 | REGULADOR | 2024-08-01 14:36 | 2024-08-01 14:36 | 2024-08-04 14:36 | 2024-08-05 15:01 | EMERGENCIAL | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2024-08-01 14:36 |  | 190 | LD04028074 | Segue nota para verificar regulador de tensão 5841308190 saida de Noovo Jardim com possivel defeito. Equipamento isolado em ocorrencia de defeito na LD Dianopolis Taguatinga | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584130819045505,6481597222 | 2024 | ETO-RD-DP 00538/2024 | ETO-RD-DP | 00538/2024 | 5841308190 | 58 | REGULADOR | 2024-08-01 15:33 | 2024-08-01 15:33 | 2024-08-04 15:33 | 2024-08-02 15:58 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2024-08-01 15:33 |  | 190 | LD04028074 | Favor enviar equipe de linha viva para executar troca dos para-raios de linha na estrutura do regulador de tensão:5841308190.Foi identificado 2 Para raio danificado na fase C, entrada e saída. Na mesma estrutura do regulador - Novo Jardim | AVISO DE EMERGÊNCIA
791366603845505,7357986111 | 2024 | ETO-RD-DP 00540/2024 | ETO-RD-DP | 00540/2024 | 7913666038 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-01 17:40 | 2024-08-01 17:40 | 2024-08-04 17:40 | 2024-10-16 09:54 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2024-08-01 17:40 |  | 038 | LD04028074 | Solicitação de serviço para equipe de Linha Viva realizar substituição de Para-raios de proteção do RL 7913666038 - Fase C. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795059204645505,7441898148 | 2024 | ENC-RD-PS 00783/2024 | ENC-RD-PS | 00783/2024 | 7950592046 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-01 17:52 | 2024-08-01 17:52 | 2024-08-08 17:52 | 2024-08-02 17:09 | URGENTE | ELISMAR GREGORIO DA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-08-01 17:52 |  | 046 | LD01056046 | FAVOR SUBSTITUIR TRAFO AUXILIAR DO RELIGADOR 7950592046 INSTALADO NA OBRA 0202400138, ESTÁ QUEIMADO CONFORME INFORMAÇÃO DA EQUIPE DE PROTEÇÃO (Irlley Jose Araujo Castelo Branco ¿ Elismar Gregorio da Silva ¿¿ Karoline Dias Medeiros; ¿+2 outros¿ ¿ Elismar, boa tarde! Esse religador precisa que o Trafo auxiliar seja substituído o mesmo está queimado. Atte.) | AVISO DE ANOMALIA
790870602745505,8754282407 | 2024 | ETO-RD-DP 00541/2024 | ETO-RD-DP | 00541/2024 | 7908706027 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-01 21:01 | 2024-08-01 21:01 | 2024-08-04 21:01 | 2024-08-02 11:47 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2024-08-01 21:01 |  | 027 | LD04028074 | TROCA DE PARA RAIOS DE LINHA DO RELIGADOR 7908706027 TROCA TAMBEM O PARA RAIOS DO TRAFO AUXILIAR DO RELIGADOR FASE A QUEIMADO, FICOU ISOLADO. EXECUTAR COM LINHA VIVA. | AVISO DE ANOMALIA
792620119045505,8835532407 | 2024 | ETO-TELE 00630/2024 | ETO-TELE | 00630/2024 | 7926201190 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-01 21:12 | 2024-09-20 09:22 | 2024-09-23 09:22 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS REPASSADA | 2024-09-20 09:22 | ETO-RD-DP 00663/2024 | 190 | LD04028074 | PARECER DMSL: EQUIPAMENTO 7926201190 ESTÁ PRONTO PARA SER COLOCADO EM OPERAÇÃO, PORÉM A CORREÇÃO DO ATERRAMENTO SOLICITADA PELA NOTA ETO-RD-DP 591/2024 AINDA NÃO FOI SANADA. FAVOR, CORRIGIR ATERRAMENTO E FINALIZAR A NOTA. FEITO PRIMEIRO ATAQUE NO RL7926201190 E FOI CONSTATADO CURTO INTERNO, POIS DISJUNTOR ESTA DESARMANDO GUANDO ARMADO. PAINEL APAGADO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792620119045505,8835532407 | 2024 | ETO-RD-DP 00663/2024 | ETO-RD-DP | 00663/2024 | 7926201190 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-01 21:12 | 2024-09-20 09:22 | 2024-09-23 09:22 | 2024-09-26 11:27 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2024-09-20 09:22 |  | 190 | LD04028074 | PARECER DMSL: EQUIPAMENTO 7926201190 ESTÁ PRONTO PARA SER COLOCADO EM OPERAÇÃO, PORÉM A CORREÇÃO DO ATERRAMENTO SOLICITADA PELA NOTA ETO-RD-DP 591/2024 AINDA NÃO FOI SANADA. FAVOR, CORRIGIR ATERRAMENTO E FINALIZAR A NOTA. FEITO PRIMEIRO ATAQUE NO RL7926201190 E FOI CONSTATADO CURTO INTERNO, POIS DISJUNTOR ESTA DESARMANDO GUANDO ARMADO. PAINEL APAGADO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792620119045505,8974189815 | 2024 | ETO-RD-DP 00542/2024 | ETO-RD-DP | 00542/2024 | 7926201190 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-01 21:32 | 2024-08-01 21:32 | 2024-08-04 21:32 | 2024-08-02 14:26 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2024-08-01 21:32 |  | 190 | LD04028074 | TROCA DE 2 PARA RAIOS DE LINHA DO RL 7926201190 NAS FASES A, C. TROCAR COM EQUIPE DE LINHA VIVA. | AVISO DE ANOMALIA
584130819045505,9775578704 | 2024 | ETO-RD-DP 00543/2024 | ETO-RD-DP | 00543/2024 | 5841308190 | 58 | REGULADOR | 2024-08-01 23:28 | 2024-08-01 23:28 | 2024-08-04 23:28 | 2024-08-02 15:58 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2024-08-01 23:28 |  | 190 | LD04028074 | FAVOR PROVIDENCIAR EQUIPE DE LINHA VIVA PARA SUBSTITUIR 02 PARA RAIOS QUEIMADOS NA FASE C ENTRADA E SAIDA DO REGULADOR 5841308190 LD DIANOPOLIS A TAGUATINGA. | AVISO DE ANOMALIA
792508802745506,0502893518 | 2024 | ETO-TELE 00631/2024 | ETO-TELE | 00631/2024 | 7925088027 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-02 01:12 | 2024-08-02 01:12 | 2024-08-05 01:12 | 2024-08-20 14:27 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2024-08-02 01:12 |  | 027 | LD04028074 | RELIGADO SEM COMUNICAÇÃO FOI FEITO PRIMEIRO ATAQUE NÃO VOLTOU A COMUNICAR, O DISJUNTOR ESTA DESLIGADO NÃO ACEITA ESTA EM CURTO. 7925088027 LD DIANOPOLIS TAGUATINGA. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792605901345506,4427777778 | 2024 | ETO-TELE 00632/2024 | ETO-TELE | 00632/2024 | 7926059013 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-02 10:38 | 2024-08-02 10:38 | 2024-08-05 10:38 | 2024-09-13 15:04 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2024-08-02 10:38 |  | 013 | LD02062013 | Foi enviado a equipe 017OP03 para colocar em operação o RL 7926059013, porém o equipamento está com falha no relé; não aceitou comando de fechamento, foi realizado reset, mas o relé fica com a informação de: em processamento. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790825308645506,4686805556 | 2024 | ETO-TELE 00633/2024 | ETO-TELE | 00633/2024 | 7908253086 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-02 11:15 | 2024-08-02 11:15 | 2024-08-05 11:15 | 2024-10-17 08:10 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2024-08-02 11:15 |  | 086 | LD05062013 | Enviar equipe para substituir bateria do RL 7908253086, equipamento perde comunicação quando falta tensão na LD. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
582079003845506,5754513889 | 2024 | ETO-PROT 00214/2024 | ETO-PROT | 00214/2024 | 5820790038 | 58 | REGULADOR | 2024-08-02 13:49 | 2024-08-07 08:55 | 2024-08-10 08:55 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2024-08-07 08:55 | ETO-TELE 00645/2024 | 038 | LD04028074 | boa tarde, segue SS para as devidas tratativas, substituír regulador de tensão 5820790038 com célula fase B queimado no Ramal do PA Mimosa tensão 34,5kv COCMS: AGUARDANDO MATERIAL COCMS: REGULADOR DE TENSÃO FOI SUBSTITUIDO NO DIA 06/08/2024. DADOS DE PLACA DO REGULADOR INSTALADO ESTÁ EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR O COMISSIONAMENTO DO RT 5820790038. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
582079003845506,5754513889 | 2024 | ETO-TELE 00645/2024 | ETO-TELE | 00645/2024 | 5820790038 | 58 | REGULADOR | 2024-08-02 13:49 | 2024-08-07 08:55 | 2024-08-10 08:55 | 2024-08-12 17:33 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2024-08-07 08:55 |  | 038 | LD04028074 | boa tarde, segue SS para as devidas tratativas, substituír regulador de tensão 5820790038 com célula fase B queimado no Ramal do PA Mimosa tensão 34,5kv COCMS: AGUARDANDO MATERIAL COCMS: REGULADOR DE TENSÃO FOI SUBSTITUIDO NO DIA 06/08/2024. DADOS DE PLACA DO REGULADOR INSTALADO ESTÁ EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR O COMISSIONAMENTO DO RT 5820790038. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
582079003845506,5754513889 | 2024 | ETO-RD-DP 00547/2024 | ETO-RD-DP | 00547/2024 | 5820790038 | 58 | REGULADOR | 2024-08-02 13:49 | 2024-08-02 17:10 | 2024-08-05 17:10 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2024-08-02 17:10 | ETO-COEP 00095/2024 | 038 | LD04028074 | boa tarde, segue SS para as devidas tratativas, substituír regulador de tensão 5820790038 com célula fase B queimado no Ramal do PA Mimosa tensão 34,5kv COCMS: AGUARDANDO MATERIAL | AVISO DE EMERGÊNCIA
582079003845506,5754513889 | 2024 | ETO-COEP 00095/2024 | ETO-COEP | 00095/2024 | 5820790038 | 58 | REGULADOR | 2024-08-02 13:49 | 2024-08-07 07:47 | 2024-08-10 07:47 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2024-08-07 07:47 | ETO-PROT 00214/2024 | 038 | LD04028074 | boa tarde, segue SS para as devidas tratativas, substituír regulador de tensão 5820790038 com célula fase B queimado no Ramal do PA Mimosa tensão 34,5kv COCMS: AGUARDANDO MATERIAL COCMS: REGULADOR DE TENSÃO FOI SUBSTITUIDO NO DIA 06/08/2024. DADOS DE PLACA DO REGULADOR INSTALADO ESTÁ EM ANEXO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795176005545506,6074768519 | 2024 | ENC-RD-PS 00787/2024 | ENC-RD-PS | 00787/2024 | 7951760055 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-02 14:35 | 2024-08-02 14:35 | 2024-08-05 14:35 | 2024-08-03 05:29 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2024-08-02 14:35 |  | 055 | LD01434149 | Segundo informações da equipe 055OP01, tem 1 poste abalroado do Id 47571825 quebrado, poste de 10/200, estrutura N1, fica próximo da CH 3300671055, acesso bom. | FORMS SUBST DE POSTES
794958505345506,6855092593 | 2024 | ETO-TELE 00635/2024 | ETO-TELE | 00635/2024 | 7949585053 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-02 16:27 | 2024-08-02 16:27 | 2024-08-05 16:27 | 2024-08-20 10:01 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-08-02 16:27 |  | 053 | LD01095030 | Senhores, segue para conhecimento RL 7949585053 feito primeiro ataque com equipe 053op01 o mesmo não retornou a comunicação RL importante para transferência de Piraque , favor verificar . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793028600945506,7314236111 | 2024 | ETO-TELE 00637/2024 | ETO-TELE | 00637/2024 | 7930286009 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-02 17:33 | 2024-08-02 17:33 | 2024-08-05 17:33 | 2024-08-08 14:25 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS CANCELADA | 2024-08-02 17:33 |  | 009 | LD03038009 | Senhores, segue para conhecimento Trafo 5730286009 furtado do RL 7930286009 foi substituído porém não retornou a comunicação , favor verificar . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
582079003845507,3259837963 | 2024 | ETO-RD-DP 00557/2024 | ETO-RD-DP | 00557/2024 | 5820790038 | 58 | REGULADOR | 2024-08-03 07:49 | 2024-08-07 07:49 | 2024-10-06 07:49 | 2024-08-06 17:00 | ALTA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS ATENDIDA | 2024-08-07 07:49 |  | 038 | LD04028074 | segue SS para as devidas tratativas, substituír regulador de tensão 5820790038 com célula fase B queimado no Ramal do PA Mimosa tensão 34,5kv | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794499602745507,4517476852 | 2024 | ETO-TELE 00639/2024 | ETO-TELE | 00639/2024 | 7944996027 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-03 10:51 | 2024-08-12 17:25 | 2024-08-15 17:25 |  | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS REPASSADA | 2024-08-12 17:25 | ETO-RD-DP 00565/2024 | 027 | LD04028074 | PARECER DMSL: Equipe esteve no RLG dia 09/08/2024 e realizou manutenção necessária, porém não foi possível colocar o RLG em operação devido as chaves lâminas do baypass das 3 fases estarem emperradas. Favor, enviar equipe de linha viva com urgência para sanar as pendências e acionar equipe DEOP para colocar o equipamento em operação. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA EQUIPE REALIZAR MANUTENÇÃO EM RELIGADOR DE POSTE. CURTO INTERNO, DISJUNTOR NÃO REARMA. RL 7944996027 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794499602745507,4517476852 | 2024 | ETO-RD-DP 00565/2024 | ETO-RD-DP | 00565/2024 | 7944996027 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-03 10:51 | 2024-08-12 17:25 | 2024-08-15 17:25 | 2024-08-19 11:29 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2024-08-12 17:25 |  | 027 | LD04028074 | PARECER DMSL: Equipe esteve no RLG dia 09/08/2024 e realizou manutenção necessária, porém não foi possível colocar o RLG em operação devido as chaves lâminas do baypass das 3 fases estarem emperradas. Favor, enviar equipe de linha viva com urgência para sanar as pendências e acionar equipe DEOP para colocar o equipamento em operação. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA EQUIPE REALIZAR MANUTENÇÃO EM RELIGADOR DE POSTE. CURTO INTERNO, DISJUNTOR NÃO REARMA. RL 7944996027 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793004112245508,8294791667 | 2024 | ETO-TELE 00640/2024 | ETO-TELE | 00640/2024 | 7930041122 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-04 19:54 | 2024-08-04 19:54 | 2024-08-07 19:54 | 2024-09-13 17:33 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2024-08-04 19:54 |  | 122 | AL02059122 | Enviar equipe para verificar falha de comunicação no RL: 7930041122, foi realizado primeiro-ataque, sem sucesso (rádio não liga) | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580070502345509,5798032407 | 2024 | ETO-TELE 00641/2024 | ETO-TELE | 00641/2024 | 5800705023 | 58 | REGULADOR | 2024-08-05 13:55 | 2024-08-05 13:55 | 2024-08-08 13:55 | 2024-08-19 17:29 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2024-08-05 13:55 |  | 023 | AL05020023 | Favor enviar equipe do DMSL para verificar falha na Celula da fase C do regulador de tensão:5800705023 celula esta travando no tap -16 constantimente gerando muita reclamação de nivel de tensão na RDR de Colinas | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790959400445509,6760416667 | 2024 | ETO-TELE 00643/2024 | ETO-TELE | 00643/2024 | 7909594004 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-05 16:14 | 2024-08-05 16:14 | 2024-10-04 16:14 | 2025-04-01 10:33 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2024-08-05 16:14 |  | 004 | AL04040004 | Atualizar ajustes do RL 7909594004, atualização necessaria para garantir coordenação e seletividade apos remanejamento do RL 7909599004. Ajustes disponiveis no APP da proteção. Engº Clebson Duarte | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790847512245509,8809027778 | 2024 | ETO-PROT 00212/2024 | ETO-PROT | 00212/2024 | 7908475122 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-05 21:08 | 2024-08-05 21:08 | 2024-08-08 21:08 | 2024-08-13 10:31 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-08-05 21:08 |  | 122 | AL04097122 | Segue nota para verificar abertura indevida do RL-7908475122 com atuação (46 desbalanço de corrente I2/I1), Manobra em paralelo entre AL-8 Palmas III e AL-10 Palmas IV no fechamento da CH-8806548122, Obs. Todos equipamento estavam bloqueado Neutro e Religamento. PARECER DA PROTEÇÃO: VERIFICADO NA BASE DO RELÉ QUE NÃO CONSTAVA AS LOGICAS DE BLOQUEIO. INSERIDO E TESTADO COM O COI. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795833209845510,5957638889 | 2024 | ETO-TELE 00657/2024 | ETO-TELE | 00657/2024 | 7958332098 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-06 14:18 | 2024-08-15 17:36 | 2024-10-14 17:36 | 2024-09-26 10:28 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-08-15 17:36 |  | 098 | AL01005098 | RELIGADOR N° 7958332098, UTM: 823523;9294033, REFERENCIA CH: 8800012098 INSTALADO NA OBRA 0652400147 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 823524, 9294034 PARCER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7958332098 PN 2024 UTM: 823521; 9294032, EQUIPAMENTO REFERENCIA: CH: AJUSTES DIPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO ENGº: CLEBSON DUARTE | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795833209845510,5957638889 | 2024 | ETO-PROT 00213/2024 | ETO-PROT | 00213/2024 | 7958332098 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-06 14:18 | 2024-08-15 17:36 | 2024-10-14 17:36 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-08-15 17:36 | ETO-TELE 00657/2024 | 098 | AL01005098 | RELIGADOR N° 7958332098 INSTALADO NA OBRA 0652400147 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 823524, 9294034 PARCER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7958332098 PN 2024 UTM: 823521; 9294032, EQUIPAMENTO REFERENCIA: CH: AJUSTES DIPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO ENGº: CLEBSON DUARTE | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
582079003845511,3114467593 | 2024 | ETO-RD-DP 00556/2024 | ETO-RD-DP | 00556/2024 | 5820790038 | 58 | REGULADOR | 2024-08-07 07:28 | 2024-08-07 07:28 | 2024-10-06 07:28 | 2024-08-07 09:16 | ALTA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS ATENDIDA | 2024-08-07 07:28 |  | 038 | LD04028074 | SUBSTITUIR PARA RAIO QUEIMADO DO REGULADOR DE TENSÃO | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795491000445511,4683564815 | 2024 | ETO-RD-AR 01335/2024 | ETO-RD-AR | 01335/2024 | 7954910004 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-07 11:14 | 2024-08-07 11:14 | 2024-08-10 11:14 | 2024-08-08 11:17 | EMERGENCIAL | ROGERIO TEODORO DE OLIVEIRA | SS CANCELADA | 2024-08-07 11:14 |  | 004 | AL02040004 | BLOQUEIO LINHA VIVA ALIMENTADOR AL02040004 PARA ABRIR E FECHAR JUMP PARA SUBSTITUIR RELIGADOR DE POSTE 7954910004. | AVISO DE ANOMALIA
790061819345513,1004166667 | 2024 | ETO-TELE 00646/2024 | ETO-TELE | 00646/2024 | 7900618193 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-09 02:25 | 2024-08-09 02:25 | 2024-08-12 02:25 | 2024-08-26 14:13 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2024-08-09 02:25 |  | 193 | PS01112193 | RELIGADOR PERDE A COMUNICAÇÃO QUANDO FALTA C.A. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795553903945516,3350694444 | 2024 | ETO-TELE 00662/2024 | ETO-TELE | 00662/2024 | 7955539039 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-12 08:02 | 2024-08-17 15:30 | 2024-10-16 15:30 | 2024-09-06 08:48 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-08-17 15:30 |  | 039 | AL01109039 | RELIGADOR N° 7955539039 INSTALADO NA OBRA 0652300451 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 822197, 9374722 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7955539039 PN 2024, UTM: 822196;9374721, REFERENCIA: CH 3302856039. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ENGº: CLEBSON DUARTE | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795553903945516,3350694444 | 2024 | ETO-PROT 00217/2024 | ETO-PROT | 00217/2024 | 7955539039 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-12 08:02 | 2024-08-17 15:30 | 2024-10-16 15:30 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-08-17 15:30 | ETO-TELE 00662/2024 | 039 | AL01109039 | RELIGADOR N° 7955539039 INSTALADO NA OBRA 0652300451 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 822197, 9374722 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7955539039 PN 2024, UTM: 822196;9374721, REFERENCIA: CH 3302856039. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ENGº: CLEBSON DUARTE | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795520700445516,351099537 | 2024 | ETO-PROT 00218/2024 | ETO-PROT | 00218/2024 | 7955207004 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-12 08:26 | 2024-08-13 14:52 | 2024-10-12 14:52 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-08-13 14:52 | ETO-TELE 00653/2024 | 004 | AL02096004 | RELIGADOR N° 7955207004 INSTALADO NA OBRA 0602400066 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 796504, 9186298; PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7955207004, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ENGº: CLEBSON DUARTE | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795520700445516,351099537 | 2024 | ETO-TELE 00653/2024 | ETO-TELE | 00653/2024 | 7955207004 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-12 08:26 | 2024-08-13 14:52 | 2024-10-12 14:52 | 2024-10-04 17:30 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-08-13 14:52 |  | 004 | AL02096004 | RELIGADOR N° 7955207004 INSTALADO NA OBRA 0602400066 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 796504, 9186298; PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7955207004, UTM: 796502; 9186296, REFERENCIA CHA: 8801905004 . AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ENGº: CLEBSON DUARTE | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795585619345516,3625462963 | 2024 | ETO-PROT 00219/2024 | ETO-PROT | 00219/2024 | 7955856193 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-12 08:42 | 2024-08-22 08:51 | 2024-10-21 08:51 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-08-22 08:51 | ETO-TELE 00685/2024 | 193 | PS01112193 | RELIGADOR N° 7955856193 INSTALADO NA OBRA 0602400089 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 978577, 9103397 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ID ORIGEM: 0310097193. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795585619345516,3625462963 | 2024 | ETO-TELE 00685/2024 | ETO-TELE | 00685/2024 | 7955856193 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-12 08:42 | 2024-08-22 08:51 | 2024-10-21 08:51 | 2024-09-20 11:30 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-08-22 08:51 |  | 193 | PS01112193 | RELIGADOR N° 7955856193 INSTALADO NA OBRA 0602400089 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 978577, 9103397 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ID ORIGEM: 0310097193. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795491000445516,3681712963 | 2024 | ETO-RD-AR 01367/2024 | ETO-RD-AR | 01367/2024 | 7954910004 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-12 08:50 | 2024-08-12 08:50 | 2024-08-15 08:50 | 2024-08-16 17:32 | EMERGENCIAL | ROGERIO TEODORO DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2024-08-12 08:50 |  | 004 | AL02040004 | BLOQUEIO LINHA VIVA ALIMENTADOR AL02040004 PARA EQUIPE FCHAR JUMP DO RELIGADOR DE POSTE 7954910004 ID-93242519. ENCARREGADO FANUEL E ADALTO TELEFONE PARA CONTATO 984056320 | AVISO DE ANOMALIA
793438700445516,4035069444 | 2024 | ETO-TELE 00648/2024 | ETO-TELE | 00648/2024 | 7934387004 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-12 09:41 | 2024-08-12 09:41 | 2024-08-15 09:41 | 2024-08-21 10:08 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2024-08-12 09:41 |  | 004 | AL02040004 | SEGUE SS PARA TRATATIVAS RELIGADOR 7934387004 PERDA DA COMUNICAÇÃO QUANDO PERDE C.A. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793586600445516,4301273148 | 2024 | ETO-PROT 00220/2024 | ETO-PROT | 00220/2024 | 7935866004 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-12 10:19 | 2024-08-12 10:19 | 2024-08-15 10:19 | 2025-02-28 09:48 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2024-08-12 10:19 |  | 004 | AL03040004 | RELIGADOR ABRINDO MESMO NO GRUPO DE AJUSTE 2. PARECER DA PROTEÇÃO: SERÁ REVISADO A RDU TODA DE ARAGUAÍNA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
582079003845516,7354050926 | 2024 | ETO-RD-DP 00566/2024 | ETO-RD-DP | 00566/2024 | 5820790038 | 58 | REGULADOR | 2024-08-12 17:39 | 2024-08-12 17:39 | 2024-08-19 17:39 | 2024-08-19 16:09 | URGENTE | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2024-08-12 17:39 |  | 038 | LD04028074 | Equipe DMSL esteve no RT 5820790038 realizando manutenção e observou defeito no cabo do ramal que fica próximo ao ramal do RT em questão. Favor, enviar equipe para inspecionar e sanar o defeito. | AVISO DE ANOMALIA
790012800745517,3809375 | 2024 | ETO-PROT 00469/2024 | ETO-PROT | 00469/2024 | 7900128007 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-13 09:09 | 2024-12-10 11:36 | 2025-02-08 11:36 |  | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS REPASSADA | 2024-12-10 11:36 | ETO-TELE 01126/2024 | 007 | LD05050008 | PARECER DMSL: faz se necessário substituir o controle do equipamento devido ao dano causado por um enxame de abelhas. ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE OUTRO RL A JUSANTE. SEGUE EQUIPAMENTO SUBSTITUÍDO, FAVOR REALIZAR O COMISSIONAMENTO. PARECER DA PROTEÇÃO: ESTUDOS DE COORDENAÇÃO E SELETIVIDADE PARA O ATIVO ESTÃO DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790012800745517,3809375 | 2024 | ETO-TELE 00649/2024 | ETO-TELE | 00649/2024 | 7900128007 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-13 09:09 | 2024-10-10 11:08 | 2024-12-09 11:08 |  | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS REPASSADA | 2024-10-10 11:08 | ETO-COEP 00122/2024 | 007 | LD05050008 | PARECER DMSL: faz se necessário substituir o controle do equipamento devido ao dano causado por um enxame de abelhas. ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE OUTRO RL A JUSANTE. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790012800745517,3809375 | 2024 | ETO-TELE 01126/2024 | ETO-TELE | 01126/2024 | 7900128007 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-13 09:09 | 2024-12-10 11:36 | 2025-02-08 11:36 | 2025-01-13 09:27 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-12-10 11:36 |  | 007 | LD05050008 | PARECER DMSL: faz se necessário substituir o controle do equipamento devido ao dano causado por um enxame de abelhas. ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE OUTRO RL A JUSANTE. SEGUE EQUIPAMENTO SUBSTITUÍDO, FAVOR REALIZAR O COMISSIONAMENTO. PARECER DA PROTEÇÃO: ESTUDOS DE COORDENAÇÃO E SELETIVIDADE PARA O ATIVO ESTÃO DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790012800745517,3809375 | 2024 | ETO-COEP 00122/2024 | ETO-COEP | 00122/2024 | 7900128007 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-13 09:09 | 2024-12-04 15:43 | 2025-02-02 15:43 |  | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS REPASSADA | 2024-12-04 15:43 | ETO-PROT 00469/2024 | 007 | LD05050008 | PARECER DMSL: faz se necessário substituir o controle do equipamento devido ao dano causado por um enxame de abelhas. ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE OUTRO RL A JUSANTE. SEGUE EQUIPAMENTO SUBSTITUÍDO, FAVOR REALIZAR O COMISSIONAMENTO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795361025645517,4519328704 | 2024 | ETO-TELE 00652/2024 | ETO-TELE | 00652/2024 | 7953610256 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-13 10:51 | 2024-08-13 10:51 | 2024-10-12 10:51 | 2024-09-04 09:04 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-08-13 10:51 |  | 256 | LD03046026 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO REVISADO, APÓS ESTRATÉGIA JUNTO A COELBA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792367900445517,6239467593 | 2024 | ETO-TELE 00654/2024 | ETO-TELE | 00654/2024 | 7923679004 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-13 14:58 | 2024-08-13 14:58 | 2024-10-12 14:58 | 2024-09-20 11:23 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2024-08-13 14:58 |  | 004 | AL02096004 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7923679004, PARA ATENDER INSERÇÃO DE RL PN 2024. AJUSTES DISPINIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Engº Clebson Duarte" | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793585800445517,6755671296 | 2024 | ETO-RD-AR 01694/2024 | ETO-RD-AR | 01694/2024 | 7935858004 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-13 16:13 | 2024-10-07 11:06 | 2024-10-10 11:06 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2024-10-07 11:06 | ETO-TELE 00838/2024 | 004 | AL05010004 | SEGUE SS PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO RELIGADOR 7935858004, PARA RAIO ATERROU NA CARCAÇA. PARECER DMSL: Equipe DMSL esteve no RLG 7935858004 e atestou o curto na parte ativa do equipamento. Favor, realizar substituição da parte ativa e também os pararaios da saída fase A e B que estão com defeito. PARTE ATIVA SUBSTITUIDA SEGUE LAUDO PARA COMISSIONAMENTO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793585800445517,6755671296 | 2024 | ETO-TELE 00655/2024 | ETO-TELE | 00655/2024 | 7935858004 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-13 16:13 | 2024-08-30 08:33 | 2024-09-02 08:33 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2024-08-30 08:33 | ETO-COEP 00109/2024 | 004 | AL05010004 | SEGUE SS PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO RELIGADOR 7935858004, PARA RAIO ATERROU NA CARCAÇA. PARECER DMSL: Equipe DMSL esteve no RLG 7935858004 e atestou o curto na parte ativa do equipamento. Favor, realizar substituição da parte ativa e também os pararaios da saída fase A e B que estão com defeito. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793585800445517,6755671296 | 2024 | ETO-TELE 00838/2024 | ETO-TELE | 00838/2024 | 7935858004 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-13 16:13 | 2024-10-07 11:06 | 2024-10-10 11:06 | 2024-10-14 10:38 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2024-10-07 11:06 |  | 004 | AL05010004 | SEGUE SS PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO RELIGADOR 7935858004, PARA RAIO ATERROU NA CARCAÇA. PARECER DMSL: Equipe DMSL esteve no RLG 7935858004 e atestou o curto na parte ativa do equipamento. Favor, realizar substituição da parte ativa e também os pararaios da saída fase A e B que estão com defeito. PARTE ATIVA SUBSTITUIDA SEGUE LAUDO PARA COMISSIONAMENTO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793585800445517,6755671296 | 2024 | ETO-COEP 00109/2024 | ETO-COEP | 00109/2024 | 7935858004 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-13 16:13 | 2024-10-07 11:06 | 2024-10-10 11:06 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2024-10-07 11:06 | ETO-RD-AR 01694/2024 | 004 | AL05010004 | SEGUE SS PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO RELIGADOR 7935858004, PARA RAIO ATERROU NA CARCAÇA. PARECER DMSL: Equipe DMSL esteve no RLG 7935858004 e atestou o curto na parte ativa do equipamento. Favor, realizar substituição da parte ativa e também os pararaios da saída fase A e B que estão com defeito. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792557300745517,6817476852 | 2024 | ETO-RD-PA 00528/2024 | ETO-RD-PA | 00528/2024 | 7925573007 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-13 16:22 | 2024-08-26 10:06 | 2024-10-25 10:06 |  | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2024-08-26 10:06 | ETO-RD-PS 00367/2024 | 007 | AL01048007 | Favor, realizar manutenção na chave de by-pass da fase B do RLG 7925573007. | AVISO DE ANOMALIA
792557300745517,6817476852 | 2024 | ETO-RD-PS 00367/2024 | ETO-RD-PS | 00367/2024 | 7925573007 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-13 16:22 | 2024-08-26 10:06 | 2024-10-25 10:06 | 2024-11-18 17:33 | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2024-08-26 10:06 |  | 007 | AL01048007 | Favor, realizar manutenção na chave de by-pass da fase B do RLG 7925573007. | AVISO DE ANOMALIA
795586200445518,3467361111 | 2024 | ETO-PROT 00222/2024 | ETO-PROT | 00222/2024 | 7955862004 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-14 08:19 | 2024-08-17 20:23 | 2024-10-16 20:23 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-08-17 20:23 | ETO-TELE 00664/2024 | 004 | AL02040004 | RELIGADOR N° 7955862004 INSTALADO NA OBRA 0602300760 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 879157, 9385150 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7955862004, UTM: 808304;9204657; PN 2024. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ENGº.: CLEBSON DUARTE | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795586200445518,3467361111 | 2024 | ETO-COEP 00107/2024 | ETO-COEP | 00107/2024 | 7955862004 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-14 08:19 | 2024-08-26 15:59 | 2024-10-25 15:59 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-08-26 15:59 | ETO-TELE 00950/2024 | 004 | AL02040004 | PARECER DMSL: Não foi possível realizar as atividades de comissionamento do RLG 7955862004, devido as seguintes pendências: Antena está próxima a partir ativa; CA não foi conectado; No local não tem cabo para ligar CA; Não tem rádio de comunicação do equipamento; Não tem conecto do cabo da antena; Falta o centelhador do cabo do rádio. Favor, regularizar a situação do equipamento. RELIGADOR N° 7955862004 INSTALADO NA OBRA 0602300760 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 879157, 9385150 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7955862004, UTM: 808304;9204657; PN 2024. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ENGº.: CLEBSON DUARTE | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795586200445518,3467361111 | 2024 | ETO-TELE 00950/2024 | ETO-TELE | 00950/2024 | 7955862004 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-14 08:19 | 2024-08-26 15:59 | 2024-10-25 15:59 | 2025-01-23 14:01 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-08-26 15:59 |  | 004 | AL02040004 | PARECER DMSL: Não foi possível realizar as atividades de comissionamento do RLG 7955862004, devido as seguintes pendências: Antena está próxima a partir ativa; CA não foi conectado; No local não tem cabo para ligar CA; Não tem rádio de comunicação do equipamento; Não tem conecto do cabo da antena; Falta o centelhador do cabo do rádio. Favor, regularizar a situação do equipamento. RELIGADOR N° 7955862004 INSTALADO NA OBRA 0602300760 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 879157, 9385150 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7955862004, UTM: 808304;9204657; PN 2024. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ENGº.: CLEBSON DUARTE | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795586200445518,3467361111 | 2024 | ETO-TELE 00664/2024 | ETO-TELE | 00664/2024 | 7955862004 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-14 08:19 | 2024-08-26 15:59 | 2024-10-25 15:59 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-08-26 15:59 | ETO-COEP 00107/2024 | 004 | AL02040004 | PARECER DMSL: Não foi possível realizar as atividades de comissionamento do RLG 7955862004, devido as seguintes pendências: Antena está próxima a partir ativa; CA não foi conectado; No local não tem cabo para ligar CA; Não tem rádio de comunicação do equipamento; Não tem conecto do cabo da antena; Falta o centelhador do cabo do rádio. Favor, regularizar a situação do equipamento. RELIGADOR N° 7955862004 INSTALADO NA OBRA 0602300760 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 879157, 9385150 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7955862004, UTM: 808304;9204657; PN 2024. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ENGº.: CLEBSON DUARTE | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795451602645518,3724421296 | 2024 | ETO-TELE 00691/2024 | ETO-TELE | 00691/2024 | 7954516026 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-14 08:56 | 2024-08-22 15:24 | 2024-10-21 15:24 | 2024-12-18 17:03 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-08-22 15:24 |  | 026 | LD03046026 | RELIGADOR N° 7954516026 INSTALADO NA OBRA 0302400026 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 906468, 8822933 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ID ORIGEM: 8800681026. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795451602645518,3724421296 | 2024 | ETO-PROT 00223/2024 | ETO-PROT | 00223/2024 | 7954516026 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-14 08:56 | 2024-08-22 15:24 | 2024-10-21 15:24 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-08-22 15:24 | ETO-TELE 00691/2024 | 026 | LD03046026 | RELIGADOR N° 7954516026 INSTALADO NA OBRA 0302400026 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 906468, 8822933 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ID ORIGEM: 8800681026. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795594600745518,3890625 | 2024 | ETO-TELE 00692/2024 | ETO-TELE | 00692/2024 | 7955946007 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-14 09:20 | 2024-08-22 16:35 | 2024-10-21 16:35 | 2024-09-06 08:31 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-08-22 16:35 |  | 007 | LD05050008 | RELIGADOR N° 7955946007 INSTALADO NA OBRA 0202400070 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 787602, 8929207 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DEMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ID ORIGEM: 6800948007. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795594600745518,3890625 | 2024 | ETO-PROT 00224/2024 | ETO-PROT | 00224/2024 | 7955946007 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-14 09:20 | 2024-08-22 16:35 | 2024-10-21 16:35 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-08-22 16:35 | ETO-TELE 00692/2024 | 007 | LD05050008 | RELIGADOR N° 7955946007 INSTALADO NA OBRA 0202400070 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 787602, 8929207 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DEMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ID ORIGEM: 6800948007. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795542907545518,5752662037 | 2024 | ETO-TELE 00710/2024 | ETO-TELE | 00710/2024 | 7955429075 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-14 13:48 | 2024-08-29 08:33 | 2024-10-28 08:33 | 2024-09-27 17:30 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-08-29 08:33 |  | 075 | LD02050008 | RELIGADOR N° 7955429075 INSTALADO NA OBRA 0202400084 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 711606, 8992829 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ID ORIGEM: 8810290075. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795542907545518,5752662037 | 2024 | ETO-PROT 00225/2024 | ETO-PROT | 00225/2024 | 7955429075 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-14 13:48 | 2024-08-29 08:33 | 2024-10-28 08:33 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-08-29 08:33 | ETO-TELE 00710/2024 | 075 | LD02050008 | RELIGADOR N° 7955429075 INSTALADO NA OBRA 0202400084 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 711606, 8992829 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ID ORIGEM: 8810290075. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795787803345519,4013657407 | 2024 | ETO-PROT 00226/2024 | ETO-PROT | 00226/2024 | 7957878033 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-15 09:38 | 2024-08-29 15:26 | 2024-10-28 15:26 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-08-29 15:26 | ETO-TELE 00715/2024 | 033 | LD02022033 | RELIGADOR N° 7957878033 INSTALADO NA OBRA 0702400079 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 738120, 9041962 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ID ORIGEM: 3300495033. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795787803345519,4013657407 | 2024 | ETO-TELE 00715/2024 | ETO-TELE | 00715/2024 | 7957878033 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-15 09:38 | 2024-08-29 15:26 | 2024-10-28 15:26 | 2024-10-03 17:30 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-08-29 15:26 |  | 033 | LD02022033 | RELIGADOR N° 7957878033 INSTALADO NA OBRA 0702400079 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 738120, 9041962 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ID ORIGEM: 3300495033. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
794499602745519,5638425926 | 2024 | ETO-RD-DP 00570/2024 | ETO-RD-DP | 00570/2024 | 7944996027 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-15 13:32 | 2024-08-15 13:32 | 2024-08-18 13:32 | 2024-08-19 11:29 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2024-08-15 13:32 |  | 027 | LD04028074 | favor enviar linha viva, para verificar chave de Bay Pass emperrada do RL 7944996027 as 03 fases. Obs. RL do Ramal do Agua suja, apos recuperar as chaves colocar RL em operaçao. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795326912245519,5829976852 | 2024 | ETO-RD-PA 00530/2024 | ETO-RD-PA | 00530/2024 | 7953269122 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-15 14:00 | 2024-08-15 14:00 | 2024-10-14 14:00 | 2024-10-01 14:15 | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2024-08-15 14:00 |  | 122 | AL06059122 | Favor, disponibilizar equipe de linha viva para apoiar na instalação da antena pois local está muito próximo da rede. Entrar em contato com o DMSL para alinhar a ida ao equipamento. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795535702245520,3316435185 | 2024 | ETO-TELE 00693/2024 | ETO-TELE | 00693/2024 | 7955357022 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-16 07:58 | 2024-08-23 09:20 | 2024-10-22 09:20 | 2024-10-10 11:33 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-08-23 09:20 |  | 022 | LD05010004 | RELIGADOR N° 7955357022 INSTALADO NA OBRA 0602400081 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 853910, 9203078 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ID ORIGEM: 346514004. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795535702245520,3316435185 | 2024 | ETO-PROT 00227/2024 | ETO-PROT | 00227/2024 | 7955357022 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-16 07:58 | 2024-08-23 09:20 | 2024-10-22 09:20 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-08-23 09:20 | ETO-TELE 00693/2024 | 022 | LD05010004 | RELIGADOR N° 7955357022 INSTALADO NA OBRA 0602400081 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 853910, 9203078 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ID ORIGEM: 346514004. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795555910345520,3388078704 | 2024 | ETO-PROT 00228/2024 | ETO-PROT | 00228/2024 | 7955559103 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-16 08:08 | 2024-08-23 17:16 | 2024-10-22 17:16 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-08-23 17:16 | ETO-TELE 00696/2024 | 103 | LD01076103 | RELIGADOR N° 7955559103 INSTALADO NA OBRA 0652300537 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 879157, 9385150 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ID ORIGEM: 8800005103. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795555910345520,3388078704 | 2024 | ETO-TELE 00696/2024 | ETO-TELE | 00696/2024 | 7955559103 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-16 08:08 | 2024-08-23 17:16 | 2024-10-22 17:16 | 2024-09-16 10:47 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-08-23 17:16 |  | 103 | LD01076103 | RELIGADOR N° 7955559103 INSTALADO NA OBRA 0652300537 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 879157, 9385150 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ID ORIGEM: 8800005103. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795522301645520,3476273148 | 2024 | ETO-PROT 00229/2024 | ETO-PROT | 00229/2024 | 7955223016 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-16 08:21 | 2024-08-20 09:16 | 2024-10-19 09:16 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-08-20 09:16 | ETO-TELE 00677/2024 | 016 | AL01086016 | RELIGADOR N° 7955223016 INSTALADO NA OBRA 0602400080 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 836090, 9240948. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7955223016 UTM: 836091;9240947; REFERENCIA CH: 3300018016. PN 2024 ENGº.: CLEBSON DUARTE | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795522301645520,3476273148 | 2024 | ETO-TELE 00677/2024 | ETO-TELE | 00677/2024 | 7955223016 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-16 08:21 | 2024-08-20 09:16 | 2024-10-19 09:16 | 2024-09-26 10:31 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-08-20 09:16 |  | 016 | AL01086016 | RELIGADOR N° 7955223016 INSTALADO NA OBRA 0602400080 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 836090, 9240948. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7955223016 UTM: 836091;9240947; REFERENCIA CH: 3300018016. PN 2024 ENGº.: CLEBSON DUARTE | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795760803445520,3529282407 | 2024 | ETO-TELE 00699/2024 | ETO-TELE | 00699/2024 | 7957608034 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-16 08:28 | 2024-08-26 11:05 | 2024-10-25 11:05 | 2024-09-13 13:36 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-08-26 11:05 |  | 034 | LD03038009 | RELIGADOR N° 7957608034 INSTALADO NA OBRA 0702300570 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 762552, 9059305 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ID ORIGEM: 3300280034. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795760803445520,3529282407 | 2024 | ETO-PROT 00230/2024 | ETO-PROT | 00230/2024 | 7957608034 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-16 08:28 | 2024-08-26 11:05 | 2024-10-25 11:05 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-08-26 11:05 | ETO-TELE 00699/2024 | 034 | LD03038009 | RELIGADOR N° 7957608034 INSTALADO NA OBRA 0702300570 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 762552, 9059305 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ID ORIGEM: 3300280034. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795463200145520,3637384259 | 2024 | ETO-PROT 00231/2024 | ETO-PROT | 00231/2024 | 7954632001 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-16 08:44 | 2024-09-02 13:37 | 2024-11-01 13:37 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-09-02 13:37 | ETO-TELE 00726/2024 | 001 | AL03062013 | RELIGADOR N° 7954632001 INSTALADO NA OBRA 0302400080 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 746847, 8839877 PARACER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMNTO DO RELIGADOR N° 7954632001 INSTALADO NA OBRA 0302400080 PN: 2024. REFERENCIA POSTE: #ID66402051. Engº.: Clebson Duarte | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795463200145520,3637384259 | 2024 | ETO-TELE 00726/2024 | ETO-TELE | 00726/2024 | 7954632001 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-16 08:44 | 2024-09-02 13:37 | 2024-11-01 13:37 | 2024-11-18 23:04 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-09-02 13:37 |  | 001 | AL03062013 | RELIGADOR N° 7954632001 INSTALADO NA OBRA 0302400080 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 746847, 8839877 PARACER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMNTO DO RELIGADOR N° 7954632001 INSTALADO NA OBRA 0302400080 PN: 2024. REFERENCIA POSTE: #ID66402051. Engº.: Clebson Duarte | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795594901345520,3702314815 | 2024 | ETO-PROT 00232/2024 | ETO-PROT | 00232/2024 | 7955949013 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-16 08:53 | 2024-09-26 18:26 | 2024-11-25 18:26 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-09-26 18:26 | ETO-TELE 00791/2024 | 013 | AL01062013 | RELIGADOR N° 7955949013 INSTALADO NA OBRA 0202300568 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 730275, 8874289 PARECER DA PROTEÇÃO AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO, RL DO PN 2024 ID ORIGEM (CHAVE): 8801141013. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795594901345520,3702314815 | 2024 | ETO-TELE 00791/2024 | ETO-TELE | 00791/2024 | 7955949013 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-16 08:53 | 2024-09-26 18:26 | 2024-11-25 18:26 | 2024-11-04 21:35 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-09-26 18:26 |  | 013 | AL01062013 | RELIGADOR N° 7955949013 INSTALADO NA OBRA 0202300568 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 730275, 8874289 PARECER DA PROTEÇÃO AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO, RL DO PN 2024 ID ORIGEM (CHAVE): 8801141013. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
790273601445520,6392013889 | 2024 | ETO-TELE 00658/2024 | ETO-TELE | 00658/2024 | 7902736014 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-16 15:20 | 2024-08-16 15:20 | 2024-08-19 15:20 | 2024-08-29 22:07 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-08-16 15:20 |  | 014 | LD05062013 | Boa tarde,] segue SS para verificar falha de comunicação foi realizado primeiro ataque com equipe Deop sem sucesso. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791365714745520,6762037037 | 2024 | ETO-PROT 00233/2024 | ETO-PROT | 00233/2024 | 7913657147 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-16 16:14 | 2024-08-16 16:14 | 2024-08-19 16:14 | 2024-08-29 16:42 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2024-08-16 16:14 |  | 147 | LD05028074 | Favor análisar ocorrência:20243086420559, pos houve atuação do religador 7913657147 onde voi feito inspeção sem anomalia indentificada. PARECER DA PROTEÇÃO: VERIFICADO OS DADOS DO SCADA MONSTRA QUE TIVEMOS UM DEFEITO FASE B A TERRA COM INTENSIDADE DE 90A, CORRRESPONDENDO CONFORME ESTUDO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
791365510045520,7161111111 | 2024 | ETO-TELE 00659/2024 | ETO-TELE | 00659/2024 | 7913655100 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-16 17:11 | 2024-08-16 17:11 | 2024-10-15 17:11 | 2024-09-04 08:58 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-08-16 17:11 |  | 100 | AL01081100 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE FORÇA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793379612245520,7161111111 | 2024 | ETO-TELE 00660/2024 | ETO-TELE | 00660/2024 | 7933796122 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-16 17:11 | 2024-08-16 17:11 | 2024-10-15 17:11 | 2024-11-21 09:49 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-08-16 17:11 |  | 122 | AL01081100 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE FORÇA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794203809145521,4886921296 | 2024 | ETO-RD-DP 00571/2024 | ETO-RD-DP | 00571/2024 | 7942038091 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-17 11:44 | 2024-08-17 12:48 | 2024-08-20 12:48 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS REPASSADA | 2024-08-17 12:48 | ETO-TELE 00661/2024 | 091 | LD06002091 | RELIGADOR 7942038091 ESTA PERDENDO A COMUNICAÇÃO COM FREQUENCIA. PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO NO MESMO. OBS.: MESMO COM O RL COM COMUNICAÇÃO, OS CAMPOS ESTÃO DESABILITADOS. | AVISO DE ANOMALIA
794203809145521,4886921296 | 2024 | ETO-TELE 00661/2024 | ETO-TELE | 00661/2024 | 7942038091 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-17 11:44 | 2024-08-17 12:48 | 2024-08-20 12:48 | 2024-09-06 09:58 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2024-08-17 12:48 |  | 091 | LD06002091 | RELIGADOR 7942038091 ESTA PERDENDO A COMUNICAÇÃO COM FREQUENCIA. PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO NO MESMO. OBS.: MESMO COM O RL COM COMUNICAÇÃO, OS CAMPOS ESTÃO DESABILITADOS. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793091103945521,649837963 | 2024 | ETO-TELE 00663/2024 | ETO-TELE | 00663/2024 | 7930911039 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-17 15:36 | 2024-08-17 15:36 | 2024-10-16 15:36 | 2024-11-04 14:49 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2024-08-17 15:36 |  | 039 | AL01109039 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7930911039 - AL 01 ARAGUATIN , PARA ATENDER INSERÇÃO DE RL PN 2024. AJUSTES DISPINIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Engº Clebson Duarte | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793586700445521,8547337963 | 2024 | ETO-TELE 00665/2024 | ETO-TELE | 00665/2024 | 7935867004 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-17 20:31 | 2024-08-17 20:31 | 2024-10-16 20:31 | 2024-09-20 11:14 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2024-08-17 20:31 |  | 004 | AL04010004 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7935867004 AL 04 ARAGUAINA I, PARA ATENDER INSERÇÃO DE RL PN 2024. AJUSTES DISPINIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Engº Clebson Duarte | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795491000445521,8618402778 | 2024 | ETO-TELE 00666/2024 | ETO-TELE | 00666/2024 | 7954910004 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-17 20:41 | 2024-08-17 20:41 | 2024-10-16 20:41 | 2025-01-23 13:40 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2024-08-17 20:41 |  | 004 | AL02040004 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7954910004 AL 02 Araguaína IV, PARA ATENDER INSERÇÃO DE RL PN 2024. AJUSTES DISPINIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Engº Clebson Duarte | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795594201445523,3236921296 | 2024 | ETO-PROT 00235/2024 | ETO-PROT | 00235/2024 | 7955942014 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-19 07:46 | 2024-08-30 16:50 | 2024-10-29 16:50 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-08-30 16:50 | ETO-TELE 00723/2024 | 014 | LD02047073 | RELIGADOR N° 7955942014 INSTALADO NA OBRA 0202400046 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 629685, 8851204 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ID ORIGEM: 8801658014. ENGº IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795594201445523,3236921296 | 2024 | ETO-TELE 00723/2024 | ETO-TELE | 00723/2024 | 7955942014 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-19 07:46 | 2024-08-30 16:50 | 2024-10-29 16:50 | 2024-11-18 23:18 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-08-30 16:50 |  | 014 | LD02047073 | RELIGADOR N° 7955942014 INSTALADO NA OBRA 0202400046 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 629685, 8851204 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ID ORIGEM: 8801658014. ENGº IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
791001602145523,4156597222 | 2024 | ETO-TELE 00992/2024 | ETO-TELE | 00992/2024 | 7910016021 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-19 09:59 | 2024-11-06 17:49 | 2024-11-13 17:49 | 2024-11-21 16:34 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2024-11-06 17:49 |  | 021 | LD03010021 | PARECER DMSL: : Foi rebaixado a antena tirando do campo magnético da rede de MT,feito teste de troca de pacotes 97/100 e não subiu a comunicação. Rodamos o SUP com o gautierry e subiu,e no SCADA não subiu, levando a ter a certeza que essa intermitência está sendo causada pelo SCADA. Favor, verificar drive do RLG 7910016021. Favor, Verificar possibilidade de melhoria na comunicação do RL 7910016021 devido constantes intermitências. PARECER: TRATATIVAS COM O SCADA SÃO TRATADAS ATRAVES DE CHAMADO VIA PRATICA, FAVOR CANALIZAR A TRATATIVA PARA O MEIO CORRETO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791001602145523,4156597222 | 2024 | ETO-TELE 00668/2024 | ETO-TELE | 00668/2024 | 7910016021 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-19 09:59 | 2024-08-19 09:59 | 2024-08-26 09:59 | 2024-08-19 10:06 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS CANCELADA | 2024-08-19 09:59 |  | 021 | LD03010021 | Favor, Verificar possibilidade de melhoria na comunicação do RL 7910016021 devido constantes intermitências. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
791001602145523,4156597222 | 2024 | ETO-SCADA 00005/2024 | ETO-SCADA | 00005/2024 | 7910016021 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-19 09:59 | 2024-11-06 17:49 | 2024-11-13 17:49 |  | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2024-11-06 17:49 | ETO-TELE 00992/2024 | 021 | LD03010021 | PARECER DMSL: : Foi rebaixado a antena tirando do campo magnético da rede de MT,feito teste de troca de pacotes 97/100 e não subiu a comunicação. Rodamos o SUP com o gautierry e subiu,e no SCADA não subiu, levando a ter a certeza que essa intermitência está sendo causada pelo SCADA. Favor, verificar drive do RLG 7910016021. Favor, Verificar possibilidade de melhoria na comunicação do RL 7910016021 devido constantes intermitências. PARECER: TRATATIVAS COM O SCADA SÃO TRATADAS ATRAVES DE CHAMADO VIA PRATICA, FAVOR CANALIZAR A TRATATIVA PARA O MEIO CORRETO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791001602145523,4156597222 | 2024 | ETO-TELE 00667/2024 | ETO-TELE | 00667/2024 | 7910016021 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-19 09:59 | 2024-09-06 13:57 | 2024-09-13 13:57 |  | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS REPASSADA | 2024-09-06 13:57 | ETO-SCADA 00005/2024 | 021 | LD03010021 | PARECER DMSL: : Foi rebaixado a antena tirando do campo magnético da rede de MT,feito teste de troca de pacotes 97/100 e não subiu a comunicação. Rodamos o SUP com o gautierry e subiu,e no SCADA não subiu, levando a ter a certeza que essa intermitência está sendo causada pelo SCADA. Favor, verificar drive do RLG 7910016021. Favor, Verificar possibilidade de melhoria na comunicação do RL 7910016021 devido constantes intermitências. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790046907845523,605625 | 2024 | ETO-TELE 00669/2024 | ETO-TELE | 00669/2024 | 7900469078 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-19 14:32 | 2024-08-19 14:32 | 2024-10-18 14:32 | 2024-09-20 13:50 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2024-08-19 14:32 |  | 078 | AL01042078 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7900469078 AL 01 ITACAJA, PARA ATENDER INSERÇÃO DE RL PN 2024. AJUSTES DISPINIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Engº Clebson Duarte | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794143207745523,6168055556 | 2024 | ETO-TELE 00670/2024 | ETO-TELE | 00670/2024 | 7941432077 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-19 14:48 | 2024-08-19 14:48 | 2024-10-18 14:48 | 2024-09-04 11:08 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2024-08-19 14:48 |  | 077 | AL01042078 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7941432077 AL 01 ITACAJA, PARA ATENDER INSERÇÃO DE RL PN 2024. AJUSTES DISPINIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Engº Clebson Duarte | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793484907745523,6472916667 | 2024 | ETO-TELE 00672/2024 | ETO-TELE | 00672/2024 | 7934849077 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-19 15:32 | 2024-08-19 15:32 | 2024-10-18 15:32 | 2025-05-06 14:55 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2024-08-19 15:32 |  | 077 | AL01042078 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7934849077 AL 01 ITACAJA, PARA ATENDER INSERÇÃO DE RL PN 2024. AJUSTES DISPINIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Engº Clebson Duarte | AJUSTES DE PROTEÇÃO
580025209045523,6813773148 | 2024 | ETO-RD-AG 01038/2024 | ETO-RD-AG | 01038/2024 | 5800252090 | 58 | REGULADOR | 2024-08-19 16:21 | 2024-08-19 16:21 | 2024-08-26 16:21 | 2024-08-22 18:22 | URGENTE | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-08-19 16:21 |  | 090 | LD01084002 | EQ.LINHA VIVA - DESCONECTAR OS 06 X JUMPER DE ENTRAD E SAÍDA DO RT [5800252090]-Na Chegada da S/E Nazaré-.--Retirada desse Regulador de Tensão-RT [5800252090].-Devido a obra 80439917 (PN 60995) não ter tido êxito quanto a autorização de passagem (mesmo com traçados alternativos), o recurso poderá ser redirecionado para o caso Mario Back. Diante do cenário, realocar o RT [5800252090] para o ponto faltante de 34,5 kV (proximidades ID# 72368110) tronco da LD Pedro a Santa Maria. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
791365902745523,8025578704 | 2024 | ETO-DEOP 00019/2024 | ETO-DEOP | 00019/2024 | 7913659027 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-19 19:16 | 2024-08-19 19:28 | 2024-08-22 19:28 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2024-08-19 19:28 | ETO-TELE 00674/2024 | 027 | LD04028074 | Segue nota para verificar RL-7913659027 equipamento não responde comandos (remotos / local) de fechamento, Anomalias identificaras pela Int-20243089671690. Equipamento ficou bay-passado pela equipe 027OP01 | AVISO DE ANOMALIA
791365902745523,8025578704 | 2024 | ETO-TELE 00674/2024 | ETO-TELE | 00674/2024 | 7913659027 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-19 19:16 | 2024-08-19 19:28 | 2024-08-22 19:28 | 2024-08-23 14:25 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-08-19 19:28 |  | 027 | LD04028074 | Segue nota para verificar RL-7913659027 equipamento não responde comandos (remotos / local) de fechamento, Anomalias identificaras pela Int-20243089671690. Equipamento ficou bay-passado pela equipe 027OP01 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792508802745523,8085532407 | 2024 | ETO-TELE 00673/2024 | ETO-TELE | 00673/2024 | 7925088027 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-19 19:24 | 2024-08-19 19:24 | 2024-08-22 19:24 | 2024-08-21 10:24 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-08-19 19:24 |  | 027 | LD04028074 | Segue nota para verificar RL-7925088027 após comando de abertura equipamento ficou intermitente não responde comando de fechamento remoto / local, Feito primeiro ataque sem sucesso, Anomalias identificaras pela Int-20243089671690. Equipamento ficou bay-passado pela equipe 027OP01 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790870602745523,8183333333 | 2024 | ETO-TELE 00676/2024 | ETO-TELE | 00676/2024 | 7908706027 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-19 19:38 | 2024-08-19 19:38 | 2024-08-22 19:38 | 2024-08-23 14:28 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-08-19 19:38 |  | 027 | LD04028074 | Segue nota tratativas e substituição RL-7908706027 com sinalização falha em bateria | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790088800545523,8248032407 | 2024 | ETO-PROT 00237/2024 | ETO-PROT | 00237/2024 | 7900888005 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-19 19:48 | 2024-08-19 19:48 | 2024-08-22 19:48 | 2024-08-29 17:56 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-08-19 19:48 |  | 005 | LD02110005 | Segue nota verificar ajustes de proteção do RL-7900888005 equipamento desarmando quando esta energiza cargas de Taguatinga. PARECER DA PROTEÇÃO: VERIFICADO OS EVENTOS DO RELÉ E CONSTATADO ABERTURA POR PROTEÇÃO DE NEUTRO NA ORDEM DE 60A, VERIFICOU SE TAMBÉM QUE O NEUTRO NATURAL DA LINHA ESTÁ MUITO ALTO, FOI ABERTO NOTA PARA ASPO BALANCEAR O ALIMENTADOR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795588619345524,4335763889 | 2024 | ETO-PROT 00239/2024 | ETO-PROT | 00239/2024 | 7955886193 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-20 10:24 | 2024-08-22 13:40 | 2024-10-21 13:40 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-08-22 13:40 | ETO-TELE 00689/2024 | 193 | PS01112193 | RELIGADOR N° 7955886193 INSTALADO NA OBRA 0602400090 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 978301, 9082195 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ID ORIGEM: POSTE 69222497. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795588619345524,4335763889 | 2024 | ETO-TELE 00689/2024 | ETO-TELE | 00689/2024 | 7955886193 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-20 10:24 | 2024-08-22 13:40 | 2024-10-21 13:40 | 2024-10-31 14:19 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-08-22 13:40 |  | 193 | PS01112193 | RELIGADOR N° 7955886193 INSTALADO NA OBRA 0602400090 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 978301, 9082195 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ID ORIGEM: POSTE 69222497. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
790000306045524,5604861111 | 2024 | ETO-TELE 00680/2024 | ETO-TELE | 00680/2024 | 7900003060 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-20 13:27 | 2024-08-20 13:27 | 2024-10-19 13:27 | 2024-10-01 17:30 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2024-08-20 13:27 |  | 060 | AL01054060 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7900003060, AL 01 NOVA OLINDA PARA ATENDER INSERÇÃO DE RL PN 2024. ENGº.: CLEBSON DUARTE | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792573608045525,4146527778 | 2024 | ETO-TELE 00681/2024 | ETO-TELE | 00681/2024 | 7925736080 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-21 09:57 | 2024-08-21 09:57 | 2024-08-24 09:57 | 2024-09-16 10:49 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2024-08-21 09:57 |  | 080 | LD02010004 | SEGUE PARA TRATATIVAS, FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NÃO RETORNOU AS COMUNICAÇÕES. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795447606045525,4909722222 | 2024 | ETO-TELE 00682/2024 | ETO-TELE | 00682/2024 | 7954476060 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-21 11:47 | 2024-08-21 11:47 | 2024-10-20 11:47 | 2024-09-04 11:00 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2024-08-21 11:47 |  | 060 | AL01054060 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7954476060 AL 1 SE NOVA OLINDA PARA ATENDER INSERÇÃO DE RL PN 2024. AJUSTES DISPINIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Engº Clebson Duarte | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792484406045525,5700925926 | 2024 | ETO-TELE 00683/2024 | ETO-TELE | 00683/2024 | 7924844060 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-21 13:41 | 2024-08-21 13:41 | 2024-10-20 13:41 | 2024-09-04 11:03 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2024-08-21 13:41 |  | 060 | AL01054060 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7924844060 AL 1 SE NOVA OLINDA, PARA ATENDER INSERÇÃO DE RL PN 2024. AJUSTES DISPINIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Engº Clebson Duarte | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795285303045525,8253587963 | 2024 | ETO-RD-AR 01418/2024 | ETO-RD-AR | 01418/2024 | 7952853030 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-21 19:49 | 2024-08-21 19:49 | 2024-08-24 19:49 | 2024-08-22 02:55 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2024-08-21 19:49 |  | 030 | LD01095030 | poste quebrado ID.:69384540 10/300EST. N1/S1 ACESSO LIVRE ANTES DO TRAFO 5700072030 94 CLIENTES PENALIZADOS sem veiculo no local | AVISO DE EMERGÊNCIA
792461413945525,9703240741 | 2024 | ETO-TELE 00684/2024 | ETO-TELE | 00684/2024 | 7924614139 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-21 23:17 | 2024-08-21 23:17 | 2024-08-24 23:17 | 2024-09-02 10:46 | EMERGENCIAL | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS CANCELADA | 2024-08-21 23:17 |  | 139 | LD02036052 | Nota para a proteção verificar ajuste do RL 7924614139 LD Formoso Sandolandia o mesmo está abrindo com teste em ramal com elo de 6K (3320062107) | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795787422345526,3484143519 | 2024 | ETO-PROT 00241/2024 | ETO-PROT | 00241/2024 | 7957874223 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-22 08:22 | 2024-08-26 16:03 | 2024-10-25 16:03 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-08-26 16:03 | ETO-TELE 00701/2024 | 223 | LD04038009 | RELIGADOR N° 7957874223 INSTALADO NA OBRA 0702400050 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 759378, 9027835 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ID ORIGEM: POSTE 70453335. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795787422345526,3484143519 | 2024 | ETO-TELE 00701/2024 | ETO-TELE | 00701/2024 | 7957874223 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-22 08:22 | 2024-08-26 16:03 | 2024-10-25 16:03 | 2024-11-07 10:41 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-08-26 16:03 |  | 223 | LD04038009 | RELIGADOR N° 7957874223 INSTALADO NA OBRA 0702400050 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 759378, 9027835 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ID ORIGEM: POSTE 70453335. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
792299503945526,4219907407 | 2024 | ETO-TELE 00686/2024 | ETO-TELE | 00686/2024 | 7922995039 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-22 10:08 | 2024-08-22 10:08 | 2024-10-21 10:08 | 2024-10-10 11:28 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2024-08-22 10:08 |  | 039 | AL03109039 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7922995039 AL 03 Araguatins, PARA ATENDER INSERÇÃO DE RL PN 2024. AJUSTES DISPINIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Engº Clebson Duarte | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790030301345526,4864583333 | 2024 | ETO-TELE 00688/2024 | ETO-TELE | 00688/2024 | 7900303013 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-22 11:40 | 2024-10-18 09:39 | 2024-10-21 09:39 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2024-10-18 09:39 | ETO-COEP 00127/2024 | 013 | AL03062013 | PARECER DMSL- Equipe não conseguiu acessar o equipamento nem com o apoio do fabricante, o religador 7900303013 encontra-se sem comunicação. Por se tratar de um equipamento obsoleto(NOJA RC 01) solicitamos a substiuição para o modelo NOJA RC10. Segue nota para verificar falha de comunicação no religador 7900303013 - Rural - Paraiso . OBS: equipe fez o reset, porém não retornou sua comunicação , painel esta ligado normal . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790030301345526,4864583333 | 2024 | ETO-COEP 00127/2024 | ETO-COEP | 00127/2024 | 7900303013 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-22 11:40 | 2024-10-18 09:39 | 2024-10-21 09:39 | 2024-12-19 18:10 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2024-10-18 09:39 |  | 013 | AL03062013 | PARECER DMSL- Equipe não conseguiu acessar o equipamento nem com o apoio do fabricante, o religador 7900303013 encontra-se sem comunicação. Por se tratar de um equipamento obsoleto(NOJA RC 01) solicitamos a substiuição para o modelo NOJA RC10. Segue nota para verificar falha de comunicação no religador 7900303013 - Rural - Paraiso . OBS: equipe fez o reset, porém não retornou sua comunicação , painel esta ligado normal . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793613419345526,5735648148 | 2024 | ETO-TELE 00690/2024 | ETO-TELE | 00690/2024 | 7936134193 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-22 13:46 | 2024-08-22 13:46 | 2024-10-21 13:46 | 2024-09-06 10:03 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-08-22 13:46 |  | 193 | PS01112193 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO 2024, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE RL DO PN. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790157505245527,4113657407 | 2024 | ETO-TELE 00694/2024 | ETO-TELE | 00694/2024 | 7901575052 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-23 09:52 | 2024-08-23 09:52 | 2024-08-26 09:52 | 2024-09-06 13:45 | EMERGENCIAL | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | SS ATENDIDA | 2024-08-23 09:52 |  | 052 | LD01036052 | Segue SS para atendimento com equipe do DMSL Substituir o RADIO do religador 7901575052 na RDR de formoso do araguaia apos equipe com apoio do DMSL TER FEITO PRIMEIRO ATAQUE constatou que o mesmo ( radio ) esta queimado favor enviar equipe para normalizar OBS: EQUIPAMENTO SEM AUTOMAÇÃO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792508802745527,4684143519 | 2024 | ETO-COEP 00105/2024 | ETO-COEP | 00105/2024 | 7925088027 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-23 11:15 | 2024-11-14 15:54 | 2025-01-13 15:54 |  | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2024-11-14 15:54 | ETO-PROT 00426/2024 | 027 | LD04028074 | Após retorno da equipe para verificar RLG 7925088027 foi constatado que a parte ativa do equipamento está com defeito, sendo necessária a substituição do tanque. Favor, substituir também para raio queimado da fase C na estrutura posterior e anterior ao religador. ------ COCMS Religador substituido conforme solicitado. Foto da plana do religador instalado em anexo. Gentileza comissionar o mesmo. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792508802745527,4684143519 | 2024 | ETO-PROT 00426/2024 | ETO-PROT | 00426/2024 | 7925088027 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-23 11:15 | 2024-11-18 11:01 | 2025-01-17 11:01 |  | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2024-11-18 11:01 | ETO-TELE 01048/2024 | 027 | LD04028074 | Após retorno da equipe para verificar RLG 7925088027 foi constatado que a parte ativa do equipamento está com defeito, sendo necessária a substituição do tanque. Favor, substituir também para raio queimado da fase C na estrutura posterior e anterior ao religador. ------ COCMS Religador substituido conforme solicitado. Foto da plana do religador instalado em anexo. Gentileza comissionar o mesmo. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7925088027 LD DIANOPOLIS A TAGUATINGA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792508802745527,4684143519 | 2024 | ETO-TELE 01048/2024 | ETO-TELE | 01048/2024 | 7925088027 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-23 11:15 | 2024-11-18 11:01 | 2025-01-17 11:01 | 2024-11-29 17:18 | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2024-11-18 11:01 |  | 027 | LD04028074 | Após retorno da equipe para verificar RLG 7925088027 foi constatado que a parte ativa do equipamento está com defeito, sendo necessária a substituição do tanque. Favor, substituir também para raio queimado da fase C na estrutura posterior e anterior ao religador. ------ COCMS Religador substituido conforme solicitado. Foto da plana do religador instalado em anexo. Gentileza comissionar o mesmo. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7925088027 LD DIANOPOLIS A TAGUATINGA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790870704945527,5143055556 | 2024 | ETO-PROT 00242/2024 | ETO-PROT | 00242/2024 | 7908707049 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-23 12:21 | 2024-08-23 12:21 | 2024-08-26 12:21 | 2024-10-24 09:11 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2024-08-23 12:21 |  | 049 | LD02110005 | Boa tarde Senhores! Por gentileza verficar ajustes do religador 7908707049. O mesmo esta com varios eventos todos dias. Muitas das vezes ele faz o ciclo de religamentos e não alarma. Por gentileza verficar. Parecer da Proteção: Aberto nota para o time SCADA verificar pq não esta subindo o alarme sonoro quando o equipamento abri. Eng° Irlley Castelo Branco. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
791332811345527,5268171296 | 2024 | ETO-TELE 00695/2024 | ETO-TELE | 00695/2024 | 7913328113 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-23 12:39 | 2024-11-25 13:44 | 2024-11-28 13:44 |  | EMERGENCIAL | JOELSON SILVA DE SOUSA | SS REPASSADA | 2024-11-25 13:44 | ETO-COEP 00151/2024 | 113 | AL01024113 | PARECER DMSL: EQUIPAMENTO RLG 7913328113 ENCONTRA-SE COM DEFEITO NO RELÉ E NA PARTE ATIVA. Favor, substituir equipamento completo por um modelo NOJA RC10. SENHORES SEGUE PARA CONHECIMENTO RL-7913328113 REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE O MESMO NÃO RETORNOU COMUNICAÇÃO, FAVOR VERIFICAR. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791332811345527,5268171296 | 2025 | ETO-PROT 00109/2025 | ETO-PROT | 00109/2025 | 7913328113 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-23 12:39 | 2025-03-14 11:19 | 2025-03-17 11:19 |  | EMERGENCIAL | JOELSON SILVA DE SOUSA | SS REPASSADA | 2025-03-14 11:19 | ETO-TELE 00258/2025 | 113 | AL01024113 | PARECER DMSL: EQUIPE DMSL ESTEVE NO RLG 7913328113 DIA 17/01/2025, PORÉM NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O COMISSIONAMENTO DEVIDO AS PENDÊNCIAS A SEGUIR: Equipamento está sem fonte, sem cabo que liga o relé ao módulo SIM (Cabo do conector largo), está sem cabo que liga o display ao relé, está sem rádio, está sem antena e o cabo de CA que vai do trafo auxiliar ao religador, é curto. Favor, sanar as pedências citadas. FEITO A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO CONFORME SOLICITADO, FAVOR REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO PARECER DMSL: EQUIPAMENTO RLG 7913328113 ENCONTRA-SE COM DEFEITO NO RELÉ E NA PARTE ATIVA. Favor, substituir equipamento completo por um modelo NOJA RC10. SENHORES SEGUE PARA CONHECIMENTO RL-7913328113 REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE O MESMO NÃO RETORNOU COMUNICAÇÃO, FAVOR VERIFICAR. COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AO COCM-N PARA REGULARIZAÇÃO. FEITO A SUBSTITUICOES CONFORME SOLICITADO NA SS. SEGUE O REPASSE DA SS PARA PROT PROSSEGUIR COM O COMISSIONAMENTO DO RELIGADOR 7913328113. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7913328113 AL 01 COUTO MAGALHAES. NECESSARIO CONFERIR MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE COLOCALR O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791332811345527,5268171296 | 2025 | ETO-TELE 00258/2025 | ETO-TELE | 00258/2025 | 7913328113 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-23 12:39 | 2025-03-14 11:19 | 2025-03-17 11:19 | 2025-04-04 14:04 | EMERGENCIAL | JOELSON SILVA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2025-03-14 11:19 |  | 113 | AL01024113 | PARECER DMSL: EQUIPE DMSL ESTEVE NO RLG 7913328113 DIA 17/01/2025, PORÉM NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O COMISSIONAMENTO DEVIDO AS PENDÊNCIAS A SEGUIR: Equipamento está sem fonte, sem cabo que liga o relé ao módulo SIM (Cabo do conector largo), está sem cabo que liga o display ao relé, está sem rádio, está sem antena e o cabo de CA que vai do trafo auxiliar ao religador, é curto. Favor, sanar as pedências citadas. FEITO A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO CONFORME SOLICITADO, FAVOR REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO PARECER DMSL: EQUIPAMENTO RLG 7913328113 ENCONTRA-SE COM DEFEITO NO RELÉ E NA PARTE ATIVA. Favor, substituir equipamento completo por um modelo NOJA RC10. SENHORES SEGUE PARA CONHECIMENTO RL-7913328113 REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE O MESMO NÃO RETORNOU COMUNICAÇÃO, FAVOR VERIFICAR. COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AO COCM-N PARA REGULARIZAÇÃO. FEITO A SUBSTITUICOES CONFORME SOLICITADO NA SS. SEGUE O REPASSE DA SS PARA PROT PROSSEGUIR COM O COMISSIONAMENTO DO RELIGADOR 7913328113. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7913328113 AL 01 COUTO MAGALHAES. NECESSARIO CONFERIR MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE COLOCALR O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791332811345527,5268171296 | 2025 | ETO-RD-GR 00029/2025 | ETO-RD-GR | 00029/2025 | 7913328113 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-23 12:39 | 2025-01-09 15:49 | 2025-01-12 15:49 |  | EMERGENCIAL | JOELSON SILVA DE SOUSA | SS REPASSADA | 2025-01-09 15:49 | ETO-TELE 00022/2025 | 113 | AL01024113 | FEITO A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO CONFORME SOLICITADO, FAVOR REALIZAR O COMISSIONAMENTO. PARECER DMSL: EQUIPAMENTO RLG 7913328113 ENCONTRA-SE COM DEFEITO NO RELÉ E NA PARTE ATIVA. Favor, substituir equipamento completo por um modelo NOJA RC10. SENHORES SEGUE PARA CONHECIMENTO RL-7913328113 REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE O MESMO NÃO RETORNOU COMUNICAÇÃO, FAVOR VERIFICAR. COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AO COCM-N PARA REGULARIZAÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791332811345527,5268171296 | 2025 | ETO-TELE 00022/2025 | ETO-TELE | 00022/2025 | 7913328113 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-23 12:39 | 2025-01-20 09:39 | 2025-01-23 09:39 |  | EMERGENCIAL | JOELSON SILVA DE SOUSA | SS REPASSADA | 2025-01-20 09:39 | ETO-COEP 00011/2025 | 113 | AL01024113 | PARECER DMSL: EQUIPE DMSL ESTEVE NO RLG 7913328113 DIA 17/01/2025, PORÉM NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O COMISSIONAMENTO DEVIDO AS PENDÊNCIAS A SEGUIR: Equipamento está sem fonte, sem cabo que liga o relé ao módulo SIM (Cabo do conector largo), está sem cabo que liga o display ao relé, está sem rádio, está sem antena e o cabo de CA que vai do trafo auxiliar ao religador, é curto. Favor, sanar as pedências citadas. FEITO A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO CONFORME SOLICITADO, FAVOR REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO PARECER DMSL: EQUIPAMENTO RLG 7913328113 ENCONTRA-SE COM DEFEITO NO RELÉ E NA PARTE ATIVA. Favor, substituir equipamento completo por um modelo NOJA RC10. SENHORES SEGUE PARA CONHECIMENTO RL-7913328113 REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE O MESMO NÃO RETORNOU COMUNICAÇÃO, FAVOR VERIFICAR. COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AO COCM-N PARA REGULARIZAÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791332811345527,5268171296 | 2025 | ETO-COEP 00011/2025 | ETO-COEP | 00011/2025 | 7913328113 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-23 12:39 | 2025-03-14 09:01 | 2025-03-17 09:01 |  | EMERGENCIAL | JOELSON SILVA DE SOUSA | SS REPASSADA | 2025-03-14 09:01 | ETO-PROT 00109/2025 | 113 | AL01024113 | PARECER DMSL: EQUIPE DMSL ESTEVE NO RLG 7913328113 DIA 17/01/2025, PORÉM NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O COMISSIONAMENTO DEVIDO AS PENDÊNCIAS A SEGUIR: Equipamento está sem fonte, sem cabo que liga o relé ao módulo SIM (Cabo do conector largo), está sem cabo que liga o display ao relé, está sem rádio, está sem antena e o cabo de CA que vai do trafo auxiliar ao religador, é curto. Favor, sanar as pedências citadas. FEITO A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO CONFORME SOLICITADO, FAVOR REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO PARECER DMSL: EQUIPAMENTO RLG 7913328113 ENCONTRA-SE COM DEFEITO NO RELÉ E NA PARTE ATIVA. Favor, substituir equipamento completo por um modelo NOJA RC10. SENHORES SEGUE PARA CONHECIMENTO RL-7913328113 REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE O MESMO NÃO RETORNOU COMUNICAÇÃO, FAVOR VERIFICAR. COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AO COCM-N PARA REGULARIZAÇÃO. FEITO A SUBSTITUICOES CONFORME SOLICITADO NA SS. SEGUE O REPASSE DA SS PARA PROT PROSSEGUIR COM O COMISSIONAMENTO DO RELIGADOR 7913328113. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791332811345527,5268171296 | 2024 | ETO-COEP 00151/2024 | ETO-COEP | 00151/2024 | 7913328113 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-23 12:39 | 2025-01-08 14:55 | 2025-01-11 14:55 |  | EMERGENCIAL | JOELSON SILVA DE SOUSA | SS REPASSADA | 2025-01-08 14:55 | ETO-RD-GR 00029/2025 | 113 | AL01024113 | PARECER DMSL: EQUIPAMENTO RLG 7913328113 ENCONTRA-SE COM DEFEITO NO RELÉ E NA PARTE ATIVA. Favor, substituir equipamento completo por um modelo NOJA RC10. SENHORES SEGUE PARA CONHECIMENTO RL-7913328113 REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE O MESMO NÃO RETORNOU COMUNICAÇÃO, FAVOR VERIFICAR. COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AO COCM-N PARA REGULARIZAÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580186601345528,6941550926 | 2024 | ETO-COEP 00108/2024 | ETO-COEP | 00108/2024 | 5801866013 | 58 | REGULADOR | 2024-08-24 16:40 | 2024-10-07 11:00 | 2024-10-10 11:00 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2024-10-07 11:00 | ETO-RD-PS 00416/2024 | 013 | AL03062013 | Segue nota para envia equipe manutenção substituir RT-5801866013 com bucha danificada e vazamento de óleo fase B, Tensão 13.8kv, Acesso livre, Local Rural de Paraiso próximo poste de combustível (AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA), Anomalia identificada na ocorrência de Int-20243098987035. FALTA DO MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMPO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580186601345528,6941550926 | 2024 | ENC-RD-PS 00833/2024 | ENC-RD-PS | 00833/2024 | 5801866013 | 58 | REGULADOR | 2024-08-24 16:40 | 2024-08-28 08:54 | 2024-08-31 08:54 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2024-08-28 08:54 | ETO-COEP 00108/2024 | 013 | AL03062013 | Segue nota para envia equipe manutenção substituir RT-5801866013 com bucha danificada e vazamento de óleo fase B, Tensão 13.8kv, Acesso livre, Local Rural de Paraiso próximo poste de combustível (AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA), Anomalia identificada na ocorrência de Int-20243098987035. FALTA DO MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMPO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580186601345528,6941550926 | 2024 | ETO-RD-PS 00416/2024 | ETO-RD-PS | 00416/2024 | 5801866013 | 58 | REGULADOR | 2024-08-24 16:40 | 2024-11-08 09:36 | 2024-11-11 09:36 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2024-11-08 09:36 | ETO-PROT 00398/2024 | 013 | AL03062013 | Segue nota para envia equipe manutenção substituir RT-5801866013 com bucha danificada e vazamento de óleo fase B, Tensão 13.8kv, Acesso livre, Local Rural de Paraiso próximo poste de combustível (AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA), Anomalia identificada na ocorrência de Int-20243098987035. FALTA DO MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO REGULADOR SUBSTITUÍDO, SEGUE PARA COMISSIONAMENTO DO REGULADOR. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580186601345528,6941550926 | 2024 | ETO-TELE 01045/2024 | ETO-TELE | 01045/2024 | 5801866013 | 58 | REGULADOR | 2024-08-24 16:40 | 2025-01-29 15:00 | 2025-02-01 15:00 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2025-01-29 15:00 | ETO-RD-PS 00040/2025 | 013 | AL03062013 | PARECER DMSL: FAVOR, DISPONIBILIZAR CONTROLE COMPLETO RUA, POIS AO CHEGARMOS NO EQUIPAMENTO 5801866013 PARA REALIZAR O COMISSIONAMENTO, CONSTATOU-SE DEFEITO DO CONTROLE EXISTENTE, POR SE TRATAR DE ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES, FOI USADO UM CONTROLE DO NOSSO ESTOQUE, SENDO NECESSÁRIO A REPOSIÇÃO. Segue nota para envia equipe manutenção substituir RT-5801866013 com bucha danificada e vazamento de óleo fase B, Tensão 13.8kv, Acesso livre, Local Rural de Paraiso próximo poste de combustível (AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA), Anomalia identificada na ocorrência de Int-20243098987035. FALTA DO MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO REGULADOR SUBSTITUÍDO, SEGUE PARA COMISSIONAMENTO DO REGULADOR. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RT 5801866013 AL 03 PARAISO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580186601345528,6941550926 | 2024 | ETO-PROT 00398/2024 | ETO-PROT | 00398/2024 | 5801866013 | 58 | REGULADOR | 2024-08-24 16:40 | 2024-11-18 10:09 | 2024-11-21 10:09 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2024-11-18 10:09 | ETO-TELE 01045/2024 | 013 | AL03062013 | Segue nota para envia equipe manutenção substituir RT-5801866013 com bucha danificada e vazamento de óleo fase B, Tensão 13.8kv, Acesso livre, Local Rural de Paraiso próximo poste de combustível (AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA), Anomalia identificada na ocorrência de Int-20243098987035. FALTA DO MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO REGULADOR SUBSTITUÍDO, SEGUE PARA COMISSIONAMENTO DO REGULADOR. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RT 5801866013 AL 03 PARAISO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580186601345528,6941550926 | 2025 | ETO-RD-PS 00040/2025 | ETO-RD-PS | 00040/2025 | 5801866013 | 58 | REGULADOR | 2024-08-24 16:40 | 2025-03-06 15:00 | 2025-03-09 15:00 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2025-03-06 15:00 | ETO-PROT 00094/2025 | 013 | AL03062013 | PARECER DMSL: FAVOR, DISPONIBILIZAR CONTROLE COMPLETO RUA, POIS AO CHEGARMOS NO EQUIPAMENTO 5801866013 PARA REALIZAR O COMISSIONAMENTO, CONSTATOU-SE DEFEITO DO CONTROLE EXISTENTE, POR SE TRATAR DE ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES, FOI USADO UM CONTROLE DO NOSSO ESTOQUE, SENDO NECESSÁRIO A REPOSIÇÃO. Segue nota para envia equipe manutenção substituir RT-5801866013 com bucha danificada e vazamento de óleo fase B, Tensão 13.8kv, Acesso livre, Local Rural de Paraiso próximo poste de combustível (AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA), Anomalia identificada na ocorrência de Int-20243098987035. FALTA DO MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO REGULADOR SUBSTITUÍDO, SEGUE PARA COMISSIONAMENTO DO REGULADOR. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RT 5801866013 AL 03 PARAISO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. CONTROLE FOI REPASSADO PARA O DMSL NA DATA DE 26/02/2025. COMO O DCMD NÃO TEVE NENHUMA AÇÃO QUANTO A ESSE EQUPAMENTO, NÃO FOI RETIRARDO NENHUMA FOTO DO EQUIPAMENTO, POIS O EQUIPAMENTO JÁ ESTAVA EM OPERAÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580186601345528,6941550926 | 2025 | ETO-PROT 00094/2025 | ETO-PROT | 00094/2025 | 5801866013 | 58 | REGULADOR | 2024-08-24 16:40 | 2025-03-06 15:00 | 2025-03-09 15:00 | 2025-03-06 15:10 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2025-03-06 15:00 |  | 013 | AL03062013 | PARECER DMSL: FAVOR, DISPONIBILIZAR CONTROLE COMPLETO RUA, POIS AO CHEGARMOS NO EQUIPAMENTO 5801866013 PARA REALIZAR O COMISSIONAMENTO, CONSTATOU-SE DEFEITO DO CONTROLE EXISTENTE, POR SE TRATAR DE ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES, FOI USADO UM CONTROLE DO NOSSO ESTOQUE, SENDO NECESSÁRIO A REPOSIÇÃO. Segue nota para envia equipe manutenção substituir RT-5801866013 com bucha danificada e vazamento de óleo fase B, Tensão 13.8kv, Acesso livre, Local Rural de Paraiso próximo poste de combustível (AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA), Anomalia identificada na ocorrência de Int-20243098987035. FALTA DO MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO REGULADOR SUBSTITUÍDO, SEGUE PARA COMISSIONAMENTO DO REGULADOR. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RT 5801866013 AL 03 PARAISO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. CONTROLE FOI REPASSADO PARA O DMSL NA DATA DE 26/02/2025. COMO O DCMD NÃO TEVE NENHUMA AÇÃO QUANTO A ESSE EQUPAMENTO, NÃO FOI RETIRARDO NENHUMA FOTO DO EQUIPAMENTO, POIS O EQUIPAMENTO JÁ ESTAVA EM OPERAÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792562210445528,8808796296 | 2024 | ETO-TELE 00697/2024 | ETO-TELE | 00697/2024 | 7925622104 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-24 21:08 | 2024-08-24 21:08 | 2024-08-27 21:08 | 2024-10-18 16:57 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2024-08-24 21:08 |  | 104 | LD01065015 | BOA NOITE SEGUE NOTA PARA EQUIPE DMSL VERIFICAR RL 7925622104 FEITO PRIMEIRO ATAQUE NO MESMO E NÃO ACEITA COMANDO DE FECHAMENTO LOCAL/REMOTO, FOI FEITO RESET, VERIFICADO HOT LINE, E TENTADO COMANDOS DE FECHAMENTO, O MESMO FICOU BY PASS FECHADO E ISOLADO RL, NECESSITA DE URGENCIA DEVIDO SER TRANSFERENCIA DE RDU DE SANTA MARIA INTERVENÇÃO.:20243099091357 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790066908645529,5260763889 | 2024 | ETO-PROT 00243/2024 | ETO-PROT | 00243/2024 | 7900669086 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-25 12:38 | 2024-08-25 12:38 | 2024-08-28 12:38 | 2024-09-23 11:40 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2024-08-25 12:38 |  | 086 | LD05062013 | Prezados, segue para conhecimento e devidas tratativas de constante religamento do religador 7900669086, ramal do P.A Prata que atende a Fazenda Boa Furtuna. Parecer da Proteção: Ajuste inserido em campo dia 19/08/2024. Caso continue com falha temos que verificar em campo se não é o equipamento em parte ativa. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794964708145529,6601388889 | 2024 | ETO-TELE 00698/2024 | ETO-TELE | 00698/2024 | 7949647081 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-25 15:51 | 2024-08-25 15:51 | 2024-08-28 15:51 | 2024-09-16 10:45 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-08-25 15:51 |  | 081 | AL02043081 | Senhores, segue para conhecimento rl 7949647081 feito primeiro ataque o mesmo nao retornou a comunicaçao , favor verificar . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585596201345530,3685185185 | 2024 | ETO-PROT 00244/2024 | ETO-PROT | 00244/2024 | 5855962013 | 58 | REGULADOR | 2024-08-26 08:51 | 2024-08-28 10:39 | 2024-10-27 10:39 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-08-28 10:39 | ETO-TELE 00705/2024 | 013 | LD02004013 | REGULADOR N° 5855962013 INSTALADO NA OBRA 0202300492 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 732332, 8866201 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585596201345530,3685185185 | 2024 | ETO-TELE 00705/2024 | ETO-TELE | 00705/2024 | 5855962013 | 58 | REGULADOR | 2024-08-26 08:51 | 2024-08-28 10:39 | 2024-10-27 10:39 | 2025-01-29 13:50 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-08-28 10:39 |  | 013 | LD02004013 | REGULADOR N° 5855962013 INSTALADO NA OBRA 0202300492 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 732332, 8866201 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795595607345530,3897800926 | 2024 | ETO-TELE 00722/2024 | ETO-TELE | 00722/2024 | 7955956073 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-26 09:21 | 2024-08-30 16:02 | 2024-10-29 16:02 | 2024-09-27 16:21 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-08-30 16:02 |  | 073 | LD02047073 | RELIGADOR N° 7955956073 INSTALADO NA OBRA 0202400044 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 634933, 8832390 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ID ORIGEM: 8801553073. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795595607345530,3897800926 | 2024 | ETO-PROT 00245/2024 | ETO-PROT | 00245/2024 | 7955956073 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-26 09:21 | 2024-08-30 16:02 | 2024-10-29 16:02 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-08-30 16:02 | ETO-TELE 00722/2024 | 073 | LD02047073 | RELIGADOR N° 7955956073 INSTALADO NA OBRA 0202400044 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 634933, 8832390 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ID ORIGEM: 8801553073. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795470325645530,3962962963 | 2024 | ETO-PROT 00246/2024 | ETO-PROT | 00246/2024 | 7954703256 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-26 09:31 | 2024-08-26 14:18 | 2024-10-25 14:18 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-08-26 14:18 | ETO-TELE 00700/2024 | 256 | LD03046026 | RELIGADOR N° 7954703256 INSTALADO NA OBRA 0302400061 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 952992, 8832018 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ID ORIGEM: 8800150256. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795470325645530,3962962963 | 2024 | ETO-TELE 00700/2024 | ETO-TELE | 00700/2024 | 7954703256 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-26 09:31 | 2024-08-26 14:18 | 2024-10-25 14:18 | 2024-12-18 17:15 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-08-26 14:18 |  | 256 | LD03046026 | RELIGADOR N° 7954703256 INSTALADO NA OBRA 0302400061 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 952992, 8832018 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL DO PN 2024 ID ORIGEM: 8800150256. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795594801345530,4012384259 | 2024 | ETO-PROT 00247/2024 | ETO-PROT | 00247/2024 | 7955948013 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-26 09:38 | 2024-09-26 19:02 | 2024-11-25 19:02 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-09-26 19:02 | ETO-TELE 00792/2024 | 013 | AL01062013 | RELIGADOR N° 7955948013 INSTALADO NA OBRA 0202300546 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 730450, 8874615 PARECER DA PROTEÇÃO AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO, RL DO PN 2024, ID ORIGEM (POSTE): 66552075. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795594801345530,4012384259 | 2024 | ETO-TELE 00792/2024 | ETO-TELE | 00792/2024 | 7955948013 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-26 09:38 | 2024-09-26 19:02 | 2024-11-25 19:02 | 2024-11-04 21:32 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-09-26 19:02 |  | 013 | AL01062013 | RELIGADOR N° 7955948013 INSTALADO NA OBRA 0202300546 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 730450, 8874615 PARECER DA PROTEÇÃO AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO, RL DO PN 2024, ID ORIGEM (POSTE): 66552075. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795755709445530,4101736111 | 2024 | ETO-TELE 00730/2024 | ETO-TELE | 00730/2024 | 7957557094 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-26 09:51 | 2024-09-03 17:01 | 2024-11-02 17:01 | 2024-09-11 15:37 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-09-03 17:01 |  | 094 | LD01066094 | RELIGADOR N° 7957557094 INSTALADO NA OBRA 0402400169 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 773959, 8730937 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL PN 2024 ID ORIGEM: 8800826094. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795755709445530,4101736111 | 2024 | ETO-PROT 00248/2024 | ETO-PROT | 00248/2024 | 7957557094 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-26 09:51 | 2024-09-03 17:01 | 2024-11-02 17:01 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-09-03 17:01 | ETO-TELE 00730/2024 | 094 | LD01066094 | RELIGADOR N° 7957557094 INSTALADO NA OBRA 0402400169 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 773959, 8730937 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL PN 2024 ID ORIGEM: 8800826094. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
580053501045531,4121412037 | 2024 | ETO-ASPO 00004/2024 | ETO-ASPO | 00004/2024 | 5800535010 | 58 | REGULADOR | 2024-08-27 09:53 | 2024-08-27 09:53 | 2024-10-26 09:53 |  | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS PENDENTE | 2024-08-27 09:53 |  | 010 | LD03059122 | REANALISAR SE HÁ NECESSIDADE DO RT 580035010 PROXIMO A LAGEADO, VISTO QUE O MESMO TEM VÁRIOS ANOS FORA DE OPERAÇÃO. | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
790957709245531,6049421296 | 2024 | ETO-TELE 00702/2024 | ETO-TELE | 00702/2024 | 7909577092 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-27 14:31 | 2024-08-27 14:31 | 2024-08-30 14:31 | 2024-09-04 09:30 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2024-08-27 14:31 |  | 092 | LD01059122 | Segue nota para verificar RL-7909577092 foi feito primeiro ataque com equipe , o mesmo volta a comunicaçao apos poucos minutos fica intermitente novamente . favor verificar devido o mesmo atende as cargas da cidade de novo acordo . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793450000345531,7181365741 | 2024 | ETO-TELE 00703/2024 | ETO-TELE | 00703/2024 | 7934500003 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-27 17:14 | 2024-08-27 17:14 | 2024-10-26 17:14 | 2024-09-13 14:25 | ALTA | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2024-08-27 17:14 |  | 003 | AL02040003 | FAVOR ENVIAR EQUIPE PARA VERIFICAR FALHA DE COMUNICAÇAO INTERMITENTE NO RL 7934500003, FEITO 1º ATAQUE POREM CONTINUA COM PERDE DE COMUNICAÇAO FREQUENTE. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791026909445531,7736805556 | 2024 | ETO-RD-GU 01046/2024 | ETO-RD-GU | 01046/2024 | 7910269094 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-27 18:34 | 2024-08-27 18:34 | 2024-08-30 18:34 | 2024-08-29 11:46 | EMERGENCIAL | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | SS ATENDIDA | 2024-08-27 18:34 |  | 094 | LD04040003 | SEGUE SS DE JUMPER ROMPIDO FASE A NO RL 7910269094 NA RDR DE PEIXE PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE LINHA VIVA ACESSO LIVRE LOCALIDADE RDR DE PEIXE EQUIPE 094OP02 FONE DA EQUIPE 98107-9095 | AVISO DE EMERGÊNCIA
790035502545532,500775463 | 2024 | ETO-TELE 00707/2024 | ETO-TELE | 00707/2024 | 7900355025 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-28 12:01 | 2024-08-28 12:01 | 2024-10-27 12:01 | 2024-11-28 10:26 | ALTA | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2024-08-28 12:01 |  | 025 | LD02010153 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO A MAIOR PARTE DO TEMPO PASSA POUCOS SEGUNDOS COM COMUNICAÇÃO E PERDE NOVAMENTE, RELIGADOR DA RDU PAU DARCO. | AVISO DE ANOMALIA
793676900545532,6701041667 | 2024 | ETO-ASPO 00005/2024 | ETO-ASPO | 00005/2024 | 7936769005 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-28 16:05 | 2024-08-28 16:05 | 2024-10-27 16:05 |  | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS PENDENTE | 2024-08-28 16:05 |  | 005 | LD02110005 | REALIZAR ESTUDO DE BALANCEAMENTO DE CARGAS A JUSANTE DO RL 7936769005, DESEQUILIBRIO ALTO DE NEUTRO. | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
792675312245532,8726041667 | 2024 | ETO-TELE 00708/2024 | ETO-TELE | 00708/2024 | 7926753122 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-28 20:57 | 2024-10-14 10:10 | 2024-10-17 10:10 |  | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2024-10-14 10:10 | ETO-COEP 00124/2024 | 122 | AL05097122 | PARECER DMSL: Ao chegar no local foi identificado que a estrutura não possui aterramento, pois o mesmo está rompido, desconectado da malha. Favor, fazer correção da malha de aterramento. Favor enviar equipe do DMSL para verrificar falha de automação do religador 7926753122,foi feito o primeiro ataque porém sem sucesso,foi feito com o auxilio do Jean do DMSL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792675312245532,8726041667 | 2024 | ETO-COEP 00124/2024 | ETO-COEP | 00124/2024 | 7926753122 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-28 20:57 | 2024-10-22 14:47 | 2024-10-25 14:47 |  | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2024-10-22 14:47 | DOLP-RD-PA 01366/2024 | 122 | AL05097122 | PARECER DMSL: Ao chegar no local foi identificado que a estrutura não possui aterramento, pois o mesmo está rompido, desconectado da malha. Favor, fazer correção da malha de aterramento. Favor enviar equipe do DMSL para verrificar falha de automação do religador 7926753122,foi feito o primeiro ataque porém sem sucesso,foi feito com o auxilio do Jean do DMSL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792675312245532,8726041667 | 2024 | DOLP-RD-PA 01366/2024 | DOLP-RD-PA | 01366/2024 | 7926753122 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-28 20:57 | 2024-10-22 14:47 | 2024-10-25 14:47 | 2024-10-28 22:00 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2024-10-22 14:47 |  | 122 | AL05097122 | PARECER DMSL: Ao chegar no local foi identificado que a estrutura não possui aterramento, pois o mesmo está rompido, desconectado da malha. Favor, fazer correção da malha de aterramento. Favor enviar equipe do DMSL para verrificar falha de automação do religador 7926753122,foi feito o primeiro ataque porém sem sucesso,foi feito com o auxilio do Jean do DMSL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790118407545533,3456018519 | 2024 | ETO-TELE 00709/2024 | ETO-TELE | 00709/2024 | 7901184075 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-29 08:18 | 2024-08-29 08:18 | 2024-10-28 08:18 | 2024-11-06 17:12 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-08-29 08:18 |  | 075 | LD02050008 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO BEM COMO A BASE CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE RL DO PN A JUSANTE. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790830009645533,4004513889 | 2024 | ETO-TELE 00711/2024 | ETO-TELE | 00711/2024 | 7908300096 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-29 09:37 | 2024-08-29 09:37 | 2024-10-28 09:37 | 2025-03-05 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-08-29 09:37 |  | 096 | LD03046026 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO E CORRIGIR ANOMALIA DE BATERIA ATUADA. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790531812245533,5823148148 | 2024 | ETO-TELE 00713/2024 | ETO-TELE | 00713/2024 | 7905318122 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-29 13:59 | 2024-08-29 13:59 | 2024-10-28 13:59 | 2025-02-05 17:13 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-08-29 13:59 |  | 122 | AL06060122 | ALTERAR O AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790356900445533,5951736111 | 2024 | ETO-TELE 00714/2024 | ETO-TELE | 00714/2024 | 7903569004 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-29 14:17 | 2024-08-29 14:17 | 2024-10-28 14:17 | 2024-09-26 17:30 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2024-08-29 14:17 |  | 004 | AL05010004 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7903569004 AL 05 ARAGUAINA I, PARA ATENDER INSERÇÃO DE RL PN 2024. AJUSTES DISPINIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Engº Clebson Duarte | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794766800545533,6338773148 | 2024 | ETO-RD-DP 00589/2024 | ETO-RD-DP | 00589/2024 | 7947668005 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-29 15:13 | 2024-08-29 15:13 | 2025-02-25 15:13 | 2024-09-04 12:30 | BAIXA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS ATENDIDA | 2024-08-29 15:13 |  | 005 | LD01110005 | INSTALAÇÃO DE CHAVE DE ENTRADA E SAIDA DO RELIGAOR DE POSTE 7947668005 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790006109245533,7727777778 | 2024 | ETO-TELE 00720/2024 | ETO-TELE | 00720/2024 | 7900061092 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-29 18:33 | 2024-08-29 18:33 | 2024-09-01 18:33 | 2025-02-21 17:30 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-08-29 18:33 |  | 092 | LD01059122 | Senhores, segue nota para verifica e fazer testes nos religador pois vai ter o evento do festival gastronômico em Taquaruçu e os religador são muito importante para garantir o evento . rl 7931689100 intermitente , rl 7925569059 testes rl 7900414059 testes rl 7908693026 Na rl de transferecia testes rl 7900061092 NA rl de transferencia testes rl 7924271059 NA rl de transferência sem comunicação | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790869302645533,7727777778 | 2024 | ETO-TELE 00719/2024 | ETO-TELE | 00719/2024 | 7908693026 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-29 18:33 | 2024-08-29 18:33 | 2024-09-01 18:33 | 2025-02-07 12:37 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-08-29 18:33 |  | 026 | LD03046026 | Senhores, segue nota para verifica e fazer testes nos religador pois vai ter o evento do festival gastronômico em Taquaruçu e os religador são muito importante para garantir o evento . rl 7931689100 intermitente , rl 7925569059 testes rl 7900414059 testes rl 7908693026 Na rl de transferecia testes rl 7900061092 NA rl de transferencia testes rl 7924271059 NA rl de transferência sem comunicação | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790041405945533,7727777778 | 2024 | ETO-TELE 00718/2024 | ETO-TELE | 00718/2024 | 7900414059 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-29 18:33 | 2024-08-29 18:33 | 2024-09-01 18:33 | 2024-09-04 09:24 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-08-29 18:33 |  | 059 | LD02059122 | Senhores, segue nota para verifica e fazer testes nos religador pois vai ter o evento do festival gastronômico em Taquaruçu e os religador são muito importante para garantir o evento . rl 7931689100 intermitente , rl 7925569059 testes rl 7900414059 testes rl 7908693026 Na rl de transferecia testes rl 7900061092 NA rl de transferencia testes rl 7924271059 NA rl de transferência sem comunicação | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792556905945533,7727777778 | 2024 | ETO-TELE 00717/2024 | ETO-TELE | 00717/2024 | 7925569059 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-29 18:33 | 2024-08-29 18:33 | 2024-09-01 18:33 | 2024-12-19 16:52 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-08-29 18:33 |  | 059 | LD02059122 | Senhores, segue nota para verifica e fazer testes nos religador pois vai ter o evento do festival gastronômico em Taquaruçu e os religador são muito importante para garantir o evento . rl 7931689100 intermitente , rl 7925569059 testes rl 7900414059 testes rl 7908693026 Na rl de transferecia testes rl 7900061092 NA rl de transferencia testes rl 7924271059 NA rl de transferência sem comunicação | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792427105945533,7727777778 | 2024 | ETO-TELE 00721/2024 | ETO-TELE | 00721/2024 | 7924271059 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-29 18:33 | 2024-08-29 18:33 | 2024-09-01 18:33 | 2024-09-02 17:05 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-08-29 18:33 |  | 059 | LD01100001 | Senhores, segue nota para verifica e fazer testes nos religador pois vai ter o evento do festival gastronômico em Taquaruçu e os religador são muito importante para garantir o evento . rl 7931689100 intermitente , rl 7925569059 testes rl 7900414059 testes rl 7908693026 Na rl de transferecia testes rl 7900061092 NA rl de transferencia testes rl 7924271059 NA rl de transferência sem comunicação | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793168910045533,7727777778 | 2024 | ETO-TELE 00716/2024 | ETO-TELE | 00716/2024 | 7931689100 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-29 18:33 | 2024-08-29 18:33 | 2024-09-01 18:33 | 2024-10-17 08:17 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-08-29 18:33 |  | 100 | LD02059122 | Senhores, segue nota para verifica e fazer testes nos religador pois vai ter o evento do festival gastronômico em Taquaruçu e os religador são muito importante para garantir o evento . rl 7931689100 intermitente , rl 7925569059 testes rl 7900414059 testes rl 7908693026 Na rl de transferecia testes rl 7900061092 NA rl de transferencia testes rl 7924271059 NA rl de transferência sem comunicação | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794203809145534,3734027778 | 2024 | ETO-RD-DP 00590/2024 | ETO-RD-DP | 00590/2024 | 7942038091 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-30 08:58 | 2024-08-30 08:58 | 2025-10-04 08:58 | 2024-08-30 13:28 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2024-08-30 08:58 |  | 091 | LD06002091 | Favor, aterrar neutro do trafo auxiliar do RLG 7942038091. | AVISO DE ANOMALIA
792620119045534,3789236111 | 2024 | ETO-RD-DP 00591/2024 | ETO-RD-DP | 00591/2024 | 7926201190 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-30 09:06 | 2024-08-30 09:06 | 2024-10-29 09:06 | 2024-09-25 12:30 | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2024-08-30 09:06 |  | 190 | LD04028074 | Favor, corrigir aterramento rompido devido uma patrola ter feito melhoria na estrada ao lado do religador 7926201190 e ter rompido o aterramento. | AVISO DE ANOMALIA
794863103245534,6544907407 | 2024 | ETO-PROT 00250/2024 | ETO-PROT | 00250/2024 | 7948631032 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-30 15:42 | 2024-08-30 15:42 | 2024-09-02 15:42 | 2025-02-28 09:51 | EMERGENCIAL | HELDER SILVA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2024-08-30 15:42 |  | 032 | LD01003036 | Reavaliar ajustes Religador 7948631032 ao realizar teste com elo na chave 3301453032 o mesmo desarmou, confirmar situação proteção atual da chave. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO EM 01 de NOVEMBRO DE 2024 E IMPLANTADO EM 6 DE JANEIRO DE 2025. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792711207345534,6605902778 | 2024 | ETO-ASPO 00006/2024 | ETO-ASPO | 00006/2024 | 7927112073 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-30 15:51 | 2024-08-30 15:51 | 2024-10-29 15:51 |  | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS PENDENTE | 2024-08-30 15:51 |  | 073 | LD02047073 | REALIZAR BALANCEAMENTO DE FASES DO ALIMENTADOR, APARTIR DO RL 7927112073. | AVISO DE ANOMALIA
795195609445534,6644328704 | 2024 | ETO-RD-GU 01062/2024 | ETO-RD-GU | 01062/2024 | 7951956094 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-30 15:57 | 2024-08-30 15:57 | 2024-10-29 15:57 | 2024-08-31 17:00 | ALTA | RUAN CARLOS RODRIGUES PAIVA AR | SS ATENDIDA | 2024-08-30 15:57 |  | 094 | LD01066094 | INSTALAÇÃO DE CLUSTER PREENCHER O BOOK DE FOTOS QUE ESTA EM ANEXO. POIS É O NOVO PADRÃO. | CLUSTER
793161112245535,424849537 | 2024 | ETO-TELE 00724/2024 | ETO-TELE | 00724/2024 | 7931611122 | 79 | RELIGADOR | 2024-08-31 10:12 | 2024-08-31 10:12 | 2024-09-03 10:12 | 2024-10-03 17:30 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-08-31 10:12 |  | 122 | AL04059122 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7931611122, Feito primeiro ataque com equipe 122OP01, porém sem sucesso. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792572700245536,1409722222 | 2024 | ETO-PROT 00253/2024 | ETO-PROT | 00253/2024 | 7925727002 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-01 03:23 | 2024-09-02 11:21 | 2024-09-05 11:21 | 2025-04-23 15:05 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2024-09-02 11:21 |  | 002 | AL02084002 | PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTO COORDENADOS E SELETIVOS. COM 320mm E 280mm. EVENTO CARACTERISCO DE CURTO DE ALTA IMPEDANCIA. Verficar proteção do RL 7925727002 devido ocorrencia de cabos partido antes do mesmo e Poste abalroado a jusante | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792572500245536,15 | 2025 | ETO-TELE 00425/2025 | ETO-TELE | 00425/2025 | 7925725002 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-01 03:36 | 2025-04-23 13:48 | 2025-04-26 13:48 | 2025-06-26 09:00 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2025-04-23 13:48 |  | 002 | AL01084002 | Verificar porque RL 7925725002, não subiu alarme poste abalroado a jusante do mesmo INTV 20243108230185 | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792572500245536,15 | 2024 | ETO-PROT 00252/2024 | ETO-PROT | 00252/2024 | 7925725002 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-01 03:36 | 2025-04-23 13:48 | 2025-04-26 13:48 |  | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS REPASSADA | 2025-04-23 13:48 | ETO-TELE 00425/2025 | 002 | AL01084002 | Verificar porque RL 7925725002, não subiu alarme poste abalroado a jusante do mesmo INTV 20243108230185 | AJUSTES DE PROTEÇÃO
583558700145536,9270601852 | 2024 | ETO-TELE 00725/2024 | ETO-TELE | 00725/2024 | 5835587001 | 58 | REGULADOR | 2024-09-01 22:15 | 2024-09-01 22:15 | 2024-09-04 22:15 | 2025-10-21 16:26 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS CANCELADA | 2024-09-01 22:15 |  | 001 | AL03072001 | Solicitação de serviço para verificação da Instal. Reguladora [5835587001], equipe realizou o primeiro ataque, contura a primaira celula não está comutando. equipemanto está Zerado e manual, conforme orientação da Eng. de Proteção. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793813901345537,6237268519 | 2024 | ETO-TELE 00727/2024 | ETO-TELE | 00727/2024 | 7938139013 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-02 14:58 | 2024-09-02 14:58 | 2024-11-01 14:58 | 2025-02-11 15:32 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2024-09-02 14:58 |  | 013 | AL03062013 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7938139013, ATUALIZAÇÃO NECESSARIA PARA COORDENAÇÃO E SELETIVIDADE DE RL PN 2024 Engº.: Clebson Duarte | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790030301345537,6452430556 | 2024 | ETO-TELE 00728/2024 | ETO-TELE | 00728/2024 | 7900303013 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-02 15:29 | 2024-09-02 15:29 | 2024-11-01 15:29 | 2024-09-13 14:40 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2024-09-02 15:29 |  | 013 | AL03062013 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7900303013, ATUALIZAÇÃO NECESSARIA PARA COORDENAÇÃO E SELETIVIDADE DE RL PN 2024 | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790331600145537,706875 | 2024 | ETO-TELE 00729/2024 | ETO-TELE | 00729/2024 | 7903316001 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-02 16:58 | 2024-09-02 16:58 | 2024-09-05 16:58 | 2024-11-29 08:51 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-09-02 16:58 |  | 001 | AL04072001 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7903316001, Equipe 001op17 fez primeiro ataque onde foi constatado DJ e DPS danificados conforme fotos. | ANOMALIA EM RELIGADOR
795470400145538,3146180556 | 2024 | ETO-PROT 00254/2024 | ETO-PROT | 00254/2024 | 7954704001 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-03 07:33 | 2024-09-27 09:05 | 2024-11-26 09:05 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-09-27 09:05 | ETO-TELE 00797/2024 | 001 | AL01101271 | RELIGADOR N° 7954704001 INSTALADO NA OBRA 0302400107 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 765212, 8871828 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 57353896 PN 2024 ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795470400145538,3146180556 | 2024 | ETO-TELE 00797/2024 | ETO-TELE | 00797/2024 | 7954704001 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-03 07:33 | 2024-09-27 09:05 | 2024-11-26 09:05 | 2024-11-14 12:13 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-09-27 09:05 |  | 001 | AL01101271 | RELIGADOR N° 7954704001 INSTALADO NA OBRA 0302400107 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 765212, 8871828 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 57353896 PN 2024 ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
580044025645538,9174074074 | 2024 | ETO-TELE 00732/2024 | ETO-TELE | 00732/2024 | 5800440256 | 58 | REGULADOR | 2024-09-03 22:01 | 2024-09-03 22:01 | 2024-09-06 22:01 | 2025-05-08 10:58 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2024-09-03 22:01 |  | 256 | LD03046026 | Verificar Instal. Reguladora [5800440256] duas fases com tesões discrepantes ocasionando oscilações na LD e cidades de Mateiros e São Felix. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
580044025645538,9174074074 | 2024 | ETO-TELE 00731/2024 | ETO-TELE | 00731/2024 | 5800440256 | 58 | REGULADOR | 2024-09-03 22:01 | 2024-09-03 22:01 | 2024-09-06 22:01 | 2025-05-05 17:14 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2024-09-03 22:01 |  | 256 | LD03046026 | Verificar Instal. Reguladora [5800440256] duas fases com tesões discrepantes ocasionando oscilações na LD e cidades de Mateiros e São Felix. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792716900145539,7015046296 | 2024 | ETO-TELE 00733/2024 | ETO-TELE | 00733/2024 | 7927169001 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-04 16:50 | 2024-09-04 16:50 | 2024-11-03 16:50 | 2024-11-26 13:57 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2024-09-04 16:50 |  | 001 | AL01102271 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7927169001, PARA ATENDER INSERÇÃO DE RL PN 2024. AJUSTES DISPINIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Engº Clebson Duarte | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792371803645539,8168981482 | 2024 | ETO-TELE 00734/2024 | ETO-TELE | 00734/2024 | 7923718036 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-04 19:36 | 2024-09-04 19:36 | 2024-09-07 19:36 | 2024-09-13 14:29 | EMERGENCIAL | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | SS ATENDIDA | 2024-09-04 19:36 |  | 036 | AL02003036 | Segue SS para equipe DMSL, RL 7923718036 esta sem conexões do trafo auxiliar para caixa de painel. Equipe fez primeiro ataque , contudo comunicação não retornou . Em seguida foi indentificado que o mesmo estava sem conexões como segue as fotos. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794931505545540,7253125 | 2025 | ETO-PROT 00123/2025 | ETO-PROT | 00123/2025 | 7949315055 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-05 17:24 | 2025-04-03 15:41 | 2025-04-06 15:41 |  | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS REPASSADA | 2025-04-03 15:41 | ETO-TELE 00329/2025 | 055 | LD01434149 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RL 7949315055 LD CASEARA A ARAGUACEMA, CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ........................................................................................................... PARECER DMSL: Necessário substituir o equipamento completo 7949315055 com defeito, pois, por se tratar de um modelo descontinuado (TAVRIDA), não é possível realizar manutenção. Favor, instalar modelo NOJA RC10. RELIGADOR 7949315055 o mesmo nao estar aceitando comando remoto e nem local foi feito primeiro ataque com equipe o mesmo nao respondeu .. SERVIÇO EXECUTADO, SEGUE SS PARA COMISSIONAMENTO DE EQUIPAMENTO SUBSTITUÍDO EM CAMPO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794931505545540,7253125 | 2025 | ETO-COEP 00016/2025 | ETO-COEP | 00016/2025 | 7949315055 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-05 17:24 | 2025-03-25 15:56 | 2025-03-28 15:56 |  | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS REPASSADA | 2025-03-25 15:56 | ETO-PROT 00123/2025 | 055 | LD01434149 | PARECER DMSL: Necessário substituir o equipamento completo 7949315055 com defeito, pois, por se tratar de um modelo descontinuado (TAVRIDA), não é possível realizar manutenção. Favor, instalar modelo NOJA RC10. RELIGADOR 7949315055 o mesmo nao estar aceitando comando remoto e nem local foi feito primeiro ataque com equipe o mesmo nao respondeu .. SERVIÇO EXECUTADO, SEGUE SS PARA COMISSIONAMENTO DE EQUIPAMENTO SUBSTITUÍDO EM CAMPO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794931505545540,7253125 | 2025 | ETO-TELE 00329/2025 | ETO-TELE | 00329/2025 | 7949315055 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-05 17:24 | 2025-04-03 15:41 | 2025-04-06 15:41 | 2025-04-23 17:30 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2025-04-03 15:41 |  | 055 | LD01434149 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RL 7949315055 LD CASEARA A ARAGUACEMA, CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ........................................................................................................... PARECER DMSL: Necessário substituir o equipamento completo 7949315055 com defeito, pois, por se tratar de um modelo descontinuado (TAVRIDA), não é possível realizar manutenção. Favor, instalar modelo NOJA RC10. RELIGADOR 7949315055 o mesmo nao estar aceitando comando remoto e nem local foi feito primeiro ataque com equipe o mesmo nao respondeu .. SERVIÇO EXECUTADO, SEGUE SS PARA COMISSIONAMENTO DE EQUIPAMENTO SUBSTITUÍDO EM CAMPO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794931505545540,7253125 | 2024 | ETO-TELE 00736/2024 | ETO-TELE | 00736/2024 | 7949315055 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-05 17:24 | 2025-01-31 10:28 | 2025-02-03 10:28 |  | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS REPASSADA | 2025-01-31 10:28 | ETO-COEP 00016/2025 | 055 | LD01434149 | PARECER DMSL: Necessário substituir o equipamento completo 7949315055 com defeito, pois, por se tratar de um modelo descontinuado (TAVRIDA), não é possível realizar manutenção. Favor, instalar modelo NOJA RC10. RELIGADOR 7949315055 o mesmo nao estar aceitando comando remoto e nem local foi feito primeiro ataque com equipe o mesmo nao respondeu .. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791365714745540,8589930556 | 2024 | ETO-TELE 01106/2024 | ETO-TELE | 01106/2024 | 7913657147 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-05 20:37 | 2024-12-04 17:11 | 2024-12-07 17:11 | 2024-12-12 15:51 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2024-12-04 17:11 |  | 147 | LD05028074 | PARECER DMSL: feito teste na parte ativa do religador e foi identificado que estava dando passagem mesmo com o comando ABERTO nas fases A e B. E o relê está reiniciando. favor verificar religado abre em campo e não sobe aberto no escada para operador 7913657147. COCMS: RELIGADOR SUBSTITUIDO CONFORME SOLICITADO GENTILEZA COMISSIONAR. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791365714745540,8589930556 | 2024 | ETO-TELE 00737/2024 | ETO-TELE | 00737/2024 | 7913657147 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-05 20:37 | 2024-09-25 09:50 | 2024-09-28 09:50 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2024-09-25 09:50 | ETO-COEP 00116/2024 | 147 | LD05028074 | PARECER DMSL: feito teste na parte ativa do religador e foi identificado que estava dando passagem mesmo com o comando ABERTO nas fases A e B. E o relê está reiniciando. favor verificar religado abre em campo e não sobe aberto no escada para operador 7913657147. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
791365714745540,8589930556 | 2024 | ETO-COEP 00116/2024 | ETO-COEP | 00116/2024 | 7913657147 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-05 20:37 | 2024-11-28 16:53 | 2024-12-01 16:53 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2024-11-28 16:53 | ETO-PROT 00461/2024 | 147 | LD05028074 | PARECER DMSL: feito teste na parte ativa do religador e foi identificado que estava dando passagem mesmo com o comando ABERTO nas fases A e B. E o relê está reiniciando. favor verificar religado abre em campo e não sobe aberto no escada para operador 7913657147. COCMS: RELIGADOR SUBSTITUIDO CONFORME SOLICITADO GENTILEZA COMISSIONAR. | COMISSIONAMENTO
791365714745540,8589930556 | 2024 | ETO-PROT 00461/2024 | ETO-PROT | 00461/2024 | 7913657147 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-05 20:37 | 2024-12-04 17:11 | 2024-12-07 17:11 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2024-12-04 17:11 | ETO-TELE 01106/2024 | 147 | LD05028074 | PARECER DMSL: feito teste na parte ativa do religador e foi identificado que estava dando passagem mesmo com o comando ABERTO nas fases A e B. E o relê está reiniciando. favor verificar religado abre em campo e não sobe aberto no escada para operador 7913657147. COCMS: RELIGADOR SUBSTITUIDO CONFORME SOLICITADO GENTILEZA COMISSIONAR. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795536018345541,4069791667 | 2024 | ETO-PROT 00256/2024 | ETO-PROT | 00256/2024 | 7955360183 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-06 09:46 | 2024-09-06 11:57 | 2024-11-05 11:57 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-09-06 11:57 | ETO-TELE 00738/2024 | 183 | LD02010004 | RELIGADOR N° 7955360183 INSTALADO NA OBRA 0602300899 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 821864, 9231210 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL PN 2024 ID ORIGEM: POSTE 63127861. ENG IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795536018345541,4069791667 | 2024 | ETO-TELE 00738/2024 | ETO-TELE | 00738/2024 | 7955360183 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-06 09:46 | 2024-09-06 11:57 | 2024-11-05 11:57 | 2025-01-28 15:12 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-09-06 11:57 |  | 183 | LD02010004 | RELIGADOR N° 7955360183 INSTALADO NA OBRA 0602300899 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 821864, 9231210 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL PN 2024 ID ORIGEM: POSTE 63127861. ENG IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795571300345541,441087963 | 2024 | ETO-PROT 00257/2024 | ETO-PROT | 00257/2024 | 7955713003 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-06 10:35 | 2024-09-27 12:44 | 2024-11-26 12:44 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-09-27 12:44 | ETO-TELE 00800/2024 | 003 | AL03040003 | RELIGADOR N° 7955713003 INSTALADO NA OBRA 0402300896 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 708303, 8701181 PARECER DA PROTEÇÃO AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO, RL DO PN 2024, ID ORIGIM (POSTE): 79670106 TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795571300345541,441087963 | 2024 | ETO-TELE 00800/2024 | ETO-TELE | 00800/2024 | 7955713003 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-06 10:35 | 2024-09-27 12:44 | 2024-11-26 12:44 | 2024-10-01 17:30 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-09-27 12:44 |  | 003 | AL03040003 | RELIGADOR N° 7955713003 INSTALADO NA OBRA 0402300896 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 708303, 8701181 PARECER DA PROTEÇÃO AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO, RL DO PN 2024, ID ORIGIM (POSTE): 79670106 TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795583906345541,4783564815 | 2024 | ETO-TELE 00741/2024 | ETO-TELE | 00741/2024 | 7955839063 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-06 11:29 | 2024-09-09 10:14 | 2024-11-08 10:14 | 2024-09-20 11:27 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-09-09 10:14 |  | 063 | LD03020023 | RELIGADOR N° 7955839063 INSTALADO NA OBRA 0602300940 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 746981, 9104265 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL PN 2024 ID ORIGEM: CHAVE FACA 8800261063. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795583906345541,4783564815 | 2024 | ETO-PROT 00258/2024 | ETO-PROT | 00258/2024 | 7955839063 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-06 11:29 | 2024-09-09 10:14 | 2024-11-08 10:14 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-09-09 10:14 | ETO-TELE 00741/2024 | 063 | LD03020023 | RELIGADOR N° 7955839063 INSTALADO NA OBRA 0602300940 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 746981, 9104265 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL PN 2024 ID ORIGEM: CHAVE FACA 8800261063. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
794331901545541,6783680556 | 2024 | ETO-TELE 00739/2024 | ETO-TELE | 00739/2024 | 7943319015 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-06 16:17 | 2024-09-06 16:17 | 2024-11-05 16:17 | 2024-10-01 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-09-06 16:17 |  | 015 | LD02065015 | ALTERAR OS AJSUTES DE PROTEÇÃO DEVIDO ENTRADA DE RL AJUSANTE DO PN 2024. ATUALIZAR A BASE DO RELÉ JUNTO AO TIME SCADA E MANTER APENAS AS 4 LOGICAS. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794346000345541,9047916667 | 2024 | ETO-TELE 01146/2024 | ETO-TELE | 01146/2024 | 7943460003 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-06 21:43 | 2024-12-16 14:00 | 2024-12-19 14:00 | 2024-12-23 13:24 | EMERGENCIAL | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2024-12-16 14:00 |  | 003 | AL01113003 | PARECER DMSL: Após vários testes no RLG 7943460003 dia 16/09/2024, a equipe DMSL constatou que o equipamento está com o tanque queimado e defeito no controle, sendo necessário substituição completa do mesmo. Favor realizar teste funcional com mala de carga. Equipamento não estar passando corrente em uma das fase (A). religador substituido tanque e controle o equipamento não estava com o radio e tem que trazer. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7943460003. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794346000345541,9047916667 | 2024 | ETO-TELE 01138/2024 | ETO-TELE | 01138/2024 | 7943460003 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-06 21:43 | 2024-12-13 13:34 | 2024-12-16 13:34 |  | EMERGENCIAL | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS REPASSADA | 2024-12-13 13:34 | ETO-PROT 00484/2024 | 003 | AL01113003 | PARECER DMSL: Após vários testes no RLG 7943460003 dia 16/09/2024, a equipe DMSL constatou que o equipamento está com o tanque queimado e defeito no controle, sendo necessário substituição completa do mesmo. Favor realizar teste funcional com mala de carga. Equipamento não estar passando corrente em uma das fase (A). religador substituido tanque e controle o equipamento não estava com o radio e tem que trazer. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794346000345541,9047916667 | 2024 | ETO-PROT 00478/2024 | ETO-PROT | 00478/2024 | 7943460003 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-06 21:43 | 2024-12-13 13:32 | 2024-12-16 13:32 |  | EMERGENCIAL | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS REPASSADA | 2024-12-13 13:32 | ETO-TELE 01138/2024 | 003 | AL01113003 | PARECER DMSL: Após vários testes no RLG 7943460003 dia 16/09/2024, a equipe DMSL constatou que o equipamento está com o tanque queimado e defeito no controle, sendo necessário substituição completa do mesmo. Favor realizar teste funcional com mala de carga. Equipamento não estar passando corrente em uma das fase (A). religador substituido tanque e controle o equipamento não estava com o radio e tem que trazer. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7955686076 AL 01 DUERE. PONTO ORIGEM PN2024: POSTE #ID46708309 AJUSTES DISPONIVES NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794346000345541,9047916667 | 2024 | ETO-PROT 00484/2024 | ETO-PROT | 00484/2024 | 7943460003 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-06 21:43 | 2024-12-16 14:00 | 2024-12-19 14:00 |  | EMERGENCIAL | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS REPASSADA | 2024-12-16 14:00 | ETO-TELE 01146/2024 | 003 | AL01113003 | PARECER DMSL: Após vários testes no RLG 7943460003 dia 16/09/2024, a equipe DMSL constatou que o equipamento está com o tanque queimado e defeito no controle, sendo necessário substituição completa do mesmo. Favor realizar teste funcional com mala de carga. Equipamento não estar passando corrente em uma das fase (A). religador substituido tanque e controle o equipamento não estava com o radio e tem que trazer. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7943460003. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794346000345541,9047916667 | 2024 | ETO-TELE 00740/2024 | ETO-TELE | 00740/2024 | 7943460003 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-06 21:43 | 2024-09-19 14:07 | 2024-09-22 14:07 |  | EMERGENCIAL | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS REPASSADA | 2024-09-19 14:07 | ETO-COEP 00114/2024 | 003 | AL01113003 | PARECER DMSL: Após vários testes no RLG 7943460003 dia 16/09/2024, a equipe DMSL constatou que o equipamento está com o tanque queimado e defeito no controle, sendo necessário substituição completa do mesmo. Favor realizar teste funcional com mala de carga. Equipamento não estar passando corrente em uma das fase (A). | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794346000345541,9047916667 | 2024 | ETO-COEP 00114/2024 | ETO-COEP | 00114/2024 | 7943460003 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-06 21:43 | 2024-11-21 15:26 | 2024-11-24 15:26 |  | EMERGENCIAL | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS REPASSADA | 2024-11-21 15:26 | ETO-RD-GU 01513/2024 | 003 | AL01113003 | PARECER DMSL: Após vários testes no RLG 7943460003 dia 16/09/2024, a equipe DMSL constatou que o equipamento está com o tanque queimado e defeito no controle, sendo necessário substituição completa do mesmo. Favor realizar teste funcional com mala de carga. Equipamento não estar passando corrente em uma das fase (A). | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794346000345541,9047916667 | 2024 | ETO-RD-GU 01513/2024 | ETO-RD-GU | 01513/2024 | 7943460003 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-06 21:43 | 2024-12-12 08:15 | 2024-12-15 08:15 |  | EMERGENCIAL | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS REPASSADA | 2024-12-12 08:15 | ETO-PROT 00478/2024 | 003 | AL01113003 | PARECER DMSL: Após vários testes no RLG 7943460003 dia 16/09/2024, a equipe DMSL constatou que o equipamento está com o tanque queimado e defeito no controle, sendo necessário substituição completa do mesmo. Favor realizar teste funcional com mala de carga. Equipamento não estar passando corrente em uma das fase (A). religador substituido tanque e controle o equipamento não estava com o radio e tem que trazer. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795606315245544,7077314815 | 2025 | ETO-RD-PO 00095/2025 | ETO-RD-PO | 00095/2025 | 7956063152 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-09 16:59 | 2025-05-12 08:06 | 2025-07-11 08:06 | 2026-05-19 17:20 | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS CANCELADA | 2025-05-12 08:06 | ETO-COEP 00091/2025 | 152 | LD02072001 | PARECER DMSL: Não foi possível comissionar o equipamento 7956063152 pois o mesmo estava sem cordão umbilical, sem rádio e conexões, e sem alimentação do trafo no equipamento. Favor, sanar pendências. GENTILEZA COMISSIONAR RELIGADOR, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. EQUIPAMENTO: NOJA POWER Nº SERIE: 0320124013012 CONTROLE: NOJA POWER MODELO: RC-10ES Nº SERIE: 0101523100769. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DE DEMANDA DE CLIENTE GRUPO A. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795606315245544,7077314815 | 2024 | ETO-COEP 00166/2024 | ETO-COEP | 00166/2024 | 7956063152 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-09 16:59 | 2025-04-10 10:14 | 2025-06-09 10:14 | 2026-05-19 17:20 | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS CANCELADA | 2025-04-10 10:14 | ETO-RD-PO 00095/2025 | 152 | LD02072001 | PARECER DMSL: Não foi possível comissionar o equipamento 7956063152 pois o mesmo estava sem cordão umbilical, sem rádio e conexões, e sem alimentação do trafo no equipamento. Favor, sanar pendências. GENTILEZA COMISSIONAR RELIGADOR, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. EQUIPAMENTO: NOJA POWER Nº SERIE: 0320124013012 CONTROLE: NOJA POWER MODELO: RC-10ES Nº SERIE: 0101523100769. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DE DEMANDA DE CLIENTE GRUPO A. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795606315245544,7077314815 | 2024 | ETO-PROT 00260/2024 | ETO-PROT | 00260/2024 | 7956063152 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-09 16:59 | 2024-09-26 19:29 | 2024-11-25 19:29 | 2026-05-19 17:20 | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS CANCELADA | 2024-09-26 19:29 | ETO-TELE 00796/2024 | 152 | LD02072001 | PARECER DMSL: Não foi possível comissionar o equipamento 7956063152 pois o mesmo estava sem cordão umbilical, sem rádio e conexões, e sem alimentação do trafo no equipamento. Favor, sanar pendências. GENTILEZA COMISSIONAR RELIGADOR, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. EQUIPAMENTO: NOJA POWER Nº SERIE: 0320124013012 CONTROLE: NOJA POWER MODELO: RC-10ES Nº SERIE: 0101523100769. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DE DEMANDA DE CLIENTE GRUPO A. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795606315245544,7077314815 | 2024 | ETO-TELE 00796/2024 | ETO-TELE | 00796/2024 | 7956063152 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-09 16:59 | 2024-12-11 10:23 | 2025-02-09 10:23 | 2026-05-19 17:20 | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS CANCELADA | 2024-12-11 10:23 | ETO-COEP 00166/2024 | 152 | LD02072001 | PARECER DMSL: Não foi possível comissionar o equipamento 7956063152 pois o mesmo estava sem cordão umbilical, sem rádio e conexões, e sem alimentação do trafo no equipamento. Favor, sanar pendências. GENTILEZA COMISSIONAR RELIGADOR, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. EQUIPAMENTO: NOJA POWER Nº SERIE: 0320124013012 CONTROLE: NOJA POWER MODELO: RC-10ES Nº SERIE: 0101523100769. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DE DEMANDA DE CLIENTE GRUPO A. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795606315245544,7077314815 | 2025 | ETO-COEP 00091/2025 | ETO-COEP | 00091/2025 | 7956063152 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-09 16:59 | 2025-05-12 08:06 | 2025-07-11 08:06 | 2026-05-19 17:20 | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS CANCELADA | 2025-05-12 08:06 |  | 152 | LD02072001 | PARECER DMSL: Não foi possível comissionar o equipamento 7956063152 pois o mesmo estava sem cordão umbilical, sem rádio e conexões, e sem alimentação do trafo no equipamento. Favor, sanar pendências. GENTILEZA COMISSIONAR RELIGADOR, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. EQUIPAMENTO: NOJA POWER Nº SERIE: 0320124013012 CONTROLE: NOJA POWER MODELO: RC-10ES Nº SERIE: 0101523100769. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DE DEMANDA DE CLIENTE GRUPO A. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795606815245544,7164930556 | 2024 | ETO-TELE 00789/2024 | ETO-TELE | 00789/2024 | 7956068152 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-09 17:12 | 2024-09-26 14:50 | 2024-11-25 14:50 | 2025-01-27 16:36 | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS ATENDIDA | 2024-09-26 14:50 |  | 152 | LD02072001 | GENTILEZA COMISSIONAR RELIGADOR, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. EQUIPAMENTO: NOJA POWER Nº SERIE: 0320124014867 CONTROLE: NOJA POWER MODELO: RC-10ES Nº SERIE: 0101523096207. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DE DEMANDA DE CLIENTE GRUPO A. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795606815245544,7164930556 | 2024 | ETO-PROT 00261/2024 | ETO-PROT | 00261/2024 | 7956068152 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-09 17:12 | 2024-09-26 14:50 | 2024-11-25 14:50 |  | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS REPASSADA | 2024-09-26 14:50 | ETO-TELE 00789/2024 | 152 | LD02072001 | GENTILEZA COMISSIONAR RELIGADOR, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. EQUIPAMENTO: NOJA POWER Nº SERIE: 0320124014867 CONTROLE: NOJA POWER MODELO: RC-10ES Nº SERIE: 0101523096207. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DE DEMANDA DE CLIENTE GRUPO A. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
583319515245544,7253356481 | 2024 | ETO-TELE 00758/2024 | ETO-TELE | 00758/2024 | 5833195152 | 58 | REGULADOR | 2024-09-09 17:24 | 2024-09-13 16:53 | 2024-11-12 16:53 | 2025-01-30 11:44 | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS CANCELADA | 2024-09-13 16:53 |  | 152 | LD02072001 | GENTILEZA COMISSIONAR REGULADOR DE TENSÃO, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. DEPOIS CONFIRMA. PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
583319515245544,7253356481 | 2024 | ETO-PROT 00262/2024 | ETO-PROT | 00262/2024 | 5833195152 | 58 | REGULADOR | 2024-09-09 17:24 | 2024-09-13 16:53 | 2024-11-12 16:53 | 2025-01-30 11:44 | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS CANCELADA | 2024-09-13 16:53 | ETO-TELE 00758/2024 | 152 | LD02072001 | GENTILEZA COMISSIONAR REGULADOR DE TENSÃO, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. DEPOIS CONFIRMA. PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585376915245544,7316203704 | 2024 | ETO-TELE 00757/2024 | ETO-TELE | 00757/2024 | 5853769152 | 58 | REGULADOR | 2024-09-09 17:34 | 2024-09-13 16:40 | 2024-11-12 16:40 | 2025-01-30 11:40 | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS CANCELADA | 2024-09-13 16:40 |  | 152 | LD02072001 | GENTILEZA COMISSIONAR REGULADOR DE TENSÃO, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. DEPOIS CONFIRMA. PARECER DA PROTEÇÃO NOTA FOI ATENDIDA NA ETO 204/2024, ESTUDO FOI REALIZADO E ESTÁ DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585376915245544,7316203704 | 2024 | ETO-PROT 00263/2024 | ETO-PROT | 00263/2024 | 5853769152 | 58 | REGULADOR | 2024-09-09 17:34 | 2024-09-13 16:40 | 2024-11-12 16:40 | 2025-01-30 11:40 | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS CANCELADA | 2024-09-13 16:40 | ETO-TELE 00757/2024 | 152 | LD02072001 | GENTILEZA COMISSIONAR REGULADOR DE TENSÃO, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. DEPOIS CONFIRMA. PARECER DA PROTEÇÃO NOTA FOI ATENDIDA NA ETO 204/2024, ESTUDO FOI REALIZADO E ESTÁ DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795448100445545,4843171296 | 2024 | ETO-TELE 00742/2024 | ETO-TELE | 00742/2024 | 7954481004 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-10 11:37 | 2024-09-10 14:55 | 2024-11-09 14:55 | 2024-09-24 17:30 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-09-10 14:55 |  | 004 | LD05010004 | RELIGADOR N° 7954481004 INSTALADO NA OBRA 0602400062 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 813987, 9199975. PARCER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL PN 2024 ID ORIGEM: 3302536004. POLO ARAGUAÍNA ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795448100445545,4843171296 | 2024 | ETO-PROT 00264/2024 | ETO-PROT | 00264/2024 | 7954481004 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-10 11:37 | 2024-09-10 14:55 | 2024-11-09 14:55 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-09-10 14:55 | ETO-TELE 00742/2024 | 004 | LD05010004 | RELIGADOR N° 7954481004 INSTALADO NA OBRA 0602400062 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 813987, 9199975. PARCER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL PN 2024 ID ORIGEM: 3302536004. POLO ARAGUAÍNA ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795585800445545,5600694444 | 2024 | ETO-TELE 00745/2024 | ETO-TELE | 00745/2024 | 7955858004 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-10 13:26 | 2024-09-11 08:41 | 2024-11-10 08:41 | 2024-09-23 17:30 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-09-11 08:41 |  | 004 | AL05010004 | RELIGADOR N° 7955858004 INSTALADO NA OBRA 0602300749 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 807937, 9202928 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL PN 2024 ID ORIGEM: CHAVE 8800148004. POLO ARAGUAÍNA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795585800445545,5600694444 | 2024 | ETO-PROT 00265/2024 | ETO-PROT | 00265/2024 | 7955858004 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-10 13:26 | 2024-09-11 08:41 | 2024-11-10 08:41 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-09-11 08:41 | ETO-TELE 00745/2024 | 004 | AL05010004 | RELIGADOR N° 7955858004 INSTALADO NA OBRA 0602300749 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 807937, 9202928 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL PN 2024 ID ORIGEM: CHAVE 8800148004. POLO ARAGUAÍNA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795517500445545,5675578704 | 2024 | ETO-PROT 00266/2024 | ETO-PROT | 00266/2024 | 7955175004 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-10 13:37 | 2024-09-11 10:10 | 2024-11-10 10:10 | 2026-05-21 08:28 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2024-09-11 10:10 | ETO-TELE 00746/2024 | 004 | AL02040004 | PARECER DMSL: EQUIPAMENTO 7955175004 FOI INSTALADO SEM O CABO UMBILICAL. FAVOR, SANAR A PENDÊNCIA PARA PROSSEGUIRMOS COM O COMISSIONAMETNO. RELIGADOR N° 7955175004 INSTALADO NA OBRA 0602300755 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 808265, 9205592 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL PN 2024 ID ORIGEM: COODR.7 POLO ARAGUAÍNA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795517500445545,5675578704 | 2024 | ETO-COEP 00125/2024 | ETO-COEP | 00125/2024 | 7955175004 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-10 13:37 | 2024-10-15 09:32 | 2024-12-14 09:32 | 2026-05-21 08:28 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2024-10-15 09:32 |  | 004 | AL02040004 | PARECER DMSL: EQUIPAMENTO 7955175004 FOI INSTALADO SEM O CABO UMBILICAL. FAVOR, SANAR A PENDÊNCIA PARA PROSSEGUIRMOS COM O COMISSIONAMETNO. RELIGADOR N° 7955175004 INSTALADO NA OBRA 0602300755 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 808265, 9205592 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL PN 2024 ID ORIGEM: COODR.7 POLO ARAGUAÍNA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795517500445545,5675578704 | 2024 | ETO-TELE 00746/2024 | ETO-TELE | 00746/2024 | 7955175004 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-10 13:37 | 2024-10-15 09:32 | 2024-12-14 09:32 | 2026-05-21 08:28 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2024-10-15 09:32 | ETO-COEP 00125/2024 | 004 | AL02040004 | PARECER DMSL: EQUIPAMENTO 7955175004 FOI INSTALADO SEM O CABO UMBILICAL. FAVOR, SANAR A PENDÊNCIA PARA PROSSEGUIRMOS COM O COMISSIONAMETNO. RELIGADOR N° 7955175004 INSTALADO NA OBRA 0602300755 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 808265, 9205592 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL PN 2024 ID ORIGEM: COODR.7 POLO ARAGUAÍNA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795537201645545,5808449074 | 2024 | ETO-PROT 00267/2024 | ETO-PROT | 00267/2024 | 7955372016 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-10 13:56 | 2024-09-12 09:19 | 2024-11-11 09:19 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-09-12 09:19 | ETO-TELE 00750/2024 | 016 | LD01095030 | RELIGADOR N° 7955372016 INSTALADO NA OBRA 0602300801 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 832689, 9246859 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL PN 2024 ID ORIGEM: 3300576016. POLO ARAGUAÍNA. ENGº IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795537201645545,5808449074 | 2024 | ETO-TELE 00750/2024 | ETO-TELE | 00750/2024 | 7955372016 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-10 13:56 | 2024-09-12 09:19 | 2024-11-11 09:19 | 2024-10-03 17:30 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-09-12 09:19 |  | 016 | LD01095030 | RELIGADOR N° 7955372016 INSTALADO NA OBRA 0602300801 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 832689, 9246859 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL PN 2024 ID ORIGEM: 3300576016. POLO ARAGUAÍNA. ENGº IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795585902245545,5866898148 | 2024 | ETO-TELE 00744/2024 | ETO-TELE | 00744/2024 | 7955859022 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-10 14:05 | 2024-09-10 16:27 | 2024-11-09 16:27 | 2024-09-27 17:30 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-09-10 16:27 |  | 022 | LD05010004 | RELIGADOR N° 7955859022 INSTALADO NA OBRA 0602400098 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 832468, 9194505 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL PN 2024 ID ORIGEM: POSTE 63201171 POLO ARAGUAÍNA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795585902245545,5866898148 | 2024 | ETO-PROT 00268/2024 | ETO-PROT | 00268/2024 | 7955859022 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-10 14:05 | 2024-09-10 16:27 | 2024-11-09 16:27 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-09-10 16:27 | ETO-TELE 00744/2024 | 022 | LD05010004 | RELIGADOR N° 7955859022 INSTALADO NA OBRA 0602400098 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 832468, 9194505 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL PN 2024 ID ORIGEM: POSTE 63201171 POLO ARAGUAÍNA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585541101745545,5938194444 | 2024 | ETO-PROT 00269/2024 | ETO-PROT | 00269/2024 | 5855411017 | 58 | REGULADOR | 2024-09-10 14:15 | 2024-09-19 14:45 | 2024-11-18 14:45 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-09-19 14:45 | ETO-TELE 00770/2024 | 017 | AL02017017 | REGULADOR DE TENSÃO N° 5855411017 INSTALADO NA OBRA 0202400057 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 754712, 8906528 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585541101745545,5938194444 | 2024 | ETO-TELE 00770/2024 | ETO-TELE | 00770/2024 | 5855411017 | 58 | REGULADOR | 2024-09-10 14:15 | 2024-09-19 14:45 | 2024-11-18 14:45 | 2024-11-28 15:48 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-09-19 14:45 |  | 017 | AL02017017 | REGULADOR DE TENSÃO N° 5855411017 INSTALADO NA OBRA 0202400057 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 754712, 8906528 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | COMISSIONAMENTO
790072219345545,6250462963 | 2024 | ETO-TELE 00743/2024 | ETO-TELE | 00743/2024 | 7900722193 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-10 15:00 | 2024-09-10 15:00 | 2024-11-09 15:00 | 2024-10-02 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-09-10 15:00 |  | 193 | PS01112193 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO DEVIDO ENTRADA DE RL A JUSANTE. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
582004412345545,7799537037 | 2024 | ETO-RD-AG 01156/2024 | ETO-RD-AG | 01156/2024 | 5820044123 | 58 | REGULADOR | 2024-09-10 18:43 | 2024-09-10 18:43 | 2024-09-13 18:43 | 2024-09-13 09:43 | EMERGENCIAL | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2024-09-10 18:43 |  | 123 | AL02055123 | Recupera a malha de aterramento do regulador de tensão 5820044123-Tensão: 13.8-ID: 76503293 Acesso: livre para caminhão e caminhonete-Trafo de referencia: 5610100123-Endereço: IND LOTEAMENTO ESTREITO LT. 01, 0 - FRIGORIFICO Equipe 002op03-Contato da equipe: 9933-2844 | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
793450000345546,5158217593 | 2024 | ETO-RD-GU 01127/2024 | ETO-RD-GU | 01127/2024 | 7934500003 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-11 12:23 | 2024-09-11 12:23 | 2024-09-14 12:23 | 2024-09-12 12:18 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2024-09-11 12:23 |  | 003 | AL02040003 | FAVOR PROVIDENCIAR EQUIPE DE LINHA VIVA PARA VERIFICAR CHAVE DE BAY PASS CH 8034500003 ESTA EMPERRADA AS TRES FASES FOI COLOCADO RELIGADOR EM OPERAÇÃO POREM CHAVE BAY PASS FICOU FECHADO. | AVISO DE ANOMALIA
792607804645546,6400462963 | 2024 | ETO-PROT 00270/2024 | ETO-PROT | 00270/2024 | 7926078046 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-11 15:22 | 2024-10-24 10:52 | 2024-10-27 10:52 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2024-10-24 10:52 | ETO-TELE 00907/2024 | 046 | LD01056046 | Segue nota para verificar proteções do RL-7926078046 Ramal Padre Josino (reincidente) defeito jusante no poste ID-61838103 (cruzeta quebrada e cabo rompido) do RL onde mesmo não abriu, Desarmando 424R na SE Rolândia INT-20243127888998. PARECER DA PROTEÇÃO: SE FAZ NECESSÁRIO TESTE FUNCIONAL COM MALA DE CARGA PARA VERIFICAR AS CORRENTES APLICADAS E LIDA NO RELÉ DE PROTEÇÃO COMO O CONJUNTO DE FUNCIONAMENTO DO MESMO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792607804645546,6400462963 | 2024 | ETO-TELE 00907/2024 | ETO-TELE | 00907/2024 | 7926078046 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-11 15:22 | 2024-10-24 10:52 | 2024-10-27 10:52 | 2025-05-08 11:04 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-10-24 10:52 |  | 046 | LD01056046 | Segue nota para verificar proteções do RL-7926078046 Ramal Padre Josino (reincidente) defeito jusante no poste ID-61838103 (cruzeta quebrada e cabo rompido) do RL onde mesmo não abriu, Desarmando 424R na SE Rolândia INT-20243127888998. PARECER DA PROTEÇÃO: SE FAZ NECESSÁRIO TESTE FUNCIONAL COM MALA DE CARGA PARA VERIFICAR AS CORRENTES APLICADAS E LIDA NO RELÉ DE PROTEÇÃO COMO O CONJUNTO DE FUNCIONAMENTO DO MESMO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792607804645546,6888310185 | 2024 | ETO-TELE 00747/2024 | ETO-TELE | 00747/2024 | 7926078046 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-11 16:32 | 2024-09-11 16:32 | 2024-09-14 16:32 | 2025-02-23 21:36 | EMERGENCIAL | LAILSON GOMES NUNES | SS ATENDIDA | 2024-09-11 16:32 |  | 046 | LD01056046 | Solicitação para verificação do RL 7926078046, o equipamento na atuou diante de um curto a jusante do mesmo, fazendo com que o DJ 424R SE Nova Rosalandia Atuasse. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790066908645546,7431018519 | 2024 | ETO-TELE 00748/2024 | ETO-TELE | 00748/2024 | 7900669086 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-11 17:50 | 2024-09-11 17:50 | 2024-09-14 17:50 | 2024-11-13 11:15 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS CANCELADA | 2024-09-11 17:50 |  | 086 | LD05062013 | Segue nota para envia equipe verificar RL-7900669086 equipamento não está fechando (não sinalizar nenhuma proteção) constatado pela Int-20243127978575 ficou isolado em campo para verificação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
582004412345546,8263657407 | 2024 | ETO-RD-AG 01158/2024 | ETO-RD-AG | 01158/2024 | 5820044123 | 58 | REGULADOR | 2024-09-11 19:50 | 2024-09-11 19:50 | 2024-09-14 19:50 | 2024-09-12 12:30 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-09-11 19:50 |  | 123 | AL02055123 | Equipe linha viva refazer conexões das CH, de entrada e saída do RT-5820044123 e substituir cabo da fase B, Tensão 13.8kv, Cabo AA / 2/0, Local RT que atende Frigorifico Santa Isabel TR-5610100123. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790273601445546,9049537037 | 2024 | ETO-PROT 00271/2024 | ETO-PROT | 00271/2024 | 7902736014 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-11 21:43 | 2024-09-11 21:43 | 2024-09-14 21:43 | 2024-10-24 10:52 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2024-09-11 21:43 |  | 014 | LD05062013 | Boa noite, segue nota para equipe PROTEÇÃO Verificar rl 7902736014, RAMAL BOA FORTUNA, O MESMO ESTA COM DEFEITO A SUA JUSANTE e não atuou proteção, desarmando LD MARIANOPOLIS / PARAISO PELO RL 7900669086 E todo teste que foi feito no rl so desarmou rl a sua montante na hora do teste. PARECER DA PROTEÇÃO: O RELÉ ESTAVA SEM COMUNICAÇÃO O QUE INDICA QUE ESTAVA DESLIGADO, SENDO ASSIM NÃO ATUARIA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
585175201445546,9209837963 | 2024 | ENC-RD-PS 00882/2024 | ENC-RD-PS | 00882/2024 | 5851752014 | 58 | REGULADOR | 2024-09-11 22:06 | 2024-09-11 22:06 | 2024-09-14 22:06 | 2024-09-20 15:50 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2024-09-11 22:06 |  | 014 | LD05062013 | Boa noite segue nota para linha via substituir 3 para-raio de linha e 2 para raios da fase B do regulador de tensão 5751752014 E 2 PARA-RAIOS DO RELIGADOR 7902736014 ACESSO LIVRE PARA EQUIPE DE LINHA VIVA RAMAL DA BOA FURTUNA | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790273601445546,9209837963 | 2024 | ENC-RD-PS 00881/2024 | ENC-RD-PS | 00881/2024 | 7902736014 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-11 22:06 | 2024-09-12 08:22 | 2024-09-15 08:22 | 2025-01-22 11:37 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS CANCELADA | 2024-09-12 08:22 | ETO-RD-PS 00400/2024 | 014 | LD05062013 | OS gerada em duplicidade | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790273601445546,9209837963 | 2024 | ETO-RD-PS 00400/2024 | ETO-RD-PS | 00400/2024 | 7902736014 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-11 22:06 | 2024-09-12 08:22 | 2024-09-15 08:22 | 2025-01-22 11:37 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS CANCELADA | 2024-09-12 08:22 |  | 014 | LD05062013 | OS gerada em duplicidade | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
583372302645547,0518055556 | 2024 | ETO-COEP 00126/2024 | ETO-COEP | 00126/2024 | 5833723026 | 58 | REGULADOR | 2024-09-12 01:15 | 2024-10-17 15:27 | 2024-10-20 15:27 | 2026-05-22 11:32 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS CANCELADA | 2024-10-17 15:27 |  | 026 | LD03046026 | PARECER DMSL: Foram feitos os ensaios de isolação e TTR na fase B do RT. E por meio de inspeção visual foram identificados vazamentos de óleos nos RT da fase A e C. Favor, substituir os RT. Enviar equipe para verificar RT 5833723026. Foi enviado equipe operacional para primeiro-ataque, equipamento ficou bloqueado no tap +3. | AVISO DE ANOMALIA
583372302645547,0518055556 | 2024 | ETO-TELE 00749/2024 | ETO-TELE | 00749/2024 | 5833723026 | 58 | REGULADOR | 2024-09-12 01:15 | 2024-10-17 15:27 | 2024-10-20 15:27 | 2026-05-22 11:32 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS CANCELADA | 2024-10-17 15:27 | ETO-COEP 00126/2024 | 026 | LD03046026 | PARECER DMSL: Foram feitos os ensaios de isolação e TTR na fase B do RT. E por meio de inspeção visual foram identificados vazamentos de óleos nos RT da fase A e C. Favor, substituir os RT. Enviar equipe para verificar RT 5833723026. Foi enviado equipe operacional para primeiro-ataque, equipamento ficou bloqueado no tap +3. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795321107945547,4345023148 | 2024 | ETO-RD-GR 01015/2024 | ETO-RD-GR | 01015/2024 | 7953211079 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-12 10:26 | 2024-09-12 10:26 | 2024-09-15 10:26 | 2024-09-18 11:55 | EMERGENCIAL | STANLEY APARECIDO DO CARMO | SS ATENDIDA | 2024-09-12 10:26 |  | 079 | LD03038009 | Bom dia, Segue SS:ETO-RD-GR/2024, RDU [0079] ITAPIRATINS, SS para linha viva executar poda de arvore em contato com rede MT, Proximo do trafo 5700006079. Obs.: arvore esta em contato com a rede MT,na Rua Tocantins Quadra 08, proximo a agencia dos correio. Segue fotos em anexo no email. REDE ENERGIZADA: SIM CONSUMIDOR PENALIZADO: NÃO ACESSO: LIVRE Nº INTERVENÇÃO: SERÁ GERADA EMERGENCIAL LOCALIDADE: [0079] ITAPIRATINS ENDEREÇO: Rua Tocantins Quadra 08, proximo a agencia dos correio. UC: 803400 EQUIPE: 079OP01 (63)99247-0890 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795716312245547,463912037 | 2025 | ETO-COEP 00013/2025 | ETO-COEP | 00013/2025 | 7957163122 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-12 11:08 | 2025-04-10 10:15 | 2025-06-09 10:15 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2025-04-10 10:15 | ETO-RD-PA 00279/2025 | 122 | AL08059122 | PARECER DMSL: EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE SEM ALIMENTAÇÃO CA E SEM A MALHA DE ATERRAMENTO. FAVOR, SANAR PENDÊNICA O QUANTO ANTES. RELIGADOR N° 7957163122 INSTALADO NA OBRA 0102301030 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 794384, 8870283 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DA ENTRADA DA UFV PARQUE DO POVO DE 2.5MW. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795716312245547,463912037 | 2024 | ETO-PROT 00273/2024 | ETO-PROT | 00273/2024 | 7957163122 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-12 11:08 | 2024-09-27 09:34 | 2024-11-26 09:34 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-09-27 09:34 | ETO-TELE 00798/2024 | 122 | AL08059122 | RELIGADOR N° 7957163122 INSTALADO NA OBRA 0102301030 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 794384, 8870283 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DA ENTRADA DA UFV PARQUE DO POVO DE 2.5MW. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795716312245547,463912037 | 2024 | ETO-TELE 00798/2024 | ETO-TELE | 00798/2024 | 7957163122 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-12 11:08 | 2025-01-21 08:13 | 2025-03-22 08:13 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2025-01-21 08:13 | ETO-COEP 00013/2025 | 122 | AL08059122 | PARECER DMSL: EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE SEM ALIMENTAÇÃO CA E SEM A MALHA DE ATERRAMENTO. FAVOR, SANAR PENDÊNICA O QUANTO ANTES. RELIGADOR N° 7957163122 INSTALADO NA OBRA 0102301030 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 794384, 8870283 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DA ENTRADA DA UFV PARQUE DO POVO DE 2.5MW. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795716312245547,463912037 | 2026 | ETO-TELE 00362/2026 | ETO-TELE | 00362/2026 | 7957163122 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-12 11:08 | 2026-03-13 13:34 | 2027-04-17 13:34 | 2026-06-22 11:31 | PROGRAMAVEL | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2026-03-13 13:34 |  | 122 | AL08059122 | PARECER DMSL: EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE SEM ALIMENTAÇÃO CA E SEM A MALHA DE ATERRAMENTO. FAVOR, SANAR PENDÊNICA O QUANTO ANTES. RELIGADOR N° 7957163122 INSTALADO NA OBRA 0102301030 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 794384, 8870283 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DA ENTRADA DA UFV PARQUE DO POVO DE 2.5MW. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. ******** PARECER DO COCM NA DATA 13.03.2026 SS NO POSTO ETO RD PA, JA TEM PARECER DA PROTEÇÃO ESTAMOS REPASSADO PARA POSTO TELE- | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795716312245547,463912037 | 2025 | ETO-RD-PA 00279/2025 | ETO-RD-PA | 00279/2025 | 7957163122 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-12 11:08 | 2026-03-13 13:34 | 2027-04-17 13:34 |  | PROGRAMAVEL | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2026-03-13 13:34 | ETO-TELE 00362/2026 | 122 | AL08059122 | PARECER DMSL: EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE SEM ALIMENTAÇÃO CA E SEM A MALHA DE ATERRAMENTO. FAVOR, SANAR PENDÊNICA O QUANTO ANTES. RELIGADOR N° 7957163122 INSTALADO NA OBRA 0102301030 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 794384, 8870283 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DA ENTRADA DA UFV PARQUE DO POVO DE 2.5MW. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. ******** PARECER DO COCM NA DATA 13.03.2026 SS NO POSTO ETO RD PA, JA TEM PARECER DA PROTEÇÃO ESTAMOS REPASSADO PARA POSTO TELE- | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795558203945547,5853240741 | 2024 | ETO-PROT 00274/2024 | ETO-PROT | 00274/2024 | 7955582039 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-12 14:03 | 2024-10-08 08:20 | 2024-12-07 08:20 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-10-08 08:20 | ETO-TELE 00841/2024 | 039 | AL02109039 | RELIGADOR N° 7955582039 INSTALADO NA OBRA 0652300370 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 818947, 9374899. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL REMANEJADO DA PROPRIA RDU DE ARAGUATINS NUMERO ANTIGO 7930873039. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795558203945547,5853240741 | 2024 | ETO-TELE 00841/2024 | ETO-TELE | 00841/2024 | 7955582039 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-12 14:03 | 2024-10-08 08:20 | 2024-12-07 08:20 | 2024-10-28 15:27 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-10-08 08:20 |  | 039 | AL02109039 | RELIGADOR N° 7955582039 INSTALADO NA OBRA 0652300370 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 818947, 9374899. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL REMANEJADO DA PROPRIA RDU DE ARAGUATINS NUMERO ANTIGO 7930873039. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
790870811645547,7173263889 | 2024 | ETO-TELE 00751/2024 | ETO-TELE | 00751/2024 | 7908708116 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-12 17:13 | 2024-09-12 17:13 | 2024-09-15 17:13 | 2024-09-26 14:54 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2024-09-12 17:13 |  | 116 | LD04002091 | Segue SS para verificação do religador 7908708116 , pois o mesmo não esta fazendo o ciclo de religamentos. Equipe do DMSL esteve no RL na data de 27/08/2024. Por gentileza enviar equipe novamente para verificar o mesmo. Pois ele abre e não religa. Manobra a rede e não encontra defeito | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
584901906345548,3294444444 | 2024 | ETO-PROT 00275/2024 | ETO-PROT | 00275/2024 | 5849019063 | 58 | REGULADOR | 2024-09-13 07:54 | 2024-09-16 14:23 | 2024-11-15 14:23 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-09-16 14:23 | ETO-TELE 00763/2024 | 063 | LD01054060 | REGULADOR DE TENSÃO N° 5849019063 INSTALADO NA OBRA 0602200886 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 747315, 9136563 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
584901906345548,3294444444 | 2024 | ETO-TELE 00763/2024 | ETO-TELE | 00763/2024 | 5849019063 | 58 | REGULADOR | 2024-09-13 07:54 | 2024-09-16 14:23 | 2024-11-15 14:23 | 2024-10-02 17:30 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-09-16 14:23 |  | 063 | LD01054060 | REGULADOR DE TENSÃO N° 5849019063 INSTALADO NA OBRA 0602200886 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 747315, 9136563 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795598608445548,4364236111 | 2024 | ETO-PROT 00276/2024 | ETO-PROT | 00276/2024 | 7955986084 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-13 10:28 | 2024-09-30 18:02 | 2024-11-29 18:02 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-09-30 18:02 | ETO-TELE 00814/2024 | 084 | LD04062013 | RELIGADOR N° 7955986084 INSTALADO NA OBRA 0202400089 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 695371, 8916924 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 8800933084 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795598608445548,4364236111 | 2024 | ETO-TELE 00814/2024 | ETO-TELE | 00814/2024 | 7955986084 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-13 10:28 | 2024-09-30 18:02 | 2024-11-29 18:02 | 2024-11-18 23:10 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-09-30 18:02 |  | 084 | LD04062013 | RELIGADOR N° 7955986084 INSTALADO NA OBRA 0202400089 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 695371, 8916924 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 8800933084 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795755800345548,5910416667 | 2024 | ETO-PROT 00277/2024 | ETO-PROT | 00277/2024 | 7957558003 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-13 14:11 | 2024-09-27 17:39 | 2024-11-26 17:39 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-09-27 17:39 | ETO-TELE 00803/2024 | 003 | LD03040003 | RELIGADOR N° 7957558003 INSTALADO NA OBRA 0402300789 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 716003, 8724001 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA RESPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 3310084076 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795755800345548,5910416667 | 2024 | ETO-TELE 00803/2024 | ETO-TELE | 00803/2024 | 7957558003 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-13 14:11 | 2024-09-27 17:39 | 2024-11-26 17:39 | 2024-10-03 17:30 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-09-27 17:39 |  | 003 | LD03040003 | RELIGADOR N° 7957558003 INSTALADO NA OBRA 0402300789 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 716003, 8724001 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA RESPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 3310084076 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795570203745548,6123148148 | 2024 | ETO-TELE 00805/2024 | ETO-TELE | 00805/2024 | 7955702037 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-13 14:42 | 2024-09-27 18:26 | 2024-11-26 18:26 | 2024-10-04 11:09 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-09-27 18:26 |  | 037 | LD03040003 | RELIGADOR N° 7955702037 INSTALADO NA OBRA 0402300788 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 722953, 8743573 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 3310100037 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795570203745548,6123148148 | 2024 | ETO-PROT 00278/2024 | ETO-PROT | 00278/2024 | 7955702037 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-13 14:42 | 2024-09-27 18:26 | 2024-11-26 18:26 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-09-27 18:26 | ETO-TELE 00805/2024 | 037 | LD03040003 | RELIGADOR N° 7955702037 INSTALADO NA OBRA 0402300788 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 722953, 8743573 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 3310100037 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
793026305845549,4736574074 | 2024 | ETO-RD-AR 01578/2024 | ETO-RD-AR | 01578/2024 | 7930263058 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-14 11:22 | 2024-09-14 11:22 | 2024-09-17 11:22 | 2024-09-19 12:01 | EMERGENCIAL | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | SS ATENDIDA | 2024-09-14 11:22 |  | 058 | LD03010004 | linha viva substituir chave de faca de saida do religador 7930263058 danificada fase C. religador aberto chave de entrada e saida abertos by pass fechado. acesso livre para linha viva RDR Santa Fé - sentido Porto Lemos | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
793028105645549,7418287037 | 2024 | ETO-TELE 00759/2024 | ETO-TELE | 00759/2024 | 7930281056 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-14 17:48 | 2024-09-14 17:48 | 2024-09-17 17:48 | 2024-09-27 17:30 | EMERGENCIAL | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | SS ATENDIDA | 2024-09-14 17:48 |  | 056 | LD03010004 | por favor deslocar equipe da manutenção no religador 7930281056 para verificar falha de comunicação | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790535912245551,385787037 | 2024 | ETO-TELE 00768/2024 | ETO-TELE | 00768/2024 | 7905359122 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-16 09:16 | 2024-09-19 10:16 | 2024-09-26 10:16 | 2024-11-06 17:05 | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS ATENDIDA | 2024-09-19 10:16 |  | 122 | AL02097122 | SEGUE SS PARA TIME PROTEÇÃO PRA AJUSTES NO RL 7905359122, ONDE O MESMO FOI SUBSTITUIDO PELA ORDEM DE SERVIÇO DLP-MPPA01 309/2024. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO, MANUTENÇÃO CORRETIVA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790535912245551,385787037 | 2024 | ETO-PROT 00279/2024 | ETO-PROT | 00279/2024 | 7905359122 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-16 09:16 | 2024-09-19 10:16 | 2024-09-26 10:16 |  | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS REPASSADA | 2024-09-19 10:16 | ETO-TELE 00768/2024 | 122 | AL02097122 | SEGUE SS PARA TIME PROTEÇÃO PRA AJUSTES NO RL 7905359122, ONDE O MESMO FOI SUBSTITUIDO PELA ORDEM DE SERVIÇO DLP-MPPA01 309/2024. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO, MANUTENÇÃO CORRETIVA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795771900945551,3863310185 | 2024 | ETO-PROT 00280/2024 | ETO-PROT | 00280/2024 | 7957719009 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-16 09:16 | 2024-09-30 19:48 | 2024-11-29 19:48 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-09-30 19:48 | ETO-TELE 00815/2024 | 009 | AL01038009 | RELIGADOR N° 7957719009 INSTALADO NA OBRA 0702300561 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 773629, 9022664 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 8800118009 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795771900945551,3863310185 | 2024 | ETO-TELE 00815/2024 | ETO-TELE | 00815/2024 | 7957719009 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-16 09:16 | 2024-09-30 19:48 | 2024-11-29 19:48 | 2024-11-04 16:21 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-09-30 19:48 |  | 009 | AL01038009 | RELIGADOR N° 7957719009 INSTALADO NA OBRA 0702300561 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 773629, 9022664 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 8800118009 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795497101145551,4040972222 | 2024 | ETO-PROT 00281/2024 | ETO-PROT | 00281/2024 | 7954971011 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-16 09:42 | 2024-10-01 08:32 | 2024-11-30 08:32 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-10-01 08:32 | ETO-TELE 00816/2024 | 011 | AL01065015 | RELIGADOR N° 7954971011 INSTALADO NA OBRA 0702300639 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 809197, 9005075 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA RESPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 79386071 PN 2024. ENGº IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795497101145551,4040972222 | 2024 | ETO-TELE 00816/2024 | ETO-TELE | 00816/2024 | 7954971011 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-16 09:42 | 2024-10-01 08:32 | 2024-11-30 08:32 | 2024-10-28 13:49 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-10-01 08:32 |  | 011 | AL01065015 | RELIGADOR N° 7954971011 INSTALADO NA OBRA 0702300639 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 809197, 9005075 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA RESPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 79386071 PN 2024. ENGº IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795588206045551,4113541667 | 2024 | ETO-PROT 00282/2024 | ETO-PROT | 00282/2024 | 7955882060 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-16 09:52 | 2024-10-01 09:20 | 2024-11-30 09:20 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-10-01 09:20 | ETO-TELE 00817/2024 | 060 | AL01054060 | RELIGADOR N° 7955882060 INSTALADO NA OBRA 0602300737 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 775559, 9157960 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 64715573 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795588206045551,4113541667 | 2024 | ETO-TELE 00817/2024 | ETO-TELE | 00817/2024 | 7955882060 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-16 09:52 | 2024-10-01 09:20 | 2024-11-30 09:20 | 2024-10-10 11:15 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-10-01 09:20 |  | 060 | AL01054060 | RELIGADOR N° 7955882060 INSTALADO NA OBRA 0602300737 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 775559, 9157960 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 64715573 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795792011145551,4184837963 | 2024 | ETO-PROT 00283/2024 | ETO-PROT | 00283/2024 | 7957920111 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-16 10:03 | 2024-10-01 10:51 | 2024-11-30 10:51 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-10-01 10:51 | ETO-TELE 00818/2024 | 111 | LD03020023 | RELIGADOR N° 7957920111 INSTALADO NA OBRA 0702300587 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 729093, 9091911 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 8800330153 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795792011145551,4184837963 | 2024 | ETO-TELE 00818/2024 | ETO-TELE | 00818/2024 | 7957920111 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-16 10:03 | 2024-10-01 10:51 | 2024-11-30 10:51 | 2024-10-30 17:27 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-10-01 10:51 |  | 111 | LD03020023 | RELIGADOR N° 7957920111 INSTALADO NA OBRA 0702300587 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 729093, 9091911 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 8800330153 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795692712245551,4301851852 | 2024 | ETO-TELE 00832/2024 | ETO-TELE | 00832/2024 | 7956927122 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-16 10:19 | 2024-10-03 16:16 | 2024-12-02 16:16 | 2024-11-04 21:39 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-10-03 16:16 |  | 122 | AL03060122 | RELIGADOR N° 7956927122 INSTALADO NA OBRA 0102301058 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 789293, 8871650 PARECER DA PROTEÇÃO AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSANDA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO, RL DO PN 2024 ID ORIGEM(CHAVE): 8801444122. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795692712245551,4301851852 | 2024 | ETO-PROT 00284/2024 | ETO-PROT | 00284/2024 | 7956927122 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-16 10:19 | 2024-10-03 16:16 | 2024-12-02 16:16 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-10-03 16:16 | ETO-TELE 00832/2024 | 122 | AL03060122 | RELIGADOR N° 7956927122 INSTALADO NA OBRA 0102301058 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 789293, 8871650 PARECER DA PROTEÇÃO AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSANDA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO, RL DO PN 2024 ID ORIGEM(CHAVE): 8801444122. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795428300345551,4389814815 | 2024 | ETO-TELE 00802/2024 | ETO-TELE | 00802/2024 | 7954283003 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-16 10:32 | 2024-09-27 15:06 | 2024-11-26 15:06 | 2024-09-30 17:30 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-09-27 15:06 |  | 003 | AL05040003 | RELIGADOR N° 7954283003 INSTALADO NA OBRA 0402300905 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 708312, 8702948 PARECER DA PROTEÇÃO AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSONAR O EQUIPAMENTO, RL DO PN 2024, ID ORIGEM (CHAVE): 8800476003 TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795428300345551,4389814815 | 2024 | ETO-PROT 00285/2024 | ETO-PROT | 00285/2024 | 7954283003 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-16 10:32 | 2024-09-27 15:06 | 2024-11-26 15:06 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-09-27 15:06 | ETO-TELE 00802/2024 | 003 | AL05040003 | RELIGADOR N° 7954283003 INSTALADO NA OBRA 0402300905 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 708312, 8702948 PARECER DA PROTEÇÃO AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSONAR O EQUIPAMENTO, RL DO PN 2024, ID ORIGEM (CHAVE): 8800476003 TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795571100345551,451412037 | 2024 | ETO-TELE 00801/2024 | ETO-TELE | 00801/2024 | 7955711003 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-16 10:50 | 2024-09-27 14:50 | 2024-11-26 14:50 | 2024-09-30 17:30 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-09-27 14:50 |  | 003 | AL05040003 | RELIGADOR N° 7955711003 INSTALADO NA OBRA 0402300873 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 708286, 8701573 PARACER DA PROTEÇÃO AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO, RL DO PN 2024, ID ORIGEM (CHAVE): 8802044003 TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOSs | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795571100345551,451412037 | 2024 | ETO-PROT 00286/2024 | ETO-PROT | 00286/2024 | 7955711003 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-16 10:50 | 2024-09-27 14:50 | 2024-11-26 14:50 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-09-27 14:50 | ETO-TELE 00801/2024 | 003 | AL05040003 | RELIGADOR N° 7955711003 INSTALADO NA OBRA 0402300873 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 708286, 8701573 PARACER DA PROTEÇÃO AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO, RL DO PN 2024, ID ORIGEM (CHAVE): 8802044003 TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOSs | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795326912245551,4685763889 | 2024 | ETO-TELE 00760/2024 | ETO-TELE | 00760/2024 | 7953269122 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-16 11:15 | 2024-09-16 11:15 | 2024-09-19 11:15 | 2024-10-14 10:24 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2024-09-16 11:15 |  | 122 | AL06059122 | Enviar equipe para verificar falha de comunicação no RL 7953269122. Obs.: Foi feito reset com auxilio de técnico do DMSL, porem sem sucesso. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793160112245551,4728356482 | 2024 | ETO-TELE 00761/2024 | ETO-TELE | 00761/2024 | 7931601122 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-16 11:21 | 2024-09-16 11:21 | 2024-09-19 11:21 | 2024-09-30 17:30 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2024-09-16 11:21 |  | 122 | AL09059122 | Enviar equipe para verificar falha de comunicação no RL 7931601122. Obs.: Foi feito reset com auxilio de técnico do DMSL, porem sem sucesso. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793168910045551,4754398148 | 2024 | ETO-TELE 00762/2024 | ETO-TELE | 00762/2024 | 7931689100 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-16 11:25 | 2024-09-16 11:25 | 2024-09-19 11:25 | 2024-11-05 09:13 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2024-09-16 11:25 |  | 100 | LD02059122 | Enviar equipe para verificar falha de comunicação no RL 7931689100. Obs.: Foi feito reset com auxilio de técnico do DMSL, porem sem sucesso. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792392712245551,7418634259 | 2024 | ETO-TELE 00769/2024 | ETO-TELE | 00769/2024 | 7923927122 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-16 17:48 | 2024-09-19 10:39 | 2024-09-26 10:39 | 2024-11-29 10:39 | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS ATENDIDA | 2024-09-19 10:39 |  | 122 | LD02059122 | SEGUE SS PARA TIME PROTEÇÃO PRA AJUSTES, ONDE RL 7923927122, FOI SUBSTITUIDO PELA ORDEM DE SERVIÇO ETO RD PA 7727/2024, ONDE RELATORIO EM ANEXO DA MESMA. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AVISO DE ANOMALIA
792392712245551,7418634259 | 2024 | ETO-PROT 00287/2024 | ETO-PROT | 00287/2024 | 7923927122 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-16 17:48 | 2024-09-19 10:39 | 2024-09-26 10:39 |  | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS REPASSADA | 2024-09-19 10:39 | ETO-TELE 00769/2024 | 122 | LD02059122 | SEGUE SS PARA TIME PROTEÇÃO PRA AJUSTES, ONDE RL 7923927122, FOI SUBSTITUIDO PELA ORDEM DE SERVIÇO ETO RD PA 7727/2024, ONDE RELATORIO EM ANEXO DA MESMA. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793603000345552,0241203704 | 2024 | ETO-PROT 00288/2024 | ETO-PROT | 00288/2024 | 7936030003 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-17 00:35 | 2024-09-17 00:35 | 2024-09-20 00:35 | 2024-09-19 10:43 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2024-09-17 00:35 |  | 003 | AL03040003 | Segue nota para verificar desarme religador 7936030003 - RDU Gurupi , equipamento não sinalizou proteções atuadas e ICC . PARECER DA PROTEÇÃO: VERIFICADO QUE O RL ESTAVA NO GRUPO 4 E COM OS AJUSTES INCOMPATIVEIS. DMSL NO LOCAL REALIZANDO AS CORREÇÕES, BEM COMO A SINALIZAÇÃO JUNTO AO TIME SCADA DA INFORMAÇÃO DE GRUPO ATIVO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794646000745552,3668402778 | 2024 | ENC-RD-PS 00904/2024 | ENC-RD-PS | 00904/2024 | 7946460007 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-17 08:48 | 2024-09-17 08:48 | 2024-09-20 08:48 | 2024-09-17 16:20 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-09-17 08:48 |  | 007 | LD05050008 | poste 10/150 id 47500995 abalroado ld Miranorte a Miracema proximo ch 8800850007 | FORMS SUBST DE POSTES
795463200145552,4425925926 | 2024 | DG-RD-PO 00511/2024 | DG-RD-PO | 00511/2024 | 7954632001 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-17 10:37 | 2024-09-17 10:37 | 2024-09-20 10:37 | 2024-09-17 21:55 | EMERGENCIAL | HERBSON DE AMORIM GOMES | SS ATENDIDA | 2024-09-17 10:37 |  | 001 | AL03062013 | EQUIPE 001OP03 CONSTATOU POSTE ABALROADO NA LD PROXIMO AO TRAFO 5609917001 POSTE:10/150 ESTRUTURA N1 COMPLETA TENSÃO 13800 ACESSO: LIVRE | FORMS SUBST DE POSTES
794754807345552,4678587963 | 2024 | ENC-RD-PS 00906/2024 | ENC-RD-PS | 00906/2024 | 7947548073 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-17 11:14 | 2024-09-17 11:14 | 2024-09-20 11:14 | 2024-09-18 05:58 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2024-09-17 11:14 |  | 073 | LD02047073 | Bom dia segue nota para manutenção subsituir póste abalroado est. N4 POSTE 10/300 ACESSO LIVRE ID.:68927606 PROXIMO AO TRAFO 5600927014 PENALIZANDO 11 CLIENTE | FORMS SUBST DE POSTES
790725705945552,5677430556 | 2024 | DOLP-RD-PA 01161/2024 | DOLP-RD-PA | 01161/2024 | 7907257059 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-17 13:38 | 2024-12-11 14:12 | 2024-12-14 14:12 |  | EMERGENCIAL | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | SS REPASSADA | 2024-12-11 14:12 | ETO-RD-PA 00772/2024 | 059 | AL03099059 | Segue SS para atendimento com equipe de LINHA VIVA Retirar ponto quente da CHAVE de saida do religador 7907257059 e executa poda de arvore que ja esta tocando na rede no ID57231789 NA rdu de taquaralto | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795463200145552,6599305556 | 2024 | DG-RD-PO 00513/2024 | DG-RD-PO | 00513/2024 | 7954632001 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-17 15:50 | 2024-09-17 15:50 | 2024-11-16 15:50 | 2024-09-18 13:00 | ALTA | HERBSON DE AMORIM GOMES | SS ATENDIDA | 2024-09-17 15:50 |  | 001 | AL03062013 | Boa tarde segue SS para linha viva instalar chave faca no local do jumper 66457699, para melhoria de energisar o Gurpo A do Renato Schneider Junior ACESO: LIVRE TENSÃO: 13800 EQUIPE 001OP03 DOUGLAS 992508261 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795567700345552,6690972222 | 2024 | ETO-PROT 00289/2024 | ETO-PROT | 00289/2024 | 7955677003 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-17 16:04 | 2024-10-02 14:51 | 2024-12-01 14:51 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-10-02 14:51 | ETO-TELE 00824/2024 | 003 | AL06040003 | RELIGADOR N° 7955677003 REMANEJAEDO NA OBRA 0402300934 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 707180, 8701722 PARECER DA PROTEÇÃO AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSANDA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO, RL DO PN 2024 ID ANTIGO (RL): 7931816003 TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795567700345552,6690972222 | 2024 | ETO-TELE 00824/2024 | ETO-TELE | 00824/2024 | 7955677003 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-17 16:04 | 2024-10-02 14:51 | 2024-12-01 14:51 | 2024-10-25 13:09 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-10-02 14:51 |  | 003 | AL06040003 | RELIGADOR N° 7955677003 REMANEJAEDO NA OBRA 0402300934 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 707180, 8701722 PARECER DA PROTEÇÃO AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSANDA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO, RL DO PN 2024 ID ANTIGO (RL): 7931816003 TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795788215345552,7132638889 | 2024 | ETO-PROT 00290/2024 | ETO-PROT | 00290/2024 | 7957882153 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-17 17:07 | 2024-10-01 15:07 | 2024-11-30 15:07 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-10-01 15:07 | ETO-TELE 00820/2024 | 153 | LD03020023 | RELIGADOR N° 7957882153 INSTALADO NA OBRA 0702300609 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 733821, 9107736 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 6800664153. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795788215345552,7132638889 | 2024 | ETO-TELE 00820/2024 | ETO-TELE | 00820/2024 | 7957882153 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-17 17:07 | 2024-10-01 15:07 | 2024-11-30 15:07 | 2024-10-30 17:31 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-10-01 15:07 |  | 153 | LD03020023 | RELIGADOR N° 7957882153 INSTALADO NA OBRA 0702300609 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 733821, 9107736 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 6800664153. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
794754807345553,4304976852 | 2024 | ENC-RD-PS 00913/2024 | ENC-RD-PS | 00913/2024 | 7947548073 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-18 10:20 | 2024-09-18 10:20 | 2024-09-21 10:20 | 2024-09-18 10:21 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-09-18 10:20 |  | 073 | LD02047073 | Segue nota para contabilizar serviço de troca 2 cruzetas quebrada identificar no att. da Nota ENC-RD-PS 906/2024 manutenção resp. Wesley | AVISO DE ANOMALIA
794754807345553,4304976852 | 2024 | ENC-RD-PS 00914/2024 | ENC-RD-PS | 00914/2024 | 7947548073 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-18 10:20 | 2024-09-18 10:20 | 2024-09-21 10:20 | 2024-09-18 10:21 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-09-18 10:20 |  | 073 | LD02047073 | Segue nota para contabilizar serviço de troca 2 cruzetas quebrada identificar no att. da Nota ENC-RD-PS 906/2024 manutenção resp. Wesley | AVISO DE ANOMALIA
795690312245553,4639467593 | 2024 | ETO-PROT 00291/2024 | ETO-PROT | 00291/2024 | 7956903122 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-18 11:08 | 2024-10-03 15:24 | 2024-12-02 15:24 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-10-03 15:24 | ETO-TELE 00830/2024 | 122 | AL09059122 | RELIGADOR N° 7956903122 INSTALADO NA OBRA 0102301040 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 795747, 8873425 PARECER DA PROTEÇÃO AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSANDA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO, RL DO PN 2024, ID ORIGEM NA COORDENADA COORD EO: 795747, 8873502. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795690312245553,4639467593 | 2024 | ETO-TELE 00830/2024 | ETO-TELE | 00830/2024 | 7956903122 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-18 11:08 | 2024-10-03 15:24 | 2024-12-02 15:24 | 2024-11-28 11:38 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-10-03 15:24 |  | 122 | AL11059122 | RELIGADOR N° 7956903122 INSTALADO NA OBRA 0102301040 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 795747, 8873425 PARECER DA PROTEÇÃO AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSANDA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO, RL DO PN 2024, ID ORIGEM NA COORDENADA COORD EO: 795747, 8873502. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | AVISO DE CADASTRO
795765815545553,478587963 | 2024 | ETO-TELE 00821/2024 | ETO-TELE | 00821/2024 | 7957658155 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-18 11:29 | 2024-10-02 08:36 | 2024-12-01 08:36 | 2024-11-18 21:38 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-10-02 08:36 |  | 155 | LD01020023 | RELIGADOR N° 7957658155 INSTALADO NA OBRA 0702400061 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 799128, 9105801. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 69756082 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795765815545553,478587963 | 2024 | ETO-PROT 00293/2024 | ETO-PROT | 00293/2024 | 7957658155 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-18 11:29 | 2024-10-02 08:36 | 2024-12-01 08:36 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-10-02 08:36 | ETO-TELE 00821/2024 | 155 | LD01020023 | RELIGADOR N° 7957658155 INSTALADO NA OBRA 0702400061 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 799128, 9105801. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 69756082 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
793292600145553,5183912037 | 2024 | ETO-TELE 00764/2024 | ETO-TELE | 00764/2024 | 7932926001 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-18 12:26 | 2024-09-18 12:26 | 2024-09-21 12:26 | 2024-12-27 09:50 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-09-18 12:26 |  | 001 | AL02057189 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7932926001, Feito primeiro ataque com equipe 001OP18, porém sem sucesso. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790012800745553,567962963 | 2024 | ETO-PROT 00292/2024 | ETO-PROT | 00292/2024 | 7900128007 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-18 13:38 | 2024-09-18 13:38 | 2024-09-21 13:38 | 2024-10-02 09:18 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2024-09-18 13:38 |  | 007 | LD05050008 | Favor verificar ajustes do religador:7900128007, pois o mesmo abriu sem anomalia indentificada, e segundo a equipe de campo este religador esta abrindo com frequencia e depois aceita normal. Parecer da proteção: Ajuste revisado em 09/08/2024 e aberto nota ETO-TELE 649/2024 para execução em campo. Aguardando DMSL programar. Eng° Irlley Castelo Branco. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793292600145553,6006018519 | 2024 | ETO-RD-PO 00346/2024 | ETO-RD-PO | 00346/2024 | 7932926001 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-18 14:25 | 2024-09-19 10:51 | 2024-09-22 10:51 | 2024-10-08 12:04 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2024-09-19 10:51 |  | 001 | AL02057189 | Favor enviar equipe de linha viva para executar a troca dos 3 para-raios do religador:7932926001 na RDR de Porto Nacional, Tensão: 13.800, acesso Bom na faz Sucupira | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793292600145553,6006018519 | 2024 | DG-RD-PO 00519/2024 | DG-RD-PO | 00519/2024 | 7932926001 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-18 14:25 | 2024-09-19 10:51 | 2024-09-22 10:51 |  | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2024-09-19 10:51 | ETO-RD-PO 00346/2024 | 001 | AL02057189 | Favor enviar equipe de linha viva para executar a troca dos 3 para-raios do religador:7932926001 na RDR de Porto Nacional, Tensão: 13.800, acesso Bom na faz Sucupira | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793718103045553,6090972222 | 2024 | ETO-TELE 00766/2024 | ETO-TELE | 00766/2024 | 7937181030 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-18 14:37 | 2024-09-18 14:37 | 2024-09-21 14:37 | 2024-09-24 17:30 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2024-09-18 14:37 |  | 030 | LD01095030 | REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE NÃO RETORNOU AS COMUNICAÇÃO. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795536018345553,6625925926 | 2024 | ETO-RD-AR 01605/2024 | ETO-RD-AR | 01605/2024 | 7955360183 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-18 15:54 | 2024-09-18 15:54 | 2024-09-21 15:54 | 2024-09-27 12:30 | EMERGENCIAL | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | SS ATENDIDA | 2024-09-18 15:54 |  | 183 | LD02010004 | Linha Viva, substituir os 3 isoladores da estrutura N1,rede 34,5, no ID- 127317 - mesma estrutura do Trafo 5700736183, povoado Ponta do Asfalto, RDR de Wanderlandia, acesso livre. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792127715745553,6933796296 | 2024 | ETO-TELE 00767/2024 | ETO-TELE | 00767/2024 | 7921277157 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-18 16:38 | 2024-09-18 16:38 | 2024-09-21 16:38 | 2024-10-10 09:23 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2024-09-18 16:38 |  | 157 | LD01095030 | REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE NÃO RETORNOU AS COMUNICAÇÃO. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
585336000745555,4924421296 | 2024 | ENC-RD-PS 00924/2024 | ENC-RD-PS | 00924/2024 | 5853360007 | 58 | REGULADOR | 2024-09-20 11:49 | 2024-09-20 11:49 | 2024-09-23 11:49 | 2024-09-21 12:00 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-09-20 11:49 |  | 007 | LD05050008 | Bom dia, Segue SS para refezer aterramento do Regulador de tensão 585336007 na LD Miranorte/Miracema Tensão 34500 equipemaneto foi bay passado. | AVISO DE ANOMALIA
795599903945555,613287037 | 2024 | ETO-PROT 00294/2024 | ETO-PROT | 00294/2024 | 7955999039 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-20 14:43 | 2024-09-20 14:43 | 2024-11-19 14:43 | 2024-09-24 10:04 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-09-20 14:43 |  | 039 | AL02109039 | RELIGADOR N° 7957834039 INSTALADO NA OBRA 0652300436 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 818826, 9374245 Parecer da proteção: A pedido da Thais Jordana a nota esta sendo baixada, pois a topologia foi inserida erroeamente. Eng° Irlley Castelo Branco | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
793892000345555,6528472222 | 2024 | ETO-PROT 00295/2024 | ETO-PROT | 00295/2024 | 7938920003 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-20 15:40 | 2024-10-02 17:23 | 2024-12-01 17:23 | 2025-05-06 08:35 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2024-10-02 17:23 | ETO-TELE 00826/2024 | 003 | AL06040003 | PARECER DMSL: Equipamento não se encontra no local das coordenadas inseriadas na nota ETO-TELE 826. RELIGADOR N° 7938920003 REMANEJADO NA OBRA 0402300844 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 706628, 8703516 PARECER DA PROTEÇÃO AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSANDA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO, RL REMANEJADO TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793892000345555,6528472222 | 2024 | ETO-TELE 00826/2024 | ETO-TELE | 00826/2024 | 7938920003 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-20 15:40 | 2024-10-15 08:12 | 2024-12-14 08:12 | 2025-05-06 08:35 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2024-10-15 08:12 | ETO-RD-GU 01314/2024 | 003 | AL06040003 | PARECER DMSL: Equipamento não se encontra no local das coordenadas inseriadas na nota ETO-TELE 826. RELIGADOR N° 7938920003 REMANEJADO NA OBRA 0402300844 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 706628, 8703516 PARECER DA PROTEÇÃO AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSANDA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO, RL REMANEJADO TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793892000345555,6528472222 | 2024 | ETO-RD-GU 01314/2024 | ETO-RD-GU | 01314/2024 | 7938920003 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-20 15:40 | 2024-10-15 08:12 | 2024-12-14 08:12 | 2025-05-06 08:35 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2024-10-15 08:12 |  | 003 | AL06040003 | PARECER DMSL: Equipamento não se encontra no local das coordenadas inseriadas na nota ETO-TELE 826. RELIGADOR N° 7938920003 REMANEJADO NA OBRA 0402300844 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 706628, 8703516 PARECER DA PROTEÇÃO AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSANDA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO, RL REMANEJADO TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
790830009645555,7940740741 | 2024 | ETO-PROT 00297/2024 | ETO-PROT | 00297/2024 | 7908300096 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-20 19:03 | 2024-09-20 19:03 | 2024-09-23 19:03 | 2024-10-02 09:57 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-09-20 19:03 |  | 096 | LD03046026 | Segue nota para verificar proteções do RL-7908300096 equipamento desarmou (sem nenhuma proteção atuada) penalizando cargas RDU Pindorama após inspeção aceitou normal. Parecer a proteção: Revisado dia 29/08/2024 e aberto nota ETO-TELE 711/2024 para executar em campo, aguardando programção do DMSL. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
791026909445556,2019907407 | 2024 | ETO-TELE 00771/2024 | ETO-TELE | 00771/2024 | 7910269094 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-21 04:51 | 2024-09-21 04:51 | 2024-09-24 04:51 | 2024-09-26 10:37 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2024-09-21 04:51 |  | 094 | LD04040003 | FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NO RL 7910269094 PELA EQUIPE DEC DE PEIXE. RELIGADOR NÃO VOLTOU A COMUNICAR NO SCADA. PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O MESMO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793399200345556,7809259259 | 2024 | ETO-TELE 00772/2024 | ETO-TELE | 00772/2024 | 7933992003 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-21 18:45 | 2024-09-21 18:45 | 2024-09-24 18:45 | 2024-09-26 10:47 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2024-09-21 18:45 |  | 003 | AL03040003 | Segue SS para verficar religador 7933992003 o mesmo esta com display apagado. Feito primeiro ataque e não foi normalizado, esta sem automação. Endereço: RDU GURUPI Religador de transfrencia, enviar equipe de forma emergencial. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795240115145557,9122106481 | 2024 | ETO-TELE 00773/2024 | ETO-TELE | 00773/2024 | 7952401151 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-22 21:54 | 2024-09-22 21:54 | 2024-09-25 21:54 | 2024-10-18 09:47 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS CANCELADA | 2024-09-22 21:54 |  | 151 | LD02059122 | Boa noite, Segue para verificação do RL 7952401151 o mesmo sinalizar aberto no scada mais não abre em campo | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792740100145558,452349537 | 2024 | ETO-PROT 00299/2024 | ETO-PROT | 00299/2024 | 7927401001 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-23 10:51 | 2024-09-23 10:51 | 2024-09-26 10:51 | 2025-02-28 10:52 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2024-09-23 10:51 |  | 001 | AL01072001 | bom dia, segue SS para devidas tratativas, verificar ajuste de proteção dos religadores 7900045001 AL 02 e religador 7927401001, na ocorrência da intervenção 20243146757938 os mesmo nao abril ocasionado a abertura dos DJ 214R e 224R na SE Porto Nacional Parecer da proteção: Será revida toda a RDU. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790004500145558,452349537 | 2024 | ETO-PROT 00298/2024 | ETO-PROT | 00298/2024 | 7900045001 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-23 10:51 | 2024-09-23 10:51 | 2024-09-26 10:51 | 2025-02-28 10:25 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2024-09-23 10:51 |  | 001 | AL02072001 | bom dia, segue SS para devidas tratativas, verificar ajuste de proteção dos religadores 7900045001 AL 02 e religador 7927401001, na ocorrência da intervenção 20243146757938 os mesmo nao abril ocasionado a abertura dos DJ 214R e 224R na SE Porto Nacional PARECER DA PROTEÇÃO: SERÁ REVISADO A RDU TODA ESE ANO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795321107945558,5317476852 | 2024 | ETO-RD-GR 01054/2024 | ETO-RD-GR | 01054/2024 | 7953211079 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-23 12:46 | 2024-09-23 12:46 | 2024-09-26 12:46 | 2025-07-25 14:29 | EMERGENCIAL | CLEIBER DA SILVA | SS CANCELADA | 2024-09-23 12:46 |  | 079 | LD03038009 | Acionar equipe de linha viva para realizar troca de cruzeta na RDU de Itapiratins Poste.:10-300 Estrutura.:N4 S3S3 Id.: 70484186 Localidade.: [0079] ITAPIRATINS Equipe.: 079po01 tensão.: 34,5kv OBS.: Ver a possibilidade de retirar os Estai , pois o mesmo esta dentro da RDU de Itapiratins | AVISO DE ANOMALIA
790121603245558,5490972222 | 2024 | ETO-TELE 00774/2024 | ETO-TELE | 00774/2024 | 7901216032 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-23 13:11 | 2024-09-23 13:11 | 2024-09-26 13:11 | 2024-09-27 16:33 | EMERGENCIAL | HELDER SILVA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2024-09-23 13:11 |  | 032 | AL01008032 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL 7901216032, Feito primeiro ataque com Equipe 032op02, porém sem sucesso mesmo não retornou a comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792739605245558,607337963 | 2024 | ETO-TELE 00775/2024 | ETO-TELE | 00775/2024 | 7927396052 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-23 14:35 | 2024-09-23 14:35 | 2024-09-26 14:35 | 2024-09-26 17:30 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2024-09-23 14:35 |  | 052 | LD03036052 | Nota para verificação de perca de automação do RL 7927396052. Realizado primeiro ataque contudo equipamento continua sem comunicação. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795594600745558,6656944444 | 2024 | ETO-TELE 00776/2024 | ETO-TELE | 00776/2024 | 7955946007 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-23 15:59 | 2024-09-23 15:59 | 2025-10-28 15:59 | 2024-12-06 09:56 | PROGRAMAVEL | Karoline Dias Medeiros | SS ATENDIDA | 2024-09-23 15:59 |  | 007 | LD05050008 | Favor verificar comunicação do RLG 7955946007 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584924803045558,6769444444 | 2024 | ETO-PROT 00300/2024 | ETO-PROT | 00300/2024 | 5849248030 | 58 | REGULADOR | 2024-09-23 16:15 | 2024-10-07 06:44 | 2024-10-14 06:44 |  | URGENTE | LEONARDO SANTOS DA SILVA | SS REPASSADA | 2024-10-07 06:44 | ETO-TELE 00837/2024 | 030 | LD02095030 | REGULADOR 5849248030 DA OBRA 0602201026 PARA COMISSIONAMENTO LAUDO EM ANEXO PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSANDA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
584924803045558,6769444444 | 2024 | ETO-TELE 00837/2024 | ETO-TELE | 00837/2024 | 5849248030 | 58 | REGULADOR | 2024-09-23 16:15 | 2024-10-07 06:44 | 2024-10-14 06:44 | 2025-03-20 15:53 | URGENTE | LEONARDO SANTOS DA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-10-07 06:44 |  | 030 | LD02095030 | REGULADOR 5849248030 DA OBRA 0602201026 PARA COMISSIONAMENTO LAUDO EM ANEXO PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSANDA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
792678012245558,7174305556 | 2024 | ETO-TELE 00777/2024 | ETO-TELE | 00777/2024 | 7926780122 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-23 17:13 | 2024-09-23 17:13 | 2024-11-22 17:13 | 2024-12-03 14:53 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-09-23 17:13 |  | 122 | LD03059122 | ATUALIZAR BASE EM CAMPO PARA 4 GRUPOS DE PROTEÇÃO, CONFORME ESTUDO. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790356900445558,7389583333 | 2024 | ETO-TELE 00778/2024 | ETO-TELE | 00778/2024 | 7903569004 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-23 17:44 | 2024-09-23 17:44 | 2024-09-30 17:44 | 2024-09-26 17:30 | URGENTE | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2024-09-23 17:44 |  | 004 | AL05010004 | Favor verificar comunicação do RL 7903569004, foi feito o primeiro ataque e não retornou automação. Equipamento foi bay-passado, não foi possível abrir o mesmo em campo, nem mesmo pela alavanca de abertura mecanica. O relé estar apagado. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791050400745558,8879050926 | 2024 | ENC-RD-PS 00941/2024 | ENC-RD-PS | 00941/2024 | 7910504007 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-23 21:19 | 2024-09-23 21:19 | 2024-09-26 21:19 | 2024-09-25 17:55 | EMERGENCIAL | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2024-09-23 21:19 |  | 007 | LD01050008 | BOA NOITE! SENHORES, ENVIAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA SUBSTITUIR POSTE 10/150 ESTRUTURA U1 DETERIORADO PROXIMO A CHAVE 0300791007, ID 47349649 | FORMS SUBST DE POSTES
794766800545559,3219675926 | 2024 | ETO-RD-DP 00666/2024 | ETO-RD-DP | 00666/2024 | 7947668005 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-24 07:44 | 2024-09-24 07:44 | 2024-11-23 07:44 | 2024-09-25 12:30 | ALTA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS ATENDIDA | 2024-09-24 07:44 |  | 005 | LD01110005 | Substituir para raio do religador 7947668005 com linha viva | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
792779500445559,4721527778 | 2024 | ETO-TELE 00779/2024 | ETO-TELE | 00779/2024 | 7927795004 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-24 11:20 | 2024-09-24 11:23 | 2024-09-27 11:23 | 2024-10-09 11:18 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2024-09-24 11:23 |  | 004 | AL01010004 | FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NÃO RETORNOU AS CONFIGURAÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792779500445559,4721527778 | 2024 | ETO-RD-AR 01616/2024 | ETO-RD-AR | 01616/2024 | 7927795004 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-24 11:20 | 2024-09-24 11:23 | 2024-09-27 11:23 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2024-09-24 11:23 | ETO-TELE 00779/2024 | 004 | AL01010004 | FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NÃO RETORNOU AS CONFIGURAÇÃO. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793111012245559,4862037037 | 2024 | ETO-TELE 00780/2024 | ETO-TELE | 00780/2024 | 7931110122 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-24 11:40 | 2024-09-24 11:40 | 2024-09-27 11:40 | 2024-10-11 13:54 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-09-24 11:40 |  | 122 | AL04097122 | SEGUE SS PARA VERIFICAR COMUNICAÇÃO DO RELIGADOR 7931110122 NA RDU DE PALMAS - EQUIPAMENTO ESTA COM A COMUNICAÇÃO INTERMITENTE. POR GENTILEZA VERIFICAR! | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790241300145559,5695486111 | 2024 | ETO-TELE 00781/2024 | ETO-TELE | 00781/2024 | 7902413001 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-24 13:40 | 2024-09-24 13:40 | 2024-09-27 13:40 | 2024-11-28 14:25 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-09-24 13:40 |  | 001 | AL06072001 | Segue nota para verificar proteções do RL-7902413001 saída zona rural de Porto Nacional na ocorrência 20243149357275, Defeito jusante do equipamento onde mesmo não abriu defeito cabo rompido próximo CH-0301346001. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
791334813645559,8750115741 | 2024 | ETO-TELE 00782/2024 | ETO-TELE | 00782/2024 | 7913348136 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-24 21:00 | 2024-09-24 21:00 | 2024-09-27 21:00 | 2024-10-28 13:39 | EMERGENCIAL | GLAUCIO TARCISIO ARAUJO CAMARG | SS ATENDIDA | 2024-09-24 21:00 |  | 136 | LD02010153 | SEGUE NOTA SS PARA DMSL - REALIZAR MANUTENÇÃO NO RL 7913348136 + RELIGADOR CONFIRMADO FECHADO NO SISTEMA POREM ABERTO EM CAMPO. RELIGADOR ESTAVA TODO APAGADO SEM CONDIÇÕES DE LIGAR PARA OPERAÇÃO LOCAL. FOI BYPASSADO, POR GENTILEZA VERICAR AJUSTES E RELES DE PROTEÇÃO E FUNCIONAMENTO MECANICO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792826002545559,8818402778 | 2024 | ETO-TELE 00783/2024 | ETO-TELE | 00783/2024 | 7928260025 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-24 21:10 | 2024-09-24 21:10 | 2024-09-27 21:10 | 2024-09-27 17:30 | EMERGENCIAL | GLAUCIO TARCISIO ARAUJO CAMARG | SS ATENDIDA | 2024-09-24 21:10 |  | 025 | LD02010153 | SEGUE NOTA SS PARA MANUTENÇÃO DE CORDÃO UMBILICAL DO RL 7928260025 - DESCONECTADO DA DA AUTOMAÇÃO . urgente | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792764300145559,9035185185 | 2024 | ETO-PROT 00302/2024 | ETO-PROT | 00302/2024 | 7927643001 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-24 21:41 | 2024-09-24 21:41 | 2024-09-27 21:41 | 2024-10-03 08:41 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2024-09-24 21:41 |  | 001 | LD02072001 | favor verificar o RL 7927643001, pois houve evento a jusante do RL o mesmo nao abriu, somente o 424R072 abriu, na tentativa de abertura do RL o mesmo perdeu a comunicaçao. Obs. defeito poste quebrado no proximo da chave 0300191043 a 2 KM antes da S/E Silvanopolis. Parecer da proteção: Ajuste revisado e alterado a configuração de Seccionalizador para Alarme, nota aberta para DMSL alterar em campo 823/2024. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795599903945560,394837963 | 2024 | ETO-TELE 00842/2024 | ETO-TELE | 00842/2024 | 7955999039 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-25 09:29 | 2024-10-08 08:52 | 2024-12-07 08:52 | 2024-11-12 14:28 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-10-08 08:52 |  | 039 | AL02109039 | RELIGADOR N° 7955999039 INSTALADO NA OBRA 0652300436 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 818826, 9374245 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINÁRIO DO ID: 8800009039 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795599903945560,394837963 | 2024 | ETO-PROT 00303/2024 | ETO-PROT | 00303/2024 | 7955999039 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-25 09:29 | 2024-10-08 08:52 | 2024-12-07 08:52 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-10-08 08:52 | ETO-TELE 00842/2024 | 039 | AL02109039 | RELIGADOR N° 7955999039 INSTALADO NA OBRA 0652300436 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 818826, 9374245 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINÁRIO DO ID: 8800009039 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585477100145560,6331944444 | 2025 | ETO-PROT 00152/2025 | ETO-PROT | 00152/2025 | 5854771001 | 58 | REGULADOR | 2024-09-25 15:12 | 2025-04-14 17:34 | 2025-04-21 17:34 | 2025-04-16 15:46 | URGENTE | Karoline Dias Medeiros | SS ATENDIDA | 2025-04-14 17:34 |  | 001 | LD02072001 | PARECER DMSL: Feedback Equipamentos Especiais RT 5854771001 RDR PORTO NACIONAL Mestre Rep. PORTO NACIONAL Rádio GE IP mestre: 172.25.5.2 ID mestre: 5179 TX Mestre: 429.800 RX Mestre: 412.850 Slave: 7 Canal: 2 SID: 1960/2025 Data: 08/04/2025 Serviço Executado: Foi realizado o comissionamento do equipamento. Ensaios elétricos, medição da malha de terra, testado com SCADA e colocado em operação com operador Diomar. Equipamento ficou em operação: Sim Pendência: Não Equipe: Ana Maria, Benvindo, Caio DEOP e Alisson DEOP PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5851752014 LD PORTO A SILVANOPOLIS. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PARECER DEOP: USAR UMA DAS CELULAS SAUDAVEIS DO RT 5854566043 PARA RECUPERAR RECUPERAR A CELULAR AVARIADA DESTE RT A SEGUNDA CELULA A SER UTILIZADA SE ENCONTRA NO ALMOXARIFADO DE PORTO NACIONAL, JA QUE O BANCO NECESSITA DE DUAS CELULAS DE REPOSIÇÃO. Equipe DMSL precisou tirar o equipamento de operação devido a estar com mal funcionamento (travado no TAP 16). A malha de aterramento continua com resistência alta (187Ohm) o tanque da fase B não comuta, ficando travado em tap fixo provavelmente devido a defeito no motos e há evidências de fulga de corrente para o poste de acordo com as imagens em anexo (controle energizado, poste dando choque). Favor adequar a malha, substituir o tanque da fase B e adequar a estrutura, revisando todas as chaves e isoladores. RT ITB Fase B Número de série: 33454 Fabricado em 09/2023 Potência nominal 400kVA Tensão nominal 19,92kV OBS: Foi remanejado uma das celulas sadia para repor a celula avariada do RT 5851752014. Deixando o RT pendente de reposição de uma celula e melhoria na malha de aterramento. equipamento substituido OS:ETO-RD-PO 335/2025 OBRA: 0312500254 laudo anexado na OS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585477100145560,6331944444 | 2024 | ETO-COEP 00117/2024 | ETO-COEP | 00117/2024 | 5854771001 | 58 | REGULADOR | 2024-09-25 15:12 | 2025-04-14 17:34 | 2025-04-21 17:34 |  | URGENTE | Karoline Dias Medeiros | SS REPASSADA | 2025-04-14 17:34 | ETO-PROT 00152/2025 | 001 | LD02072001 | PARECER DEOP: USAR UMA DAS CELULAS SAUDAVEIS DO RT 5854566043 PARA RECUPERAR RECUPERAR A CELULAR AVARIADA DESTE RT A SEGUNDA CELULA A SER UTILIZADA SE ENCONTRA NO ALMOXARIFADO DE PORTO NACIONAL, JA QUE O BANCO NECESSITA DE DUAS CELULAS DE REPOSIÇÃO. Equipe DMSL precisou tirar o equipamento de operação devido a estar com mal funcionamento (travado no TAP 16). A malha de aterramento continua com resistência alta (187Ohm) o tanque da fase B não comuta, ficando travado em tap fixo provavelmente devido a defeito no motos e há evidências de fulga de corrente para o poste de acordo com as imagens em anexo (controle energizado, poste dando choque). Favor adequar a malha, substituir o tanque da fase B e adequar a estrutura, revisando todas as chaves e isoladores. RT ITB Fase B Número de série: 33454 Fabricado em 09/2023 Potência nominal 400kVA Tensão nominal 19,92kV OBS: Foi remanejado uma das celulas sadia para repor a celula avariada do RT 5851752014. Deixando o RT pendente de reposição de uma celula e melhoria na malha de aterramento. equipamento substituido OS:ETO-RD-PO 335/2025 OBRA: 0312500254 laudo anexado na OS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790870811645560,7792361111 | 2024 | ETO-TELE 00785/2024 | ETO-TELE | 00785/2024 | 7908708116 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-25 18:42 | 2024-09-25 18:42 | 2024-09-28 18:42 | 2024-09-26 15:14 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2024-09-25 18:42 |  | 116 | LD04002091 | PROVIDENCIAR INSPEÇÃO PARA O RL 7908708116. O MESMO ESTÁ COM SUSPEITA DE DEFEITO INTERNO POIS AO BY PASSAR E FECHAR A RELIGADORA COM ELO DE 15K NÃO DESARMOU MAIS. O RL MESMO ABERTO FICA ENVIANDO CORRENTE DE CURTO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793376605945560,8769560185 | 2024 | DOLP-RD-PA 01407/2024 | DOLP-RD-PA | 01407/2024 | 7933766059 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-25 21:03 | 2024-10-30 09:11 | 2024-11-02 09:11 | 2024-11-07 16:19 | EMERGENCIAL | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | SS ATENDIDA | 2024-10-30 09:11 |  | 059 | AL01099059 | PARECER DMSL: Foi identificado que as buchas do RLG 7933766059 foram comprometidas devido a um curto. Necessário substituir tanque. segue ss de equipamento 7933766059 danificado saindo fumaça para ser dado manutencão pela equipe de manutencão do DMSL equipamento om defeito obs, favor ver a possibilidade de trocar o mesmo foi baypassado o mesmo | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793376605945560,8769560185 | 2024 | ETO-TELE 00786/2024 | ETO-TELE | 00786/2024 | 7933766059 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-25 21:03 | 2024-10-14 09:55 | 2024-10-17 09:55 |  | EMERGENCIAL | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | SS REPASSADA | 2024-10-14 09:55 | ETO-COEP 00123/2024 | 059 | AL01099059 | PARECER DMSL: Foi identificado que as buchas do RLG 7933766059 foram comprometidas devido a um curto. Necessário substituir tanque. segue ss de equipamento 7933766059 danificado saindo fumaça para ser dado manutencão pela equipe de manutencão do DMSL equipamento om defeito obs, favor ver a possibilidade de trocar o mesmo foi baypassado o mesmo | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793376605945560,8769560185 | 2024 | ETO-COEP 00123/2024 | ETO-COEP | 00123/2024 | 7933766059 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-25 21:03 | 2024-10-30 09:11 | 2024-11-02 09:11 |  | EMERGENCIAL | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | SS REPASSADA | 2024-10-30 09:11 | DOLP-RD-PA 01407/2024 | 059 | AL01099059 | PARECER DMSL: Foi identificado que as buchas do RLG 7933766059 foram comprometidas devido a um curto. Necessário substituir tanque. segue ss de equipamento 7933766059 danificado saindo fumaça para ser dado manutencão pela equipe de manutencão do DMSL equipamento om defeito obs, favor ver a possibilidade de trocar o mesmo foi baypassado o mesmo | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793161312245560,9002314815 | 2024 | ETO-TELE 00787/2024 | ETO-TELE | 00787/2024 | 7931613122 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-25 21:36 | 2024-11-25 17:57 | 2024-11-28 17:57 |  | EMERGENCIAL | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | SS REPASSADA | 2024-11-25 17:57 | ETO-COEP 00154/2024 | 122 | AL02097122 | PARECER DMSL: SUBSTITUIR O TANQUE DO RLG 7931613122 QUE ESTÁ COM DEFEITO DEVIDO A CURTO. CORRIGIR CONEXÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO segue ss de religador 7931613122 danificado para dar manutencão com equipe do dmsl o relé esta preto com sinais de queimado fumaçado favor verificar o mesmo ficou indisponivel para o coi longitude 793843 latitude8867110 avenida ns 10 912 sul | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793161312245560,9002314815 | 2024 | DOLP-RD-PA 01602/2024 | DOLP-RD-PA | 01602/2024 | 7931613122 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-25 21:36 | 2024-11-27 15:41 | 2024-11-30 15:41 | 2024-12-16 14:00 | EMERGENCIAL | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | SS ATENDIDA | 2024-11-27 15:41 |  | 122 | AL02097122 | PARECER DMSL: SUBSTITUIR O TANQUE DO RLG 7931613122 QUE ESTÁ COM DEFEITO DEVIDO A CURTO. CORRIGIR CONEXÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO segue ss de religador 7931613122 danificado para dar manutencão com equipe do dmsl o relé esta preto com sinais de queimado fumaçado favor verificar o mesmo ficou indisponivel para o coi longitude 793843 latitude8867110 avenida ns 10 912 sul | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793161312245560,9002314815 | 2024 | ETO-COEP 00154/2024 | ETO-COEP | 00154/2024 | 7931613122 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-25 21:36 | 2024-11-27 15:41 | 2024-11-30 15:41 |  | EMERGENCIAL | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | SS REPASSADA | 2024-11-27 15:41 | DOLP-RD-PA 01602/2024 | 122 | AL02097122 | PARECER DMSL: SUBSTITUIR O TANQUE DO RLG 7931613122 QUE ESTÁ COM DEFEITO DEVIDO A CURTO. CORRIGIR CONEXÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO segue ss de religador 7931613122 danificado para dar manutencão com equipe do dmsl o relé esta preto com sinais de queimado fumaçado favor verificar o mesmo ficou indisponivel para o coi longitude 793843 latitude8867110 avenida ns 10 912 sul | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790046907845560,9129976852 | 2024 | ETO-PROT 00304/2024 | ETO-PROT | 00304/2024 | 7900469078 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-25 21:55 | 2024-09-25 21:55 | 2024-09-28 21:55 | 2024-10-11 08:12 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-09-25 21:55 |  | 078 | AL01042078 | 7900469078 religado nao esta segurando fechado o mesmo ficou fora de operaçao devido ficar penalizando as cargas do cartucho 738 ucs. PARECER DA PROTEÇÃO: DMSL ESTEVE NO EQUIPAMENTO NO DIA 10/10/2024, E DESABILITOU AS SEGUINTES PROTEÇÕES 27/59 E GS. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790046907845560,9129976852 | 2024 | ETO-TELE 00788/2024 | ETO-TELE | 00788/2024 | 7900469078 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-25 21:55 | 2024-09-25 21:55 | 2024-09-28 21:55 | 2024-11-19 11:09 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-09-25 21:55 |  | 078 | AL01042078 | 7900469078 religado nao esta segurando fechado o mesmo ficou fora de operaçao devido ficar penalizando as cargas do cartucho 738 ucs | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795693912245561,4380787037 | 2024 | ETO-PROT 00305/2024 | ETO-PROT | 00305/2024 | 7956939122 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-26 10:31 | 2024-10-03 14:30 | 2024-12-02 14:30 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-10-03 14:30 | ETO-TELE 00827/2024 | 122 | AL09059122 | RELIGADOR N° 7956939122 INSTALADO NA OBRA 0102300945 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 795028, 8875674 PARECER DA PROTEÇÃO AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSANDA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO, RL DO PN 2024 ID ORIGEM(CHAVE): 8806175122. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795693912245561,4380787037 | 2024 | ETO-TELE 00827/2024 | ETO-TELE | 00827/2024 | 7956939122 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-26 10:31 | 2024-10-03 14:30 | 2024-12-02 14:30 | 2024-12-02 14:27 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-10-03 14:30 |  | 122 | AL09059122 | RELIGADOR N° 7956939122 INSTALADO NA OBRA 0102300945 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 795028, 8875674 PARECER DA PROTEÇÃO AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSANDA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO, RL DO PN 2024 ID ORIGEM(CHAVE): 8806175122. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | COMISSIONAMENTO
790036715245561,6185763889 | 2024 | ETO-TELE 00790/2024 | ETO-TELE | 00790/2024 | 7900367152 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-26 14:51 | 2024-09-26 14:51 | 2024-11-25 14:51 | 2025-02-27 09:14 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-09-26 14:51 |  | 152 | LD02072001 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO DEVIDO ENTRADA DE RL A JUSANTE. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790001415245561,805775463 | 2024 | ETO-TELE 00793/2024 | ETO-TELE | 00793/2024 | 7900014152 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-26 19:20 | 2024-09-26 19:20 | 2024-11-25 19:20 | 2025-05-07 08:13 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-09-26 19:20 |  | 152 | LD02072001 | ALTERAR AS BASES DO RELÉ JUNTO AO TIME DO SCADA E ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE RL A MONTANTE. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792764415245561,805775463 | 2024 | ETO-TELE 00794/2024 | ETO-TELE | 00794/2024 | 7927644152 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-26 19:20 | 2024-09-26 19:20 | 2024-11-25 19:20 | 2025-01-27 16:19 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-09-26 19:20 |  | 152 | LD02072001 | ALTERAR AS BASES DO RELÉ JUNTO AO TIME DO SCADA E ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE RL A MONTANTE. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793563504345561,805775463 | 2024 | ETO-TELE 00795/2024 | ETO-TELE | 00795/2024 | 7935635043 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-26 19:20 | 2024-09-26 19:20 | 2024-11-25 19:20 | 2025-01-27 16:16 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-09-26 19:20 |  | 043 | LD02072001 | ALTERAR AS BASES DO RELÉ JUNTO AO TIME DO SCADA E ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE RL A MONTANTE. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795543007545562,4187152778 | 2024 | ETO-TELE 00828/2024 | ETO-TELE | 00828/2024 | 7955430075 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-27 10:03 | 2024-10-03 14:31 | 2024-12-02 14:31 | 2024-11-07 09:55 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-10-03 14:31 |  | 075 | LD02050008 | RELIGADOR N° 7955430075 INSTALADO NA OBRA 0202400083 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 736962, 8977629 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINÁRIO DO ID: 3310014075 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795543007545562,4187152778 | 2024 | ETO-PROT 00306/2024 | ETO-PROT | 00306/2024 | 7955430075 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-27 10:03 | 2024-10-03 14:31 | 2024-12-02 14:31 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-10-03 14:31 | ETO-TELE 00828/2024 | 075 | LD02050008 | RELIGADOR N° 7955430075 INSTALADO NA OBRA 0202400083 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 736962, 8977629 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINÁRIO DO ID: 3310014075 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
793191301545562,4739930556 | 2024 | ETO-SE-AR 00570/2024 | ETO-SE-AR | 00570/2024 | 7931913015 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-27 11:23 | 2024-09-27 11:23 | 2024-10-04 11:23 | 2025-06-16 16:13 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2024-09-27 11:23 |  | 015 | AL01065015 | Prezados, Favor, coletar oscilografias e eventos do RL 7931913015 para análises de ocorrências onde não é encontrado o defeito. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793191301545562,4759953704 | 2024 | ETO-TELE 00799/2024 | ETO-TELE | 00799/2024 | 7931913015 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-27 11:25 | 2024-09-27 11:25 | 2024-10-04 11:25 | 2024-10-09 11:09 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2024-09-27 11:25 |  | 015 | AL01065015 | Prezados, Favor, coletar oscilografias e eventos do RL 7931913015 para análises de ocorrências onde não estão encontrando a anomalia. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792127715745562,7334259259 | 2024 | ETO-TELE 00804/2024 | ETO-TELE | 00804/2024 | 7921277157 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-27 17:36 | 2024-09-27 17:36 | 2024-09-30 17:36 | 2024-10-04 17:30 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2024-09-27 17:36 |  | 157 | LD01095030 | Solicitação de serviço para equipe do DMSL verificar qualidade da comunicação do RL 7921277157, equipemanto sem comunicação, foi realizado primeiro ataque e o mesmo não voltou a comunicação. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795026003845564,8930902778 | 2024 | ETO-TELE 00807/2024 | ETO-TELE | 00807/2024 | 7950260038 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-29 21:26 | 2024-09-29 21:26 | 2024-10-02 21:26 | 2024-10-10 11:18 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2024-09-29 21:26 |  | 038 | LD04028074 | Segue SS do RL 7950260038. O mesmo esta com display apagado e não liga. Equipe 027Op01 fez o primeiro ataque e religador não ligou display. Por favor deslocar uma equipe do DMSL para sanar a pendecia no local. Religador ficou bay passado | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795537201645565,4513194444 | 2024 | ETO-RD-AR 01659/2024 | ETO-RD-AR | 01659/2024 | 7955372016 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-30 10:50 | 2024-09-30 10:50 | 2024-10-03 10:50 | 2024-10-04 08:44 | EMERGENCIAL | ROGERIO TEODORO DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2024-09-30 10:50 |  | 016 | LD01095030 | TRANSFORMADOR COM VAZAMENTO DE ÓLEO QUE ATENDE O RELIGADOR DE POSTE 7955372016 OBRA PN 0602300801 | AVISO DE ANOMALIA
792771403745565,5418981481 | 2024 | ETO-TELE 00808/2024 | ETO-TELE | 00808/2024 | 7927714037 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-30 13:00 | 2024-09-30 13:00 | 2024-11-29 13:00 | 2024-10-07 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-09-30 13:00 |  | 037 | LD03040003 | ALTERAR A BASE JUNTO AO TIME SCADA, BEM COMO OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, REVISÃO APÓS ENTRADA DA RB GURUPI. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792007000345565,5418981481 | 2024 | ETO-TELE 00809/2024 | ETO-TELE | 00809/2024 | 7920070003 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-30 13:00 | 2024-09-30 13:00 | 2024-11-29 13:00 | 2024-10-28 16:22 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-09-30 13:00 |  | 003 | LD03040003 | ALTERAR A BASE JUNTO AO TIME SCADA, BEM COMO OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, REVISÃO APÓS ENTRADA DA RB GURUPI. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792825003745565,7244328704 | 2024 | ETO-TELE 00813/2024 | ETO-TELE | 00813/2024 | 7928250037 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-30 17:23 | 2024-09-30 17:23 | 2024-11-29 17:23 | 2024-10-25 10:44 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-09-30 17:23 |  | 037 | LD03040003 | ALTERAR AS BASES JUNTO AO SCADA E ATUALIZAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTREDA DE RL DO PN 2024. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790052803745565,7244328704 | 2024 | ETO-TELE 00811/2024 | ETO-TELE | 00811/2024 | 7900528037 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-30 17:23 | 2024-09-30 17:23 | 2024-11-29 17:23 | 2024-10-28 16:15 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-09-30 17:23 |  | 037 | LD03040003 | ALTERAR AS BASES JUNTO AO SCADA E ATUALIZAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTREDA DE RL DO PN 2024. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790046803745565,7244328704 | 2024 | ETO-TELE 00812/2024 | ETO-TELE | 00812/2024 | 7900468037 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-30 17:23 | 2024-09-30 17:23 | 2024-11-29 17:23 | 2024-10-25 22:27 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-09-30 17:23 |  | 037 | LD03040003 | ALTERAR AS BASES JUNTO AO SCADA E ATUALIZAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTREDA DE RL DO PN 2024. | COMISSIONAMENTO
795521100445565,7415856481 | 2024 | ETO-TELE 00843/2024 | ETO-TELE | 00843/2024 | 7955211004 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-30 17:48 | 2024-10-08 14:58 | 2024-12-07 14:58 | 2024-10-31 14:34 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-10-08 14:58 |  | 004 | AL01054060 | RELIGADOR N° 7955211004 INSTALADO NA OBRA 0602300728 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 789688, 9173959 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 75941990 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795521100445565,7415856481 | 2024 | ETO-PROT 00310/2024 | ETO-PROT | 00310/2024 | 7955211004 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-30 17:48 | 2024-10-08 14:58 | 2024-12-07 14:58 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-10-08 14:58 | ETO-TELE 00843/2024 | 004 | AL01054060 | RELIGADOR N° 7955211004 INSTALADO NA OBRA 0602300728 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 789688, 9173959 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 75941990 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795999007045565,7560763889 | 2024 | ETO-COEP 00170/2024 | ETO-COEP | 00170/2024 | 7959990070 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-30 18:09 | 2024-12-13 10:01 | 2025-02-11 10:01 | 2026-05-22 11:11 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2024-12-13 10:01 |  | 070 | LD02065015 | PARECER DMSL: NÃO FOI POSSÍVEL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO DEVIDO A AUSÊNCIA DO RÁDIO GE. FAVOR, PROVIDENCIAR O RÁDIO. RELIGADOR N° 7959990070 INSTALADO NA OBRA 0102400139 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 849610, 8957866 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 3300730070 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795999007045565,7560763889 | 2024 | ETO-PROT 00311/2024 | ETO-PROT | 00311/2024 | 7959990070 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-30 18:09 | 2024-10-03 15:00 | 2024-12-02 15:00 | 2026-05-22 11:11 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2024-10-03 15:00 | ETO-TELE 00829/2024 | 070 | LD02065015 | PARECER DMSL: NÃO FOI POSSÍVEL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO DEVIDO A AUSÊNCIA DO RÁDIO GE. FAVOR, PROVIDENCIAR O RÁDIO. RELIGADOR N° 7959990070 INSTALADO NA OBRA 0102400139 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 849610, 8957866 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 3300730070 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795999007045565,7560763889 | 2024 | ETO-TELE 00829/2024 | ETO-TELE | 00829/2024 | 7959990070 | 79 | RELIGADOR | 2024-09-30 18:09 | 2024-12-13 10:01 | 2025-02-11 10:01 | 2026-05-22 11:11 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2024-12-13 10:01 | ETO-COEP 00170/2024 | 070 | LD02065015 | PARECER DMSL: NÃO FOI POSSÍVEL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO DEVIDO A AUSÊNCIA DO RÁDIO GE. FAVOR, PROVIDENCIAR O RÁDIO. RELIGADOR N° 7959990070 INSTALADO NA OBRA 0102400139 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 849610, 8957866 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 3300730070 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795573100345566,3251851852 | 2024 | ETO-PROT 00312/2024 | ETO-PROT | 00312/2024 | 7955731003 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-01 07:48 | 2024-10-02 08:57 | 2024-12-01 08:57 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-10-02 08:57 | ETO-TELE 00822/2024 | 003 | AL03113003 | RELIGADOR N° 7955731003 INSTALADO NA OBRA 0402300878 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 710111, 8700614 PARECER DA PROTEÇÃO AJUESTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSANDA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO, RL DO PN 2024 ID ORIGEM(CHAVE): 8801924003. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795573100345566,3251851852 | 2024 | ETO-TELE 00822/2024 | ETO-TELE | 00822/2024 | 7955731003 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-01 07:48 | 2024-10-02 08:57 | 2024-12-01 08:57 | 2024-10-25 10:35 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-10-02 08:57 |  | 003 | AL03113003 | RELIGADOR N° 7955731003 INSTALADO NA OBRA 0402300878 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 710111, 8700614 PARECER DA PROTEÇÃO AJUESTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSANDA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO, RL DO PN 2024 ID ORIGEM(CHAVE): 8801924003. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795474800145566,3632407407 | 2024 | ETO-PROT 00313/2024 | ETO-PROT | 00313/2024 | 7954748001 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-01 08:43 | 2024-10-03 15:51 | 2024-12-02 15:51 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-10-03 15:51 | ETO-TELE 00831/2024 | 001 | AL02057189 | RELIGADOR N° 7954748001 INSTALADO NA OBRA 0302300533 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 763905, 8809797 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISÓNIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 60619022 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795474800145566,3632407407 | 2024 | ETO-TELE 00831/2024 | ETO-TELE | 00831/2024 | 7954748001 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-01 08:43 | 2024-10-03 15:51 | 2024-12-02 15:51 | 2024-10-25 08:26 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-10-03 15:51 |  | 001 | AL02057189 | RELIGADOR N° 7954748001 INSTALADO NA OBRA 0302300533 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 763905, 8809797 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISÓNIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 60619022 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
792625209445566,5137384259 | 2024 | ETO-TELE 00819/2024 | ETO-TELE | 00819/2024 | 7926252094 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-01 12:20 | 2024-10-01 12:20 | 2024-10-04 12:20 | 2024-10-10 11:12 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2024-10-01 12:20 |  | 094 | LD01066094 | FEITO PRIMEIRO ATAQUE E RELIGADOR ESTA COM VISOR APAGADO E O RADIO DO MESMO ESTA FORA. DEC DE PEIXE. 7926252094 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795783404545567,3485416667 | 2024 | ETO-PROT 00314/2024 | ETO-PROT | 00314/2024 | 7957834045 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-02 08:22 | 2024-10-11 09:29 | 2024-12-10 09:29 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-10-11 09:29 | ETO-TELE 00849/2024 | 045 | LD03014045 | RELIGADOR N° 7957834045 INSTALADO NA OBRA 0652300462 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 841447, 9381673 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 67854270 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795783404545567,3485416667 | 2024 | ETO-TELE 00849/2024 | ETO-TELE | 00849/2024 | 7957834045 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-02 08:22 | 2024-10-11 09:29 | 2024-12-10 09:29 | 2024-10-28 15:41 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-10-11 09:29 |  | 045 | LD03014045 | RELIGADOR N° 7957834045 INSTALADO NA OBRA 0652300462 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 841447, 9381673 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 67854270 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795472100145567,3539583333 | 2024 | ETO-PROT 00315/2024 | ETO-PROT | 00315/2024 | 7954721001 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-02 08:30 | 2024-10-03 16:32 | 2024-12-02 16:32 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-10-03 16:32 | ETO-TELE 00833/2024 | 001 | AL02057189 | RELIGADOR N° 7954721001 INSTALADO NA OBRA 0302300531 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 756586, 8823029 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGEM ID: 8801930001 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795472100145567,3539583333 | 2024 | ETO-TELE 00833/2024 | ETO-TELE | 00833/2024 | 7954721001 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-02 08:30 | 2024-10-03 16:32 | 2024-12-02 16:32 | 2024-11-12 08:33 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-10-03 16:32 |  | 001 | AL02057189 | RELIGADOR N° 7954721001 INSTALADO NA OBRA 0302300531 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 756586, 8823029 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGEM ID: 8801930001 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
792764300145567,4649305556 | 2024 | ETO-TELE 00823/2024 | ETO-TELE | 00823/2024 | 7927643001 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-02 11:10 | 2024-10-02 11:10 | 2024-12-01 11:10 | 2024-11-29 10:47 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-10-02 11:10 |  | 001 | LD02072001 | ATUALIZAR A BASE DO RELÉ E ALTERAR O AJUSTE DE SEC PARA ALARME. O ESTUDO SE FEZ NECESSÁRIO DEVIDO O TRAFO DA SE SILVANOPOLIS POSSUIR TERCIARIO COM CONTRIBUIÇÃO DE SEQUENCIA ZERO. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
793026205845567,6981828704 | 2024 | ETO-TELE 00825/2024 | ETO-TELE | 00825/2024 | 7930262058 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-02 16:45 | 2024-10-02 16:45 | 2024-10-05 16:45 | 2024-11-26 16:16 | EMERGENCIAL | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | SS ATENDIDA | 2024-10-02 16:45 |  | 058 | LD03010004 | por favor deslocar equipe de manutenção no religador 7930262058 com dinjuntor em curto e sem comunicação | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790046907845568,7145833333 | 2024 | ETO-TELE 00834/2024 | ETO-TELE | 00834/2024 | 7900469078 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-03 17:09 | 2024-10-03 17:09 | 2024-10-10 17:09 | 2024-10-11 09:21 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2024-10-03 17:09 |  | 078 | AL01042078 | Prezados, Favor, coletar dados/oscilografias do RL 7900469078 para identificarmos a causa da quantidade relevante de desarmes que estão ocorrendo constantemente. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790045311045569,5768981481 | 2024 | ETO-PROT 00316/2024 | ETO-PROT | 00316/2024 | 7900453110 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-04 13:51 | 2024-10-04 13:51 | 2024-10-07 13:51 | 2024-10-10 09:59 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2024-10-04 13:51 |  | 110 | LD03040003 | Verificar ajuste do RL 7900453110, ao fechar esse equipamento para transferir cargas, na 1º tentativa o equipamento que é SEC abriu, na 2º tentaviva de fechamento, desarmou o Dj;414R041 Gurupi Industrial. Parecer da proteção: Ajustes revisados no dia 29/09/2024, Já aberto nota para DMSL ir nos equipamentos em campo. Eng° Irlley Castelo Branco. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795471700145569,5845717593 | 2024 | ETO-TELE 00846/2024 | ETO-TELE | 00846/2024 | 7954717001 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-04 14:02 | 2024-10-10 18:04 | 2024-12-09 18:04 | 2024-11-04 21:28 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-10-10 18:04 |  | 001 | AL02057189 | RELIGADOR N° 7954717001 INSTALADO NA OBRA 0302300532 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 768725, 8818048 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 6802633001 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795471700145569,5845717593 | 2024 | ETO-PROT 00317/2024 | ETO-PROT | 00317/2024 | 7954717001 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-04 14:02 | 2024-10-10 18:04 | 2024-12-09 18:04 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-10-10 18:04 | ETO-TELE 00846/2024 | 001 | AL02057189 | RELIGADOR N° 7954717001 INSTALADO NA OBRA 0302300532 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 768725, 8818048 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 6802633001 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
792484406045570,8076157407 | 2024 | ETO-COEP 00144/2024 | ETO-COEP | 00144/2024 | 7924844060 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-05 19:23 | 2024-12-04 10:04 | 2024-12-07 10:04 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2024-12-04 10:04 | ETO-PROT 00467/2024 | 060 | AL01054060 | PARECER DMSL: FAVOR,SUBSTITUIR PARTE ATIVA DO RLG 7924844060 DEVIDO A CURTO-CIRCUITO. RELIGADOR SEM COMUINICAÇÃO, NÃO ACEITA COMANDO LOCAL O MESMO FICO BY PASSADO. PARECER DCMD: EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792484406045570,8076157407 | 2024 | ETO-PROT 00467/2024 | ETO-PROT | 00467/2024 | 7924844060 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-05 19:23 | 2024-12-04 10:04 | 2024-12-07 10:04 | 2024-12-04 16:52 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2024-12-04 10:04 |  | 060 | AL01054060 | PARECER DMSL: FAVOR,SUBSTITUIR PARTE ATIVA DO RLG 7924844060 DEVIDO A CURTO-CIRCUITO. RELIGADOR SEM COMUINICAÇÃO, NÃO ACEITA COMANDO LOCAL O MESMO FICO BY PASSADO. PARECER DCMD: EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792484406045570,8076157407 | 2024 | ETO-TELE 00835/2024 | ETO-TELE | 00835/2024 | 7924844060 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-05 19:23 | 2024-11-18 22:30 | 2024-11-21 22:30 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2024-11-18 22:30 | ETO-COEP 00144/2024 | 060 | AL01054060 | PARECER DMSL: FAVOR,SUBSTITUIR PARTE ATIVA DO RLG 7924844060 DEVIDO A CURTO-CIRCUITO. RELIGADOR SEM COMUINICAÇÃO, NÃO ACEITA COMANDO LOCAL O MESMO FICO BY PASSADO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580029107745571,5011921296 | 2024 | ETO-TELE 00836/2024 | ETO-TELE | 00836/2024 | 5800291077 | 58 | REGULADOR | 2024-10-06 12:02 | 2024-10-06 12:02 | 2024-10-09 12:02 | 2024-10-15 08:20 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2024-10-06 12:02 |  | 077 | LD03105019 | Segue nota , para o regulador de tensão N: 5800291077 está travado fase C , Goiatins . equipamento não comuta na fase C , a mesma esta no valor de -15 . | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795782203945572,3696412037 | 2024 | ETO-PROT 00318/2024 | ETO-PROT | 00318/2024 | 7957822039 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-07 08:52 | 2024-10-11 10:59 | 2024-12-10 10:59 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-10-11 10:59 | ETO-TELE 00851/2024 | 039 | LD03109039 | RELIGADOR N° 7957822039 INSTALADO NA OBRA 0652300434 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 834822, 9352360 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 68426013 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795782203945572,3696412037 | 2024 | ETO-TELE 00851/2024 | ETO-TELE | 00851/2024 | 7957822039 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-07 08:52 | 2024-10-11 10:59 | 2024-12-10 10:59 | 2024-10-28 15:49 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-10-11 10:59 |  | 039 | LD03109039 | RELIGADOR N° 7957822039 INSTALADO NA OBRA 0652300434 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 834822, 9352360 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 68426013 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795771506445572,3773032407 | 2024 | ETO-TELE 00856/2024 | ETO-TELE | 00856/2024 | 7957715064 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-07 09:03 | 2024-10-14 10:20 | 2024-12-13 10:20 | 2024-11-04 14:23 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-10-14 10:20 |  | 064 | LD02020023 | RELIGADOR N° 7957715064 INSTALADO NA OBRA 0702400044 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 778386, 9084916 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 6800179064 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795771506445572,3773032407 | 2024 | ETO-PROT 00319/2024 | ETO-PROT | 00319/2024 | 7957715064 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-07 09:03 | 2024-10-14 10:20 | 2024-12-13 10:20 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-10-14 10:20 | ETO-TELE 00856/2024 | 064 | LD02020023 | RELIGADOR N° 7957715064 INSTALADO NA OBRA 0702400044 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 778386, 9084916 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 6800179064 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795781703945572,3820023148 | 2024 | ETO-PROT 00320/2024 | ETO-PROT | 00320/2024 | 7957817039 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-07 09:10 | 2024-10-11 19:04 | 2024-12-10 19:04 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-10-11 19:04 | ETO-TELE 00853/2024 | 039 | LD02109039 | RELIGADOR N° 7957817039 INSTALADO NA OBRA 0652300432 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 802235, 9394511 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 3310123039 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795781703945572,3820023148 | 2024 | ETO-TELE 00853/2024 | ETO-TELE | 00853/2024 | 7957817039 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-07 09:10 | 2024-10-11 19:04 | 2024-12-10 19:04 | 2024-11-18 22:20 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-10-11 19:04 |  | 039 | LD02109039 | RELIGADOR N° 7957817039 INSTALADO NA OBRA 0652300432 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 802235, 9394511 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 3310123039 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795554606545572,3902083333 | 2024 | ETO-TELE 00852/2024 | ETO-TELE | 00852/2024 | 7955546065 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-07 09:22 | 2024-10-11 15:49 | 2024-12-10 15:49 | 2024-10-28 15:24 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-10-11 15:49 |  | 065 | LD03109039 | RELIGADOR N° 7955546065 INSTALADO NA OBRA 0652300435 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 851534, 9376093 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 8836402065 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795554606545572,3902083333 | 2024 | ETO-PROT 00321/2024 | ETO-PROT | 00321/2024 | 7955546065 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-07 09:22 | 2024-10-11 15:49 | 2024-12-10 15:49 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-10-11 15:49 | ETO-TELE 00852/2024 | 065 | LD03109039 | RELIGADOR N° 7955546065 INSTALADO NA OBRA 0652300435 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 851534, 9376093 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 8836402065 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795557603945572,3951736111 | 2024 | ETO-TELE 00847/2024 | ETO-TELE | 00847/2024 | 7955576039 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-07 09:29 | 2024-10-10 19:01 | 2024-12-09 19:01 | 2024-10-28 16:09 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-10-10 19:01 |  | 039 | AL03109039 | RELIGADOR N° 7955576039 INSTALADO NA OBRA 0652300433 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 808645, 9346525 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 0302719039 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795557603945572,3951736111 | 2024 | ETO-PROT 00322/2024 | ETO-PROT | 00322/2024 | 7955576039 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-07 09:29 | 2024-10-10 19:01 | 2024-12-09 19:01 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-10-10 19:01 | ETO-TELE 00847/2024 | 039 | AL03109039 | RELIGADOR N° 7955576039 INSTALADO NA OBRA 0652300433 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 808645, 9346525 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 0302719039 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
790079007545572,5932407407 | 2025 | ETO-PROT 00024/2025 | ETO-PROT | 00024/2025 | 7900790075 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-07 14:14 | 2025-01-16 10:24 | 2025-01-19 10:24 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2025-01-16 10:24 | ETO-TELE 00045/2025 | 075 | LD02050008 | PARECER DMSL: Equipe constatou defeitos mecânicos na parte ativa do RLG 7900790075, sendo necessária a substituição do tanque. boa tarde, segue SS para as devidas tratativas RL 79007900075 esta fora de operação devido estar em curto favor deslocar equipe com urgência pois o mesmo e de suma importância para transferência de cargas na da RDU de dois Irmão. PARECER DMSL: FAZER MELHORIA NA MALHA DO RELIGADOR 7900790075 - FOI SUBSTITUIDO O EQUIPAMENTO PRÉM O ATERRAMENTO ESTA MUITO ALTO 259 E 236 SEGUE RELIGADOR PARA COMISSIONAMENTO. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 79007900075 LD MIRANORTE A ARAGUACEMA. É NECESSARIO A MEDIÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE COLOCAR O RL EM OPERAÇÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTETEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790079007545572,5932407407 | 2024 | ETO-COEP 00139/2024 | ETO-COEP | 00139/2024 | 7900790075 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-07 14:14 | 2024-12-26 13:19 | 2024-12-29 13:19 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2024-12-26 13:19 | ENC-RD-PS 01503/2024 | 075 | LD02050008 | PARECER DMSL: Equipe constatou defeitos mecânicos na parte ativa do RLG 7900790075, sendo necessária a substituição do tanque. boa tarde, segue SS para as devidas tratativas RL 79007900075 esta fora de operação devido estar em curto favor deslocar equipe com urgência pois o mesmo e de suma importância para transferência de cargas na da RDU de dois Irmão. PARECER DMSL: FAZER MELHORIA NA MALHA DO RELIGADOR 7900790075 - FOI SUBSTITUIDO O EQUIPAMENTO PRÉM O ATERRAMENTO ESTA MUITO ALTO 259 E 236 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790079007545572,5932407407 | 2024 | ENC-RD-PS 01503/2024 | ENC-RD-PS | 01503/2024 | 7900790075 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-07 14:14 | 2025-01-15 08:36 | 2025-01-18 08:36 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2025-01-15 08:36 | ETO-PROT 00024/2025 | 075 | LD02050008 | PARECER DMSL: Equipe constatou defeitos mecânicos na parte ativa do RLG 7900790075, sendo necessária a substituição do tanque. boa tarde, segue SS para as devidas tratativas RL 79007900075 esta fora de operação devido estar em curto favor deslocar equipe com urgência pois o mesmo e de suma importância para transferência de cargas na da RDU de dois Irmão. PARECER DMSL: FAZER MELHORIA NA MALHA DO RELIGADOR 7900790075 - FOI SUBSTITUIDO O EQUIPAMENTO PRÉM O ATERRAMENTO ESTA MUITO ALTO 259 E 236 SEGUE RELIGADOR PARA COMISSIONAMENTO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790079007545572,5932407407 | 2024 | ETO-TELE 00839/2024 | ETO-TELE | 00839/2024 | 7900790075 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-07 14:14 | 2024-11-06 17:30 | 2024-11-09 17:30 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2024-11-06 17:30 | ETO-COEP 00139/2024 | 075 | LD02050008 | PARECER DMSL: Equipe constatou defeitos mecânicos na parte ativa do RLG 7900790075, sendo necessária a substituição do tanque. boa tarde, segue SS para as devidas tratativas RL 79007900075 esta fora de operação devido estar em curto favor deslocar equipe com urgência pois o mesmo e de suma importância para transferência de cargas na da RDU de dois Irmão | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790079007545572,5932407407 | 2025 | ETO-TELE 00045/2025 | ETO-TELE | 00045/2025 | 7900790075 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-07 14:14 | 2025-01-16 10:24 | 2025-01-19 10:24 | 2025-02-25 11:13 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2025-01-16 10:24 |  | 075 | LD02050008 | PARECER DMSL: Equipe constatou defeitos mecânicos na parte ativa do RLG 7900790075, sendo necessária a substituição do tanque. boa tarde, segue SS para as devidas tratativas RL 79007900075 esta fora de operação devido estar em curto favor deslocar equipe com urgência pois o mesmo e de suma importância para transferência de cargas na da RDU de dois Irmão. PARECER DMSL: FAZER MELHORIA NA MALHA DO RELIGADOR 7900790075 - FOI SUBSTITUIDO O EQUIPAMENTO PRÉM O ATERRAMENTO ESTA MUITO ALTO 259 E 236 SEGUE RELIGADOR PARA COMISSIONAMENTO. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 79007900075 LD MIRANORTE A ARAGUACEMA. É NECESSARIO A MEDIÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE COLOCAR O RL EM OPERAÇÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTETEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585478200145572,5978125 | 2024 | ETO-PROT 00323/2024 | ETO-PROT | 00323/2024 | 5854782001 | 58 | REGULADOR | 2024-10-07 14:21 | 2024-10-16 16:54 | 2024-12-15 16:54 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-10-16 16:54 | ETO-TELE 00871/2024 | 001 | AL01057189 | REGULADOR DE TENSAO N° 5854782001 INSTALADO NA OBRA 0302300259 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 777032, 8819651 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DO RT DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO. RT DO PN 2024, ID ORIGEM(CHAVE): 6800002071. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585478200145572,5978125 | 2024 | ETO-TELE 00871/2024 | ETO-TELE | 00871/2024 | 5854782001 | 58 | REGULADOR | 2024-10-07 14:21 | 2024-10-16 16:54 | 2024-12-15 16:54 | 2025-05-08 11:01 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-10-16 16:54 |  | 001 | AL01057189 | REGULADOR DE TENSAO N° 5854782001 INSTALADO NA OBRA 0302300259 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 777032, 8819651 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DO RT DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO. RT DO PN 2024, ID ORIGEM(CHAVE): 6800002071. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
792572202345572,7234606482 | 2026 | ETO-TELE 00007/2026 | ETO-TELE | 00007/2026 | 7925722023 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-07 17:22 | 2026-01-05 14:12 | 2026-01-08 14:12 | 2026-02-03 17:10 | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2026-01-05 14:12 |  | 023 | AL02020023 | PARECER DA PROTEÇÃO: ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7925722023 AL 02 SE COLINAS. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. RELIGADOR 7925722023 RDU COLINAS NÃO ABRIU POR PROTEÇÃO PARA CABO ROMPIDO AO SOLO. FAVOR VERIFICAR. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792572202345572,7234606482 | 2024 | ETO-PROT 00326/2024 | ETO-PROT | 00326/2024 | 7925722023 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-07 17:22 | 2026-01-05 14:12 | 2026-01-08 14:12 |  | EMERGENCIAL | ZENILSON MOREIRA SANTOS | SS REPASSADA | 2026-01-05 14:12 | ETO-TELE 00007/2026 | 023 | AL02020023 | PARECER DA PROTEÇÃO: ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7925722023 AL 02 SE COLINAS. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. RELIGADOR 7925722023 RDU COLINAS NÃO ABRIU POR PROTEÇÃO PARA CABO ROMPIDO AO SOLO. FAVOR VERIFICAR. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793093700945572,7675925926 | 2024 | ETO-TELE 00840/2024 | ETO-TELE | 00840/2024 | 7930937009 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-07 18:25 | 2024-10-07 18:25 | 2024-10-10 18:25 | 2024-10-28 10:48 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS CANCELADA | 2024-10-07 18:25 |  | 009 | AL01038009 | VERIFICAR FALHA NA AUTOMAÇÃO, O MESMO ESTA FECHADO FECHANDO SEM COMANDO REMOTO, FICOU FORA DE OPERAÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790008519545573,3102662037 | 2024 | ETO-RD-GR 01128/2024 | ETO-RD-GR | 01128/2024 | 7900085195 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-08 07:27 | 2024-10-08 07:27 | 2024-10-11 07:27 | 2024-10-08 17:23 | EMERGENCIAL | KELLITON PEREIRA MARTINS | SS ATENDIDA | 2024-10-08 07:27 |  | 195 | LD01065015 | fazer uma correcao no jumper do religador, pois nele pode esta causando algum curto. | AVISO DE ANOMALIA
791365510045573,7571759259 | 2024 | ETO-PROT 00327/2024 | ETO-PROT | 00327/2024 | 7913655100 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-08 18:10 | 2024-10-08 18:10 | 2024-10-11 18:10 | 2024-10-10 19:08 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2024-10-08 18:10 |  | 100 | AL01081100 | Solicitação de serviço para verificação de ocorrência no RDU de Taquarussu, INT 20243178952628, Queima de elo na CH 406, contudo o defeito era na distribuição, arvore sobre a rede. PARECER DA PROTEÇÃO: NÃO TEMOS SELETIVIDADE ENTRE O RL DA DISTIRBUIÇÃO E O ELO FUSIVEL QUE ESTAVA NO MOMENTO QUE ERA 15K, O AJUSTE FOI CONSIDERANDO A ENTRADA DO DJ 404 ALTA DO TRAFO. ATÉ LÁ MANTER COM ELO DE 50K. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792102104845574,1627083333 | 2024 | ETO-TELE 00844/2024 | ETO-TELE | 00844/2024 | 7921021048 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-09 03:54 | 2024-10-09 03:54 | 2024-10-12 03:54 | 2024-10-18 14:17 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2024-10-09 03:54 |  | 048 | LD02038009 | Religador 7921021048 tranferencia da cidade de tabocão sem comunicação, feito o primeiro ataque o mesmo não retornou. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793191301545574,6264467593 | 2024 | ETO-TELE 00845/2024 | ETO-TELE | 00845/2024 | 7931913015 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-09 15:02 | 2024-10-09 15:02 | 2024-10-12 15:02 | 2024-10-28 14:41 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2024-10-09 15:02 |  | 015 | AL01065015 | Religador com a sua comunicação intermitente, Nesta data o mesmo desarmou , só ficamos sabendo apos varias reclamações na RDU de Pedro Afonso e Tupirama , feito o 1º ataque porém nada detectado , por gentileza enviar o pessoal do DMSL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580077800545575,3114236111 | 2024 | ETO-RD-DP 00715/2024 | ETO-RD-DP | 00715/2024 | 5800778005 | 58 | REGULADOR | 2024-10-10 07:28 | 2024-10-14 07:28 | 2025-04-12 07:28 | 2024-12-06 14:14 | BAIXA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS CANCELADA | 2024-10-14 07:28 |  | 005 | AL01013005 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO REGULADOR DE TENSÃO 5800778005 FASE B. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790870811645575,501412037 | 2024 | ETO-RD-DP 00705/2024 | ETO-RD-DP | 00705/2024 | 7908708116 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-10 12:02 | 2024-10-10 12:02 | 2024-10-13 12:02 | 2024-12-19 09:21 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS CANCELADA | 2024-10-10 12:02 |  | 116 | LD04002091 | PROVIDENCIAR INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O RL 7908708116. O RELIGADOR ESTA ABRINDO EM CAMPO, CONTUDO FOI COLOCADO ELO DE 15K A MONTANTE E NÃO QUEIMA ELO E RL ABRI TODOS OS DIAS. | AVISO DE ANOMALIA
795517500445575,5638194444 | 2024 | ETO-RD-AR 01718/2024 | ETO-RD-AR | 01718/2024 | 7955175004 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-10 13:32 | 2024-10-10 13:32 | 2024-10-17 13:32 | 2024-10-11 17:30 | URGENTE | EMERSON FIRMINO DA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-10-10 13:32 |  | 004 | AL02040004 | Favor realizar a substituição do religador 7955175004, o mesmo esta queimado. Intalar modelo RC10 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795712603545575,6730208333 | 2024 | ETO-PROT 00329/2024 | ETO-PROT | 00329/2024 | 7957126035 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-10 16:09 | 2024-10-14 14:09 | 2024-12-13 14:09 | 2024-10-15 15:53 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2024-10-14 14:09 | ETO-TELE 00857/2024 | 035 | LD04062013 | RELIGADOR N° 7957126035 INSTALADO NA OBRA 0202300760 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 720258, 8893131 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA RESPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 8800932085, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795712603545575,6730208333 | 2024 | ETO-TELE 00857/2024 | ETO-TELE | 00857/2024 | 7957126035 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-10 16:09 | 2024-10-14 14:09 | 2024-12-13 14:09 | 2024-10-15 15:53 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2024-10-14 14:09 |  | 035 | LD04062013 | RELIGADOR N° 7957126035 INSTALADO NA OBRA 0202300760 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 720258, 8893131 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA RESPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 8800932085, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795568103645575,6869907407 | 2024 | ETO-TELE 01153/2024 | ETO-TELE | 01153/2024 | 7955681036 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-10 16:29 | 2024-12-18 16:57 | 2025-02-16 16:57 | 2024-12-20 11:23 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-12-18 16:57 |  | 036 | AL02003036 | PARECER DMSL: NÃO FOI POSSIVEL REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RLG 7923718036, POIS EQUIPAMENTO APRESENTA DIVERSOS DEFEITOS: NA FONTE, NO CONTROLE E NA BATERIA. EQUIPE REALIZOU TODOS OS TESTES E NÃO OBTEVE SUCESSO. ENTRARAM EM CONTATO COM SUPORTE NOJA E FOI CONFIRMADO O DEFEITO. POR SE TRATAR DE UM EQUIPAMENTO OBSOLETO ( RLG NOJA RC 01), CONVÉM FAZER A TROCA COMPLETA DO MESMO POR UM RLG NOJA RC 10. RELIGADOR N° 7923718036 REMANEJADO NA OBRA 0402300716 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. O MESMO TEVE ALTERAÇÃO NA TOPOLOGIA, TOPOLOGIA ATUAL 7955681036 LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 704752, 8618086 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7923718036 AL 02 SE ALVORADA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. FAVOR REALIZAR MEDIÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO DO ATIVO E INSERIR FOTOS NA NOTA SGM. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792371803645575,6869907407 | 2024 | ETO-TELE 00858/2024 | ETO-TELE | 00858/2024 | 7923718036 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-10 16:29 | 2024-10-25 10:22 | 2024-12-24 10:22 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-10-25 10:22 | ETO-COEP 00133/2024 | 036 | AL02003036 | PARECER DMSL: NÃO FOI POSSIVEL REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RLG 7923718036, POIS EQUIPAMENTO APRESENTA DIVERSOS DEFEITOS: NA FONTE, NO CONTROLE E NA BATERIA. EQUIPE REALIZOU TODOS OS TESTES E NÃO OBTEVE SUCESSO. ENTRARAM EM CONTATO COM SUPORTE NOJA E FOI CONFIRMADO O DEFEITO. POR SE TRATAR DE UM EQUIPAMENTO OBSOLETO ( RLG NOJA RC 01), CONVÉM FAZER A TROCA COMPLETA DO MESMO POR UM RLG NOJA RC 10. RELIGADOR N° 7923718036 REMANEJADO NA OBRA 0402300716 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. O MESMO TEVE ALTERAÇÃO NA TOPOLOGIA, TOPOLOGIA ATUAL 7955681036 LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 704752, 8618086 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, EQUIPAMENTO REMANEJADO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795568103645575,6869907407 | 2024 | ETO-PROT 00493/2024 | ETO-PROT | 00493/2024 | 7955681036 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-10 16:29 | 2024-12-18 16:57 | 2025-02-16 16:57 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-12-18 16:57 | ETO-TELE 01153/2024 | 036 | AL02003036 | PARECER DMSL: NÃO FOI POSSIVEL REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RLG 7923718036, POIS EQUIPAMENTO APRESENTA DIVERSOS DEFEITOS: NA FONTE, NO CONTROLE E NA BATERIA. EQUIPE REALIZOU TODOS OS TESTES E NÃO OBTEVE SUCESSO. ENTRARAM EM CONTATO COM SUPORTE NOJA E FOI CONFIRMADO O DEFEITO. POR SE TRATAR DE UM EQUIPAMENTO OBSOLETO ( RLG NOJA RC 01), CONVÉM FAZER A TROCA COMPLETA DO MESMO POR UM RLG NOJA RC 10. RELIGADOR N° 7923718036 REMANEJADO NA OBRA 0402300716 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. O MESMO TEVE ALTERAÇÃO NA TOPOLOGIA, TOPOLOGIA ATUAL 7955681036 LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 704752, 8618086 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7923718036 AL 02 SE ALVORADA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. FAVOR REALIZAR MEDIÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO DO ATIVO E INSERIR FOTOS NA NOTA SGM. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792371803645575,6869907407 | 2024 | ETO-PROT 00330/2024 | ETO-PROT | 00330/2024 | 7923718036 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-10 16:29 | 2024-10-14 14:37 | 2024-12-13 14:37 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-10-14 14:37 | ETO-TELE 00858/2024 | 036 | AL02003036 | RELIGADOR N° 7923718036 REMANEJADO NA OBRA 0402300716 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 704752, 8618086 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, EQUIPAMENTO REMANEJADO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795568103645575,6869907407 | 2024 | ETO-COEP 00133/2024 | ETO-COEP | 00133/2024 | 7955681036 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-10 16:29 | 2024-12-12 18:02 | 2025-02-10 18:02 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-12-12 18:02 | ETO-RD-GU 01606/2024 | 036 | AL02003036 | PARECER DMSL: NÃO FOI POSSIVEL REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RLG 7923718036, POIS EQUIPAMENTO APRESENTA DIVERSOS DEFEITOS: NA FONTE, NO CONTROLE E NA BATERIA. EQUIPE REALIZOU TODOS OS TESTES E NÃO OBTEVE SUCESSO. ENTRARAM EM CONTATO COM SUPORTE NOJA E FOI CONFIRMADO O DEFEITO. POR SE TRATAR DE UM EQUIPAMENTO OBSOLETO ( RLG NOJA RC 01), CONVÉM FAZER A TROCA COMPLETA DO MESMO POR UM RLG NOJA RC 10. RELIGADOR N° 7923718036 REMANEJADO NA OBRA 0402300716 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. O MESMO TEVE ALTERAÇÃO NA TOPOLOGIA, TOPOLOGIA ATUAL 7955681036 LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 704752, 8618086 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, EQUIPAMENTO REMANEJADO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795568103645575,6869907407 | 2024 | ETO-RD-GU 01606/2024 | ETO-RD-GU | 01606/2024 | 7955681036 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-10 16:29 | 2024-12-17 17:47 | 2025-02-15 17:47 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-12-17 17:47 | ETO-PROT 00493/2024 | 036 | AL02003036 | PARECER DMSL: NÃO FOI POSSIVEL REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RLG 7923718036, POIS EQUIPAMENTO APRESENTA DIVERSOS DEFEITOS: NA FONTE, NO CONTROLE E NA BATERIA. EQUIPE REALIZOU TODOS OS TESTES E NÃO OBTEVE SUCESSO. ENTRARAM EM CONTATO COM SUPORTE NOJA E FOI CONFIRMADO O DEFEITO. POR SE TRATAR DE UM EQUIPAMENTO OBSOLETO ( RLG NOJA RC 01), CONVÉM FAZER A TROCA COMPLETA DO MESMO POR UM RLG NOJA RC 10. RELIGADOR N° 7923718036 REMANEJADO NA OBRA 0402300716 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. O MESMO TEVE ALTERAÇÃO NA TOPOLOGIA, TOPOLOGIA ATUAL 7955681036 LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 704752, 8618086 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, EQUIPAMENTO REMANEJADO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794646000745575,8007291667 | 2024 | ENC-RD-PS 01021/2024 | ENC-RD-PS | 01021/2024 | 7946460007 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-10 19:13 | 2024-10-10 19:13 | 2024-10-13 19:13 | 2024-10-22 15:23 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-10-10 19:13 |  | 007 | LD05050008 | Boa noite , segue SS para equipe linha viva refazer jumper que derivação da CH 3300830007 LD Miracema esta corendo risco de fecha curto na estrutura. Equipe 007OP01 que passou a informaçoes acesso Bom cientes penalizados 0 Cabo CA / 3 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
793124301545576,3789351852 | 2024 | ETO-TELE 00848/2024 | ETO-TELE | 00848/2024 | 7931243015 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-11 09:06 | 2024-10-11 09:06 | 2024-10-14 09:06 | 2024-10-28 15:20 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2024-10-11 09:06 |  | 015 | AL01065015 | Segue nota para verificar falha de comunicação no religador 7931243015 - RDU- Pedro Afonso. obs: equipamento está perdendo a comunicação de imediato quando há falta de CA , transformador do serviço auxiliar está do lado carga . equipe fez teste local , quando desliga disjuntor de alimentação relé apaga de imediato . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792557300745576,4269907407 | 2024 | ETO-TELE 00850/2024 | ETO-TELE | 00850/2024 | 7925573007 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-11 10:15 | 2024-10-11 10:15 | 2024-10-18 10:15 | 2025-03-28 14:25 | URGENTE | RENAN FREITAS SILVA | SS ATENDIDA | 2024-10-11 10:15 |  | 007 | AL01048007 | Favor, coletar oscilografias/dados do RL 7925573007 para analisar ocorrência do dia 11/10/2024. Outra atividade importante é modificar a comunicação para Ethernet, onde será possível acessar remotamente o relé. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793609601545576,5679861111 | 2024 | ETO-RD-GR 01146/2024 | ETO-RD-GR | 01146/2024 | 7936096015 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-11 13:38 | 2024-10-11 13:38 | 2024-12-10 13:38 | 2024-10-15 11:14 | ALTA | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS ATENDIDA | 2024-10-11 13:38 |  | 015 | LD02065015 | Segue nota para equipe de linha viva substituir para raios queimados do religador 7936096015 ramal do chaparral. Equipe 015OP02 local com acesso livre | AVISO DE ANOMALIA
582014303845576,7126851852 | 2024 | ETO-RD-DP 00712/2024 | ETO-RD-DP | 00712/2024 | 5820143038 | 58 | REGULADOR | 2024-10-11 17:06 | 2024-10-11 17:06 | 2024-12-10 17:06 | 2024-10-21 17:33 | ALTA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS ATENDIDA | 2024-10-11 17:06 |  | 038 | LD02110005 | SUBSTITUIR PARA RAIO QUEIMADO FASE A DO REGULADOR 5820143038 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
582079003845576,7182175926 | 2024 | ETO-RD-DP 00713/2024 | ETO-RD-DP | 00713/2024 | 5820790038 | 58 | REGULADOR | 2024-10-11 17:14 | 2024-10-11 17:14 | 2025-04-09 17:14 | 2024-10-16 09:10 | BAIXA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS ATENDIDA | 2024-10-11 17:14 |  | 038 | LD04028074 | RETIRAR NINHO DE PASSARO NA CHAVE DE BAY PASS COM LINHA VIVA DO REGULADOR 5820790038 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790000315745577,5112152778 | 2024 | ETO-COEP 00158/2024 | ETO-COEP | 00158/2024 | 7900003157 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-12 12:16 | 2025-03-13 10:44 | 2025-03-16 10:44 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS REPASSADA | 2025-03-13 10:44 | ETO-RD-AR 00417/2025 | 157 | LD03010004 | PARECER DMSL: EQUIPAMENTO 7900003157 TEVE CURTO NO CABO UMBILICAL DANIFICANDO TANQUE E CONTROLE. FAVOR, SUBSTITUIR EQUIPAMENTO COMPLETO. Favor enviar equipe para verificar o RL 7900003157, pois o mesmo está desarmando sem defeito. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790000315745577,5112152778 | 2025 | ETO-RD-AR 00417/2025 | ETO-RD-AR | 00417/2025 | 7900003157 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-12 12:16 | 2025-03-13 10:44 | 2025-03-16 10:44 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS REPASSADA | 2025-03-13 10:44 | ETO-TELE 00252/2025 | 157 | LD03010004 | PARECER DMSL: EQUIPAMENTO 7900003157 TEVE CURTO NO CABO UMBILICAL DANIFICANDO TANQUE E CONTROLE. FAVOR, SUBSTITUIR EQUIPAMENTO COMPLETO. DCMD EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790000315745577,5112152778 | 2025 | ETO-TELE 00252/2025 | ETO-TELE | 00252/2025 | 7900003157 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-12 12:16 | 2025-03-13 10:44 | 2025-03-16 10:44 | 2025-04-01 08:12 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2025-03-13 10:44 |  | 157 | LD03010004 | PARECER DMSL: EQUIPAMENTO 7900003157 TEVE CURTO NO CABO UMBILICAL DANIFICANDO TANQUE E CONTROLE. FAVOR, SUBSTITUIR EQUIPAMENTO COMPLETO. DCMD EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790000315745577,5112152778 | 2024 | ETO-TELE 00854/2024 | ETO-TELE | 00854/2024 | 7900003157 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-12 12:16 | 2024-12-02 08:52 | 2024-12-05 08:52 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS REPASSADA | 2024-12-02 08:52 | ETO-COEP 00158/2024 | 157 | LD03010004 | PARECER DMSL: EQUIPAMENTO 7900003157 TEVE CURTO NO CABO UMBILICAL DANIFICANDO TANQUE E CONTROLE. FAVOR, SUBSTITUIR EQUIPAMENTO COMPLETO. Favor enviar equipe para verificar o RL 7900003157, pois o mesmo está desarmando sem defeito. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795465407345578,3837962963 | 2024 | ENC-RD-PS 01054/2024 | ENC-RD-PS | 01054/2024 | 7954654073 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-13 09:13 | 2024-10-13 09:13 | 2024-10-16 09:13 | 2024-10-13 16:05 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2024-10-13 09:13 |  | 073 | AL01047073 | Solicitação de serviço para equipe de linha viva realizar manutenção na Instal.Seccionadora [954654073B] com defeito na Fase A. Circuito do Alimentador [AL01047073] AL01047073 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
793585800445578,4281712963 | 2024 | ETO-PROT 00333/2024 | ETO-PROT | 00333/2024 | 7935858004 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-13 10:17 | 2024-10-13 10:17 | 2024-10-16 10:17 | 2025-07-29 08:16 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2024-10-13 10:17 |  | 004 | AL05010004 | bom dia, segue SS para as devidas tratativas, verificar ajuste de proteção dos religadores 7935858004 / 7903569004 AL 05, houve ocorrência de condutor rompido e os mesmos não abril nem subiu Corrente de curto vido a desarmar o DJ 254 na SE Araguaína I PARECER DA PROTEÇÃO: ESTÁ SENDO REVISADO TODA A RDU DE ARAGUAINA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790356900445578,4281712963 | 2024 | ETO-PROT 00332/2024 | ETO-PROT | 00332/2024 | 7903569004 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-13 10:17 | 2024-10-13 10:17 | 2024-10-16 10:17 | 2025-07-29 08:14 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2024-10-13 10:17 |  | 004 | AL05010004 | bom dia, segue SS para as devidas tratativas, verificar ajuste de proteção dos religadores 7935858004 / 7903569004 AL 05, houve ocorrência de condutor rompido e os mesmos não abril nem subiu Corrente de curto vido a desarmar o DJ 254 na SE Araguaína I PARECER DA PROTEÇÃO: ESTÁ SENDO REVISADO TODA A RDU DE ARAGUAINA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795783808145579,358125 | 2024 | ETO-TELE 00864/2024 | ETO-TELE | 00864/2024 | 7957838081 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-14 08:36 | 2024-10-15 10:42 | 2024-12-14 10:42 | 2024-11-04 16:18 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-10-15 10:42 |  | 081 | AL01043081 | RELIGADOR N° 7957838081 INSTALADO NA OBRA 0652300482 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 887117, 9362433. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7957838081 PN 2024. AJUSTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ORIGEM PN 2024: UTM: 887071,9372;9362751,8588 | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795783808145579,358125 | 2024 | ETO-PROT 00338/2024 | ETO-PROT | 00338/2024 | 7957838081 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-14 08:36 | 2024-10-15 10:42 | 2024-12-14 10:42 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-10-15 10:42 | ETO-TELE 00864/2024 | 081 | AL01043081 | RELIGADOR N° 7957838081 INSTALADO NA OBRA 0652300482 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 887117, 9362433. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7957838081 PN 2024. AJUSTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ORIGEM PN 2024: UTM: 887071,9372;9362751,8588 | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795600308145579,3671064815 | 2024 | ETO-PROT 00339/2024 | ETO-PROT | 00339/2024 | 7956003081 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-14 08:49 | 2024-10-15 08:56 | 2024-12-14 08:56 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-10-15 08:56 | ETO-TELE 00861/2024 | 081 | AL01077088 | RELIGADOR N° 7956003081 INSTALADO NA OBRA 0652300499 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 880507, 9370864 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR O COMISSIONAMENTO DO RL 7956003081, AJUSTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ORIGEM PN 2024: POSTE #ID46542981. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795600308145579,3671064815 | 2024 | ETO-TELE 00861/2024 | ETO-TELE | 00861/2024 | 7956003081 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-14 08:49 | 2024-10-15 08:56 | 2024-12-14 08:56 | 2024-11-04 16:20 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-10-15 08:56 |  | 081 | AL01077088 | RELIGADOR N° 7956003081 INSTALADO NA OBRA 0652300499 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 880507, 9370864 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR O COMISSIONAMENTO DO RL 7956003081, AJUSTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ORIGEM PN 2024: POSTE #ID46542981. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795534719345579,4783564815 | 2024 | ETO-TELE 00862/2024 | ETO-TELE | 00862/2024 | 7955347193 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-14 11:29 | 2024-10-15 09:48 | 2024-12-14 09:48 | 2024-11-04 14:35 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-10-15 09:48 |  | 193 | PS01112193 | RELIGADOR N° 7955347193 INSTALADO NA OBRA 0602400173 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 965916, 9082263 PARECER DA PROTECAO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA RESPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 69225641 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795534719345579,4783564815 | 2024 | ETO-PROT 00340/2024 | ETO-PROT | 00340/2024 | 7955347193 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-14 11:29 | 2024-10-15 09:48 | 2024-12-14 09:48 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-10-15 09:48 | ETO-TELE 00862/2024 | 193 | PS01112193 | RELIGADOR N° 7955347193 INSTALADO NA OBRA 0602400173 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 965916, 9082263 PARECER DA PROTECAO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA RESPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 69225641 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585750619345579,5681597222 | 2024 | ETO-TELE 00884/2024 | ETO-TELE | 00884/2024 | 5857506193 | 58 | REGULADOR | 2024-10-14 13:38 | 2024-10-18 13:32 | 2024-12-17 13:32 | 2024-11-04 14:45 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-10-18 13:32 |  | 193 | PS01112193 | REGULADOR DE TENSAO N° 5857506193 INSTALADO NA OBRA 0602400172 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 972580, 9080906 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DO EQUIPAMENTO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO. RT DO PN 2024, ID ORIGEM (POSTE): 69241504 TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585750619345579,5681597222 | 2024 | ETO-PROT 00341/2024 | ETO-PROT | 00341/2024 | 5857506193 | 58 | REGULADOR | 2024-10-14 13:38 | 2024-10-18 13:32 | 2024-12-17 13:32 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-10-18 13:32 | ETO-TELE 00884/2024 | 193 | PS01112193 | REGULADOR DE TENSAO N° 5857506193 INSTALADO NA OBRA 0602400172 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 972580, 9080906 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DO EQUIPAMENTO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO. RT DO PN 2024, ID ORIGEM (POSTE): 69241504 TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795760711345579,5791666667 | 2024 | ETO-TELE 00859/2024 | ETO-TELE | 00859/2024 | 7957607113 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-14 13:54 | 2024-10-14 15:55 | 2024-12-13 15:55 | 2024-11-12 09:15 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-10-14 15:55 |  | 113 | AL01024113 | RELIGADOR N° 7957607113 INSTALADO NA OBRA 0702300569 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 691274, 9074974. PARECECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7957607113 AL 01 COUTO MAGALHÃES, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ORIGEM POSTE #ID69497183. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795760711345579,5791666667 | 2024 | ETO-PROT 00342/2024 | ETO-PROT | 00342/2024 | 7957607113 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-14 13:54 | 2024-10-14 15:55 | 2024-12-13 15:55 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-10-14 15:55 | ETO-TELE 00859/2024 | 113 | AL01024113 | RELIGADOR N° 7957607113 INSTALADO NA OBRA 0702300569 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 691274, 9074974. PARECECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7957607113 AL 01 COUTO MAGALHÃES, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ORIGEM POSTE #ID69497183. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795756405245579,6318865741 | 2024 | ETO-TELE 00905/2024 | ETO-TELE | 00905/2024 | 7957564052 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-14 15:10 | 2024-10-23 17:49 | 2024-12-22 17:49 | 2024-11-18 22:35 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-10-23 17:49 |  | 052 | LD02036052 | RELIGADOR N° 7957564052 INSTALADO NA OBRA 0402400141 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 660366, 8674814 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 8800928052 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795756405245579,6318865741 | 2024 | ETO-PROT 00343/2024 | ETO-PROT | 00343/2024 | 7957564052 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-14 15:10 | 2024-10-23 17:49 | 2024-12-22 17:49 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-10-23 17:49 | ETO-TELE 00905/2024 | 052 | LD02036052 | RELIGADOR N° 7957564052 INSTALADO NA OBRA 0402400141 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 660366, 8674814 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 8800928052 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795762001545579,6625578704 | 2024 | ETO-PROT 00344/2024 | ETO-PROT | 00344/2024 | 7957620015 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-14 15:54 | 2024-10-14 16:47 | 2024-12-13 16:47 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-10-14 16:47 | ETO-TELE 00860/2024 | 015 | AL02065015 | RELIGADOR N° 7957620015 INSTALADO NA OBRA 0702300559 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 810847, 9007081 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7957620015 AL 02 PEDRO AFONSO. AJUSTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ORIGEM: CHAVE FACA 8800009015 - PN 2024. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795762001545579,6625578704 | 2024 | ETO-TELE 00860/2024 | ETO-TELE | 00860/2024 | 7957620015 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-14 15:54 | 2024-10-14 16:47 | 2024-12-13 16:47 | 2024-11-04 16:23 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-10-14 16:47 |  | 015 | AL02065015 | RELIGADOR N° 7957620015 INSTALADO NA OBRA 0702300559 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 810847, 9007081 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7957620015 AL 02 PEDRO AFONSO. AJUSTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ORIGEM: CHAVE FACA 8800009015 - PN 2024. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
794966006645579,9455208333 | 2024 | ETO-PROT 00345/2024 | ETO-PROT | 00345/2024 | 7949660066 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-14 22:42 | 2024-10-15 10:26 | 2024-10-18 10:26 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2024-10-15 10:26 | ETO-TELE 00863/2024 | 066 | LD03038009 | Segue nota para verificar ajuste proteção religador 7949660066 - LD Presidente Kenedy X Itacaja . OBS: toda vez que transferimos cargas de Pedro Afonso este equipamento desarma , desta vez só aceitou com a proteção desligada . correntes no equipamento provavelmente está com erro , fase A : 92 , B: 14, C: 7 N: 73 Parecer da proteção: Necessário verificar as analogicas de corrente no relé de proteção, marca Tavrida. Eng° Irlley Castelo Branco. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794966006645579,9455208333 | 2024 | ETO-TELE 00863/2024 | ETO-TELE | 00863/2024 | 7949660066 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-14 22:42 | 2024-10-15 10:26 | 2024-10-18 10:26 | 2024-11-05 17:25 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2024-10-15 10:26 |  | 066 | LD03038009 | Segue nota para verificar ajuste proteção religador 7949660066 - LD Presidente Kenedy X Itacaja . OBS: toda vez que transferimos cargas de Pedro Afonso este equipamento desarma , desta vez só aceitou com a proteção desligada . correntes no equipamento provavelmente está com erro , fase A : 92 , B: 14, C: 7 N: 73 Parecer da proteção: Necessário verificar as analogicas de corrente no relé de proteção, marca Tavrida. Eng° Irlley Castelo Branco. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795554606545580,43375 | 2024 | ETO-RD-AG 01268/2024 | ETO-RD-AG | 01268/2024 | 7955546065 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-15 10:25 | 2024-10-15 10:25 | 2024-10-22 10:25 | 2024-10-15 17:11 | URGENTE | HELIOMAR PEREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2024-10-15 10:25 |  | 065 | LD03109039 | REFAZER CONEXÕES / CONECTAR OS 06 X JUMPER DE MT DO RELIG.-[7955546065] - CH ENTRADA-[955546065C] E CH SAÍDA-[955546065F] - 1º POSTE APÓS A CH-[8836402065] - ANTES DO POV. GROTA D'AGUA-RDR 34,5 KV AXIXÁ. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
585476703545580,6091898148 | 2024 | ETO-TELE 00865/2024 | ETO-TELE | 00865/2024 | 5854767035 | 58 | REGULADOR | 2024-10-15 14:37 | 2024-10-15 14:37 | 2024-12-14 14:37 | 2024-11-25 17:38 | ALTA | VALMOR ETERNO CARVALHO | SS ATENDIDA | 2024-10-15 14:37 |  | 035 | LD01051035 | Favor colocar em opração o RT 5854767035 em operação. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
790868601445580,6971643519 | 2024 | ETO-COEP 00174/2024 | ETO-COEP | 00174/2024 | 7908686014 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-15 16:44 | 2026-04-23 17:01 | 2026-04-26 17:01 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2026-04-23 17:01 | ETO-RD-PS 00194/2026 | 014 | LD02025012 | NOTA DMSL: Favor substituir o tanque, ele não está efetuando os comandos enviados. Não substituir o controle pois o mesmo funciona como repetidor de outros equipamentos. Segue nota para verificar falha de fechamento religador 7908686014- Pium . OBS: equipamento não fechou local e remoto , fica sinalizando no painel para verificar alarmes ! | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790868601445580,6971643519 | 2024 | ETO-TELE 00867/2024 | ETO-TELE | 00867/2024 | 7908686014 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-15 16:44 | 2024-12-24 17:19 | 2024-12-27 17:19 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2024-12-24 17:19 | ETO-COEP 00174/2024 | 014 | LD02025012 | NOTA DMSL: Favor substituir o tanque, ele não está efetuando os comandos enviados. Não substituir o controle pois o mesmo funciona como repetidor de outros equipamentos. Segue nota para verificar falha de fechamento religador 7908686014- Pium . OBS: equipamento não fechou local e remoto , fica sinalizando no painel para verificar alarmes ! | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790868601445580,6971643519 | 2026 | ETO-RD-PS 00194/2026 | ETO-RD-PS | 00194/2026 | 7908686014 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-15 16:44 | 2026-04-24 16:19 | 2026-04-27 16:19 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2026-04-24 16:19 | ETO-COEP 00086/2026 | 014 | LD02025012 | NOTA DMSL: Favor substituir o tanque, ele não está efetuando os comandos enviados. Não substituir o controle pois o mesmo funciona como repetidor de outros equipamentos. Segue nota para verificar falha de fechamento religador 7908686014- Pium . OBS: equipamento não fechou local e remoto , fica sinalizando no painel para verificar alarmes ! | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790868601445580,6971643519 | 2026 | ETO-RD-PS 00302/2026 | ETO-RD-PS | 00302/2026 | 7908686014 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-15 16:44 | 2026-07-28 16:06 | 2026-07-31 16:06 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2026-07-28 16:06 | ETO-PROT 00159/2026 | 014 | LD02025012 | 24/07 PARECER COCM: EQUIPAMENTO FOI SUBSTITUIDO OBRA 0212600425 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADO 06/07 PARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA DE ACORDO COM CALENDÁRIO LOGISITCO NOVO 06/07 NOTA DMSL: Favor substituir o tanque, ele não está efetuando os comandos enviados. Não substituir o controle pois o mesmo funciona como repetidor de outros equipamentos. Segue nota para verificar falha de fechamento religador 7908686014- Pium . OBS: equipamento não fechou local e remoto , fica sinalizando no painel para verificar alarmes ! | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790868601445580,6971643519 | 2026 | ETO-COEP 00086/2026 | ETO-COEP | 00086/2026 | 7908686014 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-15 16:44 | 2026-07-10 11:32 | 2026-07-13 11:32 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2026-07-10 11:32 | ETO-RD-PS 00302/2026 | 014 | LD02025012 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADO 06/07 PARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA DE ACORDO COM CALENDÁRIO LOGISITCO NOVO 06/07 NOTA DMSL: Favor substituir o tanque, ele não está efetuando os comandos enviados. Não substituir o controle pois o mesmo funciona como repetidor de outros equipamentos. Segue nota para verificar falha de fechamento religador 7908686014- Pium . OBS: equipamento não fechou local e remoto , fica sinalizando no painel para verificar alarmes ! | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790868601445580,6971643519 | 2026 | ETO-PROT 00159/2026 | ETO-PROT | 00159/2026 | 7908686014 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-15 16:44 | 2026-07-28 16:06 | 2026-07-31 16:06 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS PENDENTE | 2026-07-28 16:06 |  | 014 | LD02025012 | 24/07 PARECER COCM: EQUIPAMENTO FOI SUBSTITUIDO OBRA 0212600425 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADO 06/07 PARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA DE ACORDO COM CALENDÁRIO LOGISITCO NOVO 06/07 NOTA DMSL: Favor substituir o tanque, ele não está efetuando os comandos enviados. Não substituir o controle pois o mesmo funciona como repetidor de outros equipamentos. Segue nota para verificar falha de fechamento religador 7908686014- Pium . OBS: equipamento não fechou local e remoto , fica sinalizando no painel para verificar alarmes ! | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793026515345580,7566550926 | 2024 | ETO-TELE 00868/2024 | ETO-TELE | 00868/2024 | 7930265153 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-15 18:10 | 2024-10-15 18:10 | 2024-10-18 18:10 | 2024-10-17 16:25 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2024-10-15 18:10 |  | 153 | LD01010153 | RELIGADOR NÃO ACEITA COMANDO LOCAL E NEM REMOTO O MESMO FICOU BY PASSADO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793026515345580,7586574074 | 2024 | ETO-RD-GR 01161/2024 | ETO-RD-GR | 01161/2024 | 7930265153 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-15 18:12 | 2024-10-15 18:12 | 2024-10-18 18:12 | 2025-06-25 12:41 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2024-10-15 18:12 |  | 153 | LD01010153 | Segue SS para substituição da fase C da chave de entrada religador 7930265153 com equipe de linha viva a mesma esta com olhal danificado. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790046107745581,2988194444 | 2024 | ETO-TELE 00869/2024 | ETO-TELE | 00869/2024 | 7900461077 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-16 07:10 | 2024-10-16 07:10 | 2024-10-19 07:10 | 2024-10-21 10:15 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2024-10-16 07:10 |  | 077 | LD03105019 | Enviar equipe do DMSL, para verificar situação do RL em questão, todas as vezes que o RL desarma o mesmo pede a comunicação , ficando impossiibilitando de fazer fechamento remoto apos inspeção | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795603910145581,3544097222 | 2024 | ETO-PROT 00346/2024 | ETO-PROT | 00346/2024 | 7956039101 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-16 08:30 | 2024-10-17 17:20 | 2024-12-16 17:20 | 2025-06-23 14:13 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2024-10-17 17:20 | ETO-TELE 00874/2024 | 101 | LD07002091 | PARECER DMSL: Não foi possível realizar o comissionamento devido alguns equipamentos estarem em falta no controle: cabo RG-213 , conectores, rádio GE e alimentação do trafo auxiliar ao controle. Favor, corrigir pendências. RELIGADOR N° 7956039101 INSTALADO NA OBRA 0502400067 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 928798, 8714854 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 3300146101 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795603910145581,3544097222 | 2025 | ETO-RD-DP 00327/2025 | ETO-RD-DP | 00327/2025 | 7956039101 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-16 08:30 | 2025-04-10 09:48 | 2025-06-09 09:48 | 2025-06-23 14:13 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2025-04-10 09:48 |  | 101 | LD07002091 | PARECER DMSL: Não foi possível realizar o comissionamento devido alguns equipamentos estarem em falta no controle: cabo RG-213 , conectores, rádio GE e alimentação do trafo auxiliar ao controle. Favor, corrigir pendências. RELIGADOR N° 7956039101 INSTALADO NA OBRA 0502400067 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 928798, 8714854 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 3300146101 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795603910145581,3544097222 | 2024 | ETO-TELE 00874/2024 | ETO-TELE | 00874/2024 | 7956039101 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-16 08:30 | 2024-10-29 08:51 | 2024-12-28 08:51 | 2025-06-23 14:13 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2024-10-29 08:51 | ETO-COEP 00136/2024 | 101 | LD07002091 | PARECER DMSL: Não foi possível realizar o comissionamento devido alguns equipamentos estarem em falta no controle: cabo RG-213 , conectores, rádio GE e alimentação do trafo auxiliar ao controle. Favor, corrigir pendências. RELIGADOR N° 7956039101 INSTALADO NA OBRA 0502400067 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 928798, 8714854 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 3300146101 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795603910145581,3544097222 | 2024 | ETO-COEP 00136/2024 | ETO-COEP | 00136/2024 | 7956039101 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-16 08:30 | 2025-04-10 09:48 | 2025-06-09 09:48 | 2025-06-23 14:13 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2025-04-10 09:48 | ETO-RD-DP 00327/2025 | 101 | LD07002091 | PARECER DMSL: Não foi possível realizar o comissionamento devido alguns equipamentos estarem em falta no controle: cabo RG-213 , conectores, rádio GE e alimentação do trafo auxiliar ao controle. Favor, corrigir pendências. RELIGADOR N° 7956039101 INSTALADO NA OBRA 0502400067 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 928798, 8714854 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 3300146101 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
792008005245581,5238078704 | 2024 | ETO-TELE 00870/2024 | ETO-TELE | 00870/2024 | 7920080052 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-16 12:34 | 2024-10-16 12:34 | 2024-10-19 12:34 | 2024-11-04 15:22 | EMERGENCIAL | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | SS ATENDIDA | 2024-10-16 12:34 |  | 052 | LD02036052 | Segue SS para atendimento com equipe do DMSL verificar falha na automação do RL 7920080052 FEITO PRIMEIRO ATAQUE com a equipe 052op7 o mesmo não retornou comunição remota | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795712608545581,6967361111 | 2024 | ETO-TELE 00873/2024 | ETO-TELE | 00873/2024 | 7957126085 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-16 16:43 | 2024-10-17 16:08 | 2024-12-16 16:08 | 2024-11-18 23:16 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-10-17 16:08 |  | 085 | LD04062013 | RELIGADOR N° 7957126085 INSTALADO NA OBRA 0202300760 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 720258, 8893131 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APPDA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 8800932085, PN 2024. ENG° IRLLEYC ASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795712608545581,6967361111 | 2024 | ETO-PROT 00347/2024 | ETO-PROT | 00347/2024 | 7957126085 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-16 16:43 | 2024-10-17 16:08 | 2024-12-16 16:08 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-10-17 16:08 | ETO-TELE 00873/2024 | 085 | LD04062013 | RELIGADOR N° 7957126085 INSTALADO NA OBRA 0202300760 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 720258, 8893131 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APPDA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 8800932085, PN 2024. ENG° IRLLEYC ASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795757120045581,7045601852 | 2024 | ETO-PROT 00348/2024 | ETO-PROT | 00348/2024 | 7957571200 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-16 16:55 | 2024-10-18 10:20 | 2024-12-17 10:20 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-10-18 10:20 | ETO-TELE 00878/2024 | 200 | LD02010021 | RELIGADOR N° 7957571200 INSTALADO NA OBRA 0402300771 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 790784, 8584018 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 6820051200 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795757120045581,7045601852 | 2024 | ETO-TELE 00878/2024 | ETO-TELE | 00878/2024 | 7957571200 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-16 16:55 | 2024-10-18 10:20 | 2024-12-17 10:20 | 2024-11-04 14:21 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-10-18 10:20 |  | 200 | LD02010021 | RELIGADOR N° 7957571200 INSTALADO NA OBRA 0402300771 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 790784, 8584018 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 6820051200 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795565810745581,7130092593 | 2024 | ETO-TELE 00909/2024 | ETO-TELE | 00909/2024 | 7955658107 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-16 17:07 | 2024-10-24 16:41 | 2024-12-23 16:41 | 2024-11-12 14:32 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-10-24 16:41 |  | 107 | LD02036052 | RELIGADOR N° 7955658107 INSTALADO NA OBRA 0402400149 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 627821, 8641717. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 48485033 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795565810745581,7130092593 | 2024 | ETO-PROT 00349/2024 | ETO-PROT | 00349/2024 | 7955658107 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-16 17:07 | 2024-10-24 16:41 | 2024-12-23 16:41 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-10-24 16:41 | ETO-TELE 00909/2024 | 107 | LD02036052 | RELIGADOR N° 7955658107 INSTALADO NA OBRA 0402400149 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 627821, 8641717. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 48485033 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795755309745581,7251851852 | 2024 | ETO-TELE 00872/2024 | ETO-TELE | 00872/2024 | 7957553097 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-16 17:24 | 2024-10-17 13:26 | 2024-12-16 13:26 | 2024-11-07 10:27 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-10-17 13:26 |  | 097 | AL02003036 | RELIGADOR N° 7957553097 INSTALADO NA OBRA 0402400295 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 722025, 8618234 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7957553097 AL 02 ALVORDADA PN 2024. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ORIGEM PN 2024: 6810119097 | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795755309745581,7251851852 | 2024 | ETO-PROT 00350/2024 | ETO-PROT | 00350/2024 | 7957553097 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-16 17:24 | 2024-10-17 13:26 | 2024-12-16 13:26 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-10-17 13:26 | ETO-TELE 00872/2024 | 097 | AL02003036 | RELIGADOR N° 7957553097 INSTALADO NA OBRA 0402400295 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 722025, 8618234 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7957553097 AL 02 ALVORDADA PN 2024. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ORIGEM PN 2024: 6810119097 | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
790046907845581,9078935185 | 2024 | ETO-PROT 00351/2024 | ETO-PROT | 00351/2024 | 7900469078 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-16 21:47 | 2024-10-17 18:30 | 2024-10-20 18:30 |  | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS REPASSADA | 2024-10-17 18:30 | ETO-TELE 00875/2024 | 078 | AL01042078 | Boa noite segue RL 7900469078 PARA VERIFICAÇÃO, pois o mesmo foi manobrado e não tinha defeito na ld, e quando fechado não aceitava em campo, feito teste no rl a vazio pois o mesmo fechou e ficou algum tempo ate desarmar novamente, rl ficou by- pass fechadocom ELO e isolado o mesmo em campo, necessita de urgencia na verificação. Parecer da proteção: Coletar eventos para diagnostico das aberturas. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790046907845581,9078935185 | 2024 | ETO-TELE 00875/2024 | ETO-TELE | 00875/2024 | 7900469078 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-16 21:47 | 2024-10-17 18:30 | 2024-10-20 18:30 | 2024-11-04 16:34 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2024-10-17 18:30 |  | 078 | AL01042078 | Boa noite segue RL 7900469078 PARA VERIFICAÇÃO, pois o mesmo foi manobrado e não tinha defeito na ld, e quando fechado não aceitava em campo, feito teste no rl a vazio pois o mesmo fechou e ficou algum tempo ate desarmar novamente, rl ficou by- pass fechadocom ELO e isolado o mesmo em campo, necessita de urgencia na verificação. Parecer da proteção: Coletar eventos para diagnostico das aberturas. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795782203945582,7884027778 | 2024 | ETO-RD-AG 01280/2024 | ETO-RD-AG | 01280/2024 | 7957822039 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-17 18:55 | 2024-10-17 18:55 | 2024-10-20 18:55 | 2024-10-18 12:26 | EMERGENCIAL | JAMES GOMES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2024-10-17 18:55 |  | 039 | LD03109039 | EQUIPE DE LINHA VIVA REFAZER CONEXÕES JUMPERS DE ENTRADA E SAIDA DO RELIGADOR [7957822039]. PROXIMO A CHAVE [3325415039] RDR DE ARAGUATINS. | AVISO DE ANOMALIA
790055815945582,8913888889 | 2024 | ETO-TELE 00876/2024 | ETO-TELE | 00876/2024 | 7900558159 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-17 21:24 | 2024-10-17 21:41 | 2024-10-20 21:41 | 2024-12-05 15:45 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2024-10-17 21:41 |  | 159 | LD03010004 | RELIGADOR 7900558159 DIPLAY APAGADO SEM COMANDO REMOTO OU LOCAL. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790055815945582,8913888889 | 2024 | ETO-RD-AR 01770/2024 | ETO-RD-AR | 01770/2024 | 7900558159 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-17 21:24 | 2024-10-17 21:41 | 2024-10-20 21:41 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2024-10-17 21:41 | ETO-TELE 00876/2024 | 159 | LD03010004 | RELIGADOR 7900558159 DIPLAY APAGADO SEM COMANDO REMOTO OU LOCAL. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790075701345583,1425231481 | 2024 | ETO-COEP 00141/2024 | ETO-COEP | 00141/2024 | 7900757013 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-18 03:25 | 2024-12-24 08:27 | 2024-12-27 08:27 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2024-12-24 08:27 | ETO-PROT 00504/2024 | 013 | AL01062013 | Segue nota, Religador 7900757013 fechou curto danificando buchas de entrada e tanque , deve ser substituido , Local RDU- Paraiso . OBS: equipamento ficou isolado . RELIGADOR SUBSTITUÍDO EM CAMPO. FAVOR PROSSEGUIR COM O COMISSIONAMENTO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790075701345583,1425231481 | 2024 | ETO-TELE 01170/2024 | ETO-TELE | 01170/2024 | 7900757013 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-18 03:25 | 2025-01-09 17:16 | 2025-01-12 17:16 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2025-01-09 17:16 | ETO-COEP 00006/2025 | 013 | AL01062013 | PARECER DMSL: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O COMISSIONAMENTO DEVIDO CURTO NO CONTROLE. A NOTA DE ORIGEM NÃO SINALIZOU QUE O CONTROLE TAMBEM PRECISAVA SER SUBSTITUÍDO. FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLE E RETORNAR A NOTA PARA O POSTO ETO-TELE. ,Segue nota, Religador 7900757013 fechou curto danificando buchas de entrada e tanque , deve ser substituido , Local RDU- Paraiso . OBS: equipamento ficou isolado . RELIGADOR SUBSTITUÍDO EM CAMPO. FAVOR PROSSEGUIR COM O COMISSIONAMENTO. PARACER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7900757013 AL 01 SE PARAISO I. AJUSTES DIPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790075701345583,1425231481 | 2025 | ETO-COEP 00031/2025 | ETO-COEP | 00031/2025 | 7900757013 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-18 03:25 | 2025-02-21 15:36 | 2025-02-24 15:36 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2025-02-21 15:36 | ETO-PROT 00081/2025 | 013 | AL01062013 | PARECER DMSL: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O COMISSIONAMENTO DEVIDO CURTO NO CONTROLE. A NOTA DE ORIGEM NÃO SINALIZOU QUE O CONTROLE TAMBEM PRECISAVA SER SUBSTITUÍDO. FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLE E RETORNAR A NOTA PARA O POSTO ETO-TELE. ,Segue nota, Religador 7900757013 fechou curto danificando buchas de entrada e tanque , deve ser substituido , Local RDU- Paraiso . OBS: equipamento ficou isolado . RELIGADOR SUBSTITUÍDO EM CAMPO. FAVOR PROSSEGUIR COM O COMISSIONAMENTO. PARACER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7900757013 AL 01 SE PARAISO I. AJUSTES DIPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. CONTROLE SUBSTITUÍDO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790075701345583,1425231481 | 2025 | ETO-COEP 00006/2025 | ETO-COEP | 00006/2025 | 7900757013 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-18 03:25 | 2025-02-21 15:35 | 2025-02-24 15:35 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2025-02-21 15:35 | ETO-COEP 00031/2025 | 013 | AL01062013 | PARECER DMSL: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O COMISSIONAMENTO DEVIDO CURTO NO CONTROLE. A NOTA DE ORIGEM NÃO SINALIZOU QUE O CONTROLE TAMBEM PRECISAVA SER SUBSTITUÍDO. FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLE E RETORNAR A NOTA PARA O POSTO ETO-TELE. ,Segue nota, Religador 7900757013 fechou curto danificando buchas de entrada e tanque , deve ser substituido , Local RDU- Paraiso . OBS: equipamento ficou isolado . RELIGADOR SUBSTITUÍDO EM CAMPO. FAVOR PROSSEGUIR COM O COMISSIONAMENTO. PARACER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7900757013 AL 01 SE PARAISO I. AJUSTES DIPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790075701345583,1425231481 | 2024 | ETO-TELE 00877/2024 | ETO-TELE | 00877/2024 | 7900757013 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-18 03:25 | 2024-11-13 15:55 | 2024-11-16 15:55 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2024-11-13 15:55 | ETO-COEP 00141/2024 | 013 | AL01062013 | Segue nota, Religador 7900757013 fechou curto danificando buchas de entrada e tanque , deve ser substituido , Local RDU- Paraiso . OBS: equipamento ficou isolado . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790075701345583,1425231481 | 2024 | ETO-PROT 00504/2024 | ETO-PROT | 00504/2024 | 7900757013 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-18 03:25 | 2024-12-26 12:02 | 2024-12-29 12:02 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2024-12-26 12:02 | ETO-TELE 01170/2024 | 013 | AL01062013 | Segue nota, Religador 7900757013 fechou curto danificando buchas de entrada e tanque , deve ser substituido , Local RDU- Paraiso . OBS: equipamento ficou isolado . RELIGADOR SUBSTITUÍDO EM CAMPO. FAVOR PROSSEGUIR COM O COMISSIONAMENTO. PARACER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7900757013 AL 01 SE PARAISO I. AJUSTES DIPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790075701345583,1425231481 | 2025 | ETO-TELE 00198/2025 | ETO-TELE | 00198/2025 | 7900757013 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-18 03:25 | 2025-02-21 17:37 | 2025-02-24 17:37 | 2025-03-07 16:41 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2025-02-21 17:37 |  | 013 | AL01062013 | PARECER DMSL: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O COMISSIONAMENTO DEVIDO CURTO NO CONTROLE. A NOTA DE ORIGEM NÃO SINALIZOU QUE O CONTROLE TAMBEM PRECISAVA SER SUBSTITUÍDO. FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLE E RETORNAR A NOTA PARA O POSTO ETO-TELE. ,Segue nota, Religador 7900757013 fechou curto danificando buchas de entrada e tanque , deve ser substituido , Local RDU- Paraiso . OBS: equipamento ficou isolado . RELIGADOR SUBSTITUÍDO EM CAMPO. FAVOR PROSSEGUIR COM O COMISSIONAMENTO. CONTROLE SUBSTITUÍDO. PARACER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7900757013 AL 01 SE PARAISO I. AJUSTES DIPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790075701345583,1425231481 | 2025 | ETO-PROT 00081/2025 | ETO-PROT | 00081/2025 | 7900757013 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-18 03:25 | 2025-02-21 17:37 | 2025-02-24 17:37 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2025-02-21 17:37 | ETO-TELE 00198/2025 | 013 | AL01062013 | PARECER DMSL: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O COMISSIONAMENTO DEVIDO CURTO NO CONTROLE. A NOTA DE ORIGEM NÃO SINALIZOU QUE O CONTROLE TAMBEM PRECISAVA SER SUBSTITUÍDO. FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLE E RETORNAR A NOTA PARA O POSTO ETO-TELE. ,Segue nota, Religador 7900757013 fechou curto danificando buchas de entrada e tanque , deve ser substituido , Local RDU- Paraiso . OBS: equipamento ficou isolado . RELIGADOR SUBSTITUÍDO EM CAMPO. FAVOR PROSSEGUIR COM O COMISSIONAMENTO. CONTROLE SUBSTITUÍDO. PARACER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7900757013 AL 01 SE PARAISO I. AJUSTES DIPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793160805945583,3948726852 | 2024 | ETO-COEP 00128/2024 | ETO-COEP | 00128/2024 | 7931608059 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-18 09:29 | 2024-11-27 15:39 | 2024-11-30 15:39 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2024-11-27 15:39 | DOLP-RD-PA 01601/2024 | 059 | AL05099059 | bom dia Segue nota, Religador 7931608059 fechou curto danificando buchas do tanque ,o mesmo deverá ser substituído , Local RDU- Taquaralto OBS: equipamento ficou isolado fora de operação . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793160805945583,3948726852 | 2024 | DOLP-RD-PA 01601/2024 | DOLP-RD-PA | 01601/2024 | 7931608059 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-18 09:29 | 2024-11-27 15:39 | 2024-11-30 15:39 | 2024-12-16 12:30 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2024-11-27 15:39 |  | 059 | AL05099059 | bom dia Segue nota, Religador 7931608059 fechou curto danificando buchas do tanque ,o mesmo deverá ser substituído , Local RDU- Taquaralto OBS: equipamento ficou isolado fora de operação . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795699302145583,4425 | 2024 | ETO-TELE 00886/2024 | ETO-TELE | 00886/2024 | 7956993021 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-18 10:37 | 2024-10-18 18:09 | 2024-12-17 18:09 | 2024-11-04 15:02 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-10-18 18:09 |  | 021 | LD03010021 | RELIGADOR N° 7956993021 INSTALADO NA OBRA 0402300791 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 867304, 8599266 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIDADE NO APPDA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 3300296021 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795699302145583,4425 | 2024 | ETO-PROT 00352/2024 | ETO-PROT | 00352/2024 | 7956993021 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-18 10:37 | 2024-10-18 18:09 | 2024-12-17 18:09 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-10-18 18:09 | ETO-TELE 00886/2024 | 021 | LD03010021 | RELIGADOR N° 7956993021 INSTALADO NA OBRA 0402300791 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 867304, 8599266 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIDADE NO APPDA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 3300296021 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
582079003845583,4556481481 | 2024 | ETO-TELE 00879/2024 | ETO-TELE | 00879/2024 | 5820790038 | 58 | REGULADOR | 2024-10-18 10:56 | 2024-10-18 10:56 | 2024-12-17 10:56 | 2024-11-04 14:53 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2024-10-18 10:56 |  | 038 | LD04028074 | REGULADOR DE TENSÃO COM FALHA DE CUMUNICAÇÃO. REGULADOR COM CRITICIDADE ALTA. FAVOR RESTABELECER A COUNICAÇÃO DO MESMO. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
580943109145583,4670717593 | 2024 | ETO-TELE 00880/2024 | ETO-TELE | 00880/2024 | 5809431091 | 58 | REGULADOR | 2024-10-18 11:13 | 2024-10-18 11:13 | 2024-12-17 11:13 | 2024-12-06 14:07 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2024-10-18 11:13 |  | 091 | LD03002091 | REGULADOR DE TENSÃO SEM COMUNICAÇÃO. FAVOR MONTAR ESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO PARA O RT. EQUIPAMENTO COM CRITICITADADE ALTA. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
583801406345583,4746412037 | 2024 | ETO-TELE 00881/2024 | ETO-TELE | 00881/2024 | 5838014063 | 58 | REGULADOR | 2024-10-18 11:23 | 2024-10-18 11:23 | 2024-12-17 11:23 | 2024-11-18 21:50 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2024-10-18 11:23 |  | 063 | LD01054060 | REGULADOR 5838014063 COM FALHA DE COMUNICAÇÃO. FAVOR TRATAR A PENDENCIA. REGULADOR DE TENSÃO ENTRE OS EQUIPAMENTOS COM CRITICIDADE ALTA. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
585506308045583,4779166667 | 2024 | ETO-TELE 00882/2024 | ETO-TELE | 00882/2024 | 5855063080 | 58 | REGULADOR | 2024-10-18 11:28 | 2024-10-18 11:28 | 2024-12-17 11:28 | 2025-03-07 17:32 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2024-10-18 11:28 |  | 080 | LD02010004 | REGULADOR 5855063080 COM FALHA DE COMUNICAÇÃO. FAVOR TRATAR A PENDENCIA. REGULADOR DE TENSÃO ENTRE OS EQUIPAMENTOS COM CRITICIDADE ALTA. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
580029107745583,4793981481 | 2024 | ETO-TELE 00883/2024 | ETO-TELE | 00883/2024 | 5800291077 | 58 | REGULADOR | 2024-10-18 11:30 | 2024-10-18 11:30 | 2024-12-17 11:30 | 2025-02-27 08:47 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2024-10-18 11:30 |  | 077 | LD03105019 | REGULADOR 5800291077 SEM ESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO. FAVOR TRATAR A PENDENCIA. REGULADOR DE TENSÃO ENTRE OS EQUIPAMENTOS COM CRITICIDADE ALTA. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
585564305245583,491724537 | 2024 | ETO-TELE 00908/2024 | ETO-TELE | 00908/2024 | 5855643052 | 58 | REGULADOR | 2024-10-18 11:48 | 2024-10-24 11:07 | 2024-12-23 11:07 | 2024-11-21 15:39 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-10-24 11:07 |  | 052 | LD02036052 | REGULADOR DE TENSAO N° 5855643052 INSTALADO NA OBRA 0402400145 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 655775, 8683358 PARECER DA PROTEÇÃO AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, SEGUE NOTA REPASSADA PARA O COMISSIONAMENTO EM CAMPO, EQUIPAMENTO DO PN 2024, ID ANTIGO(POSTE): 47914341. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585564305245583,491724537 | 2024 | ETO-PROT 00353/2024 | ETO-PROT | 00353/2024 | 5855643052 | 58 | REGULADOR | 2024-10-18 11:48 | 2024-10-24 11:07 | 2024-12-23 11:07 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-10-24 11:07 | ETO-TELE 00908/2024 | 052 | LD02036052 | REGULADOR DE TENSAO N° 5855643052 INSTALADO NA OBRA 0402400145 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 655775, 8683358 PARECER DA PROTEÇÃO AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, SEGUE NOTA REPASSADA PARA O COMISSIONAMENTO EM CAMPO, EQUIPAMENTO DO PN 2024, ID ANTIGO(POSTE): 47914341. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
794796211045583,6637847222 | 2024 | ETO-TELE 00885/2024 | ETO-TELE | 00885/2024 | 7947962110 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-18 15:56 | 2024-11-19 16:10 | 2024-11-22 16:10 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS REPASSADA | 2024-11-19 16:10 | ETO-COEP 00147/2024 | 110 | LD02047073 | PARECER DMSL: Favor, substituir controle do RLG 7947962110, pois o mesmo encontra-se danificado. Sugerimos o uso de um controle que o DCMD Palmas tem em estoque. Segue RL sem comunicação equipe 073OP03 fez primeiro ataque sem sucesso Rele esta apagado. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794796211045583,6637847222 | 2025 | ETO-PROT 00018/2025 | ETO-PROT | 00018/2025 | 7947962110 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-18 15:56 | 2025-01-16 09:52 | 2025-01-19 09:52 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS REPASSADA | 2025-01-16 09:52 | ETO-TELE 00044/2025 | 110 | LD02047073 | PARECER DMSL: Favor, substituir controle do RLG 7947962110, pois o mesmo encontra-se danificado. Sugerimos o uso de um controle que o DCMD Palmas tem em estoque. Segue RL sem comunicação equipe 073OP03 fez primeiro ataque sem sucesso Rele esta apagado. COEP: Equipamento entregue ao COCM CENTRO para regularização. O MESMO FOI ATENDIDO NA OS:ETO-RD-PO 3698/2024 OBRA: 0312400658 PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7947962110 LD LAGOA DA CONFUSÃO A CRISTALANDIA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794796211045583,6637847222 | 2024 | ETO-COEP 00147/2024 | ETO-COEP | 00147/2024 | 7947962110 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-18 15:56 | 2025-01-08 11:05 | 2025-01-11 11:05 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS REPASSADA | 2025-01-08 11:05 | ETO-RD-PO 00003/2025 | 110 | LD02047073 | PARECER DMSL: Favor, substituir controle do RLG 7947962110, pois o mesmo encontra-se danificado. Sugerimos o uso de um controle que o DCMD Palmas tem em estoque. Segue RL sem comunicação equipe 073OP03 fez primeiro ataque sem sucesso Rele esta apagado. COEP: Equipamento entregue ao COCM CENTRO para regularização. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794796211045583,6637847222 | 2025 | ETO-RD-PO 00003/2025 | ETO-RD-PO | 00003/2025 | 7947962110 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-18 15:56 | 2025-01-10 11:00 | 2025-01-13 11:00 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS REPASSADA | 2025-01-10 11:00 | ETO-PROT 00018/2025 | 110 | LD02047073 | PARECER DMSL: Favor, substituir controle do RLG 7947962110, pois o mesmo encontra-se danificado. Sugerimos o uso de um controle que o DCMD Palmas tem em estoque. Segue RL sem comunicação equipe 073OP03 fez primeiro ataque sem sucesso Rele esta apagado. COEP: Equipamento entregue ao COCM CENTRO para regularização. O MESMO FOI ATENDIDO NA OS:ETO-RD-PO 3698/2024 OBRA: 0312400658 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794796211045583,6637847222 | 2025 | ETO-TELE 00044/2025 | ETO-TELE | 00044/2025 | 7947962110 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-18 15:56 | 2025-01-16 09:52 | 2025-01-19 09:52 | 2025-03-07 14:43 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-01-16 09:52 |  | 110 | LD02047073 | PARECER DMSL: Favor, substituir controle do RLG 7947962110, pois o mesmo encontra-se danificado. Sugerimos o uso de um controle que o DCMD Palmas tem em estoque. Segue RL sem comunicação equipe 073OP03 fez primeiro ataque sem sucesso Rele esta apagado. COEP: Equipamento entregue ao COCM CENTRO para regularização. O MESMO FOI ATENDIDO NA OS:ETO-RD-PO 3698/2024 OBRA: 0312400658 PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7947962110 LD LAGOA DA CONFUSÃO A CRISTALANDIA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795557603945583,7323611111 | 2024 | ETO-RD-AG 01283/2024 | ETO-RD-AG | 01283/2024 | 7955576039 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-18 17:35 | 2024-10-18 17:35 | 2024-10-21 17:35 | 2024-10-19 10:47 | EMERGENCIAL | JAMES GOMES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2024-10-18 17:35 |  | 039 | AL03109039 | LINHA VIVA REFAZER CONEXÕES JUMPERS DE ENTRADA E SAIDA DO RELIGADOR [7955576039]. POVOADO FALCÃO RDR DE ARAGUATINS APOS A CHAVE [0302719039]. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792515005845583,7848726852 | 2024 | ETO-TELE 00887/2024 | ETO-TELE | 00887/2024 | 7925150058 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-18 18:50 | 2024-10-18 18:50 | 2024-10-21 18:50 | 2024-10-29 08:56 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2024-10-18 18:50 |  | 058 | LD03010004 | Solicitação de serviço para equipe tecnica realizar a substituição do DPS do RL 7925150058, o mesmo etá em curto, foi isolado pela equipe do DEOP para que o equipamento volte a comunicar. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792127815745583,8323263889 | 2024 | ETO-TELE 00888/2024 | ETO-TELE | 00888/2024 | 7921278157 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-18 19:59 | 2024-10-18 19:59 | 2024-10-21 19:59 | 2024-11-26 14:08 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2024-10-18 19:59 |  | 157 | LD01095030 | RELIGADOR SINALIZANDO ABERTO NO ESCADA E FECHADO EM CAMPO, FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NÃO RETORNOU AS CONFIGURAÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794230000445583,849537037 | 2024 | ETO-PROT 00354/2024 | ETO-PROT | 00354/2024 | 7942300004 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-18 20:23 | 2024-10-18 20:23 | 2024-10-21 20:23 | 2025-07-29 08:22 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2024-10-18 20:23 |  | 004 | LD03010004 | RELIGADOR NÃO ESTA RELIGANDO ESTA ABRINDO A MONTANTE. PARECER DA PROTEÇÃO: REVISADO O AJUSTE DA PROTEÇÃO E OS MESMOS ESTÃO OK. RELIGADOR FICA NA POSIÇÃO NA (ABERTO) CASO FECHE PARA TRANSFERENCIA DE CARGA DEVERÁ ALTERAR O GRUPO DE AJUSTE DO RL A MONTANTE PARA G1 RL 7900558159 PARA QUE NÃO HAJA INVASÃO DE ZONA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795144925345583,9011805556 | 2024 | ETO-TELE 00889/2024 | ETO-TELE | 00889/2024 | 7951449253 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-18 21:38 | 2024-10-18 21:38 | 2024-10-21 21:38 | 2024-11-04 16:57 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-10-18 21:38 |  | 253 | LD03062013 | Boa noite, Segue SS para verificação falha no RL 7951449253 equipe 013OP16 fez primeiro ataque sem sucesso precisa priorizar RL importe par alaimenta RDU de Chapada de Areia | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792120201445584,6929166667 | 2024 | ETO-TELE 00893/2024 | ETO-TELE | 00893/2024 | 7921202014 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-19 16:38 | 2024-10-19 16:38 | 2024-10-22 16:38 | 2024-11-04 21:08 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-10-19 16:38 |  | 014 | LD01025012 | Boa tarde segue SS religador sem comunicação feito o primeiro ataque com equipe do DEOP sem sucesso por priorizar RL ponto importe de manobras. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583357611645584,8501041667 | 2024 | ETO-TELE 00894/2024 | ETO-TELE | 00894/2024 | 5833576116 | 58 | REGULADOR | 2024-10-19 20:24 | 2024-10-19 20:24 | 2024-10-22 20:24 | 2024-10-30 17:14 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2024-10-19 20:24 |  | 116 | LD04002091 | REGULADOR TENSÃO COM DEFEITO FOI BAY PASSADO ESTAVA TIRANDO A LD CHAPADA NATIVIDADE A SANTA ROSA 5833576116. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790066307145586,3394791667 | 2024 | ETO-TELE 00895/2024 | ETO-TELE | 00895/2024 | 7900663071 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-21 08:09 | 2024-10-21 08:09 | 2024-10-24 08:09 | 2024-11-06 17:24 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2024-10-21 08:09 |  | 071 | LD03072001 | Enviar equipe para verificar RL 7900663071, possivelmente está com falha de bateria, quando falta tensão lado que alimenta o Trafo auxiliar, equipamento perde comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790870811645586,3869444444 | 2024 | ETO-PROT 00488/2024 | ETO-PROT | 00488/2024 | 7908708116 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-21 09:17 | 2024-12-17 09:31 | 2025-02-15 09:31 | 2024-12-19 09:09 | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2024-12-17 09:31 |  | 116 | LD04002091 | COCMS: Equipameto está em operação normal em campo. Favor, realizar substituição completa do equipamento por um NOJA RC10, o RLG 7908708116 apresenta defeito no tanque e se trata de um equipamento obsoleto. Apos teste de funcionalidade realizados pelas equipes DMSL e DCMD o equipamento foi colocado em operação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790870811645586,3869444444 | 2024 | ETO-COEP 00129/2024 | ETO-COEP | 00129/2024 | 7908708116 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-21 09:17 | 2024-12-17 09:31 | 2025-02-15 09:31 |  | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2024-12-17 09:31 | ETO-PROT 00488/2024 | 116 | LD04002091 | COCMS: Equipameto está em operação normal em campo. Favor, realizar substituição completa do equipamento por um NOJA RC10, o RLG 7908708116 apresenta defeito no tanque e se trata de um equipamento obsoleto. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585449200445586,4125810185 | 2025 | ETO-TELE 00275/2025 | ETO-TELE | 00275/2025 | 5854492004 | 58 | REGULADOR | 2024-10-21 09:54 | 2025-03-21 10:56 | 2025-05-20 10:56 | 2025-03-21 15:03 | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-03-21 10:56 |  | 004 | LD05010004 | Favor, realizar melhoria no aterramento do RT 5854492004, equipe esteve no equipamento dia 17/10/2024 e constatou resistênica muito alta. FOI REALIZADO MELHORIA DE ATERRAMENTO COM POÇO O MESMO JÁ ESTA EM OPERAÇÃO NOTA BAIXADA APOS INFORMAÇÃO DO EQUIPAMENTO JA SE ENCONTRAR EM OPERAÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585449200445586,4125810185 | 2024 | ETO-COEP 00130/2024 | ETO-COEP | 00130/2024 | 5854492004 | 58 | REGULADOR | 2024-10-21 09:54 | 2025-03-21 10:56 | 2025-05-20 10:56 |  | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2025-03-21 10:56 | ETO-TELE 00275/2025 | 004 | LD05010004 | Favor, realizar melhoria no aterramento do RT 5854492004, equipe esteve no equipamento dia 17/10/2024 e constatou resistênica muito alta. FOI REALIZADO MELHORIA DE ATERRAMENTO COM POÇO O MESMO JÁ ESTA EM OPERAÇÃO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791927001445586,4162847222 | 2024 | ETO-TELE 00896/2024 | ETO-TELE | 00896/2024 | 7919270014 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-21 09:59 | 2024-10-21 09:59 | 2024-10-24 09:59 | 2024-11-06 17:26 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2024-10-21 09:59 |  | 014 | LD02047073 | Segue nota para verificar falha de comunicação RL 7919270014- Lagoa da Confusão . OBS: equipamento perde a comunicação quando ha falta de CA . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792120101445586,4250231481 | 2024 | ETO-TELE 00897/2024 | ETO-TELE | 00897/2024 | 7921201014 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-21 10:12 | 2024-10-21 10:12 | 2024-10-24 10:12 | 2024-11-14 08:43 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2024-10-21 10:12 |  | 014 | LD02047073 | Segue nota para verificar falha de comunicação RL 7921201014 - Rural- Pium . OBS: equipamento perde a comunicação quando ha falta de CA . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792392505945586,4880439815 | 2024 | ETO-TELE 00898/2024 | ETO-TELE | 00898/2024 | 7923925059 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-21 11:43 | 2024-10-21 11:43 | 2024-10-24 11:43 | 2024-11-14 08:44 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2024-10-21 11:43 |  | 059 | LD02059122 | Segue nota para verificar falha de comunicação no religador 7923925059 - Rural Taquaralto . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790046803745586,5047916667 | 2024 | ETO-RD-GU 01658/2024 | ETO-RD-GU | 01658/2024 | 7900468037 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-21 12:07 | 2025-01-08 07:32 | 2025-01-11 07:32 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2025-01-08 07:32 | ETO-PROT 00007/2025 | 037 | LD03040003 | Segue nota para substituir tanque do religador avariado 7900468037 S/E Aliança , modelo Cooper . OBS: informações repassadas pela técnica Mayara . tanque religardor foi substituido e laudo anexo | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790046803745586,5047916667 | 2024 | ETO-RD-GU 01514/2024 | ETO-RD-GU | 01514/2024 | 7900468037 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-21 12:07 | 2024-11-28 09:31 | 2024-12-01 09:31 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2024-11-28 09:31 | ETO-COEP 00155/2024 | 037 | LD03040003 | Segue nota para substituir tanque do religador avariado 7900468037 S/E Aliança , modelo Cooper . OBS: informações repassadas pela técnica Mayara . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790046803745586,5047916667 | 2024 | ETO-TELE 00899/2024 | ETO-TELE | 00899/2024 | 7900468037 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-21 12:07 | 2024-10-24 15:56 | 2024-10-27 15:56 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2024-10-24 15:56 | ETO-COEP 00132/2024 | 037 | LD03040003 | Segue nota para substituir tanque do religador avariado 7900468037 S/E Aliança , modelo Cooper . OBS: informações repassadas pela técnica Mayara . | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790046803745586,5047916667 | 2024 | ETO-COEP 00132/2024 | ETO-COEP | 00132/2024 | 7900468037 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-21 12:07 | 2024-11-21 15:28 | 2024-11-24 15:28 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2024-11-21 15:28 | ETO-RD-GU 01514/2024 | 037 | LD03040003 | Segue nota para substituir tanque do religador avariado 7900468037 S/E Aliança , modelo Cooper . OBS: informações repassadas pela técnica Mayara . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790046803745586,5047916667 | 2025 | ETO-PROT 00007/2025 | ETO-PROT | 00007/2025 | 7900468037 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-21 12:07 | 2025-01-10 11:43 | 2025-01-13 11:43 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2025-01-10 11:43 | ETO-TELE 00025/2025 | 037 | LD03040003 | Segue nota para substituir tanque do religador avariado 7900468037 S/E Aliança , modelo Cooper . OBS: informações repassadas pela técnica Mayara . tanque religardor foi substituido e laudo anexo. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7900468037 LD ALIANÇA A CRIXAS. AJUSTES DIPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790046803745586,5047916667 | 2024 | ETO-COEP 00155/2024 | ETO-COEP | 00155/2024 | 7900468037 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-21 12:07 | 2024-12-26 13:57 | 2024-12-29 13:57 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2024-12-26 13:57 | ETO-RD-GU 01658/2024 | 037 | LD03040003 | Segue nota para substituir tanque do religador avariado 7900468037 S/E Aliança , modelo Cooper . OBS: informações repassadas pela técnica Mayara . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790046803745586,5047916667 | 2025 | ETO-TELE 00025/2025 | ETO-TELE | 00025/2025 | 7900468037 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-21 12:07 | 2025-01-10 11:43 | 2025-01-13 11:43 | 2025-02-10 22:28 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2025-01-10 11:43 |  | 037 | LD03040003 | Segue nota para substituir tanque do religador avariado 7900468037 S/E Aliança , modelo Cooper . OBS: informações repassadas pela técnica Mayara . tanque religardor foi substituido e laudo anexo. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7900468037 LD ALIANÇA A CRIXAS. AJUSTES DIPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794696305245586,5613310185 | 2024 | ETO-RD-GU 01344/2024 | ETO-RD-GU | 01344/2024 | 7946963052 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-21 13:28 | 2024-10-21 13:28 | 2024-10-24 13:28 | 2025-06-20 11:15 | EMERGENCIAL | HELDER SILVA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2024-10-21 13:28 |  | 052 | AL01036052 | Religador com para raios curto circuitado 7946963052 tensão 13.8, acesso livre a caminhao, levar 6 para raio da 13.8. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792556314945586,841875 | 2024 | ENC-RD-PS 01112/2024 | ENC-RD-PS | 01112/2024 | 7925563149 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-21 20:12 | 2024-10-21 20:12 | 2024-10-24 20:12 | 2024-11-22 16:11 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2024-10-21 20:12 |  | 149 | LD01434149 | segue ss para enviar equipe de linha viva substituir para raios estourado fase A e B do rl 7925563149 acesso livre tensao 34,5kv na LD Caseara a Araguacema 434R . mesmo tirou a LD | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
791050400745587,0291319444 | 2024 | ENC-RD-PS 01114/2024 | ENC-RD-PS | 01114/2024 | 7910504007 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-22 00:42 | 2024-10-22 00:42 | 2024-10-25 00:42 | 2025-07-31 17:14 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS CANCELADA | 2024-10-22 00:42 |  | 007 | LD01050008 | Bom dia, segue SS para equipe manutenção substituição de poste quebrado RDR de Barrolandia. circuito da CH 4010504007 | FORMS SUBST DE POSTES
791001602145587,5950462963 | 2024 | ETO-TELE 00900/2024 | ETO-TELE | 00900/2024 | 7910016021 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-22 14:17 | 2024-10-22 14:17 | 2024-12-21 14:17 | 2024-11-04 15:12 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-10-22 14:17 |  | 021 | LD03010021 | ALTERAR A BASE E OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE NOVOS EQUIPAMENTOS DO PN 2024. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792311002145587,5950462963 | 2024 | ETO-TELE 00901/2024 | ETO-TELE | 00901/2024 | 7923110021 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-22 14:17 | 2024-10-22 14:17 | 2024-12-21 14:17 | 2024-11-04 15:20 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-10-22 14:17 |  | 021 | LD03010021 | ALTERAR A BASE E OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE NOVOS EQUIPAMENTOS DO PN 2024. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794847102145587,5950462963 | 2024 | ETO-TELE 00902/2024 | ETO-TELE | 00902/2024 | 7948471021 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-22 14:17 | 2024-10-22 14:17 | 2024-12-21 14:17 | 2024-11-04 14:18 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-10-22 14:17 |  | 021 | LD03010021 | ALTERAR A BASE E OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE NOVOS EQUIPAMENTOS DO PN 2024. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
585518926545587,7149189815 | 2024 | ETO-TELE 00903/2024 | ETO-TELE | 00903/2024 | 5855189265 | 58 | REGULADOR | 2024-10-22 17:09 | 2024-10-22 17:09 | 2024-10-25 17:09 | 2024-10-25 10:30 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2024-10-22 17:09 |  | 265 | LD03105019 | boa tarde, segue SS para as devidas tratativas regulador de tensão 5855189265 LD Belíndia / Goiatins está fora de operação devido painel de controle em curto | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795604103845588,5954513889 | 2024 | ETO-PROT 00355/2024 | ETO-PROT | 00355/2024 | 7956041038 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-23 14:17 | 2024-10-25 08:34 | 2024-12-24 08:34 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-10-25 08:34 | ETO-TELE 00917/2024 | 038 | LD04028074 | RELIGADOR N° 7956041038 INSTALADO NA OBRA 0502400043 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 996744, 8622229. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA RESPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 3110064038 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795604103845588,5954513889 | 2024 | ETO-TELE 00917/2024 | ETO-TELE | 00917/2024 | 7956041038 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-23 14:17 | 2024-10-25 08:34 | 2024-12-24 08:34 | 2024-11-06 09:01 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-10-25 08:34 |  | 038 | LD04028074 | RELIGADOR N° 7956041038 INSTALADO NA OBRA 0502400043 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 996744, 8622229. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA RESPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 3110064038 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
792008005245588,7430092593 | 2024 | ETO-TELE 00906/2024 | ETO-TELE | 00906/2024 | 7920080052 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-23 17:50 | 2024-10-23 17:50 | 2024-12-22 17:50 | 2024-11-04 15:23 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-10-23 17:50 |  | 052 | LD02036052 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO E VERIFICAR SE A BASE JÁ E 4 GRUPOS, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE RL A JUSANTE. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793160912245588,8788773148 | 2024 | ETO-PROT 00356/2024 | ETO-PROT | 00356/2024 | 7931609122 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-23 21:06 | 2024-10-23 21:06 | 2024-12-22 21:06 | 2026-03-02 10:54 | ALTA | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2024-10-23 21:06 |  | 122 | AL09059122 | Segue para verificação depossível atuação indevida do RL 7931609122. Houve religamento do Dj 2294R059 defeito na chave 8804216122 ponto quente e esse religador 7931609122 desarmou sem anomalia no circuito. Parecer da proteção: Equipamento abriu por proteção 46, visto que tinha problema na chave faca a montante, desequilibrando assim o sistema a jusante. Eng° Irlley Castelo Branco. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795029104945589,274837963 | 2024 | ETO-RD-DP 00797/2024 | ETO-RD-DP | 00797/2024 | 7950291049 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-24 06:36 | 2024-10-24 06:36 | 2024-10-27 06:36 | 2024-11-19 12:42 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2024-10-24 06:36 |  | 049 | LD04028074 | Segue SS para verificar faseamento no RL 7950291049. O mesmo e´um religador N/A e quando fecha rede de retorno tem inversão de fase na LD. Por gentileza enviar equipe de linha viva para verificar | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
583754308645589,7413541667 | 2024 | ETO-TELE 00910/2024 | ETO-TELE | 00910/2024 | 5837543086 | 58 | REGULADOR | 2024-10-24 17:48 | 2024-10-24 17:48 | 2024-10-27 17:48 | 2025-04-01 17:31 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2024-10-24 17:48 |  | 086 | LD05062013 | Segue nota: regulador de tensão N: 5837543086- Marianópolis , equipamento esta com provável falha ! OBS: o equipamento estava em campo com as 3 fases no Tap + 16 , foi zerado o tap manual , é após voltar para o modo automático o equipamento ficou no Tap maximo . foi medido tensões em cliente trifásico com o tap no + 16 , a tensão estava NA: 238 NB: 249 NC: 250 foi deixado o regulador no Tap fixo + 5 , ficando a tensão no cliente NA: 227 NB: 228 NC: 232 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792461205245589,7447337963 | 2024 | ETO-TELE 00912/2024 | ETO-TELE | 00912/2024 | 7924612052 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-24 17:52 | 2024-10-24 17:52 | 2024-12-23 17:52 | 2024-12-12 15:37 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-10-24 17:52 |  | 052 | LD02036052 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR A BASE DO RELÉ, SE FAZ NECESSARIO DEVIDO ENTRADA DE RL DO PN 2024. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
791046305245589,7447337963 | 2024 | ETO-TELE 00911/2024 | ETO-TELE | 00911/2024 | 7910463052 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-24 17:52 | 2024-10-24 17:52 | 2024-12-23 17:52 | 2025-04-02 16:41 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-10-24 17:52 |  | 052 | LD02036052 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR A BASE DO RELÉ, SE FAZ NECESSARIO DEVIDO ENTRADA DE RL DO PN 2024. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792310610745589,7447337963 | 2024 | ETO-TELE 00916/2024 | ETO-TELE | 00916/2024 | 7923106107 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-24 17:52 | 2024-10-24 17:52 | 2024-12-23 17:52 | 2025-03-31 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-10-24 17:52 |  | 107 | LD02036052 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR A BASE DO RELÉ, SE FAZ NECESSARIO DEVIDO ENTRADA DE RL DO PN 2024. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793050110745589,7447337963 | 2024 | ETO-TELE 00913/2024 | ETO-TELE | 00913/2024 | 7930501107 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-24 17:52 | 2024-10-24 17:52 | 2024-12-23 17:52 | 2024-12-12 15:40 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-10-24 17:52 |  | 107 | LD02036052 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR A BASE DO RELÉ, SE FAZ NECESSARIO DEVIDO ENTRADA DE RL DO PN 2024. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792461413945589,7447337963 | 2024 | ETO-TELE 00914/2024 | ETO-TELE | 00914/2024 | 7924614139 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-24 17:52 | 2024-10-24 17:52 | 2024-12-23 17:52 | 2025-03-10 07:41 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-10-24 17:52 |  | 139 | LD02036052 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR A BASE DO RELÉ, SE FAZ NECESSARIO DEVIDO ENTRADA DE RL DO PN 2024. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794025910745589,7447337963 | 2024 | ETO-TELE 00915/2024 | ETO-TELE | 00915/2024 | 7940259107 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-24 17:52 | 2024-10-24 17:52 | 2024-12-23 17:52 | 2024-12-13 15:23 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-10-24 17:52 |  | 107 | LD02036052 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR A BASE DO RELÉ, SE FAZ NECESSARIO DEVIDO ENTRADA DE RL DO PN 2024. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795447606045589,9012847222 | 2024 | ETO-RD-AR 01824/2024 | ETO-RD-AR | 01824/2024 | 7954476060 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-24 21:38 | 2024-10-24 21:38 | 2024-12-23 21:38 | 2025-04-11 10:30 | ALTA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | SS ATENDIDA | 2024-10-24 21:38 |  | 060 | AL01054060 | linha viva execultar poda de arvore (pé de manga) de grande porte queimando na MT proximo das ch. 3319797060 / 0310088060 - Araguaina sentido Nova Olinda na beira da TO. informação Anotonio 9.92573488 equipe 10 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795700407645590,3517708333 | 2024 | ETO-TELE 00933/2024 | ETO-TELE | 00933/2024 | 7957004076 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-25 08:27 | 2024-10-28 19:42 | 2024-12-27 19:42 | 2024-11-12 08:54 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-10-28 19:42 |  | 076 | LD02040003 | RELIGADOR N° 7957004076 INSTALADO NA OBRA 0402400151 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 691719, 8729708 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 47594420 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795700407645590,3517708333 | 2024 | ETO-PROT 00357/2024 | ETO-PROT | 00357/2024 | 7957004076 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-25 08:27 | 2024-10-28 19:42 | 2024-12-27 19:42 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-10-28 19:42 | ETO-TELE 00933/2024 | 076 | LD02040003 | RELIGADOR N° 7957004076 INSTALADO NA OBRA 0402400151 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 691719, 8729708 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 47594420 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795564407645590,3950347222 | 2024 | ETO-PROT 00358/2024 | ETO-PROT | 00358/2024 | 7955644076 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-25 09:29 | 2024-11-01 10:19 | 2024-12-31 10:19 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-01 10:19 | ETO-TELE 00956/2024 | 076 | AL01031076 | RELIGADOR N° 7955644076 INSTALADO NA OBRA 0402400148 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 687852, 8749516; PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR O COMISSIONAMENTO DO RL 7955644076 AL 02 DUERE PN 2024. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ORIGEM PN2024: 6800087076 | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795564407645590,3950347222 | 2024 | ETO-TELE 00956/2024 | ETO-TELE | 00956/2024 | 7955644076 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-25 09:29 | 2024-11-01 10:19 | 2024-12-31 10:19 | 2024-11-12 09:08 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-01 10:19 |  | 076 | AL01031076 | RELIGADOR N° 7955644076 INSTALADO NA OBRA 0402400148 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 687852, 8749516; PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR O COMISSIONAMENTO DO RL 7955644076 AL 02 DUERE PN 2024. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ORIGEM PN2024: 6800087076 | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795702309445590,4045949074 | 2024 | ETO-PROT 00359/2024 | ETO-PROT | 00359/2024 | 7957023094 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-25 09:43 | 2024-10-28 09:23 | 2024-12-27 09:23 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-10-28 09:23 | ETO-TELE 00929/2024 | 094 | LD01066094 | RELIGADOR N° 7957023094 INSTALADO NA OBRA 0402300980 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 791281, 8670090. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA RESPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 8828056094 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795702309445590,4045949074 | 2024 | ETO-TELE 00929/2024 | ETO-TELE | 00929/2024 | 7957023094 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-25 09:43 | 2024-10-28 09:23 | 2024-12-27 09:23 | 2024-11-07 10:31 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-10-28 09:23 |  | 094 | LD01066094 | RELIGADOR N° 7957023094 INSTALADO NA OBRA 0402300980 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 791281, 8670090. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA RESPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 8828056094 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
792120401445590,4537384259 | 2024 | ETO-TELE 00920/2024 | ETO-TELE | 00920/2024 | 7921204014 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-25 10:53 | 2024-10-25 10:53 | 2024-10-28 10:53 | 2024-11-13 14:49 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS CANCELADA | 2024-10-25 10:53 |  | 014 | LD01025012 | segue ss para enviar equipe verificar religadores a bastante tempo sem comunicaçao , na regiao de lagoa da confusao ja foi feito primeiro ataque . RL 7921202014 RL 7921205014 RL 7921204014 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792120201445590,4537384259 | 2024 | ETO-TELE 00918/2024 | ETO-TELE | 00918/2024 | 7921202014 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-25 10:53 | 2024-10-25 10:53 | 2024-10-28 10:53 | 2024-11-04 21:11 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2024-10-25 10:53 |  | 014 | LD01025012 | segue ss para enviar equipe verificar religadores a bastante tempo sem comunicaçao , na regiao de lagoa da confusao ja foi feito primeiro ataque . RL 7921202014 RL 7921205014 RL 7921204014 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792120501445590,4537384259 | 2024 | ETO-TELE 00919/2024 | ETO-TELE | 00919/2024 | 7921205014 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-25 10:53 | 2024-10-25 10:53 | 2024-10-28 10:53 | 2024-11-06 16:25 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2024-10-25 10:53 |  | 014 | LD01025012 | segue ss para enviar equipe verificar religadores a bastante tempo sem comunicaçao , na regiao de lagoa da confusao ja foi feito primeiro ataque . RL 7921202014 RL 7921205014 RL 7921204014 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795699802145590,4655555556 | 2024 | ETO-PROT 00360/2024 | ETO-PROT | 00360/2024 | 7956998021 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-25 11:10 | 2024-10-28 10:10 | 2024-12-27 10:10 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-10-28 10:10 | ETO-TELE 00930/2024 | 021 | LD03010021 | RELIGADOR N° 7956998021 INSTALADO NA OBRA 0502400147 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 845018, 8565231. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 46222148 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795699802145590,4655555556 | 2024 | ETO-TELE 00930/2024 | ETO-TELE | 00930/2024 | 7956998021 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-25 11:10 | 2024-10-28 10:10 | 2024-12-27 10:10 | 2024-11-12 11:47 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-10-28 10:10 |  | 021 | LD03010021 | RELIGADOR N° 7956998021 INSTALADO NA OBRA 0502400147 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 845018, 8565231. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 46222148 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
792620119045590,5056828704 | 2024 | ETO-TELE 00921/2024 | ETO-TELE | 00921/2024 | 7926201190 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-25 12:08 | 2024-10-25 12:08 | 2024-10-28 12:08 | 2024-11-18 22:09 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2024-10-25 12:08 |  | 190 | LD04028074 | Segue SS para verficar religador 7926201190. O mesmo não esta falha na comunicação. Enviar equipe do DMSL para verficar Equipamento foi bay passado, pois temos equipes em trabalho em lançamento de cabo no 138 KV que vai para Ponte Alta. Com tudo isso as atividades estava parada. Enviar equipe urgente. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585516519345590,6771180556 | 2024 | ETO-TELE 00922/2024 | ETO-TELE | 00922/2024 | 5855165193 | 58 | REGULADOR | 2024-10-25 16:15 | 2024-10-25 16:15 | 2024-10-28 16:15 | 2024-12-27 09:43 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2024-10-25 16:15 |  | 193 | PS01112193 | Segue nota para normalizar falha em regulador N:5855165193 - Campos lindos . equipamento não está sinalizando no LED na posição neutro quando o tap está Zerado, no REG 2 , equipe alegou que o Reg 2 apresentou muita dificuldade para zerar o TAP . as demais estão normais . devido falha não foi possível bay passar equipamento para o processo coleta de oleo ! | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790041214845590,8056597222 | 2024 | ETO-TELE 00923/2024 | ETO-TELE | 00923/2024 | 7900412148 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-25 19:20 | 2024-10-25 19:20 | 2024-10-28 19:20 | 2024-11-18 22:11 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2024-10-25 19:20 |  | 148 | LD01066094 | Aberto nota para verificar falha de automação no religador 7900412148 SS Peixe | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791334813645591,4967476852 | 2024 | ETO-RD-AR 01835/2024 | ETO-RD-AR | 01835/2024 | 7913348136 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-26 11:55 | 2024-10-26 11:55 | 2024-12-25 11:55 | 2025-07-25 14:03 | ALTA | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS CANCELADA | 2024-10-26 11:55 |  | 136 | LD02010153 | Favor enviar eqipe de linha viva para executar a troca de para-raios da fase C 1 estrutura antes do religador 7913348136, na chegada de Pau d'arco, tensão:34.500, acesso bom para LV. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795176005545591,7661921296 | 2024 | ENC-RD-PS 01162/2024 | ENC-RD-PS | 01162/2024 | 7951760055 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-26 18:23 | 2024-10-26 18:23 | 2024-10-29 18:23 | 2024-10-27 13:43 | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2024-10-26 18:23 |  | 055 | LD01434149 | POSTE ID 47571828 N1 9/200 ,POSTE ID 76699362 N1 76699362 9/200 ,POSTE ID 47571359 N1 10/150 LEVAR EXTRUTURA COMPETA E EMENDAQ PARA CABO AA / 2/0 E CABO 60 METROS CABO PARTIDO NO ID 47571725 E ISOALDOR BASTAO SOLTO ID 47571723 E CABO FORA DO ISOLADRES 47575578 ACESSO LIVRE TENSÃO 34.5 NA LD CASEARA A ARAGUACEMA | FORMS SUBST DE POSTES
795176005545591,7661921296 | 2024 | ENC-RD-PS 01161/2024 | ENC-RD-PS | 01161/2024 | 7951760055 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-26 18:23 | 2024-10-26 18:23 | 2024-10-29 18:23 | 2024-10-27 16:31 | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2024-10-26 18:23 |  | 055 | LD01434149 | POSTE ID 47571828 N1 9/200 ,POSTE ID 76699362 N1 76699362 9/200 ,POSTE ID 47571359 N1 10/150 LEVAR EXTRUTURA COMPETA E EMENDAQ PARA CABO AA / 2/0 E CABO 60 METROS CABO PARTIDO NO ID 47571725 E ISOALDOR BASTAO SOLTO ID 47571723 E CABO FORA DO ISOLADRES 47575578 ACESSO LIVRE TENSÃO 34.5 NA LD CASEARA A ARAGUACEMA | FORMS SUBST DE POSTES
795176005545591,7661921296 | 2024 | ENC-RD-PS 01163/2024 | ENC-RD-PS | 01163/2024 | 7951760055 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-26 18:23 | 2024-10-26 18:23 | 2024-10-29 18:23 | 2024-10-27 13:43 | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2024-10-26 18:23 |  | 055 | LD01434149 | POSTE ID 47571828 N1 9/200 ,POSTE ID 76699362 N1 76699362 9/200 ,POSTE ID 47571359 N1 10/150 LEVAR EXTRUTURA COMPETA E EMENDAQ PARA CABO AA / 2/0 E CABO 60 METROS CABO PARTIDO NO ID 47571725 E ISOALDOR BASTAO SOLTO ID 47571723 E CABO FORA DO ISOLADRES 47575578 ACESSO LIVRE TENSÃO 34.5 NA LD CASEARA A ARAGUACEMA | FORMS SUBST DE POSTES
795321107945591,7734490741 | 2024 | ETO-RD-GR 01212/2024 | ETO-RD-GR | 01212/2024 | 7953211079 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-26 18:34 | 2024-10-26 18:34 | 2024-10-29 18:34 | 2024-11-06 20:38 | EMERGENCIAL | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | SS ATENDIDA | 2024-10-26 18:34 |  | 079 | LD03038009 | Boa noite! Favor substituir poste quebrado na RDU de Itapiratins poste de 9/150 com a rede multiplex, acesso livre, proximo ao trafo 5700127079. | FORMS SUBST DE POSTES
793042800145592,3532407407 | 2024 | ETO-COEP 00134/2024 | ETO-COEP | 00134/2024 | 7930428001 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-27 08:29 | 2024-10-27 08:29 | 2024-10-30 08:29 | 2024-11-13 14:51 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS CANCELADA | 2024-10-27 08:29 |  | 001 | LD01100001 | RL 7930428001 dando passagem fase A, o mesmo foi retirado de operaçao | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790115500145592,3828240741 | 2024 | ETO-PROT 00361/2024 | ETO-PROT | 00361/2024 | 7901155001 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-27 09:11 | 2024-10-27 09:11 | 2024-10-30 09:11 | 2025-05-27 15:50 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2024-10-27 09:11 |  | 001 | AL02101271 | favor verificar as proteçoes do RL 7901155001, o mesmo nao esta atuando as proteçoes. foi indentificado cabo partido e energizado no ID 57338307 e nao atuaou. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO E ABERTO NOTA PARA DMSL 549/2025 ALÉM DO RL 7954564001 COM NOTA 548/2025. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794776106345592,4766087963 | 2024 | ETO-TELE 00926/2024 | ETO-TELE | 00926/2024 | 7947761063 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-27 11:26 | 2024-10-27 11:26 | 2024-10-30 11:26 | 2024-12-18 10:45 | EMERGENCIAL | GLAUCIO TARCISIO ARAUJO CAMARG | SS ATENDIDA | 2024-10-27 11:26 |  | 063 | LD01054060 | Segue nota SS para equipe do DMSL realizar teste na comunicação do RL 7947761063 - indisponivel para COI para operações remotas. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790273601445592,6497222222 | 2024 | ETO-TELE 00927/2024 | ETO-TELE | 00927/2024 | 7902736014 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-27 15:36 | 2024-10-27 15:36 | 2024-10-30 15:36 | 2024-11-25 17:41 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2024-10-27 15:36 |  | 014 | LD05062013 | senhores favor enviar equipe para verificar rl 7902736014 sem comunicaçao a bastante tempo , o mesmo estar bay passado . obs .. onde o mesmo vio a tirar a LD e veio a desarmar a montante do rl 7900669086. favor priorizar atendimento | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791003926545592,9019907407 | 2024 | ETO-TELE 00928/2024 | ETO-TELE | 00928/2024 | 7910039265 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-27 21:39 | 2024-10-27 21:39 | 2024-10-30 21:39 | 2024-11-14 08:39 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2024-10-27 21:39 |  | 265 | LD03105019 | Solicitação de serviço para equipe técnica verificar falha de automação do RL 7910039265. Equipe oprecaional realizaou reset e o mesmo não voltou a comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795571503245593,3377314815 | 2024 | ETO-PROT 00363/2024 | ETO-PROT | 00363/2024 | 7955715032 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-28 08:06 | 2024-11-01 10:14 | 2024-12-31 10:14 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-01 10:14 | ETO-TELE 00955/2024 | 032 | LD01003036 | RELIGADOR N° 7955715032 INSTALADO NA OBRA 0402400285 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 658502, 8591167. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 8829197032 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795571503245593,3377314815 | 2024 | ETO-TELE 00955/2024 | ETO-TELE | 00955/2024 | 7955715032 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-28 08:06 | 2024-11-01 10:14 | 2024-12-31 10:14 | 2024-12-05 13:47 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-01 10:14 |  | 032 | LD01003036 | RELIGADOR N° 7955715032 INSTALADO NA OBRA 0402400285 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 658502, 8591167. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 8829197032 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795545200745593,371400463 | 2024 | ETO-TELE 00957/2024 | ETO-TELE | 00957/2024 | 7955452007 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-28 08:55 | 2024-11-01 10:44 | 2024-12-31 10:44 | 2024-11-12 17:11 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-01 10:44 |  | 007 | AL02048007 | RELIGADOR N° 7955452007 INSTALADO NA OBRA 0202300710 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 786042, 8943260 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RELIGAOR 7955452007 AL 02 MIRACEMA - PN 2024. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO: ORIGEM PN 2024: 3301327007 | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795545200745593,371400463 | 2024 | ETO-PROT 00364/2024 | ETO-PROT | 00364/2024 | 7955452007 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-28 08:55 | 2024-11-01 10:44 | 2024-12-31 10:44 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-01 10:44 | ETO-TELE 00957/2024 | 007 | AL02048007 | RELIGADOR N° 7955452007 INSTALADO NA OBRA 0202300710 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 786042, 8943260 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RELIGAOR 7955452007 AL 02 MIRACEMA - PN 2024. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO: ORIGEM PN 2024: 3301327007 | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795699202145593,3983217593 | 2024 | ETO-PROT 00365/2024 | ETO-PROT | 00365/2024 | 7956992021 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-28 09:34 | 2024-10-28 11:18 | 2024-12-27 11:18 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-10-28 11:18 | ETO-TELE 00931/2024 | 021 | LD03010021 | RELIGADOR N° 7956992021 INSTALADO NA OBRA 0402300793 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 868392, 8600050 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 8810024021 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795699202145593,3983217593 | 2024 | ETO-TELE 00931/2024 | ETO-TELE | 00931/2024 | 7956992021 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-28 09:34 | 2024-10-28 11:18 | 2024-12-27 11:18 | 2024-11-07 10:22 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-10-28 11:18 |  | 021 | LD03010021 | RELIGADOR N° 7956992021 INSTALADO NA OBRA 0402300793 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 868392, 8600050 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 8810024021 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795700803745593,4218518519 | 2024 | ETO-TELE 00932/2024 | ETO-TELE | 00932/2024 | 7957008037 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-28 10:07 | 2024-10-28 14:16 | 2024-12-27 14:16 | 2024-11-06 15:20 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-10-28 14:16 |  | 037 | LD03040003 | RELIGADOR N° 7957008037 INSTALADO NA OBRA 0402400140 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 725400, 8753811. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO ID: 3321015037 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795700803745593,4218518519 | 2024 | ETO-PROT 00366/2024 | ETO-PROT | 00366/2024 | 7957008037 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-28 10:07 | 2024-10-28 14:16 | 2024-12-27 14:16 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-10-28 14:16 | ETO-TELE 00932/2024 | 037 | LD03040003 | RELIGADOR N° 7957008037 INSTALADO NA OBRA 0402400140 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 725400, 8753811. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO ID: 3321015037 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
793042800145593,7266666667 | 2025 | ETO-PROT 00009/2025 | ETO-PROT | 00009/2025 | 7930428001 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-28 17:26 | 2025-01-16 09:48 | 2025-03-17 09:48 |  | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2025-01-16 09:48 | ETO-TELE 00043/2025 | 001 | LD01100001 | Após inspeção, constatou-se que a bucha da fase A do tanque está comprometida devido a um curto-circuito. Favor, substituir parte ativa do RLG 7930428001. COEP: Equipamento entregue ao COCM CENTRO para regularização. SEGUE SS PRA COLOCAR EQUIPAMENTO EM OPRAÇÃO O MESMO FOI SUBST E TRATADO PELA OBRA 0312400657 OS ETO-RD-PO 3699/2024. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7930428001 LD PORTO NACIONAL A PROJETO SÃO JOÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793042800145593,7266666667 | 2025 | ETO-TELE 00043/2025 | ETO-TELE | 00043/2025 | 7930428001 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-28 17:26 | 2025-01-16 09:48 | 2025-03-17 09:48 | 2025-01-31 14:53 | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-01-16 09:48 |  | 001 | LD01100001 | Após inspeção, constatou-se que a bucha da fase A do tanque está comprometida devido a um curto-circuito. Favor, substituir parte ativa do RLG 7930428001. COEP: Equipamento entregue ao COCM CENTRO para regularização. SEGUE SS PRA COLOCAR EQUIPAMENTO EM OPRAÇÃO O MESMO FOI SUBST E TRATADO PELA OBRA 0312400657 OS ETO-RD-PO 3699/2024. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7930428001 LD PORTO NACIONAL A PROJETO SÃO JOÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793042800145593,7266666667 | 2024 | ETO-COEP 00135/2024 | ETO-COEP | 00135/2024 | 7930428001 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-28 17:26 | 2025-01-08 11:07 | 2025-03-09 11:07 |  | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2025-01-08 11:07 | ETO-RD-PO 00004/2025 | 001 | LD01100001 | Após inspeção, constatou-se que a bucha da fase A do tanque está comprometida devido a um curto-circuito. Favor, substituir parte ativa do RLG 7930428001. COEP: Equipamento entregue ao COCM CENTRO para regularização. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793042800145593,7266666667 | 2025 | ETO-RD-PO 00004/2025 | ETO-RD-PO | 00004/2025 | 7930428001 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-28 17:26 | 2025-01-09 08:41 | 2025-03-10 08:41 |  | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2025-01-09 08:41 | ETO-PROT 00009/2025 | 001 | LD01100001 | Após inspeção, constatou-se que a bucha da fase A do tanque está comprometida devido a um curto-circuito. Favor, substituir parte ativa do RLG 7930428001. COEP: Equipamento entregue ao COCM CENTRO para regularização. SEGUE SS PRA COLOCAR EQUIPAMENTO EM OPRAÇÃO O MESMO FOI SUBST E TRATADO PELA OBRA 0312400657 OS ETO-RD-PO 3699/2024 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791503000345593,9178356481 | 2024 | ETO-RD-GU 01387/2024 | ETO-RD-GU | 01387/2024 | 7915030003 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-28 22:02 | 2024-10-28 22:02 | 2024-10-31 22:02 | 2025-05-06 10:17 | EMERGENCIAL | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | SS ATENDIDA | 2024-10-28 22:02 |  | 003 | AL03040003 | SEGUE SS DE ISOLADOR SOLTO NA MESMA ESTRUTRA DO RT 5848554003 PARA EQUIPE DE LINHA VIVA | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
582512204045594,2328125 | 2024 | ETO-RD-AR 02045/2024 | ETO-RD-AR | 02045/2024 | 5825122040 | 58 | REGULADOR | 2024-10-29 05:35 | 2024-11-25 14:20 | 2024-11-28 14:20 | 2024-12-02 11:00 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2024-11-25 14:20 |  | 040 | LD04010004 | segue SS para as devidas tratativas com equipe de linha viva substituir chave faca de entrada do regulador 5825122040 danificada rede de 34,5kv na LD Araguaína / Aragominas | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
582512204045594,2328125 | 2024 | ETO-TELE 00934/2024 | ETO-TELE | 00934/2024 | 5825122040 | 58 | REGULADOR | 2024-10-29 05:35 | 2024-11-25 14:20 | 2024-11-28 14:20 |  | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2024-11-25 14:20 | ETO-RD-AR 02045/2024 | 040 | LD04010004 | segue SS para as devidas tratativas com equipe de linha viva substituir chave faca de entrada do regulador 5825122040 danificada rede de 34,5kv na LD Araguaína / Aragominas | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580030610445594,3125 | 2024 | ETO-TELE 00937/2024 | ETO-TELE | 00937/2024 | 5800306104 | 58 | REGULADOR | 2024-10-29 07:30 | 2024-10-29 10:28 | 2024-12-28 10:28 | 2024-10-29 10:29 | ALTA | Júlia Grazyelle Brito de Olive | SS ATENDIDA | 2024-10-29 10:28 |  | 104 | LD01065015 | SUBSTITUIR RELE FASE C ,curto circuito na carcaça do RT | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580036601645594,3125 | 2024 | ETO-TELE 00938/2024 | ETO-TELE | 00938/2024 | 5800366016 | 58 | REGULADOR | 2024-10-29 07:30 | 2024-10-29 11:02 | 2025-12-03 11:02 | 2024-10-29 11:06 | PROGRAMAVEL | Júlia Grazyelle Brito de Olive | SS ATENDIDA | 2024-10-29 11:02 |  | 016 | LD02010004 | REALIZAR CORRECAO DE ANOMALIAS NO ATERRAMENTO E CHAVES DE ENTRADA E SAIDA PARA COLOCAR EM OPERAÇAO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
580051715545594,3125 | 2024 | ETO-TELE 00939/2024 | ETO-TELE | 00939/2024 | 5800517155 | 58 | REGULADOR | 2024-10-29 07:30 | 2024-10-29 11:15 | 2025-12-03 11:15 | 2024-10-29 08:00 | PROGRAMAVEL | Júlia Grazyelle Brito de Olive | SS ATENDIDA | 2024-10-29 11:15 |  | 155 | LD01020023 | CORRIGIR MALHA DE ATERRAMENTO E FAZER NOVAS MEDICOES | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
790013613445594,3378935185 | 2024 | ETO-PROT 00367/2024 | ETO-PROT | 00367/2024 | 7900136134 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-29 08:07 | 2024-11-04 18:45 | 2024-11-11 18:45 |  | URGENTE | HELIOMAR PEREIRA SANTOS | SS REPASSADA | 2024-11-04 18:45 | ETO-TELE 00974/2024 | 134 | LD03014045 | SS: ETO-COEP 00088/2024- Obra - 0662400547 - OS: ETO-RD-AG 002862/2024-RELIG. TRIF. 34,5 KV - ATIVO + CONTROLE + RÁDIO - REL.-7900136134 - RDU ESPERANTINA - Após testes, equipe DMSL constatou que a parte ativa está com defeito na abertura e fechamento e o controle está- danificado. Favor, substituir equipamento completo por um NOJA RC 10 - SUBSTITUÍDO DIA 26/10/224.-ENC-MPAG1. ->RELIG. INSTALADO: TENSÃO: 38 KV N° SÉRIE: 0320124045776 - DATA FAB.: 04/2024 MARCA: NOJA POWER-RC-10ES / MODELO: OSM38-12-630 ->CONTROLE DO RELIG. INSTALADO: N° SÉRIE: 0101523116441 DATA FAB.: 12/2023 MARCA: NOJA POWER/ RC-10ES ->RELIG. RETIRADO: TENSÃO: 38 KV N° SÉRIE: CP571376977-SB - DATA FAB.: 10/2014 MARCA: RELIGADOR KYLE- TIPO : NOVA38-COOPER-CONTROL POWER SYSTEMS ->CONTROLE DO RELIG. RETIRADO: N° SÉRIE: CP1403S002628 DATA FAB.: 10/2014 MARCA: COOPER-CONTROL POWER SYSTEMS/ MODELO: TIPO: F6-P2B PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7900136134, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790013613445594,3378935185 | 2024 | ETO-TELE 00974/2024 | ETO-TELE | 00974/2024 | 7900136134 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-29 08:07 | 2024-11-04 18:45 | 2024-11-11 18:45 | 2024-12-27 15:05 | URGENTE | HELIOMAR PEREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2024-11-04 18:45 |  | 134 | LD03014045 | SS: ETO-COEP 00088/2024- Obra - 0662400547 - OS: ETO-RD-AG 002862/2024-RELIG. TRIF. 34,5 KV - ATIVO + CONTROLE + RÁDIO - REL.-7900136134 - RDU ESPERANTINA - Após testes, equipe DMSL constatou que a parte ativa está com defeito na abertura e fechamento e o controle está- danificado. Favor, substituir equipamento completo por um NOJA RC 10 - SUBSTITUÍDO DIA 26/10/224.-ENC-MPAG1. ->RELIG. INSTALADO: TENSÃO: 38 KV N° SÉRIE: 0320124045776 - DATA FAB.: 04/2024 MARCA: NOJA POWER-RC-10ES / MODELO: OSM38-12-630 ->CONTROLE DO RELIG. INSTALADO: N° SÉRIE: 0101523116441 DATA FAB.: 12/2023 MARCA: NOJA POWER/ RC-10ES ->RELIG. RETIRADO: TENSÃO: 38 KV N° SÉRIE: CP571376977-SB - DATA FAB.: 10/2014 MARCA: RELIGADOR KYLE- TIPO : NOVA38-COOPER-CONTROL POWER SYSTEMS ->CONTROLE DO RELIG. RETIRADO: N° SÉRIE: CP1403S002628 DATA FAB.: 10/2014 MARCA: COOPER-CONTROL POWER SYSTEMS/ MODELO: TIPO: F6-P2B PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7900136134, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795701809445594,3528009259 | 2024 | ETO-PROT 00368/2024 | ETO-PROT | 00368/2024 | 7957018094 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-29 08:28 | 2024-10-30 17:46 | 2024-12-29 17:46 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-10-30 17:46 | ETO-TELE 00951/2024 | 094 | LD02066094 | RELIGADOR N° 7957018094 INSTALADO NA OBRA 0402300959 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 783049, 8639296. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGINARIO: 3346311260 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795701809445594,3528009259 | 2024 | ETO-TELE 00951/2024 | ETO-TELE | 00951/2024 | 7957018094 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-29 08:28 | 2024-10-30 17:46 | 2024-12-29 17:46 | 2024-12-18 14:51 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-10-30 17:46 |  | 094 | LD02066094 | RELIGADOR N° 7957018094 INSTALADO NA OBRA 0402300959 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 783049, 8639296. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGINARIO: 3346311260 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795702109445594,3660763889 | 2024 | ETO-TELE 00952/2024 | ETO-TELE | 00952/2024 | 7957021094 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-29 08:47 | 2024-10-30 18:29 | 2024-12-29 18:29 | 2025-02-10 13:02 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-10-30 18:29 |  | 094 | LD01066094 | RELIGADOR N° 7957021094 INSTALADO NA OBRA 0402300958 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 770759, 8670290. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGINARIO: 3320236094 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795702109445594,3660763889 | 2024 | ETO-PROT 00369/2024 | ETO-PROT | 00369/2024 | 7957021094 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-29 08:47 | 2024-10-30 18:29 | 2024-12-29 18:29 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-10-30 18:29 | ETO-TELE 00952/2024 | 094 | LD01066094 | RELIGADOR N° 7957021094 INSTALADO NA OBRA 0402300958 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 770759, 8670290. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGINARIO: 3320236094 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
584376712945594,4473611111 | 2024 | ETO-TELE 00936/2024 | ETO-TELE | 00936/2024 | 5843767129 | 58 | REGULADOR | 2024-10-29 10:44 | 2024-10-29 10:44 | 2024-11-01 10:44 | 2024-11-04 14:51 | EMERGENCIAL | LEOVANE FERREIRA SALES | SS ATENDIDA | 2024-10-29 10:44 |  | 129 | AL01053090 | CONSTATADO RT 5843767129 COM ANOMALIA NO PAINEL DE CONTROLE , ( QUEIMADO ). RT FICOU BAY PASSADO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
582574301645594,6825925926 | 2024 | ETO-TELE 00940/2024 | ETO-TELE | 00940/2024 | 5825743016 | 58 | REGULADOR | 2024-10-29 16:23 | 2024-10-29 16:23 | 2024-11-01 16:23 | 2025-03-07 17:11 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2024-10-29 16:23 |  | 016 | AL01086016 | Segue nota para normalizar falha em regulador N:5825743016 - Wanderlândia . equipamento não está sinalizando no LED na posição neutro quando o tap está Zerado, no REG 2e REG3 . o Reg 1 está normal . devido falha não foi possível bay passar equipamento para o processo coleta de oleo ! | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794391100345594,6998148148 | 2024 | ETO-TELE 00946/2024 | ETO-TELE | 00946/2024 | 7943911003 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-29 16:48 | 2024-10-29 16:48 | 2024-12-28 16:48 | 2024-11-18 21:46 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-10-29 16:48 |  | 003 | LD01040003 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DA RB E RL DO PN 2024. ATUALIZAR JUNTO A BASE DO RELÉ COM O TIME SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792461607645594,6998148148 | 2024 | ETO-TELE 00945/2024 | ETO-TELE | 00945/2024 | 7924616076 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-29 16:48 | 2024-10-29 16:48 | 2024-12-28 16:48 | 2024-11-18 21:43 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-10-29 16:48 |  | 076 | LD02040003 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DA RB E RL DO PN 2024. ATUALIZAR JUNTO A BASE DO RELÉ COM O TIME SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790819907645594,6998148148 | 2024 | ETO-TELE 00944/2024 | ETO-TELE | 00944/2024 | 7908199076 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-29 16:48 | 2024-10-29 16:48 | 2024-12-28 16:48 | 2025-01-17 13:15 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-10-29 16:48 |  | 076 | LD02040003 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DA RB E RL DO PN 2024. ATUALIZAR JUNTO A BASE DO RELÉ COM O TIME SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792824607645594,6998148148 | 2024 | ETO-TELE 00943/2024 | ETO-TELE | 00943/2024 | 7928246076 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-29 16:48 | 2024-10-29 16:48 | 2024-12-28 16:48 | 2024-12-10 15:56 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-10-29 16:48 |  | 076 | LD02040003 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DA RB E RL DO PN 2024. ATUALIZAR JUNTO A BASE DO RELÉ COM O TIME SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790819200345594,6998148148 | 2024 | ETO-TELE 00942/2024 | ETO-TELE | 00942/2024 | 7908192003 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-29 16:48 | 2024-10-29 16:48 | 2024-12-28 16:48 | 2025-01-28 16:09 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-10-29 16:48 |  | 003 | LD02040003 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DA RB E RL DO PN 2024. ATUALIZAR JUNTO A BASE DO RELÉ COM O TIME SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793399300345594,865462963 | 2024 | ETO-TELE 01009/2024 | ETO-TELE | 01009/2024 | 7933993003 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-29 20:46 | 2024-11-21 16:44 | 2024-11-24 16:44 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2024-11-21 16:44 | ETO-COEP 00149/2024 | 003 | AL03040003 | religador 7933993003 pegou fogo. Favor, realizar substituição completa do mesmo. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793399300345594,865462963 | 2024 | ETO-TELE 01155/2024 | ETO-TELE | 01155/2024 | 7933993003 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-29 20:46 | 2024-12-19 16:01 | 2024-12-22 16:01 | 2024-12-24 13:52 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2024-12-19 16:01 |  | 003 | AL03040003 | religador 7933993003 pegou fogo. Favor, realizar substituição completa do mesmo. esse religador foi remanejado pela a obra 0402301051. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7933993003 AL 06 SE GURUPI I. AJUSTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793399300345594,865462963 | 2024 | ETO-COEP 00149/2024 | ETO-COEP | 00149/2024 | 7933993003 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-29 20:46 | 2024-12-17 17:38 | 2024-12-20 17:38 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2024-12-17 17:38 | ETO-PROT 00492/2024 | 003 | AL03040003 | religador 7933993003 pegou fogo. Favor, realizar substituição completa do mesmo. esse religador foi remanejado pela a obra 0402301051 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793399300345594,865462963 | 2024 | ETO-RD-GU 01402/2024 | ETO-RD-GU | 01402/2024 | 7933993003 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-29 20:46 | 2024-11-10 05:57 | 2024-11-13 05:57 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2024-11-10 05:57 | ETO-TELE 01009/2024 | 003 | AL03040003 | religador 7933993003 pegou fogo favor verificar rdu de gurupi ficou aberto. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793399300345594,865462963 | 2024 | ETO-PROT 00492/2024 | ETO-PROT | 00492/2024 | 7933993003 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-29 20:46 | 2024-12-19 16:01 | 2024-12-22 16:01 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2024-12-19 16:01 | ETO-TELE 01155/2024 | 003 | AL03040003 | religador 7933993003 pegou fogo. Favor, realizar substituição completa do mesmo. esse religador foi remanejado pela a obra 0402301051. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7933993003 AL 06 SE GURUPI I. AJUSTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792937602245595,271087963 | 2024 | ETO-PROT 00370/2024 | ETO-PROT | 00370/2024 | 7929376022 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-30 06:30 | 2024-10-30 06:30 | 2024-12-29 06:30 | 2026-01-05 14:21 | ALTA | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2024-10-30 06:30 |  | 022 | LD05010004 | Segue SS para atendimento do chamado 30196392. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795059204645595,3539351852 | 2024 | ENC-RD-PS 01182/2024 | ENC-RD-PS | 01182/2024 | 7950592046 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-30 08:30 | 2024-10-30 08:30 | 2024-11-02 08:30 | 2024-11-04 17:23 | EMERGENCIAL | Elioenai Aquino Antero | SS CANCELADA | 2024-10-30 08:30 |  | 046 | LD01056046 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO DE SERVIÇO AUXILIAR QUEIMADO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792557300745595,3555671296 | 2024 | ETO-RD-PA 00641/2024 | ETO-RD-PA | 00641/2024 | 7925573007 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-30 08:32 | 2025-06-12 15:13 | 2025-08-11 15:13 | 2026-06-30 21:26 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS CANCELADA | 2025-06-12 15:13 | ETO-RD-PS 00166/2025 | 007 | AL01048007 | PARECER DMSL: Favor, solicitamos que o tanque do equipameneto 7925573007 seja retirado da base para que possamos realizar o ensaio do mesmo. Equipe do DMSL já esteve no equipamento anteriormetne porém as chaves estavam emperradas e não consequimos apoio da equipe de linha viva no momento que a equipe estava no RLG. Equipamento com erro de medição de neutro, corrente alta com sistema equilibrado não refletindo a real situação. Precisamos de intervenção corretiva, as hipoteses podem ser aterramento, mal contato, sensor do tanque, cabo umbilical, calibração ou proprio relé. Equipe de linha-viva já esteve no local para atender a SS, Porém foram testadas todas as chaves e não havia nenhuma emperrada. Equipe do DMSL já pode retornar para dar sequência na Atividade. PARECER DMSL DIA 24/06/2025: Serviço executado: Teste com mala de corrente virtual, e física, para indentificar onde e o problema no neutro que está lendo corrente muito alto. Foi descoberto diante dos testes que a parte ativa está com problemas, quando ligamos a mala física e não injetamos corrente, o neutro registra uma corrente alta, está detectado alguma indução. Necessário substituir a parte ativa do equipamento. Quando substituir lembrar de colocar a base normal com os quatro grupos. Equipamento ficou em operação?: Sim, em modo seccionalizador a pedido da proteção Pendência: sim, substituir parte ativa | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792557300745595,3555671296 | 2024 | ETO-TELE 00947/2024 | ETO-TELE | 00947/2024 | 7925573007 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-30 08:32 | 2024-10-30 09:42 | 2024-12-29 09:42 | 2026-06-30 21:26 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS CANCELADA | 2024-10-30 09:42 | ETO-RD-PA 00641/2024 | 007 | AL01048007 | PARECER DMSL: Favor, solicitamos que o tanque do equipameneto 7925573007 seja retirado da base para que possamos realizar o ensaio do mesmo. Equipe do DMSL já esteve no equipamento anteriormetne porém as chaves estavam emperradas e não consequimos apoio da equipe de linha viva no momento que a equipe estava no RLG. Equipamento com erro de medição de neutro, corrente alta com sistema equilibrado não refletindo a real situação. Precisamos de intervenção corretiva, as hipoteses podem ser aterramento, mal contato, sensor do tanque, cabo umbilical, calibração ou proprio relé. Equipe de linha-viva já esteve no local para atender a SS, Porém foram testadas todas as chaves e não havia nenhuma emperrada. Equipe do DMSL já pode retornar para dar sequência na Atividade. PARECER DMSL DIA 24/06/2025: Serviço executado: Teste com mala de corrente virtual, e física, para indentificar onde e o problema no neutro que está lendo corrente muito alto. Foi descoberto diante dos testes que a parte ativa está com problemas, quando ligamos a mala física e não injetamos corrente, o neutro registra uma corrente alta, está detectado alguma indução. Necessário substituir a parte ativa do equipamento. Quando substituir lembrar de colocar a base normal com os quatro grupos. Equipamento ficou em operação?: Sim, em modo seccionalizador a pedido da proteção Pendência: sim, substituir parte ativa | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792557300745595,3555671296 | 2025 | ETO-RD-PS 00166/2025 | ETO-RD-PS | 00166/2025 | 7925573007 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-30 08:32 | 2025-06-18 08:46 | 2025-08-17 08:46 | 2026-06-30 21:26 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS CANCELADA | 2025-06-18 08:46 | ETO-TELE 00685/2025 | 007 | AL01048007 | PARECER DMSL: Favor, solicitamos que o tanque do equipameneto 7925573007 seja retirado da base para que possamos realizar o ensaio do mesmo. Equipe do DMSL já esteve no equipamento anteriormetne porém as chaves estavam emperradas e não consequimos apoio da equipe de linha viva no momento que a equipe estava no RLG. Equipamento com erro de medição de neutro, corrente alta com sistema equilibrado não refletindo a real situação. Precisamos de intervenção corretiva, as hipoteses podem ser aterramento, mal contato, sensor do tanque, cabo umbilical, calibração ou proprio relé. Equipe de linha-viva já esteve no local para atender a SS, Porém foram testadas todas as chaves e não havia nenhuma emperrada. Equipe do DMSL já pode retornar para dar sequência na Atividade. PARECER DMSL DIA 24/06/2025: Serviço executado: Teste com mala de corrente virtual, e física, para indentificar onde e o problema no neutro que está lendo corrente muito alto. Foi descoberto diante dos testes que a parte ativa está com problemas, quando ligamos a mala física e não injetamos corrente, o neutro registra uma corrente alta, está detectado alguma indução. Necessário substituir a parte ativa do equipamento. Quando substituir lembrar de colocar a base normal com os quatro grupos. Equipamento ficou em operação?: Sim, em modo seccionalizador a pedido da proteção Pendência: sim, substituir parte ativa | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792557300745595,3555671296 | 2025 | ETO-COEP 00119/2025 | ETO-COEP | 00119/2025 | 7925573007 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-30 08:32 | 2025-07-01 09:24 | 2025-08-30 09:24 | 2026-06-30 21:26 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS CANCELADA | 2025-07-01 09:24 |  | 007 | AL01048007 | PARECER DMSL: Favor, solicitamos que o tanque do equipameneto 7925573007 seja retirado da base para que possamos realizar o ensaio do mesmo. Equipe do DMSL já esteve no equipamento anteriormetne porém as chaves estavam emperradas e não consequimos apoio da equipe de linha viva no momento que a equipe estava no RLG. Equipamento com erro de medição de neutro, corrente alta com sistema equilibrado não refletindo a real situação. Precisamos de intervenção corretiva, as hipoteses podem ser aterramento, mal contato, sensor do tanque, cabo umbilical, calibração ou proprio relé. Equipe de linha-viva já esteve no local para atender a SS, Porém foram testadas todas as chaves e não havia nenhuma emperrada. Equipe do DMSL já pode retornar para dar sequência na Atividade. PARECER DMSL DIA 24/06/2025: Serviço executado: Teste com mala de corrente virtual, e física, para indentificar onde e o problema no neutro que está lendo corrente muito alto. Foi descoberto diante dos testes que a parte ativa está com problemas, quando ligamos a mala física e não injetamos corrente, o neutro registra uma corrente alta, está detectado alguma indução. Necessário substituir a parte ativa do equipamento. Quando substituir lembrar de colocar a base normal com os quatro grupos. Equipamento ficou em operação?: Sim, em modo seccionalizador a pedido da proteção Pendência: sim, substituir parte ativa | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792557300745595,3555671296 | 2025 | ETO-TELE 00685/2025 | ETO-TELE | 00685/2025 | 7925573007 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-30 08:32 | 2025-07-01 09:24 | 2025-08-30 09:24 | 2026-06-30 21:26 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS CANCELADA | 2025-07-01 09:24 | ETO-COEP 00119/2025 | 007 | AL01048007 | PARECER DMSL: Favor, solicitamos que o tanque do equipameneto 7925573007 seja retirado da base para que possamos realizar o ensaio do mesmo. Equipe do DMSL já esteve no equipamento anteriormetne porém as chaves estavam emperradas e não consequimos apoio da equipe de linha viva no momento que a equipe estava no RLG. Equipamento com erro de medição de neutro, corrente alta com sistema equilibrado não refletindo a real situação. Precisamos de intervenção corretiva, as hipoteses podem ser aterramento, mal contato, sensor do tanque, cabo umbilical, calibração ou proprio relé. Equipe de linha-viva já esteve no local para atender a SS, Porém foram testadas todas as chaves e não havia nenhuma emperrada. Equipe do DMSL já pode retornar para dar sequência na Atividade. PARECER DMSL DIA 24/06/2025: Serviço executado: Teste com mala de corrente virtual, e física, para indentificar onde e o problema no neutro que está lendo corrente muito alto. Foi descoberto diante dos testes que a parte ativa está com problemas, quando ligamos a mala física e não injetamos corrente, o neutro registra uma corrente alta, está detectado alguma indução. Necessário substituir a parte ativa do equipamento. Quando substituir lembrar de colocar a base normal com os quatro grupos. Equipamento ficou em operação?: Sim, em modo seccionalizador a pedido da proteção Pendência: sim, substituir parte ativa | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790066607145595,6974305556 | 2024 | ETO-TELE 00948/2024 | ETO-TELE | 00948/2024 | 7900666071 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-30 16:44 | 2024-10-30 16:44 | 2024-11-02 16:44 | 2024-11-14 08:45 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2024-10-30 16:44 |  | 071 | LD03072001 | Segue nota , para verificar constantes falhas de comunicação no religador 7900666071 - Brejinho de Nazaré . OBS: equipamento está perdendo sua comunicação também quando há falta CA . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583357611645595,7197569444 | 2024 | ETO-RD-DP 00825/2024 | ETO-RD-DP | 00825/2024 | 5833576116 | 58 | REGULADOR | 2024-10-30 17:16 | 2024-10-30 17:16 | 2024-12-29 17:16 | 2024-11-26 17:30 | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2024-10-30 17:16 |  | 116 | LD04002091 | Favor, substituir para raio queimado da fase C do RT 5833576116. | AVISO DE ANOMALIA
795176005545596,2189236111 | 2024 | ENC-RD-PS 01190/2024 | ENC-RD-PS | 01190/2024 | 7951760055 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-31 05:15 | 2024-10-31 05:15 | 2024-11-03 05:15 | 2024-10-31 18:42 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-10-31 05:15 |  | 055 | LD01434149 | Bom dia, SEgue SS para equipe manutenção fazer substituição de poste de ID 47571828 com topo quebrado LD caseara/araguacema. Acesso BOM Equipe 075OP01 | FORMS SUBST DE POSTES
795522301645596,2338888889 | 2024 | ETO-PROT 00371/2024 | ETO-PROT | 00371/2024 | 7955223016 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-31 05:37 | 2024-10-31 05:37 | 2024-11-03 05:37 | 2026-01-06 10:21 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2024-10-31 05:37 |  | 016 | AL01086016 | PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES SERÃO ATUALIZANDO EM CAMPO ATRAVES DA NOTA ETO-PROT 00190/2025. ------------------------------------------------------------------------- Favor análisar ocorrência:20243227980240, onde houve atuação do religador 7955223016, e apois inspeção foi indentificado isolador pilar estourado na estrutura do trafo 5700427016 apois a chave religadora 3300819016, mesma a chave estando com elo de 6K não desarma inclusivel com teste esta desarmando o RL.Não tem seletividade | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795570007345596,3869212963 | 2024 | ETO-PROT 00372/2024 | ETO-PROT | 00372/2024 | 7955700073 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-31 09:17 | 2024-11-05 09:46 | 2025-01-04 09:46 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-05 09:46 | ETO-TELE 00979/2024 | 073 | LD06047073 | RELIGADOR N° 7955700073 INSTALADO NA OBRA 0402301019 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 623582, 8766383 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGINARIO DE ALTERAÇÃO DE PONTO PARA 0300626073, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795570007345596,3869212963 | 2024 | ETO-TELE 00979/2024 | ETO-TELE | 00979/2024 | 7955700073 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-31 09:17 | 2024-11-05 09:46 | 2025-01-04 09:46 | 2025-02-07 12:34 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-05 09:46 |  | 073 | LD06047073 | RELIGADOR N° 7955700073 INSTALADO NA OBRA 0402301019 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 623582, 8766383 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGINARIO DE ALTERAÇÃO DE PONTO PARA 0300626073, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795583205245596,3977893519 | 2024 | ETO-TELE 00980/2024 | ETO-TELE | 00980/2024 | 7955832052 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-31 09:33 | 2024-11-05 11:17 | 2025-01-04 11:17 | 2024-11-21 15:27 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-05 11:17 |  | 052 | LD01035052 | RELIGADOR N° 7955832052 INSTALADO NA OBRA 0402400339 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 625459, 8712915. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBLIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795583205245596,3977893519 | 2024 | ETO-PROT 00373/2024 | ETO-PROT | 00373/2024 | 7955832052 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-31 09:33 | 2024-11-05 11:17 | 2025-01-04 11:17 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-05 11:17 | ETO-TELE 00980/2024 | 052 | LD01035052 | RELIGADOR N° 7955832052 INSTALADO NA OBRA 0402400339 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 625459, 8712915. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBLIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795578903245596,4050462963 | 2024 | ETO-TELE 00958/2024 | ETO-TELE | 00958/2024 | 7955789032 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-31 09:43 | 2024-11-01 16:55 | 2024-12-31 16:55 | 2024-11-18 22:06 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-01 16:55 |  | 032 | LD01003036 | RELIGADOR N° 7955789032 INSTALADO NA OBRA 0402400150 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 622303, 8584846. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 48081479 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795578903245596,4050462963 | 2024 | ETO-PROT 00374/2024 | ETO-PROT | 00374/2024 | 7955789032 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-31 09:43 | 2024-11-01 16:55 | 2024-12-31 16:55 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-01 16:55 | ETO-TELE 00958/2024 | 032 | LD01003036 | RELIGADOR N° 7955789032 INSTALADO NA OBRA 0402400150 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 622303, 8584846. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DO ID: 48081479 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795579207645596,4137962963 | 2024 | ETO-PROT 00375/2024 | ETO-PROT | 00375/2024 | 7955792076 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-31 09:56 | 2024-11-01 17:25 | 2024-12-31 17:25 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-01 17:25 | ETO-TELE 00959/2024 | 076 | LD02040003 | RELIGADOR N° 7955792076 INSTALADO NA OBRA 0402400153 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 683559, 8717549 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGINARIO: 46076621 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795579207645596,4137962963 | 2024 | ETO-TELE 00959/2024 | ETO-TELE | 00959/2024 | 7955792076 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-31 09:56 | 2024-11-01 17:25 | 2024-12-31 17:25 | 2024-12-17 10:59 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-01 17:25 |  | 076 | LD02040003 | RELIGADOR N° 7955792076 INSTALADO NA OBRA 0402400153 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 683559, 8717549 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGINARIO: 46076621 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795604111645596,4215277778 | 2024 | ETO-TELE 00984/2024 | ETO-TELE | 00984/2024 | 7956041116 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-31 10:07 | 2024-11-05 17:03 | 2025-01-04 17:03 | 2024-11-26 13:51 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2024-11-05 17:03 |  | 116 | LD04002091 | RELIGADOR N° 7956041116 INSTALADO NA OBRA 0502300509 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 859444, 8728491. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 8810245116 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795604111645596,4215277778 | 2024 | ETO-PROT 00376/2024 | ETO-PROT | 00376/2024 | 7956041116 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-31 10:07 | 2024-11-05 17:03 | 2025-01-04 17:03 | 2024-11-26 13:51 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2024-11-05 17:03 | ETO-TELE 00984/2024 | 116 | LD04002091 | RELIGADOR N° 7956041116 INSTALADO NA OBRA 0502300509 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 859444, 8728491. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 8810245116 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
790115500145596,4329050926 | 2024 | ETO-TELE 00953/2024 | ETO-TELE | 00953/2024 | 7901155001 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-31 10:23 | 2024-10-31 10:23 | 2024-12-30 10:23 | 2025-02-03 10:08 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2024-10-31 10:23 |  | 001 | AL02101271 | Realizar texte de funcionalidade no religador 7901155001. Verificar se o equipamento esta atuando de acordo com os ajustes proteção inseridos. Analisar o motivo da perda de registro no perfil de cargas anterior ao dia 27/10/2024. Esta nota precisa ser tratada com celericade, pois faz parte de estudo de caso de acidente com a comunidade. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795552302845596,4417013889 | 2024 | ETO-TELE 00985/2024 | ETO-TELE | 00985/2024 | 7955523028 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-31 10:36 | 2024-11-05 18:08 | 2025-01-04 18:08 | 2024-12-02 11:40 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-05 18:08 |  | 028 | LD04002091 | RELIGADOR N° 7955523028 INSTALADO NA OBRA 0502300510 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 857140, 8706111 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 76233405 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
795552302845596,4417013889 | 2024 | ETO-PROT 00377/2024 | ETO-PROT | 00377/2024 | 7955523028 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-31 10:36 | 2024-11-05 18:08 | 2025-01-04 18:08 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-05 18:08 | ETO-TELE 00985/2024 | 028 | LD04002091 | RELIGADOR N° 7955523028 INSTALADO NA OBRA 0502300510 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 857140, 8706111 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 76233405 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795582500345596,4481828704 | 2024 | ETO-PROT 00378/2024 | ETO-PROT | 00378/2024 | 7955825003 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-31 10:45 | 2024-11-05 18:25 | 2025-01-04 18:25 | 2024-11-22 14:14 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2024-11-05 18:25 | ETO-TELE 00986/2024 | 003 | LD03040003 | RELIGADOR N° 7955825003 INSTALADO NA OBRA 0402300790 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 719564, 8734324 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 3320033037 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795582500345596,4481828704 | 2024 | ETO-TELE 00986/2024 | ETO-TELE | 00986/2024 | 7955825003 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-31 10:45 | 2024-11-05 18:25 | 2025-01-04 18:25 | 2024-11-22 14:14 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2024-11-05 18:25 |  | 003 | LD03040003 | RELIGADOR N° 7955825003 INSTALADO NA OBRA 0402300790 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 719564, 8734324 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 3320033037 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795592212245596,4552777778 | 2024 | ETO-TELE 00995/2024 | ETO-TELE | 00995/2024 | 7955922122 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-31 10:56 | 2024-11-07 07:34 | 2025-01-06 07:34 | 2024-11-18 23:06 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-07 07:34 |  | 122 | AL07059122 | RELIGADOR N° 7955922122 INSTALADO NA OBRA 0102300908 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 794461, 8865681. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR O RL 7955922122 AL 07 PALMAS II PN 2024. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ORIGEM PN 2024: 8803954122 | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795592212245596,4552777778 | 2024 | ETO-PROT 00379/2024 | ETO-PROT | 00379/2024 | 7955922122 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-31 10:56 | 2024-11-07 07:34 | 2025-01-06 07:34 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-07 07:34 | ETO-TELE 00995/2024 | 122 | AL07059122 | RELIGADOR N° 7955922122 INSTALADO NA OBRA 0102300908 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 794461, 8865681. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR O RL 7955922122 AL 07 PALMAS II PN 2024. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ORIGEM PN 2024: 8803954122 | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
790830009645596,4764583333 | 2024 | DG-RD-PO 00685/2024 | DG-RD-PO | 00685/2024 | 7908300096 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-31 11:26 | 2024-11-04 13:59 | 2024-11-07 13:59 |  | EMERGENCIAL | GEONES VIEIRA DOS REIS PORTO | SS REPASSADA | 2024-11-04 13:59 | ETO-RD-PO 00371/2024 | 096 | LD03046026 | NOTA PARA LINHA VIVA REALIZAR PODA DE ARVORE (PE DE MANGA). NA SEGUNDA ESTRUTURA APOS O RL7908300096 SENTIDO RDU DE PIDORAMA. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790830009645596,4764583333 | 2024 | ETO-RD-PO 00371/2024 | ETO-RD-PO | 00371/2024 | 7908300096 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-31 11:26 | 2024-11-04 13:59 | 2024-11-07 13:59 | 2024-11-08 14:32 | EMERGENCIAL | GEONES VIEIRA DOS REIS PORTO | SS ATENDIDA | 2024-11-04 13:59 |  | 096 | LD03046026 | NOTA PARA LINHA VIVA REALIZAR PODA DE ARVORE (PE DE MANGA). NA SEGUNDA ESTRUTURA APOS O RL7908300096 SENTIDO RDU DE PIDORAMA. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795702007645596,5846875 | 2024 | ETO-PROT 00380/2024 | ETO-PROT | 00380/2024 | 7957020076 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-31 14:02 | 2024-11-05 19:02 | 2025-01-04 19:02 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-05 19:02 | ETO-TELE 00987/2024 | 076 | LD06047073 | RELIGADOR N° 7957020076 INSTALADO NA OBRA 0402300961 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 638749, 8759067 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM 6800813076, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795702007645596,5846875 | 2024 | ETO-TELE 00987/2024 | ETO-TELE | 00987/2024 | 7957020076 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-31 14:02 | 2024-11-05 19:02 | 2025-01-04 19:02 | 2024-12-02 09:28 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-05 19:02 |  | 076 | LD06047073 | RELIGADOR N° 7957020076 INSTALADO NA OBRA 0402300961 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 638749, 8759067 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM 6800813076, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | COMISSIONAMENTO
790830009645596,7374884259 | 2024 | ETO-TELE 00954/2024 | ETO-TELE | 00954/2024 | 7908300096 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-31 17:42 | 2024-10-31 17:42 | 2024-11-03 17:42 | 2025-01-08 16:31 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2024-10-31 17:42 |  | 096 | LD03046026 | Segundo informações da equipe de campo, o rádio do RL 7908300096 está danificado, favor enviar equipe. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790241400145596,7718171296 | 2024 | DG-RD-PO 00694/2024 | DG-RD-PO | 00694/2024 | 7902414001 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-31 18:31 | 2024-11-02 10:24 | 2025-01-01 10:24 | 2024-11-02 14:40 | ALTA | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2024-11-02 10:24 |  | 001 | AL02057189 | boa noite, segue SS para as devidas tratativas RL 79024414001 aberto no SCADA, porém em campo fechado, feito primeiro ataque com equipe, porém sem sucesso o memo abre e fecha por comando remoto painel está ligado indicando religador aberto. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790241400145596,7718171296 | 2024 | ETO-SE-PA 00142/2024 | ETO-SE-PA | 00142/2024 | 7902414001 | 79 | RELIGADOR | 2024-10-31 18:31 | 2024-11-02 10:24 | 2025-01-01 10:24 |  | ALTA | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS REPASSADA | 2024-11-02 10:24 | DG-RD-PO 00694/2024 | 001 | AL02057189 | boa noite, segue SS para as devidas tratativas RL 79024414001 aberto no SCADA, porém em campo fechado, feito primeiro ataque com equipe, porém sem sucesso o memo abre e fecha por comando remoto painel está ligado indicando religador aberto. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795176005545597,3482175926 | 2024 | ETO-PROT 00381/2024 | ETO-PROT | 00381/2024 | 7951760055 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-01 08:21 | 2024-11-01 08:21 | 2024-11-04 08:21 | 2026-03-02 11:00 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-11-01 08:21 |  | 055 | LD01434149 | Segue nota verificar ajuste e proteções do RL-7951760055 defeito jusante do equipamento está desarmando na SE DJ 434R149 passa por outros RL, s. Parecer da Proteção: Equipamento 7951760055 possuí função de Alarme o que provoca a abertura do RL a montante. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794980805845597,8948958333 | 2024 | ETO-RD-AR 01862/2024 | ETO-RD-AR | 01862/2024 | 7949808058 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-01 21:29 | 2024-11-01 21:29 | 2025-04-30 21:29 | 2025-07-25 13:57 | BAIXA | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS CANCELADA | 2024-11-01 21:29 |  | 058 | LD02010153 | Nota para linha viva substituir para raios danificados do religador 7949808058 interligação da LD Santa Fé /Pau D'arco Local com acesso livre religador NA | AVISO DE ANOMALIA
790241400145598,4233217593 | 2024 | DG-RD-PO 00693/2024 | DG-RD-PO | 00693/2024 | 7902414001 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-02 10:10 | 2024-11-02 10:10 | 2024-11-05 10:10 | 2024-11-02 10:58 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS CANCELADA | 2024-11-02 10:10 |  | 001 | AL02057189 | Segue nota conforme foi solicitado para substituição do RL-7902414001 na SE Nova Pinheiropolis constatado com problemas pela equipe DMSL nota de serviço ETO-SE-PA 142/2024, Tensão 13.8kv. | AVISO DE ANOMALIA
790241400145598,4281828704 | 2024 | ETO-COEP 00137/2024 | ETO-COEP | 00137/2024 | 7902414001 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-02 10:17 | 2024-11-04 09:13 | 2024-11-07 09:13 |  | EMERGENCIAL | Karoline Dias Medeiros | SS REPASSADA | 2024-11-04 09:13 | DG-RD-PO 00700/2024 | 001 | AL02057189 | Favor substituir o religador 7902414001 completo devido a defeito identificado pela equipe DMSL. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790241400145598,4281828704 | 2024 | ETO-RD-PO 00368/2024 | ETO-RD-PO | 00368/2024 | 7902414001 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-02 10:17 | 2024-11-04 08:01 | 2024-11-07 08:01 |  | EMERGENCIAL | Karoline Dias Medeiros | SS REPASSADA | 2024-11-04 08:01 | ETO-COEP 00137/2024 | 001 | AL02057189 | Favor substituir o religador 7902414001 completo devido a defeito identificado pela equipe DMSL. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790241400145598,4281828704 | 2024 | DG-RD-PO 00700/2024 | DG-RD-PO | 00700/2024 | 7902414001 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-02 10:17 | 2024-11-04 09:13 | 2024-11-07 09:13 | 2024-11-02 14:40 | EMERGENCIAL | Karoline Dias Medeiros | SS ATENDIDA | 2024-11-04 09:13 |  | 001 | AL02057189 | Favor substituir o religador 7902414001 completo devido a defeito identificado pela equipe DMSL. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793603000345599,4868518518 | 2024 | ETO-TELE 00960/2024 | ETO-TELE | 00960/2024 | 7936030003 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-03 11:41 | 2024-11-03 11:41 | 2024-11-06 11:41 | 2024-11-26 16:33 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2024-11-03 11:41 |  | 003 | AL03040003 | Segue SS para religador 7936030003 com falha na automação. Religador com display apagdo. Enviar equipe do DMSL para verficar a situação. O mesmo foi bay passado e ficou fora de operação. Deslocar equipe urgente. Feito primeiro ataque, mas não resolveu. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793750505945599,992974537 | 2024 | ETO-TELE 00961/2024 | ETO-TELE | 00961/2024 | 7937505059 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-03 23:50 | 2024-11-03 23:50 | 2024-11-06 23:50 | 2024-11-13 15:26 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2024-11-03 23:50 |  | 059 | AL01099059 | Enviar equipe para verificar falha no RL 7937505059, equipamento sinalizando em transição, com as proteções bloqueadas. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790127603245600,3585532407 | 2024 | ETO-TELE 00965/2024 | ETO-TELE | 00965/2024 | 7901276032 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-04 08:36 | 2024-11-04 08:36 | 2025-01-03 08:36 | 2024-12-13 09:06 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-11-04 08:36 |  | 032 | LD01003036 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR A BASE DO RELÉ, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE RL NOVO DO PN 2024. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792625303245600,3585532407 | 2024 | ETO-TELE 00964/2024 | ETO-TELE | 00964/2024 | 7926253032 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-04 08:36 | 2024-11-04 08:36 | 2025-01-03 08:36 | 2024-12-13 09:36 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-11-04 08:36 |  | 032 | LD01003036 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR A BASE DO RELÉ, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE RL NOVO DO PN 2024. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792824403245600,3585532407 | 2024 | ETO-TELE 00968/2024 | ETO-TELE | 00968/2024 | 7928244032 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-04 08:36 | 2024-11-04 08:36 | 2025-01-03 08:36 | 2024-12-13 09:04 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-11-04 08:36 |  | 032 | LD01003036 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR A BASE DO RELÉ, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE RL NOVO DO PN 2024. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792771203245600,3585532407 | 2024 | ETO-TELE 00967/2024 | ETO-TELE | 00967/2024 | 7927712032 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-04 08:36 | 2024-11-04 08:36 | 2025-01-03 08:36 | 2024-12-13 09:05 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-11-04 08:36 |  | 032 | LD01003036 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR A BASE DO RELÉ, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE RL NOVO DO PN 2024. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792824209745600,3585532407 | 2024 | ETO-TELE 00962/2024 | ETO-TELE | 00962/2024 | 7928242097 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-04 08:36 | 2024-11-04 08:36 | 2025-01-03 08:36 | 2024-12-11 09:54 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-11-04 08:36 |  | 097 | LD01003036 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR A BASE DO RELÉ, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE RL NOVO DO PN 2024. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792624603245600,3585532407 | 2024 | ETO-TELE 00963/2024 | ETO-TELE | 00963/2024 | 7926246032 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-04 08:36 | 2024-11-04 08:36 | 2025-01-03 08:36 | 2024-12-11 09:55 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-11-04 08:36 |  | 032 | LD01003036 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR A BASE DO RELÉ, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE RL NOVO DO PN 2024. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793710103245600,3585532407 | 2024 | ETO-TELE 00970/2024 | ETO-TELE | 00970/2024 | 7937101032 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-04 08:36 | 2024-11-04 08:36 | 2025-01-03 08:36 | 2024-12-13 09:40 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-11-04 08:36 |  | 032 | LD01008032 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR A BASE DO RELÉ, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE RL NOVO DO PN 2024. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794863103245600,3585532407 | 2024 | ETO-TELE 00966/2024 | ETO-TELE | 00966/2024 | 7948631032 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-04 08:36 | 2024-11-04 08:36 | 2025-01-03 08:36 | 2024-12-11 09:57 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-11-04 08:36 |  | 032 | LD01003036 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR A BASE DO RELÉ, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE RL NOVO DO PN 2024. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794026203245600,3585532407 | 2024 | ETO-TELE 00969/2024 | ETO-TELE | 00969/2024 | 7940262032 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-04 08:36 | 2024-11-04 08:36 | 2025-01-03 08:36 | 2024-12-11 10:00 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-11-04 08:36 |  | 032 | LD01003036 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALIZAR A BASE DO RELÉ, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE RL NOVO DO PN 2024. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793399200345600,3763773148 | 2024 | ETO-PROT 00383/2024 | ETO-PROT | 00383/2024 | 7933992003 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-04 09:02 | 2024-11-04 09:02 | 2024-11-07 09:02 | 2026-03-02 11:05 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2024-11-04 09:02 |  | 003 | AL04244003 | FAVOR VERIFICAR AJUSTOS DO RELIGADOR 7933992003 ROMPEU CABO A JUSANTE E MESMO NÃO OPEROU VINDO ABRIR DISJUNTOR 2GP3RL234R. Parecer da proteção: Será revisado o ajuste de proteção com implemntação de 46 e SEF caso possivel, o arquivo NIX está sendo atualziado com a entrada da SE Gurupi 3. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795613007245600,3909722222 | 2024 | ETO-TELE 00989/2024 | ETO-TELE | 00989/2024 | 7956130072 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-04 09:23 | 2024-11-05 19:28 | 2025-01-04 19:28 | 2024-12-02 10:06 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-05 19:28 |  | 072 | LD01010021 | RELIGADOR N° 7956130072 INSTALADO NA OBRA 0502400027 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 890864, 8645810 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 3300657072, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | COMISSIONAMENTO
795613007245600,3909722222 | 2024 | ETO-PROT 00382/2024 | ETO-PROT | 00382/2024 | 7956130072 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-04 09:23 | 2024-11-05 19:28 | 2025-01-04 19:28 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-05 19:28 | ETO-TELE 00989/2024 | 072 | LD01010021 | RELIGADOR N° 7956130072 INSTALADO NA OBRA 0502400027 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 890864, 8645810 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 3300657072, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795571300345600,3977314815 | 2024 | ETO-PROT 00384/2024 | ETO-PROT | 00384/2024 | 7955713003 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-04 09:33 | 2024-11-04 09:33 | 2024-11-07 09:33 | 2026-05-19 16:36 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2024-11-04 09:33 |  | 003 | AL03040003 | FAVOR VERIFICAR RELIGADOR 7955713003 HOUVE CURTO NO RELIGADOR N/A 7933993003 O MESMO NÃO ATUOU VINDO DESARMA DISJUNTOR 243R040 SE 1 Parecer da Proteção: Será revisado todos os alimentadores de Gurupi. Engº Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795702508945600,409525463 | 2024 | ETO-TELE 00990/2024 | ETO-TELE | 00990/2024 | 7957025089 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-04 09:50 | 2024-11-06 09:13 | 2025-01-05 09:13 | 2024-12-09 16:40 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-06 09:13 |  | 089 | LD04040003 | RELIGADOR N° 7957025089 INSTALADO NA OBRA 0402300932 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 727906, 8674300. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 0300001089. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795702508945600,409525463 | 2024 | ETO-PROT 00385/2024 | ETO-PROT | 00385/2024 | 7957025089 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-04 09:50 | 2024-11-06 09:13 | 2025-01-05 09:13 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-06 09:13 | ETO-TELE 00990/2024 | 089 | LD04040003 | RELIGADOR N° 7957025089 INSTALADO NA OBRA 0402300932 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 727906, 8674300. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 0300001089. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795701708945600,4541203704 | 2024 | ETO-PROT 00386/2024 | ETO-PROT | 00386/2024 | 7957017089 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-04 10:54 | 2024-11-06 10:12 | 2025-01-05 10:12 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-06 10:12 | ETO-TELE 00991/2024 | 089 | LD04040003 | RELIGADOR N° 7957017089 INSTALADO NA OBRA 0402300932 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 727113, 8674221. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 3300492089, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795701708945600,4541203704 | 2024 | ETO-TELE 00991/2024 | ETO-TELE | 00991/2024 | 7957017089 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-04 10:54 | 2024-11-06 10:12 | 2025-01-05 10:12 | 2024-11-25 11:42 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-06 10:12 |  | 089 | LD04040003 | RELIGADOR N° 7957017089 INSTALADO NA OBRA 0402300932 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 727113, 8674221. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 3300492089, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
580943109145600,6238194444 | 2024 | ETO-RD-DP 00838/2024 | ETO-RD-DP | 00838/2024 | 5809431091 | 58 | REGULADOR | 2024-11-04 14:58 | 2024-11-04 14:58 | 2025-12-09 14:58 | 2025-08-22 08:59 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2024-11-04 14:58 |  | 091 | LD03002091 | Favor, instalar um poste de 12 metros ao lado do RT 5809431091 para possibilitar a instalação de uma antena. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790066908645600,6271527778 | 2024 | ETO-TELE 00971/2024 | ETO-TELE | 00971/2024 | 7900669086 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-04 15:03 | 2024-11-04 15:03 | 2024-11-07 15:03 | 2024-11-13 11:14 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS CANCELADA | 2024-11-04 15:03 |  | 086 | LD05062013 | Segue nota para verificar falha de comunicação no religador 7900669086 - Marianopolis . obs: equipamento está faltando a comunicação quando há falta de tensão na LD , e está desarmando seu dijuntor de alimentação do painel com certa frequência . Foi feito primeiro ataque , porém comunicação não retornou ! | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790055201045600,7214467593 | 2024 | ETO-TELE 00972/2024 | ETO-TELE | 00972/2024 | 7900552010 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-04 17:19 | 2024-12-03 16:21 | 2024-12-06 16:21 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2024-12-03 16:21 | ETO-COEP 00160/2024 | 010 | LD05050008 | PARECER DMSL: FAVOR, SUBSTITUIR TANQUE DO RELIGADOR 7900552010 POIS O MESMO APRESENTA DEFEITO MECÂNICO. Dados de placa do Tanque: Modelo: OSM 38-12-630 NS: 0200111100014 Tensão: 38Kv Corrente: 630A Segue nota para verificar falha no religador 7900552010 - lajeado . equipameto não esta aceitando fechamento , mesmo a Vazio equipamento esta desarmando ! | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790055201045600,7214467593 | 2024 | ETO-COEP 00160/2024 | ETO-COEP | 00160/2024 | 7900552010 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-04 17:19 | 2025-01-17 09:57 | 2025-01-20 09:57 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2025-01-17 09:57 | DOLP-RD-PA 00110/2025 | 010 | LD05050008 | PARECER DMSL: FAVOR, SUBSTITUIR TANQUE DO RELIGADOR 7900552010 POIS O MESMO APRESENTA DEFEITO MECÂNICO. Dados de placa do Tanque: Modelo: OSM 38-12-630 NS: 0200111100014 Tensão: 38Kv Corrente: 630A Segue nota para verificar falha no religador 7900552010 - lajeado . equipameto não esta aceitando fechamento , mesmo a Vazio equipamento esta desarmando ! | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790055201045600,7214467593 | 2025 | DOLP-RD-PA 00110/2025 | DOLP-RD-PA | 00110/2025 | 7900552010 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-04 17:19 | 2025-01-17 09:57 | 2025-01-20 09:57 | 2025-01-30 15:28 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2025-01-17 09:57 |  | 010 | LD05050008 | PARECER DMSL: FAVOR, SUBSTITUIR TANQUE DO RELIGADOR 7900552010 POIS O MESMO APRESENTA DEFEITO MECÂNICO. Dados de placa do Tanque: Modelo: OSM 38-12-630 NS: 0200111100014 Tensão: 38Kv Corrente: 630A Segue nota para verificar falha no religador 7900552010 - lajeado . equipameto não esta aceitando fechamento , mesmo a Vazio equipamento esta desarmando ! | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792426805945600,8373611111 | 2024 | DOLP-RD-PA 01431/2024 | DOLP-RD-PA | 01431/2024 | 7924268059 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-04 20:06 | 2024-11-05 14:14 | 2024-11-08 14:14 |  | EMERGENCIAL | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | SS REPASSADA | 2024-11-05 14:14 | ETO-RD-PA 00650/2024 | 059 | AL06099059 | *ATENDER COM LINHA VIVA* -SUSBTITUIR JOGO DE CHAVE FACA SAIDA DO RL 7924268059 COM PONTO DE QUENTE NA FASE A TENSÃO 13.8 Tipo/Bitola do Cabo Fase CA / 336 RDU TAQUARALTO ALIMETADOR 6 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795253413645600,8540625 | 2024 | ETO-TELE 00975/2024 | ETO-TELE | 00975/2024 | 7952534136 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-04 20:30 | 2024-11-04 20:30 | 2024-11-07 20:30 | 2024-11-18 21:58 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-11-04 20:30 |  | 136 | LD02010153 | Senhores segue para conhecimento rl 7952534136 fechando curto no painel de comando favor verificar pois o mesmo esta desarmando dijuntor vindo a perde a comunicaçao do equipamento | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795567700345600,8880439815 | 2024 | ETO-TELE 00976/2024 | ETO-TELE | 00976/2024 | 7955677003 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-04 21:19 | 2024-11-04 21:19 | 2024-11-07 21:19 | 2024-11-21 16:52 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2024-11-04 21:19 |  | 003 | AL06040003 | Segue SS para verficar religador 7955677003. O mesmo esta com falha na automação. Feito primeiro ataque com equipe do plantão porem não retornou automação. Enviar equipe urgente. Rdu de Gurupi. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790066908645600,9055324074 | 2024 | ETO-COEP 00138/2024 | ETO-COEP | 00138/2024 | 7900669086 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-04 21:44 | 2024-12-03 10:42 | 2024-12-06 10:42 |  | EMERGENCIAL | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | SS REPASSADA | 2024-12-03 10:42 | ENC-RD-PS 01372/2024 | 086 | LD05062013 | RELIGADOR 7900669086 COM BUCHA DANIFICADA, FOI BYPASSADO, POIS NÃO ACEITAVA FECHAMENTO COM CARGA. 20243234870803 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790066908645600,9055324074 | 2024 | ENC-RD-PS 01372/2024 | ENC-RD-PS | 01372/2024 | 7900669086 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-04 21:44 | 2024-12-03 10:42 | 2024-12-06 10:42 | 2024-11-30 15:18 | EMERGENCIAL | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | SS ATENDIDA | 2024-12-03 10:42 |  | 086 | LD05062013 | RELIGADOR 7900669086 COM BUCHA DANIFICADA, FOI BYPASSADO, POIS NÃO ACEITAVA FECHAMENTO COM CARGA. 20243234870803 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790066908645600,9055324074 | 2024 | ENC-RD-PS 01220/2024 | ENC-RD-PS | 01220/2024 | 7900669086 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-04 21:44 | 2024-11-05 09:29 | 2024-11-08 09:29 |  | EMERGENCIAL | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | SS REPASSADA | 2024-11-05 09:29 | ETO-COEP 00138/2024 | 086 | LD05062013 | RELIGADOR 7900669086 COM BUCHA DANIFICADA, FOI BYPASSADO, POIS NÃO ACEITAVA FECHAMENTO COM CARGA. 20243234870803 | AVISO DE ANOMALIA
795633311145600,9061921296 | 2024 | ETO-TELE 00977/2024 | ETO-TELE | 00977/2024 | 7956333111 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-04 21:45 | 2024-11-04 21:45 | 2024-11-07 21:45 | 2024-11-18 21:52 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2024-11-04 21:45 |  | 111 | LD03020023 | Religador 7956333111 em operação porem, fica sem comunicação apos perder CA e fica sem comunicação ate que seja feito reset por equipe operacional, para que possa ter comando novamente | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790038508145600,9120717593 | 2024 | ETO-COEP 00143/2024 | ETO-COEP | 00143/2024 | 7900385081 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-04 21:53 | 2025-01-08 14:57 | 2025-01-11 14:57 |  | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS REPASSADA | 2025-01-08 14:57 | ETO-RD-AG 00023/2025 | 081 | AL02043081 | PARECER DMSL: Equipamento 7900385081 encontra-se em curto. Favor, fazer substituição completa do mesmo. Religador 7900385081 com RELE avariado, RELE TAVRIDA, FICOU BY PASSADO EM CAMPO, E CHAVE DE ENTRADA E SAIDA E ABERTA, RDU ITAGUATINS COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AO COCM-N PARA REGULARIZAÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790038508145600,9120717593 | 2025 | ETO-RD-AG 00023/2025 | ETO-RD-AG | 00023/2025 | 7900385081 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-04 21:53 | 2025-01-08 14:57 | 2025-01-11 14:57 | 2024-12-26 17:41 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2025-01-08 14:57 |  | 081 | AL02043081 | PARECER DMSL: Equipamento 7900385081 encontra-se em curto. Favor, fazer substituição completa do mesmo. Religador 7900385081 com RELE avariado, RELE TAVRIDA, FICOU BY PASSADO EM CAMPO, E CHAVE DE ENTRADA E SAIDA E ABERTA, RDU ITAGUATINS COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AO COCM-N PARA REGULARIZAÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790038508145600,9120717593 | 2024 | ETO-TELE 00978/2024 | ETO-TELE | 00978/2024 | 7900385081 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-04 21:53 | 2024-11-18 22:24 | 2024-11-21 22:24 |  | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS REPASSADA | 2024-11-18 22:24 | ETO-COEP 00143/2024 | 081 | AL02043081 | PARECER DMSL: Equipamento 7900385081 encontra-se em curto. Favor, fazer substituição completa do mesmo. Religador 7900385081 com RELE avariado, RELE TAVRIDA, FICOU BY PASSADO EM CAMPO, E CHAVE DE ENTRADA E SAIDA E ABERTA, RDU ITAGUATINS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792675312245601,4077199074 | 2024 | ETO-PROT 00389/2024 | ETO-PROT | 00389/2024 | 7926753122 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-05 09:47 | 2024-11-05 16:00 | 2024-11-12 16:00 |  | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS REPASSADA | 2024-11-05 16:00 | ETO-TELE 00983/2024 | 122 | AL05097122 | SEGUE SS PARA AJUSTE DO RL 7926753122, ONDE FOI FEITO A RECUPERAÇÃO DA MALHAR DE ATERRAMENTO E RELATORIO DA MEDIÇÃO. NA ORDEM DE SERVIÇO EXERCUTADA DL-MLPA03 228/2024 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE CONSTA NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA COMISSIONAMENTO DO DMSL. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792675312245601,4077199074 | 2024 | ETO-TELE 00983/2024 | ETO-TELE | 00983/2024 | 7926753122 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-05 09:47 | 2024-11-05 16:00 | 2024-11-12 16:00 | 2025-01-10 14:28 | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS ATENDIDA | 2024-11-05 16:00 |  | 122 | AL05097122 | SEGUE SS PARA AJUSTE DO RL 7926753122, ONDE FOI FEITO A RECUPERAÇÃO DA MALHAR DE ATERRAMENTO E RELATORIO DA MEDIÇÃO. NA ORDEM DE SERVIÇO EXERCUTADA DL-MLPA03 228/2024 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE CONSTA NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA COMISSIONAMENTO DO DMSL. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794904201945601,570787037 | 2024 | ETO-RD-AR 01882/2024 | ETO-RD-AR | 01882/2024 | 7949042019 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-05 13:42 | 2024-11-05 13:42 | 2025-01-04 13:42 | 2025-02-06 16:04 | ALTA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | SS CANCELADA | 2024-11-05 13:42 |  | 019 | LD01105019 | Boa tarde! Senhores, enviar equipe de linha viva para executar poda de arvore de grande porte na fazenda Lajinha, trafo 5700302019, arvore ja esta enconstando na rede MT LD Bielandia/Filadelfia. fotos em anexo. segundo a equipe loal tem acesso para linha viva. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792872205245601,6560069444 | 2024 | ETO-TELE 00981/2024 | ETO-TELE | 00981/2024 | 7928722052 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-05 15:45 | 2024-11-05 15:45 | 2025-01-04 15:45 | 2024-12-11 15:47 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-11-05 15:45 |  | 052 | LD01035052 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALZIAR A BASE JUNTO AO TIME SCADA, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE RL DO PN 2024. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792462205245601,6560069444 | 2024 | ETO-TELE 00982/2024 | ETO-TELE | 00982/2024 | 7924622052 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-05 15:45 | 2024-11-05 15:45 | 2025-01-04 15:45 | 2024-12-11 15:53 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-11-05 15:45 |  | 052 | LD01036052 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E ATUALZIAR A BASE JUNTO AO TIME SCADA, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO ENTRADA DE RL DO PN 2024. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790820005945601,7999652778 | 2024 | ETO-RD-PA 00679/2024 | ETO-RD-PA | 00679/2024 | 7908200059 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-05 19:12 | 2024-11-12 17:04 | 2024-11-15 17:04 | 2025-04-16 09:58 | EMERGENCIAL | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | SS ATENDIDA | 2024-11-12 17:04 |  | 059 | AL05099059 | segue ss de de religador n. 7908200059 com ponto quente fase c no conector da chave de saida para ser corrigido pela equipe de linha viva manutencão religador endereco do religador ao lado do banco bradesco de taquaralto na avenida tocantins | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790820005945601,7999652778 | 2024 | ETO-TELE 00988/2024 | ETO-TELE | 00988/2024 | 7908200059 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-05 19:12 | 2024-11-12 17:04 | 2024-11-15 17:04 |  | EMERGENCIAL | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | SS REPASSADA | 2024-11-12 17:04 | ETO-RD-PA 00679/2024 | 059 | AL05099059 | segue ss de de religador n. 7908200059 com ponto quente fase c no conector da chave de saida para ser corrigido pela equipe de linha viva manutencão religador endereco do religador ao lado do banco bradesco de taquaralto na avenida tocantins | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795823718645602,3339236111 | 2024 | ETO-PROT 00390/2024 | ETO-PROT | 00390/2024 | 7958237186 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-06 08:01 | 2024-11-08 16:04 | 2025-01-07 16:04 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-08 16:04 | ETO-TELE 01006/2024 | 186 | LD02003036 | RELIGADOR N° 7958237186 INSTALADO NA OBRA 0402400152 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 762192, 8599455. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 3310050186, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795823718645602,3339236111 | 2024 | ETO-TELE 01006/2024 | ETO-TELE | 01006/2024 | 7958237186 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-06 08:01 | 2024-11-08 16:04 | 2025-01-07 16:04 | 2024-12-06 14:29 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-08 16:04 |  | 186 | LD02003036 | RELIGADOR N° 7958237186 INSTALADO NA OBRA 0402400152 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 762192, 8599455. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 3310050186, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795765922345602,3457175926 | 2024 | ETO-PROT 00391/2024 | ETO-PROT | 00391/2024 | 7957659223 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-06 08:18 | 2024-11-08 09:20 | 2025-01-07 09:20 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-08 09:20 | ETO-TELE 01000/2024 | 223 | LD04038009 | RELIGADOR N° 7957659223 INSTALADO NA OBRA 0702400049 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 759450, 9028103 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM 3300003223, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795765922345602,3457175926 | 2024 | ETO-TELE 01000/2024 | ETO-TELE | 01000/2024 | 7957659223 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-06 08:18 | 2024-11-08 09:20 | 2025-01-07 09:20 | 2024-11-25 13:48 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-08 09:20 |  | 223 | LD04038009 | RELIGADOR N° 7957659223 INSTALADO NA OBRA 0702400049 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 759450, 9028103 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM 3300003223, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795702209445602,5965972222 | 2024 | ETO-TELE 01001/2024 | ETO-TELE | 01001/2024 | 7957022094 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-06 14:19 | 2024-11-08 09:47 | 2025-01-07 09:47 | 2024-12-18 14:49 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-08 09:47 |  | 094 | LD04040003 | RELIGADOR N° 7957022094 INSTALADO NA OBRA 0402300976 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 750433, 8691722 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 3310388094 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795702209445602,5965972222 | 2024 | ETO-PROT 00392/2024 | ETO-PROT | 00392/2024 | 7957022094 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-06 14:19 | 2024-11-08 09:47 | 2025-01-07 09:47 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-08 09:47 | ETO-TELE 01001/2024 | 094 | LD04040003 | RELIGADOR N° 7957022094 INSTALADO NA OBRA 0402300976 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 750433, 8691722 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 3310388094 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795701900345602,6099305556 | 2024 | ETO-PROT 00393/2024 | ETO-PROT | 00393/2024 | 7957019003 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-06 14:38 | 2024-11-08 10:58 | 2025-01-07 10:58 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-08 10:58 | ETO-TELE 01002/2024 | 003 | LD04040003 | RELIGADOR N° 7957019003 INSTALADO NA OBRA 0402300985 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 721274, 8685284. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 3310720003 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795701900345602,6099305556 | 2025 | ETO-PROT 00147/2025 | ETO-PROT | 00147/2025 | 7957019003 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-06 14:38 | 2025-04-08 18:09 | 2025-06-07 18:09 | 2025-04-23 13:43 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2025-04-08 18:09 |  | 003 | LD04040003 | EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO. PARECER DCMD: Religador 7957019003 esta instalado corretamente, trafo auxiliar lado da fonte. PARECER DMSL: Religador 7957019003 foi montado do lado errado( fonte e carga).O equipamento ficou operando mas é preciso mudar a alimentação do trafo auxiliar para o lado fonte. Favor, assim que sanar a pendência, dar baixa na nota. RELIGADOR N° 7957019003 INSTALADO NA OBRA 0402300985 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 721274, 8685284. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 3310720003 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795701900345602,6099305556 | 2024 | ETO-COEP 00150/2024 | ETO-COEP | 00150/2024 | 7957019003 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-06 14:38 | 2025-04-08 18:09 | 2025-06-07 18:09 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2025-04-08 18:09 | ETO-PROT 00147/2025 | 003 | LD04040003 | PARECER DCMD: Religador 7957019003 esta instalado corretamente, trafo auxiliar lado da fonte. PARECER DMSL: Religador 7957019003 foi montado do lado errado( fonte e carga).O equipamento ficou operando mas é preciso mudar a alimentação do trafo auxiliar para o lado fonte. Favor, assim que sanar a pendência, dar baixa na nota. RELIGADOR N° 7957019003 INSTALADO NA OBRA 0402300985 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 721274, 8685284. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 3310720003 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795701900345602,6099305556 | 2024 | ETO-TELE 01002/2024 | ETO-TELE | 01002/2024 | 7957019003 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-06 14:38 | 2024-11-25 11:52 | 2025-01-24 11:52 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-25 11:52 | ETO-COEP 00150/2024 | 003 | LD04040003 | PARECER DMSL: Religador 7957019003 foi montado do lado errado( fonte e carga).O equipamento ficou operando mas é preciso mudar a alimentação do trafo auxiliar para o lado fonte. Favor, assim que sanar a pendência, dar baixa na nota. RELIGADOR N° 7957019003 INSTALADO NA OBRA 0402300985 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 721274, 8685284. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 3310720003 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795593612245602,6308333333 | 2024 | ETO-PROT 00394/2024 | ETO-PROT | 00394/2024 | 7955936122 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-06 15:08 | 2024-11-07 08:21 | 2025-01-06 08:21 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-07 08:21 | ETO-TELE 00996/2024 | 122 | AL07059122 | RELIGADOR N° 7955936122 INSTALADO NA OBRA 0102300910 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 789931, 8878910 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7955936122 AL 07 PALMAS II PN 2024. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ORIGEM PN 2024: 8807822122 | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795593612245602,6308333333 | 2024 | ETO-TELE 00996/2024 | ETO-TELE | 00996/2024 | 7955936122 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-06 15:08 | 2024-11-07 08:21 | 2025-01-06 08:21 | 2024-11-18 23:08 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-07 08:21 |  | 122 | AL07059122 | RELIGADOR N° 7955936122 INSTALADO NA OBRA 0102300910 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 789931, 8878910 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7955936122 AL 07 PALMAS II PN 2024. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ORIGEM PN 2024: 8807822122 | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
584376712945602,7267939815 | 2024 | ETO-RD-AG 01383/2024 | ETO-RD-AG | 01383/2024 | 5843767129 | 58 | REGULADOR | 2024-11-06 17:27 | 2024-11-06 18:25 | 2024-11-09 18:25 |  | EMERGENCIAL | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | SS REPASSADA | 2024-11-06 18:25 | ETO-TELE 00993/2024 | 129 | AL01053090 | REGULADOR 43767129 TRAVADO, FEITO OS TESTE 002OP07 COM O DCMD E NÃO VOLTOU A COMUTAR. | AVISO DE CADASTRO
584376712945602,7267939815 | 2024 | ETO-TELE 00993/2024 | ETO-TELE | 00993/2024 | 5843767129 | 58 | REGULADOR | 2024-11-06 17:27 | 2024-11-06 18:25 | 2024-11-09 18:25 | 2024-11-11 09:13 | EMERGENCIAL | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | SS ATENDIDA | 2024-11-06 18:25 |  | 129 | AL01053090 | REGULADOR 43767129 TRAVADO, FEITO OS TESTE 002OP07 COM O DCMD E NÃO VOLTOU A COMUTAR. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790072219345602,8971875 | 2024 | ETO-TELE 00994/2024 | ETO-TELE | 00994/2024 | 7900722193 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-06 21:32 | 2024-11-06 21:32 | 2024-11-09 21:32 | 2024-11-11 15:42 | EMERGENCIAL | GLAUCIO TARCISIO ARAUJO CAMARG | SS ATENDIDA | 2024-11-06 21:32 |  | 193 | PS01112193 | SEGUE NOTA SS PARA DMSL NORMALIZAR COMUNICAÇÃO DO RL 7900722193 - SEM COMUNICAÇÃO PARA OPERAÇÕES REMOTAS DO COI, RELIGADOR FECHADO PELO SUPRIMENTO CEMAR. URGENTE. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791366302745603,3205324074 | 2024 | ETO-RD-DP 00848/2024 | ETO-RD-DP | 00848/2024 | 7913663027 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-07 07:42 | 2024-11-07 07:42 | 2025-05-06 07:42 | 2024-11-12 17:00 | BAIXA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS ATENDIDA | 2024-11-07 07:42 |  | 027 | LD04028074 | GENTILEZA RETIRAR CONTROLE DO RELIGADOR COOPER 7913663027 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794924903045603,3602430556 | 2024 | ETO-RD-AR 01890/2024 | ETO-RD-AR | 01890/2024 | 7949249030 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-07 08:39 | 2024-11-07 08:39 | 2024-11-10 08:39 | 2024-11-09 15:17 | EMERGENCIAL | LEONARDO SANTOS DA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-11-07 08:39 |  | 030 | LD02095030 | Substituição parte ativa do religador 7949249030 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792485000445603,3628009259 | 2024 | ETO-RD-AR 01891/2024 | ETO-RD-AR | 01891/2024 | 7924850004 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-07 08:42 | 2024-11-07 08:42 | 2024-11-10 08:42 | 2024-11-08 15:55 | EMERGENCIAL | LEONARDO SANTOS DA SILVA | SS CANCELADA | 2024-11-07 08:42 |  | 004 | LD02010153 | substituir Parte ativa danificada 7924850004 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792004501645603,3643055556 | 2024 | ETO-RD-AR 01892/2024 | ETO-RD-AR | 01892/2024 | 7920045016 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-07 08:45 | 2024-11-07 08:45 | 2024-11-10 08:45 | 2024-11-13 17:53 | EMERGENCIAL | LEONARDO SANTOS DA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-11-07 08:45 |  | 016 | LD01095030 | Parte ativa danificada + controle (Controle em campo não comunica com o NOJA 010, retirar como bom) 7920045016 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795517500445603,3662037037 | 2024 | ETO-RD-AR 01999/2024 | ETO-RD-AR | 01999/2024 | 7955175004 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-07 08:47 | 2024-11-21 09:31 | 2024-11-24 09:31 | 2024-11-26 17:13 | EMERGENCIAL | LEONARDO SANTOS DA SILVA | SS CANCELADA | 2024-11-21 09:31 |  | 004 | AL02040004 | Controle + parte ativa danificada 7955175004 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795517500445603,3662037037 | 2024 | ETO-COEP 00148/2024 | ETO-COEP | 00148/2024 | 7955175004 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-07 08:47 | 2024-11-21 09:31 | 2024-11-24 09:31 | 2024-11-26 17:13 | EMERGENCIAL | LEONARDO SANTOS DA SILVA | SS CANCELADA | 2024-11-21 09:31 | ETO-RD-AR 01999/2024 | 004 | AL02040004 | Controle + parte ativa danificada 7955175004 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795517500445603,3662037037 | 2024 | ETO-RD-AR 01893/2024 | ETO-RD-AR | 01893/2024 | 7955175004 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-07 08:47 | 2024-11-21 09:30 | 2024-11-24 09:30 | 2024-11-26 17:13 | EMERGENCIAL | LEONARDO SANTOS DA SILVA | SS CANCELADA | 2024-11-21 09:30 | ETO-COEP 00148/2024 | 004 | AL02040004 | Controle + parte ativa danificada 7955175004 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
582014303845603,8058680556 | 2024 | ETO-TELE 00998/2024 | ETO-TELE | 00998/2024 | 5820143038 | 58 | REGULADOR | 2024-11-07 19:20 | 2024-11-07 19:20 | 2024-11-10 19:20 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2024-11-07 19:20 | ETO-TELE 01079/2024 | 038 | LD02110005 | FAVOR VERIFICAR REGULADOR 5820143038 SEM COMUNICAÇÃO E REG. 3 ESTA TRAVADO -16 NEM LOCAL EQUIKPE NÃO CONSEGUIU ZERA. EQUIPE 038OP01 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
582014303845603,8058680556 | 2024 | ETO-TELE 01079/2024 | ETO-TELE | 01079/2024 | 5820143038 | 58 | REGULADOR | 2024-11-07 19:20 | 2024-11-07 19:20 | 2024-11-10 19:20 | 2024-12-02 11:59 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2024-11-07 19:20 |  | 038 | LD02110005 | FAVOR VERIFICAR REGULADOR 5820143038 SEM COMUNICAÇÃO E REG. 3 ESTA TRAVADO -16 NEM LOCAL EQUIKPE NÃO CONSEGUIU ZERA. EQUIPE 038OP01 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791112002645604,0425925926 | 2024 | ETO-TELE 00999/2024 | ETO-TELE | 00999/2024 | 7911120026 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-08 01:01 | 2024-11-08 01:01 | 2024-11-11 01:01 | 2024-11-14 08:46 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-11-08 01:01 |  | 026 | LD03046026 | Bom dia segue SS para equipé relaiza substituição da bateria do RL, quando falta CA o mesmo fica sem comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795582503745604,3537152778 | 2024 | ETO-TELE 01018/2024 | ETO-TELE | 01018/2024 | 7955825037 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-08 08:29 | 2024-11-25 13:58 | 2025-01-24 13:58 | 2026-05-14 16:48 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2024-11-25 13:58 | ETO-COEP 00152/2024 | 037 | LD03040003 | PARECER DMSL: FAVOR, INSTALAR POSTE DE 12 METROS AO LADO DO RELIGADOR 7955825037 PARA POSSIBILITAR O ESTABELECIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO MESMO. RELIGADOR N° 7955825037 INSTALADO NA OBRA 0402300790 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 719564, 8734324 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 3320033037, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795582503745604,3537152778 | 2024 | ETO-PROT 00395/2024 | ETO-PROT | 00395/2024 | 7955825037 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-08 08:29 | 2024-11-12 16:27 | 2025-01-11 16:27 | 2026-05-14 16:48 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2024-11-12 16:27 | ETO-TELE 01018/2024 | 037 | LD03040003 | PARECER DMSL: FAVOR, INSTALAR POSTE DE 12 METROS AO LADO DO RELIGADOR 7955825037 PARA POSSIBILITAR O ESTABELECIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO MESMO. RELIGADOR N° 7955825037 INSTALADO NA OBRA 0402300790 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 719564, 8734324 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 3320033037, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795582503745604,3537152778 | 2024 | ETO-COEP 00152/2024 | ETO-COEP | 00152/2024 | 7955825037 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-08 08:29 | 2024-11-25 13:58 | 2025-01-24 13:58 | 2026-05-14 16:48 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2024-11-25 13:58 |  | 037 | LD03040003 | PARECER DMSL: FAVOR, INSTALAR POSTE DE 12 METROS AO LADO DO RELIGADOR 7955825037 PARA POSSIBILITAR O ESTABELECIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO MESMO. RELIGADOR N° 7955825037 INSTALADO NA OBRA 0402300790 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 719564, 8734324 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 3320033037, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795785306445604,4402083333 | 2024 | ETO-PROT 00399/2024 | ETO-PROT | 00399/2024 | 7957853064 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-08 10:34 | 2024-11-12 16:50 | 2025-01-11 16:50 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-12 16:50 | ETO-TELE 01019/2024 | 064 | LD02020023 | RELIGADOR N° 7957853064 INSTALADO NA OBRA 0702400060 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 776029, 9070458 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 8800197064, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795785306445604,4402083333 | 2024 | ETO-TELE 01019/2024 | ETO-TELE | 01019/2024 | 7957853064 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-08 10:34 | 2024-11-12 16:50 | 2025-01-11 16:50 | 2024-11-21 15:20 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-12 16:50 |  | 064 | LD02020023 | RELIGADOR N° 7957853064 INSTALADO NA OBRA 0702400060 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 776029, 9070458 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 8800197064, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795029803845604,4767361111 | 2024 | ETO-TELE 01004/2024 | ETO-TELE | 01004/2024 | 7950298038 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-08 11:26 | 2024-11-08 11:26 | 2024-11-11 11:26 | 2024-12-02 12:04 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2024-11-08 11:26 |  | 038 | LD04028074 | Enviar equipe para substituir bateria do RL 7950298038, quando falta tensão CA, equipamento perde comunicação. | AVISO DE ANOMALIA
791366005145604,4819907407 | 2024 | ETO-TELE 01005/2024 | ETO-TELE | 01005/2024 | 7913660051 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-08 11:34 | 2024-11-08 11:34 | 2024-11-11 11:34 | 2024-12-05 14:04 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2024-11-08 11:34 |  | 051 | LD02110005 | Enviar equipe para verificar falha de comunicação no RL 7913660051, foi realizado primeiro-ataque, porém sem sucesso. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794924903045604,6168171296 | 2024 | ETO-RD-AR 01913/2024 | ETO-RD-AR | 01913/2024 | 7949249030 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-08 14:48 | 2024-11-08 14:48 | 2025-01-07 14:48 | 2024-11-09 12:00 | ALTA | CARLOS ANDRE SIRQUEIRA DA SILV | SS ATENDIDA | 2024-11-08 14:48 |  | 030 | LD02095030 | enviar equipe de linha viva para substituir tanque do religador =7949249030 [LD02095030] LD02095030 saindo da SE XAMBIOÁ l sentido SE ll + OU MENOS 04 KM APÓS A CHAVE [8849026030] | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792485000445604,6386689815 | 2024 | ETO-RD-AR 01914/2024 | ETO-RD-AR | 01914/2024 | 7924850004 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-08 15:20 | 2024-11-08 15:20 | 2024-11-11 15:20 | 2024-11-09 19:07 | EMERGENCIAL | Andresa da Silva Lima | SS ATENDIDA | 2024-11-08 15:20 |  | 004 | LD02010153 | Desinstalar RELIGADOR 7924850004, devido o mesmo apresentar vários furtos do trafo auxiliar penalizando o quipamento próximo a TO-226. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792485000445604,6525462963 | 2024 | ETO-RD-PA 00671/2024 | ETO-RD-PA | 00671/2024 | 7924850004 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-08 15:40 | 2024-11-08 15:45 | 2024-11-11 15:45 |  | EMERGENCIAL | Andresa da Silva Lima | SS REPASSADA | 2024-11-08 15:45 | ETO-RD-AR 01915/2024 | 004 | LD02010153 | Reinstalar RELIGADOR 7924850004, devido o mesmo apresentar vários furtos do trafo auxiliar penalizando o quipamento próximo a TO-226. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792485000445604,6525462963 | 2024 | ETO-RD-AR 01915/2024 | ETO-RD-AR | 01915/2024 | 7924850004 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-08 15:40 | 2024-11-08 15:45 | 2024-11-11 15:45 | 2024-11-09 14:30 | EMERGENCIAL | Andresa da Silva Lima | SS ATENDIDA | 2024-11-08 15:45 |  | 004 | LD02010153 | Reinstalar RELIGADOR 7924850004, devido o mesmo apresentar vários furtos do trafo auxiliar penalizando o quipamento próximo a TO-226. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790034715345604,707337963 | 2024 | ETO-TELE 01008/2024 | ETO-TELE | 01008/2024 | 7900347153 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-08 16:59 | 2024-11-08 16:59 | 2024-11-11 16:59 | 2024-12-02 09:12 | EMERGENCIAL | GLAUCIO TARCISIO ARAUJO CAMARG | SS ATENDIDA | 2024-11-08 16:59 |  | 153 | LD01010153 | RL 7900347153 - ABRIU POR SOBRECORRENTE DE NETRO (TRIP) RETORNOU SEM COMUNICAÇÃO, FOI REALIZADO OS PROCEDIMENTOS DE REENERGIZAÇÃO RELIGADOR NÃO ACEITOU COMANDOS REMOTOS. ALEM DE NÃO REGISTRAR TENSÕES E CORRENTES. PERDENDO SUA COMUNICAÇÃO REMOTA CONSTANTEMENTE. SOMENTE ACEITOU COMANDO LOCAL, FECHADO NORMALMENTE. | AVISO DE ANOMALIA
583678609445605,8813773148 | 2024 | ETO-RD-GU 01470/2024 | ETO-RD-GU | 01470/2024 | 5836786094 | 58 | REGULADOR | 2024-11-09 21:09 | 2024-11-09 21:09 | 2024-11-12 21:09 | 2025-01-29 08:30 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2024-11-09 21:09 |  | 094 | LD01066094 | TROCA DE PARA RAIOS DO REGULADOR 5836786094 COM EQUIPE DE LINHA VIVA. O PARA RAIOS QUEBROU E CAIU SOBRE A CRUZETA DO REGULADOR. TROCAR DAS TRES FASES ACESSO LIVRE | AVISO DE ANOMALIA
795564407645606,0382407407 | 2024 | ETO-RD-GU 01471/2024 | ETO-RD-GU | 01471/2024 | 7955644076 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-10 00:55 | 2024-11-10 01:20 | 2024-11-13 01:20 | 2024-11-10 17:57 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2024-11-10 01:20 |  | 076 | AL01031076 | FAVOR PROVIDENCIAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PESADA PARA SUBSTITUIR ( 04) QUATRO CRUZETAS 2.40 QUEBRADAS EST. T/E NO ID 47702579, ID 47702580 CABO ROMPIDO.RAMAL BACURI EM DUERE. *- LEVAR 12 ISOLADORES BASTAÃO 13.8KV *- 10METROS DE CABO CA/4. *- EMENDAS PARA CABO CA/4.. | AVISO DE ANOMALIA
795564407645606,0382407407 | 2024 | ETO-RD-DP 00850/2024 | ETO-RD-DP | 00850/2024 | 7955644076 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-10 00:55 | 2024-11-10 01:20 | 2024-11-13 01:20 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2024-11-10 01:20 | ETO-RD-GU 01471/2024 | 076 | AL01031076 | FAVOR PROVIDENCIAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PESADA PARA SUBSTITUIR ( 04) QUATRO CRUZETAS 2.40 QUEBRADAS EST. T/E NO ID 47702579, ID 47702580 CABO ROMPIDO.RAMAL BACURI EM DUERE. *- LEVAR 12 ISOLADORES BASTAÃO 13.8KV *- 10METROS DE CABO CA/4. *- EMENDAS PARA CABO CA/4.. | AVISO DE ANOMALIA
790073200145606,3719791667 | 2024 | ETO-TELE 01010/2024 | ETO-TELE | 01010/2024 | 7900732001 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-10 08:56 | 2024-11-10 08:56 | 2024-11-13 08:56 | 2024-11-14 08:46 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2024-11-10 08:56 |  | 001 | AL02102271 | Segue nota , para verificar falha de comunicação RL 7900732001 - luzimanguês . equipamento perde sua comunicação quando ha falta de CA . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792678900145606,378912037 | 2024 | ETO-TELE 01011/2024 | ETO-TELE | 01011/2024 | 7926789001 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-10 09:06 | 2024-11-10 09:06 | 2024-11-13 09:06 | 2024-11-14 08:47 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2024-11-10 09:06 |  | 001 | AL02102271 | Segue nota , para verificar falha de comunicação RL 7926789001- luzimanguês . equipamento perde sua comunicação quando ha falta de CA . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790073200145606,4860532407 | 2024 | ETO-PROT 00401/2024 | ETO-PROT | 00401/2024 | 7900732001 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-10 11:40 | 2024-11-10 11:40 | 2024-11-13 11:40 | 2025-08-21 14:22 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-11-10 11:40 |  | 001 | AL03101271 | SEGUE SS PARA VERIFICAR A FALHA NA PROTEÇÃO DO RL 7900732001 CONFORME INFORMADO NA INTEVENÇÃO 20243241430937 - FOI IDENTIFICADO CABO PARTIDO - NO MOMENTO DO TESTE RL FECHOU E PERDEU A AUTOMAÇÃO OCORRENDO O DESARME DO RL 7927169001, DEICHADO PENALIZADO CARGAS APÓS O RL 7954704001 APÓS MANOBRA DE RECOMPOSIÇÃO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO EM 30/05/2025 E ABERTO NOTAS PARA DMSL EXECUTAR EM CAMPO: 570/2025 571/2025 572/2025 573/2025 ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794668708645606,9101273148 | 2024 | ETO-PROT 00402/2024 | ETO-PROT | 00402/2024 | 7946687086 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-10 21:51 | 2024-11-10 21:51 | 2024-11-13 21:51 | 2025-10-21 15:40 | EMERGENCIAL | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | SS CANCELADA | 2024-11-10 21:51 |  | 086 | LD03414149 | SEGUE SS PARA VERIFICAR AJUSTE DO RL 7946687086 POIS O EQUIPAMENTO ABRIU POR DEFEITO A JUSANTE DA CHAVE 0300324149 COM PROTEÇÃO ELO 10K E AO EXECUTAR TESTE COM ELEO DE 0.5H O MESMO TAMBEM DESARMOU | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795781703945607,3689930556 | 2024 | ETO-RD-AG 01403/2024 | ETO-RD-AG | 01403/2024 | 7957817039 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-11 08:51 | 2024-11-11 10:26 | 2025-01-10 10:26 | 2024-11-12 16:52 | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2024-11-11 10:26 |  | 039 | LD02109039 | Instalar 01 X Poste 11/300-BASE CONCRETADA- OBRA-0652300431-metros para possibilitar a instalação de uma antena para estabelecer comunicação do RLG 7957817039-RDR 34,5 KV ARAGUATINS/POV. OURO VERDE. OBS: ESSE SERVIO SERPÁ MEDIDO E PAGO AN OBRA-0652300431- | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795781703945607,3689930556 | 2024 | ETO-RD-AR 01940/2024 | ETO-RD-AR | 01940/2024 | 7957817039 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-11 08:51 | 2024-11-11 10:26 | 2025-01-10 10:26 |  | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2024-11-11 10:26 | ETO-RD-AG 01403/2024 | 039 | LD02109039 | Favor, instalar poste de 12 metros para possibilitar a instalação de uma antena para estabelecer comunicação do RLG 7957817039. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795702420045607,3747222222 | 2024 | ETO-PROT 00403/2024 | ETO-PROT | 00403/2024 | 7957024200 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-12 17:30 | 2025-01-11 17:30 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-12 17:30 | ETO-TELE 01020/2024 | 200 | LD02066094 | RELIGADOR N° 7957024200 INSTALADO NA OBRA 0402300967 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 787490, 8614849. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 8800693200, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795702420045607,3747222222 | 2024 | ETO-TELE 01020/2024 | ETO-TELE | 01020/2024 | 7957024200 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-12 17:30 | 2025-01-11 17:30 | 2024-11-21 15:32 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-12 17:30 |  | 200 | LD02066094 | RELIGADOR N° 7957024200 INSTALADO NA OBRA 0402300967 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 787490, 8614849. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 8800693200, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795580402145607,3890856481 | 2024 | ETO-TELE 01021/2024 | ETO-TELE | 01021/2024 | 7955804021 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-11 09:20 | 2024-11-12 17:47 | 2025-01-11 17:47 | 2024-11-28 17:30 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-12 17:47 |  | 021 | LD01010021 | RELIGADOR N° 7955804021 INSTALADO NA OBRA 0502400070 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 875245, 8645515. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 8800392021, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795580402145607,3890856481 | 2024 | ETO-PROT 00404/2024 | ETO-PROT | 00404/2024 | 7955804021 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-11 09:20 | 2024-11-12 17:47 | 2025-01-11 17:47 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-12 17:47 | ETO-TELE 01021/2024 | 021 | LD01010021 | RELIGADOR N° 7955804021 INSTALADO NA OBRA 0502400070 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 875245, 8645515. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 8800392021, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795765503345607,4077893519 | 2024 | ETO-TELE 01022/2024 | ETO-TELE | 01022/2024 | 7957655033 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-11 09:47 | 2024-11-12 18:16 | 2025-01-11 18:16 | 2024-11-21 17:27 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-12 18:16 |  | 033 | LD02022033 | RELIGADOR N° 7957655033 INSTALADO NA OBRA 0702400026 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 745910, 9033484 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 0310027033 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795765503345607,4077893519 | 2024 | ETO-PROT 00405/2024 | ETO-PROT | 00405/2024 | 7957655033 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-11 09:47 | 2024-11-12 18:16 | 2025-01-11 18:16 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-12 18:16 | ETO-TELE 01022/2024 | 033 | LD02022033 | RELIGADOR N° 7957655033 INSTALADO NA OBRA 0702400026 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 745910, 9033484 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 0310027033 PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
792508802745607,4152546296 | 2024 | ETO-RD-DP 00852/2024 | ETO-RD-DP | 00852/2024 | 7925088027 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-11 09:58 | 2024-11-11 09:58 | 2025-05-10 09:58 | 2024-11-11 18:00 | BAIXA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS ATENDIDA | 2024-11-11 09:58 |  | 027 | LD04028074 | SUBSTITUIR Parte ativa danificada DO RELIGADOR 7925088027 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795611700545607,4168518518 | 2024 | ETO-COEP 00157/2024 | ETO-COEP | 00157/2024 | 7956117005 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-11 10:00 | 2024-11-29 14:15 | 2025-01-28 14:15 | 2026-05-22 11:06 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2024-11-29 14:15 |  | 005 | AL01013005 | FAVOR RELIZAR MANUTENÇAO NO EQUIPAMENTO O MESMO ESTA COM FALTA DE ITENS NECESSARIOS PARA SE REALIZAR O COMISSIONAMENTO. RELIGADOR N° 7956117005 INSTALADO NA OBRA 0502300584 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 939068, 8569277 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR O RL 7956117005 AL 01 ARRAIAS - PN 2024. AJUSTES DIPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PONTO ORIGEM PN 2024 - UTM: 939117;8569319 | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795611700545607,4168518518 | 2024 | ETO-TELE 01026/2024 | ETO-TELE | 01026/2024 | 7956117005 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-11 10:00 | 2024-11-29 14:15 | 2025-01-28 14:15 | 2026-05-22 11:06 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2024-11-29 14:15 | ETO-COEP 00157/2024 | 005 | AL01013005 | FAVOR RELIZAR MANUTENÇAO NO EQUIPAMENTO O MESMO ESTA COM FALTA DE ITENS NECESSARIOS PARA SE REALIZAR O COMISSIONAMENTO. RELIGADOR N° 7956117005 INSTALADO NA OBRA 0502300584 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 939068, 8569277 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR O RL 7956117005 AL 01 ARRAIAS - PN 2024. AJUSTES DIPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PONTO ORIGEM PN 2024 - UTM: 939117;8569319 | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795611700545607,4168518518 | 2024 | ETO-PROT 00406/2024 | ETO-PROT | 00406/2024 | 7956117005 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-11 10:00 | 2024-11-13 16:29 | 2025-01-12 16:29 | 2026-05-22 11:06 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2024-11-13 16:29 | ETO-TELE 01026/2024 | 005 | AL01013005 | FAVOR RELIZAR MANUTENÇAO NO EQUIPAMENTO O MESMO ESTA COM FALTA DE ITENS NECESSARIOS PARA SE REALIZAR O COMISSIONAMENTO. RELIGADOR N° 7956117005 INSTALADO NA OBRA 0502300584 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 939068, 8569277 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR O RL 7956117005 AL 01 ARRAIAS - PN 2024. AJUSTES DIPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PONTO ORIGEM PN 2024 - UTM: 939117;8569319 | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
791366302745607,4231944444 | 2024 | ETO-PROT 00427/2024 | ETO-PROT | 00427/2024 | 7913663027 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-11 10:09 | 2024-11-14 16:21 | 2025-05-13 16:21 |  | BAIXA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS REPASSADA | 2024-11-14 16:21 | ETO-RD-DP 00858/2024 | 027 | LD04028074 | Parte ativa danificada + controle (Controle em campo não comunica com o NOJA 010, retirar como bom) COCMS Religador e controle substituido conforme solicitado. Foto eq instalado em anexo. COMISSIONAR EQUIPAMENTO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791366302745607,4231944444 | 2024 | ETO-RD-DP 00854/2024 | ETO-RD-DP | 00854/2024 | 7913663027 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-11 10:09 | 2024-11-14 16:17 | 2025-05-13 16:17 |  | BAIXA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS REPASSADA | 2024-11-14 16:17 | ETO-PROT 00427/2024 | 027 | LD04028074 | Parte ativa danificada + controle (Controle em campo não comunica com o NOJA 010, retirar como bom) COCMS Religador e controle substituido conforme solicitado. Foto eq instalado em anexo. COMISSIONAR EQUIPAMENTO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791366302745607,4231944444 | 2024 | ETO-RD-DP 00858/2024 | ETO-RD-DP | 00858/2024 | 7913663027 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-11 10:09 | 2024-11-14 16:21 | 2025-05-13 16:21 | 2024-11-12 17:00 | BAIXA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS ATENDIDA | 2024-11-14 16:21 |  | 027 | LD04028074 | Parte ativa danificada + controle (Controle em campo não comunica com o NOJA 010, retirar como bom) COCMS Religador e controle substituido conforme solicitado. Foto eq instalado em anexo. COMISSIONAR EQUIPAMENTO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795622000645607,42625 | 2024 | ETO-PROT 00407/2024 | ETO-PROT | 00407/2024 | 7956220006 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-11 10:14 | 2024-11-13 08:49 | 2025-01-12 08:49 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-13 08:49 | ETO-TELE 01023/2024 | 006 | LD03059122 | RELIGADOR N°7956220006 INSTALADO NA OBRA 0702200203 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 813549, 8906299. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM 8800437006, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795692400645607,42625 | 2024 | ETO-TELE 01023/2024 | ETO-TELE | 01023/2024 | 7956924006 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-11 10:14 | 2024-11-13 08:49 | 2025-01-12 08:49 | 2025-01-28 07:52 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-13 08:49 |  | 006 | LD03059122 | RELIGADOR N°7956220006 INSTALADO NA OBRA 0702200203 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 813549, 8906299. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM 8800437006, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795591405945607,4328587963 | 2024 | ETO-TELE 01054/2024 | ETO-TELE | 01054/2024 | 7955914059 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-11 10:23 | 2024-11-21 10:49 | 2025-01-20 10:49 | 2024-12-16 14:36 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-21 10:49 |  | 059 | LD02059122 | RELIGADOR N° 7955914059 INSTALADO NA OBRA 0102400252 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 840797, 8865161 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 8820731059, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795591405945607,4328587963 | 2024 | ETO-PROT 00408/2024 | ETO-PROT | 00408/2024 | 7955914059 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-11 10:23 | 2024-11-21 10:49 | 2025-01-20 10:49 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-21 10:49 | ETO-TELE 01054/2024 | 059 | LD02059122 | RELIGADOR N° 7955914059 INSTALADO NA OBRA 0102400252 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 840797, 8865161 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 8820731059, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
794229903045607,4448958333 | 2024 | ETO-RD-AR 01941/2024 | ETO-RD-AR | 01941/2024 | 7942299030 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-11 10:41 | 2024-11-11 10:41 | 2024-11-14 10:41 | 2025-01-30 11:30 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2024-11-11 10:41 |  | 030 | LD01095030 | segue ss para enviar equipe de linha viva substituir para raios fase B e C e ponto quente nas conexoes de entrada chave 9000862030 do religador 7942299030, tensao 34,5kv acesso livre . OBS..religador 7942299030 ficou bay passado em campo | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795456111045607,4675694444 | 2024 | ETO-PROT 00409/2024 | ETO-PROT | 00409/2024 | 7954561110 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-11 11:13 | 2024-11-13 09:33 | 2025-01-12 09:33 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-13 09:33 | ETO-TELE 01024/2024 | 110 | LD02047073 | RELIGADOR N° 7954561110 INSTALADO NA OBRA 0302300559 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 665685, 8779110. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 0310195110, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795456111045607,4675694444 | 2024 | ETO-TELE 01024/2024 | ETO-TELE | 01024/2024 | 7954561110 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-11 11:13 | 2024-11-13 09:33 | 2025-01-12 09:33 | 2024-12-03 14:25 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-13 09:33 |  | 110 | LD02047073 | RELIGADOR N° 7954561110 INSTALADO NA OBRA 0302300559 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 665685, 8779110. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 0310195110, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | COMISSIONAMENTO
793376605945607,4736574074 | 2024 | ETO-TELE 01015/2024 | ETO-TELE | 01015/2024 | 7933766059 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-11 11:22 | 2024-11-12 10:22 | 2024-11-19 10:22 | 2024-12-02 09:31 | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS ATENDIDA | 2024-11-12 10:22 |  | 059 | AL01099059 | SEGUE SS PARA TIME DE PROTEÇÃO PARA AJUSTES RL 7933766059, ONDE FOI SUBSTITUIDO PELA ORDEM DE SERVIÇO DOLP RD PA 410/2024, ONDE O RELATORIO ESTA NA MESMA.. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7933766059, AJUSTES DIPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | COMISSIONAMENTO
793376605945607,4736574074 | 2024 | ETO-PROT 00410/2024 | ETO-PROT | 00410/2024 | 7933766059 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-11 11:22 | 2024-11-12 10:22 | 2024-11-19 10:22 |  | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS REPASSADA | 2024-11-12 10:22 | ETO-TELE 01015/2024 | 059 | AL01099059 | SEGUE SS PARA TIME DE PROTEÇÃO PARA AJUSTES RL 7933766059, ONDE FOI SUBSTITUIDO PELA ORDEM DE SERVIÇO DOLP RD PA 410/2024, ONDE O RELATORIO ESTA NA MESMA.. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7933766059, AJUSTES DIPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790830900645607,4788078704 | 2024 | ETO-PROT 00411/2024 | ETO-PROT | 00411/2024 | 7908309006 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-11 11:29 | 2024-11-12 10:51 | 2024-11-19 10:51 |  | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS REPASSADA | 2024-11-12 10:51 | ETO-TELE 01016/2024 | 006 | LD05050008 | SEGUE SS PARA TIME DE PROTEÇÃO PARA AJUSTE NO RL 7908309006, ONDE O MESMO FOI SUBSTITUIDO PELA ORDEM DE SERVIÇO DOLP RD PA 401/2024, ONDE RELATORIO ESTA ANEXADO PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7908309006. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790830900645607,4788078704 | 2024 | ETO-TELE 01016/2024 | ETO-TELE | 01016/2024 | 7908309006 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-11 11:29 | 2024-11-12 10:51 | 2024-11-19 10:51 | 2024-11-14 08:47 | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS ATENDIDA | 2024-11-12 10:51 |  | 006 | LD05050008 | SEGUE SS PARA TIME DE PROTEÇÃO PARA AJUSTE NO RL 7908309006, ONDE O MESMO FOI SUBSTITUIDO PELA ORDEM DE SERVIÇO DOLP RD PA 401/2024, ONDE RELATORIO ESTA ANEXADO PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7908309006. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791002719645607,8789814815 | 2024 | ETO-TELE 01012/2024 | ETO-TELE | 01012/2024 | 7910027196 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-11 21:06 | 2025-01-13 09:20 | 2025-01-16 09:20 | 2025-01-21 17:56 | EMERGENCIAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | SS CANCELADA | 2025-01-13 09:20 | ETO-RD-PS 00007/2025 | 196 | LD02059122 | PARECER DMSL: Chave baypass da fase B do RLG 7910027196 encontra-se com o olhal quebrado. Favor, realizar a substituição e retornar nota para o posto ETO-TELE. RL 7910027196 com falha, o mesmo abri e quando fecha remotamente não aceita o comando sinalizando aberto no sistema e quando a equipe chega em campo o mesmo está fechado. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791002719645607,8789814815 | 2025 | ETO-RD-PS 00007/2025 | ETO-RD-PS | 00007/2025 | 7910027196 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-11 21:06 | 2025-01-13 09:20 | 2025-01-16 09:20 | 2025-01-21 17:56 | EMERGENCIAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | SS CANCELADA | 2025-01-13 09:20 |  | 196 | LD02059122 | PARECER DMSL: Chave baypass da fase B do RLG 7910027196 encontra-se com o olhal quebrado. Favor, realizar a substituição e retornar nota para o posto ETO-TELE. RL 7910027196 com falha, o mesmo abri e quando fecha remotamente não aceita o comando sinalizando aberto no sistema e quando a equipe chega em campo o mesmo está fechado. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795463200145608,3470601852 | 2024 | ETO-RD-PS 00440/2024 | ETO-RD-PS | 00440/2024 | 7954632001 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-12 08:20 | 2024-11-12 09:17 | 2025-01-11 09:17 | 2024-11-12 15:33 | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2024-11-12 09:17 |  | 001 | AL03062013 | Favor, substituir elo fusível do trafo auxiliar do RLG 7954632001. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795463200145608,3470601852 | 2024 | ETO-RD-PA 00674/2024 | ETO-RD-PA | 00674/2024 | 7954632001 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-12 08:20 | 2024-11-12 09:17 | 2025-01-11 09:17 | 2024-11-12 15:33 | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2024-11-12 09:17 | ETO-RD-PS 00440/2024 | 001 | AL03062013 | Favor, substituir elo fusível do trafo auxiliar do RLG 7954632001. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795579009445608,3636921296 | 2024 | ETO-PROT 00412/2024 | ETO-PROT | 00412/2024 | 7955790094 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-12 08:44 | 2024-11-13 17:17 | 2025-01-12 17:17 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-13 17:17 | ETO-TELE 01028/2024 | 094 | AL01067094 | RELIGADOR N° 7955790094 INSTALADO NA OBRA 0402400280 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 767887, 8667888 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7955790094 AL 01 PEIXE. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PONTO ORIGEM PN 2024 - UTM: 767936; 8667929 | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795579009445608,3636921296 | 2024 | ETO-TELE 01028/2024 | ETO-TELE | 01028/2024 | 7955790094 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-12 08:44 | 2024-11-13 17:17 | 2025-01-12 17:17 | 2024-11-26 16:44 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-13 17:17 |  | 094 | AL01067094 | RELIGADOR N° 7955790094 INSTALADO NA OBRA 0402400280 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 767887, 8667888 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7955790094 AL 01 PEIXE. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PONTO ORIGEM PN 2024 - UTM: 767936; 8667929 | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795612900545608,3794560185 | 2024 | ETO-COEP 00156/2024 | ETO-COEP | 00156/2024 | 7956129005 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-12 09:06 | 2024-12-13 10:58 | 2025-02-11 10:58 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-12-13 10:58 | ETO-PROT 00483/2024 | 005 | AL01013005 | DCMD: 12/12/2024 Religador substituido conforme solicitado. foto da placa em anexo. Gentileza comissionar. PARECER DMSL: FAVOR SUBSTITUIR TANQUE DO RELIGADOR; O MESMO SE ENCONTRA COM DEFEITO. RELIGADOR N° 7956129005 INSTALADO NA OBRA 0502300547 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 940136, 8567734 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSINAR RL 7956129005 AL 01 ARRAIAS. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PONTO ORIGEM PN 2024 - POSTE #ID: 72612316 | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795612900545608,3794560185 | 2024 | ETO-TELE 01144/2024 | ETO-TELE | 01144/2024 | 7956129005 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-12 09:06 | 2024-12-16 08:36 | 2025-02-14 08:36 | 2024-12-17 17:30 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-12-16 08:36 |  | 005 | AL01013005 | DCMD: 12/12/2024 Religador substituido conforme solicitado. foto da placa em anexo. Gentileza comissionar. PARECER DMSL: FAVOR SUBSTITUIR TANQUE DO RELIGADOR; O MESMO SE ENCONTRA COM DEFEITO. RELIGADOR N° 7956129005 INSTALADO NA OBRA 0502300547 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 940136, 8567734 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSINAR RL 7956129005 AL 01 ARRAIAS. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PONTO ORIGEM PN 2024 - POSTE #ID: 72612316 | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795612900545608,3794560185 | 2024 | ETO-TELE 01027/2024 | ETO-TELE | 01027/2024 | 7956129005 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-12 09:06 | 2024-11-29 14:11 | 2025-01-28 14:11 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-29 14:11 | ETO-COEP 00156/2024 | 005 | AL01013005 | PARECER DMSL: FAVOR SUBSTITUIR TANQUE DO RELIGADOR; O MESMO SE ENCONTRA COM DEFEITO. RELIGADOR N° 7956129005 INSTALADO NA OBRA 0502300547 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 940136, 8567734 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSINAR RL 7956129005 AL 01 ARRAIAS. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PONTO ORIGEM PN 2024 - POSTE #ID: 72612316 | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795612900545608,3794560185 | 2024 | ETO-PROT 00413/2024 | ETO-PROT | 00413/2024 | 7956129005 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-12 09:06 | 2024-11-13 17:02 | 2025-01-12 17:02 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-13 17:02 | ETO-TELE 01027/2024 | 005 | AL01013005 | RELIGADOR N° 7956129005 INSTALADO NA OBRA 0502300547 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 940136, 8567734 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSINAR RL 7956129005 AL 01 ARRAIAS. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PONTO ORIGEM PN 2024 - POSTE #ID: 72612316 | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795612900545608,3794560185 | 2024 | ETO-PROT 00483/2024 | ETO-PROT | 00483/2024 | 7956129005 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-12 09:06 | 2024-12-16 08:36 | 2025-02-14 08:36 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-12-16 08:36 | ETO-TELE 01144/2024 | 005 | AL01013005 | DCMD: 12/12/2024 Religador substituido conforme solicitado. foto da placa em anexo. Gentileza comissionar. PARECER DMSL: FAVOR SUBSTITUIR TANQUE DO RELIGADOR; O MESMO SE ENCONTRA COM DEFEITO. RELIGADOR N° 7956129005 INSTALADO NA OBRA 0502300547 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 940136, 8567734 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSINAR RL 7956129005 AL 01 ARRAIAS. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PONTO ORIGEM PN 2024 - POSTE #ID: 72612316 | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795581002145608,3865046296 | 2024 | ETO-PROT 00414/2024 | ETO-PROT | 00414/2024 | 7955810021 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-12 09:17 | 2024-11-13 10:20 | 2025-01-12 10:20 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-13 10:20 | ETO-TELE 01025/2024 | 021 | LD02010021 | RELIGADOR N° 7955810021 INSTALADO NA OBRA 0502300467 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 837804, 8602576. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃ, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 3314839021, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795581002145608,3865046296 | 2024 | ETO-TELE 01025/2024 | ETO-TELE | 01025/2024 | 7955810021 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-12 09:17 | 2024-11-13 10:20 | 2025-01-12 10:20 | 2024-12-02 11:14 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-13 10:20 |  | 021 | LD02010021 | RELIGADOR N° 7955810021 INSTALADO NA OBRA 0502300467 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 837804, 8602576. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃ, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 3314839021, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | COMISSIONAMENTO
790055815945608,4027083333 | 2024 | ETO-RD-AR 01945/2024 | ETO-RD-AR | 01945/2024 | 7900558159 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-12 09:40 | 2024-11-12 09:40 | 2025-01-11 09:40 | 2024-11-12 10:24 | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2024-11-12 09:40 |  | 159 | LD03010004 | Favor, instalar poste de 12 metros ao lado do RLG 7900558159 para instalação de uma antena para possibilitar a comunicação do equipamento. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585175201445608,4628587963 | 2024 | ETO-RD-PS 00444/2024 | ETO-RD-PS | 00444/2024 | 5851752014 | 58 | REGULADOR | 2024-11-12 11:07 | 2024-11-13 07:28 | 2024-11-16 07:28 | 2024-11-13 12:36 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2024-11-13 07:28 |  | 014 | LD05062013 | segue ss para enviar equipe de linha viva substituir para raios do regulador de tensao 5851752014 estao queimados tensao 35,5kv acesso livre , o rugulador de tensao estar bay passado em campo . fazenda boa fortuna rural de PIUM | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585175201445608,4628587963 | 2024 | ETO-TELE 01017/2024 | ETO-TELE | 01017/2024 | 5851752014 | 58 | REGULADOR | 2024-11-12 11:07 | 2024-11-13 07:28 | 2024-11-16 07:28 |  | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS REPASSADA | 2024-11-13 07:28 | ETO-RD-PS 00444/2024 | 014 | LD05062013 | segue ss para enviar equipe de linha viva substituir para raios do regulador de tensao 5851752014 estao queimados tensao 35,5kv acesso livre , o rugulador de tensao estar bay passado em campo . fazenda boa fortuna rural de PIUM | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795594901345608,5727662037 | 2024 | ETO-RD-PS 00443/2024 | ETO-RD-PS | 00443/2024 | 7955949013 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-12 13:45 | 2024-11-12 13:52 | 2025-01-11 13:52 | 2024-12-06 09:50 | ALTA | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2024-11-12 13:52 |  | 013 | AL01062013 | Favor providenciar equipe de linha viva para realizar podas de árvore em próximo a chave faca 8802202013 e ID 45348305 na RDU de Paraíso. Melhores informações falar com Adriano (63 9209-9962) Supervisor do Polo Paraíso. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - PODA
795594901345608,5727662037 | 2024 | DG-RD-PO 00729/2024 | DG-RD-PO | 00729/2024 | 7955949013 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-12 13:45 | 2024-11-12 13:52 | 2025-01-11 13:52 |  | ALTA | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS REPASSADA | 2024-11-12 13:52 | ETO-RD-PS 00443/2024 | 013 | AL01062013 | Favor providenciar equipe de linha viva para realizar podas de árvore em próximo a chave faca 8802202013 e ID 45348305 na RDU de Paraíso. Melhores informações falar com Adriano (63 9209-9962) Supervisor do Polo Paraíso. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - PODA
795639919345609,4360416667 | 2024 | ETO-PROT 00415/2024 | ETO-PROT | 00415/2024 | 7956399193 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-13 10:28 | 2024-11-14 16:20 | 2025-01-13 16:20 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-14 16:20 | ETO-TELE 01038/2024 | 193 | PS01112193 | RELIGADOR N° 7956399193 INSTALADO NA OBRA 0602400021 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 988444, 9106631 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 74786426, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795639919345609,4360416667 | 2024 | ETO-TELE 01038/2024 | ETO-TELE | 01038/2024 | 7956399193 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-13 10:28 | 2024-11-14 16:20 | 2025-01-13 16:20 | 2024-12-26 15:17 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-14 16:20 |  | 193 | PS01112193 | RELIGADOR N° 7956399193 INSTALADO NA OBRA 0602400021 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 988444, 9106631 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 74786426, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795566603645609,4533564815 | 2024 | ETO-PROT 00416/2024 | ETO-PROT | 00416/2024 | 7955666036 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-13 10:53 | 2024-11-14 08:38 | 2025-01-13 08:38 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-14 08:38 | ETO-TELE 01035/2024 | 036 | AL02003036 | RELIGADOR N° 7955666036 INSTALADO NA OBRA 0402300800 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 704764, 8617391 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7955666036 AL 02 ALVORADA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PONTO ORIGEM PN 2024: 0345678036 | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795566603645609,4533564815 | 2024 | ETO-TELE 01035/2024 | ETO-TELE | 01035/2024 | 7955666036 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-13 10:53 | 2024-11-14 08:38 | 2025-01-13 08:38 | 2024-12-05 13:40 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-14 08:38 |  | 036 | AL02003036 | RELIGADOR N° 7955666036 INSTALADO NA OBRA 0402300800 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 704764, 8617391 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7955666036 AL 02 ALVORADA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PONTO ORIGEM PN 2024: 0345678036 | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795458311045609,4667824074 | 2024 | ETO-TELE 01039/2024 | ETO-TELE | 01039/2024 | 7954583110 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-13 11:12 | 2024-11-14 17:44 | 2025-01-13 17:44 | 2024-12-18 10:48 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-14 17:44 |  | 110 | LD02047073 | RELIGADOR N° 7954583110 INSTALADO NA OBRA 0302300534 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 670933, 8796416 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 68940356, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795458311045609,4667824074 | 2024 | ETO-PROT 00417/2024 | ETO-PROT | 00417/2024 | 7954583110 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-13 11:12 | 2024-11-14 17:44 | 2025-01-13 17:44 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-14 17:44 | ETO-TELE 01039/2024 | 110 | LD02047073 | RELIGADOR N° 7954583110 INSTALADO NA OBRA 0302300534 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 670933, 8796416 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 68940356, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795552011645609,5014699074 | 2024 | ETO-PROT 00418/2024 | ETO-PROT | 00418/2024 | 7955520116 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-13 12:02 | 2024-11-13 12:02 | 2025-01-12 12:02 | 2024-11-27 08:41 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2024-11-13 12:02 |  | 116 | LD04002091 | RELIGADOR N° 7955520116 INSTALADO NA OBRA 0502300511 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 854323, 8713121 | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795590808345609,5131712963 | 2024 | ETO-TELE 01113/2024 | ETO-TELE | 01113/2024 | 7955908083 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-13 12:19 | 2024-12-05 15:50 | 2025-02-03 15:50 | 2024-12-13 10:07 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-12-05 15:50 |  | 083 | LD01059122 | RELIGADOR N° 7955908083 INSTALADO NA OBRA 0102400091 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 830435, 8903998 PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA CADASTRO ATUALIZAR O EQUIPAMENTO NO MAPA TS, O MESMO DEVERÁ SER INSTALADO NO LUGAR DA CHAVE 8847966083. (INFORMAÇÕES DO DCMD QUE O FISICO ESTÁ NO LOCAL CORRETO). ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO PARECER DO CADASTRO: CADASTRO DO RELIGADOR CORRIGIDO, CONFORME NOVO AS BUILT DISPONIBILIZADO NA OBRA 0102400091. RELIGADOR DISPONIVEL PARA COMISSIONAMENTO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 76754373, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795590808345609,5131712963 | 2024 | ETO-PROT 00470/2024 | ETO-PROT | 00470/2024 | 7955908083 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-13 12:19 | 2024-12-05 15:50 | 2025-02-03 15:50 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-12-05 15:50 | ETO-TELE 01113/2024 | 083 | LD01059122 | RELIGADOR N° 7955908083 INSTALADO NA OBRA 0102400091 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 830435, 8903998 PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA CADASTRO ATUALIZAR O EQUIPAMENTO NO MAPA TS, O MESMO DEVERÁ SER INSTALADO NO LUGAR DA CHAVE 8847966083. (INFORMAÇÕES DO DCMD QUE O FISICO ESTÁ NO LOCAL CORRETO). ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO PARECER DO CADASTRO: CADASTRO DO RELIGADOR CORRIGIDO, CONFORME NOVO AS BUILT DISPONIBILIZADO NA OBRA 0102400091. RELIGADOR DISPONIVEL PARA COMISSIONAMENTO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 76754373, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795590808345609,5131712963 | 2024 | ETO-PROT 00419/2024 | ETO-PROT | 00419/2024 | 7955908083 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-13 12:19 | 2024-11-27 09:10 | 2025-01-26 09:10 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-27 09:10 | ETO-CADTOC 00301/2024 | 083 | LD01059122 | RELIGADOR N° 7955908083 INSTALADO NA OBRA 0102400091 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 830435, 8903998 PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA CADASTRO ATUALIZAR O EQUIPAMENTO NO MAPA TS, O MESMO DEVERÁ SER INSTALADO NO LUGAR DA CHAVE 8847966083. (INFORMAÇÕES DO DCMD QUE O FISICO ESTÁ NO LOCAL CORRETO). ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795329812245609,5228587963 | 2024 | ETO-TELE 01036/2024 | ETO-TELE | 01036/2024 | 7953298122 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-13 12:33 | 2024-11-14 09:06 | 2025-01-13 09:06 | 2024-11-28 17:33 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-14 09:06 |  | 122 | AL06060122 | RELIGADOR N° 7953298122 INSTALADO NA OBRA 0102300906 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 790188, 8875975 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7953298122 AL 06 PALMAS IV. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PONTO ORIGEM PN 2024 - UTM: 790188,4;8875973,15 | COMISSIONAMENTO
795329812245609,5228587963 | 2024 | ETO-PROT 00420/2024 | ETO-PROT | 00420/2024 | 7953298122 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-13 12:33 | 2024-11-14 09:06 | 2025-01-13 09:06 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-14 09:06 | ETO-TELE 01036/2024 | 122 | AL06060122 | RELIGADOR N° 7953298122 INSTALADO NA OBRA 0102300906 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 790188, 8875975 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7953298122 AL 06 PALMAS IV. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PONTO ORIGEM PN 2024 - UTM: 790188,4;8875973,15 | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
793160212245609,6321759259 | 2024 | ETO-TELE 01034/2024 | ETO-TELE | 01034/2024 | 7931602122 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-13 15:10 | 2024-11-13 15:10 | 2024-11-16 15:10 | 2024-11-28 15:54 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-11-13 15:10 |  | 122 | AL02059122 | SEGUE SS PARA REABILIATR A COMUNICAÇÃO DOS RLs NO SISTEMA ESCADA: RDU PALMAS 7900557122 - SEM COMUNICAÇÃO 7905359122 - COMUNICAÇÃO INTERMITENTE 7905365122 - SEM COMUNICAÇÃO 7905363122 - SEM COMUNICAÇÃO 7956903122 - SEM COMUNICAÇÃO 7931602122 - COMUNICAÇÃO INTERMITENTE | ANOMALIA EM RELIGADOR
795690312245609,6321759259 | 2024 | ETO-TELE 01033/2024 | ETO-TELE | 01033/2024 | 7956903122 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-13 15:10 | 2024-11-13 15:10 | 2024-11-16 15:10 | 2024-11-28 11:41 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-11-13 15:10 |  | 122 | AL11059122 | SEGUE SS PARA REABILIATR A COMUNICAÇÃO DOS RLs NO SISTEMA ESCADA: RDU PALMAS 7900557122 - SEM COMUNICAÇÃO 7905359122 - COMUNICAÇÃO INTERMITENTE 7905365122 - SEM COMUNICAÇÃO 7905363122 - SEM COMUNICAÇÃO 7956903122 - SEM COMUNICAÇÃO 7931602122 - COMUNICAÇÃO INTERMITENTE | AVISO DE ANOMALIA
790536512245609,6321759259 | 2024 | ETO-TELE 01032/2024 | ETO-TELE | 01032/2024 | 7905365122 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-13 15:10 | 2024-11-13 15:10 | 2024-11-16 15:10 | 2024-12-27 10:48 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-11-13 15:10 |  | 122 | AL08097122 | SEGUE SS PARA REABILIATR A COMUNICAÇÃO DOS RLs NO SISTEMA ESCADA: RDU PALMAS 7900557122 - SEM COMUNICAÇÃO 7905359122 - COMUNICAÇÃO INTERMITENTE 7905365122 - SEM COMUNICAÇÃO 7905363122 - SEM COMUNICAÇÃO 7956903122 - SEM COMUNICAÇÃO 7931602122 - COMUNICAÇÃO INTERMITENTE | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790055712245609,6321759259 | 2024 | ETO-TELE 01030/2024 | ETO-TELE | 01030/2024 | 7900557122 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-13 15:10 | 2024-11-13 15:10 | 2024-11-16 15:10 | 2024-11-29 16:41 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-11-13 15:10 |  | 122 | AL04059122 | SEGUE SS PARA REABILIATR A COMUNICAÇÃO DOS RLs NO SISTEMA ESCADA: RDU PALMAS 7900557122 - SEM COMUNICAÇÃO 7905359122 - COMUNICAÇÃO INTERMITENTE 7905365122 - SEM COMUNICAÇÃO 7905363122 - SEM COMUNICAÇÃO 7956903122 - SEM COMUNICAÇÃO 7931602122 - COMUNICAÇÃO INTERMITENTE | AVISO DE ANOMALIA
790535912245609,6321759259 | 2024 | ETO-TELE 01031/2024 | ETO-TELE | 01031/2024 | 7905359122 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-13 15:10 | 2024-11-13 15:10 | 2024-11-16 15:10 | 2024-12-09 17:26 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-11-13 15:10 |  | 122 | AL02097122 | SEGUE SS PARA REABILIATR A COMUNICAÇÃO DOS RLs NO SISTEMA ESCADA: RDU PALMAS 7900557122 - SEM COMUNICAÇÃO 7905359122 - COMUNICAÇÃO INTERMITENTE 7905365122 - SEM COMUNICAÇÃO 7905363122 - SEM COMUNICAÇÃO 7956903122 - SEM COMUNICAÇÃO 7931602122 - COMUNICAÇÃO INTERMITENTE | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790041402545609,7439930556 | 2024 | ETO-TELE 01029/2024 | ETO-TELE | 01029/2024 | 7900414025 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-13 17:51 | 2024-11-13 17:51 | 2024-11-16 17:51 | 2024-12-05 15:49 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-11-13 17:51 |  | 025 | LD02010153 | Senhores , segue para conecimento rl 7900414025 feito primeiro ataque nao retonou, rl manda para garimpinho | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795470400145610,5105902778 | 2024 | ETO-COEP 00142/2024 | ETO-COEP | 00142/2024 | 7954704001 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-14 12:15 | 2025-04-10 10:10 | 2026-05-15 10:10 |  | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2025-04-10 10:10 | ETO-RD-PO 00093/2025 | 001 | AL01101271 | Favor, fazer a conexão do aterramento do controle do RLG 7954704001 com a malha de aterramento. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795470400145610,5105902778 | 2025 | ETO-RD-PA 00341/2025 | ETO-RD-PA | 00341/2025 | 7954704001 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-14 12:15 | 2025-05-07 16:38 | 2026-06-11 16:38 | 2025-06-05 11:00 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-05-07 16:38 |  | 001 | AL01102271 | Favor, fazer a conexão do aterramento do controle do RLG 7954704001 com a malha de aterramento. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795470400145610,5105902778 | 2025 | ETO-RD-PO 00093/2025 | ETO-RD-PO | 00093/2025 | 7954704001 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-14 12:15 | 2025-05-07 16:38 | 2026-06-11 16:38 |  | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2025-05-07 16:38 | ETO-RD-PA 00341/2025 | 001 | AL01101271 | Favor, fazer a conexão do aterramento do controle do RLG 7954704001 com a malha de aterramento. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795456400145610,5784953704 | 2024 | ETO-PROT 00422/2024 | ETO-PROT | 00422/2024 | 7954564001 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-14 13:53 | 2024-11-18 16:26 | 2025-01-17 16:26 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-18 16:26 | ETO-TELE 01050/2024 | 001 | AL02101271 | RELIGADOR N° 7954564001 INSTALADO NA OBRA 0302300599 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 777083, 8883306 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7954564001 AL 02 SE LUZIMANGUES. AJUSTES NO APP DA PROTEÇÃO. PONTO ORIGEM PN2024: POSTE: #ID57350949 | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795456400145610,5784953704 | 2024 | ETO-TELE 01050/2024 | ETO-TELE | 01050/2024 | 7954564001 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-14 13:53 | 2024-11-18 16:26 | 2025-01-17 16:26 | 2024-12-13 09:47 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-18 16:26 |  | 001 | AL02101271 | RELIGADOR N° 7954564001 INSTALADO NA OBRA 0302300599 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 777083, 8883306 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7954564001 AL 02 SE LUZIMANGUES. AJUSTES NO APP DA PROTEÇÃO. PONTO ORIGEM PN2024: POSTE: #ID57350949 | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795708915545610,5860648148 | 2024 | ETO-PROT 00423/2024 | ETO-PROT | 00423/2024 | 7957089155 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-14 14:04 | 2024-11-18 08:48 | 2025-01-17 08:48 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-18 08:48 | ETO-TELE 01043/2024 | 155 | LD01020023 | RELIGADOR N° 7957089155 INSTALADO NA OBRA 0702400042 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 820670, 9122168. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 69805251, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795708915545610,5860648148 | 2024 | ETO-TELE 01043/2024 | ETO-TELE | 01043/2024 | 7957089155 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-14 14:04 | 2024-11-18 08:48 | 2025-01-17 08:48 | 2024-12-02 10:32 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-18 08:48 |  | 155 | LD01020023 | RELIGADOR N° 7957089155 INSTALADO NA OBRA 0702400042 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 820670, 9122168. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 69805251, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
795588912245610,5952893519 | 2024 | ETO-PROT 00424/2024 | ETO-PROT | 00424/2024 | 7955889122 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-14 14:17 | 2024-11-18 09:34 | 2025-01-17 09:34 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-18 09:34 | ETO-TELE 01044/2024 | 122 | LD03059122 | RELIGADOR N° 7955889122 INSTALADO NA OBRA 0102400140 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 795098, 8884347. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM 3305584122, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795588912245610,5952893519 | 2024 | ETO-TELE 01044/2024 | ETO-TELE | 01044/2024 | 7955889122 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-14 14:17 | 2024-11-18 09:34 | 2025-01-17 09:34 | 2024-12-06 09:25 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-18 09:34 |  | 122 | LD03059122 | RELIGADOR N° 7955889122 INSTALADO NA OBRA 0102400140 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 795098, 8884347. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM 3305584122, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795746601545610,6081018519 | 2024 | ETO-TELE 01046/2024 | ETO-TELE | 01046/2024 | 7957466015 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-14 14:36 | 2024-11-18 10:28 | 2025-01-17 10:28 | 2024-12-02 11:34 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-18 10:28 |  | 015 | LD02065015 | RELIGADOR N° 7957466015 INSTALADO NA OBRA 0702400062 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 830824, 8982726. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 72354159, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | COMISSIONAMENTO
795746601545610,6081018519 | 2024 | ETO-PROT 00425/2024 | ETO-PROT | 00425/2024 | 7957466015 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-14 14:36 | 2024-11-18 10:28 | 2025-01-17 10:28 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-18 10:28 | ETO-TELE 01046/2024 | 015 | LD02065015 | RELIGADOR N° 7957466015 INSTALADO NA OBRA 0702400062 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 830824, 8982726. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 72354159, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
792965707445610,6875810185 | 2024 | ETO-RD-DP 00859/2024 | ETO-RD-DP | 00859/2024 | 7929657074 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-14 16:30 | 2024-11-14 16:30 | 2025-05-13 16:30 | 2024-11-28 11:30 | BAIXA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS ATENDIDA | 2024-11-14 16:30 |  | 074 | LD05028074 | Controle + parte ativa danificada LV Abrir e fecher jumper para substituição do equipamento | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790820607445610,6910416667 | 2024 | ETO-RD-DP 00860/2024 | ETO-RD-DP | 00860/2024 | 7908206074 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-14 16:35 | 2024-11-14 16:35 | 2025-05-13 16:35 | 2024-11-22 09:06 | BAIXA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS ATENDIDA | 2024-11-14 16:35 |  | 074 | LD05028074 | Controle + parte ativa danificada LV ABRIR E FECHAR JUMPER PARA SUBSTITUIÇÃO DO RELIGADOR | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793358507445610,6957407407 | 2024 | ETO-RD-DP 00861/2024 | ETO-RD-DP | 00861/2024 | 7933585074 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-14 16:42 | 2024-11-14 16:42 | 2025-05-13 16:42 | 2024-11-22 15:55 | BAIXA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS ATENDIDA | 2024-11-14 16:42 |  | 074 | LD03028074 | Parte ativa danificada LV ABRIR E FECHAR JUMPER PARA SUBSTITUIÇÃO DO RELIGADOR | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794379113445610,860775463 | 2024 | ETO-TELE 01040/2024 | ETO-TELE | 01040/2024 | 7943791134 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-14 20:40 | 2024-11-14 20:40 | 2024-11-17 20:40 | 2024-12-06 08:58 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-11-14 20:40 |  | 134 | LD03014045 | Senhores, segue para conhecimento rl 7943791134 feitoprimeiro ataque com equipe 131op01 o mesmo nao retornou a comunicaçao , favor verificar . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790119501445610,8656597222 | 2024 | ETO-RD-PS 00475/2024 | ETO-RD-PS | 00475/2024 | 7901195014 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-14 20:47 | 2024-12-03 10:12 | 2024-12-06 10:12 | 2025-01-22 11:37 | EMERGENCIAL | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | SS CANCELADA | 2024-12-03 10:12 |  | 014 | LD03062013 | OS gerada em duplicidade | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790119501445610,8656597222 | 2024 | ENC-RD-PS 01271/2024 | ENC-RD-PS | 01271/2024 | 7901195014 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-14 20:47 | 2024-12-03 10:12 | 2024-12-06 10:12 | 2025-01-22 11:37 | EMERGENCIAL | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | SS CANCELADA | 2024-12-03 10:12 | ETO-RD-PS 00475/2024 | 014 | LD03062013 | OS gerada em duplicidade | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790086107545611,6502430556 | 2024 | ETO-TELE 01041/2024 | ETO-TELE | 01041/2024 | 7900861075 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-15 15:36 | 2024-11-15 15:36 | 2024-11-18 15:36 | 2024-12-20 15:11 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2024-11-15 15:36 |  | 075 | LD02050008 | Senhores, segue para conhecimento rl 7900861075 feito primeiro ataque com equipeo mesmo nao retornou a comunicaçao , favor verificar . enviar equipe o mesmo atende a rdu de 2 irmaos | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790959900445611,8696643518 | 2024 | ETO-RD-AR 01969/2024 | ETO-RD-AR | 01969/2024 | 7909599004 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-15 20:52 | 2024-11-15 20:52 | 2024-11-18 20:52 | 2024-11-16 13:30 | EMERGENCIAL | CARLOS ANDRE SIRQUEIRA DA SILV | SS ATENDIDA | 2024-11-15 20:52 |  | 004 | AL04040004 | enviar equipe de linha viva para substituir religador 7909599004 com defeito RDU DE ARAGUAINA | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790959900445612,3424652778 | 2024 | ETO-RD-AR 01971/2024 | ETO-RD-AR | 01971/2024 | 7909599004 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-16 08:13 | 2024-11-16 08:13 | 2024-11-19 08:13 | 2024-11-16 13:10 | EMERGENCIAL | LEONARDO SANTOS DA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-11-16 08:13 |  | 004 | AL04040004 | substituir religador 7909599004 danificado RDU de Araguaina | AVISO DE ANOMALIA
790057304745613,6923263889 | 2024 | ETO-TELE 01042/2024 | ETO-TELE | 01042/2024 | 7900573047 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-17 16:37 | 2024-11-17 16:37 | 2024-11-20 16:37 | 2024-12-05 10:43 | EMERGENCIAL | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | SS ATENDIDA | 2024-11-17 16:37 |  | 047 | AL02033047 | Segue SS para atendimento RL SEM COMUNICAÇÃO 7900573047 FOI feito primeiro ataque com equipe 052OP01 o mesmo nao retornou a comunicaçao NO SISTEMA SCADA favor verificar . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791365510045614,2225694444 | 2024 | ETO-TELE 01049/2024 | ETO-TELE | 01049/2024 | 7913655100 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-18 05:20 | 2024-11-18 11:02 | 2024-11-21 11:02 | 2025-05-08 11:13 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-11-18 11:02 |  | 100 | AL01081100 | bom dia segue SS para verificação de ajuste de proteção ocorrencia de cabo rompido na mesma estrutura da CH 0301558122 abriu os dois RL 7913655100 e RL 7933796122 simultaneo INT 20243256288801. PARECER DA PROTEÇÃO: EXISTE NOTA ABERTA PARA DMSL ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, ETO-TELE 660/2024 DE 16/08/2024 E AINDA CONSTA COMO PENDENTE. SEGUE NOTA REPASSADA PARA EXECUÇÃO DOS AJUSTES DO 7933796122. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
791365510045614,2225694444 | 2024 | ETO-PROT 00430/2024 | ETO-PROT | 00430/2024 | 7913655100 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-18 05:20 | 2024-11-18 11:02 | 2024-11-21 11:02 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS REPASSADA | 2024-11-18 11:02 | ETO-TELE 01049/2024 | 100 | AL01081100 | bom dia segue SS para verificação de ajuste de proteção ocorrencia de cabo rompido na mesma estrutura da CH 0301558122 abriu os dois RL 7913655100 e RL 7933796122 simultaneo INT 20243256288801. PARECER DA PROTEÇÃO: EXISTE NOTA ABERTA PARA DMSL ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, ETO-TELE 660/2024 DE 16/08/2024 E AINDA CONSTA COMO PENDENTE. SEGUE NOTA REPASSADA PARA EXECUÇÃO DOS AJUSTES DO 7933796122. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792587511945614,7010185185 | 2024 | ETO-TELE 01051/2024 | ETO-TELE | 01051/2024 | 7925875119 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-18 16:49 | 2024-11-18 16:49 | 2024-11-21 16:49 | 2024-12-02 10:45 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2024-11-18 16:49 |  | 119 | LD03005098 | Favor enviar equipe no RL 7925875119, pois a equipe operacional fez o primeiro ataque no mesmo, a comunicação voltou, porém, depois de alguns minutos voltou a perder a comunicação. | AVISO DE ANOMALIA
792664507345614,9766087963 | 2025 | ETO-PROT 00014/2025 | ETO-PROT | 00014/2025 | 7926645073 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-18 23:26 | 2025-01-09 14:59 | 2025-03-10 14:59 | 2025-01-09 17:00 | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-01-09 14:59 |  | 073 | LD06047073 | Favor, substituir controle do RLG 7926645073 devido a danos causados por abelhas. Realizar o rebaixamento da parte ativa, pois a mesma encontra-se muito alta, dificultando a manutenção. COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AO COCM-C PARA REGULARIZAÇÃO. DEVOLVIDO PARA A PROTEÇÃO, PELO MOTIVO DE QUE AO CHEGAR NO LOCAL, O EQUIPAMENTO ESTAVA EM FUNCIONAMENTO NORMALMENTE, E A EQUIPE NÃO PRECISOU FAZER NENHUM SERVIÇO. PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA BAIXADA, EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO. ENG° IRLLEY CASTELO BRAN | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792664507345614,9766087963 | 2024 | ETO-COEP 00145/2024 | ETO-COEP | 00145/2024 | 7926645073 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-18 23:26 | 2025-01-08 15:02 | 2025-03-09 15:02 |  | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2025-01-08 15:02 | ETO-RD-PS 00006/2025 | 073 | LD06047073 | Favor, substituir controle do RLG 7926645073 devido a danos causados por abelhas. Realizar o rebaixamento da parte ativa, pois a mesma encontra-se muito alta, dificultando a manutenção. COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AO COCM-C PARA REGULARIZAÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792664507345614,9766087963 | 2025 | ETO-RD-PS 00006/2025 | ETO-RD-PS | 00006/2025 | 7926645073 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-18 23:26 | 2025-01-09 14:59 | 2025-03-10 14:59 |  | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2025-01-09 14:59 | ETO-PROT 00014/2025 | 073 | LD06047073 | Favor, substituir controle do RLG 7926645073 devido a danos causados por abelhas. Realizar o rebaixamento da parte ativa, pois a mesma encontra-se muito alta, dificultando a manutenção. COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AO COCM-C PARA REGULARIZAÇÃO. DEVOLVIDO PARA A PROTEÇÃO, PELO MOTIVO DE QUE AO CHEGAR NO LOCAL, O EQUIPAMENTO ESTAVA EM FUNCIONAMENTO NORMALMENTE, E A EQUIPE NÃO PRECISOU FAZER NENHUM SERVIÇO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790119501445615,4391782407 | 2024 | ENC-RD-PS 01286/2024 | ENC-RD-PS | 01286/2024 | 7901195014 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-19 10:32 | 2024-11-19 10:32 | 2024-11-22 10:32 | 2024-11-19 18:45 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2024-11-19 10:32 |  | 014 | LD03062013 | Bom dia segue nota para linha viva subsituir Para-raios do rl 7901195014 tensão 34,5kva e substituir chave FACA FASE B substituir todos da estrutura acesso livre | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795491000445615,7113541667 | 2024 | ETO-RD-AR 01990/2024 | ETO-RD-AR | 01990/2024 | 7954910004 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-19 17:04 | 2024-11-19 17:04 | 2024-11-22 17:04 | 2024-11-22 11:16 | EMERGENCIAL | LEONARDO SANTOS DA SILVA | SS CANCELADA | 2024-11-19 17:04 |  | 004 | AL02040004 | verificar controle do religador [7954910004] aparentemente com defeito no cabo | AVISO DE ANOMALIA
795497101145615,8783564815 | 2024 | ETO-RD-GR 01307/2024 | ETO-RD-GR | 01307/2024 | 7954971011 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-19 21:05 | 2024-11-19 21:05 | 2025-12-24 21:05 | 2024-11-28 11:08 | PROGRAMAVEL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-11-19 21:05 |  | 011 | AL01065015 | Segue nota para envia equipe linha viva substituir 4 para-raios queimado do RL-7954971011, Tensão 13.8kv, Acesso livre, Local RDU de Tupirama. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790072219345616,5599305556 | 2024 | ETO-TELE 01052/2024 | ETO-TELE | 01052/2024 | 7900722193 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-20 13:26 | 2024-11-20 13:26 | 2024-11-23 13:26 | 2024-11-26 16:22 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-11-20 13:26 |  | 193 | PS01112193 | Senhores, segue para conhecimento rl 7900722193 feito pirmeiro ataque nao retornou a comunicaçao , favor verificar . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585175201445616,5983449074 | 2024 | ETO-TELE 01053/2024 | ETO-TELE | 01053/2024 | 5851752014 | 58 | REGULADOR | 2024-11-20 14:22 | 2024-11-25 17:49 | 2024-11-28 17:49 |  | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS REPASSADA | 2024-11-25 17:49 | ETO-COEP 00153/2024 | 014 | LD05062013 | PARECER DMSL: FAVOR, REALIZAR MELHORIA DA MALHA DE ATERRAMENTO PARA NÍVEIS SEGUROS E SUBSTITUIR O TANQUE DA FASE C DO RT 5851752014 Solicitação de serviço para verificação de Instal. Reguladora [5851752014], duarante a ocorrência Int.: 20243261240830, o equipamento foi isolado, possibilitando energização do alimentador. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585175201445616,5983449074 | 2024 | ETO-COEP 00153/2024 | ETO-COEP | 00153/2024 | 5851752014 | 58 | REGULADOR | 2024-11-20 14:22 | 2024-12-11 08:07 | 2024-12-14 08:07 |  | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS REPASSADA | 2024-12-11 08:07 | ENC-RD-PS 01418/2024 | 014 | LD05062013 | PARECER DMSL: FAVOR, REALIZAR MELHORIA DA MALHA DE ATERRAMENTO PARA NÍVEIS SEGUROS E SUBSTITUIR O TANQUE DA FASE C DO RT 5851752014 Solicitação de serviço para verificação de Instal. Reguladora [5851752014], duarante a ocorrência Int.: 20243261240830, o equipamento foi isolado, possibilitando energização do alimentador. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585175201445616,5983449074 | 2024 | ENC-RD-PS 01418/2024 | ENC-RD-PS | 01418/2024 | 5851752014 | 58 | REGULADOR | 2024-11-20 14:22 | 2024-12-11 08:07 | 2024-12-14 08:07 | 2024-12-10 18:00 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2024-12-11 08:07 |  | 014 | LD05062013 | PARECER DMSL: FAVOR, REALIZAR MELHORIA DA MALHA DE ATERRAMENTO PARA NÍVEIS SEGUROS E SUBSTITUIR O TANQUE DA FASE C DO RT 5851752014 Solicitação de serviço para verificação de Instal. Reguladora [5851752014], duarante a ocorrência Int.: 20243261240830, o equipamento foi isolado, possibilitando energização do alimentador. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795744107745617,3695138889 | 2024 | ETO-PROT 00431/2024 | ETO-PROT | 00431/2024 | 7957441077 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-21 08:52 | 2024-11-22 16:20 | 2025-01-21 16:20 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-22 16:20 | ETO-TELE 01062/2024 | 077 | AL01042078 | RELIGADOR N° 7957441077 INSTALADO NA OBRA 0702400058 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 862372, 9082045. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 69114693, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795744107745617,3695138889 | 2024 | ETO-TELE 01062/2024 | ETO-TELE | 01062/2024 | 7957441077 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-21 08:52 | 2024-11-22 16:20 | 2025-01-21 16:20 | 2024-12-09 17:10 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-22 16:20 |  | 077 | AL01042078 | RELIGADOR N° 7957441077 INSTALADO NA OBRA 0702400058 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 862372, 9082045. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 69114693, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795823718645617,3702314815 | 2025 | ETO-OP-PX 00007/2025 | ETO-OP-PX | 00007/2025 | 7958237186 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-21 08:53 | 2025-06-11 17:43 | 2026-07-16 17:43 |  | PROGRAMAVEL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS PENDENTE | 2025-06-11 17:43 |  | 186 | LD02003036 | Segue SS para troca de cruzeta de madeira podre. ID 48403080 Estrutura N1 Material: N1 compelta isoladores e cruzetas acesso livreElemento de referencia: 5729856186. [LD02003036] LD02003036 Rural de Jau proximo da cidade | AVISO DE ANOMALIA
795823718645617,3702314815 | 2024 | ETO-RD-GU 01509/2024 | ETO-RD-GU | 01509/2024 | 7958237186 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-21 08:53 | 2025-06-11 17:43 | 2026-07-16 17:43 |  | PROGRAMAVEL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2025-06-11 17:43 | ETO-OP-PX 00007/2025 | 186 | LD02003036 | Segue SS para troca de cruzeta de madeira podre. ID 48403080 Estrutura N1 Material: N1 compelta isoladores e cruzetas acesso livreElemento de referencia: 5729856186. [LD02003036] LD02003036 Rural de Jau proximo da cidade | AVISO DE ANOMALIA
795571503245617,3815740741 | 2024 | ETO-RD-GU 01508/2024 | ETO-RD-GU | 01508/2024 | 7955715032 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-21 09:09 | 2024-11-21 09:09 | 2025-01-20 09:09 | 2025-01-30 09:51 | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2024-11-21 09:09 |  | 032 | LD01003036 | Favor, enviar equipe de linha viva para fazer manutenção na chave faca da fase B do RLG 7955715032. Ao tentar fechar a chave a mesma não permanece fechada. | AVISO DE ANOMALIA
795563511645617,3877314815 | 2024 | ETO-TELE 01060/2024 | ETO-TELE | 01060/2024 | 7955635116 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-21 09:18 | 2024-11-22 14:21 | 2025-01-21 14:21 | 2024-12-06 14:15 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-22 14:21 |  | 116 | LD04002091 | RELIGADOR N° 7955635116 INSTALADO NA OBRA 0502300522 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 769608, 8891669 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 8800001116, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795563511645617,3877314815 | 2024 | ETO-PROT 00432/2024 | ETO-PROT | 00432/2024 | 7955635116 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-21 09:18 | 2024-11-22 14:21 | 2025-01-21 14:21 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-22 14:21 | ETO-TELE 01060/2024 | 116 | LD04002091 | RELIGADOR N° 7955635116 INSTALADO NA OBRA 0502300522 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 769608, 8891669 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 8800001116, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795785807945617,4156365741 | 2024 | ETO-TELE 01061/2024 | ETO-TELE | 01061/2024 | 7957858079 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-21 09:59 | 2024-11-22 15:05 | 2025-01-21 15:05 | 2024-12-06 14:03 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-22 15:05 |  | 079 | LD03038009 | RELIGADOR N° 7957858079 INSTALADO NA OBRA 0702400059 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 816826, 9089617 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 8800339079, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795785807945617,4156365741 | 2024 | ETO-PROT 00433/2024 | ETO-PROT | 00433/2024 | 7957858079 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-21 09:59 | 2024-11-22 15:05 | 2025-01-21 15:05 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-22 15:05 | ETO-TELE 01061/2024 | 079 | LD03038009 | RELIGADOR N° 7957858079 INSTALADO NA OBRA 0702400059 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 816826, 9089617 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 8800339079, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
793041912245617,4276157407 | 2024 | ETO-PROT 00434/2024 | ETO-PROT | 00434/2024 | 7930419122 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-21 10:16 | 2024-11-28 16:07 | 2025-01-27 16:07 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-28 16:07 | ETO-TELE 01088/2024 | 122 | AL11060122 | RELIGADOR N° 7930419122 INSTALADO NA OBRA 0102301051 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 789663, 8870137 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7930419122 AL 11 SE PALMAS IV. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PONTO ORIGEM PN2024: UTM: 789659; 8870758 | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
793041912245617,4276157407 | 2024 | ETO-TELE 01088/2024 | ETO-TELE | 01088/2024 | 7930419122 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-21 10:16 | 2024-11-28 16:07 | 2025-01-27 16:07 | 2024-12-13 09:03 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-28 16:07 |  | 122 | AL11060122 | RELIGADOR N° 7930419122 INSTALADO NA OBRA 0102301051 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 789663, 8870137 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7930419122 AL 11 SE PALMAS IV. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PONTO ORIGEM PN2024: UTM: 789659; 8870758 | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795613100545617,4445138889 | 2024 | ETO-PROT 00436/2024 | ETO-PROT | 00436/2024 | 7956131005 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-21 10:40 | 2024-11-21 10:40 | 2025-01-20 10:40 | 2024-11-21 11:19 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2024-11-21 10:40 |  | 005 | AL01013005 | RELIGADOR N° 7956131005 INSTALADO NA OBRA 0502300546 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 941413, 8566028 | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585468107145617,6060648148 | 2025 | ETO-COEP 00098/2025 | ETO-COEP | 00098/2025 | 5854681071 | 58 | REGULADOR | 2024-11-21 14:33 | 2025-08-01 17:43 | 2025-09-30 17:43 | 2026-06-29 19:11 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2025-08-01 17:43 | ETO-RD-PO 00188/2025 | 071 | AL01018071 | COEP: equipamentos fornecidos. Repasse ao COCM para correção. PARACER DA PROTEÇÃO: Recebemos a solicitação de elaboração de ajustes do RT 5854681071, nota repassada pelo COEP. Duvidas: As pendencias apontadas pelo DMSL foram sanadas? Pois não registro descritivo na SS. Se foram sanadas, a SS não seguiu o fluxo norma, pois não há repassa da nota para o COEP. Podemos seguir com os estudos e comissionamento do ativo? PARECER DMSL: Equipe esteve no RT 5854681071 dia 18/02/2025 porém, as fases A e B estão com a ligação carga/fase invertidas, não contém antena, não contém suporte de antena e não contém rádio GE. Favor, sanar pendências para possibilitar o comissonamento. REGULADOR DE TENSAO N° 5854681071 INSTALADO NA OBRA 0302100570 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 766351, 8781674 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DO EQUIPAMENTO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585468107145617,6060648148 | 2025 | ETO-COEP 00029/2025 | ETO-COEP | 00029/2025 | 5854681071 | 58 | REGULADOR | 2024-11-21 14:33 | 2025-05-05 16:57 | 2025-07-04 16:57 | 2026-06-29 19:11 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2025-05-05 16:57 | ETO-PROT 00174/2025 | 071 | AL01018071 | COEP: equipamentos fornecidos. Repasse ao COCM para correção. PARACER DA PROTEÇÃO: Recebemos a solicitação de elaboração de ajustes do RT 5854681071, nota repassada pelo COEP. Duvidas: As pendencias apontadas pelo DMSL foram sanadas? Pois não registro descritivo na SS. Se foram sanadas, a SS não seguiu o fluxo norma, pois não há repassa da nota para o COEP. Podemos seguir com os estudos e comissionamento do ativo? PARECER DMSL: Equipe esteve no RT 5854681071 dia 18/02/2025 porém, as fases A e B estão com a ligação carga/fase invertidas, não contém antena, não contém suporte de antena e não contém rádio GE. Favor, sanar pendências para possibilitar o comissonamento. REGULADOR DE TENSAO N° 5854681071 INSTALADO NA OBRA 0302100570 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 766351, 8781674 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DO EQUIPAMENTO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585468107145617,6060648148 | 2025 | ETO-RD-PO 00188/2025 | ETO-RD-PO | 00188/2025 | 5854681071 | 58 | REGULADOR | 2024-11-21 14:33 | 2026-01-29 08:30 | 2026-03-30 08:30 | 2026-06-29 19:11 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2026-01-29 08:30 | ETO-COEP 00025/2026 | 071 | AL01018071 | COEP: equipamentos fornecidos. Repasse ao COCM para correção. PARACER DA PROTEÇÃO: Recebemos a solicitação de elaboração de ajustes do RT 5854681071, nota repassada pelo COEP. Duvidas: As pendencias apontadas pelo DMSL foram sanadas? Pois não registro descritivo na SS. Se foram sanadas, a SS não seguiu o fluxo norma, pois não há repassa da nota para o COEP. Podemos seguir com os estudos e comissionamento do ativo? PARECER DMSL: Equipe esteve no RT 5854681071 dia 18/02/2025 porém, as fases A e B estão com a ligação carga/fase invertidas, não contém antena, não contém suporte de antena e não contém rádio GE. Favor, sanar pendências para possibilitar o comissonamento. REGULADOR DE TENSAO N° 5854681071 INSTALADO NA OBRA 0302100570 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 766351, 8781674 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DO EQUIPAMENTO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585468107145617,6060648148 | 2024 | ETO-TELE 01090/2024 | ETO-TELE | 01090/2024 | 5854681071 | 58 | REGULADOR | 2024-11-21 14:33 | 2025-02-20 15:02 | 2025-04-21 15:02 | 2026-06-29 19:11 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2025-02-20 15:02 | ETO-COEP 00029/2025 | 071 | AL01018071 | COEP: equipamentos fornecidos. Repasse ao COCM para correção. PARACER DA PROTEÇÃO: Recebemos a solicitação de elaboração de ajustes do RT 5854681071, nota repassada pelo COEP. Duvidas: As pendencias apontadas pelo DMSL foram sanadas? Pois não registro descritivo na SS. Se foram sanadas, a SS não seguiu o fluxo norma, pois não há repassa da nota para o COEP. Podemos seguir com os estudos e comissionamento do ativo? PARECER DMSL: Equipe esteve no RT 5854681071 dia 18/02/2025 porém, as fases A e B estão com a ligação carga/fase invertidas, não contém antena, não contém suporte de antena e não contém rádio GE. Favor, sanar pendências para possibilitar o comissonamento. REGULADOR DE TENSAO N° 5854681071 INSTALADO NA OBRA 0302100570 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 766351, 8781674 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DO EQUIPAMENTO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585468107145617,6060648148 | 2026 | ETO-COEP 00025/2026 | ETO-COEP | 00025/2026 | 5854681071 | 58 | REGULADOR | 2024-11-21 14:33 | 2026-01-29 08:30 | 2026-03-30 08:30 | 2026-06-29 19:11 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2026-01-29 08:30 |  | 071 | AL01018071 | COEP: equipamentos fornecidos. Repasse ao COCM para correção. PARACER DA PROTEÇÃO: Recebemos a solicitação de elaboração de ajustes do RT 5854681071, nota repassada pelo COEP. Duvidas: As pendencias apontadas pelo DMSL foram sanadas? Pois não registro descritivo na SS. Se foram sanadas, a SS não seguiu o fluxo norma, pois não há repassa da nota para o COEP. Podemos seguir com os estudos e comissionamento do ativo? PARECER DMSL: Equipe esteve no RT 5854681071 dia 18/02/2025 porém, as fases A e B estão com a ligação carga/fase invertidas, não contém antena, não contém suporte de antena e não contém rádio GE. Favor, sanar pendências para possibilitar o comissonamento. REGULADOR DE TENSAO N° 5854681071 INSTALADO NA OBRA 0302100570 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 766351, 8781674 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DO EQUIPAMENTO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585468107145617,6060648148 | 2024 | ETO-PROT 00437/2024 | ETO-PROT | 00437/2024 | 5854681071 | 58 | REGULADOR | 2024-11-21 14:33 | 2024-11-29 01:10 | 2025-01-28 01:10 | 2026-06-29 19:11 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2024-11-29 01:10 | ETO-TELE 01090/2024 | 071 | AL01018071 | COEP: equipamentos fornecidos. Repasse ao COCM para correção. PARACER DA PROTEÇÃO: Recebemos a solicitação de elaboração de ajustes do RT 5854681071, nota repassada pelo COEP. Duvidas: As pendencias apontadas pelo DMSL foram sanadas? Pois não registro descritivo na SS. Se foram sanadas, a SS não seguiu o fluxo norma, pois não há repassa da nota para o COEP. Podemos seguir com os estudos e comissionamento do ativo? PARECER DMSL: Equipe esteve no RT 5854681071 dia 18/02/2025 porém, as fases A e B estão com a ligação carga/fase invertidas, não contém antena, não contém suporte de antena e não contém rádio GE. Favor, sanar pendências para possibilitar o comissonamento. REGULADOR DE TENSAO N° 5854681071 INSTALADO NA OBRA 0302100570 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 766351, 8781674 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DO EQUIPAMENTO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585468107145617,6060648148 | 2025 | ETO-PROT 00174/2025 | ETO-PROT | 00174/2025 | 5854681071 | 58 | REGULADOR | 2024-11-21 14:33 | 2025-05-16 11:37 | 2025-07-15 11:37 | 2026-06-29 19:11 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2025-05-16 11:37 | ETO-COEP 00098/2025 | 071 | AL01018071 | COEP: equipamentos fornecidos. Repasse ao COCM para correção. PARACER DA PROTEÇÃO: Recebemos a solicitação de elaboração de ajustes do RT 5854681071, nota repassada pelo COEP. Duvidas: As pendencias apontadas pelo DMSL foram sanadas? Pois não registro descritivo na SS. Se foram sanadas, a SS não seguiu o fluxo norma, pois não há repassa da nota para o COEP. Podemos seguir com os estudos e comissionamento do ativo? PARECER DMSL: Equipe esteve no RT 5854681071 dia 18/02/2025 porém, as fases A e B estão com a ligação carga/fase invertidas, não contém antena, não contém suporte de antena e não contém rádio GE. Favor, sanar pendências para possibilitar o comissonamento. REGULADOR DE TENSAO N° 5854681071 INSTALADO NA OBRA 0302100570 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 766351, 8781674 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DO EQUIPAMENTO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585490608045617,6196180556 | 2024 | ETO-PROT 00438/2024 | ETO-PROT | 00438/2024 | 5854906080 | 58 | REGULADOR | 2024-11-21 14:52 | 2024-11-27 09:20 | 2025-01-26 09:20 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-27 09:20 | ETO-TELE 01074/2024 | 080 | LD01084002 | REGULADOR DE TENSAO N° 5854906080 REMANEJADO NA OBRA 0602300869 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 859494, 9258326 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DO RT DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585490608045617,6196180556 | 2024 | ETO-TELE 01074/2024 | ETO-TELE | 01074/2024 | 5854906080 | 58 | REGULADOR | 2024-11-21 14:52 | 2024-11-27 09:20 | 2025-01-26 09:20 | 2024-12-26 15:11 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-27 09:20 |  | 080 | LD01084002 | REGULADOR DE TENSAO N° 5854906080 REMANEJADO NA OBRA 0602300869 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 859494, 9258326 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DO RT DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
790725812245617,736724537 | 2024 | DOLP-RD-PA 01553/2024 | DOLP-RD-PA | 01553/2024 | 7907258122 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-21 17:41 | 2024-11-21 17:41 | 2024-11-24 17:41 | 2024-11-27 11:15 | EMERGENCIAL | Joao Angelo da Silva Junior | SS ATENDIDA | 2024-11-21 17:41 |  | 122 | AL07060122 | Favor refazer malha de aterramento danificada do RL 7907258122 na RDU de Palmas. | AVISO DE ANOMALIA
794250902845617,8380439815 | 2024 | ETO-TELE 01059/2024 | ETO-TELE | 01059/2024 | 7942509028 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-21 20:07 | 2024-11-21 20:07 | 2024-11-24 20:07 | 2024-11-29 14:55 | EMERGENCIAL | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2024-11-21 20:07 |  | 028 | LD04002091 | RELIGADOR 7942509028 SEM COMUNICAÇÃO FOI FEITO PRIMEIRO ATAQUE CONSTATADO DISJUNTOR EM CURTO , FAVOR DIRECIONAR EQUIPE PARA DEVIDAS TRATATIVAS. | AVISO DE ANOMALIA
794248209645617,8705671296 | 2025 | ETO-RD-PO 00114/2025 | ETO-RD-PO | 00114/2025 | 7942482096 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-21 20:54 | 2025-05-12 14:41 | 2025-05-15 14:41 | 2025-05-09 10:00 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2025-05-12 14:41 |  | 096 | LD03046026 | Solicitação de serviço para equipe de Linha Viva realizar substituição da Instal.Seccionadora [942482096B] danificada, fase B conforme fotos anexada. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
794248209645617,8705671296 | 2024 | DG-RD-PO 00748/2024 | DG-RD-PO | 00748/2024 | 7942482096 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-21 20:54 | 2025-05-12 14:41 | 2025-05-15 14:41 |  | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS REPASSADA | 2025-05-12 14:41 | ETO-RD-PO 00114/2025 | 096 | LD03046026 | Solicitação de serviço para equipe de Linha Viva realizar substituição da Instal.Seccionadora [942482096B] danificada, fase B conforme fotos anexada. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795622000745618,4554282407 | 2024 | ETO-TELE 01080/2024 | ETO-TELE | 01080/2024 | 7956220007 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-22 10:56 | 2024-11-27 15:08 | 2025-01-26 15:08 | 2024-12-16 14:31 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-27 15:08 |  | 007 | AL02017017 | RELIGADOR N° 7956220007 INSTALADO NA OBRA 0202400030 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 769608, 8891669 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7956220007 - AL 2 SE BARROLANDIA PN2024. PONTO REFERENCIA PN2024: 0310159007 AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795622000745618,4554282407 | 2024 | ETO-PROT 00439/2024 | ETO-PROT | 00439/2024 | 7956220007 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-22 10:56 | 2024-11-27 15:08 | 2025-01-26 15:08 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-27 15:08 | ETO-TELE 01080/2024 | 007 | AL02017017 | RELIGADOR N° 7956220007 INSTALADO NA OBRA 0202400030 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 769608, 8891669 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7956220007 - AL 2 SE BARROLANDIA PN2024. PONTO REFERENCIA PN2024: 0310159007 AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795477900145619,7109837963 | 2024 | DOLP-RD-PA 01572/2024 | DOLP-RD-PA | 01572/2024 | 7954779001 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-23 17:04 | 2024-11-23 17:04 | 2024-11-26 17:04 | 2024-11-24 15:21 | EMERGENCIAL | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | SS ATENDIDA | 2024-11-23 17:04 |  | 001 | LD02100001 | segue ss de de 500 metros de cabos CA/2cabos partidos e 06 isoladores bastão e 01 isolador de pino da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão clientes penalizados 290 equipe que atendeu 059op14 cel, 63984686300/992920438 favor agilizar o atendimento devido ter varios grupo A no local | AVISO DE ANOMALIA
792587107745619,9395949074 | 2024 | ETO-TELE 01063/2024 | ETO-TELE | 01063/2024 | 7925871077 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-23 22:33 | 2024-11-23 22:33 | 2024-11-26 22:33 | 2024-11-26 14:12 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2024-11-23 22:33 |  | 077 | LD03105019 | Segue nota , para verificar falha de comunicação no religador 7925871077 - Goiatins . OBS: foi feito primeiro ataque , porem sem solução ! | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792587107745621,4515162037 | 2024 | ETO-TELE 01064/2024 | ETO-TELE | 01064/2024 | 7925871077 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-25 10:50 | 2024-11-25 10:50 | 2024-11-28 10:50 | 2024-12-04 15:54 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2024-11-25 10:50 |  | 077 | LD03105019 | Segue nota para verificar as configuração do RL 7925871077, pois o mesmo está afetando o comando do RL 7900028077. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790820309145621,4536574074 | 2024 | ETO-RD-DP 00884/2024 | ETO-RD-DP | 00884/2024 | 7908203091 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-25 10:53 | 2024-11-25 10:53 | 2025-05-24 10:53 | 2024-11-27 08:44 | BAIXA | THIAGO MELO GONÇALVES | SS CANCELADA | 2024-11-25 10:53 |  | 091 | LD06002091 | LV ABRIR E FECHAR JUMPER PARA SUBSTITUIÇÃO DO RELIGADOR 7908203091 , RAMAL SERRA NEGRA. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790871002845621,4652083333 | 2024 | ETO-RD-DP 00885/2024 | ETO-RD-DP | 00885/2024 | 7908710028 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-25 11:10 | 2024-11-25 11:10 | 2025-05-24 11:10 | 2024-11-27 08:54 | BAIXA | THIAGO MELO GONÇALVES | SS CANCELADA | 2024-11-25 11:10 |  | 028 | LD04002091 | LV ABRIR E FECHAR JUMPER PARA SUBSTITUIÇÃO DE RELIGADOR . 798710028 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793203007245621,471400463 | 2024 | ETO-RD-DP 00886/2024 | ETO-RD-DP | 00886/2024 | 7932030072 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-25 11:19 | 2024-11-25 11:19 | 2025-05-24 11:19 | 2024-11-27 16:05 | BAIXA | THIAGO MELO GONÇALVES | SS ATENDIDA | 2024-11-25 11:19 |  | 072 | LD05028074 | LV ABRIR E FECHAR JUMPER PARA SUBSTITUIÇÃO DO RELIGADOR . 7932030072 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791365714745621,4736111111 | 2024 | ETO-RD-DP 00887/2024 | ETO-RD-DP | 00887/2024 | 7913657147 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-25 11:22 | 2024-11-25 11:22 | 2025-05-24 11:22 | 2024-11-27 13:39 | BAIXA | THIAGO MELO GONÇALVES | SS ATENDIDA | 2024-11-25 11:22 |  | 147 | LD05028074 | LV ABRIR E JUMPER PARA SUBSTITUIÇÃO DO RELIGADR .7913657147 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790027502445621,5925231481 | 2024 | ETO-RD-GR 01332/2024 | ETO-RD-GR | 01332/2024 | 7900275024 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-25 14:13 | 2024-11-25 15:59 | 2025-12-30 15:59 | 2025-07-25 14:29 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2024-11-25 15:59 |  | 024 | AL01044024 | Favor, instalar placa de identificação no religador 7900275024. | AVISO DE ANOMALIA
790027502445621,5925231481 | 2024 | ETO-RD-AR 02044/2024 | ETO-RD-AR | 02044/2024 | 7900275024 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-25 14:13 | 2024-11-25 15:59 | 2025-12-30 15:59 | 2025-07-25 14:29 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2024-11-25 15:59 | ETO-RD-GR 01332/2024 | 024 | AL01044024 | Favor, instalar placa de identificação no religador 7900275024. | AVISO DE ANOMALIA
790438700445621,6528240741 | 2024 | ETO-TELE 01065/2024 | ETO-TELE | 01065/2024 | 7904387004 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-25 15:40 | 2024-11-25 15:40 | 2024-11-28 15:40 | 2024-11-26 15:58 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2024-11-25 15:40 |  | 004 | AL03010004 | Solicitação de serviço para equipe tecnica verificar perda de automação do RL 7904387004 - Equipe realizou primeiro ataque com auxilio do Edcleber, mas equipamento não retornou. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795716312245621,7233101852 | 2024 | ETO-RD-PA 00706/2024 | ETO-RD-PA | 00706/2024 | 7957163122 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-25 17:22 | 2025-02-28 15:42 | 2025-04-29 15:42 |  | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2025-02-28 15:42 | ETO-TELE 00215/2025 | 122 | AL08059122 | Favor, realizar alimentação do controle e fornecer o rádio que não se encontrava no equipamento. Parecer COCM-CENTRO: feito ajustes segue para análise de configuração e posterior envio para comissionamento. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795716312245621,7233101852 | 2025 | ETO-TELE 00215/2025 | ETO-TELE | 00215/2025 | 7957163122 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-25 17:22 | 2025-02-28 15:42 | 2025-04-29 15:42 | 2025-03-14 17:30 | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-02-28 15:42 |  | 122 | AL08059122 | Favor, realizar alimentação do controle e fornecer o rádio que não se encontrava no equipamento. Parecer COCM-CENTRO: feito ajustes segue para análise de configuração e posterior envio para comissionamento. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585476703545621,7286458333 | 2024 | ETO-RD-PO 00395/2024 | ETO-RD-PO | 00395/2024 | 5854767035 | 58 | REGULADOR | 2024-11-25 17:29 | 2024-11-25 17:29 | 2025-12-30 17:29 | 2025-07-25 16:13 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2024-11-25 17:29 |  | 035 | LD01051035 | Realizar melhoria na malha de aterramento do RT 5854767035 | AVISO DE ANOMALIA
793752105945621,8709143518 | 2024 | ETO-CADCH 00026/2024 | ETO-CADCH | 00026/2024 | 7937521059 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-25 20:54 | 2024-11-25 20:54 | 2024-11-28 20:54 |  | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS PENDENTE | 2024-11-25 20:54 |  | 059 | AL04099059 | favor verificar erro de cadastro do RL 79375210529 o mesmo esta no mapa com este numero e no scada esta com N° 7953139059 | AVISO DE CADASTRO
791332811345622,031400463 | 2024 | ETO-TELE 01066/2024 | ETO-TELE | 01066/2024 | 7913328113 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-26 00:45 | 2024-11-26 00:45 | 2024-11-29 00:45 | 2024-11-26 09:34 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS CANCELADA | 2024-11-26 00:45 |  | 113 | AL01024113 | Senhores segue para conhecimento rl 7913328113 rdr / couto velho o mesmo nao aceita comando de fechar em remono e nao aceita em local , equipamento estava com cabo rompido a jusante do mesmo e nao abriu , vindo a desarma 214r couto favor verifica os ajustes do mesmo , equipamento fora de operaçao devido nao ter comunicaçao . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791332811345622,031400463 | 2024 | ETO-TELE 01067/2024 | ETO-TELE | 01067/2024 | 7913328113 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-26 00:45 | 2024-11-26 08:06 | 2024-11-29 08:06 | 2024-11-26 09:34 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS CANCELADA | 2024-11-26 08:06 |  | 113 | AL01024113 | Senhores segue para conhecimento rl 7913328113 rdr / couto velho o mesmo nao aceita comando de fechar em remono e nao aceita em local , equipamento estava com cabo rompido a jusante do mesmo e nao abriu , vindo a desarma 214r couto favor verifica os ajustes do mesmo , equipamento fora de operaçao devido nao ter comunicaçao. PARECER DA PROTEÇÃO: SEGUE PARA MANUTENÇÃO VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791332811345622,031400463 | 2024 | ETO-PROT 00442/2024 | ETO-PROT | 00442/2024 | 7913328113 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-26 00:45 | 2024-11-26 08:06 | 2024-11-29 08:06 | 2024-11-26 09:34 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS CANCELADA | 2024-11-26 08:06 | ETO-TELE 01067/2024 | 113 | AL01024113 | Senhores segue para conhecimento rl 7913328113 rdr / couto velho o mesmo nao aceita comando de fechar em remono e nao aceita em local , equipamento estava com cabo rompido a jusante do mesmo e nao abriu , vindo a desarma 214r couto favor verifica os ajustes do mesmo , equipamento fora de operaçao devido nao ter comunicaçao. PARECER DA PROTEÇÃO: SEGUE PARA MANUTENÇÃO VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795592212245622,4231134259 | 2024 | ETO-TELE 01068/2024 | ETO-TELE | 01068/2024 | 7955922122 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-26 10:09 | 2024-11-26 10:09 | 2025-01-25 10:09 | 2024-11-29 10:51 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2024-11-26 10:09 |  | 122 | AL07059122 | Coletar base de ajustes e eventos do religador 7955922122. Orientar equipe para ligar no time da proteção para fazer a analise em tempo real. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
795552111645622,4542708333 | 2024 | ETO-PROT 00490/2024 | ETO-PROT | 00490/2024 | 7955521116 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-26 10:54 | 2024-12-17 11:09 | 2025-02-15 11:09 | 2024-12-19 16:31 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-12-17 11:09 |  | 116 | LD04002091 | COCMS: PENDENCIAS REGULARIZADAS. PARECER DMSL: Não foi possível realizar o comissionamento do RLG 7955521116 devido alguns equipamentos estarem em falta no controle, faltando item como: cabo RG-213 , conectores, rádio GE e alimentação do trafo auxiliar ao controle. Favor, sanar pendencias. RELIGADOR N° 7955521116 INSTALADO NA OBRA 0502300509 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 859444, 8728491 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 8810245116, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO, ATENDIDA PELA NOTA ETO-TELE 01069/2024. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795552111645622,4542708333 | 2024 | ETO-TELE 01069/2024 | ETO-TELE | 01069/2024 | 7955521116 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-26 10:54 | 2024-12-02 11:51 | 2025-01-31 11:51 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-12-02 11:51 | ETO-COEP 00159/2024 | 116 | LD04002091 | PARECER DMSL: Não foi possível realizar o comissionamento do RLG 7955521116 devido alguns equipamentos estarem em falta no controle, faltando item como: cabo RG-213 , conectores, rádio GE e alimentação do trafo auxiliar ao controle. Favor, sanar pendencias. RELIGADOR N° 7955521116 INSTALADO NA OBRA 0502300509 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 859444, 8728491 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 8810245116, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795552111645622,4542708333 | 2024 | ETO-PROT 00443/2024 | ETO-PROT | 00443/2024 | 7955521116 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-26 10:54 | 2024-11-26 11:23 | 2025-01-25 11:23 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-26 11:23 | ETO-TELE 01069/2024 | 116 | LD04002091 | RELIGADOR N° 7955521116 INSTALADO NA OBRA 0502300509 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 859444, 8728491 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 8810245116, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795552111645622,4542708333 | 2024 | ETO-COEP 00159/2024 | ETO-COEP | 00159/2024 | 7955521116 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-26 10:54 | 2024-12-17 11:09 | 2025-02-15 11:09 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-12-17 11:09 | ETO-PROT 00490/2024 | 116 | LD04002091 | COCMS: PENDENCIAS REGULARIZADAS. PARECER DMSL: Não foi possível realizar o comissionamento do RLG 7955521116 devido alguns equipamentos estarem em falta no controle, faltando item como: cabo RG-213 , conectores, rádio GE e alimentação do trafo auxiliar ao controle. Favor, sanar pendencias. RELIGADOR N° 7955521116 INSTALADO NA OBRA 0502300509 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 859444, 8728491 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 8810245116, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795746001845622,4640856481 | 2024 | ETO-PROT 00444/2024 | ETO-PROT | 00444/2024 | 7957460018 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-26 11:08 | 2024-11-27 08:26 | 2025-01-26 08:26 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-27 08:26 | ETO-TELE 01072/2024 | 018 | LD02065015 | RELIGADOR N° 7957460018 INSTALADO NA OBRA 0702400057 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 858924, 8995519. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 8800470018, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795746001845622,4640856481 | 2024 | ETO-TELE 01072/2024 | ETO-TELE | 01072/2024 | 7957460018 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-26 11:08 | 2024-11-27 08:26 | 2025-01-26 08:26 | 2024-12-26 15:19 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-27 08:26 |  | 018 | LD02065015 | RELIGADOR N° 7957460018 INSTALADO NA OBRA 0702400057 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 858924, 8995519. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 8800470018, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795693212245622,4752662037 | 2024 | ETO-PROT 00476/2024 | ETO-PROT | 00476/2024 | 7956932122 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-26 11:24 | 2024-12-09 08:51 | 2025-02-07 08:51 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-12-09 08:51 | ETO-TELE 01123/2024 | 122 | AL10060122 | RELIGADOR N° 7956932122 INSTALADO NA OBRA 0102301096 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 791685, 8870710 PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA AREA DE CADASTRO. PARECER DO CADASTRO_I: O RELIGADOR CADASTRADO NOVAMENTE NA BASE. RELIGADOR PRONTO PARA COMISSIONAMENTO. PARECER DO CADASTRO_II: FAVOR COMISSIONAR RL 7956932122 AL 10 PALMAS IV. PONTO ORIGEM PN2024: UTM: 791752;8870693 AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795693212245622,4752662037 | 2024 | ETO-PROT 00445/2024 | ETO-PROT | 00445/2024 | 7956932122 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-26 11:24 | 2024-11-28 16:31 | 2025-01-27 16:31 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-28 16:31 | ETO-CADTOC 00307/2024 | 122 | AL10060122 | RELIGADOR N° 7956932122 INSTALADO NA OBRA 0102301096 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 791685, 8870710 PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA AREA DE CADASTRO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795693212245622,4752662037 | 2024 | ETO-TELE 01123/2024 | ETO-TELE | 01123/2024 | 7956932122 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-26 11:24 | 2024-12-09 08:51 | 2025-02-07 08:51 | 2024-12-13 09:01 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-12-09 08:51 |  | 122 | AL10060122 | RELIGADOR N° 7956932122 INSTALADO NA OBRA 0102301096 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 791685, 8870710 PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA AREA DE CADASTRO. PARECER DO CADASTRO_I: O RELIGADOR CADASTRADO NOVAMENTE NA BASE. RELIGADOR PRONTO PARA COMISSIONAMENTO. PARECER DO CADASTRO_II: FAVOR COMISSIONAR RL 7956932122 AL 10 PALMAS IV. PONTO ORIGEM PN2024: UTM: 791752;8870693 AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795772107845622,4865740741 | 2024 | ETO-PROT 00447/2024 | ETO-PROT | 00447/2024 | 7957721078 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-26 11:41 | 2024-11-27 11:01 | 2025-01-26 11:01 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-27 11:01 | ETO-TELE 01077/2024 | 078 | LD03038009 | RELIGADOR N° 7957721078 INSTALADO NA OBRA 0702400063 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 844919, 9083619. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 70470755, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795772107845622,4865740741 | 2024 | ETO-TELE 01077/2024 | ETO-TELE | 01077/2024 | 7957721078 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-26 11:41 | 2024-11-27 11:01 | 2025-01-26 11:01 | 2024-12-09 16:57 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-27 11:01 |  | 078 | LD03038009 | RELIGADOR N° 7957721078 INSTALADO NA OBRA 0702400063 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 844919, 9083619. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 70470755, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795704215445622,6092708333 | 2024 | ETO-PROT 00449/2024 | ETO-PROT | 00449/2024 | 7957042154 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-26 14:37 | 2024-11-27 14:36 | 2025-01-26 14:36 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-27 14:36 | ETO-TELE 01078/2024 | 154 | LD01010153 | RELIGADOR N° 7957042154 INSTALADO NA OBRA 0702300598 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 706175, 9089260. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 69743054, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795704215445622,6092708333 | 2024 | ETO-TELE 01078/2024 | ETO-TELE | 01078/2024 | 7957042154 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-26 14:37 | 2024-11-27 14:36 | 2025-01-26 14:36 | 2024-12-06 09:36 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-27 14:36 |  | 154 | LD01010153 | RELIGADOR N° 7957042154 INSTALADO NA OBRA 0702300598 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 706175, 9089260. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 69743054, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
792120201445622,730162037 | 2024 | ETO-TELE 01070/2024 | ETO-TELE | 01070/2024 | 7921202014 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-26 17:31 | 2024-11-26 17:31 | 2024-11-29 17:31 | 2024-12-26 08:52 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2024-11-26 17:31 |  | 014 | LD01025012 | segue ss para enviar equipe verificar religadores a bastante tempo sem comunicaçao , na regiao rural de Pium ja foi feito primeiro ataque . RL 7921202014 RL 7921204014 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792120401445622,730162037 | 2024 | ETO-TELE 01071/2024 | ETO-TELE | 01071/2024 | 7921204014 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-26 17:31 | 2024-11-26 17:31 | 2024-11-29 17:31 | 2024-12-06 14:12 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS CANCELADA | 2024-11-26 17:31 |  | 014 | LD01025012 | segue ss para enviar equipe verificar religadores a bastante tempo sem comunicaçao , na regiao rural de Pium ja foi feito primeiro ataque . RL 7921202014 RL 7921204014 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795761604845623,4115393519 | 2024 | ETO-TELE 01081/2024 | ETO-TELE | 01081/2024 | 7957616048 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-27 09:53 | 2024-11-27 15:34 | 2025-01-26 15:34 | 2024-12-19 17:05 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-27 15:34 |  | 048 | LD02038009 | RELIGADOR N° 7957616048 INSTALADO NA OBRA 0702300484 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 772471, 8996322. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 6800658048, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795761604845623,4115393519 | 2024 | ETO-PROT 00451/2024 | ETO-PROT | 00451/2024 | 7957616048 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-27 09:53 | 2024-11-27 15:34 | 2025-01-26 15:34 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-27 15:34 | ETO-TELE 01081/2024 | 048 | LD02038009 | RELIGADOR N° 7957616048 INSTALADO NA OBRA 0702300484 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 772471, 8996322. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 6800658048, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795746504845623,4180208333 | 2024 | ETO-TELE 01082/2024 | ETO-TELE | 01082/2024 | 7957465048 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-27 10:02 | 2024-11-27 15:56 | 2025-01-26 15:56 | 2024-12-18 17:30 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-27 15:56 |  | 048 | LD02038009 | RELIGADOR N° 7957465048 INSTALADO NA OBRA 0702300489 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 772709, 8997793 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 0300005048, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795746504845623,4180208333 | 2024 | ETO-PROT 00452/2024 | ETO-PROT | 00452/2024 | 7957465048 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-27 10:02 | 2024-11-27 15:56 | 2025-01-26 15:56 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-27 15:56 | ETO-TELE 01082/2024 | 048 | LD02038009 | RELIGADOR N° 7957465048 INSTALADO NA OBRA 0702300489 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 772709, 8997793 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 0300005048, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795591005945623,4535300926 | 2024 | ETO-PROT 00453/2024 | ETO-PROT | 00453/2024 | 7955910059 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-27 10:53 | 2024-11-27 16:27 | 2025-01-26 16:27 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-27 16:27 | ETO-TELE 01083/2024 | 059 | LD02059122 | RELIGADOR N° 7955910059 INSTALADO NA OBRA 0102400106 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 800540, 8862034. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 3306015059, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795591005945623,4535300926 | 2024 | ETO-TELE 01083/2024 | ETO-TELE | 01083/2024 | 7955910059 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-27 10:53 | 2024-11-27 16:27 | 2025-01-26 16:27 | 2024-12-06 10:28 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-27 16:27 |  | 059 | LD02059122 | RELIGADOR N° 7955910059 INSTALADO NA OBRA 0102400106 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 800540, 8862034. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 3306015059, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
583678609445623,8648032407 | 2024 | ETO-RD-GU 01537/2024 | ETO-RD-GU | 01537/2024 | 5836786094 | 58 | REGULADOR | 2024-11-27 20:45 | 2024-11-27 20:45 | 2024-11-30 20:45 | 2024-12-12 11:22 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2024-11-27 20:45 |  | 094 | LD01066094 | TROCA DE PARA RAIOS NA ESTRUTURA DO REGULADOR 5836786094 COM EQUIPE DE LINHA VIVA. | AVISO DE ANOMALIA
583678609445623,8722916667 | 2025 | ETO-COEP 00010/2025 | ETO-COEP | 00010/2025 | 5836786094 | 58 | REGULADOR | 2024-11-27 20:56 | 2025-04-04 17:56 | 2025-04-07 17:56 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS REPASSADA | 2025-04-04 17:56 | ETO-PROT 00140/2025 | 094 | LD01066094 | RT substituido - laudo anexado na obra 0412500199 PARECER DMSL: Favor, realizar a sustituição do tanque da fase C do RT 5836786094, juntamente com a caixa de passagem. O equipamento tem histórico de deifeito desde 2022. FEITO INSPEÇÃO E ENCONTRADO REGULADOR COM VAZAMENTO DE OLEO. PROVIDENCIAR A MANUTENÇÃO DO MESMO. REPASSADA PARA O COEP COEP: NÃO FOI ESPECIFICADO SE É APENAS UMA CÉLULA OU VÁRIAS E QUAIS, PARA QUE POSSAMOS ATENDER A DEMANDA. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583678609445623,8722916667 | 2025 | ETO-COEP 00003/2025 | ETO-COEP | 00003/2025 | 5836786094 | 58 | REGULADOR | 2024-11-27 20:56 | 2025-01-17 08:23 | 2025-01-20 08:23 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS REPASSADA | 2025-01-17 08:23 | ETO-TELE 00053/2025 | 094 | LD01066094 | FEITO INSPEÇÃO E ENCONTRADO REGULADOR COM VAZAMENTO DE OLEO. PROVIDENCIAR A MANUTENÇÃO DO MESMO. REPASSADA PARA O COEP COEP: NÃO FOI ESPECIFICADO SE É APENAS UMA CÉLULA OU VÁRIAS E QUAIS, PARA QUE POSSAMOS ATENDER A DEMANDA. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583678609445623,8722916667 | 2025 | ETO-TELE 00053/2025 | ETO-TELE | 00053/2025 | 5836786094 | 58 | REGULADOR | 2024-11-27 20:56 | 2025-01-17 09:30 | 2025-01-20 09:30 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS REPASSADA | 2025-01-17 09:30 | ETO-COEP 00010/2025 | 094 | LD01066094 | PARECER DMSL: Favor, realizar a sustituição do tanque da fase C do RT 5836786094, juntamente com a caixa de passagem. O equipamento tem histórico de deifeito desde 2022. FEITO INSPEÇÃO E ENCONTRADO REGULADOR COM VAZAMENTO DE OLEO. PROVIDENCIAR A MANUTENÇÃO DO MESMO. REPASSADA PARA O COEP COEP: NÃO FOI ESPECIFICADO SE É APENAS UMA CÉLULA OU VÁRIAS E QUAIS, PARA QUE POSSAMOS ATENDER A DEMANDA. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583678609445623,8722916667 | 2025 | ETO-TELE 00341/2025 | ETO-TELE | 00341/2025 | 5836786094 | 58 | REGULADOR | 2024-11-27 20:56 | 2025-04-07 09:43 | 2025-04-10 09:43 | 2025-04-09 16:24 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2025-04-07 09:43 |  | 094 | LD01066094 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5836786094 LD PEIXE A SÃO VALERIO. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. RT substituido - laudo anexado na obra 0412500199 PARECER DMSL: Favor, realizar a sustituição do tanque da fase C do RT 5836786094, juntamente com a caixa de passagem. O equipamento tem histórico de deifeito desde 2022. FEITO INSPEÇÃO E ENCONTRADO REGULADOR COM VAZAMENTO DE OLEO. PROVIDENCIAR A MANUTENÇÃO DO MESMO. REPASSADA PARA O COEP COEP: NÃO FOI ESPECIFICADO SE É APENAS UMA CÉLULA OU VÁRIAS E QUAIS, PARA QUE POSSAMOS ATENDER A DEMANDA. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583678609445623,8722916667 | 2024 | ETO-RD-GU 01538/2024 | ETO-RD-GU | 01538/2024 | 5836786094 | 58 | REGULADOR | 2024-11-27 20:56 | 2025-01-07 10:37 | 2025-01-10 10:37 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS REPASSADA | 2025-01-07 10:37 | ETO-COEP 00003/2025 | 094 | LD01066094 | FEITO INSPEÇÃO E ENCONTRADO REGULADOR COM VAZAMENTO DE OLEO. PROVIDENCIAR A MANUTENÇÃO DO MESMO. REPASSADA PARA O COEP | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583678609445623,8722916667 | 2025 | ETO-PROT 00140/2025 | ETO-PROT | 00140/2025 | 5836786094 | 58 | REGULADOR | 2024-11-27 20:56 | 2025-04-07 09:43 | 2025-04-10 09:43 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS REPASSADA | 2025-04-07 09:43 | ETO-TELE 00341/2025 | 094 | LD01066094 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5836786094 LD PEIXE A SÃO VALERIO. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. RT substituido - laudo anexado na obra 0412500199 PARECER DMSL: Favor, realizar a sustituição do tanque da fase C do RT 5836786094, juntamente com a caixa de passagem. O equipamento tem histórico de deifeito desde 2022. FEITO INSPEÇÃO E ENCONTRADO REGULADOR COM VAZAMENTO DE OLEO. PROVIDENCIAR A MANUTENÇÃO DO MESMO. REPASSADA PARA O COEP COEP: NÃO FOI ESPECIFICADO SE É APENAS UMA CÉLULA OU VÁRIAS E QUAIS, PARA QUE POSSAMOS ATENDER A DEMANDA. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795789706445624,416412037 | 2024 | ETO-PROT 00454/2024 | ETO-PROT | 00454/2024 | 7957897064 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-28 10:00 | 2024-11-28 14:11 | 2025-01-27 14:11 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-28 14:11 | ETO-TELE 01085/2024 | 064 | LD02020023 | RELIGADOR N° 7957897064 INSTALADO NA OBRA 0702400040 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 776165, 9071290. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPEPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 6800020064, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | COMISSIONAMENTO
795789706445624,416412037 | 2024 | ETO-TELE 01085/2024 | ETO-TELE | 01085/2024 | 7957897064 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-28 10:00 | 2024-11-28 14:11 | 2025-01-27 14:11 | 2024-12-06 09:05 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-28 14:11 |  | 064 | LD02020023 | RELIGADOR N° 7957897064 INSTALADO NA OBRA 0702400040 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 776165, 9071290. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPEPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 6800020064, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795474800145624,4284259259 | 2025 | ETO-RD-PO 00094/2025 | ETO-RD-PO | 00094/2025 | 7954748001 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-28 10:17 | 2025-04-10 10:12 | 2025-06-09 10:12 | 2025-05-02 11:00 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-04-10 10:12 |  | 001 | AL02057189 | PARECER DMSL: NÃO FOI POSSÍVEL COLOCAR O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO DEVIDO NÃO ESTAR CHEGANDO TENSÃO NO TRAFO AUX DO RL 7956220007 POSSÍVEL DEFEITO NO TRAFO. FAVOR VERIFICAR E CORRIGIR ATERRAMENTO DO CONTROLE QUE ESTÁ AUSENTE. FORNECER OS CONECTORES QUE TAMBÉM ESTÃO FALTANDO. Revisar ajuste de proteção encontrado divergências: Controle SST desativado nos grupos 01, 02 e 04. GP 03/ Curva: Está (TD) deveria ser (101). GP 04/OC1+/Multiplicador Dial: Está (0,50) deveria ser (0,01). Configurações do perfil de carga: divergente. Qualidade de energia: divergente. Sem lógica. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
795474800145624,4284259259 | 2024 | ETO-TELE 01084/2024 | ETO-TELE | 01084/2024 | 7954748001 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-28 10:17 | 2024-12-11 09:35 | 2025-02-09 09:35 |  | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS REPASSADA | 2024-12-11 09:35 | ETO-COEP 00164/2024 | 001 | AL02057189 | PARECER DMSL: NÃO FOI POSSÍVEL COLOCAR O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO DEVIDO NÃO ESTAR CHEGANDO TENSÃO NO TRAFO AUX DO RL 7956220007 POSSÍVEL DEFEITO NO TRAFO. FAVOR VERIFICAR E CORRIGIR ATERRAMENTO DO CONTROLE QUE ESTÁ AUSENTE. FORNECER OS CONECTORES QUE TAMBÉM ESTÃO FALTANDO. Revisar ajuste de proteção encontrado divergências: Controle SST desativado nos grupos 01, 02 e 04. GP 03/ Curva: Está (TD) deveria ser (101). GP 04/OC1+/Multiplicador Dial: Está (0,50) deveria ser (0,01). Configurações do perfil de carga: divergente. Qualidade de energia: divergente. Sem lógica. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
795474800145624,4284259259 | 2024 | ETO-COEP 00164/2024 | ETO-COEP | 00164/2024 | 7954748001 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-28 10:17 | 2025-04-10 10:12 | 2025-06-09 10:12 |  | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS REPASSADA | 2025-04-10 10:12 | ETO-RD-PO 00094/2025 | 001 | AL02057189 | PARECER DMSL: NÃO FOI POSSÍVEL COLOCAR O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO DEVIDO NÃO ESTAR CHEGANDO TENSÃO NO TRAFO AUX DO RL 7956220007 POSSÍVEL DEFEITO NO TRAFO. FAVOR VERIFICAR E CORRIGIR ATERRAMENTO DO CONTROLE QUE ESTÁ AUSENTE. FORNECER OS CONECTORES QUE TAMBÉM ESTÃO FALTANDO. Revisar ajuste de proteção encontrado divergências: Controle SST desativado nos grupos 01, 02 e 04. GP 03/ Curva: Está (TD) deveria ser (101). GP 04/OC1+/Multiplicador Dial: Está (0,50) deveria ser (0,01). Configurações do perfil de carga: divergente. Qualidade de energia: divergente. Sem lógica. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
795552011645624,4501157407 | 2024 | ETO-PROT 00455/2024 | ETO-PROT | 00455/2024 | 7955520116 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-28 10:48 | 2024-11-28 14:52 | 2025-01-27 14:52 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-28 14:52 | ETO-TELE 01086/2024 | 116 | LD04002091 | RELIGADOR N° 7955520116 INSTALADO NA OBRA 0502300511 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 854313, 8713185, PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 3322857116, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | COMISSIONAMENTO
795552011645624,4501157407 | 2024 | ETO-TELE 01086/2024 | ETO-TELE | 01086/2024 | 7955520116 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-28 10:48 | 2024-11-28 14:52 | 2025-01-27 14:52 | 2024-12-06 14:23 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-28 14:52 |  | 116 | LD04002091 | RELIGADOR N° 7955520116 INSTALADO NA OBRA 0502300511 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 854313, 8713185, PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 3322857116, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795604010145624,4597106481 | 2024 | ETO-TELE 01087/2024 | ETO-TELE | 01087/2024 | 7956040101 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-28 11:02 | 2024-11-28 15:23 | 2025-01-27 15:23 | 2024-12-05 13:51 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-28 15:23 |  | 101 | LD07002091 | RELIGADOR N° 7956040101 INSTALADO NA OBRA 0502400041 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 929416, 8732591 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 74315796, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795604010145624,4597106481 | 2024 | ETO-PROT 00456/2024 | ETO-PROT | 00456/2024 | 7956040101 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-28 11:02 | 2024-11-28 15:23 | 2025-01-27 15:23 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-28 15:23 | ETO-TELE 01087/2024 | 101 | LD07002091 | RELIGADOR N° 7956040101 INSTALADO NA OBRA 0502400041 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 929416, 8732591 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 74315796, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
795613100545624,4848611111 | 2024 | ETO-TELE 01089/2024 | ETO-TELE | 01089/2024 | 7956131005 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-28 11:38 | 2024-11-28 16:51 | 2025-01-27 16:51 | 2024-12-09 17:28 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-11-28 16:51 |  | 005 | AL01013005 | RELIGADOR N° 7956131005 INSTALADO NA OBRA 0502300546 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 941411, 8566026 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7956131005 AL 01 ARRAIAS. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PONTO REFERENCIA PN2024: 6800035005 | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795613100545624,4848611111 | 2024 | ETO-PROT 00457/2024 | ETO-PROT | 00457/2024 | 7956131005 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-28 11:38 | 2024-11-28 16:51 | 2025-01-27 16:51 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-11-28 16:51 | ETO-TELE 01089/2024 | 005 | AL01013005 | RELIGADOR N° 7956131005 INSTALADO NA OBRA 0502300546 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 941411, 8566026 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7956131005 AL 01 ARRAIAS. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PONTO REFERENCIA PN2024: 6800035005 | COMISSIONAMENTO
792508102845625,3983101852 | 2024 | ETO-RD-DP 00915/2024 | ETO-RD-DP | 00915/2024 | 7925081028 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-29 09:34 | 2024-12-06 11:41 | 2024-12-09 11:41 | 2025-01-29 17:31 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2024-12-06 11:41 |  | 028 | LD05002091 | PARECER DMSL: FAVOR, REALIZAR MELHORIA NA MALHA DE ATERRAMENTO DO EQUIPAMENTO, POIS HÁ EVIDÊNCIAS DE VÁRIAS QUEIMAS DE FONTE. APÓS MELHORIA, ENCERRAR A NOTA POIS A EQUIPE JÁ REALIZOU A SUBSTITUIÇÃO DA FONTE E DEIXOU O EQUIPAMENTO OPERANDO. Segue SS para verficar religador 7925081028. Equipe 028OP02 esteve no local e informou que quando liga o disjuntor o mesmo fecha curto. Rele em curto. Deslocar equipe do DMSL urgente | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
792508102845625,3983101852 | 2024 | ETO-TELE 01091/2024 | ETO-TELE | 01091/2024 | 7925081028 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-29 09:34 | 2024-12-06 11:33 | 2024-12-09 11:33 |  | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2024-12-06 11:33 | ETO-RD-AG 01492/2024 | 028 | LD05002091 | PARECER DMSL: FAVOR, REALIZAR MELHORIA NA MALHA DE ATERRAMENTO DO EQUIPAMENTO, POIS HÁ EVIDÊNCIAS DE VÁRIAS QUEIMAS DE FONTE. APÓS MELHORIA, ENCERRAR A NOTA POIS A EQUIPE JÁ REALIZOU A SUBSTITUIÇÃO DA FONTE E DEIXOU O EQUIPAMENTO OPERANDO. Segue SS para verficar religador 7925081028. Equipe 028OP02 esteve no local e informou que quando liga o disjuntor o mesmo fecha curto. Rele em curto. Deslocar equipe do DMSL urgente | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792508102845625,3983101852 | 2024 | ETO-RD-AG 01492/2024 | ETO-RD-AG | 01492/2024 | 7925081028 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-29 09:34 | 2024-12-06 11:41 | 2024-12-09 11:41 |  | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2024-12-06 11:41 | ETO-RD-DP 00915/2024 | 028 | LD05002091 | PARECER DMSL: FAVOR, REALIZAR MELHORIA NA MALHA DE ATERRAMENTO DO EQUIPAMENTO, POIS HÁ EVIDÊNCIAS DE VÁRIAS QUEIMAS DE FONTE. APÓS MELHORIA, ENCERRAR A NOTA POIS A EQUIPE JÁ REALIZOU A SUBSTITUIÇÃO DA FONTE E DEIXOU O EQUIPAMENTO OPERANDO. Segue SS para verficar religador 7925081028. Equipe 028OP02 esteve no local e informou que quando liga o disjuntor o mesmo fecha curto. Rele em curto. Deslocar equipe do DMSL urgente | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790957709245626,9846180556 | 2024 | ETO-TELE 01092/2024 | ETO-TELE | 01092/2024 | 7909577092 | 79 | RELIGADOR | 2024-11-30 23:38 | 2024-11-30 23:38 | 2024-12-03 23:38 | 2025-01-07 07:44 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-11-30 23:38 |  | 092 | LD01059122 | Segue nota para envia equipe verificar RL-7909577092 equipamento não está fechando remoto somente local com isso bay-passado para correção, Local RDU de Novo Acordo. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792557300745627,0248263889 | 2024 | ETO-PROT 00462/2024 | ETO-PROT | 00462/2024 | 7925573007 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-01 00:36 | 2024-12-02 08:31 | 2024-12-05 08:31 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2024-12-02 08:31 | ETO-TELE 01095/2024 | 007 | AL01048007 | Segue nota para verificar desarme constantes do RL-7925573007 RDU de Miracema apedido ficou com proteções desligada. Parecer da proteção: Segue para DMSL realizar testes funiconais e malha de aterramento. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO DE ANOMALIA
792557300745627,0248263889 | 2024 | ETO-TELE 01095/2024 | ETO-TELE | 01095/2024 | 7925573007 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-01 00:36 | 2024-12-02 08:31 | 2024-12-05 08:31 | 2025-03-28 14:28 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-12-02 08:31 |  | 007 | AL01048007 | Segue nota para verificar desarme constantes do RL-7925573007 RDU de Miracema apedido ficou com proteções desligada. Parecer da proteção: Segue para DMSL realizar testes funiconais e malha de aterramento. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
791006307545627,9237037037 | 2024 | ETO-TELE 01094/2024 | ETO-TELE | 01094/2024 | 7910063075 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-01 22:10 | 2025-01-31 11:23 | 2025-02-03 11:23 |  | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS REPASSADA | 2025-01-31 11:23 | ETO-COEP 00017/2025 | 075 | LD02050008 | PARECER DMSL: APÓS TESTES FOI CONSTATADO DEFEITO NO RLG 7910063075, TANTO TANQUE QUANTO CONTROLE NÃO RESPONDEM AOS COMANDOS. FAVOR, SUBSTITUIR EQUIPAMENTO COMPLETO POR MODELO NOJA RC 10. SEGUE SS PARA REGULARIZAR AUTOMAÇÃO DO RL 7910063075 - O MESMO NÃO ACEITA COMANDO LOCAL E NÃO COMUNICA COM O SISTEMA ESCADA | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791006307545627,9237037037 | 2025 | ETO-COEP 00017/2025 | ETO-COEP | 00017/2025 | 7910063075 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-01 22:10 | 2025-02-20 11:35 | 2025-02-23 11:35 |  | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS REPASSADA | 2025-02-20 11:35 | ETO-PROT 00078/2025 | 075 | LD02050008 | PARECER DMSL: APÓS TESTES FOI CONSTATADO DEFEITO NO RLG 7910063075, TANTO TANQUE QUANTO CONTROLE NÃO RESPONDEM AOS COMANDOS. FAVOR, SUBSTITUIR EQUIPAMENTO COMPLETO POR MODELO NOJA RC 10. SEGUE SS PARA REGULARIZAR AUTOMAÇÃO DO RL 7910063075 - O MESMO NÃO ACEITA COMANDO LOCAL E NÃO COMUNICA COM O SISTEMA ESCADA SEGUE PARA COMISSIONAMENTO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791006307545627,9237037037 | 2025 | ETO-TELE 00249/2025 | ETO-TELE | 00249/2025 | 7910063075 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-01 22:10 | 2025-04-02 09:21 | 2025-04-05 09:21 |  | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS REPASSADA | 2025-04-02 09:21 | ETO-RD-PA 00260/2025 | 075 | LD02050008 | PARECER DMSL: APÓS TESTES FOI CONSTATADO DEFEITO NO RLG 7910063075, TANTO TANQUE QUANTO CONTROLE NÃO RESPONDEM AOS COMANDOS. FAVOR, SUBSTITUIR EQUIPAMENTO COMPLETO POR MODELO NOJA RC 10. SEGUE SS PARA REGULARIZAR AUTOMAÇÃO DO RL 7910063075 - O MESMO NÃO ACEITA COMANDO LOCAL E NÃO COMUNICA COM O SISTEMA ESCADA SEGUE PARA COMISSIONAMENTO. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7910063075 LD MIRANORTE A ARAGUACEMA. CONFERIR MALHAR DE ATERRAMENTO ANTES DE COLOCAR O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO. AJUSTES DISPONIVIES APP DA PROTEÇÃO. Parecer DMSL: Foram realizados os seguintes serviços: - Fixação da antena - Apontamento da antena - Instalação dos cabos de antena - Instalação do centelhador - Configuração do relé O equipamento não foi colocado em operação devido à falta de rádio e cabo de rede. Solicitação: Favor realizar a instalação do rádio e cabo de rede para que o equipamento possa ser colocado em operação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791006307545627,9237037037 | 2025 | ETO-RD-PA 00260/2025 | ETO-RD-PA | 00260/2025 | 7910063075 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-01 22:10 | 2025-04-02 09:21 | 2025-04-05 09:21 | 2025-02-19 17:30 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-04-02 09:21 |  | 075 | LD02050008 | PARECER DMSL: APÓS TESTES FOI CONSTATADO DEFEITO NO RLG 7910063075, TANTO TANQUE QUANTO CONTROLE NÃO RESPONDEM AOS COMANDOS. FAVOR, SUBSTITUIR EQUIPAMENTO COMPLETO POR MODELO NOJA RC 10. SEGUE SS PARA REGULARIZAR AUTOMAÇÃO DO RL 7910063075 - O MESMO NÃO ACEITA COMANDO LOCAL E NÃO COMUNICA COM O SISTEMA ESCADA SEGUE PARA COMISSIONAMENTO. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7910063075 LD MIRANORTE A ARAGUACEMA. CONFERIR MALHAR DE ATERRAMENTO ANTES DE COLOCAR O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO. AJUSTES DISPONIVIES APP DA PROTEÇÃO. Parecer DMSL: Foram realizados os seguintes serviços: - Fixação da antena - Apontamento da antena - Instalação dos cabos de antena - Instalação do centelhador - Configuração do relé O equipamento não foi colocado em operação devido à falta de rádio e cabo de rede. Solicitação: Favor realizar a instalação do rádio e cabo de rede para que o equipamento possa ser colocado em operação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791006307545627,9237037037 | 2025 | ETO-PROT 00078/2025 | ETO-PROT | 00078/2025 | 7910063075 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-01 22:10 | 2025-03-12 17:48 | 2025-03-15 17:48 |  | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS REPASSADA | 2025-03-12 17:48 | ETO-TELE 00249/2025 | 075 | LD02050008 | PARECER DMSL: APÓS TESTES FOI CONSTATADO DEFEITO NO RLG 7910063075, TANTO TANQUE QUANTO CONTROLE NÃO RESPONDEM AOS COMANDOS. FAVOR, SUBSTITUIR EQUIPAMENTO COMPLETO POR MODELO NOJA RC 10. SEGUE SS PARA REGULARIZAR AUTOMAÇÃO DO RL 7910063075 - O MESMO NÃO ACEITA COMANDO LOCAL E NÃO COMUNICA COM O SISTEMA ESCADA SEGUE PARA COMISSIONAMENTO. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7910063075 LD MIRANORTE A ARAGUACEMA. CONFERIR MALHAR DE ATERRAMENTO ANTES DE COLOCAR O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO. AJUSTES DISPONIVIES APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795776203945628,3911921296 | 2024 | ETO-TELE 01096/2024 | ETO-TELE | 01096/2024 | 7957762039 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-02 09:23 | 2024-12-02 11:39 | 2025-01-31 11:39 | 2025-01-23 14:06 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-12-02 11:39 |  | 039 | AL03109039 | RELIGADOR N° 7957762039 INSTALADO NA OBRA 0652300431 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 808395, 9358296. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7957762039 AL 03 ARAGUATINS. PONTO ORIGEM PN2024: POSTES #ID67012637. AJUSTES DIPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795776203945628,3911921296 | 2024 | ETO-PROT 00463/2024 | ETO-PROT | 00463/2024 | 7957762039 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-02 09:23 | 2024-12-02 11:39 | 2025-01-31 11:39 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-12-02 11:39 | ETO-TELE 01096/2024 | 039 | AL03109039 | RELIGADOR N° 7957762039 INSTALADO NA OBRA 0652300431 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 808395, 9358296. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7957762039 AL 03 ARAGUATINS. PONTO ORIGEM PN2024: POSTES #ID67012637. AJUSTES DIPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | COMISSIONAMENTO
795764000945628,3992361111 | 2024 | ETO-PROT 00464/2024 | ETO-PROT | 00464/2024 | 7957640009 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-02 09:35 | 2024-12-02 15:40 | 2025-01-31 15:40 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-12-02 15:40 | ETO-TELE 01097/2024 | 009 | AL01038009 | RELIGADOR N° 7957640009 INSTALADO NA OBRA 0702300574 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 774106, 9023234. PARECER DE PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7957640009 AL 01 GUARAI. PONTO DE REFERENCIA PN 2024: POSTE #ID70752191 AJUSTES DIPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | COMISSIONAMENTO
795764000945628,3992361111 | 2024 | ETO-TELE 01097/2024 | ETO-TELE | 01097/2024 | 7957640009 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-02 09:35 | 2024-12-02 15:40 | 2025-01-31 15:40 | 2024-12-10 16:56 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-12-02 15:40 |  | 009 | AL01038009 | RELIGADOR N° 7957640009 INSTALADO NA OBRA 0702300574 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 774106, 9023234. PARECER DE PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7957640009 AL 01 GUARAI. PONTO DE REFERENCIA PN 2024: POSTE #ID70752191 AJUSTES DIPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795593212245628,4159027778 | 2024 | ETO-PROT 00465/2024 | ETO-PROT | 00465/2024 | 7955932122 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-02 09:59 | 2024-12-05 11:02 | 2025-02-03 11:02 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-12-05 11:02 | ETO-TELE 01109/2024 | 122 | AL08059122 | RELIGADOR N° 7955932122 INSTALADO NA OBRA 0102301031 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 794230, 8870012; PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7955932122 AL 08 PALMAS II, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | COMISSIONAMENTO
795593212245628,4159027778 | 2024 | ETO-TELE 01109/2024 | ETO-TELE | 01109/2024 | 7955932122 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-02 09:59 | 2024-12-05 11:02 | 2025-02-03 11:02 | 2024-12-19 13:47 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-12-05 11:02 |  | 122 | AL08059122 | RELIGADOR N° 7955932122 INSTALADO NA OBRA 0102301031 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 794230, 8870012; PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7955932122 AL 08 PALMAS II, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
790959900445628,4346527778 | 2024 | ETO-RD-AR 02089/2024 | ETO-RD-AR | 02089/2024 | 7909599004 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-02 10:26 | 2024-12-02 10:26 | 2025-05-31 10:26 | 2024-12-24 11:30 | BAIXA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2024-12-02 10:26 |  | 004 | AL04040004 | Favor, substituir para-raio fase C queimado do RLG 7909599004. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
793675309745628,5618865741 | 2024 | ETO-TELE 01105/2024 | ETO-TELE | 01105/2024 | 7936753097 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-02 13:29 | 2024-12-09 17:06 | 2024-12-12 17:06 | 2026-06-30 20:58 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS CANCELADA | 2024-12-09 17:06 | ETO-COEP 00162/2024 | 097 | AL02003036 | PARECER DMSL: FOI CONSTATADO CURTO INTERNO NO EQUIPAMENTO. Favor, substituir o equipamento completo pelo modelo NOJA RC10. FAVOR VERIFICAR RELIGADOR 7936753097 BUXA ESTOURADA FASE C DEFEITO QUE OCASIONOU FALTA DE FASE NA LD TALISMA. REINSTALAR ESTE RL NO POSTE #ID93731277 AL 02 SE ALVORADA. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793675309745628,5618865741 | 2024 | ETO-RD-GU 01563/2024 | ETO-RD-GU | 01563/2024 | 7936753097 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-02 13:29 | 2024-12-04 11:26 | 2024-12-07 11:26 | 2026-06-30 20:58 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS CANCELADA | 2024-12-04 11:26 | ETO-TELE 01105/2024 | 097 | AL02003036 | PARECER DMSL: FOI CONSTATADO CURTO INTERNO NO EQUIPAMENTO. Favor, substituir o equipamento completo pelo modelo NOJA RC10. FAVOR VERIFICAR RELIGADOR 7936753097 BUXA ESTOURADA FASE C DEFEITO QUE OCASIONOU FALTA DE FASE NA LD TALISMA. REINSTALAR ESTE RL NO POSTE #ID93731277 AL 02 SE ALVORADA. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793675309745628,5618865741 | 2024 | ETO-COEP 00162/2024 | ETO-COEP | 00162/2024 | 7936753097 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-02 13:29 | 2024-12-09 17:06 | 2024-12-12 17:06 | 2026-06-30 20:58 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS CANCELADA | 2024-12-09 17:06 |  | 097 | AL02003036 | PARECER DMSL: FOI CONSTATADO CURTO INTERNO NO EQUIPAMENTO. Favor, substituir o equipamento completo pelo modelo NOJA RC10. FAVOR VERIFICAR RELIGADOR 7936753097 BUXA ESTOURADA FASE C DEFEITO QUE OCASIONOU FALTA DE FASE NA LD TALISMA. REINSTALAR ESTE RL NO POSTE #ID93731277 AL 02 SE ALVORADA. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
783811307345628,6836458333 | 2024 | ETO-TELE 01098/2024 | ETO-TELE | 01098/2024 | 7838113073 | 78 | RELIGADOR | 2024-12-02 16:24 | 2024-12-02 16:24 | 2025-01-31 16:24 | 2025-05-08 11:16 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-12-02 16:24 |  | 073 | LD06047073 | ATUALIZAR BASE E AJUSTE RELIGADOR MONOFASICO. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795552011645629,4723148148 | 2024 | ETO-RD-DP 00904/2024 | ETO-RD-DP | 00904/2024 | 7955520116 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-03 11:20 | 2024-12-03 11:20 | 2025-02-01 11:20 | 2024-12-03 17:30 | ALTA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS ATENDIDA | 2024-12-03 11:20 |  | 116 | LD04002091 | FECHAR JUMPER SOLTO NA ENTRADA DO RELIGADOR 7955520116 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795590808345629,6929976852 | 2024 | DOLP-RD-PA 01633/2024 | DOLP-RD-PA | 01633/2024 | 7955908083 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-03 16:38 | 2024-12-03 16:38 | 2024-12-10 16:38 | 2024-12-05 16:30 | URGENTE | Joao Angelo da Silva Junior | SS ATENDIDA | 2024-12-03 16:38 |  | 083 | LD01059122 | Retirar Religador 7955908083 do poste ID 93792729 e intercalar poste entre os IDs 89176545 e 89176546 ambos de 10/300, para reinstalação do RL possibilitando a interligação remota entre as LDs 01059122 e 03059122. MANOBRA Abrir chave 8847965083 e manter aberta a chave 8847966083. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795788215345629,771712963 | 2024 | ETO-RD-GR 01369/2024 | ETO-RD-GR | 01369/2024 | 7957882153 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-03 18:31 | 2024-12-03 18:31 | 2024-12-06 18:31 | 2025-07-25 14:29 | EMERGENCIAL | GLAUCIO TARCISIO ARAUJO CAMARG | SS CANCELADA | 2024-12-03 18:31 |  | 153 | LD03020023 | SEGUE NOTA SS PARA LINHA VIVA TROCAR CRUZETA PODRE NA ESTRUTURA DA CHAVE 0310177153 - PA PROVIDENCIA BERNARDO SAYÃO CASO NECESSARIO ISOLAR A BT - ABRIR O TRAFO 5700580153 E CONFIRMAR SE ISOLA A BT . | AVISO DE ANOMALIA
791366603845629,8986689815 | 2024 | ETO-RD-DP 00910/2024 | ETO-RD-DP | 00910/2024 | 7913666038 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-03 21:34 | 2024-12-03 21:34 | 2024-12-06 21:34 | 2025-06-17 09:13 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS CANCELADA | 2024-12-03 21:34 |  | 038 | LD01414027 | FAVOR PROVIDENCIAR EQUIPE DE LINHA VIVA PARA SUBSTITUIR 5 PARARAIOS QUEIMADOS NO RELIGADOR 7913666038 E NO TRAFO AUXILIAR DO RELIGADOR FASE B,C RAMAL JUNCO | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
583799507745630,0154861111 | 2025 | ETO-TELE 00134/2025 | ETO-TELE | 00134/2025 | 5837995077 | 58 | REGULADOR | 2024-12-04 00:22 | 2025-02-06 10:31 | 2025-04-07 10:31 |  | ALTA | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2025-02-06 10:31 | ETO-COEP 00020/2025 | 077 | AL01042078 | PARECER DMSL: SUBSTITUIR CÉLULA DA FASE C DO RT 5837995077, NÚMERO DE SÉRIE 014223, POIS APÓS TESTES FOI CONSTATODO CURTO regulador 5837995077 retirado de operaçao devido vazamento de oleo fase C , equipe 078op02 984226229 , 984385049 chave de entrada 9000212077 esta com a argola quebrada substituir chave faca fase B 13,8 , envia linha viva acesso livre FEITO O ATENDIMENTO DIA 28-01-2025 CONFORME SOLICITADO. LAUDOS DOS EQUIPAMENTOS EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RT 5837995077 AL 01 SE ITACAJA. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES NA MALHA DE ATERRAMENTO E ANEXAR MEDIÇÕES NA NOTA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583799507745630,0154861111 | 2025 | ETO-PROT 00220/2025 | ETO-PROT | 00220/2025 | 5837995077 | 58 | REGULADOR | 2024-12-04 00:22 | 2025-07-29 15:54 | 2025-09-27 15:54 |  | ALTA | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2025-07-29 15:54 | ETO-TELE 00865/2025 | 077 | AL01042078 | COMISISONAR RT 5837995077 AL 01 SE ITACAJA. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES NA MALHA DE ATERRAMENTO E ANEXAR MEDIÇÕES NA NOTA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PARECER DMSL: Durante o comissionamento da célula 03 que havia sido substituída que estava com defeito anteriormente (em curto), verificamos que o motor de acionamento do tanque não está funcionando, N° de serie 027557. Sendo necessária a substituição novamente. PARECER DMSL: SUBSTITUIR CÉLULA DA FASE C DO RT 5837995077, NÚMERO DE SÉRIE 014223, POIS APÓS TESTES FOI CONSTATODO CURTO regulador 5837995077 retirado de operaçao devido vazamento de oleo fase C , equipe 078op02 984226229 , 984385049 chave de entrada 9000212077 esta com a argola quebrada substituir chave faca fase B 13,8 , envia linha viva acesso livre FEITO O ATENDIMENTO DIA 28-01-2025 CONFORME SOLICITADO. LAUDOS DOS EQUIPAMENTOS EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RT 5837995077 AL 01 SE ITACAJA. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES NA MALHA DE ATERRAMENTO E ANEXAR MEDIÇÕES NA NOTA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. FEITO A SUBSTITUICAO DA FASE C DO REGULADOR 5837995077 EM CAMPO SEGUE O REPASSE DA SS PARA PROTECAO. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RT 5837995077 AL 01 SE ITACAJA. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES NA MALHA DE ATERRAMENTO E ANEXAR MEDIÇÕES NA NOTA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. BOA TARDE, SEGUI O REPASSE DA SS PRA PROT SEGUIR COM O COMISSIONAMENTO DO REGULADOR. FEITO O SERVICO CONFORME SOLICITADO NA SS. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583799507745630,0154861111 | 2025 | ETO-RD-GR 00666/2025 | ETO-RD-GR | 00666/2025 | 5837995077 | 58 | REGULADOR | 2024-12-04 00:22 | 2025-07-07 14:41 | 2025-09-05 14:41 |  | ALTA | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2025-07-07 14:41 | ETO-PROT 00220/2025 | 077 | AL01042078 | PARECER DMSL: Durante o comissionamento da célula 03 que havia sido substituída que estava com defeito anteriormente (em curto), verificamos que o motor de acionamento do tanque não está funcionando, N° de serie 027557. Sendo necessária a substituição novamente. PARECER DMSL: SUBSTITUIR CÉLULA DA FASE C DO RT 5837995077, NÚMERO DE SÉRIE 014223, POIS APÓS TESTES FOI CONSTATODO CURTO regulador 5837995077 retirado de operaçao devido vazamento de oleo fase C , equipe 078op02 984226229 , 984385049 chave de entrada 9000212077 esta com a argola quebrada substituir chave faca fase B 13,8 , envia linha viva acesso livre FEITO O ATENDIMENTO DIA 28-01-2025 CONFORME SOLICITADO. LAUDOS DOS EQUIPAMENTOS EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RT 5837995077 AL 01 SE ITACAJA. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES NA MALHA DE ATERRAMENTO E ANEXAR MEDIÇÕES NA NOTA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. FEITO A SUBSTITUICAO DA FASE C DO REGULADOR 5837995077 EM CAMPO SEGUE O REPASSE DA SS PARA PROTECAO. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RT 5837995077 AL 01 SE ITACAJA. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES NA MALHA DE ATERRAMENTO E ANEXAR MEDIÇÕES NA NOTA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. BOA TARDE, SEGUI O REPASSE DA SS PRA PROT SEGUIR COM O COMISSIONAMENTO DO REGULADOR. FEITO O SERVICO CONFORME SOLICITADO NA SS. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583799507745630,0154861111 | 2024 | ETO-COEP 00161/2024 | ETO-COEP | 00161/2024 | 5837995077 | 58 | REGULADOR | 2024-12-04 00:22 | 2025-01-31 08:58 | 2025-02-03 08:58 |  | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2025-01-31 08:58 | ETO-PROT 00044/2025 | 077 | AL01042078 | regulador 5837995077 retirado de operaçao devido vazamento de oleo fase C , equipe 078op02 984226229 , 984385049 chave de entrada 9000212077 esta com a argola quebrada substituir chave faca fase B 13,8 , envia linha viva acesso livre FEITO O ATENDIMENTO DIA 28-01-2025 CONFORME SOLICITADO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583799507745630,0154861111 | 2025 | ETO-TELE 00865/2025 | ETO-TELE | 00865/2025 | 5837995077 | 58 | REGULADOR | 2024-12-04 00:22 | 2025-07-29 15:54 | 2025-09-27 15:54 | 2025-08-18 13:56 | ALTA | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2025-07-29 15:54 |  | 077 | AL01042078 | COMISISONAR RT 5837995077 AL 01 SE ITACAJA. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES NA MALHA DE ATERRAMENTO E ANEXAR MEDIÇÕES NA NOTA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PARECER DMSL: Durante o comissionamento da célula 03 que havia sido substituída que estava com defeito anteriormente (em curto), verificamos que o motor de acionamento do tanque não está funcionando, N° de serie 027557. Sendo necessária a substituição novamente. PARECER DMSL: SUBSTITUIR CÉLULA DA FASE C DO RT 5837995077, NÚMERO DE SÉRIE 014223, POIS APÓS TESTES FOI CONSTATODO CURTO regulador 5837995077 retirado de operaçao devido vazamento de oleo fase C , equipe 078op02 984226229 , 984385049 chave de entrada 9000212077 esta com a argola quebrada substituir chave faca fase B 13,8 , envia linha viva acesso livre FEITO O ATENDIMENTO DIA 28-01-2025 CONFORME SOLICITADO. LAUDOS DOS EQUIPAMENTOS EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RT 5837995077 AL 01 SE ITACAJA. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES NA MALHA DE ATERRAMENTO E ANEXAR MEDIÇÕES NA NOTA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. FEITO A SUBSTITUICAO DA FASE C DO REGULADOR 5837995077 EM CAMPO SEGUE O REPASSE DA SS PARA PROTECAO. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RT 5837995077 AL 01 SE ITACAJA. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES NA MALHA DE ATERRAMENTO E ANEXAR MEDIÇÕES NA NOTA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. BOA TARDE, SEGUI O REPASSE DA SS PRA PROT SEGUIR COM O COMISSIONAMENTO DO REGULADOR. FEITO O SERVICO CONFORME SOLICITADO NA SS. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583799507745630,0154861111 | 2025 | ETO-TELE 00238/2025 | ETO-TELE | 00238/2025 | 5837995077 | 58 | REGULADOR | 2024-12-04 00:22 | 2025-03-24 09:53 | 2025-05-23 09:53 |  | ALTA | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2025-03-24 09:53 | ETO-COEP 00043/2025 | 077 | AL01042078 | PARECER DMSL: Durante o comissionamento da célula 03 que havia sido substituída que estava com defeito anteriormente (em curto), verificamos que o motor de acionamento do tanque não está funcionando, N° de serie 027557. Sendo necessária a substituição novamente. PARECER DMSL: SUBSTITUIR CÉLULA DA FASE C DO RT 5837995077, NÚMERO DE SÉRIE 014223, POIS APÓS TESTES FOI CONSTATODO CURTO regulador 5837995077 retirado de operaçao devido vazamento de oleo fase C , equipe 078op02 984226229 , 984385049 chave de entrada 9000212077 esta com a argola quebrada substituir chave faca fase B 13,8 , envia linha viva acesso livre FEITO O ATENDIMENTO DIA 28-01-2025 CONFORME SOLICITADO. LAUDOS DOS EQUIPAMENTOS EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RT 5837995077 AL 01 SE ITACAJA. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES NA MALHA DE ATERRAMENTO E ANEXAR MEDIÇÕES NA NOTA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. FEITO A SUBSTITUICAO DA FASE C DO REGULADOR 5837995077 EM CAMPO SEGUE O REPASSE DA SS PARA PROTECAO. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RT 5837995077 AL 01 SE ITACAJA. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES NA MALHA DE ATERRAMENTO E ANEXAR MEDIÇÕES NA NOTA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583799507745630,0154861111 | 2025 | ETO-PROT 00100/2025 | ETO-PROT | 00100/2025 | 5837995077 | 58 | REGULADOR | 2024-12-04 00:22 | 2025-03-11 08:52 | 2025-05-10 08:52 |  | ALTA | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2025-03-11 08:52 | ETO-TELE 00238/2025 | 077 | AL01042078 | PARECER DMSL: SUBSTITUIR CÉLULA DA FASE C DO RT 5837995077, NÚMERO DE SÉRIE 014223, POIS APÓS TESTES FOI CONSTATODO CURTO regulador 5837995077 retirado de operaçao devido vazamento de oleo fase C , equipe 078op02 984226229 , 984385049 chave de entrada 9000212077 esta com a argola quebrada substituir chave faca fase B 13,8 , envia linha viva acesso livre FEITO O ATENDIMENTO DIA 28-01-2025 CONFORME SOLICITADO. LAUDOS DOS EQUIPAMENTOS EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RT 5837995077 AL 01 SE ITACAJA. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES NA MALHA DE ATERRAMENTO E ANEXAR MEDIÇÕES NA NOTA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. FEITO A SUBSTITUICAO DA FASE C DO REGULADOR 5837995077 EM CAMPO SEGUE O REPASSE DA SS PARA PROTECAO. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RT 5837995077 AL 01 SE ITACAJA. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES NA MALHA DE ATERRAMENTO E ANEXAR MEDIÇÕES NA NOTA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583799507745630,0154861111 | 2024 | ETO-RD-GR 01370/2024 | ETO-RD-GR | 01370/2024 | 5837995077 | 58 | REGULADOR | 2024-12-04 00:22 | 2024-12-04 00:22 | 2024-12-07 00:22 | 2024-12-04 17:32 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS CANCELADA | 2024-12-04 00:22 |  | 077 | AL01042078 | regulador 5837995077 retirado de operaçao devido vazamento de oleo fase C , equipe 078op02 984226229 , 984385049 chave de entrada 9000212077 esta com a argola quebrada substituir chave faca fase B 13,8 , envia linha viva acesso livre | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583799507745630,0154861111 | 2025 | ETO-PROT 00044/2025 | ETO-PROT | 00044/2025 | 5837995077 | 58 | REGULADOR | 2024-12-04 00:22 | 2025-01-31 16:41 | 2025-04-01 16:41 |  | ALTA | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2025-01-31 16:41 | ETO-TELE 00134/2025 | 077 | AL01042078 | regulador 5837995077 retirado de operaçao devido vazamento de oleo fase C , equipe 078op02 984226229 , 984385049 chave de entrada 9000212077 esta com a argola quebrada substituir chave faca fase B 13,8 , envia linha viva acesso livre FEITO O ATENDIMENTO DIA 28-01-2025 CONFORME SOLICITADO. LAUDOS DOS EQUIPAMENTOS EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RT 5837995077 AL 01 SE ITACAJA. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES NA MALHA DE ATERRAMENTO E ANEXAR MEDIÇÕES NA NOTA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583799507745630,0154861111 | 2025 | ETO-COEP 00043/2025 | ETO-COEP | 00043/2025 | 5837995077 | 58 | REGULADOR | 2024-12-04 00:22 | 2025-07-04 09:22 | 2025-09-02 09:22 |  | ALTA | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2025-07-04 09:22 | ETO-RD-GR 00666/2025 | 077 | AL01042078 | PARECER DMSL: Durante o comissionamento da célula 03 que havia sido substituída que estava com defeito anteriormente (em curto), verificamos que o motor de acionamento do tanque não está funcionando, N° de serie 027557. Sendo necessária a substituição novamente. PARECER DMSL: SUBSTITUIR CÉLULA DA FASE C DO RT 5837995077, NÚMERO DE SÉRIE 014223, POIS APÓS TESTES FOI CONSTATODO CURTO regulador 5837995077 retirado de operaçao devido vazamento de oleo fase C , equipe 078op02 984226229 , 984385049 chave de entrada 9000212077 esta com a argola quebrada substituir chave faca fase B 13,8 , envia linha viva acesso livre FEITO O ATENDIMENTO DIA 28-01-2025 CONFORME SOLICITADO. LAUDOS DOS EQUIPAMENTOS EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RT 5837995077 AL 01 SE ITACAJA. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES NA MALHA DE ATERRAMENTO E ANEXAR MEDIÇÕES NA NOTA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. FEITO A SUBSTITUICAO DA FASE C DO REGULADOR 5837995077 EM CAMPO SEGUE O REPASSE DA SS PARA PROTECAO. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RT 5837995077 AL 01 SE ITACAJA. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES NA MALHA DE ATERRAMENTO E ANEXAR MEDIÇÕES NA NOTA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583799507745630,0154861111 | 2024 | ETO-TELE 01099/2024 | ETO-TELE | 01099/2024 | 5837995077 | 58 | REGULADOR | 2024-12-04 00:22 | 2024-12-06 13:53 | 2024-12-09 13:53 |  | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2024-12-06 13:53 | ETO-COEP 00161/2024 | 077 | AL01042078 | regulador 5837995077 retirado de operaçao devido vazamento de oleo fase C , equipe 078op02 984226229 , 984385049 chave de entrada 9000212077 esta com a argola quebrada substituir chave faca fase B 13,8 , envia linha viva acesso livre | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583799507745630,0154861111 | 2025 | ETO-COEP 00020/2025 | ETO-COEP | 00020/2025 | 5837995077 | 58 | REGULADOR | 2024-12-04 00:22 | 2025-03-10 17:56 | 2025-05-09 17:56 |  | ALTA | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2025-03-10 17:56 | ETO-PROT 00100/2025 | 077 | AL01042078 | PARECER DMSL: SUBSTITUIR CÉLULA DA FASE C DO RT 5837995077, NÚMERO DE SÉRIE 014223, POIS APÓS TESTES FOI CONSTATODO CURTO regulador 5837995077 retirado de operaçao devido vazamento de oleo fase C , equipe 078op02 984226229 , 984385049 chave de entrada 9000212077 esta com a argola quebrada substituir chave faca fase B 13,8 , envia linha viva acesso livre FEITO O ATENDIMENTO DIA 28-01-2025 CONFORME SOLICITADO. LAUDOS DOS EQUIPAMENTOS EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RT 5837995077 AL 01 SE ITACAJA. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES NA MALHA DE ATERRAMENTO E ANEXAR MEDIÇÕES NA NOTA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. FEITO A SUBSTITUICAO DA FASE C DO REGULADOR 5837995077 EM CAMPO SEGUE O REPASSE DA SS PARA PROTECAO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790048200445630,1696759259 | 2024 | ETO-TELE 01100/2024 | ETO-TELE | 01100/2024 | 7900482004 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-04 04:04 | 2024-12-04 04:04 | 2024-12-07 04:04 | 2024-12-09 16:47 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-12-04 04:04 |  | 004 | AL01103004 | Senhores favor verificar intermitencia do rl o mesmo esta perdendo comunicaçao com muita fequencia , prot avalia comandos do rl 7900482004 o mesmo demorou 5 minutos para sinaliza aberto devido isso nao foi popssiovel transferir as cargas dentro dos 3 minutos. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790048200445630,1696759259 | 2024 | ETO-TELE 01119/2024 | ETO-TELE | 01119/2024 | 7900482004 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-04 04:04 | 2024-12-06 15:23 | 2024-12-09 15:23 | 2024-12-09 16:49 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-12-06 15:23 |  | 004 | AL01103004 | Senhores favor verificar intermitencia do rl o mesmo esta perdendo comunicaçao com muita fequencia , prot avalia comandos do rl 7900482004 o mesmo demorou 5 minutos para sinaliza aberto devido isso nao foi popssiovel transferir as cargas dentro dos 3 minutos. PARECER DA PROTEÇÃO: DMSL, REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790048200445630,1696759259 | 2024 | ETO-PROT 00466/2024 | ETO-PROT | 00466/2024 | 7900482004 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-04 04:04 | 2024-12-06 15:23 | 2024-12-09 15:23 |  | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2024-12-06 15:23 | ETO-TELE 01119/2024 | 004 | AL01103004 | Senhores favor verificar intermitencia do rl o mesmo esta perdendo comunicaçao com muita fequencia , prot avalia comandos do rl 7900482004 o mesmo demorou 5 minutos para sinaliza aberto devido isso nao foi popssiovel transferir as cargas dentro dos 3 minutos. PARECER DA PROTEÇÃO: DMSL, REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793570400445630,1834027778 | 2024 | ETO-TELE 01102/2024 | ETO-TELE | 01102/2024 | 7935704004 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-04 04:24 | 2024-12-04 04:24 | 2024-12-07 04:24 | 2024-12-09 16:41 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-12-04 04:24 |  | 004 | AL05103004 | senhores , favor verificar intermitencia dos rl 7934682004 , 7935704004, 7935863004 rdu Araguaina | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793468200445630,1834027778 | 2024 | ETO-TELE 01101/2024 | ETO-TELE | 01101/2024 | 7934682004 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-04 04:24 | 2024-12-04 04:24 | 2024-12-07 04:24 | 2024-12-09 16:51 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-12-04 04:24 |  | 004 | AL01103004 | senhores , favor verificar intermitencia dos rl 7934682004 , 7935704004, 7935863004 rdu Araguaina | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793586300445630,1834027778 | 2024 | ETO-TELE 01103/2024 | ETO-TELE | 01103/2024 | 7935863004 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-04 04:24 | 2024-12-04 04:24 | 2024-12-07 04:24 | 2024-12-09 16:43 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-12-04 04:24 |  | 004 | AL01103004 | senhores , favor verificar intermitencia dos rl 7934682004 , 7935704004, 7935863004 rdu Araguaina | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794766800545630,5627546296 | 2025 | ETO-TELE 00041/2025 | ETO-TELE | 00041/2025 | 7947668005 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-04 13:30 | 2025-01-15 17:30 | 2025-03-16 17:30 | 2025-02-21 15:34 | ALTA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS ATENDIDA | 2025-01-15 17:30 |  | 005 | LD01110005 | COCMS 09/01/2025 Religador e controle foram substituidos. Foto em anexo. PARECER DMSL: O CONTROLE DO EQUIPAMENTO ESTÁ DANIFICADO, FAVOR, SUBSTITUIR EQUIPAMENTO COMPLETO POR MODELO NOJA RC10. Instalador religador e controle cooper no posto 7947668005. Gentileza comissionar. Obs: o controle foi substituido por outra da cooper. PARECER DA PROTEÇÃO. FAVOR COMISSIONAR RL 7947668005 DL ARRAIAS A TAIPAS. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794766800545630,5627546296 | 2024 | ETO-TELE 01112/2024 | ETO-TELE | 01112/2024 | 7947668005 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-04 13:30 | 2024-12-11 09:41 | 2025-02-09 09:41 |  | ALTA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS REPASSADA | 2024-12-11 09:41 | ETO-COEP 00165/2024 | 005 | LD01110005 | PARECER DMSL: O CONTROLE DO EQUIPAMENTO ESTÁ DANIFICADO, FAVOR, SUBSTITUIR EQUIPAMENTO COMPLETO POR MODELO NOJA RC10. Instalador religador e controle cooper no posto 7947668005. Gentileza comissionar. Obs: o controle foi substituido por outra da cooper. PARECER DA PROTEÇÃO. FAVOR COMISSIONAR RL 7947668005 DL ARRAIAS A TAIPAS. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794766800545630,5627546296 | 2024 | ETO-COEP 00165/2024 | ETO-COEP | 00165/2024 | 7947668005 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-04 13:30 | 2025-01-09 16:21 | 2025-03-10 16:21 |  | ALTA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS REPASSADA | 2025-01-09 16:21 | ETO-PROT 00015/2025 | 005 | LD01110005 | COCMS 09/01/2025 Religador e controle foram substituidos. Foto em anexo. PARECER DMSL: O CONTROLE DO EQUIPAMENTO ESTÁ DANIFICADO, FAVOR, SUBSTITUIR EQUIPAMENTO COMPLETO POR MODELO NOJA RC10. Instalador religador e controle cooper no posto 7947668005. Gentileza comissionar. Obs: o controle foi substituido por outra da cooper. PARECER DA PROTEÇÃO. FAVOR COMISSIONAR RL 7947668005 DL ARRAIAS A TAIPAS. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794766800545630,5627546296 | 2024 | ETO-PROT 00468/2024 | ETO-PROT | 00468/2024 | 7947668005 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-04 13:30 | 2024-12-05 15:18 | 2025-02-03 15:18 |  | ALTA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS REPASSADA | 2024-12-05 15:18 | ETO-TELE 01112/2024 | 005 | LD01110005 | Instalador religador e controle cooper no posto 7947668005. Gentileza comissionar. Obs: o controle foi substituido por outra da cooper. PARECER DA PROTEÇÃO. FAVOR COMISSIONAR RL 7947668005 DL ARRAIAS A TAIPAS. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794766800545630,5627546296 | 2025 | ETO-PROT 00015/2025 | ETO-PROT | 00015/2025 | 7947668005 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-04 13:30 | 2025-01-15 17:30 | 2025-03-16 17:30 |  | ALTA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS REPASSADA | 2025-01-15 17:30 | ETO-TELE 00041/2025 | 005 | LD01110005 | COCMS 09/01/2025 Religador e controle foram substituidos. Foto em anexo. PARECER DMSL: O CONTROLE DO EQUIPAMENTO ESTÁ DANIFICADO, FAVOR, SUBSTITUIR EQUIPAMENTO COMPLETO POR MODELO NOJA RC10. Instalador religador e controle cooper no posto 7947668005. Gentileza comissionar. Obs: o controle foi substituido por outra da cooper. PARECER DA PROTEÇÃO. FAVOR COMISSIONAR RL 7947668005 DL ARRAIAS A TAIPAS. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790046907845630,8808912037 | 2024 | ETO-TELE 01107/2024 | ETO-TELE | 01107/2024 | 7900469078 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-04 21:08 | 2024-12-04 21:08 | 2024-12-07 21:08 | 2024-12-09 17:13 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2024-12-04 21:08 |  | 078 | AL01042078 | RELIGADOR DESARMANDO SEM DEFEITO A JUSANTE O MESMO FICOU BY PASSADO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795456400145630,884224537 | 2024 | DOLP-RD-PA 01637/2024 | DOLP-RD-PA | 01637/2024 | 7954564001 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-04 21:13 | 2024-12-04 21:13 | 2024-12-07 21:13 | 2024-12-05 16:55 | EMERGENCIAL | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2024-12-04 21:13 |  | 001 | AL02101271 | Segue SS para tratativa com equipe de linha viva o quanto antes. cruzeta quebrado na rdr de luzimanguesb no id#57341696 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795591312245631,3729282407 | 2024 | ETO-PROT 00471/2024 | ETO-PROT | 00471/2024 | 7955913122 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-05 08:57 | 2024-12-06 16:04 | 2025-02-04 16:04 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-12-06 16:04 | ETO-TELE 01120/2024 | 122 | AL11060122 | RELIGADOR N° 7955913122 INSTALADO NA OBRA 0102301093 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 789839, 8870752. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7955913122 AL 11 PALMAS IV. PONTO ORIGEM PN2024: UTM: 790444; 8870758. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | COMISSIONAMENTO
795591312245631,3729282407 | 2024 | ETO-TELE 01120/2024 | ETO-TELE | 01120/2024 | 7955913122 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-05 08:57 | 2024-12-06 16:04 | 2025-02-04 16:04 | 2025-01-10 14:21 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-12-06 16:04 |  | 122 | AL11060122 | RELIGADOR N° 7955913122 INSTALADO NA OBRA 0102301093 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 789839, 8870752. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7955913122 AL 11 PALMAS IV. PONTO ORIGEM PN2024: UTM: 790444; 8870758. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790870811645631,417349537 | 2024 | ETO-RD-DP 00913/2024 | ETO-RD-DP | 00913/2024 | 7908708116 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-05 10:01 | 2024-12-05 10:01 | 2025-06-03 10:01 | 2024-11-26 08:54 | BAIXA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS ATENDIDA | 2024-12-05 10:01 |  | 116 | LD04002091 | ABRIR E FECHAR JUMPER DE ENTRADA E SAIDA DO RELIGADOR 7908708116 PARA SUBSTITUIÇÃO DO MESMO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793160912245631,4177430556 | 2024 | ETO-TELE 01108/2024 | ETO-TELE | 01108/2024 | 7931609122 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-05 10:02 | 2024-12-05 10:02 | 2024-12-08 10:02 | 2024-12-16 14:32 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-12-05 10:02 |  | 122 | AL09059122 | Segue nota para refazer conexão (com sinais e oxidação) no taque do RL-7931609122 equipamento está com falha em automação e comunicação constante. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790066908645631,6090046296 | 2024 | ETO-TELE 01115/2024 | ETO-TELE | 01115/2024 | 7900669086 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-05 14:37 | 2024-12-06 11:48 | 2025-02-04 11:48 | 2024-12-16 14:24 | ALTA | CARLOS FERNANDO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-12-06 11:48 |  | 086 | LD05062013 | SS CRIADA PARA COMISSIONAMENTO DO RELIGADOR 790066984, QUE FOI SUBSTITUÍDO ATRÁVÉS DA SS ENC-RD-PS 1372/2024 - OBRA 0212401095. E NÃO CONTINHA NENHUMA SS ABERTA NO SISTEMA, FAVOR REALIZAR O DEVIDO COMISSIONAMENTO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790066908645631,6090046296 | 2024 | ETO-PROT 00472/2024 | ETO-PROT | 00472/2024 | 7900669086 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-05 14:37 | 2024-12-06 11:48 | 2025-02-04 11:48 |  | ALTA | CARLOS FERNANDO GOMES | SS REPASSADA | 2024-12-06 11:48 | ETO-TELE 01115/2024 | 086 | LD05062013 | SS CRIADA PARA COMISSIONAMENTO DO RELIGADOR 790066984, QUE FOI SUBSTITUÍDO ATRÁVÉS DA SS ENC-RD-PS 1372/2024 - OBRA 0212401095. E NÃO CONTINHA NENHUMA SS ABERTA NO SISTEMA, FAVOR REALIZAR O DEVIDO COMISSIONAMENTO. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANOMALIA EM RELIGADOR
792856503945631,9789699074 | 2026 | ETO-TELE 00859/2026 | ETO-TELE | 00859/2026 | 7928565039 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-05 23:30 | 2026-05-19 16:45 | 2026-05-22 16:45 | 2026-07-22 15:18 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2026-05-19 16:45 |  | 039 | LD02109039 | VERIFICAR SELETIVIDADE DO RELIGADOR 7928565039 E DJ 424R, QUANDO TEM DEFEITO A FRENTE DO RELIGADOR O MESMO NÃO ABRE TIRANDO O DJ. PARECER DA PROTEÇÃO: DMSL DEVERÁ REALIZAR TESTE FUNCIONAL PARA VERIFICAR SE O RELE ESTA LENDO AS CORRENTES CORETAS E SE ESTA ABRINDO POR PROTEÇÃO. ENGº IRLLEY CASTELO BRANCO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792856503945631,9789699074 | 2024 | ETO-PROT 00473/2024 | ETO-PROT | 00473/2024 | 7928565039 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-05 23:30 | 2026-05-19 16:45 | 2026-05-22 16:45 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2026-05-19 16:45 | ETO-TELE 00859/2026 | 039 | LD02109039 | VERIFICAR SELETIVIDADE DO RELIGADOR 7928565039 E DJ 424R, QUANDO TEM DEFEITO A FRENTE DO RELIGADOR O MESMO NÃO ABRE TIRANDO O DJ. PARECER DA PROTEÇÃO: DMSL DEVERÁ REALIZAR TESTE FUNCIONAL PARA VERIFICAR SE O RELE ESTA LENDO AS CORRENTES CORETAS E SE ESTA ABRINDO POR PROTEÇÃO. ENGº IRLLEY CASTELO BRANCO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793484907745631,9806018519 | 2024 | ETO-PROT 00474/2024 | ETO-PROT | 00474/2024 | 7934849077 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-05 23:32 | 2024-12-05 23:32 | 2024-12-08 23:32 | 2026-03-16 15:36 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2024-12-05 23:32 |  | 077 | AL01042078 | PARECER DA PROTEÇÃO: RELIGADOR NÃO POSSUI A FUNÇÃO SEF (CURTO CIRCUITOS DE ALTA IMPEDÂNCIA) IMPOSSIBILITANDO SUA DETECÇÃO. Estagiário Rafael P Marques ******************** SECIONALIZADOR 7934849077 COM CABO ROMPIDO A FRENTE E O MESMO NÃO ATUOU VERIFICAR PROTEÇÃO. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792103903145632,2452083333 | 2025 | ETO-PROT 00077/2025 | ETO-PROT | 00077/2025 | 7921039031 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-06 05:53 | 2025-02-21 14:24 | 2025-02-24 14:24 |  | EMERGENCIAL | GEONES VIEIRA DOS REIS PORTO | SS REPASSADA | 2025-02-21 14:24 | ETO-TELE 00197/2025 | 031 | LD03050008 | PARECER DMSL: Equipamento 7921039031 encontra-se danificado devido curto-circuito. Favor realizar substituição completa do mesmo. RL FICOU INTERMITENTE , DEPOIS PERDEU A COMUNICAÇÃO, E não aceitou comando de fechar local. RELIGADOR PARA COMISSIONAMENTO. PARACER DA PROTEÇÃO: REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7921039031 AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792103903145632,2452083333 | 2025 | ETO-TELE 00197/2025 | ETO-TELE | 00197/2025 | 7921039031 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-06 05:53 | 2025-02-21 14:24 | 2025-02-24 14:24 | 2025-03-18 17:09 | EMERGENCIAL | GEONES VIEIRA DOS REIS PORTO | SS ATENDIDA | 2025-02-21 14:24 |  | 031 | LD03050008 | PARECER DMSL: Equipamento 7921039031 encontra-se danificado devido curto-circuito. Favor realizar substituição completa do mesmo. RL FICOU INTERMITENTE , DEPOIS PERDEU A COMUNICAÇÃO, E não aceitou comando de fechar local. RELIGADOR PARA COMISSIONAMENTO. PARACER DA PROTEÇÃO: REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7921039031 AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792103903145632,2452083333 | 2025 | ETO-COEP 00007/2025 | ETO-COEP | 00007/2025 | 7921039031 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-06 05:53 | 2025-02-20 11:32 | 2025-02-23 11:32 |  | EMERGENCIAL | GEONES VIEIRA DOS REIS PORTO | SS REPASSADA | 2025-02-20 11:32 | ETO-PROT 00077/2025 | 031 | LD03050008 | PARECER DMSL: Equipamento 7921039031 encontra-se danificado devido curto-circuito. Favor realizar substituição completa do mesmo. RL FICOU INTERMITENTE , DEPOIS PERDEU A COMUNICAÇÃO, E não aceitou comando de fechar local. RELIGADOR PARA COMISSIONAMENTO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792103903145632,2452083333 | 2024 | ETO-TELE 01114/2024 | ETO-TELE | 01114/2024 | 7921039031 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-06 05:53 | 2025-01-13 09:53 | 2025-01-16 09:53 |  | EMERGENCIAL | GEONES VIEIRA DOS REIS PORTO | SS REPASSADA | 2025-01-13 09:53 | ETO-COEP 00007/2025 | 031 | LD03050008 | PARECER DMSL: Equipamento 7921039031 encontra-se danificado devido curto-circuito. Favor realizar substituição completa do mesmo. RL FICOU INTERMITENTE , DEPOIS PERDEU A COMUNICAÇÃO, E não aceitou comando de fechar local. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795357002645632,3322337963 | 2024 | ETO-PROT 00475/2024 | ETO-PROT | 00475/2024 | 7953570026 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-06 07:58 | 2024-12-06 15:20 | 2025-02-04 15:20 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-12-06 15:20 | ETO-TELE 01118/2024 | 026 | LD03046026 | RELIGADOR N° 7953570026 INSTALADO NA OBRA 0302300568 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 879339, 8809597. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 50438100, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | COMISSIONAMENTO
795357002645632,3322337963 | 2024 | ETO-TELE 01118/2024 | ETO-TELE | 01118/2024 | 7953570026 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-06 07:58 | 2024-12-06 15:20 | 2025-02-04 15:20 | 2025-03-25 17:30 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-12-06 15:20 |  | 026 | LD03046026 | RELIGADOR N° 7953570026 INSTALADO NA OBRA 0302300568 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 879339, 8809597. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM: 50438100, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795588912245632,393599537 | 2024 | ETO-RD-PA 00723/2024 | ETO-RD-PA | 00723/2024 | 7955889122 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-06 09:27 | 2024-12-06 09:27 | 2026-01-10 09:27 | 2025-06-23 16:58 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2024-12-06 09:27 |  | 122 | LD03059122 | Favor, substituir a chave do trafo do RLG 7955889122 por um de 1H. | AVISO DE ANOMALIA
792556905945632,4879398148 | 2024 | ETO-TELE 01116/2024 | ETO-TELE | 01116/2024 | 7925569059 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-06 11:43 | 2024-12-06 11:43 | 2024-12-09 11:43 | 2024-12-26 09:02 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2024-12-06 11:43 |  | 059 | LD02059122 | Favor enviar equipe no RL 7925569059, pois foi feito o primeiro ataque e não voltou a comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794170805945632,490462963 | 2025 | DOLP-RD-PA 00111/2025 | DOLP-RD-PA | 00111/2025 | 7941708059 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-06 11:46 | 2025-01-17 09:57 | 2025-01-20 09:57 | 2025-01-21 17:58 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2025-01-17 09:57 |  | 059 | AL08099059 | Solicitação de serviço para equipe substitiur camara danificada do RL [7941708059] conforme fotos anexadas. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794170805945632,490462963 | 2024 | ETO-TELE 01117/2024 | ETO-TELE | 01117/2024 | 7941708059 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-06 11:46 | 2024-12-06 13:39 | 2024-12-09 13:39 |  | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS REPASSADA | 2024-12-06 13:39 | DOLP-RD-PA 01649/2024 | 059 | AL08099059 | Solicitação de serviço para equipe substitiur camara danificada do RL [7941708059] conforme fotos anexadas. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794170805945632,490462963 | 2024 | ETO-COEP 00163/2024 | ETO-COEP | 00163/2024 | 7941708059 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-06 11:46 | 2025-01-17 09:57 | 2025-01-20 09:57 |  | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS REPASSADA | 2025-01-17 09:57 | DOLP-RD-PA 00111/2025 | 059 | AL08099059 | Solicitação de serviço para equipe substitiur camara danificada do RL [7941708059] conforme fotos anexadas. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794170805945632,490462963 | 2024 | DOLP-RD-PA 01649/2024 | DOLP-RD-PA | 01649/2024 | 7941708059 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-06 11:46 | 2024-12-10 16:00 | 2024-12-13 16:00 |  | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS REPASSADA | 2024-12-10 16:00 | ETO-COEP 00163/2024 | 059 | AL08099059 | Solicitação de serviço para equipe substitiur camara danificada do RL [7941708059] conforme fotos anexadas. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795552111645632,6438888889 | 2024 | ETO-RD-DP 00916/2024 | ETO-RD-DP | 00916/2024 | 7955521116 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-06 15:27 | 2024-12-06 15:27 | 2025-02-04 15:27 | 2024-12-07 15:51 | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2024-12-06 15:27 |  | 116 | LD04002091 | equipamento 7955521116 com cabos de entrada e saída do RLG muito grande correndo risco de ventar e fechar uma fase na outra ou até msm no poste!! Solicitar para LV corrigir. | AVISO DE ANOMALIA
790005212445632,9580208333 | 2024 | ETO-TELE 01121/2024 | ETO-TELE | 01121/2024 | 7900052124 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-06 23:00 | 2024-12-06 23:00 | 2024-12-09 23:00 | 2025-01-09 14:59 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2024-12-06 23:00 |  | 124 | AL01030124 | RELGIADOR SEM COMUNICAÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795329812245635,2253819444 | 2024 | ETO-TELE 01122/2024 | ETO-TELE | 01122/2024 | 7953298122 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-09 05:25 | 2024-12-09 05:25 | 2024-12-12 05:25 | 2024-12-26 09:06 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-12-09 05:25 |  | 122 | AL06060122 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7953298122, Feito primeiro ataque com equipe, porém sem sucesso. Obs. RL-7953298122 não cadastrado no SGM | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585477100145635,7228009259 | 2024 | ENC-RD-PS 01401/2024 | ENC-RD-PS | 01401/2024 | 5854771001 | 58 | REGULADOR | 2024-12-09 17:21 | 2024-12-09 17:21 | 2024-12-12 17:21 | 2024-12-10 15:10 | EMERGENCIAL | VALDENISIO FILHO RAMOS DE JESU | SS ATENDIDA | 2024-12-09 17:21 |  | 001 | LD02072001 | Para retirada uma das células fase A ou C do RT 5854771001 LD Porto Nacional a Silvanópolis para sanar o problema do regulador 5851752014 LD Paraiso a Caseara. Po rfavor bloquear a LD Porto Nacional a Silvanópolis para a linha viva trabalhar em conjunto com a linha morta. | AVISO DE ANOMALIA
790824625045636,3248726852 | 2024 | ETO-TELE 01124/2024 | ETO-TELE | 01124/2024 | 7908246250 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-10 07:48 | 2024-12-10 07:48 | 2024-12-13 07:48 | 2024-12-16 14:19 | EMERGENCIAL | GEONES VIEIRA DOS REIS PORTO | SS ATENDIDA | 2024-12-10 07:48 |  | 250 | LD02072001 | religador nao responde aos comando. tem comunicação normal mais nao responde ao comandos | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790003208645636,394224537 | 2024 | ETO-TELE 01125/2024 | ETO-TELE | 01125/2024 | 7900032086 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-10 09:28 | 2024-12-10 09:28 | 2024-12-13 09:28 | 2024-12-16 14:28 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2024-12-10 09:28 |  | 086 | LD01025012 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7900032086, Feito primeiro ataque com equipe, porém sem sucesso. obs. o disjuntor nao estar armando fechando curto | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794230000445636,5374421296 | 2025 | ETO-RD-AR 00242/2025 | ETO-RD-AR | 00242/2025 | 7942300004 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-10 12:54 | 2025-02-10 17:37 | 2025-02-13 17:37 | 2025-02-12 15:30 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-02-10 17:37 |  | 004 | LD03010004 | PARECER DMSL: equipamento se encontra com a parte ativa danificada. está entrando aguá nas buchas do mesmo. Favor, providenciar substituição. RELIGADOR NÃO ACEITA COMANDO DE FECHAMENTO LOCAL E REMOTO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794230000445636,5374421296 | 2024 | ETO-TELE 01127/2024 | ETO-TELE | 01127/2024 | 7942300004 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-10 12:54 | 2024-12-27 11:18 | 2024-12-30 11:18 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2024-12-27 11:18 | ETO-COEP 00175/2024 | 004 | LD03010004 | PARECER DMSL: equipamento se encontra com a parte ativa danificada. está entrando aguá nas buchas do mesmo. Favor, providenciar substituição. RELIGADOR NÃO ACEITA COMANDO DE FECHAMENTO LOCAL E REMOTO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794230000445636,5374421296 | 2024 | ETO-COEP 00175/2024 | ETO-COEP | 00175/2024 | 7942300004 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-10 12:54 | 2025-02-10 17:37 | 2025-02-13 17:37 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2025-02-10 17:37 | ETO-RD-AR 00242/2025 | 004 | LD03010004 | PARECER DMSL: equipamento se encontra com a parte ativa danificada. está entrando aguá nas buchas do mesmo. Favor, providenciar substituição. RELIGADOR NÃO ACEITA COMANDO DE FECHAMENTO LOCAL E REMOTO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792664507345637,0990509259 | 2024 | ETO-TELE 01130/2024 | ETO-TELE | 01130/2024 | 7926645073 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-11 02:23 | 2024-12-11 02:23 | 2024-12-14 02:23 | 2024-12-13 09:39 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS CANCELADA | 2024-12-11 02:23 |  | 073 | LD06047073 | Segue nota , para verificar falha de comunicação RL 7926645073 - Lagoa da Confusão. equipamento perde sua comunicação quando ha falta de CA . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795612900545637,6437962963 | 2024 | ETO-RD-DP 00926/2024 | ETO-RD-DP | 00926/2024 | 7956129005 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-11 15:27 | 2024-12-11 15:27 | 2025-06-09 15:27 | 2024-12-12 15:20 | BAIXA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS ATENDIDA | 2024-12-11 15:27 |  | 005 | AL01013005 | Abrir e fechar jumper de entrada e saido do religador para SUBSTITUIR TANQUE DO RELIGADOR; O MESMO SE ENCONTRA COM DEFEITO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580077800545637,6494328704 | 2024 | ETO-RD-DP 00927/2024 | ETO-RD-DP | 00927/2024 | 5800778005 | 58 | REGULADOR | 2024-12-11 15:35 | 2024-12-11 15:35 | 2025-06-09 15:35 | 2024-12-19 14:48 | BAIXA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS ATENDIDA | 2024-12-11 15:35 |  | 005 | AL01013005 | Abrir jumper de entrada e saida do regulador de tensão fase B para substituição do tanque da fase B do RT 5800778005 e também substituir para raio do bypass. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793396009445637,8659953704 | 2024 | ETO-TELE 01132/2024 | ETO-TELE | 01132/2024 | 7933960094 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-11 20:47 | 2024-12-11 20:47 | 2024-12-14 20:47 | 2024-12-18 16:43 | EMERGENCIAL | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | SS ATENDIDA | 2024-12-11 20:47 |  | 094 | LD02003036 | senhores por favor verificar religador 7933960094 curto no painel de comando. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794270704045638,5931944444 | 2024 | ETO-RD-AR 02143/2024 | ETO-RD-AR | 02143/2024 | 7942707040 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-12 14:14 | 2024-12-12 14:14 | 2025-02-10 14:14 | 2025-07-25 14:03 | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2024-12-12 14:14 |  | 040 | LD03010004 | Favor, substituir pararaios do RLG 7942707040 da fase A entrada e fase B saída que estão estourados. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790038508145638,6000810185 | 2024 | ETO-RD-AG 01522/2024 | ETO-RD-AG | 01522/2024 | 7900385081 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-12 14:24 | 2024-12-12 14:24 | 2024-12-19 14:24 | 2024-12-13 11:16 | URGENTE | HELIOMAR PEREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2024-12-12 14:24 |  | 081 | AL02043081 | EQ. LINHA VIVA- DESCONECTAR/ 06 X JUMPER DE MT DAS CHAVES FACA DE ENTRADA E SAÍDA DO RELIG. - 7900385081 - NA RDU ITAGATINS - SAÍDA RURAIS DE MAURILÂNDIA. CONFORME A SS: ETO-COEP 00143/2024- POSSIBILITAR A SUBSTIT. RELIG.-7900385081- TRIF. 13,8 KV- SUBSTIT. Controle + parte ativa danificada;-DESCRIÇÃO: PARECER DMSL: Equipamento 7900385081 encontra-se em curto. Favor, fazer substituição completa do mesmo. Religador 7900385081 com RELE avariado, RELE TAVRIDA, FICOU BY PASSADO EM CAMPO, E CHAVE DE ENTRADA E SAIDA E ABERTA, RDU ITAGUATINS. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795568607645638,6118865741 | 2024 | ETO-PROT 00479/2024 | ETO-PROT | 00479/2024 | 7955686076 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-12 14:41 | 2024-12-13 13:35 | 2025-02-11 13:35 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-12-13 13:35 | ETO-TRPR 00001/2024 | 076 | AL01031076 | RELIGADOR N° 7955686076 INSTALADO NA OBRA 0402301077 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 689861, 8746912. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7955686076 AL 01 DUERE. PONTO ORIGEM PN2024: POSTE #ID46708309 AJUSTES DISPONIVES NO APP DA PROTEÇÃO. | COMISSIONAMENTO
795568607645638,6118865741 | 2024 | ETO-TELE 01139/2024 | ETO-TELE | 01139/2024 | 7955686076 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-12 14:41 | 2024-12-13 13:36 | 2025-02-11 13:36 | 2025-01-29 17:24 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-12-13 13:36 |  | 076 | AL01031076 | RELIGADOR N° 7955686076 INSTALADO NA OBRA 0402301077 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 689861, 8746912. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7955686076 AL 01 DUERE. PONTO ORIGEM PN2024: POSTE #ID46708309 AJUSTES DISPONIVES NO APP DA PROTEÇÃO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795568607645638,6118865741 | 2024 | ETO-TRPR 00001/2024 | ETO-TRPR | 00001/2024 | 7955686076 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-12 14:41 | 2024-12-13 13:36 | 2025-02-11 13:36 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-12-13 13:36 | ETO-TELE 01139/2024 | 076 | AL01031076 | RELIGADOR N° 7955686076 INSTALADO NA OBRA 0402301077 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 689861, 8746912. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7955686076 AL 01 DUERE. PONTO ORIGEM PN2024: POSTE #ID46708309 AJUSTES DISPONIVES NO APP DA PROTEÇÃO. | COMISSIONAMENTO
795552111645638,6202662037 | 2024 | ETO-PROT 00487/2024 | ETO-PROT | 00487/2024 | 7955521116 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-12 14:53 | 2024-12-16 11:34 | 2025-02-14 11:34 |  | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2024-12-16 11:34 | ETO-TELE 01145/2024 | 116 | LD04002091 | COCMS: Tanque do religador foi substituido dia 13/12/24. Foto em anexo Favor, substituir tanque do religador 7955521116 que foi constatado com defeito pela equipe DMSL. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7955521116. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795552111645638,6202662037 | 2024 | ETO-TELE 01145/2024 | ETO-TELE | 01145/2024 | 7955521116 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-12 14:53 | 2024-12-16 11:34 | 2025-02-14 11:34 | 2024-12-17 09:52 | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2024-12-16 11:34 |  | 116 | LD04002091 | COCMS: Tanque do religador foi substituido dia 13/12/24. Foto em anexo Favor, substituir tanque do religador 7955521116 que foi constatado com defeito pela equipe DMSL. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7955521116. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795552111645638,6202662037 | 2024 | ETO-COEP 00167/2024 | ETO-COEP | 00167/2024 | 7955521116 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-12 14:53 | 2024-12-16 10:45 | 2025-02-14 10:45 |  | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2024-12-16 10:45 | ETO-PROT 00487/2024 | 116 | LD04002091 | COCMS: Tanque do religador foi substituido dia 13/12/24. Foto em anexo Favor, substituir tanque do religador 7955521116 que foi constatado com defeito pela equipe DMSL. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795552111645638,6378587963 | 2024 | ETO-RD-DP 00930/2024 | ETO-RD-DP | 00930/2024 | 7955521116 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-12 15:19 | 2024-12-12 15:19 | 2025-06-10 15:19 | 2024-12-13 17:30 | BAIXA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS ATENDIDA | 2024-12-12 15:19 |  | 116 | LD04002091 | GENTILEZA ABRIR E JECHAR JUMPER DE ENTRADA E SAIDA DO RELIGADOR PARA SUBSTITUIÇÃO DO RELIGADOR DE POSTE 7955521116 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792903302345638,6532407407 | 2024 | ETO-PROT 00480/2024 | ETO-PROT | 00480/2024 | 7929033023 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-12 15:41 | 2024-12-12 15:41 | 2024-12-15 15:41 | 2026-06-11 16:27 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2024-12-12 15:41 |  | 023 | AL01020023 | RELIGADOR COM DEFEITO A JUSANTE E O MESMO NÃO ABRIU FAVOR VERIFICAR PROTEÇÃO. Parecer da Proteção: Solicitado testes funcionais no equipamento para verificar a abertura por proteção. Engº Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790270101445639,358125 | 2025 | ETO-COEP 00005/2025 | ETO-COEP | 00005/2025 | 7902701014 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-13 08:36 | 2025-03-17 16:47 | 2025-03-20 16:47 |  | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS REPASSADA | 2025-03-17 16:47 | ETO-PROT 00113/2025 | 014 | AL01068014 | PARECER DMSL: APÓS TESTES FOI CONSTATADO QUE O TANQUE DO EQUIPAMENTO 7908686014 ENCONTRA-SE COM DEFEITO, NÃO ACEITANDO COMANDOS. FAVOR, SUBSTITUIR APENAS O TANQUE, O CONTROLE ESTÁ EM BOM ESTADO. Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7902701014, Feito primeiro ataque com equipe, porém sem sucesso. ESTÁ SENDO REPASSADO DE VOLTA PARA A PROTEÇÃO PARA ENTENDER QUAL É O ATIVO A SER MANUTENCIONADO, CONFORME PODEM VÊ NA PRÓPRIA OBSERVAÇAÕ ACIMA, TEM DOIS NÚMEROS DE ATIVOS DIFERENTES, E O PRIMEIRO ATIVO MENCIONADO JÁ TEM UM SS ABERTA. FAVOR DIRECIONAR QUAL ATIVO DEVE SER MANUTENCIONADO E DEVOLVER A SS PARA POSTO DO COEP ASSIM QUE TIVER A INFORMAÇÃO CORRETA. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790270101445639,358125 | 2025 | ETO-COEP 00042/2025 | ETO-COEP | 00042/2025 | 7902701014 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-13 08:36 | 2025-05-06 08:18 | 2025-05-09 08:18 |  | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS REPASSADA | 2025-05-06 08:18 | ETO-RD-PS 00117/2025 | 014 | AL01068014 | COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AO COCM. PARECER DMSL: APÓS TESTES FOI CONSTATADO QUE O TANQUE DO EQUIPAMENTO 7902701014 ENCONTRA-SE COM DEFEITO, NÃO ACEITANDO COMANDOS. FAVOR, SUBSTITUIR APENAS O TANQUE, O CONTROLE ESTÁ EM BOM ESTADO. Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7902701014, Feito primeiro ataque com equipe, porém sem sucesso. ESTÁ SENDO REPASSADO DE VOLTA PARA A PROTEÇÃO PARA ENTENDER QUAL É O ATIVO A SER MANUTENCIONADO, CONFORME PODEM VÊ NA PRÓPRIA OBSERVAÇAÕ ACIMA, TEM DOIS NÚMEROS DE ATIVOS DIFERENTES, E O PRIMEIRO ATIVO MENCIONADO JÁ TEM UM SS ABERTA. FAVOR DIRECIONAR QUAL ATIVO DEVE SER MANUTENCIONADO E DEVOLVER A SS PARA POSTO DO COEP ASSIM QUE TIVER A INFORMAÇÃO CORRETA. EQUIPAMENTO AVARIADO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790270101445639,358125 | 2024 | ETO-TELE 01136/2024 | ETO-TELE | 01136/2024 | 7902701014 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-13 08:36 | 2025-01-09 14:11 | 2025-01-12 14:11 |  | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS REPASSADA | 2025-01-09 14:11 | ETO-COEP 00005/2025 | 014 | AL01068014 | PARECER DMSL: APÓS TESTES FOI CONSTATADO QUE O TANQUE DO EQUIPAMENTO 7908686014 ENCONTRA-SE COM DEFEITO, NÃO ACEITANDO COMANDOS. FAVOR, SUBSTITUIR APENAS O TANQUE, O CONTROLE ESTÁ EM BOM ESTADO. Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7902701014, Feito primeiro ataque com equipe, porém sem sucesso. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790270101445639,358125 | 2025 | ETO-RD-PS 00117/2025 | ETO-RD-PS | 00117/2025 | 7902701014 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-13 08:36 | 2025-07-22 17:24 | 2025-07-25 17:24 |  | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS REPASSADA | 2025-07-22 17:24 | ETO-TELE 00840/2025 | 014 | AL01068014 | COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AO COCM. PARECER DMSL: APÓS TESTES FOI CONSTATADO QUE O TANQUE DO EQUIPAMENTO 7902701014 ENCONTRA-SE COM DEFEITO, NÃO ACEITANDO COMANDOS. FAVOR, SUBSTITUIR APENAS O TANQUE, O CONTROLE ESTÁ EM BOM ESTADO. Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7902701014, Feito primeiro ataque com equipe, porém sem sucesso. ESTÁ SENDO REPASSADO DE VOLTA PARA A PROTEÇÃO PARA ENTENDER QUAL É O ATIVO A SER MANUTENCIONADO, CONFORME PODEM VÊ NA PRÓPRIA OBSERVAÇAÕ ACIMA, TEM DOIS NÚMEROS DE ATIVOS DIFERENTES, E O PRIMEIRO ATIVO MENCIONADO JÁ TEM UM SS ABERTA. FAVOR DIRECIONAR QUAL ATIVO DEVE SER MANUTENCIONADO E DEVOLVER A SS PARA POSTO DO COEP ASSIM QUE TIVER A INFORMAÇÃO CORRETA. EQUIPAMENTO AVARIADO Equipamento já foi substituido, porém foi instalado em local diferente, alguns poste a frente devido o acesso. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790270101445639,358125 | 2025 | ETO-TELE 00840/2025 | ETO-TELE | 00840/2025 | 7902701014 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-13 08:36 | 2025-07-22 17:24 | 2025-07-25 17:24 | 2025-08-04 09:34 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2025-07-22 17:24 |  | 014 | AL01068014 | COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AO COCM. PARECER DMSL: APÓS TESTES FOI CONSTATADO QUE O TANQUE DO EQUIPAMENTO 7902701014 ENCONTRA-SE COM DEFEITO, NÃO ACEITANDO COMANDOS. FAVOR, SUBSTITUIR APENAS O TANQUE, O CONTROLE ESTÁ EM BOM ESTADO. Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7902701014, Feito primeiro ataque com equipe, porém sem sucesso. ESTÁ SENDO REPASSADO DE VOLTA PARA A PROTEÇÃO PARA ENTENDER QUAL É O ATIVO A SER MANUTENCIONADO, CONFORME PODEM VÊ NA PRÓPRIA OBSERVAÇAÕ ACIMA, TEM DOIS NÚMEROS DE ATIVOS DIFERENTES, E O PRIMEIRO ATIVO MENCIONADO JÁ TEM UM SS ABERTA. FAVOR DIRECIONAR QUAL ATIVO DEVE SER MANUTENCIONADO E DEVOLVER A SS PARA POSTO DO COEP ASSIM QUE TIVER A INFORMAÇÃO CORRETA. EQUIPAMENTO AVARIADO Equipamento já foi substituido, porém foi instalado em local diferente, alguns poste a frente devido o acesso. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790270101445639,358125 | 2025 | ETO-PROT 00113/2025 | ETO-PROT | 00113/2025 | 7902701014 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-13 08:36 | 2025-03-20 17:00 | 2025-03-23 17:00 |  | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS REPASSADA | 2025-03-20 17:00 | ETO-COEP 00042/2025 | 014 | AL01068014 | PARECER DMSL: APÓS TESTES FOI CONSTATADO QUE O TANQUE DO EQUIPAMENTO 7902701014 ENCONTRA-SE COM DEFEITO, NÃO ACEITANDO COMANDOS. FAVOR, SUBSTITUIR APENAS O TANQUE, O CONTROLE ESTÁ EM BOM ESTADO. Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7902701014, Feito primeiro ataque com equipe, porém sem sucesso. ESTÁ SENDO REPASSADO DE VOLTA PARA A PROTEÇÃO PARA ENTENDER QUAL É O ATIVO A SER MANUTENCIONADO, CONFORME PODEM VÊ NA PRÓPRIA OBSERVAÇAÕ ACIMA, TEM DOIS NÚMEROS DE ATIVOS DIFERENTES, E O PRIMEIRO ATIVO MENCIONADO JÁ TEM UM SS ABERTA. FAVOR DIRECIONAR QUAL ATIVO DEVE SER MANUTENCIONADO E DEVOLVER A SS PARA POSTO DO COEP ASSIM QUE TIVER A INFORMAÇÃO CORRETA. EQUIPAMENTO AVARIADO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585175201445639,3828356481 | 2024 | ETO-TELE 01135/2024 | ETO-TELE | 01135/2024 | 5851752014 | 58 | REGULADOR | 2024-12-13 09:11 | 2024-12-13 11:15 | 2024-12-16 11:15 | 2024-12-24 16:54 | EMERGENCIAL | VALDENISIO FILHO RAMOS DE JESU | SS ATENDIDA | 2024-12-13 11:15 |  | 014 | LD05062013 | POR FAVOR COMISSIONAR O REGULADOR, JA FOI SUBSTITUIDO A CELULA DA FASE C. SS REFERENTE A ETO-COEP 00153/2024. PARACER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RT 5851752014, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. OBS: FAVOR ANEXAR FOTOS NITIDA DOS DADOS DE PLACA IDENTIFICADA POR FASE. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585175201445639,3828356481 | 2024 | ETO-PROT 00481/2024 | ETO-PROT | 00481/2024 | 5851752014 | 58 | REGULADOR | 2024-12-13 09:11 | 2024-12-13 11:15 | 2024-12-16 11:15 |  | EMERGENCIAL | VALDENISIO FILHO RAMOS DE JESU | SS REPASSADA | 2024-12-13 11:15 | ETO-TELE 01135/2024 | 014 | LD05062013 | POR FAVOR COMISSIONAR O REGULADOR, JA FOI SUBSTITUIDO A CELULA DA FASE C. SS REFERENTE A ETO-COEP 00153/2024. PARACER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RT 5851752014, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. OBS: FAVOR ANEXAR FOTOS NITIDA DOS DADOS DE PLACA IDENTIFICADA POR FASE. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790535912245639,4212268519 | 2024 | ETO-TELE 01133/2024 | ETO-TELE | 01133/2024 | 7905359122 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-13 10:07 | 2024-12-13 10:07 | 2024-12-16 10:07 | 2024-12-19 14:04 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-12-13 10:07 |  | 122 | AL02097122 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7905359122, Feito primeiro ataque com equipe 122op12 equipamento está intermitente. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795742506645639,4491435185 | 2024 | ETO-PROT 00482/2024 | ETO-PROT | 00482/2024 | 7957425066 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-13 10:47 | 2024-12-13 11:06 | 2025-02-11 11:06 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-12-13 11:06 | ETO-TELE 01134/2024 | 066 | LD03038009 | RELIGADOR N° 7957425066 INSTALADO NA OBRA 0702300627 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 818493, 9069895 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM 70438811, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
795742506645639,4491435185 | 2024 | ETO-TELE 01134/2024 | ETO-TELE | 01134/2024 | 7957425066 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-13 10:47 | 2024-12-13 11:06 | 2025-02-11 11:06 | 2024-12-20 14:59 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-12-13 11:06 |  | 066 | LD03038009 | RELIGADOR N° 7957425066 INSTALADO NA OBRA 0702300627 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 818493, 9069895 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, ID ORIGEM 70438811, PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795534719345639,5042824074 | 2024 | ETO-RD-AR 02150/2024 | ETO-RD-AR | 02150/2024 | 7955347193 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-13 12:06 | 2024-12-13 12:06 | 2024-12-16 12:06 | 2024-12-23 10:58 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2024-12-13 12:06 |  | 193 | PS01112193 | ENVIAR EQUPE DA LINHA VIVA SUBSTITUIR CHAVE DE ENTRADA DO RL 7955347193 DA FASE A, EMPENADA A MESMA NÃO ENCAIXA AO FECHAR | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790069602945639,5574537037 | 2025 | ETO-TELE 00245/2025 | ETO-TELE | 00245/2025 | 7900696029 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-13 13:23 | 2025-03-12 11:58 | 2025-03-15 11:58 | 2025-03-27 08:51 | EMERGENCIAL | HELDER SILVA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2025-03-12 11:58 |  | 029 | AL01061029 | Religador em curto interno devido enxame de abelhas, mel nos terminais do mesmo, tensão 13.8, disjuntor desarmando, Saída para o rural de palmeirópolis, Ramal Faz Serra Dourada. Favor, realizar substituição do controle. Religador substituido - laudo anexado na SS. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7900696029 AL 01 PALMEIROPOLIS. CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE COLOCAR O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790069602945639,5574537037 | 2024 | ETO-COEP 00171/2024 | ETO-COEP | 00171/2024 | 7900696029 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-13 13:23 | 2025-02-13 08:31 | 2025-02-16 08:31 |  | EMERGENCIAL | HELDER SILVA CARVALHO | SS REPASSADA | 2025-02-13 08:31 | ETO-RD-GU 00217/2025 | 029 | AL01061029 | Religador em curto interno devido enxame de abelhas, mel nos terminais do mesmo, tensão 13.8, disjuntor desarmando, Saída para o rural de palmeirópolis, Ramal Faz Serra Dourada. Favor, realizar substituição do controle. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790069602945639,5574537037 | 2025 | ETO-RD-GU 00217/2025 | ETO-RD-GU | 00217/2025 | 7900696029 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-13 13:23 | 2025-03-07 17:12 | 2025-03-10 17:12 |  | EMERGENCIAL | HELDER SILVA CARVALHO | SS REPASSADA | 2025-03-07 17:12 | ETO-PROT 00095/2025 | 029 | AL01061029 | Religador em curto interno devido enxame de abelhas, mel nos terminais do mesmo, tensão 13.8, disjuntor desarmando, Saída para o rural de palmeirópolis, Ramal Faz Serra Dourada. Favor, realizar substituição do controle. Religador substituido - laudo anexado na SS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790069602945639,5574537037 | 2025 | ETO-PROT 00095/2025 | ETO-PROT | 00095/2025 | 7900696029 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-13 13:23 | 2025-03-12 11:58 | 2025-03-15 11:58 |  | EMERGENCIAL | HELDER SILVA CARVALHO | SS REPASSADA | 2025-03-12 11:58 | ETO-TELE 00245/2025 | 029 | AL01061029 | Religador em curto interno devido enxame de abelhas, mel nos terminais do mesmo, tensão 13.8, disjuntor desarmando, Saída para o rural de palmeirópolis, Ramal Faz Serra Dourada. Favor, realizar substituição do controle. Religador substituido - laudo anexado na SS. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7900696029 AL 01 PALMEIROPOLIS. CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE COLOCAR O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790069602945639,5574537037 | 2024 | ETO-TELE 01137/2024 | ETO-TELE | 01137/2024 | 7900696029 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-13 13:23 | 2024-12-13 16:48 | 2024-12-16 16:48 |  | EMERGENCIAL | HELDER SILVA CARVALHO | SS REPASSADA | 2024-12-13 16:48 | ETO-COEP 00171/2024 | 029 | AL01061029 | Religador em curto interno devido enxame de abelhas, mel nos terminais do mesmo, tensão 13.8, disjuntor desarmando, Saída para o rural de palmeirópolis, Ramal Faz Serra Dourada. Favor, realizar substituição do controle. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795692400645639,6853356482 | 2024 | ETO-PROT 00485/2024 | ETO-PROT | 00485/2024 | 7956924006 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-13 16:27 | 2024-12-13 16:27 | 2025-02-11 16:27 | 2024-12-16 08:08 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-12-13 16:27 |  | 006 | LD03059122 | RELIGADOR N° 7956924006 INSTALADO NA OBRA 0102400124 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 813549, 8906299. PARECER DA PROTEÇÃO: FOI ALTERADO A TOPOLOGIA DO RL, CONFERIDO NO MAPA TS, ALTERADO AS ORDENS DE AJUSTES E ABRTO CHAMADO PARA SCADA CORRIGIR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | COMISSIONAMENTO
792587319345639,7053356481 | 2024 | ETO-RD-AG 01532/2024 | ETO-RD-AG | 01532/2024 | 7925873193 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-13 16:56 | 2024-12-13 17:02 | 2024-12-16 17:02 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2024-12-13 17:02 | ETO-TELE 01140/2024 | 193 | LD03105019 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NÃO RETORNOU | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792587319345639,7053356481 | 2024 | ETO-TELE 01140/2024 | ETO-TELE | 01140/2024 | 7925873193 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-13 16:56 | 2024-12-13 17:02 | 2024-12-16 17:02 | 2024-12-20 15:58 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2024-12-13 17:02 |  | 193 | LD03105019 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NÃO RETORNOU | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790871002845639,8125115741 | 2024 | ETO-PROT 00486/2024 | ETO-PROT | 00486/2024 | 7908710028 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-13 19:30 | 2024-12-13 19:30 | 2024-12-16 19:30 | 2024-12-16 09:17 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2024-12-13 19:30 |  | 028 | LD03002091 | Segue nota , para verificar ajuste religador 7908710028 - rural Natividade . OBS: equipamento desarmou algumas vezes quando inserimos cargas de Ponte alta , São Felix , Mateiros . sendo que o mesmo no sistema scada funciona como chave e não deveria abrir . PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE COLOCADO EM OPERAÇÃO NO DIA 03/12, CONFERIDO A BASE E OK, O MESMO É ALARME. PARA MELHOR DIAGNOSTICO SOLICITAMOS OS EVENTOS PARA VERIFICAÇÃO. DIANTE DISSO PERCEBEMOS QUE PODEMOS MELHORAR O ESQUEMA DE PROTEÇÃO E ASSIM FOI REALIZADO NOVO ESTUDO QUE CONTEMPLA 4 GRUPOS DE PROTEÇÃO E O MESMO FICARÁ NO G1. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO DE ANOMALIA
793042400845639,9556712963 | 2024 | ETO-COEP 00172/2024 | ETO-COEP | 00172/2024 | 7930424008 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-13 22:56 | 2025-02-10 09:04 | 2025-02-13 09:04 |  | EMERGENCIAL | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS REPASSADA | 2025-02-10 09:04 | ETO-PROT 00057/2025 | 008 | LD02050008 | Favor providenciar equipe de manutenção para substituir tanque do RL 7930424008 na LD Miranorte/Dois Irmãos, devido mesmo estar danificado, fotos anexadas. Este religador foi a causa do desarme do DJ 424R S/E Miranorte na data 13/12/2024. FAVOR REALIZAR MEDIÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO E ANEXA FOTO NA SS SGM. SERVIÇO EXECUTADO EM CAMPO, PARA COMISSIONAMENTO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793042400845639,9556712963 | 2024 | ENC-RD-PS 01440/2024 | ENC-RD-PS | 01440/2024 | 7930424008 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-13 22:56 | 2024-12-16 09:08 | 2024-12-19 09:08 |  | EMERGENCIAL | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS REPASSADA | 2024-12-16 09:08 | ETO-COEP 00172/2024 | 008 | LD02050008 | Favor providenciar equipe de manutenção para substituir tanque do RL 7930424008 na LD Miranorte/Dois Irmãos, devido mesmo estar danificado, fotos anexadas. Este religador foi a causa do desarme do DJ 424R S/E Miranorte na data 13/12/2024. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793042400845639,9556712963 | 2025 | ETO-TELE 00172/2025 | ETO-TELE | 00172/2025 | 7930424008 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-13 22:56 | 2025-02-12 14:11 | 2025-02-15 14:11 | 2025-02-25 14:25 | EMERGENCIAL | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2025-02-12 14:11 |  | 008 | LD02050008 | Favor providenciar equipe de manutenção para substituir tanque do RL 7930424008 na LD Miranorte/Dois Irmãos, devido mesmo estar danificado, fotos anexadas. Este religador foi a causa do desarme do DJ 424R S/E Miranorte na data 13/12/2024. FAVOR REALIZAR MEDIÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO E ANEXA FOTO NA SS SGM. SERVIÇO EXECUTADO EM CAMPO, PARA COMISSIONAMENTO. PARECER DA PROTEÇÃO. COMISSIONAR RL 7930424008, LD MIRANORTE A ARAGUACEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793042400845639,9556712963 | 2025 | ETO-PROT 00057/2025 | ETO-PROT | 00057/2025 | 7930424008 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-13 22:56 | 2025-02-12 14:11 | 2025-02-15 14:11 |  | EMERGENCIAL | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS REPASSADA | 2025-02-12 14:11 | ETO-TELE 00172/2025 | 008 | LD02050008 | Favor providenciar equipe de manutenção para substituir tanque do RL 7930424008 na LD Miranorte/Dois Irmãos, devido mesmo estar danificado, fotos anexadas. Este religador foi a causa do desarme do DJ 424R S/E Miranorte na data 13/12/2024. FAVOR REALIZAR MEDIÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO E ANEXA FOTO NA SS SGM. SERVIÇO EXECUTADO EM CAMPO, PARA COMISSIONAMENTO. PARECER DA PROTEÇÃO. COMISSIONAR RL 7930424008, LD MIRANORTE A ARAGUACEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790072219345640,8917939815 | 2024 | ETO-TELE 01142/2024 | ETO-TELE | 01142/2024 | 7900722193 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-14 21:24 | 2024-12-14 21:24 | 2024-12-17 21:24 | 2024-12-17 11:26 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2024-12-14 21:24 |  | 193 | PS01112193 | Enviar equipe do DMSL, feito o primeiro ataque, porém não conseguimo fzer voltar a comunicação do RL em questão, OBS: Relé acesso e ligadoo normal Suprmento Cemar / Campos Lindos | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790046502545641,9680208333 | 2024 | ETO-TELE 01143/2024 | ETO-TELE | 01143/2024 | 7900465025 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-15 23:14 | 2024-12-15 23:14 | 2024-12-18 23:14 | 2024-12-17 11:19 | EMERGENCIAL | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | SS ATENDIDA | 2024-12-15 23:14 |  | 025 | AL01012025 | boa noite, segue SS para as devidas tratativas, religador 7900465025 baixa do trafo 34,5/13,8kv S/E Arapoema está by passado em campo o mesmo não aceita comando de fechamento remota e nem local . obs: chave de by pass é chave faca o trafo ficou sem proteção, deslocar equipe com urgência | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795591312245642,3938310185 | 2024 | DOLP-RD-PA 01716/2024 | DOLP-RD-PA | 01716/2024 | 7955913122 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-16 09:27 | 2024-12-16 09:27 | 2024-12-19 09:27 | 2024-12-16 12:55 | EMERGENCIAL | Joao Angelo da Silva Junior | SS ATENDIDA | 2024-12-16 09:27 |  | 122 | AL11060122 | Refazer malha de aterramento e energizar controle do RL 7955913122 na 407 Sul, antiga pista do aeroporto. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
791334606045643,528275463 | 2024 | ETO-TELE 01148/2024 | ETO-TELE | 01148/2024 | 7913346060 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-17 12:41 | 2024-12-17 12:41 | 2024-12-20 12:41 | 2025-05-08 11:25 | EMERGENCIAL | CLEIBER DA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-12-17 12:41 |  | 060 | LD01054060 | acionar equipe para verificar os ajuste do religador 7913346060 o mesmo desarmou varias veses e nao esta aceitando o comonda de fechamento pelo coi, verifacar as curva de ajuste do mesmo | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793160805945643,5926157407 | 2024 | DOLP-RD-PA 01721/2024 | DOLP-RD-PA | 01721/2024 | 7931608059 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-17 14:13 | 2024-12-17 14:13 | 2024-12-20 14:13 | 2024-12-17 16:50 | EMERGENCIAL | Joao Angelo da Silva Junior | SS ATENDIDA | 2024-12-17 14:13 |  | 059 | AL05099059 | Controle e parte ativa do RL 7931608059 substituidos favor com linha viva realizar fechamento de jumper das chaves de entrada e saida para disponibilizar equipamento para operação. SS será paga na OS executada DOLP RD PA 429/2024 obra 0112401357 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793160805945643,6003356481 | 2024 | ETO-TELE 01154/2024 | ETO-TELE | 01154/2024 | 7931608059 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-17 14:24 | 2024-12-19 15:45 | 2024-12-26 15:45 | 2025-01-08 16:45 | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS ATENDIDA | 2024-12-19 15:45 |  | 059 | AL05099059 | SEGUE SS PARA TIME DE PROTEÇÃO REALIZA AJUSTES DE COMISSIONAMENTO DO RL 7931608059, SUBSTITUIDO EM CAMPO PELA ORDEM DE SERVIÇO DOLP RD PA 429/2024, RELATORIO EM ANEXO DA SS. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7931608059 INTERLIGAÇÃO AL 05 COM AL 06 SE TAQUARALTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793160805945643,6003356481 | 2024 | ETO-PROT 00491/2024 | ETO-PROT | 00491/2024 | 7931608059 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-17 14:24 | 2024-12-19 15:45 | 2024-12-26 15:45 |  | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS REPASSADA | 2024-12-19 15:45 | ETO-TELE 01154/2024 | 059 | AL05099059 | SEGUE SS PARA TIME DE PROTEÇÃO REALIZA AJUSTES DE COMISSIONAMENTO DO RL 7931608059, SUBSTITUIDO EM CAMPO PELA ORDEM DE SERVIÇO DOLP RD PA 429/2024, RELATORIO EM ANEXO DA SS. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7931608059 INTERLIGAÇÃO AL 05 COM AL 06 SE TAQUARALTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792462518645643,645775463 | 2024 | ETO-TELE 01149/2024 | ETO-TELE | 01149/2024 | 7924625186 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-17 15:30 | 2024-12-17 15:30 | 2024-12-20 15:30 | 2024-12-18 14:27 | EMERGENCIAL | HELDER SILVA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2024-12-17 15:30 |  | 186 | LD02003036 | Religador 7924625186 com curto interno ao ligar disjuntor o mesmo desarma, tensão 34.5, acesso livre. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790076802945643,7663310185 | 2024 | ETO-RD-GU 01625/2024 | ETO-RD-GU | 01625/2024 | 7900768029 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-17 18:24 | 2024-12-17 18:24 | 2024-12-20 18:24 | 2025-05-19 17:39 | EMERGENCIAL | HELDER SILVA CARVALHO | SS CANCELADA | 2024-12-17 18:24 |  | 029 | LD02003036 |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795558611145644,4521875 | 2024 | ETO-TELE 01150/2024 | ETO-TELE | 01150/2024 | 7955586111 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-18 10:51 | 2024-12-18 10:51 | 2025-02-16 10:51 | 2025-01-10 13:52 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2024-12-18 10:51 |  | 111 | LD03020023 | Equipamento está marcando 46KV, precisamos verificar as tensões em campo no frontal do relé e ao mesmo tempo com o time do SCADA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
791334106345644,5140046296 | 2024 | ETO-TELE 01151/2024 | ETO-TELE | 01151/2024 | 7913341063 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-18 12:20 | 2024-12-18 12:20 | 2024-12-21 12:20 | 2025-01-09 14:43 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-12-18 12:20 |  | 063 | AL05020023 | senhores segue para conhecimento rl 7913341063 nao esta aceitando comando de fechar em remoto , somente em local | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791334106345644,5140046296 | 2024 | ETO-PROT 00494/2024 | ETO-PROT | 00494/2024 | 7913341063 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-18 12:20 | 2024-12-18 12:20 | 2024-12-21 12:20 | 2024-12-20 17:33 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS CANCELADA | 2024-12-18 12:20 |  | 063 | AL05020023 | senhores segue para conhecimento rl 7913341063 nao esta aceitando comando de fechar em remoto , somente em local | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790020005045644,6243518519 | 2024 | ETO-TELE 01152/2024 | ETO-TELE | 01152/2024 | 7900200050 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-18 14:59 | 2024-12-18 14:59 | 2025-02-16 14:59 | 2025-03-27 17:15 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2024-12-18 14:59 |  | 050 | AL01023050 | FAVOR ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7900200050 AL 01 SE COMBINADO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
585477100145645,4845717593 | 2024 | ETO-RD-PS 00497/2024 | ETO-RD-PS | 00497/2024 | 5854771001 | 58 | REGULADOR | 2024-12-19 11:38 | 2024-12-19 11:38 | 2024-12-22 11:38 | 2024-12-19 13:49 | EMERGENCIAL | VALDENISIO FILHO RAMOS DE JESU | SS CANCELADA | 2024-12-19 11:38 |  | 001 | LD02072001 | Para retirada de 2 células do RT 5854771001 LD Porto Nacional a Silvanópolis para sanar o problema do regulador 5851752014 LD Paraiso a Caseara. | AVISO DE ANOMALIA
585175201445645,6175925926 | 2024 | ENC-RD-PS 01469/2024 | ENC-RD-PS | 01469/2024 | 5851752014 | 58 | REGULADOR | 2024-12-19 14:49 | 2024-12-19 14:49 | 2024-12-22 14:49 | 2025-07-31 17:14 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS CANCELADA | 2024-12-19 14:49 |  | 014 | LD05062013 | SEGUE SS PARA CORRIGIR PONTO QUENTE NO RT 5851752014 FASE A E COLOCAR O MESMO EM OPERAÇÃO NA RDR DE PARAISO PROX DO RL [7902736014] E DO TR [5600638014] FAZ BOA FORTUNA LOCALIZAÇÃO: LONGITUDE 665980 LATITUIDE 8894385 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
585516519345645,7199189815 | 2024 | ETO-TELE 01156/2024 | ETO-TELE | 01156/2024 | 5855165193 | 58 | REGULADOR | 2024-12-19 17:17 | 2024-12-19 17:17 | 2024-12-22 17:17 | 2024-12-27 09:41 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2024-12-19 17:17 |  | 193 | PS01112193 | Segue nota para normalizar falha em regulador N:5855165193 - Campos lindos . equipamento está com defeito painel de controle , foi informado ao Sr. Murilo . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790048200445645,8888888889 | 2024 | ETO-TELE 01157/2024 | ETO-TELE | 01157/2024 | 7900482004 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-19 21:20 | 2024-12-19 21:20 | 2024-12-22 21:20 | 2024-12-27 16:58 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-12-19 21:20 |  | 004 | AL01103004 | Senhores, rl 7900482004 esta NA em campo devido o mesmo nao esta comunicando e desarmou varias vezes sem comunicaçao | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790048200445645,8888888889 | 2024 | ETO-PROT 00495/2024 | ETO-PROT | 00495/2024 | 7900482004 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-19 21:20 | 2024-12-19 21:20 | 2024-12-22 21:20 | 2024-12-24 13:39 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS CANCELADA | 2024-12-19 21:20 |  | 004 | AL01103004 | Senhores, rl 7900482004 esta NA em campo devido o mesmo nao esta comunicando e desarmou varias vezes sem comunicaçao | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790535912245646,4572685185 | 2024 | ETO-TELE 01158/2024 | ETO-TELE | 01158/2024 | 7905359122 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-20 10:58 | 2024-12-20 10:58 | 2024-12-23 10:58 | 2024-12-26 08:58 | EMERGENCIAL | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2024-12-20 10:58 |  | 122 | AL02097122 | Favor verificar falha de comunicação no RL 7909593122, foi feito o primeiro ataque e não retornou. Proteção ficou desligada até retorno da comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795568103645646,5888194444 | 2024 | ETO-TELE 01159/2024 | ETO-TELE | 01159/2024 | 7955681036 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-20 14:08 | 2024-12-20 14:24 | 2024-12-23 14:24 |  | EMERGENCIAL | Thiana Tiller Reliquias Gomes | SS REPASSADA | 2024-12-20 14:24 | ETO-COEP 00173/2024 | 036 | AL02003036 | Favor, realizar troca de chave da fase A. Ela se encontra torta, não possibilitando seu fechamento. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795568103645646,5888194444 | 2024 | ETO-COEP 00173/2024 | ETO-COEP | 00173/2024 | 7955681036 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-20 14:08 | 2025-01-09 10:52 | 2025-01-12 10:52 |  | EMERGENCIAL | Thiana Tiller Reliquias Gomes | SS REPASSADA | 2025-01-09 10:52 | ETO-PROT 00012/2025 | 036 | AL02003036 | Favor, realizar troca de chave da fase A. Ela se encontra torta, não possibilitando seu fechamento. COEP: Equipamento encontra-se em operação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795568103645646,5888194444 | 2025 | ETO-PROT 00012/2025 | ETO-PROT | 00012/2025 | 7955681036 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-20 14:08 | 2025-01-09 10:52 | 2025-03-10 10:52 | 2025-01-09 14:51 | ALTA | Thiana Tiller Reliquias Gomes | SS ATENDIDA | 2025-01-09 10:52 |  | 036 | AL02003036 | Favor, realizar troca de chave da fase A. Ela se encontra torta, não possibilitando seu fechamento. COEP: Equipamento encontra-se em operação. EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795447606045646,8133680556 | 2024 | ETO-RD-AR 02204/2024 | ETO-RD-AR | 02204/2024 | 7954476060 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-20 19:31 | 2024-12-20 19:31 | 2024-12-23 19:31 | 2024-12-23 11:15 | EMERGENCIAL | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2024-12-20 19:31 |  | 060 | AL01054060 | Boa Noite Segue SS Senhores enviar equipe de manutenção na RDR Araguaína para substituir jogo de chave religadora. Chave: 3300777060 ID: 49133829 Tensão: 13.8 Levar 3 Isolador pila 13.8 levar 3 Isolador bastão 13.8 Acesso: Livre para caminhão e caminhonete Endereço: IND ASSENTAMEN TREVO RIO PRETO, 0 - LPT- 25625 Equipe: 004op10 Contato da equipe: 99257-3488 | AVISO DE ANOMALIA
791334813645646,8417824074 | 2026 | ETO-TEC01 00001/2026 | ETO-TEC01 | 00001/2026 | 7913348136 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-20 20:12 | 2026-03-18 08:28 | 2026-03-21 08:28 |  | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2026-03-18 08:28 | ETO-TELE 00386/2026 | 136 | LD02010153 | PARECER DA PROTEÇÃO: Recomissionar RL 7913348136. Ajustes disponíveis no APP da Proteção. ************************************************ senhores , rl 7913348136 desarmou e nao subiu curto no equipamento , somente o alarme 50 sobrecorrente instantaneo fase , favor verificar o por que de nao mostra corrente de curto e verificar ajuste pois o mesmo desarme a apos manobra aceita normal | ANOMALIA EM RELIGADOR
791334813645646,8417824074 | 2026 | ETO-TELE 00386/2026 | ETO-TELE | 00386/2026 | 7913348136 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-20 20:12 | 2026-03-18 08:28 | 2026-03-21 08:28 | 2026-04-17 17:25 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2026-03-18 08:28 |  | 136 | LD02010153 | PARECER DA PROTEÇÃO: Recomissionar RL 7913348136. Ajustes disponíveis no APP da Proteção. ************************************************ senhores , rl 7913348136 desarmou e nao subiu curto no equipamento , somente o alarme 50 sobrecorrente instantaneo fase , favor verificar o por que de nao mostra corrente de curto e verificar ajuste pois o mesmo desarme a apos manobra aceita normal | ANOMALIA EM RELIGADOR
791334813645646,8417824074 | 2024 | ETO-TELE 01160/2024 | ETO-TELE | 01160/2024 | 7913348136 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-20 20:12 | 2024-12-20 20:12 | 2024-12-23 20:12 | 2025-01-10 13:50 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-12-20 20:12 |  | 136 | LD02010153 | senhores , rl 7913348136 desarmou e nao subiu curto no equipamento , somente o alarme 50 sobrecorrente instantaneo fase , favor verificar o por que de nao mostra corrente de curto e verificar ajuste pois o mesmo desarme a apos manobra aceita normal | AJUSTES DE PROTEÇÃO
791334813645646,8417824074 | 2024 | ETO-PROT 00497/2024 | ETO-PROT | 00497/2024 | 7913348136 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-20 20:12 | 2026-03-18 08:27 | 2026-03-21 08:27 |  | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2026-03-18 08:27 | ETO-TEC01 00001/2026 | 136 | LD02010153 | PARECER DA PROTEÇÃO: Recomissionar RL 7913348136. Ajustes disponíveis no APP da Proteção. ************************************************ senhores , rl 7913348136 desarmou e nao subiu curto no equipamento , somente o alarme 50 sobrecorrente instantaneo fase , favor verificar o por que de nao mostra corrente de curto e verificar ajuste pois o mesmo desarme a apos manobra aceita normal | ANOMALIA EM RELIGADOR
795289400445646,8478935185 | 2024 | ETO-PROT 00498/2024 | ETO-PROT | 00498/2024 | 7952894004 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-20 20:21 | 2024-12-20 20:21 | 2024-12-23 20:21 | 2026-03-03 09:24 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-12-20 20:21 |  | 004 | LD02010153 | PARECER DA PROTEÇÃO: Tal religador foi remanejado/recomissionado e não existe mais no sistema. Estagiário Rafael P Marques ******************************** senhores, desarme rl 7952894058 alarme 50/51 sobrecorrente fase BC, cc 224 favor verificar ajuste pois o mesmo aceitou normal apos manobra e ponto do nix deu no trecho energizado sentido rl 7900414025 . rl 7952894058 intermitente favor verificar, o mesmo perde a comunicaçao com muita frequencia . | ANOMALIA EM RELIGADOR
795289405845646,8478935185 | 2024 | ETO-TELE 01161/2024 | ETO-TELE | 01161/2024 | 7952894058 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-20 20:21 | 2024-12-20 20:21 | 2024-12-23 20:21 | 2025-01-27 16:42 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-12-20 20:21 |  | 058 | LD02010153 | senhores, desarme rl 7952894058 alarme 50/51 sobrecorrente fase BC, cc 224 favor verificar ajuste pois o mesmo aceitou normal apos manobra e ponto do nix deu no trecho energizado sentido rl 7900414025 . rl 7952894058 intermitente favor verificar, o mesmo perde a comunicaçao com muita frequencia . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795447606045646,8580208333 | 2024 | ETO-RD-AR 02208/2024 | ETO-RD-AR | 02208/2024 | 7954476060 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-20 20:36 | 2024-12-20 20:36 | 2024-12-23 20:36 | 2024-12-24 17:30 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-12-20 20:36 |  | 060 | AL01054060 | ch 3319797060 sentido ch 8819796060 primeira estrutura id 75941955 isolador danificado fase B, LD 13,8 Nova Olinda a Araguaína 02, pov Campo Alegre , equipe 060op02 992173964, acesso livre, substituir isolador 13,8 com Linha viva estrutura PTA1. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795568103645647,2999305556 | 2024 | ETO-RD-GU 01640/2024 | ETO-RD-GU | 01640/2024 | 7955681036 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-21 07:12 | 2024-12-21 07:12 | 2024-12-24 07:12 | 2024-12-24 12:01 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2024-12-21 07:12 |  | 036 | AL02003036 | TROCA DA CHAVE DE ENTRADA DO RL FASE A DANIFICADA. TROCAR COM EQUIPE DE LINHA VIVA. | AVISO DE ANOMALIA
792643911045647,4760532407 | 2025 | ETO-PROT 00333/2025 | ETO-PROT | 00333/2025 | 7926439110 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-21 11:26 | 2025-10-30 15:14 | 2025-11-02 15:14 | 2026-03-03 09:14 | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS ATENDIDA | 2025-10-30 15:14 |  | 110 | LD01025012 | PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTO JÁ COMISSIONADO E EM OPERAÇÃO. Estagiário Rafael P Marques ***********************COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AO COCM PARECER DMSL: APÓS TESTES NO RLG 7926439110 CONSTATOU-SE DEFEITO NO TANQUE DO MESMO. SOLICITAMOS A SUBSTITUIÇÃO DA PARTE ATIVA. RL 7926439110 VAZAMENTO NA SAIDA FASE A CAUSANDO DESARME. NECESSARIO VERIFICAÇÃO DO MESMO. EQUIPE 037OP01 WILLIAM 639934-3491 FOI FEITO MANUTENÇÃO NAS CH E AS MESMA NÃO ESTA COM VAZAMENTO FAVOR SEGUIR COLOCAR O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO SEGUE LAUDO EM ANEXO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792643911045647,4760532407 | 2025 | ETO-RD-PO 00022/2025 | ETO-RD-PO | 00022/2025 | 7926439110 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-21 11:26 | 2025-02-04 17:10 | 2025-02-07 17:10 |  | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS REPASSADA | 2025-02-04 17:10 | ETO-TELE 00143/2025 | 110 | LD01025012 | RL 7926439110 VAZAMENTO NA SAIDA FASE A CAUSANDO DESARME. NECESSARIO VERIFICAÇÃO DO MESMO. EQUIPE 037OP01 WILLIAM 639934-3491 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792643911045647,4760532407 | 2025 | ETO-COEP 00159/2025 | ETO-COEP | 00159/2025 | 7926439110 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-21 11:26 | 2025-10-30 15:14 | 2025-11-02 15:14 |  | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS REPASSADA | 2025-10-30 15:14 | ETO-PROT 00333/2025 | 110 | LD01025012 | COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AO COCM PARECER DMSL: APÓS TESTES NO RLG 7926439110 CONSTATOU-SE DEFEITO NO TANQUE DO MESMO. SOLICITAMOS A SUBSTITUIÇÃO DA PARTE ATIVA. RL 7926439110 VAZAMENTO NA SAIDA FASE A CAUSANDO DESARME. NECESSARIO VERIFICAÇÃO DO MESMO. EQUIPE 037OP01 WILLIAM 639934-3491 FOI FEITO MANUTENÇÃO NAS CH E AS MESMA NÃO ESTA COM VAZAMENTO FAVOR SEGUIR COLOCAR O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO SEGUE LAUDO EM ANEXO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792643911045647,4760532407 | 2025 | ETO-RD-PO 00166/2025 | ETO-RD-PO | 00166/2025 | 7926439110 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-21 11:26 | 2025-07-23 10:40 | 2025-07-26 10:40 |  | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS REPASSADA | 2025-07-23 10:40 | ETO-COEP 00159/2025 | 110 | LD01025012 | COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AO COCM PARECER DMSL: APÓS TESTES NO RLG 7926439110 CONSTATOU-SE DEFEITO NO TANQUE DO MESMO. SOLICITAMOS A SUBSTITUIÇÃO DA PARTE ATIVA. RL 7926439110 VAZAMENTO NA SAIDA FASE A CAUSANDO DESARME. NECESSARIO VERIFICAÇÃO DO MESMO. EQUIPE 037OP01 WILLIAM 639934-3491 FOI FEITO MANUTENÇÃO NAS CH E AS MESMA NÃO ESTA COM VAZAMENTO FAVOR SEGUIR COLOCAR O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792643911045647,4760532407 | 2025 | ETO-TELE 00143/2025 | ETO-TELE | 00143/2025 | 7926439110 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-21 11:26 | 2025-02-25 15:21 | 2025-02-28 15:21 |  | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS REPASSADA | 2025-02-25 15:21 | ETO-COEP 00034/2025 | 110 | LD01025012 | PARECER DMSL: APÓS TESTES NO RLG 7926439110 CONSTATOU-SE DEFEITO NO TANQUE DO MESMO. SOLICITAMOS A SUBSTITUIÇÃO DA PARTE ATIVA. RL 7926439110 VAZAMENTO NA SAIDA FASE A CAUSANDO DESARME. NECESSARIO VERIFICAÇÃO DO MESMO. EQUIPE 037OP01 WILLIAM 639934-3491 FOI FEITO MANUTENÇÃO NAS CH E AS MESMA NÃO ESTA COM VAZAMENTO FAVOR SEGUIR COLOCAR O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792643911045647,4760532407 | 2025 | ETO-COEP 00034/2025 | ETO-COEP | 00034/2025 | 7926439110 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-21 11:26 | 2025-05-06 08:20 | 2025-05-09 08:20 |  | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS REPASSADA | 2025-05-06 08:20 | ETO-RD-PO 00107/2025 | 110 | LD01025012 | COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AO COCM PARECER DMSL: APÓS TESTES NO RLG 7926439110 CONSTATOU-SE DEFEITO NO TANQUE DO MESMO. SOLICITAMOS A SUBSTITUIÇÃO DA PARTE ATIVA. RL 7926439110 VAZAMENTO NA SAIDA FASE A CAUSANDO DESARME. NECESSARIO VERIFICAÇÃO DO MESMO. EQUIPE 037OP01 WILLIAM 639934-3491 FOI FEITO MANUTENÇÃO NAS CH E AS MESMA NÃO ESTA COM VAZAMENTO FAVOR SEGUIR COLOCAR O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792643911045647,4760532407 | 2025 | ETO-COEP 00086/2025 | ETO-COEP | 00086/2025 | 7926439110 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-21 11:26 | 2025-07-01 15:56 | 2025-07-04 15:56 |  | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS REPASSADA | 2025-07-01 15:56 | ETO-RD-PO 00166/2025 | 110 | LD01025012 | COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AO COCM PARECER DMSL: APÓS TESTES NO RLG 7926439110 CONSTATOU-SE DEFEITO NO TANQUE DO MESMO. SOLICITAMOS A SUBSTITUIÇÃO DA PARTE ATIVA. RL 7926439110 VAZAMENTO NA SAIDA FASE A CAUSANDO DESARME. NECESSARIO VERIFICAÇÃO DO MESMO. EQUIPE 037OP01 WILLIAM 639934-3491 FOI FEITO MANUTENÇÃO NAS CH E AS MESMA NÃO ESTA COM VAZAMENTO FAVOR SEGUIR COLOCAR O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792643911045647,4760532407 | 2024 | ETO-TELE 01162/2024 | ETO-TELE | 01162/2024 | 7926439110 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-21 11:26 | 2025-01-23 15:14 | 2025-01-26 15:14 |  | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS REPASSADA | 2025-01-23 15:14 | ETO-RD-PO 00022/2025 | 110 | LD01025012 | RL 7926439110 VAZAMENTO NA SAIDA FASE A CAUSANDO DESARME. NECESSARIO VERIFICAÇÃO DO MESMO. EQUIPE 037OP01 WILLIAM 639934-3491 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792643911045647,4760532407 | 2025 | ETO-RD-PO 00107/2025 | ETO-RD-PO | 00107/2025 | 7926439110 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-21 11:26 | 2025-05-09 16:22 | 2025-05-12 16:22 |  | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS REPASSADA | 2025-05-09 16:22 | ETO-COEP 00086/2025 | 110 | LD01025012 | COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AO COCM PARECER DMSL: APÓS TESTES NO RLG 7926439110 CONSTATOU-SE DEFEITO NO TANQUE DO MESMO. SOLICITAMOS A SUBSTITUIÇÃO DA PARTE ATIVA. RL 7926439110 VAZAMENTO NA SAIDA FASE A CAUSANDO DESARME. NECESSARIO VERIFICAÇÃO DO MESMO. EQUIPE 037OP01 WILLIAM 639934-3491 FOI FEITO MANUTENÇÃO NAS CH E AS MESMA NÃO ESTA COM VAZAMENTO FAVOR SEGUIR COLOCAR O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795593612245649,4110069444 | 2024 | ETO-RD-PA 00802/2024 | ETO-RD-PA | 00802/2024 | 7955936122 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-23 09:52 | 2024-12-23 09:52 | 2024-12-26 09:52 | 2025-06-23 16:58 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS CANCELADA | 2024-12-23 09:52 |  | 122 | AL07059122 | Segue nota para equipe LV linha viva (J e G) retirado objeto na rede MT (arame) local poste ID-67222657 equipe constatou anomalia no atendimento programado da Int-20243339153358 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795456004345649,4126967593 | 2024 | ETO-TELE 01166/2024 | ETO-TELE | 01166/2024 | 7954560043 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-23 09:54 | 2025-02-06 10:54 | 2025-04-07 10:54 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2025-02-06 10:54 | ETO-COEP 00021/2025 | 043 | AL01093043 | PARECER DMSL: Favor, realizar a alimentação do controle do RLG 7954560043 que está ausente, para possibilitar o comissionamento. RELIGADOR N° 7954560043 INSTALADO NA OBRA 0302400186 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 808046, 8765330 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7954560043 AL 01 SILVANOPOLIS. AJUSTES DIPONIVIES NO APP DA PROTEÇÃO. | COMISSIONAMENTO
795456004345649,4126967593 | 2024 | ETO-PROT 00499/2024 | ETO-PROT | 00499/2024 | 7954560043 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-23 09:54 | 2024-12-24 10:57 | 2025-02-22 10:57 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-12-24 10:57 | ETO-TELE 01166/2024 | 043 | AL01093043 | RELIGADOR N° 7954560043 INSTALADO NA OBRA 0302400186 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 808046, 8765330 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7954560043 AL 01 SILVANOPOLIS. AJUSTES DIPONIVIES NO APP DA PROTEÇÃO. | COMISSIONAMENTO
795456004345649,4126967593 | 2025 | ETO-COEP 00021/2025 | ETO-COEP | 00021/2025 | 7954560043 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-23 09:54 | 2025-05-05 17:00 | 2025-07-04 17:00 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2025-05-05 17:00 | ETO-PROT 00175/2025 | 043 | AL01093043 | PARECER DMSL: Favor, realizar a alimentação do controle do RLG 7954560043 que está ausente, para possibilitar o comissionamento. RELIGADOR N° 7954560043 INSTALADO NA OBRA 0302400186 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 808046, 8765330 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7954560043 AL 01 SILVANOPOLIS. AJUSTES DIPONIVIES NO APP DA PROTEÇÃO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795456004345649,4126967593 | 2025 | ETO-PROT 00175/2025 | ETO-PROT | 00175/2025 | 7954560043 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-23 09:54 | 2025-05-05 17:00 | 2025-07-04 17:00 | 2025-09-12 09:13 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2025-05-05 17:00 |  | 043 | AL01093043 | PARECER DMSL: Favor, realizar a alimentação do controle do RLG 7954560043 que está ausente, para possibilitar o comissionamento. RELIGADOR N° 7954560043 INSTALADO NA OBRA 0302400186 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 808046, 8765330 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7954560043 AL 01 SILVANOPOLIS. AJUSTES DIPONIVIES NO APP DA PROTEÇÃO. PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795449000145649,4186805556 | 2024 | ETO-PROT 00500/2024 | ETO-PROT | 00500/2024 | 7954490001 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-23 10:03 | 2024-12-24 11:29 | 2025-02-22 11:29 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-12-24 11:29 | ETO-TELE 01167/2024 | 001 | AL01072001 | RELIGADOR N° 7954490001 INSTALADO NA OBRA 0302400302 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 783071, 8814307 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR O RL 7954490001 AL 01 SE PORTO NACIONAL. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | COMISSIONAMENTO
795449000145649,4186805556 | 2024 | ETO-TELE 01167/2024 | ETO-TELE | 01167/2024 | 7954490001 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-23 10:03 | 2024-12-24 11:29 | 2025-02-22 11:29 | 2025-02-27 11:05 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-12-24 11:29 |  | 001 | AL01072001 | RELIGADOR N° 7954490001 INSTALADO NA OBRA 0302400302 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 783071, 8814307 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR O RL 7954490001 AL 01 SE PORTO NACIONAL. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795598708845649,424212963 | 2024 | ETO-TELE 01163/2024 | ETO-TELE | 01163/2024 | 7955987088 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-23 10:11 | 2024-12-23 16:05 | 2025-02-21 16:05 | 2025-01-07 08:45 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2024-12-23 16:05 |  | 088 | LD01014045 | RELIGADOR N° 7955987088 INSTALADO NA OBRA 0652400018 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 873042, 9380820. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7955987088 LD AUGUSTINOPOLIS A SAMPAIO E PRAIA NORTE. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795598708845649,424212963 | 2024 | ETO-PROT 00501/2024 | ETO-PROT | 00501/2024 | 7955987088 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-23 10:11 | 2024-12-23 16:05 | 2025-02-21 16:05 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-12-23 16:05 | ETO-TELE 01163/2024 | 088 | LD01014045 | RELIGADOR N° 7955987088 INSTALADO NA OBRA 0652400018 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 873042, 9380820. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7955987088 LD AUGUSTINOPOLIS A SAMPAIO E PRAIA NORTE. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO | COMISSIONAMENTO
585822703645649,4434490741 | 2024 | ETO-PROT 00502/2024 | ETO-PROT | 00502/2024 | 5858227036 | 58 | REGULADOR | 2024-12-23 10:39 | 2024-12-24 12:43 | 2025-02-22 12:43 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-12-24 12:43 | ETO-TELE 01168/2024 | 036 | AL02003036 | REGULADOR DE TENSAO N° 5858227036 REMANEJADO NA OBRA 0402400529 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 709473, 8604129. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR O RT 5858227036 AL 02 ALVORADA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | COMISSIONAMENTO
585822703645649,4434490741 | 2025 | ETO-COEP 00004/2025 | ETO-COEP | 00004/2025 | 5858227036 | 58 | REGULADOR | 2024-12-23 10:39 | 2025-02-14 17:02 | 2025-04-15 17:02 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2025-02-14 17:02 | ETO-RD-GU 00231/2025 | 036 | AL02003036 | PARECER DMSL: FOI IDENTIFICADO DURANTE OS ENSAIOS QUE O TANQUE DA FASE C DO RT 5858227036 ENCONTRA-SE COM BAIXA ISOLAÇÃO, SENDO NECESSÁRIA A SUBSTIUIÇÃO DO MESMO. REGULADOR DE TENSAO N° 5858227036 REMANEJADO NA OBRA 0402400529 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 709473, 8604129. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR O RT 5858227036 AL 02 ALVORADA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585822703645649,4434490741 | 2025 | ETO-RD-GU 00231/2025 | ETO-RD-GU | 00231/2025 | 5858227036 | 58 | REGULADOR | 2024-12-23 10:39 | 2025-02-14 17:02 | 2025-04-15 17:02 | 2025-02-15 12:18 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2025-02-14 17:02 |  | 036 | AL02003036 | PARECER DMSL: FOI IDENTIFICADO DURANTE OS ENSAIOS QUE O TANQUE DA FASE C DO RT 5858227036 ENCONTRA-SE COM BAIXA ISOLAÇÃO, SENDO NECESSÁRIA A SUBSTIUIÇÃO DO MESMO. REGULADOR DE TENSAO N° 5858227036 REMANEJADO NA OBRA 0402400529 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 709473, 8604129. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR O RT 5858227036 AL 02 ALVORADA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585822703645649,4434490741 | 2024 | ETO-TELE 01168/2024 | ETO-TELE | 01168/2024 | 5858227036 | 58 | REGULADOR | 2024-12-23 10:39 | 2025-01-08 16:58 | 2025-03-09 16:58 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2025-01-08 16:58 | ETO-COEP 00004/2025 | 036 | AL02003036 | PARECER DMSL: FOI IDENTIFICADO DURANTE OS ENSAIOS QUE O TANQUE DA FASE C DO RT 5858227036 ENCONTRA-SE COM BAIXA ISOLAÇÃO, SENDO NECESSÁRIA A SUBSTIUIÇÃO DO MESMO. REGULADOR DE TENSAO N° 5858227036 REMANEJADO NA OBRA 0402400529 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 709473, 8604129. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR O RT 5858227036 AL 02 ALVORADA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | COMISSIONAMENTO
585563403845649,5806597222 | 2025 | ETO-RD-DP 00328/2025 | ETO-RD-DP | 00328/2025 | 5855634038 | 58 | REGULADOR | 2024-12-23 13:56 | 2025-04-10 09:49 | 2025-06-09 09:49 | 2025-04-11 11:10 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2025-04-10 09:49 |  | 038 | LD01414027 | PARECER DMSL: NÃO FOI POSSÍVEL FINALIZAR O COMISSIONAMENTO DO RT 5855634038 DEVIDO PENDÊNCIAS RELATADAS A SEGUIR, FAVOR CORRIGIR PENDÊNCIAS: - número de Indentificação(topologia) errado. - ¿fibra pegando no para raio é bastante tensionado. - ¿cabo do FC 16mm de cobre com conector terminal estrangulador tipo 5 que mesmo dobrando o cabo não dá aperto. - ¿cabo solto da chave faca de saída para o RT folgado e o mesmo no comissionamento desconectou. - ¿controle sem aterramento. REGULADOR DE TENSAO N° 5855634038 INSTALADO NA OBRA 0502400080 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 995482, 8643029 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RT 5855634038 LD DIANOPOLIS A TAGUATINGA. PONTO ORIGEM PN2024: POSTE #ID74415771 AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. CLEBSON DUARTE | COMISSIONAMENTO
585563403845649,5806597222 | 2024 | ETO-PROT 00503/2024 | ETO-PROT | 00503/2024 | 5855634038 | 58 | REGULADOR | 2024-12-23 13:56 | 2024-12-23 16:24 | 2025-02-21 16:24 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2024-12-23 16:24 | ETO-TELE 01164/2024 | 038 | LD01414027 | REGULADOR DE TENSAO N° 5855634038 INSTALADO NA OBRA 0502400080 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 995482, 8643029 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RT 5855634038 LD DIANOPOLIS A TAGUATINGA. PONTO ORIGEM PN2024: POSTE #ID74415771 AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. CLEBSON DUARTE | COMISSIONAMENTO
585563403845649,5806597222 | 2025 | ETO-COEP 00002/2025 | ETO-COEP | 00002/2025 | 5855634038 | 58 | REGULADOR | 2024-12-23 13:56 | 2025-04-10 09:49 | 2025-06-09 09:49 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2025-04-10 09:49 | ETO-RD-DP 00328/2025 | 038 | LD01414027 | PARECER DMSL: NÃO FOI POSSÍVEL FINALIZAR O COMISSIONAMENTO DO RT 5855634038 DEVIDO PENDÊNCIAS RELATADAS A SEGUIR, FAVOR CORRIGIR PENDÊNCIAS: - número de Indentificação(topologia) errado. - ¿fibra pegando no para raio é bastante tensionado. - ¿cabo do FC 16mm de cobre com conector terminal estrangulador tipo 5 que mesmo dobrando o cabo não dá aperto. - ¿cabo solto da chave faca de saída para o RT folgado e o mesmo no comissionamento desconectou. - ¿controle sem aterramento. REGULADOR DE TENSAO N° 5855634038 INSTALADO NA OBRA 0502400080 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 995482, 8643029 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RT 5855634038 LD DIANOPOLIS A TAGUATINGA. PONTO ORIGEM PN2024: POSTE #ID74415771 AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. CLEBSON DUARTE | COMISSIONAMENTO
585563403845649,5806597222 | 2024 | ETO-TELE 01164/2024 | ETO-TELE | 01164/2024 | 5855634038 | 58 | REGULADOR | 2024-12-23 13:56 | 2025-01-07 08:39 | 2025-03-08 08:39 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2025-01-07 08:39 | ETO-COEP 00002/2025 | 038 | LD01414027 | PARECER DMSL: NÃO FOI POSSÍVEL FINALIZAR O COMISSIONAMENTO DO RT 5855634038 DEVIDO PENDÊNCIAS RELATADAS A SEGUIR, FAVOR CORRIGIR PENDÊNCIAS: - número de Indentificação(topologia) errado. - ¿fibra pegando no para raio é bastante tensionado. - ¿cabo do FC 16mm de cobre com conector terminal estrangulador tipo 5 que mesmo dobrando o cabo não dá aperto. - ¿cabo solto da chave faca de saída para o RT folgado e o mesmo no comissionamento desconectou. - ¿controle sem aterramento. REGULADOR DE TENSAO N° 5855634038 INSTALADO NA OBRA 0502400080 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 995482, 8643029 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RT 5855634038 LD DIANOPOLIS A TAGUATINGA. PONTO ORIGEM PN2024: POSTE #ID74415771 AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. CLEBSON DUARTE | COMISSIONAMENTO
790079007545649,6879513889 | 2024 | ENC-RD-PS 01486/2024 | ENC-RD-PS | 01486/2024 | 7900790075 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-23 16:31 | 2024-12-23 16:31 | 2024-12-26 16:31 | 2024-12-26 13:21 | EMERGENCIAL | VALDENISIO FILHO RAMOS DE JESU | SS CANCELADA | 2024-12-23 16:31 |  | 075 | LD02050008 | FAZER MELHORIA NA MALHA DO RELIGADOR 7900790075 - FOI SUBSTITUIDO O EQUIPAMENTO PRÉM O ATERRAMENTO ESTA MUITO ALTO 259 E 236. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795447606045650,1371643519 | 2024 | ETO-TELE 01165/2024 | ETO-TELE | 01165/2024 | 7954476060 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-24 03:18 | 2024-12-24 03:18 | 2024-12-27 03:18 | 2025-01-14 11:34 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2024-12-24 03:18 |  | 060 | AL01054060 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO, DIJUNTOR DESARMANDO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790270101445650,4705902778 | 2024 | ENC-RD-PS 01491/2024 | ENC-RD-PS | 01491/2024 | 7902701014 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-24 11:18 | 2024-12-24 11:18 | 2024-12-27 11:18 | 2025-07-31 17:14 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS CANCELADA | 2024-12-24 11:18 |  | 014 | AL01068014 | Segue SS para troca de para raio do religador 7902701014. Subestação de Pium Acesso livre Trocar tambem os para raios do religador 7908689014 N/A. Material 3 para raios 15 KV e tres 36 KV Serviço com linha viva | AVISO DE ANOMALIA
790868901445650,4705902778 | 2024 | ENC-RD-PS 01492/2024 | ENC-RD-PS | 01492/2024 | 7908689014 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-24 11:18 | 2024-12-24 11:18 | 2024-12-27 11:18 | 2024-12-26 13:55 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2024-12-24 11:18 |  | 014 | LD02025012 | Segue SS para troca de para raio do religador 7902701014. Subestação de Pium Acesso livre Trocar tambem os para raios do religador 7908689014 N/A. Material 3 para raios 15 KV e tres 36 KV Serviço com linha viva | AVISO DE ANOMALIA
793087708145651,791712963 | 2024 | ETO-PROT 00505/2024 | ETO-PROT | 00505/2024 | 7930877081 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-25 19:00 | 2024-12-25 19:00 | 2025-02-23 19:00 | 2026-03-03 09:46 | ALTA | GERCILIO PEDROZA JUNIOR | SS ATENDIDA | 2024-12-25 19:00 |  | 081 | AL02043081 | PARECER DA PROTEÇÃO: Atuação investigada e nada encontrado sobre o ativo no log de eventos no sistema. Caso reincidência será investigado e averiguado. Estagiário Rafael P Marques. **************************** Analisar atuação do RL no dia 24/12/2024 as 22:30 | ANOMALIA EM RELIGADOR
794964814545651,7939351852 | 2024 | ETO-TELE 01171/2024 | ETO-TELE | 01171/2024 | 7949648145 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-25 19:03 | 2024-12-26 17:12 | 2024-12-29 17:12 | 2025-02-07 15:16 | EMERGENCIAL | GERCILIO PEDROZA JUNIOR | SS ATENDIDA | 2024-12-26 17:12 |  | 145 | AL02043081 | RL NÃO RELIGOU NO ENTANTO NÃO ABRIR DIANTE DEFEITO A JUSANTE SENDO QUE QUEM ABRIUU FOI O RL 7930877081. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COLETAR BASE DE AJUTES DO RELE E LOGS DE EVENTOS E ENVIAR E-MAIL AOS CUIDADOS DE CLEBSON ALVES DUARTE E IRLLEY JOSÉ ARAUJO CASTELO BRANCO. ATUALIZAR AJUSTES DO RELIGADOR, ESTUDOS DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794964814545651,7939351852 | 2024 | ETO-PROT 00506/2024 | ETO-PROT | 00506/2024 | 7949648145 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-25 19:03 | 2024-12-26 17:12 | 2024-12-29 17:12 |  | EMERGENCIAL | GERCILIO PEDROZA JUNIOR | SS REPASSADA | 2024-12-26 17:12 | ETO-TELE 01171/2024 | 145 | AL02043081 | RL NÃO RELIGOU NO ENTANTO NÃO ABRIR DIANTE DEFEITO A JUSANTE SENDO QUE QUEM ABRIUU FOI O RL 7930877081. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COLETAR BASE DE AJUTES DO RELE E LOGS DE EVENTOS E ENVIAR E-MAIL AOS CUIDADOS DE CLEBSON ALVES DUARTE E IRLLEY JOSÉ ARAUJO CASTELO BRANCO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793087708145651,8001851852 | 2024 | ETO-TELE 01169/2024 | ETO-TELE | 01169/2024 | 7930877081 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-25 19:12 | 2024-12-25 19:12 | 2024-12-28 19:12 | 2025-01-14 11:04 | EMERGENCIAL | FELIPE RODRIGUES PUTENCIO NETO | SS ATENDIDA | 2024-12-25 19:12 |  | 081 | AL02043081 | Enviar equipe para verificar falha de comunicação; RL estava sem comunicação, foi feito reset, porem a comunicação ficou intermitente. NA OPORTUNIDADE ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7930877081. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794964914545651,8003587963 | 2024 | ETO-TELE 01172/2024 | ETO-TELE | 01172/2024 | 7949649145 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-25 19:13 | 2024-12-26 17:19 | 2024-12-29 17:19 | 2025-02-07 15:12 | EMERGENCIAL | GERCILIO PEDROZA JUNIOR | SS ATENDIDA | 2024-12-26 17:19 |  | 145 | AL02043081 | POR GENTILEZA ANALISAR O DESARME DO RL DEVIDO DESBALANÇEAMENTO DE CORRENTE I2/I1 NO ENTANTO OS HORÁRISO ESTÃO DESTORCIDOS POIS O PRINEIRO REGISTRO DE I2/I1 FOI AS 11:05 E A ABERTURA FOI AS 16:36H PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COLETAR BASE DE AJUTES DO RELE E LOGS DE EVENTOS E ENVIAR E-MAIL AOS CUIDADOS DE CLEBSON ALVES DUARTE E IRLLEY JOSÉ ARAUJO CASTELO BRANCO. ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7549649145. ESTUDOS DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794964914545651,8003587963 | 2024 | ETO-PROT 00507/2024 | ETO-PROT | 00507/2024 | 7949649145 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-25 19:13 | 2024-12-26 17:19 | 2024-12-29 17:19 |  | EMERGENCIAL | GERCILIO PEDROZA JUNIOR | SS REPASSADA | 2024-12-26 17:19 | ETO-TELE 01172/2024 | 145 | AL02043081 | POR GENTILEZA ANALISAR O DESARME DO RL DEVIDO DESBALANÇEAMENTO DE CORRENTE I2/I1 NO ENTANTO OS HORÁRISO ESTÃO DESTORCIDOS POIS O PRINEIRO REGISTRO DE I2/I1 FOI AS 11:05 E A ABERTURA FOI AS 16:36H PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COLETAR BASE DE AJUTES DO RELE E LOGS DE EVENTOS E ENVIAR E-MAIL AOS CUIDADOS DE CLEBSON ALVES DUARTE E IRLLEY JOSÉ ARAUJO CASTELO BRANCO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
793161312245652,3664814815 | 2024 | ETO-RD-PA 00805/2024 | ETO-RD-PA | 00805/2024 | 7931613122 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-26 08:48 | 2024-12-26 08:48 | 2024-12-29 08:48 | 2025-06-23 17:12 | EMERGENCIAL | Joao Angelo da Silva Junior | SS CANCELADA | 2024-12-26 08:48 |  | 122 | AL02097122 | Fechar conexão das chaves de entrada e saida do RL 7931613122. O mesmo foi substituido o tanque e controle atraves da SS emergencial DOLP RD PA 1602/2024. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793161312245652,6876041667 | 2025 | ETO-TELE 00024/2025 | ETO-TELE | 00024/2025 | 7931613122 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-26 16:30 | 2025-01-10 10:53 | 2025-01-17 10:53 | 2025-01-27 17:35 | URGENTE | Felipe Divino Alves Monteiro | SS ATENDIDA | 2025-01-10 10:53 |  | 122 | AL02097122 | SEGUE SS PARA TIME DE PROTEÇÃO PARA AJUSTE NO RL 7931613122, ONDE O MESMO FOI SUBSTITUIDO PELA ORDEM DE SERVIÇODOLP-RD-PA 430/2024, ONDE RELATORIO ESTA ANEXADO. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7931613122 AL 02 SE PALMAS III. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793161312245652,6876041667 | 2024 | ETO-PROT 00508/2024 | ETO-PROT | 00508/2024 | 7931613122 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-26 16:30 | 2025-01-10 10:53 | 2025-01-17 10:53 |  | URGENTE | Felipe Divino Alves Monteiro | SS REPASSADA | 2025-01-10 10:53 | ETO-TELE 00024/2025 | 122 | AL02097122 | SEGUE SS PARA TIME DE PROTEÇÃO PARA AJUSTE NO RL 7931613122, ONDE O MESMO FOI SUBSTITUIDO PELA ORDEM DE SERVIÇODOLP-RD-PA 430/2024, ONDE RELATORIO ESTA ANEXADO. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7931613122 AL 02 SE PALMAS III. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790038508145653,3144907407 | 2024 | ETO-RD-AG 01593/2024 | ETO-RD-AG | 01593/2024 | 7900385081 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-27 07:33 | 2024-12-27 07:33 | 2025-01-03 07:33 | 2024-12-27 12:41 | URGENTE | HELIOMAR PEREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2024-12-27 07:33 |  | 081 | AL02043081 | Eq. Linha Viva - Fechar os 06 x Jumper das CH Faca de Entrada e CH Faca de Saída do Relig.-7900385081 - Na RDU Itaguatins Saída Rurais de Maurilândia. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795612719045653,4350810185 | 2024 | ETO-PROT 00509/2024 | ETO-PROT | 00509/2024 | 7956127190 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-27 10:27 | 2025-01-03 10:04 | 2025-03-04 10:04 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2025-01-03 10:04 | ETO-TELE 00003/2025 | 190 | LD04028074 | RELIGADOR N° 7956127190 INSTALADO NA OBRA 0502400380 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 977030, 8689825 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DE PROTEÇÃO DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. RL DO PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
795612719045653,4350810185 | 2025 | ETO-TELE 00003/2025 | ETO-TELE | 00003/2025 | 7956127190 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-27 10:27 | 2025-01-03 10:04 | 2025-03-04 10:04 | 2025-01-15 09:23 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2025-01-03 10:04 |  | 190 | LD04028074 | RELIGADOR N° 7956127190 INSTALADO NA OBRA 0502400380 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 977030, 8689825 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DE PROTEÇÃO DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. RL DO PN 2024. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
792570608745653,6544328704 | 2024 | ETO-PROT 00510/2024 | ETO-PROT | 00510/2024 | 7925706087 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-27 15:42 | 2024-12-27 15:42 | 2024-12-30 15:42 | 2025-08-12 16:16 | EMERGENCIAL | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | SS ATENDIDA | 2024-12-27 15:42 |  | 087 | LD02022033 | Boa tarde! Favor verificar o religador 7925706087, o mesmo está atuando constantemente e a equipe faz manobra trecho a trecho no ramal e. aceita normal sem encontrar nada, a simulação do NIX sempre está apos proteção de chave em campo e não localiza nada no circuito. PARECER DA PROTEÇÃO: NAS ANALISES NÃO ENCONTRAMOS ERROS DE PROTEÇÃO E O GRAFICO DE CORRENTE MOSTRA SEMPRE UM DEFEITO PARA TERRA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790819907645653,6666435185 | 2024 | ETO-RD-GU 01660/2024 | ETO-RD-GU | 01660/2024 | 7908199076 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-27 16:00 | 2025-01-09 09:05 | 2025-01-12 09:05 |  | EMERGENCIAL | JULIO CESAR RODRIGUES SANTANA | SS REPASSADA | 2025-01-09 09:05 | ETO-PROT 00010/2025 | 076 | LD02040003 | Favor, realizar substituição completa do equipamento 7908199076 pois o mesmo, após testes de comando, verificou-se estar danificado. EQUIPAMENTO TROCADO E LAUDO INSERIDO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790819907645653,6666435185 | 2025 | ETO-PROT 00010/2025 | ETO-PROT | 00010/2025 | 7908199076 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-27 16:00 | 2025-01-15 16:19 | 2025-01-18 16:19 |  | EMERGENCIAL | JULIO CESAR RODRIGUES SANTANA | SS REPASSADA | 2025-01-15 16:19 | ETO-TELE 00037/2025 | 076 | LD02040003 | Favor, realizar substituição completa do equipamento 7908199076 pois o mesmo, após testes de comando, verificou-se estar danificado. EQUIPAMENTO TROCADO E LAUDO INSERIDO. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7908199076 LD GURUPI A DUERE. FAVOR FAZER MEDIÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO E ANEXAR FOTOS NA SS. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790819907645653,6666435185 | 2025 | ETO-TELE 00037/2025 | ETO-TELE | 00037/2025 | 7908199076 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-27 16:00 | 2025-01-15 16:19 | 2025-01-18 16:19 | 2025-01-30 13:43 | EMERGENCIAL | JULIO CESAR RODRIGUES SANTANA | SS ATENDIDA | 2025-01-15 16:19 |  | 076 | LD02040003 | Favor, realizar substituição completa do equipamento 7908199076 pois o mesmo, após testes de comando, verificou-se estar danificado. EQUIPAMENTO TROCADO E LAUDO INSERIDO. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7908199076 LD GURUPI A DUERE. FAVOR FAZER MEDIÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO E ANEXAR FOTOS NA SS. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790536212245653,6906018518 | 2024 | ETO-TELE 01173/2024 | ETO-TELE | 01173/2024 | 7905362122 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-27 16:34 | 2024-12-27 16:34 | 2024-12-30 16:34 | 2025-01-27 17:24 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-12-27 16:34 |  | 122 | AL08060122 | SEGUE SS PARAREGULARIZAR RL QUE ESTA COM INTERMITENCIA NA COMUNICAÇÃO COM O ESCADA | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792838514545653,713275463 | 2024 | ETO-TELE 01174/2024 | ETO-TELE | 01174/2024 | 7928385145 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-27 17:07 | 2024-12-27 17:07 | 2025-02-25 17:07 | 2025-02-07 15:09 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2024-12-27 17:07 |  | 145 | AL02043081 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7928385145. ESTUDOS DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795300608145653,7242013889 | 2024 | ETO-TELE 01175/2024 | ETO-TELE | 01175/2024 | 7953006081 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-27 17:23 | 2024-12-27 17:23 | 2025-02-25 17:23 | 2025-01-14 12:07 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2024-12-27 17:23 |  | 081 | AL02043081 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7953006081. ESTUDOS DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790536212245654,2697685185 | 2024 | ETO-PROT 00511/2024 | ETO-PROT | 00511/2024 | 7905362122 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-28 06:28 | 2024-12-28 06:28 | 2024-12-31 06:28 | 2026-03-03 10:03 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-12-28 06:28 |  | 122 | AL08060122 | PARECER DA PROTEÇÃO: Religador atuando de maneira normal. Pela razão do tempo que passou da nota, não será realizada intervenção nesse momento, já que o RL está atuando de maneira normal desde a ocorrência. Estagiário Rafael P Marques ********************* Segue nota para verificar proteções do RL-7905362122 ocorrência de Int-20243362008320 defeito jusante ao lado do Trafo 5703934122 equipamento não abriu desarmando AL-8 e entrelaçando s cabos ao lado CH-8805316122. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790034715345654,5744212963 | 2025 | ETO-TELE 00235/2025 | ETO-TELE | 00235/2025 | 7900347153 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-28 13:47 | 2025-03-10 11:38 | 2025-03-13 11:38 | 2025-03-26 11:28 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-03-10 11:38 |  | 153 | LD01010153 | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TANQUE RELIGADOR 7900347153, OS MESMO ESTA DANIFICADO. Feito a substituicao do religador 7900347153 em campo coonforme o pedido na SS. Repassamos a ss para a eto-prot pra esta fazendo o comissionamento do mesmo. Parecer da Proteção: Ajustes revisados e convertidos para NOJA RC 10. Nota repassada para DMSL comissionar. Eng° Irlley Castelo Branco | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790034715345654,5744212963 | 2025 | ETO-PROT 00096/2025 | ETO-PROT | 00096/2025 | 7900347153 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-28 13:47 | 2025-03-10 11:38 | 2025-03-13 11:38 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2025-03-10 11:38 | ETO-TELE 00235/2025 | 153 | LD01010153 | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TANQUE RELIGADOR 7900347153, OS MESMO ESTA DANIFICADO. Feito a substituicao do religador 7900347153 em campo coonforme o pedido na SS. Repassamos a ss para a eto-prot pra esta fazendo o comissionamento do mesmo. Parecer da Proteção: Ajustes revisados e convertidos para NOJA RC 10. Nota repassada para DMSL comissionar. Eng° Irlley Castelo Branco | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790034715345654,5744212963 | 2024 | ETO-RD-GR 01509/2024 | ETO-RD-GR | 01509/2024 | 7900347153 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-28 13:47 | 2025-03-07 17:21 | 2025-03-10 17:21 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2025-03-07 17:21 | ETO-PROT 00096/2025 | 153 | LD01010153 | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TANQUE RELIGADOR 7900347153, OS MESMO ESTA DANIFICADO. Feito a substituicao do religador 7900347153 em campo coonforme o pedido na SS. Repassamos a ss para a eto-prot pra esta fazendo o comissionamento do mesmo. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795762215345654,6410185185 | 2024 | ETO-TELE 01176/2024 | ETO-TELE | 01176/2024 | 7957622153 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-28 15:23 | 2024-12-28 15:23 | 2024-12-31 15:23 | 2025-01-10 13:59 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-12-28 15:23 |  | 153 | LD01010153 | senhores, segue rl 7957622153 , 7930265153 os dois quando falta CA perde a comunicaçao Ld Bernado Saiao a Juarina, ss eletronorte. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793026515345654,6410185185 | 2024 | ETO-TELE 01177/2024 | ETO-TELE | 01177/2024 | 7930265153 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-28 15:23 | 2024-12-28 15:23 | 2024-12-31 15:23 | 2025-01-10 13:57 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-12-28 15:23 |  | 153 | LD01010153 | senhores, segue rl 7957622153 , 7930265153 os dois quando falta CA perde a comunicaçao Ld Bernado Saiao a Juarina, ss eletronorte. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794795902645654,6926851852 | 2024 | ETO-TELE 01179/2024 | ETO-TELE | 01179/2024 | 7947959026 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-28 16:37 | 2024-12-28 16:37 | 2024-12-31 16:37 | 2025-01-07 07:56 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-12-28 16:37 |  | 026 | LD03046026 | SEGUE SS PARA VERIFICAR FALHA NA AUTOMAÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS 434R SE ISAMU IKEDA, 7947959026, 7911120026, 414R SE PONTE ALTA, 7900594026 - ESSES EQUIPAMENTOS ESTÃO PERDENDO AUTOMAÇÃO APÓS PERDA DE CA, ASSIM PREJUDICANDO AS MANOBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE CARGAS. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
791112002645654,6926851852 | 2024 | ETO-TELE 01180/2024 | ETO-TELE | 01180/2024 | 7911120026 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-28 16:37 | 2024-12-28 16:37 | 2024-12-31 16:37 | 2025-02-07 12:57 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-12-28 16:37 |  | 026 | LD03046026 | SEGUE SS PARA VERIFICAR FALHA NA AUTOMAÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS 434R SE ISAMU IKEDA, 7947959026, 7911120026, 414R SE PONTE ALTA, 7900594026 - ESSES EQUIPAMENTOS ESTÃO PERDENDO AUTOMAÇÃO APÓS PERDA DE CA, ASSIM PREJUDICANDO AS MANOBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE CARGAS. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795357002645654,6926851852 | 2024 | ETO-TELE 01181/2024 | ETO-TELE | 01181/2024 | 7953570026 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-28 16:37 | 2024-12-28 16:37 | 2024-12-31 16:37 | 2025-01-07 08:07 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS CANCELADA | 2024-12-28 16:37 |  | 026 | LD03046026 | SEGUE SS PARA VERIFICAR FALHA NA AUTOMAÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS 434R SE ISAMU IKEDA, 7947959026, 7911120026, 414R SE PONTE ALTA, 7900594026 - ESSES EQUIPAMENTOS ESTÃO PERDENDO AUTOMAÇÃO APÓS PERDA DE CA, ASSIM PREJUDICANDO AS MANOBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE CARGAS. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790059402645654,6926851852 | 2024 | ETO-TELE 01182/2024 | ETO-TELE | 01182/2024 | 7900594026 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-28 16:37 | 2024-12-28 16:37 | 2024-12-31 16:37 | 2025-02-07 14:07 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-12-28 16:37 |  | 026 | LD03046026 | SEGUE SS PARA VERIFICAR FALHA NA AUTOMAÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS 434R SE ISAMU IKEDA, 7947959026, 7911120026, 414R SE PONTE ALTA, 7900594026 - ESSES EQUIPAMENTOS ESTÃO PERDENDO AUTOMAÇÃO APÓS PERDA DE CA, ASSIM PREJUDICANDO AS MANOBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE CARGAS. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790059402645654,7068171296 | 2024 | ETO-PROT 00515/2024 | ETO-PROT | 00515/2024 | 7900594026 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-28 16:58 | 2024-12-28 16:58 | 2024-12-31 16:58 | 2026-01-30 14:55 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-12-28 16:58 |  | 026 | LD03046026 | SEGUE SS PARA VERIFICAR AS PROTEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DA SE DE PONTE ALTA DO TOCANTINS DEVDO OCORRENCIA 20243363265021. PARECER DA PROTEÇÃO: REVISADO OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E REALIZADO TESTES FUNCIONAIS COM CORRENTE COM O TIME DO DMSL. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANOMALIA EM RELIGADOR
791112002645654,7068171296 | 2024 | ETO-PROT 00514/2024 | ETO-PROT | 00514/2024 | 7911120026 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-28 16:58 | 2024-12-28 16:58 | 2024-12-31 16:58 | 2026-01-30 14:52 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2024-12-28 16:58 |  | 026 | LD03046026 | SEGUE SS PARA VERIFICAR AS PROTEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DA SE DE PONTE ALTA DO TOCANTINS DEVDO OCORRENCIA 20243363265021. PARECER DA PROTEÇÃO: REVISADO OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E REALIZADO TESTES FUNCIONAIS COM CORRENTE COM O TIME DO DMSL. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | ANOMALIA EM RELIGADOR
795591005945654,8840162037 | 2024 | DOLP-RD-PA 01768/2024 | DOLP-RD-PA | 01768/2024 | 7955910059 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-28 21:13 | 2024-12-28 21:13 | 2024-12-31 21:13 | 2025-07-31 16:30 | EMERGENCIAL | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | SS CANCELADA | 2024-12-28 21:13 |  | 059 | LD02059122 | Prezados, Solicitamos, com urgência, a mobilização de uma equipe de manutenção para a realização de poda de vegetação no alimentador atendido pelo religador 7937535059. Identificou-se um trecho com excesso de vegetação, o que pode comprometer a segurança, a confiabilidade do fornecimento de energia e a integridade do sistema elétrico. Reforçamos a necessidade de execução imediata para evitar possíveis interrupções e minimizar riscos operacionais. Atenciosamente, [ASTROGILDO/COI] | AVISO DE ANOMALIA
794795902645654,9752662037 | 2024 | ETO-TELE 01184/2024 | ETO-TELE | 01184/2024 | 7947959026 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-28 23:24 | 2024-12-28 23:24 | 2024-12-31 23:24 | 2025-01-07 08:01 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-12-28 23:24 |  | 026 | LD03046026 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7947959026, Feito primeiro ataque com equipe 026op01 da localidade, porém sem sucesso, Equipamento reincidente em falha com isso ficou bay-passado em campo. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792644203545655,0576388889 | 2024 | ETO-TELE 01185/2024 | ETO-TELE | 01185/2024 | 7926442035 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-29 01:23 | 2024-12-29 01:23 | 2025-01-01 01:23 | 2025-01-09 14:40 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-12-29 01:23 |  | 035 | LD01051035 | Segue nota para envia equipe verificar e normaliza RL-7926442035 equipamento não responde comando de fechamento local e remoto mesmo ficou bay-passado até regularização. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790010715145655,16 | 2024 | ETO-PROT 00517/2024 | ETO-PROT | 00517/2024 | 7900107151 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-29 03:50 | 2024-12-29 03:50 | 2025-01-01 03:50 | 2026-05-19 16:47 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-12-29 03:50 |  | 151 | LD02059122 | Segue nota para verificar proteções do RL-7900107151 Ramal Taquari equipamento desarmou com atuação 51N Sobrecorrente Temporizado Neutro, ICC 84A, Na primeira manobra com equipe 151op04 constatamos falta de fase no RL identificado LD com falta de fase A partir do RL-79559140559 feito manobra remotas após feito teste no ramal aceitou normal. Ocorrência de Int-20243372895738 Parecer da proteção: Não identificamos falta de seletividade para os equipamentos mencionados. Engº Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
795542907545655,5132523148 | 2024 | ETO-TELE 01186/2024 | ETO-TELE | 01186/2024 | 7955429075 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-29 12:19 | 2024-12-29 12:19 | 2025-01-01 12:19 | 2025-02-25 16:36 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2024-12-29 12:19 |  | 075 | LD02050008 | Coleta de dados de oscilografia RL 7955429075 para atender ocorrenica INTV 20243374189144 29-12-2024 09:34. Base de ajustes e log de eventos. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795537201645655,8375347222 | 2024 | ETO-TELE 01187/2024 | ETO-TELE | 01187/2024 | 7955372016 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-29 20:06 | 2024-12-29 20:06 | 2025-01-01 20:06 | 2025-01-09 15:12 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2024-12-29 20:06 |  | 016 | LD01095030 | Senhores, segue para conecimento rl 7955372016 com painel de comando em curto, favor verificar, rl fora de operaçao . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793469612445656,3823958333 | 2024 | ETO-PROT 00519/2024 | ETO-PROT | 00519/2024 | 7934696124 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-30 09:11 | 2026-02-27 11:13 | 2026-03-02 11:13 |  | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS REPASSADA | 2026-02-27 11:13 | ETO-TELE 00326/2026 | 124 | AL01030124 | Religador na classificação de G3, porém ativado para proteção G1, onde não permite mudança de ajuste para G3. Parecer da proteção: Necessário atualização da base do relé NOJA junto com o time SCADA, conferir o ajuste de proteção. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793469612445656,3823958333 | 2026 | ETO-TELE 00326/2026 | ETO-TELE | 00326/2026 | 7934696124 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-30 09:11 | 2026-02-27 11:13 | 2026-03-02 11:13 | 2026-04-27 14:41 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2026-02-27 11:13 |  | 124 | AL01030124 | Religador na classificação de G3, porém ativado para proteção G1, onde não permite mudança de ajuste para G3. Parecer da proteção: Necessário atualização da base do relé NOJA junto com o time SCADA, conferir o ajuste de proteção. Eng° Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795455900145656,4499189815 | 2024 | ETO-PROT 00520/2024 | ETO-PROT | 00520/2024 | 7954559001 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-30 10:48 | 2025-01-06 11:04 | 2025-03-07 11:04 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2025-01-06 11:04 | ETO-TELE 00008/2025 | 001 | AL03072001 | RELIGADOR N° 7954559001 INSTALADO NA OBRA 0302200485 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 786725, 8817769 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7954559001 AL 03 SE PORTO NACIONAL. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. É NECESSARIO REALIZAR AS MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE COLOCAR O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO. ANEXAR FOTOS COM OS DADOS DAS MEDIÇÕES NA NOTA SGM. | COMISSIONAMENTO
795455900145656,4499189815 | 2025 | ETO-TELE 00008/2025 | ETO-TELE | 00008/2025 | 7954559001 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-30 10:48 | 2025-01-06 11:04 | 2025-03-07 11:04 | 2025-02-27 11:00 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2025-01-06 11:04 |  | 001 | AL03072001 | RELIGADOR N° 7954559001 INSTALADO NA OBRA 0302200485 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 786725, 8817769 PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7954559001 AL 03 SE PORTO NACIONAL. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. É NECESSARIO REALIZAR AS MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE COLOCAR O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO. ANEXAR FOTOS COM OS DADOS DAS MEDIÇÕES NA NOTA SGM. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585563403845656,6137268519 | 2024 | ETO-RD-DP 00967/2024 | ETO-RD-DP | 00967/2024 | 5855634038 | 58 | REGULADOR | 2024-12-30 14:44 | 2024-12-30 14:44 | 2025-06-28 14:44 | 2025-06-23 14:14 | BAIXA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS CANCELADA | 2024-12-30 14:44 |  | 038 | LD01414027 | RECUPERAR JUMPER SOLTA DA CHAVE FACA DE ENTRADA DO RELIGADOR 5855634038 COM LINHA VIVA. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
794246525645657,3505208333 | 2024 | ETO-PROT 00522/2024 | ETO-PROT | 00522/2024 | 7942465256 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-31 08:25 | 2024-12-31 08:25 | 2025-01-03 08:25 | 2026-06-11 16:05 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-12-31 08:25 |  | 256 | LD03046026 | Segue nota para verificar proteções dos equipamentos RL-7942465256, 434R026, 414R069 na LD Ponte Alta / Mateiros na ocorrência de Intervenção 20243378246406, Iniciou desamou RL-7942465256 em seguida desarmou DJ-434R026 e 414R069 feito manobras trecho a trecho constatado falta de fase entre RL-7927646026 e RL-7932401256. Parecer da proteção: Ajustes revisados e depachados para DMSL alterar. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790045109645657,4228240741 | 2024 | ETO-TELE 01197/2024 | ETO-TELE | 01197/2024 | 7900451096 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-31 10:09 | 2024-12-31 10:09 | 2025-01-03 10:09 | 2025-02-17 16:49 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-12-31 10:09 |  | 096 | LD03046026 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7947959026, 7911120026, 7953570026, 7908302256, 7954703256, 7932401256, 7933798256, 7908300096, 7900451096, 7900259096. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794795902645657,4228240741 | 2024 | ETO-TELE 01189/2024 | ETO-TELE | 01189/2024 | 7947959026 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-31 10:09 | 2024-12-31 10:09 | 2025-01-03 10:09 | 2025-01-07 08:02 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-12-31 10:09 |  | 026 | LD03046026 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7947959026, 7911120026, 7953570026, 7908302256, 7954703256, 7932401256, 7933798256, 7908300096, 7900451096, 7900259096. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
791112002645657,4228240741 | 2024 | ETO-TELE 01190/2024 | ETO-TELE | 01190/2024 | 7911120026 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-31 10:09 | 2024-12-31 10:09 | 2025-01-03 10:09 | 2025-02-07 12:56 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-12-31 10:09 |  | 026 | LD03046026 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7947959026, 7911120026, 7953570026, 7908302256, 7954703256, 7932401256, 7933798256, 7908300096, 7900451096, 7900259096. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790830009645657,4228240741 | 2024 | ETO-TELE 01196/2024 | ETO-TELE | 01196/2024 | 7908300096 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-31 10:09 | 2024-12-31 10:09 | 2025-01-03 10:09 | 2025-01-08 16:33 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-12-31 10:09 |  | 096 | LD03046026 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7947959026, 7911120026, 7953570026, 7908302256, 7954703256, 7932401256, 7933798256, 7908300096, 7900451096, 7900259096. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790830225645657,4228240741 | 2024 | ETO-TELE 01192/2024 | ETO-TELE | 01192/2024 | 7908302256 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-31 10:09 | 2024-12-31 10:09 | 2025-01-03 10:09 | 2025-01-07 08:29 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-12-31 10:09 |  | 256 | LD03046026 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7947959026, 7911120026, 7953570026, 7908302256, 7954703256, 7932401256, 7933798256, 7908300096, 7900451096, 7900259096. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795470325645657,4228240741 | 2024 | ETO-TELE 01193/2024 | ETO-TELE | 01193/2024 | 7954703256 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-31 10:09 | 2024-12-31 10:09 | 2025-01-03 10:09 | 2025-01-07 08:25 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-12-31 10:09 |  | 256 | LD03046026 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7947959026, 7911120026, 7953570026, 7908302256, 7954703256, 7932401256, 7933798256, 7908300096, 7900451096, 7900259096. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793240125645657,4228240741 | 2024 | ETO-TELE 01194/2024 | ETO-TELE | 01194/2024 | 7932401256 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-31 10:09 | 2024-12-31 10:09 | 2025-01-03 10:09 | 2025-01-07 08:16 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-12-31 10:09 |  | 256 | LD03046026 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7947959026, 7911120026, 7953570026, 7908302256, 7954703256, 7932401256, 7933798256, 7908300096, 7900451096, 7900259096. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793379825645657,4228240741 | 2024 | ETO-TELE 01195/2024 | ETO-TELE | 01195/2024 | 7933798256 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-31 10:09 | 2024-12-31 10:09 | 2025-01-03 10:09 | 2025-01-07 08:20 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-12-31 10:09 |  | 256 | LD03046026 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7947959026, 7911120026, 7953570026, 7908302256, 7954703256, 7932401256, 7933798256, 7908300096, 7900451096, 7900259096. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790025909645657,4228240741 | 2024 | ETO-TELE 01198/2024 | ETO-TELE | 01198/2024 | 7900259096 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-31 10:09 | 2024-12-31 10:09 | 2025-01-03 10:09 | 2025-02-07 12:31 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2024-12-31 10:09 |  | 096 | LD03046026 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7947959026, 7911120026, 7953570026, 7908302256, 7954703256, 7932401256, 7933798256, 7908300096, 7900451096, 7900259096. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795357002645657,4228240741 | 2024 | ETO-TELE 01191/2024 | ETO-TELE | 01191/2024 | 7953570026 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-31 10:09 | 2024-12-31 10:09 | 2025-01-03 10:09 | 2025-01-07 08:06 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS CANCELADA | 2024-12-31 10:09 |  | 026 | LD03046026 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7947959026, 7911120026, 7953570026, 7908302256, 7954703256, 7932401256, 7933798256, 7908300096, 7900451096, 7900259096. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790012800745657,492337963 | 2024 | ETO-TELE 01199/2024 | ETO-TELE | 01199/2024 | 7900128007 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-31 11:49 | 2024-12-31 11:49 | 2025-01-03 11:49 | 2025-01-09 13:06 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS CANCELADA | 2024-12-31 11:49 |  | 007 | LD05050008 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7900128007, Feito primeiro ataque com equipe 007OP01 constatado equipamento bay-passado em campo e conexões do rádio desconectados. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792903302345657,6183101852 | 2024 | ETO-TELE 01200/2024 | ETO-TELE | 01200/2024 | 7929033023 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-31 14:50 | 2024-12-31 14:50 | 2025-01-03 14:50 | 2025-01-20 09:26 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2024-12-31 14:50 |  | 023 | AL01020023 | RL 7929033023 perdeu a comunicação após o desarme do DJ 214R da SE Colinas. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792903302345657,621724537 | 2024 | ETO-PROT 00525/2024 | ETO-PROT | 00525/2024 | 7929033023 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-31 14:55 | 2024-12-31 14:55 | 2025-01-03 14:55 | 2026-03-02 11:10 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2024-12-31 14:55 |  | 023 | AL01020023 | RL 7929033023 não desarmou com condutor rompido a jusante do mesmo. Parecer da Proteção: Equiapmento Schneider não possuí as proteções SEF e 46 implementadas por obsolecencia do relé de proteção. Eng° Irlley Castelo Branco. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795357002645657,8762037037 | 2024 | ETO-CADCH 00028/2024 | ETO-CADCH | 00028/2024 | 7953570026 | 79 | RELIGADOR | 2024-12-31 21:02 | 2024-12-31 21:02 | 2025-01-03 21:02 |  | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS PENDENTE | 2024-12-31 21:02 |  | 026 | LD03046026 | favor cadastrar DISP LINK que Interliga na LD Ponte Alta ao RL 7953570026, e coocar o mesmo como N/A. | AVISO DE CADASTRO
792299306545659,1323842593 | 2025 | ETO-PROT 00001/2025 | ETO-PROT | 00001/2025 | 7922993065 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-02 03:11 | 2025-01-02 03:11 | 2025-01-05 03:11 | 2026-01-08 09:21 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-01-02 03:11 |  | 065 | AL01016065 | PARECER DA PROTEÇÃO. SERÁ SOLUCIONADO ATRAVES DA NOTA ETO-PROT 00188/2025. RELIGADOR ABRE QUANDO FALTA TENSÃO, E NÃO FECHA ATE ABRIR RELIGADOR A JUSANTE. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792104003145659,6842476852 | 2025 | ETO-PROT 00002/2025 | ETO-PROT | 00002/2025 | 7921040031 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-02 16:25 | 2025-01-02 16:25 | 2025-01-05 16:25 | 2026-03-02 13:47 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2025-01-02 16:25 |  | 031 | LD03050008 | PARECER DA PROTEÇÃO: O Religador teve seus ajustes de proteção atualizados, 26/02/26. Atuará como Seccionalizador, assumindo normalmente. ********** Favor verificar os ajustes do RL 7921040031, pois o mesmo está desarmando de imediato após comando de fechamento quando assumi mais cargas. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795448100445659,831087963 | 2025 | ETO-TELE 00002/2025 | ETO-TELE | 00002/2025 | 7954481004 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-02 19:57 | 2025-01-02 19:57 | 2025-01-05 19:57 | 2025-02-10 17:12 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2025-01-02 19:57 |  | 004 | LD05010004 | Segue nota para substituir disjuntor DPS danificado em curto no religador 7954481004 - Araguaína . Equipe desativou em campo e ligou painel normal ! | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790005212445660,6096759259 | 2025 | ETO-TELE 00004/2025 | ETO-TELE | 00004/2025 | 7900052124 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-03 14:38 | 2025-01-03 14:38 | 2025-01-06 14:38 | 2025-01-14 12:18 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2025-01-03 14:38 |  | 124 | AL01030124 | Segue nota para verificar falha de comunicação no RL 7900052124 Rural- Riachinho . Foi feito primeiro ataque, porém sem sucesso . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790030301345660,6361574074 | 2025 | ETO-TELE 00007/2025 | ETO-TELE | 00007/2025 | 7900303013 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-03 15:16 | 2025-01-06 09:41 | 2025-03-07 09:41 | 2025-02-10 22:43 | ALTA | CARLOS FERNANDO GOMES | SS ATENDIDA | 2025-01-06 09:41 |  | 013 | AL03062013 | SS ABERTA PARA COMISSIONAMENTO DO RELIGADOR 7900303013, QUE FOI SUBSTITUÍDO E O ATERRAMENTO CORRIGIDO. S.S ABERTA EM ALUSÃO A SS ORIGINAL ETO-COEP 127/2024 QUE FOI BAIXADA. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE CONVERTIDO PARA RC10 E DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. É NECESSARIO REALIZAR AS MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRARMENTO ANTES DE COLOCAR O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO. ANEXAR NA NOTA SGM FOTOS COM AS MEDIÇÕES REALIZADAS. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790030301345660,6361574074 | 2025 | ETO-PROT 00003/2025 | ETO-PROT | 00003/2025 | 7900303013 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-03 15:16 | 2025-01-06 09:41 | 2025-03-07 09:41 |  | ALTA | CARLOS FERNANDO GOMES | SS REPASSADA | 2025-01-06 09:41 | ETO-TELE 00007/2025 | 013 | AL03062013 | SS ABERTA PARA COMISSIONAMENTO DO RELIGADOR 7900303013, QUE FOI SUBSTITUÍDO E O ATERRAMENTO CORRIGIDO. S.S ABERTA EM ALUSÃO A SS ORIGINAL ETO-COEP 127/2024 QUE FOI BAIXADA. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE CONVERTIDO PARA RC10 E DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | ANOMALIA EM RELIGADOR
795038702645660,7724074074 | 2025 | DG-RD-PO 00013/2025 | DG-RD-PO | 00013/2025 | 7950387026 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-03 18:32 | 2025-01-06 08:14 | 2025-01-09 08:14 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2025-01-06 08:14 | ETO-RD-PO 00002/2025 | 026 | LD03046026 | Segue nota para envia equipe linha viva substituir 2 cruzetas queimada na estrutura do RL-7950387026 e substituir cabos de conexões também queimado, Tensão 34,5kv, Acesso livre, Local Rural de Ponte Alta ramal do gato. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795038702645660,7724074074 | 2025 | DG-RD-PO 00062/2025 | DG-RD-PO | 00062/2025 | 7950387026 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-03 18:32 | 2025-01-20 14:56 | 2025-01-23 14:56 | 2025-01-22 16:08 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2025-01-20 14:56 |  | 026 | LD03046026 | Segue nota para envia equipe linha viva substituir 2 cruzetas queimada na estrutura do RL-7950387026 e substituir cabos de conexões também queimado, Tensão 34,5kv, Acesso livre, Local Rural de Ponte Alta ramal do gato. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795038702645660,7724074074 | 2025 | ETO-RD-PO 00002/2025 | ETO-RD-PO | 00002/2025 | 7950387026 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-03 18:32 | 2025-01-20 14:56 | 2025-01-23 14:56 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2025-01-20 14:56 | DG-RD-PO 00062/2025 | 026 | LD03046026 | Segue nota para envia equipe linha viva substituir 2 cruzetas queimada na estrutura do RL-7950387026 e substituir cabos de conexões também queimado, Tensão 34,5kv, Acesso livre, Local Rural de Ponte Alta ramal do gato. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792484015545660,8955787037 | 2025 | ETO-TELE 00005/2025 | ETO-TELE | 00005/2025 | 7924840155 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-03 21:30 | 2025-01-03 21:30 | 2025-01-06 21:30 | 2025-01-10 13:55 | EMERGENCIAL | JOELSON SILVA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2025-01-03 21:30 |  | 155 | LD02105019 | RL-7924840155 BY PASSADO FIAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO DANIFICADA DESLOCAR EQUIPE PARA REGULARIZAR. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795611700545661,4565277778 | 2025 | ETO-PROT 00004/2025 | ETO-PROT | 00004/2025 | 7956117005 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-04 10:57 | 2026-03-02 15:29 | 2026-03-05 15:29 |  | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2026-03-02 15:29 | ETO-TELE 00338/2026 | 005 | AL01013005 | PARECER DA PROTEÇÃO: Ajustes no religador realizados para tentativa de correção da situação, favpr atualizar base em campo, acesso remoto indisponível. Disponível no APP da proteção. ********************************************** Segue SS para verficar as proteções do religador 7956117005. Verificar banco de dados e ajustes. O mesmo abrindo com defeito ajusante das chaves com elos de 6K. Favor verficar | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
795611700545661,4565277778 | 2026 | ETO-TELE 00338/2026 | ETO-TELE | 00338/2026 | 7956117005 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-04 10:57 | 2026-03-02 15:29 | 2026-03-05 15:29 | 2026-03-20 16:38 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2026-03-02 15:29 |  | 005 | AL01013005 | PARECER DA PROTEÇÃO: Ajustes no religador realizados para tentativa de correção da situação, favpr atualizar base em campo, acesso remoto indisponível. Disponível no APP da proteção. ********************************************** Segue SS para verficar as proteções do religador 7956117005. Verificar banco de dados e ajustes. O mesmo abrindo com defeito ajusante das chaves com elos de 6K. Favor verficar | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
795612900545661,677349537 | 2025 | ETO-PROT 00005/2025 | ETO-PROT | 00005/2025 | 7956129005 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-04 16:15 | 2025-01-04 16:15 | 2025-01-07 16:15 | 2026-05-21 11:42 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2025-01-04 16:15 |  | 005 | AL01013005 | Favor verificar os ajuste do RL 7956129005, pois o mesmo desarmou de imediato sem religar o DJ 204R da SE Arraias 1. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO. ENGº IRLLEY CASTELO BRANCO | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
795184400145661,7540509259 | 2025 | ETO-TELE 00006/2025 | ETO-TELE | 00006/2025 | 7951844001 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-04 18:06 | 2025-01-04 18:06 | 2025-01-07 18:06 | 2025-01-13 14:14 | EMERGENCIAL | ABIMAEL DOS SANTOS WANZELER | SS ATENDIDA | 2025-01-04 18:06 |  | 001 | AL01071001 | segue ss para verificar e substituir equipamentos danificados do RL 7951844001 o mesmo esta sem comunicaçao, e equipe 001op01 fez o primeiro ataque e endentificou alguns equipamentos danificados. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585456604345663,586724537 | 2025 | ETO-PROT 00006/2025 | ETO-PROT | 00006/2025 | 5854566043 | 58 | REGULADOR | 2025-01-06 14:05 | 2025-01-07 08:17 | 2025-03-08 08:17 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2025-01-07 08:17 | ETO-TELE 00013/2025 | 043 | LD02072001 | REGULADOR DE TENSAO N° 5854566043 REMANEJADO NA OBRA 0302400317 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 807104, 8767919 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DO EQUIPAMENTO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO EM CAMPO TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | COMISSIONAMENTO
585456604345663,586724537 | 2025 | ETO-TELE 00013/2025 | ETO-TELE | 00013/2025 | 5854566043 | 58 | REGULADOR | 2025-01-06 14:05 | 2025-01-07 08:17 | 2025-03-08 08:17 | 2025-01-14 12:14 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2025-01-07 08:17 |  | 043 | LD02072001 | REGULADOR DE TENSAO N° 5854566043 REMANEJADO NA OBRA 0302400317 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 807104, 8767919 PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DO EQUIPAMENTO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR O EQUIPAMENTO EM CAMPO TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
794247600145663,5897569444 | 2025 | ETO-TELE 00009/2025 | ETO-TELE | 00009/2025 | 7942476001 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-06 14:09 | 2025-01-06 14:09 | 2025-03-07 14:09 | 2025-09-12 10:03 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2025-01-06 14:09 |  | 001 | AL03072001 | Atualizar ajustes do RL 7942476001 AL 03 Porto Nacional. Ajustes disponivies no APP da proteção. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793245000145663,6562037037 | 2025 | ETO-TELE 00010/2025 | ETO-TELE | 00010/2025 | 7932450001 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-06 15:45 | 2025-01-06 15:45 | 2025-03-07 15:45 | 2025-05-05 10:29 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2025-01-06 15:45 |  | 001 | AL03072001 | Favor atualizar ajustes do RL 7932450001 Al 03 Porto Nacional. Ajustes disponiveis no APP. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792366400445663,6605324074 | 2025 | ETO-TELE 00011/2025 | ETO-TELE | 00011/2025 | 7923664004 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-06 15:51 | 2025-01-17 08:31 | 2025-01-20 08:31 |  | EMERGENCIAL | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | SS REPASSADA | 2025-01-17 08:31 | ETO-COEP 00009/2025 | 004 | AL01040004 | PARECER DMSL: RLG 792366004 ENCONTRA-SE COM A PARTE ATIVA DANIFICADA. FAVOR, SUBSTITUIR O MESMO. RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO FORA DE OPERAÇÃO, FEITPO PRIMEIRO ATAQUE PORÉM O MESMO NÃO RETORNOU. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792366400445663,6605324074 | 2025 | ETO-COEP 00009/2025 | ETO-COEP | 00009/2025 | 7923664004 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-06 15:51 | 2025-03-17 16:56 | 2025-03-20 16:56 |  | EMERGENCIAL | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | SS REPASSADA | 2025-03-17 16:56 | ETO-TELE 00266/2025 | 004 | AL01040004 | PARECER DMSL: RLG 792366004 ENCONTRA-SE COM A PARTE ATIVA DANIFICADA. FAVOR, SUBSTITUIR O MESMO. RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO FORA DE OPERAÇÃO, FEITPO PRIMEIRO ATAQUE PORÉM O MESMO NÃO RETORNOU. EQUIPAMENTO JA SUBSTITUIDO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792366400445663,6605324074 | 2025 | ETO-TELE 00266/2025 | ETO-TELE | 00266/2025 | 7923664004 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-06 15:51 | 2025-03-17 16:56 | 2025-03-20 16:56 | 2025-03-24 10:50 | EMERGENCIAL | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | SS ATENDIDA | 2025-03-17 16:56 |  | 004 | AL01040004 | PARECER DMSL: RLG 792366004 ENCONTRA-SE COM A PARTE ATIVA DANIFICADA. FAVOR, SUBSTITUIR O MESMO. RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO FORA DE OPERAÇÃO, FEITPO PRIMEIRO ATAQUE PORÉM O MESMO NÃO RETORNOU. EQUIPAMENTO JA SUBSTITUIDO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790001000445663,7043981481 | 2025 | ETO-TELE 00012/2025 | ETO-TELE | 00012/2025 | 7900010004 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-06 16:54 | 2025-01-06 16:54 | 2025-01-09 16:54 | 2025-01-14 12:21 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2025-01-06 16:54 |  | 004 | AL07010004 | Senhores , segue para conhecimento rl 7900010004 com painel de comando em curto favir verificar alimentador 7 araguaina 01 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795405019345664,3253819444 | 2025 | ETO-RD-AR 00115/2025 | ETO-RD-AR | 00115/2025 | 7954050193 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-07 07:49 | 2025-02-17 11:05 | 2025-04-18 11:05 |  | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2025-02-17 11:05 | ETO-TELE 00181/2025 | 193 | LD03105019 | Equipamento 7954050193 encontra-se sem o trafo de serviço auxiliar. Provavelmente foi furtado. Favor, providenciar substituição do mesmo . COEP: Equipamento fornecido ao COCM para regualização. EQUIPAMENTO ESTA EM OPERAÇÃO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795405019345664,3253819444 | 2025 | ETO-COEP 00001/2025 | ETO-COEP | 00001/2025 | 7954050193 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-07 07:49 | 2025-01-17 09:21 | 2025-03-18 09:21 |  | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2025-01-17 09:21 | ETO-RD-GR 00058/2025 | 193 | LD03105019 | Equipamento 7954050193 encontra-se sem o trafo de serviço auxiliar. Provavelmente foi furtado. Favor, providenciar substituição do mesmo . COEP: Equipamento fornecido ao COCM para regualização. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795405019345664,3253819444 | 2025 | ETO-RD-GR 00058/2025 | ETO-RD-GR | 00058/2025 | 7954050193 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-07 07:49 | 2025-01-21 14:23 | 2025-03-22 14:23 |  | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2025-01-21 14:23 | ETO-RD-AR 00115/2025 | 193 | LD03105019 | Equipamento 7954050193 encontra-se sem o trafo de serviço auxiliar. Provavelmente foi furtado. Favor, providenciar substituição do mesmo . COEP: Equipamento fornecido ao COCM para regualização. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795405019345664,3253819444 | 2025 | ETO-TELE 00181/2025 | ETO-TELE | 00181/2025 | 7954050193 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-07 07:49 | 2025-02-17 11:05 | 2025-04-18 11:05 | 2025-02-25 16:52 | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-02-17 11:05 |  | 193 | LD03105019 | Equipamento 7954050193 encontra-se sem o trafo de serviço auxiliar. Provavelmente foi furtado. Favor, providenciar substituição do mesmo . COEP: Equipamento fornecido ao COCM para regualização. EQUIPAMENTO ESTA EM OPERAÇÃO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790841802345664,5710416667 | 2025 | ETO-TELE 00014/2025 | ETO-TELE | 00014/2025 | 7908418023 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-07 13:42 | 2025-01-07 13:42 | 2025-01-10 13:42 | 2025-01-20 09:31 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-01-07 13:42 |  | 023 | AL06020023 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO APOS RESET O MESMO NÃO RETORNOU. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795787803345664,6571527778 | 2025 | ETO-RD-GR 00024/2025 | ETO-RD-GR | 00024/2025 | 7957878033 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-07 15:46 | 2025-01-07 15:46 | 2025-01-10 15:46 | 2025-01-08 17:00 | EMERGENCIAL | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2025-01-07 15:46 |  | 033 | LD02022033 | Boa Tarde Segue SS Senhores enviar equipe de manutenção para substituir poste deteriorado com risco de queda Poste: 10/300 Estrutura: N1U3 ID: 71132913 Instala: Religadora da 34,5 Chave de referencia: 0310248033 Endereço: PA. Vera Cruz Acesso: livre para caminhão e caminhonete Tensão:34,5 | AVISO DE ANOMALIA
794766800545665,6167592593 | 2025 | ETO-RD-DP 00017/2025 | ETO-RD-DP | 00017/2025 | 7947668005 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-08 14:48 | 2025-01-08 14:48 | 2025-03-09 14:48 | 2025-01-09 11:20 | ALTA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS ATENDIDA | 2025-01-08 14:48 |  | 005 | LD01110005 | Abrir e fechar jumper de entrada e saida do religador 7947668005 com linha viva para substituição do mesmo. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
585577609445665,6215740741 | 2025 | ETO-PROT 00008/2025 | ETO-PROT | 00008/2025 | 5855776094 | 58 | REGULADOR | 2025-01-08 14:55 | 2025-01-17 11:30 | 2025-03-18 11:30 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2025-01-17 11:30 | ETO-TELE 00072/2025 | 094 | LD02066094 | REGULADOR DE TENSAO N° 5855776094 REMANEJADO NA OBRA 0402400522 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 782531, 8640009 PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5855776094 LD UHE PEIXE A SÃO SALVADOR. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE COLOCAR O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | COMISSIONAMENTO
585577609445665,6215740741 | 2025 | ETO-TELE 00072/2025 | ETO-TELE | 00072/2025 | 5855776094 | 58 | REGULADOR | 2025-01-08 14:55 | 2025-01-17 11:30 | 2025-03-18 11:30 | 2025-05-15 15:00 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2025-01-17 11:30 |  | 094 | LD02066094 | REGULADOR DE TENSAO N° 5855776094 REMANEJADO NA OBRA 0402400522 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 782531, 8640009 PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5855776094 LD UHE PEIXE A SÃO SALVADOR. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE COLOCAR O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
790018200445665,8355324074 | 2025 | ETO-TELE 00015/2025 | ETO-TELE | 00015/2025 | 7900182004 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-08 20:03 | 2025-01-08 20:03 | 2025-03-09 20:03 | 2025-01-28 10:44 | ALTA | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-01-08 20:03 |  | 004 | AL02010004 | RELIGADOR 7900182004 INTERMITENTE. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794329100445665,8365740741 | 2025 | ETO-TELE 00016/2025 | ETO-TELE | 00016/2025 | 7943291004 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-08 20:05 | 2025-01-08 20:05 | 2025-01-11 20:05 | 2025-01-17 08:32 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-01-08 20:05 |  | 004 | AL02010004 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO FEITO O PRIMEIRO ATAQUE O MESMO NÃO RETORNOU. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793467800445665,8757407407 | 2025 | ETO-TELE 00017/2025 | ETO-TELE | 00017/2025 | 7934678004 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-08 21:01 | 2025-01-08 21:01 | 2025-01-11 21:01 | 2025-01-28 10:33 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-01-08 21:01 |  | 004 | AL03010004 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO, FEITO PRIMEIRO ATAQUE NÃO RETORNOU. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793468200445665,9831018519 | 2025 | ETO-TELE 00018/2025 | ETO-TELE | 00018/2025 | 7934682004 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-08 23:36 | 2025-01-08 23:36 | 2025-01-11 23:36 | 2025-01-14 12:02 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2025-01-08 23:36 |  | 004 | AL01103004 | Senhores, segue para conecimento feito primeiro ataque no rl 7934682004 o mesmo nao retornou a comunicaçao , favor verificar . rl 7934682004 NA trasferencia do 214r /254r Araguaina 03 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792085109445666,5189236111 | 2025 | ETO-TELE 00019/2025 | ETO-TELE | 00019/2025 | 7920851094 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-09 12:27 | 2025-01-09 12:27 | 2025-01-12 12:27 | 2025-01-20 09:49 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2025-01-09 12:27 |  | 094 | LD01066094 | Favor enviar equipe para verificar a perda de comunicação quando o RL 7920851094 desarma. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791334106345666,6305555556 | 2025 | ETO-TELE 00020/2025 | ETO-TELE | 00020/2025 | 7913341063 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-09 15:08 | 2025-01-09 15:08 | 2025-01-12 15:08 | 2025-01-14 11:26 | EMERGENCIAL | GLAUCIO TARCISIO ARAUJO CAMARG | SS ATENDIDA | 2025-01-09 15:08 |  | 063 | AL05020023 | Boa tarde! Segue SS de religador sem comunicação para devidas foi dado primeiro ataque, e painel ligado e em comunicação para operações remotas. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585607009145666,7177662037 | 2025 | ETO-TELE 00054/2025 | ETO-TELE | 00054/2025 | 5856070091 | 58 | REGULADOR | 2025-01-09 17:14 | 2025-01-17 09:34 | 2025-03-18 09:34 | 2025-03-07 11:10 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2025-01-17 09:34 |  | 091 | LD04002091 | REGULADOR DE TENSÃO N° 5856070091 INSTALADO NA OBRA 0502400245 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 905857, 8717852 PARECER DA PROTEÇÃO: COMOSSIONAR RT 5856070091 LD ALMAS A NATIVIDADE. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE COLOCAR O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585607009145666,7177662037 | 2025 | ETO-PROT 00017/2025 | ETO-PROT | 00017/2025 | 5856070091 | 58 | REGULADOR | 2025-01-09 17:14 | 2025-01-17 09:34 | 2025-03-18 09:34 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2025-01-17 09:34 | ETO-TELE 00054/2025 | 091 | LD04002091 | REGULADOR DE TENSÃO N° 5856070091 INSTALADO NA OBRA 0502400245 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 905857, 8717852 PARECER DA PROTEÇÃO: COMOSSIONAR RT 5856070091 LD ALMAS A NATIVIDADE. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE COLOCAR O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
790536212245667,4307986111 | 2025 | ETO-TELE 00023/2025 | ETO-TELE | 00023/2025 | 7905362122 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-10 10:20 | 2025-01-10 10:20 | 2025-01-13 10:20 | 2025-01-22 16:40 | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS CANCELADA | 2025-01-10 10:20 |  | 122 | AL08060122 | Religador de poste 7905362122 falha na comunicação com centro operação feito primeiro ataque equipe o mesmo não retornou a comunicação . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790535612245667,4867361111 | 2025 | ETO-TELE 00026/2025 | ETO-TELE | 00026/2025 | 7905356122 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-10 11:41 | 2025-01-10 11:41 | 2025-01-13 11:41 | 2025-01-20 11:14 | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2025-01-10 11:41 |  | 122 | AL04060122 | Religador de poste 7905356122 com display ilegivel para leitura e para verificar informação e sem comunicação feito primeiro ataque sem sucesso . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794851700445667,5753819444 | 2025 | ETO-RD-AR 00058/2025 | ETO-RD-AR | 00058/2025 | 7948517004 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-10 13:49 | 2025-01-10 13:49 | 2025-01-13 13:49 | 2025-01-31 10:15 | EMERGENCIAL | CARLOS ANDRE SIRQUEIRA DA SILV | SS ATENDIDA | 2025-01-10 13:49 |  | 004 | LD04010004 | enviar equipe de linha viva para realizar poda de arvora tocando na mt e bt próximo ao trafo [5700001170] barra da grota em frente a uma escola | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795029803845668,1384953704 | 2025 | ETO-RD-DP 00024/2025 | ETO-RD-DP | 00024/2025 | 7950298038 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-11 03:19 | 2025-01-11 03:19 | 2025-01-14 03:19 | 2025-01-28 10:38 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-01-11 03:19 |  | 038 | LD02110005 | Por gentileza verificar possível inversão de fase nas interligações do ramal da UHE Taguatinga. Pontos para verificação: RL 7950298038 / 7933694038 / 7950291049 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795029104945668,1384953704 | 2025 | ETO-RD-DP 00026/2025 | ETO-RD-DP | 00026/2025 | 7950291049 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-11 03:19 | 2025-01-11 03:19 | 2025-01-14 03:19 | 2025-01-28 10:38 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-01-11 03:19 |  | 049 | LD02110005 | Por gentileza verificar possível inversão de fase nas interligações do ramal da UHE Taguatinga. Pontos para verificação: RL 7950298038 / 7933694038 / 7950291049 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
793369403845668,1384953704 | 2025 | ETO-RD-DP 00025/2025 | ETO-RD-DP | 00025/2025 | 7933694038 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-11 03:19 | 2025-01-11 03:19 | 2025-01-14 03:19 | 2025-01-30 10:37 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-01-11 03:19 |  | 038 | LD01414027 | Por gentileza verificar possível inversão de fase nas interligações do ramal da UHE Taguatinga. Pontos para verificação: RL 7950298038 / 7933694038 / 7950291049 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795007812245669,7105555556 | 2025 | ETO-COEP 00008/2025 | ETO-COEP | 00008/2025 | 7950078122 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-12 17:03 | 2025-01-17 08:03 | 2025-01-20 08:03 | 2025-01-20 09:54 | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS CANCELADA | 2025-01-17 08:03 |  | 122 | AL05097122 | PARECER DMSL: RLG 7950078122 RDU de Palmas está com defeito na parte ativa fase C e o mesmo precisa ser substituído. Religador de poste 7950078122 com dps em curto em campo foi apenas isolado e ligado disjuntor enviar equipe para troca dos dois dps em campo e o equipe retornou a comunicação . | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795007812245669,7105555556 | 2025 | ETO-TELE 00027/2025 | ETO-TELE | 00027/2025 | 7950078122 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-12 17:03 | 2025-01-17 08:03 | 2025-01-20 08:03 | 2025-01-20 09:54 | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS CANCELADA | 2025-01-17 08:03 | ETO-COEP 00008/2025 | 122 | AL05097122 | PARECER DMSL: RLG 7950078122 RDU de Palmas está com defeito na parte ativa fase C e o mesmo precisa ser substituído. Religador de poste 7950078122 com dps em curto em campo foi apenas isolado e ligado disjuntor enviar equipe para troca dos dois dps em campo e o equipe retornou a comunicação . | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795029803845669,7840277778 | 2025 | ETO-TELE 00028/2025 | ETO-TELE | 00028/2025 | 7950298038 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-12 18:49 | 2025-01-12 18:49 | 2025-01-15 18:49 | 2025-01-20 09:51 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2025-01-12 18:49 |  | 038 | LD02110005 | Segue nota para verificar falha de comunicação no religador 7950298038 quando ha falta de CA , Rural- Taguatinga . OBS: equipamento perde comunicação quando falta CA . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790871512245670,1979282407 | 2025 | ETO-PROT 00019/2025 | ETO-PROT | 00019/2025 | 7908715122 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-13 04:45 | 2026-01-21 13:31 | 2026-01-24 13:31 |  | EMERGENCIAL | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2026-01-21 13:31 | ETO-TELE 00209/2026 | 122 | AL06059122 | Segue nota para verificar atuação simultanea do alimentador 6 da SE Palmas II. Atuação do RL 7908715122 e Atuação indevida do RL 2264R AL 6 de Palmas II Int: 20253391032627 | AVISO DE ANOMALIA
790871512245670,1979282407 | 2026 | ETO-TELE 00209/2026 | ETO-TELE | 00209/2026 | 7908715122 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-13 04:45 | 2026-01-21 13:31 | 2026-01-24 13:31 | 2026-04-23 14:42 | EMERGENCIAL | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2026-01-21 13:31 |  | 122 | AL06059122 | Segue nota para verificar atuação simultanea do alimentador 6 da SE Palmas II. Atuação do RL 7908715122 e Atuação indevida do RL 2264R AL 6 de Palmas II Int: 20253391032627 | AVISO DE ANOMALIA
790055712245670,2169444444 | 2025 | ETO-PROT 00020/2025 | ETO-PROT | 00020/2025 | 7900557122 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-13 05:12 | 2026-01-21 13:31 | 2026-01-24 13:31 |  | EMERGENCIAL | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2026-01-21 13:31 | ETO-TELE 00210/2026 | 122 | AL04059122 | Segue nota para verificar proteção do Alimentador 4 da SE Palmas II defeito no ultimo trecho abriu na SE | AVISO DE ANOMALIA
790055712245670,2169444444 | 2026 | ETO-TELE 00210/2026 | ETO-TELE | 00210/2026 | 7900557122 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-13 05:12 | 2026-01-21 13:31 | 2026-01-24 13:31 | 2026-04-23 14:37 | EMERGENCIAL | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2026-01-21 13:31 |  | 122 | AL04059122 | Segue nota para verificar proteção do Alimentador 4 da SE Palmas II defeito no ultimo trecho abriu na SE | AVISO DE ANOMALIA
793407900345670,3777083333 | 2025 | ETO-PROT 00021/2025 | ETO-PROT | 00021/2025 | 7934079003 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-13 09:04 | 2025-01-16 10:44 | 2025-03-17 10:44 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2025-01-16 10:44 | ETO-TELE 00046/2025 | 003 | AL02040003 | RELIGADOR N° 7934079003 REMANEJADO NA OBRA 0402401235 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 709481, 8703106 | COMISSIONAMENTO
793407900345670,3777083333 | 2025 | ETO-TELE 00046/2025 | ETO-TELE | 00046/2025 | 7934079003 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-13 09:04 | 2025-01-16 10:44 | 2025-03-17 10:44 | 2025-01-22 09:05 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2025-01-16 10:44 |  | 003 | AL02040003 | RELIGADOR N° 7934079003 REMANEJADO NA OBRA 0402401235 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 709481, 8703106 PARECER DA POTEÇÃO: COMISSIONAR 7934079003 LD 02 GUPI I. REFERENCIA PN2024: POSTE ID: 79699367. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793191301545670,5726967593 | 2025 | ETO-TELE 00031/2025 | ETO-TELE | 00031/2025 | 7931913015 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-13 13:45 | 2025-01-13 13:45 | 2025-01-16 13:45 | 2025-01-27 16:49 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2025-01-13 13:45 |  | 015 | AL01065015 | Senhores segue para conhecimento rl 7931913015 nao aceita comande abrir e fechar , equipe teve no local nao conseguiu abrir rl pela argola favor verificar , rl fora de operaçao , obs quando falta energia rl perde a comunicaçao . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793711203645670,6928472222 | 2025 | ETO-PROT 00022/2025 | ETO-PROT | 00022/2025 | 7937112036 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-13 16:38 | 2025-01-13 16:38 | 2025-01-16 16:38 | 2026-01-19 09:39 | EMERGENCIAL | HELDER SILVA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2025-01-13 16:38 |  | 036 | AL01003036 | PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES ATUALIZADOS ATRAVES DA NOTA ETO-TELE 00201/2026 Revisar ajustes e seletividade de religador 7937112036, tensão 13.8. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790868901445671,3522800926 | 2025 | ETO-TELE 00033/2025 | ETO-TELE | 00033/2025 | 7908689014 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-14 08:27 | 2025-01-14 08:27 | 2025-01-17 08:27 | 2025-02-13 09:22 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2025-01-14 08:27 |  | 014 | LD02025012 | Segue SS para enviar equipe verificar religador 7908689014 sem comunicaçao . foi feito primeiro ataque. Subestação de Pium | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791320908845672,2943981482 | 2025 | ETO-PROT 00023/2025 | ETO-PROT | 00023/2025 | 7913209088 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-15 07:04 | 2025-01-15 07:39 | 2025-01-18 07:39 | 2026-03-17 15:38 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-01-15 07:39 |  | 088 | AL01077088 | PARECER DA PROTEÇÃO: Religador não possui proteção SEF, impossibilitando sua detecção de cabos rompidos ao solo. Apenas funciona como seccionalizador. Estagiário Rafael P Marques ******************* Desarme religador 7900002088, foi encotrado jumper rompido a frente do religador 7913209088 o mesmo não atuou favor verificar ocorrencia. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
791320908845672,2943981482 | 2025 | ETO-TELE 00034/2025 | ETO-TELE | 00034/2025 | 7913209088 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-15 07:04 | 2025-01-15 07:39 | 2025-01-18 07:39 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2025-01-15 07:39 | ETO-PROT 00023/2025 | 088 | AL01077088 | Desarme religador 7900002088, foi encotrado jumper rompido a frente do religador 7913209088 o mesmo não atuou favor verificar ocorrencia. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792299306545672,3838194444 | 2025 | ETO-ASPO 00001/2025 | ETO-ASPO | 00001/2025 | 7922993065 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-15 09:13 | 2025-01-15 09:13 | 2025-03-16 09:13 |  | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS PENDENTE | 2025-01-15 09:13 |  | 065 | AL01016065 | Realizar balanceamento de cargas no ramal, neutro alto em torno de 16A, ocorrendo aberturas indevidas no equipamento por desbalanço natural do sistema. | AVISO DE INCONSISTÊNCIA
792846204045672,4874421296 | 2025 | ETO-TELE 00035/2025 | ETO-TELE | 00035/2025 | 7928462040 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-15 11:42 | 2025-01-15 11:42 | 2025-01-18 11:42 | 2025-01-20 10:51 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-01-15 11:42 |  | 040 | LD04010004 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO, APOS PRIMEIRO ATAQUE FOI ENCONTRAFO DJ EM CURTO, SEGUNDO A EQUIPE DPS QUEIMADO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585499904345672,6749768518 | 2025 | ETO-TELE 00038/2025 | ETO-TELE | 00038/2025 | 5854999043 | 58 | REGULADOR | 2025-01-15 16:12 | 2025-01-15 16:12 | 2025-01-18 16:12 | 2025-02-27 09:11 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS CANCELADA | 2025-01-15 16:12 |  | 043 | LD02072001 | SENHORES SEGUE SS PARA VERIFICAR SITUAÇÃO DO REGULADOR 5854999043 QUE ESTA EM CURTO FASE C, O MESMO FOI O OCASIONADOR DO DESARME OCORRIDO DIA 15/01/25 CONFORME INTERVENÇÃO 20253393680446 - O MESMO FICOU BY PASSADO FICANDO FORA DE OPERAÇÃO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795579207645672,7058912037 | 2025 | ETO-TELE 00039/2025 | ETO-TELE | 00039/2025 | 7955792076 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-15 16:56 | 2025-01-15 16:56 | 2025-03-16 16:56 | 2025-02-13 08:30 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2025-01-15 16:56 |  | 076 | LD02040003 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7955792076 LD GURUPI A DUERE. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792824607645672,7095023148 | 2025 | ETO-TELE 00040/2025 | ETO-TELE | 00040/2025 | 7928246076 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-15 17:02 | 2025-01-15 17:02 | 2025-03-16 17:02 | 2025-02-20 08:02 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2025-01-15 17:02 |  | 076 | LD02040003 | ATUALIZAR AJUSTES DO RELIGADOR 7928246076 LD GURUPI A DUERE. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
796187912245672,7514814815 | 2025 | ETO-PROT 00025/2025 | ETO-PROT | 00025/2025 | 7961879122 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-15 18:02 | 2025-01-15 18:02 | 2025-01-18 18:02 | 2026-03-17 16:02 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-01-15 18:02 |  | 122 | AL09097122 | PARECER DA PROTEÇÃO: Baixando esta nota pois a numeração do RL não existe mais, nem seus ajustes nem sua presença do supervisório SCADA. Estagiário Rafael P Marques. ******************************** Senhores segue SS para verificar ajustes de proteção do RL 7950078122 ALM 5 SE Palmas III - Equipamento com atuação indevida aonforme intervenção 20253393983478 | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
791503000345672,8075578704 | 2025 | ETO-RD-GU 00066/2025 | ETO-RD-GU | 00066/2025 | 7915030003 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-15 19:23 | 2025-01-15 19:23 | 2025-01-18 19:23 | 2025-01-16 15:06 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-01-15 19:23 |  | 003 | AL03040003 | Segue SS para recuperar jumper com linha viva RDU de Gurupi. Jumper 47731205 ID do poste 42467324 Endereço: Ja rdim da Bandeiras Chave de referencia 7915030003 | AVISO DE ANOMALIA
792589208045673,3174189815 | 2025 | ETO-TELE 00048/2025 | ETO-TELE | 00048/2025 | 7925892080 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-16 07:37 | 2025-01-16 07:37 | 2025-01-19 07:37 | 2025-02-26 17:32 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-01-16 07:37 |  | 080 | LD01084002 | FAVOR VERIFICAR ALTERAÇÃO DO MEIO DE COMUNICAÇÃO DO RL 7925892080, VISTO QUE O MESMO PASSA A MAIORIA DO TEMPO SEM COMUNICAÇÃO SENDO QUE O MESMO É NECESSARIO PARA TRANFERENCIA DE CARGA DA REGIÃO. feito o primeiro ataque e não retornou. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795678400345673,3635763889 | 2025 | ETO-PROT 00026/2025 | ETO-PROT | 00026/2025 | 7956784003 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-16 08:44 | 2025-01-16 11:44 | 2025-03-17 11:44 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2025-01-16 11:44 | ETO-TELE 00049/2025 | 003 | AL01040003 | RELIGADOR N° 7956784003 REMANEJADO NA OBRA 0402401234 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 710240, 8703259. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7956784003 AL 01 GURUPI I. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | COMISSIONAMENTO
795678400345673,3635763889 | 2025 | ETO-TELE 00049/2025 | ETO-TELE | 00049/2025 | 7956784003 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-16 08:44 | 2025-01-16 11:44 | 2025-03-17 11:44 | 2025-01-27 14:53 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2025-01-16 11:44 |  | 003 | AL01040003 | RELIGADOR N° 7956784003 REMANEJADO NA OBRA 0402401234 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 710240, 8703259. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7956784003 AL 01 GURUPI I. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795677700345673,3717708333 | 2025 | ETO-PROT 00027/2025 | ETO-PROT | 00027/2025 | 7956777003 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-16 08:55 | 2025-01-16 15:58 | 2025-03-17 15:58 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2025-01-16 15:58 | ETO-TELE 00050/2025 | 003 | AL04113003 | RELIGADOR N° 7956777003 REMANEJADO NA OBRA 0402401234 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 711413, 8703283 PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RELIGADOR 7956777003 AL 04 GURUPI II. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | COMISSIONAMENTO
795677700345673,3717708333 | 2025 | ETO-TELE 00050/2025 | ETO-TELE | 00050/2025 | 7956777003 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-16 08:55 | 2025-01-16 15:58 | 2025-03-17 15:58 | 2025-01-27 14:49 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2025-01-16 15:58 |  | 003 | AL04113003 | RELIGADOR N° 7956777003 REMANEJADO NA OBRA 0402401234 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 711413, 8703283 PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RELIGADOR 7956777003 AL 04 GURUPI II. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795576100345673,37875 | 2025 | ETO-PROT 00028/2025 | ETO-PROT | 00028/2025 | 7955761003 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-16 09:05 | 2025-01-16 11:04 | 2025-03-17 11:04 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2025-01-16 11:04 | ETO-TELE 00047/2025 | 003 | AL03040003 | RELIGADOR N° 7955761003 REMANEJADO NA OBRA 0402401235 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 707662, 8703022. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7955761003 AL 03 GURUPI I. REFERENCIA PN2024: POSTE ID 94328812. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | COMISSIONAMENTO
795576100345673,37875 | 2025 | ETO-TELE 00047/2025 | ETO-TELE | 00047/2025 | 7955761003 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-16 09:05 | 2025-01-16 11:04 | 2025-03-17 11:04 | 2025-01-22 09:10 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2025-01-16 11:04 |  | 003 | AL03040003 | RELIGADOR N° 7955761003 REMANEJADO NA OBRA 0402401235 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 707662, 8703022. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7955761003 AL 03 GURUPI I. REFERENCIA PN2024: POSTE ID 94328812. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795470400145673,3889236111 | 2025 | DOLP-RD-PA 00092/2025 | DOLP-RD-PA | 00092/2025 | 7954704001 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-16 09:20 | 2025-01-16 09:20 | 2025-01-19 09:20 | 2025-01-16 15:51 | EMERGENCIAL | JAILTON GOMES VIEIRA | SS ATENDIDA | 2025-01-16 09:20 |  | 001 | AL02102271 | possibilitar o fechamento das chave entrada e saida do religando 7954704001 quer esta aberta | AVISO DE ANOMALIA
792573608045673,6761226852 | 2025 | ETO-TELE 00051/2025 | ETO-TELE | 00051/2025 | 7925736080 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-16 16:14 | 2025-01-16 16:14 | 2025-01-19 16:14 | 2025-02-28 15:26 | EMERGENCIAL | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | SS ATENDIDA | 2025-01-16 16:14 |  | 080 | LD02010004 | Segue SS para verificar comunicação do RL 7925736080 na RDR de Darcinopolis apos ter sido feito primeiro ataque com equipe 080op01 NÃO RETORNOU COMUNICAÇÃO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793678702945673,6867361111 | 2025 | ETO-TELE 00052/2025 | ETO-TELE | 00052/2025 | 7936787029 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-16 16:29 | 2025-01-16 16:29 | 2025-03-17 16:29 | 2025-01-22 08:41 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2025-01-16 16:29 |  | 029 | AL01061029 | COLETAR BASE DE AJUSTES E LOG DE EVENTOS NO RL 7936787029 AL 01 SE PALMEIROPOLIS. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795585800445674,379849537 | 2025 | ETO-TELE 00055/2025 | ETO-TELE | 00055/2025 | 7955858004 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-17 09:07 | 2025-01-17 09:07 | 2025-03-18 09:07 | 2025-01-21 07:59 | ALTA | Ronnald Moreira Rodrigues | SS ATENDIDA | 2025-01-17 09:07 |  | 004 | AL05010004 | Refazer o ajuste, pois existem erros na base. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794847102145674,379849537 | 2025 | ETO-TELE 00071/2025 | ETO-TELE | 00071/2025 | 7948471021 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-17 09:07 | 2025-01-17 09:07 | 2025-03-18 09:07 | 2025-03-24 08:28 | ALTA | Ronnald Moreira Rodrigues | SS ATENDIDA | 2025-01-17 09:07 |  | 021 | LD03010021 | Refazer o ajuste, pois existem erros na base. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795787803345674,379849537 | 2025 | ETO-TELE 00057/2025 | ETO-TELE | 00057/2025 | 7957878033 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-17 09:07 | 2025-01-17 09:07 | 2025-03-18 09:07 | 2025-01-22 11:07 | ALTA | Ronnald Moreira Rodrigues | SS ATENDIDA | 2025-01-17 09:07 |  | 033 | LD02022033 | Refazer o ajuste, pois existem erros na base. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795558611145674,379849537 | 2025 | ETO-TELE 00058/2025 | ETO-TELE | 00058/2025 | 7955586111 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-17 09:07 | 2025-01-17 09:07 | 2025-03-18 09:07 | 2025-01-22 10:44 | ALTA | Ronnald Moreira Rodrigues | SS ATENDIDA | 2025-01-17 09:07 |  | 111 | LD03020023 | Refazer o ajuste, pois existem erros na base. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795783404545674,379849537 | 2025 | ETO-TELE 00059/2025 | ETO-TELE | 00059/2025 | 7957834045 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-17 09:07 | 2025-01-17 09:07 | 2025-03-18 09:07 | 2025-01-27 11:21 | ALTA | Ronnald Moreira Rodrigues | SS ATENDIDA | 2025-01-17 09:07 |  | 045 | LD03014045 | Refazer o ajuste, pois existem erros na base. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795746601545674,379849537 | 2025 | ETO-TELE 00060/2025 | ETO-TELE | 00060/2025 | 7957466015 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-17 09:07 | 2025-01-17 09:07 | 2025-03-18 09:07 | 2025-03-31 17:34 | ALTA | Ronnald Moreira Rodrigues | SS CANCELADA | 2025-01-17 09:07 |  | 015 | LD02065015 | Refazer o ajuste, pois existem erros na base. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795708915545674,379849537 | 2025 | ETO-TELE 00061/2025 | ETO-TELE | 00061/2025 | 7957089155 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-17 09:07 | 2025-01-17 09:07 | 2025-03-18 09:07 | 2025-01-24 16:09 | ALTA | Ronnald Moreira Rodrigues | SS ATENDIDA | 2025-01-17 09:07 |  | 155 | LD01020023 | Refazer o ajuste, pois existem erros na base. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795704215445674,379849537 | 2025 | ETO-TELE 00062/2025 | ETO-TELE | 00062/2025 | 7957042154 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-17 09:07 | 2025-01-17 09:07 | 2025-03-18 09:07 | 2025-01-22 10:45 | ALTA | Ronnald Moreira Rodrigues | SS ATENDIDA | 2025-01-17 09:07 |  | 154 | LD01010153 | Refazer o ajuste, pois existem erros na base. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795757120045674,379849537 | 2025 | ETO-TELE 00063/2025 | ETO-TELE | 00063/2025 | 7957571200 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-17 09:07 | 2025-01-17 09:07 | 2025-03-18 09:07 | 2025-01-28 14:22 | ALTA | Ronnald Moreira Rodrigues | SS ATENDIDA | 2025-01-17 09:07 |  | 200 | LD02010021 | Refazer o ajuste, pois existem erros na base. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795474800145674,379849537 | 2025 | ETO-TELE 00064/2025 | ETO-TELE | 00064/2025 | 7954748001 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-17 09:07 | 2025-01-17 09:07 | 2025-03-18 09:07 | 2025-02-20 15:56 | ALTA | Ronnald Moreira Rodrigues | SS ATENDIDA | 2025-01-17 09:07 |  | 001 | AL02057189 | Refazer o ajuste, pois existem erros na base. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795613100545674,379849537 | 2025 | ETO-TELE 00065/2025 | ETO-TELE | 00065/2025 | 7956131005 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-17 09:07 | 2025-01-17 09:07 | 2025-03-18 09:07 | 2025-03-19 09:03 | ALTA | Ronnald Moreira Rodrigues | SS ATENDIDA | 2025-01-17 09:07 |  | 005 | AL01013005 | Refazer o ajuste, pois existem erros na base. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795785306445674,379849537 | 2025 | ETO-TELE 00066/2025 | ETO-TELE | 00066/2025 | 7957853064 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-17 09:07 | 2025-01-17 09:07 | 2025-03-18 09:07 | 2025-01-24 16:07 | ALTA | Ronnald Moreira Rodrigues | SS ATENDIDA | 2025-01-17 09:07 |  | 064 | LD02020023 | Refazer o ajuste, pois existem erros na base. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795742506645674,379849537 | 2025 | ETO-TELE 00067/2025 | ETO-TELE | 00067/2025 | 7957425066 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-17 09:07 | 2025-01-17 09:07 | 2025-03-18 09:07 | 2025-01-27 16:27 | ALTA | Ronnald Moreira Rodrigues | SS ATENDIDA | 2025-01-17 09:07 |  | 066 | LD03038009 | Refazer o ajuste, pois existem erros na base. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795639919345674,379849537 | 2025 | ETO-TELE 00068/2025 | ETO-TELE | 00068/2025 | 7956399193 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-17 09:07 | 2025-01-17 09:07 | 2025-03-18 09:07 | 2025-04-01 10:39 | ALTA | Ronnald Moreira Rodrigues | SS CANCELADA | 2025-01-17 09:07 |  | 193 | PS01112193 | Refazer o ajuste, pois existem erros na base. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790127603245674,379849537 | 2025 | ETO-TELE 00069/2025 | ETO-TELE | 00069/2025 | 7901276032 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-17 09:07 | 2025-01-17 09:07 | 2025-03-18 09:07 | 2025-03-17 14:23 | ALTA | Ronnald Moreira Rodrigues | SS ATENDIDA | 2025-01-17 09:07 |  | 032 | LD01003036 | Refazer o ajuste, pois existem erros na base. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795764000945674,379849537 | 2025 | ETO-TELE 00070/2025 | ETO-TELE | 00070/2025 | 7957640009 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-17 09:07 | 2025-01-17 09:07 | 2025-03-18 09:07 | 2025-01-22 11:08 | ALTA | Ronnald Moreira Rodrigues | SS ATENDIDA | 2025-01-17 09:07 |  | 009 | AL01038009 | Refazer o ajuste, pois existem erros na base. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790047802545674,379849537 | 2025 | ETO-TELE 00056/2025 | ETO-TELE | 00056/2025 | 7900478025 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-17 09:07 | 2025-01-17 09:07 | 2025-03-18 09:07 | 2025-01-20 15:08 | ALTA | Ronnald Moreira Rodrigues | SS ATENDIDA | 2025-01-17 09:07 |  | 025 | LD02010153 | Refazer o ajuste, pois existem erros na base. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790356500445675,0659722222 | 2025 | ETO-TELE 00079/2025 | ETO-TELE | 00079/2025 | 7903565004 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-18 01:35 | 2025-01-21 16:35 | 2025-01-24 16:35 | 2025-02-03 13:39 | EMERGENCIAL | MACKYS NASCIMENTO LIMA | SS ATENDIDA | 2025-01-21 16:35 |  | 004 | AL04010004 | Colher oscilógrafia e dados de ajuste do RL 7903565004, para analise de ocorrencia dia 18/01/25 09:01, Desarme por trip de 50/51 de Neutro e SEF Rele com leituras de curto congeladas e indicando ajuste de neutro 10,7 A | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790076802945675,4564351852 | 2025 | ETO-RD-GU 00070/2025 | ETO-RD-GU | 00070/2025 | 7900768029 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-18 10:57 | 2025-01-18 10:57 | 2025-01-21 10:57 | 2025-06-18 09:57 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2025-01-18 10:57 |  | 029 | LD02003036 | TROCA DO PARA RAIOS DE LINHA DO RL 7900768029 FASE B E PARA RAIOS DO TRAFO AUXILIAR NA FASE B. TROCAR COM EQUIPE DE LINHA VIVA | AVISO DE ANOMALIA
795517500445675,5678240741 | 2025 | ETO-TELE 00094/2025 | ETO-TELE | 00094/2025 | 7955175004 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-18 13:38 | 2025-01-22 11:27 | 2025-01-25 11:27 | 2025-01-27 11:19 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2025-01-22 11:27 |  | 004 | AL02040004 | Fazer analise do ajute de proteção do RL 7955175004, o mesmo só segura fechado com o N Bloqueado. PARECER DA PROTEÇÃO: RELIGADOR COM POSSIVEL INVERSÃO DE FASE, FAVOR ANALISAR E REALIZAR AS DEVIDAS CORREÇÕES. PARECER DMSL: A equipe do DMSL não realiza teste de sequenciamento de fase, nas conexões eletromecânicas dos equipamentos “religadores” não tem transposição de fase, caso tenha alguma inversão de fase no circuito é em alguma conexão da LD. Em ralação aos testes de sequência de fase e correção o DCMD que realiza essas tratativas. PARECER DA PROTEÇÃO: AS CORREÇÕES DE SEQUENCIA DE FASES SERÃO REALIZADAS COM TOMBAMENTO DE FASES ATRAVES DO TERMINAL DO RELE. NÃO FOI POSSIVEL O ACESSO REMOTO AO ATIVO, FAVOR EQUIPE NO EQUIPAMENTO. NA OPORTUNIDADE RALIZAR ATUAÇÃO DOS AJUSTES E ENVIAR BASE PARA CONFERENCIA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795517500445675,5678240741 | 2025 | ETO-TELE 00078/2025 | ETO-TELE | 00078/2025 | 7955175004 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-18 13:38 | 2025-01-22 08:47 | 2025-01-25 08:47 |  | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS REPASSADA | 2025-01-22 08:47 | ETO-COEP 00014/2025 | 004 | AL02040004 | Fazer analise do ajute de proteção do RL 7955175004, o mesmo só segura fechado com o N Bloqueado. PARECER DA PROTEÇÃO: RELIGADOR COM POSSIVEL INVERSÃO DE FASE, FAVOR ANALISAR E REALIZAR AS DEVIDAS CORREÇÕES. PARECER DMSL: A equipe do DMSL não realiza teste de sequenciamento de fase, nas conexões eletromecânicas dos equipamentos “religadores” não tem transposição de fase, caso tenha alguma inversão de fase no circuito é em alguma conexão da LD. Em ralação aos testes de sequência de fase e correção o DCMD que realiza essas tratativas. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795517500445675,5678240741 | 2025 | ETO-PROT 00029/2025 | ETO-PROT | 00029/2025 | 7955175004 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-18 13:38 | 2025-01-21 16:37 | 2025-01-24 16:37 |  | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS REPASSADA | 2025-01-21 16:37 | ETO-TELE 00078/2025 | 004 | AL02040004 | Fazer analise do ajute de proteção do RL 7955175004, o mesmo só segura fechado com o N Bloqueado. PARECER DA PROTEÇÃO: RELIGADOR COM POSSIVEL INVERSÃO DE FASE, FAVOR ANALISAR E REALIZAR AS DEVIDAS CORREÇÕES. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795517500445675,5678240741 | 2025 | ETO-COEP 00014/2025 | ETO-COEP | 00014/2025 | 7955175004 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-18 13:38 | 2025-01-22 11:27 | 2025-01-25 11:27 |  | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS REPASSADA | 2025-01-22 11:27 | ETO-TELE 00094/2025 | 004 | AL02040004 | Fazer analise do ajute de proteção do RL 7955175004, o mesmo só segura fechado com o N Bloqueado. PARECER DA PROTEÇÃO: RELIGADOR COM POSSIVEL INVERSÃO DE FASE, FAVOR ANALISAR E REALIZAR AS DEVIDAS CORREÇÕES. PARECER DMSL: A equipe do DMSL não realiza teste de sequenciamento de fase, nas conexões eletromecânicas dos equipamentos “religadores” não tem transposição de fase, caso tenha alguma inversão de fase no circuito é em alguma conexão da LD. Em ralação aos testes de sequência de fase e correção o DCMD que realiza essas tratativas. PARECER DA PROTEÇÃO: AS CORREÇÕES DE SEQUENCIA DE FASES SERÃO REALIZADAS COM TOMBAMENTO DE FASES ATRAVES DO TERMINAL DO RELE. NÃO FOI POSSIVEL O ACESSO REMOTO AO ATIVO, FAVOR EQUIPE NO EQUIPAMENTO. NA OPORTUNIDADE RALIZAR ATUAÇÃO DOS AJUSTES E ENVIAR BASE PARA CONFERENCIA. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793438700445675,6256481481 | 2025 | ETO-TELE 00073/2025 | ETO-TELE | 00073/2025 | 7934387004 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-18 15:01 | 2025-01-18 15:01 | 2025-01-21 15:01 | 2025-01-28 10:52 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-01-18 15:01 |  | 004 | AL02040004 | SEGUE SS PARA VERIFICAÇÃO DE PERDA DE COMUNICAÇÃO QUANDO RELIGADOR FICAR SE C.A. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580077800545676,2793865741 | 2025 | ETO-RD-DP 00064/2025 | ETO-RD-DP | 00064/2025 | 5800778005 | 58 | REGULADOR | 2025-01-19 06:42 | 2025-01-19 06:42 | 2025-01-22 06:42 | 2025-01-28 18:11 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-01-19 06:42 |  | 005 | AL01013005 | Bom dia segue SS para equipe linha viva fazer regulagem das chaves facas do regulador de tensão, equipe do DMSL foi colocar em operação informou que não conseguiu manobra as chaves. Tensão 13,8 kv S/E Arraias. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790017801345676,7735532407 | 2025 | ETO-PROT 00030/2025 | ETO-PROT | 00030/2025 | 7900178013 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-19 18:34 | 2025-01-19 18:34 | 2025-01-22 18:34 | 2026-05-21 11:59 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2025-01-19 18:34 |  | 013 | AL04062013 | favor verificar proteçao do RL 7900178013, houve ocorrencia 20253401767490, o mesmo nao atou vindo abrir o DJ 244R na S/E. Parecer da proteção: Solicitado teste funcional ao time do DMSL. Engº Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
793603807645677,0640972222 | 2025 | ETO-TELE 00074/2025 | ETO-TELE | 00074/2025 | 7936038076 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-20 01:32 | 2025-01-20 01:32 | 2025-01-23 01:32 | 2025-02-03 16:51 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-01-20 01:32 |  | 076 | LD06047073 | SEGUE SS PARA VERIFICAR PEDA DA AUTOMAÇÃO DO RL 7936038076, FOI FEITO PRIMEIRO ATAQUE E FOI IDENTIFICADO DISPLAY DO RELE APAGADO - ALIMENTAÇÃO CA NORMAL - RL FOI BY PASSADO AGUARDANDO MANUTENÇÃO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792664507345677,3721875 | 2025 | ETO-PROT 00098/2025 | ETO-PROT | 00098/2025 | 7926645073 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-20 08:56 | 2025-03-12 14:16 | 2025-09-08 14:16 |  | BAIXA | IRLLEY J A C BRANCO | SS REPASSADA | 2025-03-12 14:16 | ETO-TELE 00247/2025 | 073 | LD06047073 | PARECER DMSL: FAVOR, REBAIXAR O CONTROLE CONFORME SOLICITADO DA ÚLTIMA VEZ E FORNECER O RÁDIO PARA POSSIBILITAR O COMISSIONAMENTO. ALTERAR A BASE, COMISSIONAR E POR EM OPERAÇÃO. NÃO É POSSÍVEL FAZER O REBAIXAMENTO DA ESTRUTURA, POIS JÁ FOI FEITO ARRANJO. SE QUISEREM BAIXAR MAIS DO QUE TÁ FEITO SERÁ NECESSÁRIO REFAZER TODA A ESTRUTURA DO RELIGADOR COM POSTE DE MAIOR BITOLA PARA ATENDIMENTO. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7926645073, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792664507345677,3721875 | 2025 | ETO-TELE 00075/2025 | ETO-TELE | 00075/2025 | 7926645073 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-20 08:56 | 2025-02-25 16:28 | 2025-08-24 16:28 |  | BAIXA | IRLLEY J A C BRANCO | SS REPASSADA | 2025-02-25 16:28 | ETO-RD-PS 00055/2025 | 073 | LD06047073 | PARECER DMSL: FAVOR, REBAIXAR O CONTROLE CONFORME SOLICITADO DA ÚLTIMA VEZ E FORNECER O RÁDIO PARA POSSIBILITAR O COMISSIONAMENTO. ALTERAR A BASE, COMISSIONAR E POR EM OPERAÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792664507345677,3721875 | 2025 | ETO-RD-PS 00055/2025 | ETO-RD-PS | 00055/2025 | 7926645073 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-20 08:56 | 2025-03-10 09:10 | 2025-09-06 09:10 |  | BAIXA | IRLLEY J A C BRANCO | SS REPASSADA | 2025-03-10 09:10 | ETO-PROT 00098/2025 | 073 | LD06047073 | PARECER DMSL: FAVOR, REBAIXAR O CONTROLE CONFORME SOLICITADO DA ÚLTIMA VEZ E FORNECER O RÁDIO PARA POSSIBILITAR O COMISSIONAMENTO. ALTERAR A BASE, COMISSIONAR E POR EM OPERAÇÃO. NÃO É POSSÍVEL FAZER O REBAIXAMENTO DA ESTRUTURA, POIS JÁ FOI FEITO ARRANJO. SE QUISEREM BAIXAR MAIS DO QUE TÁ FEITO SERÁ NECESSÁRIO REFAZER TODA A ESTRUTURA DO RELIGADOR COM POSTE DE MAIOR BITOLA PARA ATENDIMENTO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792664507345677,3721875 | 2025 | ETO-TELE 00247/2025 | ETO-TELE | 00247/2025 | 7926645073 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-20 08:56 | 2025-03-12 14:16 | 2025-09-08 14:16 | 2025-03-20 17:30 | BAIXA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-03-12 14:16 |  | 073 | LD06047073 | PARECER DMSL: FAVOR, REBAIXAR O CONTROLE CONFORME SOLICITADO DA ÚLTIMA VEZ E FORNECER O RÁDIO PARA POSSIBILITAR O COMISSIONAMENTO. ALTERAR A BASE, COMISSIONAR E POR EM OPERAÇÃO. NÃO É POSSÍVEL FAZER O REBAIXAMENTO DA ESTRUTURA, POIS JÁ FOI FEITO ARRANJO. SE QUISEREM BAIXAR MAIS DO QUE TÁ FEITO SERÁ NECESSÁRIO REFAZER TODA A ESTRUTURA DO RELIGADOR COM POSTE DE MAIOR BITOLA PARA ATENDIMENTO. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7926645073, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580077800545677,4302314815 | 2025 | ETO-COEP 00012/2025 | ETO-COEP | 00012/2025 | 5800778005 | 58 | REGULADOR | 2025-01-20 10:20 | 2025-01-20 10:20 | 2025-01-27 10:20 | 2025-01-22 16:30 | URGENTE | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2025-01-20 10:20 |  | 005 | AL01013005 | Favor, realizar regulagem ou substituição de todas as chaves de Bypass do RT 5800778005, as mesmas estão emperradas impossibilitando colocar o equipamento em operação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585335907645677,5208680556 | 2025 | ETO-RD-GU 00076/2025 | ETO-RD-GU | 00076/2025 | 5853359076 | 58 | REGULADOR | 2025-01-20 12:30 | 2025-01-20 12:30 | 2025-01-23 12:30 | 2025-01-24 08:33 | EMERGENCIAL | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2025-01-20 12:30 |  | 076 | LD06047073 | FOI CONSTATADO NO REGULADOR DE TENSÃO 5853359076 JUMPER DANIFICADO PARTIDO FASE A,C . FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE LINHA VIVA PARA DEVIDAS TRATATIVAS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794766800545677,5640162037 | 2025 | ETO-RD-DP 00065/2025 | ETO-RD-DP | 00065/2025 | 7947668005 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-20 13:32 | 2025-01-20 13:32 | 2025-07-19 13:32 | 2025-01-30 10:37 | BAIXA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS ATENDIDA | 2025-01-20 13:32 |  | 005 | LD01110005 | FECHAR JUMPER DE ENTRATA E SAÍDA DO RELIGADOR DE POSTE 7947668005 | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
794248209645677,8696296296 | 2025 | ETO-TELE 00076/2025 | ETO-TELE | 00076/2025 | 7942482096 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-20 20:52 | 2025-01-20 20:52 | 2025-01-23 20:52 | 2025-02-17 17:25 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2025-01-20 20:52 |  | 096 | LD03046026 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7942482096, Feito primeiro ataque com equipe 096op01, porém sem sucesso. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794863103245678,5725347222 | 2025 | ETO-RD-GU 00079/2025 | ETO-RD-GU | 00079/2025 | 7948631032 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-21 13:44 | 2025-01-21 13:44 | 2025-01-24 13:44 | 2025-01-22 02:01 | EMERGENCIAL | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | SS ATENDIDA | 2025-01-21 13:44 |  | 032 | LD01003036 | Boa tarde! Favor substituir poste abalroado na rede do religador 7948631032, poste de 10/300 estrutura N1 completa, acesso livre. poste fica na decima estrutura a montante da chave 0310638032. | FORMS SUBST DE POSTES
790535912245678,6062615741 | 2025 | ETO-TELE 00077/2025 | ETO-TELE | 00077/2025 | 7905359122 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-21 14:33 | 2025-01-21 14:33 | 2025-03-22 14:33 | 2025-02-18 07:38 | ALTA | Ronnald Moreira Rodrigues | SS ATENDIDA | 2025-01-21 14:33 |  | 122 | AL02097122 | Refazer ajuste, pois existe erros na base. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790356500445678,694849537 | 2025 | ETO-TELE 00080/2025 | ETO-TELE | 00080/2025 | 7903565004 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-21 16:41 | 2025-01-21 16:41 | 2025-03-22 16:41 | 2025-02-03 13:36 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2025-01-21 16:41 |  | 004 | AL04010004 | FAVOR COLETAR BASE DE AJUSTES E LOG DE EVENTOS 7903565004 AL 04 SE ARAGUAINA I. TRATAR COMO PRIORIDADE. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
793586600445679,323287037 | 2025 | ETO-TELE 00081/2025 | ETO-TELE | 00081/2025 | 7935866004 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-22 07:46 | 2025-01-22 07:46 | 2025-01-25 07:46 | 2025-01-28 11:13 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2025-01-22 07:46 |  | 004 | AL03040004 | Senhores, segue para conecimento rl 7935866004 NA divisa de alimentador 234r Araguaina 03 com 234r Araguaina 04, esta ficando mais intermitente do que com comunicaçao , favor verificar rl 7935866004 importante para transfeencia de cargas | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790959500445679,3278125 | 2025 | ETO-TELE 00082/2025 | ETO-TELE | 00082/2025 | 7909595004 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-22 07:52 | 2025-01-22 07:52 | 2025-01-25 07:52 | 2025-01-28 11:31 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2025-01-22 07:52 |  | 004 | AL03010004 | Senhores, segue para conecimento rl 7909595004 NA intermitente , transferencia de cargas dj 264r araguaina 03 e dj 234r araguaina 01 , favor verificar rl 7909595004 importante para transfeencia de cargas | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585518926545679,3299421296 | 2025 | ETO-TELE 00083/2025 | ETO-TELE | 00083/2025 | 5855189265 | 58 | REGULADOR | 2025-01-22 07:55 | 2025-01-22 07:55 | 2026-02-26 07:55 | 2025-02-27 10:09 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-01-22 07:55 |  | 265 | LD03105019 | RT 5855189265: Colocar comunicação e fazer comissionamento; | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
585516519345679,343287037 | 2025 | ETO-TELE 00084/2025 | ETO-TELE | 00084/2025 | 5855165193 | 58 | REGULADOR | 2025-01-22 08:14 | 2025-01-22 08:14 | 2026-02-26 08:14 | 2025-02-17 17:13 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-01-22 08:14 |  | 193 | PS01112193 | RT 5855165193: Colocar comunicação e fazer comissionamento; | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
583462519345679,3462847222 | 2025 | ETO-TELE 00085/2025 | ETO-TELE | 00085/2025 | 5834625193 | 58 | REGULADOR | 2025-01-22 08:19 | 2025-01-22 08:19 | 2026-02-26 08:19 | 2025-02-10 15:46 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-01-22 08:19 |  | 193 | PS01112193 | RT 5834625193: Colocar comunicação e fazer comissionamento | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
585750619345679,3473611111 | 2025 | ETO-TELE 00086/2025 | ETO-TELE | 00086/2025 | 5857506193 | 58 | REGULADOR | 2025-01-22 08:20 | 2025-01-22 08:20 | 2026-02-26 08:20 | 2025-02-13 11:08 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-01-22 08:20 |  | 193 | PS01112193 | RT 5857506193: Colocar comunicação e fazer comissionamento; | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790072219345679,3485185185 | 2025 | ETO-TELE 00087/2025 | ETO-TELE | 00087/2025 | 7900722193 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-22 08:22 | 2025-01-22 08:22 | 2026-02-26 08:22 | 2025-04-08 14:32 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-01-22 08:22 |  | 193 | PS01112193 | RLG 7900722193: Mudar o sistema de comunicação. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
585041026545679,3500347222 | 2025 | ETO-TELE 00088/2025 | ETO-TELE | 00088/2025 | 5850410265 | 58 | REGULADOR | 2025-01-22 08:24 | 2025-01-22 08:24 | 2026-02-26 08:24 | 2025-03-21 10:59 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-01-22 08:24 |  | 265 | LD03105019 | RT 5850410265: Colocar comunicação e fazer comissionamento | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
783481409845679,4069791667 | 2025 | ETO-TELE 00095/2025 | ETO-TELE | 00095/2025 | 7834814098 | 78 | RELIGADOR | 2025-01-22 09:46 | 2025-01-22 09:46 | 2025-01-25 09:46 | 2025-01-28 11:33 | EMERGENCIAL | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | SS ATENDIDA | 2025-01-22 09:46 |  | 098 | LD01005098 | Segue SS para equipe DMSL deslocar ate o RL 783484098 para verificar falta de comunicação com sistema SCADA apos ter sido feito primeiro ataque com equipe , e não ter retornado comunição | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790047802545679,4091087963 | 2025 | ETO-TELE 00093/2025 | ETO-TELE | 00093/2025 | 7900478025 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-22 09:49 | 2025-01-22 09:49 | 2025-03-23 09:49 | 2025-03-21 11:23 | ALTA | Ronnald Moreira Rodrigues | SS CANCELADA | 2025-01-22 09:49 |  | 025 | LD02010153 | Refazer ajuste, pois existe erros na base. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795585800445679,4091087963 | 2025 | ETO-TELE 00092/2025 | ETO-TELE | 00092/2025 | 7955858004 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-22 09:49 | 2025-01-22 09:49 | 2025-03-23 09:49 | 2025-04-01 10:54 | ALTA | Ronnald Moreira Rodrigues | SS ATENDIDA | 2025-01-22 09:49 |  | 004 | AL01103004 | Refazer ajuste, pois existe erros na base. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794603707745679,5175578704 | 2025 | ETO-RD-AR 00118/2025 | ETO-RD-AR | 00118/2025 | 7946037077 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-22 12:25 | 2025-01-22 12:25 | 2025-01-29 12:25 | 2025-07-09 12:00 | URGENTE | CLEIBER DA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-01-22 12:25 |  | 077 | LD03105019 | Acionar equipe de linha viva para retirar ponto quente fase C da chave do religador 7946037077 na RDR de Goiatins religador.: 7946037077 equipe.: 77op01 Tensão.: 34,5kv acesso livre | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792711207345679,6184722222 | 2025 | ETO-PROT 00036/2025 | ETO-PROT | 00036/2025 | 7927112073 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-22 14:51 | 2025-01-27 11:03 | 2025-01-30 11:03 | 2025-07-29 07:47 | EMERGENCIAL | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-01-27 11:03 |  | 073 | LD02047073 | PARECER DMSL: Foram coletadas base de ajustes e log e enviadas por e-mail para análise do time da proteção. Segue nota para verificar atuação da proteção do religador de linha 7927112073 defeito a jusante da chave tronco 0300638073 a mesma não atuou e veio a desarmar o religador. PARACER DA PROTEÇÃO: FAVOR COLETAR BASE DE AJUSTES E LOG DE EVENTOS DO 7927112073 LD LAGOA CONFUSAO A CRISTAL E ENVIAR PARA O E-MAIL: proteção.eto@energisa.com.br. APÓS COLETA DOS EVENTOS REPASSAR NOTA PARA O POSTO ETO-PROT PARA CONCLUSÃO DA ANÁLISE. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792711207345679,6184722222 | 2025 | ETO-PROT 00031/2025 | ETO-PROT | 00031/2025 | 7927112073 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-22 14:51 | 2025-01-23 09:38 | 2025-01-26 09:38 |  | EMERGENCIAL | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2025-01-23 09:38 | ETO-TELE 00099/2025 | 073 | LD02047073 | Segue nota para verificar atuação da proteção do religador de linha 7927112073 defeito a jusante da chave tronco 0300638073 a mesma não atuou e veio a desarmar o religador. PARACER DA PROTEÇÃO: FAVOR COLETAR BASE DE AJUSTES E LOG DE EVENTOS DO 7927112073 LD LAGOA CONFUSAO A CRISTAL E ENVIAR PARA O E-MAIL: proteção.eto@energisa.com.br. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792711207345679,6184722222 | 2025 | ETO-TELE 00099/2025 | ETO-TELE | 00099/2025 | 7927112073 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-22 14:51 | 2025-01-27 11:03 | 2025-01-30 11:03 |  | EMERGENCIAL | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2025-01-27 11:03 | ETO-PROT 00036/2025 | 073 | LD02047073 | PARECER DMSL: Foram coletadas base de ajustes e log e enviadas por e-mail para análise do time da proteção. Segue nota para verificar atuação da proteção do religador de linha 7927112073 defeito a jusante da chave tronco 0300638073 a mesma não atuou e veio a desarmar o religador. PARACER DA PROTEÇÃO: FAVOR COLETAR BASE DE AJUSTES E LOG DE EVENTOS DO 7927112073 LD LAGOA CONFUSAO A CRISTAL E ENVIAR PARA O E-MAIL: proteção.eto@energisa.com.br. APÓS COLETA DOS EVENTOS REPASSAR NOTA PARA O POSTO ETO-PROT PARA CONCLUSÃO DA ANÁLISE. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792744600145679,6724074074 | 2025 | ETO-TELE 00100/2025 | ETO-TELE | 00100/2025 | 7927446001 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-22 16:08 | 2025-01-23 11:44 | 2025-01-26 11:44 | 2025-02-05 17:18 | EMERGENCIAL | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-01-23 11:44 |  | 001 | LD02072001 | Segue nota para verificar atuação do religador 424R para defeito a jusante do religador de linha 7927446001. PARECER DA PROTEÇÃO: COLETAR BASE DE AJUSTES E LOG DE EVENTOS DO DJ 424R SE PORTO NACIONAL E DO RL 7927446001 LD PORTO NACIONAL A SILVANOPOLIS. ENVAR DADOS COLETADOS PARA O E-MAIL protecao.eto@energisa.com.br. APOS COLETA DOS EVENTOS, REPASSAR NOTA PARA POSTO ETO-PROT. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792744600145679,6724074074 | 2025 | ETO-PROT 00032/2025 | ETO-PROT | 00032/2025 | 7927446001 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-22 16:08 | 2025-01-23 11:44 | 2025-01-26 11:44 |  | EMERGENCIAL | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2025-01-23 11:44 | ETO-TELE 00100/2025 | 001 | LD02072001 | Segue nota para verificar atuação do religador 424R para defeito a jusante do religador de linha 7927446001. PARECER DA PROTEÇÃO: COLETAR BASE DE AJUSTES E LOG DE EVENTOS DO DJ 424R SE PORTO NACIONAL E DO RL 7927446001 LD PORTO NACIONAL A SILVANOPOLIS. ENVAR DADOS COLETADOS PARA O E-MAIL protecao.eto@energisa.com.br. APOS COLETA DOS EVENTOS, REPASSAR NOTA PARA POSTO ETO-PROT. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792589800445679,9438541667 | 2025 | ETO-RD-AR 00404/2025 | ETO-RD-AR | 00404/2025 | 7925898004 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-22 22:39 | 2025-03-11 09:11 | 2025-03-14 09:11 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2025-03-11 09:11 | ETO-TELE 00239/2025 | 004 | LD04105019 | PARECER DMSL: Foi realizada vistoria técnica do RLG 7925898004 e o equipamento está com tanque estourado. Providenciar substituição do mesmo. número de série: 0320120081498. DCMD: Foi realizado a substituição do tanque | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792589800445679,9438541667 | 2025 | ETO-TELE 00239/2025 | ETO-TELE | 00239/2025 | 7925898004 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-22 22:39 | 2025-03-24 11:01 | 2025-03-27 11:01 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2025-03-24 11:01 | ETO-RD-AR 00512/2025 | 004 | LD04105019 | PARECER DMSL: Equipamento 7925898004 encontra-se pronto para ser colocado em operação, mas não foi possível colocá-lo devido chave faca da fase A está com argola quebrada. Favor, realizar subsituição da chave e colocar o RLG em operação. PARECER DMSL: Foi realizada vistoria técnica do RLG 7925898004 e o equipamento está com tanque estourado. Providenciar substituição do mesmo. número de série: 0320120081498. DCMD: Foi realizado a substituição do tanque | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792589800445679,9438541667 | 2025 | ETO-RD-AR 00512/2025 | ETO-RD-AR | 00512/2025 | 7925898004 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-22 22:39 | 2025-03-24 11:01 | 2025-03-27 11:01 | 2025-03-26 12:35 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2025-03-24 11:01 |  | 004 | LD04105019 | PARECER DMSL: Equipamento 7925898004 encontra-se pronto para ser colocado em operação, mas não foi possível colocá-lo devido chave faca da fase A está com argola quebrada. Favor, realizar subsituição da chave e colocar o RLG em operação. PARECER DMSL: Foi realizada vistoria técnica do RLG 7925898004 e o equipamento está com tanque estourado. Providenciar substituição do mesmo. número de série: 0320120081498. DCMD: Foi realizado a substituição do tanque | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792589800445679,9438541667 | 2025 | ETO-COEP 00023/2025 | ETO-COEP | 00023/2025 | 7925898004 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-22 22:39 | 2025-03-11 09:11 | 2025-03-14 09:11 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2025-03-11 09:11 | ETO-RD-AR 00404/2025 | 004 | LD04105019 | PARECER DMSL: Foi realizada vistoria técnica do RLG 7925898004 e o equipamento está com tanque estourado. Providenciar substituição do mesmo. número de série: 0320120081498. Medição do aterramento * 99.2 O * 102.4 O * 72.2 O Segue nota para verificar religador com possível anomalia RL 7925898004 - Rural- Araguaína . OBS: Favor enviar equipe DMSL para realizar inspeção minuciosa em campo , pois equipamento estava ocasionando desarmes na LDAT . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792589800445679,9438541667 | 2025 | ETO-TELE 00096/2025 | ETO-TELE | 00096/2025 | 7925898004 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-22 22:39 | 2025-02-10 22:56 | 2025-02-13 22:56 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2025-02-10 22:56 | ETO-COEP 00023/2025 | 004 | LD04105019 | PARECER DMSL: Foi realizada vistoria técnica do RLG 7925898004 e o equipamento está com tanque estourado. Providenciar substituição do mesmo. número de série: 0320120081498. Medição do aterramento * 99.2 O * 102.4 O * 72.2 O Segue nota para verificar religador com possível anomalia RL 7925898004 - Rural- Araguaína . OBS: Favor enviar equipe DMSL para realizar inspeção minuciosa em campo , pois equipamento estava ocasionando desarmes na LDAT . | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790028005945679,986400463 | 2025 | ETO-TELE 00097/2025 | ETO-TELE | 00097/2025 | 7900280059 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-22 23:40 | 2025-01-22 23:40 | 2025-01-25 23:40 | 2025-02-07 14:46 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2025-01-22 23:40 |  | 059 | AL03099059 | Segue nota para verificar falha de comunicação no religador 7900280059 quando há falta de CA . OBS: quando falta CA o equipamento perde sua comunicação . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793438700445679,9980787037 | 2025 | ETO-TELE 00098/2025 | ETO-TELE | 00098/2025 | 7934387004 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-22 23:57 | 2025-01-22 23:57 | 2025-01-25 23:57 | 2025-02-18 14:05 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2025-01-22 23:57 |  | 004 | AL02040004 | Segue nota para verificar falha de comunicação no religador 7934387004 quando falta CA . OBS: equipamento perde a comunicação quando falta CA . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793027406345680,5646180556 | 2025 | ETO-TELE 00101/2025 | ETO-TELE | 00101/2025 | 7930274063 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-23 13:33 | 2025-01-23 13:33 | 2025-01-26 13:33 | 2025-02-07 13:31 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2025-01-23 13:33 |  | 063 | LD01054060 | Senhores, segue para conecimento rl 7930274063 nao esta aceitando comando de abertura pela argola , feito primeiro ataque o mesmo nao retornou a comunicaçao. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792624120045680,7657175926 | 2025 | ETO-TELE 00102/2025 | ETO-TELE | 00102/2025 | 7926241200 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-23 18:23 | 2025-01-23 18:23 | 2025-01-26 18:23 | 2025-01-28 13:41 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2025-01-23 18:23 |  | 200 | LD02010021 | Solicitação de serviço para vewrificação de equipamento sem automação - 7926241200. Realizado primeiro ataque 23/01/2025 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795038702645680,905150463 | 2025 | ETO-TELE 00103/2025 | ETO-TELE | 00103/2025 | 7950387026 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-23 21:43 | 2025-01-23 21:43 | 2025-01-26 21:43 | 2025-02-20 08:24 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-01-23 21:43 |  | 026 | LD03046026 | SEGUE SS PARA VERIFICAR CURTO CIRCUITO NO PAINEL DO RL 7950387026 O MESMO FICOU BY PASSADO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792824120045681,8899768519 | 2025 | ETO-TELE 00104/2025 | ETO-TELE | 00104/2025 | 7928241200 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-24 21:22 | 2025-01-24 21:22 | 2025-01-27 21:22 | 2025-01-28 14:03 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-01-24 21:22 |  | 200 | LD02066094 | Segue SS para verficar falha na automação do religador 7928241200. Rural de São Salvador. Religador sem automação Favor verficar | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792771320045681,8918634259 | 2025 | ETO-TELE 00105/2025 | ETO-TELE | 00105/2025 | 7927713200 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-24 21:24 | 2025-01-24 21:24 | 2025-01-27 21:24 | 2025-01-28 14:18 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-01-24 21:24 |  | 200 | LD02010021 | Segue SS para verficar falha na automação do religador 7927713200. Rural de São Salvador. Religador sem automação Favor verficar | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792462320045681,8934837963 | 2025 | ETO-TELE 00106/2025 | ETO-TELE | 00106/2025 | 7924623200 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-24 21:27 | 2025-01-24 21:27 | 2025-01-27 21:27 | 2025-01-28 14:24 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-01-24 21:27 |  | 200 | LD02066094 | Segue SS para verficar falha na automação do religador 7924623200. Rural de São Salvador. Religador sem automação Favor verficar | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793094202545681,8975925926 | 2025 | ETO-TELE 00107/2025 | ETO-TELE | 00107/2025 | 7930942025 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-24 21:33 | 2025-01-24 21:33 | 2025-01-27 21:33 | 2025-02-07 13:35 | EMERGENCIAL | CLEIBER DA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-01-24 21:33 |  | 025 | LD01054060 | religador 7930942025 feito o primeiro ataque com equipe 060op01 porem o mesmo esta com defeito o dijuntor que liga o painei nao fechou o mesmo esta danificado curto circuito intreno | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793161612245681,9403935185 | 2025 | ETO-TELE 00112/2025 | ETO-TELE | 00112/2025 | 7931616122 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-24 22:34 | 2025-01-27 10:28 | 2025-01-30 10:28 | 2025-02-10 13:22 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2025-01-27 10:28 |  | 122 | AL04060122 | Solicitação de serviço para analise de ocorrência Int.:20253411119793, na qual houve desarme do 244R060 e o defeito era a jusante do RL 7931616122. PARECER DA PROTEÇÃO: NECESSARIO COLETAR BASE DE AJUSTES E LOG DE EVENTOS REGISTRADOS NO RL 7931616122, NÃO FOI POSSIVEL ACESSO REMOTO. APOS COLETAR DOS DOSDOS, FAVOR ENVIAR PARA O E-EMAL protecao.eto@energisa.com.br, E REPASSAR NOTA PARA O POSTO ETO-PROT. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793161612245681,9403935185 | 2025 | ETO-PROT 00034/2025 | ETO-PROT | 00034/2025 | 7931616122 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-24 22:34 | 2025-01-27 10:28 | 2025-01-30 10:28 |  | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS REPASSADA | 2025-01-27 10:28 | ETO-TELE 00112/2025 | 122 | AL04060122 | Solicitação de serviço para analise de ocorrência Int.:20253411119793, na qual houve desarme do 244R060 e o defeito era a jusante do RL 7931616122. PARECER DA PROTEÇÃO: NECESSARIO COLETAR BASE DE AJUSTES E LOG DE EVENTOS REGISTRADOS NO RL 7931616122, NÃO FOI POSSIVEL ACESSO REMOTO. APOS COLETAR DOS DOSDOS, FAVOR ENVIAR PARA O E-EMAL protecao.eto@energisa.com.br, E REPASSAR NOTA PARA O POSTO ETO-PROT. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
585335907645682,1836921296 | 2025 | ETO-TELE 00108/2025 | ETO-TELE | 00108/2025 | 5853359076 | 58 | REGULADOR | 2025-01-25 04:25 | 2025-01-25 04:25 | 2025-01-28 04:25 | 2025-01-27 08:15 | EMERGENCIAL | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2025-01-25 04:25 |  | 076 | LD06047073 | Regulador de tensão 5853359076 com possivel avaria, o mesmo tirando a LD. Favor Realizar inspeção no equipamento. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795521100445682,3294560185 | 2025 | ETO-TELE 00109/2025 | ETO-TELE | 00109/2025 | 7955211004 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-25 07:54 | 2025-01-25 07:54 | 2025-01-28 07:54 | 2025-02-25 09:22 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-01-25 07:54 |  | 004 | AL01054060 | RELIGADOR PERDE A COMUNICAÇÃO QUANDO FALTA C.A. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793110312245682,5758333333 | 2025 | ETO-TELE 00110/2025 | ETO-TELE | 00110/2025 | 7931103122 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-25 13:49 | 2025-01-25 13:49 | 2025-01-28 13:49 | 2025-02-10 16:29 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2025-01-25 13:49 |  | 122 | AL07097122 | favor verificar falha de comunicaçao do RL 7931103122, apos perda de CA, o mesmo esta sinalizando no Scada falha na bateria Obs. Houve ocorrencia 20253413418932 e ficou penalizando 1812 clientes | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792903302345684,1400810185 | 2025 | ETO-TELE 00111/2025 | ETO-TELE | 00111/2025 | 7929033023 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-27 03:22 | 2025-01-27 03:22 | 2025-01-30 03:22 | 2025-02-07 14:40 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-01-27 03:22 |  | 023 | AL01020023 | SEGUE SS PARA VERIFICAR FALHA NA AUTOMAÇÃO DO MESMO - RL ESTA PERDENDO A AUTOMAÇÃO APÓS ABERTURA | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790825025045684,5049189815 | 2025 | ETO-TELE 00113/2025 | ETO-TELE | 00113/2025 | 7908250250 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-27 12:07 | 2025-01-27 12:07 | 2025-01-30 12:07 | 2025-01-31 14:42 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2025-01-27 12:07 |  | 250 | LD02072001 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7908250250, Feito primeiro ataque com equipe 001OP01 porém sem sucesso. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795555910345684,5514814815 | 2025 | ETO-TELE 00114/2025 | ETO-TELE | 00114/2025 | 7955559103 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-27 13:14 | 2025-01-27 13:14 | 2025-01-30 13:14 | 2025-01-30 09:18 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2025-01-27 13:14 |  | 103 | LD01076103 | Foi feito o primeiro ataque, porém não retornou a comunicação, favor enviar equipe para o RL 7955559103, fica na RDU de São Miguel. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794170805945684,5753356482 | 2025 | ETO-PROT 00037/2025 | ETO-PROT | 00037/2025 | 7941708059 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-27 13:48 | 2025-01-30 13:38 | 2025-02-02 13:38 |  | EMERGENCIAL | Joao Angelo da Silva Junior | SS REPASSADA | 2025-01-30 13:38 | ETO-TELE 00129/2025 | 059 | AL08099059 | Segue SS para ajuste de proteção do RL 7941708059, substituido em 21/01/2025. SS Original: ETO-COEP 163/2024 PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7947962110 L 08 SE TAQUARALTO. APOS COMISSIONAMENTO ENVIAR BASE DE AJUSTES IMPLANTADOS PARA O E-MAIL: protecao.eto@energisa.com.br. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794170805945684,5753356482 | 2025 | ETO-TELE 00129/2025 | ETO-TELE | 00129/2025 | 7941708059 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-27 13:48 | 2025-01-30 13:38 | 2025-02-02 13:38 | 2025-02-10 16:03 | EMERGENCIAL | Joao Angelo da Silva Junior | SS ATENDIDA | 2025-01-30 13:38 |  | 059 | AL08099059 | Segue SS para ajuste de proteção do RL 7941708059, substituido em 21/01/2025. SS Original: ETO-COEP 163/2024 PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7947962110 L 08 SE TAQUARALTO. APOS COMISSIONAMENTO ENVIAR BASE DE AJUSTES IMPLANTADOS PARA O E-MAIL: protecao.eto@energisa.com.br. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585456604345684,5907291667 | 2025 | ETO-PROT 00038/2025 | ETO-PROT | 00038/2025 | 5854566043 | 58 | REGULADOR | 2025-01-27 14:11 | 2025-01-27 14:11 | 2025-03-28 14:11 | 2025-01-27 14:39 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2025-01-27 14:11 |  | 043 | LD02072001 | REGULADOR DE TENSAO TOPOLOGIA ANTIGA N° 5854999043 TOPOLOGIA NOVA N° 5854566043 REMANEJADO NA OBRA 0302400317 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 807104, 8767919 | COMISSIONAMENTO
795555910345684,6288310185 | 2025 | ETO-TELE 00115/2025 | ETO-TELE | 00115/2025 | 7955559103 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-27 15:06 | 2025-01-27 15:06 | 2025-03-28 15:06 | 2025-01-30 09:20 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-01-27 15:06 |  | 103 | LD01076103 | ALTERAR O AJUSTE DE SEF E CONFERI AS DEMAIS FUNÇÕES. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792624202945684,8925231481 | 2025 | ETO-TELE 00122/2025 | ETO-TELE | 00122/2025 | 7926242029 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-27 21:25 | 2025-01-27 21:25 | 2025-01-30 21:25 | 2025-01-30 13:45 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2025-01-27 21:25 |  | 029 | LD02010021 | Religador sem comunicação | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792624120045684,8925231481 | 2025 | ETO-TELE 00121/2025 | ETO-TELE | 00121/2025 | 7926241200 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-27 21:25 | 2025-01-27 21:25 | 2025-01-30 21:25 | 2025-01-30 10:39 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2025-01-27 21:25 |  | 200 | LD02010021 | Religador sem comunicação | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795757120045684,8925231481 | 2025 | ETO-TELE 00120/2025 | ETO-TELE | 00120/2025 | 7957571200 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-27 21:25 | 2025-01-27 21:25 | 2025-01-30 21:25 | 2025-01-28 16:16 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2025-01-27 21:25 |  | 200 | LD02010021 | Religador sem comunicação | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792771320045684,8925231481 | 2025 | ETO-TELE 00119/2025 | ETO-TELE | 00119/2025 | 7927713200 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-27 21:25 | 2025-01-27 21:25 | 2025-01-30 21:25 | 2025-01-30 10:41 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2025-01-27 21:25 |  | 200 | LD02010021 | Religador sem comunicação | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792824120045684,8925231481 | 2025 | ETO-TELE 00118/2025 | ETO-TELE | 00118/2025 | 7928241200 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-27 21:25 | 2025-01-27 21:25 | 2025-01-30 21:25 | 2025-01-30 10:38 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2025-01-27 21:25 |  | 200 | LD02066094 | Religador sem comunicação | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792462320045684,8925231481 | 2025 | ETO-TELE 00117/2025 | ETO-TELE | 00117/2025 | 7924623200 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-27 21:25 | 2025-01-27 21:25 | 2025-01-30 21:25 | 2025-01-30 10:40 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2025-01-27 21:25 |  | 200 | LD02066094 | Religador sem comunicação | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795701809445684,8925231481 | 2025 | ETO-TELE 00116/2025 | ETO-TELE | 00116/2025 | 7957018094 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-27 21:25 | 2025-01-27 21:25 | 2025-01-30 21:25 | 2025-01-30 10:42 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2025-01-27 21:25 |  | 094 | LD02066094 | Religador sem comunicação | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791502800345685,075462963 | 2025 | ETO-TELE 00123/2025 | ETO-TELE | 00123/2025 | 7915028003 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-28 01:49 | 2025-02-05 15:08 | 2025-02-08 15:08 |  | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2025-02-05 15:08 | ETO-RD-GU 00186/2025 | 003 | AL01040003 | PARECER DMSL: REBAIXAR A ANTENA PARA POSSIBILITAR A MANOBRA DE GIRO ADEQUADA DA MESMA, AFASTANDO DA MT. (FOI COMUNICADO A NECESSIDADE AO VONES) Segue SS para verficar falha na automação do religador 7915028003. RDU de Gurupi. Religador sem automação Favor verficar Feito primeiro ataque com equipe do Plantão, sem sucesso. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791502800345685,075462963 | 2025 | ETO-RD-GU 00186/2025 | ETO-RD-GU | 00186/2025 | 7915028003 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-28 01:49 | 2025-02-05 15:08 | 2025-02-08 15:08 | 2025-02-11 09:40 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-02-05 15:08 |  | 003 | AL01040003 | PARECER DMSL: REBAIXAR A ANTENA PARA POSSIBILITAR A MANOBRA DE GIRO ADEQUADA DA MESMA, AFASTANDO DA MT. (FOI COMUNICADO A NECESSIDADE AO VONES) Segue SS para verficar falha na automação do religador 7915028003. RDU de Gurupi. Religador sem automação Favor verficar Feito primeiro ataque com equipe do Plantão, sem sucesso. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794796808345685,6726967593 | 2025 | ETO-TELE 00124/2025 | ETO-TELE | 00124/2025 | 7947968083 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-28 16:09 | 2025-01-28 16:09 | 2025-01-31 16:09 | 2025-02-11 10:29 | EMERGENCIAL | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | SS ATENDIDA | 2025-01-28 16:09 |  | 083 | LD01059122 | segue ss de religador com problemas sem comunicacão, foi feito o primeiro ataque com equipe 083op01 da localidade de aparecida e o mesmo não voltou a comunicacão. favor fazer a correcão do mesmo para que o equipamento fique disponivel para o coi favor agilizar o atendimento devido o mesmo não ter nenhuma comnicaçao com centro de operação | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584364909145685,6790972222 | 2025 | ETO-TELE 00299/2025 | ETO-TELE | 00299/2025 | 5843649091 | 58 | REGULADOR | 2025-01-28 16:18 | 2025-03-26 09:18 | 2025-05-25 09:18 | 2025-04-02 16:37 | ALTA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS ATENDIDA | 2025-03-26 09:18 |  | 091 | LD03002091 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5843649091 LD ALMAS A NATICAL. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES NA MALHA DE ATERRAMENTO. ANEXAR FOTO DA MEDIÇÃO NA NOTA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ........................................................................................................ Regulador fase B substituido no dia 24/03/2025. Gentileza comissionar. Foto placa em anexo. ........................................................................................................ PARECER DMSL: Foi feito os ensaios eletrticos em todas as fases do RT 5843649091, porém na fase B foi identificado que está queimada. Favor, realizar substituição do tanque da fase B. GENTILEZA COMISSIONAR O RT 5843649091 DCMD INSTALOU CONTROLE RUA DIA 27/01/2025. FOTO ANEXO. ........................................................................................................ PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5843649091 LD ALMAS A NATICAL. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES NA MALHA DE ATERRAMENTO. ANEXAR FOTO DA MEDIÇÃO NA NOTA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584364909145685,6790972222 | 2025 | ETO-TELE 00130/2025 | ETO-TELE | 00130/2025 | 5843649091 | 58 | REGULADOR | 2025-01-28 16:18 | 2025-02-20 08:30 | 2025-04-21 08:30 |  | ALTA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS REPASSADA | 2025-02-20 08:30 | ETO-COEP 00028/2025 | 091 | LD03002091 | PARECER DMSL: Foi feito os ensaios eletrticos em todas as fases do RT 5843649091, porém na fase B foi identificado que está queimada. Favor, realizar substituição do tanque da fase B. GENTILEZA COMISSIONAR O RT 5843649091 DCMD INSTALOU CONTROLE RUA DIA 27/01/2025. FOTO ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5843649091 LD ALMAS A NATICAL. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES NA MALHA DE ATERRAMENTO. ANEXAR FOTO DA MEDIÇÃO NA NOTA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584364909145685,6790972222 | 2025 | ETO-PROT 00040/2025 | ETO-PROT | 00040/2025 | 5843649091 | 58 | REGULADOR | 2025-01-28 16:18 | 2025-01-30 14:17 | 2025-03-31 14:17 |  | ALTA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS REPASSADA | 2025-01-30 14:17 | ETO-TELE 00130/2025 | 091 | LD03002091 | GENTILEZA COMISSIONAR O RT 5843649091 DCMD INSTALOU CONTROLE RUA DIA 27/01/2025. FOTO ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5843649091 LD ALMAS A NATICAL. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES NA MALHA DE ATERRAMENTO. ANEXAR FOTO DA MEDIÇÃO NA NOTA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584364909145685,6790972222 | 2025 | ETO-PROT 00124/2025 | ETO-PROT | 00124/2025 | 5843649091 | 58 | REGULADOR | 2025-01-28 16:18 | 2025-03-26 09:18 | 2025-05-25 09:18 |  | ALTA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS REPASSADA | 2025-03-26 09:18 | ETO-TELE 00299/2025 | 091 | LD03002091 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5843649091 LD ALMAS A NATICAL. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES NA MALHA DE ATERRAMENTO. ANEXAR FOTO DA MEDIÇÃO NA NOTA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ........................................................................................................ Regulador fase B substituido no dia 24/03/2025. Gentileza comissionar. Foto placa em anexo. ........................................................................................................ PARECER DMSL: Foi feito os ensaios eletrticos em todas as fases do RT 5843649091, porém na fase B foi identificado que está queimada. Favor, realizar substituição do tanque da fase B. GENTILEZA COMISSIONAR O RT 5843649091 DCMD INSTALOU CONTROLE RUA DIA 27/01/2025. FOTO ANEXO. ........................................................................................................ PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5843649091 LD ALMAS A NATICAL. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES NA MALHA DE ATERRAMENTO. ANEXAR FOTO DA MEDIÇÃO NA NOTA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584364909145685,6790972222 | 2025 | ETO-COEP 00028/2025 | ETO-COEP | 00028/2025 | 5843649091 | 58 | REGULADOR | 2025-01-28 16:18 | 2025-03-25 17:16 | 2025-05-24 17:16 |  | ALTA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS REPASSADA | 2025-03-25 17:16 | ETO-PROT 00124/2025 | 091 | LD03002091 | Regulador fase B substituido no dia 24/03/2025. Gentileza comissionar. Foto placa em anexo. PARECER DMSL: Foi feito os ensaios eletrticos em todas as fases do RT 5843649091, porém na fase B foi identificado que está queimada. Favor, realizar substituição do tanque da fase B. GENTILEZA COMISSIONAR O RT 5843649091 DCMD INSTALOU CONTROLE RUA DIA 27/01/2025. FOTO ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5843649091 LD ALMAS A NATICAL. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES NA MALHA DE ATERRAMENTO. ANEXAR FOTO DA MEDIÇÃO NA NOTA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790830900645686,2924884259 | 2025 | DOLP-RD-PA 00175/2025 | DOLP-RD-PA | 00175/2025 | 7908309006 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-29 07:01 | 2025-02-03 10:48 | 2025-02-06 10:48 | 2025-03-13 15:07 | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS ATENDIDA | 2025-02-03 10:48 |  | 006 | LD05050008 | Segue nota para substituir religador 7908309006 com vazamento na fase C . Localidade Rural- Tocantinea . OBS: equipamento estava aberto com trecho desligado , porém estava passando tensão na fase C . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790830900645686,2924884259 | 2025 | ETO-COEP 00015/2025 | ETO-COEP | 00015/2025 | 7908309006 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-29 07:01 | 2025-02-03 10:48 | 2025-02-06 10:48 |  | EMERGENCIAL | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | SS REPASSADA | 2025-02-03 10:48 | DOLP-RD-PA 00175/2025 | 006 | LD05050008 | Segue nota para substituir religador 7908309006 com vazamento na fase C . Localidade Rural- Tocantinea . OBS: equipamento estava aberto com trecho desligado , porém estava passando tensão na fase C . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794753007345686,3889930556 | 2025 | ETO-TELE 00126/2025 | ETO-TELE | 00126/2025 | 7947530073 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-29 09:20 | 2025-01-29 13:52 | 2025-02-01 13:52 | 2025-02-25 16:14 | EMERGENCIAL | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-01-29 13:52 |  | 073 | LD05047073 | Segue nota para verificar atuação do religador de linha 7947530073 RL Assumindo cargas do CDA e esta atuando por neutro. Foi alterado para grupo chave. PARECER DA PROTEÇÃO: O NEUTRO DO EQUIPAMENTO ESTA COM LEITURAS 2 VEZES SUPERIOR AO VALOR DE CORRENTE DE FASE. CIRCUITO NORMAL SEM DEFEITO, VERIFICAR O FECHAMENTO DO NEUTRO PARA IDENTIFICAR A LEITURA ERRÔNEA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794753007345686,3889930556 | 2025 | ETO-PROT 00041/2025 | ETO-PROT | 00041/2025 | 7947530073 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-29 09:20 | 2025-01-29 13:52 | 2025-02-01 13:52 |  | EMERGENCIAL | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2025-01-29 13:52 | ETO-TELE 00126/2025 | 073 | LD05047073 | Segue nota para verificar atuação do religador de linha 7947530073 RL Assumindo cargas do CDA e esta atuando por neutro. Foi alterado para grupo chave. PARECER DA PROTEÇÃO: O NEUTRO DO EQUIPAMENTO ESTA COM LEITURAS 2 VEZES SUPERIOR AO VALOR DE CORRENTE DE FASE. CIRCUITO NORMAL SEM DEFEITO, VERIFICAR O FECHAMENTO DO NEUTRO PARA IDENTIFICAR A LEITURA ERRÔNEA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795476200145686,3990740741 | 2025 | DG-RD-PO 00097/2025 | DG-RD-PO | 00097/2025 | 7954762001 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-29 09:35 | 2025-01-29 09:35 | 2025-02-01 09:35 | 2025-01-29 17:00 | EMERGENCIAL | STANLEY APARECIDO DO CARMO | SS ATENDIDA | 2025-01-29 09:35 |  | 001 | LD01072001 | Bom dia, Segue SS:DG-RD-PO/2025 , Poste 10/150 ID:59782306 Danificado , no circuito do RL 7954762001 , para devidas tratativas com equipe de manutenção, poste esta inclinado e com rachaduras e cabo CA / 4 esta rompido. poste esta localizado na decima terceira estrutura antes da chave 0310318001. POSTE:10/150 ID:59782306 ESTRUTURA: N1 REDE ENERGIZADA: Não CONSUMIDOR PENALIZADO: 24 uc ACESSO: livre (esta dentro de uma plantação de soja) Nº INTERVENÇÃO: 20253419946355 LOCALIDADE:RDR [0001] PORTO NACIONAL ENDEREÇO: IND FAZENDA NOSSA SENHORA DO CARMO, 0 - ZONA RURAL UC:33704685 TEL.: 63992185296 EQUIPE: 001OP02 (63)99248-0490 | FORMS SUBST DE POSTES
794964409845686,5615740741 | 2025 | ETO-PROT 00116/2025 | ETO-PROT | 00116/2025 | 7949644098 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-29 13:29 | 2025-03-21 09:57 | 2025-03-28 09:57 |  | URGENTE | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | SS REPASSADA | 2025-03-21 09:57 | ETO-TELE 00274/2025 | 098 | LD01005098 | SS: ETO-COEP 0033/2025 - OS: ETO-RD-AG 000222/2025-OBRA-0662500130-RELIG.-7949644098 - RDR 34,5 KV ANANÁS.PARECER DMSL: Identificado que a placa fonte do relé está danificada, sendo assim, se faz necessário a substituição do conjunto (Controle + parte ativa) considerando que não há peças de reposição para o religador tavrida.-EQUIPAMENTO 7949644098, REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE, POREM SEM SUCESSO, CONTINUA SEM COMUNICAÇÃO, POR GENTILEZA VERIFICAR. - FOI EXECUTADO SUBSTITUÍDO O RELIG.-7949644098 COMPLETO EM CAMPO DIA 17/03/2025. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7949644098 LD ANANAS A SÃO JOÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794964409845686,5615740741 | 2025 | ETO-RD-AG 00338/2025 | ETO-RD-AG | 00338/2025 | 7949644098 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-29 13:29 | 2025-03-20 16:14 | 2025-03-27 16:14 |  | URGENTE | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | SS REPASSADA | 2025-03-20 16:14 | ETO-PROT 00116/2025 | 098 | LD01005098 | SS: ETO-COEP 0033/2025 - OS: ETO-RD-AG 000222/2025-OBRA-0662500130-RELIG.-7949644098 - RDR 34,5 KV ANANÁS.PARECER DMSL: Identificado que a placa fonte do relé está danificada, sendo assim, se faz necessário a substituição do conjunto (Controle + parte ativa) considerando que não há peças de reposição para o religador tavrida.-EQUIPAMENTO 7949644098, REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE, POREM SEM SUCESSO, CONTINUA SEM COMUNICAÇÃO, POR GENTILEZA VERIFICAR. - FOI EXECUTADO SUBSTITUÍDO O RELIG.-7949644098 COMPLETO EM CAMPO DIA 17/03/2025. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794964409845686,5615740741 | 2025 | ETO-TELE 00125/2025 | ETO-TELE | 00125/2025 | 7949644098 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-29 13:29 | 2025-02-25 11:41 | 2025-02-28 11:41 |  | EMERGENCIAL | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | SS REPASSADA | 2025-02-25 11:41 | ETO-COEP 00033/2025 | 098 | LD01005098 | PARECER DMSL: Identificado que a placa fonte do relé está danificada, sendo assim, se faz necessário a substituição do conjunto (Controle + parte ativa) considerando que não há peças de reposição para o religador tavrida. EQUIPAMENTO 7949644098, REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE, POREM SEM SUCESSO, CONTINUA SEM COMUNICAÇÃO, POR GENTILEZA VERIFICAR. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794964409845686,5615740741 | 2025 | ETO-TELE 00274/2025 | ETO-TELE | 00274/2025 | 7949644098 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-29 13:29 | 2025-03-21 09:57 | 2025-03-28 09:57 | 2025-06-06 11:20 | URGENTE | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | SS ATENDIDA | 2025-03-21 09:57 |  | 098 | LD01005098 | SS: ETO-COEP 0033/2025 - OS: ETO-RD-AG 000222/2025-OBRA-0662500130-RELIG.-7949644098 - RDR 34,5 KV ANANÁS.PARECER DMSL: Identificado que a placa fonte do relé está danificada, sendo assim, se faz necessário a substituição do conjunto (Controle + parte ativa) considerando que não há peças de reposição para o religador tavrida.-EQUIPAMENTO 7949644098, REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE, POREM SEM SUCESSO, CONTINUA SEM COMUNICAÇÃO, POR GENTILEZA VERIFICAR. - FOI EXECUTADO SUBSTITUÍDO O RELIG.-7949644098 COMPLETO EM CAMPO DIA 17/03/2025. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7949644098 LD ANANAS A SÃO JOÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794964409845686,5615740741 | 2025 | ETO-COEP 00033/2025 | ETO-COEP | 00033/2025 | 7949644098 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-29 13:29 | 2025-03-20 15:52 | 2025-03-23 15:52 |  | EMERGENCIAL | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | SS REPASSADA | 2025-03-20 15:52 | ETO-RD-AG 00338/2025 | 098 | LD01005098 | PARECER DMSL: Identificado que a placa fonte do relé está danificada, sendo assim, se faz necessário a substituição do conjunto (Controle + parte ativa) considerando que não há peças de reposição para o religador tavrida. EQUIPAMENTO 7949644098, REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE, POREM SEM SUCESSO, CONTINUA SEM COMUNICAÇÃO, POR GENTILEZA VERIFICAR. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790819604745686,7083449074 | 2025 | ETO-TELE 00127/2025 | ETO-TELE | 00127/2025 | 7908196047 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-29 17:00 | 2025-01-29 17:00 | 2025-02-01 17:00 | 2025-02-04 14:08 | EMERGENCIAL | HELDER SILVA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2025-01-29 17:00 |  | 047 | AL02033047 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL 7908196047, Feito primeiro ataque com Equipe 047op01, porém sem sucesso mesmo não retornou a comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792607804645686,9124884259 | 2025 | ETO-TELE 00858/2025 | ETO-TELE | 00858/2025 | 7926078046 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-29 21:54 | 2025-07-29 08:04 | 2025-08-01 08:04 | 2025-06-26 09:40 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2025-07-29 08:04 |  | 046 | LD01056046 | Segue para verificar proteções do RL-7926078046 defeito jusante do equipamento está desarmando DJ 424R na SE Nova Rosalandia. PARECER DA PROTEÇÃO: Analisando as correntes via SCADA percebemos que o equiapmento não está realizando leitura de corrente nas fases e leitura de tensão em uma delas. Realizar testes funcional simulado na parte ativa para constatação que o relé está fazendo as leituras corretamente e que está atuando. Engº Irlley Castelo Branco | AVISO DE ANOMALIA
792607804645686,9124884259 | 2025 | ETO-PROT 00042/2025 | ETO-PROT | 00042/2025 | 7926078046 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-29 21:54 | 2025-07-29 08:04 | 2025-08-01 08:04 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2025-07-29 08:04 | ETO-TELE 00858/2025 | 046 | LD01056046 | Segue para verificar proteções do RL-7926078046 defeito jusante do equipamento está desarmando DJ 424R na SE Nova Rosalandia. PARECER DA PROTEÇÃO: Analisando as correntes via SCADA percebemos que o equiapmento não está realizando leitura de corrente nas fases e leitura de tensão em uma delas. Realizar testes funcional simulado na parte ativa para constatação que o relé está fazendo as leituras corretamente e que está atuando. Engº Irlley Castelo Branco | AVISO DE ANOMALIA
792607804645687,0712962963 | 2025 | ETO-PROT 00043/2025 | ETO-PROT | 00043/2025 | 7926078046 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-30 01:43 | 2025-01-30 01:43 | 2025-02-02 01:43 | 2026-03-12 14:30 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS CANCELADA | 2025-01-30 01:43 |  | 046 | LD01056046 | FAVOR VERIFICAR PROTEÇAO DO RL 7926078046, O MESMO NAO ATUA RAMAL COM DEFEITO E DESARMA VINDO A DESARMA O DJ 424R056 OBS. CONFORME INTERVENÇAO 20253423494059 | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
791334106345687,8848842593 | 2025 | ETO-COEP 00022/2025 | ETO-COEP | 00022/2025 | 7913341063 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-30 21:14 | 2025-04-16 11:20 | 2025-04-19 11:20 |  | EMERGENCIAL | JOELSON SILVA DE SOUSA | SS REPASSADA | 2025-04-16 11:20 | ETO-RD-GR 00452/2025 | 063 | AL05020023 | PARECER DMSL: FAVOR, SUBSTITUIR PARTE ATIVA DO RLG 7913341063. RL-7913341063 com bucha do tanque danificada fase B enviiar equipe para recuperar o mesmo ficou bypassado | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791334106345687,8848842593 | 2025 | ETO-RD-GR 00452/2025 | ETO-RD-GR | 00452/2025 | 7913341063 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-30 21:14 | 2025-04-22 14:23 | 2025-04-25 14:23 |  | EMERGENCIAL | JOELSON SILVA DE SOUSA | SS REPASSADA | 2025-04-22 14:23 | ETO-PROT 00159/2025 | 063 | AL05020023 | PARECER DMSL: FAVOR, SUBSTITUIR PARTE ATIVA DO RLG 7913341063. RL-7913341063 com bucha do tanque danificada fase B enviiar equipe para recuperar o mesmo ficou bypassado Foi feito a substituicao do equipamento conforme solicitado na SS, obs: equipe do DMSL LEVAR UM CABO DE ANTENA POIS O CABO EM CAMPO PARECE QUE FICOU PEQUENO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791334106345687,8848842593 | 2025 | ETO-PROT 00159/2025 | ETO-PROT | 00159/2025 | 7913341063 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-30 21:14 | 2025-04-23 12:54 | 2025-04-26 12:54 |  | EMERGENCIAL | JOELSON SILVA DE SOUSA | SS REPASSADA | 2025-04-23 12:54 | ETO-TELE 00421/2025 | 063 | AL05020023 | PARECER DA PROEÇÃO: COMISSIONAR RL 7913341063 AL 05 COLINAS. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PARECER DMSL: FAVOR, SUBSTITUIR PARTE ATIVA DO RLG 7913341063. RL-7913341063 com bucha do tanque danificada fase B enviiar equipe para recuperar o mesmo ficou bypassado Foi feito a substituicao do equipamento conforme solicitado na SS, obs: equipe do DMSL LEVAR UM CABO DE ANTENA POIS O CABO EM CAMPO PARECE QUE FICOU PEQUENO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791334106345687,8848842593 | 2025 | ETO-TELE 00421/2025 | ETO-TELE | 00421/2025 | 7913341063 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-30 21:14 | 2025-04-23 12:54 | 2025-04-26 12:54 | 2025-06-16 09:53 | EMERGENCIAL | JOELSON SILVA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2025-04-23 12:54 |  | 063 | AL05020023 | PARECER DA PROEÇÃO: COMISSIONAR RL 7913341063 AL 05 COLINAS. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PARECER DMSL: FAVOR, SUBSTITUIR PARTE ATIVA DO RLG 7913341063. RL-7913341063 com bucha do tanque danificada fase B enviiar equipe para recuperar o mesmo ficou bypassado Foi feito a substituicao do equipamento conforme solicitado na SS, obs: equipe do DMSL LEVAR UM CABO DE ANTENA POIS O CABO EM CAMPO PARECE QUE FICOU PEQUENO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791334106345687,8848842593 | 2025 | ETO-TELE 00131/2025 | ETO-TELE | 00131/2025 | 7913341063 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-30 21:14 | 2025-02-07 15:20 | 2025-02-10 15:20 |  | EMERGENCIAL | JOELSON SILVA DE SOUSA | SS REPASSADA | 2025-02-07 15:20 | ETO-COEP 00022/2025 | 063 | AL05020023 | PARECER DMSL: FAVOR, SUBSTITUIR PARTE ATIVA DO RLG 7913341063. RL-7913341063 com bucha do tanque danificada fase B enviiar equipe para recuperar o mesmo ficou bypassado | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795543007545688,3507175926 | 2025 | ETO-TELE 00132/2025 | ETO-TELE | 00132/2025 | 7955430075 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-31 08:25 | 2025-01-31 08:25 | 2025-04-01 08:25 | 2025-02-10 22:31 | ALTA | Ronnald Moreira Rodrigues | SS ATENDIDA | 2025-01-31 08:25 |  | 075 | LD02050008 | Refazer ajuste, pois existe erros na base | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794270603045688,4080902778 | 2025 | ETO-TELE 00133/2025 | ETO-TELE | 00133/2025 | 7942706030 | 79 | RELIGADOR | 2025-01-31 09:48 | 2025-01-31 09:48 | 2025-02-03 09:48 | 2025-02-10 17:07 | EMERGENCIAL | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | SS ATENDIDA | 2025-01-31 09:48 |  | 030 | LD01095030 | EQUIPAMENTO 7942706030, REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE, POREM SEM SUCESSO, CONTINUA SEM COMUNICAÇÃO, POR GENTILEZA VERIFICAR. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585497710445689,71125 | 2025 | ETO-PROT 00129/2025 | ETO-PROT | 00129/2025 | 5854977104 | 58 | REGULADOR | 2025-02-01 17:04 | 2025-04-03 15:02 | 2025-04-06 15:02 |  | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS REPASSADA | 2025-04-03 15:02 | ETO-TELE 00328/2025 | 104 | LD01065015 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5854977104 – LD PEDRO AFONSO A SANTA MARIA. NECESARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVIES NO APP DA PROTEÇÃO. PARECER DMSL: Foi verificado defeito no contador de operação devido infiltração de água na caixa de passagem da célula 03. Favor, substituir tanque 3 do regulador 5854977104. Número de série: 34553 Boa tarde favor verificar anomalia no RT com painel apagado e sem comutar ficou bypassado Boa tarde, segue repassa de SS para PROT fazer o comissionamento do Regulador 5854977104, foi feita a substituicao da celula 03 conforme solicitacao acima. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585497710445689,71125 | 2025 | ETO-TELE 00328/2025 | ETO-TELE | 00328/2025 | 5854977104 | 58 | REGULADOR | 2025-02-01 17:04 | 2025-04-03 15:02 | 2025-04-06 15:02 | 2025-05-27 13:45 | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-04-03 15:02 |  | 104 | LD01065015 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5854977104 – LD PEDRO AFONSO A SANTA MARIA. NECESARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVIES NO APP DA PROTEÇÃO. PARECER DMSL: Foi verificado defeito no contador de operação devido infiltração de água na caixa de passagem da célula 03. Favor, substituir tanque 3 do regulador 5854977104. Número de série: 34553 Boa tarde favor verificar anomalia no RT com painel apagado e sem comutar ficou bypassado Boa tarde, segue repassa de SS para PROT fazer o comissionamento do Regulador 5854977104, foi feita a substituicao da celula 03 conforme solicitacao acima. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585497710445689,71125 | 2025 | ETO-TELE 00135/2025 | ETO-TELE | 00135/2025 | 5854977104 | 58 | REGULADOR | 2025-02-01 17:04 | 2025-02-21 13:33 | 2025-02-24 13:33 |  | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS REPASSADA | 2025-02-21 13:33 | ETO-COEP 00030/2025 | 104 | LD01065015 | PARECER DMSL: Foi verificado defeito no contador de operação devido infiltração de água na caixa de passagem da célula 03. Favor, substituir tanque 3 do regulador 5854977104. Número de série: 34553 Boa tarde favor verificar anomalia no RT com painel apagado e sem comutar ficou bypassado | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585497710445689,71125 | 2025 | ETO-COEP 00030/2025 | ETO-COEP | 00030/2025 | 5854977104 | 58 | REGULADOR | 2025-02-01 17:04 | 2025-03-28 13:39 | 2025-03-31 13:39 |  | EMERGENCIAL | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | SS REPASSADA | 2025-03-28 13:39 | ETO-PROT 00129/2025 | 104 | LD01065015 | PARECER DMSL: Foi verificado defeito no contador de operação devido infiltração de água na caixa de passagem da célula 03. Favor, substituir tanque 3 do regulador 5854977104. Número de série: 34553 Boa tarde favor verificar anomalia no RT com painel apagado e sem comutar ficou bypassado Boa tarde, segue repassa de SS para PROT fazer o comissionamento do Regulador 5854977104, foi feita a substituicao da celula 03 conforme solicitacao acima. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793190406345690,5653587963 | 2025 | ETO-SCADA 00001/2025 | ETO-SCADA | 00001/2025 | 7931904063 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-02 13:34 | 2025-02-02 13:34 | 2025-02-05 13:34 |  | EMERGENCIAL | GLAUCIO TARCISIO ARAUJO CAMARG | SS PENDENTE | 2025-02-02 13:34 |  | 063 | AL05020023 | Boa tarde, RL atuado por sobrecorrente de fase B e C, foi a lockout , e permanecia aberto no scada, porem fechado e campo,ramal do sucuri. Foi feito um reset na comunicação e RL 7931904063 voltou fechado estava todos energizado. Favor verificar interação com scada/comunicação. E fato ja ocorreu outras vezes. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
794696305245690,7754398148 | 2025 | ETO-TELE 00136/2025 | ETO-TELE | 00136/2025 | 7946963052 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-02 18:37 | 2025-02-02 18:37 | 2025-02-05 18:37 | 2025-02-03 13:44 | EMERGENCIAL | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | SS ATENDIDA | 2025-02-02 18:37 |  | 052 | AL01036052 | Boa noite! Segue SS de religador, o mesmo perde comunicação toda vez que perde a tensão primaria dificultando as manobra na linha, foi feito primeiro ataque com a equipe 042OP02, enviar equipe do DMSL urgente. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791503424345690,8319444444 | 2025 | ETO-TELE 00137/2025 | ETO-TELE | 00137/2025 | 7915034243 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-02 19:58 | 2025-02-02 19:58 | 2025-02-05 19:58 | 2025-02-03 13:49 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2025-02-02 19:58 |  | 243 | LD02001037 | segue ss para verificar religador 7915034243 , o mesmo quando falta alimentaçao da media tensao , perde a comunicaçao . favor enviar equipe para verificar o motivo de nao comunicar na falta de CA, o mesmo nao estar subindo alarme de bateria . religador para possibilidade de transferencia de cargas enviar equipe urgente. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792008005245690,8802199074 | 2025 | ETO-TELE 00138/2025 | ETO-TELE | 00138/2025 | 7920080052 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-02 21:08 | 2025-02-06 09:39 | 2025-02-09 09:39 |  | EMERGENCIAL | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | SS REPASSADA | 2025-02-06 09:39 | ETO-RD-GU 00191/2025 | 052 | LD02036052 | PARECER DMSL: Favor, realizar substituição do transformador auxiliar do RLG 7920080052. Boa noite! Favor enviar equipe do DMSL para verificar religador sem comunicação na linha da gameleira em Formoso do Araguaia, foi feito primeiro ataque com a equipe 052OP08 as 21:00 do dia 02/02/2025, ramal com grupo A. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790000315745691,3962847222 | 2025 | ETO-RD-AR 00198/2025 | ETO-RD-AR | 00198/2025 | 7900003157 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-03 09:31 | 2025-02-03 09:31 | 2025-02-06 09:31 | 2025-01-05 13:59 | EMERGENCIAL | RICARDO DA CONCEICAO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-02-03 09:31 |  | 157 | LD03010004 | FAVOR, SUBSTITUIR EQUIPAMENTO COMPLETO. EQUIPAMENTO 7900003157 TEVE CURTO NO CABO UMBILICAL DANIFICANDO TANQUE E CONTROLE | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790055201045691,4168055556 | 2025 | ETO-PROT 00045/2025 | ETO-PROT | 00045/2025 | 7900552010 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-03 10:00 | 2025-02-03 16:08 | 2025-02-06 16:08 |  | EMERGENCIAL | Felipe Divino Alves Monteiro | SS REPASSADA | 2025-02-03 16:08 | ETO-TELE 00140/2025 | 010 | LD05050008 | Segue SS para ajuste de proteção do RL 7900552010, substituido em 30/01/2025. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7900552010 LD MIRANORTE A MIRACEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790055201045691,4168055556 | 2025 | ETO-TELE 00140/2025 | ETO-TELE | 00140/2025 | 7900552010 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-03 10:00 | 2025-02-03 16:08 | 2025-02-06 16:08 | 2025-02-04 08:14 | EMERGENCIAL | Felipe Divino Alves Monteiro | SS ATENDIDA | 2025-02-03 16:08 |  | 010 | LD05050008 | Segue SS para ajuste de proteção do RL 7900552010, substituido em 30/01/2025. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RL 7900552010 LD MIRANORTE A MIRACEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795633311145691,5596759259 | 2025 | ETO-TELE 00139/2025 | ETO-TELE | 00139/2025 | 7956333111 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-03 13:26 | 2025-02-03 13:26 | 2025-02-06 13:26 | 2025-02-06 10:46 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-02-03 13:26 |  | 111 | LD03020023 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO APOS PRIMEIRO ATAQUE NÃO RETORNOU. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795702209445691,7237268519 | 2025 | ETO-TELE 00141/2025 | ETO-TELE | 00141/2025 | 7957022094 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-03 17:22 | 2025-02-03 17:22 | 2025-02-06 17:22 | 2025-02-13 09:26 | EMERGENCIAL | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | SS ATENDIDA | 2025-02-03 17:22 |  | 094 | LD04040003 | segue ss para verificação de religador sem automação. Religador 7957022094 realizado primeiro ataque com a equipe 094op05 e o mesmo não retornou a comunicação. favor enciar equipe para devidas tratativas | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790052803745691,7950462963 | 2025 | ETO-TELE 00142/2025 | ETO-TELE | 00142/2025 | 7900528037 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-03 19:05 | 2025-02-03 19:05 | 2025-02-06 19:05 | 2025-02-10 22:25 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2025-02-03 19:05 |  | 037 | LD03040003 | segue ss para verificação de religador sem automação. Religador 7900528037 realizado primeiro ataque com a equipe e o mesmo não retornou a comunicação. favor enciar equipe para devidas tratativa. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791365510045692,6420601852 | 2025 | DOLP-RD-PA 00385/2025 | DOLP-RD-PA | 00385/2025 | 7913655100 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-04 15:25 | 2025-03-10 16:31 | 2025-03-17 16:31 | 2025-05-28 16:00 | URGENTE | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-03-10 16:31 |  | 100 | AL01081100 | Favor, realizar substiuição completa do RLG 7913655100 - RDU taquaruçu, por um modelo NOJA RC10. O modelo atual está osbsoleto, trata-se de um COOPER FORM6. Solicito urgência na substituição. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791365510045692,6420601852 | 2025 | ETO-RD-PA 00187/2025 | ETO-RD-PA | 00187/2025 | 7913655100 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-04 15:25 | 2025-03-10 16:31 | 2025-03-17 16:31 |  | URGENTE | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2025-03-10 16:31 | DOLP-RD-PA 00385/2025 | 100 | AL01081100 | Favor, realizar substiuição completa do RLG 7913655100 - RDU taquaruçu, por um modelo NOJA RC10. O modelo atual está osbsoleto, trata-se de um COOPER FORM6. Solicito urgência na substituição. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791365510045692,6420601852 | 2025 | ETO-COEP 00018/2025 | ETO-COEP | 00018/2025 | 7913655100 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-04 15:25 | 2025-03-10 16:23 | 2025-03-17 16:23 |  | URGENTE | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2025-03-10 16:23 | ETO-RD-PA 00187/2025 | 100 | AL01081100 | Favor, realizar substiuição completa do RLG 7913655100 - RDU taquaruçu, por um modelo NOJA RC10. O modelo atual está osbsoleto, trata-se de um COOPER FORM6. Solicito urgência na substituição. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795579207645693,0100694444 | 2025 | ETO-TELE 00144/2025 | ETO-TELE | 00144/2025 | 7955792076 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-05 00:14 | 2025-02-05 00:14 | 2025-02-08 00:14 | 2025-02-13 09:17 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2025-02-05 00:14 |  | 076 | LD02040003 | segue ss para verificação de religador sem automação. Religador 7955792076 realizado primeiro ataque com a equipe e o mesmo não retornou a comunicação. favor enciar equipe para devidas tratativa. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792771203245693,3541087963 | 2025 | ETO-TELE 00145/2025 | ETO-TELE | 00145/2025 | 7927712032 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-05 08:30 | 2025-02-05 08:30 | 2025-02-08 08:30 | 2025-02-12 08:20 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2025-02-05 08:30 |  | 032 | LD01003036 | FEITO PRIMEIRO ATAQUE COM EQUIPE LOCAL E RL NÃO VOLTOU A COMUNICAR QUANDO A LINHA FICOU SEM ENERGIA. RL 7927712032 OBS. : PAINEL NÃO ASCENDEU | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792824403245693,3646180556 | 2025 | ETO-COEP 00025/2025 | ETO-COEP | 00025/2025 | 7928244032 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-05 08:45 | 2025-03-28 14:39 | 2025-03-31 14:39 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS REPASSADA | 2025-03-28 14:39 | ETO-PROT 00130/2025 | 032 | LD01003036 | TANQUE DO RELIGADOR 7928244032 SUBSTITUIDO. PARECER DMSL: APÓS TESTES FOI CONSTATO DEFEITO NO TANQUE DO RLG 7928244032. FAVOR, SUBSITUIR O TANQUE E PERMANECER COM O CONTROLE EM CAMPO. Número de sério do tanque:0320118113529 FEITO PRIMEIRO ATAQUE COM EQUIPE LOCAL E RL ATE VOLTOU A COMUNICAR NO SCADA, NO LOCAL O RELIGADOR ESTA COM O PAINEL APAGADO E SEM POSSIBILIDADE DE MANOBRAS. FICOU COM O BY PASS FECHADO. RL 7928244032 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792824403245693,3646180556 | 2025 | ETO-TELE 00146/2025 | ETO-TELE | 00146/2025 | 7928244032 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-05 08:45 | 2025-02-14 08:39 | 2025-02-17 08:39 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS REPASSADA | 2025-02-14 08:39 | ETO-COEP 00025/2025 | 032 | LD01003036 | PARECER DMSL: APÓS TESTES FOI CONSTATO DEFEITO NO TANQUE DO RLG 7928244032. FAVOR, SUBSITUIR O TANQUE E PERMANECER COM O CONTROLE EM CAMPO. Número de sério do tanque:0320118113529 FEITO PRIMEIRO ATAQUE COM EQUIPE LOCAL E RL ATE VOLTOU A COMUNICAR NO SCADA, NO LOCAL O RELIGADOR ESTA COM O PAINEL APAGADO E SEM POSSIBILIDADE DE MANOBRAS. FICOU COM O BY PASS FECHADO. RL 7928244032 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792824403245693,3646180556 | 2025 | ETO-TELE 00331/2025 | ETO-TELE | 00331/2025 | 7928244032 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-05 08:45 | 2025-04-03 17:13 | 2025-04-06 17:13 | 2025-04-09 07:59 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2025-04-03 17:13 |  | 032 | LD01003036 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7928244032 LD ALVORADA A ARAGUAÇU. NECESSARIO CONFERIR MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR EQUIPAMENTO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. TANQUE DO RELIGADOR 7928244032 SUBSTITUIDO. PARECER DMSL: APÓS TESTES FOI CONSTATO DEFEITO NO TANQUE DO RLG 7928244032. FAVOR, SUBSITUIR O TANQUE E PERMANECER COM O CONTROLE EM CAMPO. Número de sério do tanque:0320118113529 FEITO PRIMEIRO ATAQUE COM EQUIPE LOCAL E RL ATE VOLTOU A COMUNICAR NO SCADA, NO LOCAL O RELIGADOR ESTA COM O PAINEL APAGADO E SEM POSSIBILIDADE DE MANOBRAS. FICOU COM O BY PASS FECHADO. RL 7928244032 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792824403245693,3646180556 | 2025 | ETO-PROT 00130/2025 | ETO-PROT | 00130/2025 | 7928244032 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-05 08:45 | 2025-04-03 17:13 | 2025-04-06 17:13 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS REPASSADA | 2025-04-03 17:13 | ETO-TELE 00331/2025 | 032 | LD01003036 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7928244032 LD ALVORADA A ARAGUAÇU. NECESSARIO CONFERIR MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR EQUIPAMENTO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. TANQUE DO RELIGADOR 7928244032 SUBSTITUIDO. PARECER DMSL: APÓS TESTES FOI CONSTATO DEFEITO NO TANQUE DO RLG 7928244032. FAVOR, SUBSITUIR O TANQUE E PERMANECER COM O CONTROLE EM CAMPO. Número de sério do tanque:0320118113529 FEITO PRIMEIRO ATAQUE COM EQUIPE LOCAL E RL ATE VOLTOU A COMUNICAR NO SCADA, NO LOCAL O RELIGADOR ESTA COM O PAINEL APAGADO E SEM POSSIBILIDADE DE MANOBRAS. FICOU COM O BY PASS FECHADO. RL 7928244032 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795558203945693,3730324074 | 2025 | ETO-PROT 00048/2025 | ETO-PROT | 00048/2025 | 7955582039 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-05 08:57 | 2025-04-23 18:06 | 2025-04-26 18:06 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS REPASSADA | 2025-04-23 18:06 | ETO-TELE 00433/2025 | 039 | AL02109039 | Favor enviar equipe para verificar o RL 7955582039, pois o mesmo está com cargas ligadas e no SCADA está com as correntes zeradas, fica na RDU de Araguatins. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795558203945693,3730324074 | 2025 | ETO-TELE 00433/2025 | ETO-TELE | 00433/2025 | 7955582039 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-05 08:57 | 2025-04-23 18:06 | 2025-04-26 18:06 | 2025-05-13 09:48 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2025-04-23 18:06 |  | 039 | AL02109039 | Favor enviar equipe para verificar o RL 7955582039, pois o mesmo está com cargas ligadas e no SCADA está com as correntes zeradas, fica na RDU de Araguatins. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795558203945693,3730324074 | 2025 | ETO-RD-AG 00151/2025 | ETO-RD-AG | 00151/2025 | 7955582039 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-05 08:57 | 2025-02-06 08:41 | 2025-02-09 08:41 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS REPASSADA | 2025-02-06 08:41 | ETO-PROT 00048/2025 | 039 | AL02109039 | Favor enviar equipe para verificar o RL 7955582039, pois o mesmo está com cargas ligadas e no SCADA está com as correntes zeradas, fica na RDU de Araguatins. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795558203945693,3730324074 | 2025 | ETO-TELE 00147/2025 | ETO-TELE | 00147/2025 | 7955582039 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-05 08:57 | 2025-02-05 10:19 | 2025-02-08 10:19 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS REPASSADA | 2025-02-05 10:19 | ETO-RD-AG 00151/2025 | 039 | AL02109039 | Favor enviar equipe para verificar o RL 7955582039, pois o mesmo está com cargas ligadas e no SCADA está com as correntes zeradas, fica na RDU de Araguatins. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794331402345693,4481597222 | 2025 | ETO-SE-PA 00004/2025 | ETO-SE-PA | 00004/2025 | 7943314023 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-05 10:45 | 2025-02-05 11:55 | 2026-03-12 11:55 |  | PROGRAMAVEL | Joao Angelo da Silva Junior | SS REPASSADA | 2025-02-05 11:55 | ETO-TELE 00148/2025 | 023 | AL05020023 | Equipe DMSL esteve no religador 7943314023 dia 13/12/2023 e verificou que o para-raio da fase A encontra-se estourado e o cabo de aterramento do tanque desconectado. Favor, seguir com as devidas tratativas. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794331402345693,4481597222 | 2025 | ETO-TELE 00148/2025 | ETO-TELE | 00148/2025 | 7943314023 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-05 10:45 | 2025-02-05 11:55 | 2026-03-12 11:55 | 2025-03-07 13:36 | PROGRAMAVEL | Joao Angelo da Silva Junior | SS ATENDIDA | 2025-02-05 11:55 |  | 023 | AL05020023 | Equipe DMSL esteve no religador 7943314023 dia 13/12/2023 e verificou que o para-raio da fase A encontra-se estourado e o cabo de aterramento do tanque desconectado. Favor, seguir com as devidas tratativas. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793813901345693,5017708333 | 2025 | ETO-RD-PS 00054/2025 | ETO-RD-PS | 00054/2025 | 7938139013 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-05 12:03 | 2025-02-05 12:03 | 2025-02-08 12:03 | 2026-01-16 11:41 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2025-02-05 12:03 |  | 013 | AL03062013 | Segue nota para envia equipe linha viva normalizar cabo rompido da conexão fase B estrutura do RL-7938139013, Tensão 13.8kv, Cabo AA / 2, Acesso livre porém atém local tem uma cerca de arame para abrir, Obs. Local ficou desligado penalizando 19 clientes | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
794807401045693,9106712963 | 2025 | ETO-TELE 00149/2025 | ETO-TELE | 00149/2025 | 7948074010 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-05 21:51 | 2025-02-05 21:51 | 2025-02-08 21:51 | 2025-03-07 17:30 | EMERGENCIAL | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | SS ATENDIDA | 2025-02-05 21:51 |  | 010 | LD03059122 | segue ss de religar de poste com defeito sem comunicacão foi feito o primeiro ataque com equipe 010op03 e o mesmo não voltou a comnunicaçao favor fazer a correcão do mesmo para que fique disponivel para a operacão. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795789706445693,912349537 | 2025 | ETO-RD-GR 00160/2025 | ETO-RD-GR | 00160/2025 | 7957897064 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-05 21:54 | 2025-02-05 21:54 | 2026-03-12 21:54 | 2026-02-09 14:05 | PROGRAMAVEL | STANLEY APARECIDO DO CARMO | SS CANCELADA | 2025-02-05 21:54 |  | 064 | LD02020023 | Boa noite, Segue SS:ETO-RD-GR/2025 , Para linha viva substituir Poste 10/150 ID:69822352, ferragem exposta no circuito do Trafo 5700001064. POSTE:10/150 ID:69822352 ESTRUTURA: N1/S1 REDE ENERGIZADA: SIM CONSUMIDOR PENALIZADO: NÃO ACESSO: LIVRE Nº INTERVENÇÃO: SERÁ GERADA EMERGENCIAL LOCALIDADE: RDU [0064] BRASILANDIA DO TOCANTINS ENDEREÇO: AVENIDA BERNARDO SAYAO - Nº 1463 - CENTRO UC:168389 EQUIPE: 034OP03 (63)99226-5598 obs.: em frente ao deposito de gas. | FORMS SUBST DE POSTES
795746504845694,0375231481 | 2025 | ETO-TELE 00150/2025 | ETO-TELE | 00150/2025 | 7957465048 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-06 00:54 | 2025-02-06 00:54 | 2025-02-09 00:54 | 2025-02-18 07:42 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2025-02-06 00:54 |  | 048 | LD02038009 | Boa noite segue rl 7957465048 para verificação de disjuntor de alimetação E CURTO NO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO, foi feito primeiro ataque e o mesmo rl ficou fora de operação atende RDU FORTALEZA DO TABOCÃO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790870602745694,3896296296 | 2025 | ETO-PROT 00060/2025 | ETO-PROT | 00060/2025 | 7908706027 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-06 09:21 | 2025-02-10 13:19 | 2025-02-13 13:19 | 2026-05-21 12:07 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2025-02-10 13:19 |  | 027 | LD01414027 | FAZER ANALISE DAS PROTEÇÕES E COORDENAÇÃO DE SELETIVIDADE ENTRE RL 7908706027, 7911676038 E 7908714038. DEFEITO NO RL 7908714038 DE CABO ROMPIDO E QUEM ABRIU FOI 7908706027. Parecer da Proteção: Ajustes serão revisados devido entrada da SE São Gerais. Engº Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
791167603845694,3896296296 | 2025 | ETO-PROT 00059/2025 | ETO-PROT | 00059/2025 | 7911676038 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-06 09:21 | 2025-02-10 13:18 | 2025-02-13 13:18 | 2026-05-21 12:06 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2025-02-10 13:18 |  | 038 | LD01414027 | FAZER ANALISE DAS PROTEÇÕES E COORDENAÇÃO DE SELETIVIDADE ENTRE RL 7908706027, 7911676038 E 7908714038. DEFEITO NO RL 7908714038 DE CABO ROMPIDO E QUEM ABRIU FOI 7908706027. Parecer da Proteção: Ajustes serão revisados devido entrada da SE São Gerais. Engº Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790871403845694,3896296296 | 2025 | ETO-PROT 00058/2025 | ETO-PROT | 00058/2025 | 7908714038 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-06 09:21 | 2025-02-10 13:15 | 2025-02-13 13:15 | 2026-05-21 12:04 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2025-02-10 13:15 |  | 038 | LD01414027 | FAZER ANALISE DAS PROTEÇÕES E COORDENAÇÃO DE SELETIVIDADE ENTRE RL 7908706027, 7911676038 E 7908714038. DEFEITO NO RL 7908714038 DE CABO ROMPIDO E QUEM ABRIU FOI 7908706027. Parecer da Proteção: Ajustes serão revisados devido entrada da SE São Gerais. Engº Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790871403845694,3896296296 | 2025 | ETO-TELE 00151/2025 | ETO-TELE | 00151/2025 | 7908714038 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-06 09:21 | 2025-02-10 13:15 | 2025-02-13 13:15 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS REPASSADA | 2025-02-10 13:15 | ETO-PROT 00058/2025 | 038 | LD01414027 | FAZER ANALISE DAS PROTEÇÕES E COORDENAÇÃO DE SELETIVIDADE ENTRE RL 7908706027, 7911676038 E 7908714038. DEFEITO NO RL 7908714038 DE CABO ROMPIDO E QUEM ABRIU FOI 7908706027. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
791167603845694,3896296296 | 2025 | ETO-TELE 00152/2025 | ETO-TELE | 00152/2025 | 7911676038 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-06 09:21 | 2025-02-10 13:18 | 2025-02-13 13:18 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS REPASSADA | 2025-02-10 13:18 | ETO-PROT 00059/2025 | 038 | LD01414027 | FAZER ANALISE DAS PROTEÇÕES E COORDENAÇÃO DE SELETIVIDADE ENTRE RL 7908706027, 7911676038 E 7908714038. DEFEITO NO RL 7908714038 DE CABO ROMPIDO E QUEM ABRIU FOI 7908706027. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790870602745694,3896296296 | 2025 | ETO-TELE 00153/2025 | ETO-TELE | 00153/2025 | 7908706027 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-06 09:21 | 2025-02-10 13:19 | 2025-02-13 13:19 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS REPASSADA | 2025-02-10 13:19 | ETO-PROT 00060/2025 | 027 | LD01414027 | FAZER ANALISE DAS PROTEÇÕES E COORDENAÇÃO DE SELETIVIDADE ENTRE RL 7908706027, 7911676038 E 7908714038. DEFEITO NO RL 7908714038 DE CABO ROMPIDO E QUEM ABRIU FOI 7908706027. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795821709745694,4513541667 | 2025 | ETO-TELE 00255/2025 | ETO-TELE | 00255/2025 | 7958217097 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-06 10:50 | 2025-03-13 14:09 | 2025-05-12 14:09 | 2025-03-28 15:52 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2025-03-13 14:09 |  | 097 | AL02003036 | RELIGADOR N° 7958217097 REAMANEJADO NA OBRA 0402500009 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 706977, 8585673 TOP ANTIGA 7955644076 PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7958217097 AL 02 ALVORADA, RDU TALISMÃ. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795821709745694,4513541667 | 2025 | ETO-PROT 00049/2025 | ETO-PROT | 00049/2025 | 7958217097 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-06 10:50 | 2025-03-13 14:09 | 2025-05-12 14:09 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2025-03-13 14:09 | ETO-TELE 00255/2025 | 097 | AL02003036 | RELIGADOR N° 7958217097 REAMANEJADO NA OBRA 0402500009 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 706977, 8585673 TOP ANTIGA 7955644076 PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7958217097 AL 02 ALVORADA, RDU TALISMÃ. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | COMISSIONAMENTO
793292600145694,5021990741 | 2025 | ESO-RD-PA 00002/2025 | ESO-RD-PA | 00002/2025 | 7932926001 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-06 12:03 | 2025-04-02 10:03 | 2025-04-05 10:03 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2025-04-02 10:03 | ETO-TELE 00322/2025 | 001 | AL02057189 | DCMD: Substituição de controle sob responsabilidade do DMSL. Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7932926001, Feito primeiro ataque com equipe da localidade, porém sem sucesso equipamento ficou bay-passado em campo, Obs. RL esta com erro sinalizando fechado no SCADA, porém ficou aberto em capo. PARECER DMSL: Foi feito análise técnica,controle cheio de abelhas e retirada as mesmas Equipamento ficou em operação NAO FICOU EM OPERAÇÃO FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇAO DO CONTROLE | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793292600145694,5021990741 | 2025 | ETO-TELE 00322/2025 | ETO-TELE | 00322/2025 | 7932926001 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-06 12:03 | 2025-04-02 10:03 | 2025-04-05 10:03 | 2025-05-22 15:15 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2025-04-02 10:03 |  | 001 | AL02057189 | DCMD: Substituição de controle sob responsabilidade do DMSL. Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7932926001, Feito primeiro ataque com equipe da localidade, porém sem sucesso equipamento ficou bay-passado em campo, Obs. RL esta com erro sinalizando fechado no SCADA, porém ficou aberto em capo. PARECER DMSL: Foi feito análise técnica,controle cheio de abelhas e retirada as mesmas Equipamento ficou em operação NAO FICOU EM OPERAÇÃO FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇAO DO CONTROLE | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793292600145694,5021990741 | 2025 | ETO-TELE 00154/2025 | ETO-TELE | 00154/2025 | 7932926001 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-06 12:03 | 2025-03-25 18:01 | 2025-03-28 18:01 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2025-03-25 18:01 | ESO-RD-PA 00002/2025 | 001 | AL02057189 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7932926001, Feito primeiro ataque com equipe da localidade, porém sem sucesso equipamento ficou bay-passado em campo, Obs. RL esta com erro sinalizando fechado no SCADA, porém ficou aberto em capo. PARECER DMSL: Foi feito análise técnica,controle cheio de abelhas e retirada as mesmas Equipamento ficou em operação NAO FICOU EM OPERAÇÃO FAVOR, REALIZAR A SUBSTITUIÇAO DO CONTROLE | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793027117145694,6779976852 | 2025 | ETO-PROT 00050/2025 | ETO-PROT | 00050/2025 | 7930271171 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-06 16:16 | 2026-05-21 15:15 | 2026-05-24 15:15 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2026-05-21 15:15 | ETO-TELE 00862/2026 | 171 | LD03005098 | VERIFICAR FALHA NA ABERTURA DO RELIGADOR 7930910156, FOI ENCONTRADO DEFEITO A FRENTE E O MESMO NÃO ABRIU, RELIGADOR QUE ABRIU FOI O SEC 7930271171. PARECER DA PROTEÇÃO: SE FAZ NECESSÁRIO TESTE FUNCIONAL COM VERIFICAÇÃO DE CORRENTE EM CADA FASE E ABERTURA DA PROTEÇÃO POR TRIP DO RELÉ. ENGº IRLLEY CASTELO BRANCO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793027117145694,6779976852 | 2026 | ETO-TELE 00862/2026 | ETO-TELE | 00862/2026 | 7930271171 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-06 16:16 | 2026-05-21 15:15 | 2026-05-24 15:15 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS PENDENTE | 2026-05-21 15:15 |  | 171 | LD03005098 | VERIFICAR FALHA NA ABERTURA DO RELIGADOR 7930910156, FOI ENCONTRADO DEFEITO A FRENTE E O MESMO NÃO ABRIU, RELIGADOR QUE ABRIU FOI O SEC 7930271171. PARECER DA PROTEÇÃO: SE FAZ NECESSÁRIO TESTE FUNCIONAL COM VERIFICAÇÃO DE CORRENTE EM CADA FASE E ABERTURA DA PROTEÇÃO POR TRIP DO RELÉ. ENGº IRLLEY CASTELO BRANCO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790000107145694,6821064815 | 2025 | ETO-TELE 00155/2025 | ETO-TELE | 00155/2025 | 7900001071 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-06 16:22 | 2025-02-06 16:22 | 2025-04-07 16:22 | 2025-02-20 15:20 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-02-06 16:22 |  | 071 | AL01018071 | CONFERIR AJUSTE DE PROTEÇÃO E DEIXAR DESABILITADO AS PROTEÇÕES DE SEF E 46 | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792008005245694,7005787037 | 2025 | ETO-TELE 00156/2025 | ETO-TELE | 00156/2025 | 7920080052 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-06 16:49 | 2025-02-17 17:21 | 2025-02-20 17:21 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS REPASSADA | 2025-02-17 17:21 | ETO-COEP 00027/2025 | 052 | LD02036052 | PARECER DMSL: Após testes foi constatado que o tanque do RLG 7920080052 está com defeito, por se tratar de equipamento COOPER, que está descontinuado, solicitamos a troca completa por modelo NOJA RC 10. Boa tarde, Segue SS Rl sem comunicacão equipe equipe manutenção fez a substituiça~]o do Trafo auxilia que estava queimado, mesmo assim não voltou a comunicação | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792008005245694,7005787037 | 2025 | ETO-COEP 00027/2025 | ETO-COEP | 00027/2025 | 7920080052 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-06 16:49 | 2025-04-01 09:18 | 2025-04-04 09:18 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS REPASSADA | 2025-04-01 09:18 | ETO-PROT 00135/2025 | 052 | LD02036052 | RLG 7920080052 SUBSTITUIDO - LAUDO ANEXADO NA OBRA 0412500201 PARECER DMSL: Após testes foi constatado que o tanque do RLG 7920080052 está com defeito, por se tratar de equipamento COOPER, que está descontinuado, solicitamos a troca completa por modelo NOJA RC 10. Boa tarde, Segue SS Rl sem comunicacão equipe equipe manutenção fez a substituiça~]o do Trafo auxilia que estava queimado, mesmo assim não voltou a comunicação | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792008005245694,7005787037 | 2025 | ETO-PROT 00135/2025 | ETO-PROT | 00135/2025 | 7920080052 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-06 16:49 | 2025-04-04 12:23 | 2025-04-07 12:23 |  | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS REPASSADA | 2025-04-04 12:23 | ETO-TELE 00334/2025 | 052 | LD02036052 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RL 7920080052 LD ARAGUAÇU A FORMOSO. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO EM OPERAÇÃO. AJUSTES DISPONIVIES NO APP DA PROTEÇÃO. RLG 7920080052 SUBSTITUIDO - LAUDO ANEXADO NA OBRA 0412500201 PARECER DMSL: Após testes foi constatado que o tanque do RLG 7920080052 está com defeito, por se tratar de equipamento COOPER, que está descontinuado, solicitamos a troca completa por modelo NOJA RC 10. Boa tarde, Segue SS Rl sem comunicacão equipe equipe manutenção fez a substituiça~]o do Trafo auxilia que estava queimado, mesmo assim não voltou a comunicação | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792008005245694,7005787037 | 2025 | ETO-TELE 00334/2025 | ETO-TELE | 00334/2025 | 7920080052 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-06 16:49 | 2025-04-04 12:23 | 2025-04-07 12:23 | 2025-04-09 16:19 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-04-04 12:23 |  | 052 | LD02036052 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RL 7920080052 LD ARAGUAÇU A FORMOSO. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO EM OPERAÇÃO. AJUSTES DISPONIVIES NO APP DA PROTEÇÃO. RLG 7920080052 SUBSTITUIDO - LAUDO ANEXADO NA OBRA 0412500201 PARECER DMSL: Após testes foi constatado que o tanque do RLG 7920080052 está com defeito, por se tratar de equipamento COOPER, que está descontinuado, solicitamos a troca completa por modelo NOJA RC 10. Boa tarde, Segue SS Rl sem comunicacão equipe equipe manutenção fez a substituiça~]o do Trafo auxilia que estava queimado, mesmo assim não voltou a comunicação | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793612611945694,7152083333 | 2025 | ETO-PROT 00051/2025 | ETO-PROT | 00051/2025 | 7936126119 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-06 17:10 | 2025-02-06 17:10 | 2025-02-09 17:10 | 2026-05-21 15:53 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-02-06 17:10 |  | 119 | LD03005098 | VERIFIRCAR ATUAÇÃO INDEVIDA RELIGADOR ABRIU SEM DEFEITO APARENTE, RELIGADOR ABRIU MESMO HORARIO DO 7930271171. Parecer da proteção: A hipotese é que o RL 7900158156 estivesse fora do grupoo de proteção 1 ou com a proteção desligada, para que fosse observado o efeito de abertura de ambos os equipamentos mencionados na nota. Engº Irlley Castelo Branco | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790057808345695,3647685185 | 2025 | ETO-PROT 00053/2025 | ETO-PROT | 00053/2025 | 7900578083 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-07 08:45 | 2025-02-07 08:45 | 2025-02-10 08:45 | 2026-05-21 16:44 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2025-02-07 08:45 |  | 083 | LD01059122 | Solicitação de serviço para verificação de proteção e seletividade no equipamento, houve falha na ocorrência INT.: 20253433882188. Parecer da proteção: Equipamento com função de Seccionalizador, caso na ocorrência o religamento das proteções a montante estiverem bloqueados não iram permitir as contagens efeitvas. Engº Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
794279912245695,3647685185 | 2025 | ETO-PROT 00052/2025 | ETO-PROT | 00052/2025 | 7942799122 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-07 08:45 | 2025-02-07 08:45 | 2025-02-10 08:45 | 2026-05-21 16:38 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2025-02-07 08:45 |  | 122 | LD01059122 | Solicitação de serviço para verificação de proteção e seletividade no equipamento, houve falha na ocorrência INT.: 20253433882188. Parecer da Proteção: Equipamento com função de ALARME, dessa forma o mesmo apenas irá sinalizar a passagem de corrente de falta. Engº Irlley Castelo Branco. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
792572600245695,6103125 | 2025 | ETO-TELE 00158/2025 | ETO-TELE | 00158/2025 | 7925726002 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-07 14:39 | 2025-02-07 14:39 | 2025-02-10 14:39 | 2025-02-25 10:18 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-02-07 14:39 |  | 002 | AL01084002 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO APOS PRIMEIRO ATAQUE COM AUXILIO DO EDCLEBER O MESMO NÃO RETORNOU A COMUNICAÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
582079003845695,6905902778 | 2025 | ETO-TELE 00159/2025 | ETO-TELE | 00159/2025 | 5820790038 | 58 | REGULADOR | 2025-02-07 16:34 | 2025-02-07 16:34 | 2025-02-10 16:34 | 2025-02-19 17:30 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2025-02-07 16:34 |  | 038 | LD01414027 | PROVIDENCIAR INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O REGULADOR DE TENSÃO 5820790038. FEITO O PRIMEIRO ATAQUE E PERCEBIDO QUE O MESMO NÃO ESTA COMUNICANDO COM O SCADA. EM CAMPO ESTA COMULTANDO NORMAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795588619345695,8903587963 | 2025 | ETO-RD-AR 00227/2025 | ETO-RD-AR | 00227/2025 | 7955886193 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-07 21:22 | 2025-02-07 21:22 | 2025-02-10 21:22 | 2025-02-14 19:00 | EMERGENCIAL | CLEIBER DA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-02-07 21:22 |  | 193 | PS01112193 | chave fase B com defeito no religador 7955886193 acesso livre para lnha viva equipe 193po02 obs. ponto quente na fase B o mesmo ficou bypasasdo | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792589208045697,5652199074 | 2025 | ETO-TELE 00160/2025 | ETO-TELE | 00160/2025 | 7925892080 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-09 13:34 | 2025-02-09 13:34 | 2025-02-12 13:34 | 2025-02-10 13:44 | EMERGENCIAL | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | SS CANCELADA | 2025-02-09 13:34 |  | 080 | LD01084002 | Senhores segue para conhecimento SS do religador 7925892080 feito o primeiro ataque e não retornou | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793710700345697,6020138889 | 2025 | ETO-TELE 00161/2025 | ETO-TELE | 00161/2025 | 7937107003 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-09 14:27 | 2025-02-09 14:27 | 2025-02-12 14:27 | 2025-02-28 08:43 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2025-02-09 14:27 |  | 003 | AL04113003 | Verificar falha de equipamento durante manobras - Int 20253436316966 Foi realizado abertura do equipamento (pique) e o mesmo perdeu a comunicação, sendo necessario envio de equipe no local. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794346000345697,6065972222 | 2025 | ETO-TELE 00185/2025 | ETO-TELE | 00185/2025 | 7943460003 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-09 14:34 | 2025-02-18 09:30 | 2025-04-19 09:30 | 2025-02-25 10:44 | ALTA | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2025-02-18 09:30 |  | 003 | AL01113003 | Solicitação de serviço para analise de ocorrênco: Int.: 20253436316966 Ao perder a comunicaçãodo RL 7937107003 aberto, e tentativa de energização das cargas pelo RL 7943460003 o mesmo não aceitou a energização. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794346000345697,6065972222 | 2025 | ETO-PROT 00055/2025 | ETO-PROT | 00055/2025 | 7943460003 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-09 14:34 | 2025-02-18 09:30 | 2025-02-21 09:30 |  | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS REPASSADA | 2025-02-18 09:30 | ETO-TELE 00185/2025 | 003 | AL01113003 | Solicitação de serviço para analise de ocorrênco: Int.: 20253436316966 Ao perder a comunicaçãodo RL 7937107003 aberto, e tentativa de energização das cargas pelo RL 7943460003 o mesmo não aceitou a energização. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794346000345697,6718865741 | 2025 | ETO-PROT 00056/2025 | ETO-PROT | 00056/2025 | 7943460003 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-09 16:08 | 2025-02-09 16:08 | 2025-02-12 16:08 | 2026-05-21 16:58 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2025-02-09 16:08 |  | 003 | AL01113003 | Segundo informações, RL 7943460003 teve uma atuação indevida do rele 46 após tentativa de energização do alimentador 04 da SE Gurupi 2 até o RL 7937107003. Parecer da proteção: Equipamento possui função de Seccionalizador e não tem função 46 ativada. Engº Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793090810945698,3933333333 | 2025 | ETO-TELE 00162/2025 | ETO-TELE | 00162/2025 | 7930908109 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-10 09:26 | 2025-02-10 09:26 | 2025-02-13 09:26 | 2025-02-25 15:41 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2025-02-10 09:26 |  | 109 | LD03005098 | Senhores, segue para conhecimento rl 7930908109 feito pirmeiro ataque nao retornou comunicaçao , favor verifica | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792778500445698,4034606482 | 2025 | ETO-TELE 00163/2025 | ETO-TELE | 00163/2025 | 7927785004 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-10 09:41 | 2025-02-10 09:41 | 2025-02-13 09:41 | 2025-02-25 14:20 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2025-02-10 09:41 |  | 004 | AL01010004 | Bom dia segue rl 7927785004 NA intermitente alimentador 214raraguaina 1, verificar o mesmo em campo | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793462800445698,4083101852 | 2025 | ETO-TELE 00164/2025 | ETO-TELE | 00164/2025 | 7934628004 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-10 09:48 | 2025-02-10 09:48 | 2025-02-13 09:48 | 2025-02-18 09:22 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2025-02-10 09:48 |  | 004 | AL01103004 | Bom dia RL 7934628004 NF INTERMITENTE, FEITO PRIMEIRO ATAQUE POREM O MESMO PERMACEE INTERMINTETE RDU ARAGUAINA,RL PARTE DO ALIMENTADOR 214R ARAGUAINA 03 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792587511945698,4247453704 | 2025 | ETO-TELE 00165/2025 | ETO-TELE | 00165/2025 | 7925875119 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-10 10:12 | 2025-02-10 10:12 | 2025-02-13 10:12 | 2025-02-25 14:45 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2025-02-10 10:12 |  | 119 | LD03109039 | Bom dia, sege rl 7925875119 intermitente e falha de cc/ca transferencia cidade de são bento | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792102104845698,4418287037 | 2025 | ETO-TELE 00166/2025 | ETO-TELE | 00166/2025 | 7921021048 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-10 10:36 | 2025-02-10 10:36 | 2025-02-13 10:36 | 2025-02-18 07:45 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2025-02-10 10:36 |  | 048 | LD02038009 | SEGUE RL 7921021048 TRANSFERENCIA DE TABOCÃO INTERMITENTE, | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795761604845698,4465046296 | 2025 | ETO-TELE 00167/2025 | ETO-TELE | 00167/2025 | 7957616048 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-10 10:43 | 2025-02-10 10:43 | 2025-02-13 10:43 | 2025-02-25 10:12 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2025-02-10 10:43 |  | 048 | LD02038009 | SEGUE RL 7957616048 SEM AUTOMAÇÃO, FEITO PRIMEIRO ATAQUE ATENDE RDU DE TABOCÃO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
783481409845698,7001388889 | 2025 | ETO-PROT 00061/2025 | ETO-PROT | 00061/2025 | 7834814098 | 78 | RELIGADOR | 2025-02-10 16:48 | 2025-02-10 16:48 | 2025-02-13 16:48 | 2026-05-21 17:19 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2025-02-10 16:48 |  | 098 | LD01005098 | Solicitação de serviço para analise de ocorrência INT.: 20253435605458, na qual houve abertura do RL [7834814098], cujo defeito foi Instal. Transformadora [5710037098] queimada, INT.: 20253435750116. Verificar seletividades entre chaves de proteção. Parecer da Proteção: Provavelmente falhas no conjunto do porta fusivel do trafo queimado em questão, forçando a abertura do RL. Engº Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
795134502845698,9983333333 | 2025 | ETO-TELE 00168/2025 | ETO-TELE | 00168/2025 | 7951345028 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-10 23:58 | 2025-02-10 23:58 | 2025-02-13 23:58 | 2025-02-20 08:58 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-02-10 23:58 |  | 028 | LD04002091 | Boa noite, Segue SS de Rl sem comunicação equipe DEOP fez primeiro ataque sem successo. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795543007545699,4620717593 | 2025 | ETO-PROT 00062/2025 | ETO-PROT | 00062/2025 | 7955430075 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-11 11:05 | 2025-03-14 10:16 | 2026-04-18 10:16 |  | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2025-03-14 10:16 | ETO-CADTOC 00104/2025 | 075 | LD02050008 | RLG 7955430075 fora de operação pois o equipamentos deve ficar NA porém a chave faca da fase B do by-pass está fechada e instalado um TRIP SAVER na chave tronco do ramal! Pela orientação do operador leovane do COS o equipamento ficou isolado até o DEOP mudar a configuração da LD e colocar o RLG em operação. Favor, realizar as tratativas necessárias. PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTO RETIRADO DE CAMPO. EQUIPE CADASTRADO FAVOR RETIRAR EQUIPAMENTO DO CADASTRO. | AVISO DE ANOMALIA
795026119045699,5471875 | 2025 | ETO-RD-DP 00149/2025 | ETO-RD-DP | 00149/2025 | 7950261190 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-11 13:08 | 2025-02-11 13:08 | 2026-03-18 13:08 | 2025-06-03 11:19 | PROGRAMAVEL | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2025-02-11 13:08 |  | 190 | LD04028074 | FAVOR PROVIDENCIAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA SUBSTITUIR DUAS CRUZETAS HT DE 5 METROSQUEBRADA NA LD DIANOPOLIS A NOVO JARDIM NO ID 74401387 | AVISO DE ANOMALIA
792739605245699,6860185185 | 2025 | ETO-TELE 00169/2025 | ETO-TELE | 00169/2025 | 7927396052 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-11 16:28 | 2025-02-11 16:28 | 2025-02-14 16:28 | 2025-02-28 08:38 | EMERGENCIAL | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | SS ATENDIDA | 2025-02-11 16:28 |  | 052 | LD03036052 | Boa tarde! Segue SS de religador com comunicação intermitente, religador de manobra no P.A. araguaia na região do formoso do araguaia, equipe 052OP07 fez o primeiro ataque no mesmo. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795289405845699,7702546296 | 2025 | ETO-RD-AR 00249/2025 | ETO-RD-AR | 00249/2025 | 7952894058 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-11 18:29 | 2025-02-11 18:29 | 2025-02-14 18:29 | 2025-02-14 18:30 | EMERGENCIAL | CLEIBER DA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-02-11 18:29 |  | 058 | LD02010153 | acionar equipe de manutencao para troca de poste na RDR de araguaina chave.: 0303698004 Poste.: 11- 300 id.: 64737640 Estrutura N3 N4 equipe 023po08 OBS.: Trocar o poste e as cruzeta danificada com os isoladores | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
794250902845700,4126388889 | 2025 | ETO-RD-DP 00152/2025 | ETO-RD-DP | 00152/2025 | 7942509028 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-12 09:54 | 2025-02-18 09:33 | 2025-02-21 09:33 |  | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS REPASSADA | 2025-02-18 09:33 | ETO-TELE 00187/2025 | 028 | LD04002091 | disjuntor em curto não aceita religador foi bay passado favor verificar. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794250902845700,4126388889 | 2025 | ETO-TELE 00187/2025 | ETO-TELE | 00187/2025 | 7942509028 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-12 09:54 | 2025-02-18 09:33 | 2025-04-19 09:33 | 2025-02-26 14:39 | ALTA | ZELITO ALVES DELGADO | SS ATENDIDA | 2025-02-18 09:33 |  | 028 | LD04002091 | disjuntor em curto não aceita religador foi bay passado favor verificar. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793379612245700,465 | 2025 | ETO-TELE 00170/2025 | ETO-TELE | 00170/2025 | 7933796122 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-12 11:10 | 2025-02-12 11:10 | 2026-03-19 11:10 | 2025-02-25 09:28 | PROGRAMAVEL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2025-02-12 11:10 |  | 122 | AL01081100 | RL 7933796122 sem comunicaçao, feito 1º ataque porem sem sucesso | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795571100345700,685462963 | 2025 | ETO-TELE 00186/2025 | ETO-TELE | 00186/2025 | 7955711003 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-12 16:27 | 2025-02-18 09:32 | 2025-04-19 09:32 | 2025-02-24 16:20 | ALTA | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2025-02-18 09:32 |  | 003 | AL05040003 | senhores favor verificar rl 7955711003 o mesmo estar intermediario e sinalizando fechado frequentimente . favor enviar equipe religador na rdu de Gurupi .. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795571100345700,685462963 | 2025 | ETO-RD-DP 00155/2025 | ETO-RD-DP | 00155/2025 | 7955711003 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-12 16:27 | 2025-02-18 09:32 | 2025-02-21 09:32 |  | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS REPASSADA | 2025-02-18 09:32 | ETO-TELE 00186/2025 | 003 | AL05040003 | senhores favor verificar rl 7955711003 o mesmo estar intermediario e sinalizando fechado frequentimente . favor enviar equipe religador na rdu de Gurupi .. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580055915345700,7493402778 | 2025 | ETO-PROT 00064/2025 | ETO-PROT | 00064/2025 | 5800559153 | 58 | REGULADOR | 2025-02-12 17:59 | 2025-03-13 14:25 | 2025-03-16 14:25 |  | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS REPASSADA | 2025-03-13 14:25 | ETO-TELE 00256/2025 | 153 | LD03020023 | Segue nota para verificar REGULADOR 5900559153, feito testes no mesmo e não esta comutando automatico, o mesmo esta em operação, porem esta zerado, foi feito trasnferencia MINERADORA BANDEIRANTE, PARA 434R COLINAS DEVIDO não esta melhorando tensão no cliente quando coloca as cargas | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580055915345700,7493402778 | 2025 | ETO-TELE 00256/2025 | ETO-TELE | 00256/2025 | 5800559153 | 58 | REGULADOR | 2025-02-12 17:59 | 2025-03-13 14:25 | 2025-03-16 14:25 | 2025-03-25 14:10 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2025-03-13 14:25 |  | 153 | LD03020023 | Segue nota para verificar REGULADOR 5900559153, feito testes no mesmo e não esta comutando automatico, o mesmo esta em operação, porem esta zerado, foi feito trasnferencia MINERADORA BANDEIRANTE, PARA 434R COLINAS DEVIDO não esta melhorando tensão no cliente quando coloca as cargas | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793718103045701,7273611111 | 2025 | ETO-TELE 00174/2025 | ETO-TELE | 00174/2025 | 7937181030 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-13 17:27 | 2025-02-13 17:27 | 2025-02-16 17:27 | 2025-02-27 10:15 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-02-13 17:27 |  | 030 | LD01095030 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO APOS PRIMEIRO ATAQUE NÃO RETORNOU AS COMUNICAÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795543007545702,3936111111 | 2025 | ENC-RD-PS 00202/2025 | ENC-RD-PS | 00202/2025 | 7955430075 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-14 09:27 | 2025-02-14 09:27 | 2025-04-15 09:27 | 2025-02-15 14:26 | ALTA | ELISMAR GREGORIO DA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-02-14 09:27 |  | 075 | LD02050008 | FAVOR RETIRAR O TRIP SAVER 4000083075 INSTALADO NA SAIDA DO RAMAL DO VEREDÃO ANTES DA ESTRUTURA DO RELIGADOR 7955430075 CONFORME sinalizada no projeto referente a obra 0202400083. | AVISO DE INCONSISTÊNCIA
795289400445702,4091782407 | 2025 | ETO-PROT 00066/2025 | ETO-PROT | 00066/2025 | 7952894004 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-14 09:49 | 2025-02-14 09:49 | 2025-04-15 09:49 | 2025-03-13 14:34 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2025-02-14 09:49 |  | 004 | LD02010153 | INFORMAMOS QUE O RELIGADOR 7952894058 TEVE SUA TOPOLOGIA CORRIGIDA PARA 7952894004. SOLICITO QUE A ALTERAÇÃO SEJA REFLETIDA NOS DEMAIS SISTEMAS, A FIM DE MANTERMOS A CONFORMIDADE ENTRE CAMPO E SISTEMAS. At.te, Thais. NUMERO CORRIGIDO NO TS E ABERTO CHAMADO PARA CORREÇÃO NO SCADA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
794230000445702,4305787037 | 2025 | ETO-TELE 00175/2025 | ETO-TELE | 00175/2025 | 7942300004 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-14 10:20 | 2025-02-14 10:20 | 2025-04-15 10:20 | 2025-02-18 13:54 | ALTA | LEONARDO SANTOS DA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-02-14 10:20 |  | 004 | LD03010004 | PARECER DMSL: equipamento se encontra com a parte ativa danificada. está entrando aguá nas buchas do mesmo. Favor, providenciar substituição. DCMD : Equipamento substituido dia 12/02 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795599903945702,7180902778 | 2025 | ETO-TELE 00176/2025 | ETO-TELE | 00176/2025 | 7955999039 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-14 17:14 | 2025-02-14 17:14 | 2025-02-17 17:14 | 2025-04-14 14:51 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-02-14 17:14 |  | 039 | AL02109039 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO, APOS PRIMEIRO ATAQUE NÃO RETORNOU. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792937708045702,7197222222 | 2025 | ETO-TELE 00177/2025 | ETO-TELE | 00177/2025 | 7929377080 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-14 17:16 | 2025-02-14 17:16 | 2025-02-17 17:16 | 2025-02-28 15:39 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-02-14 17:16 |  | 080 | LD02010004 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO APOS PRIMEIRO ATAQUE NÃO RETORNOU. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583799207745702,7258564815 | 2025 | ETO-RD-GR 00410/2025 | ETO-RD-GR | 00410/2025 | 5837992077 | 58 | REGULADOR | 2025-02-14 17:25 | 2025-04-07 15:07 | 2025-06-06 15:07 |  | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS REPASSADA | 2025-04-07 15:07 | ETO-PROT 00145/2025 | 077 | AL01042078 | FAVOR SUBSTITUIR O TANQUE DA FASE B DO RT 5837992077 COM VAZAMENTO DE OLEO. POTENCIA: 167kVA CORRENTE NOMINAL: 219A SS atendida conforme a solicitacao acima feito a substituicao do tanque da fase B | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583799207745702,7258564815 | 2025 | ETO-RD-GR 00485/2025 | ETO-RD-GR | 00485/2025 | 5837992077 | 58 | REGULADOR | 2025-02-14 17:25 | 2025-06-30 10:26 | 2025-08-29 10:26 |  | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS REPASSADA | 2025-06-30 10:26 | ETO-PROT 00210/2025 | 077 | AL01042078 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISIONAR RT 5837992077 AL 01 ITACAJA. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DE MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. FAVOR SUBSTITUIR O TANQUE DA FASE B DO RT 5837992077 COM VAZAMENTO DE OLEO. POTENCIA: 167kVA CORRENTE NOMINAL: 219A SS atendida conforme a solicitacao acima feito a substituicao do tanque da fase B PARECER DMSL: Não foi possível realizar o comissionamento devido à falta de controle na rua. A célula 02 e 03 foram substituídas, porém não possuem relé interno.Equipamento NÃO FICOU em Operação FAVOR CORRIGIR PENDENDENCIA SOLICITADA POR EQUIPE: é necessário passar a nota para DCMD para instalar controle rua. Bom dia, como solicitado pelo Elioenai reapassado a ss para a prot segui com processo na substtiuicao do controle rua do regulador. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583799207745702,7258564815 | 2025 | ETO-TELE 00854/2025 | ETO-TELE | 00854/2025 | 5837992077 | 58 | REGULADOR | 2025-02-14 17:25 | 2025-07-30 14:29 | 2025-09-28 14:29 |  | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS REPASSADA | 2025-07-30 14:29 | ETO-COEP 00165/2025 | 077 | AL01042078 | PARECER DMSL: Aguardando entrega do controle na base de araguaína.Equipes estão mobilizadas em programação semanal sem logísitca para retirada em guaraí. COEP (25/07/25) - Equipamento disponivel para retirada no Polo Guaraí (COCM-NORTE) no depósito 7902. Procurar técnico Kelliton Pereira Martins para apoio. PARECER DMSL: Equipe esteve no RT 5837992077 dia 10/07/2025 e o equipamento ainda encontra-se sem controle, como da última vez que fomos no equipamento, no dia 06/02/2025. Por favor, repassar a nota para o posto ETO-TELE SOMENTE após a pendência da instalação do controle RUA for resolvida. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISIONAR RT 5837992077 AL 01 ITACAJA. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DE MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. FAVOR SUBSTITUIR O TANQUE DA FASE B DO RT 5837992077 COM VAZAMENTO DE OLEO. POTENCIA: 167kVA CORRENTE NOMINAL: 219A SS atendida conforme a solicitacao acima feito a substituicao do tanque da fase B PARECER DMSL: Não foi possível realizar o comissionamento devido à falta de controle na rua. A célula 02 e 03 foram substituídas, porém não possuem relé interno.Equipamento NÃO FICOU em Operação FAVOR CORRIGIR PENDENDENCIA SOLICITADA POR EQUIPE: é necessário passar a nota para DCMD para instalar controle rua. Bom dia, como solicitado pelo Elioenai reapassado a ss para a prot segui com processo na substtiuicao do controle rua do regulador. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583799207745702,7258564815 | 2025 | ETO-TELE 00883/2025 | ETO-TELE | 00883/2025 | 5837992077 | 58 | REGULADOR | 2025-02-14 17:25 | 2025-08-06 11:01 | 2025-10-05 11:01 | 2025-08-18 14:17 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2025-08-06 11:01 |  | 077 | AL01042078 | PARECER DMSL: Aguardando entrega do controle na base de araguaína.Equipes estão mobilizadas em programação semanal sem logísitca para retirada em guaraí. COEP (25/07/25) - Equipamento disponivel para retirada no Polo Guaraí (COCM-NORTE) no depósito 7902. Procurar técnico Kelliton Pereira Martins para apoio. PARECER DMSL: Equipe esteve no RT 5837992077 dia 10/07/2025 e o equipamento ainda encontra-se sem controle, como da última vez que fomos no equipamento, no dia 06/02/2025. Por favor, repassar a nota para o posto ETO-TELE SOMENTE após a pendência da instalação do controle RUA for resolvida. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISIONAR RT 5837992077 AL 01 ITACAJA. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DE MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. FAVOR SUBSTITUIR O TANQUE DA FASE B DO RT 5837992077 COM VAZAMENTO DE OLEO. POTENCIA: 167kVA CORRENTE NOMINAL: 219A SS atendida conforme a solicitacao acima feito a substituicao do tanque da fase B PARECER DMSL: Não foi possível realizar o comissionamento devido à falta de controle na rua. A célula 02 e 03 foram substituídas, porém não possuem relé interno.Equipamento NÃO FICOU em Operação FAVOR CORRIGIR PENDENDENCIA SOLICITADA POR EQUIPE: é necessário passar a nota para DCMD para instalar controle rua. Bom dia, como solicitado pelo Elioenai reapassado a ss para a prot segui com processo na substtiuicao do controle rua do regulador. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583799207745702,7258564815 | 2025 | ETO-TELE 00789/2025 | ETO-TELE | 00789/2025 | 5837992077 | 58 | REGULADOR | 2025-02-14 17:25 | 2025-07-11 16:53 | 2025-09-09 16:53 |  | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS REPASSADA | 2025-07-11 16:53 | ETO-COEP 00150/2025 | 077 | AL01042078 | PARECER DMSL: Equipe esteve no RT 5837992077 dia 10/07/2025 e o equipamento ainda encontra-se sem controle, como da última vez que fomos no equipamento, no dia 06/02/2025. Por favor, repassar a nota para o posto ETO-TELE SOMENTE após a pendência da instalação do controle RUA for resolvida. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISIONAR RT 5837992077 AL 01 ITACAJA. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DE MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. FAVOR SUBSTITUIR O TANQUE DA FASE B DO RT 5837992077 COM VAZAMENTO DE OLEO. POTENCIA: 167kVA CORRENTE NOMINAL: 219A SS atendida conforme a solicitacao acima feito a substituicao do tanque da fase B PARECER DMSL: Não foi possível realizar o comissionamento devido à falta de controle na rua. A célula 02 e 03 foram substituídas, porém não possuem relé interno.Equipamento NÃO FICOU em Operação FAVOR CORRIGIR PENDENDENCIA SOLICITADA POR EQUIPE: é necessário passar a nota para DCMD para instalar controle rua. Bom dia, como solicitado pelo Elioenai reapassado a ss para a prot segui com processo na substtiuicao do controle rua do regulador. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583799207745702,7258564815 | 2025 | ETO-TELE 00347/2025 | ETO-TELE | 00347/2025 | 5837992077 | 58 | REGULADOR | 2025-02-14 17:25 | 2025-04-29 09:50 | 2025-06-28 09:50 |  | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS REPASSADA | 2025-04-29 09:50 | ETO-RD-AR 00710/2025 | 077 | AL01042078 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISIONAR RT 5837992077 AL 01 ITACAJA. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DE MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. FAVOR SUBSTITUIR O TANQUE DA FASE B DO RT 5837992077 COM VAZAMENTO DE OLEO. POTENCIA: 167kVA CORRENTE NOMINAL: 219A SS atendida conforme a solicitacao acima feito a substituicao do tanque da fase B PARECER DMSL: Não foi possível realizar o comissionamento devido à falta de controle na rua. A célula 02 e 03 foram substituídas, porém não possuem relé interno.Equipamento NÃO FICOU em Operação FAVOR CORRIGIR PENDENDENCIA SOLICITADA POR EQUIPE: é necessário passar a nota para DCMD para instalar controle rua. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583799207745702,7258564815 | 2025 | ETO-COEP 00026/2025 | ETO-COEP | 00026/2025 | 5837992077 | 58 | REGULADOR | 2025-02-14 17:25 | 2025-04-07 14:41 | 2025-06-06 14:41 |  | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS REPASSADA | 2025-04-07 14:41 | ETO-RD-GR 00410/2025 | 077 | AL01042078 | FAVOR SUBSTITUIR O TANQUE DA FASE B DO RT 5837992077 COM VAZAMENTO DE OLEO. POTENCIA: 167kVA CORRENTE NOMINAL: 219A | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583799207745702,7258564815 | 2025 | ETO-COEP 00165/2025 | ETO-COEP | 00165/2025 | 5837992077 | 58 | REGULADOR | 2025-02-14 17:25 | 2025-08-06 11:01 | 2025-10-05 11:01 |  | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS REPASSADA | 2025-08-06 11:01 | ETO-TELE 00883/2025 | 077 | AL01042078 | PARECER DMSL: Aguardando entrega do controle na base de araguaína.Equipes estão mobilizadas em programação semanal sem logísitca para retirada em guaraí. COEP (25/07/25) - Equipamento disponivel para retirada no Polo Guaraí (COCM-NORTE) no depósito 7902. Procurar técnico Kelliton Pereira Martins para apoio. PARECER DMSL: Equipe esteve no RT 5837992077 dia 10/07/2025 e o equipamento ainda encontra-se sem controle, como da última vez que fomos no equipamento, no dia 06/02/2025. Por favor, repassar a nota para o posto ETO-TELE SOMENTE após a pendência da instalação do controle RUA for resolvida. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISIONAR RT 5837992077 AL 01 ITACAJA. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DE MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. FAVOR SUBSTITUIR O TANQUE DA FASE B DO RT 5837992077 COM VAZAMENTO DE OLEO. POTENCIA: 167kVA CORRENTE NOMINAL: 219A SS atendida conforme a solicitacao acima feito a substituicao do tanque da fase B PARECER DMSL: Não foi possível realizar o comissionamento devido à falta de controle na rua. A célula 02 e 03 foram substituídas, porém não possuem relé interno.Equipamento NÃO FICOU em Operação FAVOR CORRIGIR PENDENDENCIA SOLICITADA POR EQUIPE: é necessário passar a nota para DCMD para instalar controle rua. Bom dia, como solicitado pelo Elioenai reapassado a ss para a prot segui com processo na substtiuicao do controle rua do regulador. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583799207745702,7258564815 | 2025 | ETO-COEP 00150/2025 | ETO-COEP | 00150/2025 | 5837992077 | 58 | REGULADOR | 2025-02-14 17:25 | 2025-07-25 14:40 | 2025-09-23 14:40 |  | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS REPASSADA | 2025-07-25 14:40 | ETO-TELE 00854/2025 | 077 | AL01042078 | COEP (25/07/25) - Equipamento disponivel para retirada no Polo Guaraí (COCM-NORTE) no depósito 7902. Procurar técnico Kelliton Pereira Martins para apoio. PARECER DMSL: Equipe esteve no RT 5837992077 dia 10/07/2025 e o equipamento ainda encontra-se sem controle, como da última vez que fomos no equipamento, no dia 06/02/2025. Por favor, repassar a nota para o posto ETO-TELE SOMENTE após a pendência da instalação do controle RUA for resolvida. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISIONAR RT 5837992077 AL 01 ITACAJA. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DE MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. FAVOR SUBSTITUIR O TANQUE DA FASE B DO RT 5837992077 COM VAZAMENTO DE OLEO. POTENCIA: 167kVA CORRENTE NOMINAL: 219A SS atendida conforme a solicitacao acima feito a substituicao do tanque da fase B PARECER DMSL: Não foi possível realizar o comissionamento devido à falta de controle na rua. A célula 02 e 03 foram substituídas, porém não possuem relé interno.Equipamento NÃO FICOU em Operação FAVOR CORRIGIR PENDENDENCIA SOLICITADA POR EQUIPE: é necessário passar a nota para DCMD para instalar controle rua. Bom dia, como solicitado pelo Elioenai reapassado a ss para a prot segui com processo na substtiuicao do controle rua do regulador. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583799207745702,7258564815 | 2025 | ETO-PROT 00145/2025 | ETO-PROT | 00145/2025 | 5837992077 | 58 | REGULADOR | 2025-02-14 17:25 | 2025-04-07 17:20 | 2025-06-06 17:20 |  | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS REPASSADA | 2025-04-07 17:20 | ETO-TELE 00347/2025 | 077 | AL01042078 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISIONAR RT 5837992077 AL 01 ITACAJA. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DE MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. FAVOR SUBSTITUIR O TANQUE DA FASE B DO RT 5837992077 COM VAZAMENTO DE OLEO. POTENCIA: 167kVA CORRENTE NOMINAL: 219A SS atendida conforme a solicitacao acima feito a substituicao do tanque da fase B | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583799207745702,7258564815 | 2025 | ETO-PROT 00210/2025 | ETO-PROT | 00210/2025 | 5837992077 | 58 | REGULADOR | 2025-02-14 17:25 | 2025-07-01 17:00 | 2025-08-30 17:00 |  | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS REPASSADA | 2025-07-01 17:00 | ETO-TELE 00789/2025 | 077 | AL01042078 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISIONAR RT 5837992077 AL 01 ITACAJA. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DE MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. FAVOR SUBSTITUIR O TANQUE DA FASE B DO RT 5837992077 COM VAZAMENTO DE OLEO. POTENCIA: 167kVA CORRENTE NOMINAL: 219A SS atendida conforme a solicitacao acima feito a substituicao do tanque da fase B PARECER DMSL: Não foi possível realizar o comissionamento devido à falta de controle na rua. A célula 02 e 03 foram substituídas, porém não possuem relé interno.Equipamento NÃO FICOU em Operação FAVOR CORRIGIR PENDENDENCIA SOLICITADA POR EQUIPE: é necessário passar a nota para DCMD para instalar controle rua. Bom dia, como solicitado pelo Elioenai reapassado a ss para a prot segui com processo na substtiuicao do controle rua do regulador. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583799207745702,7258564815 | 2025 | ETO-RD-AR 00710/2025 | ETO-RD-AR | 00710/2025 | 5837992077 | 58 | REGULADOR | 2025-02-14 17:25 | 2025-04-30 08:41 | 2025-06-29 08:41 |  | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS REPASSADA | 2025-04-30 08:41 | ETO-RD-GR 00485/2025 | 077 | AL01042078 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISIONAR RT 5837992077 AL 01 ITACAJA. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DE MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. FAVOR SUBSTITUIR O TANQUE DA FASE B DO RT 5837992077 COM VAZAMENTO DE OLEO. POTENCIA: 167kVA CORRENTE NOMINAL: 219A SS atendida conforme a solicitacao acima feito a substituicao do tanque da fase B PARECER DMSL: Não foi possível realizar o comissionamento devido à falta de controle na rua. A célula 02 e 03 foram substituídas, porém não possuem relé interno.Equipamento NÃO FICOU em Operação FAVOR CORRIGIR PENDENDENCIA SOLICITADA POR EQUIPE: é necessário passar a nota para DCMD para instalar controle rua. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792573608045702,8465046296 | 2025 | ETO-RD-AG 00180/2025 | ETO-RD-AG | 00180/2025 | 7925736080 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-14 20:19 | 2025-02-14 20:27 | 2025-02-17 20:27 | 2025-02-18 09:27 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS CANCELADA | 2025-02-14 20:27 | ETO-TELE 00178/2025 | 080 | LD02010004 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO APOS PRIMEIRO ATAQUE O MESMO NÃO RETORNOU. | AVISO DE ANOMALIA
792573608045702,8465046296 | 2025 | ETO-TELE 00178/2025 | ETO-TELE | 00178/2025 | 7925736080 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-14 20:19 | 2025-02-14 20:27 | 2025-02-17 20:27 | 2025-02-18 09:27 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS CANCELADA | 2025-02-14 20:27 |  | 080 | LD02010004 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO APOS PRIMEIRO ATAQUE O MESMO NÃO RETORNOU. | AVISO DE ANOMALIA
792485000445702,8808796296 | 2025 | ETO-CADCH 00002/2025 | ETO-CADCH | 00002/2025 | 7924850004 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-14 21:08 | 2025-02-14 21:08 | 2025-02-17 21:08 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS PENDENTE | 2025-02-14 21:08 |  | 004 | LD02010153 | ALTERAR LOCALIZAÇÃO DO RELIGADOR 7924850004 O MESMO FOI DESLOCAR DO PARA O POSTE ID#63145044, NÃO FOI ATUALIADO NO SISTEMA. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795783808145703,479537037 | 2025 | ETO-RD-AG 00181/2025 | ETO-RD-AG | 00181/2025 | 7957838081 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-15 11:31 | 2025-02-15 11:31 | 2025-02-22 11:31 | 2025-02-21 16:20 | URGENTE | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2025-02-15 11:31 |  | 081 | AL01043081 | EQ. LINHA VIVA-tem um galho de árvore por cima da chave entre a CH 3300429081 e o Id 67109515 tem um galho por cima da rede, próximo da CH 8842240081 , favor enviar equipe de linha viva.Segundo informações da equipe 081OP01, | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
791003926545703,6310763889 | 2025 | ETO-TELE 00179/2025 | ETO-TELE | 00179/2025 | 7910039265 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-15 15:09 | 2025-02-15 15:09 | 2025-02-18 15:09 | 2025-02-25 14:12 | EMERGENCIAL | GLAUCIO TARCISIO ARAUJO CAMARG | SS ATENDIDA | 2025-02-15 15:09 |  | 265 | LD03105019 | SEGUE NOTA SS PARA DMSL REALIZAR TESTES DE COMUNICAÇÃO PARA REESTABELECER A COMUNICAÇÃO REMOTA COM O CENTRO DE OPERAÇÕES. POR GENTILEZA COLOCAR MELHORES EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791002719645704,4053125 | 2025 | ETO-TELE 00180/2025 | ETO-TELE | 00180/2025 | 7910027196 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-16 09:44 | 2025-02-16 09:44 | 2025-02-19 09:44 | 2025-03-23 17:30 | EMERGENCIAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | SS ATENDIDA | 2025-02-16 09:44 |  | 196 | LD02059122 | RL 7910027196 com falha, o mesmo abri e quando fecha remotamente não aceita o comando sinalizando aberto no sistema e quando a equipe chega em campo o mesmo está fechado. Conforme parecer da SS ETO-RD-PS 7/2025 a chave já foi substituída, favor enviar equipe de telecom para verificar. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795026119045704,486712963 | 2025 | ETO-RD-DP 00167/2025 | ETO-RD-DP | 00167/2025 | 7950261190 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-16 11:41 | 2025-02-16 11:41 | 2025-02-19 11:41 | 2025-02-16 17:49 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2025-02-16 11:41 |  | 190 | LD04028074 | Solicitação de serviço para apoio da equipe de manutenção em recuperação de cabo rompido na LD Dianopolis a Novo Jardim, cabo 4/0 qubrado e cruzeta queimada. Levar material para sibstituição de cruzetas N2 completa. e emandas para cabo 4/0 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795191903645704,5252893519 | 2025 | ETO-RD-GU 00235/2025 | ETO-RD-GU | 00235/2025 | 7951919036 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-16 12:36 | 2025-02-16 12:36 | 2025-04-17 12:36 | 2025-06-25 09:47 | ALTA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | SS ATENDIDA | 2025-02-16 12:36 |  | 036 | AL01003036 | Bom dia! Segue SS para poda de arvores sobre a rede MT na RDU de Alvorada, proximo ao religador 7937111036 e a chave 0200024036. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790034715345704,567025463 | 2025 | ETO-RD-AR 00271/2025 | ETO-RD-AR | 00271/2025 | 7900347153 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-16 13:37 | 2025-02-17 08:55 | 2025-02-20 08:55 |  | EMERGENCIAL | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS REPASSADA | 2025-02-17 08:55 | ETO-RD-GR 00195/2025 | 153 | LD01010153 | Nota para manutenção substituir conexão das chaves de entrada e saido do religador e da chave de bay pass do 79003471153 PA Vila União em Bernardo Sayão, pois as mesmas estão folgadas correndo risco de soltar do cabo e linha viva foi substituir o religador e as mesma não aferece seguraça para linha viva colocar cobertura. | ANOMALIA EM RELIGADOR
790034715345704,567025463 | 2025 | ETO-RD-GR 00195/2025 | ETO-RD-GR | 00195/2025 | 7900347153 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-16 13:37 | 2025-02-17 08:55 | 2025-02-20 08:55 | 2025-04-16 09:03 | EMERGENCIAL | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS ATENDIDA | 2025-02-17 08:55 |  | 153 | LD01010153 | Nota para manutenção substituir conexão das chaves de entrada e saido do religador e da chave de bay pass do 79003471153 PA Vila União em Bernardo Sayão, pois as mesmas estão folgadas correndo risco de soltar do cabo e linha viva foi substituir o religador e as mesma não aferece seguraça para linha viva colocar cobertura. | ANOMALIA EM RELIGADOR
795761604845704,7251736111 | 2025 | ETO-RD-GR 00194/2025 | ETO-RD-GR | 00194/2025 | 7957616048 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-16 17:24 | 2025-02-16 17:24 | 2025-02-19 17:24 | 2025-02-17 10:33 | EMERGENCIAL | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | SS ATENDIDA | 2025-02-16 17:24 |  | 048 | LD02038009 | por favor deslocar equipe da linha viva no ramal do religador 7957616048 para substituir conector na rede compacta com ponto quente as três fases em frente câmara de vereador próximo Trafo 5700230048 e substituir os 03- estribo e GLV da derivação da LD pro Religador 7957616048 e a equipe da linha viva mover chave faca fase (B) por a equipe não conseguir manobra chave acesso ruim para manobra | AVISO DE ANOMALIA
790000122745705,509525463 | 2025 | ETO-PROT 00069/2025 | ETO-PROT | 00069/2025 | 7900001227 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-17 12:14 | 2025-03-07 08:53 | 2025-03-10 08:53 | 2026-06-30 19:39 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS CANCELADA | 2025-03-07 08:53 | ETO-TELE 00230/2025 | 227 | LD01065015 | Solicitação de serviço para analise de ocorrência. Defeito a jusante do RL 7949688227 onde houve atuação da retaguarda penalizando cargas Urbanas - RL 7900001227. PARECER DA PROTEÇÃO: REVISAR AJUSTES DE PROTEÇÃO E REALIZAR O TESTE FUNCIONAL COM MALA DE CARGA PARA VERIFICAR ABERTURA DO EQUIPAMENTO. ENG° IRLLEYC CASTELO BRANCO PARECER DMSL: Foi verificado que o equipamento nao esta medindo as correntes corretamente, entramos em contato com o suporte da COOPER, o mesmo informou que o sensor interno que mede a corrente esta com defeito A medição esta variando de 5 a 5min, Ano de fabricação do equipamento 2009 COOPER Form6, equipamento obsoleto. Solicitar ao DCMD a substituição do equipamento, o mesmo nao esta medindo as correntes corretamente, equipamento obsoleto | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790000122745705,509525463 | 2025 | ETO-COEP 00100/2025 | ETO-COEP | 00100/2025 | 7900001227 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-17 12:14 | 2025-05-22 16:08 | 2025-05-25 16:08 | 2026-06-30 19:39 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS CANCELADA | 2025-05-22 16:08 |  | 227 | LD01065015 | Solicitação de serviço para analise de ocorrência. Defeito a jusante do RL 7949688227 onde houve atuação da retaguarda penalizando cargas Urbanas - RL 7900001227. PARECER DA PROTEÇÃO: REVISAR AJUSTES DE PROTEÇÃO E REALIZAR O TESTE FUNCIONAL COM MALA DE CARGA PARA VERIFICAR ABERTURA DO EQUIPAMENTO. ENG° IRLLEYC CASTELO BRANCO PARECER DMSL: Foi verificado que o equipamento nao esta medindo as correntes corretamente, entramos em contato com o suporte da COOPER, o mesmo informou que o sensor interno que mede a corrente esta com defeito A medição esta variando de 5 a 5min, Ano de fabricação do equipamento 2009 COOPER Form6, equipamento obsoleto. Solicitar ao DCMD a substituição do equipamento, o mesmo nao esta medindo as correntes corretamente, equipamento obsoleto | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790000122745705,509525463 | 2025 | ETO-TELE 00230/2025 | ETO-TELE | 00230/2025 | 7900001227 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-17 12:14 | 2025-05-22 16:08 | 2025-05-25 16:08 | 2026-06-30 19:39 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS CANCELADA | 2025-05-22 16:08 | ETO-COEP 00100/2025 | 227 | LD01065015 | Solicitação de serviço para analise de ocorrência. Defeito a jusante do RL 7949688227 onde houve atuação da retaguarda penalizando cargas Urbanas - RL 7900001227. PARECER DA PROTEÇÃO: REVISAR AJUSTES DE PROTEÇÃO E REALIZAR O TESTE FUNCIONAL COM MALA DE CARGA PARA VERIFICAR ABERTURA DO EQUIPAMENTO. ENG° IRLLEYC CASTELO BRANCO PARECER DMSL: Foi verificado que o equipamento nao esta medindo as correntes corretamente, entramos em contato com o suporte da COOPER, o mesmo informou que o sensor interno que mede a corrente esta com defeito A medição esta variando de 5 a 5min, Ano de fabricação do equipamento 2009 COOPER Form6, equipamento obsoleto. Solicitar ao DCMD a substituição do equipamento, o mesmo nao esta medindo as correntes corretamente, equipamento obsoleto | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
794964814545705,570787037 | 2025 | ETO-TELE 00182/2025 | ETO-TELE | 00182/2025 | 7949648145 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-17 13:42 | 2025-02-17 13:42 | 2025-04-18 13:42 | 2025-05-06 14:05 | ALTA | Ronnald Moreira Rodrigues | SS ATENDIDA | 2025-02-17 13:42 |  | 145 | AL02043081 | Refazer ajuste, pois existe erros na base. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795555910345705,570787037 | 2025 | ETO-TELE 00183/2025 | ETO-TELE | 00183/2025 | 7955559103 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-17 13:42 | 2025-02-17 13:42 | 2025-04-18 13:42 | 2025-05-06 10:00 | ALTA | Ronnald Moreira Rodrigues | SS ATENDIDA | 2025-02-17 13:42 |  | 103 | LD01076103 | Refazer ajuste, pois existe erros na base. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
580024308345705,7031828704 | 2025 | ETO-TELE 00184/2025 | ETO-TELE | 00184/2025 | 5800243083 | 58 | REGULADOR | 2025-02-17 16:53 | 2025-02-21 14:29 | 2025-04-22 14:29 |  | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS REPASSADA | 2025-02-21 14:29 | ETO-RD-PA 00141/2025 | 083 | LD01059122 | PARECER DMSL: Não foi possível realizar o comissionamento do RT 5800243083 devido algumas pendências: Aterramento inacabado, FC não conectado ao aterramento, Anel de amarração que prende o cabo ao isolador soltou e devido a isso os cabos da carga e da fonte estão muito próximos um do outro, os cabos da fonte/carga estão invertidos em todas as fases. Favor, sanar pendênicas. REALIZAR TESTES NO RT 5800243083 LD PALMAS II A APARECIDA DO RIO NEGRO. CASO ESTEJA OK, REALIZAR COMISSIONAMENTO E COLOCAR O ATIVO EM OPERAÇÃO. CONFERIR MALHA DE ATERRAMENTO ANTES. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
580024308345705,7031828704 | 2025 | DOLP-RD-PA 00365/2025 | DOLP-RD-PA | 00365/2025 | 5800243083 | 58 | REGULADOR | 2025-02-17 16:53 | 2025-03-07 10:51 | 2025-05-06 10:51 | 2025-02-19 19:15 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2025-03-07 10:51 |  | 083 | LD01059122 | PARECER DMSL: Não foi possível realizar o comissionamento do RT 5800243083 devido algumas pendências: Aterramento inacabado, FC não conectado ao aterramento, Anel de amarração que prende o cabo ao isolador soltou e devido a isso os cabos da carga e da fonte estão muito próximos um do outro, os cabos da fonte/carga estão invertidos em todas as fases. Favor, sanar pendênicas. REALIZAR TESTES NO RT 5800243083 LD PALMAS II A APARECIDA DO RIO NEGRO. CASO ESTEJA OK, REALIZAR COMISSIONAMENTO E COLOCAR O ATIVO EM OPERAÇÃO. CONFERIR MALHA DE ATERRAMENTO ANTES. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580024308345705,7031828704 | 2025 | ETO-RD-PA 00141/2025 | ETO-RD-PA | 00141/2025 | 5800243083 | 58 | REGULADOR | 2025-02-17 16:53 | 2025-03-07 10:51 | 2025-05-06 10:51 |  | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS REPASSADA | 2025-03-07 10:51 | DOLP-RD-PA 00365/2025 | 083 | LD01059122 | PARECER DMSL: Não foi possível realizar o comissionamento do RT 5800243083 devido algumas pendências: Aterramento inacabado, FC não conectado ao aterramento, Anel de amarração que prende o cabo ao isolador soltou e devido a isso os cabos da carga e da fonte estão muito próximos um do outro, os cabos da fonte/carga estão invertidos em todas as fases. Favor, sanar pendênicas. REALIZAR TESTES NO RT 5800243083 LD PALMAS II A APARECIDA DO RIO NEGRO. CASO ESTEJA OK, REALIZAR COMISSIONAMENTO E COLOCAR O ATIVO EM OPERAÇÃO. CONFERIR MALHA DE ATERRAMENTO ANTES. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795009912245705,8028587963 | 2025 | ETO-PROT 00072/2025 | ETO-PROT | 00072/2025 | 7950099122 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-17 19:16 | 2025-02-17 19:16 | 2025-02-20 19:16 | 2025-03-07 08:56 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2025-02-17 19:16 |  | 122 | AL04059122 | Segue nota para verificar proteções do RL-7950099122 na ocorrência Int-20253451574168 cabo rompido no poste ID- equipamento não abriu ficando condutor energizado ao solo, Após informação abrimos equipamento e seguindo com manobras para isolar defeito. PARECER DA PROTEÇÃO: RELIGADOR COM FUNÇÃO DE SECCIONALIZADOR, NÃO SENDO POSSIVEL ATUAÇÃO PARA ESSES DEFEITOS. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790001800445706,4424074074 | 2025 | ETO-TELE 00188/2025 | ETO-TELE | 00188/2025 | 7900018004 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-18 10:37 | 2025-02-18 10:37 | 2025-02-21 10:37 | 2025-02-25 13:53 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2025-02-18 10:37 |  | 004 | LD04010004 | segue nota para rl 7900018004 com intermitencia na comunicação, verificar com urgencia rl de transferencia de cargas entre 444r e 434r Araguina 1 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791003926545706,4454976852 | 2025 | ETO-TELE 00189/2025 | ETO-TELE | 00189/2025 | 7910039265 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-18 10:42 | 2025-02-18 10:42 | 2025-02-21 10:42 | 2025-02-21 08:49 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS CANCELADA | 2025-02-18 10:42 |  | 265 | LD03105019 | Segue RL 7910039265 SEM COMUNICAÇÃO, e dps queimado em operação com anomalia | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795497101145706,5356018519 | 2025 | ETO-RD-GR 00209/2025 | ETO-RD-GR | 00209/2025 | 7954971011 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-18 12:51 | 2025-02-18 12:51 | 2025-02-21 12:51 | 2025-02-19 15:30 | EMERGENCIAL | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2025-02-18 12:51 |  | 011 | AL01065015 | Bom dia! Senhores, favor enviar equipe de manutenção para substituir poste 10/150 estrutura U1, ID 70763702 rdr de Tupirama, local de dificil acesso levar poste de fibra. | FORMS SUBST DE POSTES
790535612245706,6181828704 | 2025 | ETO-TELE 00190/2025 | ETO-TELE | 00190/2025 | 7905356122 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-18 14:50 | 2025-02-18 14:50 | 2025-04-19 14:50 | 2025-02-25 10:02 | ALTA | Ronnald Moreira Rodrigues | SS ATENDIDA | 2025-02-18 14:50 |  | 122 | AL04060122 | Refazer ajuste, pois existe erros na base | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794646000745706,7633796296 | 2025 | ENC-RD-PS 00216/2025 | ENC-RD-PS | 00216/2025 | 7946460007 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-18 18:19 | 2025-02-18 18:19 | 2025-02-21 18:19 | 2025-02-19 14:41 | EMERGENCIAL | STANLEY APARECIDO DO CARMO | SS ATENDIDA | 2025-02-18 18:19 |  | 007 | LD05050008 | Boa tarde, Segue SS:ENC-RD-PS/2025 , Poste 11/300 ID:93648969 abalroado , no circuito da chave 0353826007 , para devidas tratativas com equipe de manutenção POSTE:11/300 ID:93648969 ESTRUTURA: U1 REDE ENERGIZADA: SIM CONSUMIDOR PENALIZADO: NÃO ACESSO: LIVRE Nº INTERVENÇÃO: SERÁ GERADA EMERGENCIAL VEÍCULO NO LOCAL: NÃO LOCALIDADE: RDR [0007] MIRACEMA DO TOCANTINS ENDEREÇO: IND FAZENDA ITAICI MUNIC. MIRACEMA, 0 UC: 79797 TEL.: 63999507059 EQUIPE; 007OP06 (63)98465-1880 | FORMS SUBST DE POSTES
792716900145707,417349537 | 2025 | ETO-TELE 00191/2025 | ETO-TELE | 00191/2025 | 7927169001 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-19 10:01 | 2025-02-19 10:01 | 2025-04-20 10:01 | 2025-05-06 14:20 | ALTA | Ronnald Moreira Rodrigues | SS ATENDIDA | 2025-02-19 10:01 |  | 001 | AL01102271 | Refazer ajuste, pois existe erros na base. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790059402645707,8202430556 | 2025 | ETO-PROT 00074/2025 | ETO-PROT | 00074/2025 | 7900594026 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-19 19:41 | 2025-02-28 17:27 | 2025-03-03 17:27 |  | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS REPASSADA | 2025-02-28 17:27 | ETO-TELE 00216/2025 | 026 | LD03046026 | Análise de Ocorrência Número de Intervenção: 20253454026472 Descrição do Problema: Houve falha de coordenação e seletividade a jusante do Religador [7900594026], afetando a retaguarda. Solicito análise e solução para o problema. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR TESTES DE FUNCIONALIDADE NO RL 7900594026 LD ISAMU IKEDA A PONTE ALTA, E ATUALIZAR AJUSTES CONFORME ARQUIVO CONFORME APP DA PROTEÇÃO. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790059402645707,8202430556 | 2025 | ETO-TELE 00216/2025 | ETO-TELE | 00216/2025 | 7900594026 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-19 19:41 | 2025-02-28 17:27 | 2025-03-03 17:27 | 2025-03-28 17:24 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2025-02-28 17:27 |  | 026 | LD03046026 | Análise de Ocorrência Número de Intervenção: 20253454026472 Descrição do Problema: Houve falha de coordenação e seletividade a jusante do Religador [7900594026], afetando a retaguarda. Solicito análise e solução para o problema. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR TESTES DE FUNCIONALIDADE NO RL 7900594026 LD ISAMU IKEDA A PONTE ALTA, E ATUALIZAR AJUSTES CONFORME ARQUIVO CONFORME APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790048100645707,8304166667 | 2025 | ETO-PROT 00075/2025 | ETO-PROT | 00075/2025 | 7900481006 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-19 19:56 | 2025-02-19 19:56 | 2025-02-22 19:56 | 2026-05-21 17:38 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2025-02-19 19:56 |  | 006 | AL01082006 | Análise de Ocorrência Número de Intervenção: 20253455166998 Local: RDU de Tocantinia Descrição do Problema: Equipes realizaram inspeção no trecho e não identificaram anomalias. No entanto, solicitamos análise detalhada para identificar possíveis causas da ocorrência. Parecer da proteção: Já analisado em outro evento. Engº Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
795746601545708,4068865741 | 2025 | ETO-TELE 00194/2025 | ETO-TELE | 00194/2025 | 7957466015 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-20 09:46 | 2025-02-20 09:46 | 2025-04-21 09:46 | 2025-05-06 14:24 | ALTA | Ronnald Moreira Rodrigues | SS ATENDIDA | 2025-02-20 09:46 |  | 015 | LD02065015 | Refazer ajuste, pois existe erros na base. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795771900945708,4068865741 | 2025 | ETO-TELE 00193/2025 | ETO-TELE | 00193/2025 | 7957719009 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-20 09:46 | 2025-02-20 09:46 | 2025-04-21 09:46 | 2025-05-06 14:22 | ALTA | Ronnald Moreira Rodrigues | SS ATENDIDA | 2025-02-20 09:46 |  | 009 | AL01038009 | Refazer ajuste, pois existe erros na base. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790231401345708,4763773148 | 2025 | ETO-COEP 00152/2025 | ETO-COEP | 00152/2025 | 7902314013 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-20 11:26 | 2025-07-18 10:52 | 2025-09-16 10:52 | 2026-06-19 09:25 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2025-07-18 10:52 |  | 013 | AL05062013 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7902314013 AL 05 PARAISO I. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. RELIGADOR N° 7902314013 INSTALADO NA OBRA 0202400623 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 729076, 8873646 PARECER DMSL:*Serviço Executado:* _ Equipamento ainda não está comissionado devido problemas na parte ativa, não aceita comandos de fechamento e abertura, será necessário substituir somente a parte ativa (DISJUNTOR) falta também o radio GE *Equipamento ficou em operação?:* NÃO 01/06/2025 | COMISSIONAMENTO
790231401345708,4763773148 | 2025 | ETO-PROT 00076/2025 | ETO-PROT | 00076/2025 | 7902314013 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-20 11:26 | 2025-04-16 10:38 | 2025-06-15 10:38 | 2026-06-19 09:25 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2025-04-16 10:38 | ETO-TELE 00384/2025 | 013 | AL05062013 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7902314013 AL 05 PARAISO I. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. RELIGADOR N° 7902314013 INSTALADO NA OBRA 0202400623 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 729076, 8873646 PARECER DMSL:*Serviço Executado:* _ Equipamento ainda não está comissionado devido problemas na parte ativa, não aceita comandos de fechamento e abertura, será necessário substituir somente a parte ativa (DISJUNTOR) falta também o radio GE *Equipamento ficou em operação?:* NÃO 01/06/2025 | COMISSIONAMENTO
790231401345708,4763773148 | 2025 | ETO-TELE 00384/2025 | ETO-TELE | 00384/2025 | 7902314013 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-20 11:26 | 2025-07-18 10:52 | 2025-09-16 10:52 | 2026-06-19 09:25 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2025-07-18 10:52 | ETO-COEP 00152/2025 | 013 | AL05062013 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7902314013 AL 05 PARAISO I. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. RELIGADOR N° 7902314013 INSTALADO NA OBRA 0202400623 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 729076, 8873646 PARECER DMSL:*Serviço Executado:* _ Equipamento ainda não está comissionado devido problemas na parte ativa, não aceita comandos de fechamento e abertura, será necessário substituir somente a parte ativa (DISJUNTOR) falta também o radio GE *Equipamento ficou em operação?:* NÃO 01/06/2025 | COMISSIONAMENTO
792485000445708,5738888889 | 2025 | ETO-TELE 00423/2025 | ETO-TELE | 00423/2025 | 7924850004 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-20 13:46 | 2025-04-23 13:33 | 2025-06-22 13:33 | 2025-05-13 09:05 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2025-04-23 13:33 |  | 004 | LD03010004 | COMISSIONAR RL 7924850004 LD ARAGUAINA A CARMOLANDIA. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. RELIGADOR N° 7924850004 REMANEJADO NA OBRA 0612401170 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 743447, 9185727 OBS: A TOPOLOGIA NÃO FOI ALTERADA. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
792485000445708,5738888889 | 2025 | ETO-PROT 00079/2025 | ETO-PROT | 00079/2025 | 7924850004 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-20 13:46 | 2025-04-23 13:33 | 2025-06-22 13:33 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2025-04-23 13:33 | ETO-TELE 00423/2025 | 004 | LD03010004 | COMISSIONAR RL 7924850004 LD ARAGUAINA A CARMOLANDIA. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. RELIGADOR N° 7924850004 REMANEJADO NA OBRA 0612401170 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 743447, 9185727 OBS: A TOPOLOGIA NÃO FOI ALTERADA. | COMISSIONAMENTO
793155500845708,6241087963 | 2025 | ETO-TELE 00192/2025 | ETO-TELE | 00192/2025 | 7931555008 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-20 14:59 | 2025-02-20 14:59 | 2025-02-27 14:59 | 2025-03-07 17:30 | URGENTE | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS ATENDIDA | 2025-02-20 14:59 |  | 008 | AL01050008 | Favor verificar e coprrigir comunicação do RL 7931555008, feito primeiro ataque e não retornou. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585652907345708,6359953704 | 2025 | ETO-TELE 00248/2025 | ETO-TELE | 00248/2025 | 5856529073 | 58 | REGULADOR | 2025-02-20 15:16 | 2025-07-31 10:27 | 2025-09-29 10:27 | 2026-01-16 08:30 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2025-07-31 10:27 | ETO-RD-PS 00247/2025 | 073 | LD02047073 | REGULADOR DE TENSAO N° 5856529073 REMANEJADO NA OBRA 0202400698 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 655419, 8819800 OBS: TOPOLOGIA ANTIGA 5814684073. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5856529073 LD LAGOA DA CONFUSÃO A CRISTALÂNDIA. NECESSARIO CONFERIR MALHA DE ATERRAMENTO E ANEXAR FOTOS DAS NEDIÇOES A SS. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROT DMSL:"Feedback Equip. Especiais RT: 5856529073 RDR Lagoa da Confusão Relé RUA Mestre 2 Rep. Lagoa da Confusão IP mestre: ID mestre: TX mestre: RX mestre: Slave: Canal: Data: 06/05/2025 Sid: 2446/2025 Serviço Executado: O equipamento foi remanejado! Feito os ensaios de isolação nas 3 células do banco, feito testes de comutação. Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Sim, corrigir o aterramento interligar o mesmo, interligar as FC ao aterramento pois as mesmas estão interligadas nas carcaças,falta radio GE, centelhador, antena com suporte e todos os conectores da parte de comunicação. Quando retornar para fazer o comissionamento levar outro nobreack por garantia, pois não teve como testar o nobreack pq as baterias estão descarregadas, levar 3 baterias de 7a, levar um rele rua pq o que estava instalado não está ligando, foi retirado o rele para reparo. Bateria(s) substituída(s)? Não Data de Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): Não tem Equipe: Benvindo e Jardel" | COMISSIONAMENTO
585652907345708,6359953704 | 2025 | ETO-PROT 00080/2025 | ETO-PROT | 00080/2025 | 5856529073 | 58 | REGULADOR | 2025-02-20 15:16 | 2025-03-12 16:16 | 2025-05-11 16:16 | 2026-01-16 08:30 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2025-03-12 16:16 | ETO-TELE 00248/2025 | 073 | LD02047073 | REGULADOR DE TENSAO N° 5856529073 REMANEJADO NA OBRA 0202400698 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 655419, 8819800 OBS: TOPOLOGIA ANTIGA 5814684073. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5856529073 LD LAGOA DA CONFUSÃO A CRISTALÂNDIA. NECESSARIO CONFERIR MALHA DE ATERRAMENTO E ANEXAR FOTOS DAS NEDIÇOES A SS. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROT DMSL:"Feedback Equip. Especiais RT: 5856529073 RDR Lagoa da Confusão Relé RUA Mestre 2 Rep. Lagoa da Confusão IP mestre: ID mestre: TX mestre: RX mestre: Slave: Canal: Data: 06/05/2025 Sid: 2446/2025 Serviço Executado: O equipamento foi remanejado! Feito os ensaios de isolação nas 3 células do banco, feito testes de comutação. Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Sim, corrigir o aterramento interligar o mesmo, interligar as FC ao aterramento pois as mesmas estão interligadas nas carcaças,falta radio GE, centelhador, antena com suporte e todos os conectores da parte de comunicação. Quando retornar para fazer o comissionamento levar outro nobreack por garantia, pois não teve como testar o nobreack pq as baterias estão descarregadas, levar 3 baterias de 7a, levar um rele rua pq o que estava instalado não está ligando, foi retirado o rele para reparo. Bateria(s) substituída(s)? Não Data de Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): Não tem Equipe: Benvindo e Jardel" | COMISSIONAMENTO
585652907345708,6359953704 | 2025 | ETO-RD-PS 00247/2025 | ETO-RD-PS | 00247/2025 | 5856529073 | 58 | REGULADOR | 2025-02-20 15:16 | 2025-07-31 10:27 | 2025-09-29 10:27 | 2026-01-16 08:30 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2025-07-31 10:27 |  | 073 | LD02047073 | REGULADOR DE TENSAO N° 5856529073 REMANEJADO NA OBRA 0202400698 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 655419, 8819800 OBS: TOPOLOGIA ANTIGA 5814684073. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5856529073 LD LAGOA DA CONFUSÃO A CRISTALÂNDIA. NECESSARIO CONFERIR MALHA DE ATERRAMENTO E ANEXAR FOTOS DAS NEDIÇOES A SS. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROT DMSL:"Feedback Equip. Especiais RT: 5856529073 RDR Lagoa da Confusão Relé RUA Mestre 2 Rep. Lagoa da Confusão IP mestre: ID mestre: TX mestre: RX mestre: Slave: Canal: Data: 06/05/2025 Sid: 2446/2025 Serviço Executado: O equipamento foi remanejado! Feito os ensaios de isolação nas 3 células do banco, feito testes de comutação. Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Sim, corrigir o aterramento interligar o mesmo, interligar as FC ao aterramento pois as mesmas estão interligadas nas carcaças,falta radio GE, centelhador, antena com suporte e todos os conectores da parte de comunicação. Quando retornar para fazer o comissionamento levar outro nobreack por garantia, pois não teve como testar o nobreack pq as baterias estão descarregadas, levar 3 baterias de 7a, levar um rele rua pq o que estava instalado não está ligando, foi retirado o rele para reparo. Bateria(s) substituída(s)? Não Data de Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): Não tem Equipe: Benvindo e Jardel" | COMISSIONAMENTO
792937602245708,7000925926 | 2025 | ETO-TELE 00195/2025 | ETO-TELE | 00195/2025 | 7929376022 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-20 16:48 | 2025-02-20 16:48 | 2025-02-23 16:48 | 2025-02-26 17:21 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2025-02-20 16:48 |  | 022 | LD05010004 | Rl 7929376022 fica sem comnucção quando perde fonte CA, INPOSSIBILITANDO TRANSFERENCIA EM CASO DE DESARMES,,RL DE TRANSFERENCIA DA RDU BABAÇULANDIA | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583603303745709,0848611111 | 2025 | ETO-RD-GU 00255/2025 | ETO-RD-GU | 00255/2025 | 5836033037 | 58 | REGULADOR | 2025-02-21 02:02 | 2025-02-21 02:02 | 2025-02-24 02:02 | 2025-02-22 11:30 | EMERGENCIAL | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | SS ATENDIDA | 2025-02-21 02:02 |  | 037 | LD03040003 | Foi constatado no regulador de tensão 5836033037 jumper partido fase A, Favor disponibilizar equipe de linha viva para devidas Tratativas. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580070502345709,373587963 | 2025 | ETO-RD-GR 00219/2025 | ETO-RD-GR | 00219/2025 | 5800705023 | 58 | REGULADOR | 2025-02-21 08:58 | 2025-02-21 08:58 | 2025-02-24 08:58 | 2025-02-26 15:45 | EMERGENCIAL | GLAUCIO TARCISIO ARAUJO CAMARG | SS ATENDIDA | 2025-02-21 08:58 |  | 023 | AL05020023 | SEGUE NOTA SS PARA LINHA VIVA RECUPERAR JUMPER DE SAIDA (CARGA) ROMPIDO DO REGULADOR DE TENSÃO FASE B - 5800705023 - | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
582630301545709,3824074074 | 2025 | ETO-TELE 00196/2025 | ETO-TELE | 00196/2025 | 5826303015 | 58 | REGULADOR | 2025-02-21 09:11 | 2025-04-01 08:32 | 2025-05-31 08:32 |  | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS REPASSADA | 2025-04-01 08:32 | ETO-COEP 00048/2025 | 015 | LD02065015 | PARECER DMSL: DURANTES ENSAIOS NO DIA 27/03/2025 EQUIPE DMSL CONSTATOU QUEIMA DA BUCHA F.C DO TANQUE DA FASE A, SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE FASE A. REGULADOR DE TENSÃO FORA DE OPERAÇÃO. FAVOR REALIZAR TESTES E INSPEÇÃO NO ATIVO, INCLUIR CONFERENCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO. CASO O EQUIPAMENTO ESTEJA EM BOM ESTADO FAVOR COMISSIONAR CONFORME ESTUDO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
582630301545709,3824074074 | 2025 | ETO-RD-GR 00667/2025 | ETO-RD-GR | 00667/2025 | 5826303015 | 58 | REGULADOR | 2025-02-21 09:11 | 2025-07-07 14:23 | 2025-09-05 14:23 |  | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS REPASSADA | 2025-07-07 14:23 | ETO-PROT 00219/2025 | 015 | LD02065015 | PARECER DMSL: DURANTES ENSAIOS NO DIA 27/03/2025 EQUIPE DMSL CONSTATOU QUEIMA DA BUCHA F.C DO TANQUE DA FASE A, SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE FASE A. REGULADOR DE TENSÃO FORA DE OPERAÇÃO. FAVOR REALIZAR TESTES E INSPEÇÃO NO ATIVO, INCLUIR CONFERENCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO. CASO O EQUIPAMENTO ESTEJA EM BOM ESTADO FAVOR COMISSIONAR CONFORME ESTUDO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. FOI REALIZADO A SUBSTITUICAO DA FASE A DO REGULADOR 5826303015 CONFORME PEDIDO NA SS. SEGUE O REPASSE DA SS PARA PROT SEGUI COM COMISSIONAMENTO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
582630301545709,3824074074 | 2025 | ETO-TELE 00867/2025 | ETO-TELE | 00867/2025 | 5826303015 | 58 | REGULADOR | 2025-02-21 09:11 | 2025-07-30 09:58 | 2025-09-28 09:58 | 2025-08-29 08:39 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2025-07-30 09:58 |  | 015 | LD02065015 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5826303015 – LD PEDRO AFONSO A RIO SONO. NECESSARIO CONFERIR MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR EQUIPAMENTO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PARECER DMSL: DURANTES ENSAIOS NO DIA 27/03/2025 EQUIPE DMSL CONSTATOU QUEIMA DA BUCHA F.C DO TANQUE DA FASE A, SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE FASE A. REGULADOR DE TENSÃO FORA DE OPERAÇÃO. FAVOR REALIZAR TESTES E INSPEÇÃO NO ATIVO, INCLUIR CONFERENCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO. CASO O EQUIPAMENTO ESTEJA EM BOM ESTADO FAVOR COMISSIONAR CONFORME ESTUDO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. FOI REALIZADO A SUBSTITUICAO DA FASE A DO REGULADOR 5826303015 CONFORME PEDIDO NA SS. SEGUE O REPASSE DA SS PARA PROT SEGUI COM COMISSIONAMENTO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
582630301545709,3824074074 | 2025 | ETO-PROT 00219/2025 | ETO-PROT | 00219/2025 | 5826303015 | 58 | REGULADOR | 2025-02-21 09:11 | 2025-07-30 09:58 | 2025-09-28 09:58 |  | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS REPASSADA | 2025-07-30 09:58 | ETO-TELE 00867/2025 | 015 | LD02065015 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5826303015 – LD PEDRO AFONSO A RIO SONO. NECESSARIO CONFERIR MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR EQUIPAMENTO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PARECER DMSL: DURANTES ENSAIOS NO DIA 27/03/2025 EQUIPE DMSL CONSTATOU QUEIMA DA BUCHA F.C DO TANQUE DA FASE A, SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE FASE A. REGULADOR DE TENSÃO FORA DE OPERAÇÃO. FAVOR REALIZAR TESTES E INSPEÇÃO NO ATIVO, INCLUIR CONFERENCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO. CASO O EQUIPAMENTO ESTEJA EM BOM ESTADO FAVOR COMISSIONAR CONFORME ESTUDO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. FOI REALIZADO A SUBSTITUICAO DA FASE A DO REGULADOR 5826303015 CONFORME PEDIDO NA SS. SEGUE O REPASSE DA SS PARA PROT SEGUI COM COMISSIONAMENTO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
582630301545709,3824074074 | 2025 | ETO-COEP 00048/2025 | ETO-COEP | 00048/2025 | 5826303015 | 58 | REGULADOR | 2025-02-21 09:11 | 2025-07-04 09:23 | 2025-09-02 09:23 |  | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS REPASSADA | 2025-07-04 09:23 | ETO-RD-GR 00667/2025 | 015 | LD02065015 | PARECER DMSL: DURANTES ENSAIOS NO DIA 27/03/2025 EQUIPE DMSL CONSTATOU QUEIMA DA BUCHA F.C DO TANQUE DA FASE A, SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE FASE A. REGULADOR DE TENSÃO FORA DE OPERAÇÃO. FAVOR REALIZAR TESTES E INSPEÇÃO NO ATIVO, INCLUIR CONFERENCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO. CASO O EQUIPAMENTO ESTEJA EM BOM ESTADO FAVOR COMISSIONAR CONFORME ESTUDO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795578903245709,7909953704 | 2025 | ETO-RD-GU 00264/2025 | ETO-RD-GU | 00264/2025 | 7955789032 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-21 18:59 | 2025-02-21 18:59 | 2025-02-24 18:59 | 2025-02-21 10:00 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2025-02-21 18:59 |  | 032 | LD01003036 | segue ss para substituiçao de 3 estruturas completas estruturas todas N1 . estrutura N1 11/200 id-48918045 estrutura N1 10/150 id-90282343 estrutura N1 10/150 id= 48918027 tensao 34,5kv cabo bitola AA / 2/0 fica 3 estruturas a jusante da chave 0314404032 acesso livre com equipe de manutencao, na LD Araguaçu a Formoso | FORMS SUBST DE POSTES
795578903245709,7909953704 | 2025 | ETO-RD-GU 00263/2025 | ETO-RD-GU | 00263/2025 | 7955789032 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-21 18:59 | 2025-02-21 18:59 | 2025-02-24 18:59 | 2025-02-21 10:00 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2025-02-21 18:59 |  | 032 | LD01003036 | segue ss para substituiçao de 3 estruturas completas estruturas todas N1 . estrutura N1 11/200 id-48918045 estrutura N1 10/150 id-90282343 estrutura N1 10/150 id= 48918027 tensao 34,5kv cabo bitola AA / 2/0 fica 3 estruturas a jusante da chave 0314404032 acesso livre com equipe de manutencao, na LD Araguaçu a Formoso | FORMS SUBST DE POSTES
795578903245709,7909953704 | 2025 | ETO-RD-GU 00262/2025 | ETO-RD-GU | 00262/2025 | 7955789032 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-21 18:59 | 2025-02-21 18:59 | 2025-02-24 18:59 | 2025-02-22 04:38 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2025-02-21 18:59 |  | 032 | LD01003036 | segue ss para substituiçao de 3 estruturas completas estruturas todas N1 . estrutura N1 11/200 id-48918045 estrutura N1 10/150 id-90282343 estrutura N1 10/150 id= 48918027 tensao 34,5kv cabo bitola AA / 2/0 fica 3 estruturas a jusante da chave 0314404032 acesso livre com equipe de manutencao, na LD Araguaçu a Formoso | FORMS SUBST DE POSTES
793292600145710,9915856481 | 2025 | ETO-TELE 00199/2025 | ETO-TELE | 00199/2025 | 7932926001 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-22 23:48 | 2025-02-22 23:48 | 2025-02-25 23:48 | 2025-02-24 09:45 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS CANCELADA | 2025-02-22 23:48 |  | 001 | AL02057189 | Religador 7932926001 Sem automação Feito primeiro ataque com equipe 001OP11 e não voltou automação. Deslocar equipe do DMSL para o local | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791041001345711,0498263889 | 2025 | ETO-RD-PO 00046/2025 | ETO-RD-PO | 00046/2025 | 7910410013 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-23 01:12 | 2025-02-23 01:12 | 2025-02-26 01:12 | 2025-02-23 01:20 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS CANCELADA | 2025-02-23 01:12 |  | 013 | AL03062013 | Segue SS para enviar linha viva para trocar quatro para raios do RL 7910410013. Religador Ficou Bay passado devido o jumper do para raio queimado esta proximo da carcaça do religador Acesso livre rural enviar equipe urgente | AVISO DE ANOMALIA
795463200145711,0565509259 | 2025 | ETO-RD-PO 00047/2025 | ETO-RD-PO | 00047/2025 | 7954632001 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-23 01:21 | 2025-02-23 01:21 | 2025-02-26 01:21 | 2025-03-10 11:00 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-02-23 01:21 |  | 001 | AL03062013 | Segue SS para enviar linha viva para trocar quatro para raios do RL 7954632001. Religador Ficou Bay passado devido o jumper do para raio queimado esta proximo da carcaça do religador Acesso livre rural enviar equipe urgente | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792127715745711,6053009259 | 2025 | ETO-TELE 00200/2025 | ETO-TELE | 00200/2025 | 7921277157 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-23 14:32 | 2025-02-23 14:32 | 2025-02-26 14:32 | 2025-03-05 14:21 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-02-23 14:32 |  | 157 | LD01095030 | RELIGADOR 7937181030 SEM COMUNICAÇÃO APOS PRIMEIRO ATAQUE RETORNOU E APOS PERDEU A COMUNICAÇÃO NOVAMENTE. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792368305845711,6147569444 | 2025 | ETO-TELE 00201/2025 | ETO-TELE | 00201/2025 | 7923683058 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-23 14:45 | 2025-02-23 14:45 | 2025-02-26 14:45 | 2025-03-05 14:29 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-02-23 14:45 |  | 058 | LD03010004 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO APOS PRIMEIRO ATAQUE O MESMO RETORNOU E PERDEU A COMUNICAÇÃO NOVAMENTE. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791002719645711,6288425926 | 2025 | ETO-TELE 00202/2025 | ETO-TELE | 00202/2025 | 7910027196 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-23 15:06 | 2025-02-23 15:06 | 2025-02-26 15:06 | 2025-02-24 09:44 | EMERGENCIAL | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | SS CANCELADA | 2025-02-23 15:06 |  | 196 | LD02059122 | segue ss de religador com defeito para ser corrigido pela equipe do dmsl, o mesmo mostra aberto para o coi e em campo o mesmo está fechado quando o mesmo desarma não sobe para a operacão sabemos que desarmou após as reclamacãoes de qfs aí deslocamos equipes e constatamos que o mesmo esta aberto penalizando cargas | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794378803945711,7138657407 | 2025 | ETO-TELE 00203/2025 | ETO-TELE | 00203/2025 | 7943788039 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-23 17:08 | 2025-02-23 17:08 | 2025-02-26 17:08 | 2025-03-25 14:22 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-02-23 17:08 |  | 039 | LD02109039 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO APOS PRIMEIRO ATAQUE O MESMO NÃO RETORNOU AS COMUNICAÇÕES. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795781703945711,7153935185 | 2025 | ETO-TELE 00204/2025 | ETO-TELE | 00204/2025 | 7957817039 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-23 17:10 | 2025-02-23 17:10 | 2025-02-26 17:10 | 2025-03-25 14:23 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-02-23 17:10 |  | 039 | LD02109039 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO APOS PRIMEIRO ATAQUE O MESMO NÃO RETORNOU AS COMUNICAÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790041214845712,3612384259 | 2025 | ETO-TELE 00205/2025 | ETO-TELE | 00205/2025 | 7900412148 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-24 08:40 | 2025-02-24 08:40 | 2025-02-27 08:40 | 2025-02-28 15:08 | EMERGENCIAL | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | SS ATENDIDA | 2025-02-24 08:40 |  | 148 | LD01066094 | RELIGADOR COM INTERMITENCIA. FAZ UM CICLO DE RELIGAMENTO EM SEGUIDA PERDE A COMUNICAÇÃO E PARA ABERTO EM CAMPO. FAVOR ENVIAR EQUIPE PARA DEVIDAS TRATATIVAS. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795824409445712,6047685185 | 2025 | ETO-TELE 00206/2025 | ETO-TELE | 00206/2025 | 7958244094 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-24 14:31 | 2025-02-24 14:31 | 2025-04-25 14:31 | 2025-03-13 17:30 | ALTA | CLEBSON ALVES DUARTE | SS ATENDIDA | 2025-02-24 14:31 |  | 094 | LD01066094 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DO RL 7958244094 LD UHE PEIXE A SAO VALERIO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795026119045712,69375 | 2025 | ETO-RD-DP 00191/2025 | ETO-RD-DP | 00191/2025 | 7950261190 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-24 16:39 | 2025-02-24 16:39 | 2025-04-25 16:39 | 2025-02-27 12:41 | ALTA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | SS ATENDIDA | 2025-02-24 16:39 |  | 190 | LD04028074 | Cruzeta podre e eisolador de pino torto. Substituir com linha viva. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790079007545713,4770949074 | 2025 | ETO-RD-PS 00112/2025 | ETO-RD-PS | 00112/2025 | 7900790075 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-25 11:27 | 2025-05-05 17:14 | 2026-06-09 17:14 | 2026-01-07 10:45 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2025-05-05 17:14 |  | 075 | LD02050008 | COEP: Equipamento fornecido ao COCM. Equipe DMSL esteve no RLG 7900790075 dia 19/02/2025, para realizar o comissionamento, pois o equipamento foi substituído recentemente. Porém, ao reallizar testes, foi constatado que o relé e o módulo SIM estavam com defeito. A equipe teve que usar material do nosso estoque de manutenção para deixar o equipamento operando. Assim, solicito um módulo SIM e relé referente a obra de substituição. (ETO-COEP 139/2024) | ANOMALIA EM RELIGADOR
790079007545713,4770949074 | 2025 | ETO-COEP 00032/2025 | ETO-COEP | 00032/2025 | 7900790075 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-25 11:27 | 2025-05-05 17:14 | 2026-06-09 17:14 | 2026-01-07 10:45 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2025-05-05 17:14 | ETO-RD-PS 00112/2025 | 075 | LD02050008 | COEP: Equipamento fornecido ao COCM. Equipe DMSL esteve no RLG 7900790075 dia 19/02/2025, para realizar o comissionamento, pois o equipamento foi substituído recentemente. Porém, ao reallizar testes, foi constatado que o relé e o módulo SIM estavam com defeito. A equipe teve que usar material do nosso estoque de manutenção para deixar o equipamento operando. Assim, solicito um módulo SIM e relé referente a obra de substituição. (ETO-COEP 139/2024) | ANOMALIA EM RELIGADOR
795690312245713,6124421296 | 2025 | ETO-RD-PA 00153/2025 | ETO-RD-PA | 00153/2025 | 7956903122 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-25 14:42 | 2025-02-25 14:42 | 2025-02-28 14:42 | 2025-03-13 09:47 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2025-02-25 14:42 |  | 122 | AL11059122 | Segue nota para envia equipe linha viva normalizar jumper rompido CH de saída do RL-7956903122 fase C, Tensão 13.8kv, Cabo CS / 185, Circuito do AL-11 Palmas II, Local marginal da TO-050 próximo saída da JK. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794810522145713,6261921296 | 2025 | ETO-RD-AG 00217/2025 | ETO-RD-AG | 00217/2025 | 7948105221 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-25 15:02 | 2025-02-25 15:02 | 2025-04-26 15:02 | 2025-03-01 11:47 | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-02-25 15:02 |  | 221 | AL01016065 | Conector perfurante folgado na BT do RLG 7948105221. Favor, substituir por conector tipo cunha(alarmes de falta de CA). | AVISO DE ANOMALIA
792771203245713,6323611111 | 2025 | ETO-RD-GU 00282/2025 | ETO-RD-GU | 00282/2025 | 7927712032 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-25 15:11 | 2025-02-25 15:11 | 2025-04-26 15:11 | 2025-09-24 16:18 | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-02-25 15:11 |  | 032 | LD01003036 | para-raio do trafo auxiliar do RLG 7927712032 queimado. Por favor, fazer a substituição do mesmo. | AVISO DE ANOMALIA
585822703645713,6928240741 | 2025 | ETO-PROT 00083/2025 | ETO-PROT | 00083/2025 | 5858227036 | 58 | REGULADOR | 2025-02-25 16:38 | 2025-02-28 11:52 | 2025-04-29 11:52 |  | ALTA | ALMIR JOSE GOMES | SS REPASSADA | 2025-02-28 11:52 | ETO-TELE 00212/2025 | 036 | AL02003036 | PARECER DMSL: FOI IDENTIFICADO DURANTE OS ENSAIOS QUE O TANQUE DA FASE C DO RT 5858227036 ENCONTRA-SE COM BAIXA ISOLAÇÃO, SENDO NECESSÁRIA A SUBSTIUIÇÃO DO MESMO. REGULADOR DE TENSAO N° 5858227036 REMANEJADO NA OBRA 0402400529 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 709473, 8604129. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR O RT 5858227036 AL 02 ALVORADA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. SS atendida e laudo inserido na SS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585822703645713,6928240741 | 2025 | ETO-TELE 00212/2025 | ETO-TELE | 00212/2025 | 5858227036 | 58 | REGULADOR | 2025-02-25 16:38 | 2025-02-28 11:52 | 2025-04-29 11:52 | 2025-03-10 10:00 | ALTA | ALMIR JOSE GOMES | SS ATENDIDA | 2025-02-28 11:52 |  | 036 | AL02003036 | PARECER DMSL: FOI IDENTIFICADO DURANTE OS ENSAIOS QUE O TANQUE DA FASE C DO RT 5858227036 ENCONTRA-SE COM BAIXA ISOLAÇÃO, SENDO NECESSÁRIA A SUBSTIUIÇÃO DO MESMO. REGULADOR DE TENSAO N° 5858227036 REMANEJADO NA OBRA 0402400529 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 709473, 8604129. PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR O RT 5858227036 AL 02 ALVORADA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. SS atendida e laudo inserido na SS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
794696305245713,6977314815 | 2025 | ETO-RD-GU 00944/2025 | ETO-RD-GU | 00944/2025 | 7946963052 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-25 16:45 | 2025-08-14 10:33 | 2025-10-13 10:33 | 2025-10-16 08:59 | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-08-14 10:33 |  | 052 | AL01036052 | Favor, realizar substituição dos para-raio do tanque do RLG 7946963052 da fase A e B. | AVISO DE ANOMALIA
794696305245713,6977314815 | 2025 | ETO-RD-DP 00195/2025 | ETO-RD-DP | 00195/2025 | 7946963052 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-25 16:45 | 2025-08-14 10:33 | 2025-10-13 10:33 |  | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2025-08-14 10:33 | ETO-RD-GU 00944/2025 | 052 | AL01036052 | Favor, realizar substituição dos para-raio do tanque do RLG 7946963052 da fase A e B. | AVISO DE ANOMALIA
795792011145713,7309837963 | 2025 | ETO-TELE 00207/2025 | ETO-TELE | 00207/2025 | 7957920111 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-25 17:33 | 2025-02-27 09:41 | 2025-03-02 09:41 |  | EMERGENCIAL | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | SS REPASSADA | 2025-02-27 09:41 | ETO-RD-GR 00251/2025 | 111 | LD03020023 | por favor deslocar equipe de manutenção no religador 7957920111 para instalar cabo do trafo auxilar para o religador foi furtado em campo trafo ja foi instalado pela manutenção enecol para colocar em comunicação | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795792011145713,7309837963 | 2025 | ETO-PROT 00104/2025 | ETO-PROT | 00104/2025 | 7957920111 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-25 17:33 | 2025-03-13 09:14 | 2025-03-16 09:14 |  | EMERGENCIAL | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | SS REPASSADA | 2025-03-13 09:14 | ETO-TELE 00250/2025 | 111 | LD03020023 | por favor deslocar equipe de manutenção no religador 7957920111 para instalar cabo do trafo auxilar para o religador foi furtado em campo trafo ja foi instalado pela manutenção enecol para colocar em comunicação Segue o repassa da SS para protecao fazer o comissionamento do religador 7957920111, foi feita a correcao solicitado na SS. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7957920111 LD COLINA A PALMEIRANTE. CONFERIR MALHA DE ATERREAMENTO ANTES DE COLOCAR O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795792011145713,7309837963 | 2025 | ETO-RD-GR 00251/2025 | ETO-RD-GR | 00251/2025 | 7957920111 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-25 17:33 | 2025-03-11 13:37 | 2025-03-14 13:37 |  | EMERGENCIAL | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | SS REPASSADA | 2025-03-11 13:37 | ETO-PROT 00104/2025 | 111 | LD03020023 | por favor deslocar equipe de manutenção no religador 7957920111 para instalar cabo do trafo auxilar para o religador foi furtado em campo trafo ja foi instalado pela manutenção enecol para colocar em comunicação Segue o repassa da SS para protecao fazer o comissionamento do religador 7957920111, foi feita a correcao solicitado na SS. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795792011145713,7309837963 | 2025 | ETO-TELE 00250/2025 | ETO-TELE | 00250/2025 | 7957920111 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-25 17:33 | 2025-03-13 09:14 | 2025-03-16 09:14 | 2025-03-25 14:20 | EMERGENCIAL | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | SS ATENDIDA | 2025-03-13 09:14 |  | 111 | LD03020023 | por favor deslocar equipe de manutenção no religador 7957920111 para instalar cabo do trafo auxilar para o religador foi furtado em campo trafo ja foi instalado pela manutenção enecol para colocar em comunicação Segue o repassa da SS para protecao fazer o comissionamento do religador 7957920111, foi feita a correcao solicitado na SS. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7957920111 LD COLINA A PALMEIRANTE. CONFERIR MALHA DE ATERREAMENTO ANTES DE COLOCAR O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793191301545713,9078819444 | 2025 | ETO-PROT 00084/2025 | ETO-PROT | 00084/2025 | 7931913015 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-25 21:47 | 2025-02-25 21:47 | 2025-02-28 21:47 | 2026-05-21 17:40 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-02-25 21:47 |  | 015 | AL01065015 | Segue SS para verivicar ajuste de proteção do religador 7931913015 O mesmo teve um desarme 25/02/2025 as 20:44, Não subiu corrente de curto e nem um alarme de irnformando defeito e tambem não religou. Por gentileza verficar. Parecer da proteção: Solicitado manutenção preventiva do DMSL. Engº Irlley Castelo Branco | AJUSTES DE PROTEÇÃO
585833003945714,5282523148 | 2025 | ETO-RD-AG 00222/2025 | ETO-RD-AG | 00222/2025 | 5858330039 | 58 | REGULADOR | 2025-02-26 12:41 | 2025-02-26 16:53 | 2025-03-01 16:53 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2025-02-26 16:53 | ETO-COEP 00035/2025 | 039 | AL03109039 | REGULADO COM PARA RAIOS QUEIMADO E VAZAMENTO ÓLEO NO REGULAOR DE TENSÃO DA FASE A 13,8KV. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
585833003945714,5282523148 | 2025 | ETO-COEP 00046/2025 | ETO-COEP | 00046/2025 | 5858330039 | 58 | REGULADOR | 2025-02-26 12:41 | 2025-06-30 08:48 | 2025-07-03 08:48 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2025-06-30 08:48 | ETO-RD-AG 00744/2025 | 039 | AL03109039 | REGULADO COM PARA RAIOS QUEIMADO E VAZAMENTO ÓLEO NO REGULAOR DE TENSÃO DA FASE A 13,8KV. EQUIPAMENTO FOI SUBSTITUIDO OS:ETO-RD-PO 255/2025 OBRA 0312500185 PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTO FOI SUBSTITUIDO OS:ETO-RD-PO 255/2025 OBRA 0312500185 ESTA EQUIPE É DE PORTO NACIONAL. SEGUNDO INFORMAÇÃO DO COCM-N O EQUIPAMENTO NÃO FOI SUBSTITUIDO EM CAMPO. A NOTA FOI REPASSADA ERRADA FAVOR ANALISAR A NOTA E TRATAR O CASO. 30/06/2025 - Equipamento fornecido ao COCM-N. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585833003945714,5282523148 | 2025 | ETO-RD-AG 00744/2025 | ETO-RD-AG | 00744/2025 | 5858330039 | 58 | REGULADOR | 2025-02-26 12:41 | 2025-06-30 08:48 | 2025-08-29 08:48 | 2025-06-18 17:11 | ALTA | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-06-30 08:48 |  | 039 | AL03109039 | REGULADO COM PARA RAIOS QUEIMADO E VAZAMENTO ÓLEO NO REGULAOR DE TENSÃO DA FASE A 13,8KV. EQUIPAMENTO FOI SUBSTITUIDO OS:ETO-RD-PO 255/2025 OBRA 0312500185 PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTO FOI SUBSTITUIDO OS:ETO-RD-PO 255/2025 OBRA 0312500185 ESTA EQUIPE É DE PORTO NACIONAL. SEGUNDO INFORMAÇÃO DO COCM-N O EQUIPAMENTO NÃO FOI SUBSTITUIDO EM CAMPO. A NOTA FOI REPASSADA ERRADA FAVOR ANALISAR A NOTA E TRATAR O CASO. 30/06/2025 - Equipamento fornecido ao COCM-N. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585833003945714,5282523148 | 2025 | ETO-COEP 00035/2025 | ETO-COEP | 00035/2025 | 5858330039 | 58 | REGULADOR | 2025-02-26 12:41 | 2025-03-26 10:30 | 2025-03-29 10:30 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2025-03-26 10:30 | ETO-PROT 00126/2025 | 039 | AL03109039 | REGULADO COM PARA RAIOS QUEIMADO E VAZAMENTO ÓLEO NO REGULAOR DE TENSÃO DA FASE A 13,8KV. EQUIPAMENTO FOI SUBSTITUIDO OS:ETO-RD-PO 255/2025 OBRA 0312500185 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585833003945714,5282523148 | 2025 | ETO-PROT 00126/2025 | ETO-PROT | 00126/2025 | 5858330039 | 58 | REGULADOR | 2025-02-26 12:41 | 2025-03-28 09:24 | 2025-03-31 09:24 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2025-03-28 09:24 | ETO-COEP 00046/2025 | 039 | AL03109039 | REGULADO COM PARA RAIOS QUEIMADO E VAZAMENTO ÓLEO NO REGULAOR DE TENSÃO DA FASE A 13,8KV. EQUIPAMENTO FOI SUBSTITUIDO OS:ETO-RD-PO 255/2025 OBRA 0312500185 PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTO FOI SUBSTITUIDO OS:ETO-RD-PO 255/2025 OBRA 0312500185 ESTA EQUIPE É DE PORTO NACIONAL. SEGUNDO INFORMAÇÃO DO COCM-N O EQUIPAMENTO NÃO FOI SUBSTITUIDO EM CAMPO. A NOTA FOI REPASSADA ERRADA FAVOR ANALISAR A NOTA E TRATAR O CASO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790830009645714,6592476852 | 2025 | ETO-TELE 00229/2025 | ETO-TELE | 00229/2025 | 7908300096 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-26 15:49 | 2025-03-07 08:10 | 2025-03-10 08:10 | 2025-03-13 17:30 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2025-03-07 08:10 |  | 096 | LD03046026 | Segue nota para verificar proteções do RL-7908300096 equipamento desarmou (sem nenhuma proteção atuada) penalizando cargas RDU Pindorama. PARECER DA PROTEÇÃO: TEMOS A NOTA ETO-TELE 711/2024 AINDA EM ABERTA. SOLICITAMOS A PROGRAMAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790830009645714,6592476852 | 2025 | ETO-PROT 00085/2025 | ETO-PROT | 00085/2025 | 7908300096 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-26 15:49 | 2025-03-07 08:10 | 2025-03-10 08:10 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2025-03-07 08:10 | ETO-TELE 00229/2025 | 096 | LD03046026 | Segue nota para verificar proteções do RL-7908300096 equipamento desarmou (sem nenhuma proteção atuada) penalizando cargas RDU Pindorama. PARECER DA PROTEÇÃO: TEMOS A NOTA ETO-TELE 711/2024 AINDA EM ABERTA. SOLICITAMOS A PROGRAMAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
585750619345714,6594212963 | 2025 | ETO-TELE 00209/2025 | ETO-TELE | 00209/2025 | 5857506193 | 58 | REGULADOR | 2025-02-26 15:50 | 2025-02-26 16:51 | 2025-03-01 16:51 |  | EMERGENCIAL | LEONARDO CAMPOS LEITE | SS REPASSADA | 2025-02-26 16:51 | ETO-PROT 00086/2025 | 193 | PS01112193 | Favor verificar os ajustes do RT 587506193 pois cliente grupo A que fica a jusante do mesmo estava reclamando de tensão baixa e estava no tap 16. Ao realizar transferencia para uma fonte mais distante a tensão foi normalizada. UC TS 5666384. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
585750619345714,6594212963 | 2025 | ETO-PROT 00086/2025 | ETO-PROT | 00086/2025 | 5857506193 | 58 | REGULADOR | 2025-02-26 15:50 | 2025-02-26 16:51 | 2025-03-01 16:51 | 2025-03-18 11:20 | EMERGENCIAL | LEONARDO CAMPOS LEITE | SS ATENDIDA | 2025-02-26 16:51 |  | 193 | PS01112193 | PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTO INSTALADO DE FORMA INVERTIDA. REVISTO AJUSTES. Favor verificar os ajustes do RT 587506193 pois cliente grupo A que fica a jusante do mesmo estava reclamando de tensão baixa e estava no tap 16. Ao realizar transferencia para uma fonte mais distante a tensão foi normalizada. UC TS 5666384. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
795570203745714,7063541667 | 2025 | ETO-RD-GU 00295/2025 | ETO-RD-GU | 00295/2025 | 7955702037 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-26 16:57 | 2025-02-26 16:57 | 2025-04-27 16:57 | 2025-03-08 19:30 | ALTA | RUAN CARLOS RODRIGUES PAIVA AR | SS ATENDIDA | 2025-02-26 16:57 |  | 037 | LD03040003 | INSTALAÇÃO DE CLUSTER PREENCHER O BOOK DE FOTOS QUE ESTA EM ANEXO. | CLUSTER
795582500345714,7063541667 | 2025 | ETO-RD-GU 00291/2025 | ETO-RD-GU | 00291/2025 | 7955825003 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-26 16:57 | 2025-02-26 16:57 | 2025-04-27 16:57 | 2025-03-24 16:00 | ALTA | RUAN CARLOS RODRIGUES PAIVA AR | SS ATENDIDA | 2025-02-26 16:57 |  | 003 | LD03040003 | INSTALAÇÃO DE CLUSTER PREENCHER O BOOK DE FOTOS QUE ESTA EM ANEXO. | CLUSTER
585456604345715,3774652778 | 2025 | ETO-COEP 00036/2025 | ETO-COEP | 00036/2025 | 5854566043 | 58 | REGULADOR | 2025-02-27 09:04 | 2025-03-21 10:07 | 2025-05-20 10:07 |  | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2025-03-21 10:07 | ETO-RD-PO 00062/2025 | 043 | LD02072001 | COEP: repassado ao COCM para atendimento. Após testes, constatou-se que a fase C do regulador 5854566043 está danificada devido a uma descarga atmosférica. Vazou óleo e o mesmo está com coloração escura o que evidencia o seu comprometimento. Será necessário substituir a fase C. Esse RT se trata da antiga topologia 5854999043, NOTA 38/2025. PARECER DEOP: RETIRAR CELULAS SAUDADEVEIS AB DESTE RT E DIRECIONAR UMA CELULA PARA RECUPAR O RT 5854771001 E OUTRA CELULA PARA RECUPERAR O RT 5853769152. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585456604345715,3774652778 | 2025 | ETO-RD-PO 00062/2025 | ETO-RD-PO | 00062/2025 | 5854566043 | 58 | REGULADOR | 2025-02-27 09:04 | 2025-04-16 17:22 | 2025-06-15 17:22 |  | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2025-04-16 17:22 | ETO-PROT 00153/2025 | 043 | LD02072001 | COEP: repassado ao COCM para atendimento. Após testes, constatou-se que a fase C do regulador 5854566043 está danificada devido a uma descarga atmosférica. Vazou óleo e o mesmo está com coloração escura o que evidencia o seu comprometimento. Será necessário substituir a fase C. Esse RT se trata da antiga topologia 5854999043, NOTA 38/2025. PARECER DEOP: RETIRAR CELULAS SAUDADEVEIS AB DESTE RT E DIRECIONAR UMA CELULA PARA RECUPAR O RT 5854771001 E OUTRA CELULA PARA RECUPERAR O RT 5853769152. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585456604345715,3774652778 | 2025 | ETO-PROT 00153/2025 | ETO-PROT | 00153/2025 | 5854566043 | 58 | REGULADOR | 2025-02-27 09:04 | 2025-04-23 10:41 | 2025-06-22 10:41 |  | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2025-04-23 10:41 | ETO-TELE 00420/2025 | 043 | LD02072001 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSONAR RT 5854566043 LD PORTO A SILVANOPOLIS. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. COEP: repassado ao COCM para atendimento. Após testes, constatou-se que a fase C do regulador 5854566043 está danificada devido a uma descarga atmosférica. Vazou óleo e o mesmo está com coloração escura o que evidencia o seu comprometimento. Será necessário substituir a fase C. Esse RT se trata da antiga topologia 5854999043, NOTA 38/2025. PARECER DEOP: RETIRAR CELULAS SAUDADEVEIS AB DESTE RT E DIRECIONAR UMA CELULA PARA RECUPAR O RT 5854771001 E OUTRA CELULA PARA RECUPERAR O RT 5853769152. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585456604345715,3774652778 | 2025 | ETO-TELE 00420/2025 | ETO-TELE | 00420/2025 | 5854566043 | 58 | REGULADOR | 2025-02-27 09:04 | 2025-04-23 10:41 | 2025-06-22 10:41 | 2025-04-17 15:45 | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-04-23 10:41 |  | 043 | LD02072001 | Informo que o RT 5854566043 chegada de Silvanópolis, foi comissionado e entrou em operação no dia 17/04/2025. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSONAR RT 5854566043 LD PORTO A SILVANOPOLIS. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. COEP: repassado ao COCM para atendimento. Após testes, constatou-se que a fase C do regulador 5854566043 está danificada devido a uma descarga atmosférica. Vazou óleo e o mesmo está com coloração escura o que evidencia o seu comprometimento. Será necessário substituir a fase C. Esse RT se trata da antiga topologia 5854999043, NOTA 38/2025. PARECER DEOP: RETIRAR CELULAS SAUDADEVEIS AB DESTE RT E DIRECIONAR UMA CELULA PARA RECUPAR O RT 5854771001 E OUTRA CELULA PARA RECUPERAR O RT 5853769152. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795580402145715,4707638889 | 2025 | ETO-TELE 00210/2025 | ETO-TELE | 00210/2025 | 7955804021 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-27 11:18 | 2025-02-27 11:18 | 2025-04-28 11:18 | 2025-03-05 17:01 | ALTA | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | SS ATENDIDA | 2025-02-27 11:18 |  | 021 | LD01010021 | REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE COM EQUIPE 021OP02 E A MESMA INFORMOU QUE O DISJUNTOR DE ALIMENTAÇÃO ENCONTRA-SE EM CURTO. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE PARA DESLOCAR PRO LOCAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585833003945715,4880902778 | 2025 | ETO-RD-AG 00240/2025 | ETO-RD-AG | 00240/2025 | 5858330039 | 58 | REGULADOR | 2025-02-27 11:43 | 2025-02-27 11:43 | 2025-04-28 11:43 | 2025-06-18 11:41 | ALTA | HELIOMAR PEREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-02-27 11:43 |  | 039 | AL03109039 | EQ. LINHA VIVA-DESCONECTAR OS 06 X JUMPER DE ENTRADA E SAÍDA DO REGULADOR DE TENSÃO - RT-[5858330039] - CHAVES DE ENTRDA E SAÍDA - [858330039F] E CH-[858330039C] - NA RDR 13,8 KV ARAGAUATINS/POV. NATAL. OBS: CONFORMA SS: (ETO-RD-AG 222/2025)- REPASSDA P/ O COEP - SS: ETO-COEP 00035/2025 . | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792573708045716,4317013889 | 2025 | ETO-TELE 00211/2025 | ETO-TELE | 00211/2025 | 7925737080 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-28 10:22 | 2025-02-28 10:22 | 2025-03-03 10:22 | 2025-03-05 14:24 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2025-02-28 10:22 |  | 080 | LD02010004 | Feito primierO ataque no RL 7925737080 E O MESMO NÃO RETORNOU COMUNICAÇÃO, ficou em operação devido painel estar funcionando, enviar eequipe | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793396009445716,5887268518 | 2025 | ETO-TELE 00213/2025 | ETO-TELE | 00213/2025 | 7933960094 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-28 14:08 | 2025-02-28 14:08 | 2025-04-29 14:08 | 2025-03-12 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-02-28 14:08 |  | 094 | LD02003036 | ALTERAR A BASE DO RELÉ JUNTO AO TIME SCADA, ALÉM DE ALTERAR OS AJSUTES DE PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
791502518645716,5957291667 | 2025 | ETO-TELE 00214/2025 | ETO-TELE | 00214/2025 | 7915025186 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-28 14:18 | 2025-02-28 14:18 | 2025-04-29 14:18 | 2025-03-12 17:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-02-28 14:18 |  | 186 | LD02003036 | ALTERAR A BASE DO RELÉ JUNTO AO SCADA E ALTERAR O AJUSTE DE PROTEÇÃO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
790830102645716,6669791667 | 2025 | ETO-PROT 00087/2025 | ETO-PROT | 00087/2025 | 7908301026 | 79 | RELIGADOR | 2025-02-28 16:00 | 2025-02-28 16:00 | 2025-03-03 16:00 | 2026-05-21 17:43 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2025-02-28 16:00 |  | 026 | AL01069026 | Solicitação de Serviço: Análise de Ocorrência Número de Intervenção: 20253477721168 Houve desarme do Religador [7908301026], afetando cargas urbanas de Ponte Alta. Além disso, não houve sinalização de proteções e corrente de curto-circuito, o que dificulta a análise em tempo real. Solicitamos análise detalhada para identificar as causas raízes do problema e propor soluções para que em futuras ocorrências tenhamos uma melhor análise. Parecer da proteção: Será revisado o ajuste e trocado a base junto com o time SCADA junto com a troca do transformador de força. Engº Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790061819345717,4890509259 | 2025 | ETO-TELE 00217/2025 | ETO-TELE | 00217/2025 | 7900618193 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-01 11:44 | 2025-03-01 11:44 | 2025-03-04 11:44 | 2025-03-20 08:25 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-03-01 11:44 |  | 193 | PS01112193 | RELIGADOR 7900618193, APOS PRIMEIRO ATAQUE NÃO RETORNOU A COMUNICAÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795716312245717,6364930556 | 2025 | DOLP-RD-PA 00349/2025 | DOLP-RD-PA | 00349/2025 | 7957163122 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-01 15:17 | 2025-03-06 14:37 | 2025-03-09 14:37 |  | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS REPASSADA | 2025-03-06 14:37 | ETO-RD-PA 00173/2025 | 122 | AL08059122 | Segue SS para linha viva Recuperar jumper partdio na fase B, ID do poste 93506189 Acesso livre. Chave de referencia 8824183122. | AVISO DE ANOMALIA
795716312245717,6364930556 | 2025 | ETO-RD-PA 00173/2025 | ETO-RD-PA | 00173/2025 | 7957163122 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-01 15:17 | 2025-03-06 14:37 | 2025-03-09 14:37 | 2025-07-02 11:30 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-03-06 14:37 |  | 122 | AL08059122 | Segue SS para linha viva Recuperar jumper partdio na fase B, ID do poste 93506189 Acesso livre. Chave de referencia 8824183122. | AVISO DE ANOMALIA
793585800445717,8818518519 | 2025 | ETO-PROT 00088/2025 | ETO-PROT | 00088/2025 | 7935858004 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-01 21:10 | 2026-01-21 13:37 | 2026-01-24 13:37 |  | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS REPASSADA | 2026-01-21 13:37 | ETO-SE-AR 00005/2026 | 004 | AL05010004 | Solicitação de Serviço: Análise de Ocorrências Solicitamos análise das ocorrências relacionadas às intervenções 20253479485139 e 20253479488347. Descrição dos Eventos: - Abalroamento de poste a jusante do Religador [7935858004] com proteções no AL 05 Araguaína I. - Sensibilização da retaguarda, abrindo e levando ao locaute do DJ 254R010 da S/E Araguaína I, e não do RL. - Tentativa de energização pela fonte alternativa resultou no desarme do AL 01 DJ 214R103 da S/E Araguaína III. - Falha do RL com proteções [7903569004] N/A de interligações de alimentadores. Solicitamos que a equipe de proteção analise esses evento para identificar as causas raízes e propor soluções para evitar futuras ocorrências similares. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
793585800445717,8818518519 | 2026 | ETO-SE-AR 00005/2026 | ETO-SE-AR | 00005/2026 | 7935858004 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-01 21:10 | 2026-01-21 13:37 | 2026-01-24 13:37 |  | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS PENDENTE | 2026-01-21 13:37 |  | 004 | AL05010004 | Solicitação de Serviço: Análise de Ocorrências Solicitamos análise das ocorrências relacionadas às intervenções 20253479485139 e 20253479488347. Descrição dos Eventos: - Abalroamento de poste a jusante do Religador [7935858004] com proteções no AL 05 Araguaína I. - Sensibilização da retaguarda, abrindo e levando ao locaute do DJ 254R010 da S/E Araguaína I, e não do RL. - Tentativa de energização pela fonte alternativa resultou no desarme do AL 01 DJ 214R103 da S/E Araguaína III. - Falha do RL com proteções [7903569004] N/A de interligações de alimentadores. Solicitamos que a equipe de proteção analise esses evento para identificar as causas raízes e propor soluções para evitar futuras ocorrências similares. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790356900445717,8818518519 | 2025 | ETO-PROT 00089/2025 | ETO-PROT | 00089/2025 | 7903569004 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-01 21:10 | 2025-03-01 21:10 | 2025-03-04 21:10 | 2025-04-23 17:42 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS CANCELADA | 2025-03-01 21:10 |  | 004 | AL05010004 | Solicitação de Serviço: Análise de Ocorrências Solicitamos análise das ocorrências relacionadas às intervenções 20253479485139 e 20253479488347. Descrição dos Eventos: - Abalroamento de poste a jusante do Religador [7935858004] com proteções no AL 05 Araguaína I. - Sensibilização da retaguarda, abrindo e levando ao locaute do DJ 254R010 da S/E Araguaína I, e não do RL. - Tentativa de energização pela fonte alternativa resultou no desarme do AL 01 DJ 214R103 da S/E Araguaína III. - Falha do RL com proteções [7903569004] N/A de interligações de alimentadores. Solicitamos que a equipe de proteção analise esses evento para identificar as causas raízes e propor soluções para evitar futuras ocorrências similares. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
793711203645718,4267939815 | 2025 | ETO-TELE 00218/2025 | ETO-TELE | 00218/2025 | 7937112036 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-02 10:15 | 2025-03-02 10:15 | 2025-03-05 10:15 | 2025-03-06 17:26 | EMERGENCIAL | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | SS ATENDIDA | 2025-03-02 10:15 |  | 036 | AL01003036 | RL 7937112036 ESTA ITERMITENTE E APOS FECHAR REMOTO NÃO ESTA SUBINDO INFORMAÇÃO DE (FECHADO OU ABERTO) | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792560111145718,9027430556 | 2025 | ETO-TELE 00219/2025 | ETO-TELE | 00219/2025 | 7925601111 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-02 21:40 | 2025-03-02 21:40 | 2025-03-05 21:40 | 2025-04-22 14:57 | EMERGENCIAL | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | SS ATENDIDA | 2025-03-02 21:40 |  | 111 | LD03038009 | FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NO RELIGADOR 7925601111 E O MESMO NÃO VOLTOU A COMUNICAÇÃO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793372625645720,3928125 | 2025 | ETO-TELE 00220/2025 | ETO-TELE | 00220/2025 | 7933726256 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-04 09:26 | 2025-03-04 09:26 | 2025-03-07 09:26 | 2025-03-20 17:30 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2025-03-04 09:26 |  | 256 | LD03046026 | Segue nota para envia equipe no RL-7933726256 verificar falha em comunicação quando falta tensão no RL, Foi substituído bateria mesmo com equipe 256op01 assim continua mesmo problema. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793155500845720,6404513889 | 2025 | ETO-TELE 00221/2025 | ETO-TELE | 00221/2025 | 7931555008 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-04 15:22 | 2025-03-04 15:22 | 2025-03-07 15:22 | 2025-03-05 13:43 | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS CANCELADA | 2025-03-04 15:22 |  | 008 | AL01050008 | Favor verificar e corrigir comunicação do RL 7931555008, feito primeiro ataque e não retornou. (RELIGADOR NAO TEM COMUNICADO, EQUIPE JA FEZ PRIMEIRO ATAQUE . ) | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793372625645721,8145601852 | 2025 | ETO-TELE 00222/2025 | ETO-TELE | 00222/2025 | 7933726256 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-05 19:33 | 2025-03-05 19:33 | 2025-03-08 19:33 | 2025-03-19 17:30 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2025-03-05 19:33 |  | 256 | LD03046026 | favor verificar falha de comunicaçao no RL 7933726256, toda vez que falta CA, o mesmo perde comunicaçao impossibilitando tranferencia de cargas para o Grupo Gerador da S/E mateiros. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793372425745721,8455439815 | 2025 | ETO-TELE 00223/2025 | ETO-TELE | 00223/2025 | 7933724257 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-05 20:18 | 2025-03-05 20:18 | 2025-03-08 20:18 | 2025-03-18 15:04 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS ATENDIDA | 2025-03-05 20:18 |  | 257 | LD03046026 | favor verificar falha de comunicaçao do RL 7933724257, quando falta CA, o mesmo é de suma importancia na tranferencia de cargas pelo Gerador de Sao Felix, com RL fechado o Gerador nao entra. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792509604245721,8769444444 | 2025 | ETO-TELE 00226/2025 | ETO-TELE | 00226/2025 | 7925096042 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-05 21:03 | 2025-03-05 21:03 | 2025-03-08 21:03 | 2025-03-07 11:20 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2025-03-05 21:03 |  | 042 | AL01085042 | PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O RELIGADOR QUE ESTA PERDENDO A COMUNICAÇÃO COM MUITA FREQUENCIA IMPEDINDO MANOBRAS. RL 7925096042. FEITO PRIMEIRO ATAQUE E NÃO VOLTOU A COMUNICAR NO MOMENTO QUE A EQUIPE ESTAVA NO LOCAL. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
796201604645722,4479398148 | 2025 | ETO-TELE 00259/2025 | ETO-TELE | 00259/2025 | 7962016046 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-06 10:45 | 2025-03-14 14:50 | 2025-05-13 14:50 | 2025-04-03 11:19 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2025-03-14 14:50 |  | 046 | AL01056046 | RELIGADOR N° 7962016046 INSTALADO NA OBRA 0202200537 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 727834, 8831169 PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR 7962016046 AL 01 NOVA ROSALANDIA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
796201604645722,4479398148 | 2025 | ETO-PROT 00092/2025 | ETO-PROT | 00092/2025 | 7962016046 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-06 10:45 | 2025-03-14 14:50 | 2025-05-13 14:50 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2025-03-14 14:50 | ETO-TELE 00259/2025 | 046 | AL01056046 | RELIGADOR N° 7962016046 INSTALADO NA OBRA 0202200537 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 727834, 8831169 PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR 7962016046 AL 01 NOVA ROSALANDIA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | COMISSIONAMENTO
795854902545722,4590393519 | 2025 | ETO-PROT 00093/2025 | ETO-PROT | 00093/2025 | 7958549025 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-06 11:01 | 2025-05-08 15:23 | 2025-07-07 15:23 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2025-05-08 15:23 | ETO-TELE 00524/2025 | 025 | LD01054060 | RELIGADOR N° 7958549025 INSTALADO NA OBRA 0602400710 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 744584, 9154007 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADSA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | COMISSIONAMENTO
795854902545722,4590393519 | 2025 | ETO-TELE 00524/2025 | ETO-TELE | 00524/2025 | 7958549025 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-06 11:01 | 2025-05-08 15:23 | 2025-07-07 15:23 | 2025-06-04 08:47 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2025-05-08 15:23 |  | 025 | LD01054060 | RELIGADOR N° 7958549025 INSTALADO NA OBRA 0602400710 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 744584, 9154007 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADSA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
790015815645722,4725231481 | 2025 | ETO-TELE 00227/2025 | ETO-TELE | 00227/2025 | 7900158156 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-06 11:20 | 2025-03-06 11:20 | 2025-05-05 11:20 | 2025-03-26 11:30 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-03-06 11:20 |  | 156 | LD03005098 | REALIZAR ALTERAÇÃO NA BASE DO RELÉ JUNTO AO SCADA. REALIZAR TAMBÉM UM TESTE FUNCIONAL COM ABERTURA VIA MALA DE CARGA OU SIMULADOR DA NOJA. SUSPEITAMOS QUE O RELÉ NÃO ESTÁ ATUANDO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
585041026545722,5862384259 | 2025 | ETO-TELE 00228/2025 | ETO-TELE | 00228/2025 | 5850410265 | 58 | REGULADOR | 2025-03-06 14:04 | 2025-03-06 14:04 | 2026-04-10 14:04 | 2025-03-21 10:58 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2025-03-06 14:04 |  | 265 | LD03105019 | Instalar comunicação no RT 5850410265 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794964409845722,9381944444 | 2025 | ETO-RD-AG 00281/2025 | ETO-RD-AG | 00281/2025 | 7949644098 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-06 22:31 | 2025-03-06 22:31 | 2025-03-13 22:31 | 2025-03-07 19:10 | URGENTE | HELIOMAR PEREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-03-06 22:31 |  | 098 | LD01005098 | Eq. Linha Viva - Desconectar todos os 06 x Jumper de entrada e Saida do Relig. -7949644098 - Na RDR 34,5 KV de Ananás - Saída Pov. São João. Fica a 18 KM de Ananás. No Trevo do Pov. São João. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
795127610345723,4849421296 | 2025 | ETO-TELE 00231/2025 | ETO-TELE | 00231/2025 | 7951276103 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-07 11:38 | 2025-03-07 11:38 | 2025-03-10 11:38 | 2025-03-31 16:48 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2025-03-07 11:38 |  | 103 | LD02076103 | Senhores, segue para conecimento feito primeiro ataque Rl 7951276103 o mesmo nao retornou a comunicaçao , favor verificar . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793711103645723,6478935185 | 2025 | ETO-TELE 00232/2025 | ETO-TELE | 00232/2025 | 7937111036 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-07 15:33 | 2025-03-07 15:33 | 2025-03-10 15:33 | 2025-03-11 10:00 | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS ATENDIDA | 2025-03-07 15:33 |  | 036 | AL01003036 | RELIGADOR DE POSTE EM CAMPO NAO ACEITA COMANDO REMOTO E NEN LOCAL POREM COM CONUMICAÇÃO NORMAL O MESMO FOI ABERTO MANUAL EM FECHADO CHAVE BY PASS DO RELIGADOR VERIFICAR O POSSIVEL PROBLEMA EM CAMPO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792589800445723,7188773148 | 2025 | ETO-RD-AR 00395/2025 | ETO-RD-AR | 00395/2025 | 7925898004 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-07 17:15 | 2025-03-07 17:15 | 2025-03-14 17:15 | 2025-03-11 09:14 | URGENTE | LEONARDO SANTOS DA SILVA | SS CANCELADA | 2025-03-07 17:15 |  | 004 | LD04105019 | Substituir tanque equipamento queimado 7925898004 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791003926545724,4545833333 | 2025 | ETO-PROT 00097/2025 | ETO-PROT | 00097/2025 | 7910039265 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-08 10:55 | 2025-03-08 10:55 | 2025-03-11 10:55 | 2025-05-08 08:19 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2025-03-08 10:55 |  | 265 | LD03105019 | Senhores favor verificar ajuste do rl 7910039265 o mesmo esta com varios religamentos constante , ramal ispecionado com drone nao foi encontrado nunhuma anormalia 07/03, dia 08/03 enviado equipe no grupo A 5652879077 e informou quando cliente entra com as maquinas energia vai e volta. Parecer da proteção: Verificado os últimos eventos e pelos valores de curto circuito mostra que o ramal possui defeitos temporarios, o que pode ser vegetação na rede, isoladores danificados, o ultimo evento foi curto circuito fase fase, na simulação do NIX mostra que foi proximo a chave faca 8801258077. Eng° Irlley Castelo Branco | ANOMALIA EM RELIGADOR
790013613445725,4567013889 | 2025 | ETO-TELE 00233/2025 | ETO-TELE | 00233/2025 | 7900136134 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-09 10:58 | 2025-03-09 10:58 | 2025-03-12 10:58 | 2025-03-31 16:32 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2025-03-09 10:58 |  | 134 | LD03014045 | Senhores, segue para conhecimento rl 7900136134 sem comunicaçao feito pirmeiro ataque o mesmo não retornou , favor verificar. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795785306445726,4773032407 | 2025 | ETO-TELE 00234/2025 | ETO-TELE | 00234/2025 | 7957853064 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-10 11:27 | 2025-03-10 11:27 | 2025-03-13 11:27 | 2025-03-25 14:07 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-03-10 11:27 |  | 064 | LD02020023 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO APOS PRIMEIRO ATAQUE O MESMO NÃO RETORNOU. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795253413645726,9118055556 | 2025 | ETO-TELE 00236/2025 | ETO-TELE | 00236/2025 | 7952534136 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-10 21:53 | 2025-03-10 21:53 | 2025-03-13 21:53 | 2025-03-24 15:12 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS CANCELADA | 2025-03-10 21:53 |  | 136 | LD02010153 | rl 7952534136 desarmou e não sinalizou equipe fez reset e não mudou status o mesmo mostra fechado , e em campo estava aberto . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795253413645726,9118055556 | 2025 | ETO-PROT 00101/2025 | ETO-PROT | 00101/2025 | 7952534136 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-10 21:53 | 2025-03-12 14:04 | 2025-03-15 14:04 |  | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2025-03-12 14:04 | ETO-TELE 00246/2025 | 136 | LD02010153 | rl 7952534136 desarmou e não sinalizou equipe fez reset e não mudou status o mesmo mostra fechado , e em campo estava aberto . PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR TESTE DE FUNCIONALIDADE NO EQUIPAMENTO. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
795253413645726,9118055556 | 2025 | ETO-TELE 00246/2025 | ETO-TELE | 00246/2025 | 7952534136 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-10 21:53 | 2025-03-12 14:04 | 2025-03-15 14:04 | 2025-03-25 11:27 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2025-03-12 14:04 |  | 136 | LD02010153 | rl 7952534136 desarmou e não sinalizou equipe fez reset e não mudou status o mesmo mostra fechado , e em campo estava aberto . PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR REALIZAR TESTE DE FUNCIONALIDADE NO EQUIPAMENTO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790041402545727,3120601852 | 2025 | ETO-TELE 00237/2025 | ETO-TELE | 00237/2025 | 7900414025 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-11 07:29 | 2025-03-11 07:29 | 2025-03-14 07:29 | 2025-03-25 14:08 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-03-11 07:29 |  | 025 | LD02010153 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO APOS PRIMEIRO ATAQUE O MESMO NÃO RETORNOU. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585833003945727,3234375 | 2025 | ETO-RD-AG 00297/2025 | ETO-RD-AG | 00297/2025 | 5858330039 | 58 | REGULADOR | 2025-03-11 07:46 | 2025-03-11 07:46 | 2025-05-10 07:46 | 2025-06-18 11:47 | ALTA | HELIOMAR PEREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-03-11 07:46 |  | 039 | AL03109039 | EQ. LINHA VIVA-SUBSTIT. DE 02 X PARA-RAIOS QUEIMADO DO REGULADOR DE TENSÃO - RT-[5858330039] - - NA RDR 13,8 KV ARAGAUATINS/POV. NATAL. OBS: CONFORMA SS: (ETO-RD-AG 222/2025)- REPASSDA P/ O COEP - SS: ETO-COEP 00035/2025 . | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792572700245727,4454398148 | 2025 | ETO-TELE 00240/2025 | ETO-TELE | 00240/2025 | 7925727002 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-11 10:41 | 2025-03-11 10:41 | 2025-03-14 10:41 | 2025-03-31 17:02 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-03-11 10:41 |  | 002 | AL02084002 | RELGIADOR NÃO BLOQUEIA REMOTAMENTE FEITO RESET O DEFEITO PERMANECE | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790841802345727,4474768518 | 2025 | ETO-TELE 00241/2025 | ETO-TELE | 00241/2025 | 7908418023 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-11 10:44 | 2025-03-11 10:44 | 2025-03-14 10:44 | 2025-03-31 17:08 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-03-11 10:44 |  | 023 | AL06020023 | RELIGADOR NÃO BLOQUEIA REMOTAMENTE, FEITO PRIMEIRO ATAQUE E O DEFEITO PERMANECE. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
585377015245727,4528356481 | 2025 | ETO-PROT 00102/2025 | ETO-PROT | 00102/2025 | 5853770152 | 58 | REGULADOR | 2025-03-11 10:52 | 2025-03-11 10:52 | 2025-05-10 10:52 | 2025-03-13 15:18 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2025-03-11 10:52 |  | 152 | LD02072001 | INFORMAMOS QUE O REGULADOR 5853769152 TEVE SUA TOPOLOGIA CORRIGIDA PARA 5853770152. SOLICITO QUE A ALTERAÇÃO SEJA REFLETIDA NOS DEMAIS SISTEMAS, A FIM DE MANTERMOS A CONFORMIDADE ENTRE CAMPO E SISTEMAS. At.te, Thais. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792573419545727,4547453704 | 2025 | ETO-TELE 00242/2025 | ETO-TELE | 00242/2025 | 7925734195 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-11 10:55 | 2025-03-11 10:55 | 2025-03-14 10:55 | 2025-03-31 16:44 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-03-11 10:55 |  | 195 | LD01065015 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO APOS PRIMEIRO ATAQUE NÃO RETORNO AS COMUNICAÇÃO. O DISPLAY ESTAVA LIGADO POREM COM DEFEITO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
583319515245727,4616666667 | 2025 | ETO-PROT 00103/2025 | ETO-PROT | 00103/2025 | 5833195152 | 58 | REGULADOR | 2025-03-11 11:05 | 2025-03-11 11:05 | 2025-05-10 11:05 | 2025-03-13 15:20 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2025-03-11 11:05 |  | 152 | LD02072001 | INFORMAMOS QUE O REGULADOR 5833195152 TEVE SUA TOPOLOGIA CORRIGIDA PARA 5853769152. SOLICITO QUE A ALTERAÇÃO SEJA REFLETIDA NOS DEMAIS SISTEMAS, A FIM DE MANTERMOS A CONFORMIDADE ENTRE CAMPO E SISTEMAS. At.te, Thais. CHAMADO 30277282 ABERTO PARA CORREÇÃO NO SCADA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790038508145727,4949537037 | 2025 | ETO-RD-AG 00299/2025 | ETO-RD-AG | 00299/2025 | 7900385081 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-11 11:53 | 2025-03-11 11:53 | 2025-03-18 11:53 | 2025-03-20 02:33 | URGENTE | HELIOMAR PEREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-03-11 11:53 |  | 081 | AL02043081 | Instalação do Cabo Coaxial do Religador.-RELIG.-7900385081-RDU ITAGUATINS.-Religador Instalado : -Fabricante Noja Power- RC-10ES . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580024308345727,5860648148 | 2025 | ETO-PROT 00105/2025 | ETO-PROT | 00105/2025 | 5800243083 | 58 | REGULADOR | 2025-03-11 14:04 | 2025-03-11 16:56 | 2025-03-18 16:56 |  | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS REPASSADA | 2025-03-11 16:56 | ETO-TELE 00243/2025 | 083 | LD01059122 | SEGUE SS PARA TIME DE PROTEÇÃO PARA AJUSTES DO RT 5800243083, ONDE O MESMO FOI RECUPERADO A MALHAR DE ATERRAMENTO PELA ORDEM DE DLP-MLPA03 66/2025, ONDE RELATORIO COM AS MEDIÇÕES NA MESMA.. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSONAR RT 5800243083 LD PALMAS II A APARECIDA DO RIO NEGRO. AJUSTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
580024308345727,5860648148 | 2025 | ETO-TELE 00243/2025 | ETO-TELE | 00243/2025 | 5800243083 | 58 | REGULADOR | 2025-03-11 14:04 | 2025-03-11 16:56 | 2025-03-18 16:56 | 2025-03-14 17:30 | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS ATENDIDA | 2025-03-11 16:56 |  | 083 | LD01059122 | SEGUE SS PARA TIME DE PROTEÇÃO PARA AJUSTES DO RT 5800243083, ONDE O MESMO FOI RECUPERADO A MALHAR DE ATERRAMENTO PELA ORDEM DE DLP-MLPA03 66/2025, ONDE RELATORIO COM AS MEDIÇÕES NA MESMA.. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSONAR RT 5800243083 LD PALMAS II A APARECIDA DO RIO NEGRO. AJUSTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
580417012245727,596724537 | 2025 | ETO-RD-PA 00234/2025 | ETO-RD-PA | 00234/2025 | 5804170122 | 58 | REGULADOR | 2025-03-11 14:19 | 2025-03-28 17:42 | 2025-04-04 17:42 |  | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS REPASSADA | 2025-03-28 17:42 | ETO-TELE 00304/2025 | 122 | LD02059122 | SEGUE SS PARA TIME DE PROTEÇÃO PARA AJUSTES NO RT 5804170122, ONDE O MESMO FOI SUBSTITUIDO UMA FASE CONFORME SOLICITAÇÃO DA SS, ATENDIDA PELA ORDEM DE SERVIÇO DLP-MPPA01 58/2025 RELATORIO EM ANEXO DA O.S EXERCUTANTE.. PARACER DA PROTEÇÃO: DCMD: FAVOR ANEXAR FOTOS DAS PLACAS DAS TRES CELULAS DO RT. INFORMAÇÕES NECESSARIAS PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE PROTEÇÃO. DMSL: COMSSIONAR RT 5804170122 LD PALMAS II A TAQUARALTO. NECESSARIO CONFERIR MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE COLOCAR O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PARECER DMSL:Regulador de tensão da fase A não está comutando, o motor do comutador está com defeito. por este motivo, será necessário fazer a substituição da célula da fase A, substituiram a fase C! Segue em anexo a foto da placa da célula que deve ser substituída! Falta o rádio para fazer a comunicação, foi instalado um controle novo! FAVOR Substituir RT da fase A | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580417012245727,596724537 | 2025 | ETO-PROT 00106/2025 | ETO-PROT | 00106/2025 | 5804170122 | 58 | REGULADOR | 2025-03-11 14:19 | 2025-03-11 17:16 | 2025-03-18 17:16 |  | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS REPASSADA | 2025-03-11 17:16 | ETO-RD-PA 00189/2025 | 122 | LD02059122 | SEGUE SS PARA TIME DE PROTEÇÃO PARA AJUSTES NO RT 5804170122, ONDE O MESMO FOI SUBSTITUIDO UMA FASE CONFORME SOLICITAÇÃO DA SS, ATENDIDA PELA ORDEM DE SERVIÇO DLP-MPPA01 58/2025 RELATORIO EM ANEXO DA O.S EXERCUTANTE.. PARACER DA PROTEÇÃO: FAVOR ANEXAR FOTOS DAS PLACAS DAS TRES CELULAS DO RT. INFORMAÇÕES NECESSARIAS PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
580417012245727,596724537 | 2025 | ETO-TELE 00304/2025 | ETO-TELE | 00304/2025 | 5804170122 | 58 | REGULADOR | 2025-03-11 14:19 | 2025-04-11 16:49 | 2025-04-18 16:49 |  | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS REPASSADA | 2025-04-11 16:49 | ETO-RD-PA 00282/2025 | 122 | LD02059122 | SEGUE SS PARA TIME DE PROTEÇÃO PARA AJUSTES NO RT 5804170122, ONDE O MESMO FOI SUBSTITUIDO UMA FASE CONFORME SOLICITAÇÃO DA SS, ATENDIDA PELA ORDEM DE SERVIÇO DLP-MPPA01 58/2025 RELATORIO EM ANEXO DA O.S EXERCUTANTE.. PARACER DA PROTEÇÃO: DCMD: FAVOR ANEXAR FOTOS DAS PLACAS DAS TRES CELULAS DO RT. INFORMAÇÕES NECESSARIAS PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE PROTEÇÃO. DMSL: COMSSIONAR RT 5804170122 LD PALMAS II A TAQUARALTO. NECESSARIO CONFERIR MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE COLOCAR O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PARECER DMSL:Regulador de tensão da fase A não está comutando, o motor do comutador está com defeito. por este motivo, será necessário fazer a substituição da célula da fase A, substituiram a fase C! Segue em anexo a foto da placa da célula que deve ser substituída! Falta o rádio para fazer a comunicação, foi instalado um controle novo! FAVOR Substituir RT da fase A Parecer DMSL Foram realizados os ensaios elétricos e testados com o SCADA. Contudo, não foi possível colocar em operação, pois na hora de fechar a chave do lado carga, a mesma apresentou defeito por não estar fechando. O ideal é substituir as chaves e instalar novamente com ângulo e abaixar a instalação dos 3 tanques, pois estão muito altos, dificultando a manutenção. RT - 5804170122 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580417012245727,596724537 | 2025 | ETO-TELE 00253/2025 | ETO-TELE | 00253/2025 | 5804170122 | 58 | REGULADOR | 2025-03-11 14:19 | 2025-03-27 15:03 | 2025-04-03 15:03 |  | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS REPASSADA | 2025-03-27 15:03 | ETO-RD-PA 00234/2025 | 122 | LD02059122 | SEGUE SS PARA TIME DE PROTEÇÃO PARA AJUSTES NO RT 5804170122, ONDE O MESMO FOI SUBSTITUIDO UMA FASE CONFORME SOLICITAÇÃO DA SS, ATENDIDA PELA ORDEM DE SERVIÇO DLP-MPPA01 58/2025 RELATORIO EM ANEXO DA O.S EXERCUTANTE.. PARACER DA PROTEÇÃO: DCMD: FAVOR ANEXAR FOTOS DAS PLACAS DAS TRES CELULAS DO RT. INFORMAÇÕES NECESSARIAS PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE PROTEÇÃO. DMSL: COMSSIONAR RT 5804170122 LD PALMAS II A TAQUARALTO. NECESSARIO CONFERIR MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE COLOCAR O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PARECER DMSL:Regulador de tensão da fase A não está comutando, o motor do comutador está com defeito. por este motivo, será necessário fazer a substituição da célula da fase A, substituiram a fase C! Segue em anexo a foto da placa da célula que deve ser substituída! Falta o rádio para fazer a comunicação, foi instalado um controle novo! FAVOR Substituir RT da fase A | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580417012245727,596724537 | 2025 | ETO-RD-PA 00282/2025 | ETO-RD-PA | 00282/2025 | 5804170122 | 58 | REGULADOR | 2025-03-11 14:19 | 2025-05-28 17:23 | 2025-06-04 17:23 |  | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS REPASSADA | 2025-05-28 17:23 | ETO-TELE 00552/2025 | 122 | LD02059122 | SEGUE SS PARA TIME DE PROTEÇÃO PARA AJUSTES NO RT 5804170122, ONDE O MESMO FOI SUBSTITUIDO UMA FASE CONFORME SOLICITAÇÃO DA SS, ATENDIDA PELA ORDEM DE SERVIÇO DLP-MPPA01 58/2025 RELATORIO EM ANEXO DA O.S EXERCUTANTE.. PARACER DA PROTEÇÃO: DCMD: FAVOR ANEXAR FOTOS DAS PLACAS DAS TRES CELULAS DO RT. INFORMAÇÕES NECESSARIAS PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE PROTEÇÃO. DMSL: COMSSIONAR RT 5804170122 LD PALMAS II A TAQUARALTO. NECESSARIO CONFERIR MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE COLOCAR O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PARECER DMSL:Regulador de tensão da fase A não está comutando, o motor do comutador está com defeito. por este motivo, será necessário fazer a substituição da célula da fase A, substituiram a fase C! Segue em anexo a foto da placa da célula que deve ser substituída! Falta o rádio para fazer a comunicação, foi instalado um controle novo! FAVOR Substituir RT da fase A Parecer DMSL Foram realizados os ensaios elétricos e testados com o SCADA. Contudo, não foi possível colocar em operação, pois na hora de fechar a chave do lado carga, a mesma apresentou defeito por não estar fechando. O ideal é substituir as chaves e instalar novamente com ângulo e abaixar a instalação dos 3 tanques, pois estão muito altos, dificultando a manutenção. RT - 5804170122. Segue Parecer DCMD, Substituida as 06 Chaves do RL Fotos em Anexo | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
580417012245727,596724537 | 2025 | ETO-RD-PA 00189/2025 | ETO-RD-PA | 00189/2025 | 5804170122 | 58 | REGULADOR | 2025-03-11 14:19 | 2025-03-12 17:40 | 2025-03-19 17:40 |  | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS REPASSADA | 2025-03-12 17:40 | ETO-PROT 00108/2025 | 122 | LD02059122 | SEGUE SS PARA TIME DE PROTEÇÃO PARA AJUSTES NO RT 5804170122, ONDE O MESMO FOI SUBSTITUIDO UMA FASE CONFORME SOLICITAÇÃO DA SS, ATENDIDA PELA ORDEM DE SERVIÇO DLP-MPPA01 58/2025 RELATORIO EM ANEXO DA O.S EXERCUTANTE.. PARACER DA PROTEÇÃO: FAVOR ANEXAR FOTOS DAS PLACAS DAS TRES CELULAS DO RT. INFORMAÇÕES NECESSARIAS PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
580417012245727,596724537 | 2025 | ETO-PROT 00108/2025 | ETO-PROT | 00108/2025 | 5804170122 | 58 | REGULADOR | 2025-03-11 14:19 | 2025-03-13 11:19 | 2025-03-20 11:19 |  | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS REPASSADA | 2025-03-13 11:19 | ETO-TELE 00253/2025 | 122 | LD02059122 | SEGUE SS PARA TIME DE PROTEÇÃO PARA AJUSTES NO RT 5804170122, ONDE O MESMO FOI SUBSTITUIDO UMA FASE CONFORME SOLICITAÇÃO DA SS, ATENDIDA PELA ORDEM DE SERVIÇO DLP-MPPA01 58/2025 RELATORIO EM ANEXO DA O.S EXERCUTANTE.. PARACER DA PROTEÇÃO: DCMD: FAVOR ANEXAR FOTOS DAS PLACAS DAS TRES CELULAS DO RT. INFORMAÇÕES NECESSARIAS PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE PROTEÇÃO. DMSL: COMSSIONAR RT 5804170122 LD PALMAS II A TAQUARALTO. NECESSARIO CONFERIR MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE COLOCAR O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
580417012245727,596724537 | 2025 | ETO-TELE 00552/2025 | ETO-TELE | 00552/2025 | 5804170122 | 58 | REGULADOR | 2025-03-11 14:19 | 2025-05-28 17:23 | 2025-06-04 17:23 | 2025-05-29 16:44 | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS ATENDIDA | 2025-05-28 17:23 |  | 122 | LD02059122 | SEGUE SS PARA TIME DE PROTEÇÃO PARA AJUSTES NO RT 5804170122, ONDE O MESMO FOI SUBSTITUIDO UMA FASE CONFORME SOLICITAÇÃO DA SS, ATENDIDA PELA ORDEM DE SERVIÇO DLP-MPPA01 58/2025 RELATORIO EM ANEXO DA O.S EXERCUTANTE.. PARACER DA PROTEÇÃO: DCMD: FAVOR ANEXAR FOTOS DAS PLACAS DAS TRES CELULAS DO RT. INFORMAÇÕES NECESSARIAS PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE PROTEÇÃO. DMSL: COMSSIONAR RT 5804170122 LD PALMAS II A TAQUARALTO. NECESSARIO CONFERIR MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE COLOCAR O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PARECER DMSL:Regulador de tensão da fase A não está comutando, o motor do comutador está com defeito. por este motivo, será necessário fazer a substituição da célula da fase A, substituiram a fase C! Segue em anexo a foto da placa da célula que deve ser substituída! Falta o rádio para fazer a comunicação, foi instalado um controle novo! FAVOR Substituir RT da fase A Parecer DMSL Foram realizados os ensaios elétricos e testados com o SCADA. Contudo, não foi possível colocar em operação, pois na hora de fechar a chave do lado carga, a mesma apresentou defeito por não estar fechando. O ideal é substituir as chaves e instalar novamente com ângulo e abaixar a instalação dos 3 tanques, pois estão muito altos, dificultando a manutenção. RT - 5804170122. Segue Parecer DCMD, Substituida as 06 Chaves do RL Fotos em Anexo | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585750619345727,809212963 | 2025 | ETO-TELE 00257/2025 | ETO-TELE | 00257/2025 | 5857506193 | 58 | REGULADOR | 2025-03-11 19:25 | 2025-03-13 15:28 | 2025-03-16 15:28 | 2025-03-24 09:38 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2025-03-13 15:28 |  | 193 | PS01112193 | Senhores , segue para conhecimento regulado 5857506193 estava na configuração normal rl 7955347193 fechado e rl 7936134193 aberto porém grupo A na região estava reclamando tensão baixa . foi aberto rl 7955347193 e fechado rl 7936134193 e a tensão melhorou para os grupo A tr 5620001193. regulador 5857506193 antes da manobra estava no tap 16 sem possibilidade de aumenta a tensão remotamente a tensão esta em media 18,10kv em cada fase favor envia equipe DMSL no local pois local não tem comunicação e fica muito complicado para orienta equipe com pouco conhecimento a manobra regulador . | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
585750619345727,809212963 | 2025 | ETO-PROT 00107/2025 | ETO-PROT | 00107/2025 | 5857506193 | 58 | REGULADOR | 2025-03-11 19:25 | 2025-03-13 15:28 | 2025-03-16 15:28 |  | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2025-03-13 15:28 | ETO-TELE 00257/2025 | 193 | PS01112193 | Senhores , segue para conhecimento regulado 5857506193 estava na configuração normal rl 7955347193 fechado e rl 7936134193 aberto porém grupo A na região estava reclamando tensão baixa . foi aberto rl 7955347193 e fechado rl 7936134193 e a tensão melhorou para os grupo A tr 5620001193. regulador 5857506193 antes da manobra estava no tap 16 sem possibilidade de aumenta a tensão remotamente a tensão esta em media 18,10kv em cada fase favor envia equipe DMSL no local pois local não tem comunicação e fica muito complicado para orienta equipe com pouco conhecimento a manobra regulador . | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
585750619345727,809212963 | 2025 | ETO-TELE 00244/2025 | ETO-TELE | 00244/2025 | 5857506193 | 58 | REGULADOR | 2025-03-11 19:25 | 2025-03-11 19:25 | 2025-03-14 19:25 | 2025-03-21 09:37 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS CANCELADA | 2025-03-11 19:25 |  | 193 | PS01112193 | Senhores , segue para conhecimento regulado 5857506193 estava na configuração normal rl 7955347193 fechado e rl 7936134193 aberto porém grupo A na região estava reclamando tensão baixa . foi aberto rl 7955347193 e fechado rl 7936134193 e a tensão melhorou para os grupo A tr 5620001193. regulador 5857506193 antes da manobra estava no tap 16 sem possibilidade de aumenta a tensão remotamente a tensão esta em media 18,10kv em cada fase favor envia equipe DMSL no local pois local não tem comunicação e fica muito complicado para orienta equipe com pouco conhecimento a manobra regulador . | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
585478200145728,3663541667 | 2025 | ETO-RD-PA 00339/2025 | ETO-RD-PA | 00339/2025 | 5854782001 | 58 | REGULADOR | 2025-03-12 08:48 | 2025-06-05 13:16 | 2025-06-08 13:16 |  | EMERGENCIAL | Júlia Grazyelle Brito de Olive | SS REPASSADA | 2025-06-05 13:16 | ETO-RD-PO 00140/2025 | 001 | AL01057189 | favor, fazer melhoria do aterramento o qual não está bom E conecta o FC no aterramento | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
585478200145728,3663541667 | 2025 | ETO-RD-PO 00140/2025 | ETO-RD-PO | 00140/2025 | 5854782001 | 58 | REGULADOR | 2025-03-12 08:48 | 2025-06-05 13:16 | 2025-06-08 13:16 | 2025-08-07 10:00 | EMERGENCIAL | Júlia Grazyelle Brito de Olive | SS ATENDIDA | 2025-06-05 13:16 |  | 001 | AL01057189 | favor, fazer melhoria do aterramento o qual não está bom E conecta o FC no aterramento | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
795477900145728,7291898148 | 2025 | ETO-RD-PO 00056/2025 | ETO-RD-PO | 00056/2025 | 7954779001 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-12 17:30 | 2025-03-12 17:30 | 2025-05-11 17:30 | 2026-01-06 09:13 | ALTA | FORÇA TAREFA TAQUARALTO | SS CANCELADA | 2025-03-12 17:30 |  | 001 | LD02100001 | VEGETAÇÃO > LIMPEZA DE FAIXA > FAIXA SERVIDÃO MT > DIFICULTANDO ACESSO AO CIRCUITO > URGENTE = 1 | AVISO DE ANOMALIA
792700015545728,9122222222 | 2025 | ETO-RD-GR 00304/2025 | ETO-RD-GR | 00304/2025 | 7927000155 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-12 21:54 | 2025-03-12 21:54 | 2025-03-19 21:54 | 2025-04-10 16:10 | URGENTE | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-03-12 21:54 |  | 155 | LD02105019 | SEGUE SS PARA REPOR TRAFO AUXILIAR FURTADO DO RELIGADOR 7927000155. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790079007545729,3956828704 | 2025 | ETO-TELE 00251/2025 | ETO-TELE | 00251/2025 | 7900790075 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-13 09:30 | 2025-03-13 09:30 | 2025-05-12 09:30 | 2025-05-07 08:45 | ALTA | Ronnald Moreira Rodrigues | SS ATENDIDA | 2025-03-13 09:30 |  | 075 | LD02050008 | Refazer ajuste, pois existe erros na base. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793352600345729,4771180556 | 2025 | ETO-TELE 00254/2025 | ETO-TELE | 00254/2025 | 7933526003 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-13 11:27 | 2025-03-13 11:27 | 2025-03-16 11:27 | 2025-03-14 10:00 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2025-03-13 11:27 |  | 003 | AL03113003 | Favor enviar equipe no RL 7933526003, pois já fizemos o primeiro ataque com equipe operacional e não conseguimos voltar a comunicação do religador. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585175308645729,5031828704 | 2025 | ENC-RD-PS 00318/2025 | ENC-RD-PS | 00318/2025 | 5851753086 | 58 | REGULADOR | 2025-03-13 12:05 | 2025-03-13 12:05 | 2025-03-20 12:05 | 2025-03-31 15:55 | URGENTE | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2025-03-13 12:05 |  | 086 | LD05062013 | Segue nota para envia equipe linha viva substituir para-raios do RT-5851753086 e normalizar romper rompido no para-raio fase B, Anomalia identificada pela intervenção 20253502317052 desarme da LD Divinópolis / Marianópolis, Tensão 34,5kv, Cabo AA / 2/, Acesso livre. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790053608645730,4622337963 | 2025 | ETO-TELE 00272/2025 | ETO-TELE | 00272/2025 | 7900536086 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-14 11:06 | 2025-03-20 14:37 | 2025-03-23 14:37 | 2025-03-31 17:30 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2025-03-20 14:37 |  | 086 | LD03414149 | Foi solicitado a equipe de linha viva para fazer o resert no RL 7900536086, pois o religador estava sem comunicação. REPASSADA PARA O DMSL. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790053608645730,4622337963 | 2025 | ENC-RD-PS 00325/2025 | ENC-RD-PS | 00325/2025 | 7900536086 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-14 11:06 | 2025-03-17 16:18 | 2025-03-20 16:18 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS REPASSADA | 2025-03-17 16:18 | ETO-PROT 00112/2025 | 086 | LD03414149 | Foi solicitado a equipe de linha viva para fazer o resert no RL 7900536086, pois o religador estava sem comunicação. REPASSADA PARA O DMSL. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790053608645730,4622337963 | 2025 | ETO-PROT 00112/2025 | ETO-PROT | 00112/2025 | 7900536086 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-14 11:06 | 2025-03-20 14:37 | 2025-03-23 14:37 |  | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS REPASSADA | 2025-03-20 14:37 | ETO-TELE 00272/2025 | 086 | LD03414149 | Foi solicitado a equipe de linha viva para fazer o resert no RL 7900536086, pois o religador estava sem comunicação. REPASSADA PARA O DMSL. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790053608645730,6440277778 | 2025 | ETO-RD-PS 00067/2025 | ETO-RD-PS | 00067/2025 | 7900536086 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-14 15:27 | 2025-03-17 15:27 | 2025-05-16 15:27 | 2026-01-15 16:51 | ALTA | Júlia Grazyelle Brito de Olive | SS CANCELADA | 2025-03-17 15:27 |  | 086 | LD03414149 | segue nota para contabilizar trabalho no: RLG 7900536086 realização de manutenção de primeiro ataque | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
790830900645730,7420833333 | 2025 | ETO-PROT 00110/2025 | ETO-PROT | 00110/2025 | 7908309006 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-14 17:49 | 2025-03-20 14:30 | 2025-03-27 14:30 |  | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS REPASSADA | 2025-03-20 14:30 | ETO-TELE 00271/2025 | 006 | LD05050008 | SEGUE SS PARA TIME DE PROTEÇÃO PARA AJUSTES RL 7908309006, ONDE FOI SUBSTITUIDO RL PELA ORDEM DE SERVIÇO DLP-MPP01 42/2025, SEGUE EM ANEXO LAUDO EQUIPAMENTO PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7908309006 LD MIRANORTE A MIRACEMA, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790830900645730,7420833333 | 2025 | ETO-TELE 00271/2025 | ETO-TELE | 00271/2025 | 7908309006 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-14 17:49 | 2025-03-20 14:30 | 2025-03-27 14:30 | 2025-03-31 17:30 | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS ATENDIDA | 2025-03-20 14:30 |  | 006 | LD05050008 | SEGUE SS PARA TIME DE PROTEÇÃO PARA AJUSTES RL 7908309006, ONDE FOI SUBSTITUIDO RL PELA ORDEM DE SERVIÇO DLP-MPP01 42/2025, SEGUE EM ANEXO LAUDO EQUIPAMENTO PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7908309006 LD MIRANORTE A MIRACEMA, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794248509645730,7884606481 | 2025 | ETO-RD-PO 00087/2025 | ETO-RD-PO | 00087/2025 | 7942485096 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-14 18:55 | 2025-07-23 10:39 | 2025-07-26 10:39 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS REPASSADA | 2025-07-23 10:39 | ETO-COEP 00158/2025 | 096 | LD03046026 | RELIGADOR COM DEFEITO 7942485096, ESTA DANDO PASSAGEM ESTANDO ABERTO. NÃO ACEITA COMANDOS. FICOU BY PASSADO EM CAMPO PARA MANUTENÇÃO. PARECER DMSL: Ao testar o tanque, foi constatado que o mesmo está danificado e precisa ser substituído.Substituir somente o tanque. Deixar claro na nota para o dcmd substituir somente o tanque. Não tem necessidade de substituir o controle. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794248509645730,7884606481 | 2025 | ETO-RD-PA 00240/2025 | ETO-RD-PA | 00240/2025 | 7942485096 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-14 18:55 | 2025-04-02 13:28 | 2025-04-05 13:28 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS REPASSADA | 2025-04-02 13:28 | ETO-RD-PO 00087/2025 | 096 | LD03046026 | RELIGADOR COM DEFEITO 7942485096, ESTA DANDO PASSAGEM ESTANDO ABERTO. NÃO ACEITA COMANDOS. FICOU BY PASSADO EM CAMPO PARA MANUTENÇÃO. PARECER DMSL: Ao testar o tanque, foi constatado que o mesmo está danificado e precisa ser substituído.Substituir somente o tanque. Deixar claro na nota para o dcmd substituir somente o tanque. Não tem necessidade de substituir o controle. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794248509645730,7884606481 | 2025 | ETO-COEP 00158/2025 | ETO-COEP | 00158/2025 | 7942485096 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-14 18:55 | 2025-07-23 10:39 | 2025-07-26 10:39 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS PENDENTE | 2025-07-23 10:39 |  | 096 | LD03046026 | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA RELIGADOR COM DEFEITO 7942485096, ESTA DANDO PASSAGEM ESTANDO ABERTO. NÃO ACEITA COMANDOS. FICOU BY PASSADO EM CAMPO PARA MANUTENÇÃO. PARECER DMSL: Ao testar o tanque, foi constatado que o mesmo está danificado e precisa ser substituído.Substituir somente o tanque. Deixar claro na nota para o dcmd substituir somente o tanque. Não tem necessidade de substituir o controle. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794248509645730,7884606481 | 2025 | ETO-TELE 00260/2025 | ETO-TELE | 00260/2025 | 7942485096 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-14 18:55 | 2025-03-31 09:27 | 2025-04-03 09:27 |  | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS REPASSADA | 2025-03-31 09:27 | ETO-RD-PA 00240/2025 | 096 | LD03046026 | RELIGADOR COM DEFEITO 7942485096, ESTA DANDO PASSAGEM ESTANDO ABERTO. NÃO ACEITA COMANDOS. FICOU BY PASSADO EM CAMPO PARA MANUTENÇÃO. PARECER DMSL: Ao testar o tanque, foi constatado que o mesmo está danificado e precisa ser substituído.Substituir somente o tanque. Deixar claro na nota para o dcmd substituir somente o tanque. Não tem necessidade de substituir o controle. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793028715445730,9287615741 | 2025 | ETO-TELE 00261/2025 | ETO-TELE | 00261/2025 | 7930287154 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-14 22:17 | 2025-03-14 22:17 | 2025-03-17 22:17 | 2025-03-26 14:31 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-03-14 22:17 |  | 154 | LD01010153 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO ESTA DESARMANDO DISJUNTOR. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792771110745731,5445949074 | 2025 | ETO-PROT 00183/2025 | ETO-PROT | 00183/2025 | 7927711107 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-15 13:04 | 2025-07-07 14:47 | 2025-07-10 14:47 |  | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS REPASSADA | 2025-07-07 14:47 | ETO-TELE 00806/2025 | 107 | LD02036052 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7927711107 LD SANDOLANDIA A FORMOSO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. COEP: Equipamento fornecido ao COCM Sul para regularização. Solicitação de serviço para equipe realizar substituição de tanque do RL [7927711107]. Duarante a ocorrência INT.: 20253504773624, foi identificado tanque deteriorado conforme fotos anexadas. Se possível pegar as fotos e indicar qual fase. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792771110745731,5445949074 | 2025 | ETO-COEP 00041/2025 | ETO-COEP | 00041/2025 | 7927711107 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-15 13:04 | 2025-05-19 15:41 | 2025-05-22 15:41 |  | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS REPASSADA | 2025-05-19 15:41 | ETO-RD-GU 00667/2025 | 107 | LD02036052 | COEP: Equipamento fornecido ao COCM Sul para regularização. Solicitação de serviço para equipe realizar substituição de tanque do RL [7927711107]. Duarante a ocorrência INT.: 20253504773624, foi identificado tanque deteriorado conforme fotos anexadas. Se possível pegar as fotos e indicar qual fase. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792771110745731,5445949074 | 2025 | ETO-TELE 00806/2025 | ETO-TELE | 00806/2025 | 7927711107 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-15 13:04 | 2025-07-07 14:47 | 2025-07-10 14:47 | 2025-07-09 17:30 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2025-07-07 14:47 |  | 107 | LD02036052 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7927711107 LD SANDOLANDIA A FORMOSO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. COEP: Equipamento fornecido ao COCM Sul para regularização. Solicitação de serviço para equipe realizar substituição de tanque do RL [7927711107]. Duarante a ocorrência INT.: 20253504773624, foi identificado tanque deteriorado conforme fotos anexadas. Se possível pegar as fotos e indicar qual fase. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792771110745731,5445949074 | 2025 | ETO-TELE 00269/2025 | ETO-TELE | 00269/2025 | 7927711107 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-15 13:04 | 2025-03-20 08:45 | 2025-03-23 08:45 |  | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS REPASSADA | 2025-03-20 08:45 | ETO-COEP 00041/2025 | 107 | LD02036052 | Solicitação de serviço para equipe realizar substituição de tanque do RL [7927711107]. Duarante a ocorrência INT.: 20253504773624, foi identificado tanque deteriorado conforme fotos anexadas. Se possível pegar as fotos e indicar qual fase. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792771110745731,5445949074 | 2025 | ETO-RD-GU 00366/2025 | ETO-RD-GU | 00366/2025 | 7927711107 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-15 13:04 | 2025-03-18 16:45 | 2025-03-21 16:45 |  | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS REPASSADA | 2025-03-18 16:45 | ETO-TELE 00269/2025 | 107 | LD02036052 | Solicitação de serviço para equipe realizar substituição de tanque do RL [7927711107]. Duarante a ocorrência INT.: 20253504773624, foi identificado tanque deteriorado conforme fotos anexadas. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792771110745731,5445949074 | 2025 | ETO-RD-GU 00667/2025 | ETO-RD-GU | 00667/2025 | 7927711107 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-15 13:04 | 2025-05-19 15:47 | 2025-05-22 15:47 |  | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS REPASSADA | 2025-05-19 15:47 | ETO-PROT 00183/2025 | 107 | LD02036052 | COEP: Equipamento fornecido ao COCM Sul para regularização. Solicitação de serviço para equipe realizar substituição de tanque do RL [7927711107]. Duarante a ocorrência INT.: 20253504773624, foi identificado tanque deteriorado conforme fotos anexadas. Se possível pegar as fotos e indicar qual fase. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793028600945731,9770833333 | 2025 | ETO-PROT 00111/2025 | ETO-PROT | 00111/2025 | 7930286009 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-15 23:27 | 2025-03-15 23:27 | 2025-03-18 23:27 | 2025-07-11 15:37 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-03-15 23:27 |  | 009 | LD03038009 | RELIGADOR NÃO ESTA ATUANDO COM DEFEITO A FRENTE ESTA ABRINDO O DJ 434R DE GUARAI I. PARECER DA PROTEÇÃO: Corrigido ajustes implementado errados em campo. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792368305845731,9784259259 | 2025 | ETO-TELE 00262/2025 | ETO-TELE | 00262/2025 | 7923683058 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-15 23:29 | 2025-03-15 23:29 | 2025-03-18 23:29 | 2025-03-24 13:11 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-03-15 23:29 |  | 058 | LD03010004 | APOS PRIMEIRO ATAQUE RETORNOU A COMUNICAÇÃO E FALTOU NOVAMENTE. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584427700145732,4592476852 | 2025 | ETO-RD-PA 00198/2025 | ETO-RD-PA | 00198/2025 | 5844277001 | 58 | REGULADOR | 2025-03-16 11:01 | 2025-03-16 11:01 | 2025-03-19 11:01 | 2025-03-16 18:03 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2025-03-16 11:01 |  | 001 | AL03101271 | Solicitação de serviço para equipe de Linha Viva recuperar Jumper rompido na Instal. Seccionadora [844277001F] conforme fotos anexadas. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
794379113445733,2172685185 | 2025 | ETO-TELE 00263/2025 | ETO-TELE | 00263/2025 | 7943791134 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-17 05:13 | 2025-03-17 05:13 | 2025-03-20 05:13 | 2025-03-25 13:58 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2025-03-17 05:13 |  | 134 | LD03014045 | RL 7943791134, sem comunicação , o mesmo fecha eletrico local porém abre em seguida , o mesmo ficou Bay passdo em campo Por gentileza enviar equipe do DMSL , para realizar a correção do mesmo. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795582503745733,4025810185 | 2025 | ETO-TELE 00264/2025 | ETO-TELE | 00264/2025 | 7955825037 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-17 09:40 | 2025-03-17 09:40 | 2025-03-20 09:40 | 2025-03-24 09:32 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2025-03-17 09:40 |  | 037 | LD03040003 | Favor enviar equipe no RL 7955825037, pois já fizemos o primeiro ataque com equipe operacional e não conseguimos voltar a comunicação do religador. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790071302945733,6396412037 | 2025 | ETO-TELE 00265/2025 | ETO-TELE | 00265/2025 | 7900713029 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-17 15:21 | 2025-03-17 15:21 | 2025-03-20 15:21 | 2025-03-27 08:46 | EMERGENCIAL | GERCILIO PEDROZA JUNIOR | SS ATENDIDA | 2025-03-17 15:21 |  | 029 | LD02010021 | Por gentileza precisamos verificar a comunicação do religador sempre que temos evento na linha o Rl perde comunicação impossibilitando transferência da RDU de Palmeiropolis | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793603100345734,3960300926 | 2025 | ETO-TELE 00267/2025 | ETO-TELE | 00267/2025 | 7936031003 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-18 09:30 | 2025-03-18 09:30 | 2025-03-21 09:30 | 2025-03-24 09:30 | EMERGENCIAL | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-03-18 09:30 |  | 003 | AL05040003 | Segue SS para trativas do DMSL Religador 7936031003 Disjuntor CA esta esta desarmando por curto circuito. Feito primeito ataque com plantão Gurupi Enviar equipe do DMSL para verficar o motivo do defeito Att; | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795702420045734,6108101852 | 2025 | ETO-TELE 00268/2025 | ETO-TELE | 00268/2025 | 7957024200 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-18 14:40 | 2025-03-18 14:40 | 2025-05-17 14:40 | 2025-03-27 08:51 | ALTA | Ronnald Moreira Rodrigues | SS ATENDIDA | 2025-03-18 14:40 |  | 200 | LD02066094 | Refazer ajuste, pois existe erros na base | AJUSTES DE PROTEÇÃO
794964409845734,8413888889 | 2025 | ETO-RD-AG 00328/2025 | ETO-RD-AG | 00328/2025 | 7949644098 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-18 20:12 | 2025-03-18 20:12 | 2025-03-25 20:12 | 2025-03-21 08:14 | URGENTE | HELIOMAR PEREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-03-18 20:12 |  | 098 | LD01005098 | Eq. Linha Viva - Fechar todos os 06 x Jumper de entrada e Saida do Relig. -7949644098 - Na RDR 34,5 KV de Ananás - Saída Pov. São João. Fica a 18 KM de Ananás. No Trevo do Pov. São João. Jumper de Cabo 185MM Para Cabo 2 AWG CAA. OBS: Levar 06 x Conectores CN-6 a mais. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790024915345736,3315856481 | 2025 | ETO-TELE 00270/2025 | ETO-TELE | 00270/2025 | 7900249153 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-20 07:57 | 2025-03-20 07:57 | 2025-03-23 07:57 | 2025-03-25 14:05 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-03-20 07:57 |  | 153 | LD01010153 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO APOS PRIMEIRO ATAQUE O MESMO NÃO RETORNOU AS COMUNICAÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790038508145736,3566550926 | 2025 | ETO-PROT 00115/2025 | ETO-PROT | 00115/2025 | 7900385081 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-20 08:34 | 2025-03-21 17:42 | 2025-03-28 17:42 |  | URGENTE | HELIOMAR PEREIRA SANTOS | SS REPASSADA | 2025-03-21 17:42 | ETO-TELE 00276/2025 | 081 | AL02043081 | SS: ETO-COEP 00143/2024; RELIG.- SUBSTIT. RELIG.-7900385081- TRIF. 13,8 KV- SUBSTIT. Controle + parte ativa danificada; RDU ITaguatins- Religador foi Substituído dia 26/12/2024. O Religador veio sem o Cabo Coaxial. O Cabo Coaxial foi instalado dia 19/03/2025. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7900385081 AL 02 ITAGUATINS, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790038508145736,3566550926 | 2025 | ETO-TELE 00276/2025 | ETO-TELE | 00276/2025 | 7900385081 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-20 08:34 | 2025-03-21 17:42 | 2025-03-28 17:42 | 2025-04-25 08:09 | URGENTE | HELIOMAR PEREIRA SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-03-21 17:42 |  | 081 | AL02043081 | SS: ETO-COEP 00143/2024; RELIG.- SUBSTIT. RELIG.-7900385081- TRIF. 13,8 KV- SUBSTIT. Controle + parte ativa danificada; RDU ITaguatins- Religador foi Substituído dia 26/12/2024. O Religador veio sem o Cabo Coaxial. O Cabo Coaxial foi instalado dia 19/03/2025. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7900385081 AL 02 ITAGUATINS, AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792716900145736,7043518519 | 2025 | ETO-PROT 00117/2025 | ETO-PROT | 00117/2025 | 7927169001 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-20 16:54 | 2025-03-20 16:54 | 2025-03-23 16:54 | 2025-08-11 11:18 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2025-03-20 16:54 |  | 001 | AL01102271 | Solicitamos análise detalhada do Religador (RL) 7927169001. Motivo: Foi constatado que, em caso de falha a jusante do RL 7926789001, que está protegido e localizado a jusante do RL 7927169001, o RL 7927169001 abre indevidamente. Solicitamos que a equipe de proteção analise esse comportamento anômalo e proponha soluções para garantir o funcionamento correto do sistema de proteção. INT.: 20253514419911 Parecer da proteção: Ajustes realizados no dia 29 de Maio de 2025. Notas abertas para DMSL realizar os ajustes em campo. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790000208845736,7369444444 | 2025 | ETO-TELE 00321/2025 | ETO-TELE | 00321/2025 | 7900002088 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-20 17:41 | 2025-04-02 09:55 | 2025-04-05 09:55 | 2025-07-03 09:00 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2025-04-02 09:55 |  | 088 | AL01077088 | Solicitamos análise detalhada do equipamento 7900002088, que atende à RDU de Sitio Novo. Motivo: O equipamento abriu, mas não sinalizou proteções e não houve ciclo de religamentos. INT.: 20253514999722 Parecer da proteção: Base do relé obsoleta para as filosofias implantadas atualmente, solicitamos atualização da base que contém SEF e contador de partida, comissionar junto ao SCADA os pontos principais de proteção. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
790000208845736,7369444444 | 2025 | ETO-PROT 00118/2025 | ETO-PROT | 00118/2025 | 7900002088 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-20 17:41 | 2025-04-02 09:55 | 2025-04-05 09:55 |  | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS REPASSADA | 2025-04-02 09:55 | ETO-TELE 00321/2025 | 088 | AL01077088 | Solicitamos análise detalhada do equipamento 7900002088, que atende à RDU de Sitio Novo. Motivo: O equipamento abriu, mas não sinalizou proteções e não houve ciclo de religamentos. INT.: 20253514999722 Parecer da proteção: Base do relé obsoleta para as filosofias implantadas atualmente, solicitamos atualização da base que contém SEF e contador de partida, comissionar junto ao SCADA os pontos principais de proteção. Eng° Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
795594901345736,7859606482 | 2025 | ETO-SCADA 00002/2025 | ETO-SCADA | 00002/2025 | 7955949013 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-20 18:52 | 2025-03-20 18:52 | 2025-03-23 18:52 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS PENDENTE | 2025-03-20 18:52 |  | 013 | AL05062013 | Boa noite, senhores, Para conhecimento de todos estamos com algumas divergências entre SCADA e mapa TS, Favor providencia correção o, mais rápido possível (risco em manobra equipamentos) RL-7955949013 RL-7955948013 RL-7931556013 | AVISO DE CADASTRO
795594801345736,7859606482 | 2025 | ETO-SCADA 00003/2025 | ETO-SCADA | 00003/2025 | 7955948013 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-20 18:52 | 2025-03-20 18:52 | 2025-03-23 18:52 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS PENDENTE | 2025-03-20 18:52 |  | 013 | AL05062013 | Boa noite, senhores, Para conhecimento de todos estamos com algumas divergências entre SCADA e mapa TS, Favor providencia correção o, mais rápido possível (risco em manobra equipamentos) RL-7955949013 RL-7955948013 RL-7931556013 | AVISO DE CADASTRO
793155601345736,7859606482 | 2025 | ETO-SCADA 00004/2025 | ETO-SCADA | 00004/2025 | 7931556013 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-20 18:52 | 2025-03-20 18:52 | 2025-03-23 18:52 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS PENDENTE | 2025-03-20 18:52 |  | 013 | AL04062013 | Boa noite, senhores, Para conhecimento de todos estamos com algumas divergências entre SCADA e mapa TS, Favor providencia correção o, mais rápido possível (risco em manobra equipamentos) RL-7955949013 RL-7955948013 RL-7931556013 | AVISO DE CADASTRO
793586000445737,3085185185 | 2025 | ETO-RD-AR 00478/2025 | ETO-RD-AR | 00478/2025 | 7935860004 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-21 07:24 | 2025-03-21 07:24 | 2025-03-24 07:24 | 2025-03-27 09:45 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2025-03-21 07:24 |  | 004 | AL06010004 | Bom dia segue nota para equipe de linha viva recuperar jumper de entrada da DO RL 7935860004 O esta aberto para isolar defeito, necessario urgencia devido trecho ser ponto de transferencia de cargas remotas | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795716312245737,3772106481 | 2025 | ETO-TELE 00273/2025 | ETO-TELE | 00273/2025 | 7957163122 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-21 09:03 | 2025-03-21 09:03 | 2025-05-20 09:03 | 2025-10-08 09:50 | ALTA | Ronnald Moreira Rodrigues | SS ATENDIDA | 2025-03-21 09:03 |  | 122 | AL08059122 | Refazer ajuste, pois existe erros na base | AJUSTES DE PROTEÇÃO
793585800445737,820162037 | 2025 | ETO-TELE 00277/2025 | ETO-TELE | 00277/2025 | 7935858004 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-21 19:41 | 2025-03-21 19:41 | 2025-03-24 19:41 | 2025-05-16 08:32 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-03-21 19:41 |  | 004 | AL05010004 | SEGUE SS PARA CORREÇÃO DAS MEDIÇÃO DAS CORRENTE DOS RELIGADORES 7935858004 E 7903569004. A LEITURA DAS MESMA NO ELIPSE ESTA ERRADA. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794027509445737,8709606481 | 2025 | ETO-TELE 00278/2025 | ETO-TELE | 00278/2025 | 7940275094 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-21 20:54 | 2025-03-21 20:54 | 2025-03-24 20:54 | 2025-03-28 15:46 | EMERGENCIAL | HERBSON DE AMORIM GOMES | SS ATENDIDA | 2025-03-21 20:54 |  | 094 | LD04040003 | RELIGADOR 7940275094 SEM COMUNICAÇÃO APOS PRIMEIRO ATAQUE O MESMO NÃO RETORNOU A COMUNICAÇÃO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795193511845738,1494444444 | 2025 | ETO-TELE 00280/2025 | ETO-TELE | 00280/2025 | 7951935118 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-22 03:35 | 2025-03-22 03:35 | 2025-03-25 03:35 | 2025-03-28 14:41 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-03-22 03:35 |  | 118 | AL01098118 | SEGUE SS PARA VERIFICAR ERRO DE COMANDO NOS RELIGADORES 7941971014 E 7951935118 - OS MESMO ESTAO ESPELANDO O COMANDO UM DO OUTRO (COMANDO DUPLICADO) - FOI FEITO TESTE COM A EQUIPE DE DO SCADA (BRUNA MOURA MACIEL TEL 63 99228-5987) FOI SOLICITADO UMA EQUIPE ESPECIALIZADA PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO EM CAMPO. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794197101445738,1494444444 | 2025 | ETO-TELE 00279/2025 | ETO-TELE | 00279/2025 | 7941971014 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-22 03:35 | 2025-03-22 03:35 | 2025-03-25 03:35 | 2025-05-07 11:33 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-03-22 03:35 |  | 014 | LD01025012 | SEGUE SS PARA VERIFICAR ERRO DE COMANDO NOS RELIGADORES 7941971014 E 7951935118 - OS MESMO ESTAO ESPELANDO O COMANDO UM DO OUTRO (COMANDO DUPLICADO) - FOI FEITO TESTE COM A EQUIPE DE DO SCADA (BRUNA MOURA MACIEL TEL 63 99228-5987) FOI SOLICITADO UMA EQUIPE ESPECIALIZADA PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO EM CAMPO. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795193511845738,4304861111 | 2025 | ETO-TELE 00281/2025 | ETO-TELE | 00281/2025 | 7951935118 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-22 10:20 | 2025-03-22 10:20 | 2025-03-25 10:20 | 2025-03-27 17:24 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2025-03-22 10:20 |  | 118 | AL01098118 | CONSTATADO VIA TESTE SCADA QUE O RL 7951935118 ESTAVA COM COMANDO INVERTIDO ( OU CONFLITO ) COM RL 7921205014. AO COMANDAR UM O OUTRO RECEBIA O COMANDO. PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O RELIGADOR. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792120501445738,4412037037 | 2025 | ETO-TELE 00282/2025 | ETO-TELE | 00282/2025 | 7921205014 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-22 10:35 | 2025-03-22 10:35 | 2025-03-25 10:35 | 2025-06-17 17:30 | EMERGENCIAL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS ATENDIDA | 2025-03-22 10:35 |  | 014 | LD01025012 | CONSTATADO VIA TESTE SCADA QUE O RL 7951935118 ESTAVA COM COMANDO INVERTIDO ( OU CONFLITO ) COM RL 7921205014. AO COMANDAR UM O OUTRO RECEBIA O COMANDO. PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O RELIGADOR. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792368305845738,5935648148 | 2025 | ETO-TELE 00283/2025 | ETO-TELE | 00283/2025 | 7923683058 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-22 14:15 | 2025-03-22 14:15 | 2025-03-25 14:15 | 2025-03-24 13:16 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-03-22 14:15 |  | 058 | LD03010004 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO APOS PRIMEIRO ATAQUE O MESMO NÃO RETORNOU A COMUNICAÇÃO. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795756405245738,6186921296 | 2025 | ETO-RD-GU 00411/2025 | ETO-RD-GU | 00411/2025 | 7957564052 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-22 14:51 | 2025-03-22 14:51 | 2025-03-25 14:51 | 2025-03-22 22:30 | EMERGENCIAL | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | SS ATENDIDA | 2025-03-22 14:51 |  | 052 | LD02036052 | SEGUE SS DE 2 POSTES ABALROADO NO CIRCUITO DO RL 7957561052 PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO ID#47972669 POSTE 10/150 N1 ID#47972663 POSTE 10/300 N1 LOCALIDADE FORMOSO ACESSO LIVRE OBS: 02 N1 COMPLETA | FORMS SUBST DE POSTES
795756405245738,6186921296 | 2025 | ETO-RD-GU 00410/2025 | ETO-RD-GU | 00410/2025 | 7957564052 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-22 14:51 | 2025-03-22 14:51 | 2025-03-25 14:51 | 2025-03-22 22:00 | EMERGENCIAL | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | SS ATENDIDA | 2025-03-22 14:51 |  | 052 | LD02036052 | SEGUE SS DE 2 POSTES ABALROADO NO CIRCUITO DO RL 7957561052 PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO ID#47972669 POSTE 10/150 N1 ID#47972663 POSTE 10/300 N1 LOCALIDADE FORMOSO ACESSO LIVRE OBS: 02 N1 COMPLETA | FORMS SUBST DE POSTES
790957907745738,8740509259 | 2025 | ETO-RD-AR 00504/2025 | ETO-RD-AR | 00504/2025 | 7909579077 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-22 20:59 | 2025-03-22 20:59 | 2025-03-29 20:59 | 2025-05-18 12:33 | URGENTE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | SS ATENDIDA | 2025-03-22 20:59 |  | 077 | LD03105019 | Boa noite ! Segue SS de postes inclinados na RDR de Goiatins, estrutura N1 ID69187994 e N1/U3 ID46636588 postes de 10/150 na rede de 34,5Kv, levar estrutura completa para substituir, cruzeta, poste e isoladores, o poste de ID46636588 inclinado na estrutura da chave 0301066077, tem que substituir o mesmo por um de bitola maior devido esforço do ramal de derivação. | FORMS SUBST DE POSTES
790957907745738,8740509259 | 2025 | ETO-RD-AR 00505/2025 | ETO-RD-AR | 00505/2025 | 7909579077 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-22 20:59 | 2025-03-22 20:59 | 2025-03-29 20:59 | 2025-05-18 12:33 | URGENTE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | SS ATENDIDA | 2025-03-22 20:59 |  | 077 | LD03105019 | Boa noite ! Segue SS de postes inclinados na RDR de Goiatins, estrutura N1 ID69187994 e N1/U3 ID46636588 postes de 10/150 na rede de 34,5Kv, levar estrutura completa para substituir, cruzeta, poste e isoladores, o poste de ID46636588 inclinado na estrutura da chave 0301066077, tem que substituir o mesmo por um de bitola maior devido esforço do ramal de derivação. | FORMS SUBST DE POSTES
794170805945739,3947337963 | 2025 | ETO-RD-PA 00217/2025 | ETO-RD-PA | 00217/2025 | 7941708059 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-23 09:28 | 2025-03-23 09:28 | 2025-03-26 09:28 | 2025-03-24 17:30 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2025-03-23 09:28 |  | 059 | AL08099059 | Segue nota para verificar e corrigir inversão de fase no RL-7941708059 em manobra desligamento programado pela Int-20253477780934 houve fechamento em anel mesmo não aceitou entre AL-8 e AL-6. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
794547005945739,7704398148 | 2025 | DOLP-RD-PA 00434/2025 | DOLP-RD-PA | 00434/2025 | 7945470059 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-23 18:29 | 2025-03-23 18:29 | 2025-03-26 18:29 | 2025-03-24 17:43 | EMERGENCIAL | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | SS ATENDIDA | 2025-03-23 18:29 |  | 059 | AL03099059 | segue ss de 01 poste de 11/200 estrutura N1 completa para ser subistituida pela equipe de manutencão linha viva acesso livre cliente penalizado 90 equipe que atendeu 059op07 cel, 63992055828/992143235 favor levar material poste de 11/200 01 cruzeta e 03 isolador de rede de 13.800kv e 100 metros de cabos 70 milimetros multiplexado trifasico e 20 conectores perfurantes para cabo 70 e 04 alca pra cabo 70 devido ter que subistituir 03 vão de rede de baixa tensão levar 03 amarracão para cabo de MT e 03 isoladore e 01 cruzeta foi aberto uma nota para o poste e outra para a subistituicão dos cabos | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
794547005945739,7704398148 | 2025 | DOLP-RD-PA 00435/2025 | DOLP-RD-PA | 00435/2025 | 7945470059 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-23 18:29 | 2025-03-23 18:29 | 2025-03-26 18:29 | 2025-03-24 17:45 | EMERGENCIAL | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | SS ATENDIDA | 2025-03-23 18:29 |  | 059 | AL03099059 | segue ss de 01 poste de 11/200 estrutura N1 completa para ser subistituida pela equipe de manutencão linha viva acesso livre cliente penalizado 90 equipe que atendeu 059op07 cel, 63992055828/992143235 favor levar material poste de 11/200 01 cruzeta e 03 isolador de rede de 13.800kv e 100 metros de cabos 70 milimetros multiplexado trifasico e 20 conectores perfurantes para cabo 70 e 04 alca pra cabo 70 devido ter que subistituir 03 vão de rede de baixa tensão levar 03 amarracão para cabo de MT e 03 isoladore e 01 cruzeta foi aberto uma nota para o poste e outra para a subistituicão dos cabos | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
793160912245740,3956597222 | 2025 | ETO-RD-PA 00222/2025 | ETO-RD-PA | 00222/2025 | 7931609122 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-24 09:30 | 2025-03-24 09:30 | 2026-04-28 09:30 | 2026-01-16 14:39 | PROGRAMAVEL | Júlia Grazyelle Brito de Olive | SS CANCELADA | 2025-03-24 09:30 |  | 122 | AL09059122 | Favor cortar as folhas de bananeira próximas do RLG 7931609122 e limpar o terreno próximo ao equipamento como possível para liberar a área de trabalho | NOTA DE SERVIÇO (NS) - PODA
795702420045740,455775463 | 2025 | ETO-TELE 00284/2025 | ETO-TELE | 00284/2025 | 7957024200 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-24 10:56 | 2025-03-24 10:56 | 2025-05-23 10:56 | 2025-03-28 15:41 | ALTA | Ronnald Moreira Rodrigues | SS ATENDIDA | 2025-03-24 10:56 |  | 200 | LD02066094 | Refazer ajuste, pois existe erros na base. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
585878311945740,5696759259 | 2025 | ETO-PROT 00119/2025 | ETO-PROT | 00119/2025 | 5858783119 | 58 | REGULADOR | 2025-03-24 13:40 | 2025-04-08 13:41 | 2025-06-07 13:41 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2025-04-08 13:41 | ETO-TELE 00348/2025 | 119 | LD03005098 | PARECER DA OPERAÇÃO: COMISSIONAR RT 5858783119 LD ANANAS A CACHOEIRINHA. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR DE TENSAO N° 5858783119 INSTALADO NA OBRA 0652400155 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 845267, 9339297 | COMISSIONAMENTO
585878311945740,5696759259 | 2025 | ETO-RD-AG 00750/2025 | ETO-RD-AG | 00750/2025 | 5858783119 | 58 | REGULADOR | 2025-03-24 13:40 | 2025-07-03 14:16 | 2025-09-01 14:16 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2025-07-03 14:16 | ETO-COEP 00123/2025 | 119 | LD03005098 | PARECER DMSL: 16/06/2025-SERVIÇO EXECUTADO: Ao chegar no equipamento para realizar comissionamento, foi constatato que as 3 células estavam com a tampa de inspeção abertas e sem os para-raios. Constatado também que foi furtado todo o óleo isolante das 3 células, sendo necessário a substituição das 3 células. FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Substituir as 3 células | AVISO DE ANOMALIA
585878311945740,5696759259 | 2025 | ETO-TELE 00348/2025 | ETO-TELE | 00348/2025 | 5858783119 | 58 | REGULADOR | 2025-03-24 13:40 | 2025-06-24 17:24 | 2025-08-23 17:24 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2025-06-24 17:24 | ETO-RD-AR 00995/2025 | 119 | LD03005098 | PARECER DA OPERAÇÃO: COMISSIONAR RT 5858783119 LD ANANAS A CACHOEIRINHA. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR DE TENSAO N° 5858783119 INSTALADO NA OBRA 0652400155 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 845267, 9339297 PARECER DMSL: DATA DA MANUTENÇÃO: 16/06/2025 SERVIÇO EXECUTADO: Ao chegar no equipamento para realizar comissionamento, foi constatato que as 3 células estavam com a tampa de inspeção abertas e sem os para-raios. Constatado também que foi furtado todo o óleo isolante das 3 células, sendo necessário a substituição das 3 células. FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Substituir as 3 células | COMISSIONAMENTO
585878311945740,5696759259 | 2025 | ETO-COEP 00123/2025 | ETO-COEP | 00123/2025 | 5858783119 | 58 | REGULADOR | 2025-03-24 13:40 | 2026-07-27 14:29 | 2026-09-25 14:29 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2026-07-27 14:29 | DMSLETO 00001/2026 | 119 | LD03005098 | 27/07/2026 PARECER COEP: FIZEMOS UMA VISITA AO EQUIPAMENTO , EQUIPAMENTO SE ENCONTRA EM OPERAÇÃO E SEM SINAL DE AVARIA FAVOR AVALIAR PARECER DMSL A SS FOTOS COM O LUANDERSSON OU JOAO ANTONIO LAGARES 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA , DEVIDO AO ERRO NA INSTALAÇÃO E O FURTO PARECER DMSL: 16/06/2025-SERVIÇO EXECUTADO: Ao chegar no equipamento para realizar comissionamento, foi constatato que as 3 células estavam com a tampa de inspeção abertas e sem os para-raios. Constatado também que foi furtado todo o óleo isolante das 3 células, sendo necessário a substituição das 3 células. FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Substituir as 3 células | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585878311945740,5696759259 | 2025 | ETO-RD-AR 00995/2025 | ETO-RD-AR | 00995/2025 | 5858783119 | 58 | REGULADOR | 2025-03-24 13:40 | 2025-07-03 13:47 | 2025-09-01 13:47 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2025-07-03 13:47 | ETO-RD-AG 00750/2025 | 119 | LD03005098 | PARECER DA OPERAÇÃO: COMISSIONAR RT 5858783119 LD ANANAS A CACHOEIRINHA. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR DE TENSAO N° 5858783119 INSTALADO NA OBRA 0652400155 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 845267, 9339297 PARECER DMSL: DATA DA MANUTENÇÃO: 16/06/2025 SERVIÇO EXECUTADO: Ao chegar no equipamento para realizar comissionamento, foi constatato que as 3 células estavam com a tampa de inspeção abertas e sem os para-raios. Constatado também que foi furtado todo o óleo isolante das 3 células, sendo necessário a substituição das 3 células. FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Substituir as 3 células | COMISSIONAMENTO
585878311945740,5696759259 | 2026 | ETO-TELE 01032/2026 | ETO-TELE | 01032/2026 | 5858783119 | 58 | REGULADOR | 2025-03-24 13:40 | 2026-07-31 16:45 | 2026-09-29 16:45 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2026-07-31 16:45 | ETO-COEP 00164/2026 | 119 | LD03005098 | PARECER DMSL 31/07/2026: RT 5858783119 SE ECONTRA NA MESMA SITUAÇÃO INFORMADA NO DIA 16/06/2026. FAVOR, REGULARIZAR A SITUAÇÃO DO EQUIPAMENTO, SUBSTITUINDO OS 3 TANQUES E INSTALAR NOVOS PARA-RAIOS. 27/07/2026 PARECER COEP: FIZEMOS UMA VISITA AO EQUIPAMENTO , EQUIPAMENTO SE ENCONTRA EM OPERAÇÃO E SEM SINAL DE AVARIA FAVOR AVALIAR PARECER DMSL A SS FOTOS COM O LUANDERSSON OU JOAO ANTONIO LAGARES 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA , DEVIDO AO ERRO NA INSTALAÇÃO E O FURTO PARECER DMSL: 16/06/2025-SERVIÇO EXECUTADO: Ao chegar no equipamento para realizar comissionamento, foi constatato que as 3 células estavam com a tampa de inspeção abertas e sem os para-raios. Constatado também que foi furtado todo o óleo isolante das 3 células, sendo necessário a substituição das 3 células. FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Substituir as 3 células | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585878311945740,5696759259 | 2026 | DMSLETO 00001/2026 | DMSLETO | 00001/2026 | 5858783119 | 58 | REGULADOR | 2025-03-24 13:40 | 2026-07-27 14:30 | 2025-09-01 14:16 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2026-07-27 14:30 | ETO-TELE 01032/2026 | 119 | LD03005098 | 27/07/2026 PARECER COEP: FIZEMOS UMA VISITA AO EQUIPAMENTO , EQUIPAMENTO SE ENCONTRA EM OPERAÇÃO E SEM SINAL DE AVARIA FAVOR AVALIAR PARECER DMSL A SS FOTOS COM O LUANDERSSON OU JOAO ANTONIO LAGARES 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA , DEVIDO AO ERRO NA INSTALAÇÃO E O FURTO PARECER DMSL: 16/06/2025-SERVIÇO EXECUTADO: Ao chegar no equipamento para realizar comissionamento, foi constatato que as 3 células estavam com a tampa de inspeção abertas e sem os para-raios. Constatado também que foi furtado todo o óleo isolante das 3 células, sendo necessário a substituição das 3 células. FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Substituir as 3 células | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585878311945740,5696759259 | 2026 | ETO-COEP 00164/2026 | ETO-COEP | 00164/2026 | 5858783119 | 58 | REGULADOR | 2025-03-24 13:40 | 2026-07-31 16:45 | 2026-09-29 16:45 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS PENDENTE | 2026-07-31 16:45 |  | 119 | LD03005098 | PARECER DMSL 31/07/2026: RT 5858783119 SE ECONTRA NA MESMA SITUAÇÃO INFORMADA NO DIA 16/06/2026. FAVOR, REGULARIZAR A SITUAÇÃO DO EQUIPAMENTO, SUBSTITUINDO OS 3 TANQUES E INSTALAR NOVOS PARA-RAIOS. 27/07/2026 PARECER COEP: FIZEMOS UMA VISITA AO EQUIPAMENTO , EQUIPAMENTO SE ENCONTRA EM OPERAÇÃO E SEM SINAL DE AVARIA FAVOR AVALIAR PARECER DMSL A SS FOTOS COM O LUANDERSSON OU JOAO ANTONIO LAGARES 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA , DEVIDO AO ERRO NA INSTALAÇÃO E O FURTO PARECER DMSL: 16/06/2025-SERVIÇO EXECUTADO: Ao chegar no equipamento para realizar comissionamento, foi constatato que as 3 células estavam com a tampa de inspeção abertas e sem os para-raios. Constatado também que foi furtado todo o óleo isolante das 3 células, sendo necessário a substituição das 3 células. FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Substituir as 3 células | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585740907345740,5855787037 | 2025 | ETO-TELE 00349/2025 | ETO-TELE | 00349/2025 | 5857409073 | 58 | REGULADOR | 2025-03-24 14:03 | 2025-04-08 17:49 | 2025-06-07 17:49 | 2025-04-30 16:58 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2025-04-08 17:49 |  | 073 | LD01047073 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5857409073 LD LAGOA DA CONFUSÃO A BARREIRA DA CRUZ. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE COLOCAR O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO. AJUSTES DISPONIVEIS APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR DE TENSAO N° 5857409073 INSTALADO NA OBRA 0202500159 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 617441, 8830750 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585740907345740,5855787037 | 2025 | ETO-PROT 00120/2025 | ETO-PROT | 00120/2025 | 5857409073 | 58 | REGULADOR | 2025-03-24 14:03 | 2025-04-08 17:49 | 2025-06-07 17:49 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2025-04-08 17:49 | ETO-TELE 00349/2025 | 073 | LD01047073 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5857409073 LD LAGOA DA CONFUSÃO A BARREIRA DA CRUZ. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE COLOCAR O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO. AJUSTES DISPONIVEIS APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR DE TENSAO N° 5857409073 INSTALADO NA OBRA 0202500159 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 617441, 8830750 | COMISSIONAMENTO
585682502545741,3580787037 | 2025 | ETO-PROT 00121/2025 | ETO-PROT | 00121/2025 | 5856825025 | 58 | REGULADOR | 2025-03-25 08:36 | 2025-04-09 13:50 | 2025-06-08 13:50 | 2026-06-30 22:14 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2025-04-09 13:50 | ETO-TELE 00351/2025 | 025 | LD02010153 | PARECER DMSL: Equipe esteve no RT 5856825025 dia 10/06/2025 porém não foi possível colocar o equipamento em operação devido defeito no controle. Favor, substituir controle e fornecer o rádio e centelhador para que seja possível colocar comunicação no equipamento. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5856825025 LD BERNARDO SAYÃO A ARAPOEMA. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR DE TENSAO N° 5856825025 INSTALADO NA OBRA 0602400710 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 719554, 9150284 | COMISSIONAMENTO
585682502545741,3580787037 | 2025 | ETO-COEP 00112/2025 | ETO-COEP | 00112/2025 | 5856825025 | 58 | REGULADOR | 2025-03-25 08:36 | 2025-06-17 15:55 | 2025-08-16 15:55 | 2026-06-30 22:14 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2025-06-17 15:55 |  | 025 | LD02010153 | PARECER DMSL: Equipe esteve no RT 5856825025 dia 10/06/2025 porém não foi possível colocar o equipamento em operação devido defeito no controle. Favor, substituir controle e fornecer o rádio e centelhador para que seja possível colocar comunicação no equipamento. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5856825025 LD BERNARDO SAYÃO A ARAPOEMA. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR DE TENSAO N° 5856825025 INSTALADO NA OBRA 0602400710 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 719554, 9150284 | COMISSIONAMENTO
585682502545741,3580787037 | 2025 | ETO-TELE 00351/2025 | ETO-TELE | 00351/2025 | 5856825025 | 58 | REGULADOR | 2025-03-25 08:36 | 2025-06-17 15:55 | 2025-08-16 15:55 | 2026-06-30 22:14 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2025-06-17 15:55 | ETO-COEP 00112/2025 | 025 | LD02010153 | PARECER DMSL: Equipe esteve no RT 5856825025 dia 10/06/2025 porém não foi possível colocar o equipamento em operação devido defeito no controle. Favor, substituir controle e fornecer o rádio e centelhador para que seja possível colocar comunicação no equipamento. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5856825025 LD BERNARDO SAYÃO A ARAPOEMA. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR DE TENSAO N° 5856825025 INSTALADO NA OBRA 0602400710 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 719554, 9150284 | COMISSIONAMENTO
585785502545741,3651157407 | 2025 | ETO-PROT 00122/2025 | ETO-PROT | 00122/2025 | 5857855025 | 58 | REGULADOR | 2025-03-25 08:46 | 2025-04-09 14:27 | 2025-06-08 14:27 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2025-04-09 14:27 | ETO-TELE 00352/2025 | 025 | LD02010153 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5857855025 LD BERNARDO SAYÃO A ARAPOEMA. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADO DE TENSAO N° 5857855025 INSTALADO NA OBRA 0602400710 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 730842, 9153621 | COMISSIONAMENTO
585785502545741,3651157407 | 2025 | ETO-TELE 00352/2025 | ETO-TELE | 00352/2025 | 5857855025 | 58 | REGULADOR | 2025-03-25 08:46 | 2025-04-09 14:27 | 2025-06-08 14:27 | 2025-04-29 10:57 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2025-04-09 14:27 |  | 025 | LD02010153 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5857855025 LD BERNARDO SAYÃO A ARAPOEMA. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADO DE TENSAO N° 5857855025 INSTALADO NA OBRA 0602400710 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 730842, 9153621 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795637314945741,5151967593 | 2025 | ETO-TELE 00285/2025 | ETO-TELE | 00285/2025 | 7956373149 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-25 12:22 | 2025-03-25 12:22 | 2025-03-28 12:22 | 2025-03-26 17:30 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-03-25 12:22 |  | 149 | LD03414149 | SEGUE SS PARA REGULARIZAR FALTA DE AUTOMAÇÃO NO RL 7956373149 MA RDR DE MARIANOPOLIS - O MESMO ESTA COM DPS E CAPACITOR QUEIMADO SEGUNDO EQUIPE 149OP01 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794668708645741,5201851852 | 2025 | ETO-TELE 00286/2025 | ETO-TELE | 00286/2025 | 7946687086 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-25 12:29 | 2025-03-25 12:29 | 2025-03-28 12:29 | 2025-04-01 17:27 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-03-25 12:29 |  | 086 | LD03414149 | SEGUE SS PARA REGULARIZAR FALHA NA AUTOMAÇÃO DO RELIGADOR 7946687086 NA RDR DE MARIANOPOLIS - DISJUNTOR ALIMENTAÇÃO CA NÃO ACEITA, PROVAVEL CURTO INTERNO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792392505945741,6648263889 | 2025 | ETO-TELE 00287/2025 | ETO-TELE | 00287/2025 | 7923925059 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-25 15:57 | 2025-03-25 15:57 | 2025-03-28 15:57 | 2025-04-01 17:30 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2025-03-25 15:57 |  | 059 | LD02059122 | Segue nota para envia equipe verificar falha em comunicação e automação no RL-7923925059 LD Palmas / Taquaruçu, Feito primeiro ataque em conjunto equipe 059OP16 e Karoline (DMSL) porém sem sucesso, Provável defeito (portas ethernet ou cabo de rede), Favor prioriza atendimento. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792426805945741,7064236111 | 2025 | ETO-RD-PA 00229/2025 | ETO-RD-PA | 00229/2025 | 7924268059 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-25 16:57 | 2025-03-25 17:08 | 2025-03-28 17:08 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2025-03-25 17:08 | DOLP-RD-PA 00442/2025 | 059 | AL06099059 | Segue nota para envia equipe linha viva normaliza cabo (CS / 185) preste romper no RL-7924268059 fase B circuito do AL-06, Acesso livre, Tensão 13.8kv, Local RDU Taquaralto. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
792426805945741,7064236111 | 2025 | DOLP-RD-PA 00442/2025 | DOLP-RD-PA | 00442/2025 | 7924268059 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-25 16:57 | 2025-03-25 17:08 | 2025-03-28 17:08 | 2025-03-05 19:00 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2025-03-25 17:08 |  | 059 | AL06099059 | Segue nota para envia equipe linha viva normaliza cabo (CS / 185) preste romper no RL-7924268059 fase B circuito do AL-06, Acesso livre, Tensão 13.8kv, Local RDU Taquaralto. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA
790819801345741,8163888889 | 2025 | ETO-TELE 00288/2025 | ETO-TELE | 00288/2025 | 7908198013 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-25 19:36 | 2025-03-25 19:36 | 2025-03-28 19:36 | 2025-04-10 15:08 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2025-03-25 19:36 |  | 013 | AL01062013 | Segue nota para envia equipe normaliza falha em comunicação e automação no RL-7908198013 RDU de Paraiso, Feito primeiro 013OP16 ataque identificado problema na bateria no equipamento. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793004112245741,8480671296 | 2025 | ETO-TELE 00289/2025 | ETO-TELE | 00289/2025 | 7930041122 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-25 20:21 | 2025-03-25 20:21 | 2025-03-28 20:21 | 2025-05-12 17:30 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2025-03-25 20:21 |  | 122 | AL02059122 | Segue nota para envia equipes substituir (baterias dos RL, s equipamento com sinalização (B). 7930041122 7927820008 7907467059 7900096059 7907467059 7938139013 7919270014 7900189012 7900238054 7900505026 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792782000845741,8480671296 | 2025 | ETO-TELE 00290/2025 | ETO-TELE | 00290/2025 | 7927820008 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-25 20:21 | 2025-03-25 20:21 | 2025-03-28 20:21 | 2025-09-03 09:22 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2025-03-25 20:21 |  | 008 | AL02050008 | Segue nota para envia equipes substituir (baterias dos RL, s equipamento com sinalização (B). 7930041122 7927820008 7907467059 7900096059 7907467059 7938139013 7919270014 7900189012 7900238054 7900505026 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790746705945741,8480671296 | 2025 | ETO-TELE 00291/2025 | ETO-TELE | 00291/2025 | 7907467059 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-25 20:21 | 2025-03-25 20:21 | 2025-03-28 20:21 | 2025-05-08 13:59 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2025-03-25 20:21 |  | 059 | AL03099059 | Segue nota para envia equipes substituir (baterias dos RL, s equipamento com sinalização (B). 7930041122 7927820008 7907467059 7900096059 7907467059 7938139013 7919270014 7900189012 7900238054 7900505026 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
791927001445741,8480671296 | 2026 | ETO-COEP 00075/2026 | ETO-COEP | 00075/2026 | 7919270014 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-25 20:21 | 2026-04-17 09:30 | 2026-04-20 09:30 | 2026-04-28 14:46 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS CANCELADA | 2026-04-17 09:30 |  | 014 | LD01047073 | PARECER DMSL: NÃO FOI POSSIVEL SUBSTITUIR BATERIA DEVIDO A problema na placa de alimentação e na parte ativa, falta colocar placa de identificação correta na topologia, baixar o controle.FAVOR Substituir Equipamento completo Equipe: Kaique/ Benvindo -------------------------------------------------------------------------------------- Segue nota para envia equipes substituir (baterias dos RL, s equipamento com sinalização (B). 7930041122 7927820008 7907467059 7900096059 7907467059 7938139013 7919270014 7900189012 7900238054 7900505026 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790009605945741,8480671296 | 2025 | ETO-TELE 00292/2025 | ETO-TELE | 00292/2025 | 7900096059 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-25 20:21 | 2025-03-25 20:21 | 2025-03-28 20:21 | 2025-05-12 10:34 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2025-03-25 20:21 |  | 059 | AL06099059 | Segue nota para envia equipes substituir (baterias dos RL, s equipamento com sinalização (B). 7930041122 7927820008 7907467059 7900096059 7907467059 7938139013 7919270014 7900189012 7900238054 7900505026 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793813901345741,8480671296 | 2025 | ETO-TELE 00293/2025 | ETO-TELE | 00293/2025 | 7938139013 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-25 20:21 | 2025-03-25 20:21 | 2025-03-28 20:21 | 2026-04-14 11:09 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2025-03-25 20:21 |  | 013 | AL03062013 | Segue nota para envia equipes substituir (baterias dos RL, s equipamento com sinalização (B). 7930041122 7927820008 7907467059 7900096059 7907467059 7938139013 7919270014 7900189012 7900238054 7900505026 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
791927001445741,8480671296 | 2025 | ETO-TELE 00294/2025 | ETO-TELE | 00294/2025 | 7919270014 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-25 20:21 | 2026-04-17 09:30 | 2026-04-20 09:30 | 2026-04-28 14:46 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS CANCELADA | 2026-04-17 09:30 | ETO-COEP 00075/2026 | 014 | LD01047073 | PARECER DMSL: NÃO FOI POSSIVEL SUBSTITUIR BATERIA DEVIDO A problema na placa de alimentação e na parte ativa, falta colocar placa de identificação correta na topologia, baixar o controle.FAVOR Substituir Equipamento completo Equipe: Kaique/ Benvindo -------------------------------------------------------------------------------------- Segue nota para envia equipes substituir (baterias dos RL, s equipamento com sinalização (B). 7930041122 7927820008 7907467059 7900096059 7907467059 7938139013 7919270014 7900189012 7900238054 7900505026 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790018901245741,8480671296 | 2025 | ETO-TELE 00295/2025 | ETO-TELE | 00295/2025 | 7900189012 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-25 20:21 | 2025-03-25 20:21 | 2025-03-28 20:21 | 2025-08-25 11:30 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2025-03-25 20:21 |  | 012 | LD01025012 | Segue nota para envia equipes substituir (baterias dos RL, s equipamento com sinalização (B). 7930041122 7927820008 7907467059 7900096059 7907467059 7938139013 7919270014 7900189012 7900238054 7900505026 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790023805445741,8480671296 | 2025 | ETO-TELE 00296/2025 | ETO-TELE | 00296/2025 | 7900238054 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-25 20:21 | 2025-03-25 20:21 | 2025-03-28 20:21 | 2025-08-25 09:30 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2025-03-25 20:21 |  | 054 | LD01062013 | Segue nota para envia equipes substituir (baterias dos RL, s equipamento com sinalização (B). 7930041122 7927820008 7907467059 7900096059 7907467059 7938139013 7919270014 7900189012 7900238054 7900505026 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790050502645741,8480671296 | 2025 | ETO-TELE 00297/2025 | ETO-TELE | 00297/2025 | 7900505026 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-25 20:21 | 2025-03-25 20:21 | 2025-03-28 20:21 | 2025-12-04 17:30 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2025-03-25 20:21 |  | 026 | LD03046026 | Segue nota para envia equipes substituir (baterias dos RL, s equipamento com sinalização (B). 7930041122 7927820008 7907467059 7900096059 7907467059 7938139013 7919270014 7900189012 7900238054 7900505026 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793028715445741,851875 | 2025 | ETO-TELE 00298/2025 | ETO-TELE | 00298/2025 | 7930287154 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-25 20:27 | 2025-03-25 20:27 | 2025-03-28 20:27 | 2025-03-31 17:20 | EMERGENCIAL | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS ATENDIDA | 2025-03-25 20:27 |  | 154 | LD01010153 | Nota para substituição do disjuntor de alimentação do religador 7930287154 o mesmo está em curto. localidade Juarina sentido Colto magalhães. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792823305245742,4035069444 | 2025 | ETO-TELE 00300/2025 | ETO-TELE | 00300/2025 | 7928233052 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-26 09:41 | 2025-03-26 09:41 | 2026-04-30 09:41 | 2025-04-01 17:31 | PROGRAMAVEL | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | SS ATENDIDA | 2025-03-26 09:41 |  | 052 | LD03036052 | Bom dia ! Segue SS para verificar religador, o mesmo está passando corrente de curto e não abre, ocasionando na abertura do DJ434R, e quando o religador 7928233052 perde tensão no trafo auxiliar ele perde a comunicação no sistema, precisando sempre de uma equipe no local para transferir as cargas, sem possibilidade de manobra remota. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584924803045742,7015046296 | 2025 | ETO-TELE 00301/2025 | ETO-TELE | 00301/2025 | 5849248030 | 58 | REGULADOR | 2025-03-26 16:50 | 2025-03-26 16:50 | 2026-04-30 16:50 | 2025-04-28 08:13 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-03-26 16:50 |  | 030 | LD02095030 | Instalar comunucação no RT 5849248030. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
580417012245743,6299421296 | 2025 | DOLP-RD-PA 00451/2025 | DOLP-RD-PA | 00451/2025 | 5804170122 | 58 | REGULADOR | 2025-03-27 15:07 | 2025-03-27 15:07 | 2025-03-30 15:07 | 2025-03-28 12:02 | EMERGENCIAL | MARCELO COSTA PRIMO | SS ATENDIDA | 2025-03-27 15:07 |  | 122 | LD02059122 | RECER DMSL:Regulador de tensão da fase A não está comutando, o motor do comutador está com defeito. por este motivo, será necessário fazer a substituição da célula da fase A, substituiram a fase C! Segue em anexo a foto da placa da célula que deve ser substituída! Falta o rádio para fazer a comunicação, foi instalado um controle novo! FAVOR Substituir RT da fase A 5804170122 | AVISO DE ANOMALIA
792573201645744,3685763889 | 2025 | ETO-TELE 00407/2025 | ETO-TELE | 00407/2025 | 7925732016 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-28 08:51 | 2025-04-22 08:51 | 2026-05-27 08:51 | 2025-04-22 08:52 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-04-22 08:51 |  | 016 | LD02010004 | Realizar substituição de bateria. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790001801645744,3727083333 | 2025 | ETO-TELE 00408/2025 | ETO-TELE | 00408/2025 | 7900018016 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-28 08:57 | 2025-04-22 08:57 | 2026-05-27 08:57 | 2025-04-22 08:58 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-04-22 08:57 |  | 016 | LD02010004 | Realizar substituição de bateria. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792574801645744,3759143519 | 2025 | ETO-TELE 00409/2025 | ETO-TELE | 00409/2025 | 7925748016 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-28 09:01 | 2025-04-22 09:01 | 2026-05-27 09:01 | 2025-04-22 09:02 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-04-22 09:01 |  | 016 | LD01095030 | Realizar substituição de bateria. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795639919345744,4422569444 | 2025 | ETO-TELE 00302/2025 | ETO-TELE | 00302/2025 | 7956399193 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-28 10:37 | 2025-03-28 10:37 | 2025-05-27 10:37 | 2025-03-28 14:38 | ALTA | Ronnald Moreira Rodrigues | SS ATENDIDA | 2025-03-28 10:37 |  | 193 | PS01112193 | Refazer ajuste, pois existe erros na base. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
584576503045744,523912037 | 2025 | ETO-TELE 00303/2025 | ETO-TELE | 00303/2025 | 5845765030 | 58 | REGULADOR | 2025-03-28 12:34 | 2025-03-28 12:34 | 2026-05-02 12:34 | 2025-04-24 08:10 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-03-28 12:34 |  | 030 | AL01087030 | Instalar comunicação no RT 5845765030 | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
792296001645744,5946412037 | 2025 | ETO-TELE 00411/2025 | ETO-TELE | 00411/2025 | 7922960016 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-28 14:16 | 2025-04-22 14:16 | 2026-05-27 14:16 | 2025-04-22 14:17 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-04-22 14:16 |  | 016 | LD02010004 | Realizar substituição de bateria. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790535712245744,720775463 | 2025 | ETO-TELE 00305/2025 | ETO-TELE | 00305/2025 | 7905357122 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-28 17:18 | 2025-03-28 17:18 | 2025-03-31 17:18 | 2025-04-02 13:08 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS ATENDIDA | 2025-03-28 17:18 |  | 122 | AL03097122 | Segundo informações da equipe 122OP43, o rele do RL 7905357122 está sem acesso, pois a chave que abre o rele está quebrado, outro detalhe, o religador era pra está aberto e o mesmo está fechado, e nem puxando a argola pra abrir de forma manual o mesmo não abre, e não conseguimos fazer o resert pra a volta de comunicação devido não ter acesso ao rele. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792589800445745,3172106482 | 2025 | ETO-TELE 00306/2025 | ETO-TELE | 00306/2025 | 7925898004 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-29 07:37 | 2025-03-29 07:37 | 2025-04-01 07:37 | 2025-04-01 16:15 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-03-29 07:37 |  | 004 | LD04105019 | RELIGADOR PERDE A COMUNICAÇÃO QUANDO FALTA C.A | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790023015545745,7680439815 | 2025 | ETO-COEP 00172/2025 | ETO-COEP | 00172/2025 | 7900230155 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-29 18:26 | 2025-08-25 08:44 | 2025-08-28 08:44 | 2025-09-17 15:57 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS CANCELADA | 2025-08-25 08:44 |  | 155 | LD02105019 | PARECER DMSL: Religador está com o tanque danificado. Não responde a comandos abertura e fechamento local ou remoto, pois está com sinal de curto circuito. Necessário substituir todo o equipamento por um NOJA RC10. Para-raio do trafo está queimado. Chave de saída da fase C está com o olhal quebrado, necessário substituir a chave. Equipamento ficou bypassado em campo. Senhores Favor verificar RL 7900230155 o mesmo sinalizou aberto no SCADA porem a cidade de Palmeirante estava normal , feito um reset no rl e o mesmo subiu fechado. Parecer da proteção: Segue nota repassada para manutenção preventiva, Eng° Irlley Castelo Branco. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790023015545745,7680439815 | 2025 | ETO-COEP 00056/2025 | ETO-COEP | 00056/2025 | 7900230155 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-29 18:26 | 2026-05-27 11:07 | 2026-05-30 11:07 |  | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2026-05-27 11:07 | ETO-RD-DP 00356/2026 | 155 | LD02105019 | Código da EMD Código do Depósito PARECER DMSL: Religador está com o tanque danificado. Não responde a comandos abertura e fechamento local ou remoto, pois está com sinal de curto circuito. Necessário trocar o equipamento. Para raio do trafo está queimado. Chave de saída da fase C está com o olhal quebrado, necessário substituir a chave. Equipamento ficou bypassado em campo. Aberto entrada e saída, com exceção da fase C de saída que ficou fechada. Favor, substituir equipamento completo por NOJA RC10 e sanar demais pendencias. Senhores Favor verificar RL 7900230155 o mesmo sinalizou aberto no SCADA porem a cidade de Palmeirante estava normal , feito um reset no rl e o mesmo subiu fechado. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790023015545745,7680439815 | 2025 | ETO-TELE 00307/2025 | ETO-TELE | 00307/2025 | 7900230155 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-29 18:26 | 2025-04-04 14:14 | 2025-04-07 14:14 |  | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2025-04-04 14:14 | ETO-COEP 00056/2025 | 155 | LD02105019 | PARECER DMSL: Religador está com o tanque danificado. Não responde a comandos abertura e fechamento local ou remoto, pois está com sinal de curto circuito. Necessário trocar o equipamento. Para raio do trafo está queimado. Chave de saída da fase C está com o olhal quebrado, necessário substituir a chave. Equipamento ficou bypassado em campo. Aberto entrada e saída, com exceção da fase C de saída que ficou fechada. Favor, substituir equipamento completo por NOJA RC10 e sanar demais pendencias. Senhores Favor verificar RL 7900230155 o mesmo sinalizou aberto no SCADA porem a cidade de Palmeirante estava normal , feito um reset no rl e o mesmo subiu fechado. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790023015545745,7680439815 | 2025 | ETO-PROT 00131/2025 | ETO-PROT | 00131/2025 | 7900230155 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-29 18:26 | 2025-08-11 10:07 | 2025-08-14 10:07 | 2025-09-17 15:57 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS CANCELADA | 2025-08-11 10:07 | ETO-TELE 00892/2025 | 155 | LD02105019 | PARECER DMSL: Religador está com o tanque danificado. Não responde a comandos abertura e fechamento local ou remoto, pois está com sinal de curto circuito. Necessário substituir todo o equipamento por um NOJA RC10. Para-raio do trafo está queimado. Chave de saída da fase C está com o olhal quebrado, necessário substituir a chave. Equipamento ficou bypassado em campo. Senhores Favor verificar RL 7900230155 o mesmo sinalizou aberto no SCADA porem a cidade de Palmeirante estava normal , feito um reset no rl e o mesmo subiu fechado. Parecer da proteção: Segue nota repassada para manutenção preventiva, Eng° Irlley Castelo Branco. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790023015545745,7680439815 | 2025 | ETO-TELE 00892/2025 | ETO-TELE | 00892/2025 | 7900230155 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-29 18:26 | 2025-08-25 08:44 | 2025-08-28 08:44 | 2025-09-17 15:57 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS CANCELADA | 2025-08-25 08:44 | ETO-COEP 00172/2025 | 155 | LD02105019 | PARECER DMSL: Religador está com o tanque danificado. Não responde a comandos abertura e fechamento local ou remoto, pois está com sinal de curto circuito. Necessário substituir todo o equipamento por um NOJA RC10. Para-raio do trafo está queimado. Chave de saída da fase C está com o olhal quebrado, necessário substituir a chave. Equipamento ficou bypassado em campo. Senhores Favor verificar RL 7900230155 o mesmo sinalizou aberto no SCADA porem a cidade de Palmeirante estava normal , feito um reset no rl e o mesmo subiu fechado. Parecer da proteção: Segue nota repassada para manutenção preventiva, Eng° Irlley Castelo Branco. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790023015545745,7680439815 | 2026 | ETO-COEP 00106/2026 | ETO-COEP | 00106/2026 | 7900230155 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-29 18:26 | 2026-07-07 18:26 | 2026-07-10 18:26 |  | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2026-07-07 18:26 | ETO-RD-GR 00685/2026 | 155 | LD02105019 | 07/07/2026 PARECER COEP: MATERIAL ENVIADO , CONFORME ALINHANDO COM O WANDER REALIZAR SUBSTIUIÇÂO DO EQUIPAMENTO, FAVOR ESCREVER PARECER COCM ANTES DE PASSAR PARA PROTEÇÂO, DO QUE FOI REALIZADO 01/07/2026 PARECER COEP: PROBLEMA NO ENVIO DO MATERIAL PARECER DMSL: Religador está com o tanque danificado. Não responde a comandos abertura e fechamento local ou remoto, pois está com sinal de curto circuito. Necessário trocar o equipamento. Para raio do trafo está queimado. Chave de saída da fase C está com o olhal quebrado, necessário substituir a chave. Equipamento ficou bypassado em campo. Aberto entrada e saída, com exceção da fase C de saída que ficou fechada. Favor, substituir equipamento completo por NOJA RC10 e sanar demais pendencias. Senhores Favor verificar RL 7900230155 o mesmo sinalizou aberto no SCADA porem a cidade de Palmeirante estava normal , feito um reset no rl e o mesmo subiu fechado. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790023015545745,7680439815 | 2026 | ETO-RD-GR 00685/2026 | ETO-RD-GR | 00685/2026 | 7900230155 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-29 18:26 | 2026-07-08 14:31 | 2026-07-11 14:31 |  | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2026-07-08 14:31 | ETO-PROT 00143/2026 | 155 | LD02105019 | 07/07/2026 PARECER COEP: MATERIAL ENVIADO , CONFORME ALINHANDO COM O WANDER REALIZAR SUBSTIUIÇÂO DO EQUIPAMENTO, FAVOR ESCREVER PARECER COCM ANTES DE PASSAR PARA PROTEÇÂO, DO QUE FOI REALIZADO 01/07/2026 PARECER COEP: PROBLEMA NO ENVIO DO MATERIAL PARECER DMSL: Religador está com o tanque danificado. Não responde a comandos abertura e fechamento local ou remoto, pois está com sinal de curto circuito. Necessário trocar o equipamento. Para raio do trafo está queimado. Chave de saída da fase C está com o olhal quebrado, necessário substituir a chave. Equipamento ficou bypassado em campo. Aberto entrada e saída, com exceção da fase C de saída que ficou fechada. Favor, substituir equipamento completo por NOJA RC10 e sanar demais pendencias. Senhores Favor verificar RL 7900230155 o mesmo sinalizou aberto no SCADA porem a cidade de Palmeirante estava normal , feito um reset no rl e o mesmo subiu fechado. 08/07/2026 PARECER DCMD: EQUIPE ETO-LVGR01 DE GUARAI ESTEVE NO RL 7900230155 DIA 25-06-2026 E FEZ TODAS A PENDENCIAS DO RL, OBS: EQUIPE SO NAO CONECTOU O CABO DO TRAFO NO RL. RL ESTA PRONTO PARA O COMISSIONAMENTO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790023015545745,7680439815 | 2026 | ETO-SE-PCM 00090/2026 | ETO-SE-PCM | 00090/2026 | 7900230155 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-29 18:26 | 2026-08-17 13:56 | 2026-08-20 13:56 |  | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS PENDENTE | 2026-08-17 13:56 |  | 155 | LD02105019 | PARECER DA PROTEÇÃO - 17/08/2026: SEGUE NOTA PARA COMISSIONAMENTO JUNTO COM TIME SCADA, EQUIPAMENTO JA NO DESENHO ADMS. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO 07/07/2026 PARECER COEP: MATERIAL ENVIADO , CONFORME ALINHANDO COM O WANDER REALIZAR SUBSTIUIÇÂO DO EQUIPAMENTO, FAVOR ESCREVER PARECER COCM ANTES DE PASSAR PARA PROTEÇÂO, DO QUE FOI REALIZADO 01/07/2026 PARECER COEP: PROBLEMA NO ENVIO DO MATERIAL PARECER DMSL: Religador está com o tanque danificado. Não responde a comandos abertura e fechamento local ou remoto, pois está com sinal de curto circuito. Necessário trocar o equipamento. Para raio do trafo está queimado. Chave de saída da fase C está com o olhal quebrado, necessário substituir a chave. Equipamento ficou bypassado em campo. Aberto entrada e saída, com exceção da fase C de saída que ficou fechada. Favor, substituir equipamento completo por NOJA RC10 e sanar demais pendencias. Senhores Favor verificar RL 7900230155 o mesmo sinalizou aberto no SCADA porem a cidade de Palmeirante estava normal , feito um reset no rl e o mesmo subiu fechado. 08/07/2026 PARECER DCMD: EQUIPE ETO-LVGR01 DE GUARAI ESTEVE NO RL 7900230155 DIA 25-06-2026 E FEZ TODAS A PENDENCIAS DO RL, OBS: EQUIPE SO NAO CONECTOU O CABO DO TRAFO NO RL. RL ESTA PRONTO PARA O COMISSIONAMENTO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790023015545745,7680439815 | 2026 | ETO-PROT 00143/2026 | ETO-PROT | 00143/2026 | 7900230155 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-29 18:26 | 2026-08-17 13:56 | 2026-08-20 13:56 |  | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2026-08-17 13:56 | ETO-SE-PCM 00090/2026 | 155 | LD02105019 | PARECER DA PROTEÇÃO - 17/08/2026: SEGUE NOTA PARA COMISSIONAMENTO JUNTO COM TIME SCADA, EQUIPAMENTO JA NO DESENHO ADMS. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO 07/07/2026 PARECER COEP: MATERIAL ENVIADO , CONFORME ALINHANDO COM O WANDER REALIZAR SUBSTIUIÇÂO DO EQUIPAMENTO, FAVOR ESCREVER PARECER COCM ANTES DE PASSAR PARA PROTEÇÂO, DO QUE FOI REALIZADO 01/07/2026 PARECER COEP: PROBLEMA NO ENVIO DO MATERIAL PARECER DMSL: Religador está com o tanque danificado. Não responde a comandos abertura e fechamento local ou remoto, pois está com sinal de curto circuito. Necessário trocar o equipamento. Para raio do trafo está queimado. Chave de saída da fase C está com o olhal quebrado, necessário substituir a chave. Equipamento ficou bypassado em campo. Aberto entrada e saída, com exceção da fase C de saída que ficou fechada. Favor, substituir equipamento completo por NOJA RC10 e sanar demais pendencias. Senhores Favor verificar RL 7900230155 o mesmo sinalizou aberto no SCADA porem a cidade de Palmeirante estava normal , feito um reset no rl e o mesmo subiu fechado. 08/07/2026 PARECER DCMD: EQUIPE ETO-LVGR01 DE GUARAI ESTEVE NO RL 7900230155 DIA 25-06-2026 E FEZ TODAS A PENDENCIAS DO RL, OBS: EQUIPE SO NAO CONECTOU O CABO DO TRAFO NO RL. RL ESTA PRONTO PARA O COMISSIONAMENTO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790023015545745,7680439815 | 2026 | ETO-RD-DP 00356/2026 | ETO-RD-DP | 00356/2026 | 7900230155 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-29 18:26 | 2026-05-29 13:34 | 2026-06-01 13:34 |  | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS REPASSADA | 2026-05-29 13:34 | ETO-COEP 00106/2026 | 155 | LD02105019 | Código da EMD Código do Depósito PARECER DMSL: Religador está com o tanque danificado. Não responde a comandos abertura e fechamento local ou remoto, pois está com sinal de curto circuito. Necessário trocar o equipamento. Para raio do trafo está queimado. Chave de saída da fase C está com o olhal quebrado, necessário substituir a chave. Equipamento ficou bypassado em campo. Aberto entrada e saída, com exceção da fase C de saída que ficou fechada. Favor, substituir equipamento completo por NOJA RC10 e sanar demais pendencias. Senhores Favor verificar RL 7900230155 o mesmo sinalizou aberto no SCADA porem a cidade de Palmeirante estava normal , feito um reset no rl e o mesmo subiu fechado. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792564015545745,7954050926 | 2025 | ETO-TELE 00313/2025 | ETO-TELE | 00313/2025 | 7925640155 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-29 19:05 | 2025-03-31 16:31 | 2025-04-03 16:31 | 2025-04-01 10:31 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS CANCELADA | 2025-03-31 16:31 |  | 155 | LD01020023 | Senhores vafor verificar RL 7925640155 o mesmo quando falta CA nao aceita comando e alguns minutos depois perde a comunicaçao . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792564015545745,7954050926 | 2025 | ETO-PROT 00132/2025 | ETO-PROT | 00132/2025 | 7925640155 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-29 19:05 | 2025-03-31 16:31 | 2025-04-03 16:31 | 2025-04-01 10:31 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS CANCELADA | 2025-03-31 16:31 | ETO-TELE 00313/2025 | 155 | LD01020023 | Senhores vafor verificar RL 7925640155 o mesmo quando falta CA nao aceita comando e alguns minutos depois perde a comunicaçao . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792564015545745,7954050926 | 2025 | ETO-TELE 00308/2025 | ETO-TELE | 00308/2025 | 7925640155 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-29 19:05 | 2025-03-29 19:05 | 2025-04-01 19:05 | 2025-04-01 10:33 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS CANCELADA | 2025-03-29 19:05 |  | 155 | LD01020023 | Senhores vafor verificar RL 7925640155 o mesmo quando falta CA nao aceita comando e alguns minutos depois perde a comunicaçao . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794378803945745,8779976852 | 2025 | ETO-TELE 00309/2025 | ETO-TELE | 00309/2025 | 7943788039 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-29 21:04 | 2025-03-29 21:04 | 2025-04-01 21:04 | 2025-04-14 15:03 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2025-03-29 21:04 |  | 039 | LD02109039 | Senhores, segue para conecimento RL 7943788039 feito primeiro ataque, porem não retornou a comunicação favor verificar . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792367900445745,8806597222 | 2025 | ETO-TELE 00310/2025 | ETO-TELE | 00310/2025 | 7923679004 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-29 21:08 | 2025-03-29 21:08 | 2025-04-01 21:08 | 2025-03-31 15:41 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2025-03-29 21:08 |  | 004 | AL02096004 | Senhores, segue para conecimento RL 7923679004 feito primeiro ataque, porem não retornou a comunicação favor verificar . | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792585300445746,6491435185 | 2025 | ETO-RD-AG 00381/2025 | ETO-RD-AG | 00381/2025 | 7925853004 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-30 15:35 | 2025-03-30 15:38 | 2025-04-02 15:38 |  | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS REPASSADA | 2025-03-30 15:38 | ETO-TELE 00311/2025 | 004 | AL03096004 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO, O MESMO APRESENTA UM NINHO DE FORMIGA DE DO PAINEL DE CONTROLE. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
792585300445746,6491435185 | 2025 | ETO-TELE 00311/2025 | ETO-TELE | 00311/2025 | 7925853004 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-30 15:35 | 2025-03-30 15:38 | 2025-04-02 15:38 | 2025-04-01 14:05 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-03-30 15:38 |  | 004 | AL03096004 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO, O MESMO APRESENTA UM NINHO DE FORMIGA DE DO PAINEL DE CONTROLE. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790077403645746,7612615741 | 2025 | ETO-TELE 00312/2025 | ETO-TELE | 00312/2025 | 7900774036 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-30 18:16 | 2025-03-30 18:16 | 2025-04-02 18:16 | 2025-04-03 11:23 | EMERGENCIAL | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | SS ATENDIDA | 2025-03-30 18:16 |  | 036 | AL01003036 | SEGUE SS DE RL 7900774036 SEM COMUNICAÇÃO, NA LOCALIDADE DE ALVORADA | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792587003045747,3125 | 2025 | ETO-TELE 00318/2025 | ETO-TELE | 00318/2025 | 7925870030 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-31 07:30 | 2025-04-02 09:31 | 2026-05-07 09:31 | 2025-04-02 09:32 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-04-02 09:31 |  | 030 | LD01095030 | Realizar substituição de bateria | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792589103045747,3817939815 | 2025 | ETO-TELE 00316/2025 | ETO-TELE | 00316/2025 | 7925891030 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-31 09:10 | 2025-04-02 09:10 | 2026-05-07 09:10 | 2025-04-02 09:11 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-04-02 09:10 |  | 030 | LD02095030 | Realizar substituição de bateria. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792484103045747,4371064815 | 2025 | ETO-TELE 00325/2025 | ETO-TELE | 00325/2025 | 7924841030 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-31 10:29 | 2025-04-02 10:29 | 2026-05-07 10:29 | 2025-04-02 10:30 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-04-02 10:29 |  | 030 | LD01095030 | Realizar substituição de bateria | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
793718103045747,4436805556 | 2025 | ETO-TELE 00326/2025 | ETO-TELE | 00326/2025 | 7937181030 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-31 10:39 | 2025-04-02 10:39 | 2026-05-07 10:39 | 2025-04-02 10:40 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-04-02 10:39 |  | 030 | LD01095030 | Realizar substituição de bateria | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
795241612245747,5911921296 | 2025 | ETO-RD-PA 00245/2025 | ETO-RD-PA | 00245/2025 | 7952416122 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-31 14:11 | 2025-04-28 11:20 | 2025-06-27 11:20 |  | ALTA | Carlos Eduardo Martins de Souz | SS REPASSADA | 2025-04-28 11:20 | DOLP-RD-PA 00614/2025 | 122 | LD01100001 | INSTALAÇÃO DE CLUSTER PREENCHER O BOOK DE FOTOS QUE ESTA EM ANEXO. | CLUSTER
795241612245747,5911921296 | 2025 | ETO-RD-PA 00244/2025 | ETO-RD-PA | 00244/2025 | 7952416122 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-31 14:11 | 2025-04-28 11:19 | 2025-06-27 11:19 |  | ALTA | Carlos Eduardo Martins de Souz | SS REPASSADA | 2025-04-28 11:19 | DOLP-RD-PA 00613/2025 | 122 | LD01100001 | INSTALAÇÃO DE CLUSTER PREENCHER O BOOK DE FOTOS QUE ESTA EM ANEXO. | CLUSTER
795241612245747,5911921296 | 2025 | DOLP-RD-PA 00612/2025 | DOLP-RD-PA | 00612/2025 | 7952416122 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-31 14:11 | 2025-04-28 11:18 | 2025-06-27 11:18 | 2025-04-24 16:58 | ALTA | Carlos Eduardo Martins de Souz | SS ATENDIDA | 2025-04-28 11:18 |  | 122 | LD01100001 | INSTALAÇÃO DE CLUSTER PREENCHER O BOOK DE FOTOS QUE ESTA EM ANEXO. | CLUSTER
795241612245747,5911921296 | 2025 | DOLP-RD-PA 00613/2025 | DOLP-RD-PA | 00613/2025 | 7952416122 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-31 14:11 | 2025-04-28 11:19 | 2025-06-27 11:19 | 2025-04-23 17:52 | ALTA | Carlos Eduardo Martins de Souz | SS ATENDIDA | 2025-04-28 11:19 |  | 122 | LD01100001 | INSTALAÇÃO DE CLUSTER PREENCHER O BOOK DE FOTOS QUE ESTA EM ANEXO. | CLUSTER
795241612245747,5911921296 | 2025 | DOLP-RD-PA 00610/2025 | DOLP-RD-PA | 00610/2025 | 7952416122 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-31 14:11 | 2025-04-28 11:10 | 2025-06-27 11:10 | 2025-04-28 13:40 | ALTA | Carlos Eduardo Martins de Souz | SS ATENDIDA | 2025-04-28 11:10 |  | 122 | LD01100001 | INSTALAÇÃO DE CLUSTER PREENCHER O BOOK DE FOTOS QUE ESTA EM ANEXO. | CLUSTER
795241612245747,5911921296 | 2025 | DOLP-RD-PA 00614/2025 | DOLP-RD-PA | 00614/2025 | 7952416122 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-31 14:11 | 2025-04-28 11:20 | 2025-06-27 11:20 | 2025-04-22 17:53 | ALTA | Carlos Eduardo Martins de Souz | SS ATENDIDA | 2025-04-28 11:20 |  | 122 | LD01100001 | INSTALAÇÃO DE CLUSTER PREENCHER O BOOK DE FOTOS QUE ESTA EM ANEXO. | CLUSTER
795241612245747,5911921296 | 2025 | ETO-RD-PA 00241/2025 | ETO-RD-PA | 00241/2025 | 7952416122 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-31 14:11 | 2025-04-28 11:10 | 2025-06-27 11:10 |  | ALTA | Carlos Eduardo Martins de Souz | SS REPASSADA | 2025-04-28 11:10 | DOLP-RD-PA 00610/2025 | 122 | LD01100001 | INSTALAÇÃO DE CLUSTER PREENCHER O BOOK DE FOTOS QUE ESTA EM ANEXO. | CLUSTER
795241612245747,5911921296 | 2025 | ETO-RD-PA 00243/2025 | ETO-RD-PA | 00243/2025 | 7952416122 | 79 | RELIGADOR | 2025-03-31 14:11 | 2025-04-28 11:18 | 2025-06-27 11:18 |  | ALTA | Carlos Eduardo Martins de Souz | SS REPASSADA | 2025-04-28 11:18 | DOLP-RD-PA 00612/2025 | 122 | LD01100001 | INSTALAÇÃO DE CLUSTER PREENCHER O BOOK DE FOTOS QUE ESTA EM ANEXO. | CLUSTER
585560602745747,6574884259 | 2025 | ETO-PROT 00133/2025 | ETO-PROT | 00133/2025 | 5855606027 | 58 | REGULADOR | 2025-03-31 15:47 | 2025-03-31 15:47 | 2025-05-30 15:47 | 2025-04-09 16:47 | ALTA | RICARDO GONCALVES ROCHA | SS CANCELADA | 2025-03-31 15:47 |  | 027 | LD01414027 | GENTILEZA COMISSIONAR REGULADOR DE TENSÃO, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. DEPOIS CONFIRMA. OBS: EQUIPAMENTO REMANEJADO DO POSTO 5838182027. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585180100345748,3418981481 | 2025 | ETO-TELE 00342/2025 | ETO-TELE | 00342/2025 | 5851801003 | 58 | REGULADOR | 2025-04-01 08:12 | 2025-04-07 10:33 | 2025-04-10 10:33 | 2025-04-24 17:30 | EMERGENCIAL | TIAGO BEZERRA DE SOUZA | SS ATENDIDA | 2025-04-07 10:33 |  | 003 | LD04040003 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR 5851801003 LD GURUPI A PEIXE. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR DE TENSÃO NUMERO 5851801003 ISNTALADO NA OBRA 0402300633, GENTILEZA SEGUIR COM OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E EM SEGUIDA COMISSIONAMENTO LAUDO EM ANEXO | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585180100345748,3418981481 | 2025 | ETO-PROT 00134/2025 | ETO-PROT | 00134/2025 | 5851801003 | 58 | REGULADOR | 2025-04-01 08:12 | 2025-04-07 10:33 | 2025-04-10 10:33 |  | EMERGENCIAL | TIAGO BEZERRA DE SOUZA | SS REPASSADA | 2025-04-07 10:33 | ETO-TELE 00342/2025 | 003 | LD04040003 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR 5851801003 LD GURUPI A PEIXE. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR DE TENSÃO NUMERO 5851801003 ISNTALADO NA OBRA 0402300633, GENTILEZA SEGUIR COM OS AJUSTES DE PROTEÇÃO E EM SEGUIDA COMISSIONAMENTO LAUDO EM ANEXO | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
586205008645748,4146296296 | 2025 | ETO-PROT 00307/2025 | ETO-PROT | 00307/2025 | 5862050086 | 58 | REGULADOR | 2025-04-01 09:57 | 2025-10-27 11:26 | 2025-12-26 11:26 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2025-10-27 11:26 | ETO-TELE 01248/2025 | 086 | LD03414149 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR O RT 5862050086 - LD Caseara a Marianópolis. NECESSÁRIO CONFERIR MEDIÇÕE DA MALHA DE ATERREMENTO. AJUSTE DISPONÍVEL NO APP DA PROTEÇÃO. ************************************************************** EXISTEM PENDENCIAS RELACIONADAS A CONEXÕES. APOS CORREÇÕES REPASSAR NOTA PARA O POSTO ETO-PROT. RESOLVIDO. REGULADOR DE TENSAO N° 5862050086 INSTALADO NA OBRA 0202400794 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 653309, 8939596. | COMISSIONAMENTO
586205008645748,4146296296 | 2025 | ETO-PROT 00136/2025 | ETO-PROT | 00136/2025 | 5862050086 | 58 | REGULADOR | 2025-04-01 09:57 | 2025-04-02 10:45 | 2025-06-01 10:45 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2025-04-02 10:45 | ETO-RD-PS 00088/2025 | 086 | LD03414149 | EXISTEM PENDENCIAS RELACIONADAS A CONEXÕES. APOS CORREÇÕES REPASSAR NOTA PARA O POSTO ETO-PROT. REGULADOR DE TENSAO N° 5862050086 INSTALADO NA OBRA 0202400794 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 653309, 8939596. | COMISSIONAMENTO
586205008645748,4146296296 | 2025 | ETO-TELE 01248/2025 | ETO-TELE | 01248/2025 | 5862050086 | 58 | REGULADOR | 2025-04-01 09:57 | 2025-10-27 11:26 | 2025-12-26 11:26 | 2025-12-05 19:00 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2025-10-27 11:26 |  | 086 | LD03414149 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR O RT 5862050086 - LD Caseara a Marianópolis. NECESSÁRIO CONFERIR MEDIÇÕE DA MALHA DE ATERREMENTO. AJUSTE DISPONÍVEL NO APP DA PROTEÇÃO. ************************************************************** EXISTEM PENDENCIAS RELACIONADAS A CONEXÕES. APOS CORREÇÕES REPASSAR NOTA PARA O POSTO ETO-PROT. RESOLVIDO. REGULADOR DE TENSAO N° 5862050086 INSTALADO NA OBRA 0202400794 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 653309, 8939596. | COMISSIONAMENTO
586205008645748,4146296296 | 2025 | ETO-RD-PS 00088/2025 | ETO-RD-PS | 00088/2025 | 5862050086 | 58 | REGULADOR | 2025-04-01 09:57 | 2025-10-14 09:48 | 2025-12-13 09:48 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2025-10-14 09:48 | ETO-PROT 00307/2025 | 086 | LD03414149 | EXISTEM PENDENCIAS RELACIONADAS A CONEXÕES. APOS CORREÇÕES REPASSAR NOTA PARA O POSTO ETO-PROT. RESOLVIDO. REGULADOR DE TENSAO N° 5862050086 INSTALADO NA OBRA 0202400794 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 653309, 8939596. | COMISSIONAMENTO
792310610745748,4236458333 | 2025 | ETO-RD-GU 00475/2025 | ETO-RD-GU | 00475/2025 | 7923106107 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-01 10:10 | 2025-04-01 10:10 | 2025-05-31 10:10 | 2025-04-04 14:59 | ALTA | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-04-01 10:10 |  | 107 | LD02036052 | Manutenção para regulagem das 3 chaves facas de by-pass, elas estão travando e trocar os para raios do trafo de serviço auxiliar. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
585560602745748,4623726852 | 2025 | ETO-COEP 00106/2025 | ETO-COEP | 00106/2025 | 5855606027 | 58 | REGULADOR | 2025-04-01 11:06 | 2025-05-29 13:39 | 2025-07-28 13:39 | 2026-06-30 22:15 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2025-05-29 13:39 |  | 027 | LD01414027 | PARECER COEP: REMOVEMOS AS CELULAS BOAS PARA UTILIZAR EM OBRA REGULADA, DE ACORDO COM ALINHAMENTO DA ANDRESA PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR DO RT 5855606027 LD SERRA GERAIS E TAGUATINGA. NECESSARIO CONFERRIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO EM OPERAÇÃO. AJUSTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR DE TENSAO N° 5855606027 REMANEJADO NA OBRA 0502500015 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 990668, 8661389 TOP ANTIGA: 5838182027 PARECER DMSL: Realizado o comissionamento do RT nas fases A e C e na fase B foi constatado um curto elétrico na parte da caixa de comando. Foi feita toda parte de comunicação e configuração do rádio, inserindo ajustes de proteção. Número de série da placa fase B 017153. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585560602745748,4623726852 | 2025 | ETO-PROT 00137/2025 | ETO-PROT | 00137/2025 | 5855606027 | 58 | REGULADOR | 2025-04-01 11:06 | 2025-04-09 16:33 | 2025-06-08 16:33 | 2026-06-30 22:15 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2025-04-09 16:33 | ETO-TELE 00353/2025 | 027 | LD01414027 | PARECER COEP: REMOVEMOS AS CELULAS BOAS PARA UTILIZAR EM OBRA REGULADA, DE ACORDO COM ALINHAMENTO DA ANDRESA PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR DO RT 5855606027 LD SERRA GERAIS E TAGUATINGA. NECESSARIO CONFERRIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO EM OPERAÇÃO. AJUSTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR DE TENSAO N° 5855606027 REMANEJADO NA OBRA 0502500015 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 990668, 8661389 TOP ANTIGA: 5838182027 PARECER DMSL: Realizado o comissionamento do RT nas fases A e C e na fase B foi constatado um curto elétrico na parte da caixa de comando. Foi feita toda parte de comunicação e configuração do rádio, inserindo ajustes de proteção. Número de série da placa fase B 017153. | COMISSIONAMENTO
585560602745748,4623726852 | 2025 | ETO-TELE 00353/2025 | ETO-TELE | 00353/2025 | 5855606027 | 58 | REGULADOR | 2025-04-01 11:06 | 2025-05-29 13:39 | 2025-07-28 13:39 | 2026-06-30 22:15 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2025-05-29 13:39 | ETO-COEP 00106/2025 | 027 | LD01414027 | PARECER COEP: REMOVEMOS AS CELULAS BOAS PARA UTILIZAR EM OBRA REGULADA, DE ACORDO COM ALINHAMENTO DA ANDRESA PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR DO RT 5855606027 LD SERRA GERAIS E TAGUATINGA. NECESSARIO CONFERRIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO EM OPERAÇÃO. AJUSTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR DE TENSAO N° 5855606027 REMANEJADO NA OBRA 0502500015 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 990668, 8661389 TOP ANTIGA: 5838182027 PARECER DMSL: Realizado o comissionamento do RT nas fases A e C e na fase B foi constatado um curto elétrico na parte da caixa de comando. Foi feita toda parte de comunicação e configuração do rádio, inserindo ajustes de proteção. Número de série da placa fase B 017153. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
792250227145748,808587963 | 2025 | ETO-TELE 00314/2025 | ETO-TELE | 00314/2025 | 7922502271 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-01 19:24 | 2025-04-01 19:24 | 2025-04-04 19:24 | 2025-04-10 15:03 | EMERGENCIAL | ANDERSON FAZAN SOARES | SS ATENDIDA | 2025-04-01 19:24 |  | 271 | AL03101271 | NA FALTA DE CA O MESMO ESTA PERDENDO A COMUNICAÇÃO. VERIFICAR EM CAMPO, SE POSSIVEL SUBSTITUIR BATERIA E VERIFICAR AJUSTES | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792570407945749,3542824074 | 2025 | ETO-TELE 00315/2025 | ETO-TELE | 00315/2025 | 7925704079 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-02 08:30 | 2025-04-02 08:30 | 2025-04-09 08:30 | 2025-05-07 11:37 | URGENTE | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-04-02 08:30 |  | 079 | LD03038009 | ALTERAR BASE DO RELE DE PROTEÇÃO, ATUALIZAR JUNTO AO SCADA, VERIFICAR POR QUE NÃO ESTÁ SUBINDO A FASE C NO SCADA. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794966006645749,388912037 | 2025 | ETO-COEP 00099/2025 | ETO-COEP | 00099/2025 | 7949660066 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-02 09:20 | 2025-05-22 15:54 | 2025-07-21 15:54 | 2026-06-30 20:39 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS CANCELADA | 2025-05-22 15:54 |  | 066 | LD03038009 | Equipamento TAVRIDA, no SCADA não estão refletindo as correntes reais do sistema, favor corrigir junto ao time SCADA. Fase A - 28A Fase B - 5A Fase C - 5A Neutro - 25A PARECER DMSL: Verificado que o equipamento não esta medindo as correntes da fases B e C, entramos em contato com o suporte técnico da Tavrida, realizamos testes no cordão umbilical, mesmo assim ainda marca incorretamente. Repassar a nota para o DCMD substituir o equipamento, o operador Daniel pediu ara deixar o equipamento em operação, para poder realizar futuras manobras | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
794966006645749,388912037 | 2025 | ETO-TELE 00317/2025 | ETO-TELE | 00317/2025 | 7949660066 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-02 09:20 | 2025-05-22 15:54 | 2025-07-21 15:54 | 2026-06-30 20:39 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS CANCELADA | 2025-05-22 15:54 | ETO-COEP 00099/2025 | 066 | LD03038009 | Equipamento TAVRIDA, no SCADA não estão refletindo as correntes reais do sistema, favor corrigir junto ao time SCADA. Fase A - 28A Fase B - 5A Fase C - 5A Neutro - 25A PARECER DMSL: Verificado que o equipamento não esta medindo as correntes da fases B e C, entramos em contato com o suporte técnico da Tavrida, realizamos testes no cordão umbilical, mesmo assim ainda marca incorretamente. Repassar a nota para o DCMD substituir o equipamento, o operador Daniel pediu ara deixar o equipamento em operação, para poder realizar futuras manobras | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792586903045749,4044560185 | 2025 | ETO-TELE 00319/2025 | ETO-TELE | 00319/2025 | 7925869030 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-02 09:42 | 2025-04-02 09:42 | 2026-05-07 09:42 | 2025-04-02 09:43 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-04-02 09:42 |  | 030 | LD01095030 | Realizar substituição de bateria | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
580036601645749,4085532407 | 2025 | ETO-TELE 00320/2025 | ETO-TELE | 00320/2025 | 5800366016 | 58 | REGULADOR | 2025-04-02 09:48 | 2025-04-02 09:48 | 2026-05-07 09:48 | 2025-04-09 16:48 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2025-04-02 09:48 |  | 016 | LD02010004 | Realizar instalação de comunicação no equipamento. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
584274008045749,4100925926 | 2025 | ETO-TELE 00323/2025 | ETO-TELE | 00323/2025 | 5842740080 | 58 | REGULADOR | 2025-04-02 09:51 | 2025-04-02 09:51 | 2026-05-07 09:51 | 2025-04-11 14:05 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-04-02 09:51 |  | 080 | LD01084002 | instalar comunicação no equipamento | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
585506308045749,4338888889 | 2025 | ETO-TELE 00324/2025 | ETO-TELE | 00324/2025 | 5855063080 | 58 | REGULADOR | 2025-04-02 10:25 | 2025-04-02 10:25 | 2026-05-07 10:25 | 2025-04-11 14:09 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-04-02 10:25 |  | 080 | LD02010004 | Realizar instalação de comunicação no equipamento. | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS)
793813700745749,4546990741 | 2025 | ETO-COEP 00059/2025 | ETO-COEP | 00059/2025 | 7938137007 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-02 10:55 | 2025-04-09 15:31 | 2025-06-08 15:31 | 2026-03-12 14:54 | ALTA | Júlia Grazyelle Brito de Olive | SS CANCELADA | 2025-04-09 15:31 |  | 007 | AL02017017 | substituir todo o equipamento. Solicitar novo ajuste de proteção para religador NOJA e posteriormente, retornar para comissionar. REPASSADA PARA O POSTO DO COEP, ATÉ A DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793813700745749,4546990741 | 2025 | ETO-RD-PA 00261/2025 | ETO-RD-PA | 00261/2025 | 7938137007 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-02 10:55 | 2025-04-02 11:26 | 2025-06-01 11:26 | 2026-03-12 14:54 | ALTA | Júlia Grazyelle Brito de Olive | SS CANCELADA | 2025-04-02 11:26 | ETO-RD-PS 00089/2025 | 007 | AL02017017 | substituir todo o equipamento. Solicitar novo ajuste de proteção para religador NOJA e posteriormente, retornar para comissionar. REPASSADA PARA O POSTO DO COEP, ATÉ A DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793813700745749,4546990741 | 2025 | ETO-RD-PS 00089/2025 | ETO-RD-PS | 00089/2025 | 7938137007 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-02 10:55 | 2025-04-09 15:31 | 2025-06-08 15:31 | 2026-03-12 14:54 | ALTA | Júlia Grazyelle Brito de Olive | SS CANCELADA | 2025-04-09 15:31 | ETO-COEP 00059/2025 | 007 | AL02017017 | substituir todo o equipamento. Solicitar novo ajuste de proteção para religador NOJA e posteriormente, retornar para comissionar. REPASSADA PARA O POSTO DO COEP, ATÉ A DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790000208845749,7342939815 | 2025 | ETO-ASPO 00004/2025 | ETO-ASPO | 00004/2025 | 7900002088 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-02 17:37 | 2025-04-02 17:37 | 2025-04-09 17:37 |  | URGENTE | IRLLEY J A C BRANCO | SS PENDENTE | 2025-04-02 17:37 |  | 088 | AL01077088 | Realizar estudo de balanceamento de fase, RDU de Sitio Novo desbalanceado. | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
793160912245749,7444560185 | 2025 | DOLP-RD-PA 00486/2025 | DOLP-RD-PA | 00486/2025 | 7931609122 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-02 17:52 | 2025-04-03 08:40 | 2025-04-06 08:40 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2025-04-03 08:40 | ETO-COEP 00049/2025 | 122 | AL09059122 | Segue nota para envia equipe manutenção substituir tanque do RL-7931609122 danificada em campo, equipamento indisponível para operação, Tensão 13.8kv, Acesso livre, Local AV. NS-10 entre QD 408 Norte / 412 Norte. | AVISO DE ANOMALIA
793160912245749,7444560185 | 2025 | ETO-COEP 00049/2025 | ETO-COEP | 00049/2025 | 7931609122 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-02 17:52 | 2025-04-03 17:13 | 2025-04-06 17:13 |  | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS REPASSADA | 2025-04-03 17:13 | DOLP-RD-PA 00492/2025 | 122 | AL09059122 | Segue nota para envia equipe manutenção substituir tanque do RL-7931609122 danificada em campo, equipamento indisponível para operação, Tensão 13.8kv, Acesso livre, Local AV. NS-10 entre QD 408 Norte / 412 Norte. | AVISO DE ANOMALIA
793160912245749,7444560185 | 2025 | DOLP-RD-PA 00492/2025 | DOLP-RD-PA | 00492/2025 | 7931609122 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-02 17:52 | 2025-04-03 17:13 | 2025-04-06 17:13 | 2025-04-05 12:11 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2025-04-03 17:13 |  | 122 | AL09059122 | Segue nota para envia equipe manutenção substituir tanque do RL-7931609122 danificada em campo, equipamento indisponível para operação, Tensão 13.8kv, Acesso livre, Local AV. NS-10 entre QD 408 Norte / 412 Norte. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790001800445750,3986458333 | 2025 | ETO-TELE 00327/2025 | ETO-TELE | 00327/2025 | 7900018004 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-03 09:34 | 2025-04-03 09:34 | 2025-06-02 09:34 | 2025-05-15 13:54 | ALTA | Ronnald Moreira Rodrigues | SS ATENDIDA | 2025-04-03 09:34 |  | 004 | LD04010004 | Refazer ajuste, pois existe erros na base. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
584632809445750,3989699074 | 2025 | ETO-TELE 00343/2025 | ETO-TELE | 00343/2025 | 5846328094 | 58 | REGULADOR | 2025-04-03 09:35 | 2025-04-07 11:10 | 2025-06-06 11:10 | 2025-04-28 17:30 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS ATENDIDA | 2025-04-07 11:10 |  | 094 | LD04040003 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5846328094 LD GURUPI A PEIXE. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR DE TENSAO N° 5846328094 INSTALADO NA OBRA 0402200401 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. COORD EO: 734261, 8685987 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
584632809445750,3989699074 | 2025 | ETO-PROT 00138/2025 | ETO-PROT | 00138/2025 | 5846328094 | 58 | REGULADOR | 2025-04-03 09:35 | 2025-04-07 11:10 | 2025-06-06 11:10 |  | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS REPASSADA | 2025-04-07 11:10 | ETO-TELE 00343/2025 | 094 | LD04040003 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5846328094 LD GURUPI A PEIXE. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR DE TENSAO N° 5846328094 INSTALADO NA OBRA 0402200401 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. COORD EO: 734261, 8685987 | COMISSIONAMENTO
582665712245750,6503356481 | 2025 | ETO-TELE 00330/2025 | ETO-TELE | 00330/2025 | 5826657122 | 58 | REGULADOR | 2025-04-03 15:36 | 2025-04-03 15:36 | 2025-04-06 15:36 | 2025-04-04 11:36 | EMERGENCIAL | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | SS ATENDIDA | 2025-04-03 15:36 |  | 122 | LD03059122 | Segue nota para verificar os ajustes do regulador de tensão da LD Palmas a Lajeado RT 5826657122 | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792085109445751,4427546296 | 2025 | ETO-TELE 00332/2025 | ETO-TELE | 00332/2025 | 7920851094 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-04 10:38 | 2025-04-04 10:38 | 2025-06-03 10:38 | 2025-04-07 14:06 | ALTA | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-04-04 10:38 |  | 094 | LD01066094 | Falha de comunicação/Perda de Supervisão | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791503809445751,4451388889 | 2025 | ETO-TELE 00333/2025 | ETO-TELE | 00333/2025 | 7915038094 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-04 10:41 | 2025-04-04 10:41 | 2025-06-03 10:41 | 2025-04-07 14:08 | ALTA | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-04-04 10:41 |  | 094 | LD01066094 | Falha de comunicação/Perda de Supervisão | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585833003945751,6749537037 | 2025 | ETO-COEP 00062/2025 | ETO-COEP | 00062/2025 | 5858330039 | 58 | REGULADOR | 2025-04-04 16:12 | 2025-06-25 15:01 | 2025-08-24 15:01 |  | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2025-06-25 15:01 | ETO-RD-AG 00711/2025 | 039 | AL03109039 | Leandro Portilho efetuar a comprar dos 02 x Para-Raios da Bucha do RT - Substituir dos 02 x para-raio; 01 x de 3kv/10 ka, e outro de 6kv/10 Ka de INTERLIGAÇÃO DA BUCHA DA CARGA COM A FONTE- FASE C e o Para--Raio ENTRADA DA FONTE DA FASE C- do RT 5858330039. -->Executado Melhoria de Aterramento dia 07/04/2025. Segue fotos em anexos medição aterramento antes e dpois da Execução da Melhoria do aterramento-.RT-REGULADOR N° 5858330039. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585833003945751,6749537037 | 2025 | ETO-RD-AG 00711/2025 | ETO-RD-AG | 00711/2025 | 5858330039 | 58 | REGULADOR | 2025-04-04 16:12 | 2025-06-25 15:01 | 2025-08-24 15:01 | 2025-06-18 12:14 | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-06-25 15:01 |  | 039 | AL03109039 | Leandro Portilho efetuar a comprar dos 02 x Para-Raios da Bucha do RT - Substituir dos 02 x para-raio; 01 x de 3kv/10 ka, e outro de 6kv/10 Ka de INTERLIGAÇÃO DA BUCHA DA CARGA COM A FONTE- FASE C e o Para--Raio ENTRADA DA FONTE DA FASE C- do RT 5858330039. -->Executado Melhoria de Aterramento dia 07/04/2025. Segue fotos em anexos medição aterramento antes e dpois da Execução da Melhoria do aterramento-.RT-REGULADOR N° 5858330039. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585833003945751,6749537037 | 2025 | ETO-RD-AG 00420/2025 | ETO-RD-AG | 00420/2025 | 5858330039 | 58 | REGULADOR | 2025-04-04 16:12 | 2025-04-11 15:57 | 2025-06-10 15:57 |  | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2025-04-11 15:57 | ETO-COEP 00062/2025 | 039 | AL03109039 | Leandro Portilho efetuar a comprar dos 02 x Para-Raios da Bucha do RT - Substituir dos 02 x para-raio; 01 x de 3kv/10 ka, e outro de 6kv/10 Ka de INTERLIGAÇÃO DA BUCHA DA CARGA COM A FONTE- FASE C e o Para--Raio ENTRADA DA FONTE DA FASE C- do RT 5858330039. -->Executado Melhoria de Aterramento dia 07/04/2025. Segue fotos em anexos medição aterramento antes e dpois da Execução da Melhoria do aterramento-.RT-REGULADOR N° 5858330039. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585833003945751,6749537037 | 2025 | ETO-RD-AR 00614/2025 | ETO-RD-AR | 00614/2025 | 5858330039 | 58 | REGULADOR | 2025-04-04 16:12 | 2025-04-04 16:22 | 2025-06-03 16:22 |  | ALTA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS REPASSADA | 2025-04-04 16:22 | ETO-RD-AG 00420/2025 | 039 | AL03109039 | Favor, substituir para-raio fase A (sentido fonte) do RT 5858330039. Realizar melhoria no aterramento pois o mesmo encontra-se com valores altos, impossibilitando colocar o equipamento em operação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790019715145752,0864351852 | 2025 | ETO-TELE 00335/2025 | ETO-TELE | 00335/2025 | 7900197151 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-05 02:04 | 2025-04-05 02:04 | 2025-04-08 02:04 | 2025-04-10 17:30 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS ATENDIDA | 2025-04-05 02:04 |  | 151 | LD02059122 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7900197151, Feito primeiro ataque com equipe 059OP14 porém sem sucesso. segue ss de religador n.7900197151 com defeito para ser dado a manutencão necessaria pela equipe do DMSL, Favor fazer a manutencão necessaria pois o mesmo já foi feito o primeiro ataque pela equipe 151op04 Leandro e o mesmo não voltou a comunicacão para o coi por este motivo foi baypassado o equipamento e isolado o mesmo | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790072219345752,2186111111 | 2025 | ETO-TELE 00336/2025 | ETO-TELE | 00336/2025 | 7900722193 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-05 05:15 | 2025-04-05 05:15 | 2025-04-08 05:15 | 2025-04-14 15:15 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS ATENDIDA | 2025-04-05 05:15 |  | 193 | PS01112193 | RL 7900722193, com comunicação intermitente. Por gentileza enviar equipedo DMSL, verificar situação de campo | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795764000945753,3454513889 | 2025 | ETO-TELE 00337/2025 | ETO-TELE | 00337/2025 | 7957640009 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-06 08:17 | 2025-04-06 08:17 | 2025-04-09 08:17 | 2025-04-14 15:35 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-04-06 08:17 |  | 009 | AL01038009 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO APOS PRIMEIRO ATAQUE NÃO RETORNOU. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790019715145753,3822916667 | 2025 | ETO-TELE 00338/2025 | ETO-TELE | 00338/2025 | 7900197151 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-06 09:10 | 2025-04-06 09:10 | 2025-04-09 09:10 | 2025-04-07 14:04 | EMERGENCIAL | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | SS CANCELADA | 2025-04-06 09:10 |  | 151 | LD02059122 | segue ss de religador n.7900197151 com defeito para ser dado a manutencão necessaria pela equipe do DMSL, Favor fazer a manutencão necessaria pois o mesmo já foi feito o primeiro ataque pela equipe 151op04 Leandro e o mesmo não voltou a comunicacão para o coi por este motivo foi baypassado o equipamento e isolado o mesmo | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792489619345753,6846296296 | 2025 | ETO-PROT 00141/2025 | ETO-PROT | 00141/2025 | 7924896193 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-06 16:26 | 2025-04-06 16:26 | 2025-04-09 16:26 | 2026-05-21 17:46 | EMERGENCIAL | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2025-04-06 16:26 |  | 193 | LD03105019 | Análise de Seletividade e Proteção de Religadores Fonte: S/E Bielandia Religadores a serem analisados: - RL 7924896193 - SEC 7925873193 - RL 7936134193 - RL 7955347193 Objetivo: Realizar análise de seletividade e proteção dos religadores para garantir a segurança e eficiência do sistema. Parecer da Proteção: Ajustes revisados. Engº Irlley Castelo Branco | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE
795235801145753,8843518519 | 2025 | ETO-PROT 00142/2025 | ETO-PROT | 00142/2025 | 7952358011 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-06 21:13 | 2025-04-06 21:13 | 2025-04-09 21:13 | 2025-07-28 09:41 | EMERGENCIAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | SS ATENDIDA | 2025-04-06 21:13 |  | 011 | AL01065015 | Senhores, favor verificar rl 7952358011 o mesmo estava fechado energizando as cargas do dj 234r Guaraí 01, Não atuou vindo a desarmar rl 7954971011 favor verificar ajustes do rl 7952358011. PARECER DA PROTEÇÃO: RL 7954971011TEM FUNÇÃO DE SEC, HOUVE RELIGAMENTO A MONTANTE? ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792515005845754,3154398148 | 2025 | ETO-TELE 00339/2025 | ETO-TELE | 00339/2025 | 7925150058 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-07 07:34 | 2025-04-07 07:34 | 2025-04-10 07:34 | 2025-04-14 14:59 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-04-07 07:34 |  | 058 | LD03010004 | Religador sem comunicação apos primeiro ataque retornou a comunicação mas logo perdeu novamente. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792514604045754,3176851852 | 2025 | ETO-TELE 00340/2025 | ETO-TELE | 00340/2025 | 7925146040 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-07 07:37 | 2025-04-07 07:37 | 2025-10-04 07:37 | 2025-07-10 09:06 | BAIXA | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-04-07 07:37 |  | 040 | LD03010004 | religador passar a maior parte do tempo sem comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795785306445754,3295138889 | 2025 | ETO-RD-GR 00407/2025 | ETO-RD-GR | 00407/2025 | 7957853064 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-07 07:54 | 2025-04-07 07:54 | 2025-04-10 07:54 | 2025-04-07 17:42 | EMERGENCIAL | KELLITON PEREIRA MARTINS | SS ATENDIDA | 2025-04-07 07:54 |  | 064 | LD02020023 | SUBSTITUICAO DE ISOLADOR QUEBRADO | AVISO DE ANOMALIA
580029907345754,4106712963 | 2025 | ETO-PROT 00143/2025 | ETO-PROT | 00143/2025 | 5800299073 | 58 | REGULADOR | 2025-04-07 09:51 | 2025-04-07 11:33 | 2025-06-06 11:33 | 2025-04-07 14:01 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2025-04-07 11:33 | ETO-TELE 00344/2025 | 073 | LD01047073 | PARECER DA PRORTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5800299073 LD LAGOA DA CONFUSAO A BARREIRA DA CRUZ. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR DE TENSAO N° 5800299073 SUBSTITUIDO NA OBRA 0202400822 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 637468, 8804720 | COMISSIONAMENTO
580029907345754,4106712963 | 2025 | ETO-TELE 00344/2025 | ETO-TELE | 00344/2025 | 5800299073 | 58 | REGULADOR | 2025-04-07 09:51 | 2025-04-07 11:33 | 2025-06-06 11:33 | 2025-04-07 14:01 | ALTA | Thais Jordanna Jesus Silva | SS CANCELADA | 2025-04-07 11:33 |  | 073 | LD01047073 | PARECER DA PRORTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5800299073 LD LAGOA DA CONFUSAO A BARREIRA DA CRUZ. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR DE TENSAO N° 5800299073 SUBSTITUIDO NA OBRA 0202400822 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 637468, 8804720 | COMISSIONAMENTO
790072219345754,6808333333 | 2025 | ETO-TELE 00346/2025 | ETO-TELE | 00346/2025 | 7900722193 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-07 16:20 | 2025-04-07 16:20 | 2025-04-10 16:20 | 2025-04-07 16:26 | EMERGENCIAL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS CANCELADA | 2025-04-07 16:20 |  | 193 | PS01112193 | instalar comunicação telespazio no equipamento. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793160912245754,7489583333 | 2025 | ETO-PROT 00146/2025 | ETO-PROT | 00146/2025 | 7931609122 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-07 17:58 | 2025-04-14 09:09 | 2025-04-21 09:09 |  | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS REPASSADA | 2025-04-14 09:09 | ETO-TELE 00363/2025 | 122 | AL09059122 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RL 7931609122 AL 09 SE PALMAS II. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. SEGUE SS PARA TIME DE COMISSIONAMENTO RL 7931609122 SUBSTITUIDO O TANQUE DE FORMA EMERGENCIAL LAUDO EM ANEXO DA SS.. ATIVIDADE ATENDIDA PELA ORDEM DE SERVIÇO DLP-MPPA01 140/2025 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793160912245754,7489583333 | 2025 | ETO-TELE 00363/2025 | ETO-TELE | 00363/2025 | 7931609122 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-07 17:58 | 2025-04-14 09:09 | 2025-04-21 09:09 | 2025-04-22 17:30 | URGENTE | MARCELO COSTA PRIMO | SS ATENDIDA | 2025-04-14 09:09 |  | 122 | AL09059122 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RL 7931609122 AL 09 SE PALMAS II. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. SEGUE SS PARA TIME DE COMISSIONAMENTO RL 7931609122 SUBSTITUIDO O TANQUE DE FORMA EMERGENCIAL LAUDO EM ANEXO DA SS.. ATIVIDADE ATENDIDA PELA ORDEM DE SERVIÇO DLP-MPPA01 140/2025 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795471700145755,6374074074 | 2025 | DOLP-RD-PA 00508/2025 | DOLP-RD-PA | 00508/2025 | 7954717001 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-08 15:18 | 2025-04-08 23:23 | 2025-04-11 23:23 | 2025-04-09 07:00 | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS ATENDIDA | 2025-04-08 23:23 |  | 001 | AL02057189 | POSTE ID 60634601 AO LADO DO TR 5710918001 ACESSO PARA CAMINHAO (POSTE NAO ESTA DANIFICADO POSTE ESTAIADO POREM ESTAI QUEBRADO CONDIÇÃO INSEGURA PARA EQUIPE CRUZETA QUEBRADA N4 RAMAL MANE JOAO EQUIPE 001OP17 CAIO 992900483 | FORMS SUBST DE POSTES
795471700145755,6374074074 | 2025 | DG-RD-PO 00269/2025 | DG-RD-PO | 00269/2025 | 7954717001 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-08 15:18 | 2025-04-08 23:23 | 2025-04-11 23:23 |  | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS REPASSADA | 2025-04-08 23:23 | DOLP-RD-PA 00508/2025 | 001 | AL02057189 | POSTE ID 60634601 AO LADO DO TR 5710918001 ACESSO PARA CAMINHAO (POSTE NAO ESTA DANIFICADO POSTE ESTAIADO POREM ESTAI QUEBRADO CONDIÇÃO INSEGURA PARA EQUIPE CRUZETA QUEBRADA N4 RAMAL MANE JOAO EQUIPE 001OP17 CAIO 992900483 | FORMS SUBST DE POSTES
582004412345755,8633912037 | 2025 | ETO-TELE 00350/2025 | ETO-TELE | 00350/2025 | 5820044123 | 58 | REGULADOR | 2025-04-08 20:43 | 2025-04-08 20:43 | 2025-04-11 20:43 | 2025-04-09 13:52 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-04-08 20:43 |  | 123 | AL02055123 | Segue SS para verrificar regulado de tensão 5820044123 da Bonasa em Aguiarnopolis, o mesm esta travado. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790819504245755,9745833333 | 2025 | ETO-TELE 00377/2025 | ETO-TELE | 00377/2025 | 7908195042 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-08 23:23 | 2025-04-15 17:59 | 2025-04-18 17:59 | 2025-04-22 10:59 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2025-04-15 17:59 |  | 042 | AL02085042 | segue nota religador 7908195042 o mesmo nao estar aceitando comondo de abertura mecanica pela argola , foi feita tentativas com equipe operacional o mesmo nao abre em campo. obs. comondo remoto o mesmo aceita normal . favor enviar equipe para vericar o memso rural de Cariri. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790819504245755,9745833333 | 2025 | ETO-RD-GU 00505/2025 | ETO-RD-GU | 00505/2025 | 7908195042 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-08 23:23 | 2025-04-15 17:59 | 2025-04-18 17:59 |  | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS REPASSADA | 2025-04-15 17:59 | ETO-TELE 00377/2025 | 042 | AL02085042 | segue nota religador 7908195042 o mesmo nao estar aceitando comondo de abertura mecanica pela argola , foi feita tentativas com equipe operacional o mesmo nao abre em campo. obs. comondo remoto o mesmo aceita normal . favor enviar equipe para vericar o memso rural de Cariri. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793603807645756,8892013889 | 2025 | ETO-TELE 00354/2025 | ETO-TELE | 00354/2025 | 7936038076 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-09 21:20 | 2025-04-09 21:20 | 2025-04-12 21:20 | 2025-04-10 17:30 | EMERGENCIAL | ABIMAEL DOS SANTOS WANZELER | SS ATENDIDA | 2025-04-09 21:20 |  | 076 | LD06047073 | religador 7936038076 perdendo comunicaçao com frequencia segue ss para equipe responsavel verificar e ja substituir um dijuntor bipolar de 4 amperes curva c que esta danificado. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
795329812245757,4407986111 | 2025 | ETO-RD-PA 00280/2025 | ETO-RD-PA | 00280/2025 | 7953298122 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-10 10:35 | 2025-04-10 10:35 | 2025-04-17 10:35 | 2025-06-05 17:12 | URGENTE | EDMAR SAMPAIO | SS ATENDIDA | 2025-04-10 10:35 |  | 122 | AL06060122 | ESTAI > ESTAI DE ANCORA > CIPÓ / TREPADEIRA / CORPO ESTRANHO > URGENTE = 1 (ARVORE EM CONTATO COM A MT) | AVISO DE ANOMALIA
793026305845757,598275463 | 2025 | ETO-TELE 00412/2025 | ETO-TELE | 00412/2025 | 7930263058 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-10 14:22 | 2025-04-22 14:22 | 2026-05-27 14:22 | 2025-04-22 14:23 | PROGRAMAVEL | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | SS ATENDIDA | 2025-04-22 14:22 |  | 058 | LD03010004 | Realizar substituição de bateria. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791050400745757,6508449074 | 2025 | ENC-RD-PS 00432/2025 | ENC-RD-PS | 00432/2025 | 7910504007 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-10 15:37 | 2025-04-10 15:37 | 2025-04-13 15:37 | 2025-04-10 21:35 | EMERGENCIAL | Felipe Batista Ferrreira | SS ATENDIDA | 2025-04-10 15:37 |  | 007 | LD01050008 | POSTE ABALROADO ID 47327253 10/300 U1/U3 COM POSTE COM ISOLAÇÃO T 34500 PROXIMO AO TR 5701892007 008OP05 RONIMARCIO | FORMS SUBST DE POSTES
790061819345757,794849537 | 2025 | ETO-TELE 00355/2025 | ETO-TELE | 00355/2025 | 7900618193 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-10 19:05 | 2025-04-10 19:05 | 2025-04-13 19:05 | 2025-04-24 13:45 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-04-10 19:05 |  | 193 | PS01112193 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO, FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NÃO RETORNU COMUNICAÇÃO O MESMO FICOU BY PASSADO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791502518645757,830787037 | 2025 | ETO-TELE 00356/2025 | ETO-TELE | 00356/2025 | 7915025186 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-10 19:56 | 2025-04-10 19:56 | 2025-04-13 19:56 | 2025-04-22 16:36 | EMERGENCIAL | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | SS ATENDIDA | 2025-04-10 19:56 |  | 186 | LD02003036 | RL 7915025186 SEM COMUNICAÇÃO FOI FEITO PRIMEIRO ATAQUE POREM NÃO RETORNOU | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585335907645758,381875 | 2025 | ETO-PROT 00149/2025 | ETO-PROT | 00149/2025 | 5853359076 | 58 | REGULADOR | 2025-04-11 09:10 | 2025-04-12 19:18 | 2025-06-11 19:18 |  | ALTA | Lorrane Sousa Gonçalves | SS REPASSADA | 2025-04-12 19:18 | ETO-TELE 00358/2025 | 076 | LD06047073 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5853359076 LD GURUPI A DUERE. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Substituido celulas fases AB, realizado melhoria na malha de aterramento e corrigido equipamento instalado invertido. Foram feitos ensaios eletricos nas três células e indentifificado que a fase B não passou no TTR( teste de relação de transformação) e a fase A não passou no teste de microhmimetro( teste de resistência do enrolamento ). Substituir os tanques das fase A e B que estão danificados. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585335907645758,381875 | 2025 | ETO-TELE 00358/2025 | ETO-TELE | 00358/2025 | 5853359076 | 58 | REGULADOR | 2025-04-11 09:10 | 2025-04-12 19:18 | 2025-06-11 19:18 | 2025-04-13 09:50 | ALTA | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-04-12 19:18 |  | 076 | LD06047073 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5853359076 LD GURUPI A DUERE. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Substituido celulas fases AB, realizado melhoria na malha de aterramento e corrigido equipamento instalado invertido. Foram feitos ensaios eletricos nas três células e indentifificado que a fase B não passou no TTR( teste de relação de transformação) e a fase A não passou no teste de microhmimetro( teste de resistência do enrolamento ). Substituir os tanques das fase A e B que estão danificados. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
585335907645758,381875 | 2025 | ETO-COEP 00061/2025 | ETO-COEP | 00061/2025 | 5853359076 | 58 | REGULADOR | 2025-04-11 09:10 | 2025-04-12 16:03 | 2025-06-11 16:03 |  | ALTA | Lorrane Sousa Gonçalves | SS REPASSADA | 2025-04-12 16:03 | ETO-PROT 00149/2025 | 076 | LD06047073 | Foram feitos ensaios eletricos nas três células e indentifificado que a fase B não passou no TTR( teste de relação de transformação) e a fase A não passou no teste de microhmimetro( teste de resistência do enrolamento ). Substituir os tanques das fase A e B que estão danificados. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790013613445758,6186921296 | 2025 | ETO-TELE 00357/2025 | ETO-TELE | 00357/2025 | 7900136134 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-11 14:51 | 2025-04-11 14:51 | 2025-04-14 14:51 | 2025-04-24 17:24 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-04-11 14:51 |  | 134 | LD03014045 | RELIGADOR PERDE A COMUNICAÇÃO QUANDO FALTA C.A | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794302312245759,4852083333 | 2025 | DOLP-RD-PA 00525/2025 | DOLP-RD-PA | 00525/2025 | 7943023122 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-12 11:39 | 2025-04-12 11:39 | 2025-04-15 11:39 | 2025-04-12 21:00 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-04-12 11:39 |  | 122 | AL07059122 | Segue SS para substituir poste abalroado estrutura de ID 59390725 11/300 N SI-1 - PROX DA SE PALMAS II, RAMAL DO CAMPOS II DA CATOLICA, MARGINAL OESTE DA TO. | FORMS SUBST DE POSTES
794814008845760,7171064815 | 2025 | ETO-TELE 00359/2025 | ETO-TELE | 00359/2025 | 7948140088 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-13 17:13 | 2025-04-13 17:13 | 2025-04-16 17:13 | 2025-04-23 10:53 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2025-04-13 17:13 |  | 088 | AL01077088 | rl 7948140088 com falha na comunicação, feito primeiro ataque sem sucesso, enviar equipe para verificar o mesmo, prioridade devido trecho de trnasferencia de media de 900 clientes | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794810522145760,7217592593 | 2025 | ETO-TELE 00360/2025 | ETO-TELE | 00360/2025 | 7948105221 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-13 17:19 | 2025-04-13 17:19 | 2025-04-16 17:19 | 2025-04-23 10:46 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2025-04-13 17:19 |  | 221 | AL01016065 | rl 7948105221 com falha na comunicação o mesmo intermitente ficando mais de horas sem comunicação enviar equipe para local, prioridade trecho de transferencia importante na região | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
791366005145760,8670833333 | 2025 | ETO-TELE 00855/2025 | ETO-TELE | 00855/2025 | 7913660051 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-13 20:49 | 2025-07-28 10:09 | 2025-07-31 10:09 | 2025-11-04 17:30 | EMERGENCIAL | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS ATENDIDA | 2025-07-28 10:09 |  | 051 | LD02110005 | Nota para equipe Verificar ajuste do Religador e o mesmo não está aceitando comando de fechamento com carga. está desarmando com fechamento de ramal com elo de 5H. PARECER DA PROTEÇÃO: RL: 7913660051 AJUSTES REVISADOS EM 28 DE JULHO DE 2025 E DESPACHADO PARA DMSL CONFERIR EM CAMPO. POLO ARRAIAS ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
791366005145760,8670833333 | 2025 | ETO-TELE 00361/2025 | ETO-TELE | 00361/2025 | 7913660051 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-13 20:49 | 2025-04-23 13:57 | 2025-04-26 13:57 |  | EMERGENCIAL | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS REPASSADA | 2025-04-23 13:57 | ETO-PROT 00165/2025 | 051 | LD02110005 | Nota para equipe Verificar ajuste do Religador e o mesmo não está aceitando comando de fechamento com carga. está desarmando com fechamento de ramal com elo de 5H. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
791366005145760,8670833333 | 2025 | ETO-PROT 00165/2025 | ETO-PROT | 00165/2025 | 7913660051 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-13 20:49 | 2025-07-28 10:09 | 2025-07-31 10:09 |  | EMERGENCIAL | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS REPASSADA | 2025-07-28 10:09 | ETO-TELE 00855/2025 | 051 | LD02110005 | Nota para equipe Verificar ajuste do Religador e o mesmo não está aceitando comando de fechamento com carga. está desarmando com fechamento de ramal com elo de 5H. PARECER DA PROTEÇÃO: RL: 7913660051 AJUSTES REVISADOS EM 28 DE JULHO DE 2025 E DESPACHADO PARA DMSL CONFERIR EM CAMPO. POLO ARRAIAS ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | AJUSTES DE PROTEÇÃO
792368305845760,8953356482 | 2025 | ETO-TELE 00362/2025 | ETO-TELE | 00362/2025 | 7923683058 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-13 21:29 | 2025-04-13 21:29 | 2025-04-16 21:29 | 2025-04-25 08:24 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2025-04-13 21:29 |  | 058 | LD03010004 | RL 7923683058 PERMANECE COM INTERMITENCIA DE COMUNICAÇÃO, HOUVE DESARME E O MESMO NÃO ESTAVA COMUNICANDO NO MOMENTO, EQUIPE TEVE QUE DESLOCAR ATE LOCAL E FAZER RESET NO MESMO, ENVIAR EQUIPE PARA VERIFICAR, O MESMO E PRIORIDADE DEVIDO SER RL DE TRANSFERENCIA DA RDU DE SANTA FÉ | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795571300345761,50375 | 2025 | ETO-TELE 00364/2025 | ETO-TELE | 00364/2025 | 7955713003 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-14 12:05 | 2025-04-14 12:05 | 2025-04-17 12:05 | 2025-04-30 15:21 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2025-04-14 12:05 |  | 003 | AL03040003 | senhores religador 7955713003 sem comunicaçao foi feito primeiro ataque sem sucesso. feito contato com fabio Aparecido o mesmo informou que pode ser Rele, na rdu de Gurupi. obs. o mesmo ficou bay passado em campo. enviar equipe para verificar | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790088800545761,6752430556 | 2025 | ETO-TELE 00365/2025 | ETO-TELE | 00365/2025 | 7900888005 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-14 16:12 | 2025-04-14 16:12 | 2026-05-19 16:12 | 2025-04-15 17:30 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-04-14 16:12 |  | 005 | LD02110005 | Realizar a substituição da bateria do RL 7900888005 - ARRAIAS | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793676900545761,6805902778 | 2025 | ETO-TELE 00366/2025 | ETO-TELE | 00366/2025 | 7936769005 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-14 16:20 | 2025-04-14 16:20 | 2026-05-19 16:20 | 2025-04-14 17:30 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-04-14 16:20 |  | 005 | LD02110005 | Realizar substituição da bateria do RL 7936769005 - RAMAL KALUNA DO MIMOSO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793202802045762,3389351852 | 2025 | ETO-TELE 00367/2025 | ETO-TELE | 00367/2025 | 7932028020 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-15 08:08 | 2025-04-15 08:08 | 2026-05-20 08:08 | 2025-04-15 15:00 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-04-15 08:08 |  | 020 | LD02110005 | Realizar substituição da bateria do RL 7932028020 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793202002045762,3442013889 | 2025 | ETO-TELE 00368/2025 | ETO-TELE | 00368/2025 | 7932020020 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-15 08:16 | 2025-04-15 08:16 | 2026-05-20 08:16 | 2025-04-15 09:30 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-04-15 08:16 |  | 020 | LD02110005 | Realizar substituição da bateria do RL 7932020020 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793381105145762,3474768518 | 2025 | ETO-TELE 00369/2025 | ETO-TELE | 00369/2025 | 7933811051 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-15 08:20 | 2025-04-15 08:20 | 2026-05-20 08:20 | 2025-04-15 09:30 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-04-15 08:20 |  | 051 | LD02110005 | Realizar substituição da bateria do RL 7933811051 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793186507445762,394375 | 2025 | ETO-TELE 00370/2025 | ETO-TELE | 00370/2025 | 7931865074 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-15 09:28 | 2025-04-15 09:28 | 2026-05-20 09:28 | 2025-04-15 16:16 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-04-15 09:28 |  | 074 | AL02028074 | Realizar substituição da bateria do RL 7931865074 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790173407445762,3971990741 | 2025 | ETO-TELE 00371/2025 | ETO-TELE | 00371/2025 | 7901734074 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-15 09:32 | 2025-04-15 09:32 | 2026-05-20 09:32 | 2025-04-15 15:49 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-04-15 09:32 |  | 074 | AL02028074 | Realizar substituição da bateria do RL 7901734074 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790010014745762,3985069444 | 2025 | ETO-TELE 00372/2025 | ETO-TELE | 00372/2025 | 7900100147 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-15 09:34 | 2025-04-15 09:34 | 2026-05-20 09:34 | 2025-04-15 15:48 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-04-15 09:34 |  | 147 | LD05028074 | Realizar substituição da bateria do RL 7900100147 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790081107445762,4037731482 | 2025 | ETO-TELE 00373/2025 | ETO-TELE | 00373/2025 | 7900811074 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-15 09:41 | 2025-04-15 09:41 | 2026-05-20 09:41 | 2025-04-15 15:47 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-04-15 09:41 |  | 074 | AL01028074 | Realizar substituição da bateria do RL 7900811074 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
791161703845762,4118402778 | 2025 | ETO-TELE 00374/2025 | ETO-TELE | 00374/2025 | 7911617038 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-15 09:53 | 2025-04-15 09:53 | 2026-05-20 09:53 | 2025-04-15 10:20 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-04-15 09:53 |  | 038 | LD01414027 | Realizar substituição da bateria do RL 7911617038 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
580029107745762,4494328704 | 2025 | ETO-TELE 00375/2025 | ETO-TELE | 00375/2025 | 5800291077 | 58 | REGULADOR | 2025-04-15 10:47 | 2025-04-15 10:47 | 2025-04-18 10:47 | 2025-04-28 10:43 | EMERGENCIAL | CASSIO GOMES BONFIM | SS ATENDIDA | 2025-04-15 10:47 |  | 077 | LD03105019 | Aberto nota para verificar falha de comunicação e constatante aumento de tensão na rdu Goiatins. obs. o mesmo ficou na posiçao manual e taps zerados. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793121907845762,648287037 | 2025 | ETO-TELE 00376/2025 | ETO-TELE | 00376/2025 | 7931219078 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-15 15:34 | 2025-04-15 15:34 | 2025-04-22 15:34 | 2025-05-27 15:02 | URGENTE | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | SS ATENDIDA | 2025-04-15 15:34 |  | 078 | LD01065015 | Equipamento subindo sinalizações: - Local - Abertura / Fechamento (O mesmo permanecendo fechado em campo) - Neutro Bloqueado - Religamento Bloqueado - Defeito no Religador Possivel falha de conexão do umbilical / placa | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790820607445762,6812152778 | 2025 | ETO-COEP 00063/2025 | ETO-COEP | 00063/2025 | 7908206074 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-15 16:21 | 2025-04-15 16:21 | 2025-06-14 16:21 | 2026-06-29 15:16 | ALTA | Lorrane Sousa Gonçalves | SS CANCELADA | 2025-04-15 16:21 |  | 074 | LD05028074 | Equipe identificou em campo que o tanque se encontra queimado, solicitamos a substituição | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
795563511645762,8848032407 | 2025 | ETO-TELE 00378/2025 | ETO-TELE | 00378/2025 | 7955635116 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-15 21:14 | 2025-04-15 21:14 | 2025-04-18 21:14 | 2025-04-22 11:00 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2025-04-15 21:14 |  | 116 | LD04002091 | Senhores Favor verificar RL 7955635116 o mesmo nao sinalizou aberto no scada porem estava aberto em campo. penalizando cargas da ENGEGOLD. foi feito primeiro ataque o mesmo voltou a comunicaçao , favor verificar o mesmo de nao ter sinalizado no scada | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792491506845763,1503009259 | 2025 | ETO-TELE 00379/2025 | ETO-TELE | 00379/2025 | 7924915068 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-16 03:36 | 2025-04-16 03:36 | 2025-04-19 03:36 | 2025-04-25 10:47 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2025-04-16 03:36 |  | 068 | LD03014045 | RL 7924915068 N/A LD ARAGUATINS A AUUSTINOPOLIS SEM COMUNICAÇÃO, FEITO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO, ENVIAR EQUIPE PARA VERIFICAR SITUAÇÃO DO MESMO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
794964708145763,1576967593 | 2025 | ETO-TELE 00381/2025 | ETO-TELE | 00381/2025 | 7949647081 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-16 03:47 | 2025-04-16 03:47 | 2025-04-19 03:47 | 2025-04-25 17:28 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2025-04-16 03:47 |  | 081 | AL02043081 | RL 7949647081 N/F PA JACUBA SEM COMUNICAÇÃO, FEITO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
793124301545763,1609722222 | 2025 | ETO-TELE 00382/2025 | ETO-TELE | 00382/2025 | 7931243015 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-16 03:52 | 2025-04-16 03:52 | 2025-04-19 03:52 | 2025-04-25 14:10 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2025-04-16 03:52 |  | 015 | AL01065015 | RL 7931243015 N/F RDU PEDRO AFONSO, ALIMENTADOR 204 PEDRO AFONSO obs: equipamento está perdendo a comunicação de imediato quando há falta de CA , transformador do serviço auxiliar está do lado carga . equipe fez teste local , quando desliga disjuntor de alimentação relé apaga de imediato | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
790049002545763,1632986111 | 2025 | ETO-TELE 00383/2025 | ETO-TELE | 00383/2025 | 7900490025 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-16 03:55 | 2025-04-16 03:55 | 2025-04-19 03:55 | 2025-04-25 15:17 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS ATENDIDA | 2025-04-16 03:55 |  | 025 | LD02010153 | RL 7900490025 LD BSY/ ARAPOEMA INTERMITENTE , FEITO PRIMEIRO ATAQUE POREM O MESMO CONTINUA COM INTERMITENTE A COMUNICAÇÃO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792824009745763,614849537 | 2025 | ETO-TELE 00385/2025 | ETO-TELE | 00385/2025 | 7928240097 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-16 14:45 | 2025-04-16 14:45 | 2026-05-21 14:45 | 2025-04-16 16:00 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-04-16 14:45 |  | 097 | LD01003036 | Realizar substituição da bateria do RL 7928240097 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792624603245763,6174884259 | 2025 | ETO-TELE 00386/2025 | ETO-TELE | 00386/2025 | 7926246032 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-16 14:49 | 2025-04-16 14:49 | 2026-05-21 14:49 | 2025-04-16 16:00 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-04-16 14:49 |  | 032 | LD01003036 | Realizar substituição da bateria do RL 7926246032 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790127603245763,6202546296 | 2025 | ETO-TELE 00387/2025 | ETO-TELE | 00387/2025 | 7901276032 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-16 14:53 | 2025-04-16 14:53 | 2026-05-21 14:53 | 2025-04-16 16:00 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-04-16 14:53 |  | 032 | LD01003036 | Realizar substituição da bateria do RL 7901276032 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
791164407445763,6235300926 | 2025 | ETO-TELE 00388/2025 | ETO-TELE | 00388/2025 | 7911644074 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-16 14:58 | 2025-04-16 14:58 | 2026-05-21 14:58 | 2025-04-16 16:30 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-04-16 14:58 |  | 074 | LD05028074 | Realizar substituição da bateria do RL 7911644074 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792508802745763,6357291667 | 2025 | ETO-TELE 00389/2025 | ETO-TELE | 00389/2025 | 7925088027 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-16 15:15 | 2025-04-16 15:15 | 2026-05-21 15:15 | 2025-04-16 16:30 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-04-16 15:15 |  | 027 | LD04028074 | Realizar substituição da bateria do RL 7925088027 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792508902845763,6366666667 | 2025 | ETO-TELE 00390/2025 | ETO-TELE | 00390/2025 | 7925089028 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-16 15:17 | 2025-04-16 15:17 | 2026-05-21 15:17 | 2025-04-16 16:36 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-04-16 15:17 |  | 028 | LD04002091 | Realizar substituição da bateria do RL 7925089028 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793203802845763,6375578704 | 2025 | ETO-TELE 00391/2025 | ETO-TELE | 00391/2025 | 7932038028 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-16 15:18 | 2025-04-16 15:18 | 2026-05-21 15:18 | 2025-04-16 15:42 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-04-16 15:18 |  | 028 | LD03002091 | Realizar substituição da bateria do RL 7932038028 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793204009145763,6387268519 | 2025 | ETO-TELE 00392/2025 | ETO-TELE | 00392/2025 | 7932040091 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-16 15:20 | 2025-04-16 15:20 | 2026-05-21 15:20 | 2025-04-16 16:30 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-04-16 15:20 |  | 091 | LD05002091 | Realizar substituição da bateria do RL 7932040091 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793382809145763,645162037 | 2025 | ETO-TELE 00393/2025 | ETO-TELE | 00393/2025 | 7933828091 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-16 15:29 | 2025-04-16 15:29 | 2026-05-21 15:29 | 2025-04-16 16:30 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-04-16 15:29 |  | 091 | AL01002091 | Realizar substituição da bateria do RL 7933828091 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793185610145763,6520486111 | 2025 | ETO-TELE 00394/2025 | ETO-TELE | 00394/2025 | 7931856101 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-16 15:39 | 2025-04-16 15:39 | 2026-05-21 15:39 | 2025-04-16 16:30 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-04-16 15:39 |  | 101 | LD07002091 | Realizar substituição da bateria do RL 7931856101 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
793186610145763,6527546296 | 2025 | ETO-TELE 00395/2025 | ETO-TELE | 00395/2025 | 7931866101 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-16 15:40 | 2025-04-16 15:40 | 2026-05-21 15:40 | 2025-04-16 16:30 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-04-16 15:40 |  | 101 | LD07002091 | Realizar substituição da bateria do RL 7931866101 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792815100145764,2242708333 | 2025 | ETO-TELE 00396/2025 | ETO-TELE | 00396/2025 | 7928151001 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-17 05:23 | 2025-04-17 05:23 | 2025-04-20 05:23 | 2025-04-29 17:25 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-04-17 05:23 |  | 001 | AL01101271 | SEGUE SS PARA VERIFICAR FALHA NA AUTOMAÇÃO DO RL 7928151001 NA RDR DE LUZIMANGUES | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
792824310745764,3813425926 | 2025 | ETO-TELE 00397/2025 | ETO-TELE | 00397/2025 | 7928243107 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-17 09:09 | 2025-04-17 09:09 | 2026-05-22 09:09 | 2025-04-17 10:40 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-04-17 09:09 |  | 107 | LD02036052 | Realizar substituição da bateria do RL 7928243107 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792624603245764,3854282407 | 2025 | ETO-RD-GU 00527/2025 | ETO-RD-GU | 00527/2025 | 7926246032 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-17 09:15 | 2025-04-17 09:15 | 2025-06-16 09:15 | 2025-10-16 17:44 | ALTA | Lorrane Sousa Gonçalves | SS CANCELADA | 2025-04-17 09:15 |  | 032 | LD01003036 |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
793892000345764,6404050926 | 2025 | ETO-TELE 00398/2025 | ETO-TELE | 00398/2025 | 7938920003 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-17 15:22 | 2025-04-17 15:22 | 2026-05-22 15:22 | 2025-04-17 15:58 | PROGRAMAVEL | Lorrane Sousa Gonçalves | SS ATENDIDA | 2025-04-17 15:22 |  | 003 | AL06040003 | Realizar substituição da bateria do RL 793892000 | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790000315745764,7016435185 | 2025 | ETO-TELE 00399/2025 | ETO-TELE | 00399/2025 | 7900003157 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-17 16:50 | 2025-04-17 16:50 | 2025-04-20 16:50 | 2025-04-25 08:34 | EMERGENCIAL | CLESIO CARVALHO MOURA | SS ATENDIDA | 2025-04-17 16:50 |  | 157 | LD03010004 | Religador sem comunicação apos primeiro ataque o mesmo não retornou as comunicação. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO
584026109745764,7209259259 | 2025 | ETO-TELE 00400/2025 | ETO-TELE | 00400/2025 | 5840261097 | 58 | REGULADOR | 2025-04-17 17:18 | 2025-04-17 17:18 | 2025-06-16 17:18 | 2025-05-14 13:51 | ALTA | IRLLEY J A C BRANCO | SS ATENDIDA | 2025-04-17 17:18 |  | 097 | AL02003036 | Relé R.U.A está descalibrado foi realizado medições nos terminais de RG1 / RG 2 / RG 3 e confrontando com o téorico, valores obtidos na ordem de 173V acima dos 80V estabelecido pelo fabricante. Solicitamos calibração, na dúvida a troca do relé. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
792716900145764,9463425926 | 2025 | ETO-PROT 00155/2025 | ETO-PROT | 00155/2025 | 7927169001 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-17 22:43 | 2025-04-17 22:43 | 2025-04-20 22:43 | 2025-08-21 14:19 | EMERGENCIAL | DIONES COSTA SILVA | SS ATENDIDA | 2025-04-17 22:43 |  | 001 | AL01102271 | SEGUE SS PARA REGULARIZAR FALHA NA PROTEÇÃO DO RL 7927169001 O MESMO ESTA EM OPERAÇÃO POREM COM A PROTEÇÃO DESATIVADA DEVIDO DESARME INDEVIDO (RAMAL GRUPO A FRISIA). PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE REVISADO EM 30/5/2025 E ABERTO NOTA 572/2025 PARA DMSL EXECUTAR EM CAMPO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA
790870704945765,0446875 | 2025 | ETO-TELE 00401/2025 | ETO-TELE | 00401/2025 | 7908707049 | 79 | RELIGADOR | 2025-04-18 01:04 | 2025-04-18 01:04 | 2025-04-21 01:04 | 2025-04-22 10:56 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS ATENDIDA | 2025-04-18 01:04 |  | 049 | LD02110005 | senhores enviar equipe para verificar religador 7908707049 o mesmo teve um desarme e perdeu a comunicao apos equipe fez primeiro ataque o mesmo nao voltou a comunicar . apos mais de 5 horas o mesmo vou a comunicar . | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA