## Gerencial (hidden)
DESTINO_SS | (Vários itens) |  |  | Criticidade | Quantidade |  | Total
[5 empty] | RL | RT
Qtd | Cód |  |  | Muito Alta | 9 | 2 | 11
Criticidade | 58 | 79 | Total Geral | Alta | 9 | 3 | 12
Muito Alta | 3 | 11 | 14 | Média | 9 | 4 | 13
Alta | 3 | 6 | 9 | Baixa | 9 | 5 | 14
Média | 5 | 10 | 15 | Em definição | 28 | 9 | 37
Baixa | 4 | 11 | 15 | Total Geral | 64 | 23 | 87
Em definição |  | 2 | 2
Total Geral | 15 | 40 | 55

## Pendentes
ANO_SS | SS_ORIGINAL | DESTINO_SS | COD_RELIGADOR | TIPO | DTA_ABERTURA | COD_LOC | LOCALIDADE | POLO | REGIONAL | ALIMENTADOR | DESCRICAO | Premissa 1 | Premissa 2 | Premissa 3 | Premissa 4 | Premissa 5 | Premissa 6 | Premissa 7 | Premissa 8 | Priorização | Criticidade | Observação após análise
2026 | ETO-RD-DP 00479/2026 | ETO-RD-DP | 5856070091 | 58 | 2026-07-27 | 91 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | LD04002091 | PARECER DMSL: não foi regularizado a instalação do equipamento, nota repassada conforme alinhado com o supervisor.____________________________________________COCMS 26.03.26. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS AS PÇ EM ESTOQUE PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO. Solicitação de serviço para reposição de equipamentos furtados .COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização.COCMS: Equipamento substituido conforme solicitado. Gentileza comissionar.PARECER DA PROTEÇÃO:SEGUE NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR.ENG° IRLLEY CASTELO BRANCOPARECER DMSL(23/09/2025): Feito a parte de comunicação, fechando enlace, configuração do rádio GE. Feito a medição de aterramento. Após uma inspeção, foi identificado que o regulador de tensão está instalado errado, carga está para o lado de fonte e fonte está do lado de carga. O certo é a fonte vim de almas, atualmente está vindo de natividade. Favor fazer a instalação correta. | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | - | - | - | 100 | Muito Alta | Atendimento da região da Engegold, Nativa, cidade Natividade e Chapada da Natividade
2026 | ETO-PROT 00158/2026 | ETO-PROT | 5854566043 | 58 | 2026-07-28 | 43 | SILVANOPOLIS | PORTO NACIONAL | CENTRO | LD02072001 | 24/07/2026 - PARECE COCM: EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO NA OBRA 0312600352 OS: ETO-RD-PO 1873/202622/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´SPRAZO DE 7 DIAS CONTANDO O SLA.PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR SUSBSTTUIR , E AGUARDO O PRAZO DE PREVISÃO DE SUBSTIUIÇÃOboa noite,segue SS para as devidas tratativas com equipe de manutenção com apoio de equipe de linha viva substituir regulador de tensão 5854566043 queimado célula fase c, LD Porto / Silvanópolis mesmo deverá ser substituído com apoio de equipe de linha viva PARECER DMSL: Foi realizado inspeção visual e ensaios de isolação, relação de transformação e resistência de enrolamento. A fase B está danificada e será necessário substituir a mesma. Malha de aterramento está relativamente boa e conectada. Fase A e C passaram nos ensaios. Substituir fase B. | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 110 | Muito Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Silvanópolis por Porto Nacional no período seco (Outra fonte com defeito também)
2026 | ETO-COEP 00123/2026 | ETO-COEP | 7928564039 | 79 | 2026-07-07 | 39 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | LD02109039 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRATroca do sistema de comunicação do equipamentoDMSL 28/07/2025: Equipamento com tanque, modulo e rele com defeito, solicitar troca do equipamento ao DCMD.Fotos vão ser enviadas por e-mail | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | Média | Transferência entre 424R Araguatins e 434R Augustinópolis
2026 | ETO-RD-DP 00409/2026 | ETO-RD-DP | 7908705049 | 79 | 2026-07-06 | 49 | AURORA DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | AL01015049 | EQUIPAMENTO ENTREGUE, SOLICITO PREVISÃO PARA SUBSTITUIÇÃO:PARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA AOS COCM'S 01/07Manutenção no RL 7908705049PARECER DMSL(28/08/2025): Equipe foi fazer manutenção no RL e constatou que o tanque e o relé do mesmo se encontra queimado, providenciar substituição.PARECER COCMS 30/04/2026CRIADO OBRA 0512600135 PARA REQUISIÇÃO MATERIAL | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 0 | 10 | 15 | 95 | Muito Alta | Proteção da baixa do TF de força da SE Aurora
2026 | ETO-COEP 00124/2026 | ETO-COEP | 7923673004 | 79 | 2026-07-07 | 4 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | AL04010004 | PARECER COEP: Verificar Disponibilidade de equipamento no Scada e enviar modelo e tensão para a compra.RELIGADOR COM RELÉ DANIFICADO, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 105 | Muito Alta | Transferência de cargas na RDU de Araguaína (2797 UCs)
2026 | ETO-COEP 00040/2026 | ETO-COEP | 7931608059 | 79 | 2026-02-24 | 59 | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO | AL05099059 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRADMSL:Serviço Executado: Foi feita uma análise técnica no equipamento, devido à falta de comunicação. Também foi identificado que o tanque do equipamento está danificado, sendo assim, necessário substituir o tanque e o rádio do equipamento, que está queimado, sendo necessário substituir também. | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 105 | Muito Alta | Transferência dos bairros Morada do Sol, Vale do Sol, Morada do Sol II, Nova Esperança, Sõa João, Araras I e II e Jardim Laila em Taquaralto (6033 UCs)
2025 | ETO-COEP 00184/2025 | ETO-COEP | 7903112004 | 79 | 2025-09-03 | 4 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | LD05010004 | 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAApós testes no RLG 7903112004 foi constatado defeito no mesmo e como se trata de um modelo COOPER FORM6 que está obsoleto e não possuímos peças sobressalentes, faz-se necessária substituição completa por modelo NOJA RC10. | 15 | 10 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 55 | Alta | Transferência de Babaçulândia, 4 RLs sendo 2 operando
2026 | ETO-COEP 00152/2026 | ETO-COEP | 7903569004 | 79 | 2026-07-20 | 4 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | AL05010004 | PARECER COEP 28/07/2026 : EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAEquipamento baypassado PARECER DMSL em 12/03: Realizar substituição do equipamento todo e parte ativa. | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência dos bairros JD Santa Helena, Jd Filadelfiae Setor Caraja em Araguaína (2053 UCs), AL 254R de AR I e AL 214R de AR III
2026 | ETO-COEP 00131/2026 | ETO-COEP | 7947203070 | 79 | 2026-07-08 | 70 | RIO SONO | TAQUARALTO | CENTRO | LD02424015 | 13/07 PARECER COEP: SELECIONADO PARA COMPRA CONTROLE favor verificar RL 7947203070, sem comunicaçao, feito 1° ataque pela equipe 070OP01 e nao retornou a comunicaçao , linformaçao no Scada de bateria.PARECER DMSL: Foi feito análise técnica, a placa do equipamento está queimada nessesario subistituir o equipamento completo -Carliel e Benvindo-05/02 | 10 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 100 | Muito Alta | Transferência da RDU de Lizarda (1650 UCs) para fonte alternativa
2026 | ETO-TELE 01040/2026 | ETO-TELE | 5800371025 | 58 | 2026-07-30 | 25 | ARAPOEMA | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | LD02010153 | 16/07/2026 PARECER COEP: ALINHADO COM O KELLITON REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLE DE TUPIRAMA, ALINHADO COM O JEAN QUE OS CABOS COMPATIBILIZADORES VÃO CHEGAR 16/08 , ATÉ ESSA DATA MANTER ESSA SS E CONTROLE RUA, DEPOIS REPASSAR PARA O DMSLPARECER COEP: AVALIAR COM O LEANDRO, PROVAVELMENTE SÓ COMPRAPARECER DMSL: Após testes foi constatado defeito nos relés da fase A e B, Modelo Toshiba TBR 1000. Se possível, substituir os relés das 3 fases por controle RUA, disponibilizar os cabos de ligação entre o tanque e o controle para possibilitar a compatibilização do equipamento. Fornecer kit de comunicação, rádio, antena, etc.Segue nota para veriifcar falha em regulador de tensão N: 5800371025 dentro S/E Arapoema , equipamento esta com 2 reles com falha marca toshiba .Parecer DCMD: foi substituido célula 30/07/2026. o mesmo está liberado para ser colocado em operação | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 70 | Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Arapoema no período seco
2026 | ETO-COEP 00156/2026 | ETO-COEP | 5855411017 | 58 | 2026-07-24 | 17 | BARROLANDIA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | AL02017017 | 20/07 PARECER COCM: NÃO RECEBEMOS MATERIAL10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: EQUIPAMENTO EM ROTA DE ENTREGASEM COMUNICAÇÃO, FALHA DE ALIMENTAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO.PARECER DMSL: 17/09/2025 Equipamento ficou em operação? Não Pendência: sim. Equipamento ficou Bay passado levar controle COMPLETO para trocar. ellisfran | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | - | - | - | 30 | Baixa | Atendimento do Assentamento Irmã Adelaide
2026 | ETO-COEP 00059/2026 | ETO-COEP | 7925744087 | 79 | 2026-03-30 | 87 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | LD02022033 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: FEEDBACK EQUIP. ESPECIAISNº DO EQUIPAMENTO: 7925744087TIPO EQUIPAMENTO: Noja RC 10TIPO DE COMUNICAÇÃO: Radio GE IPDATA DA MANUTENÇÃO: 19/02/2026SID: 735/2026 DESCRIÇÃO: foi identificado água dentro da parte interna do tanque e cabo umbilical encharcado de água foi passado essas informações para COS.FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Sim substituir tanque e cabo umbilicalDADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO: NãoBATERIA SUBSTITUÍDA?: Não DATA DA BATERIA: 07/05/2025TIPO DE BATERIA: Lítio EQUIPE: Edeglan e Janio-------------------------------------------------------------------------------------------------RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO, APOS PRIMEIRO ATAQUE RETORNA E FICAR INDEFINIDO. | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência de Goianorte, fonte principal operando
2026 | ETO-COEP 00168/2026 | ETO-COEP | 7908196047 | 79 | 2026-08-03 | 47 | FIGUEIROPOLIS | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | AL02033047 | 03/08/2026 PARECER DMSL: FOI CONFIRMADO PELO VONES DO DCMD QUE O EQUIPAMENTO AINDA NÃO FOI SUBSTITUÍDO. FAVOR, APÓS SUBSTITUIÇÃO, REPASSAR A NOTA PARA A PROTEÇÃO PARA REVISAR OS AJUSTES, POIS TRATA-SE DE ALTERAÇÃO DO MODELO DO EQUIPAMENTO.13/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO REMANEJADO FAVOR FAZER O COMISSIONAMENTORELIGADOR N° 7908196047 REMANEJADO NA OBRA 0402401150 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 698485, 8657287PARECER DA PROTEÇÃO:AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO GURUPI, RL APENAS REMANEJADO DA REDE VELHA PARA REDE NOVA, EQUIPAMENTO COOPER, SE MANTEVE O MESMO NÚMERO DE ATIVO.ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO.PARECER DMSL: Constatado curto-circuito no tanque do religador, impedindo as operações de abertura e fechamento do equipamento. Solicita-se a substituição completa do religador, incluindo tanque e unidade de controle. | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | Baixa | Seccionamento do Rural e energização do 224R
2026 | ETO-PROT 00154/2026 | ETO-PROT | 7900117013 | 79 | 2026-07-21 | 13 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | AL01062013 | 15/07 PARECER COCM: EQUIPAMENTO FOI SUBSTITUÍDO OBRA 021260042210/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA AOS COCM'S 01/07Segue nota para correção de anomalia e provável substituição de religador , religador 7900117013 -RDU - Paraiso .OBS: equipe DMSL Elisfran estava atualizando firmware no equipamento , porém relé parou de funcionar devido essa atualização , sendo necessário sua substituição .em campo o modelo e cooper Form6 , segundo tecnico deve ser substituído por um Noja .Repassado para o COEP para aquisição do equipamento e posterior repasse para o COCM. | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência do 214R de Paraíso I, Centro Comercial de Paraíso
2026 | ETO-PROT 00153/2026 | ETO-PROT | 7900573047 | 79 | 2026-07-20 | 47 | FIGUEIROPOLIS | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | AL02033047 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S GERAREM AS OBRAS PARA PODER ENTREGAR MATERIALFavor providenciar manutenção no RL 7900573047, o mesmo estar em curto conforme fotos anexadas. Equipamento ficou bay passado em campo.PARECER DMSL: Equipe: FABIO AP./JOÃO MARCOSData Executada: 15/10/2025Serviço Executado:Foi constatado que o equipamento esta queimado na parte ativa placa, tanque e relé. Por favor fazer a substituição pelo Noja RC10. | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 15 | 65 | Alta | Transferência da Bunge, Saneatins e secadora
2026 | ETO-TELE 01107/2026 | ETO-TELE | 7929376022 | 79 | 2026-08-13 | 22 | BABACULANDIA | ARAGUAINA | NORTE | LD05010004 | 13/08/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO FOI TROCADO A PEÇA , CONFIRMAMOS COM O LEONARDO DE ARAGUAÍNA , LAUDO EM ANEXO , FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTOPARECER COEP: PROBLEMA NO ENVIO COCM'S CONTROLE ENVIADO FOI O NOJA , DEVIDO A FALTA DO MODELO NA SS (GRAVE)PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS**Nº DO EQUIPAMENTO:* 7929376022 *DATA DA MANUTENÇÃO:* 02/04/2026*SID:* 1677/2026*DESCRIÇÃO:* Trocar controle completo*PENDÊNCIA:* Sim.*DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* Não*BATERIA SUBSTITUÍDA?:* Não*EQUIPE:* Adeilton e Edicleber __________________________________________________________POR GENTILEZA ATENDER SOLICITAÇÃO PRIMEIRO ATAQUE IDENTIFICOU QUE RELE ESTA EM CURTO NOTA ABERTA 224/2026 FOI BAIXADA POREM NÃO FOI CORRIGIDO PROBLEMA EM CAMPO. | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência de Babaçulândia, fonte principal operando
2025 | ETO-COEP 00221/2025 | ETO-COEP | 5800961074 | 58 | 2025-12-05 | 74 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | LD03028074 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRASubstituir as 3 células- Melhoria na malha de aterramento - Melhoria no circuito de aterramento qua aterra as células.- Substituir conectores paralelos | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | - | - | - | 40 | Média | Atendimento da COELBA e GA Alessandro Maurício (1600 kVA)
2026 | ETO-SE-PCM 00092/2026 | ETO-SE-PCM | 7933726256 | 79 | 2026-08-17 | 256 | MATEIROS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | LD03046026 | 17/08/2026 PARECER DA PROTEÇÃO:NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONARENG° IRLLEY CASTELO BRANCO07/07 Equipamento foi substituido na OS: ETO-RD-PO 1859/2026 OBRA 031260035101/07 PARECER COEP: REDIRECIONADO PARA O POSTO DO COCM´S EQUIPAMENTO CHEGOU NO LOCAL, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O DMSL, DEVIDO A URGÊNCIA DO EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO.30/06 PARECER COEP: DEVIDO A ALINHAMENTO COM COI UTILIZAREMOS PARTE ATIVA QUE ORIGINALMENTE FOI ENCOMENDADA PARA 7933726256PARECER DMSL: N° do Equipamento: _RLG 7933726256 MateirosTipo de Equipamento: _RLG NOJA RC 10 REL IIData: _06/05/2026SID: _2288/2026-Serviço Executado: _Equipamento com defeito na parte ativa, será necessário fazer a substituição da parte ativa e fazer melhoria na malha de terra!Equipamento ficou em operação?: _NaoPendência: _SimBateria(s) substituída(s)? NÃOData Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):_06/2025Equipe: _Benvindo e Almir-------------------------------------------------------------------------------Religador 7933726256, sem comunicação apos primeiroa ataque não retornou as comunicação. | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência da cidade de Mateiros (733 UCs) para o gerador
2026 | ETO-COEP 00024/2026 | ETO-COEP | 7933585074 | 79 | 2026-01-27 | 74 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | LD03028074 | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAREALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE, O MESMO ESTÁ COM DEFEITO. | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 | Média | Atendimento da COELBA
2026 | ETO-SE-PA 00107/2026 | ETO-SE-PA | 7900594026 | 79 | 2026-07-16 | 26 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | LD03046026 | PARECER DA PROTEÇÃO:16/07/2026 AJUSTES DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO15/07/2026 EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO NA OS ETO-RD-PO 1860 OBRA 031260035414/07/2026 PARECER COCM/ COEP: DE ACORDO COM O EDSON CURCINO FOI FEITA S SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO , SEGUE PARA PROTEÇÃO ELABORAR AJUSTE10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO DESLOCADO QUE ESTAVA EM GUARAÍ FOI ALINHADO COM O VALMOR QUE SERIA SUBSTITUIDO DIA 07/07/2026 , FAVOR PASSAR PARA PROTEÇÃO 7900594026PARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S PARA ABRIR REQUISIÇÃOPARECER DMSL 10/06/2026: Tem uma nota aberta para esse equipamento solicitando a substituição desde 20/10/2025, como a nota não foi atendida estamos repassando para área responsável. Nota em aberto repassada ETO-COEP 210/2025.Segue nota para verificar intermitência de comunicação nos religadores 7908301026 , 7911120026, 7947959026 , 7908692026, 7900594026 rural- Ponte Alta . | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Religador responsável pela proteção da barra da SE Ponte Alta (2381 UCs)
2026 | ETO-COEP 00151/2026 | ETO-COEP | 5840227063 | 58 | 2026-07-20 | 63 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | LD01054060 | PARECER COEP 27/07/2026 : EM PROCESSO DE AQUISIÇÃOPARECER DMSL 13/07/2026: Realizados ensaios de isolação nas três células, e foi identificado curto na fase A, sendo necessário a sua substituição. Os cabos das buchas ficaram desconectados para melhor identificação no momento da sua substituiçãSEGUE PARA O DMSL AVALIAR ANTES DE SEGUIRMOS COM O SERVIÇOSEGUE PARA REALIZAR TROCA---------------------------------------------------------Boa noite,Segue SS para tratativas regulador de tensão 5840227063 fase C em curto | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 60 | Média | Atendimento da RDU Bandeirantes e clientes rurais
2026 | ETO-COEP 00061/2026 | ETO-COEP | 7901110084 | 79 | 2026-03-31 | 84 | DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | LD04062013 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Serviço Executado: Foi feito análise técnica, testes funcionais e identificado que a parte ativa do equipamento está com defeito. Necessário substituir a parte ativa.FICOU EM OPERAÇÃO? Não- EQUIPE: Carliel e BenvindoSegue SS para verificaçao Rl esta danificado dando passagem de tensão mesmo aberto Sim, quando retornar trazer uma fonte pois a mesma foi removida. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Localizado na fonte principal de atendimento de Divinópolis e Abreulândia
2026 | ETO-COEP 00133/2026 | ETO-COEP | 7955986084 | 79 | 2026-07-08 | 84 | DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | LD04062013 | 14/07/2026 PARECER COEP : SUBSTIUIR CONTROLE COMPLETOPARECER DMSL: Equipamento com a placa de alimentação ca em curto, será necessário substituir a placa do equipamento. (Antiga nota era pra ter sido repassada porém foi baixada indevidamente pela equipe) | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Transferência de cargas do 444R da SE Paraíso I
2026 | ETO-COEP 00141/2026 | ETO-COEP | 7927413001 | 79 | 2026-07-13 | 1 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | LD01072001 | 22/07/2026 EQUIPAMENTO SLEECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: *Segue feedback**Equipamento:* RLG 7927413001 *RELÉ TAVRIDA*Data:* 16/04/2026*SID:* 1817/2026*Serviço executado:* Placa de alimentação do equipamento com defeito, VERIFICAR SE É POSSIVEL substituir o equipamento completo.*Equipamento ficou em operação?*_Não*Pendência:*_Sim*Bateria(s) substituída(s)?*_Nao *Equipe:* Benvindo e Kaique-------------------------------------------------------------------------------------------------Religador 7927413001 sem comunicação foi realizado primeiro ataque porem a comunicação não retornou. Favor enviar equipe para devidas trattivas | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 90 | Muito Alta | Transferência do Distrito Ind de Porto Nacional e GAs
2026 | ETO-PROT 00159/2026 | ETO-PROT | 7908686014 | 79 | 2026-07-28 | 14 | PIUM | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | LD02025012 | 24/07 PARECER COCM: EQUIPAMENTO FOI SUBSTITUIDO OBRA 021260042510/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADO06/07 PARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA DE ACORDO COM CALENDÁRIO LOGISITCO NOVO 06/07NOTA DMSL: Favor substituir o tanque, ele não está efetuando os comandos enviados. Não substituir o controle pois o mesmo funciona como repetidor de outros equipamentos.Segue nota para verificar falha de fechamento religador 7908686014- Pium .OBS: equipamento não fechou local e remoto , fica sinalizando no painel para verificar alarmes ! | 15 | 20 | 0 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 90 | Muito Alta | Fonte principal de Pium, RL de transferência operando
2026 | ETO-SE-PCM 00091/2026 | ETO-SE-PCM | 5865120195 | 58 | 2026-08-17 | 195 | CENTENARIO | GUARAI | NORTE | LD01065015 | PARECER DMSL:PENDÊNCIA: Realizar melhoria no aterramento por ser tratar de um terreno muito arenoso, e há pendências por parte do time da proteção, os ajustes do RT não estão disponíveis para inserção no referido equipamento.DATA DA MANUTENÇÃO: 12/03/202EQUIPE: Brunno e Edeglan.***********************PARECER DA PROTEÇÃO - 17/08/2026:FAVOR COMISSIONAR REGULADOR 5865120195 – LD Santa Maria Ramal Centenário e Recursolândia – 34,5kV. AJUSTE REALIZADO, DISPONÍVEL NO APP DA PROTEÇÃO.*********************** INSTALADO NA OBRA 0702400720 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO.LAUDO EM ANEXO.COORD EO: 889017, 901685708-07-2026 PARECER: FOI FEITO A MELHORIA NO REGULADOR CONFORME FOTOS EM ANEXO. | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | - | - | - | 70 | Alta | Atendimento das RDUs de Centenário, Recursolândia e clientes rurais
2026 | ETO-COEP 00169/2026 | ETO-COEP | 5800440256 | 58 | 2026-08-06 | 256 | MATEIROS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | LD03046026 | PARECER DMSL 06/08: Substituir célula da Fase B do banco de Regulador de tensão e realizar melhorias na malha de aterramento do ReguladorBoa noite,Segue SS para as devidas tratativas, verificar flutuação de tensão do regulador 5800440256 pois a tensão está oscilando de 16kv a 23kv favor verificar esta anomalia pois cliente BRK está abrindo reclamação todas as noites. | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 90 | Muito Alta | Aumento de reclamações no atendimento de São Felix e Mateiros no período seco
2026 | ETO-TELE 00896/2026 | ETO-TELE | 7943790134 | 79 | 2026-06-10 | 134 | ESPERANTINA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | LD02109039 | PARECER DCMD:Serviço realizado , substituição da parte ativa do RELIGADOR 7943790134 - Favor realizar comissionamento | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 85 | Muito Alta | Transferência de Esperantina, fonte principal operando
2026 | ETO-COEP 00045/2026 | ETO-COEP | 7927396052 | 79 | 2026-03-02 | 52 | FORMOSO DO ARAGUAIA | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | LD03036052 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAreligador foi bay passado devido mesmo esta saindo fumaca do painel e sem comunicação 7927396052.PARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que apenas o tanque do RLG 7927396052 encontra-se queimado. Favor, substituir parte ativa do equipamento.NS Tanque: 0320123040198 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Equipamento localizado Fonte principal de atendimento a SE Cobrape
2026 | ETO-COEP 00087/2026 | ETO-COEP | 7900453110 | 79 | 2026-04-27 | 110 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | LD03040003 | 10/07/2026 EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA PARTE ATIVA30/06.PARECER COEP: ALINHADO COM O ALLAN REMANEJAMOS PARTE ATIVA PARA ATENDER 7933726256PARECER COEP: Aproveitar controle cooper se possível em outro local, previsão de chegada do material dia 01/07 para substituiçãoFavor verificar o RL 7900453110, pois o mesmo aceita comando de fechamento, porém fecha em campo e no SCADA continua aberto e só abre através de equipe em campo. Parecer Dmsl:Equipamento está com defeito na parte ativa, não aceita o comando de fechamento. Será necessário substituir o equipamento completo.Equipamento ficou em operação?: _SIM_a pedido do COS ficou em operação, a operação está ciente da necessidade de substituir.Pendência: Sim, será necessário substituir o equipamento. | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 85 | Muito Alta | Transferência de Santa Rita, fonte principal operando
2026 | ETO-COEP 00048/2026 | ETO-COEP | 7925871077 | 79 | 2026-03-16 | 77 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | LD03105019 | 27/07 PARECER COEP: EM PROCESSO DE AQUISIÇÃOPARECER DMSL: A PEDIDO DA PCM DO NORTE LARA SOARES REALIZEI A CRIAÇÃO DESSA SS, EM RAZAO DA ANTIGAETO-TELE 337/2026 QUE FOI BAIXADA POR ENGANO DE TAL FORMA SEGUE A MESMA PARA REALIZAR AS TRATATIVAS. PENDENCIA: Religador continua by passado, equipamento está com defeito na parte ativa | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 80 | Muito Alta | Transferência de Goiatins e GAs (2492 UCs)
2026 | ETO-COEP 00063/2026 | ETO-COEP | 7944559149 | 79 | 2026-03-31 | 149 | CASEARA | DIVINOPOLIS | CENTRO | LD01434149 | 14/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA Equipamento ficou em operação?: NãoPendência: Sim será necessário substituir a placaServiço Executado: curto na placa foi tentando recuperar a mesma porém não teve sucesso!Bateria(s)substituída(s)? NÃOEquipe: Kaique e benvido | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 40 | Média | Atendimento de cargas rurais entre Caseara e Araguacema (221 UCs)
2026 | ETO-COEP 00149/2026 | ETO-COEP | 5803327001 | 58 | 2026-07-20 | 1 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | AL01102271 | 01/07 PARECER COEP: FOI CONFIRMADO COM A OPERAÇÃO QUE O EQUIPAMENTO SEGUIU O FLUXO INTEIRO DE COMISSIONAMENTO, PROTEÇÃO, FAVOR EXPLICAR O QUE FOI REALIZADO E SE EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO, SENÃO ESTIVER EXPLICAR O QUE FOI FEITO NELE30/06PARECER COEP: REPASSAR DIRETAMENTE PARA OS COCM'SRegulador 5803327001 fora de operação, by passado em campo com painel de comunicação com cabos desconectados tensão 13.8.parecer DMSL: Feedback Equip. EspeciaisRT 5803327001RELÉ RUASid: 4844Data: 19/09/2025Serviço realizado:*Equipamento foi remanejado, 7 km da sua localização sentido Palmas necessário comissionamento completo*Equipamento com um dos cabos umbilicais danificado.* aterramento bucha FC não esta interligada corretamente * para-raios estão no mesmo aterramento da bucha FC.* Tranques muito alto e próximo da rede não permitindo o comissionamento com segurança.* Controle alto demais tem que baixar Equipamento ficou em operação?: nãoPendência: sim, precisa comissionar completoOBS | 40 | 0 | 0 | 20 | 20 | - | - | - | 80 | Alta | Em caso de perca da fonte principal é necessário esse RT para alimentação da Frísia
2026 | ETO-SE-PCM 00090/2026 | ETO-SE-PCM | 7900230155 | 79 | 2026-08-17 | 155 | PALMEIRANTE | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | LD02105019 | PARECER DA PROTEÇÃO - 17/08/2026:SEGUE NOTA PARA COMISSIONAMENTO JUNTO COM TIME SCADA, EQUIPAMENTO JA NO DESENHO ADMS.ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO07/07/2026 PARECER COEP: MATERIAL ENVIADO , CONFORME ALINHANDO COM O WANDER REALIZAR SUBSTIUIÇÂO DO EQUIPAMENTO, FAVOR ESCREVER PARECER COCM ANTES DE PASSAR PARA PROTEÇÂO, DO QUE FOI REALIZADO01/07/2026 PARECER COEP: PROBLEMA NO ENVIO DO MATERIAL PARECER DMSL: Religador está com o tanque danificado. Não responde a comandos abertura e fechamento local ou remoto, pois está com sinal de curto circuito. Necessário trocar o equipamento. Para raio do trafo está queimado. Chave de saída da fase C está com o olhal quebrado, necessário substituir a chave. Equipamento ficou bypassado em campo. Aberto entrada e saída, com exceção da fase C de saída que ficou fechada. Favor, substituir equipamento completo por NOJA RC10 e sanar demais pendencias.Senhores Favor verificar RL 7900230155 o mesmo sinalizou aberto no SCADA porem a cidade de Palmeirante estava normal , feito um reset no rl e o mesmo subiu fechado.08/07/2026 PARECER DCMD: EQUIPE ETO-LVGR01 DE GUARAI ESTEVE NO RL 7900230155 DIA 25-06-2026 E FEZ TODAS A PENDENCIAS DO RL, OBS: EQUIPE SO NAO CONECTOU O CABO DO TRAFO NO RL. RL ESTA PRONTO PARA O COMISSIONAMENTO | 15 | 20 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 15 | 80 | Muito Alta | Fonte principal de Palmeirante, RL de transferência operando
2026 | ETO-COEP 00114/2026 | ETO-COEP | 7913662076 | 79 | 2026-06-10 | 76 | DUERE | GURUPI | SUL | AL01031076 | 27/07 PARECER COEP: TANQUE DANIFICADO DA 13,5Aberto nota para substituir tanque danificado e chave de entrada fase B danificadaPARECER DMSL: Foi confirmado pela equipe DMSL o defeito do tanque, favor seguir com a substituição e correção da chave de entrada fase B danificada. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento do Ramal do Bacuri (168 UCs)
2026 | ETO-PROT 00165/2026 | ETO-PROT | 7908708116 | 79 | 2026-08-12 | 116 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | LD04002091 | COCMS: 12/08/2026PART ATIVA DO RELIGADOR FOI SUBSTITUIDA.GENTILEZA COMISSIONAR EQUIPAMENTO. SUBSTITUIR PARTE ATIVA DO RELIGADOR 7908708116. LV. ABRIR JUNTE DE ENTRADA E SAIDA DO RELIGADOR PARA POSSIBILITAR SUBSTITUIÇÃO DO MESMO. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento do PA Xobo (194 UCs)
2026 | ETO-COEP 00078/2026 | ETO-COEP | 7926089013 | 79 | 2026-04-23 | 13 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | LD03062013 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Feedback Equip. EspeciaisRLG 7926089013,RELÉ NOJA RC10SID 1805/2026DATA 15/04/2026Serviço Executado: Favor realizar a troca da parte ativa do equipamento --reprogramar para atualizar a base juntamente com escada Equipamento ficou em operação: Não Pendência: sim atualizar a base e subistituir o tanque Bateria(s) substituída(s)? Não Data de Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): Equipe: Carliel e João Vitor Fernando e Elson---------------------------------------------------------------------------------ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7926089013 LD PARAISO I A PIUM. IMPLEMENTAÇÃO DA FUNÇÃO 27, SUBTENSÃO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 70 | Alta | Transferência da RDU de Chapada de Areia (937 UCs) para fonte alternativa
2026 | ETO-PROT 00152/2026 | ETO-PROT | 7925087021 | 79 | 2026-07-20 | 21 | PARANA | PEIXE | SUL | LD01010021 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: EM ROTA DE ENTREGA, VERIFICAR PREVISÃO DE CHEGADARealizar a substituição do tanque do equipamento. | 15 | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 15 | 70 | Alta | Primeiro RL do 414R de Paranã, RL a jusante na LD também está bay-passado (630 UCs)
2026 | ETO-PROT 00151/2026 | ETO-PROT | 5801866013 | 58 | 2026-07-17 | 13 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | AL03062013 | 15/07 PARECER COCM, FOI ATENDIDA PELA OS ETO-RD-PS 1616/2026 OBRA-021260053910/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: EM PROCESSO DE ENTREGAPARECER DMSL: RT 5801866013Serviço Executado: Feito a medição da malha de terra. Identificado infiltração na caixa de passagem da célula da fase C do banco regulador de tensão, será necessário fazer a substituição da mesma! Ficar atento na hora da substituição, deverá ser substituída a célula do lado da BR.Obs.: Será necessário baixar todo o banco pelo menos um metro, as buchas estão muito próximas a parte energizada não oferecem segurança para equipe no momento do ensaio elétrico.Equipamento ficou em operação?: Não Possui nobreak: SimPossui antena: SimPossui rádio:SimPendência: SimData da bateria: Equipe: Benvindo e Kaique._______________________________________________RT 5801866013BY PASSADO DEVIDO DEFEITO EM CELULA BEMVINDO ESTEVE NO LOCAL JUNTO AO COD .NECESSARIO TRATATIVA PARA MESMA .FASE DANIFICADO C | 0 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | - | - | 70 | Alta | Atendimento da RDU Luzimangues Industrial por fonte alternativa
2026 | ETO-COEP 00154/2026 | ETO-COEP | 7910027196 | 79 | 2026-07-22 | 196 | LAGOA DO TOCANTINS | TAQUARALTO | CENTRO | LD02059122 | 13/07/2026 PARECER COEP: NÃO FAZ SENTIDO FAZER A TROCA DE EQUIPAMENTO COMPLETO APENAS POR CAUSA DA FASE B , QUE PARECE SER UM ERRO DE CALIBRAÇÃO.PARECER DMSL: EQUIPAMENTO FICOU EM OPERACAO, RESTABELCIDO PELA KAROL ação remota com a velp porém ele também deve ser realizado substituição por conta da fase B 7910027196 ta com a leitura incorreta na tensão da fase B. Subsituição do Equipamento Completo exceto o Radio. (Antiga nota era pra ter sido repassada porém foi baixada indevidamente pela equipe)PARECER DMSL(22/07/26): O religador está fora de operação desde 11/2025. Necessitando substituição completa em função do defeito de leitura de corrente da fase B. Preservar apenas o radio e antena. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento do Ramal do Rio Preto (197 UCs)
2025 | ETO-RD-PS 00323/2025 | ETO-RD-PS | 5853360007 | 58 | 2025-10-16 | 7 | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | LD05050008 | REALIZAR TESTES NO EQUIPAMENTO E CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. ESTANDO OK, COMISSIONAR EQUIPAMENTO E COLOCA-LO EM OPERAÇÃO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃdmsl : N° do Equipamento:*RT 5853360007 MIRACEMASID: 2493/2025Data: 13/05/2025Serviço Executado Provavelmente ocorreu uma descarga no equipamento comprometendo a malha!Será necessário fazer melhoria da malha de aterramento, fazer toda interligação da mesma! Feito ensaios de isolação das 3 células do equipamento, isolação está ok, quando retornar para colocar em operação levar 3 baterias de 7a.Equipamento ficou em operação?: Não Equipe: Benvindo e Jardel | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 70 | Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Miracema no período seco
2026 | ETO-PROT 00157/2026 | ETO-PROT | 7953610256 | 79 | 2026-07-28 | 256 | MATEIROS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | LD03046026 | 24/07/2026 - PARECE COCM: EQUIPAMENTO SUBSTIUIDO NA OS:ETO-RD-PO 2020/202614/07/2026 - PARECER COEP: REALOCAR TANQUE 34,5 SOBRESSALENTE DE PARAÍSO PARA ATENDER PARECER DMSL: Data: 10/03/2026,Serviço Executado: Foi substituído o relé do equipamento, o mesmo estava danificado. Trocado o DPS, o mesmo estava queimado devido ao tanque estar furado. O equipamento ficou em bypass.Equipamento ficou em operação? NãoPendência? Sim, substituir a parte ativa com cordão umbilical.Equipe: Carliel e João VitorSEGUE SS PARA REGULARIZAR AUTOMAÇÃO DO RL 7953610256 NA INTERLIGAÇÃO COM A COELBA (CHAPADA DA MANGABEIRA) - EQUIPE INFOMOU CURTO INTERNO NO GABINETE DJ AC NÃO FECHA | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 | 65 | Alta | Atenidmento da COELBA (Alto potencial de compensação)
2026 | ETO-COEP 00134/2026 | ETO-COEP | 7955946007 | 79 | 2026-07-08 | 7 | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | LD05050008 | 13/07/2026 PARECER COEP: SUBSTITUIR CONTOLE OU MANDAR MANUTENCIONAR EM CASO DE PRIORIDADE ALTAPARECER DMSL: Necessário substituir a placa de alimentação ca, a mesma está em curto não conseguimos recuperar. (Antiga nota era pra ter sido repassada porém foi baixada indevidamente pela equipe) | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | Baixa | Alimentação do serviço auxiliar da Investco e clientes rurais (260 UCs)
2026 | ETO-TELE 00986/2026 | ETO-TELE | 5846328094 | 58 | 2026-07-08 | 94 | PEIXE | PEIXE | SUL | LD04040003 | COCM SUL - 07/07/2026 - FOI REALIZADO MELHORIA DE ATERRAMENTO E FEITO A MANUTENÇÕES E TODAS AS CHAVES E SUBSTITUIDO OS CONECTORES.PARECER COEP: MELHORIA DE ATERRAMENTO É COCM'S, FAVOR ENCAMINHAR DIRETAMENTE PARA ELES, COCM'S REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO POR FAVORPor genteliiza verificar RT 5846328094 situação de equipamento, se encontra by passado em campoPARECER DMSL:Favor, realizar melhoria de aterramento que se encontra alta e substituir todos os conectores das buchas por conectores estrangulador. | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 60 | Média | Atendimento da RDU Sucupira e clientes rurais
2026 | ETO-TELE 01102/2026 | ETO-TELE | 5844630060 | 58 | 2026-08-12 | 60 | NOVA OLINDA | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | AL01054060 | Segue nota para verificar falha em comandos via supervisório e constantes travamento no regulador de tensão 5844630060 - rural- Nova Olinda .Foi executado comandos no relé via supervisório, porém sem sucesso , em campo o equipamento está com a fase B travada no -16 .Obs: equipamento ficou fora de operação bay passado , favor agilizar atendimento ! | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | 30 | Baixa | Atendimento dos ramais PA Remansão e Água Branca
2025 | ETO-COEP 00120/2025 | ETO-COEP | 7920024127 | 79 | 2025-07-01 | 127 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | LD01084002 | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO O RETORNO DO DMSL , PARA ENTENDER SE O PROBLEMA É NA COMUNICAÇÃO OU PARTE ATIVA, JÁ QUE O EQUIPAMENTO EM QUESTÃO SEGUE COMUNICANDOPARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que o relé e a parte ativa do equipamento 7920024127 estão com defeito, sendo necessária a substituição completa por um modelo NOJA RC 10. Favor, subsituir também a chave de saída da fase A que está com o anel de abertura quebrado.RL 7920024127 está desarmando em campo e no SCADA continua fechado, só sinaliza aberto no SCADA quando a equipe faz o resert no equipamento em campo. | 15 | 10 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 55 | Alta | Transferência de Palmeiras, 3 fontes operando
2026 | ETO-COEP 00148/2026 | ETO-COEP | 7923927122 | 79 | 2026-07-16 | 122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | LD02059122 | PARECER DMSL 16/07: Nota solicitada ao DMSL com a informação de que o tanque precisa ser substituído. Estou encaminhando a nota para a área responsável.Segue nota para envia manutenção substituir tanque do RL-7923927122 em curto, Anomalia identificada desarme das LD, s Palmas / Aparecida e Palmas Taquaruçu, Acesso livre, Tensão 34,5kv, Local RL de Interligação entre 424R / 414R. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Transferência entre 414R e 424R SE Palmas II
2026 | ETO-COEP 00029/2026 | ETO-COEP | 7927646026 | 79 | 2026-02-04 | 26 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | LD03046026 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRARELIGADOR BY PASSADO POR DEFEITO, NECESSÁRIO AVALIAÇÃO DO PROBLEMA.parecer dmsl:O religador apresenta defeito no tanque, sendo necessário substituir o tanque o mesmo está tirando a linha, e troca os isoladores. Quando retornar, trazer uma fonte para o equipamento, a mesma foi removida.FICOU EM OPERAÇÃO? NãoPENDÊNCIA: Sim, aguardando peças para substituição. | 15 | 10 | 5 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 55 | Alta | Opção de isolação de São Félix e Mateiros para alimentação por gerador
2026 | ETO-PROT 00156/2026 | ETO-PROT | 7927169001 | 79 | 2026-07-21 | 1 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | AL01102271 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃOSS ANTIGA: 1500/2025 PARECER DMSL: Serviço Executado: Foi verificado que o tanque do equipamento está danificado, sendo necessário substituir o tanque do equipamento.Equipamento ficou em operação?: NãoPendência: Sim, instalar fonte, disjuntor e DPS, e substituir o tanque.***** Parecer COCM******Subsituido Tranque do RL pela Ordem de Serviço DLP-MPPA01 247/2026 RELATORIO EM ANEXO DA O.S EXECUTORA | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 55 | Alta | Transferência dos Grupos A - VLI e Frisia
2026 | ETO-COEP 00150/2026 | ETO-COEP | 7930428001 | 79 | 2026-07-20 | 1 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | LD01100001 | PARECER DMSL DATA 16/07/2026: será necessário fazer a substituição da parte ativa do equipamento.PARECER COEP: Equipamento Funcionando no SCADA , favor reavaliar a necessidade de substituição e se necessário mandar o modelo do equipamento.Segue nota para substituir Taque do RL-7930428001 na LD Porto Nacional / São João, Identificado pela Int-20253617520441 equipamento dando passagem na fase A ficou bay-passado até substituição, Tensão 34,5kva, Acesso livre. | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 50 | Alta | Transferência dos Grupos A - Ramal do Rossato (TF 225kVA e TF 750kVA)
2026 | ETO-PROT 00164/2026 | ETO-PROT | 5827102054 | 58 | 2026-08-11 | 54 | PUGMIL | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | LD01062013 | PARECER COCM: FOI SUBSTITUÍDO OS EQUIPAMENTO FEITO A MELHORIA DO ATERRAMENTO ATENDIDO PELA OBRA N-0212600609PARECER COEP:NÃO É POSSÍVEL RETORNAR COM O CONTROLE COMPLETO , MAS DARIA PARA FAZER A MELHORIA NA MALHA DE ATERRAMENTO , ENCAMINHANDO PARA OS COCM'S PARA REALIZAREM A MELHORIAparecer DMSL: :Nobreack com defeito, rele queimado, cabo de comunicação entre o rádio e o rele danificado, malha de aterramento está com a resistência alta!Feito reparo no cabo, substituído nobreack, e rele. Se possível retornar com controle completo pq o q está em campo teve infiltração de água, abrir chamado no scada para atualizar base do equipamento pois o mesmo está com a base antiga, fazer correção da malha de aterramento.Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: sim, levar controle novo, fazer correção da malha de terra, levar suporte para fixar antena. OBS | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | - | - | - | 50 | Média | Aumento de reclamações no atendimento de Pugmil no período seco
2025 | ETO-COEP 00173/2025 | ETO-COEP | 7900535058 | 79 | 2025-08-25 | 58 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ARAGUAINA | NORTE | LD03010004 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Equipamento 7900535058 encontra-se com o relé danificado, firmware corrompido, o mesmo não inicia. Devido ao fato de não possuirmos mais peças de reposição para religador cooper, se faz necessário a substituição de todo conjunto por um Noja RC10.envar equipe para verificar rlo 7900535058 foi feito primeiro ataque com equipe 040op36 o mesmo esta com RELE TRAVADO E FICOU FORA DE OPERAÇÃO, ATENDE RDR DE SANTA FÉ SAIDA DA CIDADEEQUIPE INFORMOU ABELHAS NA CAIXA DO PAINEL DE COMANDO | 5 | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 45 | Média | Atendimento 3 povoados, na perca 4 ficam fora (900 UCs)
2026 | ETO-COEP 00058/2026 | ETO-COEP | 7925733015 | 79 | 2026-03-30 | 15 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | LD01414015 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: FEEDBACK EQUIP. ESPECIAISNº DO EQUIPAMENTO: 7925733015TIPO EQUIPAMENTO: Noja RC10TIPO DE COMUNICAÇÃO: Rádio GEDATA DA MANUTENÇÃO: 24/03/2026SID: 1475/2026DESCRIÇÃO: Tanque do equipamento em CurtoFICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Sim, repassar a nota para DCMD substituir tanque.DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO: NãoBATERIA SUBSTITUÍDA?: Não TIPO DE BATERIA: Lítio EQUIPE: Edicleber e Jhonata(DEOP)------------------------------------------------------------------------------------------------------religador 7925733015 com defeito, equipe fez abertura da chave de saida do mesmo e ele não aceita fehcamento devido provavel curto-circuito interno, enviar equipe para verificar o mesmo ficou by-pass fechado | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Transferência do Ramal Agrovila (73 UCs)
2026 | ETO-COEP 00157/2026 | ETO-COEP | 7927713200 | 79 | 2026-07-27 | 200 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | PEIXE | SUL | LD02010021 | segue SS para REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE do RL 7927713200 danificado , com equipe de manutencao tensao 34,5kv mesmo atende Povoado retiro na rural de sao salvador . | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 40 | Média | Transferência do Ramal do Retiro (246UCs), fonte principal by-passado
2026 | ETO-COEP 00125/2026 | ETO-COEP | 7900525015 | 79 | 2026-07-07 | 15 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | LD02424015 | PARECER COEP: É PARA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO RELIGADOR OU DAS BUCHAS, CASO SEJA BUCHAS , REPASSAR PARA OS COCM'S , CASO NÃO SEJA ESPECIFIQUE O MODELO , E A TENSÃO, FICO NO AGUARDO DO RETORNONota para manutenção substituir religador 7900525015 que está com as buchas de entrada danificadas fase A estourada e bc danificadas Local LD Pedro Afonso A Chaparral | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Tranferência do Ramal do Chaparral (251 UCs)
2026 | ETO-COEP 00129/2026 | ETO-COEP | 7937102148 | 79 | 2026-07-07 | 148 | SAO VALERIO DA NATIVIDADE | PEIXE | SUL | LD01066094 | PARECER COEP: REAVALIAR DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO NO SCADA ASSIM COMO , FORNECER MODELO DO EQUIPAMENTO E FAIXA DE TENSÃO PARA COMPRA / AQUISIÇÃOTanque com defeito, realizar substituição do tanque. | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 40 | Média | Fonte principal do Ramal Serranópolis (181 UCs), RL de transferência operando
2026 | ETO-COEP 00038/2026 | ETO-COEP | 7908249152 | 79 | 2026-02-24 | 152 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | LD02072001 | 14/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRADMSL:Serviço Executado: Houve um curto no equipamento danificando a parte ativa, será necessário fazer a substituição do equipamento completo ( parte ativa e controle) colocar o um cabo pp novo do trafo até o Dj pois o mesmo está sem condições de uso. Obs:. Foi retirado rádio e rele Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir o equipamento completo. | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Atendimento de zona rural em Santa Rosa (160 UCs)
2025 | ETO-COEP 00158/2025 | ETO-COEP | 7942485096 | 79 | 2025-07-23 | 96 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | LD03046026 | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRARELIGADOR COM DEFEITO 7942485096, ESTA DANDO PASSAGEM ESTANDO ABERTO. NÃO ACEITA COMANDOS. FICOU BY PASSADO EM CAMPO PARA MANUTENÇÃO.PARECER DMSL: Ao testar o tanque, foi constatado que o mesmo está danificado e precisa ser substituído.Substituir somente o tanque. Deixar claro na nota para o dcmd substituir somente o tanque. Não tem necessidade de substituir o controle. | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Transferência da PCH Bagagem
2026 | ETO-COEP 00132/2026 | ETO-COEP | 7921202014 | 79 | 2026-07-08 | 14 | PIUM | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | LD01025012 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA , DEVERIA SER SUBSTITUIDO PARTE ATIVAPARECER DMSL: Serviço Executado: _ indentificado o problema na parte ativa será necessário fazer a substituição da mesmo, feito a medição do aterramento. Preciso substituir para raio da fase c.Equipamento ficou em operação?: _NAOPendência: _SimBateria(s) substituída(s)? _NãoData Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):_Equipe: _Benvindo e kaique----------------------------------------------------------------------------------RL com defeito no rele, fica só reiniciando ficou By passado OS atendimento primeiro ataque 106530226 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Atendimento de Clientes rurais (483 UCs)
2026 | ETO-PROT 00155/2026 | ETO-PROT | 7942572059 | 79 | 2026-07-21 | 59 | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO | LD02059122 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO COM MELHORIA DE ATERRAMENTO É COM A ETO-RD-PA , NÃO PASSA PELO FLUXO DE AQUISIÇÃO DO COEP, FAVOR REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO ETO-RD-PAPARECER DMSL 19/05/2026: É necessário fazer melhorias na malha de aterramento.segue nota para RL 794252059 o mesmo esta sem comunicaçao, foi feito primeiro ataque, porem a comunicaçao nao voltou, obs ramal do marasca.**** Parcecer do COCM CENTRO-****FEITO A MALHAR DE ATERRAMENTO ATENDIDA PELA ORDEM DE SERVIÇO DLP-MLPA02 91/2026 COM RELATORIO EM ANEXO A O.S | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 | Média | Atendimento do Ramal do Marasca e GAs (108 UCs)
2025 | ETO-COEP 00143/2025 | ETO-COEP | 7927446001 | 79 | 2025-07-08 | 1 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | LD02072001 | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO COMPLETOSegue para verificação RL sem comunicação feito primeiro ataque sem sucesso.PARECER DMSL:Data:* _08/07/2025Serviço Executado: Placa de alimentação danificada, devido a curto, não temos material sobressalente para manutenção! Favor substituir o equipamento completo.Obs.: O rádio ficou dentro do controle, favor orientar a equipe que for substituir colocar dentro do controle novo.Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir equipamento completo. | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Alimentação de Monte do Carmo por Porto Nacional
2026 | ETO-COEP 00128/2026 | ETO-COEP | 7928241200 | 79 | 2026-07-07 | 200 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | PEIXE | SUL | LD02066094 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Tinha uma nota aberta 422/2025 e logo após a equipe resolver a comunicação ela foi baixada, porém a equipe relatou que ''na estrada ontem o COS nos avisou para voltar que na hora de colocar em operação ele tirou a linha fora. Hoje retornamos nele e fizemos ensaios elétricos e foi constatado que o tanque está em curto. Passa direto aí para o Dcmd para substituição do tanque.'' | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Fonte principal do Ramal do Retiro (246UCs), RL transferência by-passado
2026 | ETO-COEP 00158/2026 | ETO-COEP | 5862236091 | 58 | 2026-07-27 | 91 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | LD05002091 | 27/07 PARECER COEP: PEÇAS REDIRECIONADAS 5856070091 PRIORIDADE MAIOR20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE , FAVOR EDITAR A SS COM A DATA PREVISTA DE SUBSTITUIÇÃO NO PARECER DOS COCM´S Realizar substituição da FASE B.Célula da fase B estava com a tampa do contador de tape aberta, pegou chuva e molhou os contatos danificando a peça toda. | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | - | - | - | 20 | Baixa | Atendimento da LD Vale Rio Doce (Nova Aura Mineradora)
2026 | ETO-COEP 00095/2026 | ETO-COEP | 5836786094 | 58 | 2026-05-18 | 94 | PEIXE | PEIXE | SUL | LD01066094 | 24/07 PARECER COEP:EQUIPAMENTO EM LOGISTICA DE ENTREGA Favor levar outro regulador de tensão, pois o mesmo foi furtado em campo. | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | - | - | - | 20 | Baixa | Atendimento de clientes rurais na LD Peixe Angical - Peixe
2026 | ETO-COEP 00159/2026 | ETO-COEP | 7919270014 | 79 | 2026-07-27 | 14 | PIUM | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | LD01047073 | 27/07/2026 PARECER COEP: EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO , COMPLETOPARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL, EQUIPAMENTO FOI INSTALADO NOVO NA OBRA 0212501060, ENTENDER O PORQUE NÃO FOI REALIZADO COMISSIONAMENTOPARECER DMSL: Substituir Equipamento completo problema na placa de alimentação e na parte ativa, falta colocar placa de identificação correta na topologia, baixar o controle.Equipamento ficou em operação?: naoPendência: simBateria(s) substituída(s)? NÃOEquipe: Kaique/ Benvindo13/07/2026 PARECER COEP: SUBSTITUIÇÃO REALZIADA , FAVOR COMISSIONARPARECER DMSL (22/07/26): Solicito que o laudo de substituição seja anexado, e a SS seja repassada para proteção atribuir a ordem de ajuste, antes de repassar para ETO-TELE.----------------------------------------------PARECER DA PROTEÇÃO: Prosseguir com o comissionamento. Ajustes de religador permanecem os mesmos, disponíveis no APP da Proteção.********************************RELIGADOR N°7919270014 REMANEJADO NA OBRA 0212501060 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 617422, 8830787 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento de Clientes rurais (48 UCs)
2026 | ETO-COEP 00051/2026 | ETO-COEP | 7926442035 | 79 | 2026-03-18 | 35 | MONTE DO CARMO | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | LD01051035 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Data: 12/03/2026 Serviço Executado:- Análise técnica constatou:- Parte ativa do equipamento danificada: necessita substituição- Trafo danificado: foi feitos testes nas buchas secundárias o mesmo não chega tensão - Vazamento de óleo - Necessita substituiçãoEquipamento ficou em operação? NãoPendências:- Solicitar limpeza de faixa para acesso ao equipamento- Trocar parte ativa do equipamento- Substituir o trafoEquipe: Carliel e João VitorSegue nota para envia equipe verificar falha de comunicação e automação no RL-7926442035 feito primeiro ataque com equipe 035OP02, porém sem sucesso. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Atenidmento do PA Principado (200 UCs)
2026 | ETO-COEP 00144/2026 | ETO-COEP | 7938137007 | 79 | 2026-07-15 | 7 | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | AL02017017 | PARECER DMSL 09/07/2026: GENTILEZA VERIFICAR HAVIA UMA NOTA ABERTA, EQUIPE RETORNOU EM CAMPO E NÃO FOI REALIZADAserviço realizado na SS ENC-RD-PS 1397/2025, REPASSANDO PARA COMISSIONARRL 7938137007 NO RL INSTALAR BATERIA NOVA E RADIO A PEDIDO DE KAROLINY DMSLACESSO LIVREPARECER DMSL: * equipamento esta com a bucha da fase A com problemas(solta), necessário substituir* Trafo do serviço auxiliar esta vazando óleo, necessário substituir- Material ainda não foi entregue para substituição 15/07/2026 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Baixa | Transferência do Irmã Adelaide (470 UCs)
2026 | ETO-COEP 00160/2026 | ETO-COEP | 5856156091 | 58 | 2026-07-27 | 91 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | LD04002091 | 27/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA, PORÉM PODEMOS DESATIVAR DE ACORDO COM A ASPODCMD 26.03.2026. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS O MATERIAL EM ESTOQUE PARA SUBSTITUIÇÃO. COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização.PARECER COEP: EQUIPAMENTOS JÁ FORNECIDOS PARA OS COCM'S PARA REGULARIZAÇÃOPARECER DA PROTEÇÃO:EQUIPAMENTOS FURTADOS. PARA AQUISIÇÃO DAS CELULAS DE REPOSIÇÃO, FAVOR CONSULTAR OS DADOS DE PLACA EM ANEXO.PARECER DA PROTEÇÃO:COMISISONAR RT 5856156091 LD DIANOPOLIS A NATIVIDADE. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES DA RESISTENCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO.RELIGADOR N° 5856156091 INSTALADO NA OBRA 0502400526 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 899501, 8714782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | Baixa | Equipamento novo furtado antes de ser colocado em operação
2026 | ETO-COEP 00164/2026 | ETO-COEP | 5858783119 | 58 | 2026-07-31 | 119 | SAO BENTO DO TOCANTINS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | LD03005098 | PARECER DMSL 31/07/2026: RT 5858783119 SE ECONTRA NA MESMA SITUAÇÃO INFORMADA NO DIA 16/06/2026. FAVOR, REGULARIZAR A SITUAÇÃO DO EQUIPAMENTO, SUBSTITUINDO OS 3 TANQUES E INSTALAR NOVOS PARA-RAIOS.27/07/2026 PARECER COEP: FIZEMOS UMA VISITA AO EQUIPAMENTO , EQUIPAMENTO SE ENCONTRA EM OPERAÇÃO E SEM SINAL DE AVARIA FAVOR AVALIAR PARECER DMSL A SS FOTOS COM O LUANDERSSON OU JOAO ANTONIO LAGARES 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA , DEVIDO AO ERRO NA INSTALAÇÃO E O FURTOPARECER DMSL: 16/06/2025-SERVIÇO EXECUTADO: Ao chegar no equipamento para realizar comissionamento, foi constatato que as 3 células estavam com a tampa de inspeção abertas e sem os para-raios. Constatado também que foi furtado todo o óleo isolante das 3 células, sendo necessário a substituição das 3 células. FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Substituir as 3 células | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | Baixa | Equipamento não inserido no SCADA
2026 | ETO-COEP 00138/2026 | ETO-COEP | 7930359149 | 79 | 2026-07-13 | 149 | CASEARA | DIVINOPOLIS | CENTRO | LD03414149 | PARECER DMSL 07/07/2026: equipamento tem que ser subistuido pois não faz comando, parte ativa com defeito FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NO RELIGADOR 7930359149 E MESMO NÃO ACEITA COMANDO NEM LOCAL E NEM REMOTO SEGUNDO EQUIPE 149OP02 E PLACA DO RL ESTA CARBONIZADA COM SINAL DE CURTO. | [8 empty] | 0 | Falta definir
2026 | ETO-COEP 00147/2026 | ETO-COEP | 7953211079 | 79 | 2026-07-16 | 79 | ITAPIRATINS | GUARAI | NORTE | LD03038009 | 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRASegue nota para substituir relé religador avariado marca noja , equipamento N: 7953211079 - Itapiratins .Obs: informação repassado pelo técnico DMSL Bruno . | [8 empty] | 0 | Falta definir
2026 | ETO-TELE 00929/2026 | ETO-TELE | 7949648145 | 79 | 2026-06-13 | 145 | MAURILANDIA DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | AL02043081 | FEITO PRIMEIRO ATAQUE COM A EQUIPE LOCAL E NÃO VOLTOU A COMUNICAR. PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O MESMO. | [8 empty] | 0 | Falta definir
2026 | ETO-TELE 00938/2026 | ETO-TELE | 7908300096 | 79 | 2026-06-18 | 96 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | LD03046026 | Segue nota para verificar falha intermitência na comunicação RL 7908300096 RDU- Pindorama . | [8 empty] | 0 | Falta definir
2026 | ETO-TELE 01029/2026 | ETO-TELE | 7900722193 | 79 | 2026-07-24 | 193 | CAMPOS LINDOS | ARAGUAINA | NORTE | PS01112193 | Religador sem comunicação, apos primeiro ataque não retornou a comunicação. | [8 empty] | 0 | Falta definir
2026 | ETO-TELE 00985/2026 | ETO-TELE | 5839141113 | 58 | 2026-07-07 | 113 | COUTO MAGALHAES | GUARAI | NORTE | AL01024113 | Segue nota para averiguar ajuste regulador de tensão N: 5839141113 - RDU - Couto Magalhães , e verificar falha de comunicação .Equipe operacional verificou que vários transformadores urbanos estão com nível de tensão baixa .Foi feito primeiro ataque regulador está comutando normalmente as 3 fases , porém não está no nível adequado !Em campo regulador estava no Tap R1 - 02 , R2 + 01 , R3 +03Medições feitas :Transformador 5700010113 - NA: 205 NB: 206 NC: 210Transformador 5700011113 - NA: 204 NB: 206 NC: 209Transformador 5700333113 -NA: 205 NB: 207 NC: 208OBS: solicitar equipe para realizar medição aterramento , e verificar ajuste junto ao time proteção . verificar falha de comunicação no equipamento . | [8 empty] | 0 | Falta definir
2026 | ETO-TELE 01027/2026 | ETO-TELE | 7923110021 | 79 | 2026-07-23 | 21 | PARANA | PEIXE | SUL | LD03010021 | Segue SS para verificar falha de comunicação no religador 7923110021. Equipe foi no local realizar primeiro ataque e informou que o radio de comunicação encontra-se com defeito | [8 empty] | 0 | Falta definir
2026 | ETO-TELE 01058/2026 | ETO-TELE | 7950296049 | 79 | 2026-08-09 | 49 | AURORA DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | LD02110005 | religador de poste 7950296049 com falha no dispaly do equipamento tensão 34.5 kv acesso livre indisponivel para operação e aberto em campo e sem comunicação . | [9 empty] | Falta definir
2026 | ETO-TELE 01057/2026 | ETO-TELE | 7909594004 | 79 | 2026-08-09 | 4 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | AL04040004 | Religador sem comunicação, apos primeiro ataque não retornou as comunicação. | [9 empty] | Falta definir
2026 | ETO-TELE 01048/2026 | ETO-TELE | 7961515047 | 79 | 2026-08-05 | 47 | FIGUEIROPOLIS | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | AL01033047 | segue nota equipamento RL 7961515047 desarmou em campo e nao sinalizou no AMDS mesmo nao estar comunicando , feito primeiro ataque equepe 047op01 e com orientaçoes da EDNA DMSL , mesmo nao voltou a comunicaçao , ficou em operacao e sem comunicar . | [9 empty] | Falta definir
2026 | ETO-COEP 00153/2026 | ETO-COEP | 5825703064 | 58 | 2026-07-21 | 64 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | LD02020023 | PARECER DMSL: Foi identificado que a fase A esta em curto (892Kbps) no teste de Megometro, o curto afetou o rele RUA 01 e rompeu o jamper da chave faca para a linha de distribuição.PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O REGULADOR 5825703064 POIS O MESMO ESTA EM CURTO E FASE A DE SAIDE ESTA ROMPIDO. | [9 empty] | Falta definir
2026 | ETO-TELE 01098/2026 | ETO-TELE | 7938048113 | 79 | 2026-08-10 | 113 | COUTO MAGALHAES | GUARAI | NORTE | LD02020023 | Enviar equipe da TELE, para sanar defeito de comunicação do RL 7938048113, não aceita comandos de fechamento e nem de abertura remoto.Situação no sistema ABERTO NO ADMS, porém fechado normalmente em campo | [9 empty] | Falta definir
2026 | ETO-RD-PO 00183/2026 | ETO-RD-PO | 7931219078 | 79 | 2026-07-08 | 78 | ITACAJA | GUARAI | NORTE | LD01065015 | 08/07/2026 PARECER COEP: SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO AUXILIAR ENCAMINHADO PARA REALIZAR A TROCA , FAVOR COLOCAR O PARECER AQUI E MANDAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO , POR FAVORPARECER COEP: SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO É DIRETO COM OS COCM'S, NÃO TEM COMPRA DE EQUIPAMENTO ESPECIAL.PARECER DMSL (25/07/2025): Realizada atualização da base do relé. Feito comissionamento com SCADA (Kauana) e testes com COS (Daniel). Equipamento reinserido no SEP sem anomalias. PENDÊNCIA: Sim. Substituir Trafo auxiliar, pois o mesmo está com vazamento significativo de óleo isolante, o que irá causar a avaria podendo afetar todo controle do religador.FAZER INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DO RL 7931219078. RELIGADOR CHAVE ESTA MUDANDO SOZINHA PARA LOCAL. | [9 empty] | Falta definir
2026 | ETO-TELEAR 00008/2026 | ETO-TELEAR | 7949656024 | 79 | 2026-08-12 | 24 | ITAPORA DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | LD02020023 | Favor deslocar equipe no religador 7949656024 foi realizado primeiro ataque no mesmo, porem sem sucesso.Religador se encontra fechado em campo e aberto no ADMS. | [9 empty] | Falta definir
2026 | ETO-TELE 01051/2026 | ETO-TELE | 7944353028 | 79 | 2026-08-07 | 28 | NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | LD04002091 | Religador de poste 7944353028 sem comunicação com coi equipe 091op02 feito primeiro ataque os 99 porem não retornou a comunição enviar equipe ao local verificar possivel falha. | [9 empty] | Falta definir
2026 | ETO-TELE 01111/2026 | ETO-TELE | 7925126060 | 79 | 2026-08-18 | 60 | NOVA OLINDA | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | AL02054060 | Foi feito o primeiro ataque não retornou a comunicaçãoRL 7925126060 com apoio do Jean | [9 empty] | Falta definir
2026 | ETO-TELE 01100/2026 | ETO-TELE | 7908709122 | 79 | 2026-08-11 | 122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | AL01059122 | Segue SS aberta para Religador 7908709122equipe sinergia fez o primeiro ataque porem ,o mesmo não voltou a comunicação.equipe sinergia.contato equipe 63 98414-0477 almir | [9 empty] | Falta definir
2026 | ETO-TELE 01110/2026 | ETO-TELE | 7905320122 | 79 | 2026-08-16 | 122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | AL06060122 | Segue nota para verificar falha sinalização status religador 7905320122 - rdu- Palmas .Equipamento está fechado em campo porem está sinalizando aberto . | [9 empty] | Falta definir
2026 | ETO-TELE 01059/2026 | ETO-TELE | 7926242029 | 79 | 2026-08-09 | 29 | PALMEIROPOLIS | PEIXE | SUL | LD02010021 | religador 7926242029 sem comunicação com sistema em operação com anomalia insdisponivel para operação acesso bom porem veiculo não chega ao local .feito primeiro ataque sem sucesso | [9 empty] | Falta definir
2026 | ETO-TELE 01099/2026 | ETO-TELE | 7946713015 | 79 | 2026-08-11 | 15 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | LD02065015 | RELIGADOR COM CONTROLE APAGADO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO - EQUIPAMENTO FICOU BY PASSADO. | [9 empty] | Falta definir
2026 | ETO-TELE 01055/2026 | ETO-TELE | 7908693026 | 79 | 2026-08-07 | 26 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | LD03046026 | RL 7908693026SEM COMUNICAÇÃO INDISPONIVEL PARA OPERAÇÃO EQUIPE 059OP12 TAQUARALTO ESTEVE NO LOCALFAVOR TRATAR O MESMO . | [9 empty] | Falta definir
2026 | ETO-TELE 01097/2026 | ETO-TELE | 5854766001 | 58 | 2026-08-10 | 1 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | LD03072001 | encaminhar equipe dmsl no RT fase C não está comutando tap -16 não zera ficou bypassado | [9 empty] | Falta definir
2026 | ETO-TELE 01105/2026 | ETO-TELE | 7902702257 | 79 | 2026-08-13 | 257 | SAO FELIX DO TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | LD03046026 | RL 7902702257PROBLEMA NA COMUNICAÇÃO MESMO QUANDO PERDE C.A PEDER A COMUNICAÇÃO INSTANTANEA . FAVOR VERIFICAR E DAR DEVIDAS TRATATIVAS..... | [9 empty] | Falta definir
2026 | ETO-TELE 01052/2026 | ETO-TELE | 7925727002 | 79 | 2026-08-07 | 2 | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | AL02084002 | Segue nota para verificar falha de comunicação no religador 7925727002 quando falta CA , Local RDU- Tocantinopolis .Equipamento perde a comunicação quando falta CA ! | [9 empty] | Falta definir

## Premissas por Equipamento (hidden)
Ativo | Tipo | Localidade | Polo | Regional | SS aberta | Parecer COEP | SS DCMD | Status DCMD | Previsão DCMD | SS Proteção | Status Proteção | Previsão Proteção | SS DMSL | Status DMSL | Previsão DMSL | Status COI | Observação | Check de concluídas | Defeito identificado | Quantidade | Descrição SS | Premissa 1 | Premissa 2 | Premissa 3 | Premissa 4 | Premissa 5 | Premissa 6 | Premissa 7 | Premissa 8 | Priorização | Criticidade | Observação após análise
5800291077 | 58 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | CONCLUÍDA | [12 empty] | Ok |  |  |  | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | 120 | Muito Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Goiatins e GAs relevantes na região
5854566043 | 58 | SILVANOPOLIS | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-RD-PO 00213/2026 | Em fase de ajustes | [10 empty] | Pendente laudo da empreteira | Em andamento | Célula | 1 | 22/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´SPRAZO DE 7 DIAS CONTANDO O SLA.PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR SUSBSTTUIR , E AGUARDO O PRAZO DE PREVISÃO DE SUBSTIUIÇÃOboa noite,segue SS para as devidas tratativas com equipe de manutenção com apoio de equipe de linha viva substituir regulador de tensão 5854566043 queimado célula fase c, LD Porto / Silvanópolis mesmo deverá ser substituído com apoio de equipe de linha viva PARECER DMSL: Foi realizado inspeção visual e ensaios de isolação, relação de transformação e resistência de enrolamento. A fase B está danificada e será necessário substituir a mesma. Malha de aterramento está relativamente boa e conectada. Fase A e C passaram nos ensaios. Substituir fase B. | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 110 | Muito Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Silvanópolis por Porto Nacional no período seco (Outra fonte com defeito também)
5800859011 | 58 | TUPIRAMA | GUARAI | NORTE | ETO-RD-GR 00735/2026 | Aguardando comissionamento | [10 empty] | Previsão de substituição 27/08 | Em andamento | Controle | 1 | 16/07/2026 PARECER COEP: ALINHADO COM O JEAN DO DMSL E O KELLITON , KELLITON IRÁ FAZER A INSTALAÇÃO DO CONTROLE RUA E O JEAN IRÁ REALIZAR O COMISSIONAMENTO , FAZENDO A COMPATIBILIZAÇÃO DOS CABOS ASSIM COMO FICARÁ UM CONTROLE RUA NO NOSSO ESTOQUE SOBRESSALENTE PARA ATENDER O DE ARAPOEMA, ATÉ A CHEGADA DOS CABOS QUE O JEAN ME DEU REPORTE DE QUE SERIA ATÉ O DIA 16/08 , FAVOR COCM'S REALIZAREM A INSTALAÇÃO E GUARDAR CONTROLE RUA SOBRESSALENTE PARA ARAPOEMAPEÇA ENVIADA: CONTROLEPARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS**Nº DO EQUIPAMENTO:* 5800859011*TIPO EQUIPAMENTO:* RT ITB *TIPO DE COMUNICAÇÃO:* Não *DATA DA MANUTENÇÃO:* 09/06/2026*SID:* 3195/2026*DESCRIÇÃO:* _ Foi identificado relé da fase C com defeito conforme orientação da supervisão e necessário realiza retrofit para instalação de controle rua.*FICOU EM OPERAÇÃO* Não*PENDÊNCIA:* Realizado Retrofit *DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* Não*BATERIA SUBSTITUÍDA?:* Não*TIPO DE BATERIA:**EQUIPE:* Edeglan e Brunno.Observação: trocar por um controle RUA.------------------------------------------------------------------------------------------Enviar equipe do DMSL, para fazer correção no RT 5800859011, o mesmo está com o displey da fase C apagado , dificutando realizar manobras no mesmo, emvirtude disso o mesmo ficou BAY PASSADO EM CAMPO | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 110 | Muito Alta | Atendimento de parte da RDU Guaraí por fonte alternativa
5836764032 | 58 | ARAGUACU | ALVORADA | SUL | CONCLUÍDA | [12 empty] | Ok |  |  |  | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 110 | Muito Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Araguaçu no período seco
7923673004 | 79 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | ETO-COEP 00124/2026 | Em processo de aquisição | [10 empty] | Estava aguardando retorno DMSL | Pendente | Tanque + controle | 1 | PARECER COEP: Verificar Disponibilidade de equipamento no Scada e enviar modelo e tensão para a compra.RELIGADOR COM RELÉ DANIFICADO, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 105 | Muito Alta | Transferência de cargas na RDU de Araguaína (2797 UCs)
7931608059 | 79 | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO | ETO-COEP 00040/2026 | Em processo de aquisição | [11 empty] | Pendente | Tanque e rádio | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRADMSL:Serviço Executado: Foi feita uma análise técnica no equipamento, devido à falta de comunicação. Também foi identificado que o tanque do equipamento está danificado, sendo assim, necessário substituir o tanque e o rádio do equipamento, que está queimado, sendo necessário substituir também. | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 105 | Muito Alta | Transferência dos bairros Morada do Sol, Vale do Sol, Morada do Sol II, Nova Esperança, Sõa João, Araras I e II e Jardim Laila em Taquaralto (6033 UCs)
7931610122 | 79 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | ETO-TELE 01025/2026 | Aguardando comissionamento | [7 empty] | SS ATENDIDA |  |  |  | Em andamento | Tanque e antena | 1 | PARECER DA PROTEÇÃO:FAVOR COMISSIONAR RELIGADOR. AJUSTES PERMANECEM OS MESMOS E DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO.Estagiário Rafael P Marques.******************30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃOBom dia,Segue SS para verificação RL sem comunicação com painel apagado equipe DEOP fez primeiro ataque sem sucesso RL 7931610122 RDU de Palmas.Feedback Equipamentos Especiais DMSL: *RLG 7931610122 RDU Palmas*Noja rc10 Data: 14/10/2025SID: 5412Dados de comunicação divergentes da programação: Não. Serviço Executado: Houve um curto no equipamento danificando a parte ativa, e antena! Será necessário fazer a substituição somente da parte ativa (tanque) e da antena.Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir a parte ativa.Bateria(s) substituída(s)?: NãoData Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 2024Equipe: Benvindo, Juliano e Sérgio.***** Parecer do COCM CENTRO*****Equipamento Substituido em campo pela Ordem de ServiÇO DLP-MPPA01 243/2026, ONDE OS RELATORIO ESTÃO ANEXADO.--------------------------------------------------------Parecer DMSL:Equipamento substituído porém não informado se antena também foi substituída. Levar antena para caso da mesmo não ter sido substituída. | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 105 | Muito Alta | Transferência entre 284R SE Palmas IV e 2294R SE Palmas II
7900648055 | 79 | ARAGUACEMA | DIVINOPOLIS | CENTRO | CONCLUÍDA | [12 empty] | Ok |  |  |  | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 105 | Muito Alta | Transferência da RDU de Araguacema (1506 UCs)
7947203070 | 79 | RIO SONO | TAQUARALTO | CENTRO | ETO-COEP 00131/2026 | Em processo de aquisição | [11 empty] | Pendente | Controle | 1 | 13/07 PARECER COEP: SELECIONADO PARA COMPRA CONTROLE favor verificar RL 7947203070, sem comunicaçao, feito 1° ataque pela equipe 070OP01 e nao retornou a comunicaçao , linformaçao no Scada de bateria.PARECER DMSL: Foi feito análise técnica, a placa do equipamento está queimada nessesario subistituir o equipamento completo -Carliel e Benvindo-05/02 | 10 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 100 | Muito Alta | Transferência da RDU de Lizarda (1650 UCs) para fonte alternativa
5856070091 | 58 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-RD-DP 00479/2026 | Equipamento entregue ao COCM | [10 empty] | Previsão de substituição 07/08// Nova previsão de entrega 21/08 se a DB Machado for para o Sul | Em andamento | Células + controle | 3 | PARECER DMSL: não foi regularizado a instalação do equipamento, nota repassada conforme alinhado com o supervisor.____________________________________________COCMS 26.03.26. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS AS PÇ EM ESTOQUE PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO. Solicitação de serviço para reposição de equipamentos furtados .COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização.COCMS: Equipamento substituido conforme solicitado. Gentileza comissionar.PARECER DA PROTEÇÃO:SEGUE NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR.ENG° IRLLEY CASTELO BRANCOPARECER DMSL(23/09/2025): Feito a parte de comunicação, fechando enlace, configuração do rádio GE. Feito a medição de aterramento. Após uma inspeção, foi identificado que o regulador de tensão está instalado errado, carga está para o lado de fonte e fonte está do lado de carga. O certo é a fonte vim de almas, atualmente está vindo de natividade. Favor fazer a instalação correta. | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | - | - | - | 100 | Muito Alta | Atendimento da região da Engegold, Nativa, cidade Natividade e Chapada da Natividade
7903569004 | 79 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | CONCLUÍDA | [16 empty] | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência dos bairros JD Santa Helena, Jd Filadelfiae Setor Caraja em Araguaína (2053 UCs), AL 254R de AR I e AL 214R de AR III
7925744087 | 79 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | ETO-COEP 00059/2026 | Em processo de aquisição | [10 empty] | Mandar reformar | Pendente | Tanque e cabo umbilical | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: FEEDBACK EQUIP. ESPECIAISNº DO EQUIPAMENTO: 7925744087TIPO EQUIPAMENTO: Noja RC 10TIPO DE COMUNICAÇÃO: Radio GE IPDATA DA MANUTENÇÃO: 19/02/2026SID: 735/2026 DESCRIÇÃO: foi identificado água dentro da parte interna do tanque e cabo umbilical encharcado de água foi passado essas informações para COS.FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Sim substituir tanque e cabo umbilicalDADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO: NãoBATERIA SUBSTITUÍDA?: Não DATA DA BATERIA: 07/05/2025TIPO DE BATERIA: Lítio EQUIPE: Edeglan e Janio-------------------------------------------------------------------------------------------------RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO, APOS PRIMEIRO ATAQUE RETORNA E FICAR INDEFINIDO. | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência de Goianorte, fonte principal operando
7900117013 | 79 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-PROT 00154/2026 | Em fase de ajustes | [11 empty] | Em andamento | Controle | 1 | 15/07 PARECER COCM: EQUIPAMENTO FOI SUBSTITUÍDO OBRA 021260042210/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA AOS COCM'S 01/07Segue nota para correção de anomalia e provável substituição de religador , religador 7900117013 -RDU - Paraiso .OBS: equipe DMSL Elisfran estava atualizando firmware no equipamento , porém relé parou de funcionar devido essa atualização , sendo necessário sua substituição .em campo o modelo e cooper Form6 , segundo tecnico deve ser substituído por um Noja .Repassado para o COEP para aquisição do equipamento e posterior repasse para o COCM. | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência do 214R de Paraíso I, Centro Comercial de Paraíso
7929376022 | 79 | BABACULANDIA | ARAGUAINA | NORTE | ETO-COEP 00120/2026 | Concuído DCMD | [10 empty] | Construir Reporte | Em andamento | Tanque + controle | 1 | PARECER COEP: PROBLEMA NO ENVIO COCM'S CONTROLE ENVIADO FOI O NOJA , DEVIDO A FALTA DO MODELO NA SS (GRAVE)PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS**Nº DO EQUIPAMENTO:* 7929376022 *DATA DA MANUTENÇÃO:* 02/04/2026*SID:* 1677/2026*DESCRIÇÃO:* Trocar controle completo*PENDÊNCIA:* Sim.*DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* Não*BATERIA SUBSTITUÍDA?:* Não*EQUIPE:* Adeilton e Edicleber __________________________________________________________POR GENTILEZA ATENDER SOLICITAÇÃO PRIMEIRO ATAQUE IDENTIFICOU QUE RELE ESTA EM CURTO NOTA ABERTA 224/2026 FOI BAIXADA POREM NÃO FOI CORRIGIDO PROBLEMA EM CAMPO. | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência de Babaçulândia, fonte principal operando
7908705049 | 79 | AURORA DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-RD-DP 00409/2026 | Equipamento entregue ao COCM | [10 empty] | Previsão de substituição 07/08 // 22/08 Se a DB Machado for pro Sul | Em andamento | Tanque + controle | 1 | EQUIPAMENTO ENTREGUE, SOLICITO PREVISÃO PARA SUBSTITUIÇÃO:PARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA AOS COCM'S 01/07Manutenção no RL 7908705049PARECER DMSL(28/08/2025): Equipe foi fazer manutenção no RL e constatou que o tanque e o relé do mesmo se encontra queimado, providenciar substituição.PARECER COCMS 30/04/2026CRIADO OBRA 0512600135 PARA REQUISIÇÃO MATERIAL | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 0 | 10 | 15 | 95 | Muito Alta | Proteção da baixa do TF de força da SE Aurora
7933726256 | 79 | MATEIROS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-PROT 00145/2026 | Em fase de ajustes | [10 empty] | Destinada parte ativa do RL 7900453110 | Em andamento | Tanque | 1 | 07/07 Equipamento foi substituido na OS: ETO-RD-PO 1859/2026 OBRA 031260035101/07 PARECER COEP: REDIRECIONADO PARA O POSTO DO COCM´S EQUIPAMENTO CHEGOU NO LOCAL, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O DMSL, DEVIDO A URGÊNCIA DO EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO.30/06 PARECER COEP: DEVIDO A ALINHAMENTO COM COI UTILIZAREMOS PARTE ATIVA QUE ORIGINALMENTE FOI ENCOMENDADA PARA 7933726256PARECER DMSL: N° do Equipamento: _RLG 7933726256 MateirosTipo de Equipamento: _RLG NOJA RC 10 REL IIData: _06/05/2026SID: _2288/2026-Serviço Executado: _Equipamento com defeito na parte ativa, será necessário fazer a substituição da parte ativa e fazer melhoria na malha de terra!Equipamento ficou em operação?: _NaoPendência: _SimBateria(s) substituída(s)? NÃOData Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):_06/2025Equipe: _Benvindo e Almir-------------------------------------------------------------------------------Religador 7933726256, sem comunicação apos primeiroa ataque não retornou as comunicação. | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência da cidade de Mateiros (733 UCs) para o gerador
7933766059 | 79 | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO | ETO-TELE 01024/2026 | Aguardando comissionamento | [7 empty] | SS ATENDIDA |  |  |  | Em andamento | Tanque | 1 | PARECER DA PROTEÇÃO:RECOMISSIONAR RELIGADOR, AJUSTES DE PROTEÇÃO PERMANECEM OS MESMOS.Estagiário Rafael P Marques****************************PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃOSegue SS para verficar religador de poste 7933766059.Religador esta com defeito na parte ativa no tanque Porte gentilezaenviar equipe verificar.Endereço: TaquariPARECER DMSL: RLG 7933766059 RELÉ NOJA RC 10Mestre 2 Rep. taquaruçu GESID: 5457/2025Data: 15/10/2025Serviço Executado: Houve um curto na parte ativa do equipamento danificando a mesma, será necessário fazer a substituição somente do tanque, parte ativa.*Equipamento ficou em operação?:*Nao Pendência: Sim, substituir parte ativa.Equipe: Benvindo, Juliano e Sérgio.****** Parecer do COCM Centro***Equipámento Substituido em Campo pela Ordem de ServIÇO DLP-MPPA01 244/2026, ONDE OS RELATORIO ESTÃO ANEXADO.. | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 0 | 10 | 15 | 95 | Muito Alta | Seccionamento de trecho do Setor Taquari
7900594026 | 79 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-SE-PA 00107/2026 | Aguardando comissionamento | [11 empty] | Em andamento | Tanque + controle | 1 | PARECER DA PROTEÇÃO:16/07/2026 AJUSTES DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO15/07/2026 EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO NA OS ETO-RD-PO 1860 OBRA 031260035414/07/2026 PARECER COCM/ COEP: DE ACORDO COM O EDSON CURCINO FOI FEITA S SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO , SEGUE PARA PROTEÇÃO ELABORAR AJUSTE10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO DESLOCADO QUE ESTAVA EM GUARAÍ FOI ALINHADO COM O VALMOR QUE SERIA SUBSTITUIDO DIA 07/07/2026 , FAVOR PASSAR PARA PROTEÇÃO 7900594026PARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S PARA ABRIR REQUISIÇÃOPARECER DMSL 10/06/2026: Tem uma nota aberta para esse equipamento solicitando a substituição desde 20/10/2025, como a nota não foi atendida estamos repassando para área responsável. Nota em aberto repassada ETO-COEP 210/2025.Segue nota para verificar intermitência de comunicação nos religadores 7908301026 , 7911120026, 7947959026 , 7908692026, 7900594026 rural- Ponte Alta . | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Religador responsável pela proteção da barra da SE Ponte Alta (2381 UCs)
7921040031 | 79 | RIO DOS BOIS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | CONCLUÍDA | [12 empty] | Ok |  |  |  | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Fonte principal de Rio dos Bois, RL de transferência operando
7957620015 | 79 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | CONCLUÍDA | [12 empty] | Ok |  |  |  | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Atendimento da RDU de Bom Jesus e parcial da RDU de Pedro Afonso
7927413001 | 79 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-COEP 00141/2026 | Em processo de aquisição | [11 empty] | Pendente | Tanque + controle | 1 | 22/07/2026 EQUIPAMENTO SLEECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: *Segue feedback**Equipamento:* RLG 7927413001 *RELÉ TAVRIDA*Data:* 16/04/2026*SID:* 1817/2026*Serviço executado:* Placa de alimentação do equipamento com defeito, VERIFICAR SE É POSSIVEL substituir o equipamento completo.*Equipamento ficou em operação?*_Não*Pendência:*_Sim*Bateria(s) substituída(s)?*_Nao *Equipe:* Benvindo e Kaique-------------------------------------------------------------------------------------------------Religador 7927413001 sem comunicação foi realizado primeiro ataque porem a comunicação não retornou. Favor enviar equipe para devidas trattivas | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 90 | Muito Alta | Transferência do Distrito Ind de Porto Nacional e GAs
7908686014 | 79 | PIUM | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-RD-PS 00302/2026 | Concluído DCMD | [10 empty] | Verificar se já foi repassado | Em andamento | Tanque | 1 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADO06/07 PARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA DE ACORDO COM CALENDÁRIO LOGISITCO NOVO 06/07NOTA DMSL: Favor substituir o tanque, ele não está efetuando os comandos enviados. Não substituir o controle pois o mesmo funciona como repetidor de outros equipamentos.Segue nota para verificar falha de fechamento religador 7908686014- Pium .OBS: equipamento não fechou local e remoto , fica sinalizando no painel para verificar alarmes ! | 15 | 20 | 0 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 90 | Muito Alta | Fonte principal de Pium, RL de transferência operando
5800440256 | 58 | MATEIROS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | CONCLUÍDA | [12 empty] | Ok |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 90 | Muito Alta | Aumento de reclamações no atendimento de São Felix e Mateiros no período seco
7943790134 | 79 | ESPERANTINA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | ETO-TELE 00896/2026 | Aguardando comissionamento | [7 empty] | SS PENDENTE | 46261 |  |  | Em andamento | Tanque | 1 | PARECER DCMD:Serviço realizado , substituição da parte ativa do RELIGADOR 7943790134 - Favor realizar comissionamento | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 85 | Muito Alta | Transferência de Esperantina, fonte principal operando
7900453110 | 79 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-COEP 00087/2026 | Em processo de aquisição | [10 empty] | Previsão de entrega 20/10 | Pendente | Tanque | 1 | 10/07/2026 EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA PARTE ATIVA30/06.PARECER COEP: ALINHADO COM O ALLAN REMANEJAMOS PARTE ATIVA PARA ATENDER 7933726256PARECER COEP: Aproveitar controle cooper se possível em outro local, previsão de chegada do material dia 01/07 para substituiçãoFavor verificar o RL 7900453110, pois o mesmo aceita comando de fechamento, porém fecha em campo e no SCADA continua aberto e só abre através de equipe em campo. Parecer Dmsl:Equipamento está com defeito na parte ativa, não aceita o comando de fechamento. Será necessário substituir o equipamento completo.Equipamento ficou em operação?: _SIM_a pedido do COS ficou em operação, a operação está ciente da necessidade de substituir.Pendência: Sim, será necessário substituir o equipamento. | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 85 | Muito Alta | Transferência de Santa Rita, fonte principal operando
7925871077 | 79 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | ETO-COEP 00048/2026 | Em processo de aquisição | [10 empty] | Previsão de entrega 20/10 | Pendente | Tanque | 1 | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSLPARECER DMSL: A PEDIDO DA PCM DO NORTE LARA SOARES REALIZEI A CRIAÇÃO DESSA SS, EM RAZAO DA ANTIGAETO-TELE 337/2026 QUE FOI BAIXADA POR ENGANO DE TAL FORMA SEGUE A MESMA PARA REALIZAR AS TRATATIVAS. PENDENCIA: Religador continua by passado, equipamento está com defeito na parte ativa | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 80 | Muito Alta | Transferência de Goiatins e GAs (2492 UCs)
5803327001 | 58 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-COEP 00149/2026 | Em processo logístico | [10 empty] | Previsão de entrega 10/08 | Em andamento | Controle e aterramento | 1 | 01/07 PARECER COEP: FOI CONFIRMADO COM A OPERAÇÃO QUE O EQUIPAMENTO SEGUIU O FLUXO INTEIRO DE COMISSIONAMENTO, PROTEÇÃO, FAVOR EXPLICAR O QUE FOI REALIZADO E SE EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO, SENÃO ESTIVER EXPLICAR O QUE FOI FEITO NELE30/06PARECER COEP: REPASSAR DIRETAMENTE PARA OS COCM'SRegulador 5803327001 fora de operação, by passado em campo com painel de comunicação com cabos desconectados tensão 13.8.parecer DMSL: Feedback Equip. EspeciaisRT 5803327001RELÉ RUASid: 4844Data: 19/09/2025Serviço realizado:*Equipamento foi remanejado, 7 km da sua localização sentido Palmas necessário comissionamento completo*Equipamento com um dos cabos umbilicais danificado.* aterramento bucha FC não esta interligada corretamente * para-raios estão no mesmo aterramento da bucha FC.* Tranques muito alto e próximo da rede não permitindo o comissionamento com segurança.* Controle alto demais tem que baixar Equipamento ficou em operação?: nãoPendência: sim, precisa comissionar completoOBS | 40 | 0 | 0 | 20 | 20 | - | - | - | 80 | Alta | Em caso de perca da fonte principal é necessário esse RT para alimentação da Frísia
7900230155 | 79 | PALMEIRANTE | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | ETO-PROT 00143/2026 | Em fase de ajustes | [11 empty] | Em andamento | Tanque e PR do trafo e chave | 1 | 07/07/2026 PARECER COEP: MATERIAL ENVIADO , CONFORME ALINHANDO COM O WANDER REALIZAR SUBSTIUIÇÂO DO EQUIPAMENTO, FAVOR ESCREVER PARECER COCM ANTES DE PASSAR PARA PROTEÇÂO, DO QUE FOI REALIZADO01/07/2026 PARECER COEP: PROBLEMA NO ENVIO DO MATERIAL PARECER DMSL: Religador está com o tanque danificado. Não responde a comandos abertura e fechamento local ou remoto, pois está com sinal de curto circuito. Necessário trocar o equipamento. Para raio do trafo está queimado. Chave de saída da fase C está com o olhal quebrado, necessário substituir a chave. Equipamento ficou bypassado em campo. Aberto entrada e saída, com exceção da fase C de saída que ficou fechada. Favor, substituir equipamento completo por NOJA RC10 e sanar demais pendencias.Senhores Favor verificar RL 7900230155 o mesmo sinalizou aberto no SCADA porem a cidade de Palmeirante estava normal , feito um reset no rl e o mesmo subiu fechado.08/07/2026 PARECER DCMD: EQUIPE ETO-LVGR01 DE GUARAI ESTEVE NO RL 7900230155 DIA 25-06-2026 E FEZ TODAS A PENDENCIAS DO RL, OBS: EQUIPE SO NAO CONECTOU O CABO DO TRAFO NO RL. RL ESTA PRONTO PARA O COMISSIONAMENTO | 15 | 20 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 15 | 80 | Muito Alta | Fonte principal de Palmeirante, RL de transferência operando
7900543083 | 79 | APARECIDA DO RIO NEGRO | TAQUARALTO | CENTRO | [13 empty] | Ok |  |  |  | 15 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 | 80 | Muito Alta | Atendimento da RDU de Aparecida do Rio Negro
7900930040 | 79 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | CONCLUÍDA | [12 empty] | Ok |  |  |  | 15 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 | 80 | Muito Alta | Proteção da baixa do TF de força da SE Aragominas
7931383086 | 79 | MARIANOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | CONCLUÍDA | [12 empty] | Ok |  |  |  | 15 | 20 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 15 | 80 | Muito Alta | Fonte principal de Marianópolis, RL transferência operando
7908302256 | 79 | MATEIROS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-TELE 00997/2026 | Primeiro ataque DMSL | [7 empty] | SS ATENDIDA | [6 empty] | RL teve nota baixada (ETO-TELE 970/2026) pore´m eqp continua fora de operação, solicito programação para equipe verificar em campo | 5 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 75 | Alta | Isolação de trecho e transferência das cidades de São Felix e Mateiros para gerador, além de atendimento de clientes rurais
5800371025 | 58 | ARAPOEMA | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | ETO-RD-GR 00766/2026 | Equipamento entregue ao COCM | [10 empty] | Previsão de substituição 28/07 | Em andamento | Controle | 1 | 16/07/2026 PARECER COEP: ALINHADO COM O KELLITON REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLE DE TUPIRAMA, ALINHADO COM O JEAN QUE OS CABOS COMPATIBILIZADORES VÃO CHEGAR 16/08 , ATÉ ESSA DATA MANTER ESSA SS E CONTROLE RUA, DEPOIS REPASSAR PARA O DMSLPARECER COEP: AVALIAR COM O LEANDRO, PROVAVELMENTE SÓ COMPRAPARECER DMSL: Após testes foi constatado defeito nos relés da fase A e B, Modelo Toshiba TBR 1000. Se possível, substituir os relés das 3 fases por controle RUA, disponibilizar os cabos de ligação entre o tanque e o controle para possibilitar a compatibilização do equipamento. Fornecer kit de comunicação, rádio, antena, etc.Segue nota para veriifcar falha em regulador de tensão N: 5800371025 dentro S/E Arapoema , equipamento esta com 2 reles com falha marca toshiba . | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 70 | Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Arapoema no período seco
7926089013 | 79 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00078/2026 | Em processo de aquisição | [10 empty] | Previsão de entrega 20/10 | Pendente | Tanque | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Feedback Equip. EspeciaisRLG 7926089013,RELÉ NOJA RC10SID 1805/2026DATA 15/04/2026Serviço Executado: Favor realizar a troca da parte ativa do equipamento --reprogramar para atualizar a base juntamente com escada Equipamento ficou em operação: Não Pendência: sim atualizar a base e subistituir o tanque Bateria(s) substituída(s)? Não Data de Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): Equipe: Carliel e João Vitor Fernando e Elson---------------------------------------------------------------------------------ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7926089013 LD PARAISO I A PIUM. IMPLEMENTAÇÃO DA FUNÇÃO 27, SUBTENSÃO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 70 | Alta | Transferência da RDU de Chapada de Areia (937 UCs) para fonte alternativa
7925087021 | 79 | PARANA | PEIXE | SUL | ETO-PROT 00152/2026 | Em fase de ajustes | [11 empty] | Em andamento | Tanque | 1 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: EM ROTA DE ENTREGA, VERIFICAR PREVISÃO DE CHEGADARealizar a substituição do tanque do equipamento. | 15 | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 15 | 70 | Alta | Primeiro RL do 414R de Paranã, RL a jusante na LD também está bay-passado (630 UCs)
5801866013 | 58 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-PROT 00151/2026 | Em fase de ajustes | [11 empty] | Em andamento | Célula | 1 | 15/07 PARECER COCM, FOI ATENDIDA PELA OS ETO-RD-PS 1616/2026 OBRA-021260053910/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: EM PROCESSO DE ENTREGAPARECER DMSL: RT 5801866013Serviço Executado: Feito a medição da malha de terra. Identificado infiltração na caixa de passagem da célula da fase C do banco regulador de tensão, será necessário fazer a substituição da mesma! Ficar atento na hora da substituição, deverá ser substituída a célula do lado da BR.Obs.: Será necessário baixar todo o banco pelo menos um metro, as buchas estão muito próximas a parte energizada não oferecem segurança para equipe no momento do ensaio elétrico.Equipamento ficou em operação?: Não Possui nobreak: SimPossui antena: SimPossui rádio:SimPendência: SimData da bateria: Equipe: Benvindo e Kaique._______________________________________________RT 5801866013BY PASSADO DEVIDO DEFEITO EM CELULA BEMVINDO ESTEVE NO LOCAL JUNTO AO COD .NECESSARIO TRATATIVA PARA MESMA .FASE DANIFICADO C | 0 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | - | - | 70 | Alta | Atendimento da RDU Luzimangues Industrial por fonte alternativa
5865120195 | 58 | CENTENARIO | GUARAI | NORTE | ETO-PROT 00144/2026 | Em fase de ajustes | [11 empty] | Em andamento | Melhoria de aterramento | 1 | PARECER DMSL:PENDÊNCIA: Realizar melhoria no aterramento por ser tratar de um terreno muito arenoso, e há pendências por parte do time da proteção, os ajustes do RT não estão disponíveis para inserção no referido equipamento.DATA DA MANUTENÇÃO: 12/03/202EQUIPE: Brunno e Edeglan.***********************PARECER DA PROTEÇÃO:FAVOR COMISSIONAR REGULADOR 5865120195 – LD Santa Maria Ramal Centenário e Recursolândia – 34,5kV. AJUSTE REALIZADO, DISPONÍVEL NO APP DA PROTEÇÃO.*********************** INSTALADO NA OBRA 0702400720 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO.LAUDO EM ANEXO.COORD EO: 889017, 901685708-07-2026 PARECER: FOI FEITO A MELHORIA NO REGULADOR CONFORME FOTOS EM ANEXO. | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | - | - | - | 70 | Alta | Atendimento das RDUs de Centenário, Recursolândia e clientes rurais
5853360007 | 58 | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-RD-PS 00323/2025 | Problema na autorização de passagem | [10 empty] | Cliente não autorizou entrar na propriedade |  | Melhoria de aterramento | 1 | REALIZAR TESTES NO EQUIPAMENTO E CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. ESTANDO OK, COMISSIONAR EQUIPAMENTO E COLOCA-LO EM OPERAÇÃO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃdmsl : N° do Equipamento:*RT 5853360007 MIRACEMASID: 2493/2025Data: 13/05/2025Serviço Executado Provavelmente ocorreu uma descarga no equipamento comprometendo a malha!Será necessário fazer melhoria da malha de aterramento, fazer toda interligação da mesma! Feito ensaios de isolação das 3 células do equipamento, isolação está ok, quando retornar para colocar em operação levar 3 baterias de 7a.Equipamento ficou em operação?: Não Equipe: Benvindo e Jardel | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 70 | Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Miracema no período seco
5800366016 | 58 | WANDERLANDIA | TOCANTINOPOLIS | NORTE | CONCLUÍDA | [12 empty] | Ok |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | - | - | 70 | Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Wanderlândia no período seco
7955523028 | 79 | NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA | [12 empty] | Ok |  |  |  | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 70 | Alta | Equipamento para apoio na transferência de cargas na região de Natividade
7900573047 | 79 | FIGUEIROPOLIS | ALVORADA | SUL | ETO-PROT 00153/2026 | Em fase de ajustes | [11 empty] | Em andamento | Tanque + controle | 1 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S GERAREM AS OBRAS PARA PODER ENTREGAR MATERIALFavor providenciar manutenção no RL 7900573047, o mesmo estar em curto conforme fotos anexadas. Equipamento ficou bay passado em campo.PARECER DMSL: Equipe: FABIO AP./JOÃO MARCOSData Executada: 15/10/2025Serviço Executado:Foi constatado que o equipamento esta queimado na parte ativa placa, tanque e relé. Por favor fazer a substituição pelo Noja RC10. | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 15 | 65 | Alta | Transferência da Bunge, Saneatins e secadora
7953610256 | 79 | MATEIROS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-RD-PO 00208/2026 | Concluído DCMD | [10 empty] | Pendente laudo da empreteira |  | Tanque e cabo umbilical | 1 | 14/07/2026 - PARECER COEP: REALOCAR TANQUE 34,5 SOBRESSALENTE DE PARAÍSO PARA ATENDER PARECER DMSL: Data: 10/03/2026,Serviço Executado: Foi substituído o relé do equipamento, o mesmo estava danificado. Trocado o DPS, o mesmo estava queimado devido ao tanque estar furado. O equipamento ficou em bypass.Equipamento ficou em operação? NãoPendência? Sim, substituir a parte ativa com cordão umbilical.Equipe: Carliel e João VitorSEGUE SS PARA REGULARIZAR AUTOMAÇÃO DO RL 7953610256 NA INTERLIGAÇÃO COM A COELBA (CHAPADA DA MANGABEIRA) - EQUIPE INFOMOU CURTO INTERNO NO GABINETE DJ AC NÃO FECHA | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 | 65 | Alta | Atenidmento da COELBA (Alto potencial de compensação)
5800438116 | 58 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | ETO-RD-DP 00404/2026 | Concluído DCMD e DMSL | [10 empty] | Previsão de substituição 07/08 | Em andamento | Célula | 2 | 01/07 PARECER COEP: DENER INFORMOU QUE TEM AS PEÇAS SOBRESSALENTES DE OBRA PARA UTILIZAR, REPASSEREI AO POSTO DO ETO-RD-DP PARA AS TRATATIVAS, FAVOR INFORMAR PREVISÃO DE SUBSTIUIÇÃO E PREENCHER A PLANILHA ASSIM COMO PREENCHER A DESCRIÃO ANTES DE PASSAR PARA PROTEÇÃO FAZER OS AJUSTES30/06PARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S CRIAREM OBRA PARA ENTREGA DO MATERIALSegue nota para normalizar falha em regulador N:5800438116 - Chapada da natividade .equipamento está com fase B e C travada .OBS: a fase B esta sinalizando falha , equipamento não insere TAP negativo na fase B e C , o mesmo ficou no TAP zerado e bloqueado .PARECER DMSL (18/08/2025): Foi feito teste de elevar e abaixar nas fases B e C e o mesmo só aceita elevar os taps, constatando que o mercanismo da chave reversoura polaridade está com defeito. Número de série fase B EI7030 e Número de série fase C EI7040. Substituir as fases B e C.Foi constatado que a placa F do controle está com defeito. | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | - | - | - | 60 | Média | Atendimento da região da Engegold, Nativa, cidade Natividade e Chapada da Natividade (Fonte alternativa)
5800090147 | 58 | TAIPAS DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA | [12 empty] | Ok |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 60 | Média | Atendimento de Taipas
5840227063 | 58 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | ETO-COEP 00151/2026 | Em processo de aquisição | [11 empty] | Pendente | Célula | 1 | PARECER DMSL 13/07/2026: Realizados ensaios de isolação nas três células, e foi identificado curto na fase A, sendo necessário a sua substituição. Os cabos das buchas ficaram desconectados para melhor identificação no momento da sua substituiçãSEGUE PARA O DMSL AVALIAR ANTES DE SEGUIRMOS COM O SERVIÇOSEGUE PARA REALIZAR TROCA---------------------------------------------------------Boa noite,Segue SS para tratativas regulador de tensão 5840227063 fase C em curto | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 60 | Média | Atendimento da RDU Bandeirantes e clientes rurais
5846328094 | 58 | PEIXE | PEIXE | SUL | ETO-TELE 00986/2026 | Aguardando comissionamento | [7 empty] | SS PENDENTE | 24/08/206 |  |  | Em andamento | Melhoria de aterramento | 1 | COCM SUL - 07/07/2026 - FOI REALIZADO MELHORIA DE ATERRAMENTO E FEITO A MANUTENÇÕES E TODAS AS CHAVES E SUBSTITUIDO OS CONECTORES.PARECER COEP: MELHORIA DE ATERRAMENTO É COCM'S, FAVOR ENCAMINHAR DIRETAMENTE PARA ELES, COCM'S REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO POR FAVORPor genteliiza verificar RT 5846328094 situação de equipamento, se encontra by passado em campoPARECER DMSL:Favor, realizar melhoria de aterramento que se encontra alta e substituir todos os conectores das buchas por conectores estrangulador. | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 60 | Média | Atendimento da RDU Sucupira e clientes rurais
5851753086 | 58 | MARIANOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | ETO-TELE 00881/2026 | Aguardando comissionamento | [7 empty] | SS ATENDIDA |  |  |  | Em andamento | Melhoria de aterramento | 1 | PARECER DMSL: FAVOR SOLUCIONAR PENDENCIAS RT: 5851753086Relé R.U.A Data: _19/05/2026Sid: 2740/2026Possui rádio?: SimPossui antena?: SimPossui módulo nobreak?: SimServiço Executado: * Feito testes no equipamento,o mesmo está normal.* Será necessário fazer melhorias na malha de terra e colocar em operação.Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Sim. É necessário fazer melhorias na malha de aterramento.Bateria(s) substituída(s)? _nao Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 12/2025Equipe: Jean e BenvindoPARECER DCMD: FEITO MELHORIA NA MALHA DO ATERRAMENTO, FAVOR ENVIAR EQUIPE PARA COLOCA-LO EM OPERAÇÃORT 5851753086MESMO ESTA BY-PASSADO EM CAMPO EQUIPE SINERGIA 086OP01 ESTEVE NO LOCAL APARENTIMENTE SEM DEFEITO APARENTE MESMO FOI BY PASSADO POR TER TIRADO LINHA.DESDE ENTAO MESMO NAO VOLTOU PARA OPERAÇÃO .FAVOR VERIFICAR PARA TESTES POSSIVEIS .PARA QUE O MESMO VOLTA COM DISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO . | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 60 | Média | Atendimento da RDU Marianópolis e clientes rurais
7903112004 | 79 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | ETO-COEP 00184/2025 | Concluído DCMD | [10 empty] | Verificar se já foi repassado | Em andamento | Tanque | 1 | 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAApós testes no RLG 7903112004 foi constatado defeito no mesmo e como se trata de um modelo COOPER FORM6 que está obsoleto e não possuímos peças sobressalentes, faz-se necessária substituição completa por modelo NOJA RC10. | 15 | 10 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 55 | Alta | Transferência de Babaçulândia, 4 RLs sendo 2 operando
7920024127 | 79 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | ETO-COEP 00120/2025 | Em processo de aquisição | [11 empty] | Pendente | Tanque + controle e chave | 1 | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO O RETORNO DO DMSL , PARA ENTENDER SE O PROBLEMA É NA COMUNICAÇÃO OU PARTE ATIVA, JÁ QUE O EQUIPAMENTO EM QUESTÃO SEGUE COMUNICANDOPARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que o relé e a parte ativa do equipamento 7920024127 estão com defeito, sendo necessária a substituição completa por um modelo NOJA RC 10. Favor, subsituir também a chave de saída da fase A que está com o anel de abertura quebrado.RL 7920024127 está desarmando em campo e no SCADA continua fechado, só sinaliza aberto no SCADA quando a equipe faz o resert no equipamento em campo. | 15 | 10 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 55 | Alta | Transferência de Palmeiras, 3 fontes operando
7927646026 | 79 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00029/2026 | Em processo de aquisição | [11 empty] | Pendente | Tanque | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRARELIGADOR BY PASSADO POR DEFEITO, NECESSÁRIO AVALIAÇÃO DO PROBLEMA.parecer dmsl:O religador apresenta defeito no tanque, sendo necessário substituir o tanque o mesmo está tirando a linha, e troca os isoladores. Quando retornar, trazer uma fonte para o equipamento, a mesma foi removida.FICOU EM OPERAÇÃO? NãoPENDÊNCIA: Sim, aguardando peças para substituição. | 15 | 10 | 5 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 55 | Alta | Opção de isolação de São Félix e Mateiros para alimentação por gerador
7927169001 | 79 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-PROT 00156/2026 | Em fase de ajustes | [11 empty] | Em andamento | Tanque |  | PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃOSS ANTIGA: 1500/2025 PARECER DMSL: Serviço Executado: Foi verificado que o tanque do equipamento está danificado, sendo necessário substituir o tanque do equipamento.Equipamento ficou em operação?: NãoPendência: Sim, instalar fonte, disjuntor e DPS, e substituir o tanque.***** Parecer COCM******Subsituido Tranque do RL pela Ordem de Serviço DLP-MPPA01 247/2026 RELATORIO EM ANEXO DA O.S EXECUTORA | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 55 | Alta | Transferência dos Grupos A - VLI e Frisia
7900018004 | 79 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | CONCLUÍDA | [12 empty] | Ok |  |  |  | 15 | 10 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 55 | Alta | Transferência de Aragominas, 3 fontes operando
7934698002 | 79 | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | CONCLUÍDA | [12 empty] | Ok |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 10 | 15 | 55 | Alta | Atendimento do PA Mumbuca (106 UCs), no desarme a jusante penaliza parte da RDU de Tocantinópolis (1384 UCs)
7930428001 | 79 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-COEP 00150/2026 | Em processo de aquisição | [11 empty] | Pendente | Tanque | 1 | PARECER DMSL DATA 16/07/2026: será necessário fazer a substituição da parte ativa do equipamento.PARECER COEP: Equipamento Funcionando no SCADA , favor reavaliar a necessidade de substituição e se necessário mandar o modelo do equipamento.Segue nota para substituir Taque do RL-7930428001 na LD Porto Nacional / São João, Identificado pela Int-20253617520441 equipamento dando passagem na fase A ficou bay-passado até substituição, Tensão 34,5kva, Acesso livre. | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 50 | Alta | Transferência dos Grupos A - Ramal do Rossato (TF 225kVA e TF 750kVA)
7936038076 | 79 | DUERE | GURUPI | SUL | CONCLUÍDA | Em processo de aquisição | [10 empty] | Cancelada errada pelo DMSL | Pendente |  |  |  | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 50 | Alta | Transferência do Grupo A - Xavante (TF 1087,5 kVA) e outros GA menores
7955520116 | 79 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA | Em processo de aquisição | [10 empty] | Cancelada errada pelo DMSL | Pendente | Tanque | 1 |  | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 50 | Alta | Transferência do Grupo A - Engegold (TF 7500 kVA)
5800291035 | 58 | MONTE DO CARMO | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-RD-PO 00097/2026 | Aguardando comissionamento | [11 empty] | Em andamento | Melhoria de aterramento | 1 | PARECER DMSL: Feito testes funcionais nas 3 células do banco as mesmas corresponderam aos testes. Será necessário fazer a correção da malha de terra, baixar o banco completo pois está muito alto dificultando as atividades da equipe, substituir as 3 chaves facas do lado Fonte e as 3 do lado Carga instalar suporte inclinado das chaves para facilitar as manobras. Colocar cinta no controle RUA abaixar o mesmo, pois está muito alto e fixado com um mosquetão oval, quando retornar para colocar em operação levar 3 baterias de 7a e rele rua.Obs.: Fizeram melhoria na malha de terra, mas não está dentro do aceitável! As outras pendências continuam, favor corrigir. Equipamento ficou em operação?: Não - Equipe: Benvindo e Kaique- SS ANTIGA ETO-TELE 358/2026 | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | - | - | - | 50 | Média | Aumento de reclamações no atendimento de Silvanópolis por Monte do Carmo no período seco
5827102054 | 58 | PUGMIL | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-RD-PS 00289/2026 | Aguardando comissionamento | [10 empty] | Concluído poço para melhoria de aterramento aberto |  | Melhoria de aterramento | 1 | PARECER COEP:NÃO É POSSÍVEL RETORNAR COM O CONTROLE COMPLETO , MAS DARIA PARA FAZER A MELHORIA NA MALHA DE ATERRAMENTO , ENCAMINHANDO PARA OS COCM'S PARA REALIZAREM A MELHORIAparecer DMSL: :Nobreack com defeito, rele queimado, cabo de comunicação entre o rádio e o rele danificado, malha de aterramento está com a resistência alta!Feito reparo no cabo, substituído nobreack, e rele. Se possível retornar com controle completo pq o q está em campo teve infiltração de água, abrir chamado no scada para atualizar base do equipamento pois o mesmo está com a base antiga, fazer correção da malha de aterramento.Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: sim, levar controle novo, fazer correção da malha de terra, levar suporte para fixar antena. OBS | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | - | - | - | 50 | Média | Aumento de reclamações no atendimento de Pugmil no período seco
5850308009 | 58 | GUARAI | GUARAI | NORTE | CONCLUÍDA | [12 empty] | Ok |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 0 | 10 | - | - | - | 50 | Média | Atendimento de parte da RDU de Guaraí e ramal da PRF/Repetidora
7900535058 | 79 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ARAGUAINA | NORTE | ETO-COEP 00173/2025 | Em processo de aquisição | [11 empty] | Pendente | Controle | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Equipamento 7900535058 encontra-se com o relé danificado, firmware corrompido, o mesmo não inicia. Devido ao fato de não possuirmos mais peças de reposição para religador cooper, se faz necessário a substituição de todo conjunto por um Noja RC10.envar equipe para verificar rlo 7900535058 foi feito primeiro ataque com equipe 040op36 o mesmo esta com RELE TRAVADO E FICOU FORA DE OPERAÇÃO, ATENDE RDR DE SANTA FÉ SAIDA DA CIDADEEQUIPE INFORMOU ABELHAS NA CAIXA DO PAINEL DE COMANDO | 5 | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 45 | Média | Atendimento 3 povoados, na perca 4 ficam fora (900 UCs)
7927713200 | 79 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | PEIXE | SUL | CONCLUÍDA | Em processo de aquisição | [10 empty] | Cancelada errada pelo DMSL | Pendente | Tanque | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 40 | Média | Transferência do Ramal do Retiro (246UCs), fonte principal by-passado
7937102148 | 79 | SAO VALERIO DA NATIVIDADE | PEIXE | SUL | ETO-COEP 00129/2026 | Em processo de aquisição | [11 empty] | Pendente | Tanque | 1 | PARECER COEP: REAVALIAR DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO NO SCADA ASSIM COMO , FORNECER MODELO DO EQUIPAMENTO E FAIXA DE TENSÃO PARA COMPRA / AQUISIÇÃOTanque com defeito, realizar substituição do tanque. | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 40 | Média | Fonte principal do Ramal Serranópolis (181 UCs), RL de transferência operando
7944559149 | 79 | CASEARA | DIVINOPOLIS | CENTRO | ETO-COEP 00063/2026 | Em processo de aquisição | [11 empty] | Pendente | Controle | 1 | 14/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA Equipamento ficou em operação?: NãoPendência: Sim será necessário substituir a placaServiço Executado: curto na placa foi tentando recuperar a mesma porém não teve sucesso!Bateria(s)substituída(s)? NÃOEquipe: Kaique e benvido | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 40 | Média | Atendimento de cargas rurais entre Caseara e Araguacema (221 UCs)
5800961074 | 58 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-COEP 00221/2025 | Equipamento em Logistica | [10 empty] | Vamos retirar de uma obra de construção de uma linha antiga e usar na manutenção | Pendente | Células + melhoria de aterramento | 3 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRASubstituir as 3 células- Melhoria na malha de aterramento - Melhoria no circuito de aterramento qua aterra as células.- Substituir conectores paralelos | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | - | - | - | 40 | Média | Atendimento da COELBA e GA Alessandro Maurício (1600 kVA)
7908249152 | 79 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-COEP 00038/2026 | Em processo de aquisição | [11 empty] | Pendente | Tanque + controle | 1 | 14/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRADMSL:Serviço Executado: Houve um curto no equipamento danificando a parte ativa, será necessário fazer a substituição do equipamento completo ( parte ativa e controle) colocar o um cabo pp novo do trafo até o Dj pois o mesmo está sem condições de uso. Obs:. Foi retirado rádio e rele Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir o equipamento completo. | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Atendimento de zona rural em Santa Rosa (160 UCs)
7922995039 | 79 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | ETO-PROT 00135/2026 | [12 empty] | Em operação |  |  | PARECER COEP: Equipamento em operação, instalado com sucesso, segue para Proteção para ajustesPARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que o RLG 7922995039 encontra-se com parte ativa e controle danificados. Favor, realizar substituição completa do equipamento.Troca do sistema de comunicação do equipamento | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Atendimento do PA Esperança Viva (396 UCs)
7925733015 | 79 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | ETO-COEP 00058/2026 | Em processo de aquisição | [7 empty] | Validado |  |  |  | Pendente | Tanque | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: FEEDBACK EQUIP. ESPECIAISNº DO EQUIPAMENTO: 7925733015TIPO EQUIPAMENTO: Noja RC10TIPO DE COMUNICAÇÃO: Rádio GEDATA DA MANUTENÇÃO: 24/03/2026SID: 1475/2026DESCRIÇÃO: Tanque do equipamento em CurtoFICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Sim, repassar a nota para DCMD substituir tanque.DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO: NãoBATERIA SUBSTITUÍDA?: Não TIPO DE BATERIA: Lítio EQUIPE: Edicleber e Jhonata(DEOP)------------------------------------------------------------------------------------------------------religador 7925733015 com defeito, equipe fez abertura da chave de saida do mesmo e ele não aceita fehcamento devido provavel curto-circuito interno, enviar equipe para verificar o mesmo ficou by-pass fechado | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Transferência do Ramal Agrovila (73 UCs)
7927396052 | 79 | FORMOSO DO ARAGUAIA | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | ETO-COEP 00045/2026 | Em processo de aquisição | [11 empty] | Pendente | Tanque | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAreligador foi bay passado devido mesmo esta saindo fumaca do painel e sem comunicação 7927396052.PARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que apenas o tanque do RLG 7927396052 encontra-se queimado. Favor, substituir parte ativa do equipamento.NS Tanque: 0320123040198 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Equipamento localizado Fonte principal de atendimento a SE Cobrape
7933585074 | 79 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-COEP 00024/2026 | Em processo de aquisição | [10 empty] | Estava aguardando retorno DMSL | Pendente | Tanque | 1 | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAREALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE, O MESMO ESTÁ COM DEFEITO. | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 | Média | Atendimento da COELBA
7942572059 | 79 | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO | ETO-PROT 00155/2026 | Aguardando comissionamento | [11 empty] | Em operação |  |  | PARECER COEP: EQUIPAMENTO COM MELHORIA DE ATERRAMENTO É COM A ETO-RD-PA , NÃO PASSA PELO FLUXO DE AQUISIÇÃO DO COEP, FAVOR REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO ETO-RD-PAPARECER DMSL 19/05/2026: É necessário fazer melhorias na malha de aterramento.segue nota para RL 794252059 o mesmo esta sem comunicaçao, foi feito primeiro ataque, porem a comunicaçao nao voltou, obs ramal do marasca.**** Parcecer do COCM CENTRO-****FEITO A MALHAR DE ATERRAMENTO ATENDIDA PELA ORDEM DE SERVIÇO DLP-MLPA02 91/2026 COM RELATORIO EM ANEXO A O.S | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 | Média | Atendimento do Ramal do Marasca e GAs (108 UCs)
7944319149 | 79 | CASEARA | DIVINOPOLIS | CENTRO | CONCLUÍDA | [12 empty] | Ok |  |  |  | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 | Média | Atendimento do Grupo A - Matosul (TF 1500 kVA)
7955986084 | 79 | DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | ETO-COEP 00133/2026 | Em processo de aquisição | [11 empty] | Pendente |  |  | 14/07/2026 PARECER COEP : SUBSTIUIR CONTROLE COMPLETOPARECER DMSL: Equipamento com a placa de alimentação ca em curto, será necessário substituir a placa do equipamento. (Antiga nota era pra ter sido repassada porém foi baixada indevidamente pela equipe) | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Transferência de cargas do 444R da SE Paraíso I
7967181127 | 79 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | CONCLUÍDA | Linha viva substiui as chaves pode ser que esteja dentro de operação | [15 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Transferência de Palmeiras, 3 RLs sendo 2 operando
7900525015 | 79 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | ETO-COEP 00125/2026 | Em processo de aquisição | [11 empty] | Pendente | Tanque | 1 | PARECER COEP: É PARA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO RELIGADOR OU DAS BUCHAS, CASO SEJA BUCHAS , REPASSAR PARA OS COCM'S , CASO NÃO SEJA ESPECIFIQUE O MODELO , E A TENSÃO, FICO NO AGUARDO DO RETORNONota para manutenção substituir religador 7900525015 que está com as buchas de entrada danificadas fase A estourada e bc danificadas Local LD Pedro Afonso A Chaparral | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Tranferência do Ramal do Chaparral (251 UCs)
7928564039 | 79 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | ETO-COEP 00123/2026 | Em processo de aquisição | [11 empty] | Pendente | Tanque + controle | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRATroca do sistema de comunicação do equipamentoDMSL 28/07/2025: Equipamento com tanque, modulo e rele com defeito, solicitar troca do equipamento ao DCMD.Fotos vão ser enviadas por e-mail | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | Média | Transferência entre 424R Araguatins e 434R Augustinópolis
7957126085 | 79 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | CONCLUÍDA | [12 empty] | Ok |  |  |  | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | Média | 444R de Paraíso I, atendimento de Monte Santo, devido defeito a RDU está manobrada para o 454R
5841308190 | 58 | NOVO JARDIM | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA | [12 empty] | Desmobilizado | - |  |  | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | 30 | Baixa | Equipamento obsoleto com a entrada da SE Serras Gerais
5844630060 | 58 | NOVA OLINDA | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | CONCLUÍDA | Equipamento entregue aos COCM's | [10 empty] | Previsão de entrega 20/07 // Foi entregue a eles verificar o porque eles baixaram | Em andamento | Célula | 1 |  | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | 30 | Baixa | Atendimento dos ramais PA Remansão e Água Branca
5855411017 | 58 | BARROLANDIA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00156/2026 | Em processo de aquisição | [11 empty] | Pendente | Controle | 1 | 20/07 PARECER COCM: NÃO RECEBEMOS MATERIAL10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: EQUIPAMENTO EM ROTA DE ENTREGASEM COMUNICAÇÃO, FALHA DE ALIMENTAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO.PARECER DMSL: 17/09/2025 Equipamento ficou em operação? Não Pendência: sim. Equipamento ficou Bay passado levar controle COMPLETO para trocar. ellisfran | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | - | - | - | 30 | Baixa | Atendimento do Assentamento Irmã Adelaide
7900505026 | 79 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | CONCLUÍDA | [12 empty] | Ok |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | Baixa | Atendimento do Ramal do Gato (288 UCs) e UFV Videira, no desarme a jusante penaliza a cidade de Pindorama
7908196047 | 79 | FIGUEIROPOLIS | ALVORADA | SUL | ETO-TELE 01002/2026 | Em processo de aquisição | [7 empty] | SS REPASSADA |  |  |  | Pendente | Tanque + controle | 1 | 13/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO REMANEJADO FAVOR FAZER O COMISSIONAMENTORELIGADOR N° 7908196047 REMANEJADO NA OBRA 0402401150 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 698485, 8657287PARECER DA PROTEÇÃO:AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO GURUPI, RL APENAS REMANEJADO DA REDE VELHA PARA REDE NOVA, EQUIPAMENTO COOPER, SE MANTEVE O MESMO NÚMERO DE ATIVO.ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO.PARECER DMSL: Constatado curto-circuito no tanque do religador, impedindo as operações de abertura e fechamento do equipamento. Solicita-se a substituição completa do religador, incluindo tanque e unidade de controle. | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | Baixa | Seccionamento do Rural e energização do 224R
7921202014 | 79 | PIUM | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00132/2026 | Em processo de aquisição | [11 empty] | Pendente | Tanque | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA , DEVERIA SER SUBSTITUIDO PARTE ATIVAPARECER DMSL: Serviço Executado: _ indentificado o problema na parte ativa será necessário fazer a substituição da mesmo, feito a medição do aterramento. Preciso substituir para raio da fase c.Equipamento ficou em operação?: _NAOPendência: _SimBateria(s) substituída(s)? _NãoData Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):_Equipe: _Benvindo e kaique----------------------------------------------------------------------------------RL com defeito no rele, fica só reiniciando ficou By passado OS atendimento primeiro ataque 106530226 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Atendimento de Clientes rurais (483 UCs)
7923927122 | 79 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | ETO-COEP 00148/2026 | Em processo de aquisição | [11 empty] | Pendente | Tanque | 1 | PARECER DMSL 16/07: Nota solicitada ao DMSL com a informação de que o tanque precisa ser substituído. Estou encaminhando a nota para a área responsável.Segue nota para envia manutenção substituir tanque do RL-7923927122 em curto, Anomalia identificada desarme das LD, s Palmas / Aparecida e Palmas Taquaruçu, Acesso livre, Tensão 34,5kv, Local RL de Interligação entre 424R / 414R. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Transferência entre 414R e 424R SE Palmas II
7927446001 | 79 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-COEP 00143/2025 | Em processo de aquisição | [11 empty] | Pendente | Tanque + controle | 1 | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO COMPLETOSegue para verificação RL sem comunicação feito primeiro ataque sem sucesso.PARECER DMSL:Data:* _08/07/2025Serviço Executado: Placa de alimentação danificada, devido a curto, não temos material sobressalente para manutenção! Favor substituir o equipamento completo.Obs.: O rádio ficou dentro do controle, favor orientar a equipe que for substituir colocar dentro do controle novo.Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir equipamento completo. | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Alimentação de Monte do Carmo por Porto Nacional
7928241200 | 79 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | PEIXE | SUL | ETO-COEP 00128/2026 | Em processo de aquisição | [11 empty] | Pendente | Tanque | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Tinha uma nota aberta 422/2025 e logo após a equipe resolver a comunicação ela foi baixada, porém a equipe relatou que ''na estrada ontem o COS nos avisou para voltar que na hora de colocar em operação ele tirou a linha fora. Hoje retornamos nele e fizemos ensaios elétricos e foi constatado que o tanque está em curto. Passa direto aí para o Dcmd para substituição do tanque.'' | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Fonte principal do Ramal do Retiro (246UCs), RL transferência by-passado
7942485096 | 79 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00158/2025 | Em processo de aquisição | [11 empty] | Pendente | Tanque | 1 | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRARELIGADOR COM DEFEITO 7942485096, ESTA DANDO PASSAGEM ESTANDO ABERTO. NÃO ACEITA COMANDOS. FICOU BY PASSADO EM CAMPO PARA MANUTENÇÃO.PARECER DMSL: Ao testar o tanque, foi constatado que o mesmo está danificado e precisa ser substituído.Substituir somente o tanque. Deixar claro na nota para o dcmd substituir somente o tanque. Não tem necessidade de substituir o controle. | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Transferência da PCH Bagagem
7955430075 | 79 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | DIVINOPOLIS | CENTRO | CONCLUÍDA | [12 empty] | Ok |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | Baixa | Atendimento do Ramal do Boleu (13 UCs), no desarme a jusante penaliza parte 303 UCs rurais
7955686076 | 79 | DUERE | GURUPI | SUL | CONCLUÍDA | [12 empty] | Ok |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Fonte alternativa de atendimento do Ramal Bacuri (217 UCs)
7955946007 | 79 | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00134/2026 | Em processo de aquisição | [11 empty] | Pendente | Controle | 1 | 13/07/2026 PARECER COEP: SUBSTITUIR CONTOLE OU MANDAR MANUTENCIONAR EM CASO DE PRIORIDADE ALTAPARECER DMSL: Necessário substituir a placa de alimentação ca, a mesma está em curto não conseguimos recuperar. (Antiga nota era pra ter sido repassada porém foi baixada indevidamente pela equipe) | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | Baixa | Alimentação do serviço auxiliar da Investco e clientes rurais (260 UCs)
7901110084 | 79 | DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | ETO-COEP 00061/2026 | Em processo de aquisição | [11 empty] | Pendente | Tanque | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Serviço Executado: Foi feito análise técnica, testes funcionais e identificado que a parte ativa do equipamento está com defeito. Necessário substituir a parte ativa.FICOU EM OPERAÇÃO? Não- EQUIPE: Carliel e BenvindoSegue SS para verificaçao Rl esta danificado dando passagem de tensão mesmo aberto Sim, quando retornar trazer uma fonte pois a mesma foi removida. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Localizado na fonte principal de atendimento de Divinópolis e Abreulândia
7908206074 | 79 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA | [12 empty] | Ok |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento do PA Novo Plano (102 UCs)
7908708116 | 79 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA | Equipamento Fora de operação | [10 empty] | Cancelada errada pelo DMSL | Pendente | Tanque + controle |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento do PA Xobo (194 UCs)
7910027196 | 79 | LAGOA DO TOCANTINS | TAQUARALTO | CENTRO | CONCLUÍDA | Em processo de aquisição | [11 empty] | Pendente | Tanque + controle | 1 |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento do Ramal do Rio Preto (197 UCs)
7913662076 | 79 | DUERE | GURUPI | SUL | ETO-COEP 00114/2026 | Em processo de aquisição | [10 empty] | 1 controle NOJA sobrando | Pendente | Tanque | 1 | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL PARA ENTENDER EXATAMENTE O QUE TENHO QUE SUBSTITUIRAberto nota para substituir tanque danificado e chave de entrada fase B danificadaPARECER DMSL: Foi confirmado pela equipe DMSL o defeito do tanque, favor seguir com a substituição e correção da chave de entrada fase B danificada. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento do Ramal do Bacuri (168 UCs)
5862236091 | 58 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-RD-DP 00457/2026 | Em processo de aquisição | [11 empty] | Pendente | Célula | 1 | 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE , FAVOR EDITAR A SS COM A DATA PREVISTA DE SUBSTITUIÇÃO NO PARECER DOS COCM´S Realizar substituição da FASE B.Célula da fase B estava com a tampa do contador de tape aberta, pegou chuva e molhou os contatos danificando a peça toda. | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | - | - | - | 20 | Baixa | Atendimento da LD Vale Rio Doce (Nova Aura Mineradora)
5836786094 | 58 | PEIXE | PEIXE | SUL | ETO-COEP 00095/2026 | Em processo logístico | [10 empty] | Previsão de entrega 16/08 | Em andamento | Célula | 1 | 24/07 PARECER COEP:EQUIPAMENTO EM LOGISTICA DE ENTREGA Favor levar outro regulador de tensão, pois o mesmo foi furtado em campo. | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | - | - | - | 20 | Baixa | Atendimento de clientes rurais na LD Peixe Angical - Peixe
7919270014 | 79 | PIUM | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-RD-PS 00327/2026 | Em processo de aquisição | [11 empty] | Pendente |  |  | PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL, EQUIPAMENTO FOI INSTALADO NOVO NA OBRA 0212501060, ENTENDER O PORQUE NÃO FOI REALIZADO COMISSIONAMENTOPARECER DMSL: Substituir Equipamento completo problema na placa de alimentação e na parte ativa, falta colocar placa de identificação correta na topologia, baixar o controle.Equipamento ficou em operação?: naoPendência: simBateria(s) substituída(s)? NÃOEquipe: Kaique/ Benvindo13/07/2026 PARECER COEP: SUBSTITUIÇÃO REALZIADA , FAVOR COMISSIONARPARECER DMSL (22/07/26): Solicito que o laudo de substituição seja anexado, e a SS seja repassada para proteção atribuir a ordem de ajuste, antes de repassar para ETO-TELE.----------------------------------------------PARECER DA PROTEÇÃO: Prosseguir com o comissionamento. Ajustes de religador permanecem os mesmos, disponíveis no APP da Proteção.********************************RELIGADOR N°7919270014 REMANEJADO NA OBRA 0212501060 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 617422, 8830787 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento de Clientes rurais (48 UCs)
7926442035 | 79 | MONTE DO CARMO | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00051/2026 | Em processo de aquisição | [10 empty] | 1 controle NOJA sobrando | Pendente | Trafo auxiliar e tanque | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Data: 12/03/2026 Serviço Executado:- Análise técnica constatou:- Parte ativa do equipamento danificada: necessita substituição- Trafo danificado: foi feitos testes nas buchas secundárias o mesmo não chega tensão - Vazamento de óleo - Necessita substituiçãoEquipamento ficou em operação? NãoPendências:- Solicitar limpeza de faixa para acesso ao equipamento- Trocar parte ativa do equipamento- Substituir o trafoEquipe: Carliel e João VitorSegue nota para envia equipe verificar falha de comunicação e automação no RL-7926442035 feito primeiro ataque com equipe 035OP02, porém sem sucesso. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Atenidmento do PA Principado (200 UCs)
7954668084 | 79 | DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | CONCLUÍDA | [12 empty] | Ok |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento do PA Piedade (125 UCs)
7938137007 | 79 | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00144/2026 | Em processo de aquisição | [11 empty] | Pendente | Trafo auxiliar e completo | 1 | PARECER DMSL 09/07/2026: GENTILEZA VERIFICAR HAVIA UMA NOTA ABERTA, EQUIPE RETORNOU EM CAMPO E NÃO FOI REALIZADAserviço realizado na SS ENC-RD-PS 1397/2025, REPASSANDO PARA COMISSIONARRL 7938137007 NO RL INSTALAR BATERIA NOVA E RADIO A PEDIDO DE KAROLINY DMSLACESSO LIVREPARECER DMSL: * equipamento esta com a bucha da fase A com problemas(solta), necessário substituir* Trafo do serviço auxiliar esta vazando óleo, necessário substituir- Material ainda não foi entregue para substituição 15/07/2026 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Baixa | Transferência do Irmã Adelaide (470 UCs)
5856156091 | 58 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-RD-DP 00403/2026 | Em processo de aquisição | [10 empty] | Furtado 2 vezes | Pendente | Células + controle | 3 | DCMD 26.03.2026. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS O MATERIAL EM ESTOQUE PARA SUBSTITUIÇÃO. COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização.PARECER COEP: EQUIPAMENTOS JÁ FORNECIDOS PARA OS COCM'S PARA REGULARIZAÇÃOPARECER DA PROTEÇÃO:EQUIPAMENTOS FURTADOS. PARA AQUISIÇÃO DAS CELULAS DE REPOSIÇÃO, FAVOR CONSULTAR OS DADOS DE PLACA EM ANEXO.PARECER DA PROTEÇÃO:COMISISONAR RT 5856156091 LD DIANOPOLIS A NATIVIDADE. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES DA RESISTENCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO.RELIGADOR N° 5856156091 INSTALADO NA OBRA 0502400526 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 899501, 8714782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | Baixa | Equipamento novo furtado antes de ser colocado em operação
5858783119 | 58 | SAO BENTO DO TOCANTINS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | ETO-TELE 01032/2026 | Aguardando parecer DMSL | [7 empty] | SS REPASSADA |  |  | DMSL reportou a necessidade de substituição do RT dia 16/06/2025 | Pendente |  |  | 27/07/2026 PARECER COEP: FIZEMOS UMA VISITA AO EQUIPAMENTO , EQUIPAMENTO SE ENCONTRA EM OPERAÇÃO E SEM SINAL DE AVARIA FAVOR AVALIAR PARECER DMSL A SS FOTOS COM O LUANDERSSON OU JOAO ANTONIO LAGARES 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA , DEVIDO AO ERRO NA INSTALAÇÃO E O FURTOPARECER DMSL: 16/06/2025-SERVIÇO EXECUTADO: Ao chegar no equipamento para realizar comissionamento, foi constatato que as 3 células estavam com a tampa de inspeção abertas e sem os para-raios. Constatado também que foi furtado todo o óleo isolante das 3 células, sendo necessário a substituição das 3 células. FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Substituir as 3 células | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | Baixa | Equipamento não inserido no SCADA
7900532053 | 79 | PIRAQUE | TOCANTINOPOLIS | NORTE | CONCLUÍDA | REPASSAR O DMSL (EQUIPAMENTO OPERANDO NO SCADA) | [12 empty] | Completo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baixa | Equipamento não identificado no SCADA e Mapa TS
7925713040 | 79 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | CONCLUÍDA | [24 empty] | 0
7948412064 | 79 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | CONCLUÍDA | [24 empty] | 0
7955832052 | 79 | FORMOSO DO ARAGUAIA | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | ETO-TELE 00982/2026 | [8 empty] | SS ATENDIDA | [6 empty] | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR VERIFICAÇÃO DO RL 7955832052 EQUIPAMENTO DE INTEELIGAÇÃO O MESMO ESTA SEM COMUNICAÇÃO ...FOI REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE COM EQUIPE SINERGIA DE FORMOSO EO EQUIPAMENTO NÃO VOLTOU | [8 empty] | 0
7930359149 | 79 | CASEARA | DIVINOPOLIS | CENTRO | ETO-COEP 00138/2026 | [15 empty] | PARECER DMSL 07/07/2026: equipamento tem que ser subistuido pois não faz comando, parte ativa com defeito FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NO RELIGADOR 7930359149 E MESMO NÃO ACEITA COMANDO NEM LOCAL E NEM REMOTO SEGUNDO EQUIPE 149OP02 E PLACA DO RL ESTA CARBONIZADA COM SINAL DE CURTO. | [8 empty] | 0
7902098003 | 79 | GURUPI | GURUPI | SUL | ETO-TELE 00932/2026 | [8 empty] | SS ATENDIDA | [6 empty] | Segue SS de religador 7902098003 sem comunicação. Foi realizado o primeiro ataque porem o mesmo não retornou a comunicação. | [8 empty] | 0
7953211079 | 79 | ITAPIRATINS | GUARAI | NORTE | ETO-COEP 00147/2026 | [15 empty] | 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRASegue nota para substituir relé religador avariado marca noja , equipamento N: 7953211079 - Itapiratins .Obs: informação repassado pelo técnico DMSL Bruno . | [8 empty] | 0
7949648145 | 79 | MAURILANDIA DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | ETO-TELE 00929/2026 | [8 empty] | SS PENDENTE | 46260 |  | Este equipamento ainda não foi comissionado devido a instabilidade da comunicação sendo preciso instalar uma antena telespázio. |  |  |  | FEITO PRIMEIRO ATAQUE COM A EQUIPE LOCAL E NÃO VOLTOU A COMUNICAR. PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O MESMO. | [8 empty] | 0
7957021094 | 79 | PEIXE | PEIXE | SUL | CONCLUÍDA | [24 empty] | 0
7908300096 | 79 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-TELE 00938/2026 | [8 empty] | SS PENDENTE | A REPROGRAMAR | [5 empty] | Segue nota para verificar falha intermitência na comunicação RL 7908300096 RDU- Pindorama . | [8 empty] | 0
7953570026 | 79 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-TELE 00892/2026 | [8 empty] | SS ATENDIDA | [6 empty] | Segue RL 7953570026 O MESMO FOI FEITO PRIMEIRO ATAQUE, painel do religador acendeu porem não voltou a comunicação junto ao SCADA, equipe fez teste em comando local, tudo normal porem sem retorno de comunicação, rl na SE DE PONTE ALTA | [8 empty] | 0
7911120026 | 79 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | DG-RD-PO 00444/2026 | Melhoria de aterramento concluída | [10 empty] | Melhoria de aterramento |  |  |  | Segue nota para recuperar malha de aterramento no RL 7911120026 RDU- Ponte Alta .OBS: Provavelmente foi furtado cabos de aterramento . | [8 empty] | 0
5820790038 | 58 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA | [24 empty] | 0
7934697002 | 79 | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | CONCLUÍDA | [24 empty] | 0
7908716091 | 79 |  |  |  | ETO-TELE 01019/2026 | Novo | [7 empty] | SS ATENDIDA | [6 empty] | Segue nota para verificar falha de comunicação no religador 7908716091 - Rural - Almas .Equipamento perdeu a comunicação quando faltou CA , porém mesmo ao retorna o CA não retornou à comunicação ! | [8 empty] | 0
5848305116 | 58 |  |  |  | ETO-TELE 01005/2026 | Novo | [7 empty] | SS ATENDIDA | [6 empty] | Segue nota para verificar falha e constantes travamento no regulador de tensão 5848305116 - chapada da Natividade .Foi identificado que regulador está com divergência em TAP"S analógico e digital .Foi executado comandos no relé para comutar TAP na fase AB foi executado no relé , porém não alterou analógico e nem fez barulho algum , a princípio a fase C está normal . | [8 empty] | 0
7961368005 | 79 |  |  |  | ETO-TELE 01007/2026 | Novo | [7 empty] | SS ATENDIDA | [6 empty] | Favor verifcar Religador 7961368005 , equipamento sem comunicação , feito primeiro ataque com equipe operacional , porem não ouve retorno . | [8 empty] | 0
7929663074 | 79 |  |  |  | ETO-TELE 01026/2026 | Novo | [7 empty] | SS ATENDIDA | [6 empty] | Segue nota para verificar falha de comunicação no religador 7929663074 rural - Dianópolis .Equipamento perde a comunicação quando falta CA ! | [8 empty] | 0
7900722193 | 79 |  |  |  | ETO-TELE 01029/2026 | Novo | [7 empty] | SS PENDENTE | OK |  | Equipe reportou que após ajuste remoto, retornou. Foi confirmado no ADMS que o equipamento está comunicando normalmente. Solicitada a baixa da nota. |  |  |  | Religador sem comunicação, apos primeiro ataque não retornou a comunicação. | [8 empty] | 0
7955792076 | 79 |  |  |  | ETO-TELE 00999/2026 | Novo | [7 empty] | SS ATENDIDA | [6 empty] | RELIGADOR DE POSTE 7955792076 SEM COMUNIÇÃO COM COI ,FEITO PRIMEIRO ATAQUE COM EQUIPE OPERACIONAL O MESMO NÃO RETORNOU A COMUNICAÇÃO ENVIAR EQUIPE ESPECIAL VERIFICAR EM CAMPO | [8 empty] | 0
5839141113 | 58 |  |  |  | ETO-TELE 00985/2026 | Novo | [7 empty] | SS PENDENTE |  |  | Aguardando resposta da equipe. Comunicando no ADMS |  |  |  | Segue nota para averiguar ajuste regulador de tensão N: 5839141113 - RDU - Couto Magalhães , e verificar falha de comunicação .Equipe operacional verificou que vários transformadores urbanos estão com nível de tensão baixa .Foi feito primeiro ataque regulador está comutando normalmente as 3 fases , porém não está no nível adequado !Em campo regulador estava no Tap R1 - 02 , R2 + 01 , R3 +03Medições feitas :Transformador 5700010113 - NA: 205 NB: 206 NC: 210Transformador 5700011113 - NA: 204 NB: 206 NC: 209Transformador 5700333113 -NA: 205 NB: 207 NC: 208OBS: solicitar equipe para realizar medição aterramento , e verificar ajuste junto ao time proteção . verificar falha de comunicação no equipamento . | [8 empty] | 0
7908683122 | 79 |  |  |  | ETO-TELE 00998/2026 | Novo | [7 empty] | SS ATENDIDA | [6 empty] | rl 7908683122 retirado de operaçao devido falha na base do rele equipamento. | [8 empty] | 0
7923110021 | 79 |  |  |  | ETO-TELE 01027/2026 | Novo | [7 empty] | SS PENDENTE | 46262 | [5 empty] | Segue SS para verificar falha de comunicação no religador 7923110021. Equipe foi no local realizar primeiro ataque e informou que o radio de comunicação encontra-se com defeito | [8 empty] | 0
7900001096 | 79 |  |  |  | ETO-TELE 01018/2026 | Novo | [7 empty] | SS ATENDIDA | [6 empty] | Segue nota para falha de comunicação no religador 7900001096 - Rural - Pindorama .Equipamento perdeu a comunicação quando faltou CA , porém mesmo ao retorna o CA não retornou a comunicação !Feito primeiro ataque sem sucesso ! | [8 empty] | 0
7900451096 | 79 |  |  |  | ETO-TELE 01020/2026 | Novo | [7 empty] | SS ATENDIDA | [6 empty] | Segue nota para verificar falha de comunicação no religador 7900451096 - Rural - Pindorama .Equipamento perde a comunicação quando falta CA ! | [8 empty] | 0
7900259096 | 79 |  |  |  | ETO-TELE 01021/2026 | Novo | [7 empty] | SS ATENDIDA | [6 empty] | Boa noite .Segue nota para verificar falha de comunicação no religador 7900259096 - Pindorama .Equipamento perde a comunicação quando falta CA ! | [8 empty] | 0
7962734119 | 79 |  |  |  | ETO-TELE 01008/2026 | Novo | [7 empty] | SS ATENDIDA | [6 empty] | por favor deslocar equipe da manutenção no RL 7962734119 por que foi feito o primeiro ataque no mesmo mais não voltou comunção no sistema escada | [8 empty] | 0
0

## Planilha1
|  | Parecer COEP | Equipamento entregue ao COCM
Rótulos de Linha | Contagem de Ativo
Muito Alta | 30 | Rótulos de Linha | Contagem de Ativo
Aguardando comissionamento | 5 | Muito Alta | 2
Em fase de ajustes | 4 | Previsão de substituição 07/08// Nova previsão de entrega 21/08 se a DB Machado for para o Sul | 1
Em processo de aquisição | 7 | Previsão de substituição 07/08 // 22/08 Se a DB Machado for pro Sul | 1
Equipamento entregue ao COCM | 2 | Alta | 1
Concluído | 10 | Previsão de substituição 28/07 | 1
Concuído DCMD | 1 | Total Geral | 3
Concluído DCMD | 1
Alta | 21
Em fase de ajustes | 5
Em processo de aquisição | 6 | Parecer COEP | Em processo logístico
Em processo logístico | 1
Equipamento entregue ao COCM | 1 | Rótulos de Linha | Contagem de Ativo
Primeiro ataque DMSL | 1 | Alta | 1
Problema na autorização de passagem | 1 | Previsão de entrega 10/08 | 1
Concluído | 4 | Baixa | 1
Concluído DCMD | 1 | Previsão de entrega 16/08 | 1
Concluído DCMD | 1 | Total Geral | 2
Média | 25
Aguardando comissionamento | 5
Em processo de aquisição | 12
Concluído | 5
Concluído DCMD e DMSL | 1
Equipamento em Logistica | 1
Linha viva substiui as chaves pode ser que esteja dentro de operação | 1
Baixa | 27
Aguardando parecer DMSL | 1
Em processo de aquisição | 16
Em processo logístico | 1
REPASSAR O DMSL (EQUIPAMENTO OPERANDO NO SCADA) | 1
Concluído | 6
Equipamento entregue aos COCM's | 1
Equipamento Fora de operação | 1
Total Geral | 103

## Concluídas
ANO_SS | SS_ORIGINAL | DESTINO_SS | COD_RELIGADOR | DTA_ABERTURA | DTA_CONCLUSAO | COD_LOC | LOCALIDADE | POLO | REGIONAL | ALIMENTADOR | DESCRICAO
2026 | ETO-TELE 00963/2026 | ETO-TELE | 7903569004 | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 4 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | AL05010004 | PARECER COEP: Equipamento está em operação no Scada, preciso da especificação do modelo do equipamento para realizar a compraPARECER DMSL:Realizar substituição do equipamento todo e parte ativa.Equipe: Adeilton e EdicleberData: 12/03-----------------------------------------------------------------------------Religador sem comunicação, apos primeiro ataque o mesmo não retornou as comunicação.
2026 | ETO-TELE 00941/2026 | ETO-TELE | 7954668084 | 2026-06-19 | 2026-07-07 | 84 | DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | LD04062013 | FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NO RL 7954668084 E O DISPLAY ESTÁ QUEIMADO, NÃO LIGA.OS (99) 106230846PRECISA SER FEITO A ANÀLISE DO DMSL, PARA A COMPRA DO EQUIPAMENTO
2026 | ETO-TELE 00959/2026 | ETO-TELE | 7908708116 | 2026-06-29 | 2026-07-08 | 116 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | LD04002091 | PARECER COEP: Equipamento em operação no SCADA, favor revisitar ou explicar defeito e modelo do equipamento.Substituição de tanque e controle, os mesmos estão com defeitos.
2026 | ETO-TELE 00962/2026 | ETO-TELE | 7936038076 | 2026-06-29 | 2026-07-08 | 76 | DUERE | GURUPI | SUL | LD02040003 | PARECER COEP: Equipamento em operação no SCADA, se for necessário , favor especificar peça e modelo para substituiçãoTanque do RLG 7936038076 queimado, favor substituir o mesmo.NS do tanque: 0320118112616
2026 | ETO-TELE 00961/2026 | ETO-TELE | 7955520116 | 2026-06-29 | 2026-07-08 | 116 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | LD04002091 | PARECER COEP: Equipamento em operação no Scada, além de não especificar o defeito, ainda não especificou marca e modelo para substituiçãoSolicitação de serviço para substituição de parte ativa de RL [7955520116] danificada conforme imagens anexadas.
2026 | ETO-TELE 00960/2026 | ETO-TELE | 7927713200 | 2026-06-29 | 2026-07-08 | 200 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | PEIXE | SUL | LD02010021 | PARECER COEP: Equipamento em operação no SCADA, favor reavaliar necessidade de substituição ,assim como especificar modelo das peças a serem substituidas e os defeitos.REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE.
2026 | ETO-TELE 00861/2026 | ETO-TELE | 7957021094 | 2026-05-20 | 2026-07-10 | 94 | PEIXE | PEIXE | SUL | LD01066094 | SEGUE SS DE RELIGADOR COM CURTO INTERNO, DJUNTOR DE BT NÃO ACEITA.
2026 | ETO-PROT 00147/2026 | ETO-PROT | 5800657026 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 26 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | LD03046026 | Segue nota para verificar ajustes no regulador de tensão 5800657026 S/E Ponte Alta , motivo constantes reclamações de tensão na LD , foi identificado que no período das 17:30 às 22:00 a tensão reduz muito , os reguladores de tensão na LD não conseguem controlar o nivel de tensão ficando a tensão entorno de 18,5 KV , principalmente na fase A no regulador 5864441026 . No regulador 5800440256 a fase que fica mais baixa e a fase C .Obs: Nesse período crítico o nível de tensão no Dj 414 da S/E Ponte alta fica entorno de 33 KV , porém o regulador de tensão da S/E ponte Alta N: 5800657026 foi identificado que estava em Tap's abaixo do 4 , tendo possibilidade de melhorar o nível de tensão .Foi feito testes reguladores comutou normal , porém não ficou no nível ideal !Parecer da proteção:Qualquer alteração no Regulador de Tensão (RT) da SE Ponte Alta impactará diretamente o barramento de 13,8 kV. Atualmente, o transformador encontra-se ajustado no TAP 4 (33,638 kV), e uma mudança nesse ajuste poderá ocasionar novas reclamações de tensão por parte dos consumidores atendidos nesse nível de tensão.Por outro lado, caso o transformador 34,5/13,8 kV seja ajustado para a posição nominal, poderemos ter reclamações de tensão baixa na rede de distribuição urbana (RDU), considerando que não possuímos controle sobre os TAPs dos transformadores de distribuição. Em contrapartida, essa alteração proporcionaria maior margem operacional para o ajuste do RT do sistema de 34,5 kV.Diante desse cenário, é imprescindível embasar qualquer tomada de decisão em dados de campo. Como primeira etapa, sugiro realizar um levantamento amostral dos TAPs dos transformadores de distribuição localizados na região central da cidade de Ponte Alta, de forma a identificar a posição em que atualmente estão operando.Além disso, considero importante realizarmos uma reunião técnica para conduzir um estudo de engenharia mais aprofundado. As decisões relativas aos ajustes operacionais devem ser
2026 | ETO-PROT 00134/2026 | ETO-PROT | 5820790038 | 2026-06-27 | 2026-07-13 | 38 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | LD01414027 | Segue nota para verificar falha em regulador de tensão N: 5820790038- Rural - Taguatinga .A mineradora Nativo está constantemente reclamando de tensão baixa, porém equipamento está regulando inserindo taps negativosE tensão ficando entorno de 19,7 kv .Favor analisar ajustes , ou possíveis falhas como aterramento . Parecer da proteção:Alterado a tensão de referência de 20.120 para 21.000.Eng° Irlley Castelo Branco.
2026 | ETO-TELE 00978/2026 | ETO-TELE | 7948412064 | 2026-06-30 | 2026-07-13 | 64 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | LD02020023 | FOI REALIZADO O PRIMEIRO ATAQUE E O MESMO NÃO RETORNOU A COMUNICAÇÃO
2026 | ETO-RD-PS 00303/2026 | ETO-RD-PS | 5801866013 | 2026-07-10 | 2026-07-14 | 13 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | AL03062013 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: EM PROCESSO DE ENTREGAPARECER DMSL: RT 5801866013Serviço Executado: Feito a medição da malha de terra. Identificado infiltração na caixa de passagem da célula da fase C do banco regulador de tensão, será necessário fazer a substituição da mesma! Ficar atento na hora da substituição, deverá ser substituída a célula do lado da BR.Obs.: Será necessário baixar todo o banco pelo menos um metro, as buchas estão muito próximas a parte energizada não oferecem segurança para equipe no momento do ensaio elétrico.Equipamento ficou em operação?: Não Possui nobreak: SimPossui antena: SimPossui rádio:SimPendência: SimData da bateria: Equipe: Benvindo e Kaique._______________________________________________RT 5801866013BY PASSADO DEVIDO DEFEITO EM CELULA BEMVINDO ESTEVE NO LOCAL JUNTO AO COD .NECESSARIO TRATATIVA PARA MESMA .FASE DANIFICADO C
2026 | ETO-TELE 00924/2026 | ETO-TELE | 7925713040 | 2026-06-10 | 2026-07-17 | 40 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | LD03010004 | SEGUE SS PARA REGULARIZAR FALTA DE COMUNICAÇÃO DO RELIGADOR 7925713040
2026 | ETO-TELE 00881/2026 | ETO-TELE | 5851753086 | 2026-06-02 | 2026-07-17 | 86 | MARIANOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | LD05062013 | PARECER DMSL: FAVOR SOLUCIONAR PENDENCIAS RT: 5851753086Relé R.U.A Data: _19/05/2026Sid: 2740/2026Possui rádio?: SimPossui antena?: SimPossui módulo nobreak?: SimServiço Executado: * Feito testes no equipamento,o mesmo está normal.* Será necessário fazer melhorias na malha de terra e colocar em operação.Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Sim. É necessário fazer melhorias na malha de aterramento.Bateria(s) substituída(s)? _nao Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 12/2025Equipe: Jean e BenvindoPARECER DCMD: FEITO MELHORIA NA MALHA DO ATERRAMENTO, FAVOR ENVIAR EQUIPE PARA COLOCA-LO EM OPERAÇÃORT 5851753086MESMO ESTA BY-PASSADO EM CAMPO EQUIPE SINERGIA 086OP01 ESTEVE NO LOCAL APARENTIMENTE SEM DEFEITO APARENTE MESMO FOI BY PASSADO POR TER TIRADO LINHA.DESDE ENTAO MESMO NAO VOLTOU PARA OPERAÇÃO .FAVOR VERIFICAR PARA TESTES POSSIVEIS .PARA QUE O MESMO VOLTA COM DISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO .
2026 | ETO-TELE 00954/2026 | ETO-TELE | 7934697002 | 2026-06-26 | 2026-07-20 | 2 | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | AL02084002 | FEITO PRIMEIRO ATAQUE E RELIGADOR 7934697002, NÃO REALIZA COMANDOS. FOI BY PASSADO.PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO.
2026 | ETO-RD-AR 01131/2026 | ETO-RD-AR | 5844630060 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 60 | NOVA OLINDA | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | AL01054060 | 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S , AGUARDO A PREVISÃO DE SUSBTITUIÇÃO NA PLANILHA E SUBSTIUIÇÃO DEPOIS SEGUIR COM O FLUXO , DESCREVER A ATIVIDADE REALIZADA E DATA, PASSAR PARA A PROTEÇÃO COM LAUDO EM ANEXO E DEPOIS COMISSIONAR14/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO EM ROTA DE ENTREGAPARECER DMSL: Célula da fase A encontra-se com vazamento de óleo no pé da torneira. Necessário substituição da célula.Aberto nota para verificar vazamento de óleo fase A no RT 5844630060 - RDU Nova Olinda
2026 | ETO-TELE 01005/2026 | ETO-TELE | 5848305116 | 2026-07-15 | 2026-07-27 | 116 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | LD04002091 | Segue nota para verificar falha e constantes travamento no regulador de tensão 5848305116 - chapada da Natividade .Foi identificado que regulador está com divergência em TAP"S analógico e digital .Foi executado comandos no relé para comutar TAP na fase AB foi executado no relé , porém não alterou analógico e nem fez barulho algum , a princípio a fase C está normal .
2026 | ETO-TELE 01008/2026 | ETO-TELE | 7962734119 | 2026-07-16 | 2026-07-27 | 119 | SAO BENTO DO TOCANTINS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | LD03005098 | por favor deslocar equipe da manutenção no RL 7962734119 por que foi feito o primeiro ataque no mesmo mais não voltou comunção no sistema escada
2026 | ETO-RD-PS 00289/2026 | ETO-RD-PS | 5827102054 | 2026-06-29 | 2026-07-28 | 54 | PUGMIL | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | LD01062013 | PARECER COEP:NÃO É POSSÍVEL RETORNAR COM O CONTROLE COMPLETO , MAS DARIA PARA FAZER A MELHORIA NA MALHA DE ATERRAMENTO , ENCAMINHANDO PARA OS COCM'S PARA REALIZAREM A MELHORIAparecer DMSL: :Nobreack com defeito, rele queimado, cabo de comunicação entre o rádio e o rele danificado, malha de aterramento está com a resistência alta!Feito reparo no cabo, substituído nobreack, e rele. Se possível retornar com controle completo pq o q está em campo teve infiltração de água, abrir chamado no scada para atualizar base do equipamento pois o mesmo está com a base antiga, fazer correção da malha de aterramento.Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: sim, levar controle novo, fazer correção da malha de terra, levar suporte para fixar antena. OBS
2026 | ETO-TELE 01020/2026 | ETO-TELE | 7900451096 | 2026-07-20 | 2026-07-29 | 96 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | LD03046026 | Segue nota para verificar falha de comunicação no religador 7900451096 - Rural - Pindorama .Equipamento perde a comunicação quando falta CA !
2026 | ETO-TELE 01021/2026 | ETO-TELE | 7900259096 | 2026-07-20 | 2026-07-29 | 96 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | LD03046026 | Boa noite .Segue nota para verificar falha de comunicação no religador 7900259096 - Pindorama .Equipamento perde a comunicação quando falta CA !
2026 | ETO-TELE 01018/2026 | ETO-TELE | 7900001096 | 2026-07-20 | 2026-07-29 | 96 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | LD03046026 | Segue nota para falha de comunicação no religador 7900001096 - Rural - Pindorama .Equipamento perdeu a comunicação quando faltou CA , porém mesmo ao retorna o CA não retornou a comunicação !Feito primeiro ataque sem sucesso !
2026 | ETO-TELE 00982/2026 | ETO-TELE | 7955832052 | 2026-07-04 | 2026-07-29 | 52 | FORMOSO DO ARAGUAIA | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | LD01035052 | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR VERIFICAÇÃO DO RL 7955832052 EQUIPAMENTO DE INTEELIGAÇÃO O MESMO ESTA SEM COMUNICAÇÃO ...FOI REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE COM EQUIPE SINERGIA DE FORMOSO EO EQUIPAMENTO NÃO VOLTOU
2026 | ETO-TELE 00999/2026 | ETO-TELE | 7955792076 | 2026-07-12 | 2026-07-29 | 76 | DUERE | GURUPI | SUL | LD02040003 | RELIGADOR DE POSTE 7955792076 SEM COMUNIÇÃO COM COI ,FEITO PRIMEIRO ATAQUE COM EQUIPE OPERACIONAL O MESMO NÃO RETORNOU A COMUNICAÇÃO ENVIAR EQUIPE ESPECIAL VERIFICAR EM CAMPO
2026 | ETO-TELE 00998/2026 | ETO-TELE | 7908683122 | 2026-07-10 | 2026-07-30 | 122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | AL10059122 | rl 7908683122 retirado de operaçao devido falha na base do rele equipamento.
2026 | ETO-RD-PO 00234/2026 | ETO-RD-PO | 7911120026 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 26 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | LD03046026 | Segue nota para recuperar malha de aterramento no RL 7911120026 RDU- Ponte Alta .OBS: Provavelmente foi furtado cabos de aterramento .
2026 | ETO-TELE 01024/2026 | ETO-TELE | 7933766059 | 2026-07-22 | 2026-08-03 | 59 | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO | AL01099059 | PARECER DA PROTEÇÃO:RECOMISSIONAR RELIGADOR, AJUSTES DE PROTEÇÃO PERMANECEM OS MESMOS.Estagiário Rafael P Marques****************************PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃOSegue SS para verficar religador de poste 7933766059.Religador esta com defeito na parte ativa no tanque Porte gentilezaenviar equipe verificar.Endereço: TaquariPARECER DMSL: RLG 7933766059 RELÉ NOJA RC 10Mestre 2 Rep. taquaruçu GESID: 5457/2025Data: 15/10/2025Serviço Executado: Houve um curto na parte ativa do equipamento danificando a mesma, será necessário fazer a substituição somente do tanque, parte ativa.*Equipamento ficou em operação?:*Nao Pendência: Sim, substituir parte ativa.Equipe: Benvindo, Juliano e Sérgio.****** Parecer do COCM Centro***Equipámento Substituido em Campo pela Ordem de ServIÇO DLP-MPPA01 244/2026, ONDE OS RELATORIO ESTÃO ANEXADO..
2026 | ETO-TELE 01025/2026 | ETO-TELE | 7931610122 | 2026-07-22 | 2026-08-04 | 122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | AL08060122 | PARECER DA PROTEÇÃO:FAVOR COMISSIONAR RELIGADOR. AJUSTES PERMANECEM OS MESMOS E DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO.Estagiário Rafael P Marques.******************30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃOBom dia,Segue SS para verificação RL sem comunicação com painel apagado equipe DEOP fez primeiro ataque sem sucesso RL 7931610122 RDU de Palmas.Feedback Equipamentos Especiais DMSL: *RLG 7931610122 RDU Palmas*Noja rc10 Data: 14/10/2025SID: 5412Dados de comunicação divergentes da programação: Não. Serviço Executado: Houve um curto no equipamento danificando a parte ativa, e antena! Será necessário fazer a substituição somente da parte ativa (tanque) e da antena.Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir a parte ativa.Bateria(s) substituída(s)?: NãoData Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 2024Equipe: Benvindo, Juliano e Sérgio.***** Parecer do COCM CENTRO*****Equipamento Substituido em campo pela Ordem de ServiÇO DLP-MPPA01 243/2026, ONDE OS RELATORIO ESTÃO ANEXADO.--------------------------------------------------------Parecer DMSL:Equipamento substituído porém não informado se antena também foi substituída. Levar antena para caso da mesmo não ter sido substituída.
2026 | ETO-RD-DP 00491/2026 | ETO-RD-DP | 7908708116 | 2026-08-07 | 2026-08-04 | 116 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | LD04002091 | COCMS: 07/08/2026FECHAR JUNPER DE ENTRADA E SAIDA COM LINHA VIVACOCMS: 05/08/2026SUBSTITUIDO PARTE ATIVA DO RELIGADOR COOPER
2026 | ETO-TELE 01007/2026 | ETO-TELE | 7961368005 | 2026-07-16 | 2026-08-05 | 5 | ARRAIAS | DIANOPOLIS | SUL | LD01110005 | Favor verifcar Religador 7961368005 , equipamento sem comunicação , feito primeiro ataque com equipe operacional , porem não ouve retorno .
2026 | ETO-TELE 01026/2026 | ETO-TELE | 7929663074 | 2026-07-23 | 2026-08-06 | 74 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | LD05028074 | Segue nota para verificar falha de comunicação no religador 7929663074 rural - Dianópolis .Equipamento perde a comunicação quando falta CA !
2026 | ETO-TELE 01033/2026 | ETO-TELE | 5800291035 | 2026-07-27 | 2026-08-06 | 35 | MONTE DO CARMO | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | LD01051035 | PARECER DCMD: MELHORIA DE ATERRAMENTO REALIZADA (05/06/2026) VOU MANDAR AS EVIDÊNCIAS PARA EDNA E PARA O JOHN PAUL (JOÃO ANTONIO LAGARES )PARECER DMSL: Feito testes funcionais nas 3 células do banco as mesmas corresponderam aos testes. Será necessário fazer a correção da malha de terra, baixar o banco completo pois está muito alto dificultando as atividades da equipe, substituir as 3 chaves facas do lado Fonte e as 3 do lado Carga instalar suporte inclinado das chaves para facilitar as manobras. Colocar cinta no controle RUA abaixar o mesmo, pois está muito alto e fixado com um mosquetão oval, quando retornar para colocar em operação levar 3 baterias de 7a e rele rua.Obs.: Fizeram melhoria na malha de terra, mas não está dentro do aceitável! As outras pendências continuam, favor corrigir. Equipamento ficou em operação?: Não - Equipe: Benvindo e Kaique- SS ANTIGA ETO-TELE 358/2026
2026 | ETO-TELE 00997/2026 | ETO-TELE | 7908302256 | 2026-07-10 | 2026-08-06 | 256 | MATEIROS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | LD03046026 | RL teve nota baixada (ETO-TELE 970/2026) pore´m eqp continua fora de operação, solicito programação para equipe verificar em campo
2026 | ETO-TELE 01036/2026 | ETO-TELE | 5844630060 | 2026-07-28 | 2026-08-10 | 60 | NOVA OLINDA | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | AL01054060 | 20/07 parecer coep. equipamento entre aos cocms. aguardando a previsão de substituição na planilha e substituição depois seguir com o fluxo. descreverr a atividade realizada e data passa para proteção com laaudo e depois comissicionar 14/07 parecer coep. equipamento em rota de entregaparecer dmsl: células da fase A encontra-se com vazamento de oleo no pé da torneira substituição de célula.Aberto nota para verificar vazamento de oleo fase A no TR 5844630060 -RDU DE NOVA OLINDA.Parecer DCMD: foi substituido célula 23/07/2026. o mesmo está liberado para ser colocado em operação
2026 | ETO-TELE 00932/2026 | ETO-TELE | 7902098003 | 2026-06-15 | 2026-08-11 | 3 | GURUPI | GURUPI | SUL | AL01041003 | Segue SS de religador 7902098003 sem comunicação. Foi realizado o primeiro ataque porem o mesmo não retornou a comunicação.
2026 | ETO-RD-AR 01243/2026 | ETO-RD-AR | 7901151022 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 22 | BABACULANDIA | ARAGUAINA | NORTE | LD05010004 | 12/08/2026 PARECER COEP:COCM´S ,FAVOR SUBSTITUIR TRANSFORMADOR FURTADO NOTA: DMSL ABRIU NOTA ERRADO PARA O COEP PARECER DMSL 06/08: Trafofurtado, providenciar subsituiçãoSEgue nota para área responsavel tratar, religador 7901151022 sem comunicação no ADMS foi verificado campo relé apagado
2026 | ETO-TELE 01037/2026 | ETO-TELE | 5800859011 | 2026-07-28 | 2026-08-13 | 11 | TUPIRAMA | GUARAI | NORTE | AL01065015 | 28-07-2026 PARECER DCMD: FOI INSTALADO O CONTROLE E A ANTENA NO REGULADOR CONFORME SOLICITADO. FOI ANEXADO AS FOTOS NA SS16/07/2026 PARECER COEP: ALINHADO COM O JEAN DO DMSL E O KELLITON , KELLITON IRÁ FAZER A INSTALAÇÃO DO CONTROLE RUA E O JEAN IRÁ REALIZAR O COMISSIONAMENTO , FAZENDO A COMPATIBILIZAÇÃO DOS CABOS ASSIM COMO FICARÁ UM CONTROLE RUA NO NOSSO ESTOQUE SOBRESSALENTE PARA ATENDER O DE ARAPOEMA, ATÉ A CHEGADA DOS CABOS QUE O JEAN ME DEU REPORTE DE QUE SERIA ATÉ O DIA 16/08 , FAVOR COCM'S REALIZAREM A INSTALAÇÃO E GUARDAR CONTROLE RUA SOBRESSALENTE PARA ARAPOEMAPEÇA ENVIADA: CONTROLEPARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS**Nº DO EQUIPAMENTO:* 5800859011*TIPO EQUIPAMENTO:* RT ITB *TIPO DE COMUNICAÇÃO:* Não *DATA DA MANUTENÇÃO:* 09/06/2026*SID:* 3195/2026*DESCRIÇÃO:* _ Foi identificado relé da fase C com defeito conforme orientação da supervisão e necessário realiza retrofit para instalação de controle rua.*FICOU EM OPERAÇÃO* Não*PENDÊNCIA:* Realizado Retrofit *DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* Não*BATERIA SUBSTITUÍDA?:* Não*TIPO DE BATERIA:**EQUIPE:* Edeglan e Brunno.Observação: trocar por um controle RUA.------------------------------------------------------------------------------------------Enviar equipe do DMSL, para fazer correção no RT 5800859011, o mesmo está com o displey da fase C apagado , dificutando realizar manobras no mesmo, emvirtude disso o mesmo ficou BAY PASSADO EM CAMPO
2026 | ETO-TELE 01039/2026 | ETO-TELE | 5800438116 | 2026-07-29 | 2026-08-13 | 116 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | LD04002091 | 29/07/2026 - AJUSTES DO RT VERIFICADOS. ENCAMINHADO PARA COMISSIONAMENTO.28/07/2026COCMS GENTILEZA COMISSIORAR O EQUIPAMENTO NO DIA 04/08/2026. SEGUE DADOS DE PLACA DO REGULADOR01/07 PARECER COEP: DENER INFORMOU QUE TEM AS PEÇAS SOBRESSALENTES DE OBRA PARA UTILIZAR, REPASSEREI AO POSTO DO ETO-RD-DP PARA AS TRATATIVAS, FAVOR INFORMAR PREVISÃO DE SUBSTIUIÇÃO E PREENCHER A PLANILHA ASSIM COMO PREENCHER A DESCRIÃO ANTES DE PASSAR PARA PROTEÇÃO FAZER OS AJUSTES30/06PARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S CRIAREM OBRA PARA ENTREGA DO MATERIALSegue nota para normalizar falha em regulador N:5800438116 - Chapada da natividade .equipamento está com fase B e C travada .OBS: a fase B esta sinalizando falha , equipamento não insere TAP negativo na fase B e C , o mesmo ficou no TAP zerado e bloqueado .PARECER DMSL (18/08/2025): Foi feito teste de elevar e abaixar nas fases B e C e o mesmo só aceita elevar os taps, constatando que o mercanismo da chave reversoura polaridade está com defeito. Número de série fase B EI7030 e Número de série fase C EI7040. Substituir as fases B e C.Foi constatado que a placa F do controle está com defeito.
2026 | ETO-TELE 01043/2026 | ETO-TELE | 7927601001 | 2026-08-01 | 2026-08-13 | 1 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | AL01072001 | Religador sem comunicação apos primeiro ataque não retornou.
2026 | ETO-TELE 01019/2026 | ETO-TELE | 7908716091 | 2026-07-20 | 2026-08-14 | 91 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | LD03046026 | Segue nota para verificar falha de comunicação no religador 7908716091 - Rural - Almas .Equipamento perdeu a comunicação quando faltou CA , porém mesmo ao retorna o CA não retornou à comunicação !
2026 | ETO-PROT 00135/2026 | ETO-PROT | 7922995039 | 2026-06-29 | 2026-08-17 | 39 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | AL03109039 | PARECER COEP: Equipamento em operação, instalado com sucesso, segue para Proteção para ajustesPARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que o RLG 7922995039 encontra-se com parte ativa e controle danificados. Favor, realizar substituição completa do equipamento.Troca do sistema de comunicação do equipamentoParecer da Proteção: 17/08/2026Religador já se encontra no sistema em operação.Eng° Irlley Castelo Branco
2026 | ETO-TELE 01050/2026 | ETO-TELE | 7928462040 | 2026-08-06 | 2026-08-18 | 40 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | LD04010004 | PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O RELIGADOR 7928462040 POIS O MESMO ESTA PERDENDO COMUNICAÇÃO . FOI FEITO PRIMEIRO ATAQUE COM EQUIPE 004OIP22 E LOGO PERDEU A COMUNICAÇÃO.

## Criticidade por Equipamento Joa (hidden)
Ativo | Coluna1 | Tipo | Localidade | Polo | Regional | SS aberta | Parecer COEP | Observação | Coluna2 | Check de concluídas | Defeito identificado | Quantidade | Descrição SS | Premissa 1 | Premissa 2 | Premissa 3 | Premissa 4 | Premissa 5 | Premissa 6 | Premissa 7 | Premissa 8 | Priorização | Criticidade | Observação após análise | Legenda
5800090147 | #N/A | 58 | TAIPAS DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA | Cancelada em operação |  |  | Ok |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 60 | Média | Atendimento de Taipas | (*) | Não houve ataque do DMSL
5800291035 | #N/A | 58 | MONTE DO CARMO | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | CONCLUÍDA | Aguardando comissionamento | Concluído Melhoria de aterramento |  | Em andamento | Melhoria de aterramento | 1 | PARECER DMSL: Feito testes funcionais nas 3 células do banco as mesmas corresponderam aos testes. Será necessário fazer a correção da malha de terra, baixar o banco completo pois está muito alto dificultando as atividades da equipe, substituir as 3 chaves facas do lado Fonte e as 3 do lado Carga instalar suporte inclinado das chaves para facilitar as manobras. Colocar cinta no controle RUA abaixar o mesmo, pois está muito alto e fixado com um mosquetão oval, quando retornar para colocar em operação levar 3 baterias de 7a e rele rua.Obs.: Fizeram melhoria na malha de terra, mas não está dentro do aceitável! As outras pendências continuam, favor corrigir. Equipamento ficou em operação?: Não - Equipe: Benvindo e Kaique- SS ANTIGA ETO-TELE 358/2026 | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | - | - | - | 50 | Média | Aumento de reclamações no atendimento de Silvanópolis por Monte do Carmo no período seco
5800291077 | #N/A | 58 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | CONCLUÍDA | Cancelada em operação |  |  | Ok |  |  |  | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | 120 | Muito Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Goiatins e GAs relevantes na região
5800366016 | #N/A | 58 | WANDERLANDIA | TOCANTINOPOLIS | NORTE | CONCLUÍDA | Cancelada em operação |  |  | Ok |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | - | - | 70 | Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Wanderlândia no período seco
5800371025 | 0 | 58 | ARAPOEMA | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | ETO-TELE 01040/2026 | Aguardando comissionamento | Concluído Reporte Kelliton |  | Em andamento | Controle | 1 | 16/07/2026 PARECER COEP: ALINHADO COM O KELLITON REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLE DE TUPIRAMA, ALINHADO COM O JEAN QUE OS CABOS COMPATIBILIZADORES VÃO CHEGAR 16/08 , ATÉ ESSA DATA MANTER ESSA SS E CONTROLE RUA, DEPOIS REPASSAR PARA O DMSLPARECER COEP: AVALIAR COM O LEANDRO, PROVAVELMENTE SÓ COMPRAPARECER DMSL: Após testes foi constatado defeito nos relés da fase A e B, Modelo Toshiba TBR 1000. Se possível, substituir os relés das 3 fases por controle RUA, disponibilizar os cabos de ligação entre o tanque e o controle para possibilitar a compatibilização do equipamento. Fornecer kit de comunicação, rádio, antena, etc.Segue nota para veriifcar falha em regulador de tensão N: 5800371025 dentro S/E Arapoema , equipamento esta com 2 reles com falha marca toshiba .Parecer DCMD: foi substituido célula 30/07/2026. o mesmo está liberado para ser colocado em operação | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 70 | Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Arapoema no período seco
5800438116 | NÃO PRECISA REQUISITAR EQUIPAMENTO, VAMOS UTILIZAR EQ RETIRADO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO. | 58 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA | Concluído DCMD e DMSL | Reporte Dener |  | Em andamento | Célula | 2 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | - | - | - | 60 | Média | Atendimento da região da Engegold, Nativa, cidade Natividade e Chapada da Natividade (Fonte alternativa)
5800440256 | #N/A | 58 | MATEIROS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00169/2026 | Cancelada em operação |  |  | Ok |  |  | PARECER DMSL 06/08: Substituir célula da Fase B do banco de Regulador de tensão e realizar melhorias na malha de aterramento do ReguladorBoa noite,Segue SS para as devidas tratativas, verificar flutuação de tensão do regulador 5800440256 pois a tensão está oscilando de 16kv a 23kv favor verificar esta anomalia pois cliente BRK está abrindo reclamação todas as noites. | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 90 | Muito Alta | Aumento de reclamações no atendimento de São Felix e Mateiros no período seco
5800859011 | 0 | 58 | TUPIRAMA | GUARAI | NORTE | CONCLUÍDA | Concluído DCMD | Equipamento alinhado com o Jean para colocar os cabos compatibilizadores , vamos só instalar o controle e o suporte | Report Kelliton | Em andamento | Controle | 1 |  | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 110 | Muito Alta | Atendimento de parte da RDU Guaraí por fonte alternativa
5800961074 | #N/A | 58 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-COEP 00221/2025 | Equipamento em Logistica | Vamos retirar de uma obra de construção de uma linha antiga e usar na manutenção |  | Pendente | Células + melhoria de aterramento | 3 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRASubstituir as 3 células- Melhoria na malha de aterramento - Melhoria no circuito de aterramento qua aterra as células.- Substituir conectores paralelos | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | - | - | - | 40 | Média | Atendimento da COELBA e GA Alessandro Maurício (1600 kVA)
5801866013 | Aguardando previsão de substituição | 58 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-PROT 00151/2026 | Em fase de ajustes |  |  | Em andamento | Célula | 1 | 15/07 PARECER COCM, FOI ATENDIDA PELA OS ETO-RD-PS 1616/2026 OBRA-021260053910/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: EM PROCESSO DE ENTREGAPARECER DMSL: RT 5801866013Serviço Executado: Feito a medição da malha de terra. Identificado infiltração na caixa de passagem da célula da fase C do banco regulador de tensão, será necessário fazer a substituição da mesma! Ficar atento na hora da substituição, deverá ser substituída a célula do lado da BR.Obs.: Será necessário baixar todo o banco pelo menos um metro, as buchas estão muito próximas a parte energizada não oferecem segurança para equipe no momento do ensaio elétrico.Equipamento ficou em operação?: Não Possui nobreak: SimPossui antena: SimPossui rádio:SimPendência: SimData da bateria: Equipe: Benvindo e Kaique._______________________________________________RT 5801866013BY PASSADO DEVIDO DEFEITO EM CELULA BEMVINDO ESTEVE NO LOCAL JUNTO AO COD .NECESSARIO TRATATIVA PARA MESMA .FASE DANIFICADO C | 0 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | - | - | 70 | Alta | Atendimento da RDU Luzimangues Industrial por fonte alternativa
5803327001 | #N/A | 58 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-COEP 00149/2026 | Em processo logístico | Aguardando o Marcelo Primo gerar a obra em abertura contabil |  | Em andamento | Controle e aterramento | 1 | 01/07 PARECER COEP: FOI CONFIRMADO COM A OPERAÇÃO QUE O EQUIPAMENTO SEGUIU O FLUXO INTEIRO DE COMISSIONAMENTO, PROTEÇÃO, FAVOR EXPLICAR O QUE FOI REALIZADO E SE EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO, SENÃO ESTIVER EXPLICAR O QUE FOI FEITO NELE30/06PARECER COEP: REPASSAR DIRETAMENTE PARA OS COCM'SRegulador 5803327001 fora de operação, by passado em campo com painel de comunicação com cabos desconectados tensão 13.8.parecer DMSL: Feedback Equip. EspeciaisRT 5803327001RELÉ RUASid: 4844Data: 19/09/2025Serviço realizado:*Equipamento foi remanejado, 7 km da sua localização sentido Palmas necessário comissionamento completo*Equipamento com um dos cabos umbilicais danificado.* aterramento bucha FC não esta interligada corretamente * para-raios estão no mesmo aterramento da bucha FC.* Tranques muito alto e próximo da rede não permitindo o comissionamento com segurança.* Controle alto demais tem que baixar Equipamento ficou em operação?: nãoPendência: sim, precisa comissionar completoOBS | 40 | 0 | 0 | 20 | 20 | - | - | - | 80 | Alta | Em caso de perca da fonte principal é necessário esse RT para alimentação da Frísia
5820790038 | #N/A | 58 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA | Cancelada em operação | [14 empty] | 0
5827102054 | Cancelar a obra tentar vedação do equipamento Melhoria de aterramento | 58 | PUGMIL | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-PROT 00164/2026 | Aguardando comissionamento | Concluído poço para melhoria de aterramento aberto |  |  | Melhoria de aterramento | 1 | PARECER COCM: FOI SUBSTITUÍDO OS EQUIPAMENTO FEITO A MELHORIA DO ATERRAMENTO ATENDIDO PELA OBRA N-0212600609PARECER COEP:NÃO É POSSÍVEL RETORNAR COM O CONTROLE COMPLETO , MAS DARIA PARA FAZER A MELHORIA NA MALHA DE ATERRAMENTO , ENCAMINHANDO PARA OS COCM'S PARA REALIZAREM A MELHORIAparecer DMSL: :Nobreack com defeito, rele queimado, cabo de comunicação entre o rádio e o rele danificado, malha de aterramento está com a resistência alta!Feito reparo no cabo, substituído nobreack, e rele. Se possível retornar com controle completo pq o q está em campo teve infiltração de água, abrir chamado no scada para atualizar base do equipamento pois o mesmo está com a base antiga, fazer correção da malha de aterramento.Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: sim, levar controle novo, fazer correção da malha de terra, levar suporte para fixar antena. OBS | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | - | - | - | 50 | Média | Aumento de reclamações no atendimento de Pugmil no período seco
5836764032 | #N/A | 58 | ARAGUACU | ALVORADA | SUL | CONCLUÍDA | Cancelada em operação |  |  | Ok |  |  |  | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 110 | Muito Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Araguaçu no período seco
5836786094 | Aguardando criação da Obra | 58 | PEIXE | PEIXE | SUL | ETO-COEP 00095/2026 | Em processo logístico | Previsão de entrega 16/08 |  | Em andamento | Célula | 1 | 24/07 PARECER COEP:EQUIPAMENTO EM LOGISTICA DE ENTREGA Favor levar outro regulador de tensão, pois o mesmo foi furtado em campo. | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | - | - | - | 20 | Baixa | Atendimento de clientes rurais na LD Peixe Angical - Peixe
5839141113 | #N/A | 58 |  |  |  | ETO-TELE 00985/2026 | Primeiro ataque DMSL | [5 empty] | Segue nota para averiguar ajuste regulador de tensão N: 5839141113 - RDU - Couto Magalhães , e verificar falha de comunicação .Equipe operacional verificou que vários transformadores urbanos estão com nível de tensão baixa .Foi feito primeiro ataque regulador está comutando normalmente as 3 fases , porém não está no nível adequado !Em campo regulador estava no Tap R1 - 02 , R2 + 01 , R3 +03Medições feitas :Transformador 5700010113 - NA: 205 NB: 206 NC: 210Transformador 5700011113 - NA: 204 NB: 206 NC: 209Transformador 5700333113 -NA: 205 NB: 207 NC: 208OBS: solicitar equipe para realizar medição aterramento , e verificar ajuste junto ao time proteção . verificar falha de comunicação no equipamento . | [8 empty] | 0
5840227063 | #N/A | 58 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | ETO-COEP 00151/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Pendente | Célula | 1 | PARECER COEP 27/07/2026 : EM PROCESSO DE AQUISIÇÃOPARECER DMSL 13/07/2026: Realizados ensaios de isolação nas três células, e foi identificado curto na fase A, sendo necessário a sua substituição. Os cabos das buchas ficaram desconectados para melhor identificação no momento da sua substituiçãSEGUE PARA O DMSL AVALIAR ANTES DE SEGUIRMOS COM O SERVIÇOSEGUE PARA REALIZAR TROCA---------------------------------------------------------Boa noite,Segue SS para tratativas regulador de tensão 5840227063 fase C em curto | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 60 | Média | Atendimento da RDU Bandeirantes e clientes rurais
5841308190 | #N/A | 58 | NOVO JARDIM | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA | Desmobilizado | Tratativas do Allan |  | Desmobilizado | - |  |  | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | 30 | Baixa | Equipamento obsoleto com a entrada da SE Serras Gerais
5844630060 | Entrega 16/07 | 58 | NOVA OLINDA | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | ETO-TELE 01102/2026 | Equipamento entregue aos COCM's | Previsão de entrega 20/07 // Foi entregue a eles verificar o porque eles baixaram |  | Em andamento | Célula | 1 | Segue nota para verificar falha em comandos via supervisório e constantes travamento no regulador de tensão 5844630060 - rural- Nova Olinda .Foi executado comandos no relé via supervisório, porém sem sucesso , em campo o equipamento está com a fase B travada no -16 .Obs: equipamento ficou fora de operação bay passado , favor agilizar atendimento ! | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | 30 | Baixa | Atendimento dos ramais PA Remansão e Água Branca
5846328094 | #N/A | 58 | PEIXE | PEIXE | SUL | ETO-TELE 00986/2026 | Aguardando comissionamento |  |  | Em andamento | Melhoria de aterramento | 1 | COCM SUL - 07/07/2026 - FOI REALIZADO MELHORIA DE ATERRAMENTO E FEITO A MANUTENÇÕES E TODAS AS CHAVES E SUBSTITUIDO OS CONECTORES.PARECER COEP: MELHORIA DE ATERRAMENTO É COCM'S, FAVOR ENCAMINHAR DIRETAMENTE PARA ELES, COCM'S REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO POR FAVORPor genteliiza verificar RT 5846328094 situação de equipamento, se encontra by passado em campoPARECER DMSL:Favor, realizar melhoria de aterramento que se encontra alta e substituir todos os conectores das buchas por conectores estrangulador. | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 60 | Média | Atendimento da RDU Sucupira e clientes rurais
5848305116 | #N/A | 58 |  |  |  | CONCLUÍDA | Primeiro ataque DMSL | [14 empty] | 0
5850308009 | Equipamento em operação em campo de acordo com a visita do Luanderson tem fotos Equipamento já em operação , realocar controle de Regulador para Arapoema 5800371025 | 58 | GUARAI | GUARAI | NORTE | CONCLUÍDA | Cancelada em operação |  |  | Ok |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 0 | 10 | - | - | - | 50 | Média | Atendimento de parte da RDU de Guaraí e ramal da PRF/Repetidora
5851753086 | #N/A | 58 | MARIANOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | CONCLUÍDA | Aguardando comissionamento |  |  | Em andamento | Melhoria de aterramento | 1 |  | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 60 | Média | Atendimento da RDU Marianópolis e clientes rurais
5853360007 | Melhoria de aterramento | 58 | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-RD-PS 00323/2025 | Problema na autorização de passagem | Cliente não autorizou entrar na propriedade |  |  | Melhoria de aterramento | 1 | REALIZAR TESTES NO EQUIPAMENTO E CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. ESTANDO OK, COMISSIONAR EQUIPAMENTO E COLOCA-LO EM OPERAÇÃO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃdmsl : N° do Equipamento:*RT 5853360007 MIRACEMASID: 2493/2025Data: 13/05/2025Serviço Executado Provavelmente ocorreu uma descarga no equipamento comprometendo a malha!Será necessário fazer melhoria da malha de aterramento, fazer toda interligação da mesma! Feito ensaios de isolação das 3 células do equipamento, isolação está ok, quando retornar para colocar em operação levar 3 baterias de 7a.Equipamento ficou em operação?: Não Equipe: Benvindo e Jardel | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 70 | Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Miracema no período seco
5854566043 | Aguardando previsão de substituição | 58 | SILVANOPOLIS | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-PROT 00158/2026 | Concluído DCMD24/07 |  | Report Edson | Em andamento | Célula | 1 | 24/07/2026 - PARECE COCM: EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO NA OBRA 0312600352 OS: ETO-RD-PO 1873/202622/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´SPRAZO DE 7 DIAS CONTANDO O SLA.PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR SUSBSTTUIR , E AGUARDO O PRAZO DE PREVISÃO DE SUBSTIUIÇÃOboa noite,segue SS para as devidas tratativas com equipe de manutenção com apoio de equipe de linha viva substituir regulador de tensão 5854566043 queimado célula fase c, LD Porto / Silvanópolis mesmo deverá ser substituído com apoio de equipe de linha viva PARECER DMSL: Foi realizado inspeção visual e ensaios de isolação, relação de transformação e resistência de enrolamento. A fase B está danificada e será necessário substituir a mesma. Malha de aterramento está relativamente boa e conectada. Fase A e C passaram nos ensaios. Substituir fase B. | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 110 | Muito Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Silvanópolis por Porto Nacional no período seco (Outra fonte com defeito também)
5855411017 | Aguardando previsão de substituição | 58 | BARROLANDIA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00156/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Pendente | Controle | 1 | 20/07 PARECER COCM: NÃO RECEBEMOS MATERIAL10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: EQUIPAMENTO EM ROTA DE ENTREGASEM COMUNICAÇÃO, FALHA DE ALIMENTAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO.PARECER DMSL: 17/09/2025 Equipamento ficou em operação? Não Pendência: sim. Equipamento ficou Bay passado levar controle COMPLETO para trocar. ellisfran | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | - | - | - | 30 | Baixa | Atendimento do Assentamento Irmã Adelaide
5856070091 | REQUISITAR 03 PEÇAS POIS 02 PÇ FOI RETIRADA PARA INSTALAÇÃO EM OBRA DE CONSTRUÇÃO. | 58 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-RD-DP 00479/2026 | Equipamento entregue ao COCM | Previsão de substituição 07/08// Nova previsão de entrega 21/08 se a DB Machado for para o Sul |  | Em andamento | Células + controle | 3 | PARECER DMSL: não foi regularizado a instalação do equipamento, nota repassada conforme alinhado com o supervisor.____________________________________________COCMS 26.03.26. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS AS PÇ EM ESTOQUE PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO. Solicitação de serviço para reposição de equipamentos furtados .COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização.COCMS: Equipamento substituido conforme solicitado. Gentileza comissionar.PARECER DA PROTEÇÃO:SEGUE NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR.ENG° IRLLEY CASTELO BRANCOPARECER DMSL(23/09/2025): Feito a parte de comunicação, fechando enlace, configuração do rádio GE. Feito a medição de aterramento. Após uma inspeção, foi identificado que o regulador de tensão está instalado errado, carga está para o lado de fonte e fonte está do lado de carga. O certo é a fonte vim de almas, atualmente está vindo de natividade. Favor fazer a instalação correta. | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | - | - | - | 100 | Muito Alta | Atendimento da região da Engegold, Nativa, cidade Natividade e Chapada da Natividade
5856156091 | #N/A | 58 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-COEP 00160/2026 | Em processo de aquisição | Furtado 2 vezes |  | Pendente | Células + controle | 3 | 27/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA, PORÉM PODEMOS DESATIVAR DE ACORDO COM A ASPODCMD 26.03.2026. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS O MATERIAL EM ESTOQUE PARA SUBSTITUIÇÃO. COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização.PARECER COEP: EQUIPAMENTOS JÁ FORNECIDOS PARA OS COCM'S PARA REGULARIZAÇÃOPARECER DA PROTEÇÃO:EQUIPAMENTOS FURTADOS. PARA AQUISIÇÃO DAS CELULAS DE REPOSIÇÃO, FAVOR CONSULTAR OS DADOS DE PLACA EM ANEXO.PARECER DA PROTEÇÃO:COMISISONAR RT 5856156091 LD DIANOPOLIS A NATIVIDADE. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES DA RESISTENCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO.RELIGADOR N° 5856156091 INSTALADO NA OBRA 0502400526 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 899501, 8714782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | Baixa | Equipamento novo furtado antes de ser colocado em operação
5858783119 | Redirecionado para atender 5854566043 e 5862236091 | 58 | SAO BENTO DO TOCANTINS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | ETO-COEP 00164/2026 | Aguardando parecer DMSL |  |  | Pendente |  |  | PARECER DMSL 31/07/2026: RT 5858783119 SE ECONTRA NA MESMA SITUAÇÃO INFORMADA NO DIA 16/06/2026. FAVOR, REGULARIZAR A SITUAÇÃO DO EQUIPAMENTO, SUBSTITUINDO OS 3 TANQUES E INSTALAR NOVOS PARA-RAIOS.27/07/2026 PARECER COEP: FIZEMOS UMA VISITA AO EQUIPAMENTO , EQUIPAMENTO SE ENCONTRA EM OPERAÇÃO E SEM SINAL DE AVARIA FAVOR AVALIAR PARECER DMSL A SS FOTOS COM O LUANDERSSON OU JOAO ANTONIO LAGARES 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA , DEVIDO AO ERRO NA INSTALAÇÃO E O FURTOPARECER DMSL: 16/06/2025-SERVIÇO EXECUTADO: Ao chegar no equipamento para realizar comissionamento, foi constatato que as 3 células estavam com a tampa de inspeção abertas e sem os para-raios. Constatado também que foi furtado todo o óleo isolante das 3 células, sendo necessário a substituição das 3 células. FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Substituir as 3 células | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | Baixa | Equipamento não inserido no SCADA
5862236091 | #N/A | 58 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-COEP 00158/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Pendente | Célula | 1 | 27/07 PARECER COEP: PEÇAS REDIRECIONADAS 5856070091 PRIORIDADE MAIOR20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE , FAVOR EDITAR A SS COM A DATA PREVISTA DE SUBSTITUIÇÃO NO PARECER DOS COCM´S Realizar substituição da FASE B.Célula da fase B estava com a tampa do contador de tape aberta, pegou chuva e molhou os contatos danificando a peça toda. | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | - | - | - | 20 | Baixa | Atendimento da LD Vale Rio Doce (Nova Aura Mineradora)
5865120195 | #N/A | 58 | CENTENARIO | GUARAI | NORTE | ETO-SE-PCM 00091/2026 | Em fase de ajustes |  |  | Em andamento | Melhoria de aterramento | 1 | PARECER DMSL:PENDÊNCIA: Realizar melhoria no aterramento por ser tratar de um terreno muito arenoso, e há pendências por parte do time da proteção, os ajustes do RT não estão disponíveis para inserção no referido equipamento.DATA DA MANUTENÇÃO: 12/03/202EQUIPE: Brunno e Edeglan.***********************PARECER DA PROTEÇÃO - 17/08/2026:FAVOR COMISSIONAR REGULADOR 5865120195 – LD Santa Maria Ramal Centenário e Recursolândia – 34,5kV. AJUSTE REALIZADO, DISPONÍVEL NO APP DA PROTEÇÃO.*********************** INSTALADO NA OBRA 0702400720 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO.LAUDO EM ANEXO.COORD EO: 889017, 901685708-07-2026 PARECER: FOI FEITO A MELHORIA NO REGULADOR CONFORME FOTOS EM ANEXO. | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | - | - | - | 70 | Alta | Atendimento das RDUs de Centenário, Recursolândia e clientes rurais
7900001096 | #N/A | 79 |  |  |  | CONCLUÍDA | Primeiro ataque DMSL | [14 empty] | 0
7900018004 | Concluido | 79 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | CONCLUÍDA | Concluído DCMD | Reporte do Wander |  | Ok |  |  |  | 15 | 10 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 55 | Alta | Transferência de Aragominas, 3 fontes operando
7900117013 | Calendário logistco vai sair hoje 29/05/2026, assim que tiver rota de entrga avisamos | 79 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-PROT 00154/2026 | Em fase de ajustes |  |  | Em andamento | Controle | 1 | 15/07 PARECER COCM: EQUIPAMENTO FOI SUBSTITUÍDO OBRA 021260042210/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA AOS COCM'S 01/07Segue nota para correção de anomalia e provável substituição de religador , religador 7900117013 -RDU - Paraiso .OBS: equipe DMSL Elisfran estava atualizando firmware no equipamento , porém relé parou de funcionar devido essa atualização , sendo necessário sua substituição .em campo o modelo e cooper Form6 , segundo tecnico deve ser substituído por um Noja .Repassado para o COEP para aquisição do equipamento e posterior repasse para o COCM. | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência do 214R de Paraíso I, Centro Comercial de Paraíso
7900230155 | Concluido | 79 | PALMEIRANTE | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | ETO-SE-PCM 00090/2026 | Em fase de ajustes | Reporte Wandersson |  | Em andamento | Tanque e PR do trafo e chave | 1 | PARECER DA PROTEÇÃO - 17/08/2026:SEGUE NOTA PARA COMISSIONAMENTO JUNTO COM TIME SCADA, EQUIPAMENTO JA NO DESENHO ADMS.ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO07/07/2026 PARECER COEP: MATERIAL ENVIADO , CONFORME ALINHANDO COM O WANDER REALIZAR SUBSTIUIÇÂO DO EQUIPAMENTO, FAVOR ESCREVER PARECER COCM ANTES DE PASSAR PARA PROTEÇÂO, DO QUE FOI REALIZADO01/07/2026 PARECER COEP: PROBLEMA NO ENVIO DO MATERIAL PARECER DMSL: Religador está com o tanque danificado. Não responde a comandos abertura e fechamento local ou remoto, pois está com sinal de curto circuito. Necessário trocar o equipamento. Para raio do trafo está queimado. Chave de saída da fase C está com o olhal quebrado, necessário substituir a chave. Equipamento ficou bypassado em campo. Aberto entrada e saída, com exceção da fase C de saída que ficou fechada. Favor, substituir equipamento completo por NOJA RC10 e sanar demais pendencias.Senhores Favor verificar RL 7900230155 o mesmo sinalizou aberto no SCADA porem a cidade de Palmeirante estava normal , feito um reset no rl e o mesmo subiu fechado.08/07/2026 PARECER DCMD: EQUIPE ETO-LVGR01 DE GUARAI ESTEVE NO RL 7900230155 DIA 25-06-2026 E FEZ TODAS A PENDENCIAS DO RL, OBS: EQUIPE SO NAO CONECTOU O CABO DO TRAFO NO RL. RL ESTA PRONTO PARA O COMISSIONAMENTO | 15 | 20 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 15 | 80 | Muito Alta | Fonte principal de Palmeirante, RL de transferência operando
7900259096 | #N/A | 79 |  |  |  | CONCLUÍDA | Primeiro ataque DMSL | [14 empty] | 0
7900451096 | #N/A | 79 |  |  |  | CONCLUÍDA | Primeiro ataque DMSL | [14 empty] | 0
7900453110 | Equipamento entregue, redirecionaremos para o Caso 7933726256 | 79 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-COEP 00087/2026 | Em processo de aquisição | Equipamento entregue, redirecionaremos para o Caso 7933726256 |  | Pendente | Tanque | 1 | 10/07/2026 EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA PARTE ATIVA30/06.PARECER COEP: ALINHADO COM O ALLAN REMANEJAMOS PARTE ATIVA PARA ATENDER 7933726256PARECER COEP: Aproveitar controle cooper se possível em outro local, previsão de chegada do material dia 01/07 para substituiçãoFavor verificar o RL 7900453110, pois o mesmo aceita comando de fechamento, porém fecha em campo e no SCADA continua aberto e só abre através de equipe em campo. Parecer Dmsl:Equipamento está com defeito na parte ativa, não aceita o comando de fechamento. Será necessário substituir o equipamento completo.Equipamento ficou em operação?: _SIM_a pedido do COS ficou em operação, a operação está ciente da necessidade de substituir.Pendência: Sim, será necessário substituir o equipamento. | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 85 | Muito Alta | Transferência de Santa Rita, fonte principal operando
7900505026 | #N/A | 79 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | CONCLUÍDA | Cancelada em operação |  |  | Ok |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | Baixa | Atendimento do Ramal do Gato (288 UCs) e UFV Videira, no desarme a jusante penaliza a cidade de Pindorama
7900525015 | #N/A | 79 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | ETO-COEP 00125/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Pendente | Tanque | 1 | PARECER COEP: É PARA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO RELIGADOR OU DAS BUCHAS, CASO SEJA BUCHAS , REPASSAR PARA OS COCM'S , CASO NÃO SEJA ESPECIFIQUE O MODELO , E A TENSÃO, FICO NO AGUARDO DO RETORNONota para manutenção substituir religador 7900525015 que está com as buchas de entrada danificadas fase A estourada e bc danificadas Local LD Pedro Afonso A Chaparral | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Tranferência do Ramal do Chaparral (251 UCs)
7900532053 | #N/A | 79 | PIRAQUE | TOCANTINOPOLIS | NORTE | CONCLUÍDA | REPASSAR O DMSL (EQUIPAMENTO OPERANDO NO SCADA) |  |  |  | Completo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baixa | Equipamento não identificado no SCADA e Mapa TS
7900535058 | #N/A | 79 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ARAGUAINA | NORTE | ETO-COEP 00173/2025 | Em processo de aquisição |  |  | Pendente | Controle | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Equipamento 7900535058 encontra-se com o relé danificado, firmware corrompido, o mesmo não inicia. Devido ao fato de não possuirmos mais peças de reposição para religador cooper, se faz necessário a substituição de todo conjunto por um Noja RC10.envar equipe para verificar rlo 7900535058 foi feito primeiro ataque com equipe 040op36 o mesmo esta com RELE TRAVADO E FICOU FORA DE OPERAÇÃO, ATENDE RDR DE SANTA FÉ SAIDA DA CIDADEEQUIPE INFORMOU ABELHAS NA CAIXA DO PAINEL DE COMANDO | 5 | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 45 | Média | Atendimento 3 povoados, na perca 4 ficam fora (900 UCs)
7900543083 | #N/A | 79 | APARECIDA DO RIO NEGRO | TAQUARALTO | CENTRO |  | Cancelada em operação |  |  | Ok |  |  |  | 15 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 | 80 | Muito Alta | Atendimento da RDU de Aparecida do Rio Negro
7900573047 | ATRASO COCM´S | 79 | FIGUEIROPOLIS | ALVORADA | SUL | ETO-PROT 00153/2026 | Em fase de ajustes |  |  | Em andamento | Tanque + controle | 1 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S GERAREM AS OBRAS PARA PODER ENTREGAR MATERIALFavor providenciar manutenção no RL 7900573047, o mesmo estar em curto conforme fotos anexadas. Equipamento ficou bay passado em campo.PARECER DMSL: Equipe: FABIO AP./JOÃO MARCOSData Executada: 15/10/2025Serviço Executado:Foi constatado que o equipamento esta queimado na parte ativa placa, tanque e relé. Por favor fazer a substituição pelo Noja RC10. | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 15 | 65 | Alta | Transferência da Bunge, Saneatins e secadora
7900594026 | Deslocamento da ASPO Alinhado com o Allan de Guaraí para Pedro Afonso | 79 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-SE-PA 00107/2026 | Aguardando comissionamento |  |  | Em andamento | Tanque + controle | 1 | PARECER DA PROTEÇÃO:16/07/2026 AJUSTES DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO15/07/2026 EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO NA OS ETO-RD-PO 1860 OBRA 031260035414/07/2026 PARECER COCM/ COEP: DE ACORDO COM O EDSON CURCINO FOI FEITA S SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO , SEGUE PARA PROTEÇÃO ELABORAR AJUSTE10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO DESLOCADO QUE ESTAVA EM GUARAÍ FOI ALINHADO COM O VALMOR QUE SERIA SUBSTITUIDO DIA 07/07/2026 , FAVOR PASSAR PARA PROTEÇÃO 7900594026PARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S PARA ABRIR REQUISIÇÃOPARECER DMSL 10/06/2026: Tem uma nota aberta para esse equipamento solicitando a substituição desde 20/10/2025, como a nota não foi atendida estamos repassando para área responsável. Nota em aberto repassada ETO-COEP 210/2025.Segue nota para verificar intermitência de comunicação nos religadores 7908301026 , 7911120026, 7947959026 , 7908692026, 7900594026 rural- Ponte Alta . | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Religador responsável pela proteção da barra da SE Ponte Alta (2381 UCs)
7900648055 | #N/A | 79 | ARAGUACEMA | DIVINOPOLIS | CENTRO | CONCLUÍDA | Cancelada em operação |  |  | Ok |  |  |  | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 105 | Muito Alta | Transferência da RDU de Araguacema (1506 UCs)
7900722193 | #N/A | 79 |  |  |  | ETO-TELE 01029/2026 | Primeiro ataque DMSL | [5 empty] | Religador sem comunicação, apos primeiro ataque não retornou a comunicação. | [8 empty] | 0
7900930040 | #N/A | 79 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | CONCLUÍDA | Cancelada em operação |  |  | Ok |  |  |  | 15 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 | 80 | Muito Alta | Proteção da baixa do TF de força da SE Aragominas
7901110084 | #N/A | 79 | DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | ETO-COEP 00061/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Pendente | Tanque | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Serviço Executado: Foi feito análise técnica, testes funcionais e identificado que a parte ativa do equipamento está com defeito. Necessário substituir a parte ativa.FICOU EM OPERAÇÃO? Não- EQUIPE: Carliel e BenvindoSegue SS para verificaçao Rl esta danificado dando passagem de tensão mesmo aberto Sim, quando retornar trazer uma fonte pois a mesma foi removida. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Localizado na fonte principal de atendimento de Divinópolis e Abreulândia
7902098003 | #N/A | 79 | GURUPI | GURUPI | SUL | CONCLUÍDA | Primeiro ataque DMSL | [14 empty] | 0
7903112004 | CONTROLE NOJA ENVIADO | 79 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | ETO-COEP 00184/2025 | Concluído DCMD | Verificar se já foi repassado |  | Em andamento | Tanque | 1 | 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAApós testes no RLG 7903112004 foi constatado defeito no mesmo e como se trata de um modelo COOPER FORM6 que está obsoleto e não possuímos peças sobressalentes, faz-se necessária substituição completa por modelo NOJA RC10. | 15 | 10 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 55 | Alta | Transferência de Babaçulândia, 4 RLs sendo 2 operando
7903569004 | #N/A | 79 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | ETO-COEP 00152/2026 | Cancelada em operação | [5 empty] | PARECER COEP 28/07/2026 : EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAEquipamento baypassado PARECER DMSL em 12/03: Realizar substituição do equipamento todo e parte ativa. | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência dos bairros JD Santa Helena, Jd Filadelfiae Setor Caraja em Araguaína (2053 UCs), AL 254R de AR I e AL 214R de AR III
7908196047 | #N/A | 79 | FIGUEIROPOLIS | ALVORADA | SUL | ETO-COEP 00168/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Pendente | Tanque + controle | 1 | 03/08/2026 PARECER DMSL: FOI CONFIRMADO PELO VONES DO DCMD QUE O EQUIPAMENTO AINDA NÃO FOI SUBSTITUÍDO. FAVOR, APÓS SUBSTITUIÇÃO, REPASSAR A NOTA PARA A PROTEÇÃO PARA REVISAR OS AJUSTES, POIS TRATA-SE DE ALTERAÇÃO DO MODELO DO EQUIPAMENTO.13/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO REMANEJADO FAVOR FAZER O COMISSIONAMENTORELIGADOR N° 7908196047 REMANEJADO NA OBRA 0402401150 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 698485, 8657287PARECER DA PROTEÇÃO:AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO GURUPI, RL APENAS REMANEJADO DA REDE VELHA PARA REDE NOVA, EQUIPAMENTO COOPER, SE MANTEVE O MESMO NÚMERO DE ATIVO.ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO.PARECER DMSL: Constatado curto-circuito no tanque do religador, impedindo as operações de abertura e fechamento do equipamento. Solicita-se a substituição completa do religador, incluindo tanque e unidade de controle. | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | Baixa | Seccionamento do Rural e energização do 224R
7908206074 | #N/A | 79 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA | Cancelada em operação |  |  | Ok |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento do PA Novo Plano (102 UCs)
7908249152 | #N/A | 79 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-COEP 00038/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Pendente | Tanque + controle | 1 | 14/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRADMSL:Serviço Executado: Houve um curto no equipamento danificando a parte ativa, será necessário fazer a substituição do equipamento completo ( parte ativa e controle) colocar o um cabo pp novo do trafo até o Dj pois o mesmo está sem condições de uso. Obs:. Foi retirado rádio e rele Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir o equipamento completo. | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Atendimento de zona rural em Santa Rosa (160 UCs)
7908300096 | #N/A | 79 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-TELE 00938/2026 | Primeiro ataque DMSL | [5 empty] | Segue nota para verificar falha intermitência na comunicação RL 7908300096 RDU- Pindorama . | [8 empty] | 0
7908302256 | #N/A | 79 | MATEIROS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | CONCLUÍDA | Primeiro ataque DMSL | [6 empty] | 5 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 75 | Alta | Isolação de trecho e transferência das cidades de São Felix e Mateiros para gerador, além de atendimento de clientes rurais
7908683122 | #N/A | 79 |  |  |  | CONCLUÍDA | Primeiro ataque DMSL | [14 empty] | 0
7908686014 | Previsão de Substiuição atrasada | 79 | PIUM | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-PROT 00159/2026 | Concluído DCMD | Verificar se já foi repassado// Reporte Joelson |  | Em andamento | Tanque | 1 | 24/07 PARECER COCM: EQUIPAMENTO FOI SUBSTITUIDO OBRA 021260042510/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADO06/07 PARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA DE ACORDO COM CALENDÁRIO LOGISITCO NOVO 06/07NOTA DMSL: Favor substituir o tanque, ele não está efetuando os comandos enviados. Não substituir o controle pois o mesmo funciona como repetidor de outros equipamentos.Segue nota para verificar falha de fechamento religador 7908686014- Pium .OBS: equipamento não fechou local e remoto , fica sinalizando no painel para verificar alarmes ! | 15 | 20 | 0 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 90 | Muito Alta | Fonte principal de Pium, RL de transferência operando
7908705049 | 0 | 79 | AURORA DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-RD-DP 00409/2026 | Equipamento entregue ao COCM | Previsão de substituição 07/08 // 22/08 Se a DB Machado for pro Sul |  | Em andamento | Tanque + controle | 1 | EQUIPAMENTO ENTREGUE, SOLICITO PREVISÃO PARA SUBSTITUIÇÃO:PARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA AOS COCM'S 01/07Manutenção no RL 7908705049PARECER DMSL(28/08/2025): Equipe foi fazer manutenção no RL e constatou que o tanque e o relé do mesmo se encontra queimado, providenciar substituição.PARECER COCMS 30/04/2026CRIADO OBRA 0512600135 PARA REQUISIÇÃO MATERIAL | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 0 | 10 | 15 | 95 | Muito Alta | Proteção da baixa do TF de força da SE Aurora
7908708116 | #N/A | 79 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | ETO-PROT 00165/2026 | Equipamento Fora de operação | Cancelada errada pelo DMSL |  | Pendente | Tanque + controle |  | COCMS: 12/08/2026PART ATIVA DO RELIGADOR FOI SUBSTITUIDA.GENTILEZA COMISSIONAR EQUIPAMENTO. SUBSTITUIR PARTE ATIVA DO RELIGADOR 7908708116. LV. ABRIR JUNTE DE ENTRADA E SAIDA DO RELIGADOR PARA POSSIBILITAR SUBSTITUIÇÃO DO MESMO. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento do PA Xobo (194 UCs)
7908716091 | #N/A | 79 |  |  |  | CONCLUÍDA | Primeiro ataque DMSL | [14 empty] | 0
7910027196 | #N/A | 79 | LAGOA DO TOCANTINS | TAQUARALTO | CENTRO | ETO-COEP 00154/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Pendente | Tanque + controle | 1 | 13/07/2026 PARECER COEP: NÃO FAZ SENTIDO FAZER A TROCA DE EQUIPAMENTO COMPLETO APENAS POR CAUSA DA FASE B , QUE PARECE SER UM ERRO DE CALIBRAÇÃO.PARECER DMSL: EQUIPAMENTO FICOU EM OPERACAO, RESTABELCIDO PELA KAROL ação remota com a velp porém ele também deve ser realizado substituição por conta da fase B 7910027196 ta com a leitura incorreta na tensão da fase B. Subsituição do Equipamento Completo exceto o Radio. (Antiga nota era pra ter sido repassada porém foi baixada indevidamente pela equipe)PARECER DMSL(22/07/26): O religador está fora de operação desde 11/2025. Necessitando substituição completa em função do defeito de leitura de corrente da fase B. Preservar apenas o radio e antena. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento do Ramal do Rio Preto (197 UCs)
7911120026 | #N/A | 79 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | CONCLUÍDA | Melhoria de aterramento concluída | Melhoria de aterramento | [13 empty] | 0
7913662076 | #N/A | 79 | DUERE | GURUPI | SUL | ETO-COEP 00114/2026 | Em processo de aquisição | 1 controle NOJA sobrando |  | Pendente | Tanque | 1 | 27/07 PARECER COEP: TANQUE DANIFICADO DA 13,5Aberto nota para substituir tanque danificado e chave de entrada fase B danificadaPARECER DMSL: Foi confirmado pela equipe DMSL o defeito do tanque, favor seguir com a substituição e correção da chave de entrada fase B danificada. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento do Ramal do Bacuri (168 UCs)
7919270014 | #N/A | 79 | PIUM | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00159/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Pendente |  |  | 27/07/2026 PARECER COEP: EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO , COMPLETOPARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL, EQUIPAMENTO FOI INSTALADO NOVO NA OBRA 0212501060, ENTENDER O PORQUE NÃO FOI REALIZADO COMISSIONAMENTOPARECER DMSL: Substituir Equipamento completo problema na placa de alimentação e na parte ativa, falta colocar placa de identificação correta na topologia, baixar o controle.Equipamento ficou em operação?: naoPendência: simBateria(s) substituída(s)? NÃOEquipe: Kaique/ Benvindo13/07/2026 PARECER COEP: SUBSTITUIÇÃO REALZIADA , FAVOR COMISSIONARPARECER DMSL (22/07/26): Solicito que o laudo de substituição seja anexado, e a SS seja repassada para proteção atribuir a ordem de ajuste, antes de repassar para ETO-TELE.----------------------------------------------PARECER DA PROTEÇÃO: Prosseguir com o comissionamento. Ajustes de religador permanecem os mesmos, disponíveis no APP da Proteção.********************************RELIGADOR N°7919270014 REMANEJADO NA OBRA 0212501060 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 617422, 8830787 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento de Clientes rurais (48 UCs)
7920024127 | #N/A | 79 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | ETO-COEP 00120/2025 | Em processo de aquisição |  |  | Pendente | Tanque + controle e chave | 1 | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO O RETORNO DO DMSL , PARA ENTENDER SE O PROBLEMA É NA COMUNICAÇÃO OU PARTE ATIVA, JÁ QUE O EQUIPAMENTO EM QUESTÃO SEGUE COMUNICANDOPARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que o relé e a parte ativa do equipamento 7920024127 estão com defeito, sendo necessária a substituição completa por um modelo NOJA RC 10. Favor, subsituir também a chave de saída da fase A que está com o anel de abertura quebrado.RL 7920024127 está desarmando em campo e no SCADA continua fechado, só sinaliza aberto no SCADA quando a equipe faz o resert no equipamento em campo. | 15 | 10 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 55 | Alta | Transferência de Palmeiras, 3 fontes operando
7921040031 | #N/A | 79 | RIO DOS BOIS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | CONCLUÍDA | Cancelada em operação |  |  | Ok |  |  |  | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Fonte principal de Rio dos Bois, RL de transferência operando
7921202014 | #N/A | 79 | PIUM | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00132/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Pendente | Tanque | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA , DEVERIA SER SUBSTITUIDO PARTE ATIVAPARECER DMSL: Serviço Executado: _ indentificado o problema na parte ativa será necessário fazer a substituição da mesmo, feito a medição do aterramento. Preciso substituir para raio da fase c.Equipamento ficou em operação?: _NAOPendência: _SimBateria(s) substituída(s)? _NãoData Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):_Equipe: _Benvindo e kaique----------------------------------------------------------------------------------RL com defeito no rele, fica só reiniciando ficou By passado OS atendimento primeiro ataque 106530226 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Atendimento de Clientes rurais (483 UCs)
7922995039 | #N/A | 79 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | CONCLUÍDA | Cancelada em operação |  |  | Em operação |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Atendimento do PA Esperança Viva (396 UCs)
7923110021 | #N/A | 79 |  |  |  | ETO-TELE 01027/2026 | Primeiro ataque DMSL | [5 empty] | Segue SS para verificar falha de comunicação no religador 7923110021. Equipe foi no local realizar primeiro ataque e informou que o radio de comunicação encontra-se com defeito | [8 empty] | 0
7923673004 | #N/A | 79 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | ETO-COEP 00124/2026 | Em processo de aquisição | Estava aguardando análise DMSL |  | Pendente | Tanque + controle | 1 | PARECER COEP: Verificar Disponibilidade de equipamento no Scada e enviar modelo e tensão para a compra.RELIGADOR COM RELÉ DANIFICADO, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 105 | Muito Alta | Transferência de cargas na RDU de Araguaína (2797 UCs)
7923927122 | #N/A | 79 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | ETO-COEP 00148/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Pendente | Tanque | 1 | PARECER DMSL 16/07: Nota solicitada ao DMSL com a informação de que o tanque precisa ser substituído. Estou encaminhando a nota para a área responsável.Segue nota para envia manutenção substituir tanque do RL-7923927122 em curto, Anomalia identificada desarme das LD, s Palmas / Aparecida e Palmas Taquaruçu, Acesso livre, Tensão 34,5kv, Local RL de Interligação entre 424R / 414R. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Transferência entre 414R e 424R SE Palmas II
7925087021 | ETO-RD-GU 1391/2026 (atrasada) Aguardando previsão de substituição | 79 | PARANA | PEIXE | SUL | ETO-PROT 00152/2026 | Em fase de ajustes |  |  | Em andamento | Tanque | 1 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: EM ROTA DE ENTREGA, VERIFICAR PREVISÃO DE CHEGADARealizar a substituição do tanque do equipamento. | 15 | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 15 | 70 | Alta | Primeiro RL do 414R de Paranã, RL a jusante na LD também está bay-passado (630 UCs)
7925713040 | #N/A | 79 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | CONCLUÍDA | Primeiro ataque DMSL | [14 empty] | 0
7925733015 | #N/A | 79 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | ETO-COEP 00058/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Pendente | Tanque | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: FEEDBACK EQUIP. ESPECIAISNº DO EQUIPAMENTO: 7925733015TIPO EQUIPAMENTO: Noja RC10TIPO DE COMUNICAÇÃO: Rádio GEDATA DA MANUTENÇÃO: 24/03/2026SID: 1475/2026DESCRIÇÃO: Tanque do equipamento em CurtoFICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Sim, repassar a nota para DCMD substituir tanque.DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO: NãoBATERIA SUBSTITUÍDA?: Não TIPO DE BATERIA: Lítio EQUIPE: Edicleber e Jhonata(DEOP)------------------------------------------------------------------------------------------------------religador 7925733015 com defeito, equipe fez abertura da chave de saida do mesmo e ele não aceita fehcamento devido provavel curto-circuito interno, enviar equipe para verificar o mesmo ficou by-pass fechado | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Transferência do Ramal Agrovila (73 UCs)
7925744087 | #N/A | 79 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | ETO-COEP 00059/2026 | Em processo de aquisição | Mandar reformar |  | Pendente | Tanque e cabo umbilical | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: FEEDBACK EQUIP. ESPECIAISNº DO EQUIPAMENTO: 7925744087TIPO EQUIPAMENTO: Noja RC 10TIPO DE COMUNICAÇÃO: Radio GE IPDATA DA MANUTENÇÃO: 19/02/2026SID: 735/2026 DESCRIÇÃO: foi identificado água dentro da parte interna do tanque e cabo umbilical encharcado de água foi passado essas informações para COS.FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Sim substituir tanque e cabo umbilicalDADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO: NãoBATERIA SUBSTITUÍDA?: Não DATA DA BATERIA: 07/05/2025TIPO DE BATERIA: Lítio EQUIPE: Edeglan e Janio-------------------------------------------------------------------------------------------------RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO, APOS PRIMEIRO ATAQUE RETORNA E FICAR INDEFINIDO. | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência de Goianorte, fonte principal operando
7925871077 | #N/A | 79 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | ETO-COEP 00048/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Pendente | Tanque | 1 | 27/07 PARECER COEP: EM PROCESSO DE AQUISIÇÃOPARECER DMSL: A PEDIDO DA PCM DO NORTE LARA SOARES REALIZEI A CRIAÇÃO DESSA SS, EM RAZAO DA ANTIGAETO-TELE 337/2026 QUE FOI BAIXADA POR ENGANO DE TAL FORMA SEGUE A MESMA PARA REALIZAR AS TRATATIVAS. PENDENCIA: Religador continua by passado, equipamento está com defeito na parte ativa | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 80 | Muito Alta | Transferência de Goiatins e GAs (2492 UCs)
7926089013 | #N/A | 79 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00078/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Pendente | Tanque | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Feedback Equip. EspeciaisRLG 7926089013,RELÉ NOJA RC10SID 1805/2026DATA 15/04/2026Serviço Executado: Favor realizar a troca da parte ativa do equipamento --reprogramar para atualizar a base juntamente com escada Equipamento ficou em operação: Não Pendência: sim atualizar a base e subistituir o tanque Bateria(s) substituída(s)? Não Data de Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): Equipe: Carliel e João Vitor Fernando e Elson---------------------------------------------------------------------------------ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7926089013 LD PARAISO I A PIUM. IMPLEMENTAÇÃO DA FUNÇÃO 27, SUBTENSÃO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 70 | Alta | Transferência da RDU de Chapada de Areia (937 UCs) para fonte alternativa
7926442035 | #N/A | 79 | MONTE DO CARMO | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00051/2026 | Em processo de aquisição | 1 controle NOJA sobrando |  | Pendente | Trafo auxiliar e tanque | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Data: 12/03/2026 Serviço Executado:- Análise técnica constatou:- Parte ativa do equipamento danificada: necessita substituição- Trafo danificado: foi feitos testes nas buchas secundárias o mesmo não chega tensão - Vazamento de óleo - Necessita substituiçãoEquipamento ficou em operação? NãoPendências:- Solicitar limpeza de faixa para acesso ao equipamento- Trocar parte ativa do equipamento- Substituir o trafoEquipe: Carliel e João VitorSegue nota para envia equipe verificar falha de comunicação e automação no RL-7926442035 feito primeiro ataque com equipe 035OP02, porém sem sucesso. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Atenidmento do PA Principado (200 UCs)
7927169001 | 0 | 79 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-PROT 00156/2026 | Em fase de ajustes |  |  | Em andamento | Tanque |  | PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃOSS ANTIGA: 1500/2025 PARECER DMSL: Serviço Executado: Foi verificado que o tanque do equipamento está danificado, sendo necessário substituir o tanque do equipamento.Equipamento ficou em operação?: NãoPendência: Sim, instalar fonte, disjuntor e DPS, e substituir o tanque.***** Parecer COCM******Subsituido Tranque do RL pela Ordem de Serviço DLP-MPPA01 247/2026 RELATORIO EM ANEXO DA O.S EXECUTORA | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 55 | Alta | Transferência dos Grupos A - VLI e Frisia
7927396052 | #N/A | 79 | FORMOSO DO ARAGUAIA | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | ETO-COEP 00045/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Pendente | Tanque | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAreligador foi bay passado devido mesmo esta saindo fumaca do painel e sem comunicação 7927396052.PARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que apenas o tanque do RLG 7927396052 encontra-se queimado. Favor, substituir parte ativa do equipamento.NS Tanque: 0320123040198 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Equipamento localizado Fonte principal de atendimento a SE Cobrape
7927413001 | #N/A | 79 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-COEP 00141/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Pendente | Tanque + controle | 1 | 22/07/2026 EQUIPAMENTO SLEECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: *Segue feedback**Equipamento:* RLG 7927413001 *RELÉ TAVRIDA*Data:* 16/04/2026*SID:* 1817/2026*Serviço executado:* Placa de alimentação do equipamento com defeito, VERIFICAR SE É POSSIVEL substituir o equipamento completo.*Equipamento ficou em operação?*_Não*Pendência:*_Sim*Bateria(s) substituída(s)?*_Nao *Equipe:* Benvindo e Kaique-------------------------------------------------------------------------------------------------Religador 7927413001 sem comunicação foi realizado primeiro ataque porem a comunicação não retornou. Favor enviar equipe para devidas trattivas | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 90 | Muito Alta | Transferência do Distrito Ind de Porto Nacional e GAs
7927446001 | #N/A | 79 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-COEP 00143/2025 | Em processo de aquisição |  |  | Pendente | Tanque + controle | 1 | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO COMPLETOSegue para verificação RL sem comunicação feito primeiro ataque sem sucesso.PARECER DMSL:Data:* _08/07/2025Serviço Executado: Placa de alimentação danificada, devido a curto, não temos material sobressalente para manutenção! Favor substituir o equipamento completo.Obs.: O rádio ficou dentro do controle, favor orientar a equipe que for substituir colocar dentro do controle novo.Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir equipamento completo. | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Alimentação de Monte do Carmo por Porto Nacional
7927646026 | #N/A | 79 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00029/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Pendente | Tanque | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRARELIGADOR BY PASSADO POR DEFEITO, NECESSÁRIO AVALIAÇÃO DO PROBLEMA.parecer dmsl:O religador apresenta defeito no tanque, sendo necessário substituir o tanque o mesmo está tirando a linha, e troca os isoladores. Quando retornar, trazer uma fonte para o equipamento, a mesma foi removida.FICOU EM OPERAÇÃO? NãoPENDÊNCIA: Sim, aguardando peças para substituição. | 15 | 10 | 5 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 55 | Alta | Opção de isolação de São Félix e Mateiros para alimentação por gerador
7927713200 | #N/A | 79 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | PEIXE | SUL | ETO-COEP 00157/2026 | Em processo de aquisição | Cancelada errada pelo DMSL |  | Pendente | Tanque | 1 | segue SS para REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE do RL 7927713200 danificado , com equipe de manutencao tensao 34,5kv mesmo atende Povoado retiro na rural de sao salvador . | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 40 | Média | Transferência do Ramal do Retiro (246UCs), fonte principal by-passado
7928241200 | #N/A | 79 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | PEIXE | SUL | ETO-COEP 00128/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Pendente | Tanque | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Tinha uma nota aberta 422/2025 e logo após a equipe resolver a comunicação ela foi baixada, porém a equipe relatou que ''na estrada ontem o COS nos avisou para voltar que na hora de colocar em operação ele tirou a linha fora. Hoje retornamos nele e fizemos ensaios elétricos e foi constatado que o tanque está em curto. Passa direto aí para o Dcmd para substituição do tanque.'' | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Fonte principal do Ramal do Retiro (246UCs), RL transferência by-passado
7928564039 | #N/A | 79 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | ETO-COEP 00123/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Pendente | Tanque + controle | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRATroca do sistema de comunicação do equipamentoDMSL 28/07/2025: Equipamento com tanque, modulo e rele com defeito, solicitar troca do equipamento ao DCMD.Fotos vão ser enviadas por e-mail | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | Média | Transferência entre 424R Araguatins e 434R Augustinópolis
7929376022 | PROBLEMA NO ENVIO DO CONTROLE | 79 | BABACULANDIA | ARAGUAINA | NORTE | ETO-TELE 01107/2026 | Concuído DCMD | Construir Reporte Leonardo |  | Em andamento | Tanque + controle | 1 | 13/08/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO FOI TROCADO A PEÇA , CONFIRMAMOS COM O LEONARDO DE ARAGUAÍNA , LAUDO EM ANEXO , FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTOPARECER COEP: PROBLEMA NO ENVIO COCM'S CONTROLE ENVIADO FOI O NOJA , DEVIDO A FALTA DO MODELO NA SS (GRAVE)PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS**Nº DO EQUIPAMENTO:* 7929376022 *DATA DA MANUTENÇÃO:* 02/04/2026*SID:* 1677/2026*DESCRIÇÃO:* Trocar controle completo*PENDÊNCIA:* Sim.*DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* Não*BATERIA SUBSTITUÍDA?:* Não*EQUIPE:* Adeilton e Edicleber __________________________________________________________POR GENTILEZA ATENDER SOLICITAÇÃO PRIMEIRO ATAQUE IDENTIFICOU QUE RELE ESTA EM CURTO NOTA ABERTA 224/2026 FOI BAIXADA POREM NÃO FOI CORRIGIDO PROBLEMA EM CAMPO. | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência de Babaçulândia, fonte principal operando
7929663074 | #N/A | 79 |  |  |  | CONCLUÍDA | Primeiro ataque DMSL | [14 empty] | 0
7930359149 | #N/A | 79 | CASEARA | DIVINOPOLIS | CENTRO | ETO-COEP 00138/2026 | Concluído DCMD | [5 empty] | PARECER DMSL 07/07/2026: equipamento tem que ser subistuido pois não faz comando, parte ativa com defeito FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NO RELIGADOR 7930359149 E MESMO NÃO ACEITA COMANDO NEM LOCAL E NEM REMOTO SEGUNDO EQUIPE 149OP02 E PLACA DO RL ESTA CARBONIZADA COM SINAL DE CURTO. | [8 empty] | 0
7930428001 | #N/A | 79 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-COEP 00150/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Pendente | Tanque | 1 | PARECER DMSL DATA 16/07/2026: será necessário fazer a substituição da parte ativa do equipamento.PARECER COEP: Equipamento Funcionando no SCADA , favor reavaliar a necessidade de substituição e se necessário mandar o modelo do equipamento.Segue nota para substituir Taque do RL-7930428001 na LD Porto Nacional / São João, Identificado pela Int-20253617520441 equipamento dando passagem na fase A ficou bay-passado até substituição, Tensão 34,5kva, Acesso livre. | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 50 | Alta | Transferência dos Grupos A - Ramal do Rossato (TF 225kVA e TF 750kVA)
7931383086 | #N/A | 79 | MARIANOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | CONCLUÍDA | Cancelada em operação |  |  | Ok |  |  |  | 15 | 20 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 15 | 80 | Muito Alta | Fonte principal de Marianópolis, RL transferência operando
7931608059 | #N/A | 79 | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO | ETO-COEP 00040/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Pendente | Tanque e rádio | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRADMSL:Serviço Executado: Foi feita uma análise técnica no equipamento, devido à falta de comunicação. Também foi identificado que o tanque do equipamento está danificado, sendo assim, necessário substituir o tanque e o rádio do equipamento, que está queimado, sendo necessário substituir também. | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 105 | Muito Alta | Transferência dos bairros Morada do Sol, Vale do Sol, Morada do Sol II, Nova Esperança, Sõa João, Araras I e II e Jardim Laila em Taquaralto (6033 UCs)
7931610122 | Em andamento | 79 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | CONCLUÍDA | Aguardando comissionamento |  | Report Marcelo Primo ou Edson | Em andamento | Tanque e antena | 1 |  | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 105 | Muito Alta | Transferência entre 284R SE Palmas IV e 2294R SE Palmas II
7933585074 | #N/A | 79 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-COEP 00024/2026 | Em processo de aquisição | Estava aguardando retorno DMSL |  | Pendente | Tanque | 1 | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAREALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE, O MESMO ESTÁ COM DEFEITO. | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 | Média | Atendimento da COELBA
7933726256 | Utilizaremos o que foi direcionado para Santa Rita , Favor Cancelar a obra COCM´S | 79 | MATEIROS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-SE-PCM 00092/2026 | Em fase de ajustes | Destinada parte ativa do RL 7900453110 |  | Em andamento | Tanque | 1 | 17/08/2026 PARECER DA PROTEÇÃO:NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONARENG° IRLLEY CASTELO BRANCO07/07 Equipamento foi substituido na OS: ETO-RD-PO 1859/2026 OBRA 031260035101/07 PARECER COEP: REDIRECIONADO PARA O POSTO DO COCM´S EQUIPAMENTO CHEGOU NO LOCAL, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O DMSL, DEVIDO A URGÊNCIA DO EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO.30/06 PARECER COEP: DEVIDO A ALINHAMENTO COM COI UTILIZAREMOS PARTE ATIVA QUE ORIGINALMENTE FOI ENCOMENDADA PARA 7933726256PARECER DMSL: N° do Equipamento: _RLG 7933726256 MateirosTipo de Equipamento: _RLG NOJA RC 10 REL IIData: _06/05/2026SID: _2288/2026-Serviço Executado: _Equipamento com defeito na parte ativa, será necessário fazer a substituição da parte ativa e fazer melhoria na malha de terra!Equipamento ficou em operação?: _NaoPendência: _SimBateria(s) substituída(s)? NÃOData Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):_06/2025Equipe: _Benvindo e Almir-------------------------------------------------------------------------------Religador 7933726256, sem comunicação apos primeiroa ataque não retornou as comunicação. | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência da cidade de Mateiros (733 UCs) para o gerador
7933766059 | Em andamento | 79 | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO | CONCLUÍDA | Aguardando comissionamento |  |  | Em andamento | Tanque | 1 |  | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 0 | 10 | 15 | 95 | Muito Alta | Seccionamento de trecho do Setor Taquari
7934697002 | #N/A | 79 | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | CONCLUÍDA | Em análise | [14 empty] | 0
7934698002 | Concluido | 79 | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | CONCLUÍDA | Concluído DCMD | Reporte do Luanderson |  | Ok |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 10 | 15 | 55 | Alta | Atendimento do PA Mumbuca (106 UCs), no desarme a jusante penaliza parte da RDU de Tocantinópolis (1384 UCs)
7936038076 | #N/A | 79 | DUERE | GURUPI | SUL | CONCLUÍDA | Em processo de aquisição | Cancelada errada pelo DMSL |  | Pendente |  |  |  | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 50 | Alta | Transferência do Grupo A - Xavante (TF 1087,5 kVA) e outros GA menores
7937102148 | #N/A | 79 | SAO VALERIO DA NATIVIDADE | PEIXE | SUL | ETO-COEP 00129/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Pendente | Tanque | 1 | PARECER COEP: REAVALIAR DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO NO SCADA ASSIM COMO , FORNECER MODELO DO EQUIPAMENTO E FAIXA DE TENSÃO PARA COMPRA / AQUISIÇÃOTanque com defeito, realizar substituição do tanque. | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 40 | Média | Fonte principal do Ramal Serranópolis (181 UCs), RL de transferência operando
7938137007 | Não Houve entrega do Material | 79 | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00144/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Pendente | Trafo auxiliar e completo | 1 | PARECER DMSL 09/07/2026: GENTILEZA VERIFICAR HAVIA UMA NOTA ABERTA, EQUIPE RETORNOU EM CAMPO E NÃO FOI REALIZADAserviço realizado na SS ENC-RD-PS 1397/2025, REPASSANDO PARA COMISSIONARRL 7938137007 NO RL INSTALAR BATERIA NOVA E RADIO A PEDIDO DE KAROLINY DMSLACESSO LIVREPARECER DMSL: * equipamento esta com a bucha da fase A com problemas(solta), necessário substituir* Trafo do serviço auxiliar esta vazando óleo, necessário substituir- Material ainda não foi entregue para substituição 15/07/2026 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Baixa | Transferência do Irmã Adelaide (470 UCs)
7942485096 | #N/A | 79 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00158/2025 | Em processo de aquisição |  |  | Pendente | Tanque | 1 | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRARELIGADOR COM DEFEITO 7942485096, ESTA DANDO PASSAGEM ESTANDO ABERTO. NÃO ACEITA COMANDOS. FICOU BY PASSADO EM CAMPO PARA MANUTENÇÃO.PARECER DMSL: Ao testar o tanque, foi constatado que o mesmo está danificado e precisa ser substituído.Substituir somente o tanque. Deixar claro na nota para o dcmd substituir somente o tanque. Não tem necessidade de substituir o controle. | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Transferência da PCH Bagagem
7942572059 | #N/A | 79 | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO | ETO-PROT 00155/2026 | Aguardando comissionamento |  |  | Em operação |  |  | PARECER COEP: EQUIPAMENTO COM MELHORIA DE ATERRAMENTO É COM A ETO-RD-PA , NÃO PASSA PELO FLUXO DE AQUISIÇÃO DO COEP, FAVOR REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO ETO-RD-PAPARECER DMSL 19/05/2026: É necessário fazer melhorias na malha de aterramento.segue nota para RL 794252059 o mesmo esta sem comunicaçao, foi feito primeiro ataque, porem a comunicaçao nao voltou, obs ramal do marasca.**** Parcecer do COCM CENTRO-****FEITO A MALHAR DE ATERRAMENTO ATENDIDA PELA ORDEM DE SERVIÇO DLP-MLPA02 91/2026 COM RELATORIO EM ANEXO A O.S | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 | Média | Atendimento do Ramal do Marasca e GAs (108 UCs)
7943790134 | Ainda no nosso posto , mas de acordo com o Luanderson vai disponibilizar a equipe na terça-feira 03/06 | 79 | ESPERANTINA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | ETO-TELE 00896/2026 | Aguardando comissionamento |  |  | Em andamento | Tanque | 1 | PARECER DCMD:Serviço realizado , substituição da parte ativa do RELIGADOR 7943790134 - Favor realizar comissionamento | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 85 | Muito Alta | Transferência de Esperantina, fonte principal operando
7944319149 | #N/A | 79 | CASEARA | DIVINOPOLIS | CENTRO | CONCLUÍDA | Cancelada em operação |  |  | Ok |  |  |  | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 | Média | Atendimento do Grupo A - Matosul (TF 1500 kVA)
7944559149 | #N/A | 79 | CASEARA | DIVINOPOLIS | CENTRO | ETO-COEP 00063/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Pendente | Controle | 1 | 14/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA Equipamento ficou em operação?: NãoPendência: Sim será necessário substituir a placaServiço Executado: curto na placa foi tentando recuperar a mesma porém não teve sucesso!Bateria(s)substituída(s)? NÃOEquipe: Kaique e benvido | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 40 | Média | Atendimento de cargas rurais entre Caseara e Araguacema (221 UCs)
7947203070 | #N/A | 79 | RIO SONO | TAQUARALTO | CENTRO | ETO-COEP 00131/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Pendente | Controle | 1 | 13/07 PARECER COEP: SELECIONADO PARA COMPRA CONTROLE favor verificar RL 7947203070, sem comunicaçao, feito 1° ataque pela equipe 070OP01 e nao retornou a comunicaçao , linformaçao no Scada de bateria.PARECER DMSL: Foi feito análise técnica, a placa do equipamento está queimada nessesario subistituir o equipamento completo -Carliel e Benvindo-05/02 | 10 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 100 | Muito Alta | Transferência da RDU de Lizarda (1650 UCs) para fonte alternativa
7948412064 | #N/A | 79 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | CONCLUÍDA | Em análise | [14 empty] | 0
7949648145 | #N/A | 79 | MAURILANDIA DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | ETO-TELE 00929/2026 | Primeiro ataque DMSL | [5 empty] | FEITO PRIMEIRO ATAQUE COM A EQUIPE LOCAL E NÃO VOLTOU A COMUNICAR. PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O MESMO. | [8 empty] | 0
7953211079 | #N/A | 79 | ITAPIRATINS | GUARAI | NORTE | ETO-COEP 00147/2026 | Em análise | [5 empty] | 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRASegue nota para substituir relé religador avariado marca noja , equipamento N: 7953211079 - Itapiratins .Obs: informação repassado pelo técnico DMSL Bruno . | [8 empty] | 0
7953570026 | #N/A | 79 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | CONCLUÍDA | Em análise | [14 empty] | 0
7953610256 | Utilizaremos o que foi direcionado para o Polo Paraíso que já estava em operação e enviar para esse caso | 79 | MATEIROS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-PROT 00157/2026 | Concluído DCMD | Reporte Edson Cursino |  |  | Tanque e cabo umbilical | 1 | 24/07/2026 - PARECE COCM: EQUIPAMENTO SUBSTIUIDO NA OS:ETO-RD-PO 2020/202614/07/2026 - PARECER COEP: REALOCAR TANQUE 34,5 SOBRESSALENTE DE PARAÍSO PARA ATENDER PARECER DMSL: Data: 10/03/2026,Serviço Executado: Foi substituído o relé do equipamento, o mesmo estava danificado. Trocado o DPS, o mesmo estava queimado devido ao tanque estar furado. O equipamento ficou em bypass.Equipamento ficou em operação? NãoPendência? Sim, substituir a parte ativa com cordão umbilical.Equipe: Carliel e João VitorSEGUE SS PARA REGULARIZAR AUTOMAÇÃO DO RL 7953610256 NA INTERLIGAÇÃO COM A COELBA (CHAPADA DA MANGABEIRA) - EQUIPE INFOMOU CURTO INTERNO NO GABINETE DJ AC NÃO FECHA | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 | 65 | Alta | Atenidmento da COELBA (Alto potencial de compensação)
7954668084 | #N/A | 79 | DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | CONCLUÍDA | Cancelada em operação |  |  | Ok |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento do PA Piedade (125 UCs)
7955430075 | #N/A | 79 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | DIVINOPOLIS | CENTRO | CONCLUÍDA | Cancelada em operação |  |  | Ok |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | Baixa | Atendimento do Ramal do Boleu (13 UCs), no desarme a jusante penaliza parte 303 UCs rurais
7955520116 | 0 | 79 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA | Em processo de aquisição | Cancelada errada pelo DMSL |  | Pendente | Tanque | 1 |  | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 50 | Alta | Transferência do Grupo A - Engegold (TF 7500 kVA)
7955523028 | #N/A | 79 | NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA | Cancelada em operação |  |  | Ok |  |  |  | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 70 | Alta | Equipamento para apoio na transferência de cargas na região de Natividade
7955686076 | #N/A | 79 | DUERE | GURUPI | SUL | CONCLUÍDA | Cancelada em operação |  |  | Ok |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Fonte alternativa de atendimento do Ramal Bacuri (217 UCs)
7955792076 | #N/A | 79 |  |  |  | CONCLUÍDA | Primeiro ataque DMSL | [14 empty] | 0
7955832052 | #N/A | 79 | FORMOSO DO ARAGUAIA | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | CONCLUÍDA | Primeiro ataque DMSL | [14 empty] | 0
7955946007 | #N/A | 79 | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00134/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Pendente | Controle | 1 | 13/07/2026 PARECER COEP: SUBSTITUIR CONTOLE OU MANDAR MANUTENCIONAR EM CASO DE PRIORIDADE ALTAPARECER DMSL: Necessário substituir a placa de alimentação ca, a mesma está em curto não conseguimos recuperar. (Antiga nota era pra ter sido repassada porém foi baixada indevidamente pela equipe) | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | Baixa | Alimentação do serviço auxiliar da Investco e clientes rurais (260 UCs)
7955986084 | #N/A | 79 | DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | ETO-COEP 00133/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Pendente |  |  | 14/07/2026 PARECER COEP : SUBSTIUIR CONTROLE COMPLETOPARECER DMSL: Equipamento com a placa de alimentação ca em curto, será necessário substituir a placa do equipamento. (Antiga nota era pra ter sido repassada porém foi baixada indevidamente pela equipe) | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Transferência de cargas do 444R da SE Paraíso I
7957021094 | #N/A | 79 | PEIXE | PEIXE | SUL | CONCLUÍDA | Primeiro ataque DMSL | [14 empty] | 0
7957126085 | Equipamento em operação no SCADA, favor enviar tanque enviado para Porto Nacional e cancelar a Obra. Utilizaremos tanque para Porto7953610256 | 79 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | CONCLUÍDA | Cancelada em operação |  |  | Ok |  |  |  | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | Média | 444R de Paraíso I, atendimento de Monte Santo, devido defeito a RDU está manobrada para o 454R
7957620015 | Concluido | 79 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | CONCLUÍDA | Executado realmente concluído todos os passos |  |  | Ok |  |  |  | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Atendimento da RDU de Bom Jesus e parcial da RDU de Pedro Afonso
7961368005 | #N/A | 79 |  |  |  | CONCLUÍDA | Primeiro ataque DMSL | [14 empty] | 0
7962734119 | #N/A | 79 |  |  |  | CONCLUÍDA | Primeiro ataque DMSL | [14 empty] | 0
7967181127 | #N/A | 79 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | CONCLUÍDA | Linha viva substiui as chaves pode ser que esteja dentro de operação | [6 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Transferência de Palmeiras, 3 RLs sendo 2 operando
Note on A6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Equipamento alinhado com o Jean para colocar os cabos compatibilizadores
Note on H7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Ocorreu simultaneo era caso de furto
Note on A9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Equipamento alinhado com o Jean para colocar os cabos compatibilizadores , vamos só instalar o controle e o suporte
Note on A16: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Equipamento não abre a tela de controle de sinais, Zenilson verificar.
Note on A20: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Equipamento fora de operação, baixada erroneamente pelo COCM.
Note on A25: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Joelson vai mandar uma equipe de campo ver
Note on H25: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Conversar Com o Sandro Para Podermos mandar o e-mail para o Juridico
Note on I28: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 21/08 Se a DB Machado for pro Sul
Note on A29: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Equipamento não abre a tela de controle de sinais, Zenilson verificar.
Note on A39: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Foi redirecionado para priorizar o RL 7933726256
Note on A42: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Paramos aqui
Note on A54: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Confirmar informação de remanejamento inserida na SS.
Note on I61: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 22/08 Se a DB Machado for pro Sul
Note on A62: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Nota baixada erroneamente pelo DMSL, aguardando retorno da Lorrane.
Note on A71: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Verificar com a PROT sobre os ajustes, equipamento já em operação.
Note on L73: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Artech
Note on L95: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Redirecionar tanque do 7955946007 Responder: 7955520116 - Redirecionar para esse
Note on A102: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Nota baixada erroneamente pelo DMSL, aguardando retorno da Lorrane.
Note on A106: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Equipamento em operação, necessário confirmar com o COCM Palmas
Note on L110: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Tanque de Caseara e o Controle do Estoque Sono
Note on H113: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Tenho um Controle ou consigo reaproveitar o tanque em outro, dependendo da criticidade
Note on A130: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Linha viva substituiu a CH danificada, confirmar com o Zenilson se esta em operação.

## Joao (hidden)
Campo deve ser prenchido pelo COEP | [13 empty] | Campo deve ser prenchido pelo COCM | [6 empty] | Campo deve ser prenchido pelo COEP
Equipamento | Ativo | MODELO | Tensão | Potencia | Localidade | POLO | SS aberta | OS Associada | Ativo | Defeito identificado | Necessário COEP Requisitar material | Cod Material P/ Requisitar | Tecnico Responsável | Previsão de Regularização COCM | Status da Substituição | Equipamento Entregue ? | Data da Substituição | OBRA | SIGCCO | Deposito | EMD | Status Entrega | Previsão de entrega | Data Entrega | Observação | Criticidade | Posto COEP | EL NINO
Religador | 7957620015 | NOJA RC10 | 13.8 |  | PEDRO AFONSO | GUARAI | ETO-COEP 00104/2025 | ETO-RD-GR 00472/2026 | 7957620015 | Rádio, antena, controle | Sim | 651638 | WANDER DA SILVA LEITE | 2026-05-28 | Concluída | Sim |  | 0712600316 | 8495 | 7902 | 508897 | Concluída | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Concluido
Religador | 7955520116 | NOJA RC10 | 34.5 |  | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANÓPOLIS | ETO-COEP 00151/2026 | ETO-RD-DP 01344/2026 | 7955520116 | Tanque (parte ativa) | Não |  | Dener Soares |  | NA | NA | NA | 0512600178 | 8495 |  |  | Pendente |  |  |  |  | ETO-RD-DP 1344/2026
Religador | 7900594026 | COOPER F6 | 34.5 |  | PONTE ALTA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | ETO-COEP 00113/2026 | ETO-RD-PO 01860/2026 | 7900594026 | Parte Ativa e o Tanque | Não |  | Edson Curcino | 2026-07-10 | 2026-07-06 | Sim | 2026-07-10 | 0312600354 | Indeferir a obra |  |  | Concluída | 2026-07-06 | 2026-07-06 | Deslocamento da ASPO Alinhado com o Allan de Guaraí para Pedro Afonso | Muito Alta | ETO-RD-PO 185/2026
Religador | 7953610256 | NOJA RC10 | 34.5 |  | MATEIROS | PONTE ALTA TOCANTINS | ETO-COEP 50/2026 | ETO-RD-PO 2020/2026 | 7953610256 | Tanque | Não |  | Edson Curcino |  |  | Sim | 2026-07-23 |  |  |  |  | Concluída |  |  | Utilizaremos o que foi direcionado para o Polo Paraíso que já estava em operação e enviar para esse caso |  | ETO-RD-PO 208/2026
Religador | 7943790134 | NOJA RC10 | 34.5 |  | ESPERANTINA | AUGUSTINOPOLIS | ETO-COEP 00181/2025 | ETO-RD-AG 365/2026 | 7943790134 | Tanque | Sim |  | Luanderson | 2026-06-02 | Concluída | Sim | 2026-06-06 | 0662600266 | 8495 | 6905 | 508887 | Concluída | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Ainda no nosso posto , mas de acordo com o Luanderson vai disponibilizar a equipe na terça-feira 03/06 | Muito Alta | ETO-TELE 00869/2026
Religador | 7938137007 | SCHNEIDER ADVC | 13.8 |  | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIRACEMA DO TOCANTINS | ETO-COEP 00034/2026 | ETO-RD-PS 00193/2026 | 7938137007 | Rádio, trafo,Tanque e Controle | Sim |  | Vinicius Camargo Costa | Não podermos atender agora, rádio foi requisitado para obra do PN | NA | Não |  | 0212600423 | 8495 |  |  | Pendente |  |  | Não Houve entrega do Material | Baixa
Religador | 7934698002 | NOJA RC10 | 13.8 |  | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | ETO-COEP 00094/2025 | ETO-RD-AG 364/2026 | 7934698002 | Completo | Sim |  | Luanderson | 2026-06-03 | Concluída | Sim | 2026-05-30 | 0662600265 | 8495 | 6905 | 508891 | Concluída | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Concluido | Alta | ETO - RD-AG 549/2025
Religador | 7933766059 | NOJA RC10 | 13.8 |  | TAQUARALTO | TAQUARALTO | ETO-COEP 00211/2025 | ETO-RD-PA 00283/2026 | 7933766059 | Tanque | Sim |  | Marcelo Primo | 2026-07-15 | Concluída | Sim | 2026-07-16 | 0112600424 | 8495 | 1905 | 510199 | Concluída | 2026-07-01 | 2026-07-15 | Em andamento | Muito Alta | SS ETO-RD-PA 00431/2026
Religador | 7933726256 | NOJA RC10 | 34.5 |  | MATEIROS | PONTE ALTA TOCANTINS | ETO-COEP 00108/2026 | ETO-RD-PO 1859/2026 | 7933726256 | Tanque | Sim |  | Edson Curcino | 2026-07-07 | Concluída | Sim | 2026-07-07 | 0312600351 | 8495 |  |  | Concluída |  |  | Utilizaremos o que foi direcionado para Santa Rita , Favor Cancelar a obra COCM´S | Muito Alta | ETO-RD-PO 181/2026
Religador | 7931610122 | NOJA RC10 | 13.8 |  | PALMAS | PALMAS | ETO-COEP 00206/2025 | ETO-RD-PA 00282/2026 | 7931610122 | Tanque e antena | Sim |  | Marcelo Primo | 2026-07-15 | Concluída | Sim | 2026-07-16 | 0112600383 | 8495 | 1905 | 510192 | Concluída | 2026-07-01 | 2026-06-29 | Em andamento | Muito Alta | SS ETO-RD-PA 433/2026
Religador | 7929376022 | NOJA RC10 | 34.5 |  | BABACULANDIA | TOCANTINOPOLIS | ETO-COEP 00120/2026 |  | 7929376022 | Controle Completo | Sim |  | Leonardo Santos da Silva | Aguardando entrega do Equipamento | Pendente | Sim |  | 0612600565 | 8495 | 6903 | 510069 , 515116 | Pendente | 2026-08-10 |  | PROBLEMA NO ENVIO DO CONTROLE | Muito Alta
Religador | 7927169001 | NOJA RC10 | 13.8 |  | PALMAS | PALMAS | ETO-COEP 00036/2026 | ETO-COEP 00036/2026 | 7927169001 | Completo | Sim |  | Marcelo Primo | 2026-07-16 | Concluída | Sim | 2026-07-20 | 0112600425 | 8495 | 1905 | 510209 | Concluída | 2026-07-07 | 2026-06-29 |  | Alta | SS ETO-RD-PA 432/2026
Religador | 7925087021 | NOJA RC10 | 34.5 |  | PARANA | PEIXE | ETO-COEP 00222/2025 |  | 7925087021 | Tanque | Sim |  | Julio Cesar | Aguardando entrega do Equipamento | Pendente | Não | Pendente | 0412600392 | 8495 | 4906 | 511540 | Concluída | 2026-07-10 | 2026-07-10 | ETO-RD-GU 1391/2026 (atrasada) Aguardando previsão de substituição | Alta | ETO-RD-AG 697/2026
Religador | 7908705049 | COOPER F6 | 13.8 |  | AURORA DO TOCANTINS | DIANÓPOLIS | ETO-COEP 00177/2025 | ETO-RD-DP 00271/2026 | 7908705049 | Completo | Sim |  | Dener Soares | Aguardando entrega do Equipamento | Pendente | Não | Pendente | 0512600135 | 8495 | 5908 | 511536 | Concluída | 2026-07-20 |  |  | Muito Alta | ETO-RD-DP 788/2026
Religador | 7908686014 | NOJA RC10 | 34.5 |  | PIUM | PARAISO DO TOCANTINS | ETO-COEP 00174/2024 | ETO-RD-PS 00194/2026 | 7908686014 | Tanque | Sim |  | Joelson Silva de Souza |  | Pendente | Não |  | 0212600425 | 8495 | 2903 | 510214 | Concluída | 2026-07-10 | 2026-07-15 | Previsão de Substiuição atrasada | Muito Alta | ETO-RD-OS 302/2026
Religador | 7903112004 | COOPER F6 | 34.5 |  | ARAGUAINA |  | ETO-COEP 00184/2025 |  | 7903112004 | Tanque - cooper - Aproveitar do 7900018004 | Não |  | Leonardo Santos da Silva | Aguardando entrega do Equipamento | Pendente | Não | Pendente |  |  |  |  | Pendente |  |  | CONTROLE NOJA ENVIADO | Alta
Religador | 7900453110 | COOPER F6 | 34.5 |  | SANTA RITA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | ETO-COEP 00169/2025 | ETO-RD-PO 00121/2026 | 7900453110 | Tanque | Sim |  | Edson Curcino | 2026-07-10 |  | Sim | Pendente | 0312600264 | Indeferir a obra | 3905 | 510215 | Concluída | 2026-07-01 | 2026-06-29 | Equipamento entregue, redirecionaremos para o Caso 7933726256 | Muito Alta
Regulador | 5854566043 | #N/A | 34.5 | 400 | SILVANOPOLIS | PORTO NACIONAL | ETO-COEP 00160/2025 | ETO-RD-PO 01873/2026 | 5854566043 | Celula Fase B | Sim | 690241 | Edson Curcino | Aguardando entrega do Equipamento | Pendente | Sim | 2026-07-24 | 0312600352 | 8495 | 3905 | 513847 | Pendente | 2026-07-20 |  | Aguardando previsão de substituição | Muito Alta
Religador | 7957126085 | NOJA RC10 | 34.5 |  | MONTE SANTO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | ETO-COEP 00156/2025 | ETO-RD-PS 001001/2026 | 7957126085 | Controle e ajuste | Sim |  | Joelson Silva de Souza | NA | NA | Não | NA | 0212600428 | Indeferir a obra | 2903 | 510216 | Concluída | 2026-07-10 | 2026-07-10 | Equipamento em operação no SCADA, favor enviar tanque enviado para Porto Nacional e cancelar a Obra. Utilizaremos tanque para Porto7953610256 | Média | ETO-RD-PS 301/2026
Religador | 7900117013 | COOPER F6 | 13.8 |  | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | ETO-COEP 00122/2025 | ETO-RD-PS 00192/2026 | 7900117013 | Completo - Relé Cooper | Sim |  | Joelson Silva de Souza | Equipamento Entregue |  | Não | 2026-07-15 | 0212600422 | 8495 | 2903 | 510217 | Concluída | 2026-07-10 | 2026-07-15 | Calendário logistco vai sair hoje 29/05/2026, assim que tiver rota de entrga avisamos | Muito Alta | ETO-RD-OS 325/2026
Regulador | 5855411017 | #N/A | 13.8 | 239 | BARROLANDIA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ETO-COEP 00199/2025 |  | 5855411017 | Vamos requisitar 1 controle | Sim | 651638 | Joelson Silva de Souza | Equipamento Entregue | Pendente | Não | Pendente | 0212600536 | 8389 | 2903 | 514628 | Concluída | 2026-07-10 | 2026-07-10 | Aguardando previsão de substituição | Baixa | ETO-RD-PS 304/2026
Religador | 7900018004 | NOJA RC10 | 34.5 |  | ARAGUAINA | ARAGUAINA | ETO-COEP 00178/2025 |  | 7900018004 | Completo (Controle - cooper) | Sim |  | Leonardo Santos da Silva | 2026-05-27 | Concluída | Sim | 2026-05-27 | 0612600439 |  | 6903 | 508886 | Concluída | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Concluido | Alta
Regulador | 5856070091 | #N/A | 34.5 | 400 | ALMAS | DIANÓPOLIS | ETO-COEP 00223/2025 |  | 5862236091 | 3 celulas | Sim | 690241 | Dener Soares | Requisição |  |  |  | 0512600177 | 8481 | 5908 | 514814 | Concluída | 2026-07-20 | 2026-07-20 | REQUISITAR 03 PEÇAS POIS 02 PÇ FOI RETIRADA PARA INSTALAÇÃO EM OBRA DE CONSTRUÇÃO. | Muito Alta | ETO-RD-DP 479/2026
Regulador | 5858783119 | #N/A | 34.5 | 400 | SAO BENTO DO TOCANTINS | TOCANTINOPOLIS | ETO-COEP 00123/2025 |  | 5858783119 | Vamos requisitar , 3 celulas | Sim | 690241 | LUANDERSON | Selecionado Para Aquisição | Pendente | Sim | Pendente | 0662600361 | 8481 | 6905 | Por estrategia não será enviado neste momento equipamento, iremos utilizar em outros reguladores | Pendente |  |  | Redirecionado para atender 5854566043 e 5862236091 | Baixa | ETO-TELE 1032/2026
Regulador | 5827102054 | #N/A | 34.5 | 200 | PUGMIL | PARAISO DO TOCANTINS | ETO-COEP 00216/2025 | ETO-RD-PS 001614/2026 | 5827102054 | Transferir para o COMC, corrigir o aterramento e verificar a possibilidade de corrigir a infiltração do controle com a cola utilizada para vedar vazamento no transformadores | Não |  | Joelson Silva de Souza |  | Pendente | Sim | Pendente | 0212600537 | 8389 | 2903 | Repasse COCM´s | Concluída |  |  | Cancelar a obra tentar vedação do equipamento Melhoria de aterramento | Media
Regulador | 5801866013 | #N/A | 13.8 | 167 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | ETO-COEP 00077/2026 | ETO-RD-PS 001616/2026 | 5801866013 | Vamos requisitar, 1 celula | Sim | 690669 | Joelson Silva de Souza | Aguardando a criação da obra para abrir a requisição | Pendente | Sim | Pendente | 0212600539 | 8389 | 2903 | 514627 | Concluída | 2026-07-10 | 2026-07-10 | Aguardando previsão de substituição |  | ETO-RD-OS 303/2026
Religador | 7900573047 | COOPER F6 | 13.8 |  | FIGUEIROPOLIS | ALVORADA | ETO-COEP 00209/2025 | ETO-RD-GU 00493/2026 | 7900573047 | Completo | Sim |  | Julio Cesar | Aguardando entrega do Equipamento | Concluída | Não | 2026-07-20 | 0412600391 | 8495 | 4906 | 511539, 511541 | Concluída | 2026-07-10 | 2026-07-10 | ATRASO COCM´S | Alta | ETO-RD-AG 696/2026
Regulador | 5844630060 | #N/A | 13.8 | 239 | NOVA OLINDA | COLINAS DO TOCANTINS | ETO-COEP 00167/2025 |  | 5844630060 | Vamos requisitar 1 celula fase A | Sim | 690236 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | Requisição | Concluída | Não | 2026-07-24 | 0612600626 | 8481 | 6903 | 512848 | Concluída | 2026-07-16 | 2026-07-20 | Entrega 16/07 |  | ETO-RD-AR 1131/2026
Religador | 7900230155 | COOPER F6 | 34.5 |  | PALMEIRANTE | COLINAS DO TOCANTINS | ETO-COEP 00106/2025 |  | 7900230155 | Tanque e PR do trafo e chave | Sim |  | WANDER DA SILVA LEITE | Equipamento Entregue | Concluída | Sim | 2026-07-07 | SEM OBRA |  |  |  | Concluída | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Concluido | Muito Alta
Regulador | 5850308009 |  | 13.8 | 239 | GUARAI | GUARAI | ETO-COEP 00180/2025 |  | 5850308009 | Controle | Sim | 651638 | WANDER DA SILVA LEITE | Aguardando equipamento ser entregue | Pendente | Não | Pendente | 0712600418 | 8389 | 7902 |  | Pendente |  |  | Equipamento em operação em campo de acordo com a visita do Luanderson tem fotos Equipamento já em operação , realocar controle de Regulador para Arapoema 5800371025
Regulador | 5800859011 |  | 13.8 | 219 | TUPIRAMA | GUARAI | ETO-COEP 00115/2026 |  | 5800859011 | Controle | Sim | 651638 | WANDER DA SILVA LEITE | Aguardando equipamento ser entregue | Pendente | Não | Pendente | 0712600419 | 8389 | 7902 | 514632 , 516125 | Concluída | 2026-07-16
Regulador | 5800438116 | #N/A | 34.5 | 200 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANÓPOLIS | ETO-COEP 00171/2025 | ETO-RD-DP 1548/2026 | 5800438116 | Vamos requisitar , fase B e C | Sim | 690240 | Dener Soares | Será utilizado regulador retirado de obra de construção | Pendente | Não | Pendente | 0512600179 | 8481 |  | Peças no Polo sobressalentes | Concluída | 2026-07-16 | 2026-07-20 | NÃO PRECISA REQUISITAR EQUIPAMENTO, VAMOS UTILIZAR EQ RETIRADO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO.
Regulador | 5800371025 | TOSCHIBA | 34.5 |  | COLINAS DO TOCANTINS | COLINAS DO TOCANTINS | ETO-COEP 00187/2025 |  | 5800371025 | Controle | SIm | 651638 | Leonardo Santos da Silva |  | Concluída | Sim | 2026-07-30 | 0712600318 | 8495 | 7902 | 514635 | Concluída | 2026-07-16 | 20/07/026 |  | Muito Alta
Regulador | 5836786094 | ITB | 34.5 | 200 | PEIXES | GURUPI |  | ETO-RD-GU 3374/2026 | 5836786094 | 1 Celula | Sim | 690240 | DIONE SOUSA MARQUES |  | Pendente | Não | Pendente | 0412600550 | 8481 |  | 517520 | Pendente |  |  | Aguardando criação da Obra
Regulador | 5853360007 | ITB | 34.5 | 200 | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIRACEMA DO TOCANTINS | ETO-RD-PS 323/2025 |  | 5853360007 | Melhoria de Aterramento | Não |  | JOELSON SILVA DE SOUZA |  | Pendente | Sim | Pendente |  | 8481 |  |  | Pendente |  |  | Melhoria de aterramento | Média
Regulador | 5803327001 | TOSCHIBA | 13.8 | 167 | LUZIMANGUES | PALMAS | ETO-COEP 00149/2026 |  | 5803327001 | 1 Controle | Sim | 651638 | Marcelo Primo | [8 empty] | Concluída |  |  | CONTROLE RUA QUE VOLTOU DE DIANÓPOLIS

## Criticidade por Equipamento
Ativo | Tipo | Localidade | Polo | Regional | SS aberta | Parecer COEP | SS DCMD | Status DCMD | Previsão DCMD | SS Proteção | Status Proteção | Previsão Proteção | SS DMSL | Status DMSL | Previsão DMSL | Status COI | Observação | Check de concluídas | Defeito identificado | Quantidade | Descrição SS | Premissa 1 | Premissa 2 | Premissa 3 | Premissa 4 | Premissa 5 | Premissa 6 | Premissa 7 | Premissa 8 | Priorização | Criticidade | Observação após análise | Legenda
5800291077 | 58 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | CONCLUÍDA | [8 empty] | #N/A |  |  |  | Ok |  |  |  | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | 120 | Muito Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Goiatins e GAs relevantes na região | (*) | Não houve ataque do DMSL
5854566043 | 58 | SILVANOPOLIS | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-PROT 00158/2026 | Em fase de ajustes |  | Concluído | [5 empty] | #N/A |  |  | Pendente laudo da empreteira | Em andamento | Célula | 1 | 24/07/2026 - PARECE COCM: EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO NA OBRA 0312600352 OS: ETO-RD-PO 1873/202622/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´SPRAZO DE 7 DIAS CONTANDO O SLA.PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR SUSBSTTUIR , E AGUARDO O PRAZO DE PREVISÃO DE SUBSTIUIÇÃOboa noite,segue SS para as devidas tratativas com equipe de manutenção com apoio de equipe de linha viva substituir regulador de tensão 5854566043 queimado célula fase c, LD Porto / Silvanópolis mesmo deverá ser substituído com apoio de equipe de linha viva PARECER DMSL: Foi realizado inspeção visual e ensaios de isolação, relação de transformação e resistência de enrolamento. A fase B está danificada e será necessário substituir a mesma. Malha de aterramento está relativamente boa e conectada. Fase A e C passaram nos ensaios. Substituir fase B. | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 110 | Muito Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Silvanópolis por Porto Nacional no período seco (Outra fonte com defeito também)
5800859011 | 58 | TUPIRAMA | GUARAI | NORTE | CONCLUÍDA | [8 empty] | #N/A |  |  | Previsão de substituição 27/08 | Em andamento | Controle | 1 |  | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 110 | Muito Alta | Atendimento de parte da RDU Guaraí por fonte alternativa
5836764032 | 58 | ARAGUACU | ALVORADA | SUL | CONCLUÍDA | [8 empty] | #N/A |  |  |  | Ok |  |  |  | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 110 | Muito Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Araguaçu no período seco
7923673004 | 79 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | ETO-COEP 00124/2026 | Em processo de aquisição | [7 empty] | #N/A |  |  | Estava aguardando retorno DMSL | Pendente | Tanque + controle | 1 | PARECER COEP: Verificar Disponibilidade de equipamento no Scada e enviar modelo e tensão para a compra.RELIGADOR COM RELÉ DANIFICADO, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 105 | Muito Alta | Transferência de cargas na RDU de Araguaína (2797 UCs)
7931608059 | 79 | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO | ETO-COEP 00040/2026 | Em processo de aquisição | [7 empty] | #N/A |  |  |  | Pendente | Tanque e rádio | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRADMSL:Serviço Executado: Foi feita uma análise técnica no equipamento, devido à falta de comunicação. Também foi identificado que o tanque do equipamento está danificado, sendo assim, necessário substituir o tanque e o rádio do equipamento, que está queimado, sendo necessário substituir também. | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 105 | Muito Alta | Transferência dos bairros Morada do Sol, Vale do Sol, Morada do Sol II, Nova Esperança, Sõa João, Araras I e II e Jardim Laila em Taquaralto (6033 UCs)
7931610122 | 79 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | CONCLUÍDA | [8 empty] | #N/A |  |  |  | Em andamento | Tanque e antena | 1 |  | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 105 | Muito Alta | Transferência entre 284R SE Palmas IV e 2294R SE Palmas II
7900648055 | 79 | ARAGUACEMA | DIVINOPOLIS | CENTRO | CONCLUÍDA | [8 empty] | #N/A |  |  |  | Ok |  |  |  | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 105 | Muito Alta | Transferência da RDU de Araguacema (1506 UCs)
7947203070 | 79 | RIO SONO | TAQUARALTO | CENTRO | ETO-COEP 00131/2026 | Em processo de aquisição | [7 empty] | #N/A |  |  |  | Pendente | Controle | 1 | 13/07 PARECER COEP: SELECIONADO PARA COMPRA CONTROLE favor verificar RL 7947203070, sem comunicaçao, feito 1° ataque pela equipe 070OP01 e nao retornou a comunicaçao , linformaçao no Scada de bateria.PARECER DMSL: Foi feito análise técnica, a placa do equipamento está queimada nessesario subistituir o equipamento completo -Carliel e Benvindo-05/02 | 10 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 100 | Muito Alta | Transferência da RDU de Lizarda (1650 UCs) para fonte alternativa
5856070091 | 58 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-RD-DP 00479/2026 | Equipamento entregue ao COCM | [7 empty] | #N/A |  |  | Previsão de substituição 07/08// Nova previsão de entrega 21/08 se a DB Machado for para o Sul | Em andamento | Células + controle | 3 | PARECER DMSL: não foi regularizado a instalação do equipamento, nota repassada conforme alinhado com o supervisor.____________________________________________COCMS 26.03.26. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS AS PÇ EM ESTOQUE PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO. Solicitação de serviço para reposição de equipamentos furtados .COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização.COCMS: Equipamento substituido conforme solicitado. Gentileza comissionar.PARECER DA PROTEÇÃO:SEGUE NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR.ENG° IRLLEY CASTELO BRANCOPARECER DMSL(23/09/2025): Feito a parte de comunicação, fechando enlace, configuração do rádio GE. Feito a medição de aterramento. Após uma inspeção, foi identificado que o regulador de tensão está instalado errado, carga está para o lado de fonte e fonte está do lado de carga. O certo é a fonte vim de almas, atualmente está vindo de natividade. Favor fazer a instalação correta. | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | - | - | - | 100 | Muito Alta | Atendimento da região da Engegold, Nativa, cidade Natividade e Chapada da Natividade
7903569004 | 79 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | ETO-COEP 00152/2026 | Em processo de aquisição | [7 empty] | #N/A | [6 empty] | PARECER COEP 28/07/2026 : EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAEquipamento baypassado PARECER DMSL em 12/03: Realizar substituição do equipamento todo e parte ativa. | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência dos bairros JD Santa Helena, Jd Filadelfiae Setor Caraja em Araguaína (2053 UCs), AL 254R de AR I e AL 214R de AR III
7925744087 | 79 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | ETO-COEP 00059/2026 | Em processo de aquisição | [7 empty] | #N/A |  |  | Mandar reformar | Pendente | Tanque e cabo umbilical | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: FEEDBACK EQUIP. ESPECIAISNº DO EQUIPAMENTO: 7925744087TIPO EQUIPAMENTO: Noja RC 10TIPO DE COMUNICAÇÃO: Radio GE IPDATA DA MANUTENÇÃO: 19/02/2026SID: 735/2026 DESCRIÇÃO: foi identificado água dentro da parte interna do tanque e cabo umbilical encharcado de água foi passado essas informações para COS.FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Sim substituir tanque e cabo umbilicalDADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO: NãoBATERIA SUBSTITUÍDA?: Não DATA DA BATERIA: 07/05/2025TIPO DE BATERIA: Lítio EQUIPE: Edeglan e Janio-------------------------------------------------------------------------------------------------RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO, APOS PRIMEIRO ATAQUE RETORNA E FICAR INDEFINIDO. | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência de Goianorte, fonte principal operando
7900117013 | 79 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-PROT 00154/2026 | Em fase de ajustes |  | Concluído | [5 empty] | #N/A |  |  |  | Em andamento | Controle | 1 | 15/07 PARECER COCM: EQUIPAMENTO FOI SUBSTITUÍDO OBRA 021260042210/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA AOS COCM'S 01/07Segue nota para correção de anomalia e provável substituição de religador , religador 7900117013 -RDU - Paraiso .OBS: equipe DMSL Elisfran estava atualizando firmware no equipamento , porém relé parou de funcionar devido essa atualização , sendo necessário sua substituição .em campo o modelo e cooper Form6 , segundo tecnico deve ser substituído por um Noja .Repassado para o COEP para aquisição do equipamento e posterior repasse para o COCM. | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência do 214R de Paraíso I, Centro Comercial de Paraíso
7929376022 | 79 | BABACULANDIA | ARAGUAINA | NORTE | ETO-TELE 01107/2026 | Aguardando comissionamento |  | Concluído | [5 empty] | SS PENDENTE |  |  | Construir Reporte | Em andamento | Tanque + controle | 1 | 13/08/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO FOI TROCADO A PEÇA , CONFIRMAMOS COM O LEONARDO DE ARAGUAÍNA , LAUDO EM ANEXO , FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTOPARECER COEP: PROBLEMA NO ENVIO COCM'S CONTROLE ENVIADO FOI O NOJA , DEVIDO A FALTA DO MODELO NA SS (GRAVE)PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS**Nº DO EQUIPAMENTO:* 7929376022 *DATA DA MANUTENÇÃO:* 02/04/2026*SID:* 1677/2026*DESCRIÇÃO:* Trocar controle completo*PENDÊNCIA:* Sim.*DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* Não*BATERIA SUBSTITUÍDA?:* Não*EQUIPE:* Adeilton e Edicleber __________________________________________________________POR GENTILEZA ATENDER SOLICITAÇÃO PRIMEIRO ATAQUE IDENTIFICOU QUE RELE ESTA EM CURTO NOTA ABERTA 224/2026 FOI BAIXADA POREM NÃO FOI CORRIGIDO PROBLEMA EM CAMPO. | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência de Babaçulândia, fonte principal operando
7908705049 | 79 | AURORA DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-RD-DP 00409/2026 | Equipamento entregue ao COCM | [7 empty] | #N/A |  |  | Previsão de substituição 07/08 // 22/08 Se a DB Machado for pro Sul | Em andamento | Tanque + controle | 1 | EQUIPAMENTO ENTREGUE, SOLICITO PREVISÃO PARA SUBSTITUIÇÃO:PARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA AOS COCM'S 01/07Manutenção no RL 7908705049PARECER DMSL(28/08/2025): Equipe foi fazer manutenção no RL e constatou que o tanque e o relé do mesmo se encontra queimado, providenciar substituição.PARECER COCMS 30/04/2026CRIADO OBRA 0512600135 PARA REQUISIÇÃO MATERIAL | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 0 | 10 | 15 | 95 | Muito Alta | Proteção da baixa do TF de força da SE Aurora
7933726256 | 79 | MATEIROS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-SE-PCM 00092/2026 | Aguardando comissionamento |  | Concluído | [5 empty] | #N/A |  |  | Destinada parte ativa do RL 7900453110 | Em andamento | Tanque | 1 | 17/08/2026 PARECER DA PROTEÇÃO:NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONARENG° IRLLEY CASTELO BRANCO07/07 Equipamento foi substituido na OS: ETO-RD-PO 1859/2026 OBRA 031260035101/07 PARECER COEP: REDIRECIONADO PARA O POSTO DO COCM´S EQUIPAMENTO CHEGOU NO LOCAL, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O DMSL, DEVIDO A URGÊNCIA DO EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO.30/06 PARECER COEP: DEVIDO A ALINHAMENTO COM COI UTILIZAREMOS PARTE ATIVA QUE ORIGINALMENTE FOI ENCOMENDADA PARA 7933726256PARECER DMSL: N° do Equipamento: _RLG 7933726256 MateirosTipo de Equipamento: _RLG NOJA RC 10 REL IIData: _06/05/2026SID: _2288/2026-Serviço Executado: _Equipamento com defeito na parte ativa, será necessário fazer a substituição da parte ativa e fazer melhoria na malha de terra!Equipamento ficou em operação?: _NaoPendência: _SimBateria(s) substituída(s)? NÃOData Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):_06/2025Equipe: _Benvindo e Almir-------------------------------------------------------------------------------Religador 7933726256, sem comunicação apos primeiroa ataque não retornou as comunicação. | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência da cidade de Mateiros (733 UCs) para o gerador
7933766059 | 79 | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO | CONCLUÍDA | [8 empty] | #N/A |  |  |  | Em andamento | Tanque | 1 |  | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 0 | 10 | 15 | 95 | Muito Alta | Seccionamento de trecho do Setor Taquari
7900594026 | 79 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-SE-PA 00107/2026 | Aguardando comissionamento |  | Concluído | [5 empty] | #N/A |  |  |  | Em andamento | Tanque + controle | 1 | PARECER DA PROTEÇÃO:16/07/2026 AJUSTES DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO15/07/2026 EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO NA OS ETO-RD-PO 1860 OBRA 031260035414/07/2026 PARECER COCM/ COEP: DE ACORDO COM O EDSON CURCINO FOI FEITA S SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO , SEGUE PARA PROTEÇÃO ELABORAR AJUSTE10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO DESLOCADO QUE ESTAVA EM GUARAÍ FOI ALINHADO COM O VALMOR QUE SERIA SUBSTITUIDO DIA 07/07/2026 , FAVOR PASSAR PARA PROTEÇÃO 7900594026PARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S PARA ABRIR REQUISIÇÃOPARECER DMSL 10/06/2026: Tem uma nota aberta para esse equipamento solicitando a substituição desde 20/10/2025, como a nota não foi atendida estamos repassando para área responsável. Nota em aberto repassada ETO-COEP 210/2025.Segue nota para verificar intermitência de comunicação nos religadores 7908301026 , 7911120026, 7947959026 , 7908692026, 7900594026 rural- Ponte Alta . | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Religador responsável pela proteção da barra da SE Ponte Alta (2381 UCs)
7921040031 | 79 | RIO DOS BOIS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | CONCLUÍDA | [8 empty] | #N/A |  |  |  | Ok |  |  |  | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Fonte principal de Rio dos Bois, RL de transferência operando
7957620015 | 79 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | CONCLUÍDA | [8 empty] | #N/A |  |  |  | Ok |  |  |  | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Atendimento da RDU de Bom Jesus e parcial da RDU de Pedro Afonso
7927413001 | 79 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-COEP 00141/2026 | Em processo de aquisição | [7 empty] | #N/A |  |  |  | Pendente | Tanque + controle | 1 | 22/07/2026 EQUIPAMENTO SLEECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: *Segue feedback**Equipamento:* RLG 7927413001 *RELÉ TAVRIDA*Data:* 16/04/2026*SID:* 1817/2026*Serviço executado:* Placa de alimentação do equipamento com defeito, VERIFICAR SE É POSSIVEL substituir o equipamento completo.*Equipamento ficou em operação?*_Não*Pendência:*_Sim*Bateria(s) substituída(s)?*_Nao *Equipe:* Benvindo e Kaique-------------------------------------------------------------------------------------------------Religador 7927413001 sem comunicação foi realizado primeiro ataque porem a comunicação não retornou. Favor enviar equipe para devidas trattivas | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 90 | Muito Alta | Transferência do Distrito Ind de Porto Nacional e GAs
7908686014 | 79 | PIUM | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-PROT 00159/2026 | Em fase de ajustes |  | Concluído | [5 empty] | #N/A |  |  | Verificar se já foi repassado | Em andamento | Tanque | 1 | 24/07 PARECER COCM: EQUIPAMENTO FOI SUBSTITUIDO OBRA 021260042510/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADO06/07 PARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA DE ACORDO COM CALENDÁRIO LOGISITCO NOVO 06/07NOTA DMSL: Favor substituir o tanque, ele não está efetuando os comandos enviados. Não substituir o controle pois o mesmo funciona como repetidor de outros equipamentos.Segue nota para verificar falha de fechamento religador 7908686014- Pium .OBS: equipamento não fechou local e remoto , fica sinalizando no painel para verificar alarmes ! | 15 | 20 | 0 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 90 | Muito Alta | Fonte principal de Pium, RL de transferência operando
5800440256 | 58 | MATEIROS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00169/2026 | Em processo de aquisição | [7 empty] | #N/A |  |  |  | Ok |  |  | PARECER DMSL 06/08: Substituir célula da Fase B do banco de Regulador de tensão e realizar melhorias na malha de aterramento do ReguladorBoa noite,Segue SS para as devidas tratativas, verificar flutuação de tensão do regulador 5800440256 pois a tensão está oscilando de 16kv a 23kv favor verificar esta anomalia pois cliente BRK está abrindo reclamação todas as noites. | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 90 | Muito Alta | Aumento de reclamações no atendimento de São Felix e Mateiros no período seco
7943790134 | 79 | ESPERANTINA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | ETO-TELE 00896/2026 | Aguardando comissionamento |  | Concluído | [5 empty] | SS PENDENTE | 2026-08-27 |  |  | Em andamento | Tanque | 1 | PARECER DCMD:Serviço realizado , substituição da parte ativa do RELIGADOR 7943790134 - Favor realizar comissionamento | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 85 | Muito Alta | Transferência de Esperantina, fonte principal operando
7900453110 | 79 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-COEP 00087/2026 | Em processo de aquisição | [7 empty] | #N/A |  |  | Previsão de entrega 20/10 | Pendente | Tanque | 1 | 10/07/2026 EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA PARTE ATIVA30/06.PARECER COEP: ALINHADO COM O ALLAN REMANEJAMOS PARTE ATIVA PARA ATENDER 7933726256PARECER COEP: Aproveitar controle cooper se possível em outro local, previsão de chegada do material dia 01/07 para substituiçãoFavor verificar o RL 7900453110, pois o mesmo aceita comando de fechamento, porém fecha em campo e no SCADA continua aberto e só abre através de equipe em campo. Parecer Dmsl:Equipamento está com defeito na parte ativa, não aceita o comando de fechamento. Será necessário substituir o equipamento completo.Equipamento ficou em operação?: _SIM_a pedido do COS ficou em operação, a operação está ciente da necessidade de substituir.Pendência: Sim, será necessário substituir o equipamento. | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 85 | Muito Alta | Transferência de Santa Rita, fonte principal operando
7925871077 | 79 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | ETO-COEP 00048/2026 | Em processo de aquisição | [7 empty] | #N/A |  |  | Previsão de entrega 20/10 | Pendente | Tanque | 1 | 27/07 PARECER COEP: EM PROCESSO DE AQUISIÇÃOPARECER DMSL: A PEDIDO DA PCM DO NORTE LARA SOARES REALIZEI A CRIAÇÃO DESSA SS, EM RAZAO DA ANTIGAETO-TELE 337/2026 QUE FOI BAIXADA POR ENGANO DE TAL FORMA SEGUE A MESMA PARA REALIZAR AS TRATATIVAS. PENDENCIA: Religador continua by passado, equipamento está com defeito na parte ativa | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 80 | Muito Alta | Transferência de Goiatins e GAs (2492 UCs)
5803327001 | 58 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-COEP 00149/2026 | Em processo de logistica | [7 empty] | #N/A |  |  | Previsão de entrega 10/08 | Em andamento | Controle e aterramento | 1 | 01/07 PARECER COEP: FOI CONFIRMADO COM A OPERAÇÃO QUE O EQUIPAMENTO SEGUIU O FLUXO INTEIRO DE COMISSIONAMENTO, PROTEÇÃO, FAVOR EXPLICAR O QUE FOI REALIZADO E SE EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO, SENÃO ESTIVER EXPLICAR O QUE FOI FEITO NELE30/06PARECER COEP: REPASSAR DIRETAMENTE PARA OS COCM'SRegulador 5803327001 fora de operação, by passado em campo com painel de comunicação com cabos desconectados tensão 13.8.parecer DMSL: Feedback Equip. EspeciaisRT 5803327001RELÉ RUASid: 4844Data: 19/09/2025Serviço realizado:*Equipamento foi remanejado, 7 km da sua localização sentido Palmas necessário comissionamento completo*Equipamento com um dos cabos umbilicais danificado.* aterramento bucha FC não esta interligada corretamente * para-raios estão no mesmo aterramento da bucha FC.* Tranques muito alto e próximo da rede não permitindo o comissionamento com segurança.* Controle alto demais tem que baixar Equipamento ficou em operação?: nãoPendência: sim, precisa comissionar completoOBS | 40 | 0 | 0 | 20 | 20 | - | - | - | 80 | Alta | Em caso de perca da fonte principal é necessário esse RT para alimentação da Frísia
7900230155 | 79 | PALMEIRANTE | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | ETO-SE-PCM 00090/2026 | Em fase de ajustes | [7 empty] | #N/A |  |  |  | Em andamento | Tanque e PR do trafo e chave | 1 | PARECER DA PROTEÇÃO - 17/08/2026:SEGUE NOTA PARA COMISSIONAMENTO JUNTO COM TIME SCADA, EQUIPAMENTO JA NO DESENHO ADMS.ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO07/07/2026 PARECER COEP: MATERIAL ENVIADO , CONFORME ALINHANDO COM O WANDER REALIZAR SUBSTIUIÇÂO DO EQUIPAMENTO, FAVOR ESCREVER PARECER COCM ANTES DE PASSAR PARA PROTEÇÂO, DO QUE FOI REALIZADO01/07/2026 PARECER COEP: PROBLEMA NO ENVIO DO MATERIAL PARECER DMSL: Religador está com o tanque danificado. Não responde a comandos abertura e fechamento local ou remoto, pois está com sinal de curto circuito. Necessário trocar o equipamento. Para raio do trafo está queimado. Chave de saída da fase C está com o olhal quebrado, necessário substituir a chave. Equipamento ficou bypassado em campo. Aberto entrada e saída, com exceção da fase C de saída que ficou fechada. Favor, substituir equipamento completo por NOJA RC10 e sanar demais pendencias.Senhores Favor verificar RL 7900230155 o mesmo sinalizou aberto no SCADA porem a cidade de Palmeirante estava normal , feito um reset no rl e o mesmo subiu fechado.08/07/2026 PARECER DCMD: EQUIPE ETO-LVGR01 DE GUARAI ESTEVE NO RL 7900230155 DIA 25-06-2026 E FEZ TODAS A PENDENCIAS DO RL, OBS: EQUIPE SO NAO CONECTOU O CABO DO TRAFO NO RL. RL ESTA PRONTO PARA O COMISSIONAMENTO | 15 | 20 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 15 | 80 | Muito Alta | Fonte principal de Palmeirante, RL de transferência operando
7900543083 | 79 | APARECIDA DO RIO NEGRO | TAQUARALTO | CENTRO | CONCLUÍDA | [8 empty] | #N/A |  |  |  | Ok |  |  |  | 15 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 | 80 | Muito Alta | Atendimento da RDU de Aparecida do Rio Negro
7900930040 | 79 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | CONCLUÍDA | [8 empty] | #N/A |  |  |  | Ok |  |  |  | 15 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 | 80 | Muito Alta | Proteção da baixa do TF de força da SE Aragominas
7931383086 | 79 | MARIANOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | CONCLUÍDA | [8 empty] | #N/A |  |  |  | Ok |  |  |  | 15 | 20 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 15 | 80 | Muito Alta | Fonte principal de Marianópolis, RL transferência operando
7908302256 | 79 | MATEIROS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | CONCLUÍDA | [8 empty] | #N/A | [7 empty] | 5 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 75 | Alta | Isolação de trecho e transferência das cidades de São Felix e Mateiros para gerador, além de atendimento de clientes rurais
5800371025 | 58 | ARAPOEMA | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | ETO-TELE 01040/2026 | Aguardando comissionamento |  | Concluído | [5 empty] | SS PENDENTE |  |  | Previsão de substituição 28/07 | Em andamento | Controle | 1 | 16/07/2026 PARECER COEP: ALINHADO COM O KELLITON REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLE DE TUPIRAMA, ALINHADO COM O JEAN QUE OS CABOS COMPATIBILIZADORES VÃO CHEGAR 16/08 , ATÉ ESSA DATA MANTER ESSA SS E CONTROLE RUA, DEPOIS REPASSAR PARA O DMSLPARECER COEP: AVALIAR COM O LEANDRO, PROVAVELMENTE SÓ COMPRAPARECER DMSL: Após testes foi constatado defeito nos relés da fase A e B, Modelo Toshiba TBR 1000. Se possível, substituir os relés das 3 fases por controle RUA, disponibilizar os cabos de ligação entre o tanque e o controle para possibilitar a compatibilização do equipamento. Fornecer kit de comunicação, rádio, antena, etc.Segue nota para veriifcar falha em regulador de tensão N: 5800371025 dentro S/E Arapoema , equipamento esta com 2 reles com falha marca toshiba .Parecer DCMD: foi substituido célula 30/07/2026. o mesmo está liberado para ser colocado em operação | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 70 | Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Arapoema no período seco
7926089013 | 79 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00078/2026 | Em processo de aquisição | [7 empty] | #N/A |  |  | Previsão de entrega 20/10 | Pendente | Tanque | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Feedback Equip. EspeciaisRLG 7926089013,RELÉ NOJA RC10SID 1805/2026DATA 15/04/2026Serviço Executado: Favor realizar a troca da parte ativa do equipamento --reprogramar para atualizar a base juntamente com escada Equipamento ficou em operação: Não Pendência: sim atualizar a base e subistituir o tanque Bateria(s) substituída(s)? Não Data de Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): Equipe: Carliel e João Vitor Fernando e Elson---------------------------------------------------------------------------------ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7926089013 LD PARAISO I A PIUM. IMPLEMENTAÇÃO DA FUNÇÃO 27, SUBTENSÃO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 70 | Alta | Transferência da RDU de Chapada de Areia (937 UCs) para fonte alternativa
7925087021 | 79 | PARANA | PEIXE | SUL | ETO-PROT 00152/2026 | Em fase de ajustes |  | Concluído | [5 empty] | #N/A |  |  |  | Em andamento | Tanque | 1 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: EM ROTA DE ENTREGA, VERIFICAR PREVISÃO DE CHEGADARealizar a substituição do tanque do equipamento. | 15 | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 15 | 70 | Alta | Primeiro RL do 414R de Paranã, RL a jusante na LD também está bay-passado (630 UCs)
5801866013 | 58 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-PROT 00151/2026 | Em fase de ajustes |  | Concluído | [5 empty] | #N/A |  |  |  | Em andamento | Célula | 1 | 15/07 PARECER COCM, FOI ATENDIDA PELA OS ETO-RD-PS 1616/2026 OBRA-021260053910/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: EM PROCESSO DE ENTREGAPARECER DMSL: RT 5801866013Serviço Executado: Feito a medição da malha de terra. Identificado infiltração na caixa de passagem da célula da fase C do banco regulador de tensão, será necessário fazer a substituição da mesma! Ficar atento na hora da substituição, deverá ser substituída a célula do lado da BR.Obs.: Será necessário baixar todo o banco pelo menos um metro, as buchas estão muito próximas a parte energizada não oferecem segurança para equipe no momento do ensaio elétrico.Equipamento ficou em operação?: Não Possui nobreak: SimPossui antena: SimPossui rádio:SimPendência: SimData da bateria: Equipe: Benvindo e Kaique._______________________________________________RT 5801866013BY PASSADO DEVIDO DEFEITO EM CELULA BEMVINDO ESTEVE NO LOCAL JUNTO AO COD .NECESSARIO TRATATIVA PARA MESMA .FASE DANIFICADO C | 0 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | - | - | 70 | Alta | Atendimento da RDU Luzimangues Industrial por fonte alternativa
5865120195 | 58 | CENTENARIO | GUARAI | NORTE | ETO-SE-PCM 00091/2026 | Em fase de ajustes | [7 empty] | #N/A |  |  |  | Em andamento | Melhoria de aterramento | 1 | PARECER DMSL:PENDÊNCIA: Realizar melhoria no aterramento por ser tratar de um terreno muito arenoso, e há pendências por parte do time da proteção, os ajustes do RT não estão disponíveis para inserção no referido equipamento.DATA DA MANUTENÇÃO: 12/03/202EQUIPE: Brunno e Edeglan.***********************PARECER DA PROTEÇÃO - 17/08/2026:FAVOR COMISSIONAR REGULADOR 5865120195 – LD Santa Maria Ramal Centenário e Recursolândia – 34,5kV. AJUSTE REALIZADO, DISPONÍVEL NO APP DA PROTEÇÃO.*********************** INSTALADO NA OBRA 0702400720 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO.LAUDO EM ANEXO.COORD EO: 889017, 901685708-07-2026 PARECER: FOI FEITO A MELHORIA NO REGULADOR CONFORME FOTOS EM ANEXO. | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | - | - | - | 70 | Alta | Atendimento das RDUs de Centenário, Recursolândia e clientes rurais
5853360007 | 58 | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-RD-PS 00323/2025 | Problema na autorização de passagem | [7 empty] | #N/A |  |  | Cliente não autorizou entrar na propriedade |  | Melhoria de aterramento | 1 | REALIZAR TESTES NO EQUIPAMENTO E CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. ESTANDO OK, COMISSIONAR EQUIPAMENTO E COLOCA-LO EM OPERAÇÃO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃdmsl : N° do Equipamento:*RT 5853360007 MIRACEMASID: 2493/2025Data: 13/05/2025Serviço Executado Provavelmente ocorreu uma descarga no equipamento comprometendo a malha!Será necessário fazer melhoria da malha de aterramento, fazer toda interligação da mesma! Feito ensaios de isolação das 3 células do equipamento, isolação está ok, quando retornar para colocar em operação levar 3 baterias de 7a.Equipamento ficou em operação?: Não Equipe: Benvindo e Jardel | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 70 | Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Miracema no período seco
5800366016 | 58 | WANDERLANDIA | TOCANTINOPOLIS | NORTE | CONCLUÍDA | [8 empty] | #N/A |  |  |  | Ok |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | - | - | 70 | Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Wanderlândia no período seco
7955523028 | 79 | NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA | [8 empty] | #N/A |  |  |  | Ok |  |  |  | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 70 | Alta | Equipamento para apoio na transferência de cargas na região de Natividade
7900573047 | 79 | FIGUEIROPOLIS | ALVORADA | SUL | ETO-PROT 00153/2026 | Em fase de ajustes |  | Concluído | [5 empty] | #N/A |  |  |  | Em andamento | Tanque + controle | 1 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S GERAREM AS OBRAS PARA PODER ENTREGAR MATERIALFavor providenciar manutenção no RL 7900573047, o mesmo estar em curto conforme fotos anexadas. Equipamento ficou bay passado em campo.PARECER DMSL: Equipe: FABIO AP./JOÃO MARCOSData Executada: 15/10/2025Serviço Executado:Foi constatado que o equipamento esta queimado na parte ativa placa, tanque e relé. Por favor fazer a substituição pelo Noja RC10. | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 15 | 65 | Alta | Transferência da Bunge, Saneatins e secadora
7953610256 | 79 | MATEIROS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-PROT 00157/2026 | Em fase de ajustes |  | Concluído | [5 empty] | #N/A |  |  | Pendente laudo da empreteira |  | Tanque e cabo umbilical | 1 | 24/07/2026 - PARECE COCM: EQUIPAMENTO SUBSTIUIDO NA OS:ETO-RD-PO 2020/202614/07/2026 - PARECER COEP: REALOCAR TANQUE 34,5 SOBRESSALENTE DE PARAÍSO PARA ATENDER PARECER DMSL: Data: 10/03/2026,Serviço Executado: Foi substituído o relé do equipamento, o mesmo estava danificado. Trocado o DPS, o mesmo estava queimado devido ao tanque estar furado. O equipamento ficou em bypass.Equipamento ficou em operação? NãoPendência? Sim, substituir a parte ativa com cordão umbilical.Equipe: Carliel e João VitorSEGUE SS PARA REGULARIZAR AUTOMAÇÃO DO RL 7953610256 NA INTERLIGAÇÃO COM A COELBA (CHAPADA DA MANGABEIRA) - EQUIPE INFOMOU CURTO INTERNO NO GABINETE DJ AC NÃO FECHA | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 | 65 | Alta | Atenidmento da COELBA (Alto potencial de compensação)
5800438116 | 58 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA | [8 empty] | #N/A |  |  | Previsão de substituição 07/08 | Em andamento | Célula | 2 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | - | - | - | 60 | Média | Atendimento da região da Engegold, Nativa, cidade Natividade e Chapada da Natividade (Fonte alternativa)
5800090147 | 58 | TAIPAS DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA | [8 empty] | #N/A |  |  |  | Ok |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 60 | Média | Atendimento de Taipas
5840227063 | 58 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | ETO-COEP 00151/2026 | Em processo de aquisição | [7 empty] | #N/A |  |  |  | Pendente | Célula | 1 | PARECER COEP 27/07/2026 : EM PROCESSO DE AQUISIÇÃOPARECER DMSL 13/07/2026: Realizados ensaios de isolação nas três células, e foi identificado curto na fase A, sendo necessário a sua substituição. Os cabos das buchas ficaram desconectados para melhor identificação no momento da sua substituiçãSEGUE PARA O DMSL AVALIAR ANTES DE SEGUIRMOS COM O SERVIÇOSEGUE PARA REALIZAR TROCA---------------------------------------------------------Boa noite,Segue SS para tratativas regulador de tensão 5840227063 fase C em curto | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 60 | Média | Atendimento da RDU Bandeirantes e clientes rurais
5846328094 | 58 | PEIXE | PEIXE | SUL | ETO-TELE 00986/2026 | Aguardando comissionamento |  | Concluído | [5 empty] | SS PENDENTE | 2026-08-24 |  |  | Em andamento | Melhoria de aterramento | 1 | COCM SUL - 07/07/2026 - FOI REALIZADO MELHORIA DE ATERRAMENTO E FEITO A MANUTENÇÕES E TODAS AS CHAVES E SUBSTITUIDO OS CONECTORES.PARECER COEP: MELHORIA DE ATERRAMENTO É COCM'S, FAVOR ENCAMINHAR DIRETAMENTE PARA ELES, COCM'S REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO POR FAVORPor genteliiza verificar RT 5846328094 situação de equipamento, se encontra by passado em campoPARECER DMSL:Favor, realizar melhoria de aterramento que se encontra alta e substituir todos os conectores das buchas por conectores estrangulador. | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 60 | Média | Atendimento da RDU Sucupira e clientes rurais
5851753086 | 58 | MARIANOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | CONCLUÍDA | [8 empty] | #N/A |  |  |  | Em andamento | Melhoria de aterramento | 1 |  | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 60 | Média | Atendimento da RDU Marianópolis e clientes rurais
7903112004 | 79 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | ETO-COEP 00184/2025 | Em processo de aquisição | [7 empty] | #N/A |  |  | Verificar se já foi repassado | Em andamento | Tanque | 1 | 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAApós testes no RLG 7903112004 foi constatado defeito no mesmo e como se trata de um modelo COOPER FORM6 que está obsoleto e não possuímos peças sobressalentes, faz-se necessária substituição completa por modelo NOJA RC10. | 15 | 10 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 55 | Alta | Transferência de Babaçulândia, 4 RLs sendo 2 operando
7920024127 | 79 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | ETO-COEP 00120/2025 | Em processo de aquisição | [7 empty] | #N/A |  |  |  | Pendente | Tanque + controle e chave | 1 | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO O RETORNO DO DMSL , PARA ENTENDER SE O PROBLEMA É NA COMUNICAÇÃO OU PARTE ATIVA, JÁ QUE O EQUIPAMENTO EM QUESTÃO SEGUE COMUNICANDOPARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que o relé e a parte ativa do equipamento 7920024127 estão com defeito, sendo necessária a substituição completa por um modelo NOJA RC 10. Favor, subsituir também a chave de saída da fase A que está com o anel de abertura quebrado.RL 7920024127 está desarmando em campo e no SCADA continua fechado, só sinaliza aberto no SCADA quando a equipe faz o resert no equipamento em campo. | 15 | 10 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 55 | Alta | Transferência de Palmeiras, 3 fontes operando
7927646026 | 79 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00029/2026 | Em processo de aquisição | [7 empty] | #N/A |  |  |  | Pendente | Tanque | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRARELIGADOR BY PASSADO POR DEFEITO, NECESSÁRIO AVALIAÇÃO DO PROBLEMA.parecer dmsl:O religador apresenta defeito no tanque, sendo necessário substituir o tanque o mesmo está tirando a linha, e troca os isoladores. Quando retornar, trazer uma fonte para o equipamento, a mesma foi removida.FICOU EM OPERAÇÃO? NãoPENDÊNCIA: Sim, aguardando peças para substituição. | 15 | 10 | 5 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 55 | Alta | Opção de isolação de São Félix e Mateiros para alimentação por gerador
7927169001 | 79 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-PROT 00156/2026 | Em fase de ajustes |  | Concluído | [5 empty] | #N/A |  |  |  | Em andamento | Tanque |  | PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃOSS ANTIGA: 1500/2025 PARECER DMSL: Serviço Executado: Foi verificado que o tanque do equipamento está danificado, sendo necessário substituir o tanque do equipamento.Equipamento ficou em operação?: NãoPendência: Sim, instalar fonte, disjuntor e DPS, e substituir o tanque.***** Parecer COCM******Subsituido Tranque do RL pela Ordem de Serviço DLP-MPPA01 247/2026 RELATORIO EM ANEXO DA O.S EXECUTORA | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 55 | Alta | Transferência dos Grupos A - VLI e Frisia
7900018004 | 79 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | CONCLUÍDA | [8 empty] | #N/A |  |  |  | Ok |  |  |  | 15 | 10 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 55 | Alta | Transferência de Aragominas, 3 fontes operando
7934698002 | 79 | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | CONCLUÍDA | [8 empty] | #N/A |  |  |  | Ok |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 10 | 15 | 55 | Alta | Atendimento do PA Mumbuca (106 UCs), no desarme a jusante penaliza parte da RDU de Tocantinópolis (1384 UCs)
7930428001 | 79 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-COEP 00150/2026 | Em processo de aquisição | [7 empty] | #N/A |  |  |  | Pendente | Tanque | 1 | PARECER DMSL DATA 16/07/2026: será necessário fazer a substituição da parte ativa do equipamento.PARECER COEP: Equipamento Funcionando no SCADA , favor reavaliar a necessidade de substituição e se necessário mandar o modelo do equipamento.Segue nota para substituir Taque do RL-7930428001 na LD Porto Nacional / São João, Identificado pela Int-20253617520441 equipamento dando passagem na fase A ficou bay-passado até substituição, Tensão 34,5kva, Acesso livre. | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 50 | Alta | Transferência dos Grupos A - Ramal do Rossato (TF 225kVA e TF 750kVA)
7936038076 | 79 | DUERE | GURUPI | SUL | CONCLUÍDA | [8 empty] | #N/A |  |  | Cancelada errada pelo DMSL | Pendente |  |  |  | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 50 | Alta | Transferência do Grupo A - Xavante (TF 1087,5 kVA) e outros GA menores
7955520116 | 79 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA | [8 empty] | #N/A |  |  | Cancelada errada pelo DMSL | Pendente | Tanque | 1 |  | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 50 | Alta | Transferência do Grupo A - Engegold (TF 7500 kVA)
5800291035 | 58 | MONTE DO CARMO | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | CONCLUÍDA | [8 empty] | #N/A |  |  |  | Em andamento | Melhoria de aterramento | 1 | PARECER DMSL: Feito testes funcionais nas 3 células do banco as mesmas corresponderam aos testes. Será necessário fazer a correção da malha de terra, baixar o banco completo pois está muito alto dificultando as atividades da equipe, substituir as 3 chaves facas do lado Fonte e as 3 do lado Carga instalar suporte inclinado das chaves para facilitar as manobras. Colocar cinta no controle RUA abaixar o mesmo, pois está muito alto e fixado com um mosquetão oval, quando retornar para colocar em operação levar 3 baterias de 7a e rele rua.Obs.: Fizeram melhoria na malha de terra, mas não está dentro do aceitável! As outras pendências continuam, favor corrigir. Equipamento ficou em operação?: Não - Equipe: Benvindo e Kaique- SS ANTIGA ETO-TELE 358/2026 | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | - | - | - | 50 | Média | Aumento de reclamações no atendimento de Silvanópolis por Monte do Carmo no período seco
5827102054 | 58 | PUGMIL | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-PROT 00164/2026 | Em fase de ajustes |  | Concluído | [5 empty] | #N/A |  |  | Concluído poço para melhoria de aterramento aberto |  | Melhoria de aterramento | 1 | PARECER COCM: FOI SUBSTITUÍDO OS EQUIPAMENTO FEITO A MELHORIA DO ATERRAMENTO ATENDIDO PELA OBRA N-0212600609PARECER COEP:NÃO É POSSÍVEL RETORNAR COM O CONTROLE COMPLETO , MAS DARIA PARA FAZER A MELHORIA NA MALHA DE ATERRAMENTO , ENCAMINHANDO PARA OS COCM'S PARA REALIZAREM A MELHORIAparecer DMSL: :Nobreack com defeito, rele queimado, cabo de comunicação entre o rádio e o rele danificado, malha de aterramento está com a resistência alta!Feito reparo no cabo, substituído nobreack, e rele. Se possível retornar com controle completo pq o q está em campo teve infiltração de água, abrir chamado no scada para atualizar base do equipamento pois o mesmo está com a base antiga, fazer correção da malha de aterramento.Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: sim, levar controle novo, fazer correção da malha de terra, levar suporte para fixar antena. OBS | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | - | - | - | 50 | Média | Aumento de reclamações no atendimento de Pugmil no período seco
5850308009 | 58 | GUARAI | GUARAI | NORTE | CONCLUÍDA | [8 empty] | #N/A |  |  |  | Ok |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 0 | 10 | - | - | - | 50 | Média | Atendimento de parte da RDU de Guaraí e ramal da PRF/Repetidora
7900535058 | 79 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ARAGUAINA | NORTE | ETO-COEP 00173/2025 | Em processo de aquisição | [7 empty] | #N/A |  |  |  | Pendente | Controle | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Equipamento 7900535058 encontra-se com o relé danificado, firmware corrompido, o mesmo não inicia. Devido ao fato de não possuirmos mais peças de reposição para religador cooper, se faz necessário a substituição de todo conjunto por um Noja RC10.envar equipe para verificar rlo 7900535058 foi feito primeiro ataque com equipe 040op36 o mesmo esta com RELE TRAVADO E FICOU FORA DE OPERAÇÃO, ATENDE RDR DE SANTA FÉ SAIDA DA CIDADEEQUIPE INFORMOU ABELHAS NA CAIXA DO PAINEL DE COMANDO | 5 | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 45 | Média | Atendimento 3 povoados, na perca 4 ficam fora (900 UCs)
7927713200 | 79 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | PEIXE | SUL | ETO-COEP 00157/2026 | Em processo de aquisição | [7 empty] | #N/A |  |  | Cancelada errada pelo DMSL | Pendente | Tanque | 1 | segue SS para REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE do RL 7927713200 danificado , com equipe de manutencao tensao 34,5kv mesmo atende Povoado retiro na rural de sao salvador . | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 40 | Média | Transferência do Ramal do Retiro (246UCs), fonte principal by-passado
7937102148 | 79 | SAO VALERIO DA NATIVIDADE | PEIXE | SUL | ETO-COEP 00129/2026 | Em processo de aquisição | [7 empty] | #N/A |  |  |  | Pendente | Tanque | 1 | PARECER COEP: REAVALIAR DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO NO SCADA ASSIM COMO , FORNECER MODELO DO EQUIPAMENTO E FAIXA DE TENSÃO PARA COMPRA / AQUISIÇÃOTanque com defeito, realizar substituição do tanque. | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 40 | Média | Fonte principal do Ramal Serranópolis (181 UCs), RL de transferência operando
7944559149 | 79 | CASEARA | DIVINOPOLIS | CENTRO | ETO-COEP 00063/2026 | Em processo de aquisição | [7 empty] | #N/A |  |  |  | Pendente | Controle | 1 | 14/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA Equipamento ficou em operação?: NãoPendência: Sim será necessário substituir a placaServiço Executado: curto na placa foi tentando recuperar a mesma porém não teve sucesso!Bateria(s)substituída(s)? NÃOEquipe: Kaique e benvido | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 40 | Média | Atendimento de cargas rurais entre Caseara e Araguacema (221 UCs)
5800961074 | 58 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-COEP 00221/2025 | Em processo de aquisição | [7 empty] | #N/A |  |  | Vamos retirar de uma obra de construção de uma linha antiga e usar na manutenção | Pendente | Células + melhoria de aterramento | 3 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRASubstituir as 3 células- Melhoria na malha de aterramento - Melhoria no circuito de aterramento qua aterra as células.- Substituir conectores paralelos | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | - | - | - | 40 | Média | Atendimento da COELBA e GA Alessandro Maurício (1600 kVA)
7908249152 | 79 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-COEP 00038/2026 | Em processo de aquisição | [7 empty] | #N/A |  |  |  | Pendente | Tanque + controle | 1 | 14/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRADMSL:Serviço Executado: Houve um curto no equipamento danificando a parte ativa, será necessário fazer a substituição do equipamento completo ( parte ativa e controle) colocar o um cabo pp novo do trafo até o Dj pois o mesmo está sem condições de uso. Obs:. Foi retirado rádio e rele Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir o equipamento completo. | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Atendimento de zona rural em Santa Rosa (160 UCs)
7922995039 | 79 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | CONCLUÍDA | [8 empty] | #N/A |  |  |  | Em operação |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Atendimento do PA Esperança Viva (396 UCs)
7925733015 | 79 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | ETO-COEP 00058/2026 | Em processo de aquisição | [7 empty] | Validado |  |  |  | Pendente | Tanque | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: FEEDBACK EQUIP. ESPECIAISNº DO EQUIPAMENTO: 7925733015TIPO EQUIPAMENTO: Noja RC10TIPO DE COMUNICAÇÃO: Rádio GEDATA DA MANUTENÇÃO: 24/03/2026SID: 1475/2026DESCRIÇÃO: Tanque do equipamento em CurtoFICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Sim, repassar a nota para DCMD substituir tanque.DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO: NãoBATERIA SUBSTITUÍDA?: Não TIPO DE BATERIA: Lítio EQUIPE: Edicleber e Jhonata(DEOP)------------------------------------------------------------------------------------------------------religador 7925733015 com defeito, equipe fez abertura da chave de saida do mesmo e ele não aceita fehcamento devido provavel curto-circuito interno, enviar equipe para verificar o mesmo ficou by-pass fechado | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Transferência do Ramal Agrovila (73 UCs)
7927396052 | 79 | FORMOSO DO ARAGUAIA | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | ETO-COEP 00045/2026 | Em processo de aquisição | [7 empty] | #N/A |  |  |  | Pendente | Tanque | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAreligador foi bay passado devido mesmo esta saindo fumaca do painel e sem comunicação 7927396052.PARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que apenas o tanque do RLG 7927396052 encontra-se queimado. Favor, substituir parte ativa do equipamento.NS Tanque: 0320123040198 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Equipamento localizado Fonte principal de atendimento a SE Cobrape
7933585074 | 79 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-COEP 00024/2026 | Em processo de aquisição | [7 empty] | #N/A |  |  | Estava aguardando retorno DMSL | Pendente | Tanque | 1 | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAREALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE, O MESMO ESTÁ COM DEFEITO. | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 | Média | Atendimento da COELBA
7942572059 | 79 | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO | ETO-PROT 00155/2026 | Em fase de ajustes |  | Concluído | [5 empty] | #N/A |  |  |  | Em operação |  |  | PARECER COEP: EQUIPAMENTO COM MELHORIA DE ATERRAMENTO É COM A ETO-RD-PA , NÃO PASSA PELO FLUXO DE AQUISIÇÃO DO COEP, FAVOR REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO ETO-RD-PAPARECER DMSL 19/05/2026: É necessário fazer melhorias na malha de aterramento.segue nota para RL 794252059 o mesmo esta sem comunicaçao, foi feito primeiro ataque, porem a comunicaçao nao voltou, obs ramal do marasca.**** Parcecer do COCM CENTRO-****FEITO A MALHAR DE ATERRAMENTO ATENDIDA PELA ORDEM DE SERVIÇO DLP-MLPA02 91/2026 COM RELATORIO EM ANEXO A O.S | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 | Média | Atendimento do Ramal do Marasca e GAs (108 UCs)
7944319149 | 79 | CASEARA | DIVINOPOLIS | CENTRO | CONCLUÍDA | [8 empty] | #N/A |  |  |  | Ok |  |  |  | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 | Média | Atendimento do Grupo A - Matosul (TF 1500 kVA)
7955986084 | 79 | DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | ETO-COEP 00133/2026 | Em processo de aquisição | [7 empty] | #N/A |  |  |  | Pendente |  |  | 14/07/2026 PARECER COEP : SUBSTIUIR CONTROLE COMPLETOPARECER DMSL: Equipamento com a placa de alimentação ca em curto, será necessário substituir a placa do equipamento. (Antiga nota era pra ter sido repassada porém foi baixada indevidamente pela equipe) | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Transferência de cargas do 444R da SE Paraíso I
7967181127 | 79 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | CONCLUÍDA | [8 empty] | #N/A | [7 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Transferência de Palmeiras, 3 RLs sendo 2 operando
7900525015 | 79 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | ETO-COEP 00125/2026 | Em processo de aquisição | [7 empty] | #N/A |  |  |  | Pendente | Tanque | 1 | PARECER COEP: É PARA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO RELIGADOR OU DAS BUCHAS, CASO SEJA BUCHAS , REPASSAR PARA OS COCM'S , CASO NÃO SEJA ESPECIFIQUE O MODELO , E A TENSÃO, FICO NO AGUARDO DO RETORNONota para manutenção substituir religador 7900525015 que está com as buchas de entrada danificadas fase A estourada e bc danificadas Local LD Pedro Afonso A Chaparral | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Tranferência do Ramal do Chaparral (251 UCs)
7928564039 | 79 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | ETO-COEP 00123/2026 | Em processo de aquisição | [7 empty] | #N/A |  |  |  | Pendente | Tanque + controle | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRATroca do sistema de comunicação do equipamentoDMSL 28/07/2025: Equipamento com tanque, modulo e rele com defeito, solicitar troca do equipamento ao DCMD.Fotos vão ser enviadas por e-mail | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | Média | Transferência entre 424R Araguatins e 434R Augustinópolis
7957126085 | 79 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | CONCLUÍDA | [8 empty] | #N/A |  |  |  | Ok |  |  |  | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | Média | 444R de Paraíso I, atendimento de Monte Santo, devido defeito a RDU está manobrada para o 454R
5841308190 | 58 | NOVO JARDIM | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA | [8 empty] | #N/A |  |  |  | Desmobilizado | - |  |  | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | 30 | Baixa | Equipamento obsoleto com a entrada da SE Serras Gerais
5844630060 | 58 | NOVA OLINDA | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | ETO-TELE 01102/2026 | Aguardando comissionamento |  | Concluído | [5 empty] | SS PENDENTE |  |  | Previsão de entrega 20/07 // Foi entregue a eles verificar o porque eles baixaram | Em andamento | Célula | 1 | Segue nota para verificar falha em comandos via supervisório e constantes travamento no regulador de tensão 5844630060 - rural- Nova Olinda .Foi executado comandos no relé via supervisório, porém sem sucesso , em campo o equipamento está com a fase B travada no -16 .Obs: equipamento ficou fora de operação bay passado , favor agilizar atendimento ! | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | 30 | Baixa | Atendimento dos ramais PA Remansão e Água Branca
5855411017 | 58 | BARROLANDIA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00156/2026 | Em processo de aquisição | [7 empty] | #N/A |  |  |  | Pendente | Controle | 1 | 20/07 PARECER COCM: NÃO RECEBEMOS MATERIAL10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: EQUIPAMENTO EM ROTA DE ENTREGASEM COMUNICAÇÃO, FALHA DE ALIMENTAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO.PARECER DMSL: 17/09/2025 Equipamento ficou em operação? Não Pendência: sim. Equipamento ficou Bay passado levar controle COMPLETO para trocar. ellisfran | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | - | - | - | 30 | Baixa | Atendimento do Assentamento Irmã Adelaide
7900505026 | 79 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | CONCLUÍDA | [8 empty] | #N/A |  |  |  | Ok |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | Baixa | Atendimento do Ramal do Gato (288 UCs) e UFV Videira, no desarme a jusante penaliza a cidade de Pindorama
7908196047 | 79 | FIGUEIROPOLIS | ALVORADA | SUL | ETO-COEP 00168/2026 | Em processo de aquisição | [7 empty] | #N/A |  |  |  | Pendente | Tanque + controle | 1 | 03/08/2026 PARECER DMSL: FOI CONFIRMADO PELO VONES DO DCMD QUE O EQUIPAMENTO AINDA NÃO FOI SUBSTITUÍDO. FAVOR, APÓS SUBSTITUIÇÃO, REPASSAR A NOTA PARA A PROTEÇÃO PARA REVISAR OS AJUSTES, POIS TRATA-SE DE ALTERAÇÃO DO MODELO DO EQUIPAMENTO.13/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO REMANEJADO FAVOR FAZER O COMISSIONAMENTORELIGADOR N° 7908196047 REMANEJADO NA OBRA 0402401150 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 698485, 8657287PARECER DA PROTEÇÃO:AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO GURUPI, RL APENAS REMANEJADO DA REDE VELHA PARA REDE NOVA, EQUIPAMENTO COOPER, SE MANTEVE O MESMO NÚMERO DE ATIVO.ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO.PARECER DMSL: Constatado curto-circuito no tanque do religador, impedindo as operações de abertura e fechamento do equipamento. Solicita-se a substituição completa do religador, incluindo tanque e unidade de controle. | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | Baixa | Seccionamento do Rural e energização do 224R
7921202014 | 79 | PIUM | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00132/2026 | Em processo de aquisição | [7 empty] | #N/A |  |  |  | Pendente | Tanque | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA , DEVERIA SER SUBSTITUIDO PARTE ATIVAPARECER DMSL: Serviço Executado: _ indentificado o problema na parte ativa será necessário fazer a substituição da mesmo, feito a medição do aterramento. Preciso substituir para raio da fase c.Equipamento ficou em operação?: _NAOPendência: _SimBateria(s) substituída(s)? _NãoData Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):_Equipe: _Benvindo e kaique----------------------------------------------------------------------------------RL com defeito no rele, fica só reiniciando ficou By passado OS atendimento primeiro ataque 106530226 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Atendimento de Clientes rurais (483 UCs)
7923927122 | 79 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | ETO-COEP 00148/2026 | Em processo de aquisição | [7 empty] | #N/A |  |  |  | Pendente | Tanque | 1 | PARECER DMSL 16/07: Nota solicitada ao DMSL com a informação de que o tanque precisa ser substituído. Estou encaminhando a nota para a área responsável.Segue nota para envia manutenção substituir tanque do RL-7923927122 em curto, Anomalia identificada desarme das LD, s Palmas / Aparecida e Palmas Taquaruçu, Acesso livre, Tensão 34,5kv, Local RL de Interligação entre 424R / 414R. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Transferência entre 414R e 424R SE Palmas II
7927446001 | 79 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-COEP 00143/2025 | Em processo de aquisição | [7 empty] | #N/A |  |  |  | Pendente | Tanque + controle | 1 | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO COMPLETOSegue para verificação RL sem comunicação feito primeiro ataque sem sucesso.PARECER DMSL:Data:* _08/07/2025Serviço Executado: Placa de alimentação danificada, devido a curto, não temos material sobressalente para manutenção! Favor substituir o equipamento completo.Obs.: O rádio ficou dentro do controle, favor orientar a equipe que for substituir colocar dentro do controle novo.Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir equipamento completo. | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Alimentação de Monte do Carmo por Porto Nacional
7928241200 | 79 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | PEIXE | SUL | ETO-COEP 00128/2026 | Em processo de aquisição | [7 empty] | #N/A |  |  |  | Pendente | Tanque | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Tinha uma nota aberta 422/2025 e logo após a equipe resolver a comunicação ela foi baixada, porém a equipe relatou que ''na estrada ontem o COS nos avisou para voltar que na hora de colocar em operação ele tirou a linha fora. Hoje retornamos nele e fizemos ensaios elétricos e foi constatado que o tanque está em curto. Passa direto aí para o Dcmd para substituição do tanque.'' | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Fonte principal do Ramal do Retiro (246UCs), RL transferência by-passado
7942485096 | 79 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00158/2025 | Em processo de aquisição | [7 empty] | #N/A |  |  |  | Pendente | Tanque | 1 | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRARELIGADOR COM DEFEITO 7942485096, ESTA DANDO PASSAGEM ESTANDO ABERTO. NÃO ACEITA COMANDOS. FICOU BY PASSADO EM CAMPO PARA MANUTENÇÃO.PARECER DMSL: Ao testar o tanque, foi constatado que o mesmo está danificado e precisa ser substituído.Substituir somente o tanque. Deixar claro na nota para o dcmd substituir somente o tanque. Não tem necessidade de substituir o controle. | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Transferência da PCH Bagagem
7955430075 | 79 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | DIVINOPOLIS | CENTRO | CONCLUÍDA | [8 empty] | #N/A |  |  |  | Ok |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | Baixa | Atendimento do Ramal do Boleu (13 UCs), no desarme a jusante penaliza parte 303 UCs rurais
7955686076 | 79 | DUERE | GURUPI | SUL | CONCLUÍDA | [8 empty] | #N/A |  |  |  | Ok |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Fonte alternativa de atendimento do Ramal Bacuri (217 UCs)
7955946007 | 79 | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00134/2026 | Em processo de aquisição | [7 empty] | #N/A |  |  |  | Pendente | Controle | 1 | 13/07/2026 PARECER COEP: SUBSTITUIR CONTOLE OU MANDAR MANUTENCIONAR EM CASO DE PRIORIDADE ALTAPARECER DMSL: Necessário substituir a placa de alimentação ca, a mesma está em curto não conseguimos recuperar. (Antiga nota era pra ter sido repassada porém foi baixada indevidamente pela equipe) | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | Baixa | Alimentação do serviço auxiliar da Investco e clientes rurais (260 UCs)
7901110084 | 79 | DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | ETO-COEP 00061/2026 | Em processo de aquisição | [7 empty] | #N/A |  |  |  | Pendente | Tanque | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Serviço Executado: Foi feito análise técnica, testes funcionais e identificado que a parte ativa do equipamento está com defeito. Necessário substituir a parte ativa.FICOU EM OPERAÇÃO? Não- EQUIPE: Carliel e BenvindoSegue SS para verificaçao Rl esta danificado dando passagem de tensão mesmo aberto Sim, quando retornar trazer uma fonte pois a mesma foi removida. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Localizado na fonte principal de atendimento de Divinópolis e Abreulândia
7908206074 | 79 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA | [8 empty] | #N/A |  |  |  | Ok |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento do PA Novo Plano (102 UCs)
7908708116 | 79 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | ETO-PROT 00165/2026 | Em fase de ajustes |  | Concluído | [5 empty] | #N/A |  |  | Cancelada errada pelo DMSL | Pendente | Tanque + controle |  | COCMS: 12/08/2026PART ATIVA DO RELIGADOR FOI SUBSTITUIDA.GENTILEZA COMISSIONAR EQUIPAMENTO. SUBSTITUIR PARTE ATIVA DO RELIGADOR 7908708116. LV. ABRIR JUNTE DE ENTRADA E SAIDA DO RELIGADOR PARA POSSIBILITAR SUBSTITUIÇÃO DO MESMO. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento do PA Xobo (194 UCs)
7910027196 | 79 | LAGOA DO TOCANTINS | TAQUARALTO | CENTRO | ETO-COEP 00154/2026 | Em processo de aquisição | [7 empty] | #N/A |  |  |  | Pendente | Tanque + controle | 1 | 13/07/2026 PARECER COEP: NÃO FAZ SENTIDO FAZER A TROCA DE EQUIPAMENTO COMPLETO APENAS POR CAUSA DA FASE B , QUE PARECE SER UM ERRO DE CALIBRAÇÃO.PARECER DMSL: EQUIPAMENTO FICOU EM OPERACAO, RESTABELCIDO PELA KAROL ação remota com a velp porém ele também deve ser realizado substituição por conta da fase B 7910027196 ta com a leitura incorreta na tensão da fase B. Subsituição do Equipamento Completo exceto o Radio. (Antiga nota era pra ter sido repassada porém foi baixada indevidamente pela equipe)PARECER DMSL(22/07/26): O religador está fora de operação desde 11/2025. Necessitando substituição completa em função do defeito de leitura de corrente da fase B. Preservar apenas o radio e antena. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento do Ramal do Rio Preto (197 UCs)
7913662076 | 79 | DUERE | GURUPI | SUL | ETO-COEP 00114/2026 | Em processo de aquisição | [7 empty] | #N/A |  |  | 1 controle NOJA sobrando | Pendente | Tanque | 1 | 27/07 PARECER COEP: TANQUE DANIFICADO DA 13,5Aberto nota para substituir tanque danificado e chave de entrada fase B danificadaPARECER DMSL: Foi confirmado pela equipe DMSL o defeito do tanque, favor seguir com a substituição e correção da chave de entrada fase B danificada. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento do Ramal do Bacuri (168 UCs)
5862236091 | 58 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-COEP 00158/2026 | Em processo de aquisição | [7 empty] | #N/A |  |  |  | Pendente | Célula | 1 | 27/07 PARECER COEP: PEÇAS REDIRECIONADAS 5856070091 PRIORIDADE MAIOR20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE , FAVOR EDITAR A SS COM A DATA PREVISTA DE SUBSTITUIÇÃO NO PARECER DOS COCM´S Realizar substituição da FASE B.Célula da fase B estava com a tampa do contador de tape aberta, pegou chuva e molhou os contatos danificando a peça toda. | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | - | - | - | 20 | Baixa | Atendimento da LD Vale Rio Doce (Nova Aura Mineradora)
5836786094 | 58 | PEIXE | PEIXE | SUL | ETO-COEP 00095/2026 | Em processo de aquisição | [7 empty] | #N/A |  |  | Previsão de entrega 16/08 | Em andamento | Célula | 1 | 24/07 PARECER COEP:EQUIPAMENTO EM LOGISTICA DE ENTREGA Favor levar outro regulador de tensão, pois o mesmo foi furtado em campo. | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | - | - | - | 20 | Baixa | Atendimento de clientes rurais na LD Peixe Angical - Peixe
7919270014 | 79 | PIUM | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00159/2026 | Em processo de aquisição | [7 empty] | #N/A |  |  |  | Pendente |  |  | 27/07/2026 PARECER COEP: EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO , COMPLETOPARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL, EQUIPAMENTO FOI INSTALADO NOVO NA OBRA 0212501060, ENTENDER O PORQUE NÃO FOI REALIZADO COMISSIONAMENTOPARECER DMSL: Substituir Equipamento completo problema na placa de alimentação e na parte ativa, falta colocar placa de identificação correta na topologia, baixar o controle.Equipamento ficou em operação?: naoPendência: simBateria(s) substituída(s)? NÃOEquipe: Kaique/ Benvindo13/07/2026 PARECER COEP: SUBSTITUIÇÃO REALZIADA , FAVOR COMISSIONARPARECER DMSL (22/07/26): Solicito que o laudo de substituição seja anexado, e a SS seja repassada para proteção atribuir a ordem de ajuste, antes de repassar para ETO-TELE.----------------------------------------------PARECER DA PROTEÇÃO: Prosseguir com o comissionamento. Ajustes de religador permanecem os mesmos, disponíveis no APP da Proteção.********************************RELIGADOR N°7919270014 REMANEJADO NA OBRA 0212501060 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 617422, 8830787 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento de Clientes rurais (48 UCs)
7926442035 | 79 | MONTE DO CARMO | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00051/2026 | Em processo de aquisição | [7 empty] | #N/A |  |  | 1 controle NOJA sobrando | Pendente | Trafo auxiliar e tanque | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Data: 12/03/2026 Serviço Executado:- Análise técnica constatou:- Parte ativa do equipamento danificada: necessita substituição- Trafo danificado: foi feitos testes nas buchas secundárias o mesmo não chega tensão - Vazamento de óleo - Necessita substituiçãoEquipamento ficou em operação? NãoPendências:- Solicitar limpeza de faixa para acesso ao equipamento- Trocar parte ativa do equipamento- Substituir o trafoEquipe: Carliel e João VitorSegue nota para envia equipe verificar falha de comunicação e automação no RL-7926442035 feito primeiro ataque com equipe 035OP02, porém sem sucesso. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Atenidmento do PA Principado (200 UCs)
7954668084 | 79 | DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | CONCLUÍDA | [8 empty] | #N/A |  |  |  | Ok |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento do PA Piedade (125 UCs)
7938137007 | 79 | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00144/2026 | Em processo de aquisição | [7 empty] | #N/A |  |  |  | Pendente | Trafo auxiliar e completo | 1 | PARECER DMSL 09/07/2026: GENTILEZA VERIFICAR HAVIA UMA NOTA ABERTA, EQUIPE RETORNOU EM CAMPO E NÃO FOI REALIZADAserviço realizado na SS ENC-RD-PS 1397/2025, REPASSANDO PARA COMISSIONARRL 7938137007 NO RL INSTALAR BATERIA NOVA E RADIO A PEDIDO DE KAROLINY DMSLACESSO LIVREPARECER DMSL: * equipamento esta com a bucha da fase A com problemas(solta), necessário substituir* Trafo do serviço auxiliar esta vazando óleo, necessário substituir- Material ainda não foi entregue para substituição 15/07/2026 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Baixa | Transferência do Irmã Adelaide (470 UCs)
5856156091 | 58 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-COEP 00160/2026 | Em processo de aquisição | [7 empty] | #N/A |  |  | Furtado 2 vezes | Pendente | Células + controle | 3 | 27/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA, PORÉM PODEMOS DESATIVAR DE ACORDO COM A ASPODCMD 26.03.2026. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS O MATERIAL EM ESTOQUE PARA SUBSTITUIÇÃO. COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização.PARECER COEP: EQUIPAMENTOS JÁ FORNECIDOS PARA OS COCM'S PARA REGULARIZAÇÃOPARECER DA PROTEÇÃO:EQUIPAMENTOS FURTADOS. PARA AQUISIÇÃO DAS CELULAS DE REPOSIÇÃO, FAVOR CONSULTAR OS DADOS DE PLACA EM ANEXO.PARECER DA PROTEÇÃO:COMISISONAR RT 5856156091 LD DIANOPOLIS A NATIVIDADE. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES DA RESISTENCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO.RELIGADOR N° 5856156091 INSTALADO NA OBRA 0502400526 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 899501, 8714782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | Baixa | Equipamento novo furtado antes de ser colocado em operação
5858783119 | 58 | SAO BENTO DO TOCANTINS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | ETO-COEP 00164/2026 | Em processo de aquisição | [7 empty] | #N/A |  |  | DMSL reportou a necessidade de substituição do RT dia 16/06/2025 e novamente dia 31/07/2026. | Pendente |  |  | PARECER DMSL 31/07/2026: RT 5858783119 SE ECONTRA NA MESMA SITUAÇÃO INFORMADA NO DIA 16/06/2026. FAVOR, REGULARIZAR A SITUAÇÃO DO EQUIPAMENTO, SUBSTITUINDO OS 3 TANQUES E INSTALAR NOVOS PARA-RAIOS.27/07/2026 PARECER COEP: FIZEMOS UMA VISITA AO EQUIPAMENTO , EQUIPAMENTO SE ENCONTRA EM OPERAÇÃO E SEM SINAL DE AVARIA FAVOR AVALIAR PARECER DMSL A SS FOTOS COM O LUANDERSSON OU JOAO ANTONIO LAGARES 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA , DEVIDO AO ERRO NA INSTALAÇÃO E O FURTOPARECER DMSL: 16/06/2025-SERVIÇO EXECUTADO: Ao chegar no equipamento para realizar comissionamento, foi constatato que as 3 células estavam com a tampa de inspeção abertas e sem os para-raios. Constatado também que foi furtado todo o óleo isolante das 3 células, sendo necessário a substituição das 3 células. FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Substituir as 3 células | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | Baixa | Equipamento não inserido no SCADA
7900532053 | 79 | PIRAQUE | TOCANTINOPOLIS | NORTE | CONCLUÍDA | REPASSAR O DMSL (EQUIPAMENTO OPERANDO NO SCADA) | [7 empty] | #N/A |  |  |  |  | Completo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baixa | Equipamento não identificado no SCADA e Mapa TS
7930359149 | 79 | CASEARA | DIVINOPOLIS | CENTRO | ETO-COEP 00138/2026 | Em processo de aquisição | [7 empty] | #N/A | [6 empty] | PARECER DMSL 07/07/2026: equipamento tem que ser subistuido pois não faz comando, parte ativa com defeito FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NO RELIGADOR 7930359149 E MESMO NÃO ACEITA COMANDO NEM LOCAL E NEM REMOTO SEGUNDO EQUIPE 149OP02 E PLACA DO RL ESTA CARBONIZADA COM SINAL DE CURTO. | [8 empty] | 0
7953211079 | 79 | ITAPIRATINS | GUARAI | NORTE | ETO-COEP 00147/2026 | Em processo de aquisição | [7 empty] | #N/A | [6 empty] | 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRASegue nota para substituir relé religador avariado marca noja , equipamento N: 7953211079 - Itapiratins .Obs: informação repassado pelo técnico DMSL Bruno . | [8 empty] | 0
7949648145 | 79 | MAURILANDIA DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | ETO-TELE 00929/2026 | [8 empty] | SS PENDENTE | 2026-08-26 |  | Este equipamento ainda não foi comissionado devido a instabilidade da comunicação sendo preciso instalar uma antena telespázio. |  |  |  | FEITO PRIMEIRO ATAQUE COM A EQUIPE LOCAL E NÃO VOLTOU A COMUNICAR. PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O MESMO. | [8 empty] | 0
7908300096 | 79 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-TELE 00938/2026 | [8 empty] | SS PENDENTE | A REPROGRAMAR | [5 empty] | Segue nota para verificar falha intermitência na comunicação RL 7908300096 RDU- Pindorama . | [8 empty] | 0
7911120026 | 79 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | CONCLUÍDA | [8 empty] | #N/A |  |  | Melhoria de aterramento | [12 empty] | 0
7900722193 | 79 |  |  |  | ETO-TELE 01029/2026 | [8 empty] | SS PENDENTE | OK |  | Equipe reportou que após ajuste remoto, retornou. Foi confirmado no ADMS que o equipamento está comunicando normalmente. Solicitada a baixa da nota. |  |  |  | Religador sem comunicação, apos primeiro ataque não retornou a comunicação. | [8 empty] | 0
5839141113 | 58 |  |  |  | ETO-TELE 00985/2026 | [8 empty] | SS PENDENTE |  |  | Aguardando resposta da equipe. Comunicando no ADMS |  |  |  | Segue nota para averiguar ajuste regulador de tensão N: 5839141113 - RDU - Couto Magalhães , e verificar falha de comunicação .Equipe operacional verificou que vários transformadores urbanos estão com nível de tensão baixa .Foi feito primeiro ataque regulador está comutando normalmente as 3 fases , porém não está no nível adequado !Em campo regulador estava no Tap R1 - 02 , R2 + 01 , R3 +03Medições feitas :Transformador 5700010113 - NA: 205 NB: 206 NC: 210Transformador 5700011113 - NA: 204 NB: 206 NC: 209Transformador 5700333113 -NA: 205 NB: 207 NC: 208OBS: solicitar equipe para realizar medição aterramento , e verificar ajuste junto ao time proteção . verificar falha de comunicação no equipamento . | [8 empty] | 0
7923110021 | 79 |  |  |  | ETO-TELE 01027/2026 | [8 empty] | SS PENDENTE | 2026-08-28 | [5 empty] | Segue SS para verificar falha de comunicação no religador 7923110021. Equipe foi no local realizar primeiro ataque e informou que o radio de comunicação encontra-se com defeito | [8 empty] | 0
Note on F3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ETO-PROT
Note on A4: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Equipamento alinhado com o Jean para colocar os cabos compatibilizadores , vamos só instalar o controle e o suporte
Note on F4: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ETO-TELE 1037/2026
Note on T6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Artech
Note on T7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Redirecionar tanque do 7955946007 Responder: 7955520116 - Redirecionar para esse
Note on T10: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Tanque de Caseara e o Controle do Estoque Sono
Note on R11: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 21/08 Se a DB Machado for pro Sul
Note on R16: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 22/08 Se a DB Machado for pro Sul
Note on A26: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Foi redirecionado para priorizar o RL 7933726256
Note on A34: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Equipamento alinhado com o Jean para colocar os cabos compatibilizadores
Note on A39: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Joelson vai mandar uma equipe de campo ver
Note on G39: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Conversar Com o Sandro Para Podermos mandar o e-mail para o Juridico
Note on G44: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Ocorreu simultaneo era caso de furto
Note on A56: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Nota baixada erroneamente pelo DMSL, aguardando retorno da Lorrane.
Note on A67: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Verificar com a PROT sobre os ajustes, equipamento já em operação.
Note on A71: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Equipamento em operação, necessário confirmar com o COCM Palmas
Note on A74: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Linha viva substituiu a CH danificada, confirmar com o Zenilson se esta em operação.
Note on A79: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Equipamento fora de operação, baixada erroneamente pelo COCM.
Note on A82: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Confirmar informação de remanejamento inserida na SS.
Note on A93: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Nota baixada erroneamente pelo DMSL, aguardando retorno da Lorrane.
Note on A97: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Equipamento não abre a tela de controle de sinais, Zenilson verificar.
Note on A102: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Equipamento não abre a tela de controle de sinais, Zenilson verificar.
Note on A104: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Paramos aqui

## Premissas
RELIGADOR |  |  |  |  | REGULADOR
1º critério | Localização |  |  |  | 1º critério | Funcionamento por fonte alternativa
condições | Clientes UB | Clientes RR |  |  | condições | Não | Sim | Não tem
pesos | 15 | 5 |  |  | pesos | 40 | 0 | 20
2º critério | Quantidade de clientes |  |  |  | 2º critério | Atendimento de RDU
condições | Acima de 1000 | Até 1000 | Outro RL (RDU) | Até 500 | condições | Sim | Não
pesos | 20 | 10 | 10 | 5 | pesos | 20 | 0
3º critério | Clientes Grupo A |  |  |  | 3º critério | Risco do Imagem
condições | GA relevante | Não relevante | Não tem GA |  | condições | Sim | Não
pesos | 15 | 5 | 0 |  | pesos | 20 | 0
4º critério | Risco de imagem |  |  |  | 4º critério | Clientes Grupo A
condições | Sim | Não |  |  | condições | GA relevante | Não relevante | Não tem GA
pesos | 15 | 0 |  |  | pesos | 20 | 10 | 0
5º critério | Contém fonte alternativa |  |  |  | 5º critério | Sensibilidade da operação
condições | Sim | Não |  |  | condições | Alta | Tem transferência | Baixa
pesos | 15 | 0 |  |  | pesos | 20 | 10 | 0
6º critério | Religador de Transferência
condições | Sim | Não
pesos | 10 | 0
7º critério | Ramal radial
condições | Sim | Não
pesos | 10 | 0
8º critério | Sensibilidade da operação
condições | Alta | Baixa
pesos | 15 | 0

## SGM
Código da Solicitação | Ano | Descrição | DataOcorrência | Abrangencia | Instalação | Trecho | Localização | Complemento | Sigla Orgao | SolicNome | DescPrioridade | SS-Estados | Data/Hora Limite | Ativos | Qtd_Clientes | Espécies | SS-Tipos | Término | OSNumero | OS-Estados | PlanDataInicio | PlanDataFinal | DescOrigem | Condição Operativa COI | Descrição do Defeito | Lida | Processo | DEPARTCODE | UF | Bairro | Logradouro | OS SIATT | SS PRINCIPAL | SOMA | COORDENADA UTM Y | LOCALIDADE | COORDENADA UTM X | EST PRIMÁRIA | EST SECUNDÁRIA
ETO-TELE 00520/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-10 09:05 | 7928457040 | LD03010004 | 2 | 7928457040 | 190-17512894 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 09:05 | 19002225715 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-12 17:30 | ETO-TELE 000556/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9206946 | ARAGOMINAS | 773396
ETO-TELE 00829/2026 | 2026 | Segue nota para verificar falha de comunicação no regulador 5833578028 - Rural - Natividade. equipe operacional foi no local, feito reset , porém não conseguiram normalizar sua comunicação . | 2026-05-08 16:03 | 9000602028 | LD04002091 | 2 | 5833578028 | 190-43520035 | COI | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-11 16:03 | 19002693568 | 1.425 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-06-01 15:43 | ETO-TELEGU 000167/2026 | EXECUTADA |  |  | REGULADOR DE TENSÃO |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8703299 | NATIVIDADE | 881823
ETO-TELE 00845/2026 | 2026 | Atualizar os ajustes e base do religador em campo, devido a inserção da SE. Estagiário Rafael P Marques ************************* | 2026-05-12 17:26 | 7910231015 | LD02424015 | 3 | 7910231015 | 190-17512659 | COEP | Rafael Pereira Marques | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-07-11 17:31 | 19002223896 | 147 | RELIGADOR DE REDE GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-06-10 17:30 | ETO-TELE 000591/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-TELECOM 00016/2026 | Não | 8971616 | PEDRO AFONSO | 826695
ETO-TELE 00047/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7909577092 | LD01059122 | 2 | 7909577092 | 190-17512718 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002295963 | 2.007 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-03-05 11:37 | ETO-TELEPA 000110/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8896369 | NOVO ACORDO | 863365
ETO-TELE 00942/2026 | 2026 | PARECER DMSL 13/07/2026: Realizados ensaios de isolação nas três células, e foi identificado curto na fase A, sendo necessário a sua substituição. Os cabos das buchas ficaram desconectados para melhor identificação no momento da sua substituiçã SEGUE PARA O DMSL AVALIAR ANTES DE SEGUIRMOS COM O SERVIÇO SEGUE PARA REALIZAR TROCA --------------------------------------------------------- Boa noite, Segue SS para tratativas regulador de tensão 5840227063 fase C em curto | 2026-01-23 21:12 | 9040227063 | LD01054060 | 1 | 5840227063 | 190-31814641 | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-07-23 14:02 | 19002682666 | 1.584 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | BUCHA MT - CARGA (C) |  | CORROSÃO / OXIDAÇÃO | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-RD-AR 00150/2026 | Não | 9138624 | NOVA OLINDA | 779435
ETO-TELE 00037/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7932450001 | AL03072001 | 3 | 7932450001 | 190-17421725 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002210761 | 269 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-02-06 11:46 | ETO-TELEPA 000039/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8818525 | PORTO NACIONAL | 803106
ETO-TELE 00772/2026 | 2026 | favor verificar a comunicação do RL, feito primeiro ataque mas não resolveu | 2026-04-16 21:53 | 7951356092 | LD01059122 | 3 | 7951356092 | 190-27297080 | COI | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-19 21:53 | 19002678727 | 61 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-04-28 15:50 | ETO-TELE 000564/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8901885 | RIO SONO | 885750
ETO-TELE 00940/2026 | 2026 | Enviar equipe verificar relé 79, de religamento do Religador 7953211079, o mesmo não está executando o seu clclo de religamento, desde modo penalizando cargas desnecessariamente, um total de 1438 Clientes penalizados | 2026-06-18 23:25 | 7953211079 | LD03038009 | 3 | 7953211079 | 190-47912485 | COI | DELIO NUNES OSCAR | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-06-21 23:25 | 19002678790 | 1.59 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-07-23 11:44 |  |  |  |  | RELÉ |  | RELÉ DE PROTEÇÃO COM DEFEITO / FALHA | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9070549 | ITAPIRATINS | 819863
ETO-TELE 00026/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7900236054 | LD01062013 | 1 | 7900236054 | 190-17512882 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002295988 | 957 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-14 10:53 | ETO-TELEPA 000189/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8846917 | PUGMIL | 729961
ETO-TELE 00627/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7933951052 | LD01036052 | 2 | 7933951052 | 190-17512937 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002260432 | 166 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-01 10:00 | ETO-TELEGU 000232/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8674771 | FORMOSO DO ARAGUAIA | 619714
ETO-TELE 00132/2026 | 2026 | Religador com rele em curto, enviar equipe para vericar. | 2026-01-07 07:21 | 300437026 | LD03046026 | 3 | 7950387026 | 190-34807324 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 07:21 | 19002671733 | 43 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-02-04 10:39 | ETO-TELEPA 000058/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8788886 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | 858504
ETO-TELE 00719/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7931682122 | AL11060122 | 3 | 7931682122 | 190-17421484 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002203544 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-19 16:25 | ETO-TELEPA 000315/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8869655 | PALMAS | 790354
ETO-TELE 00416/2026 | 2026 | DA PROTEÇÃO: Atualizar os ajustes do RL 7931383086, disponíveis no APP da proteção. Estagiário Rafael P Marques **************************** | 2026-03-27 10:30 | 9000725086 | LD05062013 | 2 | 7931383086 | 190-17413960 | COEP | Rafael Pereira Marques | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-05-26 10:30 | 19001273811 | 1.31 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-06-09 17:32 | ETO-TELEPA 000345/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8916641 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | 648297
ETO-TELE 01048/2026 | 2026 | segue nota equipamento RL 7961515047 desarmou em campo e nao sinalizou no AMDS mesmo nao estar comunicando , feito primeiro ataque equepe 047op01 e com orientaçoes da EDNA DMSL , mesmo nao voltou a comunicaçao , ficou em operacao e sem comunicar . | 2026-08-05 19:29 | 8800022047 | AL01033047 | 3 | 7961515047 | 190-36259504 | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-08-08 19:29 | 19002788158 | 917 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO |  | ETO-TELEGU 000307/2026 | PROGRAMADA |  |  | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8657994 | FIGUEIROPOLIS | 698996
ETO-TELE 00120/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 10:54 | 7936789029 | AL01061029 | 3 | 7936789029 | 190-17421763 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 10:54 | 19002208126 | 417 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-12 10:21 | ETO-TELE 000021/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8556619 | PALMEIROPOLIS | 782254
ETO-TELE 00269/2026 | 2026 | ALTERAR A BASE DO RELÉ NOJA PARA A MAIS ATUAL, BEM COMO ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO. | 2026-02-05 17:37 | 9000552037 | AL01001037 | 2 | 7933639037 | 190-17403660 | COPO | IRLLEY J A C BRANCO | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-06 17:37 | 19001315834 | 860 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-05-14 14:19 | ETO-TELEGU 000050/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8749523 | ALIANCA DO TOCANTINS | 724678
ETO-TELE 00221/2026 | 2026 | ALTERAR OS AJUSTES DE PROTEÇÃO, SE FEZ NECESSÁRIO APLICAR DIRECIONALIDADE EM TODAS AS PROTEÇÕES DE ATUAÇÃO. | 2026-01-26 15:06 | 3161040073 | AL02224073 | 3 | 7961041073 | 190-32589140 | COPO | IRLLEY J A C BRANCO | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-03-27 15:06 | 19002804877 | 5 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-04-09 17:20 | ETO-TELE 000399/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8808417 | LAGOA DA CONFUSAO | 653456
ETO-TELE 00801/2026 | 2026 | FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NO RL 7934678004 E O MESMO NÃO VOLTOU A COMUNICAÇÃO. PROVIDENCIAR A MANUTENÇÃO NO MESMO. | 2026-04-26 11:06 | 8842088004 | AL03010004 | 2 | 7934678004 | 190-17412151 | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-29 11:06 | 19001303783 | 84 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-05-04 17:30 | ETO-TELE 000505/2026 | EXECUTADA |  |  | FORA DE SERVIÇO |  | QUEIMADO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9204205 | ARAGUAINA | 807119
ETO-TELE 00336/2026 | 2026 | Favor, substituir a bateria e instalar circuito para segregar a alimentação do skyedge. | 2026-03-02 14:05 | 7927765019 | LD01105019 | 2 | 7927765019 | 190-17514006 | MANUT | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-04-06 14:05 | 19002204537 | 512 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-03-09 15:07 | ETO-TELEAR 000012/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9185284 | FILADELFIA | 877925
ETO-TELE 00862/2026 | 2026 | VERIFICAR FALHA NA ABERTURA DO RELIGADOR 7930910156, FOI ENCONTRADO DEFEITO A FRENTE E O MESMO NÃO ABRIU, RELIGADOR QUE ABRIU FOI O SEC 7930271171. PARECER DA PROTEÇÃO: SE FAZ NECESSÁRIO TESTE FUNCIONAL COM VERIFICAÇÃO DE CORRENTE EM CADA FASE E ABERTURA DA PROTEÇÃO POR TRIP DO RELÉ. ENGº IRLLEY CASTELO BRANCO | 2025-02-06 16:16 | 9000138171 | LD03005098 | 2 | 7930271171 | 190-17408102 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-05-24 15:15 | 19001279277 | 3.883 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | [5 empty] | RELÉ |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  | ETO-PROT 00050/2025 | Não | 9316626 | LUZINOPOLIS | 847475
ETO-TELE 01014/2026 | 2026 | Olá, solicito ajuste no RL: Habilitar Unsolicited – Colocar como Forçado; Ajustar as bandas mortas do equipamento para os valores padrão; Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | 2026-07-20 11:00 | 7956784003 | AL01040003 | 3 | 7956784003 | 190-26356576 | MANUT | Lorrane Sousa Gonçalves | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-08-24 11:00 | 19002606403 | 1.438 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-30 09:32 | ETO-TELEGU 000262/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8703259 | GURUPI | 710240
ETO-TELE 00008/2026 | 2026 | PARECER DA PROTEÇÃO: ATUALIZAR AJUSTES DO RELIGADOR 7955223016 AL 01 WANDERLANDIA. ATUALIZAR VERSÃO DO RELE PARA VERSÃO ATUAL. ESTUDO DE COORDENAÇÃO E SELETIVIDADE DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Solicitação de serviço para analise de atuação do RL 7955223016. Em caso de religamento da rede a montante o mesmo abre sinalizando curto. | 2025-05-27 11:41 | 300013016 | AL01086016 | 3 | 7955223016 | 190-22934649 | COI | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-09 10:28 | 19002731183 | 167 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE | 2026-01-14 13:44 | ETO-TLAR01 000008/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00190/2025 | Não | 9240947 | WANDERLANDIA | 836090
ETO-TELE 00361/2026 | 2026 | Favor, realizar correção da malha de aterramento do RLG 7965032004 pois as medições deram acima de 280 Ohms. Após correção retornar nota para DMSL, no posto ETO-TELE. Parecer DCMD: Foi realizado correção no aterrmanento | 2026-03-12 16:38 | 3302028004 | AL02096004 | 3 | 7965032004 | 190-39145664 | COCM | LEONARDO SANTOS DA SILVA | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-05-11 16:38 | 19002810978 | 245 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | COMISSIONAMENTO | 2026-03-23 17:32 | ETO-TELEAR 000017/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | SIM |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9180797 | ARAGUAINA | 807124
ETO-TELE 00460/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7955886193 | PS01112193 | 3 | 7955886193 | 190-40144694 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-05-07 14:37 | 19002730859 | 77 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9082195 | CAMPOS LINDOS | 978301
ETO-TELE 00588/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7949650109 | LD03005098 | 1 | 7949650109 | 190-65887188 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002640463 | 6.552 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-16 11:46 | ETO-TELE 000439/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9292950 | ANGICO | 846292
ETO-TELE 00446/2026 | 2026 | PARECER DMSL: Serviço Executado: foi feita a migração de orbicon, para telespazio realizado a instalação antena, foi realizado o apontamento da antena, foi feito o comissionamento, atualizada a base juntamente com com escada Equipamento ficou em operação? não , FAVOR VERIFICAR AS CHAVES FACAS Pendência: Sim fazer manutenção nas chaves facas que não estão fechando Bateria(s) Substituída(s): Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): Equipe: Carliel João Vitor Fernando e Elson -------------------------------------------------------- Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7926078046 | LD01056046 | 3 | 7926078046 | 190-17512956 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS REPASSADA | 2027-05-28 08:40 | 19002206318 | 219 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8822512 | NOVA ROSALANDIA | 728423
ETO-TELE 00767/2026 | 2026 | PROVIDENCIAR INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO NO RL 7924823034 O MESMO QUANDO PERDE A COMUNICAÇÃO SO VOLTA COM UM RESET LOCAL. OBS.: DESLIGA E LIGA DJ E VOLTA | 2026-04-15 11:15 | 9000309034 | LD03038009 | 3 | 7924823034 | 190-17404094 | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-18 11:15 | 19001236642 | 3.322 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-04-27 17:30 | ETO-TELE 000506/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | QUEIMADO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9056480 | PRESIDENTE KENNEDY | 774151
ETO-TELE 00893/2026 | 2026 | PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES REALIZADOS, DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Estagiário Rafael P Marques *********************** RELIGADOR N°7967182124 INSTALADO NA OBRA 0652400756 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 817446, 9287029 ---------------------------------------------------- PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30550623 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 15/06/2026. | 2026-01-20 14:01 | 8800266124 | AL01030124 | 1 | 7967182124 | 190-45805293 | COPC | Leonardo Sousa de Lima | ALTA | SS PENDENTE | 2026-08-07 14:47 | 19002821952 | 0 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | COMISSIONAMENTO | [5 empty] | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00019/2026 | Não | 9287029 | RIACHINHO | 817445
ETO-TELE 00673/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7933960094 | LD02003036 | 3 | 7933960094 | 190-17512990 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002207386 | 135 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-29 16:11 | ETO-TELEGU 000146/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8633996 | PEIXE | 756819
ETO-TELE 00901/2026 | 2026 | Favor, realizar troca de bateria. | 2026-06-10 14:20 | 7908308006 | LD05050008 | 3 | 7908308006 | 190-17512795 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-07-15 14:20 | 19002260308 | 141 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-23 09:55 | ETO-TELEPA 000387/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8931122 | TOCANTINIA | 789367
ETO-TELE 00973/2026 | 2026 | PARECER COEP: FAVOR AVALIAR SE REALMENTE SERÁ A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO COMPLETO JÁ QUE O PROBLEMA OCORRE NA FASE B E O EQUIPAMENTO PARECE ESTAR EM OPERAÇÃO E COMUNICANDO COM O SCADA Verificar RL 7910027196- sem comunicação Equipe foi no local e realizou primeiro ataque sem suscesso PARECER DMSL EQUIPOAMENTO FICOU EM OPERACAO, RESTABELCIDO PELA KAROL ação remota com a velp Porém ele também DEVE SER REALIZADO substituição por conta da fase B 7910027196 ta com a leitura incorreta na tensão da fase B.( Subsituição do Equipamento Completo exceto o Radio) Time do COEP, Assim que Tiver Compra do Equipamento, Favor Tranferir a SS Posto ETO RD PA, para que Possamos seguir com a Substituição! | 2025-05-08 09:57 | 9000347196 | LD02059122 | 3 | 7910027196 | 190-17403325 | COI | MACKYS NASCIMENTO LIMA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-02 18:40 | 19000097289 | 211 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-06-17 15:04 | ETO-TELEPA 000365/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  | ETO-TELE 00522/2025 | Não | 8859703 | LAGOA DO TOCANTINS | 876869
ETO-TELE 00150/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | 2026-01-09 14:29 | 7908714038 | LD01414027 | 1 | 7908714038 | 190-17514118 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-13 14:29 | 19002259092 | 34 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-09 17:30 | ETO-TELEGU 000019/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8622182 | TAGUATINGA | 997109
ETO-TELE 00689/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7913655100 | AL01081100 | 1 | 7913655100 | 190-46152525 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002790561 | 2.019 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-03 17:32 | ETO-TELEPA 000341/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8858812 | PALMAS | 810764
ETO-TELE 00824/2026 | 2026 | CHAVE FACA RT 5837543086 FASE C ESTA DANIFICADA NECESSARIO SUBSTITUIÇAÕ COM EQUIPE DE LINHA VIVA NECESSARIO TAMBEM,TROCA DO PARA REAIO FASE C QUE ESTA QUEIMADO . EQUIPE 086OP01 ERSTEVE NO LOCAL PARECER DCMD: CHAVE FACA E PARA-RAIO JÁ FOI SUBSTITUIDO. | 2026-05-04 15:50 | 8800671086 | LD05062013 | 2 | 8800671086 | 190-1363326 | COI | Felipe Batista Ferrreira | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-10 07:24 | 19001292088 | 157 | POSTE RD GIS | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-27 17:30 | ETO-TELE 000605/2026 | EXECUTADA |  |  | CHAVE |  | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  | ENC-RD-PS 00496/2026 | Não | 8917893 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | 652279 | HT | S3
ETO-TELE 00907/2026 | 2026 | Favor, realizar troca de bateria. | 2026-06-10 14:20 | 7938139013 | AL03062013 | 2 | 7938139013 | 190-17421499 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-07-15 14:20 | 19002208007 | 349 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-17 14:00 | ETO-TELEPA 000185/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8856896 | PARAISO DO TOCANTINS | 748790
ETO-TELE 00921/2026 | 2026 | Favor, realizar troca de bateria. | 2026-06-10 14:20 | 7921201014 | LD02047073 | 3 | 7921201014 | 190-47573287 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-07-15 14:20 | 19002682454 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-27 17:33 | ETO-TELEPA 000054/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8842507 | PIUM | 655322
ETO-TELE 00145/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | 2026-01-09 14:29 | 7908716091 | LD03046026 | 2 | 7908716091 | 190-53292883 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-13 14:29 | 19002758595 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-09 17:30 | ETO-TELEGU 000019/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8732927 | ALMAS | 907349
ETO-TELE 00421/2026 | 2026 | Senhores, segue para conecimento rl 7952401151 , 7908694196, 7944239196 quando falta CA perde a comunicaçao, favor verifica pois esta impactando pois nao conseguimos trasferir a cidade de Lagoa do Tocantins | 2026-03-28 03:00 | 9000352196 | LD02059122 | 3 | 7944239196 | 190-17403394 | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-31 03:00 | 19001361139 | 113 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-04-02 10:52 | ETO-TELE 000468/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8859926 | LAGOA DO TOCANTINS | 876051
ETO-TELE 00637/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7932045003 | AL04040003 | 3 | 7932045003 | 190-17421123 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002210713 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-11 15:41 | ETO-TELEGU 000095/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8700593 | GURUPI | 709387
ETO-TELE 00093/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7909593122 | AL06097122 | 1 | 7909593122 | 190-17419984 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002260195 | 978 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-13 14:58 | ETO-TELEPA 000017/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8862545 | PALMAS | 791795
ETO-TELE 00889/2026 | 2026 | SEGUE RL 7942191013 PERDE COMUNICAÇÃO QUANDO FICA SEM C/A, O MESMO PENALIZOU 3696 UCS EM DESARME DO DJ 254R PARAISO NECESITA URGENCIA O MESMO E N/A EM CAMPO | 2026-06-04 12:08 | 7942191013 | AL02062013 | 3 | 7942191013 | 190-17439729 | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-07 12:08 | 19002211672 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | ANOMALIA EM RELIGADOR | 2026-04-17 17:30 | ETO-SE-PA 000455/2026 | EXECUTADA |  |  | FORA DE SERVIÇO |  | CIRCUITO DE COMANDO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8871914 | PARAISO DO TOCANTINS | 730395
ETO-TELE 00347/2026 | 2026 | caixa do religador 7955686076 caminhão de carvão passou no local e bateu fotos com cos. PARECER DMSL: Favor, fixar novamente controle do equipamento 7955686076 no poste e retornar nota para o DMSL verificar a comunicação e colocar o RLG em operação. | 2026-03-07 15:15 | 7955686076 | AL01031076 | 3 | 7955686076 | 190-41785095 | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-03-12 16:09 | 19002753239 | 52 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  | PARTES TRINCADAS OU QUEBRADAS | SIM |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8746912 | DUERE | 689860
ETO-TELE 00694/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7941990086 | LD05062013 | 2 | 7941990086 | 190-17513734 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002211894 | 172 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-01 07:30 | ETO-TELE 000586/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8918983 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | 660447
ETO-TELE 00691/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7944323084 | LD05062013 | 1 | 7944323084 | 190-17592882 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002212113 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-03 14:22 | ETO-TELEPA 000420/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8916283 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | 695643
ETO-TELE 00118/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 10:54 | 7908709049 | LD02110005 | 2 | 7908709049 | 190-17512732 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 10:54 | 19002295966 | 357 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-29 10:51 | ETO-TELE 000059/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8589631 | AURORA DO TOCANTINS | 998912
ETO-TELE 00402/2026 | 2026 | Segue RL 7913348136 O MESMO ABRIU EM CAMPOMAS NÃO SINALIZOU NO SISTEMA DURANTE MANOBRAS NA LD, PENALIZANDO CARGAS RDU DE PAU D´ARCO RL DE TRANSFERENCIA DA CIDADE O MEMSO FICOU BY-PASSADO EM CAMPO | 2026-03-22 21:51 | 7913348136 | LD02010153 | 2 | 7913348136 | 190-17512898 | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-04-16 10:14 | 19002205070 | 183 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  | OUTROS | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9166611 | PAU D'ARCO | 680682
ETO-TELE 00880/2026 | 2026 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7900280041, Feito primeiro ataque com equipe 037op01, porém sem sucesso. | 2026-06-01 19:30 | 7900280041 | LD03040003 | 2 | 7900280041 | 190-17514239 | COI | SAMUEL PINTO GOMES | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-04 19:30 | 19002295933 | 7 | RELIGADOR DE REDE GIS | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | 2026-06-17 14:37 | ETO-TELEGU 000192/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | OUTROS | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8771845 | CRIXÁS DO TOCANTINS | 727448
ETO-TELE 00990/2026 | 2026 | Fazer medição de aterramento - Criticidade: Muito alta - Alimentador: LD DIANOPOLIS P ALTA TAGUATINGA E ARRAIAS | 2026-07-09 16:05 | 9001857038 | LD01414027 | 2 | 5820790038 | 190-53795327 | MANUT | Regina Victória de Lucena Pero | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-08-13 16:05 | 19002759711 | 34 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-22 17:30 | ETO-TELEGU 000251/2026 | EXECUTADA |  |  | ATERRAMENTO |  |  | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8622227 | TAGUATINGA | 996869
ETO-TELE 00317/2026 | 2026 | Realizar substituição de bateria do RLG 7901151022. PARECER DMSL: Equipe ENECOL esteve no equipamento para realizar substituição de bateria, porém, constataram que o trafo auxiliar do RLG 7901151022 havia sido furtado. Solicito a instalação do novo trafo auxiliar e em seguida peço que o equipamento seja colocado em operação com o apoio do COS. Caso a pendência já tenha sido sanada, encerrar a nota. DCMD : FOI INSTALADO O TRAFO DIA 06/02 | 2026-01-15 17:11 | 7901151022 | LD05010004 | 2 | 7901151022 | 190-17513071 | MANUT | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | PROGRAMAVEL | SS CANCELADA | 2027-03-31 16:25 | 19002296001 | 411 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-02-24 16:26 | [7 empty] | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-TELE 00191/2026 | Não | 9194020 | BABACULANDIA | 831996
ETO-TELE 00381/2026 | 2026 | Atualizar base do Religador 7900626055 com a proteção de Subtensão 27 Estagiário Rafael P Marques **************************** | 2026-03-17 15:28 | 9000626055 | LD01434149 | 3 | 7900626055 | 190-17410075 | COEP | Rafael Pereira Marques | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-05-16 15:28 | 19000118125 | 851 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-03-25 16:58 | ETO-TELEPA 000145/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9025395 | ARAGUACEMA | 659644
ETO-TELE 00667/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7937104148 | LD02072001 | 3 | 7937104148 | 190-17514249 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002204868 | 44 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-08-03 17:30 | ETO-TELEGU 000195/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8724438 | SAO VALERIO | 785615
ETO-TELE 00739/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7921039031 | LD03050008 | 2 | 7921039031 | 190-56637911 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002774795 | 628 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-18 15:32 | ETO-TELE 000520/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8966876 | RIO DOS BOIS | 770773
ETO-TELE 00380/2026 | 2026 | Religador 7931503001 com disjuntor desarmando frequente perdendo comunicação, tensão 13.8. | 2026-03-17 12:09 | 9004997001 | AL01101271 | 1 | 7931503001 | 190-17337392 | COI | HELDER SILVA CARVALHO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-20 12:09 | 19001281589 | 0 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-03-27 14:43 | ETO-TELE 000368/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | CORROSÃO / OXIDAÇÃO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8869468 | PORTO NACIONAL | 777761
ETO-TELE 00391/2026 | 2026 | PARECER DMSL: Substituir Equipamento completo problema na placa de alimentação e na parte ativa, falta colocar placa de identificação correta na topologia, baixar o controle. Equipamento ficou em operação?: nao Pendência: sim Bateria(s) substituída(s)? NÃO Equipe: Kaique/ Benvindo ---------------------------------------------- PARECER DA PROTEÇÃO: Prosseguir com o comissionamento. Ajustes de religador permanecem os mesmos, disponíveis no APP da Proteção. ******************************** RELIGADOR N°7919270014 REMANEJADO NA OBRA 0212501060 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 617422, 8830787 | 2026-02-25 10:45 | 8801059073 | LD01047073 | 2 | 7919270014 | 190-17407946 | COPC | Leonardo Sousa de Lima | ALTA | SS REPASSADA | 2026-06-16 09:12 | 19001184126 | 52 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | COMISSIONAMENTO | [5 empty] | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  | ETO-PROT 00053/2026 | Não | 8830790 | LAGOA DA CONFUSAO | 617420
ETO-TELE 00842/2026 | 2026 | Foi Constatado RL 7955635116 Em curto Quando fechado com cargas ou faz alguma manobra . equipe informou que o problema a na chave de entrada quando faz manobra o mesmo da arco , favor verificar as conexoes de entrada e saida do do mesmo . PARECER DMSL: REALIZAR MANUTENÇÃO NOS PARA-RAIO RETIRANDO DE PRÓXIMO DA MÃO FRANCESA, POIS ESTÁ CAUSANDO CURTO DEVIDO A PASSARASOS. O EQUIPAMENTO FICOU BYPASSADO, APÓS MANUTENÇÃO, FAVOR COLOCAR O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO. | 2026-05-12 12:08 | 8851731028 | LD04002091 | 2 | 7955635116 | 190-37134826 | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-06-04 14:31 | 19002745794 | 112 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8710833 | CHAPADA DA NATIVIDADE | 859258
ETO-TELE 00725/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7900626055 | LD01434149 | 3 | 7900626055 | 190-17512704 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002260076 | 851 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-01 07:30 | ETO-TELE 000586/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9025395 | ARAGUACEMA | 659644
ETO-TELE 01061/2026 | 2026 | ALTERAR NO MAPA TS: ELO FUSIVEM NOMINAL: 10K ELOS INSTALADOS: 10K | 2026-08-10 10:16 | 301432122 | AL06060122 | 3 | 307588122 | 190-17399633 | COPO | IRLLEY J A C BRANCO | ALTA | SS PENDENTE | 2026-10-09 10:16 | 19000092438 | 241 | LOCAL INSTAL CHAVE FUSÍVEL GIS | AVISO DE CADASTRO | [5 empty] | CHAVE FUSÍVEL |  | MAL APLICADO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8877091 | PALMAS | 793273
ETO-TELE 00014/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7908683122 | AL07059122 | 1 | 7908683122 | 190-26597072 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002607560 | 2.813 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-21 17:33 | ETO-TELEPA 000030/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8875807 | PALMAS | 795114
ETO-TELE 00140/2026 | 2026 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO, BY PASSADO, NECESSITA VERIFICAÇÃO. | 2026-01-08 14:55 | 7956040101 | LD07002091 | 2 | 7956040101 | 190-30367970 | COI | ZENILSON MOREIRA SANTOS | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 14:55 | 19002744446 | 88 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-02-06 08:41 | ETO-TELEGU 000037/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8732591 | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | 929415
ETO-TELE 00727/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7901104084 | LD04062013 | 2 | 7901104084 | 190-17512688 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002259185 | 445 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-03 15:24 | ETO-TELEPA 000421/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8916960 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | 695654
ETO-TELE 00892/2026 | 2026 | Segue RL 7953570026 O MESMO FOI FEITO PRIMEIRO ATAQUE, painel do religador acendeu porem não voltou a comunicação junto ao SCADA, equipe fez teste em comando local, tudo normal porem sem retorno de comunicação, rl na SE DE PONTE ALTA | 2026-06-06 21:07 | 8800373026 | LD03046026 | 2 | 7953570026 | 190-34691569 | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-09 21:07 | 19002751392 | 2.728 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-06-19 17:26 | ETO-TELEPA 000399/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8809597 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | 879338
ETO-TELE 00477/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7949808058 | LD02010153 | 3 | 7949808058 | 190-25330474 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS CANCELADA | 2027-05-07 14:37 | 19002619751 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-08-06 11:34 | [7 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9203805 | SANTA FE DO ARAGUAIA | 717238
ETO-TELE 00882/2026 | 2026 | PARECER DCMD: Serviço realizado , substituição da caixa de controle do RELIGADOR 7934698002 - Favor realizar comissionamento OBS:DMSL levar rádio e cabo da antena ! | 2026-06-02 13:58 | 9000629002 | AL02084002 | 2 | 7934698002 | 190-17338880 | MANUT | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-08-01 13:58 | 19001303971 | 124 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | COMISSIONAMENTO | 2026-06-10 17:33 | ETO-TELEAR 000092/2026 | EXECUTADA |  |  | ARMÁRIO DE CONTROLE |  |  | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9297006 | TOCANTINOPOLIS | 895699
ETO-TELE 00784/2026 | 2026 | segue nota para manutençao em RL 7901279052 o mesmo esta em curto interno | 2026-04-22 11:49 | 7901279052 | AL01036052 | 3 | 7901279052 | 190-28314659 | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-25 11:49 | 19002689455 | 79 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-04-27 11:30 | ETO-TELEGU 000078/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8694291 | FORMOSO DO ARAGUAIA | 659140
ETO-TELE 01032/2026 | 2026 | PARECER DMSL 31/07/2026: RT 5858783119 SE ECONTRA NA MESMA SITUAÇÃO INFORMADA NO DIA 16/06/2026. FAVOR, REGULARIZAR A SITUAÇÃO DO EQUIPAMENTO, SUBSTITUINDO OS 3 TANQUES E INSTALAR NOVOS PARA-RAIOS. 27/07/2026 PARECER COEP: FIZEMOS UMA VISITA AO EQUIPAMENTO , EQUIPAMENTO SE ENCONTRA EM OPERAÇÃO E SEM SINAL DE AVARIA FAVOR AVALIAR PARECER DMSL A SS FOTOS COM O LUANDERSSON OU JOAO ANTONIO LAGARES 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA , DEVIDO AO ERRO NA INSTALAÇÃO E O FURTO PARECER DMSL: 16/06/2025-SERVIÇO EXECUTADO: Ao chegar no equipamento para realizar comissionamento, foi constatato que as 3 células estavam com a tampa de inspeção abertas e sem os para-raios. Constatado também que foi furtado todo o óleo isolante das 3 células, sendo necessário a substituição das 3 células. FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Substituir as 3 células | 2025-03-24 13:40 | 8800002119 | LD03005098 | 2 | 5858783119 | 190-57123183 | COPC | Thais Jordanna Jesus Silva | ALTA | SS REPASSADA | 2026-09-29 16:45 | 19002774397 | 497 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | REGULADOR DE TENSÃO |  |  | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00119/2025 | Não | 9339297 | SAO BENTO DO TOCANTINS | 845266
ETO-TELE 00395/2026 | 2026 | DESLOCAR EQUIPE ATE O RL 7932924070 substituir o equipamento MDS-SD4 que segundo DMSL esta danificado | 2026-03-20 18:27 | 9000399070 | LD01059122 | 3 | 7932924070 | 190-17403347 | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-03-23 18:27 | 19001318993 | 204 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-24 14:57 |  |  |  |  | FORA DE SERVIÇO |  | INEXISTENTE | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8930097 | RIO SONO | 864377
ETO-TELE 00910/2026 | 2026 | Favor, realizar troca de bateria. | 2026-06-10 14:20 | 7900302055 | LD01434149 | 3 | 7900302055 | 190-17512698 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-07-15 14:20 | 19002260846 | 555 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-11 10:42 | ETO-TELE 000613/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9033370 | ARAGUACEMA | 678769
ETO-TELE 00227/2026 | 2026 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7925586075 LD MIRANORTE ARAGUACEMA. NA OPORTUNIDADE ATUALIZAR VERSÃO DO RELE PARA VERSÃO ATUAL. AJUSTES DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. | 2026-01-27 13:23 | 9025586075 | LD02050008 | 3 | 7925586075 | 190-17410061 | COPO | CLEBSON ALVES DUARTE | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-03-28 13:23 | 19001233807 | 2.648 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-02-27 17:32 | ETO-TELEPA 000098/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8975773 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | 713365
ETO-TELE 00659/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7901830094 | LD04040003 | 3 | 7901830094 | 190-17514240 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002223724 | 206 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-08-03 11:29 | ETO-TELEGU 000145/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8675493 | PEIXE | 752295
ETO-TELE 00865/2026 | 2026 | Religador 7930359149 não subiu as informações de corrente no elipse. | 2026-05-24 22:17 | 9030359149 | LD03414149 | 3 | 7930359149 | 190-17413951 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-27 22:17 | 19001269795 | 1.342 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | 2026-06-09 11:42 | ETO-TELEPA 000346/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8934104 | CASEARA | 623917
ETO-TELE 01024/2026 | 2026 | PARECER DA PROTEÇÃO: RECOMISSIONAR RELIGADOR, AJUSTES DE PROTEÇÃO PERMANECEM OS MESMOS. Estagiário Rafael P Marques **************************** PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃO Segue SS para verficar religador de poste 7933766059. Religador esta com defeito na parte ativa no tanque Porte gentilezaenviar equipe verificar. Endereço: Taquari PARECER DMSL: RLG 7933766059 RELÉ NOJA RC 10 Mestre 2 Rep. taquaruçu GE SID: 5457/2025 Data: 15/10/2025 Serviço Executado: Houve um curto na parte ativa do equipamento danificando a mesma, será necessário fazer a substituição somente do tanque, parte ativa. *Equipamento ficou em operação?:*Nao Pendência: Sim, substituir parte ativa. Equipe: Benvindo, Juliano e Sérgio. ****** Parecer do COCM Centro*** Equipámento Substituido em Campo pela Ordem de ServIÇO DLP-MPPA01 244/2026, ONDE OS RELATORIO ESTÃO ANEXADO.. | 2025-10-08 17:29 | 9007788059 | AL01099059 | 2 | 7933766059 | 190-17409267 | COI | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-25 14:26 | 19001316099 | 5.392 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-08-03 17:26 | ETO-TELEPA 000495/2026 | EXECUTADA |  |  | BUCHA MT - CARGA (C) |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  | ETO-TELE 01183/2025 | Não | 8855224 | PALMAS | 792195
ETO-TELE 00519/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-10 09:05 | 7925898004 | LD04105019 | 1 | 7925898004 | 190-42997188 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 09:05 | 19002780551 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-20 15:34 | ETO-TELEAR 000045/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9189041 | ARAGUAINA | 823628
ETO-TELE 00669/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7924624186 | LD02003036 | 2 | 7924624186 | 190-17512833 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002223287 | 1.65 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-28 07:43 | ETO-TELEGU 000147/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8600371 | JAU DO TOCANTINS | 761132
ETO-TELE 00693/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7900552010 | LD05050008 | 3 | 7900552010 | 190-33773658 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002779404 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-15 17:30 | ETO-TELEPA 000401/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8920985 | LAJEADO | 789962
ETO-TELE 00610/2026 | 2026 | realizado primeiro ataque no religador 7927000155, o mesmo não retornou comunicação. indisponivel para operação. | 2026-04-12 09:05 | 9027000155 | LD02105019 | 2 | 7927000155 | 190-17408810 | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-15 09:05 | 19001244289 | 1.399 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-04-28 17:30 | ETO-TELE 000507/2026 | EXECUTADA |  |  | FORA DE SERVIÇO |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9150692 | PALMEIRANTE | 835819
ETO-TELE 01073/2026 | 2026 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | 2026-08-10 15:50 | 7934850227 | LD01065015 | 3 | 7934850227 | 190-17513083 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-09-14 15:50 | 19002204442 | 1.545 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9025741 | RECURSOLANDIA | 898262
ETO-TELE 00419/2026 | 2026 | Senhores, segue para conecimento rl 7952401151 , 7908694196, 7944239196 quando falta CA perde a comunicaçao, favor verifica pois esta impactando pois nao conseguimos trasferir a cidade de Lagoa do Tocantins | 2026-03-28 03:00 | 8800298151 | LD02059122 | 3 | 7952401151 | 190-40076039 | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-31 03:00 | 19002721787 | 1.617 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-04-07 17:57 | ETO-TELE 000395/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8857562 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | 863734
ETO-TELE 00999/2026 | 2026 | RELIGADOR DE POSTE 7955792076 SEM COMUNIÇÃO COM COI ,FEITO PRIMEIRO ATAQUE COM EQUIPE OPERACIONAL O MESMO NÃO RETORNOU A COMUNICAÇÃO ENVIAR EQUIPE ESPECIAL VERIFICAR EM CAMPO | 2026-07-12 09:11 | 7955792076 | LD02040003 | 3 | 7955792076 | 190-45409110 | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-15 09:11 | 19002742898 | 78 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-07-29 13:58 | ETO-TELEGU 000252/2026 | EXECUTADA |  |  | FORA DE SERVIÇO |  | OUTROS | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8717549 | DUERE | 683558
ETO-TELE 00324/2026 | 2026 | Segue SS para veerificação RL em curto na taque PARECER DMSL: FOI CONSTATADO JUNTAMENTE COM A EQUIPE SINERGIA, Estava sem comunicação. Defeito no tanque. Religador está by Pass PENDENCIA: Necesario substituir tanque COEP: Realizar substituição do tanque Parecer da proteção: Ajuste disponibilizado no app da proteção, segue nota para DMSL comissionar o equipamento. Eng° Irlley Castelo Branco | 2025-12-25 00:35 | 9021040031 | LD03050008 | 2 | 7921040031 | 190-17339315 | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-01 14:14 | 19001233650 | 1.382 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-02-12 09:50 | ETO-TELE 000387/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | QUEIMADO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  | ETO-TELE 01523/2025 | Não | 8965141 | RIO DOS BOIS | 770359
ETO-TELE 00535/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-10 09:05 | 7900485025 | LD02010153 | 2 | 7900485025 | 190-17512692 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 09:05 | 19002295952 | 627 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-08 14:46 | ETO-TELE 000548/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9152929 | ARAPOEMA | 714251
ETO-TELE 00072/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7913667006 | AL01082006 | 3 | 7913667006 | 190-17419859 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002214174 | 263 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-07 17:31 | ETO-TELEPA 000243/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8941787 | TOCANTINIA | 788786
ETO-TELE 00173/2026 | 2026 | COLETAR LOG's DE EVENTOS DO RL 7953298122 AL 06 SE PALMAS IV. ENVIAR DADOS PARA AREA DE PROTEÇÃO. | 2026-01-09 15:14 | 8803956122 | AL06060122 | 2 | 7953298122 | 190-33167060 | COPO | CLEBSON ALVES DUARTE | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-03-10 15:14 | 19002744570 | 1.033 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-29 15:55 | ETO-TELE 000524/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8875975 | PALMAS | 790188
ETO-TELE 00233/2026 | 2026 | nota aberta para primeiro ataque em RT 5844369186 o mesmo encontra se fora de operaçao | 2026-01-29 10:26 | 8800592186 | LD02003036 | 2 | 5844369186 | 190-15776937 | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 10:52 | 19002317752 | 751 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-19 14:39 | ETO-TELEGU 000045/2026 | EXECUTADA |  |  | FORA DE SERVIÇO |  | RELÉ REGULADOR DE TENSÃO | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-RD-GU 00140/2026 | Não | 8584277 | JAU DO TOCANTINS | 761730
ETO-TELE 00895/2026 | 2026 | FOI CONSTATADO RL 7908203091, SEM COMUNICAÇÃO EM CURTO AO LIGAR O DISJUNTOR , FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE PARA DEVIDAS TRATATIVAS | 2026-06-09 16:26 | 9008203091 | LD06002091 | 3 | 7908203091 | 190-17408285 | COI | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-12 16:26 | 19000138438 | 123 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-06-23 11:50 | ETO-TELEGU 000224/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8725519 | ALMAS | 914621
ETO-TELE 00903/2026 | 2026 | Favor, realizar troca de bateria. | 2026-06-10 14:20 | 7930420122 | AL09060122 | 2 | 7930420122 | 190-17421723 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-07-15 14:20 | 19002206966 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-26 09:40 | ETO-TELEPA 000397/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8873392 | PALMAS | 792403
ETO-TELE 00887/2026 | 2026 | PARECER DA PROTEÇÃO: Favor prosseguir com o comissionamento, ajustes disponíveis no APP da proteção. Planilha com informações em anexo. Estagiário Rafael P Marques. •REGULADOR OBRA 0702400711 CODIGO TOPOLOGIA 5868303009 COORDENADAS: 776908,9046587 POSTE (40991046) LAUDO EM ANEXO ----------------------------------------------------------------------------------- PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30548917 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 09/06/2026. | 2026-05-19 16:42 | 8801665009 | LD03038009 | 3 |  | 190-40991046 | COPC | Rafael Rodrigues Paiva Araujo | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-08-01 16:53 | 19002830159 | 3.378 | POSTE RD GIS | COMISSIONAMENTO | 2026-08-13 17:30 | ETO-TELE 000597/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00116/2026 | Não | 9046586 | GUARAI | 776906 | N1
ETO-TELE 00570/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7925853004 | AL03096004 | 3 | 7925853004 | 190-17421593 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002205666 | 1.911 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-17 11:18 | ETO-TELE 000436/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9199636 | ARAGUAINA | 803546
ETO-TELE 00920/2026 | 2026 | Favor, realizar troca de bateria. | 2026-06-10 14:20 | 7919265012 | LD01025012 | 2 | 7919265012 | 190-17512892 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-07-15 14:20 | 19002295991 | 789 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-08-05 17:32 | ETO-TELEPA 000497/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8833257 | CRISTALANDIA | 680018
ETO-TELE 00941/2026 | 2026 | FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NO RL 7954668084 E O DISPLAY ESTÁ QUEIMADO, NÃO LIGA. OS (99) 106230846 PRECISA SER FEITO A ANÀLISE DO DMSL, PARA A COMPRA DO EQUIPAMENTO | 2026-02-03 13:31 | 6820041084 | LD04062013 | 3 | 7954668084 | 190-37207659 | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-22 09:34 | 19002714137 | 140 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-07-07 11:30 | ETO-TELEPA 000440/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | QUEIMADO | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ENC-RD-PS 00188/2026 | Não | 8908376 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | 700668
ETO-TELE 00959/2026 | 2026 | PARECER COEP: Equipamento em operação no SCADA, favor revisitar ou explicar defeito e modelo do equipamento. Substituição de tanque e controle, os mesmos estão com defeitos. | 2026-01-22 11:05 | 7908708116 | LD04002091 | 2 | 7908708116 | 190-17512824 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-08-03 15:36 | 19002295982 | 219 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-07-08 07:56 | ETO-TELEGU 000243/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-COEP 00020/2026 | Não | 8722032 | CHAPADA DA NATIVIDADE | 849089
ETO-TELE 01018/2026 | 2026 | Segue nota para falha de comunicação no religador 7900001096 - Rural - Pindorama . Equipamento perdeu a comunicação quando faltou CA , porém mesmo ao retorna o CA não retornou a comunicação ! Feito primeiro ataque sem sucesso ! | 2026-07-20 20:54 | 7900001096 | LD03046026 | 2 | 7900001096 | 190-17512767 | COI | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-23 20:54 | 19002223566 | 275 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-07-29 17:31 | ETO-TELEPA 000485/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8767029 | PINDORAMA DO TOCANTINS | 874594
ETO-TELE 00479/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7954050193 | PS01112193 | 2 | 7954050193 | 190-52477019 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-07 14:37 | 19002703459 | 73 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-07 17:37 | ETO-TELEAR 000069/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9108971 | CAMPOS LINDOS | 957468
ETO-TELE 00573/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7928461040 | LD04010004 | 2 | 7928461040 | 190-17512938 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002202895 | 3.336 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-22 17:30 | ETO-TELE 000480/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9206935 | ARAGOMINAS | 773524
ETO-TELE 00701/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7931612059 | AL05099059 | 2 | 7931612059 | 190-17421615 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002210148 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-03 11:31 | ETO-TELEPA 000338/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8854675 | PALMAS | 795972
ETO-TELE 00130/2026 | 2026 | . | 2025-12-30 11:44 | 7951946041 | AL01026041 | 3 | 7951946041 | 190-41132494 | COI | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-01-09 14:41 | 19002702042 | 76 | RELIGADOR DE REDE GIS | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | 2026-05-08 15:22 | ETO-TELE 000529/2026 | A REPROGRAMAR |  |  | RELIGADOR |  | ABERTURA INDEVIDA DA PROTEÇÃO | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-TELE 01542/2025 | Não | 8771842 | CRIXÁS DO TOCANTINS | 727003
ETO-TELE 00758/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7905356122 | AL04060122 | 2 | 7905356122 | 190-17419960 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002259242 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-01 07:30 | ETO-TELE 000586/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8871510 | PALMAS | 791650
ETO-TELE 00344/2026 | 2026 | Senhores, segue para conhecimento rl 7955946007 feito primeiro ataque o mesmo nao retornou a comunicaçao ,identificado dj desarmando, favor verificar. | 2026-03-04 12:30 | 6800948007 | LD05050008 | 3 | 7955946007 | 190-21578328 | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-03-07 12:30 | 19002730957 | 268 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-03-12 16:17 |  |  |  |  | RELIGADOR |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8929207 | MIRACEMA DO TOCANTINS | 787602
ETO-TELE 00822/2026 | 2026 | senhores segue religador 7908203091 sem comunicaçao feito primeriro ataque sem sucesso . na rural de Almas | 2026-05-05 21:10 | 9008203091 | LD06002091 | 3 | 7908203091 | 190-17408285 | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-05-09 12:34 | 19000138438 | 123 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-05-11 15:09 |  |  |  |  | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  | ETO-RD-DP 00307/2026 | Não | 8725519 | ALMAS | 914621
ETO-TELE 00055/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7926753122 | AL05097122 | 3 | 7926753122 | 190-17421621 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002196116 | 1.999 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-13 17:31 | ETO-TELE 000007/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8867352 | PALMAS | 792533
ETO-TELE 00246/2026 | 2026 | PARECER DMSL: *DATA*16/03/2026 Serviço Executado: É NECESSARIO REALIZAR A SUBSTITUIÇAO COMPLETA DO CONTROLE, EQUIPAMENTO DANIFICADO - FABRICANTE NOJA Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, FAVOR REALIZAR AS CORREÇOES Bateria(s) Substituída(s): Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 07/2025 Equipe: Benvindo e Kaique PARECER DMSL : Solicitação já cumprida. Chamado 3047281 aberto em caráter emergencial, com comissionamento programado a partir de 02/02/2026. PARECER DA PROTEÇÃO: NOTA REPASSADA PARA DMSL, ABRIR CHAMADOS DE SCADA E COMISSIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. RELIGADOR N° 7963661046 INSTALADO NA OBRA 0202500503 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 728315, 8830256 | 2026-01-30 08:00 | 8863660046 | LD01056046 | 2 | 7963661046 | 190-53434837 | COPC | Leonardo Sousa de Lima | ALTA | SS CANCELADA | 2026-05-17 16:05 | 19002823515 | 1 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | COMISSIONAMENTO | 2026-06-30 10:44 |  |  |  |  | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00033/2026 | Não | 8830255 | NOVA ROSALANDIA | 728313
ETO-TELE 00708/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7905361122 | AL08060122 | 2 | 7905361122 | 190-17421491 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002213996 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-10 13:27 | ETO-TELEPA 000321/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8873784 | PALMAS | 792659
ETO-TELE 01093/2026 | 2026 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | 2026-08-10 15:50 | 7900275024 | AL01044024 | 1 | 7900275024 | 190-17421459 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-09-14 15:50 | 19002204547 | 880 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9051258 | ITAPORA DO TOCANTINS | 753599
ETO-TELE 01097/2026 | 2026 | encaminhar equipe dmsl no RT fase C não está comutando tap -16 não zera ficou bypassado | 2026-08-10 17:02 | 8800311189 | LD03072001 | 2 | 5854766001 | 190-45752738 | COI | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-08-13 17:02 | 19002723488 | 27 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO |  | ETO-TELEPA 000518/2026 | DESPACHADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8810852 | PORTO NACIONAL | 778320
ETO-TELE 00681/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7942509028 | LD04002091 | 3 | 7942509028 | 190-17513992 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002260804 | 107 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-22 16:37 | ETO-TELEGU 000208/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8674900 | NATIVIDADE | 864443
ETO-TELE 01096/2026 | 2026 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | 2026-08-10 15:50 | 7925111033 | LD04038009 | 2 | 7925111033 | 190-43901954 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-09-14 15:50 | 19002703466 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9033128 | COLMEIA | 747068
ETO-TELE 00108/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 10:54 | 7900412148 | LD01066094 | 3 | 7900412148 | 190-17512922 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 10:54 | 19002219746 | 352 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-12 10:04 | ETO-TELE 000014/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8699401 | SAO VALERIO | 786268
ETO-TELE 00585/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7949688227 | LD01065015 | 3 | 7949688227 | 190-65015488 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002640885 | 192 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-29 17:30 | ETO-TELE 000499/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9033297 | RECURSOLANDIA | 913944
ETO-TELE 00623/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7926250032 | LD01003036 | 2 | 7926250032 | 190-17514251 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002210449 | 944 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-19 14:24 | ETO-TELEGU 000116/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8600755 | ARAGUACU | 673589
ETO-TELE 00947/2026 | 2026 | favor enviar equipe no Regulador 5800440256, o mesmo esta travado e com a comunicaçao intermitente | 2026-06-19 19:02 | 9000441256 | LD03046026 | 2 | 5800440256 | 190-31222234 | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-22 19:02 | 19002682289 | 2.08 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-06-26 11:29 | ETO-TELEPA 000406/2026 | EXECUTADA |  |  | DISP ELÉTRICO COMANDO |  | RELÉ REGULADOR DE TENSÃO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8833252 | MATEIROS | 999988
ETO-TELE 00672/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7927713200 | LD02010021 | 3 | 7927713200 | 190-17512902 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002207480 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-29 15:07 | ETO-TELEGU 000138/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8603359 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | 794667
ETO-TELE 00768/2026 | 2026 | senhores religador 7964803072 sem comunicaçao feito primeiro ataque sem sucesso , mesmo atende rdu de conceiçao | 2026-04-15 13:08 | 300001072 | LD01010021 | 3 | 7964803072 | 190-40445784 | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-18 13:08 | 19002810721 | 1.473 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-06-03 17:30 | ETO-TELEGU 000164/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8647084 | CONCEICAO DO TOCANTINS | 904004
ETO-TELE 00830/2026 | 2026 | Segue nota para verificar falha de comutação no regulador 5800566084 fase A , Reg 1- Rural -Divinópolis . obs: regulador está com a fase A travada , verificar a possibilidade de instalar comunicação no mesmo e inserir no SCADA ! | 2026-05-08 16:17 | 9001191084 | LD04062013 | 2 | 5800566084 | 190-15831247 | COI | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-05-11 16:17 | 19002317890 | 536 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-05-11 15:23 |  |  |  |  | REGULADOR DE TENSÃO |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8913408 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | 698152
ETO-TELE 00936/2026 | 2026 | PARECER COEP: TRAFO FURTADO JÁ INSTALADO, FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO ------------------------------------------------------- PARECER DMSL: Realizar a substituição do transformador. (Furtado) Equipe: Adeilton e Edicleber SID 1874/2026 17/04/2026 ______________________________________ PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30484170 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 20/02/26. POLOCOL PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. Estagiário Rafael Pereira Marques. _____________________ RELIGADOR N° 7962635060 INSTALADO NA OBRA 0602401143 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 789405, 9172143 | 2025-12-22 14:37 | 3319797060 | AL01054060 | 3 | 7962635060 | 190-44718396 | COPC | Leonardo Sousa de Lima | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-08-16 10:23 | 19002812230 | 14 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-06-29 17:30 | ETO-TELE 000603/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00391/2025 | Não | 9172142 | ARAGUAINA | 789404
ETO-TELE 00088/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7927112073 | LD02047073 | 3 | 7927112073 | 190-17512971 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002206438 | 460 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-03-31 10:29 | ETO-TELE 000404/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8808694 | LAGOA DA CONFUSAO | 654004
ETO-TELE 00241/2026 | 2026 | primeiro ataque no religador 7952534136, o mesmo se encontra sem comunicação, voltou a comunicação e depois perdeu novamente, equipe tbm relata DPS queimado no painel | 2026-01-31 11:23 | 310185136 | LD02010153 | 3 | 7952534136 | 190-47929702 | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 11:23 | 19002679020 | 223 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-02-25 08:04 | ETO-TELE 000338/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9173439 | PAU D'ARCO | 736909
ETO-TELE 00067/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7910027196 | LD02059122 | 3 | 7910027196 | 190-17512828 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002212975 | 211 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-17 15:04 | ETO-TELEPA 000365/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8859703 | LAGOA DO TOCANTINS | 876869
ETO-TELE 00107/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 10:54 | 7900095186 | LD02003036 | 2 | 7900095186 | 190-17514112 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 10:54 | 19002295932 | 322 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-12 10:03 | ETO-TELE 000013/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8603075 | JAU DO TOCANTINS | 759468
ETO-TELE 00731/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7926780122 | LD03059122 | 1 | 7926780122 | 190-17514267 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002208154 | 2.466 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-01 11:31 | ETO-TELEPA 000313/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8887075 | PALMAS | 794370
ETO-TELE 00766/2026 | 2026 | segue SS para as devidas tratativas, religador 7933726256 LD ponte Alta / Mateiros não aceita comando de fechamento remota e nem local, feito primeiro ataque, porém sem sucesso, o mesmo e de suma importância para manobras de transferência da RDU de mateiros, | 2026-04-14 21:40 | 7933726256 | LD03046026 | 2 | 7933726256 | 190-17512994 | COI | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-04-17 21:40 | 19002260376 | 860 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-04-28 14:35 |  |  |  |  | RELIGADOR |  | DANIFICADO(A) | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8830620 | MATEIROS | 1001156
ETO-TELE 00494/2026 | 2026 | A antena será usada em outro equipamento. | 2026-04-02 14:37 | 7928241200 | LD02066094 | 2 | 7928241200 | 190-17512903 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS CANCELADA | 2027-05-07 14:37 | 19002207502 | 281 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-23 14:04 | ETO-TELE 000611/2026 | CANCELADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8603487 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | 794701
ETO-TELE 00300/2026 | 2026 | RL 7930287154 com display apagado, feito primeiro ataque o mesmo não retornou rl prioridade transferencia de cargas da rdu Juarina e Couto Magalhaes | 2026-02-19 10:58 | 7930287154 | LD01010153 | 3 | 7930287154 | 190-17512788 | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-22 10:58 | 19002203867 | 194 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-04-27 16:27 | ETO-TELEAR 000065/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | CIRCUITO DE COMANDO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9101582 | JUARINA | 709620
ETO-TELE 00710/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7905366122 | AL08059122 | 2 | 7905366122 | 190-17419961 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002295957 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-15 09:09 | ETO-TELEPA 000464/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8869244 | PALMAS | 792535
ETO-TELE 00063/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7931333013 | AL02062013 | 3 | 7931333013 | 190-17421500 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002209945 | 1.349 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-19 10:50 | ETO-TELE 000405/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8872633 | PARAISO DO TOCANTINS | 731124
ETO-TELE 00426/2026 | 2026 | Religador de poste 7956993021 com falha na comunição rdr de Paranã ,feito primeiro ataque porem comunição não retornou enviar equipe verificar em campo possivel falha . | 2026-03-30 09:36 | 7956993021 | LD03010021 | 3 | 7956993021 | 190-31406791 | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-04 09:36 | 19002742177 | 181 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-04-13 17:29 | ETO-TELEGU 000069/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | OUTROS | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8599265 | PARANA | 867304
ETO-TELE 00546/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-10 09:05 | 7927785004 | AL01010004 | 3 | 7927785004 | 190-17421115 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 09:05 | 19002207963 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-20 17:30 | ETO-TELE 000478/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9200884 | ARAGUAINA | 806130
ETO-TELE 00778/2026 | 2026 | Na falta de CA equipamento perde automação instataneo, favor verificar. | 2026-04-18 19:18 | 7908707049 | LD02110005 | 2 | 7908707049 | 190-17512745 | COI | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-06-17 19:18 | 19002295970 | 357 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-14 11:30 | ETO-TELEGU 000247/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | FALHA DE ALIMENTAÇÃO CA/CC | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8589606 | AURORA DO TOCANTINS | 998982
ETO-TELE 00456/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7944612080 | LD02010004 | 3 | 7944612080 | 190-27477342 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS CANCELADA | 2027-05-07 14:37 | 19002678793 | 115 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-10 10:44 | [7 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9244055 | DARCINOPOLIS | 853824
ETO-TELE 00146/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | 2026-01-09 14:29 | 7901077038 | LD02110005 | 2 | 7901077038 | 190-17514139 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-13 14:29 | 19002226138 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-09 17:30 | ETO-TELEGU 000019/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8623567 | TAGUATINGA | 997953
ETO-TELE 00330/2026 | 2026 | Segue ss de religador do ramal do taquari com defeito na comunicacão com coi já foi feito primeiro ataque por 03 vezes seguidas sem sucesso favor dar a manutencão necessaria para que o equipamento fique disponivel para o COI chave de referencia 7927661026 favor agilizar o atendimento por gentileza | 2026-03-02 07:46 | 9000688026 | LD02059122 | 3 | 7927661026 | 190-17403389 | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-05 07:46 | 19001269200 | 296 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-03-25 17:29 | ETO-TELEPA 000135/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8839412 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | 861966
ETO-TELE 00547/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7934628004 | AL01103004 | 1 | 7934628004 | 190-17421369 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002203918 | 5.65 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-20 17:30 | ETO-TELE 000477/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9203141 | ARAGUAINA | 809710
ETO-TELE 00818/2026 | 2026 | REGULADOR COM RELÉ APAGADO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE COORDENADO COM DMSL, PORÉM NÃO FOI POSSÍVEL RESOLVER PROBLEMA. | 2026-05-04 15:31 | 9000728086 | LD05062013 | 2 | 5837543086 | 190-31363452 | COI | ZENILSON MOREIRA SANTOS | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-07 15:31 | 19002682937 | 145 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-06-10 08:35 | ETO-TELEPA 000360/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8917894 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | 652276
ETO-TELE 00785/2026 | 2026 | Religador 7931863074 sem comunicação , feito primeiro ataque o mesmo não retornou a comunicar. favor disponibilizar equipe para devidas tratativas | 2026-04-22 13:05 | 9001753074 | AL01028074 | 2 | 7931863074 | 190-17414431 | COI | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-25 13:05 | 19001279309 | 1.488 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-06-03 11:30 | ETO-TELEGU 000160/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8711437 | DIANOPOLIS | 955245
ETO-TELE 00928/2026 | 2026 | SEGUE SS DE RELIGADOR RURAL QUE NÃO ESTÁ FAZENDO CICLO DE RELIGAMENTO, O MESMO NÃO FAZ NENHUM RELIGAMENTO AUTOMATICO, ULTIMAS OCORRENCIAS FOI DESARME POR DESCARGA ATMOSFERICA, TENDO QUE DESLOCAR EQUIPE PARA MANOBRAR O RAMAL. PARECER DA PROTEÇÃO: VERIFICAR OS AJUSTES IMPLEMENTADOS SE ESTÃO DE ACORDO COM O ESTUDO DE PROTEÇÃO. ENGº IRLLEY CASTELO BRANCO | 2025-12-19 10:34 | 7955666036 | AL02003036 | 1 | 7955666036 | 190-31853174 | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-14 16:57 | 19002744653 | 475 | RELIGADOR DE REDE GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-08-12 11:34 | ETO-TELEGU 000235/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | AJUSTE DE PROTEÇÃO INCORRETO | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00388/2025 | Não | 8617391 | ALVORADA | 704763
ETO-TELE 00589/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7925621104 | LD01065015 | 1 | 7925621104 | 190-17512906 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002206421 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-14 11:25 | ETO-TELE 000561/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9027809 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | 856856
ETO-TELE 00684/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7928241200 | LD02066094 | 2 | 7928241200 | 190-17512903 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002207502 | 281 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-08-04 16:38 | ETO-TELEGU 000140/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8603487 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | 794701
ETO-TELE 00734/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7927443001 | AL05072001 | 1 | 7927443001 | 190-17421590 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002207175 | 430 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-01 17:31 | ETO-TELEPA 000330/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8818355 | PORTO NACIONAL | 783822
ETO-TELE 01053/2026 | 2026 | Boa noite, Segue SS para as devidas tratativas, SE Taquaruçu perde automação quando falta CA nos DJ 404R e 7913655100 favor deslocar equipe DMSL | 2026-08-06 22:55 |  | 2TQS |  | 2TQSRL404 | 190-42601015 | COI | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-08-10 14:37 | 19002737297 | 0 | RELIGADOR 34,5 KV GIS | AVISO DE ANOMALIA | [5 empty] | FORA DE SERVIÇO |  | OUTROS | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-TELEPA 00002/2026 | Não
ETO-TELE 01106/2026 | 2026 | teste | 2026-08-13 17:10 | 8800292038 | LD02414027 | 3 | 3301204038 | 190-17377693 | COEP | Joao Antonio Lagares Milhomem | BAIXA | SS PENDENTE | 2027-02-09 17:10 | 19001317906 | 3 | LOCAL INSTAL CHAVE FUSÍVEL RELIGADORA GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO |  | ETO-RD-DP 002087/2026 | CRIADA |  |  | REDE SECUNDÁRIA PODA DE ÁRVORE |  | ÁRVORE NA REDE BT | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8625157 | TAGUATINGA | 993143
ETO-TELE 00528/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-10 09:05 | 7934387004 | AL02040004 | 2 | 7934387004 | 190-17421370 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 09:05 | 19002207659 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-05 13:58 | ETO-TELE 000539/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9205635 | ARAGUAINA | 806924
ETO-TELE 00788/2026 | 2026 | Enviar equipe do DMSL verificar comnicação intermitente do DJ 224R44, da S/E de Itaguatins , pois o mesmo passa mais tempo sem comunicação | 2026-04-23 15:12 | AL02043081 | AL02043081 | 1 | 8850880081 | 190-28031419 | COI | DELIO NUNES OSCAR | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-04-26 15:12 | 19002679838 | 2.052 | LOCAL INSTAL CHAVE FACA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-05-06 16:13 |  |  |  |  | OUTROS |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9362351 | ITAGUATINS | 887118
ETO-TELE 01070/2026 | 2026 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | 2026-08-10 15:50 | 7925621104 | LD01065015 | 1 | 7925621104 | 190-17512906 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-09-14 15:50 | 19002206421 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9027809 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | 856856
ETO-TELE 00339/2026 | 2026 | PARECER DMSL: RT 5801866013 Serviço Executado: Feito a medição da malha de terra. Identificado infiltração na caixa de passagem da célula da fase C do banco regulador de tensão, será necessário fazer a substituição da mesma! Ficar atento na hora da substituição, deverá ser substituída a célula do lado da BR. Obs.: Será necessário baixar todo o banco pelo menos um metro, as buchas estão muito próximas a parte energizada não oferecem segurança para equipe no momento do ensaio elétrico. Equipamento ficou em operação?: Não Possui nobreak: Sim Possui antena: Sim Possui rádio:Sim Pendência: Sim Data da bateria: Equipe: Benvindo e Kaique. _______________________________________________ RT 5801866013 BY PASSADO DEVIDO DEFEITO EM CELULA BEMVINDO ESTEVE NO LOCAL JUNTO AO COD . NECESSARIO TRATATIVA PARA MESMA . FASE DANIFICADO C | 2026-03-02 15:58 | 9001891013 | AL03062013 | 1 | 5801866013 | 190-35644534 | COI | Felipe Batista Ferrreira | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-04-17 09:37 | 19002614888 | 665 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | EQUIPAMENTO |  | QUEIMADO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8870961 | PARAISO DO TOCANTINS | 733022
ETO-TELE 00197/2026 | 2026 | Primeiro ataque no religador 7954050193, o mesmo se encontra sem comunicação, mesmo tendo feito primeiro ataque | 2026-01-16 19:48 | 8800034193 | PS01112193 | 2 | 7954050193 | 190-52477018 | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 19:48 | 19002703308 | 73 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-03-10 17:28 | ETO-TELEAR 000010/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9108971 | CAMPOS LINDOS | 957468
ETO-TELE 00333/2026 | 2026 | PARECER DMSL: PENDÊNCIA: Instalar antena telespázio e abrir chamado para comissionamento com scada. -------------------------------------------------------------------------- PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR REGULADOR 5860477104 – Al Pedro Afonso Sentido Santa Maria. AJUSTE REALIZADO, DISPONÍVEL NO APP DA PROTEÇÃO. ************************ REGULADOR N°5860477104 INSTALADO NA OBRA 0702400277 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 833865, 9015313 | 2026-02-12 13:55 |  | LD01065015 |  | 5860477104 | 190-31363424 | COPC | Leonardo Sousa de Lima | ALTA | SS REPASSADA | 2026-05-23 14:48 | 19002682910 | 0 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | COMISSIONAMENTO | [5 empty] | REGULADOR DE TENSÃO |  |  | SIM |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00042/2026 | Não | 9015312 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | 833865
ETO-TELE 00640/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7936031003 | AL05040003 | 2 | 7936031003 | 190-17421242 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002209392 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-12 09:41 | ETO-TELEGU 000099/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8703658 | GURUPI | 709009
ETO-TELE 00678/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7948507052 | LD02036052 | 3 | 7948507052 | 190-54520966 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002673260 | 1.182 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-05 17:30 | ETO-TELEGU 000087/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8677074 | FORMOSO DO ARAGUAIA | 652236
ETO-TELE 00492/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7955825037 | LD03040003 | 3 | 7955825037 | 190-31376305 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-07 14:37 | 19002742914 | 47 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-31 16:49 | ETO-TELEGU 000254/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8734324 | ALIANCA DO TOCANTINS | 719563
ETO-TELE 00046/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7931618122 | AL06059122 | 2 | 7931618122 | 190-17421618 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002260372 | 1.045 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-14 08:57 | ETO-TELEPA 000015/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8872233 | PALMAS | 792533
ETO-TELE 00487/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7928249076 | LD02040003 | 2 | 7928249076 | 190-17514237 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-07 14:37 | 19002220214 | 8 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-09 08:41 | ETO-TELEGU 000127/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8743262 | DUERE | 688993
ETO-TELE 00131/2026 | 2026 | -CANALETAS NO SOLO SEM TAMPAS - PARECER COLABORADORES JOSE RICARDO E JARDEL EM INSPEÇÃO VISUAL | 2025-12-29 15:17 |  | 2PA2 |  |  | 190-75 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS REPASSADA | 2027-02-10 15:20 | 19000255974 | 0 | SUBESTAÇÃO ELÉTRICA GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8870759 | PALMAS | 794789
ETO-TELE 00879/2026 | 2026 | PARECER DCMD: Servio realizado , favor comissionar Obra: 0712600316 PARECER DMSL: A antena do rádio do RLG 7957620015 fica próximo da BT, onde a mesma veio a encostar no cabo da fase o que ocasionou um curto-circuito no rádio, que passou para todos os componentes do controle. Sendo asim se faz necessário a substituição do controle por inteiro, pois o curto danificou o rádio, módulo sim, relé e fonte. Fornecer também além do controle completo, a antena e o cabo umbilical que apresenta sinais de danos. rl 7957620015 com anomalia na antena de comunicação do mesmo, e painel não acende equipe fez primeira ataque e o mesmo não retornou comunicação, rl ficou by passado NECESSITA URGENCIA O MESMO PERTENCE CIRCUITO DO ALIMENTADOR 2 DE PEDRO AFONSO ATEDE RDU DE BOM JESUS | 2025-05-08 13:02 | 7957620015 | AL02065015 | 1 | 7957620015 | 190-22432477 | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-04 13:47 | 19002741502 | 1.493 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-06-12 10:09 | ETO-TELE 000592/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-TELE 00523/2025 | Não | 9007081 | PEDRO AFONSO | 810847
ETO-TELE 01074/2026 | 2026 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | 2026-08-10 15:50 | 7957460018 | LD01414015 | 3 | 7957460018 | 190-38169444 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-09-14 15:50 | 19002749011 | 148 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8995504 | BOM JESUS DO TOCANTINS | 858910
ETO-TELE 01082/2026 | 2026 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | 2026-08-10 15:50 | 7957019003 | LD04040003 | 3 | 7957019003 | 190-20813196 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-09-14 15:50 | 19002743846 | 121 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO |  | ETO-TELEGU 000305/2026 | PROGRAMADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8685284 | GURUPI | 721274
ETO-TELE 00579/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7930288153 | LD01010153 | 3 | 7930288153 | 190-17513754 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002220205 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-08 14:50 | ETO-TELE 000551/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9110480 | BERNARDO SAYAO | 720860
ETO-TELE 00401/2026 | 2026 | segue ss de religador de linha com defeito de comunicacão com centroo de operacão favor coorigir o defeito com equipe de manutencão para que o mesmo volte a comunicacão para o COI favor agilizar o atendimento devido ser religador de linha acesso livre | 2026-03-22 17:00 | 7929000070 | LD02424015 | 3 | 7929000070 | 190-17513155 | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 17:00 | 19002208258 | 1.574 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-03-30 12:47 | ETO-TELEPA 000156/2026 | EXECUTADA |  |  | FORA DE SERVIÇO |  | OUTROS | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8950814 | RIO SONO | 869787
ETO-TELE 00730/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7920335122 | LD02059122 | 1 | 7920335122 | 190-17512952 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002295996 | 1.378 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-12 15:01 | ETO-TELEPA 000314/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8865233 | PALMAS | 799325
ETO-TELE 00032/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7924271059 | LD01100001 | 3 | 7924271059 | 190-17513178 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002223714 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-03 17:34 | ETO-TELEPA 000335/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8857499 | PALMAS | 802688
ETO-TELE 00101/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 10:54 | 7908218107 | LD02036052 | 3 | 7908218107 | 190-17512697 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 10:54 | 19002295955 | 110 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-13 08:35 | ETO-TELE 000025/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8624976 | SANDOLANDIA | 623764
ETO-TELE 00154/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | 2026-01-09 14:29 | 7913658147 | LD05028074 | 2 | 7913658147 | 190-17512771 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-13 14:29 | 19002225688 | 1.245 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-09 17:30 | ETO-TELEGU 000019/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8646827 | TAIPAS DO TOCANTINS | 936548
ETO-TELE 00266/2026 | 2026 | Realizar manutenção preventiva na repetidora Colinas. | 2026-02-05 14:36 |  | REP.COLINAS |  |  | REPETIDORA COLINAS | MANUT | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-03-12 14:36 | 19001297210 | 0 | LOC INSTAL REPETIDORA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-02-13 17:44 | ETO-TELEAR 000001/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não
ETO-TELE 00275/2026 | 2026 | FAVOR CORRIGIR ATERRAMENTO ENCONTRA SE ROMPIDO NA BASE DO RL 7911120026 ATENDIDA PELA OS 106331927 | 2026-02-06 13:24 | 7911120026 | LD03046026 | 2 | 7911120026 | 190-17512741 | COI | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 13:24 | 19002223423 | 5.028 | RELIGADOR DE REDE GIS | ANOMALIA EM RELIGADOR | 2026-05-07 17:31 | ETO-TELEPA 000248/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8809603 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | 879271
ETO-TELE 00389/2026 | 2026 | Religador com Circuito interno em curto (DJ desarmado) Enviar equipe para regularizar | 2026-03-20 07:43 | 7933637076 | AL01031076 | 1 | 7933637076 | 190-17421461 | COI | MACKYS NASCIMENTO LIMA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 07:43 | 19002208664 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-04-07 16:40 | ETO-TELEGU 000067/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | CURTO CIRCUITO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8745948 | DUERE | 689178
ETO-TELE 00392/2026 | 2026 | OS gerada para primeiro ataque no RL/ RT 7957465048 causa sem comunicação foi feito o primeiro ataque mais o RL não voltou comunicação | 2026-03-20 11:51 | 7957465048 | LD02038009 | 3 | 7957465048 | 190-25446844 | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 11:51 | 19002748350 | 977 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-03-25 17:30 | ETO-TELE 000369/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | OUTROS | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8997793 | FORTALEZA DO TABOCAO | 772708
ETO-TELE 01072/2026 | 2026 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | 2026-08-10 15:50 | 7931218104 | LD01065015 | 3 | 7931218104 | 190-17512978 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-09-14 15:50 | 19002207307 | 2.666 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9018896 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | 873727
ETO-TELE 00128/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 10:54 | 7915035094 | LD04040003 | 2 | 7915035094 | 190-17514136 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 10:54 | 19002260830 | 701 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-12 10:16 | ETO-TELE 000018/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8685089 | PEIXE | 735580
ETO-TELE 00946/2026 | 2026 | ALTERAR OS AJUSTES E ATUALIZAR A BASE DO RELÉ NOJA JUNTO COM O TIME SCADA. | 2026-06-19 14:16 | 8800339079 | LD03038009 | 3 | 7957858079 | 190-37650202 | COPO | IRLLEY J A C BRANCO | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-08-18 14:16 | 19002745773 | 141 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-07-15 14:00 | ETO-TELE 000623/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9089647 | ITAPIRATINS | 816832
ETO-TELE 00218/2026 | 2026 | RELIGADOR DE POSTE 7944559149 com falha de comunicaçao, feito o primeiro ataque, porem o mesmo esta arrmando o disjuntor - curto-circuito. | 2026-01-23 09:31 | 9000618149 | LD01434149 | 3 | 7944559149 | 190-17410082 | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-26 09:31 | 19001358483 | 256 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-03-17 15:14 | ETO-TELEPA 000123/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8986227 | CASEARA | 630275
ETO-TELE 00240/2026 | 2026 | Religador 7942731193 sem comunicação apos primeiro ataque não retornou as comunicação. | 2026-01-30 18:29 | 9000732193 | PS01112193 | 2 | 7942731193 | 190-17407930 | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 18:29 | 19002498569 | 3.167 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-03-10 11:37 | ETO-TELEAR 000014/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9102000 | CAMPOS LINDOS | 979032
ETO-TELE 00898/2026 | 2026 | Favor, realizar troca de bateria. | 2026-06-10 14:20 | 7823244233 | LD05062013 | 3 | 7823244233 | 190-25394766 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-07-15 14:20 | 19002400721 | 161 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-02 17:31 | ETO-TELEPA 000424/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8936665 | ABREULANDIA | 704618
ETO-TELE 00590/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7925717015 | LD02424015 | 1 | 7925717015 | 190-17512643 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002204811 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-30 17:30 | ETO-TELE 000504/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8976005 | PEDRO AFONSO | 821164
ETO-TELE 00713/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7930039122 | AL03059122 | 2 | 7930039122 | 190-17421474 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002208478 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-26 09:44 | ETO-TELEPA 000395/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8872093 | PALMAS | 793136
ETO-TELE 00035/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7938139013 | AL03062013 | 2 | 7938139013 | 190-17421499 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002208007 | 349 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-14 11:04 | ETO-TELE 000411/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8856896 | PARAISO DO TOCANTINS | 748790
ETO-TELE 00098/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 10:54 | 7915038094 | LD01066094 | 2 | 7915038094 | 190-17512735 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 10:54 | 19002223903 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-12 10:00 | ETO-TELE 000012/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8668290 | PEIXE | 767230
ETO-TELE 00451/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7948074010 | LD03059122 | 3 | 7948074010 | 190-47702080 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-05-07 14:37 | 19002633367 | 524 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO |  | ETO-TELEPA 000506/2026 | A REPROGRAMAR | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8902953 | LAJEADO | 797776
ETO-TELE 00512/2026 | 2026 | RL 7937112036 DE POSTE FEITO PRIMEIRO ATAQUE E NÃO SUBIU COMUNICAÇÃO, FAVOR ENVIAR EQUIPE ESPECIAL PARA VERIFICAÇÃO DO MESMO | 2026-04-08 08:08 | 7937112036 | AL01003036 | 3 | 7937112036 | 190-17421762 | DEOP | Glauk Henrique Miranda Cardoso | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 08:08 | 19002208187 | 207 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-05-18 08:57 | ETO-TELEGU 000132/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | OUTROS | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8633931 | ALVORADA | 700843
ETO-TELE 00657/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7925084200 | LD02066094 | 2 | 7925084200 | 190-17514261 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002260454 | 199 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-29 14:03 | ETO-TELEGU 000141/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8629919 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | 784127
ETO-TELE 00806/2026 | 2026 | Segue nota para verificar falha de comunicação no religador 7909577092 -RDU- Novo Acordo . OBS: foi feito primeiro ataque, porém sem sucesso , segundo informação técnico do DMSL Ben Vindo , e necessário substituir antena ! | 2026-04-28 14:49 | 7909577092 | LD01059122 | 2 | 7909577092 | 190-17512718 | COI | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-01 14:49 | 19002295963 | 2.007 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-05-05 16:09 | ETO-TELE 000568/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8896369 | NOVO ACORDO | 863365
ETO-TELE 00808/2026 | 2026 | PARECER DMSL: PENDÊNCIA: Instalar antena telespázio e abrir chamado para comissionamento com scada. -------------------------------------------------------------------------- PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR REGULADOR 5860477104 – Al Pedro Afonso Sentido Santa Maria. AJUSTE REALIZADO, DISPONÍVEL NO APP DA PROTEÇÃO. ************************ REGULADOR N°5860477104 INSTALADO NA OBRA 0702400277 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 833865, 9015313 | 2026-02-12 13:55 |  | LD01065015 |  | 5860477104 | 190-31363424 | COPC | Leonardo Sousa de Lima | ALTA | SS PENDENTE | 2026-06-28 11:22 | 19002682910 | 0 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | COMISSIONAMENTO |  | ETO-TELEAR 000111/2026 | A REPROGRAMAR |  |  | REGULADOR DE TENSÃO |  |  | SIM |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00042/2026 | Não | 9015312 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | 833865
ETO-TELE 00466/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7925873193 | PS01112193 | 2 | 7925873193 | 190-17514131 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-05-07 14:37 | 19002205244 | 326 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO |  | ETO-TELEAR 000089/2026 | DESPACHADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9115098 | CAMPOS LINDOS | 964191
ETO-TELE 00572/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7925897004 | LD05010004 | 1 | 7925897004 | 190-17512503 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002204483 | 3.832 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-17 10:39 | ETO-TELE 000435/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9197149 | ARAGUAINA | 815816
ETO-TELE 00860/2026 | 2026 | Religador 7908690013 sem comunicação, apos primeiro ataque ele não retornou a comunicação. | 2026-05-20 10:35 | 8800283013 | AL02062013 | 3 | 7908690013 | 190-17413658 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-23 11:22 | 19000123522 | 1.965 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | ANOMALIA EM RELIGADOR | 2026-06-17 17:07 | ETO-TELEPA 000358/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  | ETO-DEOP 00015/2026 | Não | 8872581 | PARAISO DO TOCANTINS | 731017
ETO-TELE 00532/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-10 09:05 | 7923674004 | AL02096004 | 3 | 7923674004 | 190-51008434 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 09:05 | 19002665988 | 366 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-05 13:57 | ETO-TELE 000538/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9192933 | ARAGUAINA | 804760
ETO-TELE 00613/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7946963052 | AL01036052 | 3 | 7946963052 | 190-28658403 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002679199 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-04 17:29 | ETO-TELEGU 000085/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8684979 | FORMOSO DO ARAGUAIA | 672640
ETO-TELE 00780/2026 | 2026 | Religador com curto no rele, equipe vai ao local fecha o dijuntor em seguida perde novamente. | 2026-04-22 07:12 | 309059122 | AL11059122 | 2 | 7956939122 | 190-22346142 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-25 07:12 | 19002737843 | 563 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-04-23 11:26 | ETO-TELE 000470/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8875675 | PALMAS | 795027
ETO-TELE 00995/2026 | 2026 | PARECER DMSL: Realizada melhorias no aterramento a medicação deu muito alta. Fazer medição de aterramento - Criticidade: Muito Alto - Alimentador: LD ARAGUAINA I A DARCINOPOLIS | 2026-07-09 16:40 | 9029377080 | LD02010004 | 2 | 5855063080 | 190-29487099 | MANUT | Regina Victória de Lucena Pero | PROGRAMAVEL | SS REPASSADA | 2027-09-08 14:54 | 19002711811 | 2.982 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | [5 empty] | ATERRAMENTO |  |  | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9245329 | DARCINOPOLIS | 852067
ETO-TELE 00360/2026 | 2026 | PARECER DMSL: Realizar substituição do equipamento todo e parte ativa. Equipe: Adeilton e Edicleber Data: 12/03 ----------------------------------------------------------------------------- Religador sem comunicação, apos primeiro ataque o mesmo não retornou as comunicação. | 2026-03-11 18:20 | 9004017004 | AL05010004 | 2 | 7903569004 | 190-17337604 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-04-02 11:03 | 19000009925 | 0 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELÉ |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9202999 | ARAGUAINA | 807531
ETO-TELE 00396/2026 | 2026 | Segue nota para equipameto sem comunicaçao em campo (nao permite a execultar execução de comandos ) equipe esteve no local e constatou o mesmo com painel em curto | 2026-03-20 20:24 | 7955832052 | LD01035052 | 1 | 7955832052 | 190-43091071 | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 20:24 | 19002742884 | 162 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-04-07 12:03 | ETO-TELEGU 000066/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | OUTROS | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8712965 | FORMOSO DO ARAGUAIA | 625463
ETO-TELE 00194/2026 | 2026 | Realizar instalação de roteador de telecom | 2026-01-16 16:49 |  | 2PRN |  |  | 190-378234 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-20 16:49 | 19001337154 | 0 | SUBESTAÇÃO ELÉTRICA GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-03-24 17:31 | ETO-TELEGU 000056/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8604017 | PARANA | 841320
ETO-TELE 00408/2026 | 2026 | PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS* *Nº DO EQUIPAMENTO:* 7925737080 *DATA DA MANUTENÇÃO:* 09/04/2026 *SID:* 1763/2026 *DESCRIÇÃO:* 2 FASE PARA RESTAURAR B e C (Trocar 2 Para-Raios) *PENDÊNCIA:* Sim. *EQUIPE:* Adeilton e Edicleber _________________________________________________________ realizado primeiro ataque no religador 7925737080 o mesmo esta com a tela do visor apagada, depois o resete não retornou. | 2026-03-25 11:06 | 9000702080 | LD02010004 | 3 | 7925737080 | 190-17412797 | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-04-16 10:47 | 19001240600 | 241 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | FORA DE SERVIÇO |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9257364 | DARCINOPOLIS | 859933
ETO-TELE 00634/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7915030003 | AL03040003 |  | 7915030003 | 190-17421361 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002207818 | 83 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-12 11:33 | ETO-TELEGU 000096/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8700197 | GURUPI | 707231
ETO-TELE 00943/2026 | 2026 | DA PROTEÇÃO: ATUALIZAR OS AJUSTES DO RELIGADOR. COOPER. AJUSTES DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Estagiário Rafael P Marques | 2026-06-19 09:47 | 7908714038 | LD01414027 | 1 | 7908714038 | 190-17514118 | COEP | Rafael Pereira Marques | ALTA | SS PENDENTE | 2026-08-18 09:47 | 19002259092 | 34 | RELIGADOR DE REDE GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO |  | ETO-TELEGU 000293/2026 | PROGRAMADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8622182 | TAGUATINGA | 997109
ETO-TELE 00328/2026 | 2026 | segue ss de religador com problemas de comunicacão e já foi feito o primeiro ataque mas o equipamento não voltou a comunicacão favor dar a manutencão necessaria para que o equipamento fique disponivel para a operacão chave de referencia, 7930426070 favor agilizar o atendimento por gentileza | 2026-03-02 07:17 | 9030426070 | LD01059122 | 3 | 7930426070 | 190-17403346 | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-05 07:17 | 19001267401 | 386 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-03-26 11:21 | ETO-TELEPA 000134/2026 | EXECUTADA |  |  | FORA DE SERVIÇO |  | INEXISTENTE | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8931025 | RIO SONO | 864568
ETO-TELE 00950/2026 | 2026 | PARECER DMSL 07/07/2026: equipamento tem que ser subistuido pois não faz comando, parte ativa com defeito FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NO RELIGADOR 7930359149 E MESMO NÃO ACEITA COMANDO NEM LOCAL E NEM REMOTO SEGUNDO EQUIPE 149OP02 E PLACA DO RL ESTA CARBONIZADA COM SINAL DE CURTO. | 2026-06-24 16:38 | 9030359149 | LD03414149 | 3 | 7930359149 | 190-17413951 | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-07-16 11:37 | 19001269795 | 1.342 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8934104 | CASEARA | 623917
ETO-TELE 01090/2026 | 2026 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | 2026-08-10 15:50 | 7942705030 | LD01095030 | 3 | 7942705030 | 190-17513738 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-09-14 15:50 | 19002211749 | 1.22 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9259274 | PIRAQUE | 799721
ETO-TELE 00769/2026 | 2026 | Por gentileza, verificar perda de comunicação instantaneo assim que perde CA, equipamento fica indisponivel para transferencia remota, substituir bateria e fazer levantamento da perda de comuniicação | 2026-04-15 15:13 | 7930293034 | LD02020023 | 2 | 7930293034 | 190-17512842 | COI | DELIO NUNES OSCAR | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-18 15:13 | 19002207532 | 1.265 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-04-27 17:30 | ETO-TELE 000495/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | FALHA DE ALIMENTAÇÃO CA/CC | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9058147 | PRESIDENTE KENNEDY | 761145
ETO-TELE 00453/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7900001071 | AL01018071 | 1 | 7900001071 | 190-24274204 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-07 14:37 | 19002678444 | 2.408 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-02 16:23 | ETO-TELE 000614/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8781695 | BREJINHO DE NAZARE | 766344
ETO-TELE 00489/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7924616076 | LD02040003 | 2 | 7924616076 | 190-17512846 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-07 14:37 | 19002205533 | 59 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-09 11:31 | ETO-TELEGU 000242/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8743594 | DUERE | 688916
ETO-TELE 00720/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7926059013 | LD02062013 | 3 | 7926059013 | 190-17512635 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002203289 | 109 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-16 12:24 | ETO-TELEPA 000456/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8890080 | PARAISO DO TOCANTINS | 743666
ETO-TELE 01063/2026 | 2026 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | 2026-08-10 15:50 | 7939937044 | AL01032044 | 3 | 7939937044 | 190-17439727 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-09-14 15:50 | 19002260780 | 220 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8809858 | FATIMA | 729507
ETO-TELE 00545/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-10 09:05 | 7903569004 | AL05010004 | 2 | 7903569004 | 190-17421130 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 09:05 | 19002259207 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-05 13:51 | ETO-TELE 000536/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9202999 | ARAGUAINA | 807531
ETO-TELE 00228/2026 | 2026 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7930430075 LD MIRANORTE ARAGUACEMA. NA OPORTUNIDADE ATUALIZAR VERSÃO DO RELE PARA VERSÃO ATUAL. AJUSTES DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. | 2026-01-27 13:31 | 9001240075 | LD02050008 | 3 | 7930430075 | 190-17410078 | COPO | CLEBSON ALVES DUARTE | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-03-28 13:31 | 19001267848 | 256 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-03-05 17:42 | ETO-TELEPA 000102/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8982030 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | 690144
ETO-TELE 00724/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7900002055 | AL01007055 | 3 | 7900002055 | 190-35142147 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002687298 | 1.792 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-01 07:30 | ETO-TELE 000586/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9025557 | ARAGUACEMA | 659541
ETO-TELE 00733/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7927401001 | AL01072001 | 1 | 7927401001 | 190-43124695 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002732366 | 473 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-02 15:01 | ETO-TELEPA 000331/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8815593 | PORTO NACIONAL | 783151
ETO-TELE 01042/2026 | 2026 | PARECER DMSL 06/08: Trafofurtado, providenciar subsituição SEgue nota para área responsavel tratar, religador 7901151022 sem comunicação no ADMS foi verificado campo relé apagado | 2026-08-01 05:29 | 9001152022 | LD05010004 | 2 | 7901151022 | 190-17412528 | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-08-10 16:05 | 19000015765 | 411 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | FORA DE SERVIÇO |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9194020 | BABACULANDIA | 831996
ETO-TELE 01065/2026 | 2026 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | 2026-08-10 15:50 | 7957557094 | LD01066094 | 3 | 7957557094 | 190-38092900 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-09-14 15:50 | 19002732640 | 256 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8730937 | PEIXE | 773958
ETO-TELE 00271/2026 | 2026 | segue nota para equipe DMSL verificar rl 7900158156 sem comunicação, foi feito primeiro ataque sem sucesso | 2026-02-05 21:34 | 9000156156 | LD03005098 | 2 | 7900158156 | 190-17408093 | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 21:34 | 19000030463 | 2.872 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-10 14:36 | ETO-TELE 000326/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9324707 | CACHOEIRINHA | 842240
ETO-TELE 00334/2026 | 2026 | PARECER DMSL: PENDÊNCIA: Realizar melhoria no aterramento por ser tratar de um terreno muito arenoso, e há pendências por parte do time da proteção, os ajustes do RT não estão disponíveis para inserção no referido equipamento. DATA DA MANUTENÇÃO: 12/03/202 EQUIPE: Brunno e Edeglan. *********************** PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR REGULADOR 5865120195 – LD Santa Maria Ramal Centenário e Recursolândia – 34,5kV. AJUSTE REALIZADO, DISPONÍVEL NO APP DA PROTEÇÃO. *********************** INSTALADO NA OBRA 0702400720 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 889017, 9016857 | 2026-02-11 15:22 | 8800183195 | LD01065015 | 3 | 5865120195 | 190-38281711 | COPC | Leonardo Sousa de Lima | ALTA | SS REPASSADA | 2026-05-23 15:05 | 19002813185 | 2.645 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | COMISSIONAMENTO | [5 empty] | REGULADOR DE TENSÃO |  |  | SIM |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00041/2026 | Não | 9016857 | CENTENARIO | 889017
ETO-TELE 00491/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7950287005 | LD02110005 | 3 | 7950287005 | 190-38933843 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS CANCELADA | 2027-05-07 14:37 | 19002695980 | 309 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-20 10:31 | [7 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8553579 | ARRAIAS | 914027
ETO-TELE 00729/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7931383086 | LD05062013 | 1 | 7931383086 | 190-17512786 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002209654 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-24 15:16 | ETO-TELE 000513/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8916641 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | 648293
ETO-TELE 00840/2026 | 2026 | PARECER DMSL 03/07: Corrigir malha de aterramento PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações em anexo Estagiário Rafael P Marques ____________________________ Regulador 5867938149 instalado pela obra 0202600193 gentiliza, realizar o comissionamento laudo em anexo Corrd eo: 625135,8930298 obs: O sgm esta passando por uma melhoria devido ao ADMS, por esse motivo não integrou as informações do eo com sgm, a ss foi aberta no poste mais proximo | 2026-05-07 11:19 | 8863690086 | LD03414149 | 3 |  | 190-39480378 | COPC | Rafael Rodrigues Paiva Araujo | ALTA | SS REPASSADA | 2026-09-01 11:08 | 19002839351 | 0 | POSTE RD GIS | COMISSIONAMENTO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00097/2026 | Não | 8930298 | CASEARA | 625135 | N1
ETO-TELE 00349/2026 | 2026 | segue ss: equipamento 7931382084 esta com indisponibilidade para operaçao equipamento sem comunicaçao e baypassado em campo, nao perminte execuçao de comandos | 2026-03-08 12:51 | 9001189084 | LD03414149 | 3 | 7931382084 | 190-17413958 | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 13:03 | 19001273814 | 126 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-03-24 12:38 | ETO-TELEPA 000140/2026 | EXECUTADA |  |  | COMANDO MECÂNICO |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  | ENC-RD-PS 00318/2026 | Não | 8945486 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | 658346
ETO-TELE 00630/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7943908032 | AL01008032 | 3 | 7943908032 | 190-17421344 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002295927 | 89 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-19 17:31 | ETO-TELEGU 000129/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8571123 | ARAGUACU | 626286
ETO-TELE 00452/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7947968083 | LD01059122 | 2 | 7947968083 | 190-53593652 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-07 14:37 | 19002638229 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-18 14:28 | ETO-TELEPA 000368/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8892748 | APARECIDA DO RIO NEGRO | 814408
ETO-TELE 01111/2026 | 2026 | Foi feito o primeiro ataque não retornou a comunicação RL 7925126060 com apoio do Jean | 2026-08-18 21:05 | 9025128060 | AL02054060 | 3 | 7925126060 | 190-17339163 | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-08-21 21:05 | 19001233854 | 88 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | INSPEÇÃO VISUAL |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9153661 | NOVA OLINDA | 783936
ETO-TELE 00881/2026 | 2026 | PARECER DMSL: FAVOR SOLUCIONAR PENDENCIAS RT: 5851753086 Relé R.U.A Data: _19/05/2026 Sid: 2740/2026 Possui rádio?: Sim Possui antena?: Sim Possui módulo nobreak?: Sim Serviço Executado: * Feito testes no equipamento,o mesmo está normal. * Será necessário fazer melhorias na malha de terra e colocar em operação. Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Sim. É necessário fazer melhorias na malha de aterramento. Bateria(s) substituída(s)? _nao Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 12/2025 Equipe: Jean e Benvindo PARECER DCMD: FEITO MELHORIA NA MALHA DO ATERRAMENTO, FAVOR ENVIAR EQUIPE PARA COLOCA-LO EM OPERAÇÃO RT 5851753086 MESMO ESTA BY-PASSADO EM CAMPO EQUIPE SINERGIA 086OP01 ESTEVE NO LOCAL APARENTIMENTE SEM DEFEITO APARENTE MESMO FOI BY PASSADO POR TER TIRADO LINHA. DESDE ENTAO MESMO NAO VOLTOU PARA OPERAÇÃO . FAVOR VERIFICAR PARA TESTES POSSIVEIS .PARA QUE O MESMO VOLTA COM DISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO . | 2026-05-03 16:26 | 8800947086 | LD05062013 | 2 | 5851753086 | 190-22161662 | COI | Felipe Batista Ferrreira | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-05 11:09 | 19002689509 | 1.329 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-07-17 17:31 | ETO-TELEPA 000458/2026 | EXECUTADA |  |  | REGULADOR DE TENSÃO |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-TELE 00815/2026 | Não | 8916495 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | 649373
ETO-TELE 00968/2026 | 2026 | PARECER COEP: QUAL O MODELO / CODIGO DO MATERIAL DA PLACA DE ALIMENTAÇÃO, AGUARDO O RETORNO PARECER DMSL : Equipamento com a placa de alimentação ca em curto, será necessário substituir a placa do equipamento. Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim OBS :Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 04/2024 Equipe: Benvindo e Kaique- SS ANTIGA 277/2026 BAIXADA POR ENGANO PELA EQUIPE | 2026-03-31 09:53 | 7955986084 | LD04062013 | 2 | 7955986084 | 190-28065672 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-07-06 18:23 | 19002736237 | 445 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-04-09 17:30 | ETO-TELEPA 000175/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-RD-PS 00162/2026 | Não | 8916924 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | 695371
ETO-TELE 00211/2026 | 2026 | senhores favor enviar equipe para verificar religador 7913668072 e religador 7900666072 os mesmo aceitou comando remoto de abertura , porem de fechamento nao fechou remotamente , apenas manual com equipe , feito primeiro ataque sem sucesso . na LD conceiçao a parana | 2026-01-21 13:39 | 9000643072 | LD01010021 | 2 | 7913668072 | 190-17337707 | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 13:39 | 19000040071 | 234 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-30 14:45 | ETO-TELEGU 000033/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8647191 | CONCEICAO DO TOCANTINS | 904147
ETO-TELE 00160/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | 2026-01-09 14:29 | 7929660038 | AL01078038 | 1 | 7929660038 | 190-17421501 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-13 14:29 | 19002203885 | 1.371 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-09 17:30 | ETO-TELEGU 000019/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8624460 | TAGUATINGA | 996623
ETO-TELE 00170/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | 2026-01-09 14:29 | 7825093076 | LD03040003 | 3 | 7825093076 | 190-17558735 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-13 14:29 | 19002224298 | 72 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-09 17:30 | ETO-TELEGU 000019/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8728844 | DUERE | 717607
ETO-TELE 00963/2026 | 2026 | PARECER COEP: Equipamento está em operação no Scada, preciso da especificação do modelo do equipamento para realizar a compra PARECER DMSL: Realizar substituição do equipamento todo e parte ativa. Equipe: Adeilton e Edicleber Data: 12/03 ----------------------------------------------------------------------------- Religador sem comunicação, apos primeiro ataque o mesmo não retornou as comunicação. | 2026-03-11 18:20 | 9004017004 | AL05010004 | 2 | 7903569004 | 190-17337604 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-02 16:06 | 19000009925 | 0 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-07-07 17:26 | ETO-TELEAR 000122/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  | ETO-TELE 00360/2026 | Não | 9202999 | ARAGUAINA | 807531
ETO-TELE 00061/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7900297152 | LD02072001 | 2 | 7900297152 | 190-17592883 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002223513 | 237 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-22 10:08 | ETO-TELEPA 000044/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8738295 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | 805377
ETO-TELE 00172/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | 2026-01-09 14:29 | 7934079003 | AL02040003 | 1 | 7934079003 | 190-25330386 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-13 14:29 | 19002619726 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-09 17:30 | ETO-TELEGU 000019/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8703106 | GURUPI | 709480
ETO-TELE 00215/2026 | 2026 | Foi realizado testes no RT 5863887001 e constatado que o tanque da fase A está com defeito, sendo necessário acionar a garantia do equipamento ou substituir o tanque da fase A. | 2025-11-19 09:09 | 310098001 | AL01057189 | 3 | 5863887001 | 190-36485057 | MANUT | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-01-24 14:25 | 19002803203 | 35 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-11 16:34 |  |  |  |  | DEFEITO MECANICO |  |  | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-COEP 00219/2025 | Não | 8850006 | PORTO NACIONAL | 771817
ETO-TELE 00543/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-10 09:05 | 7900106004 | AL01010004 | 2 | 7900106004 | 190-17421106 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 09:05 | 19002207985 | 13 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-05 13:54 | ETO-TELE 000537/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9202348 | ARAGUAINA | 804675
ETO-TELE 01095/2026 | 2026 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | 2026-08-10 15:50 | 7925104024 | LD02020023 | 2 | 7925104024 | 190-17512652 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-09-14 15:50 | 19002213268 | 1.096 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9051248 | ITAPORA DO TOCANTINS | 753752
ETO-TELE 00366/2026 | 2026 | RL 7900654055 DE TRANSFERÊNCIA DA RDU ARAGUACEMAESTÁ FALHANDO MUITO A COMUNICAÇÃO, MAIOR PARTE DO TEMPO FICA SEM COMUNICAR E DEPENDE DE RESET COM FREQUÊNCIA. | 2026-03-13 19:56 | 7900654055 | LD03022033 | 3 | 7900654055 | 190-42012534 | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-16 19:56 | 19002674373 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-03-25 11:16 | ETO-TELEPA 000143/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | CIRCUITO DE COMANDO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9025467 | ARAGUACEMA | 659555
ETO-TELE 00404/2026 | 2026 | Tanque do religador com passagem na fase B. | 2026-03-24 00:50 | 9000712256 | LD03046026 | 2 | 7908302256 | 190-17412690 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 00:50 | 19000104724 | 2.13 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-03-26 17:30 | ETO-TELEPA 000150/2026 | EXECUTADA |  |  | COMANDO MECÂNICO |  | DESNIVELADO (A) | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8838426 | MATEIROS | 936573
ETO-TELE 00002/2026 | 2026 | Favor verificar ajustes do RL 7924349007, defeito a jusante do mesmo ocasionou desarme do RL 7901503007. Intervenção 20264060707580. | 2026-01-01 17:09 | 9024348007 | LD01050008 | 3 | 7924349007 | 190-17409863 | COI | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-03-02 17:09 | 19001217595 | 182 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-06-24 13:36 | ETO-TELEPA 000390/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8930539 | MIRACEMA DO TOCANTINS | 735732
ETO-TELE 00918/2026 | 2026 | Favor, realizar troca de bateria. | 2026-06-10 14:20 | 7913667006 | AL01082006 | 3 | 7913667006 | 190-17419859 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-07-15 14:20 | 19002214174 | 263 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-07 17:31 | ETO-TELEPA 000243/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8941787 | TOCANTINIA | 788786
ETO-TELE 01091/2026 | 2026 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | 2026-08-10 15:50 | 7942739030 | LD01095030 | 3 | 7942739030 | 190-17513739 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-09-14 15:50 | 19002211756 | 3.011 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9282121 | XAMBIOA | 780752
ETO-TELE 00010/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7908709122 | AL01059122 | 2 | 7908709122 | 190-17421741 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002223836 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-23 17:26 | ETO-TELEPA 000026/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8872995 | PALMAS | 792600
ETO-TELE 00199/2026 | 2026 | Segue SS do religador 7908708116. O mesmo ficou bay passado em devido não aceitar comando de fechamento. Religador esta com varias aberturas sem causa. Por gentileza enviar uma equipe do DMSL no local. ver a possibilidade de troca do equipamento, religador problematico demais. FORM 6 | 2026-01-16 21:18 | 9000384116 | LD04002091 | 2 | 7908708116 | 190-17338365 | COI | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 21:18 | 19000137223 | 219 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | ANOMALIA EM RELIGADOR | 2026-01-30 14:23 | ETO-TELEGU 000031/2026 | EXECUTADA |  |  | FORA DE SERVIÇO |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8722032 | CHAPADA DA NATIVIDADE | 849089
ETO-TELE 00409/2026 | 2026 | PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS* *Nº DO EQUIPAMENTO:* 7929376022 *DATA DA MANUTENÇÃO:* 02/04/2026 *SID:* 1677/2026 *DESCRIÇÃO:* Trocar controle completo *PENDÊNCIA:* Sim. *DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* Não *BATERIA SUBSTITUÍDA?:* Não *EQUIPE:* Adeilton e Edicleber __________________________________________________________ POR GENTILEZA ATENDER SOLICITAÇÃO PRIMEIRO ATAQUE IDENTIFICOU QUE RELE ESTA EM CURTO NOTA ABERTA 224/2026 FOI BAIXADA POREM NÃO FOI CORRIGIDO PROBLEMA EM CAMPO. | 2026-03-25 14:38 | 9001690022 | LD05010004 | 3 | 7929376022 | 190-17408409 |  | GERCILIO PEDROZA JUNIOR | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-04-16 10:52 | 19001269433 | 0 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9201747 | BABACULANDIA | 858418
ETO-TELE 00011/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7900377152 | LD02072001 | 3 | 7900377152 | 190-17512860 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002223946 | 917 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-30 17:39 | ETO-TELEPA 000050/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8733266 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | 814801
ETO-TELE 00367/2026 | 2026 | PARECER DMSL: FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS Nº DO EQUIPAMENTO: 7925733015 TIPO EQUIPAMENTO: Noja RC10 TIPO DE COMUNICAÇÃO: Rádio GE DATA DA MANUTENÇÃO: 24/03/2026 SID: 1475/2026 DESCRIÇÃO: Tanque do equipamento em Curto FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Sim, repassar a nota para DCMD substituir tanque. DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO: Não BATERIA SUBSTITUÍDA?: Não TIPO DE BATERIA: Lítio EQUIPE: Edicleber e Jhonata(DEOP) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ religador 7925733015 com defeito, equipe fez abertura da chave de saida do mesmo e ele não aceita fehcamento devido provavel curto-circuito interno, enviar equipe para verificar o mesmo ficou by-pass fechado | 2026-03-13 20:08 | 9001166015 | LD01414015 | 3 | 7925733015 | 190-17404247 | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-04-02 09:55 | 19001239174 | 365 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  | QUEIMADO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8984037 | PEDRO AFONSO | 813445
ETO-TELE 00624/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7927712032 | LD01003036 | 3 | 7927712032 | 190-17512901 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002204388 | 94 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-19 15:44 | ETO-TELEGU 000118/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8587048 | ARAGUACU | 645003
ETO-TELE 00306/2026 | 2026 | Religador 7925713040 esta com disjuntor em curto, sem comunicação. | 2026-02-22 08:44 | 9001284040 | LD03010004 | 3 | 7925713040 | 190-17413249 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 08:44 | 19001240587 | 1.102 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-04-13 17:40 | ETO-TELE 000381/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9243192 | ARAGOMINAS | 753963
ETO-TELE 00867/2026 | 2026 | FAVOR VERIFICAR RELIGADOR 7929763027 MESMO ESTA PERDENDO COMUNICAÇÃO COM FREQUENCIA FOI FEITO PRIMEIRO ATAQUE TODAS AS VEZES EQUIPE ENCONTRA RELE APAGADO FAZ, RESETE VOLTA ACOMUNICAR. | 2026-05-26 09:12 | AL01070027 | AL01070027 | 2 | 7929763027 | 190-27323092 | COI | ZELITO ALVES DELGADO | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-05-29 09:12 | 19002810720 | 1.609 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-15 14:52 |  |  |  |  | INSPEÇÃO VISUAL |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8658621 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | 991723
ETO-TELE 00355/2026 | 2026 | REP. AXIXÁ Inspeção preventiva | 2026-03-10 16:39 |  | REP.AXIXA |  |  | REPETIDORA AXIXÁ | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-04-14 16:39 | 19000248420 | 0 | LOC INSTAL REPETIDORA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-03-19 17:30 | ETO-TELEAR 000018/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não
ETO-TELE 00420/2026 | 2026 | Senhores, segue para conecimento rl 7952401151 , 7908694196, 7944239196 quando falta CA perde a comunicaçao, favor verifica pois esta impactando pois nao conseguimos trasferir a cidade de Lagoa do Tocantins | 2026-03-28 03:00 | 9000349196 | LD02059122 | 3 | 7908694196 | 190-17403329 | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-31 03:00 | 19000097126 | 1.521 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-04-02 10:50 | ETO-TELE 000467/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8859353 | LAGOA DO TOCANTINS | 874944
ETO-TELE 00461/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7955347193 | PS01112193 | 2 | 7955347193 | 190-49561456 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-05-07 14:37 | 19002741404 | 91 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9082262 | CAMPOS LINDOS | 965915
ETO-TELE 00071/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7913655100 | AL01081100 | 1 | 7913655100 | 190-46152525 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002790561 | 2.019 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-15 14:50 | ETO-TELEPA 000471/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8858812 | PALMAS | 810764
ETO-TELE 00431/2026 | 2026 | Atualizar ajustes do RL 7900663086, disponíveis no APP da proteção. Estagiário Rafael P Marques | 2026-03-30 15:45 | 9000661086 | LD03414149 | 3 | 7900663086 | 190-17413955 | COEP | Rafael Pereira Marques | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-05-29 15:45 | 19000125367 | 667 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-04-29 13:11 | ETO-TELEPA 000224/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8917108 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | 643347
ETO-TELE 00668/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7940273029 | LD02010021 | 1 | 7940273029 | 190-17513061 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002208620 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-29 11:03 | ETO-TELEGU 000137/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8579192 | PALMEIROPOLIS | 785682
ETO-TELE 00231/2026 | 2026 | Realizar manutenção na Repetidora Dianópolis | 2026-01-28 15:50 |  | REP.DIANOPOLIS |  |  | REPETIDORA DIANÓPOLIS | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-03-04 15:50 | 19001361479 | 0 | LOC INSTAL REPETIDORA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-02-06 12:03 | ETO-TELEGU 000039/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não
ETO-TELE 00911/2026 | 2026 | Favor, realizar troca de bateria. | 2026-06-10 14:20 | 7900339151 | LD02059122 | 3 | 7900339151 | 190-17512985 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-07-15 14:20 | 19002225693 | 3.482 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-24 11:41 | ETO-TELEPA 000403/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8862300 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | 848993
ETO-TELE 01094/2026 | 2026 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | 2026-08-10 15:50 | 7900531033 | AL01022033 | 1 | 7900531033 | 190-17421384 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-09-14 15:50 | 19002210953 | 2.705 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9033186 | COLMEIA | 747064
ETO-TELE 00039/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7907257059 | AL03099059 | 1 | 7907257059 | 190-17419957 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002260899 | 8.206 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-16 14:26 | ETO-TELEPA 000009/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8858346 | PALMAS | 794961
ETO-TELE 01079/2026 | 2026 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | 2026-08-10 15:50 | 7958237186 | LD02003036 | 3 | 7958237186 | 190-53529049 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-09-14 15:50 | 19002743810 | 90 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO |  | ETO-TELEGU 000297/2026 | PROGRAMADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8599455 | JAU DO TOCANTINS | 762191
ETO-TELE 00813/2026 | 2026 | "SS aberta para comissionamento do RT 5800586084, devido substituição da célula danificada ter sido realizada através da SS ETO-RD-PS 361/2025" | 2026-04-30 15:55 | 8801636084 | LD05062013 | 2 | 5800586084 | 190-28847429 | COI | Felipe Batista Ferrreira | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-03 15:55 | 19002679240 | 5.889 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-05-13 10:21 | ETO-TELE 000553/2026 | EXECUTADA |  |  | REGULADOR DE TENSÃO |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8913318 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | 697794
ETO-TELE 00296/2026 | 2026 | foi feito primeiro ataque pela equipe 029op01 o mesmo nao voltou comunicaçao para o coi | 2026-02-18 09:18 | 7900713029 | LD02010021 | 2 | 7900713029 | 190-17512674 | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-21 09:18 | 19002226142 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-03-06 15:04 | ETO-TELE 000348/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8557057 | PALMEIROPOLIS | 780406
ETO-TELE 00423/2026 | 2026 | Segue rl 7930912039 feito primeiro ataque e display apagado sem retorno de comunicação os 107409157 RDU ARAGUATINS RL N/A TRANSFERENCIA DE CARGAS 214R E 224R ARAGUATINS | 2026-03-29 07:59 | 7930912039 | AL02109039 | 2 | 7930912039 | 190-17421456 | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-01 07:59 | 19002260538 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-04-23 17:30 | ETO-TELE 000486/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | OUTROS | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9374635 | ARAGUATINS | 820065
ETO-TELE 00625/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7928248107 | LD02036052 | 3 | 7928248107 | 190-17512958 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002260503 | 53 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-20 15:34 | ETO-TELEGU 000122/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8617827 | SANDOLANDIA | 642539
ETO-TELE 01051/2026 | 2026 | Religador de poste 7944353028 sem comunicação com coi equipe 091op02 feito primeiro ataque os 99 porem não retornou a comunição enviar equipe ao local verificar possivel falha. | 2026-08-07 08:57 | 9000605028 | LD04002091 | 2 | 7944353028 | 190-17338371 | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-08-10 08:57 | 19002536010 | 1.603 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | INSPEÇÃO VISUAL |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8703467 | NATIVIDADE | 881986
ETO-TELE 00155/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | 2026-01-09 14:29 | 7913660051 | LD02110005 | 3 | 7913660051 | 190-17512715 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-13 14:29 | 19002212984 | 361 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-09 17:30 | ETO-TELEGU 000019/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8591181 | LAVANDEIRA | 989362
ETO-TELE 00757/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7930359149 | LD03414149 | 3 | 7930359149 | 190-17512531 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002210993 | 1.342 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-01 07:30 | ETO-TELE 000586/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8934104 | CASEARA | 623917
ETO-TELE 00705/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7930418006 | LD05050008 | 3 | 7930418006 | 190-17512953 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002208216 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-23 17:30 | ETO-TELEPA 000389/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8939963 | TOCANTINIA | 787671
ETO-TELE 00723/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7900567149 | LD03414149 | 3 | 7900567149 | 190-17512683 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002259176 | 501 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-01 07:30 | ETO-TELE 000586/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8929815 | CASEARA | 625147
ETO-TELE 00737/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7900888055 | LD02050008 | 3 | 7900888055 | 190-17514115 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002223299 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-01 07:30 | ETO-TELE 000586/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8987759 | ARAGUACEMA | 669391
ETO-TELE 01031/2026 | 2026 | RL 7900002055, AL 1 de Araguacema, não tem acesso remoto para avaliação e alteração de ajustes de proteção. O equipamento pode ser acessado remotamente se utilizar o mesmo canal de comunicação da SE Araguacema | 2026-07-27 09:58 | 7900002055 | AL01007055 | 3 | 7900002055 | 190-35142147 | COPO | MARLON TORRES SALMEIRAO | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-09-25 09:58 | 19002687298 | 1.792 | RELIGADOR DE REDE GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-08-13 17:36 | ETO-TELEPA 000493/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | RELÉ DE PROTEÇÃO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9025557 | ARAGUACEMA | 659541
ETO-TELE 00754/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7922502271 | AL03101271 | 3 | 7922502271 | 190-17421744 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002218190 | 606 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-15 17:30 | ETO-TELEPA 000333/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8867406 | PORTO NACIONAL | 778169
ETO-TELE 00001/2026 | 2026 | Religador sem comunicação, foi ecerrado nota e o mesmo continua sem comunicação. | 2026-01-01 14:28 | 9004494004 | AL01103004 | 2 | 7935865004 | 190-17409806 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 14:28 | 19001318873 | 0 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-06 15:26 | ETO-TELE 000001/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9203047 | ARAGUAINA | 809047
ETO-TELE 00058/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7905320122 | AL06060122 | 2 | 7905320122 | 190-17421383 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002214325 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-03 09:59 | ETO-TELEPA 000326/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8875822 | PALMAS | 790866
ETO-TELE 00410/2026 | 2026 | PARECER PROTEÇÃO: FALHA DE COMUNICAÇÃO DO RELIGADOR, VERIFICAR ************************ Segue nota para verificar falha da atuação do religador de linha 7900308104 na ocorrencia de desarme do 414R de Pedro Afonso o mesmo não atuou para isolar o defeito. Intervenção 20264071677839 | 2026-01-16 09:24 | 9000227104 | LD01065015 | 3 | 7900308104 | 190-17404155 | COI | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-29 09:09 | 19000060730 | 2.843 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-08-04 17:30 | ETO-TELE 000637/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  | ETO-PROT 00014/2026 | Não | 9028573 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | 858342
ETO-TELE 01071/2026 | 2026 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | 2026-08-10 15:50 | 7925734195 | LD01065015 | 3 | 7925734195 | 190-17514264 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-09-14 15:50 | 19002206169 | 1.617 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9017887 | CENTENARIO | 889195
ETO-TELE 00147/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | 2026-01-09 14:29 | 7908209074 | LD05028074 | 3 | 7908209074 | 190-17513160 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-13 14:29 | 19002296003 | 186 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-09 17:30 | ETO-TELEGU 000019/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8706902 | DIANOPOLIS | 944826
ETO-TELE 00417/2026 | 2026 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7901771014 LD PARAISO I A PIUM. IMPLEMENTAÇÃO DA FUNÇÃO 27 SUBTENSÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | 2026-03-27 15:39 | 9001676014 | LD03062013 | 3 | 7901771014 | 190-17414378 | COPO | CLEBSON ALVES DUARTE | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-05-26 15:39 | 19001240352 | 534 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-04-09 17:30 | ETO-TELE 000396/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8862035 | PIUM | 709454
ETO-TELE 00792/2026 | 2026 | Segue nota para verificar intermitência de comunicação nos religadores 7908301026 , 7911120026, 7947959026 , 7908692026, 7900594026 rural- Ponte Alta . | 2026-04-23 16:58 | 7911120026 | LD03046026 | 2 | 7911120026 | 190-17512741 | COI | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-26 16:58 | 19002223423 | 5.028 | RELIGADOR DE REDE GIS | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | 2026-05-07 17:31 | ETO-TELEPA 000248/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8809603 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | 879271
ETO-TELE 00363/2026 | 2026 | Alteração do meio de comunicação 7965013080 | 2026-03-13 17:40 | 7965013080 | LD02010004 | 3 | 7965013080 | 190-38376536 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-04-17 17:40 | 19002813784 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | COMISSIONAMENTO | 2026-03-27 13:57 | ETO-TELEAR 000020/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9260757 | DARCINOPOLIS | 842334
ETO-TELE 00971/2026 | 2026 | PARECER COEP: É PARA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO RELIGADOR OU DAS BUCHAS, CASO SEJA BUCHAS , REPASSAR PARA OS COCM'S , CASO NÃO SEJA ESPECIFIQUE O MODELO , E A TENSÃO, FICO NO AGUARDO DO RETORNO Nota para manutenção substituir religador 7900525015 que está com as buchas de entrada danificadas fase A estourada e bc danificadas Local LD Pedro Afonso A Chaparral | 2026-04-13 21:45 | 9000526015 | LD02424015 | 3 | 7900525015 | 190-17404244 | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-07-10 15:27 | 19000063378 | 0 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | BUCHA MT - CARGA (C) |  | QUEIMADO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  | ETO-RD-GR 00431/2026 | Não | 8971402 | PEDRO AFONSO | 835984
ETO-TELE 00436/2026 | 2026 | DA PROTEÇÃO: Recomissionar Religador 7956992021, falhas recorrentes de comunicação e operação via supervisório SCADA. Estagiário Rafael P Marques. ************************************* | 2026-03-31 09:46 | 8810024021 | LD03010021 | 3 | 7956992021 | 190-31445590 | COEP | Rafael Pereira Marques | ALTA | SS PENDENTE | 2026-05-30 09:46 | 19002742548 | 371 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | ANOMALIA EM RELIGADOR |  | ETO-TELEGU 000191/2026 | DESPACHADA |  |  | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8600072 | PARANA | 868430
ETO-TELE 00965/2026 | 2026 | PARECER DMSL DATA 16/07/2026: será necessário fazer a substituição da parte ativa do equipamento. PARECER COEP: Equipamento Funcionando no SCADA , favor reavaliar a necessidade de substituição e se necessário mandar o modelo do equipamento. Segue nota para substituir Taque do RL-7930428001 na LD Porto Nacional / São João, Identificado pela Int-20253617520441 equipamento dando passagem na fase A ficou bay-passado até substituição, Tensão 34,5kva, Acesso livre. | 2025-07-01 20:24 | 9030428001 | LD01100001 | 3 | 7930428001 | 190-17408525 | COI | SAMUEL PINTO GOMES | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-07-23 10:21 | 19001267857 | 0 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  | DG-RD-PO 00419/2025 | Não | 8842597 | PORTO NACIONAL | 793770
ETO-TELE 00308/2026 | 2026 | FEITO PRIMEIRO ATAQUE NO RL 7957466015 EM CAMPO E NÃO RETORNOU A COMUNICAÇÃO | 2026-02-23 13:21 | 310090015 | LD01414015 | 3 | 7957466015 | 190-44945412 | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 13:21 | 19002744832 | 89 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-03-24 17:30 | ETO-TELE 000373/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8982725 | PEDRO AFONSO | 830824
ETO-TELE 00284/2026 | 2026 | PARECER DMSL: FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS Nº DO EQUIPAMENTO: 7925744087 TIPO EQUIPAMENTO: Noja RC 10 TIPO DE COMUNICAÇÃO: Radio GE IP DATA DA MANUTENÇÃO: 19/02/2026 SID: 735/2026 DESCRIÇÃO: foi identificado água dentro da parte interna do tanque e cabo umbilical encharcado de água foi passado essas informações para COS. FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Sim substituir tanque e cabo umbilical DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO: Não BATERIA SUBSTITUÍDA?: Não DATA DA BATERIA: 07/05/2025 TIPO DE BATERIA: Lítio EQUIPE: Edeglan e Janio ------------------------------------------------------------------------------------------------- RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO, APOS PRIMEIRO ATAQUE RETORNA E FICAR INDEFINIDO. | 2026-02-09 23:48 | 9025744087 | LD02022033 | 3 | 7925744087 | 190-17408622 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-04-02 10:23 | 19001236825 | 0 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELÉ |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9029671 | GOIANORTE | 727489
ETO-TELE 00511/2026 | 2026 | Foi feito primeiro ataque no RL 7944353028 e a equipe repassou que o dusjuntor estava desarmado. Foi feito rearme do disjuntor e so voltou a comunicção apos uns 50 minutos , o mesmo ficou bay passado em campo . | 2026-04-07 19:55 | 9000605028 | LD04002091 | 2 | 7944353028 | 190-17338371 | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-10 19:55 | 19002536010 | 1.603 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-06-02 09:04 | ETO-TELEGU 000163/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8703467 | NATIVIDADE | 881986
ETO-TELE 00599/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7924883090 | LD03005098 | 2 | 7924883090 | 190-17512728 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002205821 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-16 11:56 | ETO-TELE 000441/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9293024 | NAZARE | 869527
ETO-TELE 01069/2026 | 2026 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | 2026-08-10 15:50 | 7900371104 | LD01065015 | 3 | 7900371104 | 190-17513753 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-09-14 15:50 | 19002219626 | 159 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9027506 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | 854535
ETO-TELE 00467/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7952853077 | LD03105019 | 2 | 7952853077 | 190-35721880 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-05-07 14:37 | 19002682444 | 3.114 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO |  | ETO-TELEAR 000090/2026 | DESPACHADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9146855 | GOIATINS | 888602
ETO-TELE 00670/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7926242029 | LD02010021 | 1 | 7926242029 | 190-17514243 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002207359 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-29 10:59 | ETO-TELEGU 000139/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8576741 | PALMEIROPOLIS | 784937
ETO-TELE 00542/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-10 09:05 | 7934391060 | AL02054060 | 1 | 7934391060 | 190-17421707 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 09:05 | 19002209591 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-07 14:38 | ETO-TELE 000544/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9155431 | NOVA OLINDA | 784734
ETO-TELE 00142/2026 | 2026 | RL 7901195014 MESMO SEM COMUNICAÇÃO PARA OPERAÇÃO EQUIPE 086OP01 ESTEVE NO LOCAL FEZ RESET E VERIFICAÇÕES O MESMO NAO VOLTOU A COMUNICAÇÃO FAVOR DIRECIONAR EQUIPE PARA TRATATIVAS; RL DE TRASFERENCIA RAMAL GRUPO A BOA FURTUNA | 2026-01-09 08:40 | 9001671014 | LD03062013 | 3 | 7901195014 | 190-17413947 | COI | Felipe Batista Ferrreira | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 08:40 | 19001190135 | 0 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-02-06 11:10 | ETO-TELEPA 000072/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8893510 | PIUM | 666340
ETO-TELE 00312/2026 | 2026 | Aberto nota para subestituir banco de baterias SE Araguacema devido as baterias não estarem carregando | 2026-02-23 17:00 |  | 2AGC |  |  | 190-17270 | COI | CASSIO GOMES BONFIM | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 17:00 | 19000258475 | 0 | SUBESTAÇÃO ELÉTRICA GIS | AVISO DE ANOMALIA | 2026-04-22 10:12 | ETO-TELE 000383/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9025524 | ARAGUACEMA | 659535
ETO-TELE 00905/2026 | 2026 | Favor, realizar troca de bateria. | 2026-06-10 14:20 | 7931243015 | AL01065015 | 1 | 7931243015 | 190-17421112 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-07-15 14:20 | 19002203569 | 1.745 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-25 17:30 | ETO-TELE 000601/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9006051 | PEDRO AFONSO | 811161
ETO-TELE 01023/2026 | 2026 | Religador 7900722193 sem comunicação, apos primeiro ataque não retornou as comunicação. | 2026-07-22 12:04 | 9000721193 | PS01112193 | 2 | 7900722193 | 190-17407922 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-07-25 12:04 | 19000021684 | 3.271 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-07-22 12:11 |  |  |  |  | RELÉ |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9071636 | CAMPOS LINDOS | 967442
ETO-TELE 00298/2026 | 2026 | PARECER DMSL: Data: 12/03/2026 Serviço Executado: - Análise técnica constatou: - Parte ativa do equipamento danificada: necessita substituição - Trafo danificado: foi feitos testes nas buchas secundárias o mesmo não chega tensão - Vazamento de óleo - Necessita substituição Equipamento ficou em operação? Não Pendências: - Solicitar limpeza de faixa para acesso ao equipamento - Trocar parte ativa do equipamento - Substituir o trafo Equipe: Carliel e João Vitor Segue nota para envia equipe verificar falha de comunicação e automação no RL-7926442035 feito primeiro ataque com equipe 035OP02, porém sem sucesso. | 2026-02-18 16:25 | 7926442035 | LD01051035 | 3 | 7926442035 | 190-17513078 | COI | SAMUEL PINTO GOMES | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-03-21 16:15 | 19002205895 | 229 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  | OUTROS | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8782076 | MONTE DO CARMO | 819553
ETO-TELE 00646/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7933637076 | AL01031076 | 1 | 7933637076 | 190-17421461 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002208664 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-08 17:28 | ETO-TELEGU 000125/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8745948 | DUERE | 689178
ETO-TELE 00012/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7908712122 | AL01059122 | 2 | 7908712122 | 190-17421381 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002223820 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-23 17:03 | ETO-TELEPA 000027/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8872942 | PALMAS | 793142
ETO-TELE 00230/2026 | 2026 | Senhores, favor verificar rl 7955936122 perde comunicaçao quando falta CA e nao aceitou comando de fecha em local favor verificar | 2026-01-28 11:27 | 8807822122 | AL07059122 | 3 | 7955936122 | 190-54572505 | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 11:27 | 19002743497 | 0 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-02-18 15:50 | ETO-TELEPA 000079/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8878909 | PALMAS | 789931
ETO-TELE 00353/2026 | 2026 | REP. ITACAJÁ Inspeção preventiva. | 2026-03-10 16:34 |  | REP.ITACAJA |  |  | REPETIDORA ITACAJÁ | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-04-14 16:34 | 19000248424 | 0 | LOC INSTAL REPETIDORA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-07 11:38 | ETO-TELE 000068/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não
ETO-TELE 00111/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 10:54 | 7910016021 | LD03010021 | 3 | 7910016021 | 190-26949200 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 10:54 | 19002617883 | 565 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-12 10:08 | ETO-TELE 000015/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8598608 | PARANA | 848891
ETO-TELE 00006/2026 | 2026 | RL 7921202014 RELIAGDOR BY PASSADO EM CAMPO O MESMO FICA INTERMIENTE TODO TEMPO FEITO PRIMEIRO ATAQUE . NAO VOLTOU COMUNICAÇÃO E NAO ACEITA COMANDOS . NECESSARIO VERIFICAÇÃO PARA TRATATIVA RL LINHA CRISTALANDIA A MARIANOPOLIS . | 2026-01-04 17:12 | 9001670014 | LD01025012 | 3 | 7921202014 | 190-17412842 | COI | Felipe Batista Ferrreira | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-07 17:12 | 19001184321 | 548 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-02-04 10:32 | ETO-TELEPA 000022/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8845554 | PIUM | 668309
ETO-TELE 00234/2026 | 2026 | Religador 7956399193, sem comunicação apos primeiro ataque não retornou as comunicação. | 2026-01-29 07:30 | 3356549193 | PS01112193 | 3 | 7956399193 | 190-33773373 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 20:47 | 19002744573 | 0 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-02-09 13:36 | ETO-TELE 000293/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9106630 | CAMPOS LINDOS | 988443
ETO-TELE 00049/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7931617122 | AL09060122 | 1 | 7931617122 | 190-26412406 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002613418 | 1.289 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-13 09:45 | ETO-TELEPA 000016/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8873281 | PALMAS | 791794
ETO-TELE 00926/2026 | 2026 | segue nota para linha viva, poda de arvore, elemento referencia 03005519059, proximo ao trafo 5700060059, tensao 13,08kv, rdu de taquaralto | 2026-06-11 13:17 | 5700060059 | AL03099059 | 3 | 5700060059 | 190-15772103 | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-06-14 13:35 | 19002389449 | 260 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8858133 | PALMAS | 794005
ETO-TELE 01447/2025 | 2025 | PARECER DMSL: Serviço Executado: - Corrigido ajuste de proteção e enviado para Cleberson da proteção - Problema encontrado: cabo do módulo SIM para o relé mal conectado - Sem leitura de corrente - Cabo normalizado - Leitura de corrente realizada corretamente após correção - Testes funcionais realizados Equipamento ficou em operação? Não Motivo: Informado ao operador Wanderlei que não pode ser inserido no SEP devido a problemas de fechamento nas chaves facas (não estão fechando corretamente) REALIZAR TESTE FUNIONAL VIA SOFTWARE PARA TRIP DO EQUIPAMENTO, TEMOS A SUSPEITA QUE NÃO ESTA LENDO CORRENTE EM SEUS SENSORES VISTO QUE JÁ TIROU A LD VÁRIAS VEZES. ATUALIZAR O ESTUDO DE PROTEÇÃO. | 2025-12-04 15:13 | 7926078046 | LD01056046 | 3 | 7926078046 | 190-17512956 | COPO | IRLLEY J A C BRANCO | ALTA | SS REPASSADA | 2026-05-30 09:43 | 19002206318 | 219 | RELIGADOR DE REDE GIS | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE | [5 empty] | RELÉ |  | ABERTURA INDEVIDA DA PROTEÇÃO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8822512 | NOVA ROSALANDIA | 728423
ETO-TELE 00502/2026 | 2026 | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA EQUIPAMENTO SEM COMUNICAÇÃO O MESMO JA FOI REALIZADO 3 ATAQUES EA A ANOMALIA SEMPRE EO DISJUNTOR DESARMADO. | 2026-04-05 20:46 | 7927711107 | LD02036052 | 1 | 7927711107 | 190-17512789 | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-08 20:46 | 19002203807 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-05-07 10:14 | ETO-TELEGU 000082/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | OUTROS | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8627782 | SANDOLANDIA | 624068
ETO-TELE 00563/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7900559058 | LD03010004 | 3 | 7900559058 | 190-17512660 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002223945 | 337 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-15 17:30 | ETO-TELE 000428/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9209774 | SANTA FE DO ARAGUAIA | 753817
ETO-TELE 00849/2026 | 2026 | RL 7931383086 RDU MARIANOPOLIS MESMO ESTA DESARMANDO O DISJUNTOR DOM FREQUENCIA EQUIPE SINERGIA 086OP01 ESTEVE NO LOCAL POREM NAO CONSTATOU REAL DEFEITO . EQUIPAMENTO FICANDO INDIPONIVEL PARA OPERAÇÃO | 2026-05-13 15:28 | 9000725086 | LD05062013 | 2 | 7931383086 | 190-17413960 | COI | Felipe Batista Ferrreira | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-16 15:28 | 19001273811 | 1.31 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-05-21 16:01 | ETO-TELE 000567/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8916641 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | 648297
ETO-TELE 00181/2026 | 2026 | PARECER DCMD: foi feito a mudança de lugar do religador conforme solicitado o mesmo ja esta cadastrado no local novo PARECER DMSL: A equipe do DMSL, esteve hoje 09/12/25 no local de instalação do religador, porém não foi possível realizar o comissionamento do ativo, o equipamento foi instalado em um local que alaga nesse período, a equipe não tem acesso e segurança para realizar os ensaios nesse período. Favor, avaliar a possibilidade de mudar o local de instalação do ativo e ou aguardar o período de estiagem. PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30439977 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 08/12/2025. PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES E DESENHO REALIZADOS, ANEXADO. ******************************************** RELIGADOR N° 7965164065 INSTALADO NA OBRA 0652400771 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 858002, 9378916 | 2025-11-07 15:11 | 7965194065 | AL01016065 | 3 | 7965164065 | 190-38651168 | COPC | Leonardo Sousa de Lima | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-03-14 10:02 | 19002811954 | 418 | RELIGADOR DE REDE GIS | COMISSIONAMENTO | 2026-01-21 17:31 | ETO-TELE 001171/2025 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00346/2025 | Não | 9378877 | AXIXA DO TOCANTINS | 858052
ETO-TELE 00213/2026 | 2026 | Boa noite segue RL 7900701033, verificar o mesmo, perde comunicação quando fica sem CA e o mesmo tinha defeito a jusante e não desarmou pelo curto da linha, causando o desarme do 424R DE COLMEIA perdendo a LD, POR FAVOR VERIFICAR | 2025-05-10 21:38 | 9000699033 | LD02022033 | 3 | 7900701033 | 190-17408627 | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 13:49 | 19000046118 | 436 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | 2026-02-03 15:43 | ETO-TELE 000071/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  | ETO-PROT 00180/2025 | Não | 9044983 | COLMEIA | 736007
ETO-TELE 00868/2026 | 2026 | Verificar atuação da proteção do religador 7903696001 durante ebento da LD 414R São o defeito estava a jusante do religador 7903696001 Parecer da proteção: Realizar teste funcional para verificar se está abrindo de fato. Caso esteja tudo ok atualizar a base junto ao time SCADA. Eng° Irlley Castelo Branco | 2025-10-09 09:55 | 9003694001 | LD01100001 |  | 7903696001 | 190-17410148 | COI | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-29 11:54 | 19002533949 | 463 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-06-30 17:30 | ETO-TELEPA 000329/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00297/2025 | Não | 8845836 | PORTO NACIONAL | 795592
ETO-TELE 00278/2026 | 2026 | Segue SS para verificação do RL 7935635043, o mesmo está sem comunicação. Feito o primeiro ataque porém sem sucesso. Eq. 152OP01 63 98413-9467 | 2026-02-06 21:24 | 7935635043 | LD02072001 | 3 | 7935635043 | 190-73848212 | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 21:24 | 19002665986 | 218 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-02-23 17:31 | ETO-TELEPA 000086/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | OUTROS | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8764388 | SILVANOPOLIS | 845822
ETO-TELE 01034/2026 | 2026 | PARECER DMSL 06/08: Substituir célula da Fase B do banco de Regulador de tensão e realizar melhorias na malha de aterramento do Regulador Boa noite, Segue SS para as devidas tratativas, verificar flutuação de tensão do regulador 5800440256 pois a tensão está oscilando de 16kv a 23kv favor verificar esta anomalia pois cliente BRK está abrindo reclamação todas as noites. | 2026-07-27 22:15 | 9000441256 | LD03046026 | 2 | 5800440256 | 190-31222234 | COI | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-08-09 14:25 | 19002682289 | 2.08 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | AVISO DE ANOMALIA | [5 empty] | ATERRAMENTO |  | COMUTAÇÃO INDEVIDA | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8833252 | MATEIROS | 999988
ETO-TELE 00448/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7940411082 | LD02424015 | 3 | 7940411082 | 190-17512993 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS CANCELADA | 2027-05-07 14:37 | 19002260397 | 186 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-20 11:07 | [7 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8936170 | LIZARDA | 943297
ETO-TELE 00584/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7949829058 | LD03010004 | 3 | 7949829058 | 190-65041253 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002639412 | 91 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-15 09:29 | ETO-TELE 000430/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9207148 | SANTA FE DO ARAGUAIA | 755052
ETO-TELE 00945/2026 | 2026 | ALTERAR OS AJUSTES E ATUALIZAR A BASE DO RELÉ NOJA JUNTO COM O TIME SCADA. | 2026-06-19 14:16 | 9000463079 | LD03038009 | 3 | 7900463079 | 190-17404083 | COPO | IRLLEY J A C BRANCO | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-08-18 14:16 | 19000055368 | 290 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-07-15 10:00 | ETO-TELE 000624/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9072726 | ITAPIRATINS | 819022
ETO-TELE 00224/2026 | 2026 | Rele do religador em curto. | 2026-01-27 12:08 | 9001690022 | LD05010004 | 3 | 7929376022 | 190-17408409 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 12:08 | 19001269433 | 0 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-02-09 15:10 | ETO-TELE 000321/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9201747 | BABACULANDIA | 858418
ETO-TELE 00493/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7957018094 | LD02066094 | 3 | 7957018094 | 190-36898546 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-07 14:37 | 19002742767 | 71 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-27 17:30 | ETO-TELEGU 000150/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8639295 | PEIXE | 783049
ETO-TELE 00326/2026 | 2026 | Religador na classificação de G3, porém ativado para proteção G1, onde não permite mudança de ajuste para G3. Parecer da proteção: Necessário atualização da base do relé NOJA junto com o time SCADA, conferir o ajuste de proteção. Eng° Irlley Castelo Branco | 2024-12-30 09:11 | 7934696124 | AL01030124 | 3 | 7934696124 | 190-19975750 | COI | DELIO NUNES OSCAR | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 11:13 | 19002607647 | 195 | RELIGADOR DE REDE GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-04-27 14:41 | ETO-TELEAR 000059/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | AJUSTE DE PROTEÇÃO INCORRETO | SIM |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00519/2024 | Não | 9286302 | RIACHINHO | 816151
ETO-TELE 00514/2026 | 2026 | equipe053op01 fez o primeiro ataque no RL 7942706030 a tampa que da acesso ao rele esta emperrada, RL ta sem comunicação. | 2026-04-10 08:24 | 9000859030 | LD01095030 | 3 | 7942706030 | 190-17408961 | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-13 08:24 | 19002535863 | 130 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-04-22 10:18 | ETO-TELE 000458/2026 | EXECUTADA |  |  | ARMÁRIO DE CONTROLE |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9251880 | PIRAQUE | 806350
ETO-TELE 01078/2026 | 2026 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | 2026-08-10 15:50 | 7955666036 | AL02003036 | 1 | 7955666036 | 190-31853174 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS CANCELADA | 2027-09-14 15:50 | 19002744653 | 475 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-08-10 16:37 | [7 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8617391 | ALVORADA | 704763
ETO-TELE 00094/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 9000339151 | LD02059122 | 3 | 7900339151 | 190-17403386 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19000096167 | 3.482 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-02-25 17:25 | ETO-TELEPA 000090/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8862300 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | 848993
ETO-TELE 00144/2026 | 2026 | Aberto nota para verificar perda de automação na SE Fátima, quando falta CA | 2026-01-09 14:06 |  | 2FTM |  |  | 190-94 | COI | CASSIO GOMES BONFIM | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 14:06 | 19000257386 | 0 | SUBESTAÇÃO ELÉTRICA GIS | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-23 09:40 | ETO-TELEPA 000133/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8810782 | FATIMA | 729271
ETO-TELE 00165/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | 2026-01-09 14:29 | 7908195042 | AL02085042 | 3 | 7908195042 | 190-17421468 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-13 14:29 | 19002226143 | 123 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-09 17:30 | ETO-TELEGU 000019/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8677183 | CARIRI DO TOCANTINS | 694661
ETO-TELE 00539/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-10 09:05 | 7925722023 | AL02020023 | 1 | 7925722023 | 190-17421132 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 09:05 | 19002205355 | 2.659 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-18 17:30 | ETO-TELE 000569/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9108822 | COLINAS DO TOCANTINS | 777992
ETO-TELE 00786/2026 | 2026 |  | 2026-04-22 15:45 | 9000666072 | LD01010021 | 2 | 7900666072 | 190-17337706 | COI | ZELITO ALVES DELGADO | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-04-25 15:45 | 19001179572 | 1.707 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | 2026-06-16 16:25 |  |  |  |  | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8646903 | CONCEICAO DO TOCANTINS | 904088
ETO-TELE 01084/2026 | 2026 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | 2026-08-10 15:50 | 7948484047 | AL02033047 | 3 | 7948484047 | 190-49977934 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-09-14 15:50 | 19002676073 | 56 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO |  | ETO-TELEGU 000298/2026 | PROGRAMADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8653677 | FIGUEIROPOLIS | 691688
ETO-TELE 00580/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7900285090 | AL01053090 | 1 | 7900285090 | 190-23059379 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002725167 | 1.161 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-16 11:52 | ETO-TELE 000440/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9293058 | NAZARE | 869516
ETO-TELE 00856/2026 | 2026 | Verificar situação de equipamento by passado, falta comissionamento ??? | 2026-05-18 10:55 | 9000001032 | AL01008032 | 1 | 5843904032 | 190-27979871 | COI | MACKYS NASCIMENTO LIMA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-21 10:55 | 19002678884 | 3.423 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-06-10 11:28 | ETO-TELEGU 000178/2026 | EXECUTADA |  |  | REGULADOR DE TENSÃO |  | RELÉ REGULADOR DE TENSÃO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8569284 | ARAGUACU | 626265
ETO-TELE 00030/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7900543083 | LD01059122 | 2 | 7900543083 | 190-17512529 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002212249 | 1.953 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-23 11:22 | ETO-TELEPA 000029/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8899173 | APARECIDA DO RIO NEGRO | 831823
ETO-TELE 00249/2026 | 2026 | SEGUE SS DE RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO, EQUIPE 076OP01 FEZ PRIMEIRO ATAQUE NO MESMO. | 2026-02-02 21:35 | 7955686076 | AL01031076 | 3 | 7955686076 | 190-41785095 | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 21:35 | 19002753239 | 52 | RELIGADOR DE REDE GIS | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | 2026-03-06 14:58 | ETO-TELE 000347/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8746912 | DUERE | 689860
ETO-TELE 01009/2026 | 2026 | DISJUNTOR EM CURTO DO RL 7949315055, 055op01 fez reset voltou a comunicar porém perde a comunicação devido algum curto ou defeito no disjuntor de alimentação. | 2026-07-16 22:00 | 8808260055 | LD01434149 | 3 | 7949315055 | 190-21586057 | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-19 22:00 | 19002647072 | 36 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | ANOMALIA EM RELIGADOR | 2026-07-24 17:31 | ETO-TELEPA 000488/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8995650 | ARAGUACEMA | 647781
ETO-TELE 00102/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 10:54 | 7915026036 | AL01003036 | 3 | 7915026036 | 190-17419854 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 10:54 | 19002260199 | 274 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-13 08:37 | ETO-TELE 000026/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8621414 | ALVORADA | 704134
ETO-TELE 00472/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7900230155 | LD02105019 | 2 | 7900230155 | 190-17512750 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS CANCELADA | 2027-05-07 14:37 | 19002205158 | 1.003 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-08-19 11:32 | [7 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9129950 | PALMEIRANTE | 834706
ETO-TELE 00697/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7949704122 | AL10060122 | 3 | 7949704122 | 190-66312298 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002651851 | 1.124 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-04 17:32 | ETO-TELE 000493/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8871445 | PALMAS | 791767
ETO-TELE 00790/2026 | 2026 | Segue nota para verificar intermitência de comunicação nos religadores 7908301026 , 7911120026, 7947959026 , 7908692026, 7900594026 rural- Ponte Alta . Obs: equipamentos estão com intermitência na comunicação , perdem a comunicação quase todos ao mesmo tempo ! | 2026-04-23 16:50 | 7947959026 | LD03046026 | 1 | 7947959026 | 190-23030125 | COI | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-04-26 16:50 | 19002727158 | 5.353 | RELIGADOR DE REDE GIS | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA |  | ETO-TELEPA 000413/2026 | A REPROGRAMAR |  |  | RELIGADOR |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8814426 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | 864781
ETO-TELE 00576/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7935704004 | AL05103004 | 1 | 7935704004 | 190-17421387 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002260359 | 1.643 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-13 17:30 | ETO-TELE 000389/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9201955 | ARAGUAINA | 810765
ETO-TELE 00821/2026 | 2026 | foi feito primeiro ataque RL 7900722193 não retorno a comunicação. | 2026-05-06 10:42 | 9000721193 | PS01112193 | 2 | 7900722193 | 190-17407922 | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-09 10:50 | 19000021684 | 3.271 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-05-21 12:14 | ETO-TELEAR 000081/2026 | EXECUTADA |  |  | INSPEÇÃO VISUAL |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  | ETO-RD-AR 00809/2026 | Não | 9071636 | CAMPOS LINDOS | 967442
ETO-TELE 00044/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7931110122 | AL04097122 | 1 | 7931110122 | 190-26597068 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002607559 | 1.477 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-11 17:38 | ETO-TELEPA 000261/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8863867 | PALMAS | 793105
ETO-TELE 00089/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7908250250 | LD02072001 | 2 | 7908250250 | 190-17512720 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002207339 | 1.334 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-02-05 14:15 | ETO-TELEPA 000052/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8777986 | IPUEIRAS | 781957
ETO-TELE 00654/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7900511021 | LD02010021 | 1 | 7900511021 | 190-17512497 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002212022 | 1.331 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-03 13:42 | ETO-TELEGU 000154/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8604852 | PARANA | 817741
ETO-TELE 00661/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7925051094 | LD04040003 | 2 | 7925051094 | 190-17513179 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002205178 | 647 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-29 17:15 | ETO-TELEGU 000144/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8684972 | PEIXE | 735809
ETO-TELE 00706/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7902454122 | AL03097122 | 2 | 7902454122 | 190-17419978 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002203506 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-08 17:23 | ETO-TELEPA 000258/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8867300 | PALMAS | 793108
ETO-TELE 00876/2026 | 2026 | segue religador 7929658038 sem comunicçao feito primeiro ataque , sem sucesso obs. mesmo estar sinalizando falaha na bateria com led vermelho, na rdu de taguatinga | 2026-05-31 16:58 | 9001869038 | AL01078038 | 1 | 7929658038 | 190-17413588 | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-03 16:58 | 19001285879 | 0 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-06-24 17:31 | ETO-TELEGU 000226/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8624448 | TAGUATINGA | 996974
ETO-TELE 01015/2026 | 2026 | Olá, solicito ajuste no RL: Habilitar Unsolicited – Colocar como Forçado; Ajustar as bandas mortas do equipamento para os valores padrão; Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | 2026-07-20 11:01 | 7956777003 | AL04113003 | 2 | 7956777003 | 190-26412418 | MANUT | Lorrane Sousa Gonçalves | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-08-24 11:01 | 19002613420 | 999 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-28 09:12 | ETO-TELEGU 000264/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8703282 | GURUPI | 711413
ETO-TELE 00909/2026 | 2026 | Favor, realizar troca de bateria. | 2026-06-10 14:20 | 7900236054 | LD01062013 | 1 | 7900236054 | 190-17512882 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-07-15 14:20 | 19002295988 | 957 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-14 10:53 | ETO-TELEPA 000189/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8846917 | PUGMIL | 729961
ETO-TELE 01086/2026 | 2026 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | 2026-08-10 15:50 | 7925739016 | LD02010004 | 1 | 7925739016 | 190-17514265 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-09-14 15:50 | 19002260337 | 3.583 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO |  | ETO-TELEAR 000156/2026 | DESPACHADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9219514 | WANDERLANDIA | 818971
ETO-TELE 00004/2026 | 2026 | RL 7900654055 SEM COMUNICAÇÃO COM FREQUENCIA EQUIPE FEZ PRIMEIRO ATAQUE O MESMO VOLTA COMUNICAÇÃO POREM QUANDO PERDE C.A O MESMO PERDE A COMUNICAÇÃO IMPOSSIBILITANDO TRANSFERENCIA DA RDU DE ARAGUACEMA 055OP01 ESTEVE NO LOCAL | 2026-01-04 15:42 | 9000655055 | LD03022033 | 3 | 7900654055 | 190-17408899 | COI | Felipe Batista Ferrreira | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-07 15:42 | 19000118331 | 0 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-01-07 11:04 | ETO-TELE 000041/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9025467 | ARAGUACEMA | 659555
ETO-TELE 00536/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-10 09:05 | 7900490025 | LD02010153 | 1 | 7900490025 | 190-17512693 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 09:05 | 19002295953 | 2.799 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-08 14:45 | ETO-TELE 000547/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9152921 | ARAPOEMA | 714249
ETO-TELE 00554/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7931906018 | AL02065015 | 3 | 7931906018 | 190-17421377 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002210871 | 565 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-18 17:30 | ETO-TELE 000572/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9007625 | BOM JESUS DO TOCANTINS | 811981
ETO-TELE 00756/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7951634086 | LD05062013 | 2 | 7951634086 | 190-21280624 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002703296 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-01 07:30 | ETO-TELE 000586/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8917353 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | 648097
ETO-TELE 01000/2026 | 2026 | Foi aberto somente o chamado de comissionamento fizemos o comissionamento do mesmo só que a base está desatualizada, no escada está a base do noja rc 01, será necessário abrir o chamado de comissionamento e atualização de base do equipamento! | 2026-07-13 14:10 | 7908683122 | AL10059122 | 1 | 7908683122 | 190-17419851 | SCADA | Eveline Teixeira da Silva | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-08-17 14:10 | 19002295943 | 1.813 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-30 17:32 | ETO-TELEPA 000484/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8875809 | PALMAS | 795075
ETO-TELE 00931/2026 | 2026 | FEITO PRIMEIRO ATAQUE NO RL 7929383045 E NÃO RETORNOU A COMUNICAÇÃO. PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O MESMO | 2026-06-13 16:40 | 9000796045 | LD03014045 | 2 | 7929383045 | 190-17403366 | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-06-16 16:40 | 19001269814 | 301 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-15 14:31 |  |  |  |  | RELIGADOR |  | QUEIMADO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9389001 | AUGUSTINOPOLIS | 837928
ETO-TELE 00955/2026 | 2026 | PARECER DMSL: não foi regularizado a instalação do equipamento, nota repassada conforme alinhado com o supervisor. ____________________________________________ COCMS 26.03.26. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS AS PÇ EM ESTOQUE PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO. Solicitação de serviço para reposição de equipamentos furtados . COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização. COCMS: Equipamento substituido conforme solicitado. Gentileza comissionar. PARECER DA PROTEÇÃO: SEGUE NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO PARECER DMSL(23/09/2025): Feito a parte de comunicação, fechando enlace, configuração do rádio GE. Feito a medição de aterramento. Após uma inspeção, foi identificado que o regulador de tensão está instalado errado, carga está para o lado de fonte e fonte está do lado de carga. O certo é a fonte vim de almas, atualmente está vindo de natividade. Favor fazer a instalação correta. | 2025-07-18 11:01 |  | LD04002091 |  | 5856070091 | 190-55087821 | COI | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | BAIXA | SS REPASSADA | 2027-01-03 17:17 | 19002761168 | 0 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-COEP 00153/2025 | Não | 8717852 | ALMAS | 905857
ETO-TELE 00632/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7915037243 | LD02001037 | 3 | 7915037243 | 190-39861239 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002720257 | 66 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-08 15:45 | ETO-TELEGU 000196/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8734374 | GURUPI | 757588
ETO-TELE 00612/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7940259107 | LD02036052 | 3 | 7940259107 | 190-17513086 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002209015 | 109 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-20 14:02 | ETO-TELEGU 000120/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8618175 | SANDOLANDIA | 620216
ETO-TELE 00235/2026 | 2026 | boa noite, Segue SS para as devidas tratativas, religador 7951455001 perde comunicação quando falta CA favor substituir a bateria do mesmo | 2026-01-29 23:45 | 7951455001 | AL01057189 | 3 | 7951455001 | 190-25759996 | COI | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 23:45 | 19002668192 | 43 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-03-27 17:34 | ETO-TELE 000367/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | FALHA DE ALIMENTAÇÃO CA/CC | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8838456 | PORTO NACIONAL | 776138
ETO-TELE 00378/2026 | 2026 | RELIGADOR 7957920111 ESTÁ COM RELE APAGADO COM DEFEITO. | 2026-03-16 21:44 | 8800330153 | LD03020023 | 3 | 7957920111 | 190-24317137 | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-04-16 09:58 | 19002736363 | 232 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELÉ |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9091910 | PEQUIZEIRO | 729092
ETO-TELE 00782/2026 | 2026 | RELIGADOR BY PASSADO SEM COMUNICAÇÃO, REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO. | 2026-04-22 09:34 | 7921202014 | LD01025012 | 3 | 7921202014 | 190-52142048 | COI | ZENILSON MOREIRA SANTOS | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-04-25 09:34 | 19002676474 | 548 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-04-28 14:51 | [7 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8845554 | PIUM | 668309
ETO-TELE 00226/2026 | 2026 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7930429075 LD MIRANORTE ARAGUACEMA. NA OPORTUNIDADE ATUALIZAR VERSÃO DO RELE PARA VERSÃO ATUAL. AJUSTES DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. | 2026-01-27 13:16 | 9001239075 | LD02050008 | 3 | 7930429075 | 190-17410077 | COPO | CLEBSON ALVES DUARTE | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-03-28 13:16 | 19001265711 | 3.003 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-04-07 15:39 | ETO-TELE 000522/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8977199 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | 740381
ETO-TELE 00454/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7953610256 | LD03046026 | 3 | 7953610256 | 190-43820335 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS CANCELADA | 2027-05-07 14:37 | 19002706608 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-23 11:26 | [7 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8855553 | MATEIROS | 1068871
ETO-TELE 00616/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7943907052 | AL02085042 | 3 | 7943907052 | 190-17421347 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002260772 | 63 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-04 11:37 | ETO-TELEGU 000084/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8681502 | FORMOSO DO ARAGUAIA | 682457
ETO-TELE 00622/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7927711107 | LD02036052 | 1 | 7927711107 | 190-17512789 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002203807 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-07 11:28 | ETO-TELE 000489/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8627782 | SANDOLANDIA | 624068
ETO-TELE 00310/2026 | 2026 | PARECER DMSL: Fase C. Sentindo carga Chave faca não fechou, realizar substituição. DATA: 09/04/2026 SID 1756/2026 Equipe: Adeilton e Edicleber ___________________________________ PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30487776 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 09/03/2026. (POLOTOC) PARECER DA PROTEÇÃO: ESTUDO REALIZADO. OS AJUSTES ESTÃO DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Estagiário Rafael Pereira Marques ___________ RELIGADOR N° 7967181127 INSTALADO NA OBRA 0652400757 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 874476, 9275510 | 2026-01-23 09:25 | 6800580127 | LD01084002 | 3 | 7967181127 | 190-61399933 | COPC | Leonardo Sousa de Lima | ALTA | SS REPASSADA | 2026-06-15 14:14 | 19002819805 | 31 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | COMISSIONAMENTO | [5 empty] | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00027/2026 | Não | 9275509 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | 874475
ETO-TELE 01062/2026 | 2026 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | 2026-08-10 14:43 | 7955666036 | AL02003036 | 1 | 7955666036 | 190-31853174 | MANUT | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-09-14 14:43 | 19002744653 | 475 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-08-12 17:33 | ETO-TELEGU 000279/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8617391 | ALVORADA | 704763
ETO-TELE 00718/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7931629122 | AL09059122 | 2 | 7931629122 | 190-17421382 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002210672 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-01 07:30 | ETO-TELE 000586/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8874770 | PALMAS | 793898
ETO-TELE 00291/2026 | 2026 | RL 7942300004 FEITO PRIMEIRO ATAQUE, RETORNOU COMUNICAÇÃO POREM PERDE QUANDO FALTAA CA E QUANDO NORMALIZA CA TEM QUE ENVIAR EQUIPE NELE NOVAMENTE RL N/A DE TRANSFERENCIA PA COCALANDIA | 2026-02-16 05:32 | 9004519004 | LD03010004 | 3 | 7942300004 | 190-17413255 | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 05:32 | 19001355578 | 213 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | ANOMALIA EM RELIGADOR | 2026-03-09 09:26 | ETO-TELE 000352/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9181496 | ARAGUAINA | 755906
ETO-TELE 00773/2026 | 2026 | Foi realizado primeiro ataque e encontrado disjuntor desarmado. Foi feito o rearme e voltou a comunicação. Porém é necessario enviar equipe do DMSL varificar pois é recorrente esse desarme do disjuntor. OS: 107814766 | 2026-04-17 13:03 | 7925126060 | AL02054060 | 3 | 7925126060 | 190-29564292 | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-20 13:03 | 19002711427 | 88 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-04-27 17:30 | ETO-TELE 000494/2026 | EXECUTADA |  |  | ARMÁRIO DE CONTROLE |  | SOBRECARGA | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9153661 | NOVA OLINDA | 783936
ETO-TELE 00777/2026 | 2026 | Feito primeiro ataque no RL 7924612052 e não voltou a comunicação devido esta fechando curto no circuito interno do mesmo | 2026-04-18 18:45 | 7924612052 | LD02036052 | 3 | 7924612052 | 190-17512832 | DEOP | Glauk Henrique Miranda Cardoso | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-21 18:45 | 19002205291 | 1.044 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-04-27 17:30 | ETO-TELEGU 000077/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | OUTROS | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8668542 | FORMOSO DO ARAGUAIA | 642254
ETO-TELE 00439/2026 | 2026 | ATUALIZAR A BASE DO RELÉ JUNTO AO SCADA, ALTERAR TAMBÉM OS AJUSTES DE PROTEÇÃO. | 2026-04-02 14:52 | 7923616017 | AL02017017 | 1 | 7923616017 | 190-17421349 | COPO | IRLLEY J A C BRANCO | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-06-01 14:52 | 19002295930 | 12 | RELIGADOR DE REDE GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-07-03 11:56 | ETO-TELEPA 000426/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | RELÉ DE PROTEÇÃO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8910134 | BARROLANDIA | 749587
ETO-TELE 00896/2026 | 2026 | PARECER DCMD: Serviço realizado , substituição da parte ativa do RELIGADOR 7943790134 - Favor realizar comissionamento | 2026-06-10 10:28 | 9000313134 | LD02109039 | 3 | 7943790134 | 190-17407446 | MANUT | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | ALTA | SS PENDENTE | 2026-08-09 10:28 | 19002535990 | 0 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9405003 | ESPERANTINA | 777483
ETO-TELE 01043/2026 | 2026 | Religador sem comunicação apos primeiro ataque não retornou. | 2026-08-01 08:30 | 9004987001 | AL01072001 | 2 | 7927601001 | 190-17338316 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-04 08:30 | 19001270753 | 0 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-08-13 12:33 | ETO-TELEPA 000503/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8813270 | PORTO NACIONAL | 783120
ETO-TELE 00062/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7900045001 | AL02072001 | 1 | 7900045001 | 190-45778660 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002813256 | 2.069 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-23 14:45 | ETO-TELEPA 000040/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8815526 | PORTO NACIONAL | 783803
ETO-TELE 00982/2026 | 2026 | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR VERIFICAÇÃO DO RL 7955832052 EQUIPAMENTO DE INTEELIGAÇÃO O MESMO ESTA SEM COMUNICAÇÃO ...FOI REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE COM EQUIPE SINERGIA DE FORMOSO EO EQUIPAMENTO NÃO VOLTOU | 2026-07-04 18:46 | 7955832052 | LD01035052 | 1 | 7955832052 | 190-43091071 | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-07 18:46 | 19002742884 | 162 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-07-29 13:58 | ETO-TELEGU 000252/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | OUTROS | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8712965 | FORMOSO DO ARAGUAIA | 625463
ETO-TELE 00276/2026 | 2026 | Realizar coleta do historico do log de eventos do RL 7900414025, Ramal Garimpinho em Arapoema. Coletar dados com registros apartir do dia 05/02/2026. Priozar a coletar, pois no dia 06/02/2026 houve um acidente falta com a comunidade, e os registros são necessarios para compor o laudo de analise do acidente. Os dados deverão ser enviados para a area de proteção do sistema, aos cuidados de Clebson Duarte e Irlley José. | 2026-02-06 17:03 | 9000460025 | LD02010153 | 3 | 7900414025 | 190-17337877 | COPO | CLEBSON ALVES DUARTE | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-07 17:03 | 19000026186 | 291 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-02-22 14:17 | ETO-TELE 000331/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9153066 | ARAPOEMA | 714202
ETO-TELE 00212/2026 | 2026 | senhores favor enviar equipe para verificar religador 7913668072 e religador 7900666072 os mesmo aceitou comando remoto de abertura , porem de fechamento nao fechou remotamente , apenas manual com equipe , feito primeiro ataque sem sucesso . na LD conceiçao a parana | 2026-01-21 13:39 | 9000666072 | LD01010021 | 2 | 7900666072 | 190-17337706 | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 13:39 | 19001179572 | 1.707 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-30 14:37 | ETO-TELEGU 000032/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8646903 | CONCEICAO DO TOCANTINS | 904088
ETO-TELE 00717/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7931614122 | AL09060122 | 1 | 7931614122 | 190-17421236 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002208180 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-10 11:21 | ETO-TELEPA 000316/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8872914 | PALMAS | 791792
ETO-TELE 00962/2026 | 2026 | PARECER COEP: Equipamento em operação no SCADA, se for necessário , favor especificar peça e modelo para substituição Tanque do RLG 7936038076 queimado, favor substituir o mesmo. NS do tanque: 0320118112616 | 2026-03-02 15:56 | 7936038076 | LD02040003 | 3 | 7936038076 | 190-17512614 | MANUT | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-02 15:47 | 19002208898 | 17 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-07-08 13:39 | ETO-TELEGU 000246/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-COEP 00044/2026 | Não | 8742101 | DUERE | 666106
ETO-TELE 01092/2026 | 2026 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | 2026-08-10 15:50 | 7949644098 | LD01005098 | 3 | 7949644098 | 190-33304551 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-09-14 15:50 | 19002777113 | 176 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9301719 | ANANAS | 809975
ETO-TELE 00917/2026 | 2026 | Favor, realizar troca de bateria. | 2026-06-10 14:20 | 7910140070 | LD02424015 | 3 | 7910140070 | 190-17513081 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-07-15 14:20 | 19002223867 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-07 17:32 | ETO-TELEPA 000430/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8943697 | RIO SONO | 863822
ETO-TELE 00441/2026 | 2026 | Não tem antena mapeada para este equipamento. | 2026-04-02 14:37 | 7942481096 | LD03046026 | 3 | 7942481096 | 190-27477350 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS CANCELADA | 2027-05-07 14:37 | 19002678795 | 135 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-20 11:07 | ETO-TELEPA 000354/2026 | CANCELADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8763173 | PINDORAMA DO TOCANTINS | 888431
ETO-TELE 00462/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7922995039 | AL03109039 | 3 | 7922995039 | 190-17421496 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-05-07 14:37 | 19002203207 | 710 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9355539 | ARAGUATINS | 811927
ETO-TELE 00807/2026 | 2026 | DCMD 28/04/2026 - Foi realizado a melhoria de aterramento e manutenção em todas as chaves conforme solicitado. PARECER DMSL: Realizar manutenção em todas as chaves do RT 5836764032 , entrada , saída e baypass. Fazer melhoria na malha de aterramento. Foi Constatado Falha no Regulador de tensão 5836764032 fase B PARECER COEP: Favor, realizar atendimento conforme alinhado com Julio. | 2025-07-21 12:41 | 9036764032 | LD01003036 | 3 | 5836764032 | 190-32303800 | COI | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-01 17:38 | 19002682486 | 465 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-05-20 09:55 | ETO-TELEGU 000134/2026 | EXECUTADA |  |  | REGULADOR DE TENSÃO |  | RELÉ REGULADOR DE TENSÃO | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-TELE 00836/2025 | Não | 8568702 | ARAGUACU | 627388
ETO-TELE 00207/2026 | 2026 | SEGUE SS DE RELIGADOR INTERMITENTE, OS MESMO FOI FEITO PRIMEIRO ATAQUE PELA EQUIPE 002FT01, FAVOR VERIFICAR. | 2026-01-21 10:01 | 7900018016 | LD02010004 | 2 | 7900018016 | 190-17512520 | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 10:01 | 19002223846 | 174 | RELIGADOR DE REDE GIS | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | 2026-05-11 17:30 | ETO-TELE 000554/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9243358 | WANDERLANDIA | 834945
ETO-TELE 00435/2026 | 2026 | segue ss de religador n. 7927312010 com defeito com falta de comunicacao com centro de operacão foi feito o primeiro ataque com equipe local e mesmo assim o equipamento não voltou a comunicação favor agilizar o atendimento devido ser equipamento de linha que normalmaente é usado para manobras em linha e transferencia de cargas chave de referencia 7927312010 endereço rural do Lajeado | 2026-03-30 21:40 | 7927312010 | LD03059122 | 2 | 7927312010 | 190-17512734 | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-02 21:40 | 19002295967 | 791 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-04-27 16:20 | ETO-TELE 000526/2026 | EXECUTADA |  |  | FORA DE SERVIÇO |  | OUTROS | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8910320 | LAJEADO | 800224
ETO-TELE 00471/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7913348136 | LD02010153 | 2 | 7913348136 | 190-17512898 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-05-07 14:37 | 19002205070 | 183 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9166611 | PAU D'ARCO | 680682
ETO-TELE 00703/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7938136007 | AL02048007 | 3 | 7938136007 | 190-17421721 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002210557 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-24 17:33 | ETO-TELEPA 000392/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8942148 | MIRACEMA DO TOCANTINS | 786447
ETO-TELE 01016/2026 | 2026 | Olá, solicito ajuste no RL: Habilitar Unsolicited – Colocar como Forçado; Ajustar as bandas mortas do equipamento para os valores padrão; Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | 2026-07-20 11:04 | 7934079003 | AL02040003 | 1 | 7934079003 | 190-25330386 | MANUT | Lorrane Sousa Gonçalves | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-08-24 11:04 | 19002619726 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-28 11:30 | ETO-TELEGU 000260/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8703106 | GURUPI | 709480
ETO-TELE 00184/2026 | 2026 | Segue nota para verificar falha de comunicação RL 7900032086 - Rural- Marianópolis . obs: foi feito primeiro ataque porem o mesmo esta com painel elétrico em curto . | 2026-01-14 08:18 | 7900032086 | LD01025012 | 3 | 7900032086 | 190-17512707 | COI | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-17 08:18 | 19002295961 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-02-03 09:18 | ETO-TELEPA 000068/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | FALHA DE ALIMENTAÇÃO CA/CC | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8916032 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | 644734
ETO-TELE 00972/2026 | 2026 | PARECER COEP: PROBLEMA IDENTIFICADO É NA PARTE ATIVA? OU NO RELIGADOR? FAVOR VERIFICAR SE EQUIPAMENTO ESTÁ EM OPERAÇÃO NO SCADA, OU SE É NECESSARIO APENAS A MELHORIA DE ATERRAMENTO PARECER DMSL: Serviço Executado: _ indentificado o problema na parte ativa será necessário fazer a substituição da mesmo, feito a medição do aterramento. Preciso substituir para raio da fase c. Equipamento ficou em operação?: _NAO Pendência: _Sim Bateria(s) substituída(s)? _Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):_ Equipe: _Benvindo e kaique ---------------------------------------------------------------------------------- RL com defeito no rele, fica só reiniciando ficou By passado OS atendimento primeiro ataque 106530226 | 2026-02-15 20:35 | 7921202014 | LD01025012 | 3 | 7921202014 | EQP-7921202014 | COI | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-07-11 10:15 | 19001187643 | 548 | RELIGADOR | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  | ETO-RD-PA 00109/2026 | Não
ETO-TELE 00315/2026 | 2026 | REP. XAMBIOÁ | 2026-02-24 14:23 |  | REP.XAMBIOA |  |  | REPETIDORA XAMBIOÁ | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-03-31 14:23 | 19000248429 | 0 | LOC INSTAL REPETIDORA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-03-03 17:37 | ETO-TELEAR 000005/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não
ETO-TELE 00450/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7944239196 | LD02059122 | 3 | 7944239196 | 190-17513990 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-07 14:37 | 19002212529 | 113 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-17 11:07 | ETO-TELEPA 000364/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8859926 | LAGOA DO TOCANTINS | 876051
ETO-TELE 00594/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7930264015 | LD02424015 | 1 | 7930264015 | 190-17512908 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002207674 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-30 17:30 | ETO-TELE 000502/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8982315 | PEDRO AFONSO | 811962
ETO-TELE 00711/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7905502059 | AL07099059 | 1 | 7905502059 | 190-17421487 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002204909 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-03 10:18 | ETO-TELEPA 000337/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8856048 | PALMAS | 793682
ETO-TELE 00285/2026 | 2026 | Segue nota para envia equipe verificar falha de comunicação e automação do RL-7900543083 feito primeiro ataque com equipe local 083op01 sem sucesso identificada falha na comunicação do rádio no equipamento. | 2026-02-10 15:14 | 7900543083 | LD01059122 | 2 | 7900543083 | 190-17512529 | COI | SAMUEL PINTO GOMES | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-02-13 15:14 | 19002212249 | 1.953 | RELIGADOR DE REDE GIS | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | 2026-02-18 14:34 |  |  |  |  | RELIGADOR |  | INEXISTENTE | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8899173 | APARECIDA DO RIO NEGRO | 831823
ETO-TELE 00789/2026 | 2026 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO. | 2026-04-23 16:00 | 7900654055 | LD03022033 | 3 | 7900654055 | 190-42012534 | COI | ZENILSON MOREIRA SANTOS | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-26 16:00 | 19002674373 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-05-21 16:40 | ETO-TELEPA 000296/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9025467 | ARAGUACEMA | 659555
ETO-TELE 00314/2026 | 2026 | REP. ARAGUAIANA | 2026-02-24 14:21 |  | REP.ARAGUAINA |  |  | REPETIDORA ARAGUAÍNA | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-03-31 14:21 | 19000248419 | 0 | LOC INSTAL REPETIDORA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-03-02 17:35 | ETO-TELEAR 000006/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não
ETO-TELE 00538/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-10 09:05 | 7925719023 | AL01020023 | 3 | 7925719023 | 190-17421755 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 09:05 | 19002220231 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-18 09:33 | ETO-TELE 000570/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9108676 | COLINAS DO TOCANTINS | 777990
ETO-TELE 00779/2026 | 2026 | Segue nota , para implantar sistema para monitoramento e contingenciamento na repetidora de Araguaçu . Obs: Sistema Grafana . | 2026-04-19 09:28 |  | REP.ARAGUAÇU |  |  | REPETIDORA ARAGUAÇU | COI | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-22 09:28 | 19000248476 | 0 | LOC INSTAL REPETIDORA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | 2026-07-31 17:30 | ETO-TELEGU 000248/2026 | EXECUTADA |  |  | SISTEMA ELÉTRICO |  | FALHA DE COMUNICAÇÃO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não
ETO-TELE 00858/2026 | 2026 | Religador 7900032086 esta desarmando dj de alimentação. | 2026-05-19 07:56 | 8800674086 | LD01025012 | 3 | 7900032086 | 190-17413948 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-22 07:56 | 19000126747 | 13 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-05-21 15:57 | ETO-TELE 000566/2026 | EXECUTADA |  |  | ARMÁRIO DE CONTROLE |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8916032 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | 644734
ETO-TELE 00424/2026 | 2026 | Religador sem comunicação apos primeiro ataque não retornou. | 2026-03-29 16:57 | 6800025193 | PS01112193 | 3 | 7955886193 | 190-40144693 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-01 16:57 | 19002730781 | 77 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-03-31 17:30 | ETO-TELE 000376/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9082195 | CAMPOS LINDOS | 978301
ETO-TELE 00690/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7910063075 | LD02050008 | 3 | 7910063075 | 190-33579766 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002777109 | 94 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-01 07:30 | ETO-TELE 000586/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8980764 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | 730810
ETO-TELE 00433/2026 | 2026 | PARECER DMSL: *Segue feedback* *Equipamento:* RLG 7927413001 *RELÉ TAVRIDA *Data:* 16/04/2026 *SID:* 1817/2026 *Serviço executado:* Placa de alimentação do equipamento com defeito, VERIFICAR SE É POSSIVEL substituir o equipamento completo. *Equipamento ficou em operação?*_Não *Pendência:*_Sim *Bateria(s) substituída(s)?*_Nao *Equipe:* Benvindo e Kaique ------------------------------------------------------------------------------------------------- Religador 7927413001 sem comunicação foi realizado primeiro ataque porem a comunicação não retornou. Favor enviar equipe para devidas trattivas | 2026-03-30 17:01 | 9004985001 | LD01072001 | 2 | 7927413001 | 190-17408527 | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-04-26 10:17 | 19001268212 | 203 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELÉ |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8828052 | PORTO NACIONAL | 787930
ETO-TELE 00932/2026 | 2026 | Segue SS de religador 7902098003 sem comunicação. Foi realizado o primeiro ataque porem o mesmo não retornou a comunicação. | 2026-06-15 12:10 | 9002494003 | AL01041003 | 2 | 7902098003 | 190-17404139 | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-18 12:10 | 19000076840 | 131 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-08-11 17:30 | ETO-TELEGU 000237/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8711395 | GURUPI | 712012
ETO-TELE 00073/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7908690013 | AL02062013 | 3 | 7908690013 | 190-17421712 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002213174 | 1.965 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-08 10:53 | ETO-TELE 000406/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8872581 | PARAISO DO TOCANTINS | 731017
ETO-TELE 00090/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7900198151 | LD02059122 | 3 | 7900198151 | 190-17514238 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002261153 | 2.01 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-02-25 11:31 | ETO-TELEPA 000091/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8863457 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | 854571
ETO-TELE 00163/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | 2026-01-09 14:29 | 7900280041 | LD03040003 | 2 | 7900280041 | 190-17514239 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-13 14:29 | 19002295933 | 7 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-09 17:30 | ETO-TELEGU 000019/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8771845 | CRIXÁS DO TOCANTINS | 727448
ETO-TELE 00256/2026 | 2026 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7910063075 LD MIRANORTE ARAGUACEMA. NA OPORTUNIDADE ATUALIZAR VERSÃO DO RELE. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | 2026-02-03 15:30 | 9010063075 | LD02050008 | 3 | 7910063075 | 190-17410057 | COPO | CLEBSON ALVES DUARTE | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-04 15:30 | 19000118454 | 94 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-03-17 17:56 | ETO-TELEPA 000093/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8980764 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | 730810
ETO-TELE 00866/2026 | 2026 | Boa tarde favor enviar equipe do DMSL para substituir modulo após equipe fazer primeiro ataque e identifcar o mesmo com defeito. Feito contato o Reinaldo | 2026-05-25 16:58 | 9000532077 | LD03105019 | 2 | 7924895077 | 190-17409748 | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-28 16:58 | 19001244069 | 483 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | 2026-07-13 17:47 | ETO-TELEAR 000123/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9123794 | GOIATINS | 918985
ETO-TELE 00124/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 10:54 | 7936793032 | AL01098118 | 1 | 7936793032 | 190-17421756 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 10:54 | 19002260465 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-13 08:44 | ETO-TELE 000029/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8564174 | ARAGUACU | 652609
ETO-TELE 00470/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7936134193 | PS01112193 | 2 | 7936134193 | 190-17592884 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-05-07 14:37 | 19002260800 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9101989 | CAMPOS LINDOS | 979100
ETO-TELE 00571/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7925880056 | LD03010004 | 2 | 7925880056 | 190-17513156 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002203869 | 682 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-11 10:16 | ETO-TELEAR 000071/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9222044 | CARMOLANDIA | 787611
ETO-TELE 00164/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | 2026-01-09 14:29 | 7902097003 | AL04040003 | 1 | 7902097003 | 190-17421583 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-13 14:29 | 19002206791 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-09 17:30 | ETO-TELEGU 000019/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8702752 | GURUPI | 709613
ETO-TELE 00518/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-10 09:05 | 7900403078 | LD03038009 | 3 | 7900403078 | 190-17513075 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 09:05 | 19002206676 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-20 17:30 | ETO-TELE 000574/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9069760 | ITACAJA | 855074
ETO-TELE 00885/2026 | 2026 | Parecer da Proteção: Comissionar regulador, planilha com informações em anexo. Ajustes disponíveis no APP da proteção. Estagiário Rafael Pereira Marques. OBRA 0502500639 REGULADOR TOPOLOGIA 5863050038 COORDENADA 995867,8622255 POSTE 1081293 LAUDO EM ANEXO ----------------------------------------------------------------------------------- PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30548888 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 09/06/2026. | 2026-05-13 08:58 | 9020790038 | LD01414027 | 2 | 9020790038 | 190-1081293 | COPC | Rafael Rodrigues Paiva Araujo | ALTA | SS PENDENTE | 2026-08-01 16:51 | 19001227777 | 34 | POSTE RD GIS | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  | ETO-PROT 00112/2026 | Não | 8622255 | TAGUATINGA | 995867 | N1
ETO-TELE 00260/2026 | 2026 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7901184075 LD MIRANORTE ARAGUACEMA. NA OPORTUNIDADE ATUALIZAR VERSÃO DO RELE PARA VERSÃO ATUAL. AJUSTES DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. | 2026-02-04 09:10 | 9001181075 | LD02050008 | 3 | 7901184075 | 190-17410059 | COPO | CLEBSON ALVES DUARTE | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-05 09:10 | 19000116890 | 306 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-04-08 15:21 | ETO-TELE 000515/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8976793 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | 708031
ETO-TELE 00695/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7950310122 | AL10060122 | 3 | 7950310122 | 190-66312352 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002651852 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-04 10:45 | ETO-TELEPA 000257/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8870171 | PALMAS | 791766
ETO-TELE 00203/2026 | 2026 | PARECER DA PROTEÇÃO: ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7955790094 AL 01 SE PEIXE. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | 2026-01-19 17:33 | 3100036094 | AL01067094 | 3 | 7955790094 | 190-33471898 | COPO | CLEBSON ALVES DUARTE | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-03-20 17:33 | 19002744568 | 131 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-03-20 11:26 | ETO-TELEGU 000052/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8667887 | PEIXE | 767886
ETO-TELE 00505/2026 | 2026 | Foi feito primeiro ataque e a equipe repassou que o dusjuntor estava desarmado. Foi feito rearme do disjuntor e voltou a comunicção, porém é recorrente esse desarme. Enviar equipe para verificar situação. | 2026-04-06 12:56 | 7958549025 | LD01054060 | 3 | 7958549025 | 190-52112436 | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 12:56 | 19002770869 | 6 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-05-08 14:47 | ETO-TELE 000549/2026 | EXECUTADA |  |  | ARMÁRIO DE CONTROLE |  | SOBRECARGA | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9154007 | ARAPOEMA | 744584
ETO-TELE 00952/2026 | 2026 | DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RELIGADOR. AJUSTES DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ESTAGIÁRIO RAFAEL P MARQUES. ______ •RELIGADOR OBRA 0502500627, CODIGO TOPOLOGIA 7964751038; COORDENADAS: 345934,8630354 ISO 22 998662,8626462 laudo em anexo ------------------- PARECER DMSL: Chamado de Desenvolvimento 30559732 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 29/06/2026. POLO DIANÓPOLIS. | 2026-05-07 15:35 | 3355260038 | LD01414027 | 3 |  | 190-66458256 | COPC | Rafael Rodrigues Paiva Araujo | ALTA | SS PENDENTE | 2026-08-24 14:34 | 19002832175 | 0 | POSTE RD GIS | COMISSIONAMENTO |  | ETO-TELEGU 000295/2026 | PROGRAMADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00101/2026 | Não | 8626472 | TAGUATINGA | 998650 | N4 | SI1
ETO-TELE 00191/2026 | 2026 | Realizar substituição de bateria do RLG 7901151022. PARECER DMSL: Equipe ENECOL esteve no equipamento para realizar substituição de bateria, porém, constataram que o trafo auxiliar do RLG 7901151022 havia sido furtado. Solicito a instalação do novo trafo auxiliar e em seguida peço que o equipamento seja colocado em operação com o apoio do COS. Caso a pendência já tenha sido sanada, encerrar a nota. DCMD : FOI INSTALADO O TRAFO DIA 06/02 | 2026-01-15 17:11 | 7901151022 | LD05010004 | 2 | 7901151022 | 190-17513071 | MANUT | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | PROGRAMAVEL | SS CANCELADA | 2027-03-30 21:28 | 19002296001 | 411 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-02-24 16:26 | [7 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9194020 | BABACULANDIA | 831996
ETO-TELE 00133/2026 | 2026 | Religador sem comunicação apos primeiro ataque não retornou. | 2026-01-07 09:44 | 309059122 | AL11059122 | 2 | 7956939122 | 190-22346142 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-01-10 09:44 | 19002737843 | 563 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-03-13 12:09 |  |  |  |  | RELÉ |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8875675 | PALMAS | 795027
ETO-TELE 00743/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7927312010 | LD03059122 | 2 | 7927312010 | 190-17512734 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002295967 | 791 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-01 07:30 | ETO-TELE 000586/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8910320 | LAJEADO | 800224
ETO-TELE 01089/2026 | 2026 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | 2026-08-10 15:50 | 7930908109 | LD03005098 | 1 | 7930908109 | 190-17512995 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-09-14 15:50 | 19002260345 | 221 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9290965 | ANGICO | 840289
ETO-TELE 00797/2026 | 2026 | ATUALIZAR AJUSTES DO RT 5866894016, DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO ESTAGIÁRIO RAFAEL P MARQUES | 2026-04-24 10:51 | 320035016 | LD02010004 | 3 | 320035016 | 190-120144 | COEP | Rafael Pereira Marques | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-06-23 10:51 | 19000592147 | 1 | POSTE RD GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-07-07 16:52 | ETO-TELEAR 000084/2026 | EXECUTADA |  |  | OUTROS |  | DESNIVELADO (A) | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9216227 | WANDERLANDIA | 814840 | U3 | S3
ETO-TELE 00382/2026 | 2026 | Atualizar base do Religador 7900888055 com a Proteção 27 (Subtensão). Estagiário Rafael P Marques ************************** | 2026-03-17 15:30 | 9000888055 | LD02050008 | 3 | 7900888055 | 190-17410063 | COEP | Rafael Pereira Marques | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-05-16 15:30 | 19001233803 | 0 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-03-26 10:45 | ETO-TELEPA 000144/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8987759 | ARAGUACEMA | 669391
ETO-TELE 00292/2026 | 2026 | PARECER DMSL: Data: 10/03/2026,Serviço Executado: Foi substituído o relé do equipamento, o mesmo estava danificado. Trocado o DPS, o mesmo estava queimado devido ao tanque estar furado. O equipamento ficou em bypass. Equipamento ficou em operação? Não Pendência? Sim, substituir a parte ativa com cordão umbilical.Equipe: Carliel e João Vitor SEGUE SS PARA REGULARIZAR AUTOMAÇÃO DO RL 7953610256 NA INTERLIGAÇÃO COM A COELBA (CHAPADA DA MANGABEIRA) - EQUIPE INFOMOU CURTO INTERNO NO GABINETE DJ AC NÃO FECHA | 2026-02-16 05:43 | 8800246256 | LD03046026 | 3 | 7953610256 | 190-43820334 | COI | DIONES COSTA SILVA | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-03-21 16:09 | 19002706214 | 5 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8855553 | MATEIROS | 1068871
ETO-TELE 00644/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7902098003 | AL01041003 | 1 | 7902098003 | 190-17421250 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002215031 | 131 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-13 17:28 | ETO-TELEGU 000105/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8711395 | GURUPI | 712012
ETO-TELE 00825/2026 | 2026 | favor verificar religador 7908203091 foi feito primeiro ataque encontrado disjuntor desligado ja aconteceu algumas vezes, e mesmo perde comunicação | 2026-05-07 09:49 | 9008203091 | LD06002091 | 3 | 7908203091 | 190-17408285 | COI | ZELITO ALVES DELGADO | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-05-10 09:49 | 19000138438 | 123 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | ANOMALIA EM RELIGADOR | 2026-05-11 15:10 |  |  |  |  | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8725519 | ALMAS | 914621
ETO-TELE 00080/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7908249152 | LD02072001 | 3 | 7908249152 | 190-17512853 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002206576 | 234 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-02-05 17:31 | ETO-TELEPA 000051/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8737798 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | 805385
ETO-TELE 00166/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | 2026-01-09 14:29 | 7925096042 | AL01085042 | 1 | 7925096042 | 190-17419856 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-13 14:29 | 19002205754 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-09 17:30 | ETO-TELEGU 000019/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8685931 | CARIRI DO TOCANTINS | 700110
ETO-TELE 00639/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7933992003 | AL04244003 | 1 | 7933992003 | 190-28872902 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002679811 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-12 14:53 | ETO-TELEGU 000098/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8703723 | GURUPI | 707708
ETO-TELE 01107/2026 | 2026 | 13/08/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO FOI TROCADO A PEÇA , CONFIRMAMOS COM O LEONARDO DE ARAGUAÍNA , LAUDO EM ANEXO , FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO PARECER COEP: PROBLEMA NO ENVIO COCM'S CONTROLE ENVIADO FOI O NOJA , DEVIDO A FALTA DO MODELO NA SS (GRAVE) PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS* *Nº DO EQUIPAMENTO:* 7929376022 *DATA DA MANUTENÇÃO:* 02/04/2026 *SID:* 1677/2026 *DESCRIÇÃO:* Trocar controle completo *PENDÊNCIA:* Sim. *DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* Não *BATERIA SUBSTITUÍDA?:* Não *EQUIPE:* Adeilton e Edicleber __________________________________________________________ POR GENTILEZA ATENDER SOLICITAÇÃO PRIMEIRO ATAQUE IDENTIFICOU QUE RELE ESTA EM CURTO NOTA ABERTA 224/2026 FOI BAIXADA POREM NÃO FOI CORRIGIDO PROBLEMA EM CAMPO. | 2026-03-25 14:38 | 9001690022 | LD05010004 | 3 | 7929376022 | 190-17408409 |  | GERCILIO PEDROZA JUNIOR | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-08-16 17:31 | 19001269433 | 0 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  | ETO-TELE 00409/2026 | Não | 9201747 | BABACULANDIA | 858418
ETO-TELE 01049/2026 | 2026 | Segue SS para repor regulador de tensão fase C danificado apos furto. | 2026-08-05 23:41 | 9004968001 | AL06072001 | 2 | 5823916001 | 190-15803271 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | ALTA | SS PENDENTE | 2026-10-04 23:41 | 19002317774 | 314 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO |  | ETO-TELEPA 000498/2026 | DESPACHADA |  |  | EQUIPAMENTO |  | RELÉ REGULADOR DE TENSÃO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8811083 | PORTO NACIONAL | 784564
ETO-TELE 00303/2026 | 2026 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7929763027 AL A1 SE PONTE ALTA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | 2026-02-20 08:47 | AL01070027 | AL01070027 | 2 | 7929763027 | 190-27323092 | COPO | CLEBSON ALVES DUARTE | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-21 08:47 | 19002810720 | 1.609 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-03-06 16:41 | ETO-TELE 000344/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | FALTANDO | SIM |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8658621 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | 991723
ETO-TELE 01110/2026 | 2026 | Segue nota para verificar falha sinalização status religador 7905320122 - rdu- Palmas . Equipamento está fechado em campo porem está sinalizando aberto . | 2026-08-16 13:43 | 7905320122 | AL06060122 | 2 | 7905320122 | 190-17421383 | COI | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-08-19 13:43 | 19002214325 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8875822 | PALMAS | 790866
ETO-TELE 00443/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7929534082 | LD02424015 | 3 | 7929534082 | 190-17513985 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-07 14:37 | 19002209850 | 1.066 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-16 17:30 | ETO-TELEPA 000372/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8928082 | LIZARDA | 954104
ETO-TELE 01056/2026 | 2026 | Bom dia, Segue SS para as devidas tratativas, SE Palmeirópolis perde automação quando falta CA nos DJ 404R / 204R e 7900713029 impossibilitando manobra remota de transferência, favor deslocar equipe DMSL verificar esta anomalia. | 2026-08-09 10:16 |  | 2PLM |  | RL404 | 190-103545 | COI | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-08-12 10:16 | 19002465824 | 0 | RELIGADOR 34,5 KV GIS | AVISO DE ANOMALIA | [5 empty] | RELIGADOR |  | CIRCUITO DE COMANDO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | -390 | PALMEIROPOLIS | -29886
ETO-TELE 00060/2026 | 2026 | Aberto na equipe errada | 2026-01-06 09:51 | 7937520122 | AL06060122 | 3 | 7937520122 | 190-17421470 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS CANCELADA | 2027-02-10 09:51 | 19002210012 | 339 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-29 10:18 | [7 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8878016 | PALMAS | 790244
ETO-TELE 00957/2026 | 2026 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO | 2026-06-26 20:09 | 9000688026 | LD02059122 | 3 | 7927661026 | 190-17403389 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-29 20:09 | 19001269200 | 296 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-02-04 16:37 | ETO-TELEPA 000059/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8839412 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | 861966
ETO-TELE 00529/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-10 09:05 | 7934678004 | AL02010004 |  | 7934678004 | 190-17421602 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 09:05 | 19002210361 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-20 17:30 | ETO-TELE 000473/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9204245 | ARAGUAINA | 807132
ETO-TELE 00592/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7925733015 | LD01414015 | 3 | 7925733015 | 190-17514263 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002260336 | 365 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-30 17:30 | ETO-TELE 000503/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8984037 | PEDRO AFONSO | 813445
ETO-TELE 00641/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7902099003 | AL02113003 | 1 | 7902099003 | 190-17419976 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002219987 | 2.182 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-28 11:29 | ETO-TELEGU 000083/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8702130 | GURUPI | 711822
ETO-TELE 01076/2026 | 2026 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | 2026-08-10 15:50 | 7928246076 | LD02040003 | 2 | 7928246076 | 190-17514004 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-09-14 15:50 | 19002204924 | 474 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO |  | ETO-TELEGU 000304/2026 | PROGRAMADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8713596 | DUERE | 697333
ETO-TELE 00066/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7910140070 | LD02065015 | 3 | 7910140070 | 190-17513081 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002223867 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-07 17:32 | ETO-TELEPA 000430/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8943697 | RIO SONO | 863822
ETO-TELE 00040/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7900356059 | AL01099059 | 1 | 7900356059 | 190-17421750 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002223856 | 9.213 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-15 17:33 | ETO-TELE 000006/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8855954 | PALMAS | 792959
ETO-TELE 00242/2026 | 2026 | FEITO primeiro ataque no religador 7942731193, o mesmo se encontra sem comunicação | 2026-01-31 11:31 | 9000732193 | PS01112193 | 2 | 7942731193 | 190-17407930 | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-02-03 11:31 | 19002498569 | 3.167 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-02-03 14:11 |  |  |  |  | RELIGADOR |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9102000 | CAMPOS LINDOS | 979032
ETO-TELE 00476/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7928757019 | LD01105019 | 2 | 7928757019 | 190-17514000 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-07 14:37 | 19002209862 | 448 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-19 11:39 | ETO-TELEAR 000077/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9185688 | FILADELFIA | 879019
ETO-TELE 00574/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7930262058 | LD03010004 | 3 | 7930262058 | 190-17512633 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002210161 | 233 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-15 09:41 | ETO-TELE 000431/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9215870 | SANTA FE DO ARAGUAIA | 738872
ETO-TELE 00267/2026 | 2026 | SEGUE SS DE RELIGADOR COM ATUAÇÃO INDEVIDA , O MESMO ABRIU E NÃO ACEITAVA COMANDO REMOTO, EQUIPE TEVE QUE IR NO LOCAL E FAZER UM RESET NO MESMO, SEGUE IMAGEM ANEXADA. PARECER DA PROTEÇÃO: NECESSÁRIO CORRIGIR A CALIBRAÇÃO DE TENSÃO E CORRENTE DEVIDO TROCA DO EQUIPAMENTO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. | 2026-02-03 19:38 | 7901830094 | LD04040003 | 3 | 7901830094 | 190-17514240 | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 15:05 | 19002223724 | 206 | RELIGADOR DE REDE GIS | ANOMALIA EM RELIGADOR | 2026-03-20 16:43 | ETO-TELE 000345/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | ABERTURA INDEVIDA DA PROTEÇÃO | SIM |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-TELE 00259/2026 | Não | 8675493 | PEIXE | 752295
ETO-TELE 00662/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7940275094 | LD04040003 | 3 | 7940275094 | 190-17514246 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002209308 | 120 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-24 17:32 | ETO-TELEGU 000076/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8660648 | PEIXE | 747564
ETO-TELE 00738/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7925563149 | LD01434149 | 3 | 7925563149 | 190-17513158 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002223292 | 1.606 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-01 07:30 | ETO-TELE 000586/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8986329 | CASEARA | 633773
ETO-TELE 01002/2026 | 2026 | 03/08/2026 PARECER DMSL: FOI CONFIRMADO PELO VONES DO DCMD QUE O EQUIPAMENTO AINDA NÃO FOI SUBSTITUÍDO. FAVOR, APÓS SUBSTITUIÇÃO, REPASSAR A NOTA PARA A PROTEÇÃO PARA REVISAR OS AJUSTES, POIS TRATA-SE DE ALTERAÇÃO DO MODELO DO EQUIPAMENTO. 13/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO REMANEJADO FAVOR FAZER O COMISSIONAMENTO RELIGADOR N° 7908196047 REMANEJADO NA OBRA 0402401150 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 698485, 8657287 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO GURUPI, RL APENAS REMANEJADO DA REDE VELHA PARA REDE NOVA, EQUIPAMENTO COOPER, SE MANTEVE O MESMO NÚMERO DE ATIVO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. PARECER DMSL: Constatado curto-circuito no tanque do religador, impedindo as operações de abertura e fechamento do equipamento. Solicita-se a substituição completa do religador, incluindo tanque e unidade de controle. | 2025-09-29 15:15 | 8859726047 | AL02033047 | 3 | 7908196047 | 190-19172792 | COPC | Leonardo Sousa de Lima | ALTA | SS REPASSADA | 2026-10-02 16:54 | 19000282287 | 111 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  | ETO-PROT 00286/2025 | Não | 8657287 | FIGUEIROPOLIS | 698485
ETO-TELE 00070/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7900061092 | LD01059122 | 2 | 7900061092 | 190-17512884 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002260855 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-03-04 11:25 | ETO-TELEPA 000103/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8893663 | NOVO ACORDO | 856532
ETO-TELE 00663/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7900696029 | AL01061029 | 3 | 7900696029 | 190-33519687 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002786454 | 251 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-29 10:56 | ETO-TELEGU 000135/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8555955 | PALMEIROPOLIS | 781471
ETO-TELE 00819/2026 | 2026 | verificar RT 5863887001 esta travando, ja realizado primeiro ataque, porem trava constantemente | 2026-05-04 17:51 | 310098001 | AL01057189 | 3 | 5863887001 | 190-36485057 | COI | MACKYS NASCIMENTO LIMA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-07 17:51 | 19002803203 | 35 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | 2026-05-19 17:30 | ETO-TELE 000607/2026 | EXECUTADA |  |  | REGULADOR DE TENSÃO |  | RELÉ REGULADOR DE TENSÃO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8850006 | PORTO NACIONAL | 771817
ETO-TELE 01112/2026 | 2026 | Equipe foi 07/08/2026 e foi apontada a pedencia fazer conexão da malhar de aterramento ******* Parecer do COCM Malhar de Aterramento Recuperada e Atendida pela Ordem de Serviço DLP-MLPA02 131/2026 | 2026-08-11 10:10 | 7909577092 | LD01059122 | 2 | 7909577092 | 190-17512718 | SCADA | Eveline Teixeira da Silva | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-09-23 17:24 | 19002295963 | 2.007 | RELIGADOR DE REDE GIS | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | [7 empty] | OUTROS | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-RD-PA 00523/2026 | Não | 8896369 | NOVO ACORDO | 863365
ETO-TELE 00019/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7908256086 | LD04062013 | 2 | 7908256086 | 190-17512782 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002261293 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-15 16:35 | ETO-TELEPA 000271/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8919870 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | 662428
ETO-TELE 00053/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7902931001 | AL06072001 | 2 | 7902931001 | 190-28872894 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002679810 | 1.885 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-21 14:50 | ETO-TELEPA 000042/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8812616 | PORTO NACIONAL | 784237
ETO-TELE 00313/2026 | 2026 | APOS EQUIPE DMSL IR PARA A TROCA DO RELE FOI CONSTATADO : EQUIPAMENTO ESTA NORMAL EM PR2ISA ABRIR CHAMADO NO SCADA PARA ATUALIZAR A BASE- SS ANTIGA 1437/2025 | 2025-12-15 09:08 |  | LD03050008 |  | 7921040031 | 190-17514124 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-03-03 09:08 | 19002214531 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-02-11 09:29 | ETO-TELE 000384/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8965141 | RIO DOS BOIS | 770359
ETO-TELE 00709/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7905363122 | AL08097122 | 2 | 7905363122 | 190-17419963 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002295958 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-26 17:30 | ETO-TELEPA 000320/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8870056 | PALMAS | 791682
ETO-TELE 00924/2026 | 2026 | SEGUE SS PARA REGULARIZAR FALTA DE COMUNICAÇÃO DO RELIGADOR 7925713040 | 2026-06-10 15:10 | 9001284040 | LD03010004 | 3 | 7925713040 | 190-17413249 | COI | DIONES COSTA SILVA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-13 15:10 | 19001240587 | 1.102 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-07-17 11:01 | ETO-TELE 000625/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9243192 | ARAGOMINAS | 753963
ETO-TELE 00321/2026 | 2026 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7957126085 LD PARAISO A DIVINOPOLIS. IMPLEMENTAÇÃO DE PROTEÇÃO DE SUBTENSÃO (27) AJUSTES NO APP DA PROTEÇÃO | 2026-02-26 13:08 | 8800932085 | LD04062013 | 2 | 7957126085 | 190-48432152 | COPO | CLEBSON ALVES DUARTE | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-27 13:08 | 19002739004 | 1.529 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-07-02 16:08 | ETO-TELEPA 000417/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8893131 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | 720258
ETO-TELE 00665/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7926241200 | LD02010021 | 2 | 7926241200 | 190-17512852 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002208430 | 504 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-29 11:17 | ETO-TELEGU 000136/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8587470 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | 796868
ETO-TELE 00735/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7900663086 | LD03414149 | 3 | 7900663086 | 190-17512684 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002295951 | 667 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-01 07:30 | ETO-TELE 000586/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8917108 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | 643347
ETO-TELE 00890/2026 | 2026 | segue ss religador 7960798037 feito primerio ataque sem sucesso , obs religador ficou bay passado em campo. | 2026-06-05 01:48 | 6810117037 | LD02001037 | 3 | 7960798037 | 190-35666756 | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-08 01:48 | 19002804162 | 40 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-19 12:02 | ETO-TELEGU 000193/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8756824 | ALIANCA DO TOCANTINS | 746267
ETO-TELE 00106/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 10:54 | 7913659027 | LD01414027 | 1 | 7913659027 | 190-17512975 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 10:54 | 19002295997 | 770 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-29 10:24 | ETO-TELE 000056/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8658591 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | 991717
ETO-TELE 00834/2026 | 2026 | feito o primeiro ataque e dijuntor esta em curto enviar equipe para recuperar religador que esta sem comunicao 033po01 | 2026-05-10 09:14 | 7925107033 | LD04038009 | 2 | 7925107033 | 190-17512756 | COI | CLEIBER DA SILVA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-13 09:14 | 19002213287 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-06-24 15:56 | ETO-TELE 000599/2026 | EXECUTADA |  |  | DEFEITO MECANICO |  | CURTO CIRCUITO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9033118 | COLMEIA | 747070
ETO-TELE 00899/2026 | 2026 | Favor, realizar troca de bateria. | 2026-06-10 14:20 | 7834814098 | LD01005098 | 3 | 7834814098 | 190-25708178 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-07-15 14:20 | 19002607667 | 150 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-25 17:30 | ETO-TELE 000602/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9301777 | ANANAS | 810014
ETO-TELE 00085/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7900014152 | LD02072001 | 3 | 7900014152 | 190-17512739 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002225753 | 769 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-22 17:27 | ETO-TELEPA 000045/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8733593 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | 835132
ETO-TELE 00949/2026 | 2026 | SEGUE NOTA PARA VERIFICAR FALHA NO COMANDO DO RELIGADOR 7931220060 NA RDU DE NOVA OLINDA - O MESMO AO EXECUTAR O COMANDO DE FECHAR ELE FECHA EM CAMPO E NÃO SINALIZA FECHADO NO SCADA - APOS FECHADO O MESMO NÃO ACEITA O COMANDO DE ABRIR REMOTO SOMENTE LOCAL EQUIPE 060OP01 ESTEVE NO LOCAL. | 2026-06-23 04:50 | 7931220060 | AL02054060 | 2 | 7931220060 | 190-17421614 | COI | DIONES COSTA SILVA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-26 04:50 | 19002260551 | 1.477 | RELIGADOR DE REDE GIS | ANOMALIA EM RELIGADOR | 2026-06-26 11:43 | ETO-TELEAR 000116/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | COMANDO DE RELIGAMENTO COM FALHA | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9155021 | NOVA OLINDA | 783916
ETO-TELE 00202/2026 | 2026 | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAR COMUNICAÇÃO DE RL 7927396052 TRECHO DE INTERLIGAÇÃO LD DE FORMOSO/COBRAPE, A EQUIPE DEOP SINERGIA DE FORMOSO 052OP10 JA FEZ PRIMEIRO ATAQUE POREM O EQUIPAMENTO NÃO VOLTOU. | 2026-01-19 15:43 | 7927396052 | LD03036052 | 3 | 7927396052 | 190-17512947 | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-01-22 15:43 | 19002203189 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-03-02 21:15 |  |  |  |  | RELIGADOR |  | DISPLAY COM FALHA | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8723117 | FORMOSO DO ARAGUAIA | 645740
ETO-TELE 00086/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7919265012 | LD01025012 | 2 | 7919265012 | 190-17512892 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002295991 | 789 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-02-10 11:21 | ETO-TELE 000418/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8833257 | CRISTALANDIA | 680018
ETO-TELE 00617/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7928242097 | LD01003036 | 3 | 7928242097 | 190-17513999 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002210311 | 123 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-19 10:04 | ETO-TELEGU 000115/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8608268 | TALISMA | 685160
ETO-TELE 00961/2026 | 2026 | PARECER COEP: Equipamento em operação no Scada, além de não especificar o defeito, ainda não especificou marca e modelo para substituição Solicitação de serviço para substituição de parte ativa de RL [7955520116] danificada conforme imagens anexadas. | 2025-07-11 10:40 | 3333967116 | LD04002091 | 3 | 7955520116 | 190-36481923 | COI | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-02 15:44 | 19002744575 | 0 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-07-08 07:59 | ETO-TELEGU 000245/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-COEP 00149/2025 | Não | 8713185 | CHAPADA DA NATIVIDADE | 854311
ETO-TELE 01057/2026 | 2026 | Religador sem comunicação, apos primeiro ataque não retornou as comunicação. | 2026-08-09 12:08 | 8813381004 | AL04040004 | 2 | 7909594004 | 190-17338199 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-08-12 12:08 | 19000009592 | 2.773 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO |  | ETO-TELEAR 000157/2026 | DESPACHADA |  |  | ARMÁRIO DE CONTROLE |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9207527 | ARAGUAINA | 810163
ETO-TELE 01115/2026 | 2026 | ATUALIZAR BASE JUNTO AO TIME SCADA E ATUALZIAR O AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO. | 2026-08-20 08:32 | 9004972271 | AL03101271 | 3 | 7922502271 | 190-17337393 | COPO | IRLLEY J A C BRANCO | ALTA | SS PENDENTE | 2026-10-19 08:32 | 19001234671 | 606 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | [5 empty] | RELÉ |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8867406 | PORTO NACIONAL | 778169
ETO-TELE 00081/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7900367152 | LD02072001 | 3 | 7900367152 | 190-17512710 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002204744 | 176 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-22 10:36 | ETO-TELEPA 000046/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8732075 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | 814656
ETO-TELE 00174/2026 | 2026 | Realizar manutenção na repetidora Colinas, levar corebox. | 2026-01-09 15:51 |  | REP.COLINAS |  |  | REPETIDORA COLINAS | MANUT | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-13 15:51 | 19001297210 | 0 | LOC INSTAL REPETIDORA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-17 17:30 | ETO-TELEAR 000097/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não
ETO-TELE 00680/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7927396052 | LD03036052 | 3 | 7927396052 | 190-17512947 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002203189 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-08-13 17:29 | ETO-TELEGU 000230/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8723117 | FORMOSO DO ARAGUAIA | 645740
ETO-TELE 00871/2026 | 2026 | Segue nota para verificar coordenação ajuste entre reguladores 5863887001 e 5854782001 - Ramal Zé Martins - Porto Nacional . Obs: mesmo durante a noite com reclamação dos clientes de tensão baixa este regulador 5854782001 na maioria das vezes sinaliza tap negativos mandando baixar tensão , porém regulador 5854782001 fica em tap próximo a zero indicando tensão normal ! Outra observação, esse regulador 5854782001 indica que a fase B está com demanda elevada o dobro da fase A . | 2026-05-27 23:05 | 310098001 | AL01057189 | 3 | 5863887001 | 190-60974879 | COI | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | BAIXA | SS REPASSADA | 2026-11-23 23:10 | 19002819635 | 35 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE | [5 empty] | EQUIPAMENTO |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8850006 | PORTO NACIONAL | 771817
ETO-TELE 00966/2026 | 2026 | PARECER COEP: QUAL O MODELO DA PLACA OU CÓDIGO DO MATERIAL? EXISTE DIFERENÇA DE MODELO OU POTÊNCIA? favor verificar RL 7947203070, sem comunicaçao, feito 1° ataque pela equipe 070OP01 e nao retornou a comunicaçao , linformaçao no Scada de bateria. PARECER DMSL: Foi feito análise técnica, a placa do equipamento está queimada nessesario subistituir o equipamento completo -Carliel e Benvindo-05/02 | 2025-11-23 21:48 | 8800157070 | LD02065015 | 3 | 7947203070 | 190-68154393 | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-07-11 10:13 | 19002641084 | 1.776 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-TELE 01381/2025 | Não | 8950905 | RIO SONO | 851948
ETO-TELE 01105/2026 | 2026 | RL 7902702257 PROBLEMA NA COMUNICAÇÃO MESMO QUANDO PERDE C.A PEDER A COMUNICAÇÃO INSTANTANEA . FAVOR VERIFICAR E DAR DEVIDAS TRATATIVAS..... | 2026-08-13 13:22 | 9002702257 | LD03046026 | 3 | 7902702257 | 190-17412742 | COI | Felipe Batista Ferrreira | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-08-16 13:22 | 19001231622 | 690 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELÉ |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8873862 | SAO FELIX DO TOCANTINS | 977733
ETO-TELE 00091/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7900651085 | LD04062013 | 2 | 7900651085 | 190-17512881 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002259110 | 163 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-10 08:29 | ETO-TELEPA 000344/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8898258 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | 714341
ETO-TELE 00327/2026 | 2026 | Senhores favor verifica rl 7925325007 nao para de subir alarme aberto o mesmo ficou desativado comunicaçao devido isso . favor verificar | 2026-03-01 00:07 | 9000078007 | AL01048007 | 2 | 7925325007 | 190-17413639 | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 00:07 | 19001235572 | 0 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | ANOMALIA EM RELIGADOR | 2026-04-15 17:56 | ETO-TELE 000461/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8941753 | MIRACEMA DO TOCANTINS | 785549
ETO-TELE 01102/2026 | 2026 | Segue nota para verificar falha em comandos via supervisório e constantes travamento no regulador de tensão 5844630060 - rural- Nova Olinda . Foi executado comandos no relé via supervisório, porém sem sucesso , em campo o equipamento está com a fase B travada no -16 . Obs: equipamento ficou fora de operação bay passado , favor agilizar atendimento ! | 2026-08-12 11:31 | 9001931060 | AL01054060 | 3 | 5844630060 | 190-29126245 | COI | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-08-15 11:31 | 19002680096 | 726 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | REGULADOR DE TENSÃO |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9144437 | NOVA OLINDA | 792803
ETO-TELE 01012/2026 | 2026 | Olá, solicito ajuste no RL: Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A; Ponto 26 (Fator de Potência): Ajustar para apenas Classe 0; Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | 2026-07-20 10:56 | 7937109003 | AL04113003 | 2 | 7937109003 | 190-17421259 | MANUT | Lorrane Sousa Gonçalves | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-08-24 10:56 | 19002204959 | 3.159 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-28 17:29 | ETO-TELEGU 000259/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8703856 | GURUPI | 711652
ETO-TELE 00254/2026 | 2026 | PARECER DMSL: 31/03/2026 Serviço Executado: realizado a medição da malha de aterramento e vistoria do equipamento. Equipamento ficou em operação?: Não Possui nobreak: Sim Possui antena: Sim Possui rádio:Não Pendência: * Abaixar o controle rua * ¿Abaixar as 3 células do banco regulador de tensão, pois além de dificultar o trabalho da equipe no momento dos ensaios elétricos não oferece segurança. Equipe: Benvindo e Kaique ------------------------------------------------------------------------------------------------------- PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5860621001 AL 01 SE LUZIMANGUES INDUSTRIAL. NECESSARIO CONFERIR MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR N° 5860621001 INSTALADO NA OBRA 0202300494 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 752965, 8877090 PARECER DMSL: Feedback Equip. Especiais RT 5860621001 RELÉ RUA Data: 22/08/2025 Serviço Executado: realizado a medição da malha de aterramento e vistoria do equipamento. Equipamento ficou em operação?: Não Possui nobreak: Sim Possui antena: Sim Possui rádio:Não Pendência: 1 - abaixar os 3 tanques 2 - abaixar o controle 3 - instalar aterramento para o FC e carcaça 4 - Aterrar o controle 5 - cabos de conexão das buchas estão muito próximos podendo ocasionar curto 6 - Distância de segurança entre as buchas e as chaves é inadequada. 7 - Não contém cabo da antena 8 - Não contém rádio 9 - Não contém os conectores para confecção dos cabos 10 - Não contém placa de topologia nem numeração pintada no poste para identificação do equipamento Equipe: Ana Maria e Ellisfran | 2025-07-04 14:13 | 9026789001 | AL01102271 | 2 | 5860621001 | 190-35910322 | COPC | Leonardo Sousa de Lima | ALTA | SS REPASSADA | 2026-05-30 09:48 | 19002788887 | 104 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | COMISSIONAMENTO | [5 empty] | REGULADOR DE TENSÃO |  |  | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00215/2025 | Não | 8877090 | PORTO NACIONAL | 752964
ETO-TELE 00509/2026 | 2026 | RELIGADOR 7959680004 SEM COMNICAÇÃO, REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO. | 2026-04-06 16:03 | 7959680004 | AL06010004 | 1 | 7959680004 | 190-42064228 | COI | ZENILSON MOREIRA SANTOS | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-04-11 13:38 | 19002799482 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9205420 | ARAGUAINA | 806599
ETO-TELE 00714/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7931601122 | AL09059122 | 1 | 7931601122 | 190-17421630 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002204447 | 2.844 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-10 12:17 | ETO-TELEPA 000318/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8874814 | PALMAS | 794013
ETO-TELE 00129/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 10:54 | 7915025186 | LD02003036 | 3 | 7915025186 | 190-17512749 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 10:54 | 19002295971 | 154 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-12 10:13 | ETO-TELE 000017/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8613441 | JAU DO TOCANTINS | 757473
ETO-TELE 00161/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | 2026-01-09 14:29 | 7908199076 | LD02040003 | 3 | 7908199076 | 190-56268589 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-13 14:29 | 19002763452 | 142 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-09 17:30 | ETO-TELEGU 000019/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8718138 | DUERE | 694432
ETO-TELE 00204/2026 | 2026 | POR GENTILEZA REALIZAR MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO O MESMO ASSIM QUE PERDE CA PERDA A COMUNICAÇÃO QUASE DE IMEDIATO | 2026-01-20 08:30 | 9000227104 | LD01065015 | 3 | 7900308104 | 190-17404155 |  | GERCILIO PEDROZA JUNIOR | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 08:30 | 19000060730 | 2.843 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | 2026-01-22 10:06 | ETO-TELE 000050/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9028573 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | 858342
ETO-TELE 00586/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7964716048 | LD02038009 | 1 | 7964716048 | 190-29963580 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002679992 | 1.725 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-14 11:24 | ETO-TELE 000560/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9009246 | FORTALEZA DO TABOCAO | 775682
ETO-TELE 00245/2026 | 2026 | Falha de comunicação e faseamento incorreto. Melhores informações falar com Karoline 63 9214-4282 | 2026-02-02 10:18 | 7908253086 | LD05062013 | 2 | 7908253086 | 190-17512783 | COI | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-03 10:18 | 19002261028 | 174 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-02-25 15:37 | ETO-TELEPA 000089/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8919693 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | 662357
ETO-TELE 00796/2026 | 2026 | ATUALIZAR AJUSTES DO RT 5855063080, DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ESTAGIÁRIO RAFAEL P MARQUES. | 2026-04-24 10:45 | 9029377080 | LD02010004 | 2 | 5855063080 | 190-52099428 | COEP | Rafael Pereira Marques | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-06-23 10:45 | 19002794492 | 2.982 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-05-06 14:35 | ETO-TELE 000543/2026 | EXECUTADA |  |  | REGULADOR DE TENSÃO |  | COMUTAÇÃO INDEVIDA | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9245329 | DARCINOPOLIS | 852067
ETO-TELE 00501/2026 | 2026 | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO SEM COMUNICAÇÃO NA RDU DE FIGUEIROPOLIS JA FOI REALIZADO 3 ATAQUES CONSECUTIVOS, EQUIPAMENTO VOLTA A COMUNICAÇÃO E LOGO PERDE A COMUNICAÇÃO A EQUIPE JA FEZ AÇÕES COM DMSL E JA ESTÃO CIENTE DO PROBLEMA QUE INCIDE O EQUIPAMENTO | 2026-04-05 20:20 | 7961515047 | AL01033047 | 3 | 7961515047 | 190-36259505 | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-08 20:20 | 19002788865 | 917 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-04-23 17:31 | ETO-TELEGU 000074/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | FECHADURA COM DEFEITO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8657994 | FIGUEIROPOLIS | 698996
ETO-TELE 00870/2026 | 2026 | Segue nota para verificar falha de comunicação regulador 5863887001 - Ramal Zé Martins - Porto Nacional . Feito reset sem sucesso ! | 2026-05-27 22:45 | 310098001 | AL01057189 | 3 | 5863887001 | 190-60974879 | COI | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-05-30 22:45 | 19002819635 | 35 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-10 15:48 |  |  |  |  | EQUIPAMENTO |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8850006 | PORTO NACIONAL | 771817
ETO-TELE 00158/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | 2026-01-09 14:29 | 7913668072 | LD01010021 | 2 | 7913668072 | 190-17512967 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-13 14:29 | 19002260287 | 234 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-09 17:30 | ETO-TELEGU 000019/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8647191 | CONCEICAO DO TOCANTINS | 904147
ETO-TELE 00342/2026 | 2026 | Senhores, rl 7908308006 feirto primeiro ataque com equipe de Lajeado, rl nao retornou a comunicaçao favor verificar o mesmo esta com B bateria fraca | 2026-03-04 08:51 | 7908308006 | LD05050008 | 3 | 7908308006 | 190-17512795 | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-07 08:51 | 19002260308 | 141 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-03-25 08:33 | ETO-TELEPA 000148/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8931122 | TOCANTINIA | 789367
ETO-TELE 00281/2026 | 2026 | PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES RELIZADOS E DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. REGULADOR JÁ ESTÁ NO SCADA DEVIDO A UMA DEMANDA URGENTE, MAS AINDA SÃO NECESSÁRIAS AS INFORMAÇÕES DE COMUNICAÇÃO. ESTAGIÁRIO RAFAEL MARQUES _____________________________________________________ REGULADOR N° 5857855056 INSTALADO NA OBRA 0602400687 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 800643, 8255486 | 2026-01-23 09:28 | 3300050030 | LD01095030 | 3 | 5857855056 | 190-40952896 | COPC | Leonardo Sousa de Lima | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-10 08:40 | 19002813850 | 566 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | COMISSIONAMENTO | 2026-02-20 17:30 | ETO-TELEAR 000003/2026 | EXECUTADA |  |  | REGULADOR DE TENSÃO |  |  | SIM |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00028/2026 | Não | 9255490 | PIRAQUE | 800643
ETO-TELE 00123/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 10:54 | 7915028003 | AL01040003 | 3 | 7915028003 | 190-17421360 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 10:54 | 19002203704 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-29 10:58 | ETO-TELE 000060/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8702732 | GURUPI | 710695
ETO-TELE 00469/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7900535058 | LD03010004 | 3 | 7900535058 | 190-17513181 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-05-07 14:37 | 19002259282 | 501 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9212030 | SANTA FE DO ARAGUAIA | 750473
ETO-TELE 00992/2026 | 2026 | Fazer medição de aterramento - Criticidade: Muito Alta - Alimentador: AL 1 SE LUZIMANGUES | 2026-07-09 16:09 | 9005013001 | AL01102271 | 2 | 5836448001 | 190-30272761 | MANUT | Regina Victória de Lucena Pero | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-08-13 16:09 | 19002680172 | 150 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-27 17:30 | ETO-TELE 000638/2026 | EXECUTADA |  |  | ATERRAMENTO |  |  | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8872760 | PORTO NACIONAL | 754291
ETO-TELE 00179/2026 | 2026 | DJ COM DISPLEI APAGADO E SEM COMUNICAÇÃO. | 2026-01-11 23:52 |  | 2CNT |  | RL424 | 190-19872720 | COI | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-01-15 15:02 | 19002323341 | 0 | RELIGADOR 34,5 KV GIS | AVISO DE ANOMALIA | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não
ETO-TELE 00137/2026 | 2026 | Asegue ss de equipamento com problema na automacão foi feito o primeiro ataque e o mesmo não retornou a comunicacão favor fazer a correcão do mesmo para que fique disponivel para o COI chave de referencia 7931608059 | 2026-01-08 07:32 | 9007738059 | AL08099059 | 2 | 7931608059 | 190-17407404 | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 07:32 | 19001276971 | 0 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-01-22 11:27 | ETO-TELEPA 000047/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8854562 | PALMAS | 796503
ETO-TELE 00414/2026 | 2026 | Parecer DMSL:chamado de desenvolvimento 30508348 criado favor, programar o comissionamento a partir do dia 02/04/2026. Polo MIRACEMA DO TOCANTINS ----------------------------------------------------------------- PARECER DA PROTEÇÃO: Ajustes finalizados, planilha com as informações em anexo. Ajustes detalhados disponíveis no APP da Proteção. Estagiário Rafael Pereira Marques. ************************************* RELIGADOR N° 7963253008 INSTALADO NA OBRA 0202200726 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 764595, 8944794 | 2026-03-23 08:15 | 2900612008 | LD01050008 | 2 | 7963253008 | 190-66724602 | COPC | Leonardo Sousa de Lima | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-05-25 15:01 | 19002832849 | 50 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | CLUSTER | 2026-04-23 12:13 | ETO-TELEPA 000212/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00072/2026 | Não | 8944794 | MIRANORTE | 764593
ETO-TELE 00219/2026 | 2026 | Favor enviar equipe pra verificar o rele do regulador de tensão 5800366016, pois o mesmo está com falha no rele. | 2026-01-24 17:52 |  | LD02010004 |  | 5800366016 | 190-31363456 | COI | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-01-27 17:52 | 19002682934 | 0 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-03 16:23 |  |  |  |  | REGULADOR DE TENSÃO |  | RELÉ REGULADOR DE TENSÃO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9241712 | WANDERLANDIA | 834683
ETO-TELE 00445/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7933724257 | LD03046026 | 3 | 7933724257 | 190-17512991 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-07 14:37 | 19002207520 | 43 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-11 17:30 | ETO-TELEPA 000355/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8872297 | SAO FELIX DO TOCANTINS | 975681
ETO-TELE 00685/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7926252094 | LD01066094 | 1 | 7926252094 | 190-17513986 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002203741 | 347 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-29 11:32 | ETO-TELEGU 000142/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8664532 | PEIXE | 782364
ETO-TELE 01075/2026 | 2026 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | 2026-08-10 15:50 | 7924620047 | AL01033047 | 3 | 7924620047 | 190-17421462 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-09-14 15:50 | 19002220150 | 214 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO |  | ETO-TELEGU 000300/2026 | PROGRAMADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8656174 | FIGUEIROPOLIS | 699259
ETO-TELE 00337/2026 | 2026 | Realizar substituição da fonte ou da placa fonte do RLG 7925871077. | 2026-03-02 14:10 | 7925871077 | LD03105019 | 2 | 7925871077 | 190-17512510 | MANUT | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-04-06 14:10 | 19002205254 | 2.868 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-03-12 11:30 | ETO-TELEAR 000011/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9145475 | GOIATINS | 905716
ETO-TELE 00559/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7925731057 | LD03010004 | 1 | 7925731057 | 190-17512950 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002205879 | 3.254 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-05 13:49 | ETO-TELE 000535/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9205176 | ARAGUAINA | 793344
ETO-TELE 00629/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7940258139 | LD02036052 | 3 | 7940258139 | 190-17512942 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002209466 | 897 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-07 17:22 | ETO-TELEGU 000088/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8646936 | SANDOLANDIA | 636233
ETO-TELE 00655/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7900388094 | LD01066094 | 2 | 7900388094 | 190-17512817 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002209328 | 1.787 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-03 07:45 | ETO-TELEGU 000158/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8670130 | PEIXE | 791356
ETO-TELE 01041/2026 | 2026 | Por genitleza enviar equipe no RT 5855063080, operacionalmente normal para COI, mas temos reclamações e Hemera do Clientes mostrando tensão baixa, envolvaver proteção no atendimento | 2026-07-31 10:30 | 9029377080 | LD02010004 | 2 | 5855063080 | 190-29487097 | COI | MACKYS NASCIMENTO LIMA | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-08-03 10:30 | 19002711812 | 2.982 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-11 18:28 |  |  |  |  | REDE PRIMÁRIA PODA DE ÁRVORE |  | RELÉ REGULADOR DE TENSÃO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9245329 | DARCINOPOLIS | 852067
ETO-TELE 01104/2026 | 2026 | Religador fechado no SCADA/ADMS e aberto em campo. | 2026-08-13 09:19 | 7924115034 | LD02020023 | 2 | 7924115034 | 190-17512850 | DEOP | Mateus Henrique Campos | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-08-16 09:19 | 19002213257 | 1.412 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | [5 empty] | RELÉ |  | CHAVE DE COMANDO REMOTO COM DEFEITO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9056525 | PRESIDENTE KENNEDY | 774121
ETO-TELE 00220/2026 | 2026 | ATUALIZAR A BASE DO RELÉ E CORRIGIR OS AJUSTES QUE SAIRÁ DE ALARME PARA PROTEÇÃO. | 2026-01-26 07:55 | 8857203122 | AL11059122 | 2 | 7956903122 | 190-28327616 | COPO | IRLLEY J A C BRANCO | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-03-27 07:55 | 19002736902 | 1.77 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-04-22 17:28 | ETO-TELE 000466/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8873502 | PALMAS | 795745
ETO-TELE 00331/2026 | 2026 | SUBSTITUIR DISPLAY QUEIMADO NO RELIGADOR 7963661046 ORIGO II, E TOCAR DISJUNTORES DE ALIMNETAÇÃO E DR. ATENDIDO PELA OS 99- 106631722. 046OP01 984566872 | 2026-03-02 08:34 | 7963661046 | LD01056046 | 1 | 7963661046 | 190-53434838 | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-05 08:34 | 19002823822 | 1 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-03-16 16:09 | ETO-TELE 000357/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | DISPLAY COM FALHA | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8830255 | NOVA ROSALANDIA | 728313
ETO-TELE 00162/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | 2026-01-09 14:29 | 7915036003 | LD04040003 | 3 | 7915036003 | 190-17512969 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-13 14:29 | 19002220349 | 107 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-09 17:30 | ETO-TELEGU 000019/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8695318 | GURUPI | 720816
ETO-TELE 00800/2026 | 2026 | Regulador de tensão não aceitando comando remoto. | 2026-04-25 14:45 | 9032450001 | AL03072001 | 3 | 5847496001 | 190-26107626 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-28 14:45 | 19002705549 | 269 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | 2026-04-27 17:00 | ETO-TELE 000523/2026 | EXECUTADA |  |  | OUTROS |  | RELÉ REGULADOR DE TENSÃO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8817965 | PORTO NACIONAL | 804887
ETO-TELE 00430/2026 | 2026 | Atualizar ajustes do RL 7946687086, disponíveis no APP da Proteção Estagiário Rafael P Marques | 2026-03-30 15:41 | 8822365086 | LD03414149 | 3 | 7946687086 | 190-30283774 | COEP | Rafael Pereira Marques | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-05-29 15:41 | 19002622045 | 108 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-04-29 17:30 | ETO-TELEPA 000222/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8927851 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | 626004
ETO-TELE 00552/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7903565004 | AL04010004 | 1 | 7903565004 | 190-17421493 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002213826 | 3.003 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-14 17:30 | ETO-TELE 000393/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9205474 | ARAGUAINA | 806871
ETO-TELE 00602/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7922965090 | LD03005098 | 2 | 7922965090 | 190-17514134 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002206814 | 341 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-16 11:58 | ETO-TELE 000442/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9299128 | NAZARE | 855669
ETO-TELE 00815/2026 | 2026 | PARECER DMSL: FAVOR SOLUCIONAR PENDENCIAS RT: 5851753086 Relé R.U.A Data: _19/05/2026 Sid: 2740/2026 Possui rádio?: Sim Possui antena?: Sim Possui módulo nobreak?: Sim Serviço Executado: * Feito testes no equipamento,o mesmo está normal. * Será necessário fazer melhorias na malha de terra e colocar em operação. Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Sim. É necessário fazer melhorias na malha de aterramento. Bateria(s) substituída(s)? _nao Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 12/2025 Equipe: Jean e Benvindo RT 5851753086 MESMO ESTA BY-PASSADO EM CAMPO EQUIPE SINERGIA 086OP01 ESTEVE NO LOCAL APARENTIMENTE SEM DEFEITO APARENTE MESMO FOI BY PASSADO POR TER TIRADO LINHA. DESDE ENTAO MESMO NAO VOLTOU PARA OPERAÇÃO . FAVOR VERIFICAR PARA TESTES POSSIVEIS .PARA QUE O MESMO VOLTA COM DISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO . | 2026-05-03 16:26 | 8800947086 | LD05062013 | 2 | 5851753086 | 190-22161662 | COI | Felipe Batista Ferrreira | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-05-24 15:38 | 19002689509 | 1.329 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | REGULADOR DE TENSÃO |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8916495 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | 649373
ETO-TELE 00549/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7935863004 | AL07103004 | 1 | 7935863004 | 190-17421238 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002207731 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-20 17:30 | ETO-TELE 000476/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9201638 | ARAGUAINA | 808715
ETO-TELE 00647/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7902096003 | AL05040003 | 2 | 7902096003 | 190-17421249 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002225243 | 1.707 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-12 17:27 | ETO-TELEGU 000100/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8703040 | GURUPI | 708361
ETO-TELE 01067/2026 | 2026 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | 2026-08-10 15:50 | 7908710028 | LD03002091 | 2 | 7908710028 | EQP-7908710028 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-09-14 15:50 | 7908710028 | 0 | RELIGADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não
ETO-TELE 00268/2026 | 2026 | Boa tarde, Segue SS para verificação falha de comunicação primeira ataque DEOP sem sucesso . | 2026-02-05 15:41 | 9000545083 | LD01059122 | 2 | 7900543083 | 190-17403333 | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 15:41 | 19000094215 | 1.953 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-04-06 17:27 | ETO-TELEPA 000131/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8899173 | APARECIDA DO RIO NEGRO | 831823
ETO-TELE 00998/2026 | 2026 | rl 7908683122 retirado de operaçao devido falha na base do rele equipamento. | 2026-07-10 14:43 | 7908683122 | AL10059122 | 1 | 7908683122 | 190-17419851 | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-13 14:43 | 19002295943 | 1.813 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-07-30 17:32 | ETO-TELEPA 000484/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | DANIFICADO(A) | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8875809 | PALMAS | 795075
ETO-TELE 00356/2026 | 2026 | PARECER DMSL : Chamado de desenvolvimento 30498376 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 18/03/2026. POLOGUA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTES REALIZADOS, DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. PLANILHA COM AS INFORMAÇÕES EM ANEXO. Estagiário Rafael P Marques RELIGADOR N° 7965133015 INSTALADADO NA OBRA 0702500511 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 811395, 9004553 | 2026-02-10 16:14 | 3300718015 | LD02065015 | 3 | 7965133015 | 190-59416293 | COPC | Leonardo Sousa de Lima | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-05-10 14:54 | 19002819204 | 3 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | COMISSIONAMENTO | 2026-03-20 17:30 | ETO-TELE 000360/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  |  | SIM |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00038/2026 | Não | 9004553 | PEDRO AFONSO | 811394
ETO-TELE 00238/2026 | 2026 | boa tarde, feito primeiro ataque no religador 7957089155, o mesmo se encontra sem comunicação | 2026-01-30 12:39 | 8800383155 | LD01020023 | 3 | 7957089155 | 190-28804235 | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 12:39 | 19002744826 | 275 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-02-03 15:32 | ETO-TELE 000070/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9122269 | PALMEIRANTE | 820794
ETO-TELE 00368/2026 | 2026 | Religador sem comunicação, apos primeio ataque não retornou, levar bateria nova. | 2026-03-14 02:08 | 9000825016 | LD02010004 | 3 | 7925732016 | 190-17412795 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 02:08 | 19001239483 | 463 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-03-20 17:30 | ETO-TELE 000362/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9216317 | WANDERLANDIA | 815633
ETO-TELE 00614/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7925082052 | AL02036052 | 1 | 7925082052 | 190-17421616 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002210200 | 1.415 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-04 15:46 | ETO-TELEGU 000086/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8694972 | FORMOSO DO ARAGUAIA | 660501
ETO-TELE 00878/2026 | 2026 | ACOMPANHAR A INVERSÃO DOS REGULADORES DE TENSÃO E REALIZAR NOVOS AJUSTES NO EQUIPAMENTO. | 2026-06-01 08:49 | 9000314189 | AL01057189 | 3 | 5854782001 | 190-38375897 | COPO | IRLLEY J A C BRANCO | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-07-31 08:49 | 19002740081 | 329 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-06-01 15:31 | ETO-TELE 000617/2026 | EXECUTADA |  |  | OUTROS |  | REGULADOR MAL FIXADO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8819651 | PORTO NACIONAL | 777037
ETO-TELE 01008/2026 | 2026 | por favor deslocar equipe da manutenção no RL 7962734119 por que foi feito o primeiro ataque no mesmo mais não voltou comunção no sistema escada | 2026-07-16 12:57 | 6828393119 | LD03005098 | 3 | 7962734119 | 190-61365612 | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-19 12:57 | 19002819804 | 648 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-07-27 15:12 | ETO-TELE 000632/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9327390 | SAO BENTO DO TOCANTINS | 825695
ETO-TELE 00587/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7949644098 | LD01005098 | 3 | 7949644098 | 190-33304551 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002777113 | 176 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-17 11:42 | ETO-TELE 000438/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9301719 | ANANAS | 809975
ETO-TELE 00399/2026 | 2026 | Religador de poste 7957021094 com falha na comunicação com centro de operaçoes indisponivel , feito primeiro ataque sem sucesso no retorno de comunicao em campo ficou by passado o equipamento religador da praia do peixe | 2026-03-21 11:19 | 7957021094 | LD01066094 | 3 | 7957021094 | 190-36877028 | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-03-24 11:19 | 19002742765 | 116 | RELIGADOR DE REDE GIS | ANOMALIA EM RELIGADOR | 2026-03-22 14:35 |  |  |  |  | RELIGADOR |  | OXIDAÇÃO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8670289 | PEIXE | 770758
ETO-TELE 00488/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7944996027 | LD01414027 | 3 | 7944996027 | 190-29250751 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-07 14:37 | 19002651620 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-08-14 11:30 | ETO-TELEGU 000278/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8673606 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | 990484
ETO-TELE 00626/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7901575052 | LD01036052 | 3 | 7901575052 | 190-17512713 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002214070 | 239 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-01 11:11 | ETO-TELEGU 000233/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8696368 | FORMOSO DO ARAGUAIA | 633408
ETO-TELE 00877/2026 | 2026 | segue rl 7903572004 sem comunicação equipe fez primeiro ataque e identificou cabos PP DE ALIMENTAÇÃO C/A oxidado e rompido, display apagado, enviar equipe para fazer correções, RL N/A urgencia devido ser de transferencia de cargas do dj 244R ARA 1 e 224R ARA 3 | 2026-05-31 18:10 | 9004026004 | AL04010004 | 2 | 7903572004 | 190-17409469 | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-03 18:10 | 19000009604 | 0 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-06-03 07:31 | ETO-TELEAR 000091/2026 | EXECUTADA |  |  | ARMÁRIO DE CONTROLE |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9204439 | ARAGUAINA | 808712
ETO-TELE 00159/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | 2026-01-09 14:29 | 7929658038 | AL01078038 | 1 | 7929658038 | 190-17421365 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-13 14:29 | 19002204049 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-09 17:30 | ETO-TELEGU 000019/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8624448 | TAGUATINGA | 996974
ETO-TELE 00425/2026 | 2026 | Segue nota , para verificar falha de comunicação nos religadores que estão agrupados na repetidora de Itacajá , quando falta CA perde a comunicação em vários religadores na região . | 2026-03-30 07:53 |  | REP.ITACAJA |  |  | REPETIDORA ITACAJÁ | COI | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-02 07:53 | 19000248424 | 0 | LOC INSTAL REPETIDORA | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | 2026-07-01 17:30 | ETO-TELE 000616/2026 | EXECUTADA |  |  | SISTEMA ELÉTRICO |  | FALHA DE COMUNICAÇÃO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não
ETO-TELE 00533/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-10 09:05 | 7934170045 | AL01014045 | 2 | 7934170045 | 190-17421454 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 09:05 | 19002209242 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-16 12:08 | ETO-TELE 000445/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9394800 | AUGUSTINOPOLIS | 844665
ETO-TELE 00621/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7928244032 | LD01003036 | 2 | 7928244032 | 190-46066721 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002790562 | 574 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-19 16:21 | ETO-TELEGU 000117/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8580805 | ARAGUACU | 640049
ETO-TELE 00851/2026 | 2026 | Por genteliiza verificar RT 5846328094 situação de equipamento, se encontra by passado em campo PARECER DMSL: Favor, realizar melhoria de aterramento que se encontra alta e substituir todos os conectores das buchas por conectores estrangulador. | 2026-05-14 11:33 | 3594901 | LD04040003 | 2 | 5846328094 | 190-31814634 | COI | MACKYS NASCIMENTO LIMA | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-05-30 15:56 | 19002682685 | 1.796 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | REGULADOR DE TENSÃO |  | RELÉ REGULADOR DE TENSÃO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8685986 | PEIXE | 734260
ETO-TELE 01033/2026 | 2026 | PARECER DCMD: MELHORIA DE ATERRAMENTO REALIZADA (05/06/2026) VOU MANDAR AS EVIDÊNCIAS PARA EDNA E PARA O JOHN PAUL (JOÃO ANTONIO LAGARES ) PARECER DMSL: Feito testes funcionais nas 3 células do banco as mesmas corresponderam aos testes. Será necessário fazer a correção da malha de terra, baixar o banco completo pois está muito alto dificultando as atividades da equipe, substituir as 3 chaves facas do lado Fonte e as 3 do lado Carga instalar suporte inclinado das chaves para facilitar as manobras. Colocar cinta no controle RUA abaixar o mesmo, pois está muito alto e fixado com um mosquetão oval, quando retornar para colocar em operação levar 3 baterias de 7a e rele rua. Obs.: Fizeram melhoria na malha de terra, mas não está dentro do aceitável! As outras pendências continuam, favor corrigir. Equipamento ficou em operação?: Não - Equipe: Benvindo e Kaique- SS ANTIGA ETO-TELE 358/2026 | 2026-03-24 10:37 | 9000291035 | LD01051035 | 2 | 5800291035 | 190-30990216 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-08-31 19:35 | 19002682040 | 295 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-08-06 17:31 | ETO-TELEPA 000496/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-RD-PO 00097/2026 | Não | 8780710 | MONTE DO CARMO | 819396
ETO-TELE 00127/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 10:54 | 7915039094 | LD01066094 | 3 | 7915039094 | 190-17512849 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 10:54 | 19002260144 | 196 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-12 10:17 | ETO-TELE 000019/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8716722 | PEIXE | 769150
ETO-TELE 00746/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7931609122 | AL09059122 | 1 | 7931609122 | 190-38225450 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002785461 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-15 10:12 | ETO-TELEPA 000462/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8874658 | PALMAS | 795054
ETO-TELE 00993/2026 | 2026 | Fazer medição de aterramento - Criticidade: Muito alto - Alimentador: LD NOVA OLINDA A ARAPOEMA | 2026-07-09 16:11 | 9000375063 | LD01054060 | 3 | 5838014063 | 190-32303816 | MANUT | Regina Victória de Lucena Pero | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-08-13 16:11 | 19002682479 | 0 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-23 17:31 | ETO-TELEAR 000128/2026 | EXECUTADA |  |  | ATERRAMENTO |  |  | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9158150 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | 750295
ETO-TELE 00948/2026 | 2026 | PARECER DMSL: Foi identificado que a fase A esta em curto (892Kbps) no teste de Megometro, o curto afetou o rele RUA 01 e rompeu o jamper da chave faca para a linha de distribuição. PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O REGULADOR 5825703064 POIS O MESMO ESTA EM CURTO E FASE A DE SAIDE ESTA ROMPIDO. | 2026-06-22 21:53 | 9000218064 | LD02020023 | 1 | 5825703064 | 190-15838899 | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-07-24 17:35 | 19002317918 | 2.527 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | AVISO DE ANOMALIA | [5 empty] | DEFEITO ELETRICO |  | QUEIMADO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9084968 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | 778551
ETO-TELE 00811/2026 | 2026 | PROVIDENCIAR A MANUTENÇÃO POIS NÃO TEM COMUNICAÇÃO NO SCADA ( SEM SUPERVISORIO ) SEM POSSIBILIDADE DE CONTROLE PELO OPERADOR. GERANDO HH SEMPRE QUE CLIENTES RECLAMAM DE NIVEL DE TENSÃO NA LD. | 2026-04-29 17:18 | 9000375063 | LD01054060 | 3 | 5838014063 | 190-32303814 | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-05-02 17:18 | 19002682478 | 0 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-05 09:28 |  |  |  |  | FORA DE SERVIÇO |  | QUEIMADO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9158150 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | 750295
ETO-TELE 00927/2026 | 2026 | Noa para equipe de proteção avaliar a Proteção do RL 794968145 ramal com proteção não atua e abrir o religador a mantante. Parecer da proteção: Atualizar a base do religador com os ajustes e realizar teste funcional para verificar a abertura por proteção, pode ser feito via programa da NOJA. Engº Irlley Castelo Branco | 2025-11-26 10:34 | 321798145 | AL02043081 | 3 | 7949648145 | 190-66436958 | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-06-14 15:57 | 19002642359 | 1.373 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | [5 empty] | INSPEÇÃO VISUAL |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00370/2025 | Não | 9341451 | MAURILANDIA DO TOCANTINS | 886537
ETO-TELE 01098/2026 | 2026 | Enviar equipe da TELE, para sanar defeito de comunicação do RL 7938048113, não aceita comandos de fechamento e nem de abertura remoto. Situação no sistema ABERTO NO ADMS, porém fechado normalmente em campo | 2026-08-10 21:08 | 7938048113 | LD02020023 | 2 | 7938048113 | 190-17512657 | COI | DELIO NUNES OSCAR | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-08-13 21:08 | 19002210939 | 435 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  | OUTROS | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9065364 | COUTO MAGALHAES | 707266
ETO-TELE 00272/2026 | 2026 | segue nota para equipe DMSL verificar rl 7930910156 sem comunicação, foi feito primeiro ataque sem sucesso | 2026-02-05 21:43 | 9000179156 | LD03005098 | 2 | 7930910156 | 190-17408101 | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 21:43 | 19001277957 | 853 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-10 14:21 | ETO-TELE 000325/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9323646 | CACHOEIRINHA | 841834
ETO-TELE 00398/2026 | 2026 | religador de poste 7915039094 sem comunicação feito primeiro ataque equipe da localidade porem sem sucesso o retorno da comunicação . Ramal da fazenda tataira na regiao de peixe no penha | 2026-03-21 11:11 | 7915039094 | LD01066094 | 3 | 7915039094 | 190-17512849 | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 11:11 | 19002260144 | 196 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-05-13 08:09 | ETO-TELEGU 000079/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | INEXISTENTE | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8716722 | PEIXE | 769150
ETO-TELE 01007/2026 | 2026 | Favor verifcar Religador 7961368005 , equipamento sem comunicação , feito primeiro ataque com equipe operacional , porem não ouve retorno . | 2026-07-16 09:06 | 7961368005 | LD01110005 | 3 | 7961368005 | 190-51811468 | COI | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-19 09:06 | 19002794515 | 348 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-08-05 14:46 | ETO-TELEGU 000275/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8585459 | ARRAIAS | 956326
ETO-TELE 01060/2026 | 2026 | Bom dia, Segue SS para as devidas tratativas, DJ 284R SE Palmas IV está sem automação feito primeiro ataque com equipe operacional, porém sem sucesso, favor deslocar equipe DMSL para verificar esta anomalia. | 2026-08-10 05:24 |  | 2PA4 |  | 2PA4RL284 | 190-576453 | COI | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-08-13 05:24 | 19002465575 | 0 | RELIGADOR 13,8 KV GIS | AVISO DE ANOMALIA | [5 empty] | RELIGADOR |  | DESCONECTADO(A) | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 26910 | PALMAS | 73485
ETO-TELE 00400/2026 | 2026 | segue ss de religador 7926785070 com defeito na automacão que precisa ser corrigido pela equipe de manutencão para que o mesmo fique disponivel para a operacão favor agilizar o atendimento devido tratar se de religador de linha acesso livre obs, o mesmo está sem automacão sem comunicacão coi centro de operacão já foi feito o primeiro ataque e o mesmo não normalizou | 2026-03-22 16:54 | 7926785070 | LD02424015 | 1 | 7926785070 | 190-17512851 | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 16:54 | 19002295984 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-04-02 15:02 | ETO-TELEPA 000147/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | OUTROS | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8943762 | RIO SONO | 863696
ETO-TELE 00675/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7936041186 | LD02003036 | 2 | 7936041186 | 190-17512865 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002207553 | 529 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-28 11:32 | ETO-TELEGU 000148/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8579856 | JAU DO TOCANTINS | 762828
ETO-TELE 00906/2026 | 2026 | Favor, realizar troca de bateria. | 2026-06-10 14:20 | 7937110003 | AL01040003 | 3 | 7937110003 | 190-17421359 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-07-15 14:20 | 19002203994 | 1.248 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-08-10 11:31 | ETO-TELEGU 000211/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8703479 | GURUPI | 710066
ETO-TELE 00969/2026 | 2026 | PARECER COEP: QUAL O MODELO/ COGIDO DA PLACA DE ALIMENTAÇÃO PARA QUE POSSAMOS ENVIAR? PARECER DMSL: Necessário substituir a placa de alimentação ca, a mesma está em curto não conseguimos recuperar. Equipamento ficou em operação?: _Nao Pendência: Sim Bateria(s) Substituída(s)? Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 06/2024 Equipe: Benvindo e Kaique ---------------------------------------------------------------------- RL 7955946007 SEM COMUNICAÇÃO FEITO PRIMEIRO ATAQUE-- | 2026-03-02 21:33 | 6800948007 | LD05050008 | 3 | 7955946007 | 190-21578328 | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-02 18:26 | 19002730957 | 268 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-03-18 17:31 | ETO-TELEPA 000127/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-TELE 00341/2026 | Não | 8929207 | MIRACEMA DO TOCANTINS | 787602
ETO-TELE 00438/2026 | 2026 | PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL REGULADOR 5800090147 SEM COMUNICAÇÃO E TRAVANDO TAP´S - REALIZAO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO. PARECER DMSL: Favor, substituir a célula da fase C do RT 5800090147 pois o microswitch que renconhece o neutro do regulador está com defeito. Equipamento ficou operando devido ser possível manobrar de forma manual. | 2026-04-02 08:25 | 8841310147 | LD05028074 | 2 | 5800090147 | 190-15787264 | COI | ZENILSON MOREIRA SANTOS | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-06-18 13:59 | 19002317736 | 1.301 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-07-13 19:50 | [7 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8659898 | TAIPAS DO TOCANTINS | 941293
ETO-TELE 00244/2026 | 2026 | Senhores. favor verificar rl 7913667006 sinalizou aberto e em local dia 02/02/2026 as 00:16 e as 00:25 sinalizou fechado favor verificar essa sinalizaçao indevida , rlk em campo fechado normal. | 2026-02-02 00:31 | 9000295006 | AL01082006 | 3 | 7913667006 | 190-17414580 | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 00:31 | 19000100323 | 263 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | ANOMALIA EM RELIGADOR | 2026-05-07 17:31 | ETO-TELEPA 000243/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8941787 | TOCANTINIA | 788786
ETO-TELE 00045/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7931110122 | AL04097122 | 1 | 7931110122 | 190-17421235 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002220080 | 1.128 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-14 14:26 | ETO-TELEPA 000013/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8863869 | PALMAS | 793107
ETO-TELE 00354/2026 | 2026 | Repetidora Buriti. Inspeção preventiva. | 2026-03-10 16:37 |  | REP.BURITI |  |  | REPETIDORA BURITI | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-04-14 16:37 | 19002821942 | 0 | LOC INSTAL REPETIDORA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-03-18 17:33 | ETO-TELEAR 000019/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não
ETO-TELE 00676/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7901833094 | LD01066094 | 2 | 7901833094 | 190-17512712 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002259319 | 1.077 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-08-03 15:32 | ETO-TELEGU 000194/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8707482 | PEIXE | 783010
ETO-TELE 00956/2026 | 2026 | PARECER DA PROTEÇÃO: Ajustes do Religador Realizados, prosseguir com o comissionamento. Planilha com as informações em anexo. Ajustes disponíveis no APP da proteção. Estagiário Rafael P Marques ***************** RELIGADOR N° 7960070001 INSTALADO NA OBRA 0302500491 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 784243, 8816653 ----------------------- PARECER DMSL: chamado de desenvolvimento 30563219 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 03/07/2026. POLO PORTO NACIONAL. | 2026-03-23 08:24 | 8862331001 | AL01072001 | 2 | 7960070001 | 190-43975096 | COPC | Leonardo Sousa de Lima | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-08-25 16:58 | 19002831014 | 3 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | COMISSIONAMENTO | 2026-07-22 17:31 | ETO-TELEPA 000433/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00073/2026 | Não | 8816653 | PORTO NACIONAL | 784242
ETO-TELE 01054/2026 | 2026 | Segue nota para avaliaçao de proteçao do RL 7948631032 pois o mesmo nao autou durante evento de cabo rompido apos a chave 331093032, importante avaliaçao da chave se encontra em campo com elo de 10k | 2026-08-07 15:04 | 7948631032 | LD01003036 | 3 | 7948631032 | 190-48874352 | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-08-10 15:04 | 19002682445 | 47 | RELIGADOR DE REDE GIS | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE |  | ETO-TELEGU 000308/2026 | PROGRAMADA |  |  | RELIGADOR |  | FALHA DE ABERTURA COM ATUAÇÃO NA PROTEÇÃO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8578493 | ARAGUACU | 674366
ETO-TELE 00050/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7938137007 | AL02017017 | 3 | 7938137007 | 190-25330402 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002619703 | 289 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-09 11:31 | ETO-TELEPA 000443/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8894217 | MIRACEMA DO TOCANTINS | 765777
ETO-TELE 00975/2026 | 2026 | PARECER COEP: SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO É DIRETO COM OS COCM'S, NÃO TEM COMPRA DE EQUIPAMENTO ESPECIAL. PARECER DMSL (25/07/2025): Realizada atualização da base do relé. Feito comissionamento com SCADA (Kauana) e testes com COS (Daniel). Equipamento reinserido no SEP sem anomalias. PENDÊNCIA: Sim. Substituir Trafo auxiliar, pois o mesmo está com vazamento significativo de óleo isolante, o que irá causar a avaria podendo afetar todo controle do religador. FAZER INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DO RL 7931219078. RELIGADOR CHAVE ESTA MUDANDO SOZINHA PARA LOCAL. | 2025-06-23 08:52 | 9000475078 | LD01065015 | 3 | 7931219078 | 190-17404165 | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-07-10 15:32 | 19001280863 | 345 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | [5 empty] | RELIGADOR |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  | ETO-TELE 00694/2025 | Não | 9047058 | ITACAJA | 857972
ETO-TELE 00978/2026 | 2026 | FOI REALIZADO O PRIMEIRO ATAQUE E O MESMO NÃO RETORNOU A COMUNICAÇÃO; RELIGADOR 7948412064 BAY PASSADO EM CAMPO. | 2026-06-29 10:41 | 9025703064 | LD02020023 | 2 | 7948412064 | 190-22320256 | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-03 08:02 | 19002640546 | 2.416 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-07-13 11:40 | ETO-TELE 000622/2026 | EXECUTADA |  |  | INSPEÇÃO VISUAL |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-RD-GR 00666/2026 | Não | 9084901 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | 778540
ETO-TELE 00167/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | 2026-01-09 14:29 | 7934500003 | AL02040003 | 1 | 7934500003 | 190-17421243 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-13 14:29 | 19002209533 | 2.912 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-09 17:30 | ETO-TELEGU 000019/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8703808 | GURUPI | 708983
ETO-TELE 00205/2026 | 2026 | RELIGADOR ASSIM QUE PERDE CA PERDE COMUNICAÇÃO, NO SCADA ESTA SIMNALIZANDO BATERIA POREM A MESMA FOI SUBSTITUIDA DOA 17/01/2026 PELA EQUIPE DEOP POREM CONTINUA PERDENDO A COMUNICAÇÃO | 2026-01-20 08:40 | 9000085195 | LD01065015 | 3 | 7900085195 | 190-17404074 |  | GERCILIO PEDROZA JUNIOR | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 08:40 | 19000061555 | 1.02 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | 2026-01-22 10:09 | ETO-TELE 000051/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9016973 | CENTENARIO | 889146
ETO-TELE 00280/2026 | 2026 | Religador de poste 7957571200 sem comunicação com centro operação indisponivel para operação feito primeiro ataque com equipe 200opo01 sem sucesso enviar equipe verificar em campo . Ramal do piabanha | 2026-02-08 19:20 | 6820051200 | LD02010021 | 3 | 7957571200 | 190-26091090 | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-02-11 19:20 | 19002741533 | 93 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-19 09:41 |  |  |  |  | INSPEÇÃO VISUAL |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8584017 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | 790783
ETO-TELE 00214/2026 | 2026 | Segue nota para verificar falha de abertura via supervisório , manual e mecânica no RL 7931645122 - RDU- Palmas . OBS: equipamento estava com defeito a jusante do mesmo , porem não abriu pela proteção nem via comando , e esta com constante perda de automação . | 2025-12-04 14:49 | 7931645122 | AL08060122 | 1 | 7931645122 | 190-17421473 | COI | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-01-24 14:16 | 19002203361 | 3.01 | RELIGADOR DE REDE GIS | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-12 14:52 |  |  |  |  | RELIGADOR |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00375/2025 | Não | 8874621 | PALMAS | 791855
ETO-TELE 00526/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-10 09:05 | 7900252004 | AL03010004 | 1 | 7900252004 | 190-28872958 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 09:05 | 19002679824 | 2.409 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-04 10:20 | ETO-TELE 000531/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9203904 | ARAGUAINA | 807028
ETO-TELE 00486/2026 | 2026 | Equipamento já comunica via telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7940273029 | LD02010021 | 1 | 7940273029 | 190-17513061 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS CANCELADA | 2027-05-07 14:37 | 19002208620 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-30 17:47 | ETO-TELEGU 000198/2026 | CANCELADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8579192 | PALMEIROPOLIS | 785682
ETO-TELE 00544/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-10 09:05 | 7900482004 | AL01103004 | 2 | 7900482004 | 190-17421604 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 09:05 | 19002207588 | 3.797 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-17 09:55 | ETO-TELE 000432/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9202488 | ARAGUAINA | 809312
ETO-TELE 00864/2026 | 2026 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7959680004, Feito primeiro ataque com equipe 004op18, porém sem sucesso, RL ficou bay-passado. | 2026-05-23 13:57 | 8800529004 | AL06010004 | 1 | 7959680004 | 190-42064227 | COI | SAMUEL PINTO GOMES | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-26 13:57 | 19002798738 | 1 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-05-25 08:16 | ETO-TELE 000580/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9205420 | ARAGUAINA | 806599
ETO-TELE 01099/2026 | 2026 | RELIGADOR COM CONTROLE APAGADO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO - EQUIPAMENTO FICOU BY PASSADO. | 2026-08-11 09:31 | 7946713015 | LD02065015 | 1 | 7946713015 | 190-33995631 | COI | ZENILSON MOREIRA SANTOS | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-08-14 09:31 | 19002640166 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9002080 | PEDRO AFONSO | 811038
ETO-TELE 00138/2026 | 2026 | PARECER DMSL: A pedido do supervisor, nota será repassada pois a descrição esta confusa, fala da SE Crixas, para um equipamento em Axixá. PARECER DA PROTEÇÃO. ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7922993065 AL 01 SE CRIXAS. ATUALIZAR BASE DO RELE PARA A VERSÃO MAIS RECENTE. AJUSTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Verificar falha na atuação do religador 7922993065, o mesmo não abriu com defeito a jusante vindo a atuar o dj 224r. intervenção 20253647924771. | 2025-05-23 20:25 | 9000281065 | AL01016065 | 3 | 7922993065 | 190-17338925 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-01-17 11:08 | 19001236678 | 1.015 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | [5 empty] | RELÉ |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  | ETO-PROT 00188/2025 | Não | 9377096 | AXIXA DO TOCANTINS | 858960
ETO-TELE 01037/2026 | 2026 | 28-07-2026 PARECER DCMD: FOI INSTALADO O CONTROLE E A ANTENA NO REGULADOR CONFORME SOLICITADO. FOI ANEXADO AS FOTOS NA SS 16/07/2026 PARECER COEP: ALINHADO COM O JEAN DO DMSL E O KELLITON , KELLITON IRÁ FAZER A INSTALAÇÃO DO CONTROLE RUA E O JEAN IRÁ REALIZAR O COMISSIONAMENTO , FAZENDO A COMPATIBILIZAÇÃO DOS CABOS ASSIM COMO FICARÁ UM CONTROLE RUA NO NOSSO ESTOQUE SOBRESSALENTE PARA ATENDER O DE ARAPOEMA, ATÉ A CHEGADA DOS CABOS QUE O JEAN ME DEU REPORTE DE QUE SERIA ATÉ O DIA 16/08 , FAVOR COCM'S REALIZAREM A INSTALAÇÃO E GUARDAR CONTROLE RUA SOBRESSALENTE PARA ARAPOEMA PEÇA ENVIADA: CONTROLE PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS* *Nº DO EQUIPAMENTO:* 5800859011 *TIPO EQUIPAMENTO:* RT ITB *TIPO DE COMUNICAÇÃO:* Não *DATA DA MANUTENÇÃO:* 09/06/2026 *SID:* 3195/2026 *DESCRIÇÃO:* _ Foi identificado relé da fase C com defeito conforme orientação da supervisão e necessário realiza retrofit para instalação de controle rua. *FICOU EM OPERAÇÃO* Não *PENDÊNCIA:* Realizado Retrofit *DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* Não *BATERIA SUBSTITUÍDA?:* Não *TIPO DE BATERIA:* *EQUIPE:* Edeglan e Brunno. Observação: trocar por um controle RUA. ------------------------------------------------------------------------------------------ Enviar equipe do DMSL, para fazer correção no RT 5800859011, o mesmo está com o displey da fase C apagado , dificutando realizar manobras no mesmo, emvirtude disso o mesmo ficou BAY PASSADO EM CAMPO | 2026-05-27 12:35 | 9000207011 | AL01065015 | 2 | 5800859011 | 190-15787179 | COI | DELIO NUNES OSCAR | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-31 14:26 | 19002317746 | 0 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-08-13 11:10 | ETO-TELEAR 000155/2026 | EXECUTADA |  |  | DEFEITO ELETRICO |  | RELÉ REGULADOR DE TENSÃO | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-TELE 00869/2026 | Não | 9011795 | TUPIRAMA | 797626
ETO-TELE 00250/2026 | 2026 | FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NO RL 7954668084 E O DISPLAY ESTÁ QUEIMADO, NÃO LIGA. OS (99) 106230846 | 2026-02-03 13:31 | 6820041084 | LD04062013 | 3 | 7954668084 | 190-37207659 | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-02-06 13:31 | 19002714137 | 140 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | ANOMALIA EM RELIGADOR | 2026-03-12 16:01 |  |  |  |  | RELÉ |  | QUEIMADO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8908376 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | 700668
ETO-TELE 00591/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7925730078 | LD01065015 | 3 | 7925730078 | 190-17512841 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002203273 | 236 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-14 11:19 | ETO-TELE 000559/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9035187 | ITACAJA | 858823
ETO-TELE 00596/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7936096015 | LD02424015 | 3 | 7936096015 | 190-17512868 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002260403 | 229 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-30 17:30 | ETO-TELE 000501/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8979988 | PEDRO AFONSO | 835986
ETO-TELE 00499/2026 | 2026 | foi feito o primeiro ataque e nao retornou comunicaçao do religador 7957466015 equipe 015po01 - enviar equipe dmsl | 2026-04-04 07:06 | 7957466015 | LD01414015 | 3 | 7957466015 | 190-44945413 | COI | CLEIBER DA SILVA | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-04-16 10:29 | 19002745205 | 89 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | FORA DE SERVIÇO |  | REGISTRO COM DEFEITO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8982725 | PEDRO AFONSO | 830824
ETO-TELE 00749/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7927604001 | AL02072001 | 2 | 7927604001 | 190-17421256 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002207912 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-01 07:30 | ETO-TELE 000586/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8814986 | PORTO NACIONAL | 783701
ETO-TELE 00478/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7949042019 | LD01105019 | 1 | 7949042019 | 190-27339913 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS CANCELADA | 2027-05-07 14:37 | 19002678723 | 597 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-08-06 11:47 | [7 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9177676 | FILADELFIA | 864285
ETO-TELE 00832/2026 | 2026 | RELIGADOR 7940262032 SEM COMUNICAÇAO EQUIPE FEITO PRIMEIRO ATAQUE NAO VOLRTOU COMUNICAO EQUIPE INFORMOU QUE PARTE INTERNET ESTA SEM COMUNICAÇÃO MESMO COM ENERGIA VERIFICAR EM CAMPO | 2026-05-08 18:35 | 9001453032 | LD01003036 | 3 | 7940262032 | 190-17414167 | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-11 18:35 | 19001320095 | 165 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-05-20 11:34 | ETO-TLGU01 000124/2026 | EXECUTADA |  |  | FORA DE SERVIÇO |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8591015 | ARAGUACU | 615506
ETO-TELE 00021/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 9005318122 | AL06060122 | 2 | 7905318122 | 190-17408465 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19000092337 | 3.42 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-23 16:16 | ETO-TELEPA 000035/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8875152 | PALMAS | 790695
ETO-TELE 00122/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 10:54 | 7936770029 | AL01061029 | 3 | 7936770029 | 190-17421503 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 10:54 | 19002204955 | 1.975 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-12 09:42 | ETO-TELE 000011/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8556744 | PALMEIROPOLIS | 781000
ETO-TELE 00103/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 10:54 | 7900666072 | LD01010021 | 2 | 7900666072 | 190-17514133 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 10:54 | 19002214120 | 1.707 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-03-06 08:59 | ETO-TELE 000342/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8646903 | CONCEICAO DO TOCANTINS | 904088
ETO-TELE 00115/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 10:54 | 7908211148 | LD01066094 | 2 | 7908211148 | 190-17512888 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 10:54 | 19002223596 | 472 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-13 10:17 | ETO-TELE 000036/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8674111 | SAO VALERIO | 801776
ETO-TELE 00593/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7925734195 | LD01065015 | 3 | 7925734195 | 190-17514264 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002206169 | 1.617 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-29 17:30 | ETO-TELE 000498/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9017887 | CENTENARIO | 889195
ETO-TELE 00810/2026 | 2026 | PROVIDENCIAR A MANUTENÇÃO POIS NÃO TEM COMUNICAÇÃO NO SCADA ( SEM SUPERVISORIO ) SEM POSSIBILIDADE DE CONTROLE PELO OPERADOR. GERANDO HH SEMPRE QUE CLIENTES RECLAMAM DE NIVEL DE TENSÃO NA LD. | 2026-04-29 15:42 | 8800080025 | LD02010153 | 2 | 5857855025 | 190-52112285 | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-05-02 15:42 | 19002770938 | 542 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-05 09:27 |  |  |  |  | DEFEITO ELETRICO |  | RELÉ REGULADOR DE TENSÃO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9153621 | ARAPOEMA | 730841
ETO-TELE 00134/2026 | 2026 | REALIZADO O PRIMEIRO ATAQUE NO NO RL 7929033023 NA RDU COLINAS O DISJUNTOR ESTAVA DESLIGADO EQUIPE 023OP03 FECHOU O MESMO E ESTA EM CURTO INTERNO NO EQUIPAMENTO | 2026-01-07 09:39 | 9001472023 | AL01020023 | 2 | 7929033023 | 190-17413486 | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 09:39 | 19001284021 | 1.876 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | ANOMALIA EM RELIGADOR | 2026-01-20 08:12 | ETO-TELE 000047/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | QUEIMADO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9109144 | COLINAS DO TOCANTINS | 776567
ETO-TELE 00764/2026 | 2026 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7954632001, Feito primeiro ataque com equipe 001OP10, porém sem sucesso | 2026-04-14 21:24 | 7954632001 | AL03062013 | 3 | 7954632001 | 190-41016373 | COI | SAMUEL PINTO GOMES | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-17 21:24 | 19002731251 | 93 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-05-18 15:45 | ETO-TELE 000563/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | INEXISTENTE | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8839876 | PORTO NACIONAL | 746846
ETO-TELE 00003/2026 | 2026 | Segue nota para envia equipe verificar falha em comunicação e automação no RL-7904278001 feito primeiro ataque constatado painel de controle em curto e radio queimado. | 2026-01-02 11:12 | 9004339001 | LD03072001 | 2 | 7904278001 | 190-17408769 | COI | SAMUEL PINTO GOMES | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 11:12 | 19000111475 | 27 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-01-20 17:33 | ETO-TELEPA 000021/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8811019 | PORTO NACIONAL | 777996
ETO-TELE 00176/2026 | 2026 | FEITO PRIMEIRO ATAQUE NO RL 7915030003 OS. 105702940. FOI CONSTATADO QUE O RELE ESTA FUNCIONANDO. JÀ O RADIO NÃO COMUNICA. PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O MESMO. | 2026-01-09 18:11 | 8800267003 | AL03040003 | 1 | 7915030003 | 190-17413789 | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 18:11 | 19000077467 | 250 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-02-02 17:10 | ETO-TELEGU 000040/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | QUEIMADO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8700208 | GURUPI | 707189
ETO-TELE 00600/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7900930040 | AL01006040 | 3 | 7900930040 | 190-44142960 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002805776 | 1.05 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-22 14:26 | ETO-TELE 000479/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9206958 | ARAGOMINAS | 773355
ETO-TELE 00775/2026 | 2026 | Foi feito o primeiro ataque no Rl 7949650109 retornou a comunicação mais subiu o ALARME DE FALHA NO CUBICULO DO RELIGADOR e de BATERIA e esta chiando no cubiculo. | 2026-04-18 10:04 | 8800158109 | LD03005098 | 2 | 7949650109 | 190-65887181 | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-21 10:04 | 19002640322 | 6.552 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | 2026-04-28 09:42 | ETO-TELEAR 000060/2026 | EXECUTADA |  |  | INSPEÇÃO VISUAL |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9292950 | ANGICO | 846292
ETO-TELE 00196/2026 | 2026 | Primeiro ataque no religador 7942311193, o mesmo se encontra sem comunicação apos ataque realizado. | 2026-01-16 19:40 | 9000732193 | PS01112193 | 2 | 7942731193 | 190-17407930 | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-01-19 19:40 | 19002498569 | 3.167 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-02-03 15:37 |  |  |  |  | RELIGADOR |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9102000 | CAMPOS LINDOS | 979032
ETO-TELE 00653/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7925087021 | LD01010021 | 1 | 7925087021 | 190-17514129 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002220188 | 211 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-03 13:37 | ETO-TELEGU 000153/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8629048 | PARANA | 852524
ETO-TELE 00168/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | 2026-01-09 14:29 | 7937108003 | AL01040003 | 3 | 7937108003 | 190-17421262 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-13 14:29 | 19002208232 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-09 17:30 | ETO-TELEGU 000019/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8703280 | GURUPI | 710083
ETO-TELE 00496/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7955804021 | LD01010021 | 2 | 7955804021 | 190-32017858 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-07 14:37 | 19002744494 | 2.027 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-08-05 11:31 | ETO-TELEGU 000276/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8645515 | PARANA | 875244
ETO-TELE 00765/2026 | 2026 | Segue nota para verificar falha em comunicação e automação no RL-7910410013, Feito primeiro ataque com equipe 001OP10, porém sem sucesso | 2026-04-14 21:28 | 7910410013 | AL03062013 | 2 | 7910410013 | 190-53026672 | COI | SAMUEL PINTO GOMES | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-17 21:28 | 19002770450 | 213 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-04-27 15:01 | ETO-TELE 000512/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | INEXISTENTE | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8852257 | PARAISO DO TOCANTINS | 752918
ETO-TELE 00923/2026 | 2026 | Favor, realizar troca de bateria. | 2026-06-10 15:11 | 7900469078 | AL01042078 | 3 | 7900469078 | 190-17421245 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-07-15 15:11 | 19002261027 | 975 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-24 10:23 | ETO-TELE 000627/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9072560 | GOIATINS | 856655
ETO-TELE 00252/2026 | 2026 | dmsl 13/05/2026 Serviço Executado: Foi realizada a medição do aterramento do equipamento. O resultado ficou fora do padrão técnico, indicando necessidade de correção. PARECER DMSL: EQUIPE ESTEVE NO EQUIPAMENTO DIA 10/03/2025 PARA REALIZAR O COMISSIONAMENTO POREM NAO FOI POSSSIVEL COLOCAR O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO DEVIDO SER NECESSARIO REALIZAR MELHORIA NA MALHA DE ATERRAMENTO RELIGADOR N° 5852775092 INSTALADO NA OBRA 0102301329 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO ESTUDO DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA O DMSL COMISSIONAR. TEC° EUZILAN MATEUS BARREIRA SANTOS | 2024-06-04 15:21 | 9007536092 | LD01059122 | 2 | 5852775092 | 190-25554072 | COPC | Gabriela Milhomem | ALTA | SS CANCELADA | 2026-08-08 10:14 | 19002718945 | 2.04 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS) | 2026-06-30 22:04 |  |  |  |  | REGULADOR DE TENSÃO |  |  | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00138/2024 | Não | 8895364 | NOVO ACORDO | 862159
ETO-TELE 00888/2026 | 2026 | PARECER DMSL 09/07/2026: GENTILEZA VERIFICAR HAVIA UMA NOTA ABERTA, EQUIPE RETORNOU EM CAMPO E NÃO FOI REALIZADA serviço realizado na SS ENC-RD-PS 1397/2025, REPASSANDO PARA COMISSIONAR RL 7938137007 NO RL INSTALAR BATERIA NOVA E RADIO A PEDIDO DE KAROLINY DMSL ACESSO LIVRE PARECER DMSL: * equipamento esta com a bucha da fase A com problemas(solta), necessário substituir * Trafo do serviço auxiliar esta vazando óleo, necessário substituir | 2025-12-26 18:06 | 9002298007 | AL02017017 | 3 | 7938137007 | 190-17408695 | MANUT | ANDERSON FAZAN SOARES | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-07-16 13:53 | 19001290564 | 289 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  | QUEIMADO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  | ETO-TELE 01528/2025 | Não | 8894217 | MIRACEMA DO TOCANTINS | 765777
ETO-TELE 00736/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7900669086 | LD05062013 | 2 | 7900669086 | 190-58999563 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002765052 | 154 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-01 07:30 | ETO-TELE 000586/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8917805 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | 652120
ETO-TELE 00677/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7937103266 | LD01066094 | 2 | 7937103266 | 190-17514250 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002210078 | 1.522 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-23 17:31 | ETO-TELEGU 000188/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8690054 | PEIXE | 784071
ETO-TELE 00874/2026 | 2026 | Segue nota para providenciar comunicação no regulador 5858330039 - Rural Araguatins . OBS: conforme informação técnico DMSL Edicleber falta instalar rádio e comissionar com Scada ! | 2026-05-29 10:41 | 8810088039 | AL03109039 | 1 | 5858330039 | 190-28220353 | COI | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-06-01 10:41 | 19002719287 | 1.124 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | [5 empty] | EQUIPAMENTO |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9362861 | ARAGUATINS | 815093
ETO-TELE 00916/2026 | 2026 | Favor, realizar troca de bateria. | 2026-06-10 14:20 | 7908706027 | LD01414027 | 2 | 7908706027 | 190-17512761 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-07-15 14:20 | 19002260243 | 770 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-08-11 13:50 | ETO-TELEGU 000209/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8655891 | TAGUATINGA | 992875
ETO-TELE 00742/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7923925059 | LD02059122 | 2 | 7923925059 | 190-17514117 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002223715 | 4.15 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-15 17:30 | ETO-TELEPA 000334/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8857583 | PALMAS | 802655
ETO-TELE 00853/2026 | 2026 | PARECER DMSL: Realizar a substituição do transformador. (Furtado) Equipe: Adeilton e Edicleber SID 1874/2026 17/04/2026 ______________________________________ PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30484170 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 20/02/26. POLOCOL PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. Estagiário Rafael Pereira Marques. _____________________ RELIGADOR N° 7962635060 INSTALADO NA OBRA 0602401143 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 789405, 9172143 | 2025-12-22 14:37 | 3319797060 | AL01054060 | 3 | 7962635060 | 190-44718396 | COPC | Leonardo Sousa de Lima | ALTA | SS REPASSADA | 2026-07-18 14:21 | 19002812230 | 14 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00391/2025 | Não | 9172142 | ARAGUAINA | 789404
ETO-TELE 00253/2026 | 2026 | PARECER DMSL : Chamado de desenvolvimento 30476561 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 10/02/26. POLOTOC PARACER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RL 7962734119 LD ANANAS A CACHOEIRINHA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. RELIGADOR N° 7962734119 INSTALADO NA OBRA 0652400758 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 825695, 9327391 | 2026-01-07 11:05 | 6828393119 | LD03005098 | 3 | 7962734119 | 190-61365612 | COPC | Leonardo Sousa de Lima | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-04 14:31 | 19002819804 | 648 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | COMISSIONAMENTO | 2026-05-28 11:37 | ETO-TELEAR 000061/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00005/2026 | Não | 9327390 | SAO BENTO DO TOCANTINS | 825695
ETO-TELE 00886/2026 | 2026 | PARECER DA PROTEÇÃO: Coordenadas Ajustadas 995873, 8622241 Comissionar Regulador. Planliha com informações em anexo, ajustes disponíveis no APP da proteção. Estagiário Rafael P Marques. ________________________ Parecer da proteção: Comissionar Regulador. Planliha com informações em anexo. Estagiário Rafael P Marques. REGULADOR OBRA 0502400371, CODIGO TOPOLOGIA 5862247038; COORDENADAS: 343261,8626082. laudo em anexo. obs: O sgm esta passando por uma melhoria devido ao ADMS, por esse motivo não integrou as informações do eo com sgm, a ss foi aberta no poste mais proximo ----------------------------------------------------------------------------- PARECER DMSL: Para o estudo de enlaces é preciso das coordenadas exatas de onde o equipamento se encontra. Favor, fornecer coordenadas do poste de intalação do equipamento. ----------------------------------------------------------------------------------- PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30548899 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 09/06/2026. | 2026-05-07 15:18 | 9020790038 | LD01414027 | 2 | 9020790038 | 190-1081293 | COPC | Rafael Rodrigues Paiva Araujo | ALTA | SS PENDENTE | 2026-08-01 16:53 | 19001227777 | 34 | POSTE RD GIS | COMISSIONAMENTO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  | ETO-PROT 00100/2026 | Não | 8622255 | TAGUATINGA | 995867 | N1
ETO-TELE 00113/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 10:54 | 7915029003 | AL01040003 | 3 | 7915029003 | 190-26081760 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 10:54 | 19002400701 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-29 10:08 | ETO-TELE 000055/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8702657 | GURUPI | 710689
ETO-TELE 00611/2026 | 2026 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE COORDENADO COM DMSL, EQUIPAMENTO NÃO RETORNOU COMUNICAÇÃO. | 2026-04-13 08:48 | 7957553097 | AL02003036 | 3 | 7957553097 | 190-50218425 | COI | ZENILSON MOREIRA SANTOS | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-16 08:48 | 19002741880 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-04-30 11:30 | ETO-TELEGU 000081/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8618234 | TALISMA | 722025
ETO-TELE 00855/2026 | 2026 | Senhoeres, segue conhecimento rl 7925898004 quando falta CA perde a comunicaçao verificaçao. | 2026-05-16 20:32 | 9004432004 | LD04105019 | 1 | 7925898004 | 190-17412527 | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-19 20:32 | 19001240953 | 0 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | 2026-05-25 15:53 | ETO-TELEAR 000085/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9189041 | ARAGUAINA | 823628
ETO-TELE 01114/2026 | 2026 | ATUALIZAR BASE JUNTO AO TIME SCADA E ATUALZIAR O AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO. | 2026-08-20 08:32 | 9004998001 | AL03101271 | 3 | 7928997001 | 190-17337394 | COPO | IRLLEY J A C BRANCO | ALTA | SS PENDENTE | 2026-10-19 08:32 | 19001281585 | 1.927 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | [5 empty] | RELÉ |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8869680 | PORTO NACIONAL | 779470
ETO-TELE 00364/2026 | 2026 | Comissionamento, alteração de base e meio de comunicação | 2026-03-13 17:50 | 7925891030 | LD02095030 | 3 | 7925891030 | 190-17512856 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-04-17 17:50 | 19002206305 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | COMISSIONAMENTO | 2026-03-25 11:30 | ETO-TELEAR 000021/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | SIM |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9290357 | XAMBIOA | 773115
ETO-TELE 00475/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7921278157 | LD01095030 | 3 | 7921278157 | 190-17512875 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-05-07 14:37 | 19002219412 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9270730 | ARAGUANA | 760959
ETO-TELE 00776/2026 | 2026 | RL 7955986084 BY PASSADO EM CAMPO MESMO OCASIONOU DESARME DA LINHA DJ 444R PARAISO -DIVINOPOLIS EQUIPE 013OP04 INFORMOU QUE NO FUNDO DO RL TEM ALGUMAS MARCAS QUE QUEIMADO | 2026-04-18 12:07 | 8800933084 | LD04062013 | 2 | 7955986084 | 190-28065671 | COI | Felipe Batista Ferrreira | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-04-21 12:07 | 19002736027 | 445 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-04-28 14:32 |  |  |  |  | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8916924 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | 695371
ETO-TELE 00034/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7937521059 | AL04099059 | 1 | 7937521059 | 190-26412434 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002613426 | 4.591 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-15 09:45 | ETO-TELE 000005/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8859326 | PALMAS | 795948
ETO-TELE 00239/2026 | 2026 | boa tarde, feito primeiro ataque no religador 7944609063, o mesmo se encontra sem comunicação | 2026-01-30 13:05 | 9000378063 | LD01054060 | 2 | 7944609063 | 190-17412181 | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-02-02 13:05 | 19001358006 | 1.26 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-02-02 10:55 |  |  |  |  | RELIGADOR |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9140548 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | 767093
ETO-TELE 00457/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7925857080 | LD02010004 | 3 | 7925857080 | 190-17512963 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-07 14:37 | 19002203514 | 265 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-26 17:35 | ETO-TELEAR 000083/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9261057 | DARCINOPOLIS | 856950
ETO-TELE 00598/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7934850227 | LD01065015 | 3 | 7934850227 | 190-17513083 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002204442 | 1.545 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-29 17:30 | ETO-TELE 000496/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9025741 | RECURSOLANDIA | 898262
ETO-TELE 00700/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7923927122 | LD02059122 | 1 | 7923927122 | 190-17513176 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002219834 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-12 17:30 | ETO-TELEPA 000323/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8867579 | PALMAS | 798248
ETO-TELE 00036/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7908246250 | LD02072001 | 2 | 7908246250 | 190-17512823 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002207332 | 1.066 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-02-05 14:41 | ETO-TELEPA 000053/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8756446 | IPUEIRAS | 778250
ETO-TELE 00338/2026 | 2026 | PARECER DA PROTEÇÃO: Ajustes no religador realizados para tentativa de correção da situação, favpr atualizar base em campo, acesso remoto indisponível. Disponível no APP da proteção. ********************************************** Segue SS para verficar as proteções do religador 7956117005. Verificar banco de dados e ajustes. O mesmo abrindo com defeito ajusante das chaves com elos de 6K. Favor verficar | 2025-01-04 10:57 | 300056005 | AL01013005 | 3 | 7956117005 | 190-21127432 | COI | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-05 15:29 | 19002744453 | 178 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE | 2026-03-20 16:38 | ETO-TELEGU 000054/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00004/2025 | Não | 8569276 | ARRAIAS | 939067
ETO-TELE 00372/2026 | 2026 | RL 7926839055, pegou fogo no para-raios e desceu para o aterramento, parte de cima do RL queimada, display está queimado. 055op01 | 2026-03-13 19:36 | 9026839055 | LD01434149 | 3 | 7926839055 | 190-17410076 | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 14:21 | 19001264524 | 1.559 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-03-25 09:40 | ETO-TELEPA 000142/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | QUEIMADO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  | ENC-RD-PS 00348/2026 | Não | 9006006 | ARAGUACEMA | 660263
ETO-TELE 00607/2026 | 2026 | Segue nota para envia equipe verificar falha no RL-7926848026 equipamento não reponde comandos local e remoto, RL ficou bay-passado até regularização. | 2026-04-11 11:31 | 7926848026 | LD03046026 | 2 | 7926848026 | 190-17512825 | COI | SAMUEL PINTO GOMES | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-14 11:31 | 19002209882 | 2.286 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-04-13 15:30 | ETO-TELE 000519/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | INEXISTENTE | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8783599 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | 880881
ETO-TELE 00762/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 15:20 | 7951356092 | LD01059122 | 3 | 7951356092 | 190-27297080 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 15:20 | 19002678727 | 61 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-01 07:30 | ETO-TELE 000586/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8901885 | RIO SONO | 885750
ETO-TELE 00352/2026 | 2026 | REP. COLMÉIA. Inspeção preventiva | 2026-03-10 16:09 |  | REP.COLMEIA |  |  | REPETIDORA COLMÉIA | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-04-14 16:09 | 19000248421 | 0 | LOC INSTAL REPETIDORA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-03-31 17:34 | ETO-TELEAR 000029/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não
ETO-TELE 00393/2026 | 2026 | Equipamento indisponivel para operaçao devido falha na comunicaçao, foi feito primeiro ataque no equipamento, porém nao retornou a comunicação, também não foram indentificadas a anomalias. | 2026-03-20 14:38 | 7955789032 | LD01003036 | 3 | 7955789032 | 190-44517202 | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 14:38 | 19002742896 | 393 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-04-08 16:33 | ETO-TELEGU 000068/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8584846 | ARAGUACU | 622303
ETO-TELE 00208/2026 | 2026 | Enviar equipe do DMSL, verificar situação de alimentação do relé do mesmo, uma vez que já foi substituido o trfo de erviço auxiliar e fechado a chave de entrada do religador em questão porém não está chegando alimentação no relé | 2026-01-21 12:20 | 9000825016 | LD02010004 | 3 | 7925732016 | 190-17412795 | COI | DELIO NUNES OSCAR | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 12:20 | 19001239483 | 463 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-01-23 13:24 | ETO-TLAR01 000025/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9216317 | WANDERLANDIA | 815633
ETO-TELE 00682/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7924614139 | LD02036052 | 1 | 7924614139 | 190-17512727 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002206400 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-20 17:30 | ETO-TELEGU 000121/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8646197 | SANDOLANDIA | 636025
ETO-TELE 00262/2026 | 2026 | SEGUE PARA REALIZAR TROCA --------------------------------------------------------- Boa noite, Segue SS para tratativas regulador de tensão 5840227063 fase C em curto | 2026-01-23 21:12 | 9040227063 | LD01054060 | 1 | 5840227063 | 190-31814641 | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-05-24 09:34 | 19002682666 | 1.584 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | AVISO DE ANOMALIA | [5 empty] | BUCHA MT - CARGA (C) |  | CORROSÃO / OXIDAÇÃO | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-RD-AR 00150/2026 | Não | 9138624 | NOVA OLINDA | 779435
ETO-TELE 00320/2026 | 2026 | PARECER DA PROTEÇÃO: RT REMANEJADO, AJUSTES PERMANCEM OS MESMOS, DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Estagiário Rafael P Marques ***************************** REGULADOR N° 5800366016 REMANEJADO NA OBRA 0602501502 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 833588, 9240103 | 2026-02-10 16:03 |  | LD02010004 |  | 5800366016 | 190-31363456 | COPC | Leonardo Sousa de Lima | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-27 11:03 | 19002682934 | 0 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | COMISSIONAMENTO | 2026-02-26 14:58 | ETO-TELE 000341/2026 | EXECUTADA |  |  | REGULADOR DE TENSÃO |  |  | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00037/2026 | Não | 9241712 | WANDERLANDIA | 834683
ETO-TELE 00422/2026 | 2026 | favor verificar RT 5800765149, com Fase B travada, feito primeiro ataque, com equipe 086OP01 e foi constatada que a fase B nao passa do TAp 3, o mesmo foi Bay Passado | 2026-03-28 17:16 | [5 empty] | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-03-31 19:19 |  | 0 |  | AVISO DE ANOMALIA | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-RD-PS 00160/2026 | Não
ETO-TELE 00504/2026 | 2026 | SEGUE SS PARA VERIFICAR MOTIVO DE PERDA DE COMUNICAÇÃO DO RL 7900663071 APÓS PERDA DE CA NA REDE MT. (SOLITO AGILIDADE POIS SE TRATA DE UM EQUIPAMENTO CRUCIAL PARA TRANFERENCIA DE CARGAS URBANAS DA RDU BREJINHO) | 2026-04-06 09:12 | 9000662071 | LD03072001 | 2 | 7900663071 | 190-17408770 | COI | DIONES COSTA SILVA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 09:46 | 19000111511 | 2 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | 2026-07-02 15:37 | ETO-TELEPA 000411/2026 | EXECUTADA |  |  | INSPEÇÃO VISUAL |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  | ETO-TELEPA 00001/2026 | Não | 8781770 | BREJINHO DE NAZARE | 766351
ETO-TELE 00760/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 15:20 | 7925588055 | LD02050008 | 3 | 7925588055 | 190-17513169 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 15:20 | 19002225740 | 159 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-01 07:30 | ETO-TELE 000586/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8984837 | ARAGUACEMA | 672679
ETO-TELE 00844/2026 | 2026 | Atualizar os ajustes e base do religador em campo, devido a inserção da SE. Estagiário Rafael P Marques ************************* | 2026-05-12 17:26 | 7957466015 | LD01414015 | 3 | 7957466015 | 190-44945413 | COEP | Rafael Pereira Marques | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-07-11 17:31 | 19002745205 | 89 | RELIGADOR DE REDE GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-05-27 15:58 | ETO-TELE 000584/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-TELECOM 00013/2026 | Não | 8982725 | PEDRO AFONSO | 830824
ETO-TELE 00024/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7900302055 | LD01434149 | 3 | 7900302055 | 190-17512698 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002260846 | 555 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-22 10:40 | ETO-TELE 000612/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9033370 | ARAGUACEMA | 678769
ETO-TELE 00286/2026 | 2026 | PARECER DMSL: Realizar a substituição do transformador. (Furtado) Equipe: Adeilton e Edicleber SID 1874/2026 17/04/2026 ______________________________________ PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30484170 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 20/02/26. POLOCOL PARECER DA PROTEÇÃO: Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção. Estagiário Rafael Pereira Marques. _____________________ RELIGADOR N° 7962635060 INSTALADO NA OBRA 0602401143 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 789405, 9172143 | 2025-12-22 14:37 | 3319797060 | AL01054060 | 3 | 7962635060 | 190-44718396 | COPC | Leonardo Sousa de Lima | ALTA | SS REPASSADA | 2026-06-16 14:55 | 19002812230 | 14 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | COMISSIONAMENTO | [5 empty] | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00391/2025 | Não | 9172142 | ARAGUAINA | 789404
ETO-TELE 00908/2026 | 2026 | Favor, realizar troca de bateria. | 2026-06-10 14:20 | 7838113073 | LD06047073 | 3 | 7838113073 | 190-17512409 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-07-15 14:20 | 19002296005 | 73 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-06 14:09 | ETO-TELEPA 000439/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8794247 | LAGOA DA CONFUSAO | 628770
ETO-TELE 00385/2026 | 2026 | PARECER DA PROTEÇÃO: Atualizar ajustes do RL 7922993065 para a base mais recente. Ajustes Disponíveis no APP da Proteção. ************************************** PARECER DMSL: A pedido do supervisor, nota será repassada pois a descrição esta confusa, fala da SE Crixas, para um equipamento em Axixá. ************************************** PARECER DA PROTEÇÃO. ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7922993065 AL 01 SE AXIXA. ATUALIZAR BASE DO RELE PARA A VERSÃO MAIS RECENTE. AJUSTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Verificar falha na atuação do religador 7922993065, o mesmo não abriu com defeito a jusante vindo a atuar o dj 224r. intervenção 20253647924771. | 2025-05-23 20:25 | 9000281065 | AL01016065 | 3 | 7922993065 | 190-17338925 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-21 08:15 | 19001236678 | 1.015 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-03-27 17:35 | ETO-TELE 000370/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  | ETO-PROT 00188/2025 | Não | 9377096 | AXIXA DO TOCANTINS | 858960
ETO-TELE 00919/2026 | 2026 | Favor, realizar troca de bateria. | 2026-06-10 14:20 | 7915034243 | LD02001037 | 2 | 7915034243 | 190-17514258 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-07-15 14:20 | 19002218579 | 107 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-03 16:35 | ETO-TELEGU 000231/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8734948 | GURUPI | 757540
ETO-TELE 00182/2026 | 2026 | SEGUE NOTA PARA O RELIGADOR 7900001227, O MESMO ESTA SEM COMUNICAÇAO. FOI FEITO O PRIMEIRO ATAQUE O MESMO NAO RETORNOU A COMUNICAÇAO, EQUIPAMENTO INDISPONIVEL PARA OPERAÇAO | 2026-01-13 10:34 | 9000001227 | LD01065015 | 3 | 7900001227 | 190-17404066 | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 10:34 | 19000061107 | 990 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-28 14:15 | ETO-TELE 000053/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9031806 | RECURSOLANDIA | 913706
ETO-TELE 00507/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antela Telespazio. | 2026-04-06 14:56 | 7924625186 | LD02003036 | 2 | 7924625186 | 190-17512834 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-11 14:56 | 19002223314 | 619 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-28 17:32 | ETO-TELE 000562/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8599087 | JAU DO TOCANTINS | 761737
ETO-TELE 00534/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-10 09:05 | 7934682004 | AL01103004 | 2 | 7934682004 | 190-17421601 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 09:05 | 19002207053 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-20 17:30 | ETO-TELE 000471/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9202983 | ARAGUAINA | 809560
ETO-TELE 00112/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 10:54 | 7910269094 | LD04040003 | 3 | 7910269094 | 190-17512736 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 10:54 | 19002210683 | 170 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-12 10:11 | ETO-TELE 000016/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8683976 | PEIXE | 745107
ETO-TELE 00243/2026 | 2026 | Religador 7944603053 perde a comunicação quando falta C.A. | 2026-02-01 01:33 | 9000559053 | LD02010004 | 3 | 7944603053 | 190-17412799 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 01:33 | 19002535993 | 176 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-02-09 15:54 | ETO-TELE 000324/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9245278 | PIRAQUE | 800882
ETO-TELE 01035/2026 | 2026 | Eq. Linha Viva - realizar substituição ch faca do RELIGADOR N° 7967181127, Fase C. - CH-[967181127C] - Sentindo carga - Chave faca 34,5 Kv não fechou, - PARECER COEP: SUBSTIUIR CHAVE FACA COCM`S , DEPOIS PASSAR PARA PROTEÇÃO PARA AJUSTE PARECER DMSL: Fase C. Sentindo carga Chave faca não fechou, realizar substituição. DATA: 09/04/2026 SID 1756/2026 Equipe: Adeilton e Edicleber ___________________________________ PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30487776 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 09/03/2026. (POLOTOC) PARECER DA PROTEÇÃO: ESTUDO REALIZADO. OS AJUSTES ESTÃO DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Estagiário Rafael Pereira Marques ___________ RELIGADOR N° 7967181127 INSTALADO NA OBRA 0652400757 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 874476, 9275510 PARECER DCMD: FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE FACA FASE C CONFORME SOLICITADO NA DATA DE 01/07/2026 - FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO | 2026-07-28 10:12 | 7967181127 | LD01084002 | 3 | 7967181127 | 190-61399934 | MANUT | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-08-04 10:12 | 19002820108 | 31 | RELIGADOR DE REDE GIS | COMISSIONAMENTO | 2026-08-13 14:49 | ETO-TELE 000648/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9275509 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | 874475
ETO-TELE 00013/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7908683122 | AL07059122 | 1 | 7908683122 | 190-17419851 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002295943 | 1.813 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-23 16:46 | ETO-TELEPA 000031/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8875809 | PALMAS | 795075
ETO-TELE 00117/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 10:54 | 7920851094 | LD01066094 | 2 | 7920851094 | 190-17514135 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 10:54 | 19002223723 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-12 10:22 | ETO-TELE 000022/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8668278 | PEIXE | 767261
ETO-TELE 00033/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7900178013 | AL04062013 | 2 | 7900178013 | 190-17421460 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002260421 | 1.923 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-08 10:59 | ETO-TELE 000408/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8874546 | PARAISO DO TOCANTINS | 731787
ETO-TELE 00374/2026 | 2026 | Equipe 001op23 fez primeiro ataque juntamento com Renam DMSL o mesmo não retornou comuniccação, Enviar equipe | 2026-03-16 15:58 | 6802633001 | AL02057189 | 3 | 7954717001 | 190-39333110 | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 15:58 | 19002739005 | 162 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-03-24 11:24 | ETO-TELEPA 000138/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8818047 | NOVO ACORDO | 768724
ETO-TELE 00523/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-10 09:05 | 7923686078 | LD03038009 | 3 | 7923686078 | 190-17512628 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 09:05 | 19002260379 | 311 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-20 17:30 | ETO-TELE 000571/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9068424 | ITACAJA | 851555
ETO-TELE 00059/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7905358122 | AL03097122 | 2 | 7905358122 | 190-17419966 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002295960 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-03 11:07 | ETO-TELEPA 000325/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8865815 | PALMAS | 793231
ETO-TELE 00348/2026 | 2026 | FAVOR VERIFICAR RELIGADOR 7955731003 NÃO ESTA RESPONDENDO COMANDOS REMOTOS PARA FECHAR E ABRIR RDU DE GURUPI | 2026-03-07 16:59 | 7955731003 | AL03113003 | 2 | 7955731003 | 190-47380201 | COI | ZELITO ALVES DELGADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-10 16:59 | 19002738742 | 4.361 | RELIGADOR DE REDE GIS | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-09 12:04 | ETO-TELE 000354/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | OUTROS | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8700613 | GURUPI | 710110
ETO-TELE 00633/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7936038076 | LD02040003 | 3 | 7936038076 | 190-17512614 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002208898 | 17 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-09 11:19 | ETO-TELEGU 000171/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8742101 | DUERE | 666106
ETO-TELE 01030/2026 | 2026 | Segue nota para verificar falha de comunicação no religador 7950298038 quando falta CA , Local rural - Taguatinga . Equipamento perde a comunicação quando falta CA ! | 2026-07-26 15:56 |  | 2TGT |  |  | 190-81 | COI | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-29 15:56 | 19000252606 | 0 | SUBESTAÇÃO ELÉTRICA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-08-18 14:02 | ETO-TELE 000639/2026 | EXECUTADA |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8623583 | TAGUATINGA | 997905
ETO-TELE 01036/2026 | 2026 | 20/07 parecer coep. equipamento entre aos cocms. aguardando a previsão de substituição na planilha e substituição depois seguir com o fluxo. descreverr a atividade realizada e data passa para proteção com laaudo e depois comissicionar 14/07 parecer coep. equipamento em rota de entrega parecer dmsl: células da fase A encontra-se com vazamento de oleo no pé da torneira substituição de célula. Aberto nota para verificar vazamento de oleo fase A no TR 5844630060 -RDU DE NOVA OLINDA. Parecer DCMD: foi substituido célula 23/07/2026. o mesmo está liberado para ser colocado em operação | 2026-07-28 10:20 |  | AL01054060 |  | 5844630060 | 190-29126241 | MANUT | RICARDO DA CONCEICAO MOURA | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-08-04 11:09 | 19002680094 | 0 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-08-10 17:35 | ETO-TELEAR 000153/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-RD-AR 01168/2026 | Não | 9144437 | NOVA OLINDA | 792803
ETO-TELE 00099/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 10:54 | 7900554139 | LD02036052 | 3 | 7900554139 | 190-17512699 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 10:54 | 19002295956 | 192 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-13 08:19 | ETO-TELE 000023/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8646450 | SANDOLANDIA | 636448
ETO-TELE 00449/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7931384084 | LD04062013 | 1 | 7931384084 | 190-17512787 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-07 14:37 | 19002203083 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-28 13:42 | ETO-TELEPA 000311/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8916772 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | 693472
ETO-TELE 00933/2026 | 2026 | Favor verificar Religador 7961301052, subindo alarmes recorrentes de defeito no SCADA há alguns dias, comunicação intermitente. | 2026-06-16 08:26 | 302273052 | AL01036052 | 3 | 7961301052 | 190-38869790 | COEP | Rafael Pereira Marques | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-08-15 08:26 | 19002788159 | 47 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | ANOMALIA EM RELIGADOR | 2026-07-02 14:05 | ETO-TELEGU 000236/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  |  | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8684862 | FORMOSO DO ARAGUAIA | 663020
ETO-TELE 00028/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7903316001 | AL04072001 | 1 | 7903316001 | 190-17419982 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002295977 | 1.955 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-21 15:37 | ETO-TELEPA 000036/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8814211 | PORTO NACIONAL | 785728
ETO-TELE 00740/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7900543010 | LD03059122 | 3 | 7900543010 | 190-17512768 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002259082 | 576 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-01 07:30 | ETO-TELE 000586/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8910737 | LAJEADO | 796968
ETO-TELE 00180/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | 2026-01-12 13:17 | 7900200050 | AL01023050 | 3 | 7900200050 | 190-17439841 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-16 13:17 | 19002209792 | 111 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-02-12 10:36 | ETO-TELE 000328/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8578501 | COMBINADO | 983349
ETO-TELE 00319/2026 | 2026 | RETROFIT REP. COLINAS | 2026-02-26 08:37 |  | REP.COLINAS |  |  | REPETIDORA COLINAS | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-04-02 08:37 | 19001297210 | 0 | LOC INSTAL REPETIDORA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-02-26 17:37 | ETO-TELEAR 000008/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não
ETO-TELE 00020/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7907571122 | AL02059122 | 3 | 7907571122 | 190-26919138 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002609276 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-11 11:32 | ETO-TELE 000527/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8873737 | PALMAS | 792836
ETO-TELE 00087/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7900189012 | LD01025012 | 1 | 7900189012 | 190-17512762 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002259286 | 837 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-02-10 11:12 | ETO-TELE 000414/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8828154 | CRISTALANDIA | 694319
ETO-TELE 00325/2026 | 2026 | favor verificar religador 7924616076 o mesmo estando bloqueado fica subindo no escada religado. Parecer da Proteção: Necessário analise do DMSL junto ao SCADA. Atte. | 2026-01-22 14:58 | 9000872076 | LD02040003 | 2 | 7924616076 | 190-17412622 | COI | ZELITO ALVES DELGADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 11:08 | 19001242292 | 59 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | ANOMALIA EM RELIGADOR | 2026-03-16 17:23 | ETO-TELEGU 000053/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  | ETO-PROT 00023/2026 | Não | 8743594 | DUERE | 688916
ETO-TELE 00843/2026 | 2026 | Atualizar os ajustes e base do religador em campo, devido a inserção da SE. Estagiário Rafael P Marques ************************* | 2026-05-12 17:26 | 7943319015 | LD02424015 | 1 | 7943319015 | 190-17512609 | COEP | Rafael Pereira Marques | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-07-11 17:30 | 19002321701 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-05-27 15:57 | ETO-TELE 000583/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | SIM |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-TELECOM 00015/2026 | Não | 8981710 | PEDRO AFONSO | 842667
ETO-TELE 00054/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7900084001 | AL01072001 | 2 | 7900084001 | 190-17419985 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002214296 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-21 16:12 | ETO-TELEPA 000037/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8815084 | PORTO NACIONAL | 783075
ETO-TELE 00151/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | 2026-01-09 14:29 | 9000474091 | LD06002091 | 2 | 7908715091 | 190-17408284 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-13 14:29 | 19000138619 | 94 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-09 17:30 | ETO-TELEGU 000019/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8719585 | ALMAS | 918691
ETO-TELE 00358/2026 | 2026 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5800291035. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Segue nota para envia equipe verificar RT-5800291035 na LD Silvanópolis / Monte do Carmo equipamento está travado não comuta TAP, s feito todos testes com equipe 035OP02 em campo, porém sem sucesso. Equipamento ficou zerado e desligado até verificação. PARECER DMSL Serviço Executado Feito testes funcionais nas 3 células do banco as mesmas corresponderam aos testes. Será necessário fazer a correção da malha de terra, baixar o banco completo pois está muito alto dificultando as atividades da equipe, substituir as 3 chaves facas do lado Fonte e as 3 do lado Carga instalar suporte inclinado das chaves para facilitar as manobras. Colocar cinta no controle RUA abaixar o mesmo, pois está muito alto e fixado com um mosquetão oval, quando retornar para colocar em operação levar 3 baterias de 7a e rele rua. Equipamento ficou em operação?: Não Possui nobreak: Sim Possui antena: Sim Possui rádio:Sim Pendência: Sim Data da bateria: Equipe: Benvindo e Jardel FEITO MELHORIAS NO ATERRAMENTO E AS MESMA FICOU 18,8 19,5 16,6 | 2025-04-20 16:15 | 9000291035 | LD01051035 | 2 | 5800291035 | 190-30990212 | COI | SAMUEL PINTO GOMES | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-14 15:39 | 19002682038 | 295 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-03-24 17:34 | ETO-TELEPA 000137/2026 | EXECUTADA |  |  | REGULADOR DE TENSÃO |  | COMUTAÇÃO INDEVIDA | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-TELE 00405/2025 | Não | 8780710 | MONTE DO CARMO | 819396
ETO-TELE 00929/2026 | 2026 | FEITO PRIMEIRO ATAQUE COM A EQUIPE LOCAL E NÃO VOLTOU A COMUNICAR. PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O MESMO. | 2026-06-13 16:00 | 321798145 | AL02043081 | 3 | 7949648145 | 190-66436958 | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-06-16 16:00 | 19002642359 | 1.373 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELÉ |  | QUEIMADO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9341451 | MAURILANDIA DO TOCANTINS | 886537
ETO-TELE 01109/2026 | 2026 | Segue nota para normalizar falha carregamento de mola no DJ 254R S/E Palmas 4 . OBS: equipamento não está carregando mola ! | 2026-08-16 12:56 |  | 2PA4 |  | 2PA4DJ254 | 190-25742530 | COI | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-08-19 13:03 | 19002323374 | 0 | RELIGADOR 13,8 KV GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | -12107 | PALMAS | 73014
ETO-TELE 00031/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7838113073 | LD06047073 | 3 | 7838113073 | 190-17512409 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002296005 | 73 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-02-10 11:15 | ETO-TELE 000416/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8794247 | LAGOA DA CONFUSAO | 628770
ETO-TELE 01528/2025 | 2025 | RL 7938137007 NO RL INSTALAR BATERIA NOVA E RADIO A PEDIDO DE KAROLINY DMSL ACESSO LIVRE PARECER DMSL: * equipamento esta com a bucha da fase A com problemas(solta), necessário substituir * Trafo do serviço auxiliar esta vazando óleo, necessário substituir | 2025-12-26 18:06 | 9002298007 | AL02017017 | 3 | 7938137007 | 190-17408695 | MANUT | ANDERSON FAZAN SOARES | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-02-16 09:21 | 19001290564 | 289 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  | QUEIMADO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8894217 | MIRACEMA DO TOCANTINS | 765777
ETO-TELE 00970/2026 | 2026 | PARECER COEP: É A PARTE ATIVA OU A PLACA DE ALIMENTAÇÃO, O MODELO É NOJA OU COOPER? O RL É 13,8 OU 34,5? SABE ME DIZER O MODELO OU O CODIGO DA PLACA DE ALIMENTAÇÃO SE FOR NECESSÁRIA? PARECER DMSL: SS ETO TELE 404/2026 ENCERRADA POR ENGANO Feedback Equipamentos Especiais Local: Rural Ponte Alta Equipe: Benvindo e Kaique Equipamento: 7908302256 Designação: ENEG-0299-TO-H14 SLave: 19 Porta: 20000 REDE 10.163.249.152/30 SKYEDGE 10.163.249.153 RELÉ 10.163.249.154 Aponta - Diver BROADCAST 10.163.249.155 MASK 255.255.255.252 H14:(Eutelsat 8W) ID VSAT:20885 Managed Group: 18 Frequência:11595000 SR:32727 Lnblo - 10.75 (NÃO FUNCIONA) Lnb chaveado colocar em L - lnblo 9.75Ghz 093 A - Buc 13.05 (AN7000 grande 2W,3W,4W) 093 B - Buc 12.80 (AN7233 pequeno de 2W) Se o buc for de 13.05 o "RF Cluster Code" é 093A, se o buc for¿12.80¿é¿093B Enter location CODE: 000M Serviço Executado: Equipamento com a parte ativa com defeito, será necessário fazer a substituição da mesma! Obs. Foi retirado a placa de alimentação ca. Pendência: Sim Equipamento ficou em operação: Não Bateria(s) Substituída(s): não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): | 2026-04-06 11:04 | 7908302256 | LD03046026 | 2 | 7908302256 | 190-28327585 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-08-28 18:28 | 19002702851 | 2.13 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-04-10 14:22 | ETO-TELE 000609/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-COEP 00071/2026 | Não | 8838426 | MATEIROS | 936573
ETO-TELE 01026/2026 | 2026 | Segue nota para verificar falha de comunicação no religador 7929663074 rural - Dianópolis . Equipamento perde a comunicação quando falta CA ! | 2026-07-23 10:59 | 7929663074 | LD05028074 | 1 | 7929663074 | 190-17512821 | COI | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-26 10:59 | 19002203561 | 1.855 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-08-06 17:32 | ETO-TELEGU 000273/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8700012 | DIANOPOLIS | 944799
ETO-TELE 01113/2026 | 2026 | SEGUE SS PARA REGULARIZAR COMUNICAÇÃO DO RL 7954491004 NA ENTRADA DO LOTEAMENTO JARDIM DO PORTO EM ARAGUAINA - FOI FEITO PRIMEIRO ATAQUE APOS A SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO FURTADO E O PAINEU NÃO ESTA LIGANDO | 2026-08-20 07:22 | 7954491004 | LD05010004 | 3 | 7954491004 | 190-37941926 | COI | DIONES COSTA SILVA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-08-23 07:22 | 19002719286 | 660 | RELIGADOR DE REDE GIS | ANOMALIA EM RELIGADOR | [5 empty] | RELÉ |  | DESCONECTADO(A) | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9198029 | ARAGUAINA | 815170
ETO-TELE 00261/2026 | 2026 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7955429075 LD MIRANORTE ARAGUACEMA. NA OPORTUNIDADE ATUALIZAR VERSÃO DO RELE PARA VERSÃO ATUAL. AJUSTES DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. | 2026-02-04 09:30 | 8801123075 | LD02050008 | 3 | 7955429075 | 190-52494350 | COPO | CLEBSON ALVES DUARTE | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-05 09:30 | 19002730958 | 148 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-05-06 15:27 | ETO-TELE 000517/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8992828 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | 711606
ETO-TELE 00635/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7936503003 | AL05020003 | 2 | 7936503003 | 190-17421747 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002260453 | 1.374 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-12 16:08 | ETO-TELEGU 000097/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8702523 | GURUPI | 705029
ETO-TELE 00229/2026 | 2026 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7930427075 LD MIRANORTE ARAGUACEMA. NA OPORTUNIDADE ATUALIZAR VERSÃO DO RELE PARA VERSÃO ATUAL. AJUSTES DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. | 2026-01-27 15:31 | 9000940075 | LD02050008 | 3 | 7900939008 | 190-17410058 | COPO | CLEBSON ALVES DUARTE | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-03-28 15:31 | 19000118766 | 433 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-03-31 15:19 | ETO-TELE 000514/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8961298 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | 746312
ETO-TELE 00686/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7932025116 | LD04002091 | 1 | 7932025116 | 190-17512656 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002207269 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-08-07 11:30 | ETO-TELEGU 000271/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8702876 | CHAPADA DA NATIVIDADE | 837667
ETO-TELE 00817/2026 | 2026 | RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO - APÓS ATUAÇÃO DO DMSL RELIGADOR COMUNICOU POR 9 DIAS DEPOOIS PAROU NOVAMENTE. | 2026-05-04 15:17 | 7959680004 | AL06010004 | 1 | 7959680004 | 190-42064228 | COI | ZENILSON MOREIRA SANTOS | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-07 15:17 | 19002799482 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-05-25 13:35 | ETO-TELEAR 000086/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9205420 | ARAGUAINA | 806599
ETO-TELE 00631/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7902101003 | AL04040003 | 1 | 7902101003 | 190-17421251 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002259183 | 690 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-03 11:32 | ETO-TELEGU 000210/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8702645 | GURUPI | 710336
ETO-TELE 00119/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 10:54 | 7900670107 | LD02036052 | 3 | 7900670107 | 190-17513180 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 10:54 | 19002223556 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-13 10:02 | ETO-TELE 000030/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8613123 | SANDOLANDIA | 615976
ETO-TELE 00223/2026 | 2026 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7900790075 LD MIRANORTE ARAGUACEMA. NA OPORTUNIDADE ATUALIZAR VERSÃO DO RELE PARA VERSÃO ATUAL. AJUSTES DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. | 2026-01-27 11:37 | 8801178075 | LD02050008 | 3 | 7900790075 | 190-17410055 | COPO | CLEBSON ALVES DUARTE | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-03-28 11:37 | 19000116664 | 839 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-02-26 16:25 | ETO-TELEPA 000099/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8975474 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | 713127
ETO-TELE 00922/2026 | 2026 | Favor, realizar troca de bateria. | 2026-06-10 14:20 | 7937535059 | LD02059122 | 3 | 7937535059 | 190-17512661 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-07-15 14:20 | 19002204768 | 149 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-03 15:49 | ETO-TELEPA 000339/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8862524 | PALMAS | 800392
ETO-TELE 00481/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7900136134 | LD03014045 | 1 | 7900136134 | 190-17512658 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-07 14:37 | 19002210265 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-30 17:29 | ETO-TELEAR 000062/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9405810 | ESPERANTINA | 771988
ETO-TELE 00566/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7925146040 | LD03010004 | 2 | 7925146040 | 190-17512895 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002223321 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-22 17:30 | ETO-TELE 000482/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9243354 | ARAGOMINAS | 754157
ETO-TELE 00651/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7928250037 | LD03040003 | 2 | 7928250037 | 190-17513070 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002208172 | 89 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-14 10:30 | ETO-TELEGU 000106/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8755092 | ALIANCA DO TOCANTINS | 725539
ETO-TELE 00660/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7924617094 | LD04040003 | 2 | 7924617094 | 190-17512519 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002206466 | 1.318 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-29 10:52 | ETO-TELEGU 000143/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8685208 | PEIXE | 735437
ETO-TELE 00687/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7956784003 | AL01040003 | 3 | 7956784003 | 190-26356576 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002606403 | 1.438 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-13 11:34 | ETO-TELEGU 000102/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8703259 | GURUPI | 710240
ETO-TELE 00301/2026 | 2026 | PARECER DMSL: Serviço Executado: _ indentificado o problema na parte ativa será necessário fazer a substituição da mesmo, feito a medição do aterramento. Preciso substituir para raio da fase c. Equipamento ficou em operação?: _NAO Pendência: _Sim Bateria(s) substituída(s)? _Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):_ Equipe: _Benvindo e kaique ---------------------------------------------------------------------------------- RL com defeito no rele, fica só reiniciando ficou By passado OS atendimento primeiro ataque 106530226 | 2026-02-15 20:35 | 7921202014 | LD01025012 | 3 | 7921202014 | EQP-7921202014 | COI | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-04-26 10:47 | 19001187643 | 548 | RELIGADOR | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  | ETO-RD-PA 00109/2026 | Não
ETO-TELE 00297/2026 | 2026 | Segue nota para envia equipe verificar falha de comunicação e automação no RL-7909577092 equipamento não retorna comunicação e nem aceitou comandos local e remoto. | 2026-02-18 15:09 | 7909577092 | LD01059122 | 2 | 7909577092 | 190-17512718 | COI | SAMUEL PINTO GOMES | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-21 15:09 | 19002295963 | 2.007 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-03-05 11:37 | ETO-TELEPA 000110/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | OUTROS | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8896369 | NOVO ACORDO | 863365
ETO-TELE 00804/2026 | 2026 | REGULADOR DE TENSÃO 5800366016 NÃO ESTA REGULANDO A TENSÃO, E AS MEDIDAS ESTÃO INCOERENTES, FAVOR ENVIAR EQUIPE PARA VERIFICAR. PARECER DMSL: Necessário a substituição do Relé. COEP: Enviar equipe da TELE no regulador de tensão 5800366016, pois o mesmo está em operação e estão com duas SS em aberto. | 2025-09-13 00:29 | 8866906016 | LD02010004 | 2 | 5800366016 | 190-31363460 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-01 09:46 | 19002682936 | 3.044 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-05-06 14:28 | ETO-TELE 000542/2026 | EXECUTADA |  |  | OUTROS |  | RELÉ REGULADOR DE TENSÃO | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-TELE 01107/2025 | Não | 9241712 | WANDERLANDIA | 834683
ETO-TELE 01005/2026 | 2026 | Segue nota para verificar falha e constantes travamento no regulador de tensão 5848305116 - chapada da Natividade . Foi identificado que regulador está com divergência em TAP"S analógico e digital . Foi executado comandos no relé para comutar TAP na fase AB foi executado no relé , porém não alterou analógico e nem fez barulho algum , a princípio a fase C está normal . | 2026-07-15 19:39 | 8844800028 | LD04002091 | 2 | 5848305116 | 190-33360234 | COI | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-18 19:39 | 19002706614 | 113 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-07-27 17:31 | ETO-TELEGU 000257/2026 | EXECUTADA |  |  | REGULADOR DE TENSÃO |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8711981 | NATIVIDADE | 861016
ETO-TELE 00934/2026 | 2026 | favor verificar religador 7900666072 com falha na placa de alimentação. CRIANDO ESTA NOTA PARA ATENDER A NOTA ETO-TELE 786/2026 QUE FOI CANCELADA POR ENGANO. | 2026-06-16 16:57 | 7900666072 | LD01010021 | 2 | 7900666072 | 190-17514133 | SCADA | Ana Vitoria Batista de Albuque | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-07-21 16:57 | 19002214120 | 1.707 | RELIGADOR DE REDE GIS | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-24 11:35 | ETO-TELEGU 000223/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8646903 | CONCEICAO DO TOCANTINS | 904088
ETO-TELE 01100/2026 | 2026 | Segue SS aberta para Religador 7908709122 equipe sinergia fez o primeiro ataque porem , o mesmo não voltou a comunicação. equipe sinergia. contato equipe 63 98414-0477 almir | 2026-08-10 21:08 | 7908709122 | AL01059122 | 2 | 7908709122 | 190-17421741 | DEOP | WENDER FRANCISCO RIBEIRO | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-08-14 18:59 | 19002223836 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  | OUTROS | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-TELEPA 00003/2026 | Não | 8872995 | PALMAS | 792600
ETO-TELE 01029/2026 | 2026 | Religador sem comunicação, apos primeiro ataque não retornou a comunicação. | 2026-07-24 18:15 | 9000721193 | PS01112193 | 2 | 7900722193 | 190-17407922 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-27 18:15 | 19000021684 | 3.271 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO |  | ETO-TELEAR 000152/2026 | DESPACHADA |  |  | RELÉ |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9071636 | CAMPOS LINDOS | 967442
ETO-TELE 00455/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7955700073 | LD06047073 | 3 | 7955700073 | 190-43932189 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-07 14:37 | 19002742886 | 7 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-11 17:30 | ETO-TELEPA 000355/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8766382 | LAGOA DA CONFUSAO | 623582
ETO-TELE 00752/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7930430075 | LD02050008 | 1 | 7930430075 | 190-17512636 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002209819 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-01 07:30 | ETO-TELE 000586/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8982032 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | 690145
ETO-TELE 00781/2026 | 2026 | Religador 7956903122, dj desarmando, equipe fecha o dj em seguida perde novamente. | 2026-04-22 07:15 | 8857203122 | AL11059122 | 2 | 7956903122 | 190-28327616 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-25 07:15 | 19002736902 | 1.77 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-04-22 11:20 | ETO-TELE 000469/2026 | EXECUTADA |  |  | ARMÁRIO DE CONTROLE |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8873502 | PALMAS | 795745
ETO-TELE 00406/2026 | 2026 | RL 7900297152 feito primeiro ataque pela equipe 152OP01 em contato com o Benvindo, porém não voltou a comunicação. | 2026-03-24 20:34 | 7900297152 | LD02072001 | 2 | 7900297152 | 190-17592883 | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 20:34 | 19002223513 | 237 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-04-17 17:30 | ETO-TELE 000463/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | OUTROS | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8738295 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | 805377
ETO-TELE 00679/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7951345028 | LD04002091 | 3 | 7951345028 | 190-29912091 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002680001 | 139 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-22 17:30 | ETO-TELEGU 000207/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8677627 | NATIVIDADE | 868395
ETO-TELE 00991/2026 | 2026 | Fazer medição de aterramento - Criticidade: muito akta - Alimentador: LD POV BIELANDIA A CAMPOS LINDOS | 2026-07-09 16:08 | 8800288077 | LD03105019 | 2 | 5800291077 | 190-30990189 | MANUT | Regina Victória de Lucena Pero | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-08-13 16:08 | 19002682052 | 2.868 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO |  | ETO-TELEAR 000135/2026 | DESPACHADA |  |  | ATERRAMENTO |  |  | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9145471 | GOIATINS | 905726
ETO-TELE 00498/2026 | 2026 | PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS* *Nº DO EQUIPAMENTO:* 5800291077 *DATA DA MANUTENÇÃO:* 07/04/2026 *SID:* 1709/2026 *DESCRIÇÃO:* Realizado ensaios nas células do banco 5800291077, identificado fase B em curto *FICOU EM OPERAÇÃO?:* Não *PENDÊNCIA:* SIM *EQUIPE:* Adeilton e Edicleber Realizar substituição da célula da fase B Em curto. _____________________________________________________________ Segue SS para enviar equipe do DMSL para no regulador de tensão 5800291077. O mesmo ficou bay passado devido esta com defeito e causar desarme na LD e penalizar a RDU de Goiatins. Por gentileza enviar equipe urgente. | 2026-04-03 21:13 | 8800288077 | LD03105019 | 2 | 5800291077 | 190-49492686 | COI | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-04-11 14:03 | 19002725814 | 2.868 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | AVISO DE ANOMALIA | [5 empty] | DEFEITO MECANICO |  | RELÉ REGULADOR DE TENSÃO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9145471 | GOIATINS | 905726
ETO-TELE 00135/2026 | 2026 | Religador sem comunicação, foi feito primeiro ataque e identificado curco circuito interno, DJ de proteção desligado. Necessita URGENCIA devido ser trasnferencia da cidade de Bela Vista | 2026-01-07 10:08 | 9001760130 | LD02076103 | 2 | 7930872130 | 190-17413151 | DEOP | Glauk Henrique Miranda Cardoso | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 10:08 | 19001280074 | 1.389 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-01-20 17:33 | ETO-TELE 000040/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9386241 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 886278
ETO-TELE 00726/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7901100084 | LD05062013 | 2 | 7901100084 | 190-17512705 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002219363 | 5.866 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-01 17:32 | ETO-TELEPA 000419/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8915466 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | 696347
ETO-TELE 00343/2026 | 2026 | Senhores, segue para conhecimento rl 7908475122 feito primeiro ataque o mesmo não retornou a comunicação , favor verificar. | 2026-03-04 11:25 | 9008475122 | AL08097122 | 2 | 7908475122 | 190-17337298 | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-07 11:25 | 19000091116 | 2.276 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-03-16 17:30 | ETO-TELEPA 000132/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8866663 | PALMAS | 791797
ETO-TELE 00484/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7936038076 | LD02040003 | 3 | 7936038076 | 190-17512614 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS CANCELADA | 2027-05-07 14:37 | 19002208898 | 17 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-23 14:05 | [7 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8742101 | DUERE | 666106
ETO-TELE 01011/2026 | 2026 | Olá, solicito ajuste no RL: Ponto 19 (Freq): Ajustar ponto conforme o ajuste informado anteriormente, ponto de Frequência flutuando. | 2026-07-20 10:50 | 7915035094 | LD04040003 | 2 | 7915035094 | 190-17514136 | MANUT | Lorrane Sousa Gonçalves | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-08-24 10:50 | 19002260830 | 701 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-30 16:57 | ETO-TELEGU 000265/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8685089 | PEIXE | 735580
ETO-TELE 00097/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 10:54 | 7900768029 | LD02003036 | 2 | 7900768029 | 190-17512738 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 10:54 | 19002261032 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-12 09:40 | ETO-TELE 000010/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8557034 | PALMEIROPOLIS | 780342
ETO-TELE 00437/2026 | 2026 | RL 7919145007 sem comunicação feito primeiro ataque sem sucesso. | 2026-04-01 22:05 | 7919145007 | LD05050008 | 3 | 7919145007 | 190-17512701 | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-04-04 22:05 | 19002219689 | 3 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-04-08 13:58 |  |  |  |  | RELIGADOR |  | OUTROS | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8940313 | MIRACEMA DO TOCANTINS | 785889
ETO-TELE 00440/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7925291256 | LD03046026 | 1 | 7925291256 | 190-17512931 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-07 14:37 | 19002260537 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-02 11:33 | ETO-TELEPA 000353/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8850229 | MATEIROS | 991646
ETO-TELE 01044/2026 | 2026 | Informo que, o painel do Religador 7900785033 não está recebendo comando remotos 79 e Neutro do COI. Equipe de campo 009op39 esteve no local, fez o reset manual e não foi restabecidos os comandos remotos. | 2026-08-02 11:11 | 9000786033 | LD04038009 | 2 | 7900785033 | 190-17403223 | DEOP | Mateus Henrique Campos | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-08-05 11:11 | 19000057981 | 262 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AVISO DE ANOMALIA |  | ETO-TELEAR 000154/2026 | DESPACHADA |  |  | FORA DE SERVIÇO |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9032205 | COLMEIA | 747549
ETO-TELE 01046/2026 | 2026 | NOTA ABERTA PARA COMISSIONAR RELIGADOR 7928466004 E COLOCA-LÓ EM OPERAÇÃO. | 2026-08-03 16:46 | 8830944004 | AL07103004 | 2 | 7928466004 | 190-17409804 | COCM | ROGERIO TEODORO DE OLIVEIRA | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-08-10 16:46 | 19001254292 | 3.158 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | COMISSIONAMENTO | 2026-08-07 17:30 | ETO-TELE 000636/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | DESNIVELADO (A) | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9201257 | ARAGUAINA | 808935
ETO-TELE 01059/2026 | 2026 | religador 7926242029 sem comunicação com sistema em operação com anomalia insdisponivel para operação acesso bom porem veiculo não chega ao local .feito primeiro ataque sem sucesso | 2026-08-09 19:45 | 7926242029 | LD02010021 | 1 | 7926242029 | 190-17514243 | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-08-12 19:45 | 19002207359 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO |  | ETO-TELEGU 000306/2026 | PROGRAMADA |  |  | RELIGADOR |  | OUTROS | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8576741 | PALMEIROPOLIS | 784937
ETO-TELE 00152/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | 2026-01-09 14:29 | 9010243116 | LD04002091 | 2 | 7910243116 | 190-17338367 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-13 14:29 | 19000137543 | 187 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-09 17:30 | ETO-TELEGU 000019/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8722140 | CHAPADA DA NATIVIDADE | 849188
ETO-TELE 01083/2026 | 2026 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | 2026-08-10 15:50 | 7951919036 | AL01003036 | 2 | 7951919036 | 190-48428079 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-09-14 15:50 | 19002674689 | 2.394 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO |  | ETO-TELEGU 000299/2026 | PROGRAMADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8619634 | ALVORADA | 703519
ETO-TELE 00575/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7930272004 | AL03040004 | 3 | 7930272004 | 190-17421708 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002204612 | 2.696 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-13 11:02 | ETO-TELE 000388/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9205183 | ARAGUAINA | 810025
ETO-TELE 00744/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7929533010 | LD03059122 | 2 | 7929533010 | 190-17512747 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-05-18 14:45 | 19002203307 | 1.472 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO |  | ETO-TELEPA 000505/2026 | A REPROGRAMAR | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8920975 | LAJEADO | 789973
ETO-TELE 01495/2025 | 2025 | PARECER DMSL: Serviço Executado: Foi feito análise técnica, testes funcionais e identificado que a parte ativa do equipamento está com defeito. Necessário substituir a parte ativa. FICOU EM OPERAÇÃO? Não- EQUIPE: Carliel e Benvindo Segue SS para verificaçao Rl esta danificado dando passagem de tensão mesmo aberto Sim, quando retornar trazer uma fonte pois a mesma foi removida. | 2025-12-17 05:52 | 9001107084 | LD04062013 | 2 | 7901110084 | 190-17407509 | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-04-03 09:38 | 19000128195 | 0 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | BUCHAS DE PASSAGEM |  | CORROSÃO / OXIDAÇÃO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8916959 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | 695579
ETO-TELE 00649/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7902592003 | LD04040003 | 3 | 7902592003 | 190-17514260 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002260247 | 210 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-15 12:13 | ETO-TELEGU 000108/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8694465 | GURUPI | 712294
ETO-TELE 00850/2026 | 2026 | PARECER DMSL: Chamado de Desenvolvimento 30537443 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 20/05/2026. POLO GUARAÍ. ------------------------------------------------------------------- PARCER DA PROTEÇÃO: Ajustes do RL realizados. Planilha em anexo para prosseguir com o comissionamento. Estagiário Rafael P Marques. *************************** RELIGADOR N° 7954395015 INSTALADO NA OBRA 0702400695 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 832950, 8970817 | 2026-04-06 15:27 | 363312015 | LD02424015 | 3 | 7954395015 | 190-59237179 | COPC | Leonardo Sousa de Lima | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-07-12 15:37 | 19002830031 | 7 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | COMISSIONAMENTO | 2026-05-28 14:17 | ETO-TELE 000587/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00088/2026 | Não | 8970816 | PEDRO AFONSO | 832949
ETO-TELE 00283/2026 | 2026 | Substituir para raios estourados do e cedula fase B do regulador de tensão 5800291077 o mesmo está com vazamento de óleo e danificada (fase b) | 2026-02-09 21:42 |  | LD03105019 |  | 5800291077 | 190-30990187 | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-02-13 16:38 | 19002682051 | 0 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | AVISO DE ANOMALIA | [5 empty] | PÁRA-RAIOS |  | QUEIMADO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9145471 | GOIATINS | 905726
ETO-TELE 00567/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7925150058 | LD03010004 | 2 | 7925150058 | 190-30255616 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002696836 | 2.463 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-15 09:26 | ETO-TELE 000429/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9208816 | SANTA FE DO ARAGUAIA | 756176
ETO-TELE 00568/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7925713040 | LD03010004 | 3 | 7925713040 | 190-17513164 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002205851 | 1.102 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-22 17:30 | ETO-TELE 000481/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9243192 | ARAGOMINAS | 753963
ETO-TELE 00699/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7931590073 | LD06047073 | 2 | 7931590073 | 190-17513747 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002211892 | 649 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-01 07:30 | ETO-TELE 000586/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8793862 | LAGOA DA CONFUSAO | 625302
ETO-TELE 00958/2026 | 2026 | PARECER COEP: Equipamento em operaçãpo no SCADA PARECER DMSL: Após testes, foi constatado que o RT 5850308009 encontra-se com controle danificado, sendo necessária substituição do mesmo. Regulador de tensão 5850308009 quando esta em Automatico esta deixa um fase muito baixa. foi deixado uma fase Manual e transferida parte do alimentaor. | 2025-08-15 00:50 | AL01038009 | AL01038009 | 1 | 5850308009 | 190-72598729 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-07-10 15:34 | 19002643979 | 3.395 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-07-13 19:32 |  |  |  |  | OUTROS |  | COMUTAÇÃO INDEVIDA | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-TELE 00913/2025 | Não | 9023715 | GUARAI | 775230
ETO-TELE 00225/2026 | 2026 | Religador sem comunicação, apos contato com dmsl foi indetificado possive defeito radio. | 2026-01-27 13:00 | 8800028068 | LD03014045 | 2 | 7924920068 | 190-17403364 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 13:00 | 19001241264 | 4.389 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-02-11 14:25 | ETO-TELE 000327/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9410615 | BURITI DO TOCANTINS | 813051
ETO-TELE 00741/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7905362122 | AL08060122 | 1 | 7905362122 | 190-17439837 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002295923 | 3.542 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-01 07:30 | ETO-TELE 000586/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8874357 | PALMAS | 791800
ETO-TELE 00900/2026 | 2026 | Favor, realizar troca de bateria. | 2026-06-10 14:20 | 7900052124 | AL01005098 | 3 | 7900052124 | 190-17421498 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-07-15 14:20 | 19002223543 | 837 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-25 17:30 | ETO-TELE 000600/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9288358 | RIACHINHO | 818859
ETO-TELE 00157/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | 2026-01-09 14:29 | 7913666038 | LD01414027 | 2 | 7913666038 | 190-17512877 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-13 14:29 | 19002220354 | 226 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-09 17:30 | ETO-TELEGU 000019/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8639537 | TAGUATINGA | 996039
ETO-TELE 00248/2026 | 2026 | PARECER DMSL : Chamado de desenvolvimento 30475923 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 09/02/2026. POLODNO PARECER DA PROTEÇÃO: ANEXADO OS DADOS TÉCNICOS PARA ABERTURA DOS CHAMADOS JUNTO AO TIME SCADA, POSTERIOR PARA COMISSIONAMENTO DO TIME DO DMSL. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. RELIGADOR N° 7963997027 INSTALADO NA OBRA 0502400300 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 990411, 8671840 | 2026-01-29 13:56 | 3363973027 | LD01414027 | 3 | 7963997027 | 190-58432612 | COPC | Leonardo Sousa de Lima | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-03 17:22 | 19002822567 | 56 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | COMISSIONAMENTO | 2026-02-05 18:17 | ETO-TELEGU 000041/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00032/2026 | Não | 8671839 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | 990411
ETO-TELE 00459/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7930581123 | LD01084002 | 1 | 7930581123 | 190-17513250 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-07 14:37 | 19002207837 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-27 17:45 | ETO-TELEAR 000082/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9280894 | AGUIARNOPOLIS | 889170
ETO-TELE 00495/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7955792076 | LD02040003 | 3 | 7955792076 | 190-45409110 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-07 14:37 | 19002742898 | 78 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-21 17:31 | ETO-TELEGU 000130/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8717549 | DUERE | 683558
ETO-TELE 00531/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-10 09:05 | 7934669004 | AL04103004 | 2 | 7934669004 | 190-28872930 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 09:05 | 19002679830 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-20 17:30 | ETO-TELE 000472/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9204447 | ARAGUAINA | 808946
ETO-TELE 00826/2026 | 2026 | RELIGADOR COM DEFEITO NO RELÉ COM DEFEITO FICA REINICIANDO | 2026-05-07 17:24 | 7900594026 | LD03046026 | 2 | 7900594026 | 190-17512671 | COI | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-05-10 17:24 | 19002260126 | 2.727 | RELIGADOR DE REDE GIS | ANOMALIA EM RELIGADOR | 2026-05-11 15:08 | [7 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8809524 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | 879287
ETO-TELE 00357/2026 | 2026 | PARECER DMSL: Serviço Executado: - Realizada medição da malha de aterramento: precisa fazer melhoria - Comissionamento da célula da fase A: comunicação restaurada - Troca do nobreak danificado - Testes funcionais realizados com operador Cássio do COS - Equipamento configurado: tap 0, bloqueado e remoto com nobreak desligado Equipamento ficou em operação? Não Possui nobreak? Sim Possui antena? Sim Possui rádio? Sim Pendência: Sim - Fazer melhoria na malha de aterramento Equipe: Carliel e João Vitor ------------------------------------------------------------------------------------------------------- PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RT 5800440256 LD PONTE ALTA A JALAPÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Segundo solicitação do supervisor Gercílio que foi solicitado pela proteção, favor enviar equipe para verificar funcionalidade e calibração do RT 5800440256 e conferiri medições da malha de aterramento. Serviço ExecutadoDMSL: Equipamento By-passado informação da equipe local o mesmo estava tirando a LD! Foi feito os ensaios de isolação nas 3 células do banco, a fase A esta com isolação muito baixa( necessário realizar a substituição da mesma as fase B e C estão com isolação boas, feito a medição da malha de terra a mesma está com a resistência ruim, deve ser feito melhorias! Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Sim. É necessário fazer melhorias na malha de aterramento, e substituir células fase A COCM: Feito substituição do equipamento fase C, e melhoria de aterramento Segue em anexo do laudo e fotos da melhoria de aterramento | 2025-04-21 10:36 | 9000441256 | LD03046026 | 2 | 5800440256 | 190-31222236 | COI | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-03-23 17:18 | 19002682290 | 2.08 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-03-30 09:05 |  |  |  |  | REGULADOR DE TENSÃO |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00158/2025 | Não | 8833252 | MATEIROS | 999988
ETO-TELE 00139/2026 | 2026 | SEGUE SS PARA REGULARIZAR COMUNICAÇÃO DO RELIGADOR 7936769005 RAMAL DO CALUNGA DO MIMOSO - FOI EXECUTADO PRIMEIRO ATAQUE E IDENTIFICADO CURTO INTERNO IMPEDINDO REARME DO DISJUNTOR CA DO PAINEL. | 2026-01-08 13:32 | 9001590005 | LD02110005 | 3 | 7936769005 | 190-17407648 | COI | DIONES COSTA SILVA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 13:32 | 19001320223 | 458 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-02-19 14:34 | ETO-TELEGU 000047/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | SIM |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8562624 | ARRAIAS | 944827
ETO-TELE 00265/2026 | 2026 | nota para RT 5800765149 COM 2 placa eletronica apagada O MESMO FICOU BY-PASSADO EM CAMPO | 2026-02-04 22:03 | 8838591149 | LD03414149 | 3 | 5800765149 | 190-30283733 | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 22:03 | 19002622624 | 1.34 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-03-24 16:46 | ETO-TELEPA 000141/2026 | EXECUTADA |  |  | DISP ELÉTRICO COMANDO |  | QUEIMADO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8930415 | CASEARA | 625135
ETO-TELE 00442/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7926787082 | LD02424015 | 3 | 7926787082 | 190-17512725 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-07 14:37 | 19002205386 | 1.272 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-27 17:30 | ETO-TELE 000629/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8946091 | RIO SONO | 912042
ETO-TELE 00783/2026 | 2026 | RELIGADOR 7930039122 RDU PALMAS COM MEDIÇÕES DE CORRENTE DIVERGENTE DO REAL. FAVOR VERIFICAR/CORRIGIR. | 2026-04-22 10:53 | 7930039122 | AL03059122 | 2 | 7930039122 | 190-17421474 | COI | ZENILSON MOREIRA SANTOS | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-25 10:53 | 19002208478 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | 2026-06-08 17:30 | ETO-TELEPA 000350/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8872093 | PALMAS | 793136
ETO-TELE 00096/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 10:54 | 7900713029 | LD02010021 | 2 | 7900713029 | 190-17512674 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 10:54 | 19002226142 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-13 10:10 | ETO-TELE 000033/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8557057 | PALMEIROPOLIS | 780406
ETO-TELE 00954/2026 | 2026 | FEITO PRIMEIRO ATAQUE E RELIGADOR 7934697002, NÃO REALIZA COMANDOS. FOI BY PASSADO. PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO. | 2026-06-26 14:28 | 9000628002 | AL02084002 | 3 | 7934697002 | 190-17338879 | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-29 14:28 | 19001303970 | 229 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-07-20 11:03 | ETO-TELE 000626/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | QUEIMADO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9300375 | TOCANTINOPOLIS | 894627
ETO-TELE 01027/2026 | 2026 | Segue SS para verificar falha de comunicação no religador 7923110021. Equipe foi no local realizar primeiro ataque e informou que o radio de comunicação encontra-se com defeito | 2026-07-23 17:11 | 9000026021 | LD03010021 | 3 | 7923110021 | 190-17338030 | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-26 17:11 | 19001233911 | 667 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO |  | ETO-TELEGU 000272/2026 | REPROGRAMADA |  |  | RELIGADOR |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8598385 | PARANA | 848854
ETO-TELE 00188/2026 | 2026 | PARECER DMSL : Chamado de desenvolvimento 30465639 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 22/01/2026. POLODNO PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7964815091 LD ALMAS A PINDORAMA. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RELIGADOR N° 7964815091 INSTALADO NA OBRA 0502400521 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 920204, 8740374 | 2025-11-07 14:23 | 8800476091 | LD06002091 | 2 | 7964815091 | 190-42047302 | COPC | Leonardo Sousa de Lima | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-03-16 15:46 | 19002810968 | 43 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | COMISSIONAMENTO | 2026-07-29 11:31 | ETO-TELEGU 000266/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  |  | SIM |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00344/2025 | Não | 8740372 | ALMAS | 920203
ETO-TELE 00387/2026 | 2026 | SEGUE SS DE RELIGADOR COM CURTO INTERNO, EQUIPE RELATOU QUE DJUNTOR INTERNO NÃO ACEITA. OS 99 107185217 | 2026-03-18 09:54 | 7933637076 | AL01031076 | 1 | 7933637076 | 190-17421461 | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-21 09:54 | 19002208664 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-04-07 16:15 | ETO-TELEGU 000055/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8745948 | DUERE | 689178
ETO-TELE 00836/2026 | 2026 | favor veriifcar religador 7929763027 foi feito primeiro ataque voltaou a comunicar logo depois perdeu a comunicação novamente.atende rdu de ponte alta do abom jesus. | 2026-05-10 15:47 | AL01070027 | AL01070027 | 2 | 7929763027 | 190-27323092 | COI | ZELITO ALVES DELGADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-13 15:47 | 19002810720 | 1.609 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-06-23 17:27 | ETO-TELEGU 000225/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8658621 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | 991723
ETO-TELE 00186/2026 | 2026 | PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30465610 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 22/01/2026. POLODNO PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7963508027 LD SERRA GERAIS A TAGUATINGA. NECESSARIO A CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR ATIVO NO SISTEMA. AJSUTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELIGADOR N° 7963508027 INSTALADO NA OBRA 0502400543 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 991088, 8659515 | 2025-12-08 14:52 | 3300270027 | LD01414027 | 3 | 7963508027 | 190-36320605 | COPC | Leonardo Sousa de Lima | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-03-16 15:31 | 19002810555 | 50 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | COMISSIONAMENTO | 2026-03-06 11:48 | ETO-TELEGU 000049/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00382/2025 | Não | 8659514 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | 991087
ETO-TELE 00274/2026 | 2026 | Senhores, rl 7900259096 os 106331046 e 7900451096 os 106331060 quando falta CA perde comunicaçao, e rl 7900451096 mesmo com CA fica mais sem comuniçaçao. favor verificar a bateria dos mesmo ja foi substituida obs , cidede esta sendo afetada devido nao coseeguir tranferir remotamente | 2026-02-06 11:57 | 9000451096 | LD03046026 | 2 | 7900451096 | 190-17412692 | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 11:57 | 19000103865 | 264 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-02-24 11:28 | ETO-TELEPA 000088/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8767081 | PINDORAMA DO TOCANTINS | 874631
ETO-TELE 01004/2026 | 2026 | PARECER DMSL 16/07: Nota solicitada ao DMSL com a informação de que o tanque precisa ser substituído. Estou encaminhando a nota para a área responsável. Segue nota para envia manutenção substituir tanque do RL-7923927122 em curto, Anomalia identificada desarme das LD, s Palmas / Aparecida e Palmas Taquaruçu, Acesso livre, Tensão 34,5kv, Local RL de Interligação entre 424R / 414R. | 2025-04-27 11:05 | 9023928122 | LD02059122 | 1 | 7923927122 | 190-17403330 | COI | SAMUEL PINTO GOMES | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-07-19 10:53 | 19001217437 | 0 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  | QUEIMADO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  | DOLP-RD-PA 00602/2025 | Não | 8867579 | PALMAS | 798247
ETO-TELE 01025/2026 | 2026 | PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR RELIGADOR. AJUSTES PERMANECEM OS MESMOS E DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Estagiário Rafael P Marques. ****************** 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃO Bom dia, Segue SS para verificação RL sem comunicação com painel apagado equipe DEOP fez primeiro ataque sem sucesso RL 7931610122 RDU de Palmas. Feedback Equipamentos Especiais DMSL: *RLG 7931610122 RDU Palmas *Noja rc10 Data: 14/10/2025 SID: 5412 Dados de comunicação divergentes da programação: Não. Serviço Executado: Houve um curto no equipamento danificando a parte ativa, e antena! Será necessário fazer a substituição somente da parte ativa (tanque) e da antena. Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir a parte ativa. Bateria(s) substituída(s)?: Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 2024 Equipe: Benvindo, Juliano e Sérgio. ***** Parecer do COCM CENTRO***** Equipamento Substituido em campo pela Ordem de ServiÇO DLP-MPPA01 243/2026, ONDE OS RELATORIO ESTÃO ANEXADO. -------------------------------------------------------- Parecer DMSL: Equipamento substituído porém não informado se antena também foi substituída. Levar antena para caso da mesmo não ter sido substituída. | 2025-10-10 07:23 | 9007740122 | AL08060122 | 2 | 7931610122 | 190-17408268 | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-25 14:30 | 19001279168 | 2.455 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-08-04 17:34 | ETO-TELEPA 000492/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | CORROSÃO / OXIDAÇÃO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  | ETO-TELE 01190/2025 | Não | 8874945 | PALMAS | 793159
ETO-TELE 00149/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | 2026-01-09 14:29 | 7908712101 | LD07002091 | 1 | 7908712101 | 190-17512758 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-13 14:29 | 19002213105 | 257 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-09 17:30 | ETO-TELEGU 000019/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8714396 | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | 930740
ETO-TELE 00516/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-10 09:05 | 7927751004 | AL07103004 | 2 | 7927751004 | 190-17421122 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 09:05 | 19002205222 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-20 10:53 | ETO-TELEAR 000047/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9199830 | ARAGUAINA | 806620
ETO-TELE 00996/2026 | 2026 | Fazer Medição de Aterramento - Criticidade: Alto - Alimentador: LD UHE ISAMU A PONTE ALTA | 2026-07-09 16:43 | 9000441256 | LD03046026 | 2 | 5800440256 | 190-31222234 | MANUT | Regina Victória de Lucena Pero | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-08-13 16:43 | 19002682289 | 2.08 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-08-05 15:42 | ETO-TELEPA 000118/2026 | EXECUTADA |  |  | ATERRAMENTO |  |  | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8833252 | MATEIROS | 999988
ETO-TELE 00930/2026 | 2026 | FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NO RL 7900510045 E O MESMO NÃO RETORNOU A COMUNICAR. PROVIDENCIAR A MANUTENÇÃO DO MESMO | 2026-06-13 16:14 | 9000510045 | LD03014045 | 2 | 7900510045 | 190-17403363 | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-16 16:14 | 19000003832 | 599 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-06-26 09:53 | ETO-TELEAR 000117/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | INEXISTENTE | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9394652 | AUGUSTINOPOLIS | 843053
ETO-TELE 01064/2026 | 2026 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | 2026-08-10 15:50 | 7928250037 | LD03040003 | 2 | 7928250037 | 190-17513070 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-09-14 15:50 | 19002208172 | 89 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8755092 | ALIANCA DO TOCANTINS | 725539
ETO-TELE 00485/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7924614139 | LD02036052 | 1 | 7924614139 | 190-17512727 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-07 14:37 | 19002206400 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-06 17:27 | ETO-TELEGU 000089/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8646197 | SANDOLANDIA | 636025
ETO-TELE 00835/2026 | 2026 | REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE O MESMO RETORNOU A FICAR SEM COMUNICAÇÃO, EQUIPE RELATA QUE NÃO ESTA CHEGANDO TENSÃO NO PAINEL, PROVAVEL FALTA DE NEUTRO DENTRO DO COMANDO. | 2026-05-10 10:00 | 7957920111 | LD03020023 | 3 | 7957920111 | 190-24317138 | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-13 10:00 | 19002736797 | 232 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-06-11 09:07 | ETO-TELE 000590/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9091910 | PEQUIZEIRO | 729092
ETO-TELE 00763/2026 | 2026 | Segue nota para normalizar regulador de tensão N: 5855165193- Rural - Campos lindos . equipamento não está comutando corretamente , não está aceitando comandos remotamente nem manualmente . Favor solicitar equipe para realizar medição aterramento . | 2026-04-13 16:06 | 8800256193 | PS01112193 | 2 | 5855165193 | 190-34373560 | COI | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-16 16:06 | 19002728155 | 2.984 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-04-27 17:35 | ETO-TELEAR 000066/2026 | EXECUTADA |  |  | EQUIPAMENTO |  | RELÉ REGULADOR DE TENSÃO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9114146 | CAMPOS LINDOS | 966215
ETO-TELE 00052/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7904411001 | AL01072001 | 1 | 7904411001 | 190-24171451 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002607683 | 2.478 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-23 15:42 | ETO-TELEPA 000041/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8815181 | PORTO NACIONAL | 783044
ETO-TELE 00816/2026 | 2026 | PARECER DMSL: Serviço Executado: foi feita a migração de orbicon, para telespazio realizado a instalação antena, foi realizado o apontamento da antena, foi feito o comissionamento, atualizada a base juntamente com com escada Equipamento ficou em operação? não , FAVOR VERIFICAR AS CHAVES FACAS Pendência: Sim fazer manutenção nas chaves facas que não estão fechando Bateria(s) Substituída(s): Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): Equipe: Carliel João Vitor Fernando e Elson -------------------------------------------------------- Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. PARECER DCMD: todas as chaves já foram conferidas e manutencionadas. | 2026-04-02 14:37 | 7926078046 | LD01056046 | 3 | 7926078046 | 190-17512956 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-06-08 08:11 | 19002206318 | 219 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-05-25 17:32 | ETO-TELEPA 000306/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-TELE 00446/2026 | Não | 8822512 | NOVA ROSALANDIA | 728423
ETO-TELE 01020/2026 | 2026 | Segue nota para verificar falha de comunicação no religador 7900451096 - Rural - Pindorama . Equipamento perde a comunicação quando falta CA ! | 2026-07-20 21:19 | 7900451096 | LD03046026 | 2 | 7900451096 | 190-17512766 | COI | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-23 21:19 | 19002223565 | 264 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-07-29 15:03 | ETO-TELEPA 000486/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8767081 | PINDORAMA DO TOCANTINS | 874631
ETO-TELE 00092/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7937535059 | LD02059122 | 3 | 7937535059 | 190-17512661 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002204768 | 149 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-03 15:49 | ETO-TELEPA 000339/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8862524 | PALMAS | 800392
ETO-TELE 00994/2026 | 2026 | Fazer medição de aterramento - Criticidade: Muito alta - Alimentador: LD PEDRO AFONSO A SANTA.MARIA | 2026-07-09 16:13 | 8855078104 | LD01065015 | 3 | 5854977104 | 190-28576779 | MANUT | Regina Victória de Lucena Pero | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-08-13 16:13 | 19002717013 | 79 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-21 17:29 | ETO-TELEAR 000127/2026 | EXECUTADA |  |  | ATERRAMENTO |  |  | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9022773 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | 821241
ETO-TELE 00017/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7900969084 | LD05062013 | 2 | 7900969084 | 190-17512777 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002295975 | 1.36 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-06 11:26 | ETO-TELE 000619/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8917015 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | 695600
ETO-TELE 00076/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7908688001 | AL02072001 | 2 | 7908688001 | 190-17419968 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002218771 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-23 15:06 | ETO-TELEPA 000043/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8815403 | PORTO NACIONAL | 784453
ETO-TELE 00846/2026 | 2026 | Atualizar os ajustes e base do religador em campo, devido a inserção da SE. Estagiário Rafael P Marques ************************* | 2026-05-12 17:26 | 8800469018 | LD01414015 | 3 | 7957460018 | 190-38169443 | COEP | Rafael Pereira Marques | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-07-11 17:31 | 19002748822 | 148 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-05-29 14:32 | ETO-TELE 000588/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-TELECOM 00014/2026 | Não | 8995504 | BOM JESUS DO TOCANTINS | 858910
ETO-TELE 01022/2026 | 2026 | Regulado de tensão Fase 2 (B), no tap 16 esta chegando 20kv e do lado carga estas reduzindo a tensão. quando reduz o tap a tensão fica mais baixa. | 2026-07-22 07:09 | 8800168265 | LD03105019 | 2 | 5855189265 | 190-37271950 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-25 07:09 | 19002725721 | 3.289 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-08-14 17:30 | ETO-TELE 000649/2026 | EXECUTADA |  |  | REGULADOR DE TENSÃO |  | COMUTAÇÃO INDEVIDA | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9151003 | BARRA DO OURO | 871871
ETO-TELE 00873/2026 | 2026 | realizar verificaçao de proteçoes - antiga ss 858/2026 | 2026-05-28 17:34 | 7926078046 | LD01056046 | 3 | 7926078046 | 190-17512956 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-07-27 17:34 | 19002206318 | 219 | RELIGADOR DE REDE GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-05-25 17:32 | ETO-TELEPA 000306/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8822512 | NOVA ROSALANDIA | 728423
ETO-TELE 00555/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7900005068 | LD03014045 | 3 | 7900005068 | 190-17512649 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002218590 | 4.367 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-23 17:30 | ETO-TELE 000485/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9413915 | BURITI DO TOCANTINS | 809945
ETO-TELE 00658/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7923110021 | LD03010021 | 3 | 7923110021 | 190-17512835 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002223315 | 526 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-03 13:45 | ETO-TELEGU 000155/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8598385 | PARANA | 848856
ETO-TELE 01003/2026 | 2026 | 13/07/2026 PARECER COEP: NÃO FAZ SENTIDO FAZER A TROCA DE EQUIPAMENTO COMPLETO APENAS POR CAUSA DA FASE B , QUE PARECE SER UM ERRO DE CALIBRAÇÃO. PARECER DMSL: EQUIPAMENTO FICOU EM OPERACAO, RESTABELCIDO PELA KAROL ação remota com a velp porém ele também deve ser realizado substituição por conta da fase B 7910027196 ta com a leitura incorreta na tensão da fase B. Subsituição do Equipamento Completo exceto o Radio. (Antiga nota era pra ter sido repassada porém foi baixada indevidamente pela equipe) PARECER DMSL(22/07/26): O religador está fora de operação desde 11/2025. Necessitando substituição completa em função do defeito de leitura de corrente da fase B. Preservar apenas o radio e antena. | 2026-07-08 10:32 | 7910027196 | LD02059122 | 3 | 7910027196 | 190-17512828 | MANUT | Lorrane Sousa Gonçalves | PROGRAMAVEL | SS REPASSADA | 2027-08-26 08:06 | 19002212975 | 211 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-COEP 00136/2026 | Não | 8859703 | LAGOA DO TOCANTINS | 876869
ETO-TELE 00068/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7900290092 | LD01059122 | 2 | 7900290092 | 190-17512708 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002295962 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-03-05 17:07 | ETO-TELEPA 000113/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8893996 | NOVO ACORDO | 856532
ETO-TELE 00891/2026 | 2026 | Segue nota para envia equipe verificar e corrigir RL-7900648055 chegada de Araguacema, Na ocorrência de Int-20264481974144 equipamento não fechou remoto e nem local, constatado equipamento com HOT LINE ligado, não conseguimos desligar de forma alguma. | 2026-06-06 05:12 | 7900648055 | LD03022033 | 3 | 7900648055 | 190-17512887 | COI | SAMUEL PINTO GOMES | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-09 05:12 | 19002223256 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | 2026-05-21 16:25 | ETO-TELEPA 000289/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | OUTROS | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9025445 | ARAGUACEMA | 659568
ETO-TELE 00023/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7921201014 | LD02047073 | 3 | 7921201014 | 190-47573287 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002682454 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-27 17:33 | ETO-TELEPA 000054/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8842507 | PIUM | 655322
ETO-TELE 00074/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7900117013 | AL01062013 | 1 | 7900117013 | 190-17421714 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002220069 | 4.533 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-08 11:06 | ETO-TELE 000412/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8875436 | PARAISO DO TOCANTINS | 731274
ETO-TELE 00187/2026 | 2026 | PARECER DMSL : Chamado de desenvolvimento 30465626 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 22/01/2026. POLODNO PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7963521038 LD SERRA GERAIS A TAGUATINGA. CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RELIGADOR N° 7963521038 INSTALADO NA OBRA 0502400532 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 986102, 8634570 | 2025-12-08 14:57 | 8800519038 | LD01414027 | 2 | 7963521038 | 190-40956555 | COPC | Leonardo Sousa de Lima | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-03-16 15:39 | 19002813267 | 127 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | COMISSIONAMENTO | 2026-02-25 18:04 | ETO-TELEGU 000048/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00383/2025 | Não | 8634569 | TAGUATINGA | 986101
ETO-TELE 00698/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7900757013 | AL01062013 | 2 | 7900757013 | 190-61034922 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002766299 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-01 07:30 | ETO-TELE 000586/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8875196 | PARAISO DO TOCANTINS | 732139
ETO-TELE 00823/2026 | 2026 | Religador perde a comunicação quando falta C.A | 2026-05-06 23:39 | 9001665014 | LD02047073 | 3 | 7921201014 | 190-17412835 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-09 23:39 | 19001183611 | 0 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | 2026-05-26 16:22 | ETO-TELEPA 000307/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8842507 | PIUM | 655322
ETO-TELE 00997/2026 | 2026 | RL teve nota baixada (ETO-TELE 970/2026) pore´m eqp continua fora de operação, solicito programação para equipe verificar em campo | 2026-07-10 13:40 | 7908302256 | LD03046026 | 2 | 7908302256 | 190-28327585 | MANUT | Lorrane Sousa Gonçalves | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-08-14 13:40 | 19002702851 | 2.13 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-08-06 12:07 | ETO-TELEPA 000494/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8838426 | MATEIROS | 936573
ETO-TELE 01010/2026 | 2026 | Olá, solicito ajustes no RL: Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A; Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | 2026-07-20 10:48 | 7937107003 | AL04113003 | 1 | 7937107003 | 190-17421261 | MANUT | Lorrane Sousa Gonçalves | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-08-24 10:48 | 19002210805 | 6.744 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-28 10:09 | ETO-TELEGU 000263/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8703287 | GURUPI | 711497
ETO-TELE 01068/2026 | 2026 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | 2026-08-10 15:50 | 7933531028 | AL01052028 | 3 | 7933531028 | 190-17421357 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-09-14 15:50 | 19002207409 | 511 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8703986 | NATIVIDADE | 857128
ETO-TELE 00608/2026 | 2026 | Senhores, segue para conhecimento RL 7926080073 painel de comando em curto, favor verifica. | 2026-04-11 19:14 | 7926080073 | LD06047073 | 3 | 7926080073 | 190-17513068 | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-14 19:14 | 19002206069 | 160 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-04-28 17:32 | ETO-TELEPA 000221/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8763313 | LAGOA DA CONFUSAO | 622347
ETO-TELE 00827/2026 | 2026 | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO SEM COMUNICAÇÃO A EQUIPE DEOP 036OP01ALVORADA FEZ PRIMEIRO ATAQUE COM DMSL POREM EQUIPAMENTO NÃO VOLTOU A COMUNICAÇÃO | 2026-05-08 12:02 | 7955681036 | AL02003036 | 1 | 7955681036 | 190-59141269 | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-11 12:02 | 19002765366 | 219 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-05-18 11:32 | ETO-TELEGU 000131/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | OUTROS | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8618085 | ALVORADA | 704752
ETO-TELE 00388/2026 | 2026 | Religador sem comunicação apos primeiro ataque não retornou. | 2026-03-18 11:22 | 9000664193 | PS01112193 | 2 | 7900618193 | 190-17409741 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-21 11:22 | 19000021528 | 2.953 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-03-31 17:37 | ETO-TELE 000374/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9115173 | CAMPOS LINDOS | 964332
ETO-TELE 00722/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7900654055 | LD03022033 | 3 | 7900654055 | 190-42012534 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002674373 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-01 07:30 | ETO-TELE 000586/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9025467 | ARAGUACEMA | 659555
ETO-TELE 00753/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7919385073 | LD02047073 | 2 | 7919385073 | 190-39672292 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002720258 | 63 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-01 07:30 | ETO-TELE 000586/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8832632 | LAGOA DA CONFUSAO | 643575
ETO-TELE 00794/2026 | 2026 | Segue nota para verificar intermitência de comunicação nos religadores 7908301026 , 7911120026, 7947959026 , 7908692026, 7900594026 rural- Ponte Alta . | 2026-04-23 17:19 | 7908301026 | AL01069026 | 3 | 7908301026 | 190-17421742 | COI | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-26 17:19 | 19002223419 | 2.49 | RELIGADOR DE REDE GIS | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | 2026-05-07 17:30 | ETO-TELE 000608/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8809520 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | 879252
ETO-TELE 00273/2026 | 2026 | Senhores, rl 7900259096 os 106331046 e 7900451096 os 106331060 quando falta CA perde comunicaçao, e rl 7900451096 mesmo com CA fica mais sem comuniçaçao. favor verificar a bateria dos mesmo ja foi substituida obs , cidede esta sendo afetada devido nao coseeguir tranferir remotamente | 2026-02-06 11:57 | 9000259096 | LD03046026 | 2 | 7900259096 | 190-17412691 | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 11:57 | 19000103587 | 2.148 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-02-24 10:14 | ETO-TELEPA 000087/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8767197 | PINDORAMA DO TOCANTINS | 874651
ETO-TELE 00277/2026 | 2026 | FAVOR ENVIAR EQUIPE PARA VERIFICAR CURTO NO DJ DE ALIMENTAÇÃO | 2026-02-06 17:26 | 7955986084 | LD04062013 | 2 | 7955986084 | 190-28065672 | COI | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 17:26 | 19002736237 | 445 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-03-17 11:44 | ETO-TELE 000358/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8916924 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | 695371
ETO-TELE 00606/2026 | 2026 | Rl sem comunicação feito primeiuro ataque sem sucesso os 107671292 | 2026-04-10 21:44 | 7931110122 | AL04097122 | 1 | 7931110122 | 190-17421235 | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-13 21:44 | 19002220080 | 1.128 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-04-13 09:52 | ETO-TELE 000401/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | OUTROS | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8863869 | PALMAS | 793107
ETO-TELE 00989/2026 | 2026 | Fazer medição de aterramento - Criticidade: muito alto - Alimentador: AL 02 SE LUZIMANGUES INDUSTRIAL | 2026-07-09 16:03 | 2224194001 | AL01057189 | 3 | 5851857001 | 190-30272750 | MANUT | Regina Victória de Lucena Pero | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-08-13 16:03 | 19002680174 | 1 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-24 11:03 | ETO-TELEPA 000480/2026 | EXECUTADA |  |  | ATERRAMENTO |  |  | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8838657 | PORTO NACIONAL | 769651
ETO-TELE 00109/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 10:54 | 7900474148 | LD01066094 | 2 | 7900474148 | 190-17512921 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 10:54 | 19002295993 | 2.354 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-13 10:12 | ETO-TELE 000034/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8673810 | SAO VALERIO | 801040
ETO-TELE 00444/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7908694196 | LD02059122 | 3 | 7908694196 | 190-17513174 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-07 14:37 | 19002223722 | 1.521 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-17 12:55 | ETO-TELEPA 000366/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8859353 | LAGOA DO TOCANTINS | 874944
ETO-TELE 00704/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7919146006 | LD05050008 | 3 | 7919146006 | 190-17512702 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002223863 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-23 11:15 | ETO-TELEPA 000388/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8940043 | TOCANTINIA | 787795
ETO-TELE 00925/2026 | 2026 | PARECER DA PROTEÇÃO: Favor comissionar Religador. Topologia permanece a mesma. Já existente no SCADA, passou de COOPER para NOJA. Ajustes disponíveis no APP da Proteção. Estagiário Rafael P Marques. ___________________________ RELIGADOR OBRA: 0102501243 CODIGO TOPOLOGIA: 7908683122 COORDENADAS: 795115,8875807 Por gentileza realizar o comissionamento. Laudo em anexo. | 2026-05-11 10:26 | 8841526122 | AL10059122 | 2 | 7908683122 | 190-17409427 | COPC | Rafael Rodrigues Paiva Araujo | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-08-10 11:12 | 19000093060 | 2.813 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | COMISSIONAMENTO | 2026-06-19 11:29 | ETO-TELEPA 000375/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  | ETO-PROT 00103/2026 | Não | 8875807 | PALMAS | 795114
ETO-TELE 00332/2026 | 2026 | PARECER DA PROTEÇÃO: FAVOR COMISSIONAR REGULADOR REGULADOR 5863384078 – LD Itacajá a Santa Maria – 34,5kV. AJUSTE REALIZADO, DISPONÍVEL NO APP DA PROTEÇÃO. ***************** N°5863384078 INSTALADO NA OBRA 0702400715 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 856795, 9050209 | 2026-02-11 14:54 | 9031219078 | LD01065015 | 3 | 5863384078 | 190-41579234 | COPC | Leonardo Sousa de Lima | ALTA | SS PENDENTE | 2026-04-12 14:54 | 19002809060 | 345 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | COMISSIONAMENTO | [5 empty] | REGULADOR DE TENSÃO |  |  | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00040/2026 | Não | 9050209 | ITACAJA | 856794
ETO-TELE 00638/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7933640003 | AL04040003 | 1 | 7933640003 | 190-17419971 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002209380 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-11 16:43 | ETO-TELEGU 000093/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8699934 | GURUPI | 709673
ETO-TELE 00016/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7931645122 | AL08060122 | 1 | 7931645122 | 190-17421473 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002203361 | 3.01 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-26 08:58 | ETO-TELEPA 000394/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8874621 | PALMAS | 791855
ETO-TELE 00581/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7923679004 | AL02096004 | 3 | 7923679004 | 190-17421592 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002260301 | 113 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-17 10:30 | ETO-TELE 000434/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9192916 | ARAGUAINA | 804685
ETO-TELE 00981/2026 | 2026 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7900385081 AL 02 SE ITGUATINS. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO Ajuste enviado anteriormente tá incorreto. | 2026-07-01 17:11 | 7900385081 | AL02043081 | 3 | 7900385081 | 190-58922291 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-08-05 17:11 | 19002766324 | 568 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-23 14:57 | ETO-TELE 000630/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9359400 | ITAGUATINS | 889373
ETO-TELE 00209/2026 | 2026 | Segue nota para verificar atuação simultanea do alimentador 6 da SE Palmas II. Atuação do RL 7908715122 e Atuação indevida do RL 2264R AL 6 de Palmas II Int: 20253391032627 | 2025-01-13 04:45 | 7908715122 | AL06059122 | 1 | 7908715122 | 190-17419849 | COI | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 13:31 | 19002223871 | 1.937 | RELIGADOR DE REDE GIS | AVISO DE ANOMALIA | 2026-04-23 14:42 | ETO-TELE 000511/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | ABERTURA INDEVIDA DA PROTEÇÃO | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00019/2025 | Não | 8871508 | PALMAS | 792973
ETO-TELE 00902/2026 | 2026 | Favor, realizar troca de bateria. | 2026-06-10 14:20 | 7924271059 | LD01100001 | 3 | 7924271059 | 190-17513178 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-07-15 14:20 | 19002223714 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-03 17:34 | ETO-TELEPA 000335/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8857499 | PALMAS | 802688
ETO-TELE 00078/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7910063075 | LD02050008 | 3 | 7910063075 | 190-33579766 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002777109 | 94 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-03-17 17:56 | ETO-TELEPA 000093/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8980764 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | 730810
ETO-TELE 00405/2026 | 2026 | PARECER DA PROTEÇÃO: Repassando para o posto ETO-TELE para realzar as verificações de comunicação e estado do equip. Estagiário Rafael P Marques ***************************** de segue ss para verificaçao de proteçao do religador 7929763027 o memo veio a abrir , com defeito a jusante do trip saver 4000019027. o mesmo penalizando a rdu de ponte alta do bom jesus | 2026-03-04 21:25 | AL01070027 | AL01070027 | 2 | 7929763027 | 190-27323092 | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 16:28 | 19002810720 | 1.609 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-04-17 17:30 | ETO-TELEGU 000070/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00058/2026 | Não | 8658621 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | 991723
ETO-TELE 00812/2026 | 2026 | PROVIDENCIAR A MANUTENÇÃO POIS NÃO TEM COMUNICAÇÃO NO SCADA ( SEM SUPERVISORIO ) SEM POSSIBILIDADE DE CONTROLE PELO OPERADOR. GERANDO HH SEMPRE QUE CLIENTES RECLAMAM DE NIVEL DE TENSÃO NA LD. | 2026-04-29 17:24 | 9000376063 | LD01054060 | 3 | 5838020063 | 190-15787912 | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-05-02 17:24 | 19002317691 | 149 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-05 09:28 |  |  |  |  | DISP ELÉTRICO COMANDO |  | QUEIMADO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9143781 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | 757875
ETO-TELE 00831/2026 | 2026 | Segue nota para normalizar regulador de tensão N: 5849892032 - Rural - Araguaçu . equipamento não está comutando corretamente , está diminuindo muito o nível de tensão , não está trabalhando corretamente na faixa ajuste ! OBS: solicitar equipe para realizar medição aterramento , e verificar ajuste junto ao time proteção . | 2026-05-08 17:14 | 8800325097 | LD01003036 | 2 | 5849892032 | 190-31814614 | COI | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | BAIXA | SS ATENDIDA | 2026-11-04 17:14 | 19002682687 | 1.128 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-05-19 11:51 | ETO-TELEGU 000133/2026 | EXECUTADA |  |  | REGULADOR DE TENSÃO |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8604379 | ARAGUACU | 679431
ETO-TELE 00761/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 15:20 | 7926894122 | AL01059122 | 1 | 7926894122 | 190-17421506 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 15:20 | 19002204213 | 2.023 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-01 07:30 | ETO-TELE 000586/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8872870 | PALMAS | 794309
ETO-TELE 00944/2026 | 2026 | ALTERAR OS AJUSTES E ATUALIZAR A BASE DO RELÉ NOJA JUNTO COM O TIME SCADA. | 2026-06-19 14:16 | 6800001079 | LD03038009 | 3 | 7953211079 | 190-47912484 | COPO | IRLLEY J A C BRANCO | ALTA | SS PENDENTE | 2026-08-18 14:16 | 19002678734 | 1.59 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | [5 empty] | RELÉ |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9070549 | ITAPIRATINS | 819863
ETO-TELE 00553/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7930295015 | AL01065015 | 2 | 7930295015 | 190-17421612 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002204454 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-18 17:30 | ETO-TELE 000576/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9006730 | PEDRO AFONSO | 811270
ETO-TELE 00904/2026 | 2026 | Favor, realizar troca de bateria. | 2026-06-10 14:20 | 7930524036 | AL01003036 | 3 | 7930524036 | 190-17421471 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-07-15 14:20 | 19002207994 | 778 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-30 17:30 | ETO-TELEGU 000228/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8620095 | ALVORADA | 704089
ETO-TELE 00859/2026 | 2026 | VERIFICAR SELETIVIDADE DO RELIGADOR 7928565039 E DJ 424R, QUANDO TEM DEFEITO A FRENTE DO RELIGADOR O MESMO NÃO ABRE TIRANDO O DJ. PARECER DA PROTEÇÃO: DMSL DEVERÁ REALIZAR TESTE FUNCIONAL PARA VERIFICAR SE O RELE ESTA LENDO AS CORRENTES CORETAS E SE ESTA ABRINDO POR PROTEÇÃO. ENGº IRLLEY CASTELO BRANCO | 2024-12-05 23:30 | 9002912039 | LD02109039 | 2 | 7928565039 | 190-17407443 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-22 16:45 | 19001267866 | 1.253 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-22 15:18 | ETO-TELE 000633/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  | ETO-PROT 00473/2024 | Não | 9390974 | ARAGUATINS | 819703
ETO-TELE 01250/2025 | 2025 | PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RT 5862464001 AL 01 SE LUZIMANGUES INDUSTRIAL. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O EQUIPAMENTO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ***************************************** REGULADOR N° 5862464001 INSTALADO NA OBRA 0302400616 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 763815, 8872567 ************************************************************** PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DE REGULADOR REALIZADO, DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO PARECER DMSL: Célula da fase A do banco regulador de tensão com problema no micro switch do indicador da luz neutra, será necessário substituir a célula da fase A. Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Substituir a célula da fase A | 2025-10-23 16:50 |  | AL01102271 |  | 5862464001 | 190-28319708 | COPC | Leonardo Sousa de Lima | ALTA | SS REPASSADA | 2026-03-09 16:33 | 19002806992 | 0 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | COMISSIONAMENTO | [5 empty] | REGULADOR DE TENSÃO |  |  | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00329/2025 | Não | 8872566 | PORTO NACIONAL | 763814
ETO-TELE 00390/2026 | 2026 | Feito primeiro ataque com equipe DEOP, sem sucesso rl 7925870030 o mesmo ficou by-passado em campo, necessita urgencia para verificação detalhada do mesmo | 2026-03-20 10:13 | 7925870030 | LD01095030 | 3 | 7925870030 | 190-17512981 | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 10:13 | 19002205109 | 1.534 | RELIGADOR DE REDE GIS | ANOMALIA EM RELIGADOR | 2026-05-07 12:32 | ETO-TELEAR 000072/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | CIRCUITO DE COMANDO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9289691 | XAMBIOA | 773289
ETO-TELE 00530/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-10 09:05 | 7900308104 | LD01065015 | 3 | 7900308104 | 190-17512677 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 09:05 | 19002295947 | 2.843 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-19 10:41 | ETO-TELE 000573/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9028577 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | 858343
ETO-TELE 00200/2026 | 2026 | SEGUE SS PARA RESTALRAR COMUNICAÇÃO DO RL 7924611052 NA LD FORMOSO / LAGOA DA ONÇA, FOI FEITO PRIMEIRO ATAQUE PELA EQUIPE 052OP01 | 2026-01-18 20:41 | 7924611052 | LD01036052 | 1 | 7924611052 | 190-17512775 | COI | DIONES COSTA SILVA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-21 20:41 | 19002206386 | 455 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-03-06 15:05 | ETO-TELE 000349/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | COMANDO DE RELIGAMENTO COM FALHA | SIM |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8696130 | FORMOSO DO ARAGUAIA | 634222
ETO-TELE 00721/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7900648055 | LD03022033 | 3 | 7900648055 | 190-17512887 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002223256 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-21 16:25 | ETO-TELEPA 000289/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9025445 | ARAGUACEMA | 659568
ETO-TELE 00728/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7931380233 | LD05062013 | 2 | 7931380233 | 190-17512746 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002208067 | 1.056 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-02 09:58 | ETO-TELEPA 000423/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8935536 | ABREULANDIA | 702176
ETO-TELE 00894/2026 | 2026 | Aberto nota para substituir tanque danificado e chave de entrada fase B danificada PARECER DMSL: Foi confirmado pela equipe DMSL o defeito do tanque, favor seguir com a substituição e correção da chave de entrada fase B danificada. | 2026-06-08 15:49 | 7913662076 | AL01031076 | 3 | 7913662076 | 190-17421709 | COI | CASSIO GOMES BONFIM | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-06-13 15:50 | 19002214206 | 185 | RELIGADOR DE REDE GIS | ANOMALIA EM RELIGADOR | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-RD-GU 00604/2026 | Não | 8746092 | DUERE | 689369
ETO-TELE 00038/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7937506122 | AL07059122 | 3 | 7937506122 | 190-17421135 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002208106 | 688 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-16 17:38 | ETO-TELEPA 000012/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8879777 | PALMAS | 795067
ETO-TELE 00079/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7931619122 | AL08060122 | 2 | 7931619122 | 190-26412422 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002613425 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-12 11:33 | ETO-TELEPA 000020/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8874996 | PALMAS | 792039
ETO-TELE 01087/2026 | 2026 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | 2026-08-10 15:50 | 7943291004 | AL02010004 | 1 | 7943291004 | 190-17421258 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-09-14 15:50 | 19002223426 | 985 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO |  | ETO-TELE 000640/2026 | DESPACHADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9204341 | ARAGUAINA | 806894
ETO-TELE 01523/2025 | 2025 | Segue SS para veerificação RL em curto na taque PARECER DMSL: FOI CONSTATADO JUNTAMENTE COM A EQUIPE SINERGIA, Estava sem comunicação. Defeito no tanque. Religador está by Pass PENDENCIA: Necesario substituir tanque | 2025-12-25 00:35 | 9021040031 | LD03050008 | 2 | 7921040031 | 190-17339315 | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-01-08 17:09 | 19001233650 | 1.382 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | ANOMALIA EM RELIGADOR | [5 empty] | RELIGADOR |  | QUEIMADO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8965141 | RIO DOS BOIS | 770359
ETO-TELE 00095/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 10:54 | 7908707049 | LD02110005 | 2 | 7908707049 | 190-17512745 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 10:54 | 19002295970 | 357 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-29 10:36 | ETO-TELE 000058/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8589606 | AURORA DO TOCANTINS | 998982
ETO-TELE 00847/2026 | 2026 | PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS* *Nº DO EQUIPAMENTO:* 7925733015 *TIPO EQUIPAMENTO:* Noja RC10 *TIPO DE COMUNICAÇÃO:* Rádio GE *DATA DA MANUTENÇÃO:* 24/03/2026 *SID:* 1475/2026 *DESCRIÇÃO:* _Tanque do equipamento em Curto_ *FICOU EM OPERAÇÃO?:* Não *PENDÊNCIA:* Sim, repassar a nota para DCMD substituir tanque. *DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* Não *BATERIA SUBSTITUÍDA?:* Não *TIPO DE BATERIA:* Lítio *EQUIPE:* Edicleber e Jhonata(DEOP) ******************************************* Atualizar os ajustes e base do religador em campo, devido a inserção da SE. Estagiário Rafael P Marques ************************* | 2026-05-12 17:26 | 9001166015 | LD01414015 | 3 | 7925733015 | 190-17404247 | COEP | Rafael Pereira Marques | ALTA | SS CANCELADA | 2026-07-31 14:48 | 19001239174 | 365 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-06-17 09:18 | [7 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  | ETO-TELECOM 00012/2026 | Não | 8984037 | PEDRO AFONSO | 813445
ETO-TELE 00322/2026 | 2026 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7926077084 LD PARAISO A DIVINOPOLIS. IMPLEMENTAÇÃO DE PROTEÇÃO DE SUBTENSÃO (27) AJUSTES NO APP DA PROTEÇÃO | 2026-02-26 13:15 | 9001184084 | LD04062013 | 2 | 7926077084 | 190-17407513 | COPO | CLEBSON ALVES DUARTE | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-27 13:15 | 19001240311 | 874 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-04-09 09:45 | ETO-TELE 000400/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8902922 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | 705534
ETO-TELE 00465/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7925872019 | LD03105019 | 1 | 7925872019 | 190-17512509 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-07 14:37 | 19002206428 | 1.925 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-20 11:51 | ETO-TELEAR 000079/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9153374 | FILADELFIA | 869014
ETO-TELE 00007/2026 | 2026 | PARECER DA PROTEÇÃO: ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7925722023 AL 02 SE COLINAS. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. RELIGADOR 7925722023 RDU COLINAS NÃO ABRIU POR PROTEÇÃO PARA CABO ROMPIDO AO SOLO. FAVOR VERIFICAR. | 2024-10-07 17:22 | 7925722023 | AL02020023 | 1 | 7925722023 | 190-26627217 | COI | ZENILSON MOREIRA SANTOS | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 14:12 | 19002617684 | 3.287 | RELIGADOR DE REDE GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-02-03 17:10 | ETO-TELE 000074/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00326/2024 | Não | 9108824 | COLINAS DO TOCANTINS | 777994
ETO-TELE 01381/2025 | 2025 | favor verificar RL 7947203070, sem comunicaçao, feito 1° ataque pela equipe 070OP01 e nao retornou a comunicaçao , linformaçao no Scada de bateria. PARECER DMSL: Foi feito análise técnica, a placa do equipamento está queimada nessesario subistituir o equipamento completo -Carliel e Benvindo-05/02 | 2025-11-23 21:48 | 8800157070 | LD02065015 | 3 | 7947203070 | 190-68154393 | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-02-16 08:58 | 19002641084 | 1.776 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8950905 | RIO SONO | 851948
ETO-TELE 00861/2026 | 2026 | SEGUE SS DE RELIGADOR COM CURTO INTERNO, DJUNTOR DE BT NÃO ACEITA. | 2026-05-20 13:36 | 7957021094 | LD01066094 | 3 | 7957021094 | 190-36877028 | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-23 13:36 | 19002742765 | 116 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-07-10 17:31 | ETO-TELEGU 000168/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8670289 | PEIXE | 770758
ETO-TELE 00350/2026 | 2026 | PARECER DMSL: Realizar substituição do controle completo (RUA01). Equipe: Adeilton e Edicleber - Data: 18/03/2026 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Enviar equipe da TELE no regulador de tensão 5800366016, pois o mesmo está em operação porém sem informação no SCADA ou seja , como se estvesse sem comunicação. Prioridade Alta | 2026-03-09 16:57 |  | LD02010004 |  | 5800366016 | 190-31363456 | COI | DELIO NUNES OSCAR | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-03-27 11:40 | 19002682934 | 0 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | [5 empty] | EQUIPAMENTO |  | RELÉ REGULADOR DE TENSÃO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9241712 | WANDERLANDIA | 834683
ETO-TELE 00483/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7924624186 | LD02003036 | 2 | 7924624186 | 190-17512833 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-07 14:37 | 19002223287 | 1.65 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-19 09:45 | ETO-TELEGU 000197/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8600371 | JAU DO TOCANTINS | 761132
ETO-TELE 00522/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-10 09:05 | 7929374004 | AL04040004 | 2 | 7929374004 | 190-58793457 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 09:05 | 19002764959 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-27 16:47 | ETO-TELEAR 000042/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9208820 | ARAGUAINA | 810450
ETO-TELE 00974/2026 | 2026 | PARECER COEP: FAVOR REAVALIAR DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO DO SCADA E DIZER MARCA ,MODELO E TENSÃO DO EQUIPAMENTO PARECER DMSL: Tinha uma nota aberta 422/2025 e logo após a equipe resolver a comunicação ela foi baixada, porém a equipe relatou que ''na estrada ontem o COS nos avisou para voltar que na hora de colocar em operação ele tirou a linha fora. Hoje retornamos nele e fizemos ensaios elétricos e foi constatado que o tanque está em curto. Passa direto aí para o Dcmd para substituição do tanque.'' | 2025-07-04 10:54 | 9000422200 | LD02066094 | 2 | 7928241200 | 190-17410002 | MANUT | Lorrane Sousa Gonçalves | ALTA | SS REPASSADA | 2026-09-05 15:44 | 19001267319 | 281 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  | ETO-COEP 00139/2025 | Não | 8603487 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | 794701
ETO-TELE 00009/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7900611073 | LD02047073 | 1 | 7900611073 | 190-17512847 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002206582 | 151 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-02-09 11:14 | ETO-TELE 000415/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8813312 | LAGOA DA CONFUSAO | 659179
ETO-TELE 00247/2026 | 2026 | PARECER DA PROTEÇÃO: ESTUDOS DO RT PERMANECEM O MESMOS, DISPONÍVEL NO APP DA PROTEÇÃO. ________ REGULADOR N° 5844369186 INSTALADO NA OBRA 0402100385 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. SEGUNDO OS FISCAIS É UM REGULADOR ANTIGO E ESTÁ FORA DE OPERAÇÃO E A OS DE COMISSIONAMENTO ANTIGA FOI CANCELADA . (OS ANTIGA: SS ETO-TELE 270 / 2023) LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 761730, 8584278 | 2026-01-30 14:52 | 8800592186 | LD02003036 | 2 | 5844369186 | 190-15776937 | COPC | Leonardo Sousa de Lima | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-03 15:25 | 19002317752 | 751 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | COMISSIONAMENTO | 2026-02-24 16:25 | ETO-TELE 000336/2026 | EXECUTADA |  |  | REGULADOR DE TENSÃO |  |  | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00034/2026 | Não | 8584277 | JAU DO TOCANTINS | 761730
ETO-TELE 00143/2026 | 2026 | RELIGADOR BY PASSADO POR DEFEITO, NECESSÁRIO AVALIAÇÃO DO PROBLEMA. parecer dmsl:O religador apresenta defeito no tanque, sendo necessário substituir o tanque o mesmo está tirando a linha, e troca os isoladores. Quando retornar, trazer uma fonte para o equipamento, a mesma foi removida. FICOU EM OPERAÇÃO? Não PENDÊNCIA: Sim, aguardando peças para substituição. | 2026-01-09 09:10 | 7927646026 | LD03046026 | 2 | 7927646026 | 190-37070331 | COI | ZENILSON MOREIRA SANTOS | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-02-07 08:52 | 19002702975 | 2.229 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8841819 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | 918776
ETO-TELE 00263/2026 | 2026 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7925588055 LD MIRANORTE ARAGUACEMA. NA OPORTUNIDADE ATUALIZAR VERSÃO DO RELE PARA VERSÃO ATUAL. AJUSTES DISPONIVEL NO APP DA PROTEÇÃO. | 2026-02-04 09:57 | 9025588055 | LD02050008 | 3 | 7925588055 | 190-19172828 | COPO | CLEBSON ALVES DUARTE | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-05 09:57 | 19001233823 | 159 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-03-26 15:26 | ETO-TELEPA 000146/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8984837 | ARAGUACEMA | 672679
ETO-TELE 00609/2026 | 2026 | religador 7964802072 sem comunicaçao foi feito primeiro ataque sem sucesso . rural de conceiçao | 2026-04-11 23:32 | 3328334072 | LD01010021 | 3 | 7964802072 | 190-41021000 | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-14 23:32 | 19002806552 | 82 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-06-12 17:30 | ETO-TELEGU 000165/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8644929 | CONCEICAO DO TOCANTINS | 901853
ETO-TELE 00750/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7927647001 | AL01072001 | 1 | 7927647001 | 190-17421710 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002260444 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-01 07:30 | ETO-TELE 000586/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8815927 | PORTO NACIONAL | 783137
ETO-TELE 01108/2026 | 2026 | SEGUE SS PARA VERIFICAR ANOMALIA NO RL 7949808058 NA LD ARAPOEMA / SANTA FÉ ANOMALIA: FOI FEITO PRIMEIRO ATAQUE, COMUNICAÇÃO DO RL NÃO VOLTOU E AO TENTAR EXECUTAR COMANDO LOCAL DE ABERTURA O MESMO NÃO ABRIU, FOI FEITO TENTATIVA DE ABERTURA MECANICA (PELA ARGOLA) E O MESMO NÃO ABROU. POR GENTILEZA VERIFICAR | 2026-08-13 18:42 | 7949808058 | LD02010153 | 3 | 7949808058 | 190-25330474 | COI | DIONES COSTA SILVA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-08-16 18:42 | 19002619751 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | [5 empty] | RELIGADOR |  | COMANDO DE RELIGAMENTO COM FALHA | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9203805 | SANTA FE DO ARAGUAIA | 717238
ETO-TELE 00294/2026 | 2026 | favor verificar religador 7955523028 sem comunicação abrir penalizando cargas ha cabo solto do isolador da fase b. PARECER DMSL: Favor, realizar substituição dos para-raios de entrada e cabo solto do isolador da fase B, do RLG 7955523028. Após relizar correções, favor colocar equipamento em operação e encerrar a nota, pois da parte do DMSL não há pendências. | 2026-02-17 18:48 | 8813726028 | LD04002091 | 2 | 7955523028 | 190-36396018 | COI | ZELITO ALVES DELGADO | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-03-06 17:44 | 19002742779 | 554 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8706111 | NATIVIDADE | 857140
ETO-TELE 00293/2026 | 2026 | Realizar coleta do historico do log de eventos do RL 7900355025, LD Arapoema a Pau D'Arco. Coletar dados com registros apartir do dia 05/02/2026. Priozar a coletar, pois no dia 06/02/2026 houve um acidente falta com a comunidade, e os registros são necessarios para compor o laudo de analise do acidente. Os dados deverão ser enviados para a area de proteção do sistema, aos cuidados de Clebson Duarte e Irlley José. | 2026-02-16 08:07 | 9000443025 | LD02010153 | 2 | 7900355025 | 190-19172780 | COPO | CLEBSON ALVES DUARTE | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-17 08:07 | 19000026424 | 1.88 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-02-25 17:30 | ETO-TELE 000365/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9152936 | ARAPOEMA | 714117
ETO-TELE 00755/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7926789001 | AL01102271 | 1 | 7926789001 | 190-17421482 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002208490 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-08-07 17:31 | ETO-TELEPA 000476/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8873020 | PORTO NACIONAL | 753673
ETO-TELE 00787/2026 | 2026 | Feito Primeiro Ataque e RL 7902099003, Não retorno comunicação | 2026-04-22 17:05 | 7902099003 | AL02113003 | 1 | 7902099003 | 190-17419976 | COI | MACKYS NASCIMENTO LIMA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-25 17:05 | 19002219987 | 2.182 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-04-28 11:29 | ETO-TELEGU 000083/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8702130 | GURUPI | 711822
ETO-TELE 00583/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7925854127 | LD01084002 | 3 | 7925854127 | 190-17512517 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002205600 | 2.276 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-24 14:59 | ETO-TELE 000487/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9268461 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | 882405
ETO-TELE 00715/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7931608059 | AL05099059 | 2 | 7931608059 | 190-17421389 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002208145 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-01 07:30 | ETO-TELE 000586/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8854562 | PALMAS | 796501
ETO-TELE 00255/2026 | 2026 | AUTALIZAR AJUSTES DO RL 7955430075 LD MIRANORTE ARAGUACEMA. NA OPORTUNIDADE ATUALIZAR BASE DO RELE COM BASE MAIS RECENTE. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | 2026-02-03 14:29 | 9030429075 | LD02050008 | 3 | 7955430075 | 190-41162352 | COPO | CLEBSON ALVES DUARTE | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-04 14:29 | 19002737837 | 14 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-03-06 17:26 | ETO-TELEPA 000106/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8977629 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | 736962
ETO-TELE 00369/2026 | 2026 | Favor atualizar os ajustes do religador 7905318122 em campo, disponíveis no APP da proteção. Estagiário Rafael Pereira Marques. | 2026-03-16 09:06 | 9005318122 | AL06060122 | 2 | 7905318122 | 190-17408465 | COEP | Rafael Pereira Marques | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-05-15 09:06 | 19000092337 | 3.42 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-04-22 10:23 | ETO-TELE 000464/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8875152 | PALMAS | 790695
ETO-TELE 01021/2026 | 2026 | Boa noite . Segue nota para verificar falha de comunicação no religador 7900259096 - Pindorama . Equipamento perde a comunicação quando falta CA ! | 2026-07-20 21:31 | 7900259096 | LD03046026 | 2 | 7900259096 | 190-17512763 | COI | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-23 21:31 | 19002223564 | 2.148 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-07-29 16:11 | ETO-TELEPA 000487/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8767197 | PINDORAMA DO TOCANTINS | 874651
ETO-TELE 00979/2026 | 2026 | SEGUE SS PARA VERIFICAR O DJ [214R063] DA SE SANDOLANDIA, INTERVENÇÃO DE REFERENCIA 20264575588993, APÓS INSPEÇAO NÃO FOI IDENTIFICADO DEFEITO NO AL. OBS. O MESMO FICA INTERMITENTE E SOBE BLOQUEADO AUTOMATICO , FAVOR VERIFICAR | 2026-07-01 00:24 | AL01063107 | AL01063107 | 1 | 214R063 | 190-311594 | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-04 09:18 | 19001088612 | 1.31 | POSTE RD GIS | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-15 09:32 | ETO-SE-GU 001358/2026 | EXECUTADA |  |  | INSPEÇÃO VISUAL |  | INSETOS | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  | ETO-PROT 00138/2026 | Não | 8613081 | SANDOLANDIA | 616015 | N3
ETO-TELE 00136/2026 | 2026 | PARECER DA PROTEÇÃO: REGULADOR JÁ COMISSIONADO PREVIAMENTE DE ACORDO COM A NOTA ETO-TELE 1250/2025. _________________________________ POR FAVOR COMISSIONAR O REGULADOR 5862464001 - DA OBRA 0302400616, SEGUE LAUDO EM ANEXO E FOTO DA MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO. | 2026-01-07 07:51 |  | AL01102271 |  | 5862464001 | 190-28319708 | MANUT | VALDENISIO FILHO RAMOS DE JESU | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-01-10 15:24 | 19002806992 | 0 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | COMISSIONAMENTO | 2026-03-11 18:02 |  |  |  |  | EQUIPAMENTO |  | COMUTAÇÃO INDEVIDA | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00003/2026 | Não | 8872566 | PORTO NACIONAL | 763814
ETO-TELE 00987/2026 | 2026 | Realizar midição de aterramento - LD 04 ALMAS NATIVIDADE AO POV PRINCIPE | 2026-07-09 15:53 | 8844800028 | LD04002091 | 2 | 5848305116 | 190-33360234 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-08-13 15:53 | 19002706614 | 113 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-21 17:31 | ETO-TELEGU 000249/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8711981 | NATIVIDADE | 861016
ETO-TELE 00075/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7900453110 | LD03040003 | 2 | 7900453110 | 190-17512737 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002295968 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-08 17:30 | ETO-TELEPA 000449/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8773164 | SANTA RITA DO TOCANTINS | 727212
ETO-TELE 00307/2026 | 2026 | FEITO PRIMEIRO ATAQUE NO RL 7925733015 EM CAMPO E NÃO RETORNOU A COMUNICAÇÃO | 2026-02-23 12:57 | 7925733015 | LD02065015 | 3 | 7925733015 | 190-17514263 | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 12:57 | 19002260336 | 365 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-03-09 10:11 | ETO-TELE 000355/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | FALHA DE ALIMENTAÇÃO CA/CC | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8984037 | PEDRO AFONSO | 813445
ETO-TELE 00458/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7925899022 | LD05010004 | 2 | 7925899022 | 190-17512504 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS CANCELADA | 2027-05-07 14:37 | 19002205282 | 1.881 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-26 09:48 | [7 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9201071 | BABACULANDIA | 843853
ETO-TELE 00582/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7934655004 | AL03096004 | 1 | 7934655004 | 190-17421107 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002207616 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-13 17:30 | ETO-TELE 000390/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9195848 | ARAGUAINA | 802221
ETO-TELE 00270/2026 | 2026 | FEITO PRIMEIRO ATAQUE NO RL 7956117005 E O MESMO NÃO VOLTOU A COMUNICAÇÃO. PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O MESMO. | 2026-02-05 19:48 | 300056005 | AL01013005 | 3 | 7956117005 | 190-21127432 | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-02-08 19:48 | 19002744453 | 178 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-02-22 15:06 |  |  |  |  | RELÉ |  | QUEIMADO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8569276 | ARRAIAS | 939067
ETO-TELE 00828/2026 | 2026 | PARECER DMSL: Serviço Executado: - Corrigido ajuste de proteção e enviado para Cleberson da proteção - Problema encontrado: cabo do módulo SIM para o relé mal conectado - Sem leitura de corrente - Cabo normalizado - Leitura de corrente realizada corretamente após correção - Testes funcionais realizados Equipamento ficou em operação? Não Motivo: Informado ao operador Wanderlei que não pode ser inserido no SEP devido a problemas de fechamento nas chaves facas (não estão fechando corretamente) REALIZAR TESTE FUNIONAL VIA SOFTWARE PARA TRIP DO EQUIPAMENTO, TEMOS A SUSPEITA QUE NÃO ESTA LENDO CORRENTE EM SEUS SENSORES VISTO QUE JÁ TIROU A LD VÁRIAS VEZES. ATUALIZAR O ESTUDO DE PROTEÇÃO. PARECER DCMD: TODAS AS CHAVES FORAM CONFERIDAS NOVAMENTE E REGULADAS. | 2025-12-04 15:13 | 7926078046 | LD01056046 | 3 | 7926078046 | 190-17512956 | COPO | IRLLEY J A C BRANCO | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-07-07 13:59 | 19002206318 | 219 | RELIGADOR DE REDE GIS | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE | 2026-05-25 17:32 | ETO-TELEPA 000306/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | ABERTURA INDEVIDA DA PROTEÇÃO | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-TELE 01447/2025 | Não | 8822512 | NOVA ROSALANDIA | 728423
ETO-TELE 00953/2026 | 2026 | DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RELIGADOR. AJUSTES DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Estagiário Rafael Pereira Marques _________ GENTILEZA COMISSIONAR RELIGADOR, PARTE CONSTRUTIVA FISCALIZADA. EQUIPAMENTO: NOJA POWER Nº SERIE: 032112 1016606 ------------------ PARECER DMSL: chamado de desenvolvimento 30562213 criado. favor, programar comissionamento a partir do dia 02/07/2026. POLO DIANÓPOLIS | 2026-05-26 16:07 | 8863987038 | LD01414027 | 3 | 7963511038 | 190-64830828 |  | RICARDO GONCALVES ROCHA | ALTA | SS PENDENTE | 2026-08-24 14:57 | 19002829222 | 1 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS) |  | ETO-TELEGU 000294/2026 | PROGRAMADA |  |  | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00122/2026 | Não | 8625232 | TAGUATINGA | 988215
ETO-TELE 00104/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 10:54 | 7908705049 | AL01015049 | 1 | 7908705049 | 190-17421354 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 10:54 | 19002225722 | 1.358 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-29 11:06 | ETO-TELE 000061/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8589651 | AURORA DO TOCANTINS | 998978
ETO-TELE 00490/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7941306005 | AL02058020 | 1 | 7941306005 | 190-17421351 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-05-07 14:37 | 19002260771 | 377 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO |  | ETO-TELEGU 000280/2026 | DESPACHADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8576235 | ARRAIAS | 959506
ETO-TELE 00383/2026 | 2026 | PARECER DA PROTEÇÃO: Perda de comunicação, responsabilidade do posto ETO-TELE. Repassando para área responsável. ************************ VERIFICAR PERDA DE COMUNICAÇÃO DO DJ 204R S/E FILADELFICA. | 2026-03-17 05:00 | AL01034019 | AL01034019 | 1 | 204R034 | 190-647700 | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-20 15:43 | 19000622600 | 1.797 | POSTE RD GIS | AVISO DE ANOMALIA | 2026-04-02 17:27 | ETO-TELEAR 000026/2026 | EXECUTADA |  |  | OUTROS |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  | ETO-PROT 00070/2026 | Não | 9187041 | FILADELFIA | 886098 | IND
ETO-TELE 00428/2026 | 2026 | SEGUE SS DE RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO, FOI FEITO PRIMEIRO ATAQUE COM A EQUIPE 094OP01. | 2026-03-30 14:47 | 9002539094 | LD04040003 | 3 | 7940275094 | 190-17414188 | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-02 14:58 | 19001319204 | 147 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-04-24 11:36 | ETO-TELEGU 000075/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  | ETO-RD-GU 00408/2026 | Não | 8660647 | PEIXE | 747565
ETO-TELE 00064/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7931104059 | AL04099059 | 3 | 7931104059 | 190-17421635 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002202967 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-16 10:54 | ETO-TELEPA 000010/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8859730 | PALMAS | 795210
ETO-TELE 00299/2026 | 2026 | Boa noite, Segue SS para as devidas tratativas, regulador 5801866013 RDU de Paraiso AL 03 não tem a opção de comutação ( AUTOMATICO) somente manual e bloqueado. Obs: Se possível priorizar esta SS pois os clientes estão reclamando de tensão BAIXA. | 2026-02-18 18:30 | 9001891013 | AL03062013 | 1 | 5801866013 | 190-35644534 | COI | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-21 18:30 | 19002614888 | 665 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-02 17:19 | ETO-TELEPA 000101/2026 | EXECUTADA |  |  | REGULADOR DE TENSÃO |  | COMUTAÇÃO INDEVIDA | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8870961 | PARAISO DO TOCANTINS | 733022
ETO-TELE 00805/2026 | 2026 | PARECER DMSL: Realizar substituição do controle completo (RUA01). Equipe: Adeilton e Edicleber - Data: 18/03/2026 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Enviar equipe da TELE no regulador de tensão 5800366016, pois o mesmo está em operação porém sem informação no SCADA ou seja , como se estvesse sem comunicação. Prioridade Alta COEP 28-04-26: Enviar equipe da TELE no regulador de tensão 5800366016, pois o mesmo está em operação e está com duas SS em aberto. | 2026-03-09 16:57 |  | LD02010004 |  | 5800366016 | 190-31363456 | COI | DELIO NUNES OSCAR | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-01 09:48 | 19002682934 | 0 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-05-06 14:04 | ETO-TELE 000541/2026 | EXECUTADA |  |  | EQUIPAMENTO |  | RELÉ REGULADOR DE TENSÃO | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-TELE 00350/2026 | Não | 9241712 | WANDERLANDIA | 834683
ETO-TELE 00279/2026 | 2026 | Religador com vazamento de oleo, não esta fechando. | 2026-02-07 21:52 | 9000758045 | LD02014045 | 2 | 7900759045 | 190-17407845 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 21:52 | 19000136393 | 2.046 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-02-26 10:46 | ETO-TELE 000339/2026 | EXECUTADA |  |  | CARCAÇA |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9399270 | AUGUSTINOPOLIS | 847713
ETO-TELE 00517/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-10 09:05 | 7934680004 | AL01010004 | 1 | 7934680004 | 190-17421638 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 09:05 | 19002207752 | 816 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-20 12:15 | ETO-TELEAR 000046/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9199594 | ARAGUAINA | 803327
ETO-TELE 00802/2026 | 2026 | feito primeiro ataque no religador 7955211004 sem sucesso . equipe informou que o cabo da antena estar desconectado e danificado nao conseguiram conectar . favor enviar equipe rl de transferencia de cargas entre nova olinda e araguaina | 2026-04-26 14:49 | 355152004 | AL01054060 | 3 | 7955211004 | 190-34086224 | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-29 14:49 | 19002738029 | 0 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-05-04 17:30 | ETO-TELE 000508/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9173959 | ARAGUAINA | 789687
ETO-TELE 00771/2026 | 2026 | Por favor Deslocar equipe DMSL para substituir disjuntor danificado do religador 7907536092 que esta sem condiçoes de receber comandos remoto | 2026-04-16 16:44 | 9000298092 | LD01059122 | 2 | 7907536092 | 190-17403334 | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-19 16:44 | 19001191219 | 2.039 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-06-16 11:31 | ETO-TELEPA 000371/2026 | EXECUTADA |  |  | FORA DE SERVIÇO |  | QUEIMADO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8893683 | NOVO ACORDO | 856523
ETO-TELE 01077/2026 | 2026 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | 2026-08-10 15:50 | 7951972003 | LD04040003 | 1 | 7951972003 | 190-27339905 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-09-14 15:50 | 19002678721 | 1.922 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO |  | ETO-TELEGU 000303/2026 | PROGRAMADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8696567 | GURUPI | 719485
ETO-TELE 00083/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7900351152 | LD02072001 | 3 | 7900351152 | 190-17512986 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002206513 | 2.728 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-23 15:04 | ETO-TELEPA 000048/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8733421 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | 814525
ETO-TELE 00309/2026 | 2026 | DEVIDO ENTRADA DE NOVO TRANSFORMADOR NA SE SE FAZ NECESSÁRIO ALTERAR A BASE DO RELÉ DE PROTEÇÃO E OS AJUSTES. REALIZAR JUNTO COM O TIME DO SCADA. | 2026-02-23 15:21 | 9000552037 | AL01001037 | 2 | 7933639037 | 190-17403660 | COPO | IRLLEY J A C BRANCO | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-24 15:21 | 19001315834 | 860 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-02-24 11:38 | ETO-TELE 000337/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8749523 | ALIANCA DO TOCANTINS | 724678
ETO-TELE 00578/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7900581153 | LD03020023 | 2 | 7900581153 | 190-17512676 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002295946 | 428 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-08 14:51 | ETO-TELE 000552/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9107687 | BERNARDO SAYAO | 733731
ETO-TELE 00814/2026 | 2026 | favor verificar religador 7913657147 foi feito primeiro ataque ja duas vezes e encontra disjuntor desligado liga em seguida desarma. | 2026-04-30 16:15 | 9000088147 | LD05028074 | 2 | 7913657147 | 190-17404115 | COI | ZELITO ALVES DELGADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-03 16:15 | 19000039414 | 522 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-06-02 11:42 | ETO-TELEGU 000162/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8646733 | TAIPAS DO TOCANTINS | 936458
ETO-TELE 01088/2026 | 2026 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | 2026-08-10 15:50 | 7930286009 | LD03038009 | 3 | 7930286009 | 190-17513065 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-09-14 15:50 | 19002206944 | 63 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9040421 | GUARAI | 775112
ETO-TELE 00258/2026 | 2026 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7900861075 LD MIRANORTE ARAGUACEMA. NA OPORTUNIDADE ATUALIZAR BASE DO RELE. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | 2026-02-03 15:45 | 9000001075 | LD02050008 | 3 | 7900861075 | 190-19172829 | COPO | CLEBSON ALVES DUARTE | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-04 15:45 | 19000118389 | 1.805 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-03-18 10:52 | ETO-TELEPA 000085/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8975636 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | 713285
ETO-TELE 00798/2026 | 2026 | Religador 7942799122, não esta informando as tensões e corrente. | 2026-04-24 15:33 | 8805104122 | LD01059122 | 2 | 7942799122 | 190-68188745 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-27 15:33 | 19002641083 | 5.203 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | 2026-06-18 17:30 | ETO-TELEPA 000373/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8875828 | PALMAS | 810591
ETO-TELE 00550/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7935864004 | AL05010004 | 2 | 7935864004 | 190-28872962 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002679825 | 181 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-20 17:30 | ETO-TELE 000475/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9203010 | ARAGUAINA | 807478
ETO-TELE 00189/2026 | 2026 | PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30465650 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 22/01/2026. POLOPAL PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7961675122 LD PALMAS II A TAQUARALTO. NECESSARIO CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELIGADOR N° 7961675122 INSTALADO NA OBRA 0102401358 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 815873, 8871379 | 2025-11-19 09:33 | 8806186122 | LD02059122 | 2 | 7961675122 | 190-37001878 | COPC | Leonardo Sousa de Lima | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-03-16 15:54 | 19002805508 | 109 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | COMISSIONAMENTO | 2026-02-06 17:29 | ETO-TELEPA 000069/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00363/2025 | Não | 8871378 | PALMAS | 815872
ETO-TELE 01055/2026 | 2026 | RL 7908693026 SEM COMUNICAÇÃO INDISPONIVEL PARA OPERAÇÃO EQUIPE 059OP12 TAQUARALTO ESTEVE NO LOCAL FAVOR TRATAR O MESMO . | 2026-08-07 15:47 | 9008693026 | LD03046026 | 2 | 7908693026 | 190-17412683 | COI | Felipe Batista Ferrreira | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-08-10 15:47 | 19000097286 | 0 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8832915 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | 877351
ETO-TELE 00329/2026 | 2026 | Segue ss de religador de poste com defeitos na comunicacão o equipamento já foi feito o pimeiro ataque pela equipe 070op01 e o mesmo não voltou a comunicacão favor dar a manutencão necessaria para que o mesmo fique disponivel para o COI favor agilizar o atendimento por gentileza chave de referencia, 7932924070 | 2026-03-02 07:34 | 9000399070 | LD01059122 | 3 | 7932924070 | 190-17403347 | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-05 07:34 | 19001318993 | 204 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-05-18 11:10 | ETO-TELE 000557/2026 | EXECUTADA |  |  | FORA DE SERVIÇO |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8930097 | RIO SONO | 864377
ETO-TELE 00791/2026 | 2026 | Segue nota para verificar intermitência de comunicação nos religadores 7908301026 , 7911120026, 7947959026 , 7908692026, 7900594026 rural- Ponte Alta . | 2026-04-23 16:55 | 7908692026 | LD03046026 | 2 | 7908692026 | 190-17512731 | COI | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-26 16:55 | 19002207138 | 188 | RELIGADOR DE REDE GIS | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | 2026-07-02 17:33 | ETO-TELEPA 000412/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8811947 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | 878937
ETO-TELE 00838/2026 | 2026 | Segue para tratativas religador com alarme indevido, religador sinalizando aberto constantemente. | 2026-05-11 07:41 | 9001830073 | LD06047073 | 3 | 7926080073 | 190-17412625 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-14 07:41 | 19001240293 | 160 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | 2026-05-26 10:01 | ETO-TELEPA 000308/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8763313 | LAGOA DA CONFUSAO | 622347
ETO-TELE 01045/2026 | 2026 | Bom dia, segue nota para verificar equipamento desarmou e não subiu proteção INT 20264720760854 | 2026-08-02 12:10 | 8853119122 | AL04099059 | 2 | 7937521059 | 190-17409547 | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-08-05 12:10 | 19001290139 | 4.591 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO |  | ETO-TELEPA 000504/2026 | A REPROGRAMAR |  |  | RELIGADOR |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8859326 | PALMAS | 795948
ETO-TELE 00077/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7900416044 | LD01056046 | 2 | 7900416044 | 190-17512743 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002219779 | 1.056 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-05 15:15 | ETO-TELEPA 000241/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8810822 | FATIMA | 729313
ETO-TELE 00628/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7937101032 | LD01008032 | 1 | 7937101032 | 190-17513997 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-05-18 14:02 | 19002203329 | 19 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO |  | ETO-TELEGU 000234/2026 | REPROGRAMADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8555182 | ARAGUACU | 640406
ETO-TELE 00716/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7931611122 | AL04059122 | 2 | 7931611122 | 190-17421374 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002207718 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-10 14:53 | ETO-TELEPA 000317/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8868305 | PALMAS | 793839
ETO-TELE 00540/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-10 09:05 | 7930942025 | LD01054060 | 3 | 7930942025 | 190-17512785 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 09:05 | 19002260527 | 6 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-24 11:31 | ETO-TELEAR 000051/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9154783 | ARAPOEMA | 743884
ETO-TELE 00305/2026 | 2026 | realizado primeiro ataque no religador o mesmo retornou, porem quando falta tensão ja perde CA. favor enviar equipe. | 2026-02-21 15:00 | 9000712080 | LD02010004 | 2 | 7929377080 | 190-17412798 | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-24 15:00 | 19001253807 | 2.982 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-03-20 17:30 | ETO-TELE 000372/2026 | EXECUTADA |  |  | FORA DE SERVIÇO |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9245294 | DARCINOPOLIS | 851865
ETO-TELE 00084/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7900197151 | LD02059122 | 3 | 7900197151 | 190-17512780 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002295976 | 1.789 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-02-25 14:52 | ETO-TELEPA 000092/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8863521 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | 854826
ETO-TELE 00412/2026 | 2026 | Bom dia Segue SS Senhores enviar equipe para verificar o RL 7925880056 feito o primeiro ataque com equipe comercail e não voltou a comunicação | 2026-03-26 10:52 | 7925880056 | LD03010004 | 2 | 7925880056 | 190-17513156 | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-29 10:52 | 19002203869 | 682 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-04-01 17:29 | ETO-TELE 000375/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9222044 | CARMOLANDIA | 787611
ETO-TELE 00551/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7900010004 | AL07010004 | 1 | 7900010004 | 190-17421386 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002208168 | 1.851 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-14 17:30 | ETO-TELE 000394/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9205818 | ARAGUAINA | 805356
ETO-TELE 00770/2026 | 2026 | Favor levar outro regulador de tensão, pois o mesmo foi furtado em campo. | 2026-04-16 11:32 | 9002534094 | LD01066094 | 1 | 5836786094 | 190-34648613 | COI | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-05-21 13:53 | 19002784564 | 4.707 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | REGULADOR DE TENSÃO |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8664418 | PEIXE | 782353
ETO-TELE 00169/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | 2026-01-09 14:29 | 7937147003 | AL01040003 | 2 | 7937147003 | 190-17439849 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-13 14:29 | 19002260520 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-09 17:30 | ETO-TELEGU 000019/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8702918 | GURUPI | 710699
ETO-TELE 00316/2026 | 2026 | REP. NAZARÉ | 2026-02-24 14:25 |  | REP.NAZARE |  |  | REPETIDORA NAZARÉ | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-03-31 14:25 | 19000248426 | 0 | LOC INSTAL REPETIDORA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-03-05 17:33 | ETO-TELEAR 000004/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não
ETO-TELE 00403/2026 | 2026 | PARECER DMSL: Chamado de Desenvolvimento 30505805 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 30/03/2026. POLOTOC. ---------------------------------------------------------- PARECER DA PROTEÇÃO: Ajustes realizados, e disponíveis no APP da Proteção. Planilha com as informações em anexo. Estagiário Rafael P Marques. ********** RELIGADOR N° 7956805053 INSTALADO NA OBRA 0602400687 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 799937, 9248040 | 2026-01-23 09:22 | 310005053 | LD02010004 | 3 | 7956805053 | 190-40952854 | COPC | Leonardo Sousa de Lima | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-05-22 17:50 | 19002813265 | 2 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | COMISSIONAMENTO | 2026-04-24 17:30 | ETO-TELE 000488/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00026/2026 | Não | 9248040 | PIRAQUE | 799936
ETO-TELE 00515/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-10 09:05 | 7910001004 | AL04103004 | 1 | 7910001004 | 190-28872966 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 09:05 | 19002679826 | 1.715 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-20 10:11 | ETO-TELEAR 000050/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9203726 | ARAGUAINA | 810564
ETO-TELE 00376/2026 | 2026 | Senhores, feito primeiro ataque rl 7908300096 o mesmo nao rertornou a comunicaçao. os 99 107124986 equipe 096op01 favor verificar . | 2026-03-16 17:38 | 9000464096 | LD03046026 | 2 | 7908300096 | 190-17412744 | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 17:38 | 19000104240 | 1.609 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-03-25 11:30 | ETO-TELEPA 000136/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8767115 | PINDORAMA DO TOCANTINS | 874602
ETO-TELE 00977/2026 | 2026 | PARECER COEP: REAVALIAR DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO NO SCADA ASSIM COMO , FORNECER MODELO DO EQUIPAMENTO E FAIXA DE TENSÃO PARA COMPRA / AQUISIÇÃO Tanque com defeito, realizar substituição do tanque. | 2025-12-18 13:35 | 7937102148 | LD01066094 | 2 | 7937102148 | 190-20409576 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS REPASSADA | 2027-08-11 15:51 | 19002678526 | 234 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-COEP 00228/2025 | Não | 8668465 | SAO VALERIO | 823519
ETO-TELE 01006/2026 | 2026 | Segue nota para substituir relé religador avariado marca noja , equipamento N: 7953211079 - Itapiratins . Obs: informação repassado pelo técnico DMSL Bruno . | 2026-07-15 20:03 | 7953211079 | LD03038009 | 3 | 7953211079 | 190-47912485 | COI | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-07-19 09:11 | 19002678790 | 1.59 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELÉ |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9070549 | ITAPIRATINS | 819863
ETO-TELE 00656/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7924623200 | LD02066094 | 2 | 7924623200 | 190-17512637 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002223291 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-08-07 17:31 | ETO-TELEGU 000190/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8587478 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | 796755
ETO-TELE 00913/2026 | 2026 | Favor, realizar troca de bateria. | 2026-06-10 14:20 | 7900416044 | LD01056046 | 2 | 7900416044 | 190-17512743 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-07-15 14:20 | 19002219779 | 1.056 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-05 15:15 | ETO-TELEPA 000241/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8810822 | FATIMA | 729313
ETO-TELE 00065/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7900015059 | AL02099059 | 1 | 7900015059 | 190-17419956 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002223728 | 5.775 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-14 17:27 | ETO-TELEPA 000011/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8858375 | PALMAS | 795696
ETO-TELE 00190/2026 | 2026 | PARECER DMSL : Chamado de desenvolvimento 30465695 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 22/01/2026. POLOMIR PARECER DA PROTEÇÃO: COMISSIONAR RL 7963500031 LD MIRANORTE A GURAI. NECESSARIO CONFERENCIA DAS MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELIGADOR N° 7963500031 INSTALADO NA OBRA 0202400930 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 767894, 8957465 | 2025-12-22 14:33 | 3300225031 | LD03050008 | 3 | 7963500031 | 190-53069784 | COPC | Leonardo Sousa de Lima | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-03-16 16:52 | 19002817569 | 51 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | COMISSIONAMENTO | 2026-02-04 09:40 | ETO-TELEPA 000065/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00390/2025 | Não | 8957465 | RIO DOS BOIS | 767893
ETO-TELE 00854/2026 | 2026 | PARECER DCMD: EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO NO DIA 14/05/2026 PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS* *Nº DO EQUIPAMENTO:* 5800291077 *DATA DA MANUTENÇÃO:* 07/04/2026 *SID:* 1709/2026 *DESCRIÇÃO:* Realizado ensaios nas células do banco 5800291077, identificado fase B em curto *FICOU EM OPERAÇÃO?:* Não *PENDÊNCIA:* SIM *EQUIPE:* Adeilton e Edicleber Realizar substituição da célula da fase B Em curto. _____________________________________________________________ Segue SS para enviar equipe do DMSL para no regulador de tensão 5800291077. O mesmo ficou bay passado devido esta com defeito e causar desarme na LD e penalizar a RDU de Goiatins. Por gentileza enviar equipe urgente. | 2026-04-03 21:13 | 8800288077 | LD03105019 | 2 | 5800291077 | 190-49492686 | COI | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-18 09:58 | 19002725814 | 2.868 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-05-22 16:11 | ETO-TELE 000579/2026 | EXECUTADA |  |  | DEFEITO MECANICO |  | RELÉ REGULADOR DE TENSÃO | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-TELE 00498/2026 | Não | 9145471 | GOIATINS | 905726
ETO-TELE 00371/2026 | 2026 | Favor atualizar os ajustes do religador 7937520122 em campo, disponíveis no APP da proteção. Estagiário Rafael Pereira Marques. | 2026-03-16 09:11 | 9007768122 | AL06060122 | 3 | 7937520122 | 190-17408464 | COEP | Rafael Pereira Marques | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-05-15 09:11 | 19001290274 | 339 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-04-22 10:25 | ETO-TELE 000465/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8878016 | PALMAS | 790244
ETO-TELE 00664/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7900468037 | LD03040003 | 2 | 7900468037 | 190-31522750 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002776689 | 198 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-08 11:42 | ETO-TELEGU 000128/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8749291 | ALIANCA DO TOCANTINS | 725603
ETO-TELE 00751/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7900543083 | LD01059122 | 2 | 7900543083 | 190-17512529 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002212249 | 1.953 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-06 11:33 | ETO-TELEPA 000429/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8899173 | APARECIDA DO RIO NEGRO | 831823
ETO-TELE 00988/2026 | 2026 | Fazer medição do aterramento - Criticidade: Muito Alto - Alimentador: LD 03 - ALMAS NATICAL | 2026-07-09 16:00 | 9001184091 | LD03002091 | 1 | 5809431091 | 190-38799472 | MANUT | Regina Victória de Lucena Pero | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-08-13 16:00 | 19002788890 | 7 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-24 17:30 | ETO-TELEGU 000250/2026 | EXECUTADA |  |  | ATERRAMENTO |  |  | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8710149 | ALMAS | 892798
ETO-TELE 00525/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-10 09:05 | 7900182004 | AL02010004 | 1 | 7900182004 | 190-17421475 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 09:05 | 19002295934 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-20 09:34 | ETO-TELEAR 000041/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9204383 | ARAGUAINA | 806716
ETO-TELE 00915/2026 | 2026 | Favor, realizar troca de bateria. | 2026-06-10 14:20 | 7900651085 | LD04062013 | 2 | 7900651085 | 190-17512881 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-07-15 14:20 | 19002259110 | 163 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-10 08:29 | ETO-TELEPA 000344/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8898258 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | 714341
ETO-TELE 00839/2026 | 2026 | PARECER DMSL 03/07: Corrigir malha de aterramento PARECER DA PROTEÇÃO: ARQUIVO EM ANEXO PARA COMISSIONAMENTO. Estagiário Rafael P Marques ______________________________ •REGULADOR OBRA 0202500190, CODIGO TOPOLOGIA 5867939086; COORDENADAS: 643193,8917169 Laudo em anexo obs: O sgm esta passando por uma melhoria devido ao ADMS, por esse motivo não integrou as informações do eo com sgm, a ss foi aberta no poste mais proximo. | 2026-05-07 13:48 | 8846927086 | LD03414149 | 3 | 8846927086 | 190-35687545 | COPC | Rafael Rodrigues Paiva Araujo | ALTA | SS REPASSADA | 2026-09-01 11:10 | 19002624984 | 668 | POSTE RD GIS | COMISSIONAMENTO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00098/2026 | Não | 8917098 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | 643201 | N4
ETO-TELE 00043/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7931556013 | AL04062013 | 1 | 7931556013 | 190-28872922 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002679816 | 3.788 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-08 11:00 | ETO-TELE 000409/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8874721 | PARAISO DO TOCANTINS | 731688
ETO-TELE 00601/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7924850004 | LD03010004 | 3 | 7924850004 | 190-17512638 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002218200 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-17 10:10 | ETO-TELE 000433/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9182896 | ARAGUAINA | 743597
ETO-TELE 01066/2026 | 2026 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | 2026-08-10 15:50 | 7900308104 | LD01065015 | 3 | 7900308104 | 190-17512677 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-09-14 15:50 | 19002295947 | 2.843 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9028577 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | 858343
ETO-TELE 01081/2026 | 2026 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | 2026-08-10 15:50 | 7925051094 | LD04040003 | 2 | 7925051094 | 190-17513179 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-09-14 15:50 | 19002205178 | 647 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO |  | ETO-TELEGU 000301/2026 | PROGRAMADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8684972 | PEIXE | 735809
ETO-TELE 00251/2026 | 2026 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7930427075 LD MIRANORTE ARAGUACEMA. NA OPORTUNIDADE ATUALIZAR VERSÃO DO RELE PARA VERSÃO ATUAL. AJUSTES DISPONIVIEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | 2026-02-03 14:02 | 9000421075 | LD02050008 | 3 | 7930427075 | 190-17410079 | COPO | CLEBSON ALVES DUARTE | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-04 14:02 | 19001268964 | 261 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-03-05 16:23 | ETO-TELEPA 000097/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8955969 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | 724702
ETO-TELE 00216/2026 | 2026 | Favor verificar religador 7936038076 , o equipamento não aceita comados local e remoto . Feito primeiro ataque sem sucesso | 2026-01-22 00:22 | 9036038076 | LD02040003 | 3 | 7936038076 | 190-17412626 | COI | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 00:22 | 19001318792 | 17 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | ANOMALIA EM RELIGADOR | 2026-02-19 14:23 | ETO-TELEGU 000046/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  |  | SIM |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8742101 | DUERE | 666106
ETO-TELE 00351/2026 | 2026 | RELIGADOR N° 7962052017 INSTALADO NA OBRA 0202400803 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 749052, 8911788 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR POLO MIRACEMA. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO PARECER DMSL: EQUIPE FOI ATE O EQUIPAMENTO PARA REALIZAR O COMISSIONAMETO O O MEMSO NÃO TINHA CONTROLE - FAVOR PROVIDENCIAR "Feedback Equipamentos Especiais RELIGADOR 7962052017 Data: 28/08/2025 SID: 4491/2025 Serviço Executado: reprogramar equipamento após equipe que instalou equipamento instalar o controle Data de Substituição da bateria: Equipe: Ana e Ellisfran" PARECER DCMD: técnico de obras Elismar informou que o controle já foi instalado em campo. | 2025-05-12 09:17 | 8835419017 | AL02017017 | 1 | 7962052017 | 190-36826322 | COPC | Leonardo Sousa de Lima | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-05-09 10:17 | 19002781452 | 210 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | COMISSIONAMENTO | 2025-10-15 17:46 | ETO-TELE 000386/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00181/2025 | Não | 8911788 | BARROLANDIA | 749051
ETO-TELE 00411/2026 | 2026 | PARECER DA PROTEÇÃO: FALHA DE TELECOM, VERIFICAR. ***************************************** Segue nota para verificar proteções do RL-7900178013 RDU de Paraiso equipe reincidente em desarme e não sinaliza nenhuma atuação de proteção, Ultima ocorrência hoje 21/11/2025 Int.20253971759088 fechado sem anomalia. | 2025-11-21 15:08 | 9000157013 | AL04062013 | 2 | 7900178013 | 190-17408334 | COI | SAMUEL PINTO GOMES | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-29 09:21 | 19001337346 | 2.312 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-04-17 17:53 | ETO-TELE 000459/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  | ETO-PROT 00366/2025 | Não | 8874546 | PARAISO DO TOCANTINS | 731789
ETO-TELE 00524/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-10 09:05 | 7942707040 | LD03010004 | 3 | 7942707040 | 190-17512605 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 09:05 | 19002211827 | 272 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-23 09:11 | ETO-TELEAR 000043/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9248221 | ARAGOMINAS | 749737
ETO-TELE 00556/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7925107033 | LD04038009 | 2 | 7925107033 | 190-17512756 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002213287 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-21 09:56 | ETO-TLAR01 000207/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9033118 | COLMEIA | 747070
ETO-TELE 00793/2026 | 2026 | PARECER DMSL 10/06/2026: Tem uma nota aberta para esse equipamento solicitando a substituição desde 20/10/2025, como a nota não foi atendida estamos repassando para área responsável. Nota em aberto repassada ETO-COEP 210/2025. Segue nota para verificar intermitência de comunicação nos religadores 7908301026 , 7911120026, 7947959026 , 7908692026, 7900594026 rural- Ponte Alta . | 2026-04-23 17:05 | 7900594026 | LD03046026 | 2 | 7900594026 | 190-17512671 | COI | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-06-13 11:12 | 19002260126 | 2.727 | RELIGADOR DE REDE GIS | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | [5 empty] | RELIGADOR |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8809524 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | 879287
ETO-TELE 00178/2026 | 2026 | bom dia, Segue SS para as devidas tratativas religador 7900666072 não esta aceitando comando de fechamento, feito primeiro ataque porem sem sucesso, o mesmo ficou By passado, obs: Alguma previsao para atendimento das SS ETO-TELE 1289/2025, ETO-TELE1526/2025 pois estamos com todos os religadores da LD Parana conceição By passado | 2026-01-11 08:55 | 7900666072 | LD05028074 | 2 | 7900666072 | EQP-7900666072 | COI | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-01-14 08:55 | 19001180119 | 1.707 | RELIGADOR DE MT | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-03-06 15:19 |  |  |  |  | RELIGADOR |  | DANIFICADO(A) | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não
ETO-TELE 00912/2026 | 2026 | Favor, realizar troca de bateria. | 2026-06-10 14:20 | 7900404044 | LD01056046 | 2 | 7900404044 | 190-17512742 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-07-15 14:20 | 19002219775 | 1.056 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-05 17:30 | ETO-TELEPA 000238/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8810683 | FATIMA | 729322
ETO-TELE 00082/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7900557122 | AL04059122 | 2 | 7900557122 | 190-17419959 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002261284 | 3.546 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-13 11:31 | ETO-TELEPA 000018/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8868628 | PALMAS | 793242
ETO-TELE 00217/2026 | 2026 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7936789029 AL 01 PALMEIROPOLIS. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO | 2026-01-22 09:35 | 9000789029 | AL01061029 | 3 | 7936789029 | 190-17414748 | COPO | CLEBSON ALVES DUARTE | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-03-23 09:35 | 19001288358 | 417 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-03-16 17:27 | ETO-TELE 000351/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8556619 | PALMEIROPOLIS | 782254
ETO-TELE 00222/2026 | 2026 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7930424008 LD MIRANORTE ARAGUACEMA. NA OPORTUNIDADE ATUALIZAR BASE DO RELE PARA A VERSÃO ATUAL. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | 2026-01-27 11:23 | 9001323008 | LD02050008 | 2 | 7930424008 | 190-17410080 | COPO | CLEBSON ALVES DUARTE | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-03-28 11:23 | 19001268951 | 3.813 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-03-04 12:05 | ETO-TELEPA 000107/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8955160 | MIRANORTE | 751647
ETO-TELE 00986/2026 | 2026 | COCM SUL - 07/07/2026 - FOI REALIZADO MELHORIA DE ATERRAMENTO E FEITO A MANUTENÇÕES E TODAS AS CHAVES E SUBSTITUIDO OS CONECTORES. PARECER COEP: MELHORIA DE ATERRAMENTO É COCM'S, FAVOR ENCAMINHAR DIRETAMENTE PARA ELES, COCM'S REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO POR FAVOR Por genteliiza verificar RT 5846328094 situação de equipamento, se encontra by passado em campo PARECER DMSL: Favor, realizar melhoria de aterramento que se encontra alta e substituir todos os conectores das buchas por conectores estrangulador. | 2026-05-14 11:33 | 3594901 | LD04040003 | 2 | 5846328094 | 190-31814634 | COI | MACKYS NASCIMENTO LIMA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-11 14:38 | 19002682685 | 1.796 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO |  | ETO-TELEGU 000274/2026 | A REPROGRAMAR |  |  | REGULADOR DE TENSÃO |  | RELÉ REGULADOR DE TENSÃO | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-TELE 00851/2026 | Não | 8685986 | PEIXE | 734260
ETO-TELE 00642/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7933526003 | AL03113003 | 1 | 7933526003 | 190-17421706 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002209185 | 5.1 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-11 10:10 | ETO-TELEGU 000092/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8701234 | GURUPI | 711124
ETO-TELE 00648/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7901716003 | AL03020003 | 1 | 7901716003 | 190-17421252 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002215062 | 583 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-15 10:20 | ETO-TELEGU 000101/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8704798 | GURUPI | 708933
ETO-TELE 00688/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:31 | 7940262032 | LD01003036 | 1 | 7940262032 | 190-17512819 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:31 | 19002209193 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-20 11:34 | ETO-TELEGU 000119/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8591017 | ARAGUACU | 615506
ETO-TELE 01101/2026 | 2026 | ALTERAR AJUSTE DE PROTEÇÃO CONFORME ESTUDO DISPONIBILIZADO NO APP. | 2026-08-12 10:28 | 7908714038 | LD02414027 | 1 | 7908714038 | 190-17514118 | COPO | IRLLEY J A C BRANCO | ALTA | SS PENDENTE | 2026-10-11 10:28 | 19002259092 | 34 | RELIGADOR DE REDE GIS | ANOMALIA EM RELIGADOR |  | ETO-TELEGU 000293/2026 | PROGRAMADA |  |  | RELÉ |  | RELÉ DE PROTEÇÃO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8622182 | TAGUATINGA | 997109
ETO-TELE 00051/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7938137007 | AL02017017 | 3 | 7938137007 | 190-17421722 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS CANCELADA | 2027-02-10 09:51 | 19002209781 | 241 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-03-16 10:24 | [7 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8894217 | MIRACEMA DO TOCANTINS | 765777
ETO-TELE 00295/2026 | 2026 | religador foi bay passado devido mesmo esta saindo fumaca do painel e sem comunicação 7927396052. PARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que apenas o tanque do RLG 7927396052 encontra-se queimado. Favor, substituir parte ativa do equipamento. NS Tanque: 0320123040198 | 2026-02-17 19:03 | 9001632052 | LD03036052 | 3 | 7927396052 | 190-21148967 | COI | ZELITO ALVES DELGADO | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-03-05 21:25 | 19002666831 | 0 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8723116 | FORMOSO DO ARAGUAIA | 645739
ETO-TELE 00875/2026 | 2026 | segue nota do RL 7926785070 o mesmo esta sem comunicaçao, RL esta com uma mancha escura no visor. equipe 070op01 fez o primeiro ataque porem a comunicaçao nao voltou | 2026-05-29 17:21 | 9000387070 | LD02424015 | 3 | 7926785070 | 190-17404248 | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-01 17:21 | 19001242105 | 1.637 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-06-25 17:32 | ETO-TELEPA 000393/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8943762 | RIO SONO | 863697
ETO-TELE 00619/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7924621097 | AL02003036 | 3 | 7924621097 | 190-17421746 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002205271 | 967 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-11 17:30 | ETO-TELEGU 000177/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8582644 | TALISMA | 706412
ETO-TELE 00960/2026 | 2026 | PARECER COEP: Equipamento em operação no SCADA, favor reavaliar necessidade de substituição ,assim como especificar modelo das peças a serem substituidas e os defeitos. REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE. | 2025-12-01 16:13 | 7927713200 | LD02010021 | 3 | 7927713200 | 190-17512902 | MANUT | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-08-03 15:41 | 19002207480 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-07-08 08:02 | ETO-TELEGU 000244/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-COEP 00220/2025 | Não | 8603359 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | 794667
ETO-TELE 00914/2026 | 2026 | Favor, realizar troca de bateria. | 2026-06-10 14:20 | 7900528037 | LD03040003 | 2 | 7900528037 | 190-17512984 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-07-15 14:20 | 19002223574 | 199 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-03 08:31 | ETO-TELEGU 000229/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8749220 | ALIANCA DO TOCANTINS | 725589
ETO-TELE 00848/2026 | 2026 | PARECER DMSL: FAVOR SOLUCIONAR PENDENCIAS RELIGADOR: 7931608059 SID: 2727/2026 Data: 18/05/2026 Serviço Executado: Foi realizada análise técnica. A parte ativa do equipamento PRECISA SER SUBSTITUIDA. Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim - Substituir o tanque e o rádio Bateria(s) substituída(s): Não Data de Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 04/2024 Equipe: Carliel e João Vitor RELIGADOR 7931608059 FORA DE SERVIÇO, NECESSÁRIO VERIFICAÇÃO. | 2026-05-13 07:32 | 7931608059 | AL05099059 | 2 | 7931608059 | 190-17421389 | COI | ZENILSON MOREIRA SANTOS | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-05-24 15:42 | 19002208145 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-06-17 09:20 | [7 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8854562 | PALMAS | 796501
ETO-TELE 00056/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7907570122 | AL01059122 | 3 | 7907570122 | 190-17421125 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002206751 | 505 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-03 10:30 | ETO-TELEPA 000328/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8873650 | PALMAS | 792834
ETO-TELE 00114/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 10:54 | 7937112036 | AL01003036 | 3 | 7937112036 | 190-17421762 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 10:54 | 19002208187 | 207 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-13 10:05 | ETO-TELE 000032/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8633931 | ALVORADA | 700843
ETO-TELE 00029/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7903316001 | AL04072001 | 1 | 7903316001 | 190-45911448 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002631793 | 1.955 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-23 16:12 | ETO-TELEPA 000038/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8814210 | PORTO NACIONAL | 785727
ETO-TELE 00069/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7823244233 | LD05062013 | 3 | 7823244233 | 190-25394766 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002400721 | 161 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-02 17:31 | ETO-TELEPA 000424/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8936665 | ABREULANDIA | 704618
ETO-TELE 00294/2025 | 2025 | PARECER DMSL: NÃO FOI POSSIVEL SUBSTITUIR BATERIA DEVIDO A problema na placa de alimentação e na parte ativa, falta colocar placa de identificação correta na topologia, baixar o controle.FAVOR Substituir Equipamento completo Equipe: Kaique/ Benvindo -------------------------------------------------------------------------------------- Segue nota para envia equipes substituir (baterias dos RL, s equipamento com sinalização (B). 7930041122 7927820008 7907467059 7900096059 7907467059 7938139013 7919270014 7900189012 7900238054 7900505026 | 2025-03-25 20:21 | 8801059073 | LD01047073 | 2 | 7919270014 | 190-17407946 | COI | SAMUEL PINTO GOMES | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-04-20 09:30 | 19001184126 | 52 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | 2026-04-28 14:46 |  |  |  |  | RELÉ |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8830790 | LAGOA DA CONFUSAO | 617420
ETO-TELE 00041/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7937505059 | AL01099059 | 2 | 7937505059 | 190-17421136 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002208377 | 2.65 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-23 16:25 | ETO-TELEPA 000034/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8854648 | PALMAS | 792192
ETO-TELE 00562/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7900558159 | LD03010004 | 3 | 7900558159 | 190-17512681 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002295950 | 582 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-22 17:30 | ETO-TELE 000484/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9208138 | MURICILANDIA | 763888
ETO-TELE 00418/2026 | 2026 | PARECER DMSL: Feedback Equip. Especiais RLG 7926089013, RELÉ NOJA RC10 SID 1805/2026 DATA 15/04/2026 Serviço Executado: Favor realizar a troca da parte ativa do equipamento --reprogramar para atualizar a base juntamente com escada Equipamento ficou em operação: Não Pendência: sim atualizar a base e subistituir o tanque Bateria(s) substituída(s)? Não Data de Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): Equipe: Carliel e João Vitor Fernando e Elson --------------------------------------------------------------------------------- ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7926089013 LD PARAISO I A PIUM. IMPLEMENTAÇÃO DA FUNÇÃO 27, SUBTENSÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | 2026-03-27 15:43 | 7926089013 | LD03062013 | 3 | 7926089013 | 190-17512949 | COPO | CLEBSON ALVES DUARTE | ALTA | SS REPASSADA | 2026-06-22 07:58 | 19002203075 | 1.05 | RELIGADOR DE REDE GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  | RELÉ DE PROTEÇÃO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8867765 | PARAISO DO TOCANTINS | 718799
ETO-TELE 00939/2026 | 2026 | RELIGADOR N° 7908196047 REMANEJADO NA OBRA 0402401150 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 698485, 8657287 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO GURUPI, RL APENAS REMANEJADO DA REDE VELHA PARA REDE NOVA, EQUIPAMENTO COOPER, SE MANTEVE O MESMO NÚMERO DE ATIVO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. PARECER DMSL: Constatado curto-circuito no tanque do religador, impedindo as operações de abertura e fechamento do equipamento. Solicita-se a substituição completa do religador, incluindo tanque e unidade de controle. | 2025-09-29 15:15 | 8859726047 | AL02033047 | 3 | 7908196047 | 190-19172792 | COPC | Leonardo Sousa de Lima | ALTA | SS REPASSADA | 2026-08-31 17:54 | 19000282287 | 111 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | COMISSIONAMENTO | [5 empty] | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  | ETO-PROT 00286/2025 | Não | 8657287 | FIGUEIROPOLIS | 698485
ETO-TELE 00872/2026 | 2026 | PARECER DCMD: EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO DIA 27/05/2026 LAUDO EM ANEXO PARECER DMSL: RLG 7900018004 encontra-se com defeito no controle. Por se tratar de modelo obsoleto e não termos peça de reposição para religador cooper, se faz necessário a substituição completa por um modelo NOJA RC10. Religador 7900018004 sem comunicação, feito o primeiro ataque não retornou as comunicação. | 2025-08-21 17:03 | 7900018004 | LD04010004 | 1 | 7900018004 | 190-61138002 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-30 11:30 | 19002844042 | 3.369 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-06-23 15:00 | ETO-TELE 000596/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-TELE 00926/2025 | Não | 9204913 | ARAGUAINA | 793354
ETO-TELE 00938/2026 | 2026 | Segue nota para verificar falha intermitência na comunicação RL 7908300096 RDU- Pindorama . | 2026-06-18 11:37 | 7908300096 | LD03046026 | 2 | 7908300096 | 190-17512719 | COI | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-06-21 11:37 | 19002259114 | 1.609 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO |  | ETO-TELEPA 000414/2026 | DESPACHADA |  |  | RELIGADOR |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8767115 | PINDORAMA DO TOCANTINS | 874602
ETO-TELE 00005/2026 | 2026 | RL 7951760055 DEFEITO EM DISJUNTOR EQUIPE 055OP01 TENTOU SUBSTITUIR MAS NAO ACEITA ARMADO DEVIDO COMUNICAÇÃO RDU DE ARAGACEMA NAO PODE SER TRANSFERIDA DEFEITO DA LINHA APOS RL . FAVOR VERIFICAR PARA DEVIDAS TRATATIVAS 055OP01 | 2026-01-04 15:45 | 9001040055 | LD01434149 | 3 | 7951760055 | 190-47526084 | COI | Felipe Batista Ferrreira | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-07 15:45 | 19002679299 | 907 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-01-07 17:30 | ETO-TELE 000039/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9006098 | ARAGUACEMA | 660325
ETO-TELE 00302/2026 | 2026 | indisponibilidade para operaçao equipamento 7951760055 sem comunicação ( nao permite a execução de comando) | 2026-02-19 11:16 | 9001040055 | LD01434149 | 3 | 7951760055 | 190-47526084 | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-22 11:16 | 19002679299 | 907 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-03-17 17:31 | ETO-TELEPA 000124/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9006098 | ARAGUACEMA | 660325
ETO-TELE 00696/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7943023122 | AL07059122 | 1 | 7943023122 | 190-68231691 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002641261 | 685 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-04 11:37 | ETO-TELE 000492/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8870556 | PALMAS | 795043
ETO-TELE 00042/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7908308006 | LD05050008 | 3 | 7908308006 | 190-17512795 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002260308 | 141 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-23 09:55 | ETO-TELEPA 000387/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8931122 | TOCANTINIA | 789367
ETO-TELE 00759/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7900536086 | LD03414149 | 3 | 7900536086 | 190-17512612 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002260104 | 431 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-01 07:30 | ETO-TELE 000586/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8917466 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | 647661
ETO-TELE 00837/2026 | 2026 | Segue para tratativas religador com alarme indevido, religador sinalizando aberto constantemente. | 2026-05-11 07:38 | 8851419046 | LD01056046 | 2 | 7953394054 | 190-23639076 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-14 07:38 | 19002691696 | 312 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | 2026-05-25 16:45 | ETO-TELEPA 000305/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8838231 | PUGMIL | 729045
ETO-TELE 00984/2026 | 2026 | Segue nota para verificar RL-7956903122 equipe foi aberto em transferência de cargas agora está fechando sozinho e abrindo como se estivesse com duplicidade com algum outro equipamento. | 2026-07-06 08:35 | 7956903122 | AL11059122 | 1 | 7956903122 | 190-28327617 | COI | SAMUEL PINTO GOMES | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-09 08:35 | 19002737285 | 1.77 | RELIGADOR DE REDE GIS | AVISO DE INCONSISTÊNCIA | 2026-07-15 14:31 | ETO-TELEPA 000461/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | SEM IDENTIFICAÇÃO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8873502 | PALMAS | 795745
ETO-TELE 00183/2026 | 2026 | Bom dia, Segue SS para verificaçaõ Rl sem comunicação realizado primeiro ataque sem sucesso pelo equipe DEOP. | 2026-01-14 07:28 | 9000545083 | LD01059122 | 2 | 7900543083 | 190-17403333 | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-17 07:28 | 19000094215 | 1.953 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-01-19 17:28 | ETO-TELEPA 000028/2026 | EXECUTADA |  |  | INSPEÇÃO VISUAL |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8899173 | APARECIDA DO RIO NEGRO | 831823
ETO-TELE 00386/2026 | 2026 | PARECER DA PROTEÇÃO: Recomissionar RL 7913348136. Ajustes disponíveis no APP da Proteção. ************************************************ senhores , rl 7913348136 desarmou e nao subiu curto no equipamento , somente o alarme 50 sobrecorrente instantaneo fase , favor verificar o por que de nao mostra corrente de curto e verificar ajuste pois o mesmo desarme a apos manobra aceita normal | 2024-12-20 20:12 | 7913348136 | LD02010153 | 2 | 7913348136 | 190-17512898 | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-21 08:28 | 19002205070 | 183 | RELIGADOR DE REDE GIS | ANOMALIA EM RELIGADOR | 2026-04-17 17:25 | ETO-TELEAR 000058/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | ABERTURA INDEVIDA DA PROTEÇÃO | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00497/2024 | Não | 9166611 | PAU D'ARCO | 680682
ETO-TELE 00482/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7949249030 | LD02095030 | 1 | 7949249030 | 190-59622422 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-07 14:37 | 19002765439 | 313 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-09 18:02 | ETO-TELEAR 000121/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9290524 | XAMBIOA | 777221
ETO-TELE 00264/2026 | 2026 | FEITO O PRIMEIRO ATAQUE E RL NÃO VOLTA A COMUNICAR NO SCADA. RL 7913660051. RL SEM COMUNICAÇÃO. | 2026-02-04 19:30 | 9008207051 | LD02110005 | 3 | 7913660051 | 190-17407639 | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 19:30 | 19000035119 | 361 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-02-26 17:21 | ETO-TELE 000333/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | QUEIMADO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8591181 | LAVANDEIRA | 989362
ETO-TELE 00318/2026 | 2026 | COLETAR REGISTROS DE LOG's DE EVENTOS DO RL 7901100084 LD PARAISO I A CASEARA. COLETAR EVENTOS A PARTIR DO DIA 23/02/2026 ATE A DATA ATUAL. NOTA: NO DIA 24/02/2026 HOUVE UM ACIDENTE FALTAL A JUSANTE DESTE RL ENVOLVENDO A COMUNIDADE. FAVOR PRIORIZAR A COLETAS DAS INFORMAÇÕES. | 2026-02-25 09:31 | 9001097084 | LD05062013 | 2 | 7901100084 | 190-17413957 | COPO | CLEBSON ALVES DUARTE | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-26 09:31 | 19000124801 | 5.866 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-14 17:30 | ETO-TELE 000382/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8915466 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | 696347
ETO-TELE 00429/2026 | 2026 | Regulador sem comunicação. | 2026-03-30 15:38 | 9032450001 | AL03072001 | 3 | 5847496001 | 190-26107624 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-02 15:38 | 19002705548 | 269 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-04-16 17:30 | ETO-TELE 000462/2026 | EXECUTADA |  |  | OUTROS |  | RELÉ REGULADOR DE TENSÃO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8817965 | PORTO NACIONAL | 804887
ETO-TELE 00432/2026 | 2026 | Atualizar ajustes do RL 7900567149, disponíveis no APP da proteção. Estagiário Rafael P Marques. | 2026-03-30 15:46 | 9000565149 | LD03414149 | 3 | 7900567149 | 190-17413953 | COEP | Rafael Pereira Marques | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-05-29 15:46 | 19000125458 | 501 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-04-30 17:31 | ETO-TELEPA 000225/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8929815 | CASEARA | 625147
ETO-TELE 00985/2026 | 2026 | Segue nota para averiguar ajuste regulador de tensão N: 5839141113 - RDU - Couto Magalhães , e verificar falha de comunicação . Equipe operacional verificou que vários transformadores urbanos estão com nível de tensão baixa . Foi feito primeiro ataque regulador está comutando normalmente as 3 fases , porém não está no nível adequado ! Em campo regulador estava no Tap R1 - 02 , R2 + 01 , R3 +03 Medições feitas : Transformador 5700010113 - NA: 205 NB: 206 NC: 210 Transformador 5700011113 - NA: 204 NB: 206 NC: 209 Transformador 5700333113 -NA: 205 NB: 207 NC: 208 OBS: solicitar equipe para realizar medição aterramento , e verificar ajuste junto ao time proteção . verificar falha de comunicação no equipamento . | 2026-07-07 16:55 | 9000682113 | AL01024113 | 3 | 5839141113 | 190-29126234 | COI | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-10 16:55 | 19002680085 | 2.041 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | EQUIPAMENTO |  | COMUTAÇÃO INDEVIDA | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9074895 | COUTO MAGALHAES | 701164
ETO-TELE 01118/2026 | 2026 | EQUIPAMENTO SCHNEIDER, SOLICITAMOS QUE SEJA REALIZADO O TESTE FUNCIONAL COM A MALA DE CARGA DA SVERK APLICANDO CORRENTE NO PRIMARIO E VERIFICANDO AS MESMAS NO RELÉ COM ATUAÇÃO DE TRIP PARA VALIDAÇÃO DE TODO O CONJUNTO. | 2026-08-20 10:51 | 9005320122 | AL06060122 | 2 | 7905320122 | 190-17408463 | COPO | IRLLEY J A C BRANCO | ALTA | SS PENDENTE | 2026-10-19 10:51 | 19000092508 | 0 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | [5 empty] | RELÉ |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8875822 | PALMAS | 790866
ETO-TELE 00463/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7925868030 | LD02095030 | 3 | 7925868030 | 190-17512648 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS CANCELADA | 2027-05-07 14:37 | 19002206291 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-26 09:46 | [7 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9290325 | XAMBIOA | 773105
ETO-TELE 01017/2026 | 2026 | Olá, solicito ajuste no RL: Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | 2026-07-20 11:05 | 7937108003 | AL01040003 | 3 | 7937108003 | 190-17421262 | MANUT | Lorrane Sousa Gonçalves | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-08-24 11:05 | 19002208232 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-28 15:43 | ETO-TELEGU 000261/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8703280 | GURUPI | 710083
ETO-TELE 00774/2026 | 2026 | FEITO DOIS RESET COM EQUIPE LOCAL E RETORNOU A COMUNICAÇÃO. OBS. : RL 7930877081 QUANDO PERDE A COMUNICAÇÃO SO VOLTA APOS INTERVENÇÃO DE EQUIPE LOCAL. | 2026-04-18 09:24 | 9000613081 | AL02043081 | 2 | 7930877081 | 190-17413372 | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-21 09:24 | 19001281075 | 1.389 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-05-12 11:35 | ETO-TELEAR 000064/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | QUEIMADO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9359418 | ITAGUATINS | 889389
ETO-TELE 00153/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | 2026-01-09 14:29 | 7911676038 | LD01414027 | 2 | 7911676038 | 190-17512530 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-13 14:29 | 19002295940 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-09 17:30 | ETO-TELEGU 000019/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8623530 | TAGUATINGA | 997886
ETO-TELE 00541/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-10 09:05 | 7925126060 | AL02054060 | 3 | 7925126060 | 190-29564292 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 09:05 | 19002711427 | 88 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-07 14:41 | ETO-TELE 000545/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9153661 | NOVA OLINDA | 783936
ETO-TELE 00287/2026 | 2026 | Favor enviar equipe pra verificar as falta de comunicação no RL's 7955858004, 7927785004 e 7927751004. | 2026-02-15 09:42 | 8800148004 | AL01103004 | 2 | 7955858004 | 190-30045332 | COI | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 09:42 | 19002734677 | 0 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | ANOMALIA EM RELIGADOR | 2026-05-04 17:30 | ETO-TELE 000530/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9202927 | ARAGUAINA | 807936
ETO-TELE 00980/2026 | 2026 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7925853004 AL 03 ARAGUAINA II. NECESSARIO ATUALIZAR A VERSÃO DO RELE PARA A VERSÃO MAIS RECENTE. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. AJUSTE ENVIADO ANTERIORMENTE INCORRETO. | 2026-07-01 17:04 | 7925853004 | AL03096004 | 3 | 7925853004 | 190-17421593 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-08-05 17:04 | 19002205666 | 1.911 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-13 11:24 | ETO-TELE 000621/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9199636 | ARAGUAINA | 803546
ETO-TELE 00464/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7925891030 | LD02095030 | 3 | 7925891030 | 190-17512856 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS CANCELADA | 2027-05-07 14:37 | 19002206305 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-26 09:43 | [7 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9290357 | XAMBIOA | 773115
ETO-TELE 00195/2026 | 2026 | Realizar instalação de roteador de telecom na Repetidora de Palmerópolis. | 2026-01-16 16:51 | [5 empty] | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-02-20 16:51 |  | 0 |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não
ETO-TELE 00384/2026 | 2026 | Coletar base do RL 7910068119 LD ANANAS A CACHOEIRINHA. Ramal reincidente sem causa identificada. | 2026-03-17 15:53 | 9010068119 | LD03005098 | 3 | 7910068119 | 190-17408095 | COPO | CLEBSON ALVES DUARTE | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-05-16 15:53 | 19000030509 | 699 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-03-24 15:40 | ETO-TELE 000366/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9331959 | SAO BENTO DO TOCANTINS | 839591
ETO-TELE 00126/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 10:54 | 7900774036 | AL01003036 | 3 | 7900774036 | 190-39736718 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 10:54 | 19002701648 | 93 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-13 08:42 | ETO-TELE 000027/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8619164 | ALVORADA | 702789
ETO-TELE 00506/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antela Telespazio. | 2026-04-06 14:56 | 7955856193 | PS01112193 | 3 | 7955856193 | 190-39796916 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-11 14:56 | 19002730850 | 52 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-06 11:52 | ETO-TELEAR 000067/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9103396 | CAMPOS LINDOS | 978576
ETO-TELE 00615/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7925077052 | AL01036052 | 1 | 7925077052 | 190-17421465 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002210830 | 3.687 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-09 11:27 | ETO-TELEGU 000123/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8694097 | FORMOSO DO ARAGUAIA | 660585
ETO-TELE 01058/2026 | 2026 | religador de poste 7950296049 com falha no dispaly do equipamento tensão 34.5 kv acesso livre indisponivel para operação e aberto em campo e sem comunicação . | 2026-08-09 18:29 | 7950296049 | LD02110005 | 2 | 7950296049 | 190-45576589 | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-08-12 18:29 | 19002695977 | 196 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO |  | ETO-TELEGU 000296/2026 | PROGRAMADA |  |  | RELIGADOR |  | DISPLAY COM FALHA | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8602625 | AURORA DO TOCANTINS | 1001040
ETO-TELE 00346/2026 | 2026 | VERIFICAR COMUNICAÇÃO NO RL 5860477104. NOTA DE COMISSIONAMENTO: ETO-TELE 333/2026 Não fecha com os enlaces existente, Aguardando os telespazio chegar! COORD EO: 833865, 9015313 | 2026-02-12 13:55 |  | LD01065015 |  | 5860477104 | 190-31363424 | COPC | Leonardo Sousa de Lima | PROGRAMAVEL | SS CANCELADA | 2027-03-19 13:55 | 19002682910 | 0 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-03-16 08:00 |  |  |  |  | REGULADOR DE TENSÃO |  |  | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9015312 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | 833865
ETO-TELE 00480/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7956399193 | PS01112193 | 3 | 7956399193 | 190-33773374 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-07 14:37 | 19002744658 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-06 17:29 | ETO-TELEAR 000068/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9106630 | CAMPOS LINDOS | 988443
ETO-TELE 00674/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7948946263 | LD01028074 | 3 | 7948946263 | 190-29912083 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002679999 | 946 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-23 15:03 | ETO-TELEGU 000212/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8736077 | RIO DA CONCEICAO | 949882
ETO-TELE 00597/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7921011227 | LD01065015 | 3 | 7921011227 | 190-17512826 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002205402 | 412 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-29 17:30 | ETO-TELE 000497/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9031161 | RECURSOLANDIA | 913603
ETO-TELE 00048/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7908198013 | AL01062013 | 2 | 7908198013 | 190-17421715 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002219543 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-08 10:57 | ETO-TELE 000407/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8875228 | PARAISO DO TOCANTINS | 731422
ETO-TELE 00671/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7926243186 | LD02003036 | 2 | 7926243186 | 190-17512939 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002203757 | 301 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-28 07:35 | ETO-TELEGU 000149/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8571078 | JAU DO TOCANTINS | 764805
ETO-TELE 00983/2026 | 2026 | Regulador 5863887001 sem comunicação. | 2026-07-05 10:46 | 310098001 | AL01057189 | 3 | 5863887001 | 190-36485057 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-08 10:46 | 19002803203 | 35 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-13 17:31 | ETO-TELEPA 000459/2026 | EXECUTADA |  |  | OUTROS |  | RELÉ REGULADOR DE TENSÃO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8850006 | PORTO NACIONAL | 771817
ETO-TELE 00177/2026 | 2026 | segue ss enviar equipe DMSL para verifirar regulador de tesao 5857855025 com rele apagado, feito primeiro ataque sem sucesso , o mesmo ficou bay passado em campo. | 2026-01-10 09:40 | 8800080025 | LD02010153 | 2 | 5857855025 | 190-52112285 | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 09:40 | 19002770938 | 542 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-01-20 08:37 | ETO-TELE 000048/2026 | EXECUTADA |  |  | REGULADOR DE TENSÃO |  | RELÉ REGULADOR DE TENSÃO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9153621 | ARAPOEMA | 730841
ETO-TELE 00193/2026 | 2026 | SEGUE SS PARA REGULARIZAR COMUNICAÇÃO DO RELIGADOR 7932030074 NA LD DIANOPOLIS / CONCEIÇÃO - EQUIPE 072OP01 EXECUTOU PRI,MEIRO ATAQUE E NÃO IDENTIFICOU NEM UMA ANOMALIA VISIVEL. | 2026-01-16 12:08 | 7932030072 | LD05028074 | 2 | 7932030072 | 190-59240066 | COI | DIONES COSTA SILVA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 12:08 | 19002765348 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-03-03 17:30 | ETO-TELEGU 000035/2026 | EXECUTADA |  |  | FORA DE SERVIÇO |  | COMANDO DE RELIGAMENTO COM FALHA | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8649505 | CONCEICAO DO TOCANTINS | 918493
ETO-TELE 00869/2026 | 2026 | PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS* *Nº DO EQUIPAMENTO:* 5800859011 *TIPO EQUIPAMENTO:* RT ITB *TIPO DE COMUNICAÇÃO:* Não *DATA DA MANUTENÇÃO:* 09/06/2026 *SID:* 3195/2026 *DESCRIÇÃO:* _ Foi identificado relé da fase C com defeito conforme orientação da supervisão e necessário realiza retrofit para instalação de controle rua. *FICOU EM OPERAÇÃO* Não *PENDÊNCIA:* Realizado Retrofit *DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* Não *BATERIA SUBSTITUÍDA?:* Não *TIPO DE BATERIA:* *EQUIPE:* Edeglan e Brunno. Observação: trocar por um controle RUA. ------------------------------------------------------------------------------------------ Enviar equipe do DMSL, para fazer correção no RT 5800859011, o mesmo está com o displey da fase C apagado , dificutando realizar manobras no mesmo, emvirtude disso o mesmo ficou BAY PASSADO EM CAMPO | 2026-05-27 12:35 | 9000207011 | AL01065015 | 2 | 5800859011 | 190-15787179 | COI | DELIO NUNES OSCAR | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-06-15 15:00 | 19002317746 | 0 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | DEFEITO ELETRICO |  | RELÉ REGULADOR DE TENSÃO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9011795 | TUPIRAMA | 797626
ETO-TELE 00057/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7931644122 | AL07060122 | 2 | 7931644122 | 190-17421363 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002208391 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-03 09:26 | ETO-TELEPA 000327/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8876331 | PALMAS | 792665
ETO-TELE 00148/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | 2026-01-09 14:29 | 7908708116 | LD04002091 | 2 | 7908708116 | 190-17512824 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-13 14:29 | 19002295982 | 219 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-09 17:30 | ETO-TELEGU 000019/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8722032 | CHAPADA DA NATIVIDADE | 849089
ETO-TELE 00290/2026 | 2026 | Reigador sem comunicação, não retornou apos primeiro ataque. | 2026-02-15 17:01 | 9004424004 | AL01103004 | 2 | 7923672004 | 190-17409801 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 17:01 | 19001217507 | 2.381 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-03-20 17:30 | ETO-TELE 000363/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9202898 | ARAGUAINA | 809040
ETO-TELE 00548/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7935858004 | AL05010004 | 1 | 7935858004 | 190-29796888 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002766842 | 1.656 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-20 17:30 | ETO-TELE 000474/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9202537 | ARAGUAINA | 805770
ETO-TELE 00618/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7924620047 | AL01033047 | 3 | 7924620047 | 190-17421462 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002220150 | 214 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-18 17:29 | ETO-TELEGU 000114/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8656174 | FIGUEIROPOLIS | 699259
ETO-TELE 00841/2026 | 2026 | PARECER DMSL 19/05/2026: É necessário fazer melhorias na malha de aterramento. segue nota para RL 794252059 o mesmo esta sem comunicaçao, foi feito primeiro ataque, porem a comunicaçao nao voltou, obs ramal do marasca. | 2026-05-12 10:29 | 9007806059 | LD02059122 | 3 | 7942572059 | 190-17403393 | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-06-12 10:19 | 19001355818 | 117 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8865329 | PALMAS | 839744
ETO-TELE 00976/2026 | 2026 | PARECER COEP: QUAL O MODELO DO EQUIPAMENTO? QUAL A FAIXA DE TENSÃO ? O QUE SERIA SISTEMA DE COMUNICAÇÃO COMPLETO? Troca do sistema de comunicação do equipamento DMSL 28/07/2025: Equipamento com tanque, modulo e rele com defeito, solicitar troca do equipamento ao DCMD. Fotos vão ser enviadas por e-mail | 2025-05-29 10:52 | 7928564039 | LD02109039 | 1 | 7928564039 | 190-17513063 | MANUT | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | ALTA | SS REPASSADA | 2026-09-05 15:24 | 19002209920 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-TELE 00557/2025 | Não | 9381653 | ARAGUATINS | 825557
ETO-TELE 01019/2026 | 2026 | Segue nota para verificar falha de comunicação no religador 7908716091 - Rural - Almas . Equipamento perdeu a comunicação quando faltou CA , porém mesmo ao retorna o CA não retornou à comunicação ! | 2026-07-20 21:03 | 7908716091 | LD03046026 | 2 | 7908716091 | 190-53292883 | COI | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-23 21:03 | 19002758595 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-08-14 17:23 | ETO-TELEGU 000267/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8732927 | ALMAS | 907349
ETO-TELE 01039/2026 | 2026 | 29/07/2026 - AJUSTES DO RT VERIFICADOS. ENCAMINHADO PARA COMISSIONAMENTO. 28/07/2026 COCMS GENTILEZA COMISSIORAR O EQUIPAMENTO NO DIA 04/08/2026. SEGUE DADOS DE PLACA DO REGULADOR 01/07 PARECER COEP: DENER INFORMOU QUE TEM AS PEÇAS SOBRESSALENTES DE OBRA PARA UTILIZAR, REPASSEREI AO POSTO DO ETO-RD-DP PARA AS TRATATIVAS, FAVOR INFORMAR PREVISÃO DE SUBSTIUIÇÃO E PREENCHER A PLANILHA ASSIM COMO PREENCHER A DESCRIÃO ANTES DE PASSAR PARA PROTEÇÃO FAZER OS AJUSTES 30/06PARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S CRIAREM OBRA PARA ENTREGA DO MATERIAL Segue nota para normalizar falha em regulador N:5800438116 - Chapada da natividade . equipamento está com fase B e C travada . OBS: a fase B esta sinalizando falha , equipamento não insere TAP negativo na fase B e C , o mesmo ficou no TAP zerado e bloqueado . PARECER DMSL (18/08/2025): Foi feito teste de elevar e abaixar nas fases B e C e o mesmo só aceita elevar os taps, constatando que o mercanismo da chave reversoura polaridade está com defeito. Número de série fase B EI7030 e Número de série fase C EI7040. Substituir as fases B e C. Foi constatado que a placa F do controle está com defeito. | 2025-07-18 12:00 | 9000387116 | LD04002091 | 2 | 5800438116 | 190-32303850 | COI | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-09-02 14:46 | 19002682460 | 1.284 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-08-13 11:30 | ETO-TELE 000634/2026 | EXECUTADA |  |  | REGULADOR DE TENSÃO |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-TELE 00831/2025 | Não | 8711174 | CHAPADA DA NATIVIDADE | 859820
ETO-TELE 00237/2026 | 2026 | boa tarde, feito primeiro ataque no religador 7950004155, o mesmo se encontra sem comunicação, enviar equipe DMSL para recuperar o mesmo, RELIGADOR DA FERROVIA NORTE SUL | 2026-01-30 12:23 | 300496155 | LD01020023 | 3 | 7950004155 | 190-25970340 | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 12:23 | 19002719310 | 0 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-02-03 17:21 | ETO-TELE 000075/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9106192 | PALMEIRANTE | 805567
ETO-TELE 00643/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7936029003 | AL03113003 | 2 | 7936029003 | 190-17421508 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002196115 | 2.497 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-11 17:37 | ETO-TELEGU 000094/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8700280 | GURUPI | 709807
ETO-TELE 00702/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7925325007 | AL01048007 | 2 | 7925325007 | 190-17421247 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002203070 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-23 10:06 | ETO-TELEPA 000205/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8941753 | MIRACEMA DO TOCANTINS | 785549
ETO-TELE 01117/2026 | 2026 | EQUIPAMENTO SCHNEIDER, SOLICITAMOS QUE SEJA REALIZADO O TESTE FUNCIONAL COM A MALA DE CARGA DA SVERK APLICANDO CORRENTE NO PRIMARIO E VERIFICANDO AS MESMAS NO RELÉ COM ATUAÇÃO DE TRIP PARA VALIDAÇÃO DE TODO O CONJUNTO. | 2026-08-20 10:51 | 9005318122 | AL06060122 | 2 | 7905318122 | 190-17408465 | COPO | IRLLEY J A C BRANCO | ALTA | SS PENDENTE | 2026-10-19 10:51 | 19000092337 | 3.42 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | [5 empty] | RELÉ |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8875152 | PALMAS | 790695
ETO-TELE 00121/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 10:54 | 7936787029 | AL01061029 | 3 | 7936787029 | 190-17421720 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 10:54 | 19002207683 | 127 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-12 10:18 | ETO-TELE 000020/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8556732 | PALMEIROPOLIS | 782215
ETO-TELE 00795/2026 | 2026 | Segue nota para verificar falha de comunicação religador 7924883090 fica na S/E Nazaré , quando há falta de CA . OBS: quando falta CA na S/E Nazaré a comunicação falha de imediato . | 2026-04-24 07:49 | 7924883090 | LD03005098 | 2 | 7924883090 | 190-17512728 | COI | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-27 07:49 | 19002205821 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | 2026-05-11 17:45 | ETO-TELEAR 000073/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9293024 | NAZARE | 869527
ETO-TELE 00833/2026 | 2026 | foi feito primeiro ataque o RL 7960870193 não retorno a comunicação. | 2026-05-09 14:57 | 7960870193 | PS01112193 | 3 | 7960870193 | 190-44336536 | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-12 14:57 | 19002790564 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-05-26 15:46 | ETO-TELE 000582/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9096319 | CAMPOS LINDOS | 970939
ETO-TELE 00365/2026 | 2026 | COMISSIONAMENTO RLG 7925868030 | 2026-03-13 17:57 | 7925868030 | LD02095030 | 3 | 7925868030 | 190-17512648 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-04-17 17:57 | 19002206291 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | COMISSIONAMENTO | 2026-03-25 17:36 | ETO-TELEAR 000022/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | SIM |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9290325 | XAMBIOA | 773105
ETO-TELE 00379/2026 | 2026 | Religador com desarme de disjuntor comunicação desarmando com frequencia, curto interno 7931613122, tensão13.8, acesso livre. | 2026-03-17 10:10 | 9007747122 | AL02097122 | 3 | 7931613122 | 190-17408987 | COI | HELDER SILVA CARVALHO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-20 10:10 | 19001283827 | 2.101 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | ANOMALIA EM RELIGADOR | 2026-03-23 15:44 | ETO-TELEPA 000139/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | CORROSÃO / OXIDAÇÃO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8867114 | PALMAS | 793840
ETO-TELE 00447/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7910027196 | LD02059122 | 3 | 7910027196 | 190-17512828 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-07 14:37 | 19002212975 | 211 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-17 15:04 | ETO-TELEPA 000365/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8859703 | LAGOA DO TOCANTINS | 876869
ETO-TELE 00474/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7900618193 | PS01112193 | 2 | 7900618193 | 190-17512781 |  | Giovanna Gomes Maximo | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-04-05 14:37 | 19002219190 | 2.953 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-05-28 16:38 | [7 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9115173 | CAMPOS LINDOS | 964332
ETO-TELE 01052/2026 | 2026 | Segue nota para verificar falha de comunicação no religador 7925727002 quando falta CA , Local RDU- Tocantinopolis . Equipamento perde a comunicação quando falta CA ! | 2026-08-07 10:14 | 7925727002 | AL02084002 | 1 | 7925727002 | 190-17421589 | COI | DELIO NUNES OSCAR | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-08-10 10:14 | 19002225714 | 1.502 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  | BOBINA DE ABERTURA COM DEFEITO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9299311 | TOCANTINOPOLIS | 894956
ETO-TELE 00141/2026 | 2026 | RL 7925719023 INTERMITENTE, ERIODO MUITO LONGO PARA RETORNAR AUTOMAÇÃO, POR FAVOR ENVIIAR EQUIPE RL DE TRANSFERENCIA DE CARGAS ENTRE 214R E 224R RDU COLINAS, FEITO PRIMEIOR ATAQUE POREM PERMANECEU DA MESMA FORMA | 2026-01-08 17:30 | 9025719023 | AL01020023 | 3 | 7925719023 | 190-17403055 | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 21:18 | 19001236197 | 0 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | ANOMALIA EM RELIGADOR | 2026-01-13 17:23 | ETO-TELE 000009/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  | ETO-RD-AG 00025/2026 | Não | 9108676 | COLINAS DO TOCANTINS | 777990
ETO-TELE 00323/2026 | 2026 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7955986084 LD PARAISO A DIVINOPOLIS. IMPLEMENTAÇÃO DE PROTEÇÃO DE SUBTENSÃO (27) AJUSTES NO APP DA PROTEÇÃO | 2026-02-26 13:18 | 8800933084 | LD04062013 | 2 | 7955986084 | 190-28065671 | COPO | CLEBSON ALVES DUARTE | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-27 13:18 | 19002736027 | 445 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-04-09 15:29 | ETO-TELE 000518/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | FALTANDO | SIM |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8916924 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | 695371
ETO-TELE 00434/2026 | 2026 | RL 7950296049 FEITO ATAQUE, POREM O RL NÃO ACEITA COMANDO LOCAL, NEM REMOTO, EQUIPE TENTOU NO LOCLA POREM NÃO FUNCIONOU O MESMO FICOU FECHADO PELO BY-PASS | 2026-03-30 20:40 | 7950296049 | LD02110005 | 2 | 7950296049 | 190-45576589 | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-02 20:40 | 19002695977 | 196 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-04-15 17:26 | ETO-TELEGU 000071/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | CHAVE DE COMANDO LOCAL COM DEFEITO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8602625 | AURORA DO TOCANTINS | 1001040
ETO-TELE 00652/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7928249076 | LD02040003 | 2 | 7928249076 | 190-17514237 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002220214 | 8 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-09 08:41 | ETO-TELEGU 000127/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8743262 | DUERE | 688993
ETO-TELE 00857/2026 | 2026 | FAVOR VERIFICAR RELIGADOR 7924616076 MESMO ABRIRIU 18/05/2026 19:03 SO SUBIU FECHADO AS 20:15 VERIFICAR A COMUNICAÇÃO.LD DUERE LOROTY. | 2026-05-18 20:36 | 9000872076 | LD02040003 | 2 | 7924616076 | 190-17412622 | COI | ZELITO ALVES DELGADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-21 20:36 | 19001242292 | 59 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-09 16:10 | ETO-TELEGU 000239/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8743594 | DUERE | 688916
ETO-TELE 00257/2026 | 2026 | RELIGADOR N° 7961785122 REMANEJADO NA OBRA 0102401076 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 792261, 8868643 PARECER DA PROTEÇÃO: COORD TS: 792319, 8868633, AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO PALMAS. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. PARACER DMSL: DEIXAMOS O EQUIPAMENTO COMISSIONADO E EM OPERAÇÃO, ESTAMOS REPASSANDO A NOTA PARA QUE POSSAM VERIFICAR A PENDENCIA. PARECER DMSL:SERVIÇO REALIZADO: Foi feito o comissionamento do equipamento com scada, realizado testes de comandos local e remotamente. Equipamento ficou em operação?:sim Pendência:sim *#Controle está faltando aterramento.* fibra para melhoria das mesmas.* Observação: Bateria(s) substituída(s)? sim Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 29/08/2025 Equipe: Ellisfran/ Ana Maria | 2025-06-27 09:06 | 8804563122 | AL05097122 | 3 | 7961785122 | 190-17409191 | COPC | Leonardo Sousa de Lima | ALTA | SS REPASSADA | 2026-06-13 09:26 | 19001275744 | 51 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | COMISSIONAMENTO | [5 empty] | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  | ETO-PROT 00206/2025 | Não | 8868642 | PALMAS | 792261
ETO-TELE 00513/2026 | 2026 | verificar falha na comunicação quando falta ca na se em todos os DJs | 2026-04-09 04:43 |  | 2PTA |  | 2PTATR01 | 190-23187619 | COI | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 04:43 | 19002638256 | 0 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR GIS | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-19 17:32 | ETO-TELE 000528/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 35250 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | 7904
ETO-TELE 00340/2026 | 2026 | foi realizado primeiro ataque ao religador 7930910156, mais o mesmo não retornou comunicação. favor enviar equipe para verificar | 2026-03-02 16:42 | 9000179156 | LD03005098 | 2 | 7930910156 | 190-17408101 | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-05 16:42 | 19001277957 | 853 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-03-16 17:30 | ETO-TELE 000359/2026 | EXECUTADA |  |  | FORA DE SERVIÇO |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9323646 | CACHOEIRINHA | 841834
ETO-TELE 00852/2026 | 2026 | segur Regulador 5854782001 fora de operação devido relé danificado queimado,, enviar equipe para verificar situação e corrigir | 2026-05-14 19:32 | 9000314189 | AL01057189 | 3 | 5854782001 | 190-38375895 | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-05-17 19:32 | 19002740080 | 329 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-05-19 15:00 |  |  |  |  | EQUIPAMENTO |  | RELÉ REGULADOR DE TENSÃO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8819651 | PORTO NACIONAL | 777037
ETO-TELE 01013/2026 | 2026 | Olá, solicito ajuste no RL: Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; | 2026-07-20 10:58 | 7908199076 | LD02040003 | 3 | 7908199076 | 190-56268589 | MANUT | Lorrane Sousa Gonçalves | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-08-24 10:58 | 19002763452 | 142 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-27 17:30 | ETO-TELEGU 000258/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8718138 | DUERE | 694432
ETO-TELE 01038/2026 | 2026 | FEITO PRIMEIRO ATAQUE COM EQUIPE LOCAL E O MESMO NÃO VOLTOU A COMUNICAR. FEITO RESETE E PERMANECEU EM COMANDO LOCAL MESMO COM ATUAÇÃO DA EQUIPE. RL 7936134193 | 2026-07-28 15:41 | 9028276193 | PS01112193 | 2 | 7936134193 | 190-17407931 | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-31 15:41 | 19002498687 | 0 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | ANOMALIA EM RELIGADOR |  | ETO-TELEAR 000124/2026 | DESPACHADA |  |  | RELÉ |  | QUEIMADO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9101989 | CAMPOS LINDOS | 979100
ETO-TELE 00565/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7903568004 | AL02103004 | 1 | 7903568004 | 190-17421131 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002260050 | 3.591 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-17 11:23 | ETO-TELE 000437/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9203994 | ARAGUAINA | 808977
ETO-TELE 00198/2026 | 2026 | FEITO PRIMEIRO ATAQUE NO RL 7954717001 EQUIPE 071OP01 - ENVIAR EQUIPE RESPONSAVEL PARA ESTA VERIFICANDO - RL INDISPONIVEL | 2026-01-16 19:45 | 7954717001 | AL02057189 | 3 | 7954717001 | 190-39333111 | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 19:45 | 19002739431 | 162 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-02-23 17:04 | ETO-TELEPA 000084/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8818047 | ARAGUACU | 768724
ETO-TELE 00745/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7931602122 | AL02059122 | 1 | 7931602122 | 190-17421375 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002210319 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-01 07:30 | ETO-TELE 000586/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8873895 | PALMAS | 795026
ETO-TELE 00951/2026 | 2026 | FEITO PRIMEIRO ATAQUE NO RL 7936096015 E O MESMO NÃO RECONHECEU COMANDO LOCAL E NEM REMOTO. PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O MESMO. | 2026-06-25 00:07 | 9036096015 | LD01414015 | 3 | 7936096015 | 190-17404243 | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-28 00:07 | 19001319700 | 229 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-22 17:31 | ETO-TELEAR 000131/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | QUEIMADO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8979988 | PEDRO AFONSO | 835986
ETO-TELE 00022/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7905318122 | AL06060122 | 1 | 7905318122 | 190-17419980 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002206131 | 3.42 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-23 16:34 | ETO-TELEPA 000032/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8875152 | PALMAS | 790695
ETO-TELE 00201/2026 | 2026 | ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7937112036 AL 02 SE ALVORADA. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | 2026-01-19 09:26 | 9000880036 | AL01003036 | 3 | 7937112036 | 190-17414747 | COPO | CLEBSON ALVES DUARTE | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-03-20 09:26 | 19001289348 | 207 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-03-20 16:35 | ETO-TELE 000350/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8633931 | ALVORADA | 700843
ETO-TELE 00413/2026 | 2026 | Substituir para raios estourados do e cedula fase B do regulador de tensão 5800291077 o mesmo está com vazamento de óleo e danificada (fase b) PARECER DCMD: FOI SUBSTITUIDO A CELULA FASE B | 2026-02-09 21:42 |  | LD03105019 |  | 5800291077 | 190-30990187 | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-29 13:40 | 19002682051 | 0 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-03-31 17:30 | ETO-TELE 000371/2026 | EXECUTADA |  |  | PÁRA-RAIOS |  | QUEIMADO | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-TELE 00283/2026 | Não | 9145471 | GOIATINS | 905726
ETO-TELE 00577/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7900550154 | LD01010153 | 3 | 7900550154 | 190-17512680 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002295949 | 452 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-16 17:30 | ETO-TELE 000419/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9102815 | JUARINA | 709597
ETO-TELE 00110/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 10:54 | 7901537094 | LD01066094 | 3 | 7901537094 | 190-17514003 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 10:54 | 19002223493 | 390 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-13 10:15 | ETO-TELE 000035/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8717946 | PEIXE | 769175
ETO-TELE 00359/2026 | 2026 | ENVIAR EQUIPE NO RL 7960538048 LD GUARAI I I A MIRANORTE PARA COLETA BASE DE DADOS REGISTRADOS NO RELE DO ATIVO. TRATAR ESTA DEMANDA COM URGENCIA, POIS OS DADOS FARÃO PARTE DE UMA INVESTIGAÇÃO DE INCIDENTE COM EQUIPE PROPRIA. ENVIAR BASE DE DADOS PARA AREA DE PROTEÇÃO, AOS CUIDADOS DE CLEBSON ALVES DUARTE E MARLON TORRES SALMEIRÃO | 2026-03-11 16:43 | 310146048 | LD02038009 | 3 | 7960538048 | 190-37499827 | COPO | CLEBSON ALVES DUARTE | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-05-10 16:43 | 19002789729 | 2 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-03-13 17:30 | ETO-TELE 000364/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9009306 | FORTALEZA DO TABOCAO | 775628
ETO-TELE 01116/2026 | 2026 | EQUIPAMENTO SCHNEIDER, SOLICITAMOS QUE SEJA REALIZADO O TESTE FUNCIONAL COM A MALA DE CARGA DA SVERK APLICANDO CORRENTE NO PRIMARIO E VERIFICANDO AS MESMAS NO RELÉ COM ATUAÇÃO DE TRIP PARA VALIDAÇÃO DE TODO O CONJUNTO. | 2026-08-20 10:51 | 9007565122 | AL07060122 | 2 | 7907258122 | 190-17408867 | COPO | IRLLEY J A C BRANCO | ALTA | SS PENDENTE | 2026-10-19 10:51 | 19000093287 | 5.597 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | [5 empty] | RELÉ |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8875124 | PALMAS | 791402
ETO-TELE 00560/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7913338154 | LD01010153 | 2 | 7913338154 | 190-17512748 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002259294 | 919 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-16 17:30 | ETO-TELE 000420/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9102337 | JUARINA | 709816
ETO-TELE 00666/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7936003094 | LD02003036 | 2 | 7936003094 | 190-17512869 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002208687 | 2.319 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-16 09:37 | ETO-TELEGU 000189/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8633600 | PEIXE | 756845
ETO-TELE 00175/2026 | 2026 | PARECER DMSL: Equipe DMSL esteve no RLG 7925732016 e constatou que o equipamento teve o trafo auxiliar furtado. Favor, verficar a situação e instalar novo transformador auxiliar. RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO E FORA DE OPERAÇÃO, NECESSITA VERIFICAÇÃO. | 2026-01-09 16:43 | 7925732016 | LD02010004 | 3 | 7925732016 | 190-26081764 | COI | ZENILSON MOREIRA SANTOS | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-01-17 15:13 | 19002400702 | 463 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9216317 | WANDERLANDIA | 815633
ETO-TELE 00564/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7901212058 | LD03010004 | 3 | 7901212058 | 190-17513182 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002212117 | 1.473 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-22 17:30 | ETO-TELE 000483/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9212062 | SANTA FE DO ARAGUAIA | 750460
ETO-TELE 00105/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 10:54 | 7913656147 | LD05028074 | 3 | 7913656147 | 190-17512772 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 10:54 | 19002295974 | 415 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-29 10:31 | ETO-TELE 000057/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8644613 | TAIPAS DO TOCANTINS | 934644
ETO-TELE 00362/2026 | 2026 | PARECER DMSL: EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE SEM ALIMENTAÇÃO CA E SEM A MALHA DE ATERRAMENTO. FAVOR, SANAR PENDÊNICA O QUANTO ANTES. RELIGADOR N° 7957163122 INSTALADO NA OBRA 0102301030 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 794384, 8870283 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, RL ORIGINARIO DA ENTRADA DA UFV PARQUE DO POVO DE 2.5MW. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. ******** PARECER DO COCM NA DATA 13.03.2026 SS NO POSTO ETO RD PA, JA TEM PARECER DA PROTEÇÃO ESTAMOS REPASSADO PARA POSTO TELE- | 2024-09-12 11:08 | 8808080122 | AL08059122 | 2 | 7957163122 | 190-46148841 | COPC | Thais Jordanna Jesus Silva | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-04-17 13:34 | 19002734678 | 3.342 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | OBRAS (NOVOS EQUIPAMENTOS) | 2026-06-22 11:31 | ETO-TELEPA 000376/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  |  | SIM |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00273/2024 | Não | 8870283 | PALMAS | 794384
ETO-TELE 00282/2026 | 2026 | PARECER DMSL 10/06/2026: Tem uma nota aberta para esse equipamento solicitando a substituição desde 20/10/2025, como a nota não foi atendida estamos repassando para área responsável. Nota em aberto repassada ETO-COEP 210/2025. ATUALIZAR A BASE DO RELÉ COOPER PARA A MAIS ATUAL JUNTO COM O TIME SCADA, SE FAZ NECESSARIO VISTO QUE NÃO TEM AS CORRENTES DE FALTA NA TELA DO OPERADOR, AS CORRENTES ANALOGICAS TAMBÉM ESTÃO INCONSISTENTES. | 2026-02-09 13:55 | 7900594026 | LD03046026 | 2 | 7900594026 | 190-17512671 | COPO | IRLLEY J A C BRANCO | ALTA | SS CANCELADA | 2026-08-09 11:10 | 19002260126 | 2.727 | RELIGADOR DE REDE GIS | AVISO PROTEÇÃO & SELETIVIDADE | 2026-06-10 14:10 |  |  |  |  | RELÉ |  | RELÉ DE PROTEÇÃO | SIM |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8809524 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | 879287
ETO-TELE 00809/2026 | 2026 | PROVIDENCIAR A MANUTENÇÃO POIS NÃO TEM COMUNICAÇÃO NO SCADA ( SEM SUPERVISORIO ) SEM POSSIBILIDADE DE CONTROLE PELO OPERADOR. GERANDO HH SEMPRE QUE CLIENTES RECLAMAM DE NIVEL DE TENSÃO NA LD. | 2026-04-29 14:57 | 8837969025 | LD02010153 | 1 | 5856825025 | 190-52112360 | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-05-02 14:57 | 19002770943 | 2.815 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-05 09:26 |  |  |  |  | FORA DE SERVIÇO |  | RELÉ REGULADOR DE TENSÃO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9150284 | ARAPOEMA | 719553
ETO-TELE 00206/2026 | 2026 | rl 7900453110 esta com um barulho estranho quando coloca carga e o mesmo estava fechado em campo e mostrando aberto no sacada , favor verificar | 2026-01-20 21:37 | 7900453110 | LD03040003 | 2 | 7900453110 | 190-17512737 | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-01-23 21:37 | 19002295968 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-03-12 12:44 |  |  |  |  | RELIGADOR |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8773164 | SANTA RITA DO TOCANTINS | 727212
ETO-TELE 00018/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7908253086 | LD05062013 | 2 | 7908253086 | 190-17512783 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002261028 | 174 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-02-25 15:37 | ETO-TELEPA 000089/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8919693 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | 662357
ETO-TELE 01085/2026 | 2026 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | 2026-08-10 15:50 | 7957025089 | LD04040003 | 3 | 7957025089 | 190-36404806 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-09-14 15:50 | 19002743274 | 676 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO |  | ETO-TELE 000647/2026 | PROGRAMADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8674299 | SUCUPIRA | 727906
ETO-TELE 00185/2026 | 2026 | Religador com alarme de sef indevido. | 2026-01-14 23:37 | 9000475078 | LD01065015 | 3 | 7931219078 | 190-17404165 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-17 23:37 | 19001280863 | 345 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-02-03 15:29 | ETO-TELE 000069/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9047058 | ITACAJA | 857972
ETO-TELE 00288/2026 | 2026 | Favor enviar equipe pra verificar as falta de comunicação no RL's 7955858004, 7927785004 e 7927751004. | 2026-02-15 09:42 | 9004449004 | AL01010004 | 3 | 7927785004 | 190-17413314 | COI | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-02-18 09:42 | 19001251309 | 0 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | ANOMALIA EM RELIGADOR | 2026-03-13 11:48 |  |  |  |  | RELÉ |  | INSPEÇÃO VISUAL | SIM |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9200882 | ARAGUAINA | 806131
ETO-TELE 00335/2026 | 2026 | PARECER DMSL: Data13/03/2026 Serviço Executado: - Corrigido ajuste de proteção e enviado para Cleberson da proteção - Problema encontrado: cabo do módulo SIM para o relé mal conectado - Sem leitura de corrente - Cabo normalizado - Leitura de corrente realizada corretamente após correção - Testes funcionais realizados Equipamento ficou em operação? Não Motivo: Informado ao operador Wanderlei que não pode ser inserido no SEP devido a problemas de fechamento nas chaves facas (não estão fechando corretamente)- SOLICITAMOS A CORREÇÃO DAS MESMAS Equipe: Carliel e João Vitor Senhores segue para conhecimento rl 7926078046 grupo 01 , o mesmo nao abre vindo a tira a ld rl 7950592046. PARECER DA PROTEÇÃO: Após análise do histórico de operação e verificação da ausência de leitura de corrente no religador, há indícios de possível falha na parte ativa, especificamente nos sensores de corrente do equipamento. Diante dessa suspeita, solicitamos ao DMSL a realização de ensaio com mala de carga, a fim de confirmar o diagnóstico e validar as condições de medição do religador. Eng° Irlley Castelo Branco. | 2026-03-01 03:23 | 7926078046 | LD01056046 | 3 | 7926078046 | 190-17512956 | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-03-21 16:21 | 19002206318 | 219 | RELIGADOR DE REDE GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  | ABERTURA INDEVIDA DA PROTEÇÃO | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00056/2026 | Não | 8822512 | NOVA ROSALANDIA | 728423
ETO-TELE 00192/2026 | 2026 | PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O RELIGADOR 7908418023. SEMPRE QUE É FEITO COMANDO DE ABERTURA O MESMO PERDE A COMUNICAÇÃO. | 2026-01-16 00:28 | 9001468023 | AL06020023 | 2 | 7908418023 | 190-17337571 | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 00:28 | 19001282779 | 2.032 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-03 15:51 | ETO-TELE 000072/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | QUEIMADO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9108958 | COLINAS DO TOCANTINS | 778466
ETO-TELE 00937/2026 | 2026 | por gentileza verificar ajuste pois o mesmo não esta atuando e sim o RL a sua montante 7925866090. Parecer da Proteção: Alterar o ajuste de SEF e 46, verificar se a base já se encontra atualizada. Atte. | 2026-01-12 17:21 | 7911177129 | AL01053090 | 3 | 7911177129 | 190-17421761 |  | GERCILIO PEDROZA JUNIOR | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-20 10:47 | 19002219860 | 424 | RELIGADOR DE REDE GIS | ANOMALIA EM RELIGADOR | 2026-07-02 17:30 | ETO-TELE 000615/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00009/2026 | Não | 9287345 | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | 865677
ETO-TELE 00116/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 10:54 | 7910463052 | LD02036052 | 3 | 7910463052 | 190-17512779 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 10:54 | 19002206584 | 54 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-13 10:03 | ETO-TELE 000031/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8668208 | FORMOSO DO ARAGUAIA | 636215
ETO-TELE 00595/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7936078018 | LD01065015 | 1 | 7936078018 | 190-17514008 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002209402 | 4.944 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-30 17:30 | ETO-TELE 000500/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9010953 | BOM JESUS DO TOCANTINS | 824599
ETO-TELE 00236/2026 | 2026 | Religador 7956117005, sem comunicação apos primeiro ataque não retornou as comunicação | 2026-01-30 09:16 | 300056005 | AL01013005 | 3 | 7956117005 | 190-21127432 | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 09:16 | 19002744453 | 178 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-02-24 11:20 | ETO-TELE 000334/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | SIM |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8569276 | ARRAIAS | 939067
ETO-TELE 00341/2026 | 2026 | PARECER DMSL: Necessário substituir a placa de alimentação ca, a mesma está em curto não conseguimos recuperar. Equipamento ficou em operação?: _Nao Pendência: Sim Bateria(s) Substituída(s)? Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 06/2024 Equipe: Benvindo e Kaique ---------------------------------------------------------------------- RL 7955946007 SEM COMUNICAÇÃO FEITO PRIMEIRO ATAQUE-- | 2026-03-02 21:33 | 6800948007 | LD05050008 | 3 | 7955946007 | 190-21578328 | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-04-03 10:21 | 19002730957 | 268 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8929207 | MIRACEMA DO TOCANTINS | 787602
ETO-TELE 00707/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7905355122 | AL06059122 | 2 | 7905355122 | 190-17419964 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002295959 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-10 14:25 | ETO-TELEPA 000322/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8871422 | PALMAS | 792513
ETO-TELE 00397/2026 | 2026 | RT 5862050086 O TRILHO DO R3 ESTÁ DANIFICADO, NÃO COMUTA AUTOMÁTICO NEM MANUAL. EQUIPE 086OP01 FOI NO LOCAL E FEZ OS TESTE COM BEMVINDO. | 2026-03-21 08:23 | 346934084 | LD03414149 | 3 | 5862050086 | 190-57891767 | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 08:23 | 19002774802 | 411 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | 2026-04-01 17:27 | ETO-TELE 000385/2026 | EXECUTADA |  |  | REGULADOR DE TENSÃO |  | RELÉ REGULADOR DE TENSÃO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8939596 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | 653309
ETO-TELE 01028/2026 | 2026 | Verificar falha no rele, o mesmo não esta recebendo comando de auto-zero, imposibilitando de zera o equipamento Verificar ajuste junto a proteção | 2026-07-18 16:40 | 8800219129 | AL01053090 | 2 | 5843767129 | 190-30946866 | COI | CASSIO GOMES BONFIM | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-27 16:54 | 19002653020 | 1.236 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | AVISO DE ANOMALIA | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-TELEAR 00007/2026 | Não | 9288269 | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | 868641
ETO-TELE 00558/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7934180045 | AL01014045 | 1 | 7934180045 | 190-17421358 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002208773 | 1.954 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-16 12:03 | ETO-TELE 000443/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9394516 | AUGUSTINOPOLIS | 844442
ETO-TELE 00747/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7931628122 | AL05060122 | 1 | 7931628122 | 190-17421724 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002204708 | 628 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-01 07:30 | ETO-TELE 000586/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8873456 | PALMAS | 791194
ETO-TELE 00799/2026 | 2026 | Religador não tem informação de corrente e tensão no elipse. | 2026-04-25 14:42 | 9005003001 | AL03072001 | 3 | 7932450001 | 190-17414613 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-28 14:42 | 19001290283 | 269 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | 2026-07-02 15:34 | ETO-TELEPA 000409/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8818525 | PORTO NACIONAL | 803106
ETO-TELE 01047/2026 | 2026 | SEGUES SS PARA REGULARIZAR REGULADOR DE TENSÃO COM TAP TRAVADO FASE A (O MESMO NÃO COMUTA) O MESMO FICA NA LD TOCANTINOPOLIS / PALMEIRAS DO TOCANTINS PROXIMO DO RL [7930581123] (RT FICOU EM OPERAÇÃO) | 2026-08-03 18:08 | 9000303123 | LD01084002 | 3 | 5827277123 | 190-31363416 | COI | DIONES COSTA SILVA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-08-06 18:08 | 19002682929 | 2.617 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | ANOMALIA EM RELIGADOR | [5 empty] | REGULADOR DE TENSÃO |  | COMUTAÇÃO INDEVIDA | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9280968 | AGUIARNOPOLIS | 888591
ETO-TELE 01103/2026 | 2026 | BANCO CAPACITOR COM CELULA DANIFICADA FASE B N° 5900066013 RDU PARAISO ACESSO LIVRE . MESMO ESTA FORA DE OPERAÇÃO | 2026-08-13 07:18 | 300066013 | AL02062013 | 3 | 5900066013 | 190-39732420 | COI | Felipe Batista Ferrreira | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-08-20 13:21 | 19002720440 | 0 | BANCO CAPACITOR DE DISTRIBUIÇÃO GIS | AVISO DE ANOMALIA | [5 empty] | CORPO (CÉLULA) |  | CORPO QUEIMADO, DANIFICADO, ETC | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8872678 | PARAISO DO TOCANTINS | 731018
ETO-TELE 00345/2026 | 2026 | Religador com falha de comunicaçao, devido curto na alimentaçao do relé, o mesmo ficou Bay passado | 2026-03-05 01:17 | 9008310006 | LD05050008 | 3 | 7908309006 | 190-17373983 | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-08 08:29 | 19000120510 | 67 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-03-25 08:37 | ETO-TELEPA 000149/2026 | EXECUTADA |  |  |  |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  | DOLP-RD-PA 00319/2026 | Não | 8931009 | TOCANTINIA | 789515
ETO-TELE 00125/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 10:54 | 7936753097 | AL02003036 | 1 | 7936753097 | 190-17421366 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 10:54 | 19002208274 | 107 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-13 08:43 | ETO-TELE 000028/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8600122 | TALISMA | 709727
ETO-TELE 00427/2026 | 2026 | Segue para normalizar regulador de tensão N: 5855165193- Rural - Campos lindos . equipamento não esta comutando corretamente as duas fases BC , a fase B e C não esta sinalizando no scada tensão e corrente . | 2026-03-30 11:31 | 8800256193 | PS01112193 | 2 | 5855165193 | 190-34373560 | COI | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-02 11:31 | 19002728155 | 2.984 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-03-31 17:30 | ETO-TELE 000377/2026 | EXECUTADA |  |  | DEFEITO ELETRICO |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9114146 | CAMPOS LINDOS | 966215
ETO-TELE 00605/2026 | 2026 | PROVIDENCIAR INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O RT 5855189265. OBS.: TODA VEZ QUE COLOCA NO AUTOMATICO O MESMO DIMINUE A TENSÃO POR VOLTA DE 18.14 PARECER DA PROTEÇÃO: DEVERÁ SER FEITO UM CHEEK IN LOCO, NOTA TRANSFERIDA PARA DMSL VERIFICAR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | 2026-04-08 12:38 | 8800168265 | LD03105019 | 2 | 5855189265 | 190-37271954 | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-13 17:37 | 19002725739 | 3.289 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-22 11:24 | ETO-TELE 000577/2026 | EXECUTADA |  |  | EQUIPAMENTO |  | RELÉ REGULADOR DE TENSÃO | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00091/2026 | Não | 9151003 | BARRA DO OURO | 871871
ETO-TELE 00863/2026 | 2026 | favor verificar seletividade do RL 7908690013, e falha de comunicaçao, o mesmo quando assume cargas do AL 254R072 atua,conforme ocorrencia 20264413165508 Parecer da proteção: Coletar eventos para verificação dos motivos de aberturas, se foi realmente sobrecarga ou defeito. Engº Irlley Castelo Branco | 2026-05-21 23:39 | 8800283013 | AL02062013 | 3 | 7908690013 | 190-17413658 | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-25 17:45 | 19000123522 | 1.965 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-05-29 17:30 | ETO-TELE 000606/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  | ETO-PROT 00118/2026 | Não | 8872581 | PARAISO DO TOCANTINS | 731017
ETO-TELE 00964/2026 | 2026 | PARECER COEP: Reavaliar a necessidade já que equipamento se encontra em operação no SCADA, ou.tro ponto é que necessitamos do modelo a ser substituido Enviar equipe para verificar o RL 7955430075 sem comunicação, já foi feito o primeiro ataque com a equipe do DEOP porém sem sucesso. OS: 100508881. PARECER DMSL: Data: 03/09/2025 Serviço Executado: Necessário substituir a parte ativa pois, após testes, foi constatado defeito no sensor do tanque. O mesmo não esta lendo tensão na fase B. Equipamento ficou em operação? NÃO. Pendência: Substituir parte ativa. | 2025-08-20 09:40 | 7955430075 | LD02050008 | 3 | 7955430075 | 190-41162353 | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-02 16:09 | 19002738006 | 14 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-03-31 11:28 | ETO-TELEPA 000164/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | OUTROS | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-TELE 00920/2025 | Não | 8977629 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | 736962
ETO-TELE 00100/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 10:54 | 7900573047 | AL02033047 | 1 | 7900573047 | 190-17421118 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 10:54 | 19002223663 | 39 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-13 08:33 | ETO-TELE 000024/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8657414 | FIGUEIROPOLIS | 698555
ETO-TELE 00394/2026 | 2026 | Equipamento 7929534082 indisponivel para operação no sistema SCADA equipe esteve no local fez priemiro ataque porem não teve sucesso. Detalhe> não foi encontrado anomalia | 2026-03-20 17:21 | 9000162082 | LD02424015 | 3 | 7929534082 | 190-17402775 | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-03-23 17:21 | 19001276966 | 1.066 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-24 14:53 |  |  |  |  | FORA DE SERVIÇO |  | INEXISTENTE | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8928082 | LIZARDA | 954104
ETO-TELE 00604/2026 | 2026 | VERIFICAR RL 7930262058 O MESMO NÃO DESARMA EM DEFEITOS A JUSANTE DELE, PENALIZANDO CARGAS FORA DO SEU TRECHO DEVIDO ATUAR PROTEÇÃO DA MONTANTE DO RELIGADOR PA DALILA / SÃO SEBASTIÃO PARECER DA PROTEÇÃO: REALIZAR TESTE FUNCIONAL, VERIFICAR SE REALMENTE ESTÁ ABRINDO O RELIGADOR. O NOJA POSSUI O SIMULADOR. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO | 2026-03-29 08:06 | 7930262058 | LD03010004 | 3 | 7930262058 | 190-17512633 | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-13 17:19 | 19002210161 | 233 | RELIGADOR DE REDE GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-04-15 17:30 | ETO-TELE 000581/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | RELÉ DE PROTEÇÃO | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00078/2026 | Não | 9215870 | SANTA FE DO ARAGUAIA | 738872
ETO-TELE 00748/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7927601001 | AL01072001 | 2 | 7927601001 | 190-17421254 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002210696 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-24 13:20 | ETO-TELEPA 000410/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8813270 | PORTO NACIONAL | 783120
ETO-TELE 01119/2026 | 2026 | Reenviar equipe para correção de ajustes de proteção. | 2026-08-20 14:20 | 9001701014 | LD05062013 | 3 | 7902736014 | 190-17413959 | COPO | IRLLEY J A C BRANCO | ALTA | SS PENDENTE | 2026-10-19 14:20 | 19001341018 | 6 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | [5 empty] | RELÉ |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8893988 | PIUM | 666478
ETO-TELE 00967/2026 | 2026 | PARECER COEP: Verificar Disponibilidade de equipamento no Scada e enviar modelo e tensão para a compra. RELIGADOR COM RELÉ DANIFICADO, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO | 2026-03-26 15:49 | 7923673004 | AL04010004 | 2 | 7923673004 | 190-17421632 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS REPASSADA | 2027-08-11 15:24 | 19002206707 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-COEP 00057/2026 | Não | 9204335 | ARAGUAINA | 808350
ETO-TELE 00156/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | 2026-01-09 14:29 | 7913661028 | LD04002091 | 2 | 7913661028 | 190-17512822 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-13 14:29 | 19002295981 | 1.305 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-09 17:30 | ETO-TELEGU 000019/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8712108 | NATIVIDADE | 861524
ETO-TELE 00289/2026 | 2026 | Favor enviar equipe pra verificar as falta de comunicação no RL's 7955858004, 7927785004 e 7927751004. | 2026-02-15 09:42 | 9004439004 | AL07103004 | 2 | 7927751004 | 190-17413312 | COI | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 09:42 | 19001249729 | 0 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | ANOMALIA EM RELIGADOR | 2026-03-09 09:46 | ETO-TELE 000353/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9199830 | ARAGUAINA | 806620
ETO-TELE 00508/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antela Telespazio. | 2026-04-06 14:56 | 7932030072 | LD05028074 | 2 | 7932030072 | 190-59240066 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-11 14:56 | 19002765348 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-08-07 10:08 | ETO-TELE 000628/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8649505 | CONCEICAO DO TOCANTINS | 918493
ETO-TELE 00650/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7933639037 | AL01001037 | 1 | 7933639037 | 190-28872942 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002679820 | 860 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-15 17:31 | ETO-TELEGU 000107/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8749523 | ALIANCA DO TOCANTINS | 724678
ETO-TELE 00884/2026 | 2026 | Parecer da Proteção: Comissionar Regulador. Planilha com informações em anexo, ajustes disponíveis no APP da Proteção Estagiário Rafael P Marques OBRA 0502500086 REGULADOR TOPOLOGIA 5863049038 COORDENADA 995773,8623051 POSTE 1032271 LAUDO EM ANEXO ----------------------------------------------------------------------------------- PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30548851 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 09/06/2026. | 2026-05-13 08:31 | 300024038 | LD02414027 | 3 | 300024038 | 190-1032271 | COPC | Rafael Rodrigues Paiva Araujo | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-08-01 16:50 | 19001075561 | 12 | POSTE RD GIS | COMISSIONAMENTO | 2026-07-30 11:43 | ETO-TELE 000635/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  | ETO-PROT 00110/2026 | Não | 8623050 | TAGUATINGA | 995772 | N1
ETO-TELE 00025/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7907258122 | AL07060122 | 1 | 7907258122 | 190-17421751 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002219805 | 5.597 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-23 16:20 | ETO-TELEPA 000033/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8875124 | PALMAS | 791402
ETO-TELE 00373/2026 | 2026 | PARECER DA PROTEÇÃO: Nota sendo repassada para o posto ETO-TELE pendente a programação da comunicação em campo. Ajustes permanecem os mesmos. Estagiário Rafael Pereira Marques ********************************** PARECER DMSL: O equipamento 7900448083 funciona como repetidor, devido ele esta com problemas na parte ativa foi isolado esta fora de operação e impactando na comunicação do 7900543083, para resolver a situação deve conectar o TP para alimentar o repetidor deixando a parte ativa desconectada até ser substituído. Então remanejar para um local que tenha visada para a rep Novo Acordo FAVOR REALIZAR A SUBSTITUIÇAO E OS APARATOS SOLICITADOS ***** PARECER COCM CENTRO************ SUBSTITUIDO O TRANQUE DO RL 7900448083 DEIXA AS CHAVE ABERTA..NOTA REPASSADA PARA PROTEÇÃO RELATORIO DO EQUIPAMENTO ATENDIDA PELA NOTA DOLP RD PA 316/2026 | 2026-03-03 17:25 | 7900543083 | LD01059122 | 2 | 7900543083 | 190-17512529 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 15:17 | 19002212249 | 1.953 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-04-06 17:30 | ETO-TELE 000397/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-RD-PA 00152/2026 | Não | 8899173 | APARECIDA DO RIO NEGRO | 831823
ETO-TELE 00636/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7902102003 | AL04040003 | 2 | 7902102003 | 190-17421584 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002259184 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-13 10:06 | ETO-TELEGU 000104/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8702785 | GURUPI | 710523
ETO-TELE 00415/2026 | 2026 | DA PROTEÇÃO: Atualizar os ajustes do RL 7901100084, disponíveis no APP da Proteção. Estagiário Rafael P Marques ******************** | 2026-03-27 10:26 | 9001097084 | LD05062013 | 2 | 7901100084 | 190-17413957 | COEP | Rafael Pereira Marques | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-05-26 10:26 | 19000124801 | 5.866 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-03-27 15:24 | ETO-TELE 000516/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8915466 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | 696347
ETO-TELE 00732/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7902736014 | LD05062013 | 3 | 7902736014 | 190-17512498 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002209376 | 6 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-08 17:34 | ETO-TELEPA 000347/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8893988 | PIUM | 666478
ETO-TELE 00883/2026 | 2026 | PARECER DA PROTEÇÃO: Favor comissionar o Regulador, planilha com informações em anexo. Estagiário Rafael P Marques. TOPOLOGIA 5863512038 REGULADOR OBRA 0502500636 COORDENADA: 988576,8624404 PST 64813720 LAUDO EM ANEXO ---------------------------------------------------------------------- PARECER DMSL: Chamado de Desenvolvimento 30548823 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 09/06/2026. | 2026-05-11 15:26 | 8863987038 | LD01414027 | 3 |  | 190-64813720 | COPC | Rafael Rodrigues Paiva Araujo | ALTA | SS PENDENTE | 2026-08-01 16:46 | 19002834639 | 1 | POSTE RD GIS | COMISSIONAMENTO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00106/2026 | Não | 8624407 | TAGUATINGA | 988572 | N1
ETO-TELE 00561/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7900436004 | AL03040004 | 3 | 7900436004 | 190-28872938 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002679819 | 4.881 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-17 12:13 | ETO-TELE 000446/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9205397 | ARAGUAINA | 809148
ETO-TELE 00527/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-10 09:05 | 7902218004 | AL04010004 | 2 | 7902218004 | 190-17421603 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 09:05 | 19002207768 | 434 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-05 14:00 | ETO-TELE 000540/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9204497 | ARAGUAINA | 808396
ETO-TELE 00232/2026 | 2026 | EQUIPE ENERGISA PRECISA MIGRAR EQUIPAMENTOS PARA FAIXA 19.63 ANTES | 2025-12-30 14:58 | 310186053 | 2DIA |  | 8810040053 | 190-62 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-03-04 16:20 | 19000252064 | 1 | SUBESTAÇÃO ELÉTRICA GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO |  | ETO-TELEGU 000038/2026 | A REPROGRAMAR | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  | ETO-SE-GU 00229/2025 | Não | 9236945 | PIRAQUE | 807560 | N3 | S3
ETO-TELE 00500/2026 | 2026 | PARECER DMSL: N° do Equipamento: _RLG 7933726256 Mateiros Tipo de Equipamento: _RLG NOJA RC 10 REL II Data: _06/05/2026 SID: _2288/2026 -Serviço Executado: _Equipamento com defeito na parte ativa, será necessário fazer a substituição da parte ativa e fazer melhoria na malha de terra! Equipamento ficou em operação?: _Nao Pendência: _Sim Bateria(s) substituída(s)? NÃO Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):_06/2025 Equipe: _Benvindo e Almir ------------------------------------------------------------------------------- Religador 7933726256, sem comunicação apos primeiroa ataque não retornou as comunicação. | 2026-04-04 08:50 | 9000464256 | LD03046026 | 2 | 7933726256 | 190-17412746 | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-05-11 11:36 | 19001304503 | 860 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | ARMÁRIO DE CONTROLE |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 8830620 | MATEIROS | 1001156
ETO-TELE 00521/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-10 09:05 | 7936400004 | AL05010004 | 2 | 7936400004 | 190-17421388 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 09:05 | 19002203678 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-20 17:30 | ETO-TELEAR 000044/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9203187 | ARAGUAINA | 806293
ETO-TELE 00897/2026 | 2026 | Segue nota para envia equipe colocar RL-7931604122 em operação e verificar constante falha de comunicação e automação no equipamento, Obs. RL foi isolador após abalroamento na sua estrutura pela ocorrência Int-20264460073558 dia 30/05/2026 | 2026-06-10 12:06 | 7931604122 | AL09059122 | 1 | 7931604122 | 190-17421378 | COI | SAMUEL PINTO GOMES | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-13 12:06 | 19002260510 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-06-18 11:43 | ETO-TELEPA 000374/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | OUTROS | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8874621 | PALMAS | 795015
ETO-TELE 01001/2026 | 2026 | PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL, EQUIPAMENTO FOI INSTALADO NOVO NA OBRA 0212501060, ENTENDER O PORQUE NÃO FOI REALIZADO COMISSIONAMENTO PARECER DMSL: Substituir Equipamento completo problema na placa de alimentação e na parte ativa, falta colocar placa de identificação correta na topologia, baixar o controle. Equipamento ficou em operação?: nao Pendência: sim Bateria(s) substituída(s)? NÃO Equipe: Kaique/ Benvindo 13/07/2026 PARECER COEP: SUBSTITUIÇÃO REALZIADA , FAVOR COMISSIONAR PARECER DMSL (22/07/26): Solicito que o laudo de substituição seja anexado, e a SS seja repassada para proteção atribuir a ordem de ajuste, antes de repassar para ETO-TELE. ---------------------------------------------- PARECER DA PROTEÇÃO: Prosseguir com o comissionamento. Ajustes de religador permanecem os mesmos, disponíveis no APP da Proteção. ******************************** RELIGADOR N°7919270014 REMANEJADO NA OBRA 0212501060 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 617422, 8830787 | 2026-02-25 10:45 | 8801059073 | LD01047073 | 2 | 7919270014 | 190-17407946 | COPC | Leonardo Sousa de Lima | ALTA | SS REPASSADA | 2026-09-20 08:09 | 19001184126 | 52 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  | ETO-PROT 00053/2026 | Não | 8830790 | LAGOA DA CONFUSAO | 617420
ETO-TELE 00210/2026 | 2026 | Segue nota para verificar proteção do Alimentador 4 da SE Palmas II defeito no ultimo trecho abriu na SE | 2025-01-13 05:12 | 7900557122 | AL04059122 | 2 | 7900557122 | 190-17419959 | COI | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 13:31 | 19002261284 | 3.546 | RELIGADOR DE REDE GIS | AVISO DE ANOMALIA | 2026-04-23 14:37 | ETO-TELE 000509/2026 | EXECUTADA |  |  | RELÉ |  | ABERTURA INDEVIDA DA PROTEÇÃO | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00020/2025 | Não | 8868628 | PALMAS | 793242
ETO-TELE 00468/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7943791134 | LD03014045 | 3 | 7943791134 | 190-17513886 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-05-07 14:37 | 19002212445 | 2.663 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9408954 | ESPERANTINA | 775806
ETO-TELE 00473/2026 | 2026 | Alterar meio de comunicação de Orbicomm para antena telespazio. | 2026-04-02 14:37 | 7910039265 | LD03105019 | 3 | 7910039265 | 190-34575643 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-05-07 14:37 | 19002726945 | 160 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9146373 | BARRA DO OURO | 866260
ETO-TELE 00569/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7925851004 | LD02010004 | 3 | 7925851004 | 190-17512957 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002204655 | 498 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-14 17:30 | ETO-TELE 000392/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9220446 | ARAGUAINA | 804857
ETO-TELE 00645/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7913662076 | AL01031076 | 3 | 7913662076 | 190-17421709 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002214206 | 185 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-08 16:05 | ETO-TELEGU 000124/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8746092 | DUERE | 689369
ETO-TELE 00171/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA | 2026-01-09 14:29 | 7937107003 | AL04113003 | 1 | 7937107003 | 190-17421261 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-13 14:29 | 19002210805 | 6.744 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-09 17:30 | ETO-TELEGU 000019/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8703287 | GURUPI | 711497
ETO-TELE 01040/2026 | 2026 | 16/07/2026 PARECER COEP: ALINHADO COM O KELLITON REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLE DE TUPIRAMA, ALINHADO COM O JEAN QUE OS CABOS COMPATIBILIZADORES VÃO CHEGAR 16/08 , ATÉ ESSA DATA MANTER ESSA SS E CONTROLE RUA, DEPOIS REPASSAR PARA O DMSL PARECER COEP: AVALIAR COM O LEANDRO, PROVAVELMENTE SÓ COMPRA PARECER DMSL: Após testes foi constatado defeito nos relés da fase A e B, Modelo Toshiba TBR 1000. Se possível, substituir os relés das 3 fases por controle RUA, disponibilizar os cabos de ligação entre o tanque e o controle para possibilitar a compatibilização do equipamento. Fornecer kit de comunicação, rádio, antena, etc. Segue nota para veriifcar falha em regulador de tensão N: 5800371025 dentro S/E Arapoema , equipamento esta com 2 reles com falha marca toshiba . Parecer DCMD: foi substituido célula 30/07/2026. o mesmo está liberado para ser colocado em operação | 2025-08-23 01:11 | 9000370025 | LD02010153 | 2 | 5800371025 | 190-15773574 | COI | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-08-02 15:15 | 19002317712 | 2.172 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [5 empty] | REGULADOR DE TENSÃO |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-TELE 00935/2025 | Não | 9152942 | ARAPOEMA | 714151
ETO-TELE 00803/2026 | 2026 | Foi realizado o primeiro ataque no religador 7956702007, porém sem sucesso. A equipe em campo informou que o rádio de comunicação do equipamento encontra-se danificado, impossibilitando a operação remota. Favor enviar equipe para devidas trativas | 2026-04-27 20:24 | 3310207007 | LD01050008 | 3 | 7956702007 | 190-35954976 | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-30 20:24 | 19002806533 | 86 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-05-19 15:54 | ETO-TELE 000565/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8933779 | MIRACEMA DO TOCANTINS | 758627
ETO-TELE 00820/2026 | 2026 | PARECER COEP: fAVOR REALIZAR MELHORIA DE ATERRMENTO --------------------------------------------------------------------- PARECER DMSL 19/05/2026: É necessário fazer melhorias na malha de aterramento. PARECER DMSL: Equipamento By-passado informação da equipe local o mesmo estava tirando a LD! Foi feito os ensaios de isolação nas 3 células do banco, as três células estão com isolação boas, feito a medição da malha de terra a mesma está com a resistência ruim, deve ser feito melhorias! Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Sim. É necessário fazer melhorias na malha de aterramento. PARECER DCMD: foi feito a melhoria da malha de aterramento. | 2026-04-30 16:57 | 8800947086 | LD05062013 | 2 | 5851753086 | 190-22161666 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | URGENTE | SS CANCELADA | 2026-06-16 10:20 | 19002689511 | 1.329 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-06-25 17:53 | [7 empty] | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-RD-PS 00198/2026 | Não | 8916495 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | 649373
ETO-TELE 00015/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7938135086 | LD03414149 | 3 | 7938135086 | 190-17513082 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002203382 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-12 09:48 | ETO-TELEPA 000276/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8917220 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | 647714
ETO-TELE 00259/2026 | 2026 | SEGUE SS DE RELIGADOR COM ATUAÇÃO INDEVIDA , O MESMO ABRIU E NÃO ACEITAVA COMANDO REMOTO, EQUIPE TEVE QUE IR NO LOCAL E FAZER UM RESET NO MESMO, SEGUE IMAGEM ANEXADA | 2026-02-03 19:38 | 7901830094 | LD04040003 | 3 | 7901830094 | 190-17514240 | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-02-06 19:57 | 19002223724 | 206 | RELIGADOR DE REDE GIS | ANOMALIA EM RELIGADOR | [5 empty] | RELIGADOR |  | ABERTURA INDEVIDA DA PROTEÇÃO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8675493 | PEIXE | 752295
ETO-TELE 00311/2026 | 2026 | PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30487795 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 02/03/2026. (POLOTOC) PARECER DA PROTEÇÃO: ESTUDO REALIZADO. OS AJUSTES ESTÃO DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. Estagiário Rafael Pereira Marques ________ RELIGADOR N° 7965013080 INSTALADO NA OBRA 0602401151 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 842334, 9260757 | 2026-01-23 08:59 | 3110082080 | LD02010004 | 3 | 7965013080 | 190-38376535 | COPC | Leonardo Sousa de Lima | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-24 16:50 | 19002813266 | 7 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | COMISSIONAMENTO | 2026-03-09 10:24 | ETO-TELE 000356/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-TELE |  |  |  |  | ETO-PROT 00025/2026 | Não | 9260757 | DARCINOPOLIS | 842334
ETO-TELE 00407/2026 | 2026 | foi realizado primeiro ataque no religador 7942706030 com a equipe 053op01, ficou um dia normal porem o mesmo retornou a ficar sem comunicação. | 2026-03-25 08:10 | 9000859030 | LD01095030 | 3 | 7942706030 | 190-17408961 | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-28 08:10 | 19002535863 | 130 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-04-02 17:30 | ETO-TELE 000379/2026 | EXECUTADA |  |  | FORA DE SERVIÇO |  | FALTANDO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9251880 | PIRAQUE | 806350
ETO-TELE 00497/2026 | 2026 | Foi feito o primeiro ataque com a equipe 004OP02, porém a equipe não conseguiu retornar a comunicação do RL 7900252004, favor enviar equipe. | 2026-04-03 14:05 | 9004478004 | AL03010004 | 2 | 7900252004 | 190-17412153 | COI | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-04-10 13:54 | 19001303780 | 2.409 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | [5 empty] | RELÉ |  | ILEGÍVEL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9203904 | ARAGUAINA | 807028
ETO-TELE 00683/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7924616076 | LD02040003 | 2 | 7924616076 | 190-17512846 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002205533 | 59 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-07-08 07:47 | ETO-TELEGU 000173/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8743594 | DUERE | 688916
ETO-TELE 00935/2026 | 2026 | RT 5848305116 - Na função Auto zero Regulador 2 foi para o TAP 16, em automático demostra comutação indevida e em Falha na Cédula RT2, Houve queima de para-raios no Cliente Nativa, devido essas comutações, por gentileza verificar em campo | 2026-06-16 17:50 | 8844800028 | LD04002091 | 2 | 5848305116 | 190-33360236 | COI | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-19 17:50 | 19002706615 | 113 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-19 17:30 | ETO-TELEGU 000227/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8711981 | NATIVIDADE | 861016
ETO-TELE 00027/2026 | 2026 | REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO | 2026-01-06 09:51 | 7900404044 | LD01056046 | 2 | 7900404044 | 190-17512742 | MANUT | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-02-10 09:51 | 19002219775 | 1.056 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-05 17:30 | ETO-TELEPA 000238/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8810683 | FATIMA | 729322
ETO-TELE 00304/2026 | 2026 | Dijuntor do painel de controle em curto. realizado primeiro ataque pela equipe 016op01 mais o mesmo não aceita , transformador ficou aberto em campo. | 2026-02-20 09:31 | 9000701080 | LD02010004 | 2 | 7925736080 | 190-17412792 | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-23 09:31 | 19001240567 | 2.808 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-03-20 17:30 | ETO-TELE 000361/2026 | EXECUTADA |  |  | ARMÁRIO DE CONTROLE |  | QUEIMADO | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9256503 | DARCINOPOLIS | 857783
ETO-TELE 00537/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-10 09:05 | 7925522025 | LD01054060 | 3 | 7925522025 | 190-17514114 | SCADA | LARA SOARES FARIAS | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 09:05 | 19002204098 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-24 10:57 | ETO-TELEAR 000052/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9154382 | ARAPOEMA | 743195
ETO-TELE 00603/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7935866004 | AL03103004 | 2 | 7935866004 | 190-17421113 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002207941 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-13 17:30 | ETO-TELE 000391/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9204504 | ARAGUAINA | 811199
ETO-TELE 01050/2026 | 2026 | PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O RELIGADOR 7928462040 POIS O MESMO ESTA PERDENDO COMUNICAÇÃO . FOI FEITO PRIMEIRO ATAQUE COM EQUIPE 004OIP22 E LOGO PERDEU A COMUNICAÇÃO. | 2026-08-06 21:51 | 7928462040 | LD04010004 | 2 | 7928462040 | 190-17512893 | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-09 21:51 | 19002202914 | 3.335 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-08-18 11:05 | ETO-TELE 000646/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9206989 | ARAGOMINAS | 773517
ETO-TELE 00377/2026 | 2026 | Religador 7925870030 sem comunicação foi feito primeiro ataque o mesmo não voltou a comunição. | 2026-03-16 17:27 | 9000853030 | LD01095030 | 3 | 7925870030 | 190-17410425 | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 17:27 | 19001244287 | 1.534 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-03-26 13:49 | ETO-TELEAR 000024/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | INSPEÇÃO VISUAL | NÃO |  | ETO-TELE | Tocantins |  |  |  |  | Não | 9289691 | XAMBIOA | 773289
ETO-TELE 00620/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:02 | 7926253032 | LD01003036 | 2 | 7926253032 | 190-39844161 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:02 | 19002720259 | 913 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-05-19 15:12 | ETO-TELEGU 000113/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8591262 | ARAGUACU | 658739
ETO-TELE 00557/2026 | 2026 | Substituição de bateria. | 2026-04-10 13:12 | 7934168045 | AL02014045 | 2 | 7934168045 | 190-17421455 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-15 13:12 | 19002208949 | 2.006 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-16 12:05 | ETO-TELE 000444/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9395173 | AUGUSTINOPOLIS | 845594
ETO-TELE 00712/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7929531059 | AL03099059 | 2 | 7929531059 | 190-17421488 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002209645 | 0 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-01 07:30 | ETO-TELE 000586/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8858443 | PALMAS | 793169
ETO-TELE 00375/2026 | 2026 | PARECER DMSL: Realizar substituição do controle completo (RUA01). Equipe: Adeilton e Edicleber - Data: 18/03/2026 Regulador 5800366016, com tensões oscilando, sem referencia, Foi by passado, enviar equipe para verificar oque esta ocorrendo. | 2026-03-16 16:12 | 8866906016 | LD02010004 | 2 | 5800366016 | 190-31363458 | COI | MACKYS NASCIMENTO LIMA | EMERGENCIAL | SS CANCELADA | 2026-03-23 15:46 | 19002682935 | 3.044 | REGULADOR DE TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-03-24 11:42 |  |  |  |  | CONTATOS |  | RELÉ REGULADOR DE TENSÃO | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9241712 | WANDERLANDIA | 834683
ETO-TELE 00510/2026 | 2026 | RELIGADOR 7958324004 SEM COMUNICAÇÃO, REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO | 2026-04-06 16:06 | 7958324004 | LD04010004 | 3 | 7958324004 | 190-25837367 | COI | ZENILSON MOREIRA SANTOS | EMERGENCIAL | SS REPASSADA | 2026-04-11 13:36 | 19002725697 | 71 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | [8 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 9202145 | ARAGUAINA | 798214
ETO-TELE 00692/2026 | 2026 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA | 2026-04-13 14:45 | 7900448083 | LD01059122 | 2 | 7900448083 | 190-17512528 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2027-05-18 14:45 | 19002212242 | 416 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-01 07:30 | ETO-TELE 000586/2026 | EXECUTADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8899168 | APARECIDA DO RIO NEGRO | 832002
ETO-TELE 00370/2026 | 2026 | Favor atualizar os ajustes do religador 7953298122 em campo, disponíveis no APP da proteção. Estagiário Rafael Pereira Marques. | 2026-03-16 09:09 | 8803956122 | AL06060122 | 2 | 7953298122 | 190-33167060 | COEP | Rafael Pereira Marques | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-05-15 09:09 | 19002744570 | 1.033 | LOCAL INSTAL RELIGADOR DE LINHA GIS | AJUSTES DE PROTEÇÃO | 2026-06-08 15:35 | ETO-TELE 000618/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  |  | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8875975 | PALMAS | 790188
ETO-TELE 01080/2026 | 2026 | • Ponto 0 (Corrente Fase A): Ajustar para 5A; • Ponto 1 (Corrente Fase B): Ajustar para 5A; • Ponto 2 (Corrente Fase C): Ajustar para 5A • Ponto 11 (Corrente de Neutro): Ajustar para 3A; • Ajustar a temporização do Keep Alive para 172800s. | 2026-08-10 15:50 | 7924617094 | LD04040003 | 2 | 7924617094 | 190-17512519 |  | Giovanna Gomes Maximo | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2027-09-14 15:50 | 19002206466 | 1.318 | RELIGADOR DE REDE GIS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO |  | ETO-TELEGU 000302/2026 | PROGRAMADA | [5 empty] | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8685208 | PEIXE | 735437
ETO-TELE 00503/2026 | 2026 | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA EQUIPAMENTO SEM COMUNICAÇÃO, ANOMALIA REINCIDENTE SEMPRE DISJUNTOR DESARMADO, EQUIPAMENTO COM FONTE DE TRANFERENCIAS ENTRE CIDADES INDISPONIVEL PARA OPERAÇÃO | 2026-04-05 21:01 | 7936799032 | LD01003036 | 3 | 7936799032 | 190-17512655 | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-08 21:01 | 19002210573 | 112 | RELIGADOR DE REDE GIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2026-05-12 08:15 | ETO-TELEGU 000112/2026 | EXECUTADA |  |  | RELIGADOR |  | OUTROS | NÃO |  | ETO-TELE | [5 empty] | Não | 8599150 | ARAGUACU | 614171

## Planilha2
x | x | SOBRANDO | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | 5800291077 | 58 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | 120 | Muito Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Goiatins e GAs relevantes na região
EDSON CURCINO/PORTO NACIONAL | Conferir EMD |  |  | 5854566043 | 58 | SILVANOPOLIS | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-COEP 00160/2025 | Em processo logístico | Previsão de entrega 20/07 | Em andamento | Célula | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAboa noite,segue SS para as devidas tratativas com equipe de manutenção com apoio de equipe de linha viva substituir regulador de tensão 5854566043 queimado célula fase c, LD Porto / Silvanópolis mesmo deverá ser substituído com apoio de equipe de linha viva PARECER DMSL: Foi realizado inspeção visual e ensaios de isolação, relação de transformação e resistência de enrolamento. A fase B está danificada e será necessário substituir a mesma. Malha de aterramento está relativamente boa e conectada. Fase A e C passaram nos ensaios. Substituir fase B. | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 110 | Muito Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Silvanópolis por Porto Nacional no período seco (Outra fonte com defeito também)
|  |  |  | 5800859011 | 58 | TUPIRAMA | GUARAI | NORTE | ETO-COEP 00115/2026 | Em processo logístico | Previsão de entrega 16/07 | Em andamento | Controle | 1 | PARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA 16/07/2026PEÇA ENVIADA: CONTROLEPARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS**Nº DO EQUIPAMENTO:* 5800859011*TIPO EQUIPAMENTO:* RT ITB *TIPO DE COMUNICAÇÃO:* Não *DATA DA MANUTENÇÃO:* 09/06/2026*SID:* 3195/2026*DESCRIÇÃO:* _ Foi identificado relé da fase C com defeito conforme orientação da supervisão e necessário realiza retrofit para instalação de controle rua.*FICOU EM OPERAÇÃO* Não*PENDÊNCIA:* Realizado Retrofit *DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* Não*BATERIA SUBSTITUÍDA?:* Não*TIPO DE BATERIA:**EQUIPE:* Edeglan e Brunno.Observação: trocar por um controle RUA.------------------------------------------------------------------------------------------Enviar equipe do DMSL, para fazer correção no RT 5800859011, o mesmo está com o displey da fase C apagado , dificutando realizar manobras no mesmo, emvirtude disso o mesmo ficou BAY PASSADO EM CAMPO | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 110 | Muito Alta | Atendimento de parte da RDU Guaraí por fonte alternativa
|  |  |  | 5836764032 | 58 | ARAGUACU | ALVORADA | SUL | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 110 | Muito Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Araguaçu no período seco
|  |  |  | 7923673004 | 79 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | ETO-COEP 00124/2026 | Em processo de aquisição | Estava aguardando retorno DMSL |  | Controle | 1 | PARECER COEP: Verificar Disponibilidade de equipamento no Scada e enviar modelo e tensão para a compra.RELIGADOR COM RELÉ DANIFICADO, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 105 | Muito Alta | Transferência de cargas na RDU de Araguaína (2797 UCs)
|  |  |  | 7931608059 | 79 | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO | ETO-COEP 00040/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Tanque e rádio | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRADMSL:Serviço Executado: Foi feita uma análise técnica no equipamento, devido à falta de comunicação. Também foi identificado que o tanque do equipamento está danificado, sendo assim, necessário substituir o tanque e o rádio do equipamento, que está queimado, sendo necessário substituir também. | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 105 | Muito Alta | Transferência dos bairros Morada do Sol, Vale do Sol, Morada do Sol II, Nova Esperança, Sõa João, Araras I e II e Jardim Laila em Taquaralto (6033 UCs)
|  |  |  | 7931610122 | 79 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | ETO-RD-PA 00433/2026 | Equipamento entregue ao COCM | Aguardando previsão de substituição | Em andamento | Tanque e antena | 1 | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃOBom dia,Segue SS para verificação RL sem comunicação com painel apagado equipe DEOP fez primeiro ataque sem sucesso RL 7931610122 RDU de Palmas.Feedback Equipamentos Especiais DMSL: *RLG 7931610122 RDU Palmas*Noja rc10 Data: 14/10/2025SID: 5412Dados de comunicação divergentes da programação: Não. Serviço Executado: Houve um curto no equipamento danificando a parte ativa, e antena! Será necessário fazer a substituição somente da parte ativa (tanque) e da antena.Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir a parte ativa.Bateria(s) substituída(s)?: NãoData Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 2024Equipe: Benvindo, Juliano e Sérgio. | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 105 | Muito Alta | Transferência entre 284R SE Palmas IV e 2294R SE Palmas II
|  |  |  | 7900648055 | 79 | ARAGUACEMA | DIVINOPOLIS | CENTRO | CONCLUÍDA | [6 empty] | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 105 | Muito Alta | Transferência da RDU de Araguacema (1506 UCs)
|  |  |  | 7947203070 | 79 | RIO SONO | TAQUARALTO | CENTRO | ETO-COEP 00131/2026 | Em processo de aquisição | Estava aguardando retorno DMSL |  | Controle | 1 | 13/07 PARECER COEP: SELECIONADO PARA COMPRA CONTROLE favor verificar RL 7947203070, sem comunicaçao, feito 1° ataque pela equipe 070OP01 e nao retornou a comunicaçao , linformaçao no Scada de bateria.PARECER DMSL: Foi feito análise técnica, a placa do equipamento está queimada nessesario subistituir o equipamento completo -Carliel e Benvindo-05/02 | 10 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 100 | Muito Alta | Transferência da RDU de Lizarda (1650 UCs) para fonte alternativa
|  |  |  | 5856070091 | 58 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-COEP 00130/2026 | Em processo de aquisição | Furtado novamente |  | Células + controle | 3 | PARECER DMSL: não foi regularizado a instalação do equipamento, nota repassada conforme alinhado com o supervisor.____________________________________________COCMS 26.03.26. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS AS PÇ EM ESTOQUE PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO. Solicitação de serviço para reposição de equipamentos furtados .COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização.COCMS: Equipamento substituido conforme solicitado. Gentileza comissionar.PARECER DA PROTEÇÃO:SEGUE NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR.ENG° IRLLEY CASTELO BRANCOPARECER DMSL(23/09/2025): Feito a parte de comunicação, fechando enlace, configuração do rádio GE. Feito a medição de aterramento. Após uma inspeção, foi identificado que o regulador de tensão está instalado errado, carga está para o lado de fonte e fonte está do lado de carga. O certo é a fonte vim de almas, atualmente está vindo de natividade. Favor fazer a instalação correta. | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | - | - | - | 100 | Muito Alta | Atendimento da região da Engegold, Nativa, cidade Natividade e Chapada da Natividade
|  |  |  | 7903569004 | 79 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | CONCLUÍDA | [6 empty] | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência dos bairros JD Santa Helena, Jd Filadelfiae Setor Caraja em Araguaína (2053 UCs), AL 254R de AR I e AL 214R de AR III
|  |  |  | 7925744087 | 79 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | ETO-COEP 00059/2026 | Em processo de aquisição | Mandar reformar |  | Tanque e cabo umbilical | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: FEEDBACK EQUIP. ESPECIAISNº DO EQUIPAMENTO: 7925744087TIPO EQUIPAMENTO: Noja RC 10TIPO DE COMUNICAÇÃO: Radio GE IPDATA DA MANUTENÇÃO: 19/02/2026SID: 735/2026 DESCRIÇÃO: foi identificado água dentro da parte interna do tanque e cabo umbilical encharcado de água foi passado essas informações para COS.FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Sim substituir tanque e cabo umbilicalDADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO: NãoBATERIA SUBSTITUÍDA?: Não DATA DA BATERIA: 07/05/2025TIPO DE BATERIA: Lítio EQUIPE: Edeglan e Janio-------------------------------------------------------------------------------------------------RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO, APOS PRIMEIRO ATAQUE RETORNA E FICAR INDEFINIDO. | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência de Goianorte, fonte principal operando
JOELSON SILVA DE SOUZA/ PARAÍSO | PROBLEMA NA REQUISIÇÃO DO TANQUE QUE FOI DA 34,5 E NÃO FOI PEDIDO O CONTROLE |  |  | 7900117013 | 79 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00084/2026 | Em processo logístico | Previsão de entrega 15/07 | Em andamento | Controle | 1 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA AOS COCM'S 01/07Segue nota para correção de anomalia e provável substituição de religador , religador 7900117013 -RDU - Paraiso .OBS: equipe DMSL Elisfran estava atualizando firmware no equipamento , porém relé parou de funcionar devido essa atualização , sendo necessário sua substituição .em campo o modelo e cooper Form6 , segundo tecnico deve ser substituído por um Noja .Repassado para o COEP para aquisição do equipamento e posterior repasse para o COCM. | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência do 214R de Paraíso I, Centro Comercial de Paraíso
|  |  |  | 7929376022 | 79 | BABACULANDIA | ARAGUAINA | NORTE | ETO-COEP 00120/2026 | Em processo logístico | Previsão de entrega 16/07 | Em andamento | Tanque + controle | 1 | PARECER COEP: PROBLEMA NO ENVIO COCM'S CONTROLE ENVIADO FOI O NOJA , DEVIDO A FALTA DO MODELO NA SS (GRAVE)PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS**Nº DO EQUIPAMENTO:* 7929376022 *DATA DA MANUTENÇÃO:* 02/04/2026*SID:* 1677/2026*DESCRIÇÃO:* Trocar controle completo*PENDÊNCIA:* Sim.*DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* Não*BATERIA SUBSTITUÍDA?:* Não*EQUIPE:* Adeilton e Edicleber __________________________________________________________POR GENTILEZA ATENDER SOLICITAÇÃO PRIMEIRO ATAQUE IDENTIFICOU QUE RELE ESTA EM CURTO NOTA ABERTA 224/2026 FOI BAIXADA POREM NÃO FOI CORRIGIDO PROBLEMA EM CAMPO. | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência de Babaçulândia, fonte principal operando
|  |  |  | 7908705049 | 79 | AURORA DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-RD-DP 00409/2026 | Equipamento entregue ao COCM | Previsão para substituição 20/07 | Em andamento | Tanque + controle | 1 | EQUIPAMENTO ENTREGUE, SOLICITO PREVISÃO PARA SUBSTITUIÇÃO:PARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA AOS COCM'S 01/07Manutenção no RL 7908705049PARECER DMSL(28/08/2025): Equipe foi fazer manutenção no RL e constatou que o tanque e o relé do mesmo se encontra queimado, providenciar substituição.PARECER COCMS 30/04/2026CRIADO OBRA 0512600135 PARA REQUISIÇÃO MATERIAL | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 0 | 10 | 15 | 95 | Muito Alta | Proteção da baixa do TF de força da SE Aurora
EDSON CURCINO/PORTO NACIONAL | Ajuste de Proteção |  |  | 7933726256 | 79 | MATEIROS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-PROT 00145/2026 | Em fase de ajustes | Destinada parte ativa do RL 7900453110 | Em andamento | Tanque | 1 | 07/07 Equipamento foi substituido na OS: ETO-RD-PO 1859/2026 OBRA 031260035101/07 PARECER COEP: REDIRECIONADO PARA O POSTO DO COCM´S EQUIPAMENTO CHEGOU NO LOCAL, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O DMSL, DEVIDO A URGÊNCIA DO EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO.30/06 PARECER COEP: DEVIDO A ALINHAMENTO COM COI UTILIZAREMOS PARTE ATIVA QUE ORIGINALMENTE FOI ENCOMENDADA PARA 7933726256PARECER DMSL: N° do Equipamento: _RLG 7933726256 MateirosTipo de Equipamento: _RLG NOJA RC 10 REL IIData: _06/05/2026SID: _2288/2026-Serviço Executado: _Equipamento com defeito na parte ativa, será necessário fazer a substituição da parte ativa e fazer melhoria na malha de terra!Equipamento ficou em operação?: _NaoPendência: _SimBateria(s) substituída(s)? NÃOData Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):_06/2025Equipe: _Benvindo e Almir-------------------------------------------------------------------------------Religador 7933726256, sem comunicação apos primeiroa ataque não retornou as comunicação. | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência da cidade de Mateiros (733 UCs) para o gerador
|  |  |  | 7933766059 | 79 | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO | ETO-RD-PA 00431/2026 | Equipamento entregue ao COCM | Previsão de substituição 15/07 | Em andamento | Tanque | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃOSegue SS para verficar religador de poste 7933766059.Religador esta com defeito na parte ativa no tanque Porte gentilezaenviar equipe verificar.Endereço: TaquariPARECER DMSL: RLG 7933766059 RELÉ NOJA RC 10Mestre 2 Rep. taquaruçu GESID: 5457/2025Data: 15/10/2025Serviço Executado: Houve um curto na parte ativa do equipamento danificando a mesma, será necessário fazer a substituição somente do tanque, parte ativa.*Equipamento ficou em operação?:*Nao Pendência: Sim, substituir parte ativa.Equipe: Benvindo, Juliano e Sérgio. | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 0 | 10 | 15 | 95 | Muito Alta | Seccionamento de trecho do Setor Taquari
EDSON CURCINO/PORTO NACIONAL | Já foi realizado vai ser passado para proteção até 15/07 |  |  | 7900594026 | 79 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-RD-PO 00185/2026 | Equipamento entregue ao COCM | Previsão para substituição 10/07 | Em andamento | Tanque + controle | 1 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO DESLOCADO QUE ESTAVA EM GUARAÍ FOI ALINHADO COM O VALMOR QUE SERIA SUBSTITUIDO DIA 07/07/2026 , FAVOR PASSAR PARA PROTEÇÃO 7900594026PARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S PARA ABRIR REQUISIÇÃOPARECER DMSL 10/06/2026: Tem uma nota aberta para esse equipamento solicitando a substituição desde 20/10/2025, como a nota não foi atendida estamos repassando para área responsável. Nota em aberto repassada ETO-COEP 210/2025.Segue nota para verificar intermitência de comunicação nos religadores 7908301026 , 7911120026, 7947959026 , 7908692026, 7900594026 rural- Ponte Alta . | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Religador responsável pela proteção da barra da SE Ponte Alta (2381 UCs)
|  |  |  | 7921040031 | 79 | RIO DOS BOIS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Fonte principal de Rio dos Bois, RL de transferência operando
|  |  |  | 7957620015 | 79 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Atendimento da RDU de Bom Jesus e parcial da RDU de Pedro Afonso
EDSON CURCINO/PORTO NACIONAL | Em processo de compra , precisou de analise nova DMSL |  |  | 7927413001 | 79 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-RD-PO 00118/2026 | Em processo de aquisição | Estava aguardando retorno DMSL |  | Tanque + controle | 1 | PARECER DMSL: *Segue feedback**Equipamento:* RLG 7927413001 *RELÉ TAVRIDA*Data:* 16/04/2026*SID:* 1817/2026*Serviço executado:* Placa de alimentação do equipamento com defeito, VERIFICAR SE É POSSIVEL substituir o equipamento completo.*Equipamento ficou em operação?*_Não*Pendência:*_Sim*Bateria(s) substituída(s)?*_Nao *Equipe:* Benvindo e Kaique-------------------------------------------------------------------------------------------------Religador 7927413001 sem comunicação foi realizado primeiro ataque porem a comunicação não retornou. Favor enviar equipe para devidas trattivas | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 90 | Muito Alta | Transferência do Distrito Ind de Porto Nacional e GAs
JOELSON SILVA DE SOUZA/ PARAÍSO | PREVISAO DE SUBSTITUIÇÃO 23/07/2026 |  |  | 7908686014 | 79 | PIUM | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-RD-PS 00302/2026 | Equipamento entregue ao COCM | Aguardando previsão de substituição | Em andamento | Tanque | 1 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADO06/07 PARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA DE ACORDO COM CALENDÁRIO LOGISITCO NOVO 06/07NOTA DMSL: Favor substituir o tanque, ele não está efetuando os comandos enviados. Não substituir o controle pois o mesmo funciona como repetidor de outros equipamentos.Segue nota para verificar falha de fechamento religador 7908686014- Pium .OBS: equipamento não fechou local e remoto , fica sinalizando no painel para verificar alarmes ! | 15 | 20 | 0 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 90 | Muito Alta | Fonte principal de Pium, RL de transferência operando
EDSON CURCINO/PORTO NACIONAL | Concluído |  |  | 5800440256 | 58 | MATEIROS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | CONCLUÍDA | [6 empty] | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 90 | Muito Alta | Aumento de reclamações no atendimento de São Felix e Mateiros no período seco
|  |  |  | 7943790134 | 79 | ESPERANTINA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | ETO-TELE 00896/2026 | Aguardando comissionamento |  | Em andamento | Tanque | 1 | PARECER DCMD:Serviço realizado , substituição da parte ativa do RELIGADOR 7943790134 - Favor realizar comissionamento | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 85 | Muito Alta | Transferência de Esperantina, fonte principal operando
EDSON CURCINO/PORTO NACIONAL | Compra |  |  | 7900453110 | 79 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-COEP 00087/2026 | Em processo de aquisição | Foi redirecionado para priorizar o RL 7933726256 |  | Tanque | 1 | 10/07/2026 EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA PARTE ATIVA30/06.PARECER COEP: ALINHADO COM O ALLAN REMANEJAMOS PARTE ATIVA PARA ATENDER 7933726256PARECER COEP: Aproveitar controle cooper se possível em outro local, previsão de chegada do material dia 01/07 para substituiçãoFavor verificar o RL 7900453110, pois o mesmo aceita comando de fechamento, porém fecha em campo e no SCADA continua aberto e só abre através de equipe em campo. Parecer Dmsl:Equipamento está com defeito na parte ativa, não aceita o comando de fechamento. Será necessário substituir o equipamento completo.Equipamento ficou em operação?: _SIM_a pedido do COS ficou em operação, a operação está ciente da necessidade de substituir.Pendência: Sim, será necessário substituir o equipamento. | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 85 | Muito Alta | Transferência de Santa Rita, fonte principal operando
|  |  |  | 7925871077 | 79 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | ETO-COEP 00048/2026 | Aguardando atualização de informação DMSL |  |  | Tanque | 1 | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSLPARECER DMSL: A PEDIDO DA PCM DO NORTE LARA SOARES REALIZEI A CRIAÇÃO DESSA SS, EM RAZAO DA ANTIGAETO-TELE 337/2026 QUE FOI BAIXADA POR ENGANO DE TAL FORMA SEGUE A MESMA PARA REALIZAR AS TRATATIVAS. PENDENCIA: Religador continua by passado, equipamento está com defeito na parte ativa | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 80 | Muito Alta | Transferência de Goiatins e GAs (2492 UCs)
EDSON CURCINO/PORTO NACIONAL | Aguardando confirmação |  |  | 5803327001 | 58 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-RD-PA 00434/2026 | Aguardando confirmação em campo sobre o equipamento | Foi realizado os serviços apontados pelo DMSL? |  | Controle e aterramento | 1 | 01/07 PARECER COEP: FOI CONFIRMADO COM A OPERAÇÃO QUE O EQUIPAMENTO SEGUIU O FLUXO INTEIRO DE COMISSIONAMENTO, PROTEÇÃO, FAVOR EXPLICAR O QUE FOI REALIZADO E SE EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO, SENÃO ESTIVER EXPLICAR O QUE FOI FEITO NELE30/06PARECER COEP: REPASSAR DIRETAMENTE PARA OS COCM'SRegulador 5803327001 fora de operação, by passado em campo com painel de comunicação com cabos desconectados tensão 13.8.parecer DMSL: Feedback Equip. EspeciaisRT 5803327001RELÉ RUASid: 4844Data: 19/09/2025Serviço realizado:*Equipamento foi remanejado, 7 km da sua localização sentido Palmas necessário comissionamento completo*Equipamento com um dos cabos umbilicais danificado.* aterramento bucha FC não esta interligada corretamente * para-raios estão no mesmo aterramento da bucha FC.* Tranques muito alto e próximo da rede não permitindo o comissionamento com segurança.* Controle alto demais tem que baixar Equipamento ficou em operação?: nãoPendência: sim, precisa comissionar completoOBS | 40 | 0 | 0 | 20 | 20 | - | - | - | 80 | Alta | Em caso de perca da fonte principal é necessário esse RT para alimentação da Frísia
|  |  |  | 7900230155 | 79 | PALMEIRANTE | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | ETO-PROT 00143/2026 | Em fase de ajustes |  | Em andamento | Tanque e PR do trafo e chave | 1 | 07/07/2026 PARECER COEP: MATERIAL ENVIADO , CONFORME ALINHANDO COM O WANDER REALIZAR SUBSTIUIÇÂO DO EQUIPAMENTO, FAVOR ESCREVER PARECER COCM ANTES DE PASSAR PARA PROTEÇÂO, DO QUE FOI REALIZADO01/07/2026 PARECER COEP: PROBLEMA NO ENVIO DO MATERIAL PARECER DMSL: Religador está com o tanque danificado. Não responde a comandos abertura e fechamento local ou remoto, pois está com sinal de curto circuito. Necessário trocar o equipamento. Para raio do trafo está queimado. Chave de saída da fase C está com o olhal quebrado, necessário substituir a chave. Equipamento ficou bypassado em campo. Aberto entrada e saída, com exceção da fase C de saída que ficou fechada. Favor, substituir equipamento completo por NOJA RC10 e sanar demais pendencias.Senhores Favor verificar RL 7900230155 o mesmo sinalizou aberto no SCADA porem a cidade de Palmeirante estava normal , feito um reset no rl e o mesmo subiu fechado.08/07/2026 PARECER DCMD: EQUIPE ETO-LVGR01 DE GUARAI ESTEVE NO RL 7900230155 DIA 25-06-2026 E FEZ TODAS A PENDENCIAS DO RL, OBS: EQUIPE SO NAO CONECTOU O CABO DO TRAFO NO RL. RL ESTA PRONTO PARA O COMISSIONAMENTO | 15 | 20 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 15 | 80 | Muito Alta | Fonte principal de Palmeirante, RL de transferência operando
|  |  |  | 7900543083 | 79 | APARECIDA DO RIO NEGRO | TAQUARALTO | CENTRO | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 15 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 | 80 | Muito Alta | Atendimento da RDU de Aparecida do Rio Negro
|  |  |  | 7900930040 | 79 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 15 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 | 80 | Muito Alta | Proteção da baixa do TF de força da SE Aragominas
|  |  |  | 7931383086 | 79 | MARIANOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 15 | 20 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 15 | 80 | Muito Alta | Fonte principal de Marianópolis, RL transferência operando
EDSON CURCINO/PORTO NACIONAL | Em processo de compra , precisou de analise nova DMSL |  |  | 7908302256 | 79 | MATEIROS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | CONCLUÍDA | Aguardando atualização de informação DMSL | ETO-TELE 970/2026 concluída e equipamento fora de operação |  |  |  |  | 5 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 75 | Alta | Isolação de trecho e transferência das cidades de São Felix e Mateiros para gerador, além de atendimento de clientes rurais
|  |  |  | 5800371025 | 58 | ARAPOEMA | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | ETO-COEP 00187/2025 | Em processo logístico | Aguardando obra COCM | Em andamento | Controle | 1 | PARECER COEP: AVALIAR COM O LEANDRO, PROVAVELMENTE SÓ COMPRAPARECER DMSL: Após testes foi constatado defeito nos relés da fase A e B, Modelo Toshiba TBR 1000. Se possível, substituir os relés das 3 fases por controle RUA, disponibilizar os cabos de ligação entre o tanque e o controle para possibilitar a compatibilização do equipamento. Fornecer kit de comunicação, rádio, antena, etc.Segue nota para veriifcar falha em regulador de tensão N: 5800371025 dentro S/E Arapoema , equipamento esta com 2 reles com falha marca toshiba . | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 70 | Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Arapoema no período seco
JOELSON SILVA DE SOUZA/ PARAÍSO | (INICIALMENTE PARA AQUISIÇÃO) MAS PODEMOS UTILIZAR O TANQUE NELE |  |  | 7926089013 | 79 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00078/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Tanque | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Feedback Equip. EspeciaisRLG 7926089013,RELÉ NOJA RC10SID 1805/2026DATA 15/04/2026Serviço Executado: Favor realizar a troca da parte ativa do equipamento --reprogramar para atualizar a base juntamente com escada Equipamento ficou em operação: Não Pendência: sim atualizar a base e subistituir o tanque Bateria(s) substituída(s)? Não Data de Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): Equipe: Carliel e João Vitor Fernando e Elson---------------------------------------------------------------------------------ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7926089013 LD PARAISO I A PIUM. IMPLEMENTAÇÃO DA FUNÇÃO 27, SUBTENSÃO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 70 | Alta | Transferência da RDU de Chapada de Areia (937 UCs) para fonte alternativa
|  |  |  | 7925087021 | 79 | PARANA | PEIXE | SUL | ETO-RD-GU 00711/2026 | Equipamento entregue ao COCM | Aguardando previsão de substituição | Em andamento | Tanque | 1 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: EM ROTA DE ENTREGA, VERIFICAR PREVISÃO DE CHEGADARealizar a substituição do tanque do equipamento. | 15 | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 15 | 70 | Alta | Primeiro RL do 414R de Paranã, RL a jusante na LD também está bay-passado (630 UCs)
JOELSON SILVA DE SOUZA/ PARAÍSO | CONCLUÍDO |  |  | 5801866013 | 58 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-RD-PS 00303/2026 | Equipamento entregue ao COCM | Aguardando previsão de substituição | Em andamento | Célula | 1 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: EM PROCESSO DE ENTREGAPARECER DMSL: RT 5801866013Serviço Executado: Feito a medição da malha de terra. Identificado infiltração na caixa de passagem da célula da fase C do banco regulador de tensão, será necessário fazer a substituição da mesma! Ficar atento na hora da substituição, deverá ser substituída a célula do lado da BR.Obs.: Será necessário baixar todo o banco pelo menos um metro, as buchas estão muito próximas a parte energizada não oferecem segurança para equipe no momento do ensaio elétrico.Equipamento ficou em operação?: Não Possui nobreak: SimPossui antena: SimPossui rádio:SimPendência: SimData da bateria: Equipe: Benvindo e Kaique._______________________________________________RT 5801866013BY PASSADO DEVIDO DEFEITO EM CELULA BEMVINDO ESTEVE NO LOCAL JUNTO AO COD .NECESSARIO TRATATIVA PARA MESMA .FASE DANIFICADO C | 0 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | - | - | 70 | Alta | Atendimento da RDU Luzimangues Industrial por fonte alternativa
|  |  |  | 5865120195 | 58 | CENTENARIO | GUARAI | NORTE | ETO-PROT 00144/2026 | Em fase de ajustes |  |  | Melhoria de aterramento | 1 | PARECER DMSL:PENDÊNCIA: Realizar melhoria no aterramento por ser tratar de um terreno muito arenoso, e há pendências por parte do time da proteção, os ajustes do RT não estão disponíveis para inserção no referido equipamento.DATA DA MANUTENÇÃO: 12/03/202EQUIPE: Brunno e Edeglan.***********************PARECER DA PROTEÇÃO:FAVOR COMISSIONAR REGULADOR 5865120195 – LD Santa Maria Ramal Centenário e Recursolândia – 34,5kV. AJUSTE REALIZADO, DISPONÍVEL NO APP DA PROTEÇÃO.*********************** INSTALADO NA OBRA 0702400720 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO.LAUDO EM ANEXO.COORD EO: 889017, 901685708-07-2026 PARECER: FOI FEITO A MELHORIA NO REGULADOR CONFORME FOTOS EM ANEXO. | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | - | - | - | 70 | Alta | Atendimento das RDUs de Centenário, Recursolândia e clientes rurais
EDSON CURCINOPORTO NACIONAL 14/07/2026 |  |  |  | 5853360007 | 58 | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-RD-PS 00323/2025 | Problema na autorização de passagem | Cliente não autorizou entrar na propriedade |  | Melhoria de aterramento | 1 | REALIZAR TESTES NO EQUIPAMENTO E CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. ESTANDO OK, COMISSIONAR EQUIPAMENTO E COLOCA-LO EM OPERAÇÃO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃdmsl : N° do Equipamento:*RT 5853360007 MIRACEMASID: 2493/2025Data: 13/05/2025Serviço Executado Provavelmente ocorreu uma descarga no equipamento comprometendo a malha!Será necessário fazer melhoria da malha de aterramento, fazer toda interligação da mesma! Feito ensaios de isolação das 3 células do equipamento, isolação está ok, quando retornar para colocar em operação levar 3 baterias de 7a.Equipamento ficou em operação?: Não Equipe: Benvindo e Jardel | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 70 | Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Miracema no período seco
|  |  |  | 5800366016 | 58 | WANDERLANDIA | TOCANTINOPOLIS | NORTE | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | - | - | 70 | Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Wanderlândia no período seco
|  |  |  | 7955523028 | 79 | NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 70 | Alta | Equipamento para apoio na transferência de cargas na região de Natividade
|  |  |  | 7900573047 | 79 | FIGUEIROPOLIS | ALVORADA | SUL | ETO-RD-GR 00712/2026 | Equipamento entregue ao COCM | Aguardando previsão de substituição | Em andamento | Tanque + controle | 1 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S GERAREM AS OBRAS PARA PODER ENTREGAR MATERIALFavor providenciar manutenção no RL 7900573047, o mesmo estar em curto conforme fotos anexadas. Equipamento ficou bay passado em campo.PARECER DMSL: Equipe: FABIO AP./JOÃO MARCOSData Executada: 15/10/2025Serviço Executado:Foi constatado que o equipamento esta queimado na parte ativa placa, tanque e relé. Por favor fazer a substituição pelo Noja RC10. | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 15 | 65 | Alta | Transferência da Bunge, Saneatins e secadora
EDSON CURCINO/PORTO NACIONAL | (Tanque da 34,5 Faltando) |  |  | 7953610256 | 79 | MATEIROS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00050/2026 | Em processo logístico | Aguardando obra COCM |  | Tanque e cabo umbilical | 1 | PARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S GERAREM A OBRA PARA ENTREGA DO MATERIALPARECER DMSL: Data: 10/03/2026,Serviço Executado: Foi substituído o relé do equipamento, o mesmo estava danificado. Trocado o DPS, o mesmo estava queimado devido ao tanque estar furado. O equipamento ficou em bypass.Equipamento ficou em operação? NãoPendência? Sim, substituir a parte ativa com cordão umbilical.Equipe: Carliel e João VitorSEGUE SS PARA REGULARIZAR AUTOMAÇÃO DO RL 7953610256 NA INTERLIGAÇÃO COM A COELBA (CHAPADA DA MANGABEIRA) - EQUIPE INFOMOU CURTO INTERNO NO GABINETE DJ AC NÃO FECHA | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 | 65 | Alta | Atenidmento da COELBA (Alto potencial de compensação)
|  |  |  | 5800438116 | 58 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | ETO-RD-DP 00404/2026 | Equipamento entregue ao COCM | Aguardando previsão de substituição | Em andamento | Célula | 2 | 01/07 PARECER COEP: DENER INFORMOU QUE TEM AS PEÇAS SOBRESSALENTES DE OBRA PARA UTILIZAR, REPASSEREI AO POSTO DO ETO-RD-DP PARA AS TRATATIVAS, FAVOR INFORMAR PREVISÃO DE SUBSTIUIÇÃO E PREENCHER A PLANILHA ASSIM COMO PREENCHER A DESCRIÃO ANTES DE PASSAR PARA PROTEÇÃO FAZER OS AJUSTES30/06PARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S CRIAREM OBRA PARA ENTREGA DO MATERIALSegue nota para normalizar falha em regulador N:5800438116 - Chapada da natividade .equipamento está com fase B e C travada .OBS: a fase B esta sinalizando falha , equipamento não insere TAP negativo na fase B e C , o mesmo ficou no TAP zerado e bloqueado .PARECER DMSL (18/08/2025): Foi feito teste de elevar e abaixar nas fases B e C e o mesmo só aceita elevar os taps, constatando que o mercanismo da chave reversoura polaridade está com defeito. Número de série fase B EI7030 e Número de série fase C EI7040. Substituir as fases B e C.Foi constatado que a placa F do controle está com defeito. | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | - | - | - | 60 | Média | Atendimento da região da Engegold, Nativa, cidade Natividade e Chapada da Natividade (Fonte alternativa)
|  |  |  | 5800090147 | 58 | TAIPAS DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-COEP 00117/2026 | [5 empty] | PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSLREGULADOR 5800090147 SEM COMUNICAÇÃO E TRAVANDO TAP´S - REALIZAO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO.PARECER DMSL: Favor, substituir a célula da fase C do RT 5800090147 pois o microswitch que renconhece o neutro do regulador está com defeito.Equipamento ficou operando devido ser possível manobrar de forma manual. | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 60 | Média | Atendimento de Taipas
|  |  |  | 5840227063 | 58 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | ETO-TELE 00942/2026 | Primeiro ataque DMSL |  |  |  |  | SEGUE PARA O DMSL AVALIAR ANTES DE SEGUIRMOS COM O SERVIÇOSEGUE PARA REALIZAR TROCA---------------------------------------------------------Boa noite,Segue SS para tratativas regulador de tensão 5840227063 fase C em curto | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 60 | Média | Atendimento da RDU Bandeirantes e clientes rurais
|  |  |  | 5846328094 | 58 | PEIXE | PEIXE | SUL | ETO-TELE 00986/2026 | Aguardando comissionamento |  | Em andamento | Melhoria de aterramento | 1 | COCM SUL - 07/07/2026 - FOI REALIZADO MELHORIA DE ATERRAMENTO E FEITO A MANUTENÇÕES E TODAS AS CHAVES E SUBSTITUIDO OS CONECTORES.PARECER COEP: MELHORIA DE ATERRAMENTO É COCM'S, FAVOR ENCAMINHAR DIRETAMENTE PARA ELES, COCM'S REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO POR FAVORPor genteliiza verificar RT 5846328094 situação de equipamento, se encontra by passado em campoPARECER DMSL:Favor, realizar melhoria de aterramento que se encontra alta e substituir todos os conectores das buchas por conectores estrangulador. | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 60 | Média | Atendimento da RDU Sucupira e clientes rurais
|  |  |  | 5851753086 | 58 | MARIANOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | ETO-TELE 00881/2026 | Aguardando comissionamento |  | Em andamento | Melhoria de aterramento | 1 | PARECER DMSL: FAVOR SOLUCIONAR PENDENCIAS RT: 5851753086Relé R.U.A Data: _19/05/2026Sid: 2740/2026Possui rádio?: SimPossui antena?: SimPossui módulo nobreak?: SimServiço Executado: * Feito testes no equipamento,o mesmo está normal.* Será necessário fazer melhorias na malha de terra e colocar em operação.Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Sim. É necessário fazer melhorias na malha de aterramento.Bateria(s) substituída(s)? _nao Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 12/2025Equipe: Jean e BenvindoPARECER DCMD: FEITO MELHORIA NA MALHA DO ATERRAMENTO, FAVOR ENVIAR EQUIPE PARA COLOCA-LO EM OPERAÇÃORT 5851753086MESMO ESTA BY-PASSADO EM CAMPO EQUIPE SINERGIA 086OP01 ESTEVE NO LOCAL APARENTIMENTE SEM DEFEITO APARENTE MESMO FOI BY PASSADO POR TER TIRADO LINHA.DESDE ENTAO MESMO NAO VOLTOU PARA OPERAÇÃO .FAVOR VERIFICAR PARA TESTES POSSIVEIS .PARA QUE O MESMO VOLTA COM DISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO . | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 60 | Média | Atendimento da RDU Marianópolis e clientes rurais
|  |  |  | 7903112004 | 79 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | ETO-COEP 00184/2025 | Em processo logístico | Previsão de entrega 16/07, 1 tanque NOJA sobrando | Em andamento | Tanque | 1 | PARECER COEP: AGUARAR RETORNo RETORNO DMSLApós testes no RLG 7903112004 foi constatado defeito no mesmo e como se trata de um modelo COOPER FORM6 que está obsoleto e não possuímos peças sobressalentes, faz-se necessária substituição completa por modelo NOJA RC10. | 15 | 10 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 55 | Alta | Transferência de Babaçulândia, 4 RLs sendo 2 operando
|  |  |  | 7920024127 | 79 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | ETO-COEP 00120/2025 | Em processo de aquisição |  |  | Tanque + controle e chave | 1 | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO O RETORNO DO DMSL , PARA ENTENDER SE O PROBLEMA É NA COMUNICAÇÃO OU PARTE ATIVA, JÁ QUE O EQUIPAMENTO EM QUESTÃO SEGUE COMUNICANDOPARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que o relé e a parte ativa do equipamento 7920024127 estão com defeito, sendo necessária a substituição completa por um modelo NOJA RC 10. Favor, subsituir também a chave de saída da fase A que está com o anel de abertura quebrado.RL 7920024127 está desarmando em campo e no SCADA continua fechado, só sinaliza aberto no SCADA quando a equipe faz o resert no equipamento em campo. | 15 | 10 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 55 | Alta | Transferência de Palmeiras, 3 fontes operando
EDSON CURCINO/PORTO NACIONAL | Compra |  |  | 7927646026 | 79 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00029/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Tanque | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRARELIGADOR BY PASSADO POR DEFEITO, NECESSÁRIO AVALIAÇÃO DO PROBLEMA.parecer dmsl:O religador apresenta defeito no tanque, sendo necessário substituir o tanque o mesmo está tirando a linha, e troca os isoladores. Quando retornar, trazer uma fonte para o equipamento, a mesma foi removida.FICOU EM OPERAÇÃO? NãoPENDÊNCIA: Sim, aguardando peças para substituição. | 15 | 10 | 5 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 55 | Alta | Opção de isolação de São Félix e Mateiros para alimentação por gerador
EDSON CURCINO/PORTO NACIONAL | Cobrar Marcelo ou Felipe |  |  | 7927169001 | 79 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-RD-PA 00432/2026 | Equipamento entregue ao COCM | Aguardando previsão de substituição | Em andamento | Tanque |  | PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃOSS ANTIGA: 1500/2025 PARECER DMSL: Serviço Executado: Foi verificado que o tanque do equipamento está danificado, sendo necessário substituir o tanque do equipamento.Equipamento ficou em operação?: NãoPendência: Sim, instalar fonte, disjuntor e DPS, e substituir o tanque. | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 55 | Alta | Transferência dos Grupos A - VLI e Frisia
|  |  |  | 7900018004 | 79 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 15 | 10 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 55 | Alta | Transferência de Aragominas, 3 fontes operando
|  |  |  | 7934698002 | 79 | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 10 | 15 | 55 | Alta | Atendimento do PA Mumbuca (106 UCs), no desarme a jusante penaliza parte da RDU de Tocantinópolis (1384 UCs)
EDSON CURCINO/PORTO NACIONAL | TELE |  |  | 7930428001 | 79 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-TELE 00965/2026 | Aguardando atualização de informação DMSL |  |  | Tanque | 1 | PARECER COEP: Equipamento Funcionando no SCADA , favor reavaliar a necessidade de substituição e se necessário mandar o modelo do equipamento.Segue nota para substituir Taque do RL-7930428001 na LD Porto Nacional / São João, Identificado pela Int-20253617520441 equipamento dando passagem na fase A ficou bay-passado até substituição, Tensão 34,5kva, Acesso livre. | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 50 | Alta | Transferência dos Grupos A - Ramal do Rossato (TF 225kVA e TF 750kVA)
|  |  |  | 7936038076 | 79 | DUERE | GURUPI | SUL | CONCLUÍDA | Aguardando atualização de informação DMSL |  |  | Tanque | 1 |  | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 50 | Alta | Transferência do Grupo A - Xavante (TF 1087,5 kVA) e outros GA menores
|  |  |  | 7955520116 | 79 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA | Em processo logístico | Aguardando obra COCM e PARECER DO DMSL |  | Tanque | 1 |  | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 50 | Alta | Transferência do Grupo A - Engegold (TF 7500 kVA)
|  |  |  | 5800291035 | 58 | MONTE DO CARMO | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-RD-PO 00097/2026 | Melhoria de aterramento |  |  | Melhoria de aterramento | 1 | PARECER DMSL: Feito testes funcionais nas 3 células do banco as mesmas corresponderam aos testes. Será necessário fazer a correção da malha de terra, baixar o banco completo pois está muito alto dificultando as atividades da equipe, substituir as 3 chaves facas do lado Fonte e as 3 do lado Carga instalar suporte inclinado das chaves para facilitar as manobras. Colocar cinta no controle RUA abaixar o mesmo, pois está muito alto e fixado com um mosquetão oval, quando retornar para colocar em operação levar 3 baterias de 7a e rele rua.Obs.: Fizeram melhoria na malha de terra, mas não está dentro do aceitável! As outras pendências continuam, favor corrigir. Equipamento ficou em operação?: Não - Equipe: Benvindo e Kaique- SS ANTIGA ETO-TELE 358/2026 | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | - | - | - | 50 | Média | Aumento de reclamações no atendimento de Silvanópolis por Monte do Carmo no período seco
JOELSON SILVA DE SOUZA/ PARAÍSO | MELHORIA DE ATERRAMENTO +11MIL (PRAZO SUSTITUIÇÃO) |  |  | 5827102054 | 58 | PUGMIL | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-RD-PS 00289/2026 | Melhoria de aterramento, controle precisa de aquisição |  | Em andamento | Controle e melhoria de aterramento | 1 | PARECER COEP:NÃO É POSSÍVEL RETORNAR COM O CONTROLE COMPLETO , MAS DARIA PARA FAZER A MELHORIA NA MALHA DE ATERRAMENTO , ENCAMINHANDO PARA OS COCM'S PARA REALIZAREM A MELHORIAparecer DMSL: :Nobreack com defeito, rele queimado, cabo de comunicação entre o rádio e o rele danificado, malha de aterramento está com a resistência alta!Feito reparo no cabo, substituído nobreack, e rele. Se possível retornar com controle completo pq o q está em campo teve infiltração de água, abrir chamado no scada para atualizar base do equipamento pois o mesmo está com a base antiga, fazer correção da malha de aterramento.Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: sim, levar controle novo, fazer correção da malha de terra, levar suporte para fixar antena. OBS | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | - | - | - | 50 | Média | Aumento de reclamações no atendimento de Pugmil no período seco
|  |  |  | 5850308009 | 58 | GUARAI | GUARAI | NORTE | ETO-COEP 00127/2026 | [5 empty] | PARECER COEP: Equipamento em operaçãpo no SCADAPARECER DMSL: Após testes, foi constatado que o RT 5850308009 encontra-se com controle danificado, sendo necessária substituição do mesmo.Regulador de tensão 5850308009 quando esta em Automatico esta deixa um fase muito baixa. foi deixado uma fase Manual e transferida parte do alimentaor. | 0 | 20 | 20 | 0 | 10 | - | - | - | 50 | Média | Atendimento de parte da RDU de Guaraí e ramal da PRF/Repetidora
|  |  |  | 7900535058 | 79 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ARAGUAINA | NORTE | ETO-COEP 00173/2025 | Em processo de aquisição |  |  | Controle | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Equipamento 7900535058 encontra-se com o relé danificado, firmware corrompido, o mesmo não inicia. Devido ao fato de não possuirmos mais peças de reposição para religador cooper, se faz necessário a substituição de todo conjunto por um Noja RC10.envar equipe para verificar rlo 7900535058 foi feito primeiro ataque com equipe 040op36 o mesmo esta com RELE TRAVADO E FICOU FORA DE OPERAÇÃO, ATENDE RDR DE SANTA FÉ SAIDA DA CIDADEEQUIPE INFORMOU ABELHAS NA CAIXA DO PAINEL DE COMANDO | 5 | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 45 | Média | Atendimento 3 povoados, na perca 4 ficam fora (900 UCs)
|  |  |  | 7927713200 | 79 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | PEIXE | SUL | CONCLUÍDA | Aguardando atualização de informação DMSL |  |  | Tanque |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 40 | Média | Transferência do Ramal do Retiro (246UCs), fonte principal by-passado
|  |  |  | 7937102148 | 79 | SAO VALERIO DA NATIVIDADE | PEIXE | SUL | ETO-COEP 00129/2026 | ETO-TELE 977/2026 |  |  | Tanque |  | PARECER COEP: REAVALIAR DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO NO SCADA ASSIM COMO , FORNECER MODELO DO EQUIPAMENTO E FAIXA DE TENSÃO PARA COMPRA / AQUISIÇÃOTanque com defeito, realizar substituição do tanque. | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 40 | Média | Fonte principal do Ramal Serranópolis (181 UCs), RL de transferência operando
|  |  |  | 7944559149 | 79 | CASEARA | DIVINOPOLIS | CENTRO | ETO-COEP 00063/2026 | (EQUIPAMENTO PARA ANALISE DO DMSL) |  |  |  |  | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL , PARA VIABILIZAR TROCA APENAS DA PLACA , POIS EXISTEM 5 NO SALDO DE ESTOQUEEquipamento ficou em operação?: NãoPendência: Sim será necessário substituir a placaServiço Executado: curto na placa foi tentando recuperar a mesma porém não teve sucesso!Bateria(s)substituída(s)? NÃOEquipe: Kaique e benvido | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 40 | Média | Atendimento de cargas rurais entre Caseaarra e Araguacema (221 UCs)
|  |  |  | 5800961074 | 58 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-COEP 00221/2025 | (COMPRA) |  |  | 3 células e conectores |  | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRASubstituir as 3 células- Melhoria na malha de aterramento - Melhoria no circuito de aterramento qua aterra as células.- Substituir conectores paralelos | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | - | - | - | 40 | Média | Atendimento da COELBA e GA Alessandro Maurício (1600 kVA)
EDSON CURCINO/PORTO NACIONAL | Em Análise DMSL |  |  | 7908249152 | 79 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-COEP 00038/2026 | (EQUIPAMENTO PARA ANALISE DO DMSL) |  |  | Tanque e controle |  | PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DMSL, SERIA A COMPRA DA PARTE ATIVA+ CONTROLE+RADIO +RELE?DMSL:Serviço Executado: Houve um curto no equipamento danificando a parte ativa, será necessário fazer a substituição do equipamento completo ( parte ativa e controle) colocar o um cabo pp novo do trafo até o Dj pois o mesmo está sem condições de uso. Obs:. Foi retirado rádio e rele Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir o equipamento completo. | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Atendimento de zona rural em Santa Rosa (160 UCs)
|  |  |  | 7922995039 | 79 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | ETO-PROT 00135/2026 | Concluído , em operação repassado ETO-PROT 135/2026 |  | Em operação | Completo |  | PARECER COEP: Equipamento em operação, instalado com sucesso, segue para Proteção para ajustesPARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que o RLG 7922995039 encontra-se com parte ativa e controle danificados. Favor, realizar substituição completa do equipamento.Troca do sistema de comunicação do equipamento | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Atendimento do PA Esperança Viva (396 UCs)
|  |  |  | 7925733015 | 79 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | ETO-COEP 00058/2026 | Em processo de aquisição |  |  |  |  | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: FEEDBACK EQUIP. ESPECIAISNº DO EQUIPAMENTO: 7925733015TIPO EQUIPAMENTO: Noja RC10TIPO DE COMUNICAÇÃO: Rádio GEDATA DA MANUTENÇÃO: 24/03/2026SID: 1475/2026DESCRIÇÃO: Tanque do equipamento em CurtoFICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Sim, repassar a nota para DCMD substituir tanque.DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO: NãoBATERIA SUBSTITUÍDA?: Não TIPO DE BATERIA: Lítio EQUIPE: Edicleber e Jhonata(DEOP)------------------------------------------------------------------------------------------------------religador 7925733015 com defeito, equipe fez abertura da chave de saida do mesmo e ele não aceita fehcamento devido provavel curto-circuito interno, enviar equipe para verificar o mesmo ficou by-pass fechado | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Transferência do Ramal Agrovila (73 UCs)
|  |  |  | 7927396052 | 79 | FORMOSO DO ARAGUAIA | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | ETO-COEP 00045/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Tanque |  | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAreligador foi bay passado devido mesmo esta saindo fumaca do painel e sem comunicação 7927396052.PARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que apenas o tanque do RLG 7927396052 encontra-se queimado. Favor, substituir parte ativa do equipamento.NS Tanque: 0320123040198 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Equipamento localizado Fonte principal de atendimento a SE Cobrape
|  |  |  | 7933585074 | 79 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-COEP 00024/2026 | (EQUIPAMENTO PARA ANALISE DO DMSL) |  |  | Tanque |  | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL.REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE, O MESMO ESTÁ COM DEFEITO. | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 | Média | Atendimento da COELBA
|  |  |  | 7942572059 | 79 | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO | ETO-RD-PA 00427/2026 | Melhoria de aterramento |  | Em operação |  |  | PARECER COEP: EQUIPAMENTO COM MELHORIA DE ATERRAMENTO É COM A ETO-RD-PA , NÃO PASSA PELO FLUXO DE AQUISIÇÃO DO COEP, FAVOR REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO ETO-RD-PAPARECER DMSL 19/05/2026: É necessário fazer melhorias na malha de aterramento.segue nota para RL 794252059 o mesmo esta sem comunicaçao, foi feito primeiro ataque, porem a comunicaçao nao voltou, obs ramal do marasca. | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 | Média | Atendimento do Ramal do Marasca e GAs (108 UCs)
|  |  |  | 7944319149 | 79 | CASEARA | DIVINOPOLIS | CENTRO | CONCLUÍDA |  |  | Ok | Tanque |  |  | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 | Média | Atendimento do Grupo A - Matosul (TF 1500 kVA)
|  |  |  | 7955986084 | 79 | DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | CONCLUÍDA | ETO-TELE 968/2026 | [5 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Transferência de cargas do 444R da SE Paraíso I
|  |  |  | 7967181127 | 79 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | CONCLUÍDA | ETO-RD-AR 1070/2026 | [5 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Transferência de Palmeiras, 3 RLs sendo 2 operando
|  |  |  | 7900525015 | 79 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | ETO-COEP 00125/2026 | ETO-TELE 971/2026 |  |  |  |  | PARECER COEP: É PARA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO RELIGADOR OU DAS BUCHAS, CASO SEJA BUCHAS , REPASSAR PARA OS COCM'S , CASO NÃO SEJA ESPECIFIQUE O MODELO , E A TENSÃO, FICO NO AGUARDO DO RETORNONota para manutenção substituir religador 7900525015 que está com as buchas de entrada danificadas fase A estourada e bc danificadas Local LD Pedro Afonso A Chaparral | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Tranferência do Ramal do Chaparral (251 UCs)
|  |  |  | 7928564039 | 79 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | ETO-COEP 00123/2026 | ETO- TELE 967/2026 |  |  | Tanque, relé e modulo |  | PARECER COEP: QUAL O MODELO DO EQUIPAMENTO? QUAL A FAIXA DE TENSÃO ? O QUE SERIA SISTEMA DE COMUNICAÇÃO COMPLETO?Troca do sistema de comunicação do equipamentoDMSL 28/07/2025: Equipamento com tanque, modulo e rele com defeito, solicitar troca do equipamento ao DCMD.Fotos vão ser enviadas por e-mail | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | Média | Transferência entre 424R Araguatins e 434R Augustinópolis
JOELSON SILVA DE SOUZA/ PARAÍSO | Data entrega 10/07 , ENVIOU UM TANQUE AO INVES DO CONTROLE, ENVIAR CONTROLE DA 24 NOJA | SOBRA TANQUE 34,5 |  | 7957126085 | 79 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-RD-PS 00301/2026 | Previsão de entrega aos COCM's 01/07 |  | Em andamento | Relé, controle e ajuste |  | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE , FAVOR REALIZAR SUBSTIUIÇÃO, DEPOIS ENCAMINHAR PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DEPOIS PARA COMISSIONAMENTO, FAVOR INFORMAR O PRAZO DA PREVISÃO DMSL PARA IREM JUNTOS20/06PARECER COEP: EMD 510216PREVISÃO DE CHEGADA COCM'S 01/07RELIGADOR COM RELÉ QUEIMADO - EQUIPAMENTO BY PASSADO. PARECER DMSL:N° do Equipamento: 7957126085Data: 17/06/2025Localidade: RDU Monte SantoServiço Executado:"Os para raios da fase B e C estão fechando arco na cruzeta. Curto desceu para o controle danificando os componentes. Necessário substituir controle completo, substituir cabo de alimentação da BT e abaixar o tanque para afastar das cruzetas. Solicitar também ao DCMD para verificar se os para raios estão danificados."Ana Maria e Rayr já tinha ido no local anteriormente, na data 14/05/25 e fizeram o diagnostico acima. Equipamento ficou em operação?: NÃO | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | Média | 444R de Paraíso I, atendimento de Monte Santo, devido defeito a RDU está manobrada para o 454R
|  |  |  | 5841308190 | 58 | NOVO JARDIM | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA |  |  | Desmobilizado | - |  |  | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | 30 | Baixa | Equipamento obsoleto com a entrada da SE Serras Gerais
|  |  |  | 5844630060 | 58 | NOVA OLINDA | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | ETO-COEP 00167/2025 | Em processo logístico |  |  | 1 celula |  | PARECER COEP: EQUIPAMENTO EM ROTA DE ENTREGAPARECER DMSL: Célula da fase A encontra-se com vazamento de óleo no pé da torneira. Necessário substituição da célula.Aberto nota para verificar vazamento de óleo fase A no RT 5844630060 - RDU Nova Olinda | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | 30 | Baixa | Atendimento dos ramais PA Remansão e Água Branca
|  |  |  | 5855411017 | 58 | BARROLANDIA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-RD-PS 00304/2026 | Aguardando a criação da Obra para abrir a requisição |  |  | Controle |  | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: EQUIPAMENTO EM ROTA DE ENTREGASEM COMUNICAÇÃO, FALHA DE ALIMENTAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO.PARECER DMSL: 17/09/2025 Equipamento ficou em operação? Não Pendência: sim. Equipamento ficou Bay passado levar controle COMPLETO para trocar. ellisfran | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | - | - | - | 30 | Baixa | Atendimento do Assentamento Irmã Adelaide
EDSON CURCINO/PORTO NACIONAL | Concluído |  |  | 7900505026 | 79 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | CONCLUÍDA | ETO-PROT 00136 |  |  | Completo |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | Baixa | Atendimento do Ramal do Gato (288 UCs) e UFV Videira, no desarme a jusante penaliza a cidade de Pindorama
|  |  |  | 7908196047 | 79 | FIGUEIROPOLIS | ALVORADA | SUL | CONCLUÍDA |  |  |  | Completo |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | Baixa | Seccionamento do Rural e energização do 224R
JOELSON SILVA DE SOUZA/ PARAÍSO | PARA AQUISIÇÃO |  |  | 7921202014 | 79 | PIUM | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00132/2026 | ETO-TELE 972/2026 |  |  |  |  | PARECER COEP: PROBLEMA IDENTIFICADO É NA PARTE ATIVA? OU NO RELIGADOR? FAVOR VERIFICAR SE EQUIPAMENTO ESTÁ EM OPERAÇÃO NO SCADA, OU SE É NECESSARIO APENAS A MELHORIA DE ATERRAMENTO PARECER DMSL: Serviço Executado: _ indentificado o problema na parte ativa será necessário fazer a substituição da mesmo, feito a medição do aterramento. Preciso substituir para raio da fase c.Equipamento ficou em operação?: _NAOPendência: _SimBateria(s) substituída(s)? _NãoData Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):_Equipe: _Benvindo e kaique----------------------------------------------------------------------------------RL com defeito no rele, fica só reiniciando ficou By passado OS atendimento primeiro ataque 106530226 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Atendimento de Clientes rurais (483 UCs)
|  |  |  | 7923927122 | 79 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | ETO-COEP 00079/2025 | SEM PARECER TÉCNICO DMSL |  |  | tanque |  | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SEM PARECER TECNICO DO DMSLSegue nota para envia manutenção substituir tanque do RL-7923927122 em curto, Anomalia identificada desarme das LD, s Palmas / Aparecida e Palmas Taquaruçu, Acesso livre, Tensão 34,5kv, Local RL de Interligação entre 424R / 414R. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Transferência entre 414R e 424R SE Palmas II
EDSON CURCINO/PORTO NACIONAL | Revisar |  |  | 7927446001 | 79 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-COEP 00143/2025 | (REPASSAR NOVAMENTE A ANÁLISE DO DMSL) |  |  | Parte ativa danificada |  | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO COMPLETOSegue para verificação RL sem comunicação feito primeiro ataque sem sucesso.PARECER DMSL:Data:* _08/07/2025Serviço Executado: Placa de alimentação danificada, devido a curto, não temos material sobressalente para manutenção! Favor substituir o equipamento completo.Obs.: O rádio ficou dentro do controle, favor orientar a equipe que for substituir colocar dentro do controle novo.Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir equipamento completo. | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Alimentação de Monte do Carmo por Porto Nacional
|  |  |  | 7928241200 | 79 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | PEIXE | SUL | ETO-COEP 00128/2026 | ETO-TELE 974/2026 |  |  | tanque |  | PARECER COEP: FAVOR REAVALIAR DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO DO SCADA E DIZER MARCA ,MODELO E TENSÃO DO EQUIPAMENTOPARECER DMSL: Tinha uma nota aberta 422/2025 e logo após a equipe resolver a comunicação ela foi baixada, porém a equipe relatou que ''na estrada ontem o COS nos avisou para voltar que na hora de colocar em operação ele tirou a linha fora. Hoje retornamos nele e fizemos ensaios elétricos e foi constatado que o tanque está em curto. Passa direto aí para o Dcmd para substituição do tanque.'' | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Fonte principal do Ramal do Retiro (246UCs), RL transferência by-passado
|  |  |  | 7942485096 | 79 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00158/2025 | Em processo de aquisição |  |  | Parte ativa danificada (tanque) |  | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRARELIGADOR COM DEFEITO 7942485096, ESTA DANDO PASSAGEM ESTANDO ABERTO. NÃO ACEITA COMANDOS. FICOU BY PASSADO EM CAMPO PARA MANUTENÇÃO.PARECER DMSL: Ao testar o tanque, foi constatado que o mesmo está danificado e precisa ser substituído.Substituir somente o tanque. Deixar claro na nota para o dcmd substituir somente o tanque. Não tem necessidade de substituir o controle. | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Transferência da PCH Bagagem
|  |  |  | 7955430075 | 79 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | DIVINOPOLIS | CENTRO | CONCLUÍDA | ETO-TELE 964/2026 |  | Em operação | tanque |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | Baixa | Atendimento do Ramal do Boleu (13 UCs), no desarme a jusante penaliza parte 303 UCs rurais
|  |  |  | 7955686076 | 79 | DUERE | GURUPI | SUL | CONCLUÍDA |  |  | Ok | - |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Fonte alternativa de atendimento do Ramal Bacuri (217 UCs)
|  |  |  | 7955946007 | 79 | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | CONCLUÍDA | ETO-TELE 969/2026 | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | Baixa | Alimentação do serviço auxiliar da Investco e clientes rurais (260 UCs)
|  |  |  | 7901110084 | 79 | DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | ETO-COEP 00061/2026 | Em proceso de Aquisição |  |  |  |  | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Serviço Executado: Foi feito análise técnica, testes funcionais e identificado que a parte ativa do equipamento está com defeito. Necessário substituir a parte ativa.FICOU EM OPERAÇÃO? Não- EQUIPE: Carliel e BenvindoSegue SS para verificaçao Rl esta danificado dando passagem de tensão mesmo aberto Sim, quando retornar trazer uma fonte pois a mesma foi removida. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Localizado na fonte principal de atendimento de Divinópolis e Abreulândia
|  |  |  | 7908206074 | 79 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA | Em Operação confirmado com os COCM's |  | Em operação | Tanque |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento do PA Novo Plano (102 UCs)
|  |  |  | 7908708116 | 79 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA | Aguardando atualização de informação DMSL |  |  | Tanque e controle |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento do PA Xobo (194 UCs)
|  |  |  | 7910027196 | 79 | LAGOA DO TOCANTINS | TAQUARALTO | CENTRO | CONCLUÍDA | ETO-TELE 973/2026 |  |  | Completo sem o radio |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento do Ramal do Rio Preto (197 UCs)
|  |  |  | 7913662076 | 79 | DUERE | GURUPI | SUL | ETO-COEP 00114/2026 | (REPASSAR PARA ANALISE DMSL) |  |  |  |  | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL PARA ENTENDER EXATAMENTE O QUE TENHO QUE SUBSTITUIRAberto nota para substituir tanque danificado e chave de entrada fase B danificadaPARECER DMSL: Foi confirmado pela equipe DMSL o defeito do tanque, favor seguir com a substituição e correção da chave de entrada fase B danificada. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento do Ramal do Bacuri (168 UCs)
|  |  |  | 5862236091 | 58 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-COEP 00223/2025 | Em processo logistico | Aguardando geração da EMD |  | 1 celula |  | PARECER COEP: AGUARDANDO COCM´s GERAREM A OBRA COM ABERTURA CONTABIL DENER SOARESRealizar substituição da FASE B.Célula da fase B estava com a tampa do contador de tape aberta, pegou chuva e molhou os contatos danificando a peça toda. | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | - | - | - | 20 | Baixa | Atendimento da LD Vale Rio Doce (Nova Aura Mineradora)
|  |  |  | 5836786094 | 58 | PEIXE | PEIXE | SUL | ETO-COEP 00095/2026 | Levar para analise de religadores furtados no Sul |  |  |  |  | PARECER COEP: EQUIPAMENTO FURTADO LEVAR PARA ANÁLISE COM O LEANDRO, NO ENTANTO SEGUE NA CATEGORIA DE COMPRA.Favor levar outro regulador de tensão, pois o mesmo foi furtado em campo. | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | - | - | - | 20 | Baixa | Atendimento de clientes rurais na LD Peixe Angical - Peixe
JOELSON SILVA DE SOUZA/ PARAÍSO |  |  |  | 7919270014 | 79 | PIUM | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-TELE 01001/2026 | (REPASSAR PARA ANALISE DMSL) |  |  |  |  | 13/07/2026 PARECER COEP: SUBSTITUIÇÃO REALZIADA , FAVOR COMISSIONARPARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL, EQUIPAMENTO FOI INSTALADO NOVO NA OBRA 0212501060, ENTENDER O PORQUE NÃO FOI REALIZADO COMISSIONAMENTOPARECER DMSL: Substituir Equipamento completo problema na placa de alimentação e na parte ativa, falta colocar placa de identificação correta na topologia, baixar o controle.Equipamento ficou em operação?: naoPendência: simBateria(s) substituída(s)? NÃOEquipe: Kaique/ Benvindo----------------------------------------------PARECER DA PROTEÇÃO: Prosseguir com o comissionamento. Ajustes de religador permanecem os mesmos, disponíveis no APP da Proteção.********************************RELIGADOR N°7919270014 REMANEJADO NA OBRA 0212501060 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 617422, 8830787 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento de Clientes rurais (48 UCs)
|  |  |  | 7926442035 | 79 | MONTE DO CARMO | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00051/2026 | Em processo de aquisição |  |  |  |  | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Data: 12/03/2026 Serviço Executado:- Análise técnica constatou:- Parte ativa do equipamento danificada: necessita substituição- Trafo danificado: foi feitos testes nas buchas secundárias o mesmo não chega tensão - Vazamento de óleo - Necessita substituiçãoEquipamento ficou em operação? NãoPendências:- Solicitar limpeza de faixa para acesso ao equipamento- Trocar parte ativa do equipamento- Substituir o trafoEquipe: Carliel e João VitorSegue nota para envia equipe verificar falha de comunicação e automação no RL-7926442035 feito primeiro ataque com equipe 035OP02, porém sem sucesso. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Atenidmento do PA Principado (200 UCs)
|  |  |  | 7954668084 | 79 | DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | CONCLUÍDA |  |  |  | Display |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 20 | Baixa | Atendimento do PA Piedade (125 UCs)
JOELSON PARA´SIO 14/07/2026 |  |  |  | 7938137007 | 79 | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-RD-PA 00452/2026 | PROBLEMA NO ENVIO DO MATERIAL | TANQUE DA 13,8 + RÁDIO |  | bateria, rádio, trafo (entender sobre bucha da fase A) |  | PARECER DMSL 09/07/2026: GENTILEZA VERIFICAR HAVIA UMA NOTA ABERTA, EQUIPE RETORNOU EM CAMPO E NÃO FOI REALIZADAserviço realizado na SS ENC-RD-PS 1397/2025, REPASSANDO PARA COMISSIONARRL 7938137007 NO RL INSTALAR BATERIA NOVA E RADIO A PEDIDO DE KAROLINY DMSLACESSO LIVREPARECER DMSL: * equipamento esta com a bucha da fase A com problemas(solta), necessário substituir* Trafo do serviço auxiliar esta vazando óleo, necessário substituir | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Baixa | Transferência do Irmã Adelaide (470 UCs)
|  |  |  | 5856156091 | 58 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-RD-DP 00403/2026 | ETO-RD-DP 403/2025, AGUARDO DO RETORNO |  |  | Comissionar |  | DCMD 26.03.2026. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS O MATERIAL EM ESTOQUE PARA SUBSTITUIÇÃO. COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização.PARECER COEP: EQUIPAMENTOS JÁ FORNECIDOS PARA OS COCM'S PARA REGULARIZAÇÃOPARECER DA PROTEÇÃO:EQUIPAMENTOS FURTADOS. PARA AQUISIÇÃO DAS CELULAS DE REPOSIÇÃO, FAVOR CONSULTAR OS DADOS DE PLACA EM ANEXO.PARECER DA PROTEÇÃO:COMISISONAR RT 5856156091 LD DIANOPOLIS A NATIVIDADE. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES DA RESISTENCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO.RELIGADOR N° 5856156091 INSTALADO NA OBRA 0502400526 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 899501, 8714782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | Baixa | Equipamento novo furtado antes de ser colocado em operação
|  |  |  | 5858783119 | 58 | SAO BENTO DO TOCANTINS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | ETO-COEP 00123/2025 | Por estrategia não será enviado neste momento equipamento, iremos utilizar em outros reguladores, alinhado com Allan casos de 400 KVA |  |  | 3 celula |  | PARECER COEP: ERRO NA INSTALAÇÃO EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: 16/06/2025-SERVIÇO EXECUTADO: Ao chegar no equipamento para realizar comissionamento, foi constatato que as 3 células estavam com a tampa de inspeção abertas e sem os para-raios. Constatado também que foi furtado todo o óleo isolante das 3 células, sendo necessário a substituição das 3 células. FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Substituir as 3 células | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | Baixa | Equipamento novo furtado antes de ser colocado em operação, não inserido no SCADA
|  |  |  | 7900532053 | 79 | PIRAQUE | TOCANTINOPOLIS | NORTE | CONCLUÍDA | REPASSAR O DMSL (EQUIPAMENTO OPERANDO NO SCADA) |  |  | Completo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Equipamento não identificado no SCADA e Mapa TS
|  |  |  | 7925713040 | 79 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | ETO-TELE 00924/2026 | [5 empty] | SEGUE SS PARA REGULARIZAR FALTA DE COMUNICAÇÃO DO RELIGADOR 7925713040 | [8 empty] | 0
|  |  |  | 7948412064 | 79 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | ETO-TELE 00978/2026 | [5 empty] | FOI REALIZADO O PRIMEIRO ATAQUE E O MESMO NÃO RETORNOU A COMUNICAÇÃO | [8 empty] | 0
|  |  |  | 7955832052 | 79 | FORMOSO DO ARAGUAIA | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | ETO-TELE 00982/2026 | [5 empty] | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR VERIFICAÇÃO DO RL 7955832052 EQUIPAMENTO DE INTEELIGAÇÃO O MESMO ESTA SEM COMUNICAÇÃO ...FOI REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE COM EQUIPE SINERGIA DE FORMOSO EO EQUIPAMENTO NÃO VOLTOU | [8 empty] | 0
|  |  |  | 7930359149 | 79 | CASEARA | DIVINOPOLIS | CENTRO | ETO-COEP 00138/2026 | [5 empty] | PARECER DMSL 07/07/2026: equipamento tem que ser subistuido pois não faz comando, parte ativa com defeito FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NO RELIGADOR 7930359149 E MESMO NÃO ACEITA COMANDO NEM LOCAL E NEM REMOTO SEGUNDO EQUIPE 149OP02 E PLACA DO RL ESTA CARBONIZADA COM SINAL DE CURTO. | [8 empty] | 0
|  |  |  | 7902098003 | 79 | GURUPI | GURUPI | SUL | ETO-TELE 00932/2026 | [5 empty] | Segue SS de religador 7902098003 sem comunicação. Foi realizado o primeiro ataque porem o mesmo não retornou a comunicação. | [8 empty] | 0
|  |  |  | 7953211079 | 79 | ITAPIRATINS | GUARAI | NORTE | ETO-TELE 00940/2026 | [5 empty] | Enviar equipe verificar relé 79, de religamento do Religador 7953211079, o mesmo não está executando o seu clclo de religamento, desde modo penalizando cargas desnecessariamente, um total de 1438 Clientes penalizados | [8 empty] | 0
|  |  |  | 7949648145 | 79 | MAURILANDIA DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | ETO-TELE 00929/2026 | [5 empty] | FEITO PRIMEIRO ATAQUE COM A EQUIPE LOCAL E NÃO VOLTOU A COMUNICAR. PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O MESMO. | [8 empty] | 0
|  |  |  | 7957021094 | 79 | PEIXE | PEIXE | SUL | CONCLUÍDA | [14 empty] | 0
|  |  |  | 7908300096 | 79 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-TELE 00938/2026 | [5 empty] | Segue nota para verificar falha intermitência na comunicação RL 7908300096 RDU- Pindorama . | [8 empty] | 0
EDSON CURCINO/PORTO NACIONAL | TELE |  |  | 7953570026 | 79 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-TELE 00892/2026 | [5 empty] | Segue RL 7953570026 O MESMO FOI FEITO PRIMEIRO ATAQUE, painel do religador acendeu porem não voltou a comunicação junto ao SCADA, equipe fez teste em comando local, tudo normal porem sem retorno de comunicação, rl na SE DE PONTE ALTA | [8 empty] | 0
EDSON CURCINO/PORTO NACIONAL | Previsão de Substiuição17/07/2026 |  |  | 7911120026 | 79 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | DG-RD-PO 00444/2026 | Melhoria de aterramento |  |  |  |  | Segue nota para recuperar malha de aterramento no RL 7911120026 RDU- Ponte Alta .OBS: Provavelmente foi furtado cabos de aterramento . | [8 empty] | 0
|  |  |  | 5820790038 | 58 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA | [14 empty] | 0
|  |  |  | 7934697002 | 79 | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | ETO-TELE 00954/2026 | [5 empty] | FEITO PRIMEIRO ATAQUE E RELIGADOR 7934697002, NÃO REALIZA COMANDOS. FOI BY PASSADO.PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO. | [8 empty] | 0
Note on B14: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 02125725 Responder: 17/07/2026

## Localidades (hidden)
NumLocal | SiglaLocal | NomeLocal | SiglaPolo | NomePoloDEOP | NomePoloDESC | SiglaRegional
233 | ABR | ABREULANDIA | DIV | DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO
123 | AGU | AGUIARNOPOLIS | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
37 | ALI | ALIANCA DO TOCANTINS | GUR | GURUPI | GURUPI | SUL
91 | ALM | ALMAS | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
128 | ALT | ALTAMIRA | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
217 | ALT | ALTO DO ZUMBI | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
146 | ALT | ALTO LINDO | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
36 | ALV | ALVORADA | FOR | FORMOSO DO ARAGUAIA | ALVORADA | SUL
138 | AMA | AMARALINA | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
98 | ANA | ANANAS | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
109 | ANG | ANGICO | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
83 | APA | APARECIDA DO RIO NEGRO | TAQ | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO
260 | API | APINAJE | PEI | PEIXE | PEIXE | SUL
197 | ARA | ARACULANDIA | TOC | TOCANTINOPOLIS | ARAGUAINA | NORTE
40 | ARA | ARAGOMINAS | ARA | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE
55 | ARA | ARAGUACEMA | DIV | DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO
32 | ARA | ARAGUACU | FOR | FORMOSO DO ARAGUAIA | ALVORADA | SUL
4 | ARA | ARAGUAINA | ARA | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE
157 | ARA | ARAGUANA | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
39 | ARA | ARAGUATINS | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
25 | ARA | ARAPOEMA | COL | COLINAS DO TOCANTINS | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE
5 | ARR | ARRAIAS | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
45 | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
49 | AUR | AURORA DO TOCANTINS | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
65 | AXI | AXIXA DO TOCANTINS | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
114 | AZU | AZUIS | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
22 | BAB | BABACULANDIA | ARA | ARAGUAINA | TOCANTINOPOLIS | NORTE
244 | BAI | BAIANOPOLIS | FOR | FORMOSO DO ARAGUAIA | ALVORADA | SUL
63 | BAN | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | COL | COLINAS DO TOCANTINS | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE
254 | BAR | BARRA DA AROEIRA | TAQ | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO
170 | BAR | BARRA DA GROTA | ARA | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE
265 | BAR | BARRA DO OURO | ARA | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE
17 | BAR | BARROLANDIA | MIR | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO
130 | BEL | BELA VISTA | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
153 | BER | BERNARDO SAYAO | COL | COLINAS DO TOCANTINS | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE
158 | BIE | BIELANDIA | ARA | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE
166 | BOA | BOA ESPERANCA | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
18 | BOM | BOM JESUS DO TOCANTINS | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
150 | BON | BONFIM | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
64 | BRA | BRASILANDIA DO TOCANTINS | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
62 | BRA | BRASILENE | COL | COLINAS DO TOCANTINS | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE
167 | BRE | BREJINHO | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
71 | BRE | BREJINHO DE NAZARE | POR | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO
68 | BUR | BURITI DO TOCANTINS | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
240 | BUR | BURITIRANA | TAQ | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO
156 | CAC | CACHOEIRINHA | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
182 | CAM | CAMPINA VERDE | PAR | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO
115 | CAM | CAMPO MAIOR | PAR | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO
193 | CAM | CAMPOS LINDOS | ARA | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE
199 | CAN | CANELAS | PAL | PALMAS | PALMAS | CENTRO
249 | CAN | CANTO DA VAZANTE | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
42 | CAR | CARIRI DO TOCANTINS | GUR | GURUPI | GURUPI | SUL
56 | CAR | CARMOLANDIA | ARA | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE
133 | CAR | CARRASCO BONITO | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
149 | CAS | CASEARA | DIV | DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO
264 | CAT | CATINGUEIRO | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
195 | CEN | CENTENARIO | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
237 | CEN | CENTRO DE URUE | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
143 | CEN | CENTRO DO ZE MULATO | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
99 | CEN | CENTRO DOS FERREIRAS | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
176 | CEN | CENTRO DOS FIRMINOS | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
218 | CEN | CENTRO DOS MAMEDES | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
178 | CEN | CENTRO JOSE ESTEVES | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
116 | CHA | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
253 | CHA | CHAPADA DE AREIA | PAR | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO
23 | COL | COLINAS DO TOCANTINS | COL | COLINAS DO TOCANTINS | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE
33 | COL | COLMEIA | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
50 | COM | COMBINADO | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
72 | CON | CONCEICAO DO TOCANTINS | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
113 | COU | COUTO MAGALHAES | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
225 | COU | COUTO VELHO | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
12 | CRI | CRISTALANDIA | PAR | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO
41 | CRI | CRIXAS DO TOCANTINS | GUR | GURUPI | GURUPI | SUL
80 | DAR | DARCINOPOLIS | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
74 | DIA | DIANOPOLIS | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
84 | DIV | DIVINOPOLIS | DIV | DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO
75 | DOI | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | DIV | DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO
139 | DOR | DORILANDIA | FOR | FORMOSO DO ARAGUAIA | ALVORADA | SUL
76 | DUE | DUERE | GUR | GURUPI | GURUPI | SUL
188 | ESC | ESCOLA BRASIL | POR | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO
134 | ESP | ESPERANTINA | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
44 | FAT | FATIMA | POR | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO
47 | FIG | FIGUEIROPOLIS | FOR | FORMOSO DO ARAGUAIA | ALVORADA | SUL
19 | FIL | FILADELFIA | ARA | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE
184 | FLO | FLORESTA | TOC | TOCANTINOPOLIS | ARAGUAINA | NORTE
169 | FOL | FOLHA GROSSA | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
214 | FOL | FOLHA SECA | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
52 | FOR | FORMOSO DO ARAGUAIA | FOR | FORMOSO DO ARAGUAIA | ALVORADA | SUL
48 | FOR | FORTALEZA DO TABOCAO | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
231 | FRA | FRANCOESA | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
87 | GOI | GOIANORTE | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
112 | GOI | GOIANY DOS CAMPOS | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
77 | GOI | GOIATINS | ARA | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE
162 | GRO | GROTA D'AGUA | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
140 | GRO | GROTA DO MEIO | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
179 | GRO | GROTAO | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
219 | GRO | GROTAO DE AXIXA | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
9 | GUA | GUARAI | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
3 | GUR | GURUPI | GUR | GURUPI | GURUPI | SUL
275 | ILH | ILHA DO BANANAL | FOR | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL
250 | IPU | IPUEIRAS | POR | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO
78 | ITA | ITACAJA | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
81 | ITA | ITAGUATINS | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
79 | ITA | ITAPIRATINS | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
24 | ITA | ITAPORA DO TOCANTINS | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
144 | ITA | ITAUBA | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
160 | JAC | JACILANDIA | ARA | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE
186 | JAU | JAU DO TOCANTINS | PEI | PEIXE | PEIXE | SUL
154 | JUA | JUARINA | COL | COLINAS DO TOCANTINS | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE
228 | JUV | JUVERLANDIA | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
220 | LAG | LAGO VERDE | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
73 | LAG | LAGOA DA CONFUSAO | PAR | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO
242 | LAG | LAGOA DA PEDRA | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
266 | LAG | LAGOA DO ROMAO | PEI | PEIXE | PEIXE | SUL
196 | LAG | LAGOA DO TOCANTINS | TAQ | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO
222 | LAG | LAGOA SAO SALVADOR | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
10 | LAJ | LAJEADO | MIR | MIRACEMA DO TOCANTINS | PALMAS | CENTRO
51 | LAV | LAVANDEIRA | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
82 | LIZ | LIZARDA | TAQ | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO
171 | LUZ | LUZINOPOLIS | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
164 | MAC | MACAUBA | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
163 | MAN | MANGUEIRA | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
187 | MAN | MANSINHA | PAL | PALMAS | PALMAS | CENTRO
174 | MAR | MARAJA | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
86 | MAR | MARIANOPOLIS | DIV | DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO
118 | MAR | MARILANDIA | FOR | FORMOSO DO ARAGUAIA | ALVORADA | SUL
185 | MAR | MARTINOPOLIS | COL | COLINAS DO TOCANTINS | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE
256 | MAT | MATEIROS | PON | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO
120 | MAT | MATO REDONDO | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
145 | MAU | MAURILANDIA DO TOCANTINS | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
268 | MIM | MIMOSA DOS MOREIRA | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
106 | MIN | MINEIROPOLIS | FOR | FORMOSO DO ARAGUAIA | ALVORADA | SUL
7 | MIR | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIR | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO
224 | MIR | MIRANDOPOLIS | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
8 | MIR | MIRANORTE | MIR | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO
35 | MON | MONTE DO CARMO | PON | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO
85 | MON | MONTE SANTO DO TOCANTINS | PAR | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO
117 | MOR | MORADA NOVA | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
269 | MOR | MORRO SAO JOAO | POR | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO
159 | MUR | MURICILANDIA | ARA | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE
28 | NAT | NATIVIDADE | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
90 | NAZ | NAZARE | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
60 | NOV | NOVA OLINDA | COL | COLINAS DO TOCANTINS | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE
189 | NOV | NOVA PINHEROPOLIS | POR | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO
46 | NOV | NOVA ROSALANDIA | PAR | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO
92 | NOV | NOVO ACORDO | TAQ | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO
20 | NOV | NOVO ALEGRE | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
57 | NOV | NOVO HORIZONTE | ARA | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE
236 | NOV | NOVO HORIZONTE DO TOCANTINS | PEI | PEIXE | PEIXE | SUL
252 | NOV | NOVO HORIZONTE DO TOCANTINS I | TAQ | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO
190 | NOV | NOVO JARDIM | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
191 | NOV | NOVO PLANO | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
141 | OLH | OLHO D'AGUA | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
105 | OLI | OLIVEIRA DE FATIMA | POR | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO
122 | PAL | PALMAS | PAL | PALMAS | PALMAS | CENTRO
155 | PAL | PALMEIRANTE | COL | COLINAS DO TOCANTINS | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE
127 | PAL | PALMEIRAS DO TOCANTINS | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
29 | PAL | PALMEIROPOLIS | PEI | PEIXE | PEIXE | SUL
13 | PAR | PARAISO DO TOCANTINS | PAR | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO
21 | PAR | PARANA | PEI | PEIXE | PEIXE | SUL
136 | PAU | PAU D'ARCO | COL | COLINAS DO TOCANTINS | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE
135 | PED | PEDRA DE AMOLAR | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
15 | PED | PEDRO AFONSO | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
94 | PEI | PEIXE | PEI | PEIXE | PEIXE | SUL
121 | PEI | PEIXELANDIA | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
111 | PEQ | PEQUIZEIRO | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
221 | PEQ | PEQUIZEIRO DO AXIXA | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
126 | PIA | PIACAVA | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
96 | PIN | PINDORAMA DO TOCANTINS | PON | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO
53 | PIR | PIRAQUE | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
14 | PIU | PIUM | PAR | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO
183 | PON | PONTA DO ASFALTO | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
27 | PON | PONTE ALTA BOM JESUS | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
26 | PON | PONTE ALTA TOCANTINS | PON | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO
101 | POR | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
137 | POR | PORTO LEMOS | ARA | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE
1 | POR | PORTO NACIONAL | POR | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO
198 | POV | POVOADO BANDEIRA | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
239 | POV | POVOADO BURITI SAO MIGUEL | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
248 | POV | POVOADO CACHOEIRINHA | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
234 | POV | POVOADO CANA BRAVA | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
247 | POV | POVOADO CENTRO DOS BORGES | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
230 | POV | POVOADO CENTRO NOVO | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
201 | POV | POVOADO CEORTA | ARA | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE
205 | POV | POVOADO CHAPADINHA | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
194 | POV | POVOADO DEZENOVE | COL | COLINAS DO TOCANTINS | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE
172 | POV | POVOADO DO BROCO | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
173 | POV | POVOADO DO RODEADORO | ARA | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE
177 | POV | POVOADO DOS BARROS | ARA | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE
208 | POV | POVOADO GENIPAPO | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
213 | POV | POVOADO IMBURANA | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
235 | POV | POVOADO JACARE | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
212 | POV | POVOADO MATA GRANDE | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
223 | POV | POVOADO MATINHA | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
206 | POV | POVOADO MUMBUCA | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
209 | POV | POVOADO OLHO D'AGUA | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
210 | POV | POVOADO OLHO D'AGUA MEIO | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
204 | POV | POVOADO PAPACONHA | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
207 | POV | POVOADO PASSARINHO | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
175 | POV | POVOADO PONTES | ARA | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE
202 | POV | POVOADO RIBEIRAO GRANDE II | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
203 | POV | POVOADO RIBEIRAO GRANDE III | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
211 | POV | POVOADO RIBEIRAOZINHO | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
238 | POV | POVOADO SAO FRANCISCO | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
273 | POV | POVOADO SAO JOAO | POR | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO
229 | POV | POVOADO SAO PEDRO | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
246 | POV | POVOADO SOROROCA | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
131 | PRA | PRAIA NORTE | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
34 | PRE | PRESIDENTE KENNEDY | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
245 | PRI | PRINCIPE | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
54 | PUG | PUGMIL | PAR | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO
95 | QUI | QUIXABEIRA | GUR | GURUPI | GURUPI | SUL
227 | REC | RECURSOLANDIA | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
258 | RET | RETIRO | PEI | PEIXE | PEIXE | SUL
124 | RIA | RIACHINHO | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
168 | RIB | RIBEIRAO GRANDE | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
263 | RIO | RIO DA CONCEICAO | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
31 | RIO | RIO DOS BOIS | MIR | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO
70 | RIO | RIO SONO | TAQ | TAQUARALTO | PALMAS | CENTRO
226 | ROS | ROSALANDIA | PAR | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO
232 | SAL | SALVACAO | FOR | FORMOSO DO ARAGUAIA | ALVORADA | SUL
132 | SAM | SAMPAIO | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
107 | SAN | SANDOLANDIA | FOR | FORMOSO DO ARAGUAIA | ALVORADA | SUL
241 | SAN | SANTA CECILIA | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
58 | SAN | SANTA FE DO ARAGUAIA | ARA | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE
165 | SAN | SANTA INEZ | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
104 | SAN | SANTA MARIA DO TOCANTINS | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
110 | SAN | SANTA RITA DO TOCANTINS | POR | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO
152 | SAN | SANTA ROSA DO TOCANTINS | POR | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO
93 | SAN | SANTA ROSA PARAISO | PAR | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO
151 | SAN | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | TAQ | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO
129 | SAN | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
180 | SAN | SANTANA | PAR | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO
119 | SAO | SAO BENTO DO TOCANTINS | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
257 | SAO | SAO FELIX DO TOCANTINS | PON | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO
251 | SAO | SAO FRANCISCO | POR | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO
161 | SAO | SAO JOAO | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
255 | SAO | SAO JOAO DO ARAGUAIA | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
262 | SAO | SAO JOAO DO JAVAE | FOR | FORMOSO DO ARAGUAIA | ALVORADA | SUL
181 | SAO | SAO LUIZ DAS PALMEIRAS | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
103 | SAO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
125 | SAO | SAO RAIMUNDO | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
200 | SAO | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | PEI | PEIXE | PEIXE | SUL
192 | SAO | SAO SEBASTIAO | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
69 | SAO | SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
148 | SAO | SAO VALERIO DA NATIVIDADE | PEI | PEIXE | PEIXE | SUL
259 | SER | SERRANOPOLIS | PEI | PEIXE | PEIXE | SUL
43 | SIL | SILVANOPOLIS | POR | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO
88 | SIT | SITIO NOVO DO TOCANTINS | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
102 | SOB | SOBRADINHO | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
89 | SUC | SUCUPIRA | GUR | GURUPI | GURUPI | SUL
215 | SUM | SUMAUMA | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
38 | TAG | TAGUATINGA | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
147 | TAI | TAIPAS DO TOCANTINS | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
97 | TAL | TALISMA | FOR | FORMOSO DO ARAGUAIA | ALVORADA | SUL
59 | TAQ | TAQUARALTO | TAQ | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO
100 | TAQ | TAQUARUSSU DO PORTO | TAQ | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO
6 | TOC | TOCANTINIA | MIR | MIRACEMA DO TOCANTINS | PALMAS | CENTRO
2 | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
61 | TRA | TRANSARAGUAIA | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
243 | TRE | TREVO DA PRAIA | GUR | GURUPI | GURUPI | SUL
216 | TUC | TUCUNS | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
11 | TUP | TUPIRAMA | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
67 | TUP | TUPIRATA | COL | COLINAS DO TOCANTINS | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE
66 | TUP | TUPIRATINS | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
261 | VIL | VILA DEPASA | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
271 | VIL | VILA LUZIMANGUES | PAL | PALMAS | PALMAS | CENTRO
270 | VIL | VILA SAO MIGUEL | PEI | PEIXE | PEIXE | SUL
108 | VIL | VILA UNIAO | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
267 | VIL | VILA UNIAO-TALISMA | FOR | FORMOSO DO ARAGUAIA | ALVORADA | SUL
142 | VIN | VINTE MIL | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
272 | VIN | VINTE MIL - AUGUSTINOPOLIS | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
274 | VIN | VINTE MIL - AUGUSTINOPOLIS. | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
16 | WAN | WANDERLANDIA | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
30 | XAM | XAMBIOA | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE

## Matriz de Criticidade
Matriz de criticidade
Nível | Tipo de equipamento
| RL | RT
Muito Alta | X >= 80 | X > 80
Alta | 50 <= X < 80 | 60 <= X <= 80
Média | 30 <= X < 50 | 30 < X < 60
Baixa | X < 30 | X <= 30