## Gerencial (hidden)
DESTINO_SS | (Vários itens) |  |  | Criticidade | Quantidade |  | Total
[5 empty] | RL | RT
Qtd | Cód |  |  | Muito Alta | 9 | 2 | 11
Criticidade | 58 | 79 | Total Geral | Alta | 9 | 3 | 12
Muito Alta | 3 | 11 | 14 | Média | 9 | 4 | 13
Alta | 3 | 6 | 9 | Baixa | 9 | 5 | 14
Média | 5 | 9 | 14 | Em definição | 28 | 9 | 37
Baixa | 4 | 11 | 15 | Total Geral | 64 | 23 | 87
Em definição |  | 3 | 3
Total Geral | 15 | 40 | 55

## Pendentes
ANO_SS | SS_ORIGINAL | DESTINO_SS | COD_RELIGADOR | TIPO | DTA_ABERTURA | COD_LOC | LOCALIDADE | POLO | REGIONAL | ALIMENTADOR | DESCRICAO | Premissa 1 | Premissa 2 | Premissa 3 | Premissa 4 | Premissa 5 | Premissa 6 | Premissa 7 | Premissa 8 | Priorização | Criticidade | Observação após análise
2026 | ETO-RD-PO 00213/2026 | ETO-RD-PO | 5854566043 | 58 | 2026-07-22 | 43 | SILVANOPOLIS | PORTO NACIONAL | CENTRO | LD02072001 | 22/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´SPRAZO DE 7 DIAS CONTANDO O SLA.PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR SUSBSTTUIR , E AGUARDO O PRAZO DE PREVISÃO DE SUBSTIUIÇÃOboa noite,segue SS para as devidas tratativas com equipe de manutenção com apoio de equipe de linha viva substituir regulador de tensão 5854566043 queimado célula fase c, LD Porto / Silvanópolis mesmo deverá ser substituído com apoio de equipe de linha viva PARECER DMSL: Foi realizado inspeção visual e ensaios de isolação, relação de transformação e resistência de enrolamento. A fase B está danificada e será necessário substituir a mesma. Malha de aterramento está relativamente boa e conectada. Fase A e C passaram nos ensaios. Substituir fase B. | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 110 | Muito Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Silvanópolis por Porto Nacional no período seco (Outra fonte com defeito também)
2026 | ETO-RD-GR 00735/2026 | ETO-RD-GR | 5800859011 | 58 | 2026-07-16 | 11 | TUPIRAMA | GUARAI | NORTE | AL01065015 | 16/07/2026 PARECER COEP: ALINHADO COM O JEAN DO DMSL E O KELLITON , KELLITON IRÁ FAZER A INSTALAÇÃO DO CONTROLE RUA E O JEAN IRÁ REALIZAR O COMISSIONAMENTO , FAZENDO A COMPATIBILIZAÇÃO DOS CABOS ASSIM COMO FICARÁ UM CONTROLE RUA NO NOSSO ESTOQUE SOBRESSALENTE PARA ATENDER O DE ARAPOEMA, ATÉ A CHEGADA DOS CABOS QUE O JEAN ME DEU REPORTE DE QUE SERIA ATÉ O DIA 16/08 , FAVOR COCM'S REALIZAREM A INSTALAÇÃO E GUARDAR CONTROLE RUA SOBRESSALENTE PARA ARAPOEMAPEÇA ENVIADA: CONTROLEPARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS**Nº DO EQUIPAMENTO:* 5800859011*TIPO EQUIPAMENTO:* RT ITB *TIPO DE COMUNICAÇÃO:* Não *DATA DA MANUTENÇÃO:* 09/06/2026*SID:* 3195/2026*DESCRIÇÃO:* _ Foi identificado relé da fase C com defeito conforme orientação da supervisão e necessário realiza retrofit para instalação de controle rua.*FICOU EM OPERAÇÃO* Não*PENDÊNCIA:* Realizado Retrofit *DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* Não*BATERIA SUBSTITUÍDA?:* Não*TIPO DE BATERIA:**EQUIPE:* Edeglan e Brunno.Observação: trocar por um controle RUA.------------------------------------------------------------------------------------------Enviar equipe do DMSL, para fazer correção no RT 5800859011, o mesmo está com o displey da fase C apagado , dificutando realizar manobras no mesmo, emvirtude disso o mesmo ficou BAY PASSADO EM CAMPO | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 110 | Muito Alta | Atendimento de parte da RDU Guaraí por fonte alternativa
2026 | ETO-COEP 00124/2026 | ETO-COEP | 7923673004 | 79 | 2026-07-07 | 4 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | AL04010004 | PARECER COEP: Verificar Disponibilidade de equipamento no Scada e enviar modelo e tensão para a compra.RELIGADOR COM RELÉ DANIFICADO, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 105 | Muito Alta | Transferência de cargas na RDU de Araguaína (2797 UCs)
2026 | ETO-COEP 00040/2026 | ETO-COEP | 7931608059 | 79 | 2026-02-24 | 59 | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO | AL05099059 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRADMSL:Serviço Executado: Foi feita uma análise técnica no equipamento, devido à falta de comunicação. Também foi identificado que o tanque do equipamento está danificado, sendo assim, necessário substituir o tanque e o rádio do equipamento, que está queimado, sendo necessário substituir também. | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 105 | Muito Alta | Transferência dos bairros Morada do Sol, Vale do Sol, Morada do Sol II, Nova Esperança, Sõa João, Araras I e II e Jardim Laila em Taquaralto (6033 UCs)
2026 | ETO-TELE 01025/2026 | ETO-TELE | 7931610122 | 79 | 2026-07-22 | 122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | AL08060122 | PARECER DA PROTEÇÃO:FAVOR COMISSIONAR RELIGADOR. AJUSTES PERMANECEM OS MESMOS E DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO.Estagiário Rafael P Marques.******************30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃOBom dia,Segue SS para verificação RL sem comunicação com painel apagado equipe DEOP fez primeiro ataque sem sucesso RL 7931610122 RDU de Palmas.Feedback Equipamentos Especiais DMSL: *RLG 7931610122 RDU Palmas*Noja rc10 Data: 14/10/2025SID: 5412Dados de comunicação divergentes da programação: Não. Serviço Executado: Houve um curto no equipamento danificando a parte ativa, e antena! Será necessário fazer a substituição somente da parte ativa (tanque) e da antena.Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir a parte ativa.Bateria(s) substituída(s)?: NãoData Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 2024Equipe: Benvindo, Juliano e Sérgio.***** Parecer do COCM CENTRO*****Equipamento Substituido em campo pela Ordem de ServiÇO DLP-MPPA01 243/2026, ONDE OS RELATORIO ESTÃO ANEXADO.--------------------------------------------------------Parecer DMSL:Equipamento substituído porém não informado se antena também foi substituída. Levar antena para caso da mesmo não ter sido substituída. | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 105 | Muito Alta | Transferência entre 284R SE Palmas IV e 2294R SE Palmas II
2026 | ETO-RD-DP 00479/2026 | ETO-RD-DP | 5856070091 | 58 | 2026-07-27 | 91 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | LD04002091 | PARECER DMSL: não foi regularizado a instalação do equipamento, nota repassada conforme alinhado com o supervisor.____________________________________________COCMS 26.03.26. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS AS PÇ EM ESTOQUE PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO. Solicitação de serviço para reposição de equipamentos furtados .COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização.COCMS: Equipamento substituido conforme solicitado. Gentileza comissionar.PARECER DA PROTEÇÃO:SEGUE NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR.ENG° IRLLEY CASTELO BRANCOPARECER DMSL(23/09/2025): Feito a parte de comunicação, fechando enlace, configuração do rádio GE. Feito a medição de aterramento. Após uma inspeção, foi identificado que o regulador de tensão está instalado errado, carga está para o lado de fonte e fonte está do lado de carga. O certo é a fonte vim de almas, atualmente está vindo de natividade. Favor fazer a instalação correta. | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | - | - | - | 100 | Muito Alta | Atendimento da região da Engegold, Nativa, cidade Natividade e Chapada da Natividade
2026 | ETO-COEP 00131/2026 | ETO-COEP | 7947203070 | 79 | 2026-07-08 | 70 | RIO SONO | TAQUARALTO | CENTRO | LD02424015 | 13/07 PARECER COEP: SELECIONADO PARA COMPRA CONTROLE favor verificar RL 7947203070, sem comunicaçao, feito 1° ataque pela equipe 070OP01 e nao retornou a comunicaçao , linformaçao no Scada de bateria.PARECER DMSL: Foi feito análise técnica, a placa do equipamento está queimada nessesario subistituir o equipamento completo -Carliel e Benvindo-05/02 | 10 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 100 | Muito Alta | Transferência da RDU de Lizarda (1650 UCs) para fonte alternativa
2026 | ETO-RD-DP 00409/2026 | ETO-RD-DP | 7908705049 | 79 | 2026-07-06 | 49 | AURORA DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | AL01015049 | EQUIPAMENTO ENTREGUE, SOLICITO PREVISÃO PARA SUBSTITUIÇÃO:PARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA AOS COCM'S 01/07Manutenção no RL 7908705049PARECER DMSL(28/08/2025): Equipe foi fazer manutenção no RL e constatou que o tanque e o relé do mesmo se encontra queimado, providenciar substituição.PARECER COCMS 30/04/2026CRIADO OBRA 0512600135 PARA REQUISIÇÃO MATERIAL | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 0 | 10 | 15 | 95 | Muito Alta | Proteção da baixa do TF de força da SE Aurora
2026 | ETO-COEP 00059/2026 | ETO-COEP | 7925744087 | 79 | 2026-03-30 | 87 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | LD02022033 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: FEEDBACK EQUIP. ESPECIAISNº DO EQUIPAMENTO: 7925744087TIPO EQUIPAMENTO: Noja RC 10TIPO DE COMUNICAÇÃO: Radio GE IPDATA DA MANUTENÇÃO: 19/02/2026SID: 735/2026 DESCRIÇÃO: foi identificado água dentro da parte interna do tanque e cabo umbilical encharcado de água foi passado essas informações para COS.FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Sim substituir tanque e cabo umbilicalDADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO: NãoBATERIA SUBSTITUÍDA?: Não DATA DA BATERIA: 07/05/2025TIPO DE BATERIA: Lítio EQUIPE: Edeglan e Janio-------------------------------------------------------------------------------------------------RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO, APOS PRIMEIRO ATAQUE RETORNA E FICAR INDEFINIDO. | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência de Goianorte, fonte principal operando
2026 | ETO-PROT 00154/2026 | ETO-PROT | 7900117013 | 79 | 2026-07-21 | 13 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | AL01062013 | 15/07 PARECER COCM: EQUIPAMENTO FOI SUBSTITUÍDO OBRA 021260042210/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA AOS COCM'S 01/07Segue nota para correção de anomalia e provável substituição de religador , religador 7900117013 -RDU - Paraiso .OBS: equipe DMSL Elisfran estava atualizando firmware no equipamento , porém relé parou de funcionar devido essa atualização , sendo necessário sua substituição .em campo o modelo e cooper Form6 , segundo tecnico deve ser substituído por um Noja .Repassado para o COEP para aquisição do equipamento e posterior repasse para o COCM. | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência do 214R de Paraíso I, Centro Comercial de Paraíso
2026 | ETO-COEP 00120/2026 | ETO-COEP | 7929376022 | 79 | 2026-06-30 | 22 | BABACULANDIA | ARAGUAINA | NORTE | LD05010004 | PARECER COEP: PROBLEMA NO ENVIO COCM'S CONTROLE ENVIADO FOI O NOJA , DEVIDO A FALTA DO MODELO NA SS (GRAVE)PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS**Nº DO EQUIPAMENTO:* 7929376022 *DATA DA MANUTENÇÃO:* 02/04/2026*SID:* 1677/2026*DESCRIÇÃO:* Trocar controle completo*PENDÊNCIA:* Sim.*DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* Não*BATERIA SUBSTITUÍDA?:* Não*EQUIPE:* Adeilton e Edicleber __________________________________________________________POR GENTILEZA ATENDER SOLICITAÇÃO PRIMEIRO ATAQUE IDENTIFICOU QUE RELE ESTA EM CURTO NOTA ABERTA 224/2026 FOI BAIXADA POREM NÃO FOI CORRIGIDO PROBLEMA EM CAMPO. | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência de Babaçulândia, fonte principal operando
2026 | ETO-PROT 00145/2026 | ETO-PROT | 7933726256 | 79 | 2026-07-09 | 256 | MATEIROS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | LD03046026 | 07/07 Equipamento foi substituido na OS: ETO-RD-PO 1859/2026 OBRA 031260035101/07 PARECER COEP: REDIRECIONADO PARA O POSTO DO COCM´S EQUIPAMENTO CHEGOU NO LOCAL, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O DMSL, DEVIDO A URGÊNCIA DO EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO.30/06 PARECER COEP: DEVIDO A ALINHAMENTO COM COI UTILIZAREMOS PARTE ATIVA QUE ORIGINALMENTE FOI ENCOMENDADA PARA 7933726256PARECER DMSL: N° do Equipamento: _RLG 7933726256 MateirosTipo de Equipamento: _RLG NOJA RC 10 REL IIData: _06/05/2026SID: _2288/2026-Serviço Executado: _Equipamento com defeito na parte ativa, será necessário fazer a substituição da parte ativa e fazer melhoria na malha de terra!Equipamento ficou em operação?: _NaoPendência: _SimBateria(s) substituída(s)? NÃOData Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):_06/2025Equipe: _Benvindo e Almir-------------------------------------------------------------------------------Religador 7933726256, sem comunicação apos primeiroa ataque não retornou as comunicação. | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência da cidade de Mateiros (733 UCs) para o gerador
2026 | ETO-TELE 01024/2026 | ETO-TELE | 7933766059 | 79 | 2026-07-22 | 59 | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO | AL01099059 | PARECER DA PROTEÇÃO:RECOMISSIONAR RELIGADOR, AJUSTES DE PROTEÇÃO PERMANECEM OS MESMOS.Estagiário Rafael P Marques****************************PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃOSegue SS para verficar religador de poste 7933766059.Religador esta com defeito na parte ativa no tanque Porte gentilezaenviar equipe verificar.Endereço: TaquariPARECER DMSL: RLG 7933766059 RELÉ NOJA RC 10Mestre 2 Rep. taquaruçu GESID: 5457/2025Data: 15/10/2025Serviço Executado: Houve um curto na parte ativa do equipamento danificando a mesma, será necessário fazer a substituição somente do tanque, parte ativa.*Equipamento ficou em operação?:*Nao Pendência: Sim, substituir parte ativa.Equipe: Benvindo, Juliano e Sérgio.****** Parecer do COCM Centro***Equipámento Substituido em Campo pela Ordem de ServIÇO DLP-MPPA01 244/2026, ONDE OS RELATORIO ESTÃO ANEXADO.. | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 0 | 10 | 15 | 95 | Muito Alta | Seccionamento de trecho do Setor Taquari
2026 | ETO-SE-PA 00107/2026 | ETO-SE-PA | 7900594026 | 79 | 2026-07-16 | 26 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | LD03046026 | PARECER DA PROTEÇÃO:16/07/2026 AJUSTES DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO15/07/2026 EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO NA OS ETO-RD-PO 1860 OBRA 031260035414/07/2026 PARECER COCM/ COEP: DE ACORDO COM O EDSON CURCINO FOI FEITA S SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO , SEGUE PARA PROTEÇÃO ELABORAR AJUSTE10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO DESLOCADO QUE ESTAVA EM GUARAÍ FOI ALINHADO COM O VALMOR QUE SERIA SUBSTITUIDO DIA 07/07/2026 , FAVOR PASSAR PARA PROTEÇÃO 7900594026PARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S PARA ABRIR REQUISIÇÃOPARECER DMSL 10/06/2026: Tem uma nota aberta para esse equipamento solicitando a substituição desde 20/10/2025, como a nota não foi atendida estamos repassando para área responsável. Nota em aberto repassada ETO-COEP 210/2025.Segue nota para verificar intermitência de comunicação nos religadores 7908301026 , 7911120026, 7947959026 , 7908692026, 7900594026 rural- Ponte Alta . | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Religador responsável pela proteção da barra da SE Ponte Alta (2381 UCs)
2026 | ETO-COEP 00141/2026 | ETO-COEP | 7927413001 | 79 | 2026-07-13 | 1 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | LD01072001 | 22/07/2026 EQUIPAMENTO SLEECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: *Segue feedback**Equipamento:* RLG 7927413001 *RELÉ TAVRIDA*Data:* 16/04/2026*SID:* 1817/2026*Serviço executado:* Placa de alimentação do equipamento com defeito, VERIFICAR SE É POSSIVEL substituir o equipamento completo.*Equipamento ficou em operação?*_Não*Pendência:*_Sim*Bateria(s) substituída(s)?*_Nao *Equipe:* Benvindo e Kaique-------------------------------------------------------------------------------------------------Religador 7927413001 sem comunicação foi realizado primeiro ataque porem a comunicação não retornou. Favor enviar equipe para devidas trattivas | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 90 | Muito Alta | Transferência do Distrito Ind de Porto Nacional e GAs
2026 | ETO-RD-PS 00302/2026 | ETO-RD-PS | 7908686014 | 79 | 2026-07-10 | 14 | PIUM | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | LD02025012 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADO06/07 PARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA DE ACORDO COM CALENDÁRIO LOGISITCO NOVO 06/07NOTA DMSL: Favor substituir o tanque, ele não está efetuando os comandos enviados. Não substituir o controle pois o mesmo funciona como repetidor de outros equipamentos.Segue nota para verificar falha de fechamento religador 7908686014- Pium .OBS: equipamento não fechou local e remoto , fica sinalizando no painel para verificar alarmes ! | 15 | 20 | 0 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 90 | Muito Alta | Fonte principal de Pium, RL de transferência operando
2026 | ETO-TELE 00896/2026 | ETO-TELE | 7943790134 | 79 | 2026-06-10 | 134 | ESPERANTINA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | LD02109039 | PARECER DCMD:Serviço realizado , substituição da parte ativa do RELIGADOR 7943790134 - Favor realizar comissionamento | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 85 | Muito Alta | Transferência de Esperantina, fonte principal operando
2026 | ETO-COEP 00087/2026 | ETO-COEP | 7900453110 | 79 | 2026-04-27 | 110 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | LD03040003 | 10/07/2026 EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA PARTE ATIVA30/06.PARECER COEP: ALINHADO COM O ALLAN REMANEJAMOS PARTE ATIVA PARA ATENDER 7933726256PARECER COEP: Aproveitar controle cooper se possível em outro local, previsão de chegada do material dia 01/07 para substituiçãoFavor verificar o RL 7900453110, pois o mesmo aceita comando de fechamento, porém fecha em campo e no SCADA continua aberto e só abre através de equipe em campo. Parecer Dmsl:Equipamento está com defeito na parte ativa, não aceita o comando de fechamento. Será necessário substituir o equipamento completo.Equipamento ficou em operação?: _SIM_a pedido do COS ficou em operação, a operação está ciente da necessidade de substituir.Pendência: Sim, será necessário substituir o equipamento. | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 85 | Muito Alta | Transferência de Santa Rita, fonte principal operando
2026 | ETO-COEP 00143/2026 | ETO-COEP | 7900453110 | 79 | 2026-07-15 | 110 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | LD03040003 | PARECER DMSL: Análise técnica realizada. Constatado que o equipamento está em Bypass. Foi aberta nota para substituição da parte ativa, abri nota para substituir completo o equipamento | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 85 | Muito Alta | Transferência de Santa Rita, fonte principal operando
2026 | ETO-COEP 00048/2026 | ETO-COEP | 7925871077 | 79 | 2026-03-16 | 77 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | LD03105019 | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSLPARECER DMSL: A PEDIDO DA PCM DO NORTE LARA SOARES REALIZEI A CRIAÇÃO DESSA SS, EM RAZAO DA ANTIGAETO-TELE 337/2026 QUE FOI BAIXADA POR ENGANO DE TAL FORMA SEGUE A MESMA PARA REALIZAR AS TRATATIVAS. PENDENCIA: Religador continua by passado, equipamento está com defeito na parte ativa | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 80 | Muito Alta | Transferência de Goiatins e GAs (2492 UCs)
2026 | ETO-COEP 00149/2026 | ETO-COEP | 5803327001 | 58 | 2026-07-20 | 1 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | AL01102271 | 01/07 PARECER COEP: FOI CONFIRMADO COM A OPERAÇÃO QUE O EQUIPAMENTO SEGUIU O FLUXO INTEIRO DE COMISSIONAMENTO, PROTEÇÃO, FAVOR EXPLICAR O QUE FOI REALIZADO E SE EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO, SENÃO ESTIVER EXPLICAR O QUE FOI FEITO NELE30/06PARECER COEP: REPASSAR DIRETAMENTE PARA OS COCM'SRegulador 5803327001 fora de operação, by passado em campo com painel de comunicação com cabos desconectados tensão 13.8.parecer DMSL: Feedback Equip. EspeciaisRT 5803327001RELÉ RUASid: 4844Data: 19/09/2025Serviço realizado:*Equipamento foi remanejado, 7 km da sua localização sentido Palmas necessário comissionamento completo*Equipamento com um dos cabos umbilicais danificado.* aterramento bucha FC não esta interligada corretamente * para-raios estão no mesmo aterramento da bucha FC.* Tranques muito alto e próximo da rede não permitindo o comissionamento com segurança.* Controle alto demais tem que baixar Equipamento ficou em operação?: nãoPendência: sim, precisa comissionar completoOBS | 40 | 0 | 0 | 20 | 20 | - | - | - | 80 | Alta | Em caso de perca da fonte principal é necessário esse RT para alimentação da Frísia
2026 | ETO-PROT 00143/2026 | ETO-PROT | 7900230155 | 79 | 2026-07-08 | 155 | PALMEIRANTE | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | LD02105019 | 07/07/2026 PARECER COEP: MATERIAL ENVIADO , CONFORME ALINHANDO COM O WANDER REALIZAR SUBSTIUIÇÂO DO EQUIPAMENTO, FAVOR ESCREVER PARECER COCM ANTES DE PASSAR PARA PROTEÇÂO, DO QUE FOI REALIZADO01/07/2026 PARECER COEP: PROBLEMA NO ENVIO DO MATERIAL PARECER DMSL: Religador está com o tanque danificado. Não responde a comandos abertura e fechamento local ou remoto, pois está com sinal de curto circuito. Necessário trocar o equipamento. Para raio do trafo está queimado. Chave de saída da fase C está com o olhal quebrado, necessário substituir a chave. Equipamento ficou bypassado em campo. Aberto entrada e saída, com exceção da fase C de saída que ficou fechada. Favor, substituir equipamento completo por NOJA RC10 e sanar demais pendencias.Senhores Favor verificar RL 7900230155 o mesmo sinalizou aberto no SCADA porem a cidade de Palmeirante estava normal , feito um reset no rl e o mesmo subiu fechado.08/07/2026 PARECER DCMD: EQUIPE ETO-LVGR01 DE GUARAI ESTEVE NO RL 7900230155 DIA 25-06-2026 E FEZ TODAS A PENDENCIAS DO RL, OBS: EQUIPE SO NAO CONECTOU O CABO DO TRAFO NO RL. RL ESTA PRONTO PARA O COMISSIONAMENTO | 15 | 20 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 15 | 80 | Muito Alta | Fonte principal de Palmeirante, RL de transferência operando
2026 | ETO-TELE 00997/2026 | ETO-TELE | 7908302256 | 79 | 2026-07-10 | 256 | MATEIROS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | LD03046026 | RL teve nota baixada (ETO-TELE 970/2026) pore´m eqp continua fora de operação, solicito programação para equipe verificar em campo | 5 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 75 | Alta | Isolação de trecho e transferência das cidades de São Felix e Mateiros para gerador, além de atendimento de clientes rurais
2026 | ETO-RD-GR 00766/2026 | ETO-RD-GR | 5800371025 | 58 | 2026-07-27 | 25 | ARAPOEMA | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | LD02010153 | 16/07/2026 PARECER COEP: ALINHADO COM O KELLITON REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLE DE TUPIRAMA, ALINHADO COM O JEAN QUE OS CABOS COMPATIBILIZADORES VÃO CHEGAR 16/08 , ATÉ ESSA DATA MANTER ESSA SS E CONTROLE RUA, DEPOIS REPASSAR PARA O DMSLPARECER COEP: AVALIAR COM O LEANDRO, PROVAVELMENTE SÓ COMPRAPARECER DMSL: Após testes foi constatado defeito nos relés da fase A e B, Modelo Toshiba TBR 1000. Se possível, substituir os relés das 3 fases por controle RUA, disponibilizar os cabos de ligação entre o tanque e o controle para possibilitar a compatibilização do equipamento. Fornecer kit de comunicação, rádio, antena, etc.Segue nota para veriifcar falha em regulador de tensão N: 5800371025 dentro S/E Arapoema , equipamento esta com 2 reles com falha marca toshiba . | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 70 | Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Arapoema no período seco
2026 | ETO-PROT 00144/2026 | ETO-PROT | 5865120195 | 58 | 2026-07-08 | 195 | CENTENARIO | GUARAI | NORTE | LD01065015 | PARECER DMSL:PENDÊNCIA: Realizar melhoria no aterramento por ser tratar de um terreno muito arenoso, e há pendências por parte do time da proteção, os ajustes do RT não estão disponíveis para inserção no referido equipamento.DATA DA MANUTENÇÃO: 12/03/202EQUIPE: Brunno e Edeglan.***********************PARECER DA PROTEÇÃO:FAVOR COMISSIONAR REGULADOR 5865120195 – LD Santa Maria Ramal Centenário e Recursolândia – 34,5kV. AJUSTE REALIZADO, DISPONÍVEL NO APP DA PROTEÇÃO.*********************** INSTALADO NA OBRA 0702400720 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO.LAUDO EM ANEXO.COORD EO: 889017, 901685708-07-2026 PARECER: FOI FEITO A MELHORIA NO REGULADOR CONFORME FOTOS EM ANEXO. | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | - | - | - | 70 | Alta | Atendimento das RDUs de Centenário, Recursolândia e clientes rurais
2026 | ETO-COEP 00078/2026 | ETO-COEP | 7926089013 | 79 | 2026-04-23 | 13 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | LD03062013 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Feedback Equip. EspeciaisRLG 7926089013,RELÉ NOJA RC10SID 1805/2026DATA 15/04/2026Serviço Executado: Favor realizar a troca da parte ativa do equipamento --reprogramar para atualizar a base juntamente com escada Equipamento ficou em operação: Não Pendência: sim atualizar a base e subistituir o tanque Bateria(s) substituída(s)? Não Data de Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): Equipe: Carliel e João Vitor Fernando e Elson---------------------------------------------------------------------------------ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7926089013 LD PARAISO I A PIUM. IMPLEMENTAÇÃO DA FUNÇÃO 27, SUBTENSÃO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 70 | Alta | Transferência da RDU de Chapada de Areia (937 UCs) para fonte alternativa
2026 | ETO-PROT 00152/2026 | ETO-PROT | 7925087021 | 79 | 2026-07-20 | 21 | PARANA | PEIXE | SUL | LD01010021 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: EM ROTA DE ENTREGA, VERIFICAR PREVISÃO DE CHEGADARealizar a substituição do tanque do equipamento. | 15 | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 15 | 70 | Alta | Primeiro RL do 414R de Paranã, RL a jusante na LD também está bay-passado (630 UCs)
2026 | ETO-PROT 00151/2026 | ETO-PROT | 5801866013 | 58 | 2026-07-17 | 13 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | AL03062013 | 15/07 PARECER COCM, FOI ATENDIDA PELA OS ETO-RD-PS 1616/2026 OBRA-021260053910/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: EM PROCESSO DE ENTREGAPARECER DMSL: RT 5801866013Serviço Executado: Feito a medição da malha de terra. Identificado infiltração na caixa de passagem da célula da fase C do banco regulador de tensão, será necessário fazer a substituição da mesma! Ficar atento na hora da substituição, deverá ser substituída a célula do lado da BR.Obs.: Será necessário baixar todo o banco pelo menos um metro, as buchas estão muito próximas a parte energizada não oferecem segurança para equipe no momento do ensaio elétrico.Equipamento ficou em operação?: Não Possui nobreak: SimPossui antena: SimPossui rádio:SimPendência: SimData da bateria: Equipe: Benvindo e Kaique._______________________________________________RT 5801866013BY PASSADO DEVIDO DEFEITO EM CELULA BEMVINDO ESTEVE NO LOCAL JUNTO AO COD .NECESSARIO TRATATIVA PARA MESMA .FASE DANIFICADO C | 0 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | - | - | 70 | Alta | Atendimento da RDU Luzimangues Industrial por fonte alternativa
2025 | ETO-RD-PS 00323/2025 | ETO-RD-PS | 5853360007 | 58 | 2025-10-16 | 7 | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | LD05050008 | REALIZAR TESTES NO EQUIPAMENTO E CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. ESTANDO OK, COMISSIONAR EQUIPAMENTO E COLOCA-LO EM OPERAÇÃO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃdmsl : N° do Equipamento:*RT 5853360007 MIRACEMASID: 2493/2025Data: 13/05/2025Serviço Executado Provavelmente ocorreu uma descarga no equipamento comprometendo a malha!Será necessário fazer melhoria da malha de aterramento, fazer toda interligação da mesma! Feito ensaios de isolação das 3 células do equipamento, isolação está ok, quando retornar para colocar em operação levar 3 baterias de 7a.Equipamento ficou em operação?: Não Equipe: Benvindo e Jardel | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 70 | Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Miracema no período seco
2026 | ETO-PROT 00153/2026 | ETO-PROT | 7900573047 | 79 | 2026-07-20 | 47 | FIGUEIROPOLIS | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | AL02033047 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S GERAREM AS OBRAS PARA PODER ENTREGAR MATERIALFavor providenciar manutenção no RL 7900573047, o mesmo estar em curto conforme fotos anexadas. Equipamento ficou bay passado em campo.PARECER DMSL: Equipe: FABIO AP./JOÃO MARCOSData Executada: 15/10/2025Serviço Executado:Foi constatado que o equipamento esta queimado na parte ativa placa, tanque e relé. Por favor fazer a substituição pelo Noja RC10. | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 15 | 65 | Alta | Transferência da Bunge, Saneatins e secadora
2026 | ETO-RD-PO 00208/2026 | ETO-RD-PO | 7953610256 | 79 | 2026-07-16 | 256 | MATEIROS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | LD03046026 | 14/07/2026 - PARECER COEP: REALOCAR TANQUE 34,5 SOBRESSALENTE DE PARAÍSO PARA ATENDER PARECER DMSL: Data: 10/03/2026,Serviço Executado: Foi substituído o relé do equipamento, o mesmo estava danificado. Trocado o DPS, o mesmo estava queimado devido ao tanque estar furado. O equipamento ficou em bypass.Equipamento ficou em operação? NãoPendência? Sim, substituir a parte ativa com cordão umbilical.Equipe: Carliel e João VitorSEGUE SS PARA REGULARIZAR AUTOMAÇÃO DO RL 7953610256 NA INTERLIGAÇÃO COM A COELBA (CHAPADA DA MANGABEIRA) - EQUIPE INFOMOU CURTO INTERNO NO GABINETE DJ AC NÃO FECHA | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 | 65 | Alta | Atenidmento da COELBA (Alto potencial de compensação)
2026 | ETO-RD-DP 00404/2026 | ETO-RD-DP | 5800438116 | 58 | 2026-07-01 | 116 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | LD04002091 | 01/07 PARECER COEP: DENER INFORMOU QUE TEM AS PEÇAS SOBRESSALENTES DE OBRA PARA UTILIZAR, REPASSEREI AO POSTO DO ETO-RD-DP PARA AS TRATATIVAS, FAVOR INFORMAR PREVISÃO DE SUBSTIUIÇÃO E PREENCHER A PLANILHA ASSIM COMO PREENCHER A DESCRIÃO ANTES DE PASSAR PARA PROTEÇÃO FAZER OS AJUSTES30/06PARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S CRIAREM OBRA PARA ENTREGA DO MATERIALSegue nota para normalizar falha em regulador N:5800438116 - Chapada da natividade .equipamento está com fase B e C travada .OBS: a fase B esta sinalizando falha , equipamento não insere TAP negativo na fase B e C , o mesmo ficou no TAP zerado e bloqueado .PARECER DMSL (18/08/2025): Foi feito teste de elevar e abaixar nas fases B e C e o mesmo só aceita elevar os taps, constatando que o mercanismo da chave reversoura polaridade está com defeito. Número de série fase B EI7030 e Número de série fase C EI7040. Substituir as fases B e C.Foi constatado que a placa F do controle está com defeito. | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | - | - | - | 60 | Média | Atendimento da região da Engegold, Nativa, cidade Natividade e Chapada da Natividade (Fonte alternativa)
2026 | ETO-COEP 00151/2026 | ETO-COEP | 5840227063 | 58 | 2026-07-20 | 63 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | LD01054060 | PARECER DMSL 13/07/2026: Realizados ensaios de isolação nas três células, e foi identificado curto na fase A, sendo necessário a sua substituição. Os cabos das buchas ficaram desconectados para melhor identificação no momento da sua substituiçãSEGUE PARA O DMSL AVALIAR ANTES DE SEGUIRMOS COM O SERVIÇOSEGUE PARA REALIZAR TROCA---------------------------------------------------------Boa noite,Segue SS para tratativas regulador de tensão 5840227063 fase C em curto | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 60 | Média | Atendimento da RDU Bandeirantes e clientes rurais
2026 | ETO-TELE 00881/2026 | ETO-TELE | 5851753086 | 58 | 2026-06-02 | 86 | MARIANOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | LD05062013 | PARECER DMSL: FAVOR SOLUCIONAR PENDENCIAS RT: 5851753086Relé R.U.A Data: _19/05/2026Sid: 2740/2026Possui rádio?: SimPossui antena?: SimPossui módulo nobreak?: SimServiço Executado: * Feito testes no equipamento,o mesmo está normal.* Será necessário fazer melhorias na malha de terra e colocar em operação.Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Sim. É necessário fazer melhorias na malha de aterramento.Bateria(s) substituída(s)? _nao Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 12/2025Equipe: Jean e BenvindoPARECER DCMD: FEITO MELHORIA NA MALHA DO ATERRAMENTO, FAVOR ENVIAR EQUIPE PARA COLOCA-LO EM OPERAÇÃORT 5851753086MESMO ESTA BY-PASSADO EM CAMPO EQUIPE SINERGIA 086OP01 ESTEVE NO LOCAL APARENTIMENTE SEM DEFEITO APARENTE MESMO FOI BY PASSADO POR TER TIRADO LINHA.DESDE ENTAO MESMO NAO VOLTOU PARA OPERAÇÃO .FAVOR VERIFICAR PARA TESTES POSSIVEIS .PARA QUE O MESMO VOLTA COM DISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO . | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 60 | Média | Atendimento da RDU Marianópolis e clientes rurais
2026 | ETO-TELE 00986/2026 | ETO-TELE | 5846328094 | 58 | 2026-07-08 | 94 | PEIXE | PEIXE | SUL | LD04040003 | COCM SUL - 07/07/2026 - FOI REALIZADO MELHORIA DE ATERRAMENTO E FEITO A MANUTENÇÕES E TODAS AS CHAVES E SUBSTITUIDO OS CONECTORES.PARECER COEP: MELHORIA DE ATERRAMENTO É COCM'S, FAVOR ENCAMINHAR DIRETAMENTE PARA ELES, COCM'S REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO POR FAVORPor genteliiza verificar RT 5846328094 situação de equipamento, se encontra by passado em campoPARECER DMSL:Favor, realizar melhoria de aterramento que se encontra alta e substituir todos os conectores das buchas por conectores estrangulador. | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 60 | Média | Atendimento da RDU Sucupira e clientes rurais
2025 | ETO-COEP 00184/2025 | ETO-COEP | 7903112004 | 79 | 2025-09-03 | 4 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | LD05010004 | 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAApós testes no RLG 7903112004 foi constatado defeito no mesmo e como se trata de um modelo COOPER FORM6 que está obsoleto e não possuímos peças sobressalentes, faz-se necessária substituição completa por modelo NOJA RC10. | 15 | 10 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 55 | Alta | Transferência de Babaçulândia, 4 RLs sendo 2 operando
2025 | ETO-COEP 00120/2025 | ETO-COEP | 7920024127 | 79 | 2025-07-01 | 127 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | LD01084002 | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO O RETORNO DO DMSL , PARA ENTENDER SE O PROBLEMA É NA COMUNICAÇÃO OU PARTE ATIVA, JÁ QUE O EQUIPAMENTO EM QUESTÃO SEGUE COMUNICANDOPARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que o relé e a parte ativa do equipamento 7920024127 estão com defeito, sendo necessária a substituição completa por um modelo NOJA RC 10. Favor, subsituir também a chave de saída da fase A que está com o anel de abertura quebrado.RL 7920024127 está desarmando em campo e no SCADA continua fechado, só sinaliza aberto no SCADA quando a equipe faz o resert no equipamento em campo. | 15 | 10 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 55 | Alta | Transferência de Palmeiras, 3 fontes operando
2026 | ETO-COEP 00029/2026 | ETO-COEP | 7927646026 | 79 | 2026-02-04 | 26 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | LD03046026 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRARELIGADOR BY PASSADO POR DEFEITO, NECESSÁRIO AVALIAÇÃO DO PROBLEMA.parecer dmsl:O religador apresenta defeito no tanque, sendo necessário substituir o tanque o mesmo está tirando a linha, e troca os isoladores. Quando retornar, trazer uma fonte para o equipamento, a mesma foi removida.FICOU EM OPERAÇÃO? NãoPENDÊNCIA: Sim, aguardando peças para substituição. | 15 | 10 | 5 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 55 | Alta | Opção de isolação de São Félix e Mateiros para alimentação por gerador
2026 | ETO-PROT 00156/2026 | ETO-PROT | 7927169001 | 79 | 2026-07-21 | 1 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | AL01102271 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃOSS ANTIGA: 1500/2025 PARECER DMSL: Serviço Executado: Foi verificado que o tanque do equipamento está danificado, sendo necessário substituir o tanque do equipamento.Equipamento ficou em operação?: NãoPendência: Sim, instalar fonte, disjuntor e DPS, e substituir o tanque.***** Parecer COCM******Subsituido Tranque do RL pela Ordem de Serviço DLP-MPPA01 247/2026 RELATORIO EM ANEXO DA O.S EXECUTORA | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 55 | Alta | Transferência dos Grupos A - VLI e Frisia
2026 | ETO-RD-PO 00097/2026 | ETO-RD-PO | 5800291035 | 58 | 2026-03-31 | 35 | MONTE DO CARMO | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | LD01051035 | PARECER DMSL: Feito testes funcionais nas 3 células do banco as mesmas corresponderam aos testes. Será necessário fazer a correção da malha de terra, baixar o banco completo pois está muito alto dificultando as atividades da equipe, substituir as 3 chaves facas do lado Fonte e as 3 do lado Carga instalar suporte inclinado das chaves para facilitar as manobras. Colocar cinta no controle RUA abaixar o mesmo, pois está muito alto e fixado com um mosquetão oval, quando retornar para colocar em operação levar 3 baterias de 7a e rele rua.Obs.: Fizeram melhoria na malha de terra, mas não está dentro do aceitável! As outras pendências continuam, favor corrigir. Equipamento ficou em operação?: Não - Equipe: Benvindo e Kaique- SS ANTIGA ETO-TELE 358/2026 | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | - | - | - | 50 | Média | Aumento de reclamações no atendimento de Silvanópolis por Monte do Carmo no período seco
2026 | ETO-COEP 00150/2026 | ETO-COEP | 7930428001 | 79 | 2026-07-20 | 1 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | LD01100001 | PARECER DMSL DATA 16/07/2026: será necessário fazer a substituição da parte ativa do equipamento.PARECER COEP: Equipamento Funcionando no SCADA , favor reavaliar a necessidade de substituição e se necessário mandar o modelo do equipamento.Segue nota para substituir Taque do RL-7930428001 na LD Porto Nacional / São João, Identificado pela Int-20253617520441 equipamento dando passagem na fase A ficou bay-passado até substituição, Tensão 34,5kva, Acesso livre. | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 50 | Alta | Transferência dos Grupos A - Ramal do Rossato (TF 225kVA e TF 750kVA)
2026 | ETO-RD-PS 00289/2026 | ETO-RD-PS | 5827102054 | 58 | 2026-06-29 | 54 | PUGMIL | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | LD01062013 | PARECER COEP:NÃO É POSSÍVEL RETORNAR COM O CONTROLE COMPLETO , MAS DARIA PARA FAZER A MELHORIA NA MALHA DE ATERRAMENTO , ENCAMINHANDO PARA OS COCM'S PARA REALIZAREM A MELHORIAparecer DMSL: :Nobreack com defeito, rele queimado, cabo de comunicação entre o rádio e o rele danificado, malha de aterramento está com a resistência alta!Feito reparo no cabo, substituído nobreack, e rele. Se possível retornar com controle completo pq o q está em campo teve infiltração de água, abrir chamado no scada para atualizar base do equipamento pois o mesmo está com a base antiga, fazer correção da malha de aterramento.Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: sim, levar controle novo, fazer correção da malha de terra, levar suporte para fixar antena. OBS | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | - | - | - | 50 | Média | Aumento de reclamações no atendimento de Pugmil no período seco
2025 | ETO-COEP 00173/2025 | ETO-COEP | 7900535058 | 79 | 2025-08-25 | 58 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ARAGUAINA | NORTE | LD03010004 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Equipamento 7900535058 encontra-se com o relé danificado, firmware corrompido, o mesmo não inicia. Devido ao fato de não possuirmos mais peças de reposição para religador cooper, se faz necessário a substituição de todo conjunto por um Noja RC10.envar equipe para verificar rlo 7900535058 foi feito primeiro ataque com equipe 040op36 o mesmo esta com RELE TRAVADO E FICOU FORA DE OPERAÇÃO, ATENDE RDR DE SANTA FÉ SAIDA DA CIDADEEQUIPE INFORMOU ABELHAS NA CAIXA DO PAINEL DE COMANDO | 5 | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 45 | Média | Atendimento 3 povoados, na perca 4 ficam fora (900 UCs)
2025 | ETO-COEP 00221/2025 | ETO-COEP | 5800961074 | 58 | 2025-12-05 | 74 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | LD03028074 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRASubstituir as 3 células- Melhoria na malha de aterramento - Melhoria no circuito de aterramento qua aterra as células.- Substituir conectores paralelos | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | - | - | - | 40 | Média | Atendimento da COELBA e GA Alessandro Maurício (1600 kVA)
2026 | ETO-COEP 00063/2026 | ETO-COEP | 7944559149 | 79 | 2026-03-31 | 149 | CASEARA | DIVINOPOLIS | CENTRO | LD01434149 | 14/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA Equipamento ficou em operação?: NãoPendência: Sim será necessário substituir a placaServiço Executado: curto na placa foi tentando recuperar a mesma porém não teve sucesso!Bateria(s)substituída(s)? NÃOEquipe: Kaique e benvido | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 40 | Média | Atendimento de cargas rurais entre Caseaarra e Araguacema (221 UCs)
2026 | ETO-COEP 00129/2026 | ETO-COEP | 7937102148 | 79 | 2026-07-07 | 148 | SAO VALERIO DA NATIVIDADE | PEIXE | SUL | LD01066094 | PARECER COEP: REAVALIAR DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO NO SCADA ASSIM COMO , FORNECER MODELO DO EQUIPAMENTO E FAIXA DE TENSÃO PARA COMPRA / AQUISIÇÃOTanque com defeito, realizar substituição do tanque. | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 40 | Média | Fonte principal do Ramal Serranópolis (181 UCs), RL de transferência operando
2026 | ETO-PROT 00135/2026 | ETO-PROT | 7922995039 | 79 | 2026-06-29 | 39 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | AL03109039 | PARECER COEP: Equipamento em operação, instalado com sucesso, segue para Proteção para ajustesPARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que o RLG 7922995039 encontra-se com parte ativa e controle danificados. Favor, realizar substituição completa do equipamento.Troca do sistema de comunicação do equipamento | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Atendimento do PA Esperança Viva (396 UCs)
2026 | ETO-COEP 00024/2026 | ETO-COEP | 7933585074 | 79 | 2026-01-27 | 74 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | LD03028074 | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAREALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE, O MESMO ESTÁ COM DEFEITO. | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 | Média | Atendimento da COELBA
2026 | ETO-COEP 00133/2026 | ETO-COEP | 7955986084 | 79 | 2026-07-08 | 84 | DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | LD04062013 | 14/07/2026 PARECER COEP : SUBSTIUIR CONTROLE COMPLETOPARECER DMSL: Equipamento com a placa de alimentação ca em curto, será necessário substituir a placa do equipamento. (Antiga nota era pra ter sido repassada porém foi baixada indevidamente pela equipe) | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Transferência de cargas do 444R da SE Paraíso I
2026 | ETO-COEP 00045/2026 | ETO-COEP | 7927396052 | 79 | 2026-03-02 | 52 | FORMOSO DO ARAGUAIA | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | LD03036052 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAreligador foi bay passado devido mesmo esta saindo fumaca do painel e sem comunicação 7927396052.PARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que apenas o tanque do RLG 7927396052 encontra-se queimado. Favor, substituir parte ativa do equipamento.NS Tanque: 0320123040198 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Equipamento localizado Fonte principal de atendimento a SE Cobrape
2026 | ETO-COEP 00058/2026 | ETO-COEP | 7925733015 | 79 | 2026-03-30 | 15 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | LD01414015 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: FEEDBACK EQUIP. ESPECIAISNº DO EQUIPAMENTO: 7925733015TIPO EQUIPAMENTO: Noja RC10TIPO DE COMUNICAÇÃO: Rádio GEDATA DA MANUTENÇÃO: 24/03/2026SID: 1475/2026DESCRIÇÃO: Tanque do equipamento em CurtoFICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Sim, repassar a nota para DCMD substituir tanque.DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO: NãoBATERIA SUBSTITUÍDA?: Não TIPO DE BATERIA: Lítio EQUIPE: Edicleber e Jhonata(DEOP)------------------------------------------------------------------------------------------------------religador 7925733015 com defeito, equipe fez abertura da chave de saida do mesmo e ele não aceita fehcamento devido provavel curto-circuito interno, enviar equipe para verificar o mesmo ficou by-pass fechado | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Transferência do Ramal Agrovila (73 UCs)
2026 | ETO-COEP 00125/2026 | ETO-COEP | 7900525015 | 79 | 2026-07-07 | 15 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | LD02424015 | PARECER COEP: É PARA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO RELIGADOR OU DAS BUCHAS, CASO SEJA BUCHAS , REPASSAR PARA OS COCM'S , CASO NÃO SEJA ESPECIFIQUE O MODELO , E A TENSÃO, FICO NO AGUARDO DO RETORNONota para manutenção substituir religador 7900525015 que está com as buchas de entrada danificadas fase A estourada e bc danificadas Local LD Pedro Afonso A Chaparral | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Tranferência do Ramal do Chaparral (251 UCs)
2026 | ETO-COEP 00038/2026 | ETO-COEP | 7908249152 | 79 | 2026-02-24 | 152 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | LD02072001 | 14/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRADMSL:Serviço Executado: Houve um curto no equipamento danificando a parte ativa, será necessário fazer a substituição do equipamento completo ( parte ativa e controle) colocar o um cabo pp novo do trafo até o Dj pois o mesmo está sem condições de uso. Obs:. Foi retirado rádio e rele Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir o equipamento completo. | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Atendimento de zona rural em Santa Rosa (160 UCs)
2026 | ETO-PROT 00155/2026 | ETO-PROT | 7942572059 | 79 | 2026-07-21 | 59 | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO | LD02059122 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO COM MELHORIA DE ATERRAMENTO É COM A ETO-RD-PA , NÃO PASSA PELO FLUXO DE AQUISIÇÃO DO COEP, FAVOR REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO ETO-RD-PAPARECER DMSL 19/05/2026: É necessário fazer melhorias na malha de aterramento.segue nota para RL 794252059 o mesmo esta sem comunicaçao, foi feito primeiro ataque, porem a comunicaçao nao voltou, obs ramal do marasca.**** Parcecer do COCM CENTRO-****FEITO A MALHAR DE ATERRAMENTO ATENDIDA PELA ORDEM DE SERVIÇO DLP-MLPA02 91/2026 COM RELATORIO EM ANEXO A O.S | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 | Média | Atendimento do Ramal do Marasca e GAs (108 UCs)
2026 | ETO-COEP 00123/2026 | ETO-COEP | 7928564039 | 79 | 2026-07-07 | 39 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | LD02109039 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRATroca do sistema de comunicação do equipamentoDMSL 28/07/2025: Equipamento com tanque, modulo e rele com defeito, solicitar troca do equipamento ao DCMD.Fotos vão ser enviadas por e-mail | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | Média | Transferência entre 424R Araguatins e 434R Augustinópolis
2026 | ETO-COEP 00156/2026 | ETO-COEP | 5855411017 | 58 | 2026-07-24 | 17 | BARROLANDIA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | AL02017017 | 20/07 PARECER COCM: NÃO RECEBEMOS MATERIAL10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: EQUIPAMENTO EM ROTA DE ENTREGASEM COMUNICAÇÃO, FALHA DE ALIMENTAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO.PARECER DMSL: 17/09/2025 Equipamento ficou em operação? Não Pendência: sim. Equipamento ficou Bay passado levar controle COMPLETO para trocar. ellisfran | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | - | - | - | 30 | Baixa | Atendimento do Assentamento Irmã Adelaide
2026 | ETO-TELE 01002/2026 | ETO-TELE | 7908196047 | 79 | 2026-07-13 | 47 | FIGUEIROPOLIS | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | AL02033047 | 13/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO REMANEJADO FAVOR FAZER O COMISSIONAMENTORELIGADOR N° 7908196047 REMANEJADO NA OBRA 0402401150 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 698485, 8657287PARECER DA PROTEÇÃO:AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO GURUPI, RL APENAS REMANEJADO DA REDE VELHA PARA REDE NOVA, EQUIPAMENTO COOPER, SE MANTEVE O MESMO NÚMERO DE ATIVO.ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO.PARECER DMSL: Constatado curto-circuito no tanque do religador, impedindo as operações de abertura e fechamento do equipamento. Solicita-se a substituição completa do religador, incluindo tanque e unidade de controle. | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | Baixa | Seccionamento do Rural e energização do 224R
2026 | ETO-COEP 00134/2026 | ETO-COEP | 7955946007 | 79 | 2026-07-08 | 7 | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | LD05050008 | 13/07/2026 PARECER COEP: SUBSTITUIR CONTOLE OU MANDAR MANUTENCIONAR EM CASO DE PRIORIDADE ALTAPARECER DMSL: Necessário substituir a placa de alimentação ca, a mesma está em curto não conseguimos recuperar. (Antiga nota era pra ter sido repassada porém foi baixada indevidamente pela equipe) | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | Baixa | Alimentação do serviço auxiliar da Investco e clientes rurais (260 UCs)
2026 | ETO-COEP 00148/2026 | ETO-COEP | 7923927122 | 79 | 2026-07-16 | 122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | LD02059122 | PARECER DMSL 16/07: Nota solicitada ao DMSL com a informação de que o tanque precisa ser substituído. Estou encaminhando a nota para a área responsável.Segue nota para envia manutenção substituir tanque do RL-7923927122 em curto, Anomalia identificada desarme das LD, s Palmas / Aparecida e Palmas Taquaruçu, Acesso livre, Tensão 34,5kv, Local RL de Interligação entre 424R / 414R. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Transferência entre 414R e 424R SE Palmas II
2025 | ETO-COEP 00158/2025 | ETO-COEP | 7942485096 | 79 | 2025-07-23 | 96 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | LD03046026 | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRARELIGADOR COM DEFEITO 7942485096, ESTA DANDO PASSAGEM ESTANDO ABERTO. NÃO ACEITA COMANDOS. FICOU BY PASSADO EM CAMPO PARA MANUTENÇÃO.PARECER DMSL: Ao testar o tanque, foi constatado que o mesmo está danificado e precisa ser substituído.Substituir somente o tanque. Deixar claro na nota para o dcmd substituir somente o tanque. Não tem necessidade de substituir o controle. | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Transferência da PCH Bagagem
2026 | ETO-COEP 00132/2026 | ETO-COEP | 7921202014 | 79 | 2026-07-08 | 14 | PIUM | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | LD01025012 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA , DEVERIA SER SUBSTITUIDO PARTE ATIVAPARECER DMSL: Serviço Executado: _ indentificado o problema na parte ativa será necessário fazer a substituição da mesmo, feito a medição do aterramento. Preciso substituir para raio da fase c.Equipamento ficou em operação?: _NAOPendência: _SimBateria(s) substituída(s)? _NãoData Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):_Equipe: _Benvindo e kaique----------------------------------------------------------------------------------RL com defeito no rele, fica só reiniciando ficou By passado OS atendimento primeiro ataque 106530226 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Atendimento de Clientes rurais (483 UCs)
2025 | ETO-COEP 00143/2025 | ETO-COEP | 7927446001 | 79 | 2025-07-08 | 1 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | LD02072001 | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO COMPLETOSegue para verificação RL sem comunicação feito primeiro ataque sem sucesso.PARECER DMSL:Data:* _08/07/2025Serviço Executado: Placa de alimentação danificada, devido a curto, não temos material sobressalente para manutenção! Favor substituir o equipamento completo.Obs.: O rádio ficou dentro do controle, favor orientar a equipe que for substituir colocar dentro do controle novo.Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir equipamento completo. | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Alimentação de Monte do Carmo por Porto Nacional
2026 | ETO-COEP 00128/2026 | ETO-COEP | 7928241200 | 79 | 2026-07-07 | 200 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | PEIXE | SUL | LD02066094 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Tinha uma nota aberta 422/2025 e logo após a equipe resolver a comunicação ela foi baixada, porém a equipe relatou que ''na estrada ontem o COS nos avisou para voltar que na hora de colocar em operação ele tirou a linha fora. Hoje retornamos nele e fizemos ensaios elétricos e foi constatado que o tanque está em curto. Passa direto aí para o Dcmd para substituição do tanque.'' | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Fonte principal do Ramal do Retiro (246UCs), RL transferência by-passado
2026 | ETO-COEP 00061/2026 | ETO-COEP | 7901110084 | 79 | 2026-03-31 | 84 | DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | LD04062013 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Serviço Executado: Foi feito análise técnica, testes funcionais e identificado que a parte ativa do equipamento está com defeito. Necessário substituir a parte ativa.FICOU EM OPERAÇÃO? Não- EQUIPE: Carliel e BenvindoSegue SS para verificaçao Rl esta danificado dando passagem de tensão mesmo aberto Sim, quando retornar trazer uma fonte pois a mesma foi removida. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Localizado na fonte principal de atendimento de Divinópolis e Abreulândia
2026 | ETO-COEP 00114/2026 | ETO-COEP | 7913662076 | 79 | 2026-06-10 | 76 | DUERE | GURUPI | SUL | AL01031076 | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL PARA ENTENDER EXATAMENTE O QUE TENHO QUE SUBSTITUIRAberto nota para substituir tanque danificado e chave de entrada fase B danificadaPARECER DMSL: Foi confirmado pela equipe DMSL o defeito do tanque, favor seguir com a substituição e correção da chave de entrada fase B danificada. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento do Ramal do Bacuri (168 UCs)
2026 | ETO-RD-DP 00457/2026 | ETO-RD-DP | 5862236091 | 58 | 2026-07-20 | 91 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | LD05002091 | 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE , FAVOR EDITAR A SS COM A DATA PREVISTA DE SUBSTITUIÇÃO NO PARECER DOS COCM´S Realizar substituição da FASE B.Célula da fase B estava com a tampa do contador de tape aberta, pegou chuva e molhou os contatos danificando a peça toda. | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | - | - | - | 20 | Baixa | Atendimento da LD Vale Rio Doce (Nova Aura Mineradora)
2026 | ETO-COEP 00095/2026 | ETO-COEP | 5836786094 | 58 | 2026-05-18 | 94 | PEIXE | PEIXE | SUL | LD01066094 | 24/07 PARECER COEP:EQUIPAMENTO EM LOGISTICA DE ENTREGA Favor levar outro regulador de tensão, pois o mesmo foi furtado em campo. | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | - | - | - | 20 | Baixa | Atendimento de clientes rurais na LD Peixe Angical - Peixe
2026 | ETO-RD-PS 00327/2026 | ETO-RD-PS | 7919270014 | 79 | 2026-07-22 | 14 | PIUM | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | LD01047073 | PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL, EQUIPAMENTO FOI INSTALADO NOVO NA OBRA 0212501060, ENTENDER O PORQUE NÃO FOI REALIZADO COMISSIONAMENTOPARECER DMSL: Substituir Equipamento completo problema na placa de alimentação e na parte ativa, falta colocar placa de identificação correta na topologia, baixar o controle.Equipamento ficou em operação?: naoPendência: simBateria(s) substituída(s)? NÃOEquipe: Kaique/ Benvindo13/07/2026 PARECER COEP: SUBSTITUIÇÃO REALZIADA , FAVOR COMISSIONARPARECER DMSL (22/07/26): Solicito que o laudo de substituição seja anexado, e a SS seja repassada para proteção atribuir a ordem de ajuste, antes de repassar para ETO-TELE.----------------------------------------------PARECER DA PROTEÇÃO: Prosseguir com o comissionamento. Ajustes de religador permanecem os mesmos, disponíveis no APP da Proteção.********************************RELIGADOR N°7919270014 REMANEJADO NA OBRA 0212501060 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 617422, 8830787 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento de Clientes rurais (48 UCs)
2026 | ETO-COEP 00051/2026 | ETO-COEP | 7926442035 | 79 | 2026-03-18 | 35 | MONTE DO CARMO | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | LD01051035 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Data: 12/03/2026 Serviço Executado:- Análise técnica constatou:- Parte ativa do equipamento danificada: necessita substituição- Trafo danificado: foi feitos testes nas buchas secundárias o mesmo não chega tensão - Vazamento de óleo - Necessita substituiçãoEquipamento ficou em operação? NãoPendências:- Solicitar limpeza de faixa para acesso ao equipamento- Trocar parte ativa do equipamento- Substituir o trafoEquipe: Carliel e João VitorSegue nota para envia equipe verificar falha de comunicação e automação no RL-7926442035 feito primeiro ataque com equipe 035OP02, porém sem sucesso. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Atenidmento do PA Principado (200 UCs)
2026 | ETO-COEP 00144/2026 | ETO-COEP | 7938137007 | 79 | 2026-07-15 | 7 | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | AL02017017 | PARECER DMSL 09/07/2026: GENTILEZA VERIFICAR HAVIA UMA NOTA ABERTA, EQUIPE RETORNOU EM CAMPO E NÃO FOI REALIZADAserviço realizado na SS ENC-RD-PS 1397/2025, REPASSANDO PARA COMISSIONARRL 7938137007 NO RL INSTALAR BATERIA NOVA E RADIO A PEDIDO DE KAROLINY DMSLACESSO LIVREPARECER DMSL: * equipamento esta com a bucha da fase A com problemas(solta), necessário substituir* Trafo do serviço auxiliar esta vazando óleo, necessário substituir- Material ainda não foi entregue para substituição 15/07/2026 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Baixa | Transferência do Irmã Adelaide (470 UCs)
2026 | ETO-RD-DP 00403/2026 | ETO-RD-DP | 5856156091 | 58 | 2026-06-29 | 91 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | LD04002091 | DCMD 26.03.2026. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS O MATERIAL EM ESTOQUE PARA SUBSTITUIÇÃO. COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização.PARECER COEP: EQUIPAMENTOS JÁ FORNECIDOS PARA OS COCM'S PARA REGULARIZAÇÃOPARECER DA PROTEÇÃO:EQUIPAMENTOS FURTADOS. PARA AQUISIÇÃO DAS CELULAS DE REPOSIÇÃO, FAVOR CONSULTAR OS DADOS DE PLACA EM ANEXO.PARECER DA PROTEÇÃO:COMISISONAR RT 5856156091 LD DIANOPOLIS A NATIVIDADE. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES DA RESISTENCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO.RELIGADOR N° 5856156091 INSTALADO NA OBRA 0502400526 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 899501, 8714782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | Baixa | Equipamento novo furtado antes de ser colocado em operação
2026 | ETO-TELE 01032/2026 | ETO-TELE | 5858783119 | 58 | 2026-07-27 | 119 | SAO BENTO DO TOCANTINS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | LD03005098 | 27/07/2026 PARECER COEP: FIZEMOS UMA VISITA AO EQUIPAMENTO , EQUIPAMENTO SE ENCONTRA EM OPERAÇÃO E SEM SINAL DE AVARIA FAVOR AVALIAR PARECER DMSL A SS FOTOS COM O LUANDERSSON OU JOAO ANTONIO LAGARES 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA , DEVIDO AO ERRO NA INSTALAÇÃO E O FURTOPARECER DMSL: 16/06/2025-SERVIÇO EXECUTADO: Ao chegar no equipamento para realizar comissionamento, foi constatato que as 3 células estavam com a tampa de inspeção abertas e sem os para-raios. Constatado também que foi furtado todo o óleo isolante das 3 células, sendo necessário a substituição das 3 células. FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Substituir as 3 células | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | Baixa | Equipamento novo furtado antes de ser colocado em operação, não inserido no SCADA
2026 | ETO-TELE 00982/2026 | ETO-TELE | 7955832052 | 79 | 2026-07-04 | 52 | FORMOSO DO ARAGUAIA | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | LD01035052 | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR VERIFICAÇÃO DO RL 7955832052 EQUIPAMENTO DE INTEELIGAÇÃO O MESMO ESTA SEM COMUNICAÇÃO ...FOI REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE COM EQUIPE SINERGIA DE FORMOSO EO EQUIPAMENTO NÃO VOLTOU | [8 empty] | 0 | Falta definir
2026 | ETO-COEP 00138/2026 | ETO-COEP | 7930359149 | 79 | 2026-07-13 | 149 | CASEARA | DIVINOPOLIS | CENTRO | LD03414149 | PARECER DMSL 07/07/2026: equipamento tem que ser subistuido pois não faz comando, parte ativa com defeito FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NO RELIGADOR 7930359149 E MESMO NÃO ACEITA COMANDO NEM LOCAL E NEM REMOTO SEGUNDO EQUIPE 149OP02 E PLACA DO RL ESTA CARBONIZADA COM SINAL DE CURTO. | [8 empty] | 0 | Falta definir
2026 | ETO-TELE 00932/2026 | ETO-TELE | 7902098003 | 79 | 2026-06-15 | 3 | GURUPI | GURUPI | SUL | AL01041003 | Segue SS de religador 7902098003 sem comunicação. Foi realizado o primeiro ataque porem o mesmo não retornou a comunicação. | [8 empty] | 0 | Falta definir
2026 | ETO-COEP 00147/2026 | ETO-COEP | 7953211079 | 79 | 2026-07-16 | 79 | ITAPIRATINS | GUARAI | NORTE | LD03038009 | 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRASegue nota para substituir relé religador avariado marca noja , equipamento N: 7953211079 - Itapiratins .Obs: informação repassado pelo técnico DMSL Bruno . | [8 empty] | 0 | Falta definir
2026 | ETO-TELE 00929/2026 | ETO-TELE | 7949648145 | 79 | 2026-06-13 | 145 | MAURILANDIA DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | AL02043081 | FEITO PRIMEIRO ATAQUE COM A EQUIPE LOCAL E NÃO VOLTOU A COMUNICAR. PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O MESMO. | [8 empty] | 0 | Falta definir
2026 | ETO-TELE 00938/2026 | ETO-TELE | 7908300096 | 79 | 2026-06-18 | 96 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | LD03046026 | Segue nota para verificar falha intermitência na comunicação RL 7908300096 RDU- Pindorama . | [8 empty] | 0 | Falta definir
2026 | ETO-TELE 00892/2026 | ETO-TELE | 7953570026 | 79 | 2026-06-06 | 26 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | LD03046026 | Segue RL 7953570026 O MESMO FOI FEITO PRIMEIRO ATAQUE, painel do religador acendeu porem não voltou a comunicação junto ao SCADA, equipe fez teste em comando local, tudo normal porem sem retorno de comunicação, rl na SE DE PONTE ALTA | [8 empty] | 0 | Falta definir
2026 | DG-RD-PO 00444/2026 | DG-RD-PO | 7911120026 | 79 | 2026-07-01 | 26 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | LD03046026 | Segue nota para recuperar malha de aterramento no RL 7911120026 RDU- Ponte Alta .OBS: Provavelmente foi furtado cabos de aterramento . | [8 empty] | 0 | Falta definir
2026 | ETO-TELE 01019/2026 | ETO-TELE | 7908716091 | 79 | 2026-07-20 | 91 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | LD03046026 | Segue nota para verificar falha de comunicação no religador 7908716091 - Rural - Almas .Equipamento perdeu a comunicação quando faltou CA , porém mesmo ao retorna o CA não retornou à comunicação ! | [9 empty] | Falta definir
2026 | ETO-TELE 01005/2026 | ETO-TELE | 5848305116 | 58 | 2026-07-15 | 116 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | LD04002091 | Segue nota para verificar falha e constantes travamento no regulador de tensão 5848305116 - chapada da Natividade .Foi identificado que regulador está com divergência em TAP"S analógico e digital .Foi executado comandos no relé para comutar TAP na fase AB foi executado no relé , porém não alterou analógico e nem fez barulho algum , a princípio a fase C está normal . | [9 empty] | Falta definir
2026 | ETO-TELE 01007/2026 | ETO-TELE | 7961368005 | 79 | 2026-07-16 | 5 | ARRAIAS | DIANOPOLIS | SUL | LD01110005 | Favor verifcar Religador 7961368005 , equipamento sem comunicação , feito primeiro ataque com equipe operacional , porem não ouve retorno . | [9 empty] | Falta definir
2026 | ETO-TELE 01026/2026 | ETO-TELE | 7929663074 | 79 | 2026-07-23 | 74 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | LD05028074 | Segue nota para verificar falha de comunicação no religador 7929663074 rural - Dianópolis .Equipamento perde a comunicação quando falta CA ! | [9 empty] | Falta definir
2026 | ETO-TELE 01029/2026 | ETO-TELE | 7900722193 | 79 | 2026-07-24 | 193 | CAMPOS LINDOS | ARAGUAINA | NORTE | PS01112193 | Religador sem comunicação, apos primeiro ataque não retornou a comunicação. | [9 empty] | Falta definir
2026 | ETO-TELE 00999/2026 | ETO-TELE | 7955792076 | 79 | 2026-07-12 | 76 | DUERE | GURUPI | SUL | LD02040003 | RELIGADOR DE POSTE 7955792076 SEM COMUNIÇÃO COM COI ,FEITO PRIMEIRO ATAQUE COM EQUIPE OPERACIONAL O MESMO NÃO RETORNOU A COMUNICAÇÃO ENVIAR EQUIPE ESPECIAL VERIFICAR EM CAMPO | [9 empty] | Falta definir
2026 | ETO-TELE 00985/2026 | ETO-TELE | 5839141113 | 58 | 2026-07-07 | 113 | COUTO MAGALHAES | GUARAI | NORTE | AL01024113 | Segue nota para averiguar ajuste regulador de tensão N: 5839141113 - RDU - Couto Magalhães , e verificar falha de comunicação .Equipe operacional verificou que vários transformadores urbanos estão com nível de tensão baixa .Foi feito primeiro ataque regulador está comutando normalmente as 3 fases , porém não está no nível adequado !Em campo regulador estava no Tap R1 - 02 , R2 + 01 , R3 +03Medições feitas :Transformador 5700010113 - NA: 205 NB: 206 NC: 210Transformador 5700011113 - NA: 204 NB: 206 NC: 209Transformador 5700333113 -NA: 205 NB: 207 NC: 208OBS: solicitar equipe para realizar medição aterramento , e verificar ajuste junto ao time proteção . verificar falha de comunicação no equipamento . | [9 empty] | Falta definir
2026 | ETO-TELE 00998/2026 | ETO-TELE | 7908683122 | 79 | 2026-07-10 | 122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | AL10059122 | rl 7908683122 retirado de operaçao devido falha na base do rele equipamento. | [9 empty] | Falta definir
2026 | ETO-TELE 01027/2026 | ETO-TELE | 7923110021 | 79 | 2026-07-23 | 21 | PARANA | PEIXE | SUL | LD03010021 | Segue SS para verificar falha de comunicação no religador 7923110021. Equipe foi no local realizar primeiro ataque e informou que o radio de comunicação encontra-se com defeito | [9 empty] | Falta definir
2026 | ETO-TELE 01018/2026 | ETO-TELE | 7900001096 | 79 | 2026-07-20 | 96 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | LD03046026 | Segue nota para falha de comunicação no religador 7900001096 - Rural - Pindorama .Equipamento perdeu a comunicação quando faltou CA , porém mesmo ao retorna o CA não retornou a comunicação !Feito primeiro ataque sem sucesso ! | [9 empty] | Falta definir
2026 | ETO-TELE 01020/2026 | ETO-TELE | 7900451096 | 79 | 2026-07-20 | 96 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | LD03046026 | Segue nota para verificar falha de comunicação no religador 7900451096 - Rural - Pindorama .Equipamento perde a comunicação quando falta CA ! | [9 empty] | Falta definir
2026 | ETO-TELE 01021/2026 | ETO-TELE | 7900259096 | 79 | 2026-07-20 | 96 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | LD03046026 | Boa noite .Segue nota para verificar falha de comunicação no religador 7900259096 - Pindorama .Equipamento perde a comunicação quando falta CA ! | [9 empty] | Falta definir
2026 | ETO-TELE 01008/2026 | ETO-TELE | 7962734119 | 79 | 2026-07-16 | 119 | SAO BENTO DO TOCANTINS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | LD03005098 | por favor deslocar equipe da manutenção no RL 7962734119 por que foi feito o primeiro ataque no mesmo mais não voltou comunção no sistema escada | [9 empty] | Falta definir

## Premissas por Equipamento (hidden)
Ativo | Tipo | Localidade | Polo | Regional | SS aberta | Parecer COEP | Observação | Check de concluídas | Defeito identificado | Quantidade | Descrição SS | Premissa 1 | Premissa 2 | Premissa 3 | Premissa 4 | Premissa 5 | Premissa 6 | Premissa 7 | Premissa 8 | Priorização | Criticidade | Observação após análise
5800291077 | 58 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | 120 | Muito Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Goiatins e GAs relevantes na região
5854566043 | 58 | SILVANOPOLIS | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-RD-PO 00213/2026 | Substituido 24/07/2026 | Laudo da empreteira | Em andamento | Célula | 1 | 22/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´SPRAZO DE 7 DIAS CONTANDO O SLA.PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR SUSBSTTUIR , E AGUARDO O PRAZO DE PREVISÃO DE SUBSTIUIÇÃOboa noite,segue SS para as devidas tratativas com equipe de manutenção com apoio de equipe de linha viva substituir regulador de tensão 5854566043 queimado célula fase c, LD Porto / Silvanópolis mesmo deverá ser substituído com apoio de equipe de linha viva PARECER DMSL: Foi realizado inspeção visual e ensaios de isolação, relação de transformação e resistência de enrolamento. A fase B está danificada e será necessário substituir a mesma. Malha de aterramento está relativamente boa e conectada. Fase A e C passaram nos ensaios. Substituir fase B. | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 110 | Muito Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Silvanópolis por Porto Nacional no período seco (Outra fonte com defeito também)
5800859011 | 58 | TUPIRAMA | GUARAI | NORTE | ETO-RD-GR 00735/2026 | Equipamento entregue ao COCM | Previsão de Substituição 28/07 | Em andamento | Controle | 1 | 16/07/2026 PARECER COEP: ALINHADO COM O JEAN DO DMSL E O KELLITON , KELLITON IRÁ FAZER A INSTALAÇÃO DO CONTROLE RUA E O JEAN IRÁ REALIZAR O COMISSIONAMENTO , FAZENDO A COMPATIBILIZAÇÃO DOS CABOS ASSIM COMO FICARÁ UM CONTROLE RUA NO NOSSO ESTOQUE SOBRESSALENTE PARA ATENDER O DE ARAPOEMA, ATÉ A CHEGADA DOS CABOS QUE O JEAN ME DEU REPORTE DE QUE SERIA ATÉ O DIA 16/08 , FAVOR COCM'S REALIZAREM A INSTALAÇÃO E GUARDAR CONTROLE RUA SOBRESSALENTE PARA ARAPOEMAPEÇA ENVIADA: CONTROLEPARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS**Nº DO EQUIPAMENTO:* 5800859011*TIPO EQUIPAMENTO:* RT ITB *TIPO DE COMUNICAÇÃO:* Não *DATA DA MANUTENÇÃO:* 09/06/2026*SID:* 3195/2026*DESCRIÇÃO:* _ Foi identificado relé da fase C com defeito conforme orientação da supervisão e necessário realiza retrofit para instalação de controle rua.*FICOU EM OPERAÇÃO* Não*PENDÊNCIA:* Realizado Retrofit *DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* Não*BATERIA SUBSTITUÍDA?:* Não*TIPO DE BATERIA:**EQUIPE:* Edeglan e Brunno.Observação: trocar por um controle RUA.------------------------------------------------------------------------------------------Enviar equipe do DMSL, para fazer correção no RT 5800859011, o mesmo está com o displey da fase C apagado , dificutando realizar manobras no mesmo, emvirtude disso o mesmo ficou BAY PASSADO EM CAMPO | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 110 | Muito Alta | Atendimento de parte da RDU Guaraí por fonte alternativa
5836764032 | 58 | ARAGUACU | ALVORADA | SUL | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 110 | Muito Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Araguaçu no período seco
7923673004 | 79 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | ETO-COEP 00124/2026 | Em processo de aquisição | Estava aguardando retorno DMSL |  | Completo | 1 | PARECER COEP: Verificar Disponibilidade de equipamento no Scada e enviar modelo e tensão para a compra.RELIGADOR COM RELÉ DANIFICADO, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 105 | Muito Alta | Transferência de cargas na RDU de Araguaína (2797 UCs)
7931608059 | 79 | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO | ETO-COEP 00040/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Tanque e rádio | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRADMSL:Serviço Executado: Foi feita uma análise técnica no equipamento, devido à falta de comunicação. Também foi identificado que o tanque do equipamento está danificado, sendo assim, necessário substituir o tanque e o rádio do equipamento, que está queimado, sendo necessário substituir também. | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 105 | Muito Alta | Transferência dos bairros Morada do Sol, Vale do Sol, Morada do Sol II, Nova Esperança, Sõa João, Araras I e II e Jardim Laila em Taquaralto (6033 UCs)
7931610122 | 79 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | ETO-TELE 01025/2026 | Concluído DCMD | Previsão de substituição 16/07 | Em andamento | Tanque e antena | 1 | PARECER DA PROTEÇÃO:FAVOR COMISSIONAR RELIGADOR. AJUSTES PERMANECEM OS MESMOS E DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO.Estagiário Rafael P Marques.******************30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃOBom dia,Segue SS para verificação RL sem comunicação com painel apagado equipe DEOP fez primeiro ataque sem sucesso RL 7931610122 RDU de Palmas.Feedback Equipamentos Especiais DMSL: *RLG 7931610122 RDU Palmas*Noja rc10 Data: 14/10/2025SID: 5412Dados de comunicação divergentes da programação: Não. Serviço Executado: Houve um curto no equipamento danificando a parte ativa, e antena! Será necessário fazer a substituição somente da parte ativa (tanque) e da antena.Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir a parte ativa.Bateria(s) substituída(s)?: NãoData Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 2024Equipe: Benvindo, Juliano e Sérgio.***** Parecer do COCM CENTRO*****Equipamento Substituido em campo pela Ordem de ServiÇO DLP-MPPA01 243/2026, ONDE OS RELATORIO ESTÃO ANEXADO.--------------------------------------------------------Parecer DMSL:Equipamento substituído porém não informado se antena também foi substituída. Levar antena para caso da mesmo não ter sido substituída. | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 105 | Muito Alta | Transferência entre 284R SE Palmas IV e 2294R SE Palmas II
7900648055 | 79 | ARAGUACEMA | DIVINOPOLIS | CENTRO | CONCLUÍDA | [6 empty] | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 105 | Muito Alta | Transferência da RDU de Araguacema (1506 UCs)
7947203070 | 79 | RIO SONO | TAQUARALTO | CENTRO | ETO-COEP 00131/2026 | Em processo de aquisição | Estava aguardando retorno DMSL |  | Controle | 1 | 13/07 PARECER COEP: SELECIONADO PARA COMPRA CONTROLE favor verificar RL 7947203070, sem comunicaçao, feito 1° ataque pela equipe 070OP01 e nao retornou a comunicaçao , linformaçao no Scada de bateria.PARECER DMSL: Foi feito análise técnica, a placa do equipamento está queimada nessesario subistituir o equipamento completo -Carliel e Benvindo-05/02 | 10 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 100 | Muito Alta | Transferência da RDU de Lizarda (1650 UCs) para fonte alternativa
5856070091 | 58 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-RD-DP 00479/2026 | Equipamento entregue ao COCM | Previsão de instalação 30/07/2026 | Em andamento | Células + controle | 3 | PARECER DMSL: não foi regularizado a instalação do equipamento, nota repassada conforme alinhado com o supervisor.____________________________________________COCMS 26.03.26. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS AS PÇ EM ESTOQUE PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO. Solicitação de serviço para reposição de equipamentos furtados .COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização.COCMS: Equipamento substituido conforme solicitado. Gentileza comissionar.PARECER DA PROTEÇÃO:SEGUE NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR.ENG° IRLLEY CASTELO BRANCOPARECER DMSL(23/09/2025): Feito a parte de comunicação, fechando enlace, configuração do rádio GE. Feito a medição de aterramento. Após uma inspeção, foi identificado que o regulador de tensão está instalado errado, carga está para o lado de fonte e fonte está do lado de carga. O certo é a fonte vim de almas, atualmente está vindo de natividade. Favor fazer a instalação correta. | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | - | - | - | 100 | Muito Alta | Atendimento da região da Engegold, Nativa, cidade Natividade e Chapada da Natividade
7903569004 | 79 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | CONCLUÍDA | [6 empty] | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência dos bairros JD Santa Helena, Jd Filadelfiae Setor Caraja em Araguaína (2053 UCs), AL 254R de AR I e AL 214R de AR III
7925744087 | 79 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | ETO-COEP 00059/2026 | Em processo de aquisição | Mandar reformar |  | Tanque e cabo umbilical | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: FEEDBACK EQUIP. ESPECIAISNº DO EQUIPAMENTO: 7925744087TIPO EQUIPAMENTO: Noja RC 10TIPO DE COMUNICAÇÃO: Radio GE IPDATA DA MANUTENÇÃO: 19/02/2026SID: 735/2026 DESCRIÇÃO: foi identificado água dentro da parte interna do tanque e cabo umbilical encharcado de água foi passado essas informações para COS.FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Sim substituir tanque e cabo umbilicalDADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO: NãoBATERIA SUBSTITUÍDA?: Não DATA DA BATERIA: 07/05/2025TIPO DE BATERIA: Lítio EQUIPE: Edeglan e Janio-------------------------------------------------------------------------------------------------RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO, APOS PRIMEIRO ATAQUE RETORNA E FICAR INDEFINIDO. | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência de Goianorte, fonte principal operando
7900117013 | 79 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-PROT 00154/2026 | Concluído DCMD | Previsão de entrega 15/07 | Em andamento | Controle | 1 | 15/07 PARECER COCM: EQUIPAMENTO FOI SUBSTITUÍDO OBRA 021260042210/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA AOS COCM'S 01/07Segue nota para correção de anomalia e provável substituição de religador , religador 7900117013 -RDU - Paraiso .OBS: equipe DMSL Elisfran estava atualizando firmware no equipamento , porém relé parou de funcionar devido essa atualização , sendo necessário sua substituição .em campo o modelo e cooper Form6 , segundo tecnico deve ser substituído por um Noja .Repassado para o COEP para aquisição do equipamento e posterior repasse para o COCM. | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência do 214R de Paraíso I, Centro Comercial de Paraíso
7929376022 | 79 | BABACULANDIA | ARAGUAINA | NORTE | ETO-COEP 00120/2026 | Em processo logístico | Previsão de entrega 16/07 | Em andamento | Tanque + controle | 1 | PARECER COEP: PROBLEMA NO ENVIO COCM'S CONTROLE ENVIADO FOI O NOJA , DEVIDO A FALTA DO MODELO NA SS (GRAVE)PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS**Nº DO EQUIPAMENTO:* 7929376022 *DATA DA MANUTENÇÃO:* 02/04/2026*SID:* 1677/2026*DESCRIÇÃO:* Trocar controle completo*PENDÊNCIA:* Sim.*DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* Não*BATERIA SUBSTITUÍDA?:* Não*EQUIPE:* Adeilton e Edicleber __________________________________________________________POR GENTILEZA ATENDER SOLICITAÇÃO PRIMEIRO ATAQUE IDENTIFICOU QUE RELE ESTA EM CURTO NOTA ABERTA 224/2026 FOI BAIXADA POREM NÃO FOI CORRIGIDO PROBLEMA EM CAMPO. | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência de Babaçulândia, fonte principal operando
7908705049 | 79 | AURORA DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-RD-DP 00409/2026 | Equipamento entregue ao COCM | Previsão de substituição 20/07 | Em andamento | Tanque + controle | 1 | EQUIPAMENTO ENTREGUE, SOLICITO PREVISÃO PARA SUBSTITUIÇÃO:PARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA AOS COCM'S 01/07Manutenção no RL 7908705049PARECER DMSL(28/08/2025): Equipe foi fazer manutenção no RL e constatou que o tanque e o relé do mesmo se encontra queimado, providenciar substituição.PARECER COCMS 30/04/2026CRIADO OBRA 0512600135 PARA REQUISIÇÃO MATERIAL | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 0 | 10 | 15 | 95 | Muito Alta | Proteção da baixa do TF de força da SE Aurora
7933726256 | 79 | MATEIROS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-PROT 00145/2026 | Em fase de ajustes | Destinada parte ativa do RL 7900453110 | Em andamento | Tanque | 1 | 07/07 Equipamento foi substituido na OS: ETO-RD-PO 1859/2026 OBRA 031260035101/07 PARECER COEP: REDIRECIONADO PARA O POSTO DO COCM´S EQUIPAMENTO CHEGOU NO LOCAL, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O DMSL, DEVIDO A URGÊNCIA DO EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO.30/06 PARECER COEP: DEVIDO A ALINHAMENTO COM COI UTILIZAREMOS PARTE ATIVA QUE ORIGINALMENTE FOI ENCOMENDADA PARA 7933726256PARECER DMSL: N° do Equipamento: _RLG 7933726256 MateirosTipo de Equipamento: _RLG NOJA RC 10 REL IIData: _06/05/2026SID: _2288/2026-Serviço Executado: _Equipamento com defeito na parte ativa, será necessário fazer a substituição da parte ativa e fazer melhoria na malha de terra!Equipamento ficou em operação?: _NaoPendência: _SimBateria(s) substituída(s)? NÃOData Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):_06/2025Equipe: _Benvindo e Almir-------------------------------------------------------------------------------Religador 7933726256, sem comunicação apos primeiroa ataque não retornou as comunicação. | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência da cidade de Mateiros (733 UCs) para o gerador
7933766059 | 79 | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO | ETO-TELE 01024/2026 | Equipamento entregue ao COCM | Previsão de substituição 16/07 | Em andamento | Tanque | 1 | PARECER DA PROTEÇÃO:RECOMISSIONAR RELIGADOR, AJUSTES DE PROTEÇÃO PERMANECEM OS MESMOS.Estagiário Rafael P Marques****************************PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃOSegue SS para verficar religador de poste 7933766059.Religador esta com defeito na parte ativa no tanque Porte gentilezaenviar equipe verificar.Endereço: TaquariPARECER DMSL: RLG 7933766059 RELÉ NOJA RC 10Mestre 2 Rep. taquaruçu GESID: 5457/2025Data: 15/10/2025Serviço Executado: Houve um curto na parte ativa do equipamento danificando a mesma, será necessário fazer a substituição somente do tanque, parte ativa.*Equipamento ficou em operação?:*Nao Pendência: Sim, substituir parte ativa.Equipe: Benvindo, Juliano e Sérgio.****** Parecer do COCM Centro***Equipámento Substituido em Campo pela Ordem de ServIÇO DLP-MPPA01 244/2026, ONDE OS RELATORIO ESTÃO ANEXADO.. | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 0 | 10 | 15 | 95 | Muito Alta | Seccionamento de trecho do Setor Taquari
7900594026 | 79 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-PROT 000148/2026 | Equipamento entregue ao COCM | Previsão de substituição 10/07 | Em andamento | Tanque + controle | 1 | PARECER DA PROTEÇÃO:16/07/2026 AJUSTES DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO15/07/2026 EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO NA OS ETO-RD-PO 1860 OBRA 031260035414/07/2026 PARECER COCM/ COEP: DE ACORDO COM O EDSON CURCINO FOI FEITA S SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO , SEGUE PARA PROTEÇÃO ELABORAR AJUSTE10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO DESLOCADO QUE ESTAVA EM GUARAÍ FOI ALINHADO COM O VALMOR QUE SERIA SUBSTITUIDO DIA 07/07/2026 , FAVOR PASSAR PARA PROTEÇÃO 7900594026PARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S PARA ABRIR REQUISIÇÃOPARECER DMSL 10/06/2026: Tem uma nota aberta para esse equipamento solicitando a substituição desde 20/10/2025, como a nota não foi atendida estamos repassando para área responsável. Nota em aberto repassada ETO-COEP 210/2025.Segue nota para verificar intermitência de comunicação nos religadores 7908301026 , 7911120026, 7947959026 , 7908692026, 7900594026 rural- Ponte Alta . | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Religador responsável pela proteção da barra da SE Ponte Alta (2381 UCs)
7921040031 | 79 | RIO DOS BOIS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Fonte principal de Rio dos Bois, RL de transferência operando
7957620015 | 79 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Atendimento da RDU de Bom Jesus e parcial da RDU de Pedro Afonso
7927413001 | 79 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-COEP 00141/2026 | Em processo de aquisição | Estava aguardando retorno DMSL |  | Tanque + controle | 1 | PARECER DMSL: *Segue feedback**Equipamento:* RLG 7927413001 *RELÉ TAVRIDA*Data:* 16/04/2026*SID:* 1817/2026*Serviço executado:* Placa de alimentação do equipamento com defeito, VERIFICAR SE É POSSIVEL substituir o equipamento completo.*Equipamento ficou em operação?*_Não*Pendência:*_Sim*Bateria(s) substituída(s)?*_Nao *Equipe:* Benvindo e Kaique-------------------------------------------------------------------------------------------------Religador 7927413001 sem comunicação foi realizado primeiro ataque porem a comunicação não retornou. Favor enviar equipe para devidas trattivas | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 90 | Muito Alta | Transferência do Distrito Ind de Porto Nacional e GAs
7908686014 | 79 | PIUM | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-RD-PS 00302/2026 | Equipamento entregue ao COCM | 46226 | Em andamento | Tanque | 1 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADO06/07 PARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA DE ACORDO COM CALENDÁRIO LOGISITCO NOVO 06/07NOTA DMSL: Favor substituir o tanque, ele não está efetuando os comandos enviados. Não substituir o controle pois o mesmo funciona como repetidor de outros equipamentos.Segue nota para verificar falha de fechamento religador 7908686014- Pium .OBS: equipamento não fechou local e remoto , fica sinalizando no painel para verificar alarmes ! | 15 | 20 | 0 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 90 | Muito Alta | Fonte principal de Pium, RL de transferência operando
5800440256 | 58 | MATEIROS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | CONCLUÍDA | [6 empty] | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 90 | Muito Alta | Aumento de reclamações no atendimento de São Felix e Mateiros no período seco
7943790134 | 79 | ESPERANTINA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | ETO-TELE 00896/2026 | Aguardando comissionamento |  | Em andamento | Tanque | 1 | PARECER DCMD:Serviço realizado , substituição da parte ativa do RELIGADOR 7943790134 - Favor realizar comissionamento | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 85 | Muito Alta | Transferência de Esperantina, fonte principal operando
7900453110 | 79 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-COEP 00087/2026 | Em processo de aquisição | Previsão de chegada 20/10/2026 |  | Tanque | 1 | 10/07/2026 EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA PARTE ATIVA30/06.PARECER COEP: ALINHADO COM O ALLAN REMANEJAMOS PARTE ATIVA PARA ATENDER 7933726256PARECER COEP: Aproveitar controle cooper se possível em outro local, previsão de chegada do material dia 01/07 para substituiçãoFavor verificar o RL 7900453110, pois o mesmo aceita comando de fechamento, porém fecha em campo e no SCADA continua aberto e só abre através de equipe em campo. Parecer Dmsl:Equipamento está com defeito na parte ativa, não aceita o comando de fechamento. Será necessário substituir o equipamento completo.Equipamento ficou em operação?: _SIM_a pedido do COS ficou em operação, a operação está ciente da necessidade de substituir.Pendência: Sim, será necessário substituir o equipamento. | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 85 | Muito Alta | Transferência de Santa Rita, fonte principal operando
7925871077 | 79 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | ETO-COEP 00048/2026 | Aguardando atualização de informação DMSL |  |  | Tanque | 1 | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSLPARECER DMSL: A PEDIDO DA PCM DO NORTE LARA SOARES REALIZEI A CRIAÇÃO DESSA SS, EM RAZAO DA ANTIGAETO-TELE 337/2026 QUE FOI BAIXADA POR ENGANO DE TAL FORMA SEGUE A MESMA PARA REALIZAR AS TRATATIVAS. PENDENCIA: Religador continua by passado, equipamento está com defeito na parte ativa | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 80 | Muito Alta | Transferência de Goiatins e GAs (2492 UCs)
5803327001 | 58 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-COEP 00149/2026 | Aguardando confirmação em campo sobre o equipamento | Foi realizado os serviços apontados pelo DMSL? |  | Controle e aterramento | 1 | 01/07 PARECER COEP: FOI CONFIRMADO COM A OPERAÇÃO QUE O EQUIPAMENTO SEGUIU O FLUXO INTEIRO DE COMISSIONAMENTO, PROTEÇÃO, FAVOR EXPLICAR O QUE FOI REALIZADO E SE EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO, SENÃO ESTIVER EXPLICAR O QUE FOI FEITO NELE30/06PARECER COEP: REPASSAR DIRETAMENTE PARA OS COCM'SRegulador 5803327001 fora de operação, by passado em campo com painel de comunicação com cabos desconectados tensão 13.8.parecer DMSL: Feedback Equip. EspeciaisRT 5803327001RELÉ RUASid: 4844Data: 19/09/2025Serviço realizado:*Equipamento foi remanejado, 7 km da sua localização sentido Palmas necessário comissionamento completo*Equipamento com um dos cabos umbilicais danificado.* aterramento bucha FC não esta interligada corretamente * para-raios estão no mesmo aterrament2o da bucha FC.* Tranques muito alto e próximo da rede não permitindo o comissionamento com segurança.* Controle alto demais tem que baixar Equipamento ficou em operação?: nãoPendência: sim, precisa comissionar completoOBS | 40 | 0 | 0 | 20 | 20 | - | - | - | 80 | Alta | Em caso de perca da fonte principal é necessário esse RT para alimentação da Frísia
7900230155 | 79 | PALMEIRANTE | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | ETO-PROT 00143/2026 | Em fase de ajustes |  | Em andamento | Tanque e PR do trafo e chave | 1 | 07/07/2026 PARECER COEP: MATERIAL ENVIADO , CONFORME ALINHANDO COM O WANDER REALIZAR SUBSTIUIÇÂO DO EQUIPAMENTO, FAVOR ESCREVER PARECER COCM ANTES DE PASSAR PARA PROTEÇÂO, DO QUE FOI REALIZADO01/07/2026 PARECER COEP: PROBLEMA NO ENVIO DO MATERIAL PARECER DMSL: Religador está com o tanque danificado. Não responde a comandos abertura e fechamento local ou remoto, pois está com sinal de curto circuito. Necessário trocar o equipamento. Para raio do trafo está queimado. Chave de saída da fase C está com o olhal quebrado, necessário substituir a chave. Equipamento ficou bypassado em campo. Aberto entrada e saída, com exceção da fase C de saída que ficou fechada. Favor, substituir equipamento completo por NOJA RC10 e sanar demais pendencias.Senhores Favor verificar RL 7900230155 o mesmo sinalizou aberto no SCADA porem a cidade de Palmeirante estava normal , feito um reset no rl e o mesmo subiu fechado.08/07/2026 PARECER DCMD: EQUIPE ETO-LVGR01 DE GUARAI ESTEVE NO RL 7900230155 DIA 25-06-2026 E FEZ TODAS A PENDENCIAS DO RL, OBS: EQUIPE SO NAO CONECTOU O CABO DO TRAFO NO RL. RL ESTA PRONTO PARA O COMISSIONAMENTO | 15 | 20 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 15 | 80 | Muito Alta | Fonte principal de Palmeirante, RL de transferência operando
7900543083 | 79 | APARECIDA DO RIO NEGRO | TAQUARALTO | CENTRO | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 15 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 | 80 | Muito Alta | Atendimento da RDU de Aparecida do Rio Negro
7900930040 | 79 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 15 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 | 80 | Muito Alta | Proteção da baixa do TF de força da SE Aragominas
7931383086 | 79 | MARIANOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 15 | 20 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 15 | 80 | Muito Alta | Fonte principal de Marianópolis, RL transferência operando
7908302256 | 79 | MATEIROS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-TELE 00997/2026 | Primeiro ataque DMSL |  |  |  |  | RL teve nota baixada (ETO-TELE 970/2026) pore´m eqp continua fora de operação, solicito programação para equipe verificar em campo | 5 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 75 | Alta | Isolação de trecho e transferência das cidades de São Felix e Mateiros para gerador, além de atendimento de clientes rurais
5800371025 | 58 | ARAPOEMA | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | ETO-RD-GR 00766/2026 | Equipamento entregue ao COCM | Aguardando previsão de substituição | Em andamento | Controle | 1 | 16/07/2026 PARECER COEP: ALINHADO COM O KELLITON REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLE DE TUPIRAMA, ALINHADO COM O JEAN QUE OS CABOS COMPATIBILIZADORES VÃO CHEGAR 16/08 , ATÉ ESSA DATA MANTER ESSA SS E CONTROLE RUA, DEPOIS REPASSAR PARA O DMSLPARECER COEP: AVALIAR COM O LEANDRO, PROVAVELMENTE SÓ COMPRAPARECER DMSL: Após testes foi constatado defeito nos relés da fase A e B, Modelo Toshiba TBR 1000. Se possível, substituir os relés das 3 fases por controle RUA, disponibilizar os cabos de ligação entre o tanque e o controle para possibilitar a compatibilização do equipamento. Fornecer kit de comunicação, rádio, antena, etc.Segue nota para veriifcar falha em regulador de tensão N: 5800371025 dentro S/E Arapoema , equipamento esta com 2 reles com falha marca toshiba . | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 70 | Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Arapoema no período seco
7926089013 | 79 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00078/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Tanque | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Feedback Equip. EspeciaisRLG 7926089013,RELÉ NOJA RC10SID 1805/2026DATA 15/04/2026Serviço Executado: Favor realizar a troca da parte ativa do equipamento --reprogramar para atualizar a base juntamente com escada Equipamento ficou em operação: Não Pendência: sim atualizar a base e subistituir o tanque Bateria(s) substituída(s)? Não Data de Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): Equipe: Carliel e João Vitor Fernando e Elson---------------------------------------------------------------------------------ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7926089013 LD PARAISO I A PIUM. IMPLEMENTAÇÃO DA FUNÇÃO 27, SUBTENSÃO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 70 | Alta | Transferência da RDU de Chapada de Areia (937 UCs) para fonte alternativa
7925087021 | 79 | PARANA | PEIXE | SUL | ETO-PROT 00152/2026 | Equipamento entregue ao COCM | 46233 | Em andamento | Tanque | 1 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: EM ROTA DE ENTREGA, VERIFICAR PREVISÃO DE CHEGADARealizar a substituição do tanque do equipamento. | 15 | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 15 | 70 | Alta | Primeiro RL do 414R de Paranã, RL a jusante na LD também está bay-passado (630 UCs)
5801866013 | 58 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-PROT 00151/2026 | Em fase de ajustes |  | Em andamento | Célula | 1 | 15/07 PARECER COCM, FOI ATENDIDA PELA OS ETO-RD-PS 1616/2026 OBRA-021260053910/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: EM PROCESSO DE ENTREGAPARECER DMSL: RT 5801866013Serviço Executado: Feito a medição da malha de terra. Identificado infiltração na caixa de passagem da célula da fase C do banco regulador de tensão, será necessário fazer a substituição da mesma! Ficar atento na hora da substituição, deverá ser substituída a célula do lado da BR.Obs.: Será necessário baixar todo o banco pelo menos um metro, as buchas estão muito próximas a parte energizada não oferecem segurança para equipe no momento do ensaio elétrico.Equipamento ficou em operação?: Não Possui nobreak: SimPossui antena: SimPossui rádio:SimPendência: SimData da bateria: Equipe: Benvindo e Kaique._______________________________________________RT 5801866013BY PASSADO DEVIDO DEFEITO EM CELULA BEMVINDO ESTEVE NO LOCAL JUNTO AO COD .NECESSARIO TRATATIVA PARA MESMA .FASE DANIFICADO C | 0 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | - | - | 70 | Alta | Atendimento da RDU Luzimangues Industrial por fonte alternativa
5865120195 | 58 | CENTENARIO | GUARAI | NORTE | ETO-PROT 00144/2026 | Em fase de ajustes |  |  | Melhoria de aterramento | 1 | PARECER DMSL:PENDÊNCIA: Realizar melhoria no aterramento por ser tratar de um terreno muito arenoso, e há pendências por parte do time da proteção, os ajustes do RT não estão disponíveis para inserção no referido equipamento.DATA DA MANUTENÇÃO: 12/03/202EQUIPE: Brunno e Edeglan.***********************PARECER DA PROTEÇÃO:FAVOR COMISSIONAR REGULADOR 5865120195 – LD Santa Maria Ramal Centenário e Recursolândia – 34,5kV. AJUSTE REALIZADO, DISPONÍVEL NO APP DA PROTEÇÃO.*********************** INSTALADO NA OBRA 0702400720 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO.LAUDO EM ANEXO.COORD EO: 889017, 901685708-07-2026 PARECER: FOI FEITO A MELHORIA NO REGULADOR CONFORME FOTOS EM ANEXO. | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | - | - | - | 70 | Alta | Atendimento das RDUs de Centenário, Recursolândia e clientes rurais
5853360007 | 58 | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-RD-PS 00323/2025 | Problema na autorização de passagem | Cliente não autorizou entrar na propriedade |  | Melhoria de aterramento | 1 | REALIZAR TESTES NO EQUIPAMENTO E CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. ESTANDO OK, COMISSIONAR EQUIPAMENTO E COLOCA-LO EM OPERAÇÃO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃdmsl : N° do Equipamento:*RT 5853360007 MIRACEMASID: 2493/2025Data: 13/05/2025Serviço Executado Provavelmente ocorreu uma descarga no equipamento comprometendo a malha!Será necessário fazer melhoria da malha de aterramento, fazer toda interligação da mesma! Feito ensaios de isolação das 3 células do equipamento, isolação está ok, quando retornar para colocar em operação levar 3 baterias de 7a.Equipamento ficou em operação?: Não Equipe: Benvindo e Jardel | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 70 | Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Miracema no período seco
5800366016 | 58 | WANDERLANDIA | TOCANTINOPOLIS | NORTE | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | - | - | 70 | Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Wanderlândia no período seco
7955523028 | 79 | NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 70 | Alta | Equipamento para apoio na transferência de cargas na região de Natividade
7900573047 | 79 | FIGUEIROPOLIS | ALVORADA | SUL | ETO-PROT 00153/2026 | Equipamento entregue ao COCM | 46233 | Em andamento | Tanque + controle | 1 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S GERAREM AS OBRAS PARA PODER ENTREGAR MATERIALFavor providenciar manutenção no RL 7900573047, o mesmo estar em curto conforme fotos anexadas. Equipamento ficou bay passado em campo.PARECER DMSL: Equipe: FABIO AP./JOÃO MARCOSData Executada: 15/10/2025Serviço Executado:Foi constatado que o equipamento esta queimado na parte ativa placa, tanque e relé. Por favor fazer a substituição pelo Noja RC10. | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 15 | 65 | Alta | Transferência da Bunge, Saneatins e secadora
7953610256 | 79 | MATEIROS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-RD-PO 00208/2026 | Em processo logístico | Aguardando obra COCM |  | Tanque e cabo umbilical | 1 | 14/07/2026 - PARECER COEP: REALOCAR TANQUE 34,5 SOBRESSALENTE DE PARAÍSO PARA ATENDER PARECER DMSL: Data: 10/03/2026,Serviço Executado: Foi substituído o relé do equipamento, o mesmo estava danificado. Trocado o DPS, o mesmo estava queimado devido ao tanque estar furado. O equipamento ficou em bypass.Equipamento ficou em operação? NãoPendência? Sim, substituir a parte ativa com cordão umbilical.Equipe: Carliel e João VitorSEGUE SS PARA REGULARIZAR AUTOMAÇÃO DO RL 7953610256 NA INTERLIGAÇÃO COM A COELBA (CHAPADA DA MANGABEIRA) - EQUIPE INFOMOU CURTO INTERNO NO GABINETE DJ AC NÃO FECHA | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 | 65 | Alta | Atenidmento da COELBA (Alto potencial de compensação)
5800438116 | 58 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | ETO-RD-DP 00404/2026 | Equipamento entregue ao COCM | Previsão de substituição 30/07 (Falta confirmar conm Dener e a empreteira) | Em andamento | Célula | 2 | 01/07 PARECER COEP: DENER INFORMOU QUE TEM AS PEÇAS SOBRESSALENTES DE OBRA PARA UTILIZAR, REPASSEREI AO POSTO DO ETO-RD-DP PARA AS TRATATIVAS, FAVOR INFORMAR PREVISÃO DE SUBSTIUIÇÃO E PREENCHER A PLANILHA ASSIM COMO PREENCHER A DESCRIÃO ANTES DE PASSAR PARA PROTEÇÃO FAZER OS AJUSTES30/06PARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S CRIAREM OBRA PARA ENTREGA DO MATERIALSegue nota para normalizar falha em regulador N:5800438116 - Chapada da natividade .equipamento está com fase B e C travada .OBS: a fase B esta sinalizando falha , equipamento não insere TAP negativo na fase B e C , o mesmo ficou no TAP zerado e bloqueado .PARECER DMSL (18/08/2025): Foi feito teste de elevar e abaixar nas fases B e C e o mesmo só aceita elevar os taps, constatando que o mercanismo da chave reversoura polaridade está com defeito. Número de série fase B EI7030 e Número de série fase C EI7040. Substituir as fases B e C.Foi constatado que a placa F do controle está com defeito. | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | - | - | - | 60 | Média | Atendimento da região da Engegold, Nativa, cidade Natividade e Chapada da Natividade (Fonte alternativa)
5800090147 | 58 | TAIPAS DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 60 | Média | Atendimento de Taipas
5840227063 | 58 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | ETO-COEP 00151/2026 | Primeiro ataque DMSL |  |  |  |  | SEGUE PARA O DMSL AVALIAR ANTES DE SEGUIRMOS COM O SERVIÇOSEGUE PARA REALIZAR TROCA---------------------------------------------------------Boa noite,Segue SS para tratativas regulador de tensão 5840227063 fase C em curto | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 60 | Média | Atendimento da RDU Bandeirantes e clientes rurais
5846328094 | 58 | PEIXE | PEIXE | SUL | ETO-TELE 00986/2026 | Aguardando comissionamento |  | Em andamento | Melhoria de aterramento | 1 | COCM SUL - 07/07/2026 - FOI REALIZADO MELHORIA DE ATERRAMENTO E FEITO A MANUTENÇÕES E TODAS AS CHAVES E SUBSTITUIDO OS CONECTORES.PARECER COEP: MELHORIA DE ATERRAMENTO É COCM'S, FAVOR ENCAMINHAR DIRETAMENTE PARA ELES, COCM'S REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO POR FAVORPor genteliiza verificar RT 5846328094 situação de equipamento, se encontra by passado em campoPARECER DMSL:Favor, realizar melhoria de aterramento que se encontra alta e substituir todos os conectores das buchas por conectores estrangulador. | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 60 | Média | Atendimento da RDU Sucupira e clientes rurais
5851753086 | 58 | MARIANOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | ETO-TELE 00881/2026 | Aguardando comissionamento |  | Em andamento | Melhoria de aterramento | 1 | PARECER DMSL: FAVOR SOLUCIONAR PENDENCIAS RT: 5851753086Relé R.U.A Data: _19/05/2026Sid: 2740/2026Possui rádio?: SimPossui antena?: SimPossui módulo nobreak?: SimServiço Executado: * Feito testes no equipamento,o mesmo está normal.* Será necessário fazer melhorias na malha de terra e colocar em operação.Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Sim. É necessário fazer melhorias na malha de aterramento.Bateria(s) substituída(s)? _nao Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 12/2025Equipe: Jean e BenvindoPARECER DCMD: FEITO MELHORIA NA MALHA DO ATERRAMENTO, FAVOR ENVIAR EQUIPE PARA COLOCA-LO EM OPERAÇÃORT 5851753086MESMO ESTA BY-PASSADO EM CAMPO EQUIPE SINERGIA 086OP01 ESTEVE NO LOCAL APARENTIMENTE SEM DEFEITO APARENTE MESMO FOI BY PASSADO POR TER TIRADO LINHA.DESDE ENTAO MESMO NAO VOLTOU PARA OPERAÇÃO .FAVOR VERIFICAR PARA TESTES POSSIVEIS .PARA QUE O MESMO VOLTA COM DISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO . | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 60 | Média | Atendimento da RDU Marianópolis e clientes rurais
7903112004 | 79 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | ETO-COEP 00184/2025 | Em processo logístico | Previsão de entrega 16/07, 1 tanque NOJA sobrando | Em andamento | Tanque | 1 | 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAApós testes no RLG 7903112004 foi constatado defeito no mesmo e como se trata de um modelo COOPER FORM6 que está obsoleto e não possuímos peças sobressalentes, faz-se necessária substituição completa por modelo NOJA RC10. | 15 | 10 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 55 | Alta | Transferência de Babaçulândia, 4 RLs sendo 2 operando
7920024127 | 79 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | ETO-COEP 00120/2025 | Em processo de aquisição |  |  | Tanque + controle e chave | 1 | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO O RETORNO DO DMSL , PARA ENTENDER SE O PROBLEMA É NA COMUNICAÇÃO OU PARTE ATIVA, JÁ QUE O EQUIPAMENTO EM QUESTÃO SEGUE COMUNICANDOPARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que o relé e a parte ativa do equipamento 7920024127 estão com defeito, sendo necessária a substituição completa por um modelo NOJA RC 10. Favor, subsituir também a chave de saída da fase A que está com o anel de abertura quebrado.RL 7920024127 está desarmando em campo e no SCADA continua fechado, só sinaliza aberto no SCADA quando a equipe faz o resert no equipamento em campo. | 15 | 10 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 55 | Alta | Transferência de Palmeiras, 3 fontes operando
7927646026 | 79 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00029/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Tanque | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRARELIGADOR BY PASSADO POR DEFEITO, NECESSÁRIO AVALIAÇÃO DO PROBLEMA.parecer dmsl:O religador apresenta defeito no tanque, sendo necessário substituir o tanque o mesmo está tirando a linha, e troca os isoladores. Quando retornar, trazer uma fonte para o equipamento, a mesma foi removida.FICOU EM OPERAÇÃO? NãoPENDÊNCIA: Sim, aguardando peças para substituição. | 15 | 10 | 5 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 55 | Alta | Opção de isolação de São Félix e Mateiros para alimentação por gerador
7927169001 | 79 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-PROT 00156/2026 | Concluído DCMD | Previsão de substituição 16/07 | Em andamento | Tanque |  | PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃOSS ANTIGA: 1500/2025 PARECER DMSL: Serviço Executado: Foi verificado que o tanque do equipamento está danificado, sendo necessário substituir o tanque do equipamento.Equipamento ficou em operação?: NãoPendência: Sim, instalar fonte, disjuntor e DPS, e substituir o tanque.***** Parecer COCM******Subsituido Tranque do RL pela Ordem de Serviço DLP-MPPA01 247/2026 RELATORIO EM ANEXO DA O.S EXECUTORA | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 55 | Alta | Transferência dos Grupos A - VLI e Frisia
7900018004 | 79 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 15 | 10 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 55 | Alta | Transferência de Aragominas, 3 fontes operando
7934698002 | 79 | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 10 | 15 | 55 | Alta | Atendimento do PA Mumbuca (106 UCs), no desarme a jusante penaliza parte da RDU de Tocantinópolis (1384 UCs)
7930428001 | 79 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-COEP 00150/2026 | Em processo de aquisição | Estava aguardando retorno DMSL |  | Tanque | 1 | PARECER DMSL DATA 16/07/2026: será necessário fazer a substituição da parte ativa do equipamento.PARECER COEP: Equipamento Funcionando no SCADA , favor reavaliar a necessidade de substituição e se necessário mandar o modelo do equipamento.Segue nota para substituir Taque do RL-7930428001 na LD Porto Nacional / São João, Identificado pela Int-20253617520441 equipamento dando passagem na fase A ficou bay-passado até substituição, Tensão 34,5kva, Acesso livre. | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 50 | Alta | Transferência dos Grupos A - Ramal do Rossato (TF 225kVA e TF 750kVA)
7936038076 | 79 | DUERE | GURUPI | SUL | CONCLUÍDA | Aguardando atualização de informação DMSL | [5 empty] | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 50 | Alta | Transferência do Grupo A - Xavante (TF 1087,5 kVA) e outros GA menores
7955520116 | 79 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA | Em processo de aquisição | Em processo de Aquisição |  | Tanque | 1 |  | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 50 | Alta | Transferência do Grupo A - Engegold (TF 7500 kVA)
5800291035 | 58 | MONTE DO CARMO | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-RD-PO 00097/2026 | Melhoria de aterramento | 46232 |  | Melhoria de aterramento | 1 | PARECER DMSL: Feito testes funcionais nas 3 células do banco as mesmas corresponderam aos testes. Será necessário fazer a correção da malha de terra, baixar o banco completo pois está muito alto dificultando as atividades da equipe, substituir as 3 chaves facas do lado Fonte e as 3 do lado Carga instalar suporte inclinado das chaves para facilitar as manobras. Colocar cinta no controle RUA abaixar o mesmo, pois está muito alto e fixado com um mosquetão oval, quando retornar para colocar em operação levar 3 baterias de 7a e rele rua.Obs.: Fizeram melhoria na malha de terra, mas não está dentro do aceitável! As outras pendências continuam, favor corrigir. Equipamento ficou em operação?: Não - Equipe: Benvindo e Kaique- SS ANTIGA ETO-TELE 358/2026 | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | - | - | - | 50 | Média | Aumento de reclamações no atendimento de Silvanópolis por Monte do Carmo no período seco
5827102054 | 58 | PUGMIL | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-RD-PS 00289/2026 | Vai ser feito um poço para realizar a melhoria de aterramento 28/07/2026 | 46231 |  |  |  | PARECER COEP:NÃO É POSSÍVEL RETORNAR COM O CONTROLE COMPLETO , MAS DARIA PARA FAZER A MELHORIA NA MALHA DE ATERRAMENTO , ENCAMINHANDO PARA OS COCM'S PARA REALIZAREM A MELHORIAparecer DMSL: :Nobreack com defeito, rele queimado, cabo de comunicação entre o rádio e o rele danificado, malha de aterramento está com a resistência alta!Feito reparo no cabo, substituído nobreack, e rele. Se possível retornar com controle completo pq o q está em campo teve infiltração de água, abrir chamado no scada para atualizar base do equipamento pois o mesmo está com a base antiga, fazer correção da malha de aterramento.Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: sim, levar controle novo, fazer correção da malha de terra, levar suporte para fixar antena. OBS | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | - | - | - | 50 | Média | Aumento de reclamações no atendimento de Pugmil no período seco
5850308009 | 58 | GUARAI | GUARAI | NORTE | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 0 | 10 | - | - | - | 50 | Média | Atendimento de parte da RDU de Guaraí e ramal da PRF/Repetidora
7900535058 | 79 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ARAGUAINA | NORTE | ETO-COEP 00173/2025 | Em processo de aquisição |  |  | Controle | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Equipamento 7900535058 encontra-se com o relé danificado, firmware corrompido, o mesmo não inicia. Devido ao fato de não possuirmos mais peças de reposição para religador cooper, se faz necessário a substituição de todo conjunto por um Noja RC10.envar equipe para verificar rlo 7900535058 foi feito primeiro ataque com equipe 040op36 o mesmo esta com RELE TRAVADO E FICOU FORA DE OPERAÇÃO, ATENDE RDR DE SANTA FÉ SAIDA DA CIDADEEQUIPE INFORMOU ABELHAS NA CAIXA DO PAINEL DE COMANDO | 5 | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 45 | Média | Atendimento 3 povoados, na perca 4 ficam fora (900 UCs)
7927713200 | 79 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | PEIXE | SUL | CONCLUÍDA | Em processo de aquisição |  |  | Tanque | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 40 | Média | Transferência do Ramal do Retiro (246UCs), fonte principal by-passado
7937102148 | 79 | SAO VALERIO DA NATIVIDADE | PEIXE | SUL | ETO-COEP 00129/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Tanque | 1 | PARECER COEP: REAVALIAR DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO NO SCADA ASSIM COMO , FORNECER MODELO DO EQUIPAMENTO E FAIXA DE TENSÃO PARA COMPRA / AQUISIÇÃOTanque com defeito, realizar substituição do tanque. | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 40 | Média | Fonte principal do Ramal Serranópolis (181 UCs), RL de transferência operando
7944559149 | 79 | CASEARA | DIVINOPOLIS | CENTRO | ETO-COEP 00063/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Controle | 1 | 14/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA Equipamento ficou em operação?: NãoPendência: Sim será necessário substituir a placaServiço Executado: curto na placa foi tentando recuperar a mesma porém não teve sucesso!Bateria(s)substituída(s)? NÃOEquipe: Kaique e benvido | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 40 | Média | Atendimento de cargas rurais entre Caseaarra e Araguacema (221 UCs)
5800961074 | 58 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-COEP 00221/2025 | Aguardando desativação do Regulador da Obra de Construção | Previsão até dia 20/08 |  | Células + melhoria de aterramento | 3 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRASubstituir as 3 células- Melhoria na malha de aterramento - Melhoria no circuito de aterramento qua aterra as células.- Substituir conectores paralelos | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | - | - | - | 40 | Média | Atendimento da COELBA e GA Alessandro Maurício (1600 kVA)
7908249152 | 79 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-COEP 00038/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Tanque + controle | 1 | 14/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRADMSL:Serviço Executado: Houve um curto no equipamento danificando a parte ativa, será necessário fazer a substituição do equipamento completo ( parte ativa e controle) colocar o um cabo pp novo do trafo até o Dj pois o mesmo está sem condições de uso. Obs:. Foi retirado rádio e rele Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir o equipamento completo. | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Atendimento de zona rural em Santa Rosa (160 UCs)
7922995039 | 79 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | ETO-PROT 00135/2026 |  |  | Em operação |  |  | PARECER COEP: Equipamento em operação, instalado com sucesso, segue para Proteção para ajustesPARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que o RLG 7922995039 encontra-se com parte ativa e controle danificados. Favor, realizar substituição completa do equipamento.Troca do sistema de comunicação do equipamento | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Atendimento do PA Esperança Viva (396 UCs)
7925733015 | 79 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | ETO-COEP 00058/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Tanque | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: FEEDBACK EQUIP. ESPECIAISNº DO EQUIPAMENTO: 7925733015TIPO EQUIPAMENTO: Noja RC10TIPO DE COMUNICAÇÃO: Rádio GEDATA DA MANUTENÇÃO: 24/03/2026SID: 1475/2026DESCRIÇÃO: Tanque do equipamento em CurtoFICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Sim, repassar a nota para DCMD substituir tanque.DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO: NãoBATERIA SUBSTITUÍDA?: Não TIPO DE BATERIA: Lítio EQUIPE: Edicleber e Jhonata(DEOP)------------------------------------------------------------------------------------------------------religador 7925733015 com defeito, equipe fez abertura da chave de saida do mesmo e ele não aceita fehcamento devido provavel curto-circuito interno, enviar equipe para verificar o mesmo ficou by-pass fechado | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Transferência do Ramal Agrovila (73 UCs)
7927396052 | 79 | FORMOSO DO ARAGUAIA | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | ETO-COEP 00045/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Tanque | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAreligador foi bay passado devido mesmo esta saindo fumaca do painel e sem comunicação 7927396052.PARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que apenas o tanque do RLG 7927396052 encontra-se queimado. Favor, substituir parte ativa do equipamento.NS Tanque: 0320123040198 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Equipamento localizado Fonte principal de atendimento a SE Cobrape
7933585074 | 79 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-COEP 00024/2026 | Em processo de aquisição | Estava aguardando retorno DMSL |  | Tanque | 1 | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL.REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE, O MESMO ESTÁ COM DEFEITO. | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 | Média | Atendimento da COELBA
7942572059 | 79 | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO | ETO-PROT 00155/2026 | Melhoria de aterramento |  | Em operação |  |  | PARECER COEP: EQUIPAMENTO COM MELHORIA DE ATERRAMENTO É COM A ETO-RD-PA , NÃO PASSA PELO FLUXO DE AQUISIÇÃO DO COEP, FAVOR REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO ETO-RD-PAPARECER DMSL 19/05/2026: É necessário fazer melhorias na malha de aterramento.segue nota para RL 794252059 o mesmo esta sem comunicaçao, foi feito primeiro ataque, porem a comunicaçao nao voltou, obs ramal do marasca.**** Parcecer do COCM CENTRO-****FEITO A MALHAR DE ATERRAMENTO ATENDIDA PELA ORDEM DE SERVIÇO DLP-MLPA02 91/2026 COM RELATORIO EM ANEXO A O.S | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 | Média | Atendimento do Ramal do Marasca e GAs (108 UCs)
7944319149 | 79 | CASEARA | DIVINOPOLIS | CENTRO | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 | Média | Atendimento do Grupo A - Matosul (TF 1500 kVA)
7955986084 | 79 | DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | ETO-COEP 00133/2026 | Em processo de aquisição |  |  |  |  | 14/07/2026 PARECER COEP : SUBSTIUIR CONTROLE COMPLETOPARECER DMSL: Equipamento com a placa de alimentação ca em curto, será necessário substituir a placa do equipamento. (Antiga nota era pra ter sido repassada porém foi baixada indevidamente pela equipe) | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Transferência de cargas do 444R da SE Paraíso I
7967181127 | 79 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | CONCLUÍDA | ETO-RD-AR 1070/2026 | Confirmar com o DMSL |  |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Transferência de Palmeiras, 3 RLs sendo 2 operando
7900525015 | 79 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | ETO-COEP 00125/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Tanque | 1 | PARECER COEP: É PARA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO RELIGADOR OU DAS BUCHAS, CASO SEJA BUCHAS , REPASSAR PARA OS COCM'S , CASO NÃO SEJA ESPECIFIQUE O MODELO , E A TENSÃO, FICO NO AGUARDO DO RETORNONota para manutenção substituir religador 7900525015 que está com as buchas de entrada danificadas fase A estourada e bc danificadas Local LD Pedro Afonso A Chaparral | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Tranferência do Ramal do Chaparral (251 UCs)
7928564039 | 79 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | ETO-COEP 00123/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Tanque + controle | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRATroca do sistema de comunicação do equipamentoDMSL 28/07/2025: Equipamento com tanque, modulo e rele com defeito, solicitar troca do equipamento ao DCMD.Fotos vão ser enviadas por e-mail | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | Média | Transferência entre 424R Araguatins e 434R Augustinópolis
7957126085 | 79 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | Média | 444R de Paraíso I, atendimento de Monte Santo, devido defeito a RDU está manobrada para o 454R
5841308190 | 58 | NOVO JARDIM | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA |  |  | Desmobilizado | - |  |  | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | 30 | Baixa | Equipamento obsoleto com a entrada da SE Serras Gerais
5844630060 | 58 | NOVA OLINDA | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | CONCLUÍDA | Em processo logístico | Previsão de entrega 20/07 |  | Célula | 1 |  | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | 30 | Baixa | Atendimento dos ramais PA Remansão e Água Branca
5855411017 | 58 | BARROLANDIA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00156/2026 | Equipamento Em operação Confimardo com o Operador com Joelson | Aguardando confirmação sobre execução do COCM | Em andamento | Controle | 1 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: EQUIPAMENTO EM ROTA DE ENTREGASEM COMUNICAÇÃO, FALHA DE ALIMENTAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO.PARECER DMSL: 17/09/2025 Equipamento ficou em operação? Não Pendência: sim. Equipamento ficou Bay passado levar controle COMPLETO para trocar. ellisfran | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | - | - | - | 30 | Baixa | Atendimento do Assentamento Irmã Adelaide
7900505026 | 79 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | CONCLUÍDA | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | Baixa | Atendimento do Ramal do Gato (288 UCs) e UFV Videira, no desarme a jusante penaliza a cidade de Pindorama
7908196047 | 79 | FIGUEIROPOLIS | ALVORADA | SUL | ETO-TELE 01002/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Tanque + controle | 1 | 13/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO REMANEJADO FAVOR FAZER O COMISSIONAMENTORELIGADOR N° 7908196047 REMANEJADO NA OBRA 0402401150 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 698485, 8657287PARECER DA PROTEÇÃO:AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO GURUPI, RL APENAS REMANEJADO DA REDE VELHA PARA REDE NOVA, EQUIPAMENTO COOPER, SE MANTEVE O MESMO NÚMERO DE ATIVO.ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO.PARECER DMSL: Constatado curto-circuito no tanque do religador, impedindo as operações de abertura e fechamento do equipamento. Solicita-se a substituição completa do religador, incluindo tanque e unidade de controle. | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | Baixa | Seccionamento do Rural e energização do 224R
7921202014 | 79 | PIUM | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00132/2026 | Em processo de aquisição | Estava aguardando retorno DMSL |  | Tanque | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA , DEVERIA SER SUBSTITUIDO PARTE ATIVAPARECER DMSL: Serviço Executado: _ indentificado o problema na parte ativa será necessário fazer a substituição da mesmo, feito a medição do aterramento. Preciso substituir para raio da fase c.Equipamento ficou em operação?: _NAOPendência: _SimBateria(s) substituída(s)? _NãoData Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):_Equipe: _Benvindo e kaique----------------------------------------------------------------------------------RL com defeito no rele, fica só reiniciando ficou By passado OS atendimento primeiro ataque 106530226 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Atendimento de Clientes rurais (483 UCs)
7923927122 | 79 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | ETO-COEP 00148/2026 | Primeiro ataque DMSL |  |  | Tanque | 1 | PARECER DMSL 16/07: Nota solicitada ao DMSL com a informação de que o tanque precisa ser substituído. Estou encaminhando a nota para a área responsável.Segue nota para envia manutenção substituir tanque do RL-7923927122 em curto, Anomalia identificada desarme das LD, s Palmas / Aparecida e Palmas Taquaruçu, Acesso livre, Tensão 34,5kv, Local RL de Interligação entre 424R / 414R. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Transferência entre 414R e 424R SE Palmas II
7927446001 | 79 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-COEP 00143/2025 | Em processo de aquisição | Estava aguardando retorno DMSL |  | Tanque + controle | 1 | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO COMPLETOSegue para verificação RL sem comunicação feito primeiro ataque sem sucesso.PARECER DMSL:Data:* _08/07/2025Serviço Executado: Placa de alimentação danificada, devido a curto, não temos material sobressalente para manutenção! Favor substituir o equipamento completo.Obs.: O rádio ficou dentro do controle, favor orientar a equipe que for substituir colocar dentro do controle novo.Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir equipamento completo. | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Alimentação de Monte do Carmo por Porto Nacional
7928241200 | 79 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | PEIXE | SUL | ETO-COEP 00128/2026 | Em processo de aquisição | Estava aguardando retorno DMSL |  | Tanque | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Tinha uma nota aberta 422/2025 e logo após a equipe resolver a comunicação ela foi baixada, porém a equipe relatou que ''na estrada ontem o COS nos avisou para voltar que na hora de colocar em operação ele tirou a linha fora. Hoje retornamos nele e fizemos ensaios elétricos e foi constatado que o tanque está em curto. Passa direto aí para o Dcmd para substituição do tanque.'' | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Fonte principal do Ramal do Retiro (246UCs), RL transferência by-passado
7942485096 | 79 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00158/2025 | Em processo de aquisição |  |  | Tanque | 1 | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRARELIGADOR COM DEFEITO 7942485096, ESTA DANDO PASSAGEM ESTANDO ABERTO. NÃO ACEITA COMANDOS. FICOU BY PASSADO EM CAMPO PARA MANUTENÇÃO.PARECER DMSL: Ao testar o tanque, foi constatado que o mesmo está danificado e precisa ser substituído.Substituir somente o tanque. Deixar claro na nota para o dcmd substituir somente o tanque. Não tem necessidade de substituir o controle. | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Transferência da PCH Bagagem
7955430075 | 79 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | DIVINOPOLIS | CENTRO | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | Baixa | Atendimento do Ramal do Boleu (13 UCs), no desarme a jusante penaliza parte 303 UCs rurais
7955686076 | 79 | DUERE | GURUPI | SUL | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Fonte alternativa de atendimento do Ramal Bacuri (217 UCs)
7955946007 | 79 | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00134/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Controle | 1 | 13/07/2026 PARECER COEP: SUBSTITUIR CONTOLE OU MANDAR MANUTENCIONAR EM CASO DE PRIORIDADE ALTAPARECER DMSL: Necessário substituir a placa de alimentação ca, a mesma está em curto não conseguimos recuperar. (Antiga nota era pra ter sido repassada porém foi baixada indevidamente pela equipe) | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | Baixa | Alimentação do serviço auxiliar da Investco e clientes rurais (260 UCs)
7901110084 | 79 | DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | ETO-COEP 00061/2026 | Em processo de aquisição |  |  |  |  | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Serviço Executado: Foi feito análise técnica, testes funcionais e identificado que a parte ativa do equipamento está com defeito. Necessário substituir a parte ativa.FICOU EM OPERAÇÃO? Não- EQUIPE: Carliel e BenvindoSegue SS para verificaçao Rl esta danificado dando passagem de tensão mesmo aberto Sim, quando retornar trazer uma fonte pois a mesma foi removida. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Localizado na fonte principal de atendimento de Divinópolis e Abreulândia
7908206074 | 79 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento do PA Novo Plano (102 UCs)
7908708116 | 79 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA | Aguardando atualização de informação DMSL |  |  | Tanque e controle |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento do PA Xobo (194 UCs)
7910027196 | 79 | LAGOA DO TOCANTINS | TAQUARALTO | CENTRO | CONCLUÍDA | ETO-TELE 973/2026 |  |  | Completo sem o radio |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento do Ramal do Rio Preto (197 UCs)
7913662076 | 79 | DUERE | GURUPI | SUL | ETO-COEP 00114/2026 | (REPASSAR PARA ANALISE DMSL) |  |  |  |  | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL PARA ENTENDER EXATAMENTE O QUE TENHO QUE SUBSTITUIRAberto nota para substituir tanque danificado e chave de entrada fase B danificadaPARECER DMSL: Foi confirmado pela equipe DMSL o defeito do tanque, favor seguir com a substituição e correção da chave de entrada fase B danificada. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento do Ramal do Bacuri (168 UCs)
5862236091 | 58 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-RD-DP 00457/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Célula | 1 | PARECER COEP: AGUARDANDO COCM´s GERAREM A OBRA COM ABERTURA CONTABIL DENER SOARESRealizar substituição da FASE B.Célula da fase B estava com a tampa do contador de tape aberta, pegou chuva e molhou os contatos danificando a peça toda. | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | - | - | - | 20 | Baixa | Atendimento da LD Vale Rio Doce (Nova Aura Mineradora)
5836786094 | 58 | PEIXE | PEIXE | SUL | ETO-COEP 00095/2026 | Levar para analise de reguladores furtados no Sul |  |  |  |  | 24/07 PARECER COEP:EQUIPAMENTO EM LOGISTICA DE ENTREGA Favor levar outro regulador de tensão, pois o mesmo foi furtado em campo. | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | - | - | - | 20 | Baixa | Atendimento de clientes rurais na LD Peixe Angical - Peixe
7919270014 | 79 | PIUM | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-RD-PS 00327/2026 | (REPASSAR PARA ANALISE DMSL) |  |  |  |  | PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL, EQUIPAMENTO FOI INSTALADO NOVO NA OBRA 0212501060, ENTENDER O PORQUE NÃO FOI REALIZADO COMISSIONAMENTOPARECER DMSL: Substituir Equipamento completo problema na placa de alimentação e na parte ativa, falta colocar placa de identificação correta na topologia, baixar o controle.Equipamento ficou em operação?: naoPendência: simBateria(s) substituída(s)? NÃOEquipe: Kaique/ Benvindo13/07/2026 PARECER COEP: SUBSTITUIÇÃO REALZIADA , FAVOR COMISSIONARPARECER DMSL (22/07/26): Solicito que o laudo de substituição seja anexado, e a SS seja repassada para proteção atribuir a ordem de ajuste, antes de repassar para ETO-TELE.----------------------------------------------PARECER DA PROTEÇÃO: Prosseguir com o comissionamento. Ajustes de religador permanecem os mesmos, disponíveis no APP da Proteção.********************************RELIGADOR N°7919270014 REMANEJADO NA OBRA 0212501060 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 617422, 8830787 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento de Clientes rurais (48 UCs)
7926442035 | 79 | MONTE DO CARMO | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00051/2026 | Em processo de aquisição |  |  |  |  | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Data: 12/03/2026 Serviço Executado:- Análise técnica constatou:- Parte ativa do equipamento danificada: necessita substituição- Trafo danificado: foi feitos testes nas buchas secundárias o mesmo não chega tensão - Vazamento de óleo - Necessita substituiçãoEquipamento ficou em operação? NãoPendências:- Solicitar limpeza de faixa para acesso ao equipamento- Trocar parte ativa do equipamento- Substituir o trafoEquipe: Carliel e João VitorSegue nota para envia equipe verificar falha de comunicação e automação no RL-7926442035 feito primeiro ataque com equipe 035OP02, porém sem sucesso. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Atenidmento do PA Principado (200 UCs)
7954668084 | 79 | DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | CONCLUÍDA |  |  |  | Display |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 20 | Baixa | Atendimento do PA Piedade (125 UCs)
7938137007 | 79 | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00144/2026 | Problema no envio do Material |  |  | bateria, rádio,Tanque |  | PARECER DMSL 09/07/2026: GENTILEZA VERIFICAR HAVIA UMA NOTA ABERTA, EQUIPE RETORNOU EM CAMPO E NÃO FOI REALIZADAserviço realizado na SS ENC-RD-PS 1397/2025, REPASSANDO PARA COMISSIONARRL 7938137007 NO RL INSTALAR BATERIA NOVA E RADIO A PEDIDO DE KAROLINY DMSLACESSO LIVREPARECER DMSL: * equipamento esta com a bucha da fase A com problemas(solta), necessário substituir* Trafo do serviço auxiliar esta vazando óleo, necessário substituir- Material ainda não foi entregue para substituição 15/07/2026 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Baixa | Transferência do Irmã Adelaide (470 UCs)
5856156091 | 58 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-RD-DP 00403/2026 | Em processo de aquisição | Furtado novamente |  | Células + controle | 3 | DCMD 26.03.2026. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS O MATERIAL EM ESTOQUE PARA SUBSTITUIÇÃO. COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização.PARECER COEP: EQUIPAMENTOS JÁ FORNECIDOS PARA OS COCM'S PARA REGULARIZAÇÃOPARECER DA PROTEÇÃO:EQUIPAMENTOS FURTADOS. PARA AQUISIÇÃO DAS CELULAS DE REPOSIÇÃO, FAVOR CONSULTAR OS DADOS DE PLACA EM ANEXO.PARECER DA PROTEÇÃO:COMISISONAR RT 5856156091 LD DIANOPOLIS A NATIVIDADE. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES DA RESISTENCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO.RELIGADOR N° 5856156091 INSTALADO NA OBRA 0502400526 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 899501, 8714782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | Baixa | Equipamento novo furtado antes de ser colocado em operação
5858783119 | 58 | SAO BENTO DO TOCANTINS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | ETO-TELE 01032/2026 | Por estrategia não será enviado neste momento equipamento, iremos utilizar em outros reguladores, alinhado com Allan casos de 400 KVA |  |  | 3 celula |  | 27/07/2026 PARECER COEP: FIZEMOS UMA VISITA AO EQUIPAMENTO , EQUIPAMENTO SE ENCONTRA EM OPERAÇÃO E SEM SINAL DE AVARIA FAVOR AVALIAR PARECER DMSL A SS FOTOS COM O LUANDERSSON OU JOAO ANTONIO LAGARES 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA , DEVIDO AO ERRO NA INSTALAÇÃO E O FURTOPARECER DMSL: 16/06/2025-SERVIÇO EXECUTADO: Ao chegar no equipamento para realizar comissionamento, foi constatato que as 3 células estavam com a tampa de inspeção abertas e sem os para-raios. Constatado também que foi furtado todo o óleo isolante das 3 células, sendo necessário a substituição das 3 células. FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Substituir as 3 células | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | Baixa | Equipamento novo furtado antes de ser colocado em operação, não inserido no SCADA
7900532053 | 79 | PIRAQUE | TOCANTINOPOLIS | NORTE | CONCLUÍDA | REPASSAR O DMSL (EQUIPAMENTO OPERANDO NO SCADA) |  |  | Completo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baixa | Equipamento não identificado no SCADA e Mapa TS
7925713040 | 79 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | CONCLUÍDA | [14 empty] | 0
7948412064 | 79 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | CONCLUÍDA | [14 empty] | 0
7955832052 | 79 | FORMOSO DO ARAGUAIA | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | ETO-TELE 00982/2026 | [5 empty] | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR VERIFICAÇÃO DO RL 7955832052 EQUIPAMENTO DE INTEELIGAÇÃO O MESMO ESTA SEM COMUNICAÇÃO ...FOI REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE COM EQUIPE SINERGIA DE FORMOSO EO EQUIPAMENTO NÃO VOLTOU | [8 empty] | 0
7930359149 | 79 | CASEARA | DIVINOPOLIS | CENTRO | ETO-COEP 00138/2026 | [5 empty] | PARECER DMSL 07/07/2026: equipamento tem que ser subistuido pois não faz comando, parte ativa com defeito FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NO RELIGADOR 7930359149 E MESMO NÃO ACEITA COMANDO NEM LOCAL E NEM REMOTO SEGUNDO EQUIPE 149OP02 E PLACA DO RL ESTA CARBONIZADA COM SINAL DE CURTO. | [8 empty] | 0
7902098003 | 79 | GURUPI | GURUPI | SUL | ETO-TELE 00932/2026 | [5 empty] | Segue SS de religador 7902098003 sem comunicação. Foi realizado o primeiro ataque porem o mesmo não retornou a comunicação. | [8 empty] | 0
7953211079 | 79 | ITAPIRATINS | GUARAI | NORTE | ETO-COEP 00147/2026 | [5 empty] | 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRASegue nota para substituir relé religador avariado marca noja , equipamento N: 7953211079 - Itapiratins .Obs: informação repassado pelo técnico DMSL Bruno . | [8 empty] | 0
7949648145 | 79 | MAURILANDIA DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | ETO-TELE 00929/2026 | [5 empty] | FEITO PRIMEIRO ATAQUE COM A EQUIPE LOCAL E NÃO VOLTOU A COMUNICAR. PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O MESMO. | [8 empty] | 0
7957021094 | 79 | PEIXE | PEIXE | SUL | CONCLUÍDA | [14 empty] | 0
7908300096 | 79 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-TELE 00938/2026 | [5 empty] | Segue nota para verificar falha intermitência na comunicação RL 7908300096 RDU- Pindorama . | [8 empty] | 0
7953570026 | 79 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-TELE 00892/2026 | [5 empty] | Segue RL 7953570026 O MESMO FOI FEITO PRIMEIRO ATAQUE, painel do religador acendeu porem não voltou a comunicação junto ao SCADA, equipe fez teste em comando local, tudo normal porem sem retorno de comunicação, rl na SE DE PONTE ALTA | [8 empty] | 0
7911120026 | 79 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | DG-RD-PO 00444/2026 | Melhoria de aterramento |  |  |  |  | Segue nota para recuperar malha de aterramento no RL 7911120026 RDU- Ponte Alta .OBS: Provavelmente foi furtado cabos de aterramento . | [8 empty] | 0
5820790038 | 58 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA | [14 empty] | 0
7934697002 | 79 | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | CONCLUÍDA | [14 empty] | 0

## Planilha1
|  | Parecer COEP | Equipamento entregue ao COCM
Rótulos de Linha | Contagem de Ativo
Muito Alta | 30 | Rótulos de Linha | Contagem de Ativo
Aguardando comissionamento | 4 | Muito Alta | 3
Em fase de ajustes | 3 | Previsão de substituição 07/08 | 2
Em processo de aquisição | 7 | Previsão de substituição 27/08 | 1
Em processo logístico | 1 | Alta | 1
Equipamento entregue ao COCM | 3 | Previsão de substituição 28/07 | 1
Substituido 24/07, pendente laudo | 2 | Média | 1
Concluído | 10 | Previsão de substituição 07/08 | 1
Alta | 21 | Total Geral | 5
Aguardando atualização de informação DMSL | 1
Em fase de ajustes | 5 | Parecer COEP | Em processo logístico
Em processo de aquisição | 5
Em processo logístico | 2 | Rótulos de Linha | Contagem de Ativo
Equipamento entregue ao COCM | 1 | Muito Alta | 1
Primeiro ataque DMSL | 1 | Previsão de entrega 10/08 | 1
Problema na autorização de passagem | 1 | Alta | 2
Substituido 27/07, pendente laudo | 1 | Previsão de entrega 10/08 | 1
Concluído | 4 | Previsão de entrega 10/08, 1 tanque NOJA sobrando | 1
Média | 25 | Baixa | 2
Aguardando comissionamento | 4 | Previsão de entrega 16/08 | 1
Em processo de aquisição | 13 | Previsão de entrega 20/07 | 1
Equipamento entregue ao COCM | 1 | Total Geral | 5
Melhoria de aterramento | 1
Concluído | 6
Baixa | 27
Aguardando atualização de informação DMSL | 1
Aguardando parecer DMSL | 1
Em processo de aquisição | 16
Em processo logístico | 2
REPASSAR O DMSL (EQUIPAMENTO OPERANDO NO SCADA) | 1
Concluído | 6
Total Geral | 103

## Concluídas
ANO_SS | SS_ORIGINAL | DESTINO_SS | COD_RELIGADOR | DTA_ABERTURA | DTA_CONCLUSAO | COD_LOC | LOCALIDADE | POLO | REGIONAL | ALIMENTADOR | DESCRICAO
2026 | ETO-TELE 00829/2026 | ETO-TELE | 5833578028 | 2026-05-08 | 2026-06-01 | 28 | NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | LD04002091 | Segue nota para verificar falha de comunicação no regulador 5833578028 - Rural - Natividade.equipe operacional foi no local, feito reset , porém não conseguiram normalizar sua comunicação .
2026 | ETO-TELE 00814/2026 | ETO-TELE | 7913657147 | 2026-04-30 | 2026-06-02 | 147 | TAIPAS DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | LD05028074 | favor verificar religador 7913657147 foi feito primeiro ataque ja duas vezes e encontra disjuntor desligado liga em seguida desarma.
2026 | ETO-TELE 00511/2026 | ETO-TELE | 7944353028 | 2026-04-07 | 2026-06-02 | 28 | NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | LD04002091 | Foi feito primeiro ataque no RL 7944353028 e a equipe repassou que o dusjuntor estava desarmado. Foi feito rearme do disjuntor e so voltou a comunicção apos uns 50 minutos , o mesmo ficou bay passado em campo .
2026 | ETO-TELE 00785/2026 | ETO-TELE | 7931863074 | 2026-04-22 | 2026-06-03 | 74 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | AL01028074 | Religador 7931863074 sem comunicação , feito primeiro ataque o mesmo não retornou a comunicar. favor disponibilizar equipe para devidas tratativas
2026 | ETO-TELE 00768/2026 | ETO-TELE | 7964803072 | 2026-04-15 | 2026-06-03 | 72 | CONCEICAO DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | LD01010021 | senhores religador 7964803072 sem comunicaçao feito primeiro ataque sem sucesso , mesmo atende rdu de conceiçao
2026 | ETO-TELE 00877/2026 | ETO-TELE | 7903572004 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 4 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | AL04010004 | segue rl 7903572004 sem comunicação equipe fez primeiro ataque e identificou cabos PP DE ALIMENTAÇÃO C/A oxidado e rompido, display apagado, enviar equipe para fazer correções, RL N/A urgencia devido ser de transferencia de cargas do dj 244R ARA 1 e 224R ARA 3
2025 | ETO-COEP 00181/2025 | ETO-COEP | 7943790134 | 2025-09-02 | 2026-06-06 | 134 | ESPERANTINA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | LD02109039 | PARECER DMSL: Após testes realizados, foi constado que o RLG 7943790134 encontra-se com a parte ativa danificada. Favor, realizar substituição do mesmo.Troca do sistema de comunicação do equipamento
2026 | ETO-TELE 00856/2026 | ETO-TELE | 5843904032 | 2026-05-18 | 2026-06-10 | 32 | ARAGUACU | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | AL01008032 | Verificar situação de equipamento by passado, falta comissionamento ???
2026 | ETO-TELE 00818/2026 | ETO-TELE | 5837543086 | 2026-05-04 | 2026-06-10 | 86 | MARIANOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | LD05062013 | REGULADOR COM RELÉ APAGADO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE COORDENADO COM DMSL, PORÉM NÃO FOI POSSÍVEL RESOLVER PROBLEMA.
2026 | ETO-TELE 00835/2026 | ETO-TELE | 7957920111 | 2026-05-10 | 2026-06-11 | 111 | PEQUIZEIRO | GUARAI | NORTE | LD03020023 | REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE O MESMO RETORNOU A FICAR SEM COMUNICAÇÃO, EQUIPE RELATA QUE NÃO ESTA CHEGANDO TENSÃO NO PAINEL, PROVAVEL FALTA DE NEUTRO DENTRO DO COMANDO.
2026 | ETO-TELE 00879/2026 | ETO-TELE | 7957620015 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 15 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | AL02065015 | PARECER DCMD:Servio realizado , favor comissionar Obra: 0712600316PARECER DMSL: A antena do rádio do RLG 7957620015 fica próximo da BT, onde a mesma veio a encostar no cabo da fase o que ocasionou um curto-circuito no rádio, que passou para todos os componentes do controle. Sendo asim se faz necessário a substituição do controle por inteiro, pois o curto danificou o rádio, módulo sim, relé e fonte. Fornecer também além do controle completo, a antena e o cabo umbilical que apresenta sinais de danos.rl 7957620015 com anomalia na antena de comunicação do mesmo, e painel não acende equipe fez primeira ataque e o mesmo não retornou comunicação, rl ficou by passado NECESSITA URGENCIA O MESMO PERTENCE CIRCUITO DO ALIMENTADOR 2 DE PEDRO AFONSO ATEDE RDU DE BOM JESUS
2026 | ETO-TELE 00609/2026 | ETO-TELE | 7964802072 | 2026-04-11 | 2026-06-12 | 72 | CONCEICAO DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | LD01010021 | religador 7964802072 sem comunicaçao foi feito primeiro ataque sem sucesso . rural de conceiçao
2026 | ETO-RD-DP 00359/2026 | ETO-RD-DP | 7955635116 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 116 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | LD04002091 | Foi Constatado RL 7955635116 Em curto Quando fechado com cargas ou faz alguma manobra . equipe informou que o problema a na chave de entrada quando faz manobra o mesmo da arco , favor verificar as conexoes de entrada e saida do do mesmo .PARECER DMSL: REALIZAR MANUTENÇÃO NOS PARA-RAIO RETIRANDO DE PRÓXIMO DA MÃO FRANCESA, POIS ESTÁ CAUSANDO CURTO DEVIDO A PASSARASOS. O EQUIPAMENTO FICOU BYPASSADO, APÓS MANUTENÇÃO, FAVOR COLOCAR O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO.
2026 | ETO-TELE 00771/2026 | ETO-TELE | 7907536092 | 2026-04-16 | 2026-06-16 | 92 | NOVO ACORDO | TAQUARALTO | CENTRO | LD01059122 | Por favor Deslocar equipe DMSL para substituir disjuntor danificado do religador 7907536092 que esta sem condiçoes de receber comandos remoto
2026 | ETO-TELE 00973/2026 | ETO-TELE | 7910027196 | 2026-06-29 | 2026-06-17 | 196 | LAGOA DO TOCANTINS | TAQUARALTO | CENTRO | LD02059122 | PARECER COEP: FAVOR AVALIAR SE REALMENTE SERÁ A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO COMPLETO JÁ QUE O PROBLEMA OCORRE NA FASE B E O EQUIPAMENTO PARECE ESTAR EM OPERAÇÃO E COMUNICANDO COM O SCADAVerificar RL 7910027196- sem comunicaçãoEquipe foi no local e realizou primeiro ataque sem suscesso PARECER DMSL EQUIPOAMENTO FICOU EM OPERACAO, RESTABELCIDO PELA KAROL ação remota com a velp Porém ele também DEVE SER REALIZADO substituição por conta da fase B 7910027196 ta com a leitura incorreta na tensão da fase B.( Subsituição do Equipamento Completo exceto o Radio)Time do COEP, Assim que Tiver Compra do Equipamento, Favor Tranferir a SS Posto ETO RD PA, para que Possamos seguir com a Substituição!
2026 | ETO-TELE 00897/2026 | ETO-TELE | 7931604122 | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | AL09059122 | Segue nota para envia equipe colocar RL-7931604122 em operação e verificar constante falha de comunicação e automação no equipamento, Obs. RL foi isolador após abalroamento na sua estrutura pela ocorrência Int-20264460073558 dia 30/05/2026
2026 | ETO-TELE 00836/2026 | ETO-TELE | 7929763027 | 2026-05-10 | 2026-06-23 | 27 | PONTE ALTA BOM JESUS | DIANOPOLIS | SUL | AL01070027 | favor veriifcar religador 7929763027 foi feito primeiro ataque voltaou a comunicar logo depois perdeu a comunicação novamente.atende rdu de ponte alta do abom jesus.
2026 | ETO-TELE 00895/2026 | ETO-TELE | 7908203091 | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 91 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | LD06002091 | FOI CONSTATADO RL 7908203091, SEM COMUNICAÇÃO EM CURTO AO LIGAR O DISJUNTOR , FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE PARA DEVIDAS TRATATIVAS
2026 | ETO-TELE 00872/2026 | ETO-TELE | 7900018004 | 2026-05-27 | 2026-06-23 | 4 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | LD04010004 | PARECER DCMD: EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO DIA 27/05/2026 LAUDO EM ANEXOPARECER DMSL: RLG 7900018004 encontra-se com defeito no controle. Por se tratar de modelo obsoleto e não termos peça de reposição para religador cooper, se faz necessário a substituição completa por um modelo NOJA RC10.Religador 7900018004 sem comunicação, feito o primeiro ataque não retornou as comunicação.
2026 | ETO-TELE 00876/2026 | ETO-TELE | 7929658038 | 2026-05-31 | 2026-06-24 | 38 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | AL01078038 | segue religador 7929658038 sem comunicçao feito primeiro ataque , sem sucesso obs. mesmo estar sinalizando falaha na bateria com led vermelho, na rdu de taguatinga
2026 | ETO-TELE 00834/2026 | ETO-TELE | 7925107033 | 2026-05-10 | 2026-06-24 | 33 | COLMEIA | GUARAI | NORTE | LD04038009 | feito o primeiro ataque e dijuntor esta em curto enviar equipe para recuperar religador que esta sem comunicao 033po01
2026 | ETO-TELE 00875/2026 | ETO-TELE | 7926785070 | 2026-05-29 | 2026-06-25 | 70 | RIO SONO | TAQUARALTO | CENTRO | LD02424015 | segue nota do RL 7926785070 o mesmo esta sem comunicaçao, RL esta com uma mancha escura no visor. equipe 070op01 fez o primeiro ataque porem a comunicaçao nao voltou
2026 | ETO-TELE 00930/2026 | ETO-TELE | 7900510045 | 2026-06-13 | 2026-06-26 | 45 | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | LD03014045 | FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NO RL 7900510045 E O MESMO NÃO RETORNOU A COMUNICAR. PROVIDENCIAR A MANUTENÇÃO DO MESMO
2026 | ETO-TELE 00947/2026 | ETO-TELE | 5800440256 | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 256 | MATEIROS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | LD03046026 | favor enviar equipe no Regulador 5800440256, o mesmo esta travado e com a comunicaçao intermitente
2026 | ETO-TELE 00936/2026 | ETO-TELE | 7962635060 | 2026-06-17 | 2026-06-29 | 60 | NOVA OLINDA | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | AL01054060 | PARECER COEP:TRAFO FURTADO JÁ INSTALADO, FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTO-------------------------------------------------------PARECER DMSL:Realizar a substituição do transformador. (Furtado)Equipe: Adeilton e EdicleberSID 1874/202617/04/2026______________________________________PARECER DMSL: Chamado de desenvolvimento 30484170 criado. Favor, programar comissionamento a partir do dia 20/02/26. POLOCOLPARECER DA PROTEÇÃO:Planilha com as informações anexada. É sugerido que sejam conferidas as medições da malha de aterramento do equipamento antes da sua inserção no sistema. Isso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do equipamento.Os ajustes estão disponíveis no APP da proteção.Estagiário Rafael Pereira Marques._____________________RELIGADOR N° 7962635060 INSTALADO NA OBRA 0602401143 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 789405, 9172143
2026 | ETO-TELE 00963/2026 | ETO-TELE | 7903569004 | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 4 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | AL05010004 | PARECER COEP: Equipamento está em operação no Scada, preciso da especificação do modelo do equipamento para realizar a compraPARECER DMSL:Realizar substituição do equipamento todo e parte ativa.Equipe: Adeilton e EdicleberData: 12/03-----------------------------------------------------------------------------Religador sem comunicação, apos primeiro ataque o mesmo não retornou as comunicação.
2026 | ETO-TELE 00941/2026 | ETO-TELE | 7954668084 | 2026-06-19 | 2026-07-07 | 84 | DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | LD04062013 | FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NO RL 7954668084 E O DISPLAY ESTÁ QUEIMADO, NÃO LIGA.OS (99) 106230846PRECISA SER FEITO A ANÀLISE DO DMSL, PARA A COMPRA DO EQUIPAMENTO
2026 | ETO-TELE 00960/2026 | ETO-TELE | 7927713200 | 2026-06-29 | 2026-07-08 | 200 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | PEIXE | SUL | LD02010021 | PARECER COEP: Equipamento em operação no SCADA, favor reavaliar necessidade de substituição ,assim como especificar modelo das peças a serem substituidas e os defeitos.REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE.
2026 | ETO-TELE 00962/2026 | ETO-TELE | 7936038076 | 2026-06-29 | 2026-07-08 | 76 | DUERE | GURUPI | SUL | LD02040003 | PARECER COEP: Equipamento em operação no SCADA, se for necessário , favor especificar peça e modelo para substituiçãoTanque do RLG 7936038076 queimado, favor substituir o mesmo.NS do tanque: 0320118112616
2026 | ETO-TELE 00959/2026 | ETO-TELE | 7908708116 | 2026-06-29 | 2026-07-08 | 116 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | LD04002091 | PARECER COEP: Equipamento em operação no SCADA, favor revisitar ou explicar defeito e modelo do equipamento.Substituição de tanque e controle, os mesmos estão com defeitos.
2026 | ETO-TELE 00961/2026 | ETO-TELE | 7955520116 | 2026-06-29 | 2026-07-08 | 116 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | LD04002091 | PARECER COEP: Equipamento em operação no Scada, além de não especificar o defeito, ainda não especificou marca e modelo para substituiçãoSolicitação de serviço para substituição de parte ativa de RL [7955520116] danificada conforme imagens anexadas.
2026 | ETO-TELE 00861/2026 | ETO-TELE | 7957021094 | 2026-05-20 | 2026-07-10 | 94 | PEIXE | PEIXE | SUL | LD01066094 | SEGUE SS DE RELIGADOR COM CURTO INTERNO, DJUNTOR DE BT NÃO ACEITA.
2026 | ETO-PROT 00134/2026 | ETO-PROT | 5820790038 | 2026-06-27 | 2026-07-13 | 38 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | LD01414027 | Segue nota para verificar falha em regulador de tensão N: 5820790038- Rural - Taguatinga .A mineradora Nativo está constantemente reclamando de tensão baixa, porém equipamento está regulando inserindo taps negativosE tensão ficando entorno de 19,7 kv .Favor analisar ajustes , ou possíveis falhas como aterramento . Parecer da proteção:Alterado a tensão de referência de 20.120 para 21.000.Eng° Irlley Castelo Branco.
2026 | ETO-TELE 00978/2026 | ETO-TELE | 7948412064 | 2026-06-30 | 2026-07-13 | 64 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | LD02020023 | FOI REALIZADO O PRIMEIRO ATAQUE E O MESMO NÃO RETORNOU A COMUNICAÇÃO
2026 | ETO-PROT 00147/2026 | ETO-PROT | 5800657026 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 26 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | LD03046026 | Segue nota para verificar ajustes no regulador de tensão 5800657026 S/E Ponte Alta , motivo constantes reclamações de tensão na LD , foi identificado que no período das 17:30 às 22:00 a tensão reduz muito , os reguladores de tensão na LD não conseguem controlar o nivel de tensão ficando a tensão entorno de 18,5 KV , principalmente na fase A no regulador 5864441026 . No regulador 5800440256 a fase que fica mais baixa e a fase C .Obs: Nesse período crítico o nível de tensão no Dj 414 da S/E Ponte alta fica entorno de 33 KV , porém o regulador de tensão da S/E ponte Alta N: 5800657026 foi identificado que estava em Tap's abaixo do 4 , tendo possibilidade de melhorar o nível de tensão .Foi feito testes reguladores comutou normal , porém não ficou no nível ideal !Parecer da proteção:Qualquer alteração no Regulador de Tensão (RT) da SE Ponte Alta impactará diretamente o barramento de 13,8 kV. Atualmente, o transformador encontra-se ajustado no TAP 4 (33,638 kV), e uma mudança nesse ajuste poderá ocasionar novas reclamações de tensão por parte dos consumidores atendidos nesse nível de tensão.Por outro lado, caso o transformador 34,5/13,8 kV seja ajustado para a posição nominal, poderemos ter reclamações de tensão baixa na rede de distribuição urbana (RDU), considerando que não possuímos controle sobre os TAPs dos transformadores de distribuição. Em contrapartida, essa alteração proporcionaria maior margem operacional para o ajuste do RT do sistema de 34,5 kV.Diante desse cenário, é imprescindível embasar qualquer tomada de decisão em dados de campo. Como primeira etapa, sugiro realizar um levantamento amostral dos TAPs dos transformadores de distribuição localizados na região central da cidade de Ponte Alta, de forma a identificar a posição em que atualmente estão operando.Além disso, considero importante realizarmos uma reunião técnica para conduzir um estudo de engenharia mais aprofundado. As decisões relativas aos ajustes operacionais devem ser
2026 | ETO-RD-PS 00303/2026 | ETO-RD-PS | 5801866013 | 2026-07-10 | 2026-07-14 | 13 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | AL03062013 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: EM PROCESSO DE ENTREGAPARECER DMSL: RT 5801866013Serviço Executado: Feito a medição da malha de terra. Identificado infiltração na caixa de passagem da célula da fase C do banco regulador de tensão, será necessário fazer a substituição da mesma! Ficar atento na hora da substituição, deverá ser substituída a célula do lado da BR.Obs.: Será necessário baixar todo o banco pelo menos um metro, as buchas estão muito próximas a parte energizada não oferecem segurança para equipe no momento do ensaio elétrico.Equipamento ficou em operação?: Não Possui nobreak: SimPossui antena: SimPossui rádio:SimPendência: SimData da bateria: Equipe: Benvindo e Kaique._______________________________________________RT 5801866013BY PASSADO DEVIDO DEFEITO EM CELULA BEMVINDO ESTEVE NO LOCAL JUNTO AO COD .NECESSARIO TRATATIVA PARA MESMA .FASE DANIFICADO C
2026 | ETO-TELE 00924/2026 | ETO-TELE | 7925713040 | 2026-06-10 | 2026-07-17 | 40 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | LD03010004 | SEGUE SS PARA REGULARIZAR FALTA DE COMUNICAÇÃO DO RELIGADOR 7925713040
2026 | ETO-TELE 00954/2026 | ETO-TELE | 7934697002 | 2026-06-26 | 2026-07-20 | 2 | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | AL02084002 | FEITO PRIMEIRO ATAQUE E RELIGADOR 7934697002, NÃO REALIZA COMANDOS. FOI BY PASSADO.PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO.
2026 | ETO-RD-AR 01131/2026 | ETO-RD-AR | 5844630060 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 60 | NOVA OLINDA | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | AL01054060 | 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S , AGUARDO A PREVISÃO DE SUSBTITUIÇÃO NA PLANILHA E SUBSTIUIÇÃO DEPOIS SEGUIR COM O FLUXO , DESCREVER A ATIVIDADE REALIZADA E DATA, PASSAR PARA A PROTEÇÃO COM LAUDO EM ANEXO E DEPOIS COMISSIONAR14/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO EM ROTA DE ENTREGAPARECER DMSL: Célula da fase A encontra-se com vazamento de óleo no pé da torneira. Necessário substituição da célula.Aberto nota para verificar vazamento de óleo fase A no RT 5844630060 - RDU Nova Olinda

## Criticidade por Equipamento
Ativo | Tipo | Localidade | Polo | Regional | SS aberta | Parecer COEP | Observação | Check de concluídas | Defeito identificado | Quantidade | Descrição SS | Premissa 1 | Premissa 2 | Premissa 3 | Premissa 4 | Premissa 5 | Premissa 6 | Premissa 7 | Premissa 8 | Priorização | Criticidade | Observação após análise | Legenda
5800291077 | 58 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | 120 | Muito Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Goiatins e GAs relevantes na região | (*) | Não houve ataque do DMSL
5854566043 | 58 | SILVANOPOLIS | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-RD-PO 00213/2026 | Concluído DCMD24/07 | Pendente laudo da empreteira | Em andamento | Célula | 1 | 22/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´SPRAZO DE 7 DIAS CONTANDO O SLA.PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR SUSBSTTUIR , E AGUARDO O PRAZO DE PREVISÃO DE SUBSTIUIÇÃOboa noite,segue SS para as devidas tratativas com equipe de manutenção com apoio de equipe de linha viva substituir regulador de tensão 5854566043 queimado célula fase c, LD Porto / Silvanópolis mesmo deverá ser substituído com apoio de equipe de linha viva PARECER DMSL: Foi realizado inspeção visual e ensaios de isolação, relação de transformação e resistência de enrolamento. A fase B está danificada e será necessário substituir a mesma. Malha de aterramento está relativamente boa e conectada. Fase A e C passaram nos ensaios. Substituir fase B. | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 110 | Muito Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Silvanópolis por Porto Nacional no período seco (Outra fonte com defeito também)
5800859011 | 58 | TUPIRAMA | GUARAI | NORTE | ETO-RD-GR 00735/2026 | Concluído DCMD | Previsão de substituição 27/08 | Em andamento | Controle | 1 | 16/07/2026 PARECER COEP: ALINHADO COM O JEAN DO DMSL E O KELLITON , KELLITON IRÁ FAZER A INSTALAÇÃO DO CONTROLE RUA E O JEAN IRÁ REALIZAR O COMISSIONAMENTO , FAZENDO A COMPATIBILIZAÇÃO DOS CABOS ASSIM COMO FICARÁ UM CONTROLE RUA NO NOSSO ESTOQUE SOBRESSALENTE PARA ATENDER O DE ARAPOEMA, ATÉ A CHEGADA DOS CABOS QUE O JEAN ME DEU REPORTE DE QUE SERIA ATÉ O DIA 16/08 , FAVOR COCM'S REALIZAREM A INSTALAÇÃO E GUARDAR CONTROLE RUA SOBRESSALENTE PARA ARAPOEMAPEÇA ENVIADA: CONTROLEPARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS**Nº DO EQUIPAMENTO:* 5800859011*TIPO EQUIPAMENTO:* RT ITB *TIPO DE COMUNICAÇÃO:* Não *DATA DA MANUTENÇÃO:* 09/06/2026*SID:* 3195/2026*DESCRIÇÃO:* _ Foi identificado relé da fase C com defeito conforme orientação da supervisão e necessário realiza retrofit para instalação de controle rua.*FICOU EM OPERAÇÃO* Não*PENDÊNCIA:* Realizado Retrofit *DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* Não*BATERIA SUBSTITUÍDA?:* Não*TIPO DE BATERIA:**EQUIPE:* Edeglan e Brunno.Observação: trocar por um controle RUA.------------------------------------------------------------------------------------------Enviar equipe do DMSL, para fazer correção no RT 5800859011, o mesmo está com o displey da fase C apagado , dificutando realizar manobras no mesmo, emvirtude disso o mesmo ficou BAY PASSADO EM CAMPO | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 110 | Muito Alta | Atendimento de parte da RDU Guaraí por fonte alternativa
5836764032 | 58 | ARAGUACU | ALVORADA | SUL | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 110 | Muito Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Araguaçu no período seco
7923673004 | 79 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | ETO-COEP 00124/2026 | Em processo de aquisição | Estava aguardando retorno DMSL | Pendente | Tanque + controle | 1 | PARECER COEP: Verificar Disponibilidade de equipamento no Scada e enviar modelo e tensão para a compra.RELIGADOR COM RELÉ DANIFICADO, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 105 | Muito Alta | Transferência de cargas na RDU de Araguaína (2797 UCs)
7931608059 | 79 | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO | ETO-COEP 00040/2026 | Em processo de aquisição |  | Pendente | Tanque e rádio | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRADMSL:Serviço Executado: Foi feita uma análise técnica no equipamento, devido à falta de comunicação. Também foi identificado que o tanque do equipamento está danificado, sendo assim, necessário substituir o tanque e o rádio do equipamento, que está queimado, sendo necessário substituir também. | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 105 | Muito Alta | Transferência dos bairros Morada do Sol, Vale do Sol, Morada do Sol II, Nova Esperança, Sõa João, Araras I e II e Jardim Laila em Taquaralto (6033 UCs)
7931610122 | 79 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | ETO-TELE 01025/2026 | Aguardando comissionamento |  | Em andamento | Tanque e antena | 1 | PARECER DA PROTEÇÃO:FAVOR COMISSIONAR RELIGADOR. AJUSTES PERMANECEM OS MESMOS E DISPONÍVEIS NO APP DA PROTEÇÃO.Estagiário Rafael P Marques.******************30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃOBom dia,Segue SS para verificação RL sem comunicação com painel apagado equipe DEOP fez primeiro ataque sem sucesso RL 7931610122 RDU de Palmas.Feedback Equipamentos Especiais DMSL: *RLG 7931610122 RDU Palmas*Noja rc10 Data: 14/10/2025SID: 5412Dados de comunicação divergentes da programação: Não. Serviço Executado: Houve um curto no equipamento danificando a parte ativa, e antena! Será necessário fazer a substituição somente da parte ativa (tanque) e da antena.Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir a parte ativa.Bateria(s) substituída(s)?: NãoData Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 2024Equipe: Benvindo, Juliano e Sérgio.***** Parecer do COCM CENTRO*****Equipamento Substituido em campo pela Ordem de ServiÇO DLP-MPPA01 243/2026, ONDE OS RELATORIO ESTÃO ANEXADO.--------------------------------------------------------Parecer DMSL:Equipamento substituído porém não informado se antena também foi substituída. Levar antena para caso da mesmo não ter sido substituída. | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 105 | Muito Alta | Transferência entre 284R SE Palmas IV e 2294R SE Palmas II
7900648055 | 79 | ARAGUACEMA | DIVINOPOLIS | CENTRO | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 105 | Muito Alta | Transferência da RDU de Araguacema (1506 UCs)
7947203070 | 79 | RIO SONO | TAQUARALTO | CENTRO | ETO-COEP 00131/2026 | Em processo de aquisição |  | Pendente | Controle | 1 | 13/07 PARECER COEP: SELECIONADO PARA COMPRA CONTROLE favor verificar RL 7947203070, sem comunicaçao, feito 1° ataque pela equipe 070OP01 e nao retornou a comunicaçao , linformaçao no Scada de bateria.PARECER DMSL: Foi feito análise técnica, a placa do equipamento está queimada nessesario subistituir o equipamento completo -Carliel e Benvindo-05/02 | 10 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 100 | Muito Alta | Transferência da RDU de Lizarda (1650 UCs) para fonte alternativa
5856070091 | 58 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-RD-DP 00479/2026 | Equipamento entregue ao COCM | Previsão de substituição 07/08// Nova previsão de entrega 21/08 se a DB Machado for para o Sul | Em andamento | Células + controle | 3 | PARECER DMSL: não foi regularizado a instalação do equipamento, nota repassada conforme alinhado com o supervisor.____________________________________________COCMS 26.03.26. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS AS PÇ EM ESTOQUE PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO. Solicitação de serviço para reposição de equipamentos furtados .COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização.COCMS: Equipamento substituido conforme solicitado. Gentileza comissionar.PARECER DA PROTEÇÃO:SEGUE NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR.ENG° IRLLEY CASTELO BRANCOPARECER DMSL(23/09/2025): Feito a parte de comunicação, fechando enlace, configuração do rádio GE. Feito a medição de aterramento. Após uma inspeção, foi identificado que o regulador de tensão está instalado errado, carga está para o lado de fonte e fonte está do lado de carga. O certo é a fonte vim de almas, atualmente está vindo de natividade. Favor fazer a instalação correta. | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | - | - | - | 100 | Muito Alta | Atendimento da região da Engegold, Nativa, cidade Natividade e Chapada da Natividade
7903569004 | 79 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | CONCLUÍDA | [6 empty] | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência dos bairros JD Santa Helena, Jd Filadelfiae Setor Caraja em Araguaína (2053 UCs), AL 254R de AR I e AL 214R de AR III
7925744087 | 79 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | ETO-COEP 00059/2026 | Em processo de aquisição | Mandar reformar | Pendente | Tanque e cabo umbilical | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: FEEDBACK EQUIP. ESPECIAISNº DO EQUIPAMENTO: 7925744087TIPO EQUIPAMENTO: Noja RC 10TIPO DE COMUNICAÇÃO: Radio GE IPDATA DA MANUTENÇÃO: 19/02/2026SID: 735/2026 DESCRIÇÃO: foi identificado água dentro da parte interna do tanque e cabo umbilical encharcado de água foi passado essas informações para COS.FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Sim substituir tanque e cabo umbilicalDADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO: NãoBATERIA SUBSTITUÍDA?: Não DATA DA BATERIA: 07/05/2025TIPO DE BATERIA: Lítio EQUIPE: Edeglan e Janio-------------------------------------------------------------------------------------------------RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO, APOS PRIMEIRO ATAQUE RETORNA E FICAR INDEFINIDO. | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência de Goianorte, fonte principal operando
7900117013 | 79 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-PROT 00154/2026 | Em fase de ajustes |  | Em andamento | Controle | 1 | 15/07 PARECER COCM: EQUIPAMENTO FOI SUBSTITUÍDO OBRA 021260042210/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA AOS COCM'S 01/07Segue nota para correção de anomalia e provável substituição de religador , religador 7900117013 -RDU - Paraiso .OBS: equipe DMSL Elisfran estava atualizando firmware no equipamento , porém relé parou de funcionar devido essa atualização , sendo necessário sua substituição .em campo o modelo e cooper Form6 , segundo tecnico deve ser substituído por um Noja .Repassado para o COEP para aquisição do equipamento e posterior repasse para o COCM. | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência do 214R de Paraíso I, Centro Comercial de Paraíso
7929376022 | 79 | BABACULANDIA | ARAGUAINA | NORTE | ETO-COEP 00120/2026 | Concuído DCMD | Construir Reporte | Em andamento | Tanque + controle | 1 | PARECER COEP: PROBLEMA NO ENVIO COCM'S CONTROLE ENVIADO FOI O NOJA , DEVIDO A FALTA DO MODELO NA SS (GRAVE)PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS**Nº DO EQUIPAMENTO:* 7929376022 *DATA DA MANUTENÇÃO:* 02/04/2026*SID:* 1677/2026*DESCRIÇÃO:* Trocar controle completo*PENDÊNCIA:* Sim.*DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* Não*BATERIA SUBSTITUÍDA?:* Não*EQUIPE:* Adeilton e Edicleber __________________________________________________________POR GENTILEZA ATENDER SOLICITAÇÃO PRIMEIRO ATAQUE IDENTIFICOU QUE RELE ESTA EM CURTO NOTA ABERTA 224/2026 FOI BAIXADA POREM NÃO FOI CORRIGIDO PROBLEMA EM CAMPO. | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência de Babaçulândia, fonte principal operando
7908705049 | 79 | AURORA DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-RD-DP 00409/2026 | Equipamento entregue ao COCM | Previsão de substituição 07/08 // 22/08 Se a DB Machado for pro Sul | Em andamento | Tanque + controle | 1 | EQUIPAMENTO ENTREGUE, SOLICITO PREVISÃO PARA SUBSTITUIÇÃO:PARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA AOS COCM'S 01/07Manutenção no RL 7908705049PARECER DMSL(28/08/2025): Equipe foi fazer manutenção no RL e constatou que o tanque e o relé do mesmo se encontra queimado, providenciar substituição.PARECER COCMS 30/04/2026CRIADO OBRA 0512600135 PARA REQUISIÇÃO MATERIAL | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 0 | 10 | 15 | 95 | Muito Alta | Proteção da baixa do TF de força da SE Aurora
7933726256 | 79 | MATEIROS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-PROT 00145/2026 | Em fase de ajustes | Destinada parte ativa do RL 7900453110 | Em andamento | Tanque | 1 | 07/07 Equipamento foi substituido na OS: ETO-RD-PO 1859/2026 OBRA 031260035101/07 PARECER COEP: REDIRECIONADO PARA O POSTO DO COCM´S EQUIPAMENTO CHEGOU NO LOCAL, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O DMSL, DEVIDO A URGÊNCIA DO EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO.30/06 PARECER COEP: DEVIDO A ALINHAMENTO COM COI UTILIZAREMOS PARTE ATIVA QUE ORIGINALMENTE FOI ENCOMENDADA PARA 7933726256PARECER DMSL: N° do Equipamento: _RLG 7933726256 MateirosTipo de Equipamento: _RLG NOJA RC 10 REL IIData: _06/05/2026SID: _2288/2026-Serviço Executado: _Equipamento com defeito na parte ativa, será necessário fazer a substituição da parte ativa e fazer melhoria na malha de terra!Equipamento ficou em operação?: _NaoPendência: _SimBateria(s) substituída(s)? NÃOData Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):_06/2025Equipe: _Benvindo e Almir-------------------------------------------------------------------------------Religador 7933726256, sem comunicação apos primeiroa ataque não retornou as comunicação. | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência da cidade de Mateiros (733 UCs) para o gerador
7933766059 | 79 | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO | ETO-TELE 01024/2026 | Aguardando comissionamento |  | Em andamento | Tanque | 1 | PARECER DA PROTEÇÃO:RECOMISSIONAR RELIGADOR, AJUSTES DE PROTEÇÃO PERMANECEM OS MESMOS.Estagiário Rafael P Marques****************************PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃOSegue SS para verficar religador de poste 7933766059.Religador esta com defeito na parte ativa no tanque Porte gentilezaenviar equipe verificar.Endereço: TaquariPARECER DMSL: RLG 7933766059 RELÉ NOJA RC 10Mestre 2 Rep. taquaruçu GESID: 5457/2025Data: 15/10/2025Serviço Executado: Houve um curto na parte ativa do equipamento danificando a mesma, será necessário fazer a substituição somente do tanque, parte ativa.*Equipamento ficou em operação?:*Nao Pendência: Sim, substituir parte ativa.Equipe: Benvindo, Juliano e Sérgio.****** Parecer do COCM Centro***Equipámento Substituido em Campo pela Ordem de ServIÇO DLP-MPPA01 244/2026, ONDE OS RELATORIO ESTÃO ANEXADO.. | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 0 | 10 | 15 | 95 | Muito Alta | Seccionamento de trecho do Setor Taquari
7900594026 | 79 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-SE-PA 00107/2026 | Aguardando comissionamento |  | Em andamento | Tanque + controle | 1 | PARECER DA PROTEÇÃO:16/07/2026 AJUSTES DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO15/07/2026 EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO NA OS ETO-RD-PO 1860 OBRA 031260035414/07/2026 PARECER COCM/ COEP: DE ACORDO COM O EDSON CURCINO FOI FEITA S SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO , SEGUE PARA PROTEÇÃO ELABORAR AJUSTE10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO DESLOCADO QUE ESTAVA EM GUARAÍ FOI ALINHADO COM O VALMOR QUE SERIA SUBSTITUIDO DIA 07/07/2026 , FAVOR PASSAR PARA PROTEÇÃO 7900594026PARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S PARA ABRIR REQUISIÇÃOPARECER DMSL 10/06/2026: Tem uma nota aberta para esse equipamento solicitando a substituição desde 20/10/2025, como a nota não foi atendida estamos repassando para área responsável. Nota em aberto repassada ETO-COEP 210/2025.Segue nota para verificar intermitência de comunicação nos religadores 7908301026 , 7911120026, 7947959026 , 7908692026, 7900594026 rural- Ponte Alta . | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Religador responsável pela proteção da barra da SE Ponte Alta (2381 UCs)
7921040031 | 79 | RIO DOS BOIS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Fonte principal de Rio dos Bois, RL de transferência operando
7957620015 | 79 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Atendimento da RDU de Bom Jesus e parcial da RDU de Pedro Afonso
7927413001 | 79 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-COEP 00141/2026 | Em processo de aquisição |  | Pendente | Tanque + controle | 1 | 22/07/2026 EQUIPAMENTO SLEECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: *Segue feedback**Equipamento:* RLG 7927413001 *RELÉ TAVRIDA*Data:* 16/04/2026*SID:* 1817/2026*Serviço executado:* Placa de alimentação do equipamento com defeito, VERIFICAR SE É POSSIVEL substituir o equipamento completo.*Equipamento ficou em operação?*_Não*Pendência:*_Sim*Bateria(s) substituída(s)?*_Nao *Equipe:* Benvindo e Kaique-------------------------------------------------------------------------------------------------Religador 7927413001 sem comunicação foi realizado primeiro ataque porem a comunicação não retornou. Favor enviar equipe para devidas trattivas | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 90 | Muito Alta | Transferência do Distrito Ind de Porto Nacional e GAs
7908686014 | 79 | PIUM | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-RD-PS 00302/2026 | Concluído DCMD | Verificar se já foi repassado | Em andamento | Tanque | 1 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADO06/07 PARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA DE ACORDO COM CALENDÁRIO LOGISITCO NOVO 06/07NOTA DMSL: Favor substituir o tanque, ele não está efetuando os comandos enviados. Não substituir o controle pois o mesmo funciona como repetidor de outros equipamentos.Segue nota para verificar falha de fechamento religador 7908686014- Pium .OBS: equipamento não fechou local e remoto , fica sinalizando no painel para verificar alarmes ! | 15 | 20 | 0 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 90 | Muito Alta | Fonte principal de Pium, RL de transferência operando
5800440256 | 58 | MATEIROS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 90 | Muito Alta | Aumento de reclamações no atendimento de São Felix e Mateiros no período seco
7943790134 | 79 | ESPERANTINA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | ETO-TELE 00896/2026 | Aguardando comissionamento |  | Em andamento | Tanque | 1 | PARECER DCMD:Serviço realizado , substituição da parte ativa do RELIGADOR 7943790134 - Favor realizar comissionamento | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 85 | Muito Alta | Transferência de Esperantina, fonte principal operando
7900453110 | 79 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-COEP 00087/2026 | Em processo de aquisição | Previsão de entrega 20/10 | Pendente | Tanque | 1 | 10/07/2026 EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA PARTE ATIVA30/06.PARECER COEP: ALINHADO COM O ALLAN REMANEJAMOS PARTE ATIVA PARA ATENDER 7933726256PARECER COEP: Aproveitar controle cooper se possível em outro local, previsão de chegada do material dia 01/07 para substituiçãoFavor verificar o RL 7900453110, pois o mesmo aceita comando de fechamento, porém fecha em campo e no SCADA continua aberto e só abre através de equipe em campo. Parecer Dmsl:Equipamento está com defeito na parte ativa, não aceita o comando de fechamento. Será necessário substituir o equipamento completo.Equipamento ficou em operação?: _SIM_a pedido do COS ficou em operação, a operação está ciente da necessidade de substituir.Pendência: Sim, será necessário substituir o equipamento. | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 85 | Muito Alta | Transferência de Santa Rita, fonte principal operando
7925871077 | 79 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | ETO-COEP 00048/2026 | Em processo de aquisição | Previsão de entrega 20/10 | Pendente | Tanque | 1 | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSLPARECER DMSL: A PEDIDO DA PCM DO NORTE LARA SOARES REALIZEI A CRIAÇÃO DESSA SS, EM RAZAO DA ANTIGAETO-TELE 337/2026 QUE FOI BAIXADA POR ENGANO DE TAL FORMA SEGUE A MESMA PARA REALIZAR AS TRATATIVAS. PENDENCIA: Religador continua by passado, equipamento está com defeito na parte ativa | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 80 | Muito Alta | Transferência de Goiatins e GAs (2492 UCs)
5803327001 | 58 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-COEP 00149/2026 | Em processo logístico | Previsão de entrega 10/08 | Em andamento | Controle e aterramento | 1 | 01/07 PARECER COEP: FOI CONFIRMADO COM A OPERAÇÃO QUE O EQUIPAMENTO SEGUIU O FLUXO INTEIRO DE COMISSIONAMENTO, PROTEÇÃO, FAVOR EXPLICAR O QUE FOI REALIZADO E SE EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO, SENÃO ESTIVER EXPLICAR O QUE FOI FEITO NELE30/06PARECER COEP: REPASSAR DIRETAMENTE PARA OS COCM'SRegulador 5803327001 fora de operação, by passado em campo com painel de comunicação com cabos desconectados tensão 13.8.parecer DMSL: Feedback Equip. EspeciaisRT 5803327001RELÉ RUASid: 4844Data: 19/09/2025Serviço realizado:*Equipamento foi remanejado, 7 km da sua localização sentido Palmas necessário comissionamento completo*Equipamento com um dos cabos umbilicais danificado.* aterramento bucha FC não esta interligada corretamente * para-raios estão no mesmo aterramento da bucha FC.* Tranques muito alto e próximo da rede não permitindo o comissionamento com segurança.* Controle alto demais tem que baixar Equipamento ficou em operação?: nãoPendência: sim, precisa comissionar completoOBS | 40 | 0 | 0 | 20 | 20 | - | - | - | 80 | Alta | Em caso de perca da fonte principal é necessário esse RT para alimentação da Frísia
7900230155 | 79 | PALMEIRANTE | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | ETO-PROT 00143/2026 | Em fase de ajustes |  | Em andamento | Tanque e PR do trafo e chave | 1 | 07/07/2026 PARECER COEP: MATERIAL ENVIADO , CONFORME ALINHANDO COM O WANDER REALIZAR SUBSTIUIÇÂO DO EQUIPAMENTO, FAVOR ESCREVER PARECER COCM ANTES DE PASSAR PARA PROTEÇÂO, DO QUE FOI REALIZADO01/07/2026 PARECER COEP: PROBLEMA NO ENVIO DO MATERIAL PARECER DMSL: Religador está com o tanque danificado. Não responde a comandos abertura e fechamento local ou remoto, pois está com sinal de curto circuito. Necessário trocar o equipamento. Para raio do trafo está queimado. Chave de saída da fase C está com o olhal quebrado, necessário substituir a chave. Equipamento ficou bypassado em campo. Aberto entrada e saída, com exceção da fase C de saída que ficou fechada. Favor, substituir equipamento completo por NOJA RC10 e sanar demais pendencias.Senhores Favor verificar RL 7900230155 o mesmo sinalizou aberto no SCADA porem a cidade de Palmeirante estava normal , feito um reset no rl e o mesmo subiu fechado.08/07/2026 PARECER DCMD: EQUIPE ETO-LVGR01 DE GUARAI ESTEVE NO RL 7900230155 DIA 25-06-2026 E FEZ TODAS A PENDENCIAS DO RL, OBS: EQUIPE SO NAO CONECTOU O CABO DO TRAFO NO RL. RL ESTA PRONTO PARA O COMISSIONAMENTO | 15 | 20 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 15 | 80 | Muito Alta | Fonte principal de Palmeirante, RL de transferência operando
7900543083 | 79 | APARECIDA DO RIO NEGRO | TAQUARALTO | CENTRO |  |  |  | Ok |  |  |  | 15 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 | 80 | Muito Alta | Atendimento da RDU de Aparecida do Rio Negro
7900930040 | 79 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 15 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 | 80 | Muito Alta | Proteção da baixa do TF de força da SE Aragominas
7931383086 | 79 | MARIANOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 15 | 20 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 15 | 80 | Muito Alta | Fonte principal de Marianópolis, RL transferência operando
7908302256 | 79 | MATEIROS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-TELE 00997/2026 | Primeiro ataque DMSL |  |  |  |  | RL teve nota baixada (ETO-TELE 970/2026) pore´m eqp continua fora de operação, solicito programação para equipe verificar em campo | 5 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 75 | Alta | Isolação de trecho e transferência das cidades de São Felix e Mateiros para gerador, além de atendimento de clientes rurais
5800371025 | 58 | ARAPOEMA | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | ETO-RD-GR 00766/2026 | Equipamento entregue ao COCM | Previsão de substituição 28/07 | Em andamento | Controle | 1 | 16/07/2026 PARECER COEP: ALINHADO COM O KELLITON REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLE DE TUPIRAMA, ALINHADO COM O JEAN QUE OS CABOS COMPATIBILIZADORES VÃO CHEGAR 16/08 , ATÉ ESSA DATA MANTER ESSA SS E CONTROLE RUA, DEPOIS REPASSAR PARA O DMSLPARECER COEP: AVALIAR COM O LEANDRO, PROVAVELMENTE SÓ COMPRAPARECER DMSL: Após testes foi constatado defeito nos relés da fase A e B, Modelo Toshiba TBR 1000. Se possível, substituir os relés das 3 fases por controle RUA, disponibilizar os cabos de ligação entre o tanque e o controle para possibilitar a compatibilização do equipamento. Fornecer kit de comunicação, rádio, antena, etc.Segue nota para veriifcar falha em regulador de tensão N: 5800371025 dentro S/E Arapoema , equipamento esta com 2 reles com falha marca toshiba . | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 70 | Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Arapoema no período seco
7926089013 | 79 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00078/2026 | Em processo de aquisição | Previsão de entrega 20/10 | Pendente | Tanque | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Feedback Equip. EspeciaisRLG 7926089013,RELÉ NOJA RC10SID 1805/2026DATA 15/04/2026Serviço Executado: Favor realizar a troca da parte ativa do equipamento --reprogramar para atualizar a base juntamente com escada Equipamento ficou em operação: Não Pendência: sim atualizar a base e subistituir o tanque Bateria(s) substituída(s)? Não Data de Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): Equipe: Carliel e João Vitor Fernando e Elson---------------------------------------------------------------------------------ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7926089013 LD PARAISO I A PIUM. IMPLEMENTAÇÃO DA FUNÇÃO 27, SUBTENSÃO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 70 | Alta | Transferência da RDU de Chapada de Areia (937 UCs) para fonte alternativa
7925087021 | 79 | PARANA | PEIXE | SUL | ETO-PROT 00152/2026 | Em fase de ajustes |  | Em andamento | Tanque | 1 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: EM ROTA DE ENTREGA, VERIFICAR PREVISÃO DE CHEGADARealizar a substituição do tanque do equipamento. | 15 | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 15 | 70 | Alta | Primeiro RL do 414R de Paranã, RL a jusante na LD também está bay-passado (630 UCs)
5801866013 | 58 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-PROT 00151/2026 | Em fase de ajustes |  | Em andamento | Célula | 1 | 15/07 PARECER COCM, FOI ATENDIDA PELA OS ETO-RD-PS 1616/2026 OBRA-021260053910/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: EM PROCESSO DE ENTREGAPARECER DMSL: RT 5801866013Serviço Executado: Feito a medição da malha de terra. Identificado infiltração na caixa de passagem da célula da fase C do banco regulador de tensão, será necessário fazer a substituição da mesma! Ficar atento na hora da substituição, deverá ser substituída a célula do lado da BR.Obs.: Será necessário baixar todo o banco pelo menos um metro, as buchas estão muito próximas a parte energizada não oferecem segurança para equipe no momento do ensaio elétrico.Equipamento ficou em operação?: Não Possui nobreak: SimPossui antena: SimPossui rádio:SimPendência: SimData da bateria: Equipe: Benvindo e Kaique._______________________________________________RT 5801866013BY PASSADO DEVIDO DEFEITO EM CELULA BEMVINDO ESTEVE NO LOCAL JUNTO AO COD .NECESSARIO TRATATIVA PARA MESMA .FASE DANIFICADO C | 0 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | - | - | 70 | Alta | Atendimento da RDU Luzimangues Industrial por fonte alternativa
5865120195 | 58 | CENTENARIO | GUARAI | NORTE | ETO-PROT 00144/2026 | Em fase de ajustes |  | Em andamento | Melhoria de aterramento | 1 | PARECER DMSL:PENDÊNCIA: Realizar melhoria no aterramento por ser tratar de um terreno muito arenoso, e há pendências por parte do time da proteção, os ajustes do RT não estão disponíveis para inserção no referido equipamento.DATA DA MANUTENÇÃO: 12/03/202EQUIPE: Brunno e Edeglan.***********************PARECER DA PROTEÇÃO:FAVOR COMISSIONAR REGULADOR 5865120195 – LD Santa Maria Ramal Centenário e Recursolândia – 34,5kV. AJUSTE REALIZADO, DISPONÍVEL NO APP DA PROTEÇÃO.*********************** INSTALADO NA OBRA 0702400720 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO.LAUDO EM ANEXO.COORD EO: 889017, 901685708-07-2026 PARECER: FOI FEITO A MELHORIA NO REGULADOR CONFORME FOTOS EM ANEXO. | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | - | - | - | 70 | Alta | Atendimento das RDUs de Centenário, Recursolândia e clientes rurais
5853360007 | 58 | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-RD-PS 00323/2025 | Problema na autorização de passagem | Cliente não autorizou entrar na propriedade |  | Melhoria de aterramento | 1 | REALIZAR TESTES NO EQUIPAMENTO E CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. ESTANDO OK, COMISSIONAR EQUIPAMENTO E COLOCA-LO EM OPERAÇÃO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃdmsl : N° do Equipamento:*RT 5853360007 MIRACEMASID: 2493/2025Data: 13/05/2025Serviço Executado Provavelmente ocorreu uma descarga no equipamento comprometendo a malha!Será necessário fazer melhoria da malha de aterramento, fazer toda interligação da mesma! Feito ensaios de isolação das 3 células do equipamento, isolação está ok, quando retornar para colocar em operação levar 3 baterias de 7a.Equipamento ficou em operação?: Não Equipe: Benvindo e Jardel | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 70 | Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Miracema no período seco
5800366016 | 58 | WANDERLANDIA | TOCANTINOPOLIS | NORTE | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | - | - | 70 | Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Wanderlândia no período seco
7955523028 | 79 | NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 70 | Alta | Equipamento para apoio na transferência de cargas na região de Natividade
7900573047 | 79 | FIGUEIROPOLIS | ALVORADA | SUL | ETO-PROT 00153/2026 | Em fase de ajustes |  | Em andamento | Tanque + controle | 1 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S GERAREM AS OBRAS PARA PODER ENTREGAR MATERIALFavor providenciar manutenção no RL 7900573047, o mesmo estar em curto conforme fotos anexadas. Equipamento ficou bay passado em campo.PARECER DMSL: Equipe: FABIO AP./JOÃO MARCOSData Executada: 15/10/2025Serviço Executado:Foi constatado que o equipamento esta queimado na parte ativa placa, tanque e relé. Por favor fazer a substituição pelo Noja RC10. | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 15 | 65 | Alta | Transferência da Bunge, Saneatins e secadora
7953610256 | 79 | MATEIROS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-RD-PO 00208/2026 | Concluído DCMD | Pendente laudo da empreteira |  | Tanque e cabo umbilical | 1 | 14/07/2026 - PARECER COEP: REALOCAR TANQUE 34,5 SOBRESSALENTE DE PARAÍSO PARA ATENDER PARECER DMSL: Data: 10/03/2026,Serviço Executado: Foi substituído o relé do equipamento, o mesmo estava danificado. Trocado o DPS, o mesmo estava queimado devido ao tanque estar furado. O equipamento ficou em bypass.Equipamento ficou em operação? NãoPendência? Sim, substituir a parte ativa com cordão umbilical.Equipe: Carliel e João VitorSEGUE SS PARA REGULARIZAR AUTOMAÇÃO DO RL 7953610256 NA INTERLIGAÇÃO COM A COELBA (CHAPADA DA MANGABEIRA) - EQUIPE INFOMOU CURTO INTERNO NO GABINETE DJ AC NÃO FECHA | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 | 65 | Alta | Atenidmento da COELBA (Alto potencial de compensação)
5800438116 | 58 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | ETO-RD-DP 00404/2026 | Concluído DCMD e DMSL | Previsão de substituição 07/08 | Em andamento | Célula | 2 | 01/07 PARECER COEP: DENER INFORMOU QUE TEM AS PEÇAS SOBRESSALENTES DE OBRA PARA UTILIZAR, REPASSEREI AO POSTO DO ETO-RD-DP PARA AS TRATATIVAS, FAVOR INFORMAR PREVISÃO DE SUBSTIUIÇÃO E PREENCHER A PLANILHA ASSIM COMO PREENCHER A DESCRIÃO ANTES DE PASSAR PARA PROTEÇÃO FAZER OS AJUSTES30/06PARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S CRIAREM OBRA PARA ENTREGA DO MATERIALSegue nota para normalizar falha em regulador N:5800438116 - Chapada da natividade .equipamento está com fase B e C travada .OBS: a fase B esta sinalizando falha , equipamento não insere TAP negativo na fase B e C , o mesmo ficou no TAP zerado e bloqueado .PARECER DMSL (18/08/2025): Foi feito teste de elevar e abaixar nas fases B e C e o mesmo só aceita elevar os taps, constatando que o mercanismo da chave reversoura polaridade está com defeito. Número de série fase B EI7030 e Número de série fase C EI7040. Substituir as fases B e C.Foi constatado que a placa F do controle está com defeito. | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | - | - | - | 60 | Média | Atendimento da região da Engegold, Nativa, cidade Natividade e Chapada da Natividade (Fonte alternativa)
5800090147 | 58 | TAIPAS DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 60 | Média | Atendimento de Taipas
5840227063 | 58 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | ETO-COEP 00151/2026 | Em processo de aquisição |  | Pendente | Célula | 1 | PARECER DMSL 13/07/2026: Realizados ensaios de isolação nas três células, e foi identificado curto na fase A, sendo necessário a sua substituição. Os cabos das buchas ficaram desconectados para melhor identificação no momento da sua substituiçãSEGUE PARA O DMSL AVALIAR ANTES DE SEGUIRMOS COM O SERVIÇOSEGUE PARA REALIZAR TROCA---------------------------------------------------------Boa noite,Segue SS para tratativas regulador de tensão 5840227063 fase C em curto | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 60 | Média | Atendimento da RDU Bandeirantes e clientes rurais
5846328094 | 58 | PEIXE | PEIXE | SUL | ETO-TELE 00986/2026 | Aguardando comissionamento |  | Em andamento | Melhoria de aterramento | 1 | COCM SUL - 07/07/2026 - FOI REALIZADO MELHORIA DE ATERRAMENTO E FEITO A MANUTENÇÕES E TODAS AS CHAVES E SUBSTITUIDO OS CONECTORES.PARECER COEP: MELHORIA DE ATERRAMENTO É COCM'S, FAVOR ENCAMINHAR DIRETAMENTE PARA ELES, COCM'S REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO POR FAVORPor genteliiza verificar RT 5846328094 situação de equipamento, se encontra by passado em campoPARECER DMSL:Favor, realizar melhoria de aterramento que se encontra alta e substituir todos os conectores das buchas por conectores estrangulador. | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 60 | Média | Atendimento da RDU Sucupira e clientes rurais
5851753086 | 58 | MARIANOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | ETO-TELE 00881/2026 | Aguardando comissionamento |  | Em andamento | Melhoria de aterramento | 1 | PARECER DMSL: FAVOR SOLUCIONAR PENDENCIAS RT: 5851753086Relé R.U.A Data: _19/05/2026Sid: 2740/2026Possui rádio?: SimPossui antena?: SimPossui módulo nobreak?: SimServiço Executado: * Feito testes no equipamento,o mesmo está normal.* Será necessário fazer melhorias na malha de terra e colocar em operação.Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Sim. É necessário fazer melhorias na malha de aterramento.Bateria(s) substituída(s)? _nao Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 12/2025Equipe: Jean e BenvindoPARECER DCMD: FEITO MELHORIA NA MALHA DO ATERRAMENTO, FAVOR ENVIAR EQUIPE PARA COLOCA-LO EM OPERAÇÃORT 5851753086MESMO ESTA BY-PASSADO EM CAMPO EQUIPE SINERGIA 086OP01 ESTEVE NO LOCAL APARENTIMENTE SEM DEFEITO APARENTE MESMO FOI BY PASSADO POR TER TIRADO LINHA.DESDE ENTAO MESMO NAO VOLTOU PARA OPERAÇÃO .FAVOR VERIFICAR PARA TESTES POSSIVEIS .PARA QUE O MESMO VOLTA COM DISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO . | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 60 | Média | Atendimento da RDU Marianópolis e clientes rurais
7903112004 | 79 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | ETO-COEP 00184/2025 | Concluído DCMD | Verificar se já foi repassado | Em andamento | Tanque | 1 | 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAApós testes no RLG 7903112004 foi constatado defeito no mesmo e como se trata de um modelo COOPER FORM6 que está obsoleto e não possuímos peças sobressalentes, faz-se necessária substituição completa por modelo NOJA RC10. | 15 | 10 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 55 | Alta | Transferência de Babaçulândia, 4 RLs sendo 2 operando
7920024127 | 79 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | ETO-COEP 00120/2025 | Em processo de aquisição |  | Pendente | Tanque + controle e chave | 1 | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO O RETORNO DO DMSL , PARA ENTENDER SE O PROBLEMA É NA COMUNICAÇÃO OU PARTE ATIVA, JÁ QUE O EQUIPAMENTO EM QUESTÃO SEGUE COMUNICANDOPARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que o relé e a parte ativa do equipamento 7920024127 estão com defeito, sendo necessária a substituição completa por um modelo NOJA RC 10. Favor, subsituir também a chave de saída da fase A que está com o anel de abertura quebrado.RL 7920024127 está desarmando em campo e no SCADA continua fechado, só sinaliza aberto no SCADA quando a equipe faz o resert no equipamento em campo. | 15 | 10 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 55 | Alta | Transferência de Palmeiras, 3 fontes operando
7927646026 | 79 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00029/2026 | Em processo de aquisição |  | Pendente | Tanque | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRARELIGADOR BY PASSADO POR DEFEITO, NECESSÁRIO AVALIAÇÃO DO PROBLEMA.parecer dmsl:O religador apresenta defeito no tanque, sendo necessário substituir o tanque o mesmo está tirando a linha, e troca os isoladores. Quando retornar, trazer uma fonte para o equipamento, a mesma foi removida.FICOU EM OPERAÇÃO? NãoPENDÊNCIA: Sim, aguardando peças para substituição. | 15 | 10 | 5 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 55 | Alta | Opção de isolação de São Félix e Mateiros para alimentação por gerador
7927169001 | 79 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-PROT 00156/2026 | Em fase de ajustes |  | Em andamento | Tanque |  | PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃOSS ANTIGA: 1500/2025 PARECER DMSL: Serviço Executado: Foi verificado que o tanque do equipamento está danificado, sendo necessário substituir o tanque do equipamento.Equipamento ficou em operação?: NãoPendência: Sim, instalar fonte, disjuntor e DPS, e substituir o tanque.***** Parecer COCM******Subsituido Tranque do RL pela Ordem de Serviço DLP-MPPA01 247/2026 RELATORIO EM ANEXO DA O.S EXECUTORA | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 55 | Alta | Transferência dos Grupos A - VLI e Frisia
7900018004 | 79 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 15 | 10 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 55 | Alta | Transferência de Aragominas, 3 fontes operando
7934698002 | 79 | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 10 | 15 | 55 | Alta | Atendimento do PA Mumbuca (106 UCs), no desarme a jusante penaliza parte da RDU de Tocantinópolis (1384 UCs)
7930428001 | 79 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-COEP 00150/2026 | Em processo de aquisição |  | Pendente | Tanque | 1 | PARECER DMSL DATA 16/07/2026: será necessário fazer a substituição da parte ativa do equipamento.PARECER COEP: Equipamento Funcionando no SCADA , favor reavaliar a necessidade de substituição e se necessário mandar o modelo do equipamento.Segue nota para substituir Taque do RL-7930428001 na LD Porto Nacional / São João, Identificado pela Int-20253617520441 equipamento dando passagem na fase A ficou bay-passado até substituição, Tensão 34,5kva, Acesso livre. | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 50 | Alta | Transferência dos Grupos A - Ramal do Rossato (TF 225kVA e TF 750kVA)
7936038076 | 79 | DUERE | GURUPI | SUL | CONCLUÍDA | Em processo de aquisição | Cancelada errada pelo DMSL | Pendente |  |  |  | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 50 | Alta | Transferência do Grupo A - Xavante (TF 1087,5 kVA) e outros GA menores
7955520116 | 79 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA | Em processo de aquisição | Cancelada errada pelo DMSL | Pendente | Tanque | 1 |  | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 50 | Alta | Transferência do Grupo A - Engegold (TF 7500 kVA)
5800291035 | 58 | MONTE DO CARMO | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-RD-PO 00097/2026 | Aguardando comissionamento |  | Em andamento | Melhoria de aterramento | 1 | PARECER DMSL: Feito testes funcionais nas 3 células do banco as mesmas corresponderam aos testes. Será necessário fazer a correção da malha de terra, baixar o banco completo pois está muito alto dificultando as atividades da equipe, substituir as 3 chaves facas do lado Fonte e as 3 do lado Carga instalar suporte inclinado das chaves para facilitar as manobras. Colocar cinta no controle RUA abaixar o mesmo, pois está muito alto e fixado com um mosquetão oval, quando retornar para colocar em operação levar 3 baterias de 7a e rele rua.Obs.: Fizeram melhoria na malha de terra, mas não está dentro do aceitável! As outras pendências continuam, favor corrigir. Equipamento ficou em operação?: Não - Equipe: Benvindo e Kaique- SS ANTIGA ETO-TELE 358/2026 | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | - | - | - | 50 | Média | Aumento de reclamações no atendimento de Silvanópolis por Monte do Carmo no período seco
5827102054 | 58 | PUGMIL | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-RD-PS 00289/2026 | Aguardando comissionamento | Concluído poço para melhoria de aterramento aberto |  | Melhoria de aterramento | 1 | PARECER COEP:NÃO É POSSÍVEL RETORNAR COM O CONTROLE COMPLETO , MAS DARIA PARA FAZER A MELHORIA NA MALHA DE ATERRAMENTO , ENCAMINHANDO PARA OS COCM'S PARA REALIZAREM A MELHORIAparecer DMSL: :Nobreack com defeito, rele queimado, cabo de comunicação entre o rádio e o rele danificado, malha de aterramento está com a resistência alta!Feito reparo no cabo, substituído nobreack, e rele. Se possível retornar com controle completo pq o q está em campo teve infiltração de água, abrir chamado no scada para atualizar base do equipamento pois o mesmo está com a base antiga, fazer correção da malha de aterramento.Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: sim, levar controle novo, fazer correção da malha de terra, levar suporte para fixar antena. OBS | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | - | - | - | 50 | Média | Aumento de reclamações no atendimento de Pugmil no período seco
5850308009 | 58 | GUARAI | GUARAI | NORTE | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 0 | 10 | - | - | - | 50 | Média | Atendimento de parte da RDU de Guaraí e ramal da PRF/Repetidora
7900535058 | 79 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ARAGUAINA | NORTE | ETO-COEP 00173/2025 | Em processo de aquisição |  | Pendente | Controle | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Equipamento 7900535058 encontra-se com o relé danificado, firmware corrompido, o mesmo não inicia. Devido ao fato de não possuirmos mais peças de reposição para religador cooper, se faz necessário a substituição de todo conjunto por um Noja RC10.envar equipe para verificar rlo 7900535058 foi feito primeiro ataque com equipe 040op36 o mesmo esta com RELE TRAVADO E FICOU FORA DE OPERAÇÃO, ATENDE RDR DE SANTA FÉ SAIDA DA CIDADEEQUIPE INFORMOU ABELHAS NA CAIXA DO PAINEL DE COMANDO | 5 | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 45 | Média | Atendimento 3 povoados, na perca 4 ficam fora (900 UCs)
7927713200 | 79 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | PEIXE | SUL | CONCLUÍDA | Em processo de aquisição | Cancelada errada pelo DMSL | Pendente | Tanque | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 40 | Média | Transferência do Ramal do Retiro (246UCs), fonte principal by-passado
7937102148 | 79 | SAO VALERIO DA NATIVIDADE | PEIXE | SUL | ETO-COEP 00129/2026 | Em processo de aquisição |  | Pendente | Tanque | 1 | PARECER COEP: REAVALIAR DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO NO SCADA ASSIM COMO , FORNECER MODELO DO EQUIPAMENTO E FAIXA DE TENSÃO PARA COMPRA / AQUISIÇÃOTanque com defeito, realizar substituição do tanque. | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 40 | Média | Fonte principal do Ramal Serranópolis (181 UCs), RL de transferência operando
7944559149 | 79 | CASEARA | DIVINOPOLIS | CENTRO | ETO-COEP 00063/2026 | Em processo de aquisição |  | Pendente | Controle | 1 | 14/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA Equipamento ficou em operação?: NãoPendência: Sim será necessário substituir a placaServiço Executado: curto na placa foi tentando recuperar a mesma porém não teve sucesso!Bateria(s)substituída(s)? NÃOEquipe: Kaique e benvido | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 40 | Média | Atendimento de cargas rurais entre Caseara e Araguacema (221 UCs)
5800961074 | 58 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-COEP 00221/2025 | Equipamento em Logistica | Vamos retirar de uma obra de construção de uma linha antiga e usar na manutenção | Pendente | Células + melhoria de aterramento | 3 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRASubstituir as 3 células- Melhoria na malha de aterramento - Melhoria no circuito de aterramento qua aterra as células.- Substituir conectores paralelos | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | - | - | - | 40 | Média | Atendimento da COELBA e GA Alessandro Maurício (1600 kVA)
7908249152 | 79 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-COEP 00038/2026 | Em processo de aquisição |  | Pendente | Tanque + controle | 1 | 14/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRADMSL:Serviço Executado: Houve um curto no equipamento danificando a parte ativa, será necessário fazer a substituição do equipamento completo ( parte ativa e controle) colocar o um cabo pp novo do trafo até o Dj pois o mesmo está sem condições de uso. Obs:. Foi retirado rádio e rele Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir o equipamento completo. | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Atendimento de zona rural em Santa Rosa (160 UCs)
7922995039 | 79 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | ETO-PROT 00135/2026 |  |  | Em operação |  |  | PARECER COEP: Equipamento em operação, instalado com sucesso, segue para Proteção para ajustesPARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que o RLG 7922995039 encontra-se com parte ativa e controle danificados. Favor, realizar substituição completa do equipamento.Troca do sistema de comunicação do equipamento | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Atendimento do PA Esperança Viva (396 UCs)
7925733015 | 79 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | ETO-COEP 00058/2026 | Em processo de aquisição |  | Pendente | Tanque | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: FEEDBACK EQUIP. ESPECIAISNº DO EQUIPAMENTO: 7925733015TIPO EQUIPAMENTO: Noja RC10TIPO DE COMUNICAÇÃO: Rádio GEDATA DA MANUTENÇÃO: 24/03/2026SID: 1475/2026DESCRIÇÃO: Tanque do equipamento em CurtoFICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Sim, repassar a nota para DCMD substituir tanque.DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO: NãoBATERIA SUBSTITUÍDA?: Não TIPO DE BATERIA: Lítio EQUIPE: Edicleber e Jhonata(DEOP)------------------------------------------------------------------------------------------------------religador 7925733015 com defeito, equipe fez abertura da chave de saida do mesmo e ele não aceita fehcamento devido provavel curto-circuito interno, enviar equipe para verificar o mesmo ficou by-pass fechado | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Transferência do Ramal Agrovila (73 UCs)
7927396052 | 79 | FORMOSO DO ARAGUAIA | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | ETO-COEP 00045/2026 | Em processo de aquisição |  | Pendente | Tanque | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAreligador foi bay passado devido mesmo esta saindo fumaca do painel e sem comunicação 7927396052.PARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que apenas o tanque do RLG 7927396052 encontra-se queimado. Favor, substituir parte ativa do equipamento.NS Tanque: 0320123040198 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Equipamento localizado Fonte principal de atendimento a SE Cobrape
7933585074 | 79 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-COEP 00024/2026 | Em processo de aquisição | Estava aguardando retorno DMSL | Pendente | Tanque | 1 | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAREALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE, O MESMO ESTÁ COM DEFEITO. | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 | Média | Atendimento da COELBA
7942572059 | 79 | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO | ETO-PROT 00155/2026 | Aguardando comissionamento |  | Em operação |  |  | PARECER COEP: EQUIPAMENTO COM MELHORIA DE ATERRAMENTO É COM A ETO-RD-PA , NÃO PASSA PELO FLUXO DE AQUISIÇÃO DO COEP, FAVOR REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO ETO-RD-PAPARECER DMSL 19/05/2026: É necessário fazer melhorias na malha de aterramento.segue nota para RL 794252059 o mesmo esta sem comunicaçao, foi feito primeiro ataque, porem a comunicaçao nao voltou, obs ramal do marasca.**** Parcecer do COCM CENTRO-****FEITO A MALHAR DE ATERRAMENTO ATENDIDA PELA ORDEM DE SERVIÇO DLP-MLPA02 91/2026 COM RELATORIO EM ANEXO A O.S | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 | Média | Atendimento do Ramal do Marasca e GAs (108 UCs)
7944319149 | 79 | CASEARA | DIVINOPOLIS | CENTRO | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 | Média | Atendimento do Grupo A - Matosul (TF 1500 kVA)
7955986084 | 79 | DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | ETO-COEP 00133/2026 | Em processo de aquisição |  | Pendente |  |  | 14/07/2026 PARECER COEP : SUBSTIUIR CONTROLE COMPLETOPARECER DMSL: Equipamento com a placa de alimentação ca em curto, será necessário substituir a placa do equipamento. (Antiga nota era pra ter sido repassada porém foi baixada indevidamente pela equipe) | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Transferência de cargas do 444R da SE Paraíso I
7967181127 | 79 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | CONCLUÍDA | Linha viva substiui as chaves pode ser que esteja dentro de operação | [5 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Transferência de Palmeiras, 3 RLs sendo 2 operando
7900525015 | 79 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | ETO-COEP 00125/2026 | Em processo de aquisição |  | Pendente | Tanque | 1 | PARECER COEP: É PARA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO RELIGADOR OU DAS BUCHAS, CASO SEJA BUCHAS , REPASSAR PARA OS COCM'S , CASO NÃO SEJA ESPECIFIQUE O MODELO , E A TENSÃO, FICO NO AGUARDO DO RETORNONota para manutenção substituir religador 7900525015 que está com as buchas de entrada danificadas fase A estourada e bc danificadas Local LD Pedro Afonso A Chaparral | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Tranferência do Ramal do Chaparral (251 UCs)
7928564039 | 79 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | ETO-COEP 00123/2026 | Em processo de aquisição |  | Pendente | Tanque + controle | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRATroca do sistema de comunicação do equipamentoDMSL 28/07/2025: Equipamento com tanque, modulo e rele com defeito, solicitar troca do equipamento ao DCMD.Fotos vão ser enviadas por e-mail | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | Média | Transferência entre 424R Araguatins e 434R Augustinópolis
7957126085 | 79 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | Média | 444R de Paraíso I, atendimento de Monte Santo, devido defeito a RDU está manobrada para o 454R
5841308190 | 58 | NOVO JARDIM | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA |  |  | Desmobilizado | - |  |  | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | 30 | Baixa | Equipamento obsoleto com a entrada da SE Serras Gerais
5844630060 | 58 | NOVA OLINDA | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | CONCLUÍDA | Equipamento entregue aos COCM's | Previsão de entrega 20/07 // Foi entregue a eles verificar o porque eles baixaram | Em andamento | Célula | 1 |  | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | 30 | Baixa | Atendimento dos ramais PA Remansão e Água Branca
5855411017 | 58 | BARROLANDIA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00156/2026 | Em processo de aquisição |  | Pendente | Controle | 1 | 20/07 PARECER COCM: NÃO RECEBEMOS MATERIAL10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: EQUIPAMENTO EM ROTA DE ENTREGASEM COMUNICAÇÃO, FALHA DE ALIMENTAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO.PARECER DMSL: 17/09/2025 Equipamento ficou em operação? Não Pendência: sim. Equipamento ficou Bay passado levar controle COMPLETO para trocar. ellisfran | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | - | - | - | 30 | Baixa | Atendimento do Assentamento Irmã Adelaide
7900505026 | 79 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | Baixa | Atendimento do Ramal do Gato (288 UCs) e UFV Videira, no desarme a jusante penaliza a cidade de Pindorama
7908196047 | 79 | FIGUEIROPOLIS | ALVORADA | SUL | ETO-TELE 01002/2026 | Em processo de aquisição |  | Pendente | Tanque + controle | 1 | 13/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO REMANEJADO FAVOR FAZER O COMISSIONAMENTORELIGADOR N° 7908196047 REMANEJADO NA OBRA 0402401150 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 698485, 8657287PARECER DA PROTEÇÃO:AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO GURUPI, RL APENAS REMANEJADO DA REDE VELHA PARA REDE NOVA, EQUIPAMENTO COOPER, SE MANTEVE O MESMO NÚMERO DE ATIVO.ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO.PARECER DMSL: Constatado curto-circuito no tanque do religador, impedindo as operações de abertura e fechamento do equipamento. Solicita-se a substituição completa do religador, incluindo tanque e unidade de controle. | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | Baixa | Seccionamento do Rural e energização do 224R
7921202014 | 79 | PIUM | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00132/2026 | Em processo de aquisição |  | Pendente | Tanque | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA , DEVERIA SER SUBSTITUIDO PARTE ATIVAPARECER DMSL: Serviço Executado: _ indentificado o problema na parte ativa será necessário fazer a substituição da mesmo, feito a medição do aterramento. Preciso substituir para raio da fase c.Equipamento ficou em operação?: _NAOPendência: _SimBateria(s) substituída(s)? _NãoData Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):_Equipe: _Benvindo e kaique----------------------------------------------------------------------------------RL com defeito no rele, fica só reiniciando ficou By passado OS atendimento primeiro ataque 106530226 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Atendimento de Clientes rurais (483 UCs)
7923927122 | 79 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | ETO-COEP 00148/2026 | Em processo de aquisição |  | Pendente | Tanque | 1 | PARECER DMSL 16/07: Nota solicitada ao DMSL com a informação de que o tanque precisa ser substituído. Estou encaminhando a nota para a área responsável.Segue nota para envia manutenção substituir tanque do RL-7923927122 em curto, Anomalia identificada desarme das LD, s Palmas / Aparecida e Palmas Taquaruçu, Acesso livre, Tensão 34,5kv, Local RL de Interligação entre 424R / 414R. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Transferência entre 414R e 424R SE Palmas II
7927446001 | 79 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-COEP 00143/2025 | Em processo de aquisição |  | Pendente | Tanque + controle | 1 | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO COMPLETOSegue para verificação RL sem comunicação feito primeiro ataque sem sucesso.PARECER DMSL:Data:* _08/07/2025Serviço Executado: Placa de alimentação danificada, devido a curto, não temos material sobressalente para manutenção! Favor substituir o equipamento completo.Obs.: O rádio ficou dentro do controle, favor orientar a equipe que for substituir colocar dentro do controle novo.Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir equipamento completo. | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Alimentação de Monte do Carmo por Porto Nacional
7928241200 | 79 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | PEIXE | SUL | ETO-COEP 00128/2026 | Em processo de aquisição |  | Pendente | Tanque | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Tinha uma nota aberta 422/2025 e logo após a equipe resolver a comunicação ela foi baixada, porém a equipe relatou que ''na estrada ontem o COS nos avisou para voltar que na hora de colocar em operação ele tirou a linha fora. Hoje retornamos nele e fizemos ensaios elétricos e foi constatado que o tanque está em curto. Passa direto aí para o Dcmd para substituição do tanque.'' | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Fonte principal do Ramal do Retiro (246UCs), RL transferência by-passado
7942485096 | 79 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00158/2025 | Em processo de aquisição |  | Pendente | Tanque | 1 | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRARELIGADOR COM DEFEITO 7942485096, ESTA DANDO PASSAGEM ESTANDO ABERTO. NÃO ACEITA COMANDOS. FICOU BY PASSADO EM CAMPO PARA MANUTENÇÃO.PARECER DMSL: Ao testar o tanque, foi constatado que o mesmo está danificado e precisa ser substituído.Substituir somente o tanque. Deixar claro na nota para o dcmd substituir somente o tanque. Não tem necessidade de substituir o controle. | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Transferência da PCH Bagagem
7955430075 | 79 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | DIVINOPOLIS | CENTRO | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | Baixa | Atendimento do Ramal do Boleu (13 UCs), no desarme a jusante penaliza parte 303 UCs rurais
7955686076 | 79 | DUERE | GURUPI | SUL | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Fonte alternativa de atendimento do Ramal Bacuri (217 UCs)
7955946007 | 79 | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00134/2026 | Em processo de aquisição |  | Pendente | Controle | 1 | 13/07/2026 PARECER COEP: SUBSTITUIR CONTOLE OU MANDAR MANUTENCIONAR EM CASO DE PRIORIDADE ALTAPARECER DMSL: Necessário substituir a placa de alimentação ca, a mesma está em curto não conseguimos recuperar. (Antiga nota era pra ter sido repassada porém foi baixada indevidamente pela equipe) | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | Baixa | Alimentação do serviço auxiliar da Investco e clientes rurais (260 UCs)
7901110084 | 79 | DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | ETO-COEP 00061/2026 | Em processo de aquisição |  | Pendente | Tanque | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Serviço Executado: Foi feito análise técnica, testes funcionais e identificado que a parte ativa do equipamento está com defeito. Necessário substituir a parte ativa.FICOU EM OPERAÇÃO? Não- EQUIPE: Carliel e BenvindoSegue SS para verificaçao Rl esta danificado dando passagem de tensão mesmo aberto Sim, quando retornar trazer uma fonte pois a mesma foi removida. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Localizado na fonte principal de atendimento de Divinópolis e Abreulândia
7908206074 | 79 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento do PA Novo Plano (102 UCs)
7908708116 | 79 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA | Equipamento Fora de operação | Cancelada errada pelo DMSL | Pendente | Tanque + controle |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento do PA Xobo (194 UCs)
7910027196 | 79 | LAGOA DO TOCANTINS | TAQUARALTO | CENTRO | CONCLUÍDA | Em processo de aquisição |  | Pendente | Tanque + controle | 1 |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento do Ramal do Rio Preto (197 UCs)
7913662076 | 79 | DUERE | GURUPI | SUL | ETO-COEP 00114/2026 | Em processo de aquisição | 1 controle NOJA sobrando | Pendente | Tanque | 1 | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL PARA ENTENDER EXATAMENTE O QUE TENHO QUE SUBSTITUIRAberto nota para substituir tanque danificado e chave de entrada fase B danificadaPARECER DMSL: Foi confirmado pela equipe DMSL o defeito do tanque, favor seguir com a substituição e correção da chave de entrada fase B danificada. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento do Ramal do Bacuri (168 UCs)
5862236091 | 58 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-RD-DP 00457/2026 | Em processo de aquisição |  | Pendente | Célula | 1 | 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE , FAVOR EDITAR A SS COM A DATA PREVISTA DE SUBSTITUIÇÃO NO PARECER DOS COCM´S Realizar substituição da FASE B.Célula da fase B estava com a tampa do contador de tape aberta, pegou chuva e molhou os contatos danificando a peça toda. | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | - | - | - | 20 | Baixa | Atendimento da LD Vale Rio Doce (Nova Aura Mineradora)
5836786094 | 58 | PEIXE | PEIXE | SUL | ETO-COEP 00095/2026 | Em processo logístico | Previsão de entrega 16/08 | Em andamento | Célula | 1 | 24/07 PARECER COEP:EQUIPAMENTO EM LOGISTICA DE ENTREGA Favor levar outro regulador de tensão, pois o mesmo foi furtado em campo. | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | - | - | - | 20 | Baixa | Atendimento de clientes rurais na LD Peixe Angical - Peixe
7919270014 | 79 | PIUM | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-RD-PS 00327/2026 | Em processo de aquisição |  | Pendente |  |  | PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL, EQUIPAMENTO FOI INSTALADO NOVO NA OBRA 0212501060, ENTENDER O PORQUE NÃO FOI REALIZADO COMISSIONAMENTOPARECER DMSL: Substituir Equipamento completo problema na placa de alimentação e na parte ativa, falta colocar placa de identificação correta na topologia, baixar o controle.Equipamento ficou em operação?: naoPendência: simBateria(s) substituída(s)? NÃOEquipe: Kaique/ Benvindo13/07/2026 PARECER COEP: SUBSTITUIÇÃO REALZIADA , FAVOR COMISSIONARPARECER DMSL (22/07/26): Solicito que o laudo de substituição seja anexado, e a SS seja repassada para proteção atribuir a ordem de ajuste, antes de repassar para ETO-TELE.----------------------------------------------PARECER DA PROTEÇÃO: Prosseguir com o comissionamento. Ajustes de religador permanecem os mesmos, disponíveis no APP da Proteção.********************************RELIGADOR N°7919270014 REMANEJADO NA OBRA 0212501060 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 617422, 8830787 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento de Clientes rurais (48 UCs)
7926442035 | 79 | MONTE DO CARMO | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00051/2026 | Em processo de aquisição | 1 controle NOJA sobrando | Pendente | Trafo auxiliar e tanque | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Data: 12/03/2026 Serviço Executado:- Análise técnica constatou:- Parte ativa do equipamento danificada: necessita substituição- Trafo danificado: foi feitos testes nas buchas secundárias o mesmo não chega tensão - Vazamento de óleo - Necessita substituiçãoEquipamento ficou em operação? NãoPendências:- Solicitar limpeza de faixa para acesso ao equipamento- Trocar parte ativa do equipamento- Substituir o trafoEquipe: Carliel e João VitorSegue nota para envia equipe verificar falha de comunicação e automação no RL-7926442035 feito primeiro ataque com equipe 035OP02, porém sem sucesso. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Atenidmento do PA Principado (200 UCs)
7954668084 | 79 | DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento do PA Piedade (125 UCs)
7938137007 | 79 | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00144/2026 | Em processo de aquisição |  | Pendente | Trafo auxiliar e completo | 1 | PARECER DMSL 09/07/2026: GENTILEZA VERIFICAR HAVIA UMA NOTA ABERTA, EQUIPE RETORNOU EM CAMPO E NÃO FOI REALIZADAserviço realizado na SS ENC-RD-PS 1397/2025, REPASSANDO PARA COMISSIONARRL 7938137007 NO RL INSTALAR BATERIA NOVA E RADIO A PEDIDO DE KAROLINY DMSLACESSO LIVREPARECER DMSL: * equipamento esta com a bucha da fase A com problemas(solta), necessário substituir* Trafo do serviço auxiliar esta vazando óleo, necessário substituir- Material ainda não foi entregue para substituição 15/07/2026 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Baixa | Transferência do Irmã Adelaide (470 UCs)
5856156091 | 58 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-RD-DP 00403/2026 | Em processo de aquisição | Furtado 2 vezes | Pendente | Células + controle | 3 | DCMD 26.03.2026. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS O MATERIAL EM ESTOQUE PARA SUBSTITUIÇÃO. COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização.PARECER COEP: EQUIPAMENTOS JÁ FORNECIDOS PARA OS COCM'S PARA REGULARIZAÇÃOPARECER DA PROTEÇÃO:EQUIPAMENTOS FURTADOS. PARA AQUISIÇÃO DAS CELULAS DE REPOSIÇÃO, FAVOR CONSULTAR OS DADOS DE PLACA EM ANEXO.PARECER DA PROTEÇÃO:COMISISONAR RT 5856156091 LD DIANOPOLIS A NATIVIDADE. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES DA RESISTENCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO.RELIGADOR N° 5856156091 INSTALADO NA OBRA 0502400526 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 899501, 8714782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | Baixa | Equipamento novo furtado antes de ser colocado em operação
5858783119 | 58 | SAO BENTO DO TOCANTINS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | ETO-TELE 01032/2026 | Aguardando parecer DMSL |  | Pendente |  |  | 27/07/2026 PARECER COEP: FIZEMOS UMA VISITA AO EQUIPAMENTO , EQUIPAMENTO SE ENCONTRA EM OPERAÇÃO E SEM SINAL DE AVARIA FAVOR AVALIAR PARECER DMSL A SS FOTOS COM O LUANDERSSON OU JOAO ANTONIO LAGARES 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA , DEVIDO AO ERRO NA INSTALAÇÃO E O FURTOPARECER DMSL: 16/06/2025-SERVIÇO EXECUTADO: Ao chegar no equipamento para realizar comissionamento, foi constatato que as 3 células estavam com a tampa de inspeção abertas e sem os para-raios. Constatado também que foi furtado todo o óleo isolante das 3 células, sendo necessário a substituição das 3 células. FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Substituir as 3 células | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | Baixa | Equipamento não inserido no SCADA
7900532053 | 79 | PIRAQUE | TOCANTINOPOLIS | NORTE | CONCLUÍDA | REPASSAR O DMSL (EQUIPAMENTO OPERANDO NO SCADA) |  |  | Completo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baixa | Equipamento não identificado no SCADA e Mapa TS
7925713040 | 79 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | CONCLUÍDA | [14 empty] | 0
7948412064 | 79 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | CONCLUÍDA | [14 empty] | 0
7955832052 | 79 | FORMOSO DO ARAGUAIA | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | ETO-TELE 00982/2026 | [5 empty] | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR VERIFICAÇÃO DO RL 7955832052 EQUIPAMENTO DE INTEELIGAÇÃO O MESMO ESTA SEM COMUNICAÇÃO ...FOI REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE COM EQUIPE SINERGIA DE FORMOSO EO EQUIPAMENTO NÃO VOLTOU | [8 empty] | 0
7930359149 | 79 | CASEARA | DIVINOPOLIS | CENTRO | ETO-COEP 00138/2026 | [5 empty] | PARECER DMSL 07/07/2026: equipamento tem que ser subistuido pois não faz comando, parte ativa com defeito FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NO RELIGADOR 7930359149 E MESMO NÃO ACEITA COMANDO NEM LOCAL E NEM REMOTO SEGUNDO EQUIPE 149OP02 E PLACA DO RL ESTA CARBONIZADA COM SINAL DE CURTO. | [8 empty] | 0
7902098003 | 79 | GURUPI | GURUPI | SUL | ETO-TELE 00932/2026 | [5 empty] | Segue SS de religador 7902098003 sem comunicação. Foi realizado o primeiro ataque porem o mesmo não retornou a comunicação. | [8 empty] | 0
7953211079 | 79 | ITAPIRATINS | GUARAI | NORTE | ETO-COEP 00147/2026 | [5 empty] | 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRASegue nota para substituir relé religador avariado marca noja , equipamento N: 7953211079 - Itapiratins .Obs: informação repassado pelo técnico DMSL Bruno . | [8 empty] | 0
7949648145 | 79 | MAURILANDIA DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | ETO-TELE 00929/2026 | [5 empty] | FEITO PRIMEIRO ATAQUE COM A EQUIPE LOCAL E NÃO VOLTOU A COMUNICAR. PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O MESMO. | [8 empty] | 0
7957021094 | 79 | PEIXE | PEIXE | SUL | CONCLUÍDA | [14 empty] | 0
7908300096 | 79 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-TELE 00938/2026 | [5 empty] | Segue nota para verificar falha intermitência na comunicação RL 7908300096 RDU- Pindorama . | [8 empty] | 0
7953570026 | 79 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-TELE 00892/2026 | [5 empty] | Segue RL 7953570026 O MESMO FOI FEITO PRIMEIRO ATAQUE, painel do religador acendeu porem não voltou a comunicação junto ao SCADA, equipe fez teste em comando local, tudo normal porem sem retorno de comunicação, rl na SE DE PONTE ALTA | [8 empty] | 0
7911120026 | 79 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | DG-RD-PO 00444/2026 | Melhoria de aterramento concluída | Melhoria de aterramento |  |  |  | Segue nota para recuperar malha de aterramento no RL 7911120026 RDU- Ponte Alta .OBS: Provavelmente foi furtado cabos de aterramento . | [8 empty] | 0
5820790038 | 58 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA | [14 empty] | 0
7934697002 | 79 | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | CONCLUÍDA | [14 empty] | 0
7908716091 | 79 |  |  |  | ETO-TELE 01019/2026 | Novo |  |  |  |  | Segue nota para verificar falha de comunicação no religador 7908716091 - Rural - Almas .Equipamento perdeu a comunicação quando faltou CA , porém mesmo ao retorna o CA não retornou à comunicação ! | [8 empty] | 0
5848305116 | 58 |  |  |  | ETO-TELE 01005/2026 | Novo |  |  |  |  | Segue nota para verificar falha e constantes travamento no regulador de tensão 5848305116 - chapada da Natividade .Foi identificado que regulador está com divergência em TAP"S analógico e digital .Foi executado comandos no relé para comutar TAP na fase AB foi executado no relé , porém não alterou analógico e nem fez barulho algum , a princípio a fase C está normal . | [8 empty] | 0
7961368005 | 79 |  |  |  | ETO-TELE 01007/2026 | Novo |  |  |  |  | Favor verifcar Religador 7961368005 , equipamento sem comunicação , feito primeiro ataque com equipe operacional , porem não ouve retorno . | [8 empty] | 0
7929663074 | 79 |  |  |  | ETO-TELE 01026/2026 | Novo |  |  |  |  | Segue nota para verificar falha de comunicação no religador 7929663074 rural - Dianópolis .Equipamento perde a comunicação quando falta CA ! | [8 empty] | 0
7900722193 | 79 |  |  |  | ETO-TELE 01029/2026 | Novo |  |  |  |  | Religador sem comunicação, apos primeiro ataque não retornou a comunicação. | [8 empty] | 0
7955792076 | 79 |  |  |  | ETO-TELE 00999/2026 | Novo |  |  |  |  | RELIGADOR DE POSTE 7955792076 SEM COMUNIÇÃO COM COI ,FEITO PRIMEIRO ATAQUE COM EQUIPE OPERACIONAL O MESMO NÃO RETORNOU A COMUNICAÇÃO ENVIAR EQUIPE ESPECIAL VERIFICAR EM CAMPO | [8 empty] | 0
5839141113 | 58 |  |  |  | ETO-TELE 00985/2026 | Novo |  |  |  |  | Segue nota para averiguar ajuste regulador de tensão N: 5839141113 - RDU - Couto Magalhães , e verificar falha de comunicação .Equipe operacional verificou que vários transformadores urbanos estão com nível de tensão baixa .Foi feito primeiro ataque regulador está comutando normalmente as 3 fases , porém não está no nível adequado !Em campo regulador estava no Tap R1 - 02 , R2 + 01 , R3 +03Medições feitas :Transformador 5700010113 - NA: 205 NB: 206 NC: 210Transformador 5700011113 - NA: 204 NB: 206 NC: 209Transformador 5700333113 -NA: 205 NB: 207 NC: 208OBS: solicitar equipe para realizar medição aterramento , e verificar ajuste junto ao time proteção . verificar falha de comunicação no equipamento . | [8 empty] | 0
7908683122 | 79 |  |  |  | ETO-TELE 00998/2026 | Novo |  |  |  |  | rl 7908683122 retirado de operaçao devido falha na base do rele equipamento. | [8 empty] | 0
7923110021 | 79 |  |  |  | ETO-TELE 01027/2026 | Novo |  |  |  |  | Segue SS para verificar falha de comunicação no religador 7923110021. Equipe foi no local realizar primeiro ataque e informou que o radio de comunicação encontra-se com defeito | [8 empty] | 0
7900001096 | 79 |  |  |  | ETO-TELE 01018/2026 | Novo |  |  |  |  | Segue nota para falha de comunicação no religador 7900001096 - Rural - Pindorama .Equipamento perdeu a comunicação quando faltou CA , porém mesmo ao retorna o CA não retornou a comunicação !Feito primeiro ataque sem sucesso ! | [8 empty] | 0
7900451096 | 79 |  |  |  | ETO-TELE 01020/2026 | Novo |  |  |  |  | Segue nota para verificar falha de comunicação no religador 7900451096 - Rural - Pindorama .Equipamento perde a comunicação quando falta CA ! | [8 empty] | 0
7900259096 | 79 |  |  |  | ETO-TELE 01021/2026 | Novo |  |  |  |  | Boa noite .Segue nota para verificar falha de comunicação no religador 7900259096 - Pindorama .Equipamento perde a comunicação quando falta CA ! | [8 empty] | 0
7962734119 | 79 |  |  |  | ETO-TELE 01008/2026 | Novo |  |  |  |  | por favor deslocar equipe da manutenção no RL 7962734119 por que foi feito o primeiro ataque no mesmo mais não voltou comunção no sistema escada | [8 empty] | 0
0
Note on A4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Equipamento alinhado com o Jean para colocar os cabos compatibilizadores , vamos só instalar o controle e o suporte
Note on J6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Artech
Note on J7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Redirecionar tanque do 7955946007 Reply: 7955520116 - Redirecionar para esse
Note on J10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Tanque de Caseara e o Controle do Estoque Sono
Note on H11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 21/08 Se a DB Machado for pro Sul
Note on H16: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 22/08 Se a DB Machado for pro Sul
Note on A26: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Foi redirecionado para priorizar o RL 7933726256
Note on A34: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Equipamento alinhado com o Jean para colocar os cabos compatibilizadores
Note on A39: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Joelson vai mandar uma equipe de campo ver
Note on G39: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Conversar Com o Sandro Para Podermos mandar o e-mail para o Juridico
Note on G44: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ocorreu simultaneo era caso de furto
Note on A56: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nota baixada erroneamente pelo DMSL, aguardando retorno da Lorrane.
Note on A67: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Verificar com a PROT sobre os ajustes, equipamento já em operação.
Note on A71: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Equipamento em operação, necessário confirmar com o COCM Palmas
Note on A74: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Linha viva substituiu a CH danificada, confirmar com o Zenilson se esta em operação.
Note on A79: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Equipamento fora de operação, baixada erroneamente pelo COCM.
Note on A82: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Confirmar informação de remanejamento inserida na SS.
Note on A93: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nota baixada erroneamente pelo DMSL, aguardando retorno da Lorrane.
Note on A97: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Equipamento não abre a tela de controle de sinais, Zenilson verificar.
Note on A102: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Equipamento não abre a tela de controle de sinais, Zenilson verificar.
Note on A104: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Paramos aqui
Note on G110: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Tenho um Controle ou consigo reaproveitar o tanque em outro, dependendo da criticidade

## Planilha2
x | x | SOBRANDO | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | 5800291077 | 58 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | 120 | Muito Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Goiatins e GAs relevantes na região
EDSON CURCINO/PORTO NACIONAL | Conferir EMD |  |  | 5854566043 | 58 | SILVANOPOLIS | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-COEP 00160/2025 | Em processo logístico | Previsão de entrega 20/07 | Em andamento | Célula | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAboa noite,segue SS para as devidas tratativas com equipe de manutenção com apoio de equipe de linha viva substituir regulador de tensão 5854566043 queimado célula fase c, LD Porto / Silvanópolis mesmo deverá ser substituído com apoio de equipe de linha viva PARECER DMSL: Foi realizado inspeção visual e ensaios de isolação, relação de transformação e resistência de enrolamento. A fase B está danificada e será necessário substituir a mesma. Malha de aterramento está relativamente boa e conectada. Fase A e C passaram nos ensaios. Substituir fase B. | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 110 | Muito Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Silvanópolis por Porto Nacional no período seco (Outra fonte com defeito também)
|  |  |  | 5800859011 | 58 | TUPIRAMA | GUARAI | NORTE | ETO-COEP 00115/2026 | Em processo logístico | Previsão de entrega 16/07 | Em andamento | Controle | 1 | PARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA 16/07/2026PEÇA ENVIADA: CONTROLEPARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS**Nº DO EQUIPAMENTO:* 5800859011*TIPO EQUIPAMENTO:* RT ITB *TIPO DE COMUNICAÇÃO:* Não *DATA DA MANUTENÇÃO:* 09/06/2026*SID:* 3195/2026*DESCRIÇÃO:* _ Foi identificado relé da fase C com defeito conforme orientação da supervisão e necessário realiza retrofit para instalação de controle rua.*FICOU EM OPERAÇÃO* Não*PENDÊNCIA:* Realizado Retrofit *DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* Não*BATERIA SUBSTITUÍDA?:* Não*TIPO DE BATERIA:**EQUIPE:* Edeglan e Brunno.Observação: trocar por um controle RUA.------------------------------------------------------------------------------------------Enviar equipe do DMSL, para fazer correção no RT 5800859011, o mesmo está com o displey da fase C apagado , dificutando realizar manobras no mesmo, emvirtude disso o mesmo ficou BAY PASSADO EM CAMPO | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 110 | Muito Alta | Atendimento de parte da RDU Guaraí por fonte alternativa
|  |  |  | 5836764032 | 58 | ARAGUACU | ALVORADA | SUL | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 110 | Muito Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Araguaçu no período seco
|  |  |  | 7923673004 | 79 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | ETO-COEP 00124/2026 | Em processo de aquisição | Estava aguardando retorno DMSL |  | Controle | 1 | PARECER COEP: Verificar Disponibilidade de equipamento no Scada e enviar modelo e tensão para a compra.RELIGADOR COM RELÉ DANIFICADO, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 105 | Muito Alta | Transferência de cargas na RDU de Araguaína (2797 UCs)
|  |  |  | 7931608059 | 79 | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO | ETO-COEP 00040/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Tanque e rádio | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRADMSL:Serviço Executado: Foi feita uma análise técnica no equipamento, devido à falta de comunicação. Também foi identificado que o tanque do equipamento está danificado, sendo assim, necessário substituir o tanque e o rádio do equipamento, que está queimado, sendo necessário substituir também. | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 105 | Muito Alta | Transferência dos bairros Morada do Sol, Vale do Sol, Morada do Sol II, Nova Esperança, Sõa João, Araras I e II e Jardim Laila em Taquaralto (6033 UCs)
|  |  |  | 7931610122 | 79 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | ETO-RD-PA 00433/2026 | Equipamento entregue ao COCM | Aguardando previsão de substituição | Em andamento | Tanque e antena | 1 | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃOBom dia,Segue SS para verificação RL sem comunicação com painel apagado equipe DEOP fez primeiro ataque sem sucesso RL 7931610122 RDU de Palmas.Feedback Equipamentos Especiais DMSL: *RLG 7931610122 RDU Palmas*Noja rc10 Data: 14/10/2025SID: 5412Dados de comunicação divergentes da programação: Não. Serviço Executado: Houve um curto no equipamento danificando a parte ativa, e antena! Será necessário fazer a substituição somente da parte ativa (tanque) e da antena.Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir a parte ativa.Bateria(s) substituída(s)?: NãoData Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 2024Equipe: Benvindo, Juliano e Sérgio. | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 105 | Muito Alta | Transferência entre 284R SE Palmas IV e 2294R SE Palmas II
|  |  |  | 7900648055 | 79 | ARAGUACEMA | DIVINOPOLIS | CENTRO | CONCLUÍDA | [6 empty] | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 105 | Muito Alta | Transferência da RDU de Araguacema (1506 UCs)
|  |  |  | 7947203070 | 79 | RIO SONO | TAQUARALTO | CENTRO | ETO-COEP 00131/2026 | Em processo de aquisição | Estava aguardando retorno DMSL |  | Controle | 1 | 13/07 PARECER COEP: SELECIONADO PARA COMPRA CONTROLE favor verificar RL 7947203070, sem comunicaçao, feito 1° ataque pela equipe 070OP01 e nao retornou a comunicaçao , linformaçao no Scada de bateria.PARECER DMSL: Foi feito análise técnica, a placa do equipamento está queimada nessesario subistituir o equipamento completo -Carliel e Benvindo-05/02 | 10 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 100 | Muito Alta | Transferência da RDU de Lizarda (1650 UCs) para fonte alternativa
|  |  |  | 5856070091 | 58 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-COEP 00130/2026 | Em processo de aquisição | Furtado novamente |  | Células + controle | 3 | PARECER DMSL: não foi regularizado a instalação do equipamento, nota repassada conforme alinhado com o supervisor.____________________________________________COCMS 26.03.26. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS AS PÇ EM ESTOQUE PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO. Solicitação de serviço para reposição de equipamentos furtados .COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização.COCMS: Equipamento substituido conforme solicitado. Gentileza comissionar.PARECER DA PROTEÇÃO:SEGUE NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR.ENG° IRLLEY CASTELO BRANCOPARECER DMSL(23/09/2025): Feito a parte de comunicação, fechando enlace, configuração do rádio GE. Feito a medição de aterramento. Após uma inspeção, foi identificado que o regulador de tensão está instalado errado, carga está para o lado de fonte e fonte está do lado de carga. O certo é a fonte vim de almas, atualmente está vindo de natividade. Favor fazer a instalação correta. | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | - | - | - | 100 | Muito Alta | Atendimento da região da Engegold, Nativa, cidade Natividade e Chapada da Natividade
|  |  |  | 7903569004 | 79 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | CONCLUÍDA | [6 empty] | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência dos bairros JD Santa Helena, Jd Filadelfiae Setor Caraja em Araguaína (2053 UCs), AL 254R de AR I e AL 214R de AR III
|  |  |  | 7925744087 | 79 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | ETO-COEP 00059/2026 | Em processo de aquisição | Mandar reformar |  | Tanque e cabo umbilical | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: FEEDBACK EQUIP. ESPECIAISNº DO EQUIPAMENTO: 7925744087TIPO EQUIPAMENTO: Noja RC 10TIPO DE COMUNICAÇÃO: Radio GE IPDATA DA MANUTENÇÃO: 19/02/2026SID: 735/2026 DESCRIÇÃO: foi identificado água dentro da parte interna do tanque e cabo umbilical encharcado de água foi passado essas informações para COS.FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Sim substituir tanque e cabo umbilicalDADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO: NãoBATERIA SUBSTITUÍDA?: Não DATA DA BATERIA: 07/05/2025TIPO DE BATERIA: Lítio EQUIPE: Edeglan e Janio-------------------------------------------------------------------------------------------------RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO, APOS PRIMEIRO ATAQUE RETORNA E FICAR INDEFINIDO. | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência de Goianorte, fonte principal operando
JOELSON SILVA DE SOUZA/ PARAÍSO | PROBLEMA NA REQUISIÇÃO DO TANQUE QUE FOI DA 34,5 E NÃO FOI PEDIDO O CONTROLE |  | #VALUE! | 7900117013 | 79 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00084/2026 | Em processo logístico | Previsão de entrega 15/07 | Em andamento | Controle | 1 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA AOS COCM'S 01/07Segue nota para correção de anomalia e provável substituição de religador , religador 7900117013 -RDU - Paraiso .OBS: equipe DMSL Elisfran estava atualizando firmware no equipamento , porém relé parou de funcionar devido essa atualização , sendo necessário sua substituição .em campo o modelo e cooper Form6 , segundo tecnico deve ser substituído por um Noja .Repassado para o COEP para aquisição do equipamento e posterior repasse para o COCM. | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência do 214R de Paraíso I, Centro Comercial de Paraíso
|  |  |  | 7929376022 | 79 | BABACULANDIA | ARAGUAINA | NORTE | ETO-COEP 00120/2026 | Em processo logístico | Previsão de entrega 16/07 | Em andamento | Tanque + controle | 1 | PARECER COEP: PROBLEMA NO ENVIO COCM'S CONTROLE ENVIADO FOI O NOJA , DEVIDO A FALTA DO MODELO NA SS (GRAVE)PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS**Nº DO EQUIPAMENTO:* 7929376022 *DATA DA MANUTENÇÃO:* 02/04/2026*SID:* 1677/2026*DESCRIÇÃO:* Trocar controle completo*PENDÊNCIA:* Sim.*DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* Não*BATERIA SUBSTITUÍDA?:* Não*EQUIPE:* Adeilton e Edicleber __________________________________________________________POR GENTILEZA ATENDER SOLICITAÇÃO PRIMEIRO ATAQUE IDENTIFICOU QUE RELE ESTA EM CURTO NOTA ABERTA 224/2026 FOI BAIXADA POREM NÃO FOI CORRIGIDO PROBLEMA EM CAMPO. | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência de Babaçulândia, fonte principal operando
|  |  |  | 7908705049 | 79 | AURORA DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-RD-DP 00409/2026 | Equipamento entregue ao COCM | Previsão para substituição 20/07 | Em andamento | Tanque + controle | 1 | EQUIPAMENTO ENTREGUE, SOLICITO PREVISÃO PARA SUBSTITUIÇÃO:PARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA AOS COCM'S 01/07Manutenção no RL 7908705049PARECER DMSL(28/08/2025): Equipe foi fazer manutenção no RL e constatou que o tanque e o relé do mesmo se encontra queimado, providenciar substituição.PARECER COCMS 30/04/2026CRIADO OBRA 0512600135 PARA REQUISIÇÃO MATERIAL | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 0 | 10 | 15 | 95 | Muito Alta | Proteção da baixa do TF de força da SE Aurora
EDSON CURCINO/PORTO NACIONAL | Ajuste de Proteção |  |  | 7933726256 | 79 | MATEIROS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-PROT 00145/2026 | Em fase de ajustes | Destinada parte ativa do RL 7900453110 | Em andamento | Tanque | 1 | 07/07 Equipamento foi substituido na OS: ETO-RD-PO 1859/2026 OBRA 031260035101/07 PARECER COEP: REDIRECIONADO PARA O POSTO DO COCM´S EQUIPAMENTO CHEGOU NO LOCAL, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O DMSL, DEVIDO A URGÊNCIA DO EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO.30/06 PARECER COEP: DEVIDO A ALINHAMENTO COM COI UTILIZAREMOS PARTE ATIVA QUE ORIGINALMENTE FOI ENCOMENDADA PARA 7933726256PARECER DMSL: N° do Equipamento: _RLG 7933726256 MateirosTipo de Equipamento: _RLG NOJA RC 10 REL IIData: _06/05/2026SID: _2288/2026-Serviço Executado: _Equipamento com defeito na parte ativa, será necessário fazer a substituição da parte ativa e fazer melhoria na malha de terra!Equipamento ficou em operação?: _NaoPendência: _SimBateria(s) substituída(s)? NÃOData Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):_06/2025Equipe: _Benvindo e Almir-------------------------------------------------------------------------------Religador 7933726256, sem comunicação apos primeiroa ataque não retornou as comunicação. | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência da cidade de Mateiros (733 UCs) para o gerador
|  |  |  | 7933766059 | 79 | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO | ETO-RD-PA 00431/2026 | Equipamento entregue ao COCM | Previsão de substituição 15/07 | Em andamento | Tanque | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃOSegue SS para verficar religador de poste 7933766059.Religador esta com defeito na parte ativa no tanque Porte gentilezaenviar equipe verificar.Endereço: TaquariPARECER DMSL: RLG 7933766059 RELÉ NOJA RC 10Mestre 2 Rep. taquaruçu GESID: 5457/2025Data: 15/10/2025Serviço Executado: Houve um curto na parte ativa do equipamento danificando a mesma, será necessário fazer a substituição somente do tanque, parte ativa.*Equipamento ficou em operação?:*Nao Pendência: Sim, substituir parte ativa.Equipe: Benvindo, Juliano e Sérgio. | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 0 | 10 | 15 | 95 | Muito Alta | Seccionamento de trecho do Setor Taquari
EDSON CURCINO/PORTO NACIONAL | Já foi realizado vai ser passado para proteção até 15/07 |  |  | 7900594026 | 79 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-RD-PO 00185/2026 | Equipamento entregue ao COCM | Previsão para substituição 10/07 | Em andamento | Tanque + controle | 1 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO DESLOCADO QUE ESTAVA EM GUARAÍ FOI ALINHADO COM O VALMOR QUE SERIA SUBSTITUIDO DIA 07/07/2026 , FAVOR PASSAR PARA PROTEÇÃO 7900594026PARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S PARA ABRIR REQUISIÇÃOPARECER DMSL 10/06/2026: Tem uma nota aberta para esse equipamento solicitando a substituição desde 20/10/2025, como a nota não foi atendida estamos repassando para área responsável. Nota em aberto repassada ETO-COEP 210/2025.Segue nota para verificar intermitência de comunicação nos religadores 7908301026 , 7911120026, 7947959026 , 7908692026, 7900594026 rural- Ponte Alta . | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Religador responsável pela proteção da barra da SE Ponte Alta (2381 UCs)
|  |  |  | 7921040031 | 79 | RIO DOS BOIS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Fonte principal de Rio dos Bois, RL de transferência operando
|  |  |  | 7957620015 | 79 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Atendimento da RDU de Bom Jesus e parcial da RDU de Pedro Afonso
EDSON CURCINO/PORTO NACIONAL | Em processo de compra , precisou de analise nova DMSL |  |  | 7927413001 | 79 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-RD-PO 00118/2026 | Em processo de aquisição | Estava aguardando retorno DMSL |  | Tanque + controle | 1 | PARECER DMSL: *Segue feedback**Equipamento:* RLG 7927413001 *RELÉ TAVRIDA*Data:* 16/04/2026*SID:* 1817/2026*Serviço executado:* Placa de alimentação do equipamento com defeito, VERIFICAR SE É POSSIVEL substituir o equipamento completo.*Equipamento ficou em operação?*_Não*Pendência:*_Sim*Bateria(s) substituída(s)?*_Nao *Equipe:* Benvindo e Kaique-------------------------------------------------------------------------------------------------Religador 7927413001 sem comunicação foi realizado primeiro ataque porem a comunicação não retornou. Favor enviar equipe para devidas trattivas | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 90 | Muito Alta | Transferência do Distrito Ind de Porto Nacional e GAs
JOELSON SILVA DE SOUZA/ PARAÍSO | PREVISAO DE SUBSTITUIÇÃO 23/07/2026 |  | #VALUE! | 7908686014 | 79 | PIUM | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-RD-PS 00302/2026 | Equipamento entregue ao COCM | Aguardando previsão de substituição | Em andamento | Tanque | 1 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADO06/07 PARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA DE ACORDO COM CALENDÁRIO LOGISITCO NOVO 06/07NOTA DMSL: Favor substituir o tanque, ele não está efetuando os comandos enviados. Não substituir o controle pois o mesmo funciona como repetidor de outros equipamentos.Segue nota para verificar falha de fechamento religador 7908686014- Pium .OBS: equipamento não fechou local e remoto , fica sinalizando no painel para verificar alarmes ! | 15 | 20 | 0 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 90 | Muito Alta | Fonte principal de Pium, RL de transferência operando
EDSON CURCINO/PORTO NACIONAL | Concluído |  |  | 5800440256 | 58 | MATEIROS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | CONCLUÍDA | [6 empty] | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 90 | Muito Alta | Aumento de reclamações no atendimento de São Felix e Mateiros no período seco
|  |  |  | 7943790134 | 79 | ESPERANTINA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | ETO-TELE 00896/2026 | Aguardando comissionamento |  | Em andamento | Tanque | 1 | PARECER DCMD:Serviço realizado , substituição da parte ativa do RELIGADOR 7943790134 - Favor realizar comissionamento | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 85 | Muito Alta | Transferência de Esperantina, fonte principal operando
EDSON CURCINO/PORTO NACIONAL | Compra |  |  | 7900453110 | 79 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-COEP 00087/2026 | Em processo de aquisição | Foi redirecionado para priorizar o RL 7933726256 |  | Tanque | 1 | 10/07/2026 EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA PARTE ATIVA30/06.PARECER COEP: ALINHADO COM O ALLAN REMANEJAMOS PARTE ATIVA PARA ATENDER 7933726256PARECER COEP: Aproveitar controle cooper se possível em outro local, previsão de chegada do material dia 01/07 para substituiçãoFavor verificar o RL 7900453110, pois o mesmo aceita comando de fechamento, porém fecha em campo e no SCADA continua aberto e só abre através de equipe em campo. Parecer Dmsl:Equipamento está com defeito na parte ativa, não aceita o comando de fechamento. Será necessário substituir o equipamento completo.Equipamento ficou em operação?: _SIM_a pedido do COS ficou em operação, a operação está ciente da necessidade de substituir.Pendência: Sim, será necessário substituir o equipamento. | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 85 | Muito Alta | Transferência de Santa Rita, fonte principal operando
|  |  |  | 7925871077 | 79 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | ETO-COEP 00048/2026 | Aguardando atualização de informação DMSL |  |  | Tanque | 1 | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSLPARECER DMSL: A PEDIDO DA PCM DO NORTE LARA SOARES REALIZEI A CRIAÇÃO DESSA SS, EM RAZAO DA ANTIGAETO-TELE 337/2026 QUE FOI BAIXADA POR ENGANO DE TAL FORMA SEGUE A MESMA PARA REALIZAR AS TRATATIVAS. PENDENCIA: Religador continua by passado, equipamento está com defeito na parte ativa | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 80 | Muito Alta | Transferência de Goiatins e GAs (2492 UCs)
EDSON CURCINO/PORTO NACIONAL | Aguardando confirmação |  |  | 5803327001 | 58 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-RD-PA 00434/2026 | Aguardando confirmação em campo sobre o equipamento | Foi realizado os serviços apontados pelo DMSL? |  | Controle e aterramento | 1 | 01/07 PARECER COEP: FOI CONFIRMADO COM A OPERAÇÃO QUE O EQUIPAMENTO SEGUIU O FLUXO INTEIRO DE COMISSIONAMENTO, PROTEÇÃO, FAVOR EXPLICAR O QUE FOI REALIZADO E SE EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO, SENÃO ESTIVER EXPLICAR O QUE FOI FEITO NELE30/06PARECER COEP: REPASSAR DIRETAMENTE PARA OS COCM'SRegulador 5803327001 fora de operação, by passado em campo com painel de comunicação com cabos desconectados tensão 13.8.parecer DMSL: Feedback Equip. EspeciaisRT 5803327001RELÉ RUASid: 4844Data: 19/09/2025Serviço realizado:*Equipamento foi remanejado, 7 km da sua localização sentido Palmas necessário comissionamento completo*Equipamento com um dos cabos umbilicais danificado.* aterramento bucha FC não esta interligada corretamente * para-raios estão no mesmo aterramento da bucha FC.* Tranques muito alto e próximo da rede não permitindo o comissionamento com segurança.* Controle alto demais tem que baixar Equipamento ficou em operação?: nãoPendência: sim, precisa comissionar completoOBS | 40 | 0 | 0 | 20 | 20 | - | - | - | 80 | Alta | Em caso de perca da fonte principal é necessário esse RT para alimentação da Frísia
|  |  |  | 7900230155 | 79 | PALMEIRANTE | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | ETO-PROT 00143/2026 | Em fase de ajustes |  | Em andamento | Tanque e PR do trafo e chave | 1 | 07/07/2026 PARECER COEP: MATERIAL ENVIADO , CONFORME ALINHANDO COM O WANDER REALIZAR SUBSTIUIÇÂO DO EQUIPAMENTO, FAVOR ESCREVER PARECER COCM ANTES DE PASSAR PARA PROTEÇÂO, DO QUE FOI REALIZADO01/07/2026 PARECER COEP: PROBLEMA NO ENVIO DO MATERIAL PARECER DMSL: Religador está com o tanque danificado. Não responde a comandos abertura e fechamento local ou remoto, pois está com sinal de curto circuito. Necessário trocar o equipamento. Para raio do trafo está queimado. Chave de saída da fase C está com o olhal quebrado, necessário substituir a chave. Equipamento ficou bypassado em campo. Aberto entrada e saída, com exceção da fase C de saída que ficou fechada. Favor, substituir equipamento completo por NOJA RC10 e sanar demais pendencias.Senhores Favor verificar RL 7900230155 o mesmo sinalizou aberto no SCADA porem a cidade de Palmeirante estava normal , feito um reset no rl e o mesmo subiu fechado.08/07/2026 PARECER DCMD: EQUIPE ETO-LVGR01 DE GUARAI ESTEVE NO RL 7900230155 DIA 25-06-2026 E FEZ TODAS A PENDENCIAS DO RL, OBS: EQUIPE SO NAO CONECTOU O CABO DO TRAFO NO RL. RL ESTA PRONTO PARA O COMISSIONAMENTO | 15 | 20 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 15 | 80 | Muito Alta | Fonte principal de Palmeirante, RL de transferência operando
|  |  |  | 7900543083 | 79 | APARECIDA DO RIO NEGRO | TAQUARALTO | CENTRO | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 15 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 | 80 | Muito Alta | Atendimento da RDU de Aparecida do Rio Negro
|  |  |  | 7900930040 | 79 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 15 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 | 80 | Muito Alta | Proteção da baixa do TF de força da SE Aragominas
|  |  |  | 7931383086 | 79 | MARIANOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 15 | 20 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 15 | 80 | Muito Alta | Fonte principal de Marianópolis, RL transferência operando
EDSON CURCINO/PORTO NACIONAL | Em processo de compra , precisou de analise nova DMSL |  |  | 7908302256 | 79 | MATEIROS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | CONCLUÍDA | Aguardando atualização de informação DMSL | ETO-TELE 970/2026 concluída e equipamento fora de operação |  |  |  |  | 5 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 75 | Alta | Isolação de trecho e transferência das cidades de São Felix e Mateiros para gerador, além de atendimento de clientes rurais
|  |  |  | 5800371025 | 58 | ARAPOEMA | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | ETO-COEP 00187/2025 | Em processo logístico | Aguardando obra COCM | Em andamento | Controle | 1 | PARECER COEP: AVALIAR COM O LEANDRO, PROVAVELMENTE SÓ COMPRAPARECER DMSL: Após testes foi constatado defeito nos relés da fase A e B, Modelo Toshiba TBR 1000. Se possível, substituir os relés das 3 fases por controle RUA, disponibilizar os cabos de ligação entre o tanque e o controle para possibilitar a compatibilização do equipamento. Fornecer kit de comunicação, rádio, antena, etc.Segue nota para veriifcar falha em regulador de tensão N: 5800371025 dentro S/E Arapoema , equipamento esta com 2 reles com falha marca toshiba . | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 70 | Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Arapoema no período seco
JOELSON SILVA DE SOUZA/ PARAÍSO | (INICIALMENTE PARA AQUISIÇÃO) MAS PODEMOS UTILIZAR O TANQUE NELE |  | #VALUE! | 7926089013 | 79 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00078/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Tanque | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Feedback Equip. EspeciaisRLG 7926089013,RELÉ NOJA RC10SID 1805/2026DATA 15/04/2026Serviço Executado: Favor realizar a troca da parte ativa do equipamento --reprogramar para atualizar a base juntamente com escada Equipamento ficou em operação: Não Pendência: sim atualizar a base e subistituir o tanque Bateria(s) substituída(s)? Não Data de Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): Equipe: Carliel e João Vitor Fernando e Elson---------------------------------------------------------------------------------ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7926089013 LD PARAISO I A PIUM. IMPLEMENTAÇÃO DA FUNÇÃO 27, SUBTENSÃO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 70 | Alta | Transferência da RDU de Chapada de Areia (937 UCs) para fonte alternativa
|  |  |  | 7925087021 | 79 | PARANA | PEIXE | SUL | ETO-RD-GU 00711/2026 | Equipamento entregue ao COCM | Aguardando previsão de substituição | Em andamento | Tanque | 1 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: EM ROTA DE ENTREGA, VERIFICAR PREVISÃO DE CHEGADARealizar a substituição do tanque do equipamento. | 15 | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 15 | 70 | Alta | Primeiro RL do 414R de Paranã, RL a jusante na LD também está bay-passado (630 UCs)
JOELSON SILVA DE SOUZA/ PARAÍSO | CONCLUÍDO |  | #VALUE! | 5801866013 | 58 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-RD-PS 00303/2026 | Equipamento entregue ao COCM | Aguardando previsão de substituição | Em andamento | Célula | 1 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: EM PROCESSO DE ENTREGAPARECER DMSL: RT 5801866013Serviço Executado: Feito a medição da malha de terra. Identificado infiltração na caixa de passagem da célula da fase C do banco regulador de tensão, será necessário fazer a substituição da mesma! Ficar atento na hora da substituição, deverá ser substituída a célula do lado da BR.Obs.: Será necessário baixar todo o banco pelo menos um metro, as buchas estão muito próximas a parte energizada não oferecem segurança para equipe no momento do ensaio elétrico.Equipamento ficou em operação?: Não Possui nobreak: SimPossui antena: SimPossui rádio:SimPendência: SimData da bateria: Equipe: Benvindo e Kaique._______________________________________________RT 5801866013BY PASSADO DEVIDO DEFEITO EM CELULA BEMVINDO ESTEVE NO LOCAL JUNTO AO COD .NECESSARIO TRATATIVA PARA MESMA .FASE DANIFICADO C | 0 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | - | - | 70 | Alta | Atendimento da RDU Luzimangues Industrial por fonte alternativa
|  |  |  | 5865120195 | 58 | CENTENARIO | GUARAI | NORTE | ETO-PROT 00144/2026 | Em fase de ajustes |  |  | Melhoria de aterramento | 1 | PARECER DMSL:PENDÊNCIA: Realizar melhoria no aterramento por ser tratar de um terreno muito arenoso, e há pendências por parte do time da proteção, os ajustes do RT não estão disponíveis para inserção no referido equipamento.DATA DA MANUTENÇÃO: 12/03/202EQUIPE: Brunno e Edeglan.***********************PARECER DA PROTEÇÃO:FAVOR COMISSIONAR REGULADOR 5865120195 – LD Santa Maria Ramal Centenário e Recursolândia – 34,5kV. AJUSTE REALIZADO, DISPONÍVEL NO APP DA PROTEÇÃO.*********************** INSTALADO NA OBRA 0702400720 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO.LAUDO EM ANEXO.COORD EO: 889017, 901685708-07-2026 PARECER: FOI FEITO A MELHORIA NO REGULADOR CONFORME FOTOS EM ANEXO. | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | - | - | - | 70 | Alta | Atendimento das RDUs de Centenário, Recursolândia e clientes rurais
EDSON CURCINOPORTO NACIONAL 14/07/2026 |  |  |  | 5853360007 | 58 | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-RD-PS 00323/2025 | Problema na autorização de passagem | Cliente não autorizou entrar na propriedade |  | Melhoria de aterramento | 1 | REALIZAR TESTES NO EQUIPAMENTO E CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. ESTANDO OK, COMISSIONAR EQUIPAMENTO E COLOCA-LO EM OPERAÇÃO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃdmsl : N° do Equipamento:*RT 5853360007 MIRACEMASID: 2493/2025Data: 13/05/2025Serviço Executado Provavelmente ocorreu uma descarga no equipamento comprometendo a malha!Será necessário fazer melhoria da malha de aterramento, fazer toda interligação da mesma! Feito ensaios de isolação das 3 células do equipamento, isolação está ok, quando retornar para colocar em operação levar 3 baterias de 7a.Equipamento ficou em operação?: Não Equipe: Benvindo e Jardel | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 70 | Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Miracema no período seco
|  |  |  | 5800366016 | 58 | WANDERLANDIA | TOCANTINOPOLIS | NORTE | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | - | - | 70 | Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Wanderlândia no período seco
|  |  |  | 7955523028 | 79 | NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 70 | Alta | Equipamento para apoio na transferência de cargas na região de Natividade
|  |  |  | 7900573047 | 79 | FIGUEIROPOLIS | ALVORADA | SUL | ETO-RD-GR 00712/2026 | Equipamento entregue ao COCM | Aguardando previsão de substituição | Em andamento | Tanque + controle | 1 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S GERAREM AS OBRAS PARA PODER ENTREGAR MATERIALFavor providenciar manutenção no RL 7900573047, o mesmo estar em curto conforme fotos anexadas. Equipamento ficou bay passado em campo.PARECER DMSL: Equipe: FABIO AP./JOÃO MARCOSData Executada: 15/10/2025Serviço Executado:Foi constatado que o equipamento esta queimado na parte ativa placa, tanque e relé. Por favor fazer a substituição pelo Noja RC10. | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 15 | 65 | Alta | Transferência da Bunge, Saneatins e secadora
EDSON CURCINO/PORTO NACIONAL | (Tanque da 34,5 Faltando) |  |  | 7953610256 | 79 | MATEIROS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00050/2026 | Em processo logístico | Aguardando obra COCM |  | Tanque e cabo umbilical | 1 | PARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S GERAREM A OBRA PARA ENTREGA DO MATERIALPARECER DMSL: Data: 10/03/2026,Serviço Executado: Foi substituído o relé do equipamento, o mesmo estava danificado. Trocado o DPS, o mesmo estava queimado devido ao tanque estar furado. O equipamento ficou em bypass.Equipamento ficou em operação? NãoPendência? Sim, substituir a parte ativa com cordão umbilical.Equipe: Carliel e João VitorSEGUE SS PARA REGULARIZAR AUTOMAÇÃO DO RL 7953610256 NA INTERLIGAÇÃO COM A COELBA (CHAPADA DA MANGABEIRA) - EQUIPE INFOMOU CURTO INTERNO NO GABINETE DJ AC NÃO FECHA | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 | 65 | Alta | Atenidmento da COELBA (Alto potencial de compensação)
|  |  |  | 5800438116 | 58 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | ETO-RD-DP 00404/2026 | Equipamento entregue ao COCM | Aguardando previsão de substituição | Em andamento | Célula | 2 | 01/07 PARECER COEP: DENER INFORMOU QUE TEM AS PEÇAS SOBRESSALENTES DE OBRA PARA UTILIZAR, REPASSEREI AO POSTO DO ETO-RD-DP PARA AS TRATATIVAS, FAVOR INFORMAR PREVISÃO DE SUBSTIUIÇÃO E PREENCHER A PLANILHA ASSIM COMO PREENCHER A DESCRIÃO ANTES DE PASSAR PARA PROTEÇÃO FAZER OS AJUSTES30/06PARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S CRIAREM OBRA PARA ENTREGA DO MATERIALSegue nota para normalizar falha em regulador N:5800438116 - Chapada da natividade .equipamento está com fase B e C travada .OBS: a fase B esta sinalizando falha , equipamento não insere TAP negativo na fase B e C , o mesmo ficou no TAP zerado e bloqueado .PARECER DMSL (18/08/2025): Foi feito teste de elevar e abaixar nas fases B e C e o mesmo só aceita elevar os taps, constatando que o mercanismo da chave reversoura polaridade está com defeito. Número de série fase B EI7030 e Número de série fase C EI7040. Substituir as fases B e C.Foi constatado que a placa F do controle está com defeito. | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | - | - | - | 60 | Média | Atendimento da região da Engegold, Nativa, cidade Natividade e Chapada da Natividade (Fonte alternativa)
|  |  |  | 5800090147 | 58 | TAIPAS DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-COEP 00117/2026 | [5 empty] | PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSLREGULADOR 5800090147 SEM COMUNICAÇÃO E TRAVANDO TAP´S - REALIZAO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO.PARECER DMSL: Favor, substituir a célula da fase C do RT 5800090147 pois o microswitch que renconhece o neutro do regulador está com defeito.Equipamento ficou operando devido ser possível manobrar de forma manual. | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 60 | Média | Atendimento de Taipas
|  |  |  | 5840227063 | 58 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | ETO-TELE 00942/2026 | Primeiro ataque DMSL |  |  |  |  | SEGUE PARA O DMSL AVALIAR ANTES DE SEGUIRMOS COM O SERVIÇOSEGUE PARA REALIZAR TROCA---------------------------------------------------------Boa noite,Segue SS para tratativas regulador de tensão 5840227063 fase C em curto | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 60 | Média | Atendimento da RDU Bandeirantes e clientes rurais
|  |  |  | 5846328094 | 58 | PEIXE | PEIXE | SUL | ETO-TELE 00986/2026 | Aguardando comissionamento |  | Em andamento | Melhoria de aterramento | 1 | COCM SUL - 07/07/2026 - FOI REALIZADO MELHORIA DE ATERRAMENTO E FEITO A MANUTENÇÕES E TODAS AS CHAVES E SUBSTITUIDO OS CONECTORES.PARECER COEP: MELHORIA DE ATERRAMENTO É COCM'S, FAVOR ENCAMINHAR DIRETAMENTE PARA ELES, COCM'S REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO POR FAVORPor genteliiza verificar RT 5846328094 situação de equipamento, se encontra by passado em campoPARECER DMSL:Favor, realizar melhoria de aterramento que se encontra alta e substituir todos os conectores das buchas por conectores estrangulador. | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 60 | Média | Atendimento da RDU Sucupira e clientes rurais
|  |  |  | 5851753086 | 58 | MARIANOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | ETO-TELE 00881/2026 | Aguardando comissionamento |  | Em andamento | Melhoria de aterramento | 1 | PARECER DMSL: FAVOR SOLUCIONAR PENDENCIAS RT: 5851753086Relé R.U.A Data: _19/05/2026Sid: 2740/2026Possui rádio?: SimPossui antena?: SimPossui módulo nobreak?: SimServiço Executado: * Feito testes no equipamento,o mesmo está normal.* Será necessário fazer melhorias na malha de terra e colocar em operação.Equipamento ficou em operação? Não Pendência: Sim. É necessário fazer melhorias na malha de aterramento.Bateria(s) substituída(s)? _nao Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 12/2025Equipe: Jean e BenvindoPARECER DCMD: FEITO MELHORIA NA MALHA DO ATERRAMENTO, FAVOR ENVIAR EQUIPE PARA COLOCA-LO EM OPERAÇÃORT 5851753086MESMO ESTA BY-PASSADO EM CAMPO EQUIPE SINERGIA 086OP01 ESTEVE NO LOCAL APARENTIMENTE SEM DEFEITO APARENTE MESMO FOI BY PASSADO POR TER TIRADO LINHA.DESDE ENTAO MESMO NAO VOLTOU PARA OPERAÇÃO .FAVOR VERIFICAR PARA TESTES POSSIVEIS .PARA QUE O MESMO VOLTA COM DISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO . | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 60 | Média | Atendimento da RDU Marianópolis e clientes rurais
|  |  |  | 7903112004 | 79 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | ETO-COEP 00184/2025 | Em processo logístico | Previsão de entrega 16/07, 1 tanque NOJA sobrando | Em andamento | Tanque | 1 | PARECER COEP: AGUARAR RETORNo RETORNO DMSLApós testes no RLG 7903112004 foi constatado defeito no mesmo e como se trata de um modelo COOPER FORM6 que está obsoleto e não possuímos peças sobressalentes, faz-se necessária substituição completa por modelo NOJA RC10. | 15 | 10 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 55 | Alta | Transferência de Babaçulândia, 4 RLs sendo 2 operando
|  |  |  | 7920024127 | 79 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | ETO-COEP 00120/2025 | Em processo de aquisição |  |  | Tanque + controle e chave | 1 | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO O RETORNO DO DMSL , PARA ENTENDER SE O PROBLEMA É NA COMUNICAÇÃO OU PARTE ATIVA, JÁ QUE O EQUIPAMENTO EM QUESTÃO SEGUE COMUNICANDOPARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que o relé e a parte ativa do equipamento 7920024127 estão com defeito, sendo necessária a substituição completa por um modelo NOJA RC 10. Favor, subsituir também a chave de saída da fase A que está com o anel de abertura quebrado.RL 7920024127 está desarmando em campo e no SCADA continua fechado, só sinaliza aberto no SCADA quando a equipe faz o resert no equipamento em campo. | 15 | 10 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 55 | Alta | Transferência de Palmeiras, 3 fontes operando
EDSON CURCINO/PORTO NACIONAL | Compra |  |  | 7927646026 | 79 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00029/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Tanque | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRARELIGADOR BY PASSADO POR DEFEITO, NECESSÁRIO AVALIAÇÃO DO PROBLEMA.parecer dmsl:O religador apresenta defeito no tanque, sendo necessário substituir o tanque o mesmo está tirando a linha, e troca os isoladores. Quando retornar, trazer uma fonte para o equipamento, a mesma foi removida.FICOU EM OPERAÇÃO? NãoPENDÊNCIA: Sim, aguardando peças para substituição. | 15 | 10 | 5 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 55 | Alta | Opção de isolação de São Félix e Mateiros para alimentação por gerador
EDSON CURCINO/PORTO NACIONAL | Cobrar Marcelo ou Felipe |  |  | 7927169001 | 79 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-RD-PA 00432/2026 | Equipamento entregue ao COCM | Aguardando previsão de substituição | Em andamento | Tanque |  | PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃOSS ANTIGA: 1500/2025 PARECER DMSL: Serviço Executado: Foi verificado que o tanque do equipamento está danificado, sendo necessário substituir o tanque do equipamento.Equipamento ficou em operação?: NãoPendência: Sim, instalar fonte, disjuntor e DPS, e substituir o tanque. | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 55 | Alta | Transferência dos Grupos A - VLI e Frisia
|  |  |  | 7900018004 | 79 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 15 | 10 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 55 | Alta | Transferência de Aragominas, 3 fontes operando
|  |  |  | 7934698002 | 79 | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 10 | 15 | 55 | Alta | Atendimento do PA Mumbuca (106 UCs), no desarme a jusante penaliza parte da RDU de Tocantinópolis (1384 UCs)
EDSON CURCINO/PORTO NACIONAL | TELE |  |  | 7930428001 | 79 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-TELE 00965/2026 | Aguardando atualização de informação DMSL |  |  | Tanque | 1 | PARECER COEP: Equipamento Funcionando no SCADA , favor reavaliar a necessidade de substituição e se necessário mandar o modelo do equipamento.Segue nota para substituir Taque do RL-7930428001 na LD Porto Nacional / São João, Identificado pela Int-20253617520441 equipamento dando passagem na fase A ficou bay-passado até substituição, Tensão 34,5kva, Acesso livre. | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 50 | Alta | Transferência dos Grupos A - Ramal do Rossato (TF 225kVA e TF 750kVA)
|  |  |  | 7936038076 | 79 | DUERE | GURUPI | SUL | CONCLUÍDA | Aguardando atualização de informação DMSL |  |  | Tanque | 1 |  | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 50 | Alta | Transferência do Grupo A - Xavante (TF 1087,5 kVA) e outros GA menores
|  |  |  | 7955520116 | 79 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA | Em processo logístico | Aguardando obra COCM e PARECER DO DMSL |  | Tanque | 1 |  | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 50 | Alta | Transferência do Grupo A - Engegold (TF 7500 kVA)
|  |  |  | 5800291035 | 58 | MONTE DO CARMO | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-RD-PO 00097/2026 | Melhoria de aterramento |  |  | Melhoria de aterramento | 1 | PARECER DMSL: Feito testes funcionais nas 3 células do banco as mesmas corresponderam aos testes. Será necessário fazer a correção da malha de terra, baixar o banco completo pois está muito alto dificultando as atividades da equipe, substituir as 3 chaves facas do lado Fonte e as 3 do lado Carga instalar suporte inclinado das chaves para facilitar as manobras. Colocar cinta no controle RUA abaixar o mesmo, pois está muito alto e fixado com um mosquetão oval, quando retornar para colocar em operação levar 3 baterias de 7a e rele rua.Obs.: Fizeram melhoria na malha de terra, mas não está dentro do aceitável! As outras pendências continuam, favor corrigir. Equipamento ficou em operação?: Não - Equipe: Benvindo e Kaique- SS ANTIGA ETO-TELE 358/2026 | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | - | - | - | 50 | Média | Aumento de reclamações no atendimento de Silvanópolis por Monte do Carmo no período seco
JOELSON SILVA DE SOUZA/ PARAÍSO | MELHORIA DE ATERRAMENTO +11MIL (PRAZO SUSTITUIÇÃO) |  | #VALUE! | 5827102054 | 58 | PUGMIL | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-RD-PS 00289/2026 | Melhoria de aterramento, controle precisa de aquisição |  | Em andamento | Controle e melhoria de aterramento | 1 | PARECER COEP:NÃO É POSSÍVEL RETORNAR COM O CONTROLE COMPLETO , MAS DARIA PARA FAZER A MELHORIA NA MALHA DE ATERRAMENTO , ENCAMINHANDO PARA OS COCM'S PARA REALIZAREM A MELHORIAparecer DMSL: :Nobreack com defeito, rele queimado, cabo de comunicação entre o rádio e o rele danificado, malha de aterramento está com a resistência alta!Feito reparo no cabo, substituído nobreack, e rele. Se possível retornar com controle completo pq o q está em campo teve infiltração de água, abrir chamado no scada para atualizar base do equipamento pois o mesmo está com a base antiga, fazer correção da malha de aterramento.Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: sim, levar controle novo, fazer correção da malha de terra, levar suporte para fixar antena. OBS | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | - | - | - | 50 | Média | Aumento de reclamações no atendimento de Pugmil no período seco
|  |  |  | 5850308009 | 58 | GUARAI | GUARAI | NORTE | ETO-COEP 00127/2026 | [5 empty] | PARECER COEP: Equipamento em operaçãpo no SCADAPARECER DMSL: Após testes, foi constatado que o RT 5850308009 encontra-se com controle danificado, sendo necessária substituição do mesmo.Regulador de tensão 5850308009 quando esta em Automatico esta deixa um fase muito baixa. foi deixado uma fase Manual e transferida parte do alimentaor. | 0 | 20 | 20 | 0 | 10 | - | - | - | 50 | Média | Atendimento de parte da RDU de Guaraí e ramal da PRF/Repetidora
|  |  |  | 7900535058 | 79 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ARAGUAINA | NORTE | ETO-COEP 00173/2025 | Em processo de aquisição |  |  | Controle | 1 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Equipamento 7900535058 encontra-se com o relé danificado, firmware corrompido, o mesmo não inicia. Devido ao fato de não possuirmos mais peças de reposição para religador cooper, se faz necessário a substituição de todo conjunto por um Noja RC10.envar equipe para verificar rlo 7900535058 foi feito primeiro ataque com equipe 040op36 o mesmo esta com RELE TRAVADO E FICOU FORA DE OPERAÇÃO, ATENDE RDR DE SANTA FÉ SAIDA DA CIDADEEQUIPE INFORMOU ABELHAS NA CAIXA DO PAINEL DE COMANDO | 5 | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 45 | Média | Atendimento 3 povoados, na perca 4 ficam fora (900 UCs)
|  |  |  | 7927713200 | 79 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | PEIXE | SUL | CONCLUÍDA | Aguardando atualização de informação DMSL |  |  | Tanque |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 40 | Média | Transferência do Ramal do Retiro (246UCs), fonte principal by-passado
|  |  |  | 7937102148 | 79 | SAO VALERIO DA NATIVIDADE | PEIXE | SUL | ETO-COEP 00129/2026 | ETO-TELE 977/2026 |  |  | Tanque |  | PARECER COEP: REAVALIAR DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO NO SCADA ASSIM COMO , FORNECER MODELO DO EQUIPAMENTO E FAIXA DE TENSÃO PARA COMPRA / AQUISIÇÃOTanque com defeito, realizar substituição do tanque. | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 40 | Média | Fonte principal do Ramal Serranópolis (181 UCs), RL de transferência operando
|  |  |  | 7944559149 | 79 | CASEARA | DIVINOPOLIS | CENTRO | ETO-COEP 00063/2026 | (EQUIPAMENTO PARA ANALISE DO DMSL) |  |  |  |  | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL , PARA VIABILIZAR TROCA APENAS DA PLACA , POIS EXISTEM 5 NO SALDO DE ESTOQUEEquipamento ficou em operação?: NãoPendência: Sim será necessário substituir a placaServiço Executado: curto na placa foi tentando recuperar a mesma porém não teve sucesso!Bateria(s)substituída(s)? NÃOEquipe: Kaique e benvido | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 40 | Média | Atendimento de cargas rurais entre Caseaarra e Araguacema (221 UCs)
|  |  |  | 5800961074 | 58 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-COEP 00221/2025 | (COMPRA) |  |  | 3 células e conectores |  | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRASubstituir as 3 células- Melhoria na malha de aterramento - Melhoria no circuito de aterramento qua aterra as células.- Substituir conectores paralelos | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | - | - | - | 40 | Média | Atendimento da COELBA e GA Alessandro Maurício (1600 kVA)
EDSON CURCINO/PORTO NACIONAL | Em Análise DMSL |  |  | 7908249152 | 79 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-COEP 00038/2026 | (EQUIPAMENTO PARA ANALISE DO DMSL) |  |  | Tanque e controle |  | PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DMSL, SERIA A COMPRA DA PARTE ATIVA+ CONTROLE+RADIO +RELE?DMSL:Serviço Executado: Houve um curto no equipamento danificando a parte ativa, será necessário fazer a substituição do equipamento completo ( parte ativa e controle) colocar o um cabo pp novo do trafo até o Dj pois o mesmo está sem condições de uso. Obs:. Foi retirado rádio e rele Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir o equipamento completo. | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Atendimento de zona rural em Santa Rosa (160 UCs)
|  |  |  | 7922995039 | 79 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | ETO-PROT 00135/2026 | Concluído , em operação repassado ETO-PROT 135/2026 |  | Em operação | Completo |  | PARECER COEP: Equipamento em operação, instalado com sucesso, segue para Proteção para ajustesPARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que o RLG 7922995039 encontra-se com parte ativa e controle danificados. Favor, realizar substituição completa do equipamento.Troca do sistema de comunicação do equipamento | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Atendimento do PA Esperança Viva (396 UCs)
|  |  |  | 7925733015 | 79 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | ETO-COEP 00058/2026 | Em processo de aquisição |  |  |  |  | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: FEEDBACK EQUIP. ESPECIAISNº DO EQUIPAMENTO: 7925733015TIPO EQUIPAMENTO: Noja RC10TIPO DE COMUNICAÇÃO: Rádio GEDATA DA MANUTENÇÃO: 24/03/2026SID: 1475/2026DESCRIÇÃO: Tanque do equipamento em CurtoFICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Sim, repassar a nota para DCMD substituir tanque.DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO: NãoBATERIA SUBSTITUÍDA?: Não TIPO DE BATERIA: Lítio EQUIPE: Edicleber e Jhonata(DEOP)------------------------------------------------------------------------------------------------------religador 7925733015 com defeito, equipe fez abertura da chave de saida do mesmo e ele não aceita fehcamento devido provavel curto-circuito interno, enviar equipe para verificar o mesmo ficou by-pass fechado | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Transferência do Ramal Agrovila (73 UCs)
|  |  |  | 7927396052 | 79 | FORMOSO DO ARAGUAIA | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | ETO-COEP 00045/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Tanque |  | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAreligador foi bay passado devido mesmo esta saindo fumaca do painel e sem comunicação 7927396052.PARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que apenas o tanque do RLG 7927396052 encontra-se queimado. Favor, substituir parte ativa do equipamento.NS Tanque: 0320123040198 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Equipamento localizado Fonte principal de atendimento a SE Cobrape
|  |  |  | 7933585074 | 79 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-COEP 00024/2026 | (EQUIPAMENTO PARA ANALISE DO DMSL) |  |  | Tanque |  | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL.REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE, O MESMO ESTÁ COM DEFEITO. | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 | Média | Atendimento da COELBA
|  |  |  | 7942572059 | 79 | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO | ETO-RD-PA 00427/2026 | Melhoria de aterramento |  | Em operação |  |  | PARECER COEP: EQUIPAMENTO COM MELHORIA DE ATERRAMENTO É COM A ETO-RD-PA , NÃO PASSA PELO FLUXO DE AQUISIÇÃO DO COEP, FAVOR REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO ETO-RD-PAPARECER DMSL 19/05/2026: É necessário fazer melhorias na malha de aterramento.segue nota para RL 794252059 o mesmo esta sem comunicaçao, foi feito primeiro ataque, porem a comunicaçao nao voltou, obs ramal do marasca. | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 | Média | Atendimento do Ramal do Marasca e GAs (108 UCs)
|  |  |  | 7944319149 | 79 | CASEARA | DIVINOPOLIS | CENTRO | CONCLUÍDA |  |  | Ok | Tanque |  |  | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 | Média | Atendimento do Grupo A - Matosul (TF 1500 kVA)
|  |  |  | 7955986084 | 79 | DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | CONCLUÍDA | ETO-TELE 968/2026 | [5 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Transferência de cargas do 444R da SE Paraíso I
|  |  |  | 7967181127 | 79 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | CONCLUÍDA | ETO-RD-AR 1070/2026 | [5 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Transferência de Palmeiras, 3 RLs sendo 2 operando
|  |  |  | 7900525015 | 79 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | ETO-COEP 00125/2026 | ETO-TELE 971/2026 |  |  |  |  | PARECER COEP: É PARA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO RELIGADOR OU DAS BUCHAS, CASO SEJA BUCHAS , REPASSAR PARA OS COCM'S , CASO NÃO SEJA ESPECIFIQUE O MODELO , E A TENSÃO, FICO NO AGUARDO DO RETORNONota para manutenção substituir religador 7900525015 que está com as buchas de entrada danificadas fase A estourada e bc danificadas Local LD Pedro Afonso A Chaparral | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Tranferência do Ramal do Chaparral (251 UCs)
|  |  |  | 7928564039 | 79 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | ETO-COEP 00123/2026 | ETO- TELE 967/2026 |  |  | Tanque, relé e modulo |  | PARECER COEP: QUAL O MODELO DO EQUIPAMENTO? QUAL A FAIXA DE TENSÃO ? O QUE SERIA SISTEMA DE COMUNICAÇÃO COMPLETO?Troca do sistema de comunicação do equipamentoDMSL 28/07/2025: Equipamento com tanque, modulo e rele com defeito, solicitar troca do equipamento ao DCMD.Fotos vão ser enviadas por e-mail | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | Média | Transferência entre 424R Araguatins e 434R Augustinópolis
JOELSON SILVA DE SOUZA/ PARAÍSO | Data entrega 10/07 , ENVIOU UM TANQUE AO INVES DO CONTROLE, ENVIAR CONTROLE DA 24 NOJA | SOBRA TANQUE 34,5 | #VALUE! | 7957126085 | 79 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-RD-PS 00301/2026 | Previsão de entrega aos COCM's 01/07 |  | Em andamento | Relé, controle e ajuste |  | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE , FAVOR REALIZAR SUBSTIUIÇÃO, DEPOIS ENCAMINHAR PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DEPOIS PARA COMISSIONAMENTO, FAVOR INFORMAR O PRAZO DA PREVISÃO DMSL PARA IREM JUNTOS20/06PARECER COEP: EMD 510216PREVISÃO DE CHEGADA COCM'S 01/07RELIGADOR COM RELÉ QUEIMADO - EQUIPAMENTO BY PASSADO. PARECER DMSL:N° do Equipamento: 7957126085Data: 17/06/2025Localidade: RDU Monte SantoServiço Executado:"Os para raios da fase B e C estão fechando arco na cruzeta. Curto desceu para o controle danificando os componentes. Necessário substituir controle completo, substituir cabo de alimentação da BT e abaixar o tanque para afastar das cruzetas. Solicitar também ao DCMD para verificar se os para raios estão danificados."Ana Maria e Rayr já tinha ido no local anteriormente, na data 14/05/25 e fizeram o diagnostico acima. Equipamento ficou em operação?: NÃO | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | Média | 444R de Paraíso I, atendimento de Monte Santo, devido defeito a RDU está manobrada para o 454R
|  |  |  | 5841308190 | 58 | NOVO JARDIM | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA |  |  | Desmobilizado | - |  |  | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | 30 | Baixa | Equipamento obsoleto com a entrada da SE Serras Gerais
|  |  |  | 5844630060 | 58 | NOVA OLINDA | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | ETO-COEP 00167/2025 | Em processo logístico |  |  | 1 celula |  | PARECER COEP: EQUIPAMENTO EM ROTA DE ENTREGAPARECER DMSL: Célula da fase A encontra-se com vazamento de óleo no pé da torneira. Necessário substituição da célula.Aberto nota para verificar vazamento de óleo fase A no RT 5844630060 - RDU Nova Olinda | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | 30 | Baixa | Atendimento dos ramais PA Remansão e Água Branca
|  |  |  | 5855411017 | 58 | BARROLANDIA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-RD-PS 00304/2026 | Aguardando a criação da Obra para abrir a requisição |  |  | Controle |  | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: EQUIPAMENTO EM ROTA DE ENTREGASEM COMUNICAÇÃO, FALHA DE ALIMENTAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO.PARECER DMSL: 17/09/2025 Equipamento ficou em operação? Não Pendência: sim. Equipamento ficou Bay passado levar controle COMPLETO para trocar. ellisfran | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | - | - | - | 30 | Baixa | Atendimento do Assentamento Irmã Adelaide
EDSON CURCINO/PORTO NACIONAL | Concluído |  |  | 7900505026 | 79 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | CONCLUÍDA | ETO-PROT 00136 |  |  | Completo |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | Baixa | Atendimento do Ramal do Gato (288 UCs) e UFV Videira, no desarme a jusante penaliza a cidade de Pindorama
|  |  |  | 7908196047 | 79 | FIGUEIROPOLIS | ALVORADA | SUL | CONCLUÍDA |  |  |  | Completo |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | Baixa | Seccionamento do Rural e energização do 224R
JOELSON SILVA DE SOUZA/ PARAÍSO | PARA AQUISIÇÃO |  | #VALUE! | 7921202014 | 79 | PIUM | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00132/2026 | ETO-TELE 972/2026 |  |  |  |  | PARECER COEP: PROBLEMA IDENTIFICADO É NA PARTE ATIVA? OU NO RELIGADOR? FAVOR VERIFICAR SE EQUIPAMENTO ESTÁ EM OPERAÇÃO NO SCADA, OU SE É NECESSARIO APENAS A MELHORIA DE ATERRAMENTO PARECER DMSL: Serviço Executado: _ indentificado o problema na parte ativa será necessário fazer a substituição da mesmo, feito a medição do aterramento. Preciso substituir para raio da fase c.Equipamento ficou em operação?: _NAOPendência: _SimBateria(s) substituída(s)? _NãoData Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):_Equipe: _Benvindo e kaique----------------------------------------------------------------------------------RL com defeito no rele, fica só reiniciando ficou By passado OS atendimento primeiro ataque 106530226 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Atendimento de Clientes rurais (483 UCs)
|  |  |  | 7923927122 | 79 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | ETO-COEP 00079/2025 | SEM PARECER TÉCNICO DMSL |  |  | tanque |  | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SEM PARECER TECNICO DO DMSLSegue nota para envia manutenção substituir tanque do RL-7923927122 em curto, Anomalia identificada desarme das LD, s Palmas / Aparecida e Palmas Taquaruçu, Acesso livre, Tensão 34,5kv, Local RL de Interligação entre 424R / 414R. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Transferência entre 414R e 424R SE Palmas II
EDSON CURCINO/PORTO NACIONAL | Revisar |  |  | 7927446001 | 79 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-COEP 00143/2025 | (REPASSAR NOVAMENTE A ANÁLISE DO DMSL) |  |  | Parte ativa danificada |  | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO COMPLETOSegue para verificação RL sem comunicação feito primeiro ataque sem sucesso.PARECER DMSL:Data:* _08/07/2025Serviço Executado: Placa de alimentação danificada, devido a curto, não temos material sobressalente para manutenção! Favor substituir o equipamento completo.Obs.: O rádio ficou dentro do controle, favor orientar a equipe que for substituir colocar dentro do controle novo.Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir equipamento completo. | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Alimentação de Monte do Carmo por Porto Nacional
|  |  |  | 7928241200 | 79 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | PEIXE | SUL | ETO-COEP 00128/2026 | ETO-TELE 974/2026 |  |  | tanque |  | PARECER COEP: FAVOR REAVALIAR DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO DO SCADA E DIZER MARCA ,MODELO E TENSÃO DO EQUIPAMENTOPARECER DMSL: Tinha uma nota aberta 422/2025 e logo após a equipe resolver a comunicação ela foi baixada, porém a equipe relatou que ''na estrada ontem o COS nos avisou para voltar que na hora de colocar em operação ele tirou a linha fora. Hoje retornamos nele e fizemos ensaios elétricos e foi constatado que o tanque está em curto. Passa direto aí para o Dcmd para substituição do tanque.'' | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Fonte principal do Ramal do Retiro (246UCs), RL transferência by-passado
|  |  |  | 7942485096 | 79 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00158/2025 | Em processo de aquisição |  |  | Parte ativa danificada (tanque) |  | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRARELIGADOR COM DEFEITO 7942485096, ESTA DANDO PASSAGEM ESTANDO ABERTO. NÃO ACEITA COMANDOS. FICOU BY PASSADO EM CAMPO PARA MANUTENÇÃO.PARECER DMSL: Ao testar o tanque, foi constatado que o mesmo está danificado e precisa ser substituído.Substituir somente o tanque. Deixar claro na nota para o dcmd substituir somente o tanque. Não tem necessidade de substituir o controle. | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Transferência da PCH Bagagem
|  |  |  | 7955430075 | 79 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | DIVINOPOLIS | CENTRO | CONCLUÍDA | ETO-TELE 964/2026 |  | Em operação | tanque |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | Baixa | Atendimento do Ramal do Boleu (13 UCs), no desarme a jusante penaliza parte 303 UCs rurais
|  |  |  | 7955686076 | 79 | DUERE | GURUPI | SUL | CONCLUÍDA |  |  | Ok | - |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Fonte alternativa de atendimento do Ramal Bacuri (217 UCs)
|  |  |  | 7955946007 | 79 | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | CONCLUÍDA | ETO-TELE 969/2026 | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | Baixa | Alimentação do serviço auxiliar da Investco e clientes rurais (260 UCs)
|  |  |  | 7901110084 | 79 | DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | ETO-COEP 00061/2026 | Em proceso de Aquisição |  |  |  |  | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Serviço Executado: Foi feito análise técnica, testes funcionais e identificado que a parte ativa do equipamento está com defeito. Necessário substituir a parte ativa.FICOU EM OPERAÇÃO? Não- EQUIPE: Carliel e BenvindoSegue SS para verificaçao Rl esta danificado dando passagem de tensão mesmo aberto Sim, quando retornar trazer uma fonte pois a mesma foi removida. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Localizado na fonte principal de atendimento de Divinópolis e Abreulândia
|  |  |  | 7908206074 | 79 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA | Em Operação confirmado com os COCM's |  | Em operação | Tanque |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento do PA Novo Plano (102 UCs)
|  |  |  | 7908708116 | 79 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA | Aguardando atualização de informação DMSL |  |  | Tanque e controle |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento do PA Xobo (194 UCs)
|  |  |  | 7910027196 | 79 | LAGOA DO TOCANTINS | TAQUARALTO | CENTRO | CONCLUÍDA | ETO-TELE 973/2026 |  |  | Completo sem o radio |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento do Ramal do Rio Preto (197 UCs)
|  |  |  | 7913662076 | 79 | DUERE | GURUPI | SUL | ETO-COEP 00114/2026 | (REPASSAR PARA ANALISE DMSL) |  |  |  |  | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL PARA ENTENDER EXATAMENTE O QUE TENHO QUE SUBSTITUIRAberto nota para substituir tanque danificado e chave de entrada fase B danificadaPARECER DMSL: Foi confirmado pela equipe DMSL o defeito do tanque, favor seguir com a substituição e correção da chave de entrada fase B danificada. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento do Ramal do Bacuri (168 UCs)
|  |  |  | 5862236091 | 58 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-COEP 00223/2025 | Em processo logistico | Aguardando geração da EMD |  | 1 celula |  | PARECER COEP: AGUARDANDO COCM´s GERAREM A OBRA COM ABERTURA CONTABIL DENER SOARESRealizar substituição da FASE B.Célula da fase B estava com a tampa do contador de tape aberta, pegou chuva e molhou os contatos danificando a peça toda. | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | - | - | - | 20 | Baixa | Atendimento da LD Vale Rio Doce (Nova Aura Mineradora)
|  |  |  | 5836786094 | 58 | PEIXE | PEIXE | SUL | ETO-COEP 00095/2026 | Levar para analise de religadores furtados no Sul |  |  |  |  | PARECER COEP: EQUIPAMENTO FURTADO LEVAR PARA ANÁLISE COM O LEANDRO, NO ENTANTO SEGUE NA CATEGORIA DE COMPRA.Favor levar outro regulador de tensão, pois o mesmo foi furtado em campo. | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | - | - | - | 20 | Baixa | Atendimento de clientes rurais na LD Peixe Angical - Peixe
JOELSON SILVA DE SOUZA/ PARAÍSO |  |  | #VALUE! | 7919270014 | 79 | PIUM | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-TELE 01001/2026 | (REPASSAR PARA ANALISE DMSL) |  |  |  |  | 13/07/2026 PARECER COEP: SUBSTITUIÇÃO REALZIADA , FAVOR COMISSIONARPARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL, EQUIPAMENTO FOI INSTALADO NOVO NA OBRA 0212501060, ENTENDER O PORQUE NÃO FOI REALIZADO COMISSIONAMENTOPARECER DMSL: Substituir Equipamento completo problema na placa de alimentação e na parte ativa, falta colocar placa de identificação correta na topologia, baixar o controle.Equipamento ficou em operação?: naoPendência: simBateria(s) substituída(s)? NÃOEquipe: Kaique/ Benvindo----------------------------------------------PARECER DA PROTEÇÃO: Prosseguir com o comissionamento. Ajustes de religador permanecem os mesmos, disponíveis no APP da Proteção.********************************RELIGADOR N°7919270014 REMANEJADO NA OBRA 0212501060 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 617422, 8830787 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento de Clientes rurais (48 UCs)
|  |  |  | 7926442035 | 79 | MONTE DO CARMO | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00051/2026 | Em processo de aquisição |  |  |  |  | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Data: 12/03/2026 Serviço Executado:- Análise técnica constatou:- Parte ativa do equipamento danificada: necessita substituição- Trafo danificado: foi feitos testes nas buchas secundárias o mesmo não chega tensão - Vazamento de óleo - Necessita substituiçãoEquipamento ficou em operação? NãoPendências:- Solicitar limpeza de faixa para acesso ao equipamento- Trocar parte ativa do equipamento- Substituir o trafoEquipe: Carliel e João VitorSegue nota para envia equipe verificar falha de comunicação e automação no RL-7926442035 feito primeiro ataque com equipe 035OP02, porém sem sucesso. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Atenidmento do PA Principado (200 UCs)
|  |  |  | 7954668084 | 79 | DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | CONCLUÍDA |  |  |  | Display |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 20 | Baixa | Atendimento do PA Piedade (125 UCs)
JOELSON PARA´SIO 14/07/2026 |  |  |  | 7938137007 | 79 | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-RD-PA 00452/2026 | PROBLEMA NO ENVIO DO MATERIAL | TANQUE DA 13,8 + RÁDIO |  | bateria, rádio, trafo (entender sobre bucha da fase A) |  | PARECER DMSL 09/07/2026: GENTILEZA VERIFICAR HAVIA UMA NOTA ABERTA, EQUIPE RETORNOU EM CAMPO E NÃO FOI REALIZADAserviço realizado na SS ENC-RD-PS 1397/2025, REPASSANDO PARA COMISSIONARRL 7938137007 NO RL INSTALAR BATERIA NOVA E RADIO A PEDIDO DE KAROLINY DMSLACESSO LIVREPARECER DMSL: * equipamento esta com a bucha da fase A com problemas(solta), necessário substituir* Trafo do serviço auxiliar esta vazando óleo, necessário substituir | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Baixa | Transferência do Irmã Adelaide (470 UCs)
|  |  |  | 5856156091 | 58 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-RD-DP 00403/2026 | ETO-RD-DP 403/2025, AGUARDO DO RETORNO |  |  | Comissionar |  | DCMD 26.03.2026. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS O MATERIAL EM ESTOQUE PARA SUBSTITUIÇÃO. COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização.PARECER COEP: EQUIPAMENTOS JÁ FORNECIDOS PARA OS COCM'S PARA REGULARIZAÇÃOPARECER DA PROTEÇÃO:EQUIPAMENTOS FURTADOS. PARA AQUISIÇÃO DAS CELULAS DE REPOSIÇÃO, FAVOR CONSULTAR OS DADOS DE PLACA EM ANEXO.PARECER DA PROTEÇÃO:COMISISONAR RT 5856156091 LD DIANOPOLIS A NATIVIDADE. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES DA RESISTENCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO.RELIGADOR N° 5856156091 INSTALADO NA OBRA 0502400526 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 899501, 8714782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | Baixa | Equipamento novo furtado antes de ser colocado em operação
|  |  |  | 5858783119 | 58 | SAO BENTO DO TOCANTINS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | ETO-COEP 00123/2025 | Por estrategia não será enviado neste momento equipamento, iremos utilizar em outros reguladores, alinhado com Allan casos de 400 KVA |  |  | 3 celula |  | PARECER COEP: ERRO NA INSTALAÇÃO EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: 16/06/2025-SERVIÇO EXECUTADO: Ao chegar no equipamento para realizar comissionamento, foi constatato que as 3 células estavam com a tampa de inspeção abertas e sem os para-raios. Constatado também que foi furtado todo o óleo isolante das 3 células, sendo necessário a substituição das 3 células. FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Substituir as 3 células | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | Baixa | Equipamento novo furtado antes de ser colocado em operação, não inserido no SCADA
|  |  |  | 7900532053 | 79 | PIRAQUE | TOCANTINOPOLIS | NORTE | CONCLUÍDA | REPASSAR O DMSL (EQUIPAMENTO OPERANDO NO SCADA) |  |  | Completo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Equipamento não identificado no SCADA e Mapa TS
|  |  |  | 7925713040 | 79 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | ETO-TELE 00924/2026 | [5 empty] | SEGUE SS PARA REGULARIZAR FALTA DE COMUNICAÇÃO DO RELIGADOR 7925713040 | [8 empty] | 0
|  |  |  | 7948412064 | 79 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | ETO-TELE 00978/2026 | [5 empty] | FOI REALIZADO O PRIMEIRO ATAQUE E O MESMO NÃO RETORNOU A COMUNICAÇÃO | [8 empty] | 0
|  |  |  | 7955832052 | 79 | FORMOSO DO ARAGUAIA | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | ETO-TELE 00982/2026 | [5 empty] | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR VERIFICAÇÃO DO RL 7955832052 EQUIPAMENTO DE INTEELIGAÇÃO O MESMO ESTA SEM COMUNICAÇÃO ...FOI REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE COM EQUIPE SINERGIA DE FORMOSO EO EQUIPAMENTO NÃO VOLTOU | [8 empty] | 0
|  |  |  | 7930359149 | 79 | CASEARA | DIVINOPOLIS | CENTRO | ETO-COEP 00138/2026 | [5 empty] | PARECER DMSL 07/07/2026: equipamento tem que ser subistuido pois não faz comando, parte ativa com defeito FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NO RELIGADOR 7930359149 E MESMO NÃO ACEITA COMANDO NEM LOCAL E NEM REMOTO SEGUNDO EQUIPE 149OP02 E PLACA DO RL ESTA CARBONIZADA COM SINAL DE CURTO. | [8 empty] | 0
|  |  |  | 7902098003 | 79 | GURUPI | GURUPI | SUL | ETO-TELE 00932/2026 | [5 empty] | Segue SS de religador 7902098003 sem comunicação. Foi realizado o primeiro ataque porem o mesmo não retornou a comunicação. | [8 empty] | 0
|  |  |  | 7953211079 | 79 | ITAPIRATINS | GUARAI | NORTE | ETO-TELE 00940/2026 | [5 empty] | Enviar equipe verificar relé 79, de religamento do Religador 7953211079, o mesmo não está executando o seu clclo de religamento, desde modo penalizando cargas desnecessariamente, um total de 1438 Clientes penalizados | [8 empty] | 0
|  |  |  | 7949648145 | 79 | MAURILANDIA DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | ETO-TELE 00929/2026 | [5 empty] | FEITO PRIMEIRO ATAQUE COM A EQUIPE LOCAL E NÃO VOLTOU A COMUNICAR. PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O MESMO. | [8 empty] | 0
|  |  |  | 7957021094 | 79 | PEIXE | PEIXE | SUL | CONCLUÍDA | [14 empty] | 0
|  |  |  | 7908300096 | 79 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-TELE 00938/2026 | [5 empty] | Segue nota para verificar falha intermitência na comunicação RL 7908300096 RDU- Pindorama . | [8 empty] | 0
EDSON CURCINO/PORTO NACIONAL | TELE |  |  | 7953570026 | 79 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-TELE 00892/2026 | [5 empty] | Segue RL 7953570026 O MESMO FOI FEITO PRIMEIRO ATAQUE, painel do religador acendeu porem não voltou a comunicação junto ao SCADA, equipe fez teste em comando local, tudo normal porem sem retorno de comunicação, rl na SE DE PONTE ALTA | [8 empty] | 0
EDSON CURCINO/PORTO NACIONAL | Previsão de Substiuição17/07/2026 |  |  | 7911120026 | 79 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | DG-RD-PO 00444/2026 | Melhoria de aterramento |  |  |  |  | Segue nota para recuperar malha de aterramento no RL 7911120026 RDU- Ponte Alta .OBS: Provavelmente foi furtado cabos de aterramento . | [8 empty] | 0
|  |  |  | 5820790038 | 58 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA | [14 empty] | 0
|  |  |  | 7934697002 | 79 | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | ETO-TELE 00954/2026 | [5 empty] | FEITO PRIMEIRO ATAQUE E RELIGADOR 7934697002, NÃO REALIZA COMANDOS. FOI BY PASSADO.PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO. | [8 empty] | 0
Note on B14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 02125725 Reply: 17/07/2026

## Localidades (hidden)
NumLocal | SiglaLocal | NomeLocal | SiglaPolo | NomePoloDEOP | NomePoloDESC | SiglaRegional
233 | ABR | ABREULANDIA | DIV | DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO
123 | AGU | AGUIARNOPOLIS | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
37 | ALI | ALIANCA DO TOCANTINS | GUR | GURUPI | GURUPI | SUL
91 | ALM | ALMAS | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
128 | ALT | ALTAMIRA | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
217 | ALT | ALTO DO ZUMBI | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
146 | ALT | ALTO LINDO | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
36 | ALV | ALVORADA | FOR | FORMOSO DO ARAGUAIA | ALVORADA | SUL
138 | AMA | AMARALINA | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
98 | ANA | ANANAS | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
109 | ANG | ANGICO | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
83 | APA | APARECIDA DO RIO NEGRO | TAQ | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO
260 | API | APINAJE | PEI | PEIXE | PEIXE | SUL
197 | ARA | ARACULANDIA | TOC | TOCANTINOPOLIS | ARAGUAINA | NORTE
40 | ARA | ARAGOMINAS | ARA | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE
55 | ARA | ARAGUACEMA | DIV | DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO
32 | ARA | ARAGUACU | FOR | FORMOSO DO ARAGUAIA | ALVORADA | SUL
4 | ARA | ARAGUAINA | ARA | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE
157 | ARA | ARAGUANA | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
39 | ARA | ARAGUATINS | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
25 | ARA | ARAPOEMA | COL | COLINAS DO TOCANTINS | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE
5 | ARR | ARRAIAS | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
45 | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
49 | AUR | AURORA DO TOCANTINS | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
65 | AXI | AXIXA DO TOCANTINS | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
114 | AZU | AZUIS | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
22 | BAB | BABACULANDIA | ARA | ARAGUAINA | TOCANTINOPOLIS | NORTE
244 | BAI | BAIANOPOLIS | FOR | FORMOSO DO ARAGUAIA | ALVORADA | SUL
63 | BAN | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | COL | COLINAS DO TOCANTINS | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE
254 | BAR | BARRA DA AROEIRA | TAQ | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO
170 | BAR | BARRA DA GROTA | ARA | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE
265 | BAR | BARRA DO OURO | ARA | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE
17 | BAR | BARROLANDIA | MIR | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO
130 | BEL | BELA VISTA | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
153 | BER | BERNARDO SAYAO | COL | COLINAS DO TOCANTINS | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE
158 | BIE | BIELANDIA | ARA | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE
166 | BOA | BOA ESPERANCA | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
18 | BOM | BOM JESUS DO TOCANTINS | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
150 | BON | BONFIM | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
64 | BRA | BRASILANDIA DO TOCANTINS | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
62 | BRA | BRASILENE | COL | COLINAS DO TOCANTINS | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE
167 | BRE | BREJINHO | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
71 | BRE | BREJINHO DE NAZARE | POR | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO
68 | BUR | BURITI DO TOCANTINS | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
240 | BUR | BURITIRANA | TAQ | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO
156 | CAC | CACHOEIRINHA | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
182 | CAM | CAMPINA VERDE | PAR | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO
115 | CAM | CAMPO MAIOR | PAR | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO
193 | CAM | CAMPOS LINDOS | ARA | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE
199 | CAN | CANELAS | PAL | PALMAS | PALMAS | CENTRO
249 | CAN | CANTO DA VAZANTE | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
42 | CAR | CARIRI DO TOCANTINS | GUR | GURUPI | GURUPI | SUL
56 | CAR | CARMOLANDIA | ARA | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE
133 | CAR | CARRASCO BONITO | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
149 | CAS | CASEARA | DIV | DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO
264 | CAT | CATINGUEIRO | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
195 | CEN | CENTENARIO | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
237 | CEN | CENTRO DE URUE | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
143 | CEN | CENTRO DO ZE MULATO | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
99 | CEN | CENTRO DOS FERREIRAS | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
176 | CEN | CENTRO DOS FIRMINOS | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
218 | CEN | CENTRO DOS MAMEDES | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
178 | CEN | CENTRO JOSE ESTEVES | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
116 | CHA | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
253 | CHA | CHAPADA DE AREIA | PAR | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO
23 | COL | COLINAS DO TOCANTINS | COL | COLINAS DO TOCANTINS | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE
33 | COL | COLMEIA | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
50 | COM | COMBINADO | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
72 | CON | CONCEICAO DO TOCANTINS | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
113 | COU | COUTO MAGALHAES | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
225 | COU | COUTO VELHO | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
12 | CRI | CRISTALANDIA | PAR | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO
41 | CRI | CRIXAS DO TOCANTINS | GUR | GURUPI | GURUPI | SUL
80 | DAR | DARCINOPOLIS | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
74 | DIA | DIANOPOLIS | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
84 | DIV | DIVINOPOLIS | DIV | DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO
75 | DOI | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | DIV | DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO
139 | DOR | DORILANDIA | FOR | FORMOSO DO ARAGUAIA | ALVORADA | SUL
76 | DUE | DUERE | GUR | GURUPI | GURUPI | SUL
188 | ESC | ESCOLA BRASIL | POR | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO
134 | ESP | ESPERANTINA | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
44 | FAT | FATIMA | POR | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO
47 | FIG | FIGUEIROPOLIS | FOR | FORMOSO DO ARAGUAIA | ALVORADA | SUL
19 | FIL | FILADELFIA | ARA | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE
184 | FLO | FLORESTA | TOC | TOCANTINOPOLIS | ARAGUAINA | NORTE
169 | FOL | FOLHA GROSSA | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
214 | FOL | FOLHA SECA | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
52 | FOR | FORMOSO DO ARAGUAIA | FOR | FORMOSO DO ARAGUAIA | ALVORADA | SUL
48 | FOR | FORTALEZA DO TABOCAO | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
231 | FRA | FRANCOESA | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
87 | GOI | GOIANORTE | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
112 | GOI | GOIANY DOS CAMPOS | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
77 | GOI | GOIATINS | ARA | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE
162 | GRO | GROTA D'AGUA | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
140 | GRO | GROTA DO MEIO | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
179 | GRO | GROTAO | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
219 | GRO | GROTAO DE AXIXA | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
9 | GUA | GUARAI | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
3 | GUR | GURUPI | GUR | GURUPI | GURUPI | SUL
275 | ILH | ILHA DO BANANAL | FOR | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL
250 | IPU | IPUEIRAS | POR | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO
78 | ITA | ITACAJA | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
81 | ITA | ITAGUATINS | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
79 | ITA | ITAPIRATINS | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
24 | ITA | ITAPORA DO TOCANTINS | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
144 | ITA | ITAUBA | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
160 | JAC | JACILANDIA | ARA | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE
186 | JAU | JAU DO TOCANTINS | PEI | PEIXE | PEIXE | SUL
154 | JUA | JUARINA | COL | COLINAS DO TOCANTINS | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE
228 | JUV | JUVERLANDIA | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
220 | LAG | LAGO VERDE | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
73 | LAG | LAGOA DA CONFUSAO | PAR | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO
242 | LAG | LAGOA DA PEDRA | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
266 | LAG | LAGOA DO ROMAO | PEI | PEIXE | PEIXE | SUL
196 | LAG | LAGOA DO TOCANTINS | TAQ | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO
222 | LAG | LAGOA SAO SALVADOR | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
10 | LAJ | LAJEADO | MIR | MIRACEMA DO TOCANTINS | PALMAS | CENTRO
51 | LAV | LAVANDEIRA | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
82 | LIZ | LIZARDA | TAQ | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO
171 | LUZ | LUZINOPOLIS | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
164 | MAC | MACAUBA | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
163 | MAN | MANGUEIRA | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
187 | MAN | MANSINHA | PAL | PALMAS | PALMAS | CENTRO
174 | MAR | MARAJA | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
86 | MAR | MARIANOPOLIS | DIV | DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO
118 | MAR | MARILANDIA | FOR | FORMOSO DO ARAGUAIA | ALVORADA | SUL
185 | MAR | MARTINOPOLIS | COL | COLINAS DO TOCANTINS | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE
256 | MAT | MATEIROS | PON | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO
120 | MAT | MATO REDONDO | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
145 | MAU | MAURILANDIA DO TOCANTINS | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
268 | MIM | MIMOSA DOS MOREIRA | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
106 | MIN | MINEIROPOLIS | FOR | FORMOSO DO ARAGUAIA | ALVORADA | SUL
7 | MIR | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIR | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO
224 | MIR | MIRANDOPOLIS | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
8 | MIR | MIRANORTE | MIR | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO
35 | MON | MONTE DO CARMO | PON | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO
85 | MON | MONTE SANTO DO TOCANTINS | PAR | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO
117 | MOR | MORADA NOVA | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
269 | MOR | MORRO SAO JOAO | POR | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO
159 | MUR | MURICILANDIA | ARA | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE
28 | NAT | NATIVIDADE | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
90 | NAZ | NAZARE | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
60 | NOV | NOVA OLINDA | COL | COLINAS DO TOCANTINS | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE
189 | NOV | NOVA PINHEROPOLIS | POR | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO
46 | NOV | NOVA ROSALANDIA | PAR | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO
92 | NOV | NOVO ACORDO | TAQ | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO
20 | NOV | NOVO ALEGRE | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
57 | NOV | NOVO HORIZONTE | ARA | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE
236 | NOV | NOVO HORIZONTE DO TOCANTINS | PEI | PEIXE | PEIXE | SUL
252 | NOV | NOVO HORIZONTE DO TOCANTINS I | TAQ | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO
190 | NOV | NOVO JARDIM | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
191 | NOV | NOVO PLANO | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
141 | OLH | OLHO D'AGUA | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
105 | OLI | OLIVEIRA DE FATIMA | POR | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO
122 | PAL | PALMAS | PAL | PALMAS | PALMAS | CENTRO
155 | PAL | PALMEIRANTE | COL | COLINAS DO TOCANTINS | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE
127 | PAL | PALMEIRAS DO TOCANTINS | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
29 | PAL | PALMEIROPOLIS | PEI | PEIXE | PEIXE | SUL
13 | PAR | PARAISO DO TOCANTINS | PAR | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO
21 | PAR | PARANA | PEI | PEIXE | PEIXE | SUL
136 | PAU | PAU D'ARCO | COL | COLINAS DO TOCANTINS | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE
135 | PED | PEDRA DE AMOLAR | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
15 | PED | PEDRO AFONSO | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
94 | PEI | PEIXE | PEI | PEIXE | PEIXE | SUL
121 | PEI | PEIXELANDIA | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
111 | PEQ | PEQUIZEIRO | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
221 | PEQ | PEQUIZEIRO DO AXIXA | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
126 | PIA | PIACAVA | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
96 | PIN | PINDORAMA DO TOCANTINS | PON | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO
53 | PIR | PIRAQUE | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
14 | PIU | PIUM | PAR | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO
183 | PON | PONTA DO ASFALTO | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
27 | PON | PONTE ALTA BOM JESUS | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
26 | PON | PONTE ALTA TOCANTINS | PON | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO
101 | POR | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
137 | POR | PORTO LEMOS | ARA | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE
1 | POR | PORTO NACIONAL | POR | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO
198 | POV | POVOADO BANDEIRA | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
239 | POV | POVOADO BURITI SAO MIGUEL | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
248 | POV | POVOADO CACHOEIRINHA | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
234 | POV | POVOADO CANA BRAVA | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
247 | POV | POVOADO CENTRO DOS BORGES | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
230 | POV | POVOADO CENTRO NOVO | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
201 | POV | POVOADO CEORTA | ARA | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE
205 | POV | POVOADO CHAPADINHA | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
194 | POV | POVOADO DEZENOVE | COL | COLINAS DO TOCANTINS | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE
172 | POV | POVOADO DO BROCO | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
173 | POV | POVOADO DO RODEADORO | ARA | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE
177 | POV | POVOADO DOS BARROS | ARA | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE
208 | POV | POVOADO GENIPAPO | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
213 | POV | POVOADO IMBURANA | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
235 | POV | POVOADO JACARE | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
212 | POV | POVOADO MATA GRANDE | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
223 | POV | POVOADO MATINHA | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
206 | POV | POVOADO MUMBUCA | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
209 | POV | POVOADO OLHO D'AGUA | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
210 | POV | POVOADO OLHO D'AGUA MEIO | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
204 | POV | POVOADO PAPACONHA | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
207 | POV | POVOADO PASSARINHO | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
175 | POV | POVOADO PONTES | ARA | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE
202 | POV | POVOADO RIBEIRAO GRANDE II | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
203 | POV | POVOADO RIBEIRAO GRANDE III | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
211 | POV | POVOADO RIBEIRAOZINHO | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
238 | POV | POVOADO SAO FRANCISCO | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
273 | POV | POVOADO SAO JOAO | POR | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO
229 | POV | POVOADO SAO PEDRO | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
246 | POV | POVOADO SOROROCA | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
131 | PRA | PRAIA NORTE | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
34 | PRE | PRESIDENTE KENNEDY | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
245 | PRI | PRINCIPE | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
54 | PUG | PUGMIL | PAR | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO
95 | QUI | QUIXABEIRA | GUR | GURUPI | GURUPI | SUL
227 | REC | RECURSOLANDIA | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
258 | RET | RETIRO | PEI | PEIXE | PEIXE | SUL
124 | RIA | RIACHINHO | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
168 | RIB | RIBEIRAO GRANDE | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
263 | RIO | RIO DA CONCEICAO | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
31 | RIO | RIO DOS BOIS | MIR | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO
70 | RIO | RIO SONO | TAQ | TAQUARALTO | PALMAS | CENTRO
226 | ROS | ROSALANDIA | PAR | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO
232 | SAL | SALVACAO | FOR | FORMOSO DO ARAGUAIA | ALVORADA | SUL
132 | SAM | SAMPAIO | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
107 | SAN | SANDOLANDIA | FOR | FORMOSO DO ARAGUAIA | ALVORADA | SUL
241 | SAN | SANTA CECILIA | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
58 | SAN | SANTA FE DO ARAGUAIA | ARA | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE
165 | SAN | SANTA INEZ | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
104 | SAN | SANTA MARIA DO TOCANTINS | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
110 | SAN | SANTA RITA DO TOCANTINS | POR | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO
152 | SAN | SANTA ROSA DO TOCANTINS | POR | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO
93 | SAN | SANTA ROSA PARAISO | PAR | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO
151 | SAN | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | TAQ | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO
129 | SAN | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
180 | SAN | SANTANA | PAR | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO
119 | SAO | SAO BENTO DO TOCANTINS | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
257 | SAO | SAO FELIX DO TOCANTINS | PON | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO
251 | SAO | SAO FRANCISCO | POR | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO
161 | SAO | SAO JOAO | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
255 | SAO | SAO JOAO DO ARAGUAIA | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
262 | SAO | SAO JOAO DO JAVAE | FOR | FORMOSO DO ARAGUAIA | ALVORADA | SUL
181 | SAO | SAO LUIZ DAS PALMEIRAS | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
103 | SAO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
125 | SAO | SAO RAIMUNDO | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
200 | SAO | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | PEI | PEIXE | PEIXE | SUL
192 | SAO | SAO SEBASTIAO | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
69 | SAO | SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
148 | SAO | SAO VALERIO DA NATIVIDADE | PEI | PEIXE | PEIXE | SUL
259 | SER | SERRANOPOLIS | PEI | PEIXE | PEIXE | SUL
43 | SIL | SILVANOPOLIS | POR | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO
88 | SIT | SITIO NOVO DO TOCANTINS | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
102 | SOB | SOBRADINHO | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
89 | SUC | SUCUPIRA | GUR | GURUPI | GURUPI | SUL
215 | SUM | SUMAUMA | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
38 | TAG | TAGUATINGA | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
147 | TAI | TAIPAS DO TOCANTINS | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
97 | TAL | TALISMA | FOR | FORMOSO DO ARAGUAIA | ALVORADA | SUL
59 | TAQ | TAQUARALTO | TAQ | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO
100 | TAQ | TAQUARUSSU DO PORTO | TAQ | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO
6 | TOC | TOCANTINIA | MIR | MIRACEMA DO TOCANTINS | PALMAS | CENTRO
2 | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
61 | TRA | TRANSARAGUAIA | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
243 | TRE | TREVO DA PRAIA | GUR | GURUPI | GURUPI | SUL
216 | TUC | TUCUNS | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
11 | TUP | TUPIRAMA | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
67 | TUP | TUPIRATA | COL | COLINAS DO TOCANTINS | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE
66 | TUP | TUPIRATINS | GUA | GUARAI | GUARAI | NORTE
261 | VIL | VILA DEPASA | DIA | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
271 | VIL | VILA LUZIMANGUES | PAL | PALMAS | PALMAS | CENTRO
270 | VIL | VILA SAO MIGUEL | PEI | PEIXE | PEIXE | SUL
108 | VIL | VILA UNIAO | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
267 | VIL | VILA UNIAO-TALISMA | FOR | FORMOSO DO ARAGUAIA | ALVORADA | SUL
142 | VIN | VINTE MIL | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
272 | VIN | VINTE MIL - AUGUSTINOPOLIS | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
274 | VIN | VINTE MIL - AUGUSTINOPOLIS. | AUG | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
16 | WAN | WANDERLANDIA | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
30 | XAM | XAMBIOA | TOC | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE

## Premissas
RELIGADOR |  |  |  |  | REGULADOR
1º critério | Localização |  |  |  | 1º critério | Funcionamento por fonte alternativa
condições | Clientes UB | Clientes RR |  |  | condições | Não | Sim | Não tem
pesos | 15 | 5 |  |  | pesos | 40 | 0 | 20
2º critério | Quantidade de clientes |  |  |  | 2º critério | Atendimento de RDU
condições | Acima de 1000 | Até 1000 | Outro RL (RDU) | Até 500 | condições | Sim | Não
pesos | 20 | 10 | 10 | 5 | pesos | 20 | 0
3º critério | Clientes Grupo A |  |  |  | 3º critério | Risco do Imagem
condições | GA relevante | Não relevante | Não tem GA |  | condições | Sim | Não
pesos | 15 | 5 | 0 |  | pesos | 20 | 0
4º critério | Risco de imagem |  |  |  | 4º critério | Clientes Grupo A
condições | Sim | Não |  |  | condições | GA relevante | Não relevante | Não tem GA
pesos | 15 | 0 |  |  | pesos | 20 | 10 | 0
5º critério | Contém fonte alternativa |  |  |  | 5º critério | Sensibilidade da operação
condições | Sim | Não |  |  | condições | Alta | Tem transferência | Baixa
pesos | 15 | 0 |  |  | pesos | 20 | 10 | 0
6º critério | Religador de Transferência
condições | Sim | Não
pesos | 10 | 0
7º critério | Ramal radial
condições | Sim | Não
pesos | 10 | 0
8º critério | Sensibilidade da operação
condições | Alta | Baixa
pesos | 15 | 0

## Matriz de Criticidade
Matriz de criticidade
Nível | Tipo de equipamento
| RL | RT
Muito Alta | X >= 80 | X > 80
Alta | 50 <= X < 80 | 60 <= X <= 80
Média | 30 <= X < 50 | 30 < X < 60
Baixa | X < 30 | X <= 30