## Dinâmica
DINÂMICA — ORÇAMENTO EQUIPAMENTOS ESPECIAIS
Custo para consertar, por projeto (religador / regulador / banco de capacitor) e total geral.
ORÇAMENTO POR PROJETO (custo para consertar) | [5 empty] | 8495 -Religador | 8481- regulador | Total
Projeto | Material (R$) | Mão de Obra (R$) | Custo Total (R$) | Nº SS | Orçado | 4497155.32 | 1565168.52 | 6062323.84
Religadores | 2104478.02 | 645175.14 | 2749653.16 | 51 | Realizado | 262922.35 | 498815.47 | 761737.82
Reguladores | 1280548.55 | 526882.56 | 1807431.11 | 12 | N1 | 0
Banco de capacitor |  |  |  | (a definir) | N3 | 0
TOTAL GERAL | 3385026.57 | 1172057.7 | 4557084.27 | 63
═══ RELIGADORES ═══
Religadores — por status de tratativa
| Nº SS | Material (R$) | Mão de Obra (R$) | Custo Total (R$)
Em tratativa - N1 (pendente) | 13 | 551818.42 | 156374.62 | 708193.04
Em tratativa - N3 (concluído) | 6 | 258277.52 | 74871.24 | 333148.76
Para avançar | 32 | 1294382.08 | 413929.28 | 1708311.36
Reavaliar | 9 | 551287.98 | 116691.66 | 667979.64
TOTAL | 51 | 2104478.02 | 645175.14 | 2749653.16
Religadores — por categoria
| Nº SS | Material (R$) | Mão de Obra (R$) | Custo Total (R$)
Equipamento completo | 20 | 1401062.04 | 251032.4 | 1652094.44
Parte ativa (Tanque) | 30 | 1079081.36 | 387510.6 | 1466591.96
Controle completo | 4 | 143823.08 | 48452.56 | 192275.64
Placa de alimentação CA | 3 | 5997 | 39628.02 | 45625.02
Relé | 1 | 10454.01 | 11016.94 | 21470.95
Componentes/Acessórios | 2 | 15348.51 | 24226.28 | 39574.79
TOTAL | 60 | 2655766 | 761866.8 | 3417632.8
Religadores — por criticidade
| Nº SS | Material (R$) | Mão de Obra (R$) | Custo Total (R$)
Muito Alta | 8 | 341142.5 | 94712.72 | 435855.22
Alta | 11 | 530701.08 | 138725.54 | 669426.62
Média | 6 | 343136.28 | 79256.04 | 422392.32
Baixa | 8 | 375312.94 | 101289.92 | 476602.86
Falta definir | 27 | 1065473.2 | 347882.58 | 1413355.78
TOTAL | 60 | 2655766 | 761866.8 | 3417632.8
═══ REGULADORES ═══
Reguladores — por categoria
| Nº SS | Material (R$) | Mão de Obra (R$) | Custo Total (R$)
Controle completo | 4 | 117781.56 | 0 | 117781.56
Célula de regulador | 8 | 1162766.99 | 526882.56 | 1689649.55
TOTAL | 12 | 1280548.55 | 526882.56 | 1807431.11
Reguladores — por criticidade
| Nº SS | Material (R$) | Mão de Obra (R$) | Custo Total (R$)
Muito Alta | 1 | 126893.8 | 80318.5 | 207212.3
Alta | 2 | 202606.62 | 80318.5 | 282925.12
Média | 2 | 144886.21 | 80318.5 | 225204.71
Baixa | 4 | 532323.37 | 183122.78 | 715446.15
Falta definir | 3 | 273838.55 | 102804.28 | 376642.83
TOTAL | 12 | 1280548.55 | 526882.56 | 1807431.11
Reguladores — por tensão
| Nº SS | Material (R$) | Mão de Obra (R$) | Custo Total (R$)
13,8 | 6 | 425480.52 | 205608.56 | 631089.08
34,5 | 6 | 855068.03 | 321274 | 1176342.03
TOTAL | 12 | 1280548.55 | 526882.56 | 1807431.11
Itens com preço a confirmar (amarelo)
Religadores — nº de itens | 5
Reguladores — nº a verificar (kVA) | 3
• Orçamento por projeto = custo de material + mão de obra para consertar cada família de equipamento.
• Banco de capacitor: deixado em branco propositalmente (a definir).
• Tratativa (religadores): N1 = Planilha3 "Pendente"; N3 = Planilha3 "Concluída" (ambos já em tratativa); "Para avançar" = não iniciados.
• Reguladores: material por célula (regulador completo = 3 células). 3 códigos sem base têm kVA a confirmar.
• Mão de obra (campo): religador R$ 11.016,94 (13,8) / R$ 13.209,34 (34,5); regulador R$ 51.402,14 (13,8) / R$ 80.318,50 (34,5).

## Premissas e Preços
PREMISSAS E PREÇOS UNITÁRIOS
Fonte: abas "Religadores"/"Reguladores" e "VALOR EM ESTOQUE". Altere aqui para recalcular tudo.
1) Preço por categoria (religadores)
Categoria | Tensão (kV) | Valor Unitário | Composição | Códigos
Equipamento completo | 13,8 | 55602.54 | Religador + Controle | 690001 + 690916
Equipamento completo | 34,5 | 76246.2 | Religador + Controle | 690005 + 692263
Parte ativa (Tanque) | 13,8 | 21785.72 | Só religador | 690001
Parte ativa (Tanque) | 34,5 | 38151.48 | Só religador | 690005
Controle completo | 13,8 | 33816.82 | Só controle | 690916
Controle completo | 34,5 | 38094.72 | Só controle | 692263
2) Preço de itens granulares (por SS) — buscados na aba VALOR EM ESTOQUE
SS | Cód. Material | Descrição (estoque) | Valor Unitário | Confiança
ETO-COEP 00057/2026 | 625510 | RELE PROT MULTIFUN 50/51 (relé do religador) | 10454.01 | VERIFICAR
ETO-COEP 00062/2026 | 647641 | PLACA RELIGADOR CIRC IMPRESSO RC10 | 1999 | VERIFICAR
ETO-COEP 00063/2026 | 647641 | PLACA RELIGADOR CIRC IMPRESSO RC10 | 1999 | VERIFICAR
ETO-COEP 00064/2026 | 647641 | PLACA RELIGADOR CIRC IMPRESSO RC10 | 1999 | VERIFICAR
ETO-COEP 00073/2026 | 90556 | CHAVE SECC DISTR FACA 36,2KV 630A (fase C) | 736.43 | OK
ETO-COEP 00085/2026 | 647877+649399 | Bateria lítio + Rádio GE Orbit (bucha/trafo s/ código) | 14612.08 | VERIFICAR
3) Mão de obra — serviço de campo (valor fixo por equipamento/tensão)
Fonte: aba BASE INDISPONIBILIDADE (Relação de Equipamentos Indisponíveis ETO), coluna "Custo MO"
Equipamento | Tensão (kV) | Valor MO | Observação
Religador | 13,8 | 11016.94 | Substituição/instalação em campo
Religador | 34,5 | 13209.34 | Substituição/instalação em campo
Regulador | 13,8 | 51402.14 | Serviço de campo (parte ativa/comissionamento)
Regulador | 34,5 | 80318.5 | Serviço de campo (parte ativa/comissionamento)
4) Reguladores — preço POR CÉLULA (material = nº células × preço; completo = 3 células)
Código | Tensão / kVA | R$ por célula
690236 | 13,8 / 239 kVA | 61098.29
690669 | 13,8 / 167 kVA | 27616.62
690240 | 34,5 / 200 kVA | 57720.41
690241 | 34,5 / 400 kVA | 126893.8
651638 | Controle de regulador c/ nobreak | 29445.39

## Detalhe Religadores
DETALHE — RELIGADORES (SS PENDENTE)
Custo = Qtd × Valor Unitário. Valor Unitário puxado de "Premissas e Preços". Repassados e Em análise estão em abas próprias.
SS | Cód. Equip. | Localidade | Polo | Criticidade | tempo fora de operação | Tensão (kV) | Categoria de Compra | Item a Comprar | Qtd | Cód. Material | Valor Unitário | Custo Material | Custo Mão de Obra | Status Tratativa | OPERAÇÂO | Programação COCM | OBRA | Preço | Custo Total (Mat + MO)
ETO-COEP 00085/2026 | 7938137007 | Miracema Do Tocantins | Miracema Do Tocantins | Baixa | 159 | 13,8 | Componentes/Acessórios | Bateria, rádio, bucha fase A, trafo serv. auxiliar | 1 | 647877+649399 | 14612.08 | 14612.08 | 11016.94 | Em tratativa - N1 (pendente) | Em comissionamento |  | 0212600423 | VERIFICAR | 25629.02
ETO-COEP 00068/2026 | 7929376022 | Babaculandia | Araguaina | Falta definir | 70 | 34,5 | Controle completo | Controle completo | 1 | (ver Premissas) | 38094.72 | 38094.72 | 13209.34 | Em tratativa - N3 (concluído) | Erro controle DMSL |  |  | OK | 51304.06
ETO-COEP 00156/2025 | 7957126085 | Monte Santo Do Tocantins | Paraiso Do Tocantins | Média | 363 | 34,5 | Controle completo | Controle completo + cabo BT | 1 | (ver Premissas) | 38094.72 | 38094.72 | 13209.34 | Em tratativa - N1 (pendente) |  |  | 0212600428 | OK | 51304.06
ETO-COEP 00080/2026 | 7900573047 | Figueiropolis | Formoso Do Araguaia | Alta | 237 | 13,8 | Equipamento completo | Religador completo (→ Noja RC10) | 1 | (ver Premissas) | 55602.54 | 55602.54 | 11016.94 | Em tratativa - N1 (pendente) |  |  | 0412600391 | OK | 66619.48
ETO-COEP 00184/2025 | 7903112004 | Araguaina | Araguaina | Alta | 273 | 34,5 | Equipamento completo | Religador completo (Cooper Form6 → Noja RC10) | 1 | (ver Premissas) | 76246.2 | 76246.2 | 13209.34 | Em tratativa - N1 (pendente) |  |  |  | OK | 89455.54
ETO-COEP 00036/2026 | 7927169001 | Porto Nacional | Porto Nacional | Alta | 138 | 13,8 | Parte ativa (Tanque) | Tanque (parte ativa) | 1 | (ver Premissas) | 21785.72 | 21785.72 | 11016.94 | Em tratativa - N1 (pendente) |  |  | 0112600425 | OK | 32802.66
ETO-COEP 00222/2025 | 7925087021 | Parana | Peixe | Alta | 177 | 34,5 | Parte ativa (Tanque) | Tanque (parte ativa) | 1 | (ver Premissas) | 38151.48 | 38151.48 | 13209.34 | Em tratativa - N1 (pendente) |  |  | 0412600392 | OK | 51360.82
ETO-COEP 00094/2025 | 7934698002 | Tocantinopolis | Tocantinopolis | Alta | #N/A | 13,8 | Controle completo | Controle completo (caixa) | 1 | (ver Premissas) | 33816.82 | 33816.82 | 11016.94 | Em tratativa - N3 (concluído) | Concluído |  | 0662600265 | OK | 44833.76
ETO-COEP 00120/2025 | 7920024127 | Palmeiras Do Tocantins | Tocantinopolis | Alta | 387 | 34,5 | Equipamento completo | Religador completo (→ Noja RC 10) | 1 | (ver Premissas) | 76246.2 | 76246.2 | 13209.34 | Reavaliar |  |  |  | OK | 89455.54
ETO-COEP 00029/2026 | 7927646026 | Ponte Alta Tocantins | Ponte Alta Tocantins | Alta | 145 | 34,5 | Parte ativa (Tanque) | Tanque (parte ativa) + isoladores | 1 | (ver Premissas) | 38151.48 | 38151.48 | 13209.34 | Em tratativa - N1 (pendente) |  |  |  | OK | 51360.82
ETO-COEP 00149/2025 | 7955520116 | Chapada Da Natividade | Dianopolis | Alta | 327 | 34,5 | Parte ativa (Tanque) | Tanque (parte ativa) | 1 | (ver Premissas) | 38151.48 | 38151.48 | 13209.34 | Para avançar | Em processo de compra |  |  | OK | 51360.82
ETO-COEP 00151/2025 | 7930428001 | Porto Nacional | Porto Nacional | Alta | 337 | 34,5 | Parte ativa (Tanque) | Tanque (parte ativa) | 1 | (ver Premissas) | 38151.48 | 38151.48 | 13209.34 | Para avançar | Em processo de compra |  |  | OK | 51360.82
ETO-COEP 00073/2026 | 7967181127 | Palmeiras Do Tocantins | Tocantinopolis | Falta definir | 131 | 34,5 | Componentes/Acessórios | Chave faca fase C | 1 | 90556 | 736.43 | 736.43 | 13209.34 | Para avançar | COCM | 2026-06-26 |  | OK | 13945.77
ETO-COEP 00181/2025 | 7943790134 | Esperantina | Augustinopolis | Alta | 370 | 34,5 | Parte ativa (Tanque) | Tanque (parte ativa) + comunicação | 1 | (ver Premissas) | 38151.48 | 38151.48 | 13209.34 | Em tratativa - N3 (concluído) | Concluído |  | 0662600266 | OK | 51360.82
ETO-COEP 00020/2026 | 7908708116 | Chapada Da Natividade | Dianopolis | Falta definir | 132 | 34,5 | Equipamento completo | Religador completo (tanque + controle) | 1 | (ver Premissas) | 76246.2 | 76246.2 | 13209.34 | Para avançar | Em processo de compra |  |  | OK | 89455.54
ETO-COEP 00033/2026 | 7947203070 | Rio Sono | Taquaralto | Falta definir | 192 | 34,5 | Equipamento completo | Religador completo | 1 | (ver Premissas) | 76246.2 | 76246.2 | 13209.34 | Para avançar | Em processo de compra |  |  | OK | 89455.54
ETO-COEP 00038/2026 | 7908249152 | Santa Rosa Do Tocantins | Porto Nacional | Média | 132 | 34,5 | Equipamento completo | Religador completo (parte ativa + controle) | 1 | (ver Premissas) | 76246.2 | 76246.2 | 13209.34 | Para avançar | Em processo de compra |  |  | OK | 89455.54
ETO-COEP 00042/2026 | 7900505026 | Ponte Alta Tocantins | Ponte Alta Tocantins | Baixa | #N/A | 34,5 | Equipamento completo | Religador completo | 1 | (ver Premissas) | 76246.2 | 76246.2 | 13209.34 | Reavaliar | Em processo de compra |  |  | OK | 89455.54
ETO-COEP 00060/2026 | 7903569004 | Araguaina | Araguaina | Falta definir | 84 | 13,8 | Equipamento completo | Religador completo | 1 | (ver Premissas) | 55602.54 | 55602.54 | 11016.94 | Para avançar | Em processo de compra |  |  | OK | 66619.48
ETO-COEP 00074/2026 | 7919270014 | Pium | Paraiso Do Tocantins | Falta definir | 98 | 34,5 | Equipamento completo | Religador completo | 1 | (ver Premissas) | 76246.2 | 76246.2 | 13209.34 | Para avançar | Em processo de compra |  |  | OK | 89455.54
ETO-COEP 00102/2025 | 7900532053 | Piraque | Tocantinopolis | Falta definir | 373 | 34,5 | Equipamento completo | Religador completo + rádio | 1 | (ver Premissas) | 76246.2 | 76246.2 | 13209.34 | Reavaliar |  |  |  | OK | 89455.54
ETO-COEP 00103/2025 | 7910027196 | Lagoa Do Tocantins | Taquaralto | Falta definir | 391 | 34,5 | Equipamento completo | Religador completo (exceto rádio) | 1 | (ver Premissas) | 76246.2 | 76246.2 | 13209.34 | Reavaliar |  |  |  | OK | 89455.54
ETO-COEP 00178/2025 | 7900018004 | Araguaina | Araguaina | Alta | 286 | 34,5 | Equipamento completo | Religador completo | 1 | (ver Premissas) | 76246.2 | 76246.2 | 13209.34 | Em tratativa - N3 (concluído) | Concluído |  | 0612600439 | OK (Planilha3) | 89455.54
ETO-COEP 00143/2025 | 7927446001 | Porto Nacional | Porto Nacional | Baixa | 342 | 34,5 | Equipamento completo | Religador completo | 1 | (ver Premissas) | 76246.2 | 76246.2 | 13209.34 | Para avançar | Em processo de compra |  |  | OK | 89455.54
ETO-COEP 00162/2025 | 7928564039 | Araguatins | Augustinopolis | Média | 370 | 34,5 | Equipamento completo | Religador completo | 1 | (ver Premissas) | 76246.2 | 76246.2 | 13209.34 | Reavaliar |  |  |  | OK | 89455.54
ETO-COEP 00168/2025 | 7908196047 | Figueiropolis | Formoso Do Araguaia | Baixa | 308 | 13,8 | Equipamento completo | Religador completo | 1 | (ver Premissas) | 55602.54 | 55602.54 | 11016.94 | Para avançar | Em processo de compra |  |  | OK | 66619.48
ETO-COEP 00173/2025 | 7900535058 | Santa Fe Do Araguaia | Araguaina | Média | 299 | 34,5 | Equipamento completo | Religador completo (Cooper → Noja RC10) | 1 | (ver Premissas) | 76246.2 | 76246.2 | 13209.34 | Para avançar | Em processo de compra |  |  | OK | 89455.54
ETO-COEP 00179/2025 | 7922995039 | Araguatins | Augustinopolis | Falta definir | 370 | 13,8 | Equipamento completo | Religador completo | 1 | (ver Premissas) | 55602.54 | 55602.54 | 11016.94 | Reavaliar |  |  |  | OK | 66619.48
ETO-COEP 00024/2026 | 7933585074 | Dianopolis | Dianopolis | Falta definir | 127 | 34,5 | Parte ativa (Tanque) | Tanque (parte ativa) | 1 | (ver Premissas) | 38151.48 | 38151.48 | 13209.34 | Para avançar | Em processo de compra |  |  | OK | 51360.82
ETO-COEP 00084/2026 | 7900117013 | Paraiso Do Tocantins | Paraiso Do Tocantins | Muito Alta | 336 | 13,8 | Equipamento completo | Religador completo (Cooper Form6 → Noja) | 1 | (ver Premissas) | 55602.54 | 55602.54 | 11016.94 | Em tratativa - N1 (pendente) | Em processo de compra |  | 0212600422 | OK | 66619.48
ETO-COEP 00039/2026 | 7926089013 | Paraiso Do Tocantins | Paraiso Do Tocantins | Falta definir | 167 | 34,5 | Parte ativa (Tanque) | Tanque (parte ativa) | 1 | (ver Premissas) | 38151.48 | 38151.48 | 13209.34 | Para avançar | Em processo de compra |  |  | OK | 51360.82
ETO-COEP 00040/2026 | 7931608059 | Taquaralto | Taquaralto | Falta definir | 147 | 13,8 | Parte ativa (Tanque) | Tanque (parte ativa) + rádio | 1 | (ver Premissas) | 21785.72 | 21785.72 | 11016.94 | Para avançar | Em processo de compra |  |  | OK | 32802.66
ETO-COEP 00044/2026 | 7936038076 | Duere | Gurupi | Falta definir | 93 | 34,5 | Parte ativa (Tanque) | Tanque (parte ativa) | 1 | (ver Premissas) | 38151.48 | 38151.48 | 13209.34 | Para avançar | Em processo de compra |  |  | OK | 51360.82
ETO-COEP 00045/2026 | 7927396052 | Formoso Do Araguaia | Formoso Do Araguaia | Falta definir | 106 | 34,5 | Parte ativa (Tanque) | Tanque (parte ativa) | 1 | (ver Premissas) | 38151.48 | 38151.48 | 13209.34 | Para avançar | Em processo de compra |  |  | OK | 51360.82
ETO-COEP 00048/2026 | 7925871077 | Goiatins | Araguaina | Falta definir | 79 | 34,5 | Parte ativa (Tanque) | Tanque (parte ativa) | 1 | (ver Premissas) | 38151.48 | 38151.48 | 13209.34 | Para avançar | Em processo de compra |  |  | OK | 51360.82
ETO-COEP 00050/2026 | 7953610256 | Mateiros | Ponte Alta Tocantins | Falta definir | 107 | 34,5 | Parte ativa (Tanque) | Tanque (parte ativa) + cordão umbilical | 1 | (ver Premissas) | 38151.48 | 38151.48 | 13209.34 | Para avançar | Em processo de compra |  |  | OK | 51360.82
ETO-COEP 00051/2026 | 7926442035 | Monte Do Carmo | Ponte Alta Tocantins | Falta definir | 105 | 34,5 | Parte ativa (Tanque) | Tanque (parte ativa) + trafo | 1 | (ver Premissas) | 38151.48 | 38151.48 | 13209.34 | Para avançar | Em processo de compra |  |  | OK | 51360.82
ETO-COEP 00058/2026 | 7925733015 | Pedro Afonso | Guarai | Falta definir | 82 | 34,5 | Parte ativa (Tanque) | Tanque (parte ativa) | 1 | (ver Premissas) | 38151.48 | 38151.48 | 13209.34 | Para avançar | Em processo de compra |  |  | OK | 51360.82
ETO-COEP 00059/2026 | 7925744087 | Goianorte | Guarai | Falta definir | 114 | 34,5 | Parte ativa (Tanque) | Tanque (parte ativa) + cabo umbilical | 1 | (ver Premissas) | 38151.48 | 38151.48 | 13209.34 | Para avançar | Em processo de compra |  |  | OK | 51360.82
ETO-COEP 00061/2026 | 7901110084 | Divinopolis | Divinopolis | Falta definir | 168 | 34,5 | Parte ativa (Tanque) | Tanque (parte ativa) | 1 | (ver Premissas) | 38151.48 | 38151.48 | 13209.34 | Para avançar | Em processo de compra |  |  | OK | 51360.82
ETO-COEP 00063/2025 | 7908206074 | Dianopolis | Dianopolis | Falta definir | 414 | 34,5 | Parte ativa (Tanque) | Tanque (parte ativa) | 1 | (ver Premissas) | 38151.48 | 38151.48 | 13209.34 | Reavaliar |  |  |  | OK | 51360.82
ETO-COEP 00071/2026 | 7908302256 | Mateiros | Ponte Alta Tocantins | Falta definir | 58 | 34,5 | Parte ativa (Tanque) | Tanque (parte ativa) | 1 | (ver Premissas) | 38151.48 | 38151.48 | 13209.34 | Para avançar | Em processo de compra |  |  | OK | 51360.82
ETO-COEP 00079/2025 | 7923927122 | Palmas | Palmas | Baixa | 402 | 34,5 | Parte ativa (Tanque) | Tanque (parte ativa) | 1 | (ver Premissas) | 38151.48 | 38151.48 | 13209.34 | Reavaliar |  |  |  | OK | 51360.82
ETO-COEP 00088/2026 | 7921202014 | Pium | Paraiso Do Tocantins | Falta definir | 108 | 34,5 | Parte ativa (Tanque) | Tanque (parte ativa) | 1 | (ver Premissas) | 38151.48 | 38151.48 | 13209.34 | Para avançar | Em processo de compra |  |  | OK | 51360.82
ETO-COEP 00139/2025 | 7928241200 | Sao Salvador Do Tocantins | Peixe | Baixa | 334 | 34,5 | Parte ativa (Tanque) | Tanque (parte ativa) | 1 | (ver Premissas) | 38151.48 | 38151.48 | 13209.34 | Para avançar | Em processo de compra |  |  | OK | 51360.82
ETO-COEP 00087/2026 | 7900453110 | Santa Rita Do Tocantins | Porto Nacional | Muito Alta | 407 | 34,5 | Equipamento completo | Religador completo | 1 | (ver Premissas) | 76246.2 | 76246.2 | 13209.34 | Em tratativa - N1 (pendente) | Em processo de compra |  | 0312600264 | OK | 89455.54
ETO-COEP 00082/2026 | 7933766059 | Taquaralto | Taquaralto | Muito Alta | 238 | 13,8 | Parte ativa (Tanque) | Tanque (parte ativa) | 1 | (ver Premissas) | 21785.72 | 21785.72 | 11016.94 | Em tratativa - N1 (pendente) | Em processo de compra |  | 0112600424 | OK | 32802.66
ETO-COEP 00158/2025 | 7942485096 | Pindorama Do Tocantins | Ponte Alta Tocantins | Baixa | 446 | 34,5 | Parte ativa (Tanque) | Tanque (parte ativa) | 1 | (ver Premissas) | 38151.48 | 38151.48 | 13209.34 | Reavaliar |  |  |  | OK | 51360.82
ETO-COEP 00083/2026 | 7931610122 | Palmas | Palmas | Muito Alta | 236 | 13,8 | Parte ativa (Tanque) | Tanque (parte ativa) + antena | 1 | (ver Premissas) | 21785.72 | 21785.72 | 11016.94 | Em tratativa - N1 (pendente) | Em processo de compra |  | 0112600383 | OK | 32802.66
ETO-COEP 00208/2025 | 7955430075 | Dois Irmaos Do Tocantins | Divinopolis | Baixa | 287 | 34,5 | Parte ativa (Tanque) | Tanque (parte ativa) | 1 | (ver Premissas) | 38151.48 | 38151.48 | 13209.34 | Para avançar | Em processo de compra |  |  | OK | 51360.82
ETO-COEP 00220/2025 | 7927713200 | Sao Salvador Do Tocantins | Peixe | Média | 184 | 34,5 | Parte ativa (Tanque) | Tanque (parte ativa) | 1 | (ver Premissas) | 38151.48 | 38151.48 | 13209.34 | Para avançar | Em processo de compra |  |  | OK | 51360.82
ETO-COEP 00228/2025 | 7937102148 | Sao Valerio Da Natividade | Peixe | Média | 167 | 34,5 | Parte ativa (Tanque) | Tanque (parte ativa) | 1 | (ver Premissas) | 38151.48 | 38151.48 | 13209.34 | Para avançar | Em processo de compra |  |  | OK | 51360.82
ETO-COEP 00062/2026 | 7955986084 | Divinopolis | Divinopolis | Falta definir | 64 | 34,5 | Placa de alimentação CA | Placa de alimentação CA | 1 | 647641 | 1999 | 1999 | 13209.34 | Para avançar | Em processo de compra |  |  | VERIFICAR | 15208.34
ETO-COEP 00063/2026 | 7944559149 | Caseara | Divinopolis | Falta definir | 78 | 34,5 | Placa de alimentação CA | Placa de alimentação CA | 1 | 647641 | 1999 | 1999 | 13209.34 | Para avançar | Em processo de compra |  |  | VERIFICAR | 15208.34
ETO-COEP 00064/2026 | 7955946007 | Miracema Do Tocantins | Miracema Do Tocantins | Falta definir | 93 | 34,5 | Placa de alimentação CA | Placa de alimentação CA | 1 | 647641 | 1999 | 1999 | 13209.34 | Para avançar | Em processo de compra |  |  | VERIFICAR | 15208.34
ETO-COEP 00057/2026 | 7923673004 | Araguaina | Araguaina | Falta definir | 69 | 13,8 | Relé | Relé | 1 | 625510 | 10454.01 | 10454.01 | 11016.94 | Para avançar | Erro controle DMSL |  |  | VERIFICAR | 21470.95
ETO-COEP 00086/2026 | 7908686014 | Pium | Paraiso Do Tocantins | Muito Alta | 596 | 34,5 | Parte ativa (Tanque) | Tanque (parte ativa) | 1 | (ver Premissas) | 38151.48 | 38151.48 | 13209.34 | Em tratativa - N1 (pendente) |  |  | 0212600425 | OK | 51360.82
ETO-COEP 00177/2025 | 7908705049 | AURORA DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | Muito Alta | 322 | 13,8 | Equipamento completo | Religador completo | 1 | (ver Premissas) | 55602.54 | 55602.54 | 11016.94 | Em tratativa - N1 (pendente) |  |  | 0512600135 | OK (Planilha3) | 66619.48
ETO-COEP 00056/2025 | 7900230155 | PALMEIRANTE | COLINAS DO TOCANTINS | Muito Alta | 431 | 34,5 | Parte ativa (Tanque) | Tanque (parte ativa) | 1 | (ver Premissas) | 38151.48 | 38151.48 | 13209.34 | Em tratativa - N3 (concluído) | Concluído |  | 0712600318 | OK (Planilha3) | 51360.82
ETO-COEP 00104/2025 | 7957620015 | PEDRO AFONSO | GUARAI | Muito Alta | 391 | 13,8 | Controle completo | Controle completo | 1 | (ver Premissas) | 33816.82 | 33816.82 | 11016.94 | Em tratativa - N3 (concluído) | Concluído |  | 0712600316 | OK (Planilha3) | 44833.76
[8 empty] | TOTAL |  |  |  | 2655766 | 761866.8 | [5 empty] | 3417632.8
Note on A12: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Não está no BI , mas está no nosso posto
Note on A14: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Avançando só deslocando
Note on A22: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: No SGM , porém não no BI

## dSeg_Territorial (3)
COD_LOC | DES_LOC | COD_SECC | DES_SECC | COD_DIST | DES_DIST | COD_REGI | DES_REGI | LATITUDE | LONGITUDE | Responsável 1 | Responsável 2 | Responsável 3 | Responsável 4
1 | PORTO NACIONAL | 1 | PORTO NACIONAL | 1 | PORTO NACIONAL | 122 | PALMAS | -10.7027 | -48.3985 | FELIPE DIVINO | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | JAILTON | MARCELO PRIMO
2 | TOCANTINOPOLIS | 2 | TOCANTINOPOLIS | 2 | TOCANTINOPOLIS | 4 | ARAGUAINA | -6.3299 | -47.4208 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
3 | GURUPI | 3 | GURUPI | 3 | GURUPI | 3 | GURUPI | -11.7121 | -49.0559 | DIONE SOUSA MARQUES | ALMIR JOSE GOMES
4 | ARAGUAINA | 4 | ARAGUAINA | 4 | ARAGUAINA | 4 | ARAGUAINA | -7.1886 | -48.2093 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
5 | ARRAIAS | 5 | ARRAIAS | 74 | DIANOPOLIS | 3 | GURUPI | -12.9351 | -46.9357 | DIONE SOUSA MARQUES | ALMIR JOSE GOMES
6 | TOCANTINIA | 6 | TOCANTINIA | 122 | TAQUARALTO | 122 | PALMAS | -9.5646 | -48.3756 | FELIPE DIVINO | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | JAILTON | MARCELO PRIMO
7 | MIRACEMA DO TOCANTINS | 7 | MIRACEMA DO TOCANTINS | 7 | MIRACEMA DO TOCANTINS | 122 | PALMAS | -9.5683 | -48.3915 | FELIPE DIVINO | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | JAILTON | MARCELO PRIMO
8 | MIRANORTE | 8 | MIRANORTE | 7 | MIRACEMA DO TOCANTINS | 122 | PALMAS | -9.5247 | -48.5903 | FELIPE DIVINO | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | JAILTON | MARCELO PRIMO
9 | GUARAI | 9 | GUARAI | 9 | GUARAI | 4 | ARAGUAINA | -8.8421 | -48.5065 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
10 | LAJEADO | 10 | LAJEADO | 122 | TAQUARALTO | 122 | PALMAS | -9.757002 | -48.353633 | FELIPE DIVINO | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | JAILTON | MARCELO PRIMO
11 | TUPIRAMA | 15 | PEDRO AFONSO | 9 | GUARAI | 4 | ARAGUAINA | -8.996161 | -48.1899 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
12 | CRISTALANDIA | 12 | CRISTALANDIA | 13 | PARAISO DO TOCANTINS | 122 | PALMAS | -10.5997 | -49.1943 | FELIPE DIVINO | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | JAILTON | MARCELO PRIMO
13 | PARAISO DO TOCANTINS | 13 | PARAISO DO TOCANTINS | 13 | PARAISO DO TOCANTINS | 122 | PALMAS | -10.1733 | -48.8813 | FELIPE DIVINO | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | JAILTON | MARCELO PRIMO
14 | PIUM | 14 | PIUM | 13 | PARAISO DO TOCANTINS | 122 | PALMAS | -10.4416 | -49.1757 | FELIPE DIVINO | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | JAILTON | MARCELO PRIMO
15 | PEDRO AFONSO | 15 | PEDRO AFONSO | 9 | GUARAI | 4 | ARAGUAINA | -8.9746 | -48.1749 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
16 | WANDERLANDIA | 16 | WANDERLANDIA | 2 | TOCANTINOPOLIS | 4 | ARAGUAINA | -6.8532 | -47.9611 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
17 | BARROLANDIA | 17 | BARROLANDIA | 7 | MIRACEMA DO TOCANTINS | 122 | PALMAS | -9.8336 | -48.7245 | FELIPE DIVINO | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | JAILTON | MARCELO PRIMO
18 | BOM JESUS DO TOCANTINS | 15 | PEDRO AFONSO | 9 | GUARAI | 4 | ARAGUAINA | -8.966282 | -48.166195 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
19 | FILADELFIA | 19 | FILADELFIA | 4 | ARAGUAINA | 4 | ARAGUAINA | -7.333677 | -47.495825 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
20 | NOVO ALEGRE | 50 | COMBINADO | 74 | DIANOPOLIS | 3 | GURUPI | -12.911456 | -46.572515 | DIONE SOUSA MARQUES | ALMIR JOSE GOMES
21 | PARANA | 21 | PARANA | 94 | PEIXE | 3 | GURUPI | -13.122635 | -47.767712 | DIONE SOUSA MARQUES | ALMIR JOSE GOMES
22 | BABACULANDIA | 22 | BABACULANDIA | 2 | TOCANTINOPOLIS | 4 | ARAGUAINA | -7.2033 | -47.7589 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
23 | COLINAS DO TOCANTINS | 23 | COLINAS DO TOCANTINS | 23 | COLINAS DO TOCANTINS | 4 | ARAGUAINA | -8.052 | -48.4833 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
24 | ITAPORA DO TOCANTINS | 34 | PRESIDENTE KENNEDY | 9 | GUARAI | 4 | ARAGUAINA | -8.571522 | -48.689113 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
25 | ARAPOEMA | 25 | ARAPOEMA | 23 | COLINAS DO TOCANTINS | 4 | ARAGUAINA | -7.6577 | -49.0659 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
26 | PONTE ALTA TOCANTINS | 26 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | 26 | PONTE ALTA TOCANTINS | 122 | PALMAS | -10.750268 | -47.538086 | FELIPE DIVINO | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | JAILTON | MARCELO PRIMO
27 | PONTE ALTA BOM JESUS | 27 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | 74 | DIANOPOLIS | 3 | GURUPI | -12.090182 | -46.481515 | DIONE SOUSA MARQUES | ALMIR JOSE GOMES
28 | NATIVIDADE | 28 | NATIVIDADE | 74 | DIANOPOLIS | 3 | GURUPI | -11.7013 | -47.7218 | DIONE SOUSA MARQUES | ALMIR JOSE GOMES
29 | PALMEIROPOLIS | 29 | PALMEIROPOLIS | 94 | PEIXE | 3 | GURUPI | -13.0437 | -48.4029 | DIONE SOUSA MARQUES | ALMIR JOSE GOMES
30 | XAMBIOA | 30 | XAMBIOA | 2 | TOCANTINOPOLIS | 4 | ARAGUAINA | -6.4084 | -48.535 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
31 | RIO DOS BOIS | 8 | MIRANORTE | 7 | MIRACEMA DO TOCANTINS | 122 | PALMAS | -9.339803 | -48.534218 | FELIPE DIVINO | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | JAILTON | MARCELO PRIMO
32 | ARAGUACU | 32 | ARAGUACU | 36 | ALVORADA | 3 | GURUPI | -12.9277 | -49.8287 | DIONE SOUSA MARQUES | ALMIR JOSE GOMES
33 | COLMEIA | 33 | COLMEIA | 9 | GUARAI | 4 | ARAGUAINA | -8.7311 | -48.7591 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
34 | PRESIDENTE KENNEDY | 34 | PRESIDENTE KENNEDY | 9 | GUARAI | 4 | ARAGUAINA | -8.536023 | -48.505448 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
35 | MONTE DO CARMO | 35 | MONTE DO CARMO | 26 | PONTE ALTA TOCANTINS | 122 | PALMAS | -10.7637 | -48.1102 | FELIPE DIVINO | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | JAILTON | MARCELO PRIMO
36 | ALVORADA | 36 | ALVORADA | 36 | ALVORADA | 3 | GURUPI | -12.486493 | -49.121524 | DIONE SOUSA MARQUES | ALMIR JOSE GOMES
37 | ALIANCA DO TOCANTINS | 37 | ALIANCA DO TOCANTINS | 3 | GURUPI | 3 | GURUPI | -11.3034 | -48.9305 | DIONE SOUSA MARQUES | ALMIR JOSE GOMES
38 | TAGUATINGA | 38 | TAGUATINGA | 74 | DIANOPOLIS | 3 | GURUPI | -12.416606 | -46.429531 | DIONE SOUSA MARQUES | ALMIR JOSE GOMES
39 | ARAGUATINS | 39 | ARAGUATINS | 45 | AUGUSTINOPOLIS | 4 | ARAGUAINA | -5.6539 | -48.1224 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
40 | ARAGOMINAS | 58 | SANTA FE DO ARAGUAIA | 4 | ARAGUAINA | 4 | ARAGUAINA | -7.172469 | -48.525674 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
41 | CRIXAS DO TOCANTINS | 37 | ALIANCA DO TOCANTINS | 3 | GURUPI | 3 | GURUPI | -11.106699 | -48.920275 | DIONE SOUSA MARQUES | ALMIR JOSE GOMES
42 | CARIRI DO TOCANTINS | 3 | GURUPI | 3 | GURUPI | 3 | GURUPI | -11.890137 | -49.162055 | DIONE SOUSA MARQUES | ALMIR JOSE GOMES
43 | SILVANOPOLIS | 43 | SILVANOPOLIS | 1 | PORTO NACIONAL | 122 | PALMAS | -11.1501 | -48.1698 | FELIPE DIVINO | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | JAILTON | MARCELO PRIMO
44 | FATIMA | 44 | FATIMA | 1 | PORTO NACIONAL | 122 | PALMAS | -10.7594 | -48.9011 | FELIPE DIVINO | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | JAILTON | MARCELO PRIMO
45 | AUGUSTINOPOLIS | 45 | AUGUSTINOPOLIS | 45 | AUGUSTINOPOLIS | 4 | ARAGUAINA | -5.4697 | -47.8886 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
46 | NOVA ROSALANDIA | 46 | NOVA ROSALANDIA | 13 | PARAISO DO TOCANTINS | 122 | PALMAS | -10.5677 | -48.9113 | FELIPE DIVINO | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | JAILTON | MARCELO PRIMO
47 | FIGUEIROPOLIS | 47 | FIGUEIROPOLIS | 36 | ALVORADA | 3 | GURUPI | -12.134 | -49.1673 | DIONE SOUSA MARQUES | ALMIR JOSE GOMES
48 | FORTALEZA DO TABOCAO | 9 | GUARAI | 9 | GUARAI | 4 | ARAGUAINA | -9.057139 | -48.519939 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
49 | AURORA DO TOCANTINS | 50 | COMBINADO | 74 | DIANOPOLIS | 3 | GURUPI | -12.728154 | -46.406414 | DIONE SOUSA MARQUES | ALMIR JOSE GOMES
50 | COMBINADO | 50 | COMBINADO | 74 | DIANOPOLIS | 3 | GURUPI | -12.8121 | -46.5491 | DIONE SOUSA MARQUES | ALMIR JOSE GOMES
51 | LAVANDEIRA | 50 | COMBINADO | 74 | DIANOPOLIS | 3 | GURUPI | -12.813568 | -46.548462 | DIONE SOUSA MARQUES | ALMIR JOSE GOMES
52 | FORMOSO DO ARAGUAIA | 52 | FORMOSO DO ARAGUAIA | 36 | ALVORADA | 3 | GURUPI | -11.8067 | -49.5269 | DIONE SOUSA MARQUES | ALMIR JOSE GOMES
53 | PIRAQUE | 53 | PIRAQUE | 2 | TOCANTINOPOLIS | 4 | ARAGUAINA | -6.7669 | -48.2951 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
54 | PUGMIL | 46 | NOVA ROSALANDIA | 13 | PARAISO DO TOCANTINS | 122 | PALMAS | -10.427484 | -48.894153 | FELIPE DIVINO | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | JAILTON | MARCELO PRIMO
55 | ARAGUACEMA | 55 | ARAGUACEMA | 84 | DIVINOPOLIS | 122 | PALMAS | -8.8192 | -49.5601 | FELIPE DIVINO | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | JAILTON | MARCELO PRIMO
56 | CARMOLANDIA | 4 | ARAGUAINA | 4 | ARAGUAINA | 4 | ARAGUAINA | -7.039658 | -48.394673 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
58 | SANTA FE DO ARAGUAIA | 58 | SANTA FE DO ARAGUAIA | 4 | ARAGUAINA | 4 | ARAGUAINA | -7.1538 | -48.6945 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
59 | TAQUARALTO | 59 | TAQUARALTO | 59 | TAQUARALTO | 122 | PALMAS | -10.332852 | -48.293807 | FELIPE DIVINO | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | JAILTON | MARCELO PRIMO
60 | NOVA OLINDA | 60 | NOVA OLINDA | 23 | COLINAS DO TOCANTINS | 4 | ARAGUAINA | -7.6325 | -48.4207 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
63 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | 60 | NOVA OLINDA | 23 | COLINAS DO TOCANTINS | 4 | ARAGUAINA | -7.766035 | -48.57788 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
64 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | 34 | PRESIDENTE KENNEDY | 9 | GUARAI | 4 | ARAGUAINA | -8.390048 | -48.481926 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
65 | AXIXA DO TOCANTINS | 65 | AXIXA DO TOCANTINS | 45 | AUGUSTINOPOLIS | 4 | ARAGUAINA | -5.6165 | -47.7728 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
66 | TUPIRATINS | 79 | ITAPIRATINS | 9 | GUARAI | 4 | ARAGUAINA | -8.402134 | -48.133562 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
68 | BURITI DO TOCANTINS | 68 | BURITI DO TOCANTINS | 45 | AUGUSTINOPOLIS | 4 | ARAGUAINA | -5.3147 | -48.2284 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
69 | SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS | 68 | BURITI DO TOCANTINS | 45 | AUGUSTINOPOLIS | 4 | ARAGUAINA | -5.260507 | -48.202983 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
70 | RIO SONO | 70 | RIO SONO | 122 | TAQUARALTO | 122 | PALMAS | -9.3456 | -47.8998 | FELIPE DIVINO | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | JAILTON | MARCELO PRIMO
71 | BREJINHO DE NAZARE | 71 | BREJINHO DE NAZARE | 1 | PORTO NACIONAL | 122 | PALMAS | -11.0188 | -48.5647 | FELIPE DIVINO | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | JAILTON | MARCELO PRIMO
72 | CONCEICAO DO TOCANTINS | 72 | CONCEICAO DO TOCANTINS | 74 | DIANOPOLIS | 3 | GURUPI | -12.2245 | -47.2937 | DIONE SOUSA MARQUES | ALMIR JOSE GOMES
73 | LAGOA DA CONFUSAO | 73 | LAGOA DA CONFUSAO | 13 | PARAISO DO TOCANTINS | 122 | PALMAS | -10.7842 | -49.6168 | FELIPE DIVINO | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | JAILTON | MARCELO PRIMO
74 | DIANOPOLIS | 74 | DIANOPOLIS | 74 | DIANOPOLIS | 3 | GURUPI | -11.6259 | -46.813 | DIONE SOUSA MARQUES | ALMIR JOSE GOMES
75 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | 75 | DOIS IRMAOS | 84 | DIVINOPOLIS | 122 | PALMAS | -9.253909 | -49.064057 | FELIPE DIVINO | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | JAILTON | MARCELO PRIMO
76 | DUERE | 76 | DUERE | 3 | GURUPI | 3 | GURUPI | -11.3424 | -49.2679 | DIONE SOUSA MARQUES | ALMIR JOSE GOMES
77 | GOIATINS | 77 | GOIATINS | 23 | COLINAS DO TOCANTINS | 4 | ARAGUAINA | -7.7125 | -47.3167 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
78 | ITACAJA | 78 | ITACAJA | 9 | GUARAI | 4 | ARAGUAINA | -8.3898 | -47.7687 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
79 | ITAPIRATINS | 79 | ITAPIRATINS | 9 | GUARAI | 4 | ARAGUAINA | -8.3846 | -48.1066 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
80 | DARCINOPOLIS | 80 | DARCINOPOLIS | 2 | TOCANTINOPOLIS | 4 | ARAGUAINA | -6.7082 | -47.7519 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
81 | ITAGUATINS | 81 | ITAGUATINS | 45 | AUGUSTINOPOLIS | 4 | ARAGUAINA | -5.7721 | -47.4807 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
82 | LIZARDA | 82 | LIZARDA | 59 | TAQUARALTO | 122 | PALMAS | -9.5969 | -46.6751 | FELIPE DIVINO | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | JAILTON | MARCELO PRIMO
83 | APARECIDA DO RIO NEGRO | 83 | APARECIDA DO RIO NEGRO | 59 | TAQUARALTO | 122 | PALMAS | -9.9486 | -47.9742 | FELIPE DIVINO | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | JAILTON | MARCELO PRIMO
84 | DIVINOPOLIS | 84 | DIVINOPOLIS | 84 | DIVINOPOLIS | 122 | PALMAS | -9.7988 | -49.2092 | FELIPE DIVINO | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | JAILTON | MARCELO PRIMO
85 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | 13 | PARAISO DO TOCANTINS | 13 | PARAISO DO TOCANTINS | 122 | PALMAS | -9.97016 | -49.040686 | FELIPE DIVINO | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | JAILTON | MARCELO PRIMO
86 | MARIANOPOLIS | 86 | MARIANOPOLIS | 84 | DIVINOPOLIS | 122 | PALMAS | -9.7936 | -49.6569 | FELIPE DIVINO | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | JAILTON | MARCELO PRIMO
87 | GOIANORTE | 87 | GOIANORTE | 9 | GUARAI | 4 | ARAGUAINA | -8.7741 | -48.9343 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
88 | SITIO NOVO DO TOCANTINS | 88 | SITIO NOVO TOCANTINS | 45 | AUGUSTINOPOLIS | 4 | ARAGUAINA | -5.661197 | -47.673299 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
89 | SUCUPIRA | 3 | GURUPI | 3 | GURUPI | 3 | GURUPI | -11.988661 | -48.912292 | DIONE SOUSA MARQUES | ALMIR JOSE GOMES
90 | NAZARE | 2 | TOCANTINOPOLIS | 2 | TOCANTINOPOLIS | 4 | ARAGUAINA | -6.388914 | -47.650534 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
91 | ALMAS | 91 | ALMAS | 74 | DIANOPOLIS | 3 | GURUPI | -11.5713 | -47.1693 | DIONE SOUSA MARQUES | ALMIR JOSE GOMES
92 | NOVO ACORDO | 83 | APARECIDA DO RIO NEGRO | 59 | TAQUARALTO | 122 | PALMAS | -10.135408 | -47.771829 | FELIPE DIVINO | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | JAILTON | MARCELO PRIMO
94 | PEIXE | 94 | PEIXE | 94 | PEIXE | 3 | GURUPI | -12.0325 | -48.538 | DIONE SOUSA MARQUES | ALMIR JOSE GOMES
96 | PINDORAMA DO TOCANTINS | 96 | PINDORAMA | 26 | PONTE ALTA TOCANTINS | 122 | PALMAS | -11.139072 | -47.581118 | FELIPE DIVINO | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | JAILTON | MARCELO PRIMO
97 | TALISMA | 36 | ALVORADA | 36 | ALVORADA | 3 | GURUPI | -12.8045 | -49.0938 | DIONE SOUSA MARQUES | ALMIR JOSE GOMES
98 | ANANAS | 98 | ANANAS | 2 | TOCANTINOPOLIS | 4 | ARAGUAINA | -6.3723 | -48.0681 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
100 | TAQUARUSSU DO PORTO | 59 | TAQUARALTO | 59 | TAQUARALTO | 122 | PALMAS | -10.322162 | -48.156975 | FELIPE DIVINO | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | JAILTON | MARCELO PRIMO
101 | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | 91 | ALMAS | 74 | DIANOPOLIS | 3 | GURUPI | -11.610131 | -47.047884 | DIONE SOUSA MARQUES | ALMIR JOSE GOMES
103 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 88 | SITIO NOVO TOCANTINS | 45 | AUGUSTINOPOLIS | 4 | ARAGUAINA | -5.556754 | -47.578366 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
104 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | 104 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | 9 | GUARAI | 4 | ARAGUAINA | -8.7747 | -47.7491 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
105 | OLIVEIRA DE FATIMA | 44 | FATIMA | 1 | PORTO NACIONAL | 122 | PALMAS | -10.711542 | -48.907627 | FELIPE DIVINO | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | JAILTON | MARCELO PRIMO
107 | SANDOLANDIA | 107 | SANDOLANDIA | 36 | ALVORADA | 3 | GURUPI | -12.5416 | -49.9311 | DIONE SOUSA MARQUES | ALMIR JOSE GOMES
109 | ANGICO | 98 | ANANAS | 2 | TOCANTINOPOLIS | 4 | ARAGUAINA | -6.412092 | -47.852332 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
110 | SANTA RITA DO TOCANTINS | 44 | FATIMA | 1 | PORTO NACIONAL | 122 | PALMAS | -10.864431 | -48.905949 | FELIPE DIVINO | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | JAILTON | MARCELO PRIMO
111 | PEQUIZEIRO | 33 | COLMEIA | 9 | GUARAI | 4 | ARAGUAINA | -8.596325 | -48.928513 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
113 | COUTO MAGALHAES | 113 | COUTO MAGALHAES | 9 | GUARAI | 4 | ARAGUAINA | -8.36 | -49.1782 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
116 | CHAPADA DA NATIVIDADE | 28 | NATIVIDADE | 74 | DIANOPOLIS | 3 | GURUPI | -11.61637 | -47.752117 | DIONE SOUSA MARQUES | ALMIR JOSE GOMES
119 | SAO BENTO DO TOCANTINS | 171 | LUZINOPOLIS | 2 | TOCANTINOPOLIS | 4 | ARAGUAINA | -6.08304 | -48.127884 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
122 | PALMAS | 122 | PALMAS | 122 | PALMAS | 122 | PALMAS | -10.1776 | -48.3281 | FELIPE DIVINO | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | JAILTON | MARCELO PRIMO
123 | AGUIARNOPOLIS | 2 | TOCANTINOPOLIS | 2 | TOCANTINOPOLIS | 4 | ARAGUAINA | -6.559857 | -47.501264 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
124 | RIACHINHO | 98 | ANANAS | 2 | TOCANTINOPOLIS | 4 | ARAGUAINA | -6.501822 | -48.055274 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
127 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | 2 | TOCANTINOPOLIS | 2 | TOCANTINOPOLIS | 4 | ARAGUAINA | -6.613135 | -47.546621 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
129 | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | 2 | TOCANTINOPOLIS | 2 | TOCANTINOPOLIS | 4 | ARAGUAINA | -6.499621 | -47.786186 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
130 | BELA VISTA | 88 | SITIO NOVO TOCANTINS | 45 | AUGUSTINOPOLIS | 4 | ARAGUAINA | -5.541326 | -47.509355 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
131 | PRAIA NORTE | 45 | AUGUSTINOPOLIS | 45 | AUGUSTINOPOLIS | 4 | ARAGUAINA | -5.479146 | -47.653269 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
132 | SAMPAIO | 45 | AUGUSTINOPOLIS | 45 | AUGUSTINOPOLIS | 4 | ARAGUAINA | -5.354923 | -47.872841 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
133 | CARRASCO BONITO | 45 | AUGUSTINOPOLIS | 45 | AUGUSTINOPOLIS | 4 | ARAGUAINA | -5.411993 | -47.998224 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
134 | ESPERANTINA | 134 | ESPERANTINA | 45 | AUGUSTINOPOLIS | 4 | ARAGUAINA | -5.3637 | -48.5376 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
136 | PAU D'ARCO | 25 | ARAPOEMA | 23 | COLINAS DO TOCANTINS | 4 | ARAGUAINA | -7.513524 | -49.370935 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
145 | MAURILANDIA DO TOCANTINS | 81 | ITAGUATINS | 45 | AUGUSTINOPOLIS | 4 | ARAGUAINA | -5.952566 | -47.50834 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
146 | ALTO LINDO | 78 | ITACAJA | 9 | GUARAI | 4 | ARAGUAINA | -8.384778 | -47.758926 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
147 | TAIPAS DO TOCANTINS | 72 | CONCEICAO DO TOCANTINS | 74 | DIANOPOLIS | 3 | GURUPI | -12.194178 | -46.994583 | DIONE SOUSA MARQUES | ALMIR JOSE GOMES
148 | SAO VALERIO DA NATIVIDADE | 148 | SAO VALERIO DA NATIVIDADE | 94 | PEIXE | 3 | GURUPI | -11.9758 | -48.2332 | DIONE SOUSA MARQUES | ALMIR JOSE GOMES
149 | CASEARA | 149 | CASEARA | 84 | DIVINOPOLIS | 122 | PALMAS | -9.2733 | -49.9544 | FELIPE DIVINO | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | JAILTON | MARCELO PRIMO
151 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | 151 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | 59 | TAQUARALTO | 122 | PALMAS | -10.2801 | -47.8109 | FELIPE DIVINO | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | JAILTON | MARCELO PRIMO
152 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | 152 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | 1 | PORTO NACIONAL | 122 | PALMAS | -11.4477 | -48.1177 | FELIPE DIVINO | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | JAILTON | MARCELO PRIMO
153 | BERNARDO SAYAO | 153 | BERNARDO SAYAO | 23 | COLINAS DO TOCANTINS | 4 | ARAGUAINA | -7.8833 | -48.8954 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
154 | JUARINA | 154 | JUARINA | 23 | COLINAS DO TOCANTINS | 4 | ARAGUAINA | -8.1196 | -49.0962 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
155 | PALMEIRANTE | 155 | PALMEIRANTE | 23 | COLINAS DO TOCANTINS | 4 | ARAGUAINA | -7.8581 | -47.9257 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
156 | CACHOEIRINHA | 171 | LUZINOPOLIS | 2 | TOCANTINOPOLIS | 4 | ARAGUAINA | -6.123915 | -47.92342 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
157 | ARAGUANA | 30 | XAMBIOA | 2 | TOCANTINOPOLIS | 4 | ARAGUAINA | -7.206407 | -48.201128 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
159 | MURICILANDIA | 58 | SANTA FE DO ARAGUAIA | 4 | ARAGUAINA | 4 | ARAGUAINA | -7.225508 | -48.620255 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
171 | LUZINOPOLIS | 171 | LUZINOPOLIS | 2 | TOCANTINOPOLIS | 4 | ARAGUAINA | -6.1917 | -47.8538 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
186 | JAU DO TOCANTINS | 29 | PALMEIROPOLIS | 94 | PEIXE | 3 | GURUPI | -13.041183 | -48.561318 | DIONE SOUSA MARQUES | ALMIR JOSE GOMES
190 | NOVO JARDIM | 74 | DIANOPOLIS | 74 | DIANOPOLIS | 3 | GURUPI | -11.812359 | -46.62257 | DIONE SOUSA MARQUES | ALMIR JOSE GOMES
193 | CAMPOS LINDOS | 193 | CAMPOS LINDOS | 23 | ARAGUAINA | 4 | ARAGUAINA | -7.9735 | -46.8029 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
195 | CENTENARIO | 227 | RECURSOLANDIA | 9 | GUARAI | 4 | ARAGUAINA | -8.956393 | -47.336353 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
196 | LAGOA DO TOCANTINS | 151 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | 59 | TAQUARALTO | 122 | PALMAS | -10.301336 | -47.570543 | FELIPE DIVINO | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | JAILTON | MARCELO PRIMO
200 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | 29 | PALMEIROPOLIS | 94 | PEIXE | 3 | GURUPI | -12.754142 | -48.224882 | DIONE SOUSA MARQUES | ALMIR JOSE GOMES
227 | RECURSOLANDIA | 227 | RECURSOLANDIA | 9 | GUARAI | 4 | ARAGUAINA | -8.7353 | -47.241 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
233 | ABREULANDIA | 84 | DIVINOPOLIS | 84 | DIVINOPOLIS | 122 | PALMAS | -9.624897 | -49.156299 | FELIPE DIVINO | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | JAILTON | MARCELO PRIMO
240 | BURITIRANA | 151 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | 59 | TAQUARALTO | 122 | PALMAS | -10.254312 | -47.888682 | FELIPE DIVINO | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | JAILTON | MARCELO PRIMO
250 | IPUEIRAS | 1 | PORTO NACIONAL | 1 | PORTO NACIONAL | 122 | PALMAS | -11.258258 | -48.451364 | FELIPE DIVINO | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | JAILTON | MARCELO PRIMO
253 | CHAPADA DE AREIA | 13 | PARAISO DO TOCANTINS | 13 | PARAISO DO TOCANTINS | 122 | PALMAS | -10.142195 | -49.176576 | FELIPE DIVINO | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | JAILTON | MARCELO PRIMO
256 | MATEIROS | 256 | MATEIROS | 26 | PONTE ALTA TOCANTINS | 122 | PALMAS | -10.5464 | -46.4134 | FELIPE DIVINO | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | JAILTON | MARCELO PRIMO
257 | SAO FELIX DO TOCANTINS | 257 | SAO FELIX DO TOCANTINS | 26 | PONTE ALTA TOCANTINS | 122 | PALMAS | -10.1591 | -46.6667 | FELIPE DIVINO | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | JAILTON | MARCELO PRIMO
263 | RIO DA CONCEICAO | 74 | DIANOPOLIS | 74 | DIANOPOLIS | 3 | GURUPI | -11.449477 | -46.847957 | DIONE SOUSA MARQUES | ALMIR JOSE GOMES
265 | BARRA DO OURO | 77 | GOIATINS | 23 | ARAGUAINA | 4 | ARAGUAINA | -7.857128 | -47.542696 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RICARDO DA CONCEICAO MOURA
271 | VILA LUZIMANGUES | 271 | VILA LUZIMANGUES | 122 | PALMAS | 122 | PALMAS | -10.256191 | -48.438149 | FELIPE DIVINO | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | JAILTON | MARCELO PRIMO
275 | ILHA DO BANANAL | 275 | ILHA DO BANANAL | 3 | GURUPI | 3 | GURUPI | -11.343148 | -50.698227 | DIONE SOUSA MARQUES | ALMIR JOSE GOMES

## Reguladores
REGULADORES DE TENSÃO (SS PENDENTE) — fora do orçamento de religadores
Listados para visibilidade. Preço a definir (célula/controle de regulador depende do tipo/tensão).
SS | Cód. Equip. | Localidade | Polo | Criticidade |  | Tensão (kV) | Categoria | Item a Comprar | Qtd | Status Tratativa | OBRA | Observação | Preço unit. (R$) | Custo Material (R$) | Custo Mão de Obra (R$) | Custo Total (R$) | Confiança / Obs
ETO-COEP 00160/2025 | 5854566043 | Silvanopolis | Porto Nacional | Muito Alta | 1 | 34,5 | Célula de regulador | Célula fase B | 1 | Será resolvido |  | Regulador — campo indicou fase C, DMSL fase B | 126893.8 | 126893.8 | 80318.5 | 207212.3 | Célula 34,5 kV 400 kVA (cód 690241)
ETO-COEP 00187/2025 | 5800371025 | Arapoema | Colinas Do Tocantins | Alta | 2 | 34,5 | Controle completo | Controle + kit comunicação | 1 | Será resolvido |  | Regulador — relés Toshiba A/B com falha | 29445.39 | 29445.39 | 0 | 29445.39 | Controle de regulador c/ nobreak (cód 651638)
ETO-COEP 00187/2025 | 5800371025 | Arapoema | Colinas Do Tocantins | Alta | 3 | 34,5 | Célula de regulador | 3 Celulas | 3 | Será resolvido |  | Regulador — relés Toshiba A/B com falha | 57720.41 | 173161.23 | 80318.5 | 253479.73 | Células 34,5 kV 200 kVA (cód 690240) — categoria corrigida
ETO-COEP 00216/2025 | 5827102054 | Pugmil | Paraiso Do Tocantins | Média |  | 34,5 | Controle completo | Controle completo | 1 | Será resolvido |  | Nobreak e relé já substituídos em campo | 29445.39 | 29445.39 | 0 | 29445.39 | Controle de regulador c/ nobreak (cód 651638)
ETO-COEP 00171/2025 | 5800438116 | Chapada Da Natividade | Dianopolis | Média |  | 34,5 | Célula de regulador | Células fases B e C | 2 | Será resolvido |  | Regulador + placa F do controle | 57720.41 | 115440.82 | 80318.5 | 195759.32 | Células 34,5 kV 200 kVA (cód 690240) — controle não orçado
ETO-COEP 00180/2025 | 5850308009 | Guarai | Guarai | Falta definir |  | 13,8 | Controle completo | Controle completo | 1 | Será resolvido |  | Regulador | 29445.39 | 29445.39 | 0 | 29445.39 | Controle de regulador c/ nobreak (cód 651638)
ETO-COEP 00077/2026 | 5801866013 | Paraiso Do Tocantins | Paraiso Do Tocantins | Falta definir |  | 13,8 | Célula de regulador | Célula fase C | 1 | Será resolvido |  | Regulador — infiltração | 61098.29 | 61098.29 | 51402.14 | 112500.43 | VERIFICAR kVA — sem base (assumido 13,8 / 239 kVA, cód 690236)
ETO-COEP 00221/2025 | 5800961074 | Dianopolis | Dianopolis | Falta definir |  | 13,8 | Célula de regulador | 3 células | 3 |  |  | Regulador + melhorias aterramento | 61098.29 | 183294.87 | 51402.14 | 234697.01 | VERIFICAR kVA — sem base (assumido 13,8 / 239 kVA, cód 690236)
ETO-COEP 00199/2025 | 5855411017 | Barrolandia | Miracema Do Tocantins | Baixa |  | 13,8 | Controle completo | Controle completo | 1 | Será resolvido |  |  | 29445.39 | 29445.39 | 0 | 29445.39 | Controle de regulador c/ nobreak (cód 651638)
ETO-COEP 00123/2025 | 5858783119 | Sao Bento Do Tocantins | Tocantinopolis | Baixa |  | 34,5 | Célula de regulador | 3 células | 3 | Será resolvido |  | Regulador — furto de óleo isolante | 126893.8 | 380681.4 | 80318.5 | 460999.9 | Células 34,5 kV 400 kVA (cód 690241)
ETO-COEP 00167/2025 | 5844630060 | Nova Olinda | Colinas Do Tocantins | Baixa |  | 13,8 | Célula de regulador | Célula fase A | 1 | Será resolvido |  | Regulador — vazamento de óleo | 61098.29 | 61098.29 | 51402.14 | 112500.43 | Célula 13,8 kV 239 kVA (cód 690236)
ETO-COEP 00223/2025 | 5862236091 | Almas | Dianopolis | Baixa |  | 13,8 | Célula de regulador | Célula fase B | 1 | Será resolvido |  | Regulador | 61098.29 | 61098.29 | 51402.14 | 112500.43 | VERIFICAR kVA — sem base (assumido 13,8 / 239 kVA, cód 690236)
[12 empty] | TOTAL |  | 1280548.55 | 526882.56 | 1807431.11
Regra: material = nº de células × preço por célula (regulador completo = 3 células). Controle orçado à parte.

## Em Análise
EM ANÁLISE — DECIDIR MANUALMENTE
Sem definição clara de compra. Não entram no orçamento até você classificar.Lebrando que a classificação foi por meio apenas da descrição da SS
SS | Cód. Equip. | Localidade | Polo | Criticidade | Item/Observação | Por que está em análise
ETO-COEP 00021/2026 | 5803327001 | Porto Nacional | Porto Nacional | Alta | Comissionamento completo; cabo umbilical danificado — confirmar compra | Instalação errada dos COCM´s
ETO-COEP 00028/2026 | 7954668084 | Divinopolis | Divinopolis | Falta definir | Display queimado, sem parecer DMSL — provável controle, confirmar | Sem o Parecer do DMSL
ETO-COEP 00055/2026 | 5856156091 | Almas | Dianopolis | Falta definir | Furto — aquisição de células de reposição a confirmar (equip. já fornecido) | —
ETO-COEP 00056/2026 | 5856070091 | Almas | Dianopolis | Muito Alta | Furto — equipamento já fornecido/substituído; confirmar pendência de compra | —
ETO-COEP 00072/2026 | 7900525015 | Pedro Afonso | Guarai | Falta definir | 'Substituir religador' porém defeito é nas buchas (A,B,C) — confirmar escopo | Dá a entender que apenas as buchas estão danificadas
ETO-COEP 00201/2025 | 7944319149 | Caseara | Divinopolis | Falta definir | Parecer pertence a outro equipamento (7955430075) — verificar | Substituir a parte ativa

## Repassados
REPASSADOS — DESCONSIDERADOS DO ORÇAMENTO
Já resolvidos / repassados. Mantidos só para referência.
SS | Cód. Equip. | Localidade | Polo | Criticidade | Categoria | Item | Observação
ETO-COEP 00056/2025 | 7900230155 | Palmeirante | Colinas Do Tocantins | Muito Alta | Equipamento completo | Religador completo (→ Noja RC10) | + para-raio trafo + chave saída fase C | Entra apenas o Tanque | Tanque
ETO-COEP 00178/2025 | 7900018004 | Araguaina | Araguaina | Alta | Equipamento completo | Religador completo (Cooper → Noja RC10) | Modernização — defeito no controle | Entra o Religador completo | 3 celulas
ETO-COEP 00081/2026 | 7957620015 | Pedro Afonso | Guarai | Muito Alta | Controle completo | Controle completo + antena + cabo umbilical | Rádio, módulo SIM, relé e fonte danificados | Entra o Rádio,módulo SIM, relé e fontes danificados
ETO-COEP 00066/2026 | 5800291077 | Goiatins | Araguaina | Falta definir | Célula de regulador | Célula fase B | Regulador — fase B em curto | Verificar o repasse
ETO-COEP 00067/2026 | 7925737080 | Darcinopolis | Tocantinopolis | Falta definir | Componentes/Acessórios | 2 para-raios (fases B e C) | Visor apagado — verificar controle | Não entra no orçamento
ETO-COEP 00076/2026 | 7962635060 | Nova Olinda | Colinas Do Tocantins | Falta definir | Componentes/Acessórios | Transformador (furtado) | Restante é comissionamento | Não entra no orçamento

## Banco de capacitor
MÊS | ANO_SS | SS_ORIGINAL | POSTO_SGM | EQUIPAMENTO | COD_ELE | TIPO_ATIVO | DTA_OCORRENCIA | DTA_ABERTURA | DTA_LIMITE | PRIORIDADE | RESP_ABERTURA | STATUS | DTA_REPASSE | COD_LOC | COD_ALIMENTADOR | DESCRIÇÃO | PENDENCIA_DO_ATIVO | QTD_CELULAS_TROCAR | FASES_IDENTIFICADAS | CRITERIO_LEITURA
Jan | 2026 | ETO-COEP 00002/2026 | ETO-COEP | 5900038047 | 59 | CAPACITOR | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-09 | EMERGENCIAL | JONATAN ALVES DE SOUZA | SS PENDENTE | 2026-01-06 | 47 | AL01033047 | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA BANCO CAPACITOR COM CÉLULA DA FASE B QUEIMADA EQUIPE 047OP01 INFORMOU QUE JA FIZERAM TESTE E NÃO ACEITOU ID#81133777 RDU DE FIGUEIROPOLIS | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 1 | B | Quantidade inferida pelas fases citadas na descrição
Fev | 2024 | ETO-COEP 00018/2024 | ETO-COEP | 5952243122 | 59 | CAPACITOR | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | EMERGENCIAL | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | SS PENDENTE | 2024-02-19 | 122 | AL04059122 | Favor enviar equipe para verificar banco de capacitor :5952243122 danificado fase B e C na quadra 606 Sul | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2 | B,C | Quantidade inferida pelas fases citadas na descrição
Mar | 2023 | ETO-COEP 00030/2023 | ETO-COEP | 5900438097 | 59 | CAPACITOR | 2023-01-22 | 2023-03-18 | 2023-03-21 | EMERGENCIAL | CRISTIANO WAGNER DA SILVA ROSA | SS PENDENTE | 2023-03-18 | 97 | AL02003036 | Boa Noite ! Segue SS para verificar anomalia no banco capacitor 5900438097. o mesmo não está aceitando fechamento desarmando RL 7924621097. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO |  | Repassar para Operação novamente | Sem indicação clara da quantidade de células na descrição
Mar | 2026 | ETO-COEP 00047/2026 | ETO-COEP | 5950106122 | 59 | CAPACITOR | 2025-09-20 | 2026-03-11 | 2026-03-14 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS PENDENTE | 2026-03-11 | 122 | AL05097122 | favor verificar banco de capacitor 5950106122, com defeito interno, o mesmo nao foi indentificado aparentemente, porem foi a causa da ocorrencia 20253842360922 | AVISO DE ANOMALIA |  | Repassar para Operação novamente | Sem indicação clara da quantidade de células na descrição
Abr | 2024 | ETO-COEP 00058/2024 | ETO-COEP | 5924849004 | 59 | CAPACITOR | 2024-04-24 | 2024-04-30 | 2024-06-29 | ALTA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | SS PENDENTE | 2024-04-30 | 4 | AL03103004 | por favor deslocar equipe da manutenção pesada nos bancos capacitor 5900326004 , 5900383004 com vazamento de óleo e os 5924849004 inspecionado com defeito nas fases A,B,C, e o 5900600004 fases A,C com defeito foi informado pela equipe DEC de Araguaína telefone 6399250-4970 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 3 | A,B,C | Quantidade inferida pelas fases citadas na descrição
Abr | 2024 | ETO-COEP 00060/2024 | ETO-COEP | 5913313004 | 59 | CAPACITOR | 2024-04-26 | 2024-04-30 | 2024-05-03 | EMERGENCIAL | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | SS PENDENTE | 2024-04-30 | 4 | AL05010004 | Nota para manutenção substituir banco capacitor 5913313004 na RDU de Araguina o mesmo não aceitou fechamento | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO |  | Repassar para Operação novamente | Sem indicação clara da quantidade de células na descrição
Abr | 2025 | ETO-COEP 00064/2025 | ETO-COEP | 5900293123 | 59 | CAPACITOR | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 2025-06-15 | ALTA | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | SS PENDENTE | 2025-04-16 | 123 | AL02055123 | Corrigir anomalia no BC 5900293123 que atende a Bonasa em Aguiarnopolis. Ao fazer teste no mesmo a fase A não aceitou. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 1 | A | Quantidade inferida pelas fases citadas na descrição
Abr | 2025 | ETO-COEP 00073/2025 | ETO-COEP | 5900489122 | 59 | CAPACITOR | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 2025-05-01 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS PENDENTE | 2025-04-28 | 122 | AL02060122 | Segue nota para envia equipe linha viva substituir às 3 células do BC-5900489122 de 600 kVAr, Tensão 13.8kv, Cabo AA / 4/0, Local AVE. NS-01, Obs. Foi identificado fase C com elo queimado após fechamento fase B queimou elo, não foi possível identificar qual celular está danificada devido mesmo ser muito antigos favor substituir às 3 do mesmo. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 3 | A,B,C | Quantidade explícita: substituir 3 células
Abr | 2025 | ETO-COEP 00074/2025 | ETO-COEP | 5952202122 | 59 | CAPACITOR | 2025-04-24 | 2025-04-28 | 2025-05-01 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS PENDENTE | 2025-04-28 | 122 | AL06059122 | Segue nota para envia equipe linha viva substituir fase A e B do BC-5952202122 de 300 kVAr, Tensão 13.8kv, Local AVE NS-02 Praça dos Girassóis. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2 | A,B | Quantidade inferida pelas fases citadas na descrição
Abr | 2025 | ETO-COEP 00075/2025 | ETO-COEP | 5952327122 | 59 | CAPACITOR | 2025-04-24 | 2025-04-28 | 2025-05-01 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS PENDENTE | 2025-04-28 | 122 | AL07060122 | Segue nota para envia equipe linha viva substituir às 3 células do BC-5952327122, Obs. Identificada fase A e C aberta e em campo e curto na fase B, Equipamento ficou isolado para substituição, Tensão 13.8kv, Local próximo QD-409 Norte. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 3 | A,B,C | Quantidade explícita: substituir 3 células; descrição cita defeito nas três fases
Abr | 2025 | ETO-COEP 00076/2025 | ETO-COEP | 5951650122 | 59 | CAPACITOR | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2025-05-01 | EMERGENCIAL | JANES FERREIRA DA SILVA | SS PENDENTE | 2025-04-28 | 122 | AL08059122 | Segue SS para substituição do banco capacitor com defeito fase B,C 5951650122 | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 2 | B,C | Quantidade inferida pelas fases citadas na descrição
Abr | 2025 | ETO-COEP 00077/2025 | ETO-COEP | 5907243122 | 59 | CAPACITOR | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-05-01 | EMERGENCIAL | Felipe Divino Alves Monteiro | SS PENDENTE | 2025-04-28 | 122 | AL05060122 | BC-5907243122 isolado mesmo assim feito teste porém fase B não aceitou 03:13 / 24/04/2025. Favor verificar disponibilidade de equipamento e encaminhar novamente para subistituição do mesmo. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 1 | B | Quantidade inferida pelas fases citadas na descrição
Mai | 2025 | ETO-COEP 00082/2025 | ETO-COEP | 5901886003 | 59 | CAPACITOR | 2024-04-15 | 2025-05-08 | 2025-05-11 | EMERGENCIAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | SS PENDENTE | 2025-05-08 | 3 | AL02113003 | Segundo informações do técnico supervisor Danilo, enviar equipe para dá manutenção nos bancos capacitores 5900358003,5900364003 e 5901886003, ambos ficam na RDU de Gurupi na 13.8kV. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO |  | Repassar para Operação novamente | Sem indicação clara da quantidade de células na descrição
Jun | 2024 | ETO-COEP 00083/2024 | ETO-COEP | 5900064029 | 59 | CAPACITOR | 2024-05-20 | 2024-06-26 | 2024-08-25 | ALTA | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | SS PENDENTE | 2024-06-26 | 29 | AL01061029 | Segue SS do banco de capacitor 5900064029 com defeito 5900064029 RDU de Palmeiropolis Fase A com vazamento de oleo FAse B e C tambem com defeito. Por gentileza favor verificar a troca do mesmo | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 3 | A,B,C | Descrição cita defeito/vazamento nas fases A, B e C
Mai | 2026 | ETO-COEP 00090/2026 | ETO-COEP | 5948602003 | 59 | CAPACITOR | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-16 | EMERGENCIAL | ZELITO ALVES DELGADO | SS PENDENTE | 2026-05-13 | 3 | AL01041003 | banco capacitor com defeito 5948602003 não aceito fase a,e b favor verificar. Substituir fazer A e B | AVISO DE ANOMALIA | 2 | A,B | Descrição informa defeito nas fases A e B
Mai | 2026 | ETO-COEP 00091/2026 | ETO-COEP | 5953586122 | 59 | CAPACITOR | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-16 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS PENDENTE | 2026-05-13 | 122 | AL06097122 | favor verificar Banco de Capacitor 5953586122com defeito na celula da fase A e C , 300KvA, Plano Av NS 01, proximo da Ulbra 1503 Sul -Palmas Realizado teste, conformado equipamento quiemado. | AVISO DE ANOMALIA | 2 | A,C | Quantidade inferida pelas fases citadas na descrição
Out | 2023 | ETO-COEP 00092/2023 | ETO-COEP | 5902839004 | 59 | CAPACITOR | 2022-09-18 | 2023-10-31 | 2024-12-04 | PROGRAMAVEL | GERALDO JOSE DE FARIA | SS PENDENTE | 2023-10-31 | 4 | AL05010004 | EQUIPE OPERACIONAL FAVOR VERIFICAR A SITUAÇÃO DO BANCO CAPACITOR, CASO ESTEJE COM VAZAMENTO CONFORME INFORMADO, SOLICITAR A ABERTURA JUNTAMENTE AO COI. EQUIPE DO PLANTÃO AO FAZER INSPEÇÃO NO BANCO CAPACITOR ESTA COM UMA DAS CELULAS COM VAZAMENTO DE OLEO. FAZER INSPEÇÃO MAIS DETALHADA. CASO NECESSARIO, SOLICITAR A ABERTURA PARA MANUTENÇÃO DO MESMO. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 1 | Não especificado | Quantidade inferida do texto
Mai | 2026 | ETO-COEP 00092/2026 | ETO-COEP | 5900272004 | 59 | CAPACITOR | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | EMERGENCIAL | DELIO NUNES OSCAR | SS PENDENTE | 2026-05-15 | 4 | AL03010004 | Enviar equipe para substituir celula capacitiva em curto fase C , na rdu de Araguaina Realizado teste, equipamento com celula queimada. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 1 | C | Quantidade inferida pelas fases citadas na descrição
Mai | 2026 | ETO-COEP 00093/2026 | ETO-COEP | 5922361122 | 59 | CAPACITOR | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-07-14 | ALTA | CLESIO CARVALHO MOURA | SS PENDENTE | 2026-05-15 | 122 | AL02060122 | Segue para tratativas eito teste na Fase A do banco de capacitor 5922361122, não aceitou. Realizado teste equipamento com celula queimada Fase A. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 1 | A | Quantidade inferida pelas fases citadas na descrição
Mai | 2026 | ETO-COEP 00094/2026 | ETO-COEP | 5959941122 | 59 | CAPACITOR | 2026-05-16 | 2026-05-18 | 2026-07-17 | ALTA | CLESIO CARVALHO MOURA | SS PENDENTE | 2026-05-18 | 122 | AL09097122 | Segue para tratativas banco de capacitor 5959941122 feito teste não aceitou as fases B e C. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2 | B,C | Quantidade inferida pelas fases citadas na descrição
Mai | 2025 | ETO-COEP 00095/2025 | ETO-COEP | 5955192004 | 59 | CAPACITOR | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | EMERGENCIAL | SAMUEL PINTO GOMES | SS PENDENTE | 2025-05-13 | 4 | AL02010004 | Segue nota para envia equipe linha viva substituir célula no BC-5955192004 fase B danificada dando passa de tensão e corrente se possível refazer aterramento do equipamento, Tensão 13.8kv, Acesso livre, Local RDU de Araguaína Avenida Conego João Lima. | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | 1 | B | Quantidade inferida pelas fases citadas na descrição
Mai | 2026 | ETO-COEP 00099/2026 | ETO-COEP | 5961616059 | 59 | CAPACITOR | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-07-20 | ALTA | JERES RODRIGUES DE LIMA | SS PENDENTE | 2026-05-21 | 59 | AL05099059 | Realizar substituição da celula fase A queimada. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 1 | A | Quantidade inferida pelas fases citadas na descrição
Mai | 2026 | ETO-COEP 00100/2026 | ETO-COEP | 5900109059 | 59 | CAPACITOR | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-07-20 | ALTA | JERES RODRIGUES DE LIMA | SS PENDENTE | 2026-05-21 | 59 | AL05099059 | Realizar susbtituição de celula queimada fase A e C queimadas, realizado teste. | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2 | A,C | Quantidade inferida pelas fases citadas na descrição
Mai | 2026 | ETO-COEP 00101/2026 | ETO-COEP | 5952342122 | 59 | CAPACITOR | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | EMERGENCIAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | SS PENDENTE | 2026-05-25 | 122 | AL08059122 | Banco 5952342122 com fase A e C danificada, feito teste e nao aceitou | AVISO DE ANOMALIA | 2 | A,C | Quantidade inferida pelas fases citadas na descrição
Mai | 2026 | ETO-COEP 00102/2026 | ETO-COEP | 5952248122 | 59 | CAPACITOR | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | EMERGENCIAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | SS PENDENTE | 2026-05-26 | 122 | AL04059122 | FEITO TESTE BANCO CAPACITOR 5952248122 E NÃO ACEITOU, ENVIAR EQUIPE PARA SUBSTITUIR CELULA DANIFICADA ABERTO FASE B e C | AVISO DE ANOMALIA | 2 | B,C | Quantidade inferida pelas fases citadas na descrição
Mai | 2026 | ETO-COEP 00103/2026 | ETO-COEP | 5900358003 | 59 | CAPACITOR | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | EMERGENCIAL | VINICIUS DE MORAIS NERY | SS PENDENTE | 2026-05-26 | 3 | AL02113003 | segue ss para Enviar equipe para substituir celula capacitiva em curto fase B do banco capacitor 5900358003 feito teste nao aceitou, na rdu de Gurupi | AVISO DE ANOMALIA | 1 | B | Quantidade inferida pelas fases citadas na descrição
Jul | 2025 | ETO-COEP 00140/2025 | ETO-COEP | 5900129052 | 59 | CAPACITOR | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-10 | EMERGENCIAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | SS PENDENTE | 2025-07-07 | 52 | AL01036052 | Banco de capacitor de numero 5900129052 celula fase A e B não aceitou rdu de formoso do araguaia acesso livre tensão 13.8 kv . verificar em campo possivel defeito ou troca do mesmo. | AVISO DE ANOMALIA | 2 | A,B | Quantidade inferida pelas fases citadas na descrição
Nov | 2024 | ETO-COEP 00146/2024 | ETO-COEP | 5900003013 | 59 | CAPACITOR | 2024-09-02 | 2024-11-19 | 2025-01-18 | ALTA | JANES FERREIRA DA SILVA | SS PENDENTE | 2024-11-19 | 13 | AL03062013 | bom dia, segue Ss apara substituiçaõ da fase b do banco capacitor 5900003013 o mesmo não aceita. | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 1 | B | Quantidade inferida pelas fases citadas na descrição
Ago | 2025 | ETO-COEP 00175/2025 | ETO-COEP | 5900010002 | 59 | CAPACITOR | 2025-07-12 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | URGENTE | DELIO NUNES OSCAR | SS PENDENTE | 2025-08-27 | 2 | AL01084002 | Substituir 3 celula do Banco Capacitor-5900010002 - 100 KVAR, com defeito 03 fases em curto por gentileza substituir o mais breve possivél-RDU de Tocantinopolis | AVISO DE ANOMALIA | 3 | A,B,C | Quantidade explícita na descrição

## Celulas_por_Equip
EQUIPAMENTO | SS_ORIGINAL | ANO_SS | PRIORIDADE | QTD_CELULAS_TROCAR | FASES_IDENTIFICADAS | CRITERIO_LEITURA | PENDENCIA_DO_ATIVO | DESCRIÇÃO_RESUMIDA
5900010002 | ETO-COEP 00175/2025 | 2025 | URGENTE | 3 | A,B,C | Quantidade explícita na descrição | AVISO DE ANOMALIA | Substituir 3 celula do Banco Capacitor-5900010002 - 100 KVAR, com defeito 03 fases em curto por gentileza substituir o mais breve possivé...
5900064029 | ETO-COEP 00083/2024 | 2024 | ALTA | 3 | A,B,C | Descrição cita defeito/vazamento nas fases A, B e C | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | Segue SS do banco de capacitor 5900064029 com defeito 5900064029 RDU de Palmeiropolis Fase A com vazamento de oleo FAse B e C tambem com ...
5900489122 | ETO-COEP 00073/2025 | 2025 | EMERGENCIAL | 3 | A,B,C | Quantidade explícita: substituir 3 células | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | Segue nota para envia equipe linha viva substituir às 3 células do BC-5900489122 de 600 kVAr, Tensão 13.8kv, Cabo AA / 4/0, Local AVE. NS...
5924849004 | ETO-COEP 00058/2024 | 2024 | ALTA | 3 | A,B,C | Quantidade inferida pelas fases citadas na descrição | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | por favor deslocar equipe da manutenção pesada nos bancos capacitor 5900326004 , 5900383004 com vazamento de óleo e os 5924849004 inspeci...
5952327122 | ETO-COEP 00075/2025 | 2025 | EMERGENCIAL | 3 | A,B,C | Quantidade explícita: substituir 3 células; descrição cita defeito nas três fases | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | Segue nota para envia equipe linha viva substituir às 3 células do BC-5952327122, Obs. Identificada fase A e C aberta e em campo e curto ...
5900109059 | ETO-COEP 00100/2026 | 2026 | ALTA | 2 | A,C | Quantidade inferida pelas fases citadas na descrição | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Realizar susbtituição de celula queimada fase A e C queimadas, realizado teste.
5900129052 | ETO-COEP 00140/2025 | 2025 | EMERGENCIAL | 2 | A,B | Quantidade inferida pelas fases citadas na descrição | AVISO DE ANOMALIA | Banco de capacitor de numero 5900129052 celula fase A e B não aceitou rdu de formoso do araguaia acesso livre tensão 13.8 kv . verificar ...
5948602003 | ETO-COEP 00090/2026 | 2026 | EMERGENCIAL | 2 | A,B | Descrição informa defeito nas fases A e B | AVISO DE ANOMALIA | banco capacitor com defeito 5948602003 não aceito fase a,e b favor verificar. Substituir fazer A e B
5951650122 | ETO-COEP 00076/2025 | 2025 | EMERGENCIAL | 2 | B,C | Quantidade inferida pelas fases citadas na descrição | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | Segue SS para substituição do banco capacitor com defeito fase B,C 5951650122
5952202122 | ETO-COEP 00074/2025 | 2025 | EMERGENCIAL | 2 | A,B | Quantidade inferida pelas fases citadas na descrição | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | Segue nota para envia equipe linha viva substituir fase A e B do BC-5952202122 de 300 kVAr, Tensão 13.8kv, Local AVE NS-02 Praça dos Gira...
5952243122 | ETO-COEP 00018/2024 | 2024 | EMERGENCIAL | 2 | B,C | Quantidade inferida pelas fases citadas na descrição | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | Favor enviar equipe para verificar banco de capacitor :5952243122 danificado fase B e C na quadra 606 Sul
5952248122 | ETO-COEP 00102/2026 | 2026 | EMERGENCIAL | 2 | B,C | Quantidade inferida pelas fases citadas na descrição | AVISO DE ANOMALIA | FEITO TESTE BANCO CAPACITOR 5952248122 E NÃO ACEITOU, ENVIAR EQUIPE PARA SUBSTITUIR CELULA DANIFICADA ABERTO FASE B e C
5952342122 | ETO-COEP 00101/2026 | 2026 | EMERGENCIAL | 2 | A,C | Quantidade inferida pelas fases citadas na descrição | AVISO DE ANOMALIA | Banco 5952342122 com fase A e C danificada, feito teste e nao aceitou
5953586122 | ETO-COEP 00091/2026 | 2026 | EMERGENCIAL | 2 | A,C | Quantidade inferida pelas fases citadas na descrição | AVISO DE ANOMALIA | favor verificar Banco de Capacitor 5953586122com defeito na celula da fase A e C , 300KvA, Plano Av NS 01, proximo da Ulbra 1503 Sul -Pal...
5959941122 | ETO-COEP 00094/2026 | 2026 | ALTA | 2 | B,C | Quantidade inferida pelas fases citadas na descrição | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Segue para tratativas banco de capacitor 5959941122 feito teste não aceitou as fases B e C.
5900003013 | ETO-COEP 00146/2024 | 2024 | ALTA | 1 | B | Quantidade inferida pelas fases citadas na descrição | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | bom dia, segue Ss apara substituiçaõ da fase b do banco capacitor 5900003013 o mesmo não aceita.
5900038047 | ETO-COEP 00002/2026 | 2026 | EMERGENCIAL | 1 | B | Quantidade inferida pelas fases citadas na descrição | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA BANCO CAPACITOR COM CÉLULA DA FASE B QUEIMADA EQUIPE 047OP01 INFORMOU QUE JA FIZERAM TESTE E NÃO ACEITO...
5900272004 | ETO-COEP 00092/2026 | 2026 | EMERGENCIAL | 1 | C | Quantidade inferida pelas fases citadas na descrição | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | Enviar equipe para substituir celula capacitiva em curto fase C , na rdu de Araguaina Realizado teste, equipamento com celula queimada.
5900293123 | ETO-COEP 00064/2025 | 2025 | ALTA | 1 | A | Quantidade inferida pelas fases citadas na descrição | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | Corrigir anomalia no BC 5900293123 que atende a Bonasa em Aguiarnopolis. Ao fazer teste no mesmo a fase A não aceitou.
5900358003 | ETO-COEP 00103/2026 | 2026 | EMERGENCIAL | 1 | B | Quantidade inferida pelas fases citadas na descrição | AVISO DE ANOMALIA | segue ss para Enviar equipe para substituir celula capacitiva em curto fase B do banco capacitor 5900358003 feito teste nao aceitou, na r...
5902839004 | ETO-COEP 00092/2023 | 2023 | PROGRAMAVEL | 1 | Não especificado | Quantidade inferida do texto | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | EQUIPE OPERACIONAL FAVOR VERIFICAR A SITUAÇÃO DO BANCO CAPACITOR, CASO ESTEJE COM VAZAMENTO CONFORME INFORMADO, SOLICITAR A ABERTURA JUNT...
5907243122 | ETO-COEP 00077/2025 | 2025 | EMERGENCIAL | 1 | B | Quantidade inferida pelas fases citadas na descrição | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | BC-5907243122 isolado mesmo assim feito teste porém fase B não aceitou 03:13 / 24/04/2025. Favor verificar disponibilidade de equipamento...
5922361122 | ETO-COEP 00093/2026 | 2026 | ALTA | 1 | A | Quantidade inferida pelas fases citadas na descrição | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Segue para tratativas eito teste na Fase A do banco de capacitor 5922361122, não aceitou. Realizado teste equipamento com celula queimada...
5955192004 | ETO-COEP 00095/2025 | 2025 | EMERGENCIAL | 1 | B | Quantidade inferida pelas fases citadas na descrição | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | Segue nota para envia equipe linha viva substituir célula no BC-5955192004 fase B danificada dando passa de tensão e corrente se possível...
5961616059 | ETO-COEP 00099/2026 | 2026 | ALTA | 1 | A | Quantidade inferida pelas fases citadas na descrição | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Realizar substituição da celula fase A queimada.
5900438097 | ETO-COEP 00030/2023 | 2023 | EMERGENCIAL |  |  | Sem indicação clara da quantidade de células na descrição | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | Boa Noite ! Segue SS para verificar anomalia no banco capacitor 5900438097. o mesmo não está aceitando fechamento desarmando RL 7924621097.
5901886003 | ETO-COEP 00082/2025 | 2025 | EMERGENCIAL |  |  | Sem indicação clara da quantidade de células na descrição | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | Segundo informações do técnico supervisor Danilo, enviar equipe para dá manutenção nos bancos capacitores 5900358003,5900364003 e 5901886...
5913313004 | ETO-COEP 00060/2024 | 2024 | EMERGENCIAL |  |  | Sem indicação clara da quantidade de células na descrição | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | Nota para manutenção substituir banco capacitor 5913313004 na RDU de Araguina o mesmo não aceitou fechamento
5950106122 | ETO-COEP 00047/2026 | 2026 | EMERGENCIAL |  |  | Sem indicação clara da quantidade de células na descrição | AVISO DE ANOMALIA | favor verificar banco de capacitor 5950106122, com defeito interno, o mesmo nao foi indentificado aparentemente, porem foi a causa da oco...

## Planilha1
Equipamento | Ativo | Tensão | Potencia | Localidade | SS aberta | OS Associada | Ativo | Defeito identificado | Responsável |  | Cod Material
Regulador | 5862236091 | 13.8 | 400 | ALMAS | ETO-COEP 00223/2025 |  | 5862236091 | Célula fase B | DIONE SOUSA MARQUES | Não podemos agora
Regulador | 5858783119 | 34.5 | 400 | SAO BENTO DO TOCANTINS | ETO-COEP 00123/2025 |  | 5858783119 | 3 células | Luanderson Martins | Vamos requisitar , 3 celulas | 690241
Regulador | 5854566043 | 34.5 | 400 | SILVANOPOLIS | ETO-COEP 00160/2025 |  | 5854566043 | Celula Fase B |  | Não podemos agora
Regulador | 5850308009 | 13.8 | 239 | GUARAI | ETO-COEP 00180/2025 |  | 5850308009 |  |  | Vamos requisitar 1 controle | 651638
Regulador | 5855411017 | 13.8 | 239 | BARROLANDIA | ETO-COEP 00199/2025 |  | 5855411017 |  |  | Vamos requisitar 1 controle | 651638
Regulador | 5827102054 | 34.5 | 200 | PUGMIL | ETO-COEP 00216/2025 |  | 5827102054 |  |  | Transferir para o COMC, corrigir o aterramento e verificar a possibilidade de corrigir a infiltração do controle com a cola utilizada para vedar vazamento no transformadores | 0
Regulador | 5844630060 | 13.8 | 239 | NOVA OLINDA | ETO-COEP 00167/2025 |  | 5844630060 |  |  | Vamos requisitar 1 celula fase A | 690236
Regulador | 5800859011 | 13.8 | 219 | TUPIRAMA | ETO-COEP 00115/2026 |  | 5800859011 |  |  | Vamos requisitar 1 controle | 651638
Regulador | 5800961074 | 13.8 | 200 | DIANOPOLIS | ETO-COEP 00221/2025 |  | 5800961074 | 3 células | DIONE SOUSA MARQUES
Regulador | 5800371025 | 34.5 | 200 | ARAPOEMA | ETO-COEP 00187/2025 |  | 5800371025 | Controle + kit comunicação + 3 Celulas | LEONARDO SANTOS DA SILVA
Regulador | 5800438116 | 34.5 | 200 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-COEP 00171/2025 |  | 5800438116 |  |  | Vamos requisitar , fase B e C | 690240
Regulador | 5801866013 | 13.8 | 167 | PARAISO DO TOCANTINS | ETO-COEP 00077/2026 |  | 5801866013 |  |  | Vamos requisitar, 1 celula | 690669
Note on B2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Daria para consertar , levar para definição pois não tem criticidade
Note on B3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Levar para definição, pois não tem criticidade
Note on A11: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Confirmar Lara

## Observacoes
Observações sobre a leitura das descrições
1. A aba Base_Dados reproduz a base enviada e acrescenta 3 colunas: quantidade de células, fases e critério de leitura.
2. A aba Celulas_por_Equip resume por equipamento a quantidade de células a trocar com base apenas na descrição do chamado.
3. Quando a descrição não informa claramente a quantidade de células, o campo QTD_CELULAS_TROCAR foi deixado em branco.
4. Em alguns casos foi feita interpretação pelas fases citadas (ex.: fase A e B = 2 células).
5. Casos com ajuste manual por clareza do texto: 5900489122, 5952327122, 5900064029 e 5948602003.