## Banco Capacitor
Código da Solicitação | Ano | Descrição | DataOcorrência | Abrangencia | Instalação | Localização | POTENCIA | DESCRIÇÃO | Celulas | Valor Total (Celula+Mão de obra)
ETO-COEP 00060/2024 | 2024 | Nota para manutenção substituir banco capacitor 5913313004 na RDU de Araguina o mesmo não aceitou fechamento | 26/04/2024 05:51:18 | 0313313004 | AL05010004 | 5913313004 | 50 | BD 7,96kV FIXO 50kVAR | 2 | 6169
ETO-COEP 00146/2024 | 2024 | bom dia, segue Ss apara substituiçaõ da fase b do banco capacitor 5900003013 o mesmo não aceita. | 02/09/2024 08:05:35 | 0300003013 | AL03062013 | 5900003013 | 50 | BD 7,96kV FIXO 50kVAR | 2 | 6169
ETO-COEP 00161/2026 | 2026 | Banco de capacitor 5900785076 com defeito fase c não aceitou feito tentativa de colocar em operação 21/07/2026 as 06:25 verificar em campo possivel anomalia . Tensao 13.8 kv rdu de Duere | 21/07/2026 06:50:12 | 0300785076 | AL01031076 | 5900785076 | 50 | BD 7,96kV FIXO 50kVAR | 2 | 6169
ETO-COEP 00166/2026 | 2026 | COCMS 02/08 REQUISICAR OS EQUIPAMENTOS Segue SS aberta para tratativas com equipe de LINHA VIVA ! Defeito no BANCO CAPACITOR 5930560028 , equipamento não aceitou . RDU NATIVIDADE | 26/07/2026 07:36:18 | 0330560028 | AL01052028 | 5930560028 | 50 | BD 7,96kV FIXO 50kVAR | 2 | 6169
ETO-COEP 00158/2025 | 2025 | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA RELIGADOR COM DEFEITO 7942485096, ESTA DANDO PASSAGEM ESTANDO ABERTO. NÃO ACEITA COMANDOS. FICOU BY PASSADO EM CAMPO PARA MANUTENÇÃO. PARECER DMSL: Ao testar o tanque, foi constatado que o mesmo está danificado e precisa ser substituído.Substituir somente o tanque. Deixar claro na nota para o dcmd substituir somente o tanque. Não tem necessidade de substituir o controle. | 14/03/2025 18:55:23 | 8800153096 | LD03046026 | 7942485096
ETO-COEP 00134/2025 | 2025 | favo substituir 200 mts de cabo multiplex 35MM pois o mesmo esta deteriorado sem condiçoes de uso | 17/04/2025 10:04:20 | 5747384004 | AL03096004 | 5747384004
ETO-COEP 00093/2025 | 2025 | acionar equipe de manutencao para troca de vao de rede deteriorada em Nova Olinda trafo 5701907060 localidade Nova Olinda IND RUA GONCALVES DIAS, 301 - QDRA 07A. LT 01A equipe 060op01 OBS.: substiuir 350m de cabo de BT deteriorado na RDU de nova olinda | 18/04/2025 16:46:33 | 5701907060 | AL02054060 | 5701907060
ETO-COEP 00145/2025 | 2025 | Boa tarde Segue SS Senhores enviar equipe de manutenção para substituir 300 metros de cabo Multiplex 35mm Entres os ID: 66956023 e 66955978 Trafo: 5703964004 Equipe 004op01 Contato da equipe: 99125-5725 Endereço: Rua mamonas QDM18 LT25 Levar: 300 metros de cabo multiplex 35mm OBS: equipe informou que é 6 vão de rede BT. | 22/04/2025 13:15:56 | 8804228004 | AL04040004 | 8804228004
ETO-COEP 00165/2026 | 2026 | Banco de capacitor 5904193001 fase B e C, com defeito. | 01/08/2026 06:57:33 | 0300070001 | AL01072001 | 5904193001 | 50 | BD 7,96kV FIXO 50kVAR | 2 | 6169
ETO-COEP 00173/2026 | 2026 | capacitor 5900037005 fase aberta A e B equipe 005OP05 entrou em contato falando que fases não aceita | 07/08/2026 15:45:30 | 0301543005 | AL01013005 | 5900037005 | 50 | BD 7,96kV FIXO 50kVAR | 2 | 6169
ETO-COEP 00179/2026 | 2026 | BANCO CAPACITOR COM CELULA DANIFICADA FASE B N° 5900066013 RDU PARAISO ACESSO LIVRE . MESMO ESTA FORA DE OPERAÇÃO | 13/08/2026 07:17:48 | 0300066013 | AL02062013 | 5900066013 | 50 | BD 7,96kV FIXO 50kVAR | 2 | 6169
ETO-COEP 00175/2025 | 2025 | Substituir 3 celula do Banco Capacitor-5900010002 - 100 KVAR, com defeito 03 fases em curto por gentileza substituir o mais breve possivél-RDU de Tocantinopolis | 12/07/2025 05:38:27 | 0300010002 | AL01084002 | 5900010002 | 50 | BD 7,96kV FIXO 50kVAR | 2 | 6169
ETO-COEP 00146/2025 | 2025 | Boa noite! Senhores, enviar equipe de manutenção para substituir 6 Vãos de rede Bt cabo muitiplexado deteriorado, no circuito do trafo 5704169004, do ID 74894893 ao ID 74894891, Bairro cidade nova RDu de Araguaina. | 08/04/2025 21:03:15 | 5704169004 | AL03096004 | 5704169004
ETO-COEP 00089/2025 | 2025 | SUBSTITUIR REDE BT DETERIORADA TODO CIRCUITO DO TR-5719217060 230MT BARRAMENTO DO TRAFO CABO MUTIPLEX 70MM TRIFÁSICO. 1.350,00mt DE CABOS MUTIPLEX 35MM TRIFÁSICO RDU NOVA OLINDA | 18/03/2025 18:43:46 | 5719217060 | AL02054060 | 5719217060
ETO-COEP 00147/2025 | 2025 | Boa tarde! Senhores, enviar equipe de manutenção para substituir rede Bt circuito do trafo 5703750004 bairro costa esmeralda rdu de Araguaina, os cabos estão deteriorados, fotos em anexo, | 28/04/2025 14:24:55 | 5703750004 | AL01040004 | 5703750004
ETO-COEP 00148/2025 | 2025 | por favor deslocar equipe da manutenção pesada urgente no Trafo 57703627004 para substituir 800 metros cabo BT danificado em campo as uc está dando choque no padrão dos clientes no local e cabo multiplex de 35mm oferecendo risco a população | 06/01/2024 14:58:40 | 5703627004 | AL07010004 | 5703627004
ETO-COEP 00100/2026 | 2026 | Realizar susbtituição de celula queimada fase A e C queimadas, realizado teste. | 21/05/2026 16:02:37 | 0300109059 | AL05099059 | 5900109059 | 50 | BD 7,96kV FIXO 50kVAR | 2 | 6169
ETO-COEP 00181/2026 | 2026 | Banco capacitor 5935581001, com defeito nas 3 Fases favor substituir 300 KVar RDU Porto Nacional | 18/08/2026 08:42:55 | 0335581001 | AL03072001 | 5935581001 | 50 | BD 7,96kV FIXO 50kVAR | 2 | 6169
ETO-COEP 00083/2024 | 2024 | Segue SS do banco de capacitor 5900064029 com defeito 5900064029 RDU de Palmeiropolis Fase A com vazamento de oleo FAse B e C tambem com defeito. Por gentileza favor verificar a troca do mesmo | 20/05/2024 11:55:14 | 0300064029 | AL01061029 | 5900064029 | 100 | BD 7,96kV FIX 100KVAR | 2 | 10126.33
ETO-COEP 00018/2024 | 2024 | Favor enviar equipe para verificar banco de capacitor :5952243122 danificado fase B e C na quadra 606 Sul | 18/02/2024 05:44:18 | 0352243122 | AL04059122 | 5952243122 | 100 | BD 7,96kV FIX 100KVAR | 2 | 10126.33
ETO-COEP 00135/2025 | 2025 | SUBSTITUIR CABOS DE BT DETERIORADO NO CIRCUITO DO TR-5703610004 7 VÃO DE REDES 290MT DE CABOS 35MM MUTIPLEX TRIFÁSICO. ENTRE OS ID-63216801 E ID-63216595 | 02/06/2025 10:58:32 | 8859685004 | AL06010004 | 0303612004
ETO-COEP 00120/2025 | 2025 | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO O RETORNO DO DMSL , PARA ENTENDER SE O PROBLEMA É NA COMUNICAÇÃO OU PARTE ATIVA, JÁ QUE O EQUIPAMENTO EM QUESTÃO SEGUE COMUNICANDO PARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que o relé e a parte ativa do equipamento 7920024127 estão com defeito, sendo necessária a substituição completa por um modelo NOJA RC 10. Favor, subsituir também a chave de saída da fase A que está com o anel de abertura quebrado. RL 7920024127 está desarmando em campo e no SCADA continua fechado, só sinaliza aberto no SCADA quando a equipe faz o resert no equipamento em campo. | 02/06/2025 08:09:17 | 9001177127 | LD01084002 | 7920024127
ETO-COEP 00058/2024 | 2024 | por favor deslocar equipe da manutenção pesada nos bancos capacitor 5900326004 , 5900383004 com vazamento de óleo e os 5924849004 inspecionado com defeito nas fases A,B,C, e o 5900600004 fases A,C com defeito foi informado pela equipe DEC de Araguaína telefone 6399250-4970 | 24/04/2024 17:26:41 | 0324849004 | AL03103004 | 5924849004 | 100 | BD 7,96kV FIX 100KVAR | 2 | 10126.33
ETO-COEP 00131/2025 | 2025 | SEGUE SS DE 07 VÃO DE REDE BT DETERIORADO NO CIRCUITO DO TRAFO 5700232011 EM TUPIRAMA. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO OBS: CABO BT DETERIORADO ESTA ENTRE OS ID'S 70764465 E ID 78898921 | 07/06/2025 17:03:14 | 5700232011 | AL01065015 | 5700232011
ETO-COEP 00143/2025 | 2025 | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO COMPLETO Segue para verificação RL sem comunicação feito primeiro ataque sem sucesso. PARECER DMSL:Data:* _08/07/2025 Serviço Executado: Placa de alimentação danificada, devido a curto, não temos material sobressalente para manutenção! Favor substituir o equipamento completo. Obs.: O rádio ficou dentro do controle, favor orientar a equipe que for substituir colocar dentro do controle novo. Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir equipamento completo. | 26/06/2025 02:10:15 | 9027446001 | LD02072001 | 7927446001
ETO-COEP 00133/2025 | 2025 | substituir 200 MTS de cabo convecional por cabo multiplex 35MM do ID 63262275 ate o ID 63103854 para adequação de cabo deteriorado . | 13/03/2025 10:12:29 | 5700008159 | LD04010004 | 5700008159
ETO-COEP 00136/2025 | 2025 | favor substotuir 250 mts de cabo BT deteriorado no circuito do trafo 5703964004 entre os ID 72594019 e o ID 75731651 | 21/03/2025 10:44:01 | 5703964004 | AL04040004 | 5703964004
ETO-COEP 00075/2025 | 2025 | Segue nota para envia equipe linha viva substituir às 3 células do BC-5952327122, Obs. Identificada fase A e C aberta e em campo e curto na fase B, Equipamento ficou isolado para substituição, Tensão 13.8kv, Local próximo QD-409 Norte. | 24/04/2025 05:10:24 | 0352228122 | AL07060122 | 5952327122 | 100 | BD 7,96kV FIX 100KVAR | 2 | 10126.33
ETO-COEP 00114/2026 | 2026 | 27/07 PARECER COEP: TANQUE DANIFICADO DA 13,5 Aberto nota para substituir tanque danificado e chave de entrada fase B danificada PARECER DMSL: Foi confirmado pela equipe DMSL o defeito do tanque, favor seguir com a substituição e correção da chave de entrada fase B danificada. | 08/06/2026 15:48:55 | 7913662076 | AL01031076 | 7913662076
ETO-COEP 00170/2026 | 2026 | TROCAR CABOS DO BARRAMENTO DO TRAFO. 6 VÃO DE REDE DE BT MULTIPLES 35 MM. OBS CRUZAMENTOS SÃO DE REDE NU E JÁ ESTAO COM BALAÇINHO MAIS NÃO ESTA RESOLVENDO TROCAR TODO O CIRCUITO DO TRAFO | 16/06/2026 01:15:59 | 8800200004 | AL07103004 | 5700199004
ETO-COEP 00151/2026 | 2026 | PARECER COEP 27/07/2026 : EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO PARECER DMSL 13/07/2026: Realizados ensaios de isolação nas três células, e foi identificado curto na fase A, sendo necessário a sua substituição. Os cabos das buchas ficaram desconectados para melhor identificação no momento da sua substituiçã SEGUE PARA O DMSL AVALIAR ANTES DE SEGUIRMOS COM O SERVIÇO SEGUE PARA REALIZAR TROCA --------------------------------------------------------- Boa noite, Segue SS para tratativas regulador de tensão 5840227063 fase C em curto | 23/01/2026 21:12:03 | 9040227063 | LD01054060 | 5840227063
ETO-COEP 00153/2026 | 2026 | PARECER DMSL: Foi identificado que a fase A esta em curto (892Kbps) no teste de Megometro, o curto afetou o rele RUA 01 e rompeu o jamper da chave faca para a linha de distribuição. PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O REGULADOR 5825703064 POIS O MESMO ESTA EM CURTO E FASE A DE SAIDE ESTA ROMPIDO. | 22/06/2026 21:53:25 | 9000218064 | LD02020023 | 5825703064
ETO-COEP 00138/2026 | 2026 | PARECER DMSL 07/07/2026: equipamento tem que ser subistuido pois não faz comando, parte ativa com defeito FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NO RELIGADOR 7930359149 E MESMO NÃO ACEITA COMANDO NEM LOCAL E NEM REMOTO SEGUNDO EQUIPE 149OP02 E PLACA DO RL ESTA CARBONIZADA COM SINAL DE CURTO. | 24/06/2026 16:37:55 | 9030359149 | LD03414149 | 7930359149
ETO-COEP 00150/2026 | 2026 | PARECER DMSL DATA 16/07/2026: será necessário fazer a substituição da parte ativa do equipamento. PARECER COEP: Equipamento Funcionando no SCADA , favor reavaliar a necessidade de substituição e se necessário mandar o modelo do equipamento. Segue nota para substituir Taque do RL-7930428001 na LD Porto Nacional / São João, Identificado pela Int-20253617520441 equipamento dando passagem na fase A ficou bay-passado até substituição, Tensão 34,5kva, Acesso livre. | 01/07/2025 20:23:34 | 9030428001 | LD01100001 | 7930428001
ETO-COEP 00131/2026 | 2026 | 13/07 PARECER COEP: SELECIONADO PARA COMPRA CONTROLE favor verificar RL 7947203070, sem comunicaçao, feito 1° ataque pela equipe 070OP01 e nao retornou a comunicaçao , linformaçao no Scada de bateria. PARECER DMSL: Foi feito análise técnica, a placa do equipamento está queimada nessesario subistituir o equipamento completo -Carliel e Benvindo-05/02 | 23/11/2025 21:48:23 | 8800157070 | LD02424015 | 7947203070
ETO-COEP 00124/2026 | 2026 | PARECER COEP: Verificar Disponibilidade de equipamento no Scada e enviar modelo e tensão para a compra. RELIGADOR COM RELÉ DANIFICADO, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO | 26/03/2026 15:48:39 | 7923673004 | AL04010004 | 7923673004
ETO-COEP 00125/2026 | 2026 | PARECER COEP: É PARA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO RELIGADOR OU DAS BUCHAS, CASO SEJA BUCHAS , REPASSAR PARA OS COCM'S , CASO NÃO SEJA ESPECIFIQUE O MODELO , E A TENSÃO, FICO NO AGUARDO DO RETORNO Nota para manutenção substituir religador 7900525015 que está com as buchas de entrada danificadas fase A estourada e bc danificadas Local LD Pedro Afonso A Chaparral | 13/04/2026 21:44:36 | 9000526015 | LD02424015 | 7900525015
ETO-COEP 00132/2026 | 2026 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA , DEVERIA SER SUBSTITUIDO PARTE ATIVA PARECER DMSL: Serviço Executado: _ indentificado o problema na parte ativa será necessário fazer a substituição da mesmo, feito a medição do aterramento. Preciso substituir para raio da fase c. Equipamento ficou em operação?: _NAO Pendência: _Sim Bateria(s) substituída(s)? _Não Data Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):_ Equipe: _Benvindo e kaique ---------------------------------------------------------------------------------- RL com defeito no rele, fica só reiniciando ficou By passado OS atendimento primeiro ataque 106530226 | 15/02/2026 20:35:18 | 7921202014 | LD01025012 | 7921202014
ETO-COEP 00128/2026 | 2026 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA PARECER DMSL: Tinha uma nota aberta 422/2025 e logo após a equipe resolver a comunicação ela foi baixada, porém a equipe relatou que ''na estrada ontem o COS nos avisou para voltar que na hora de colocar em operação ele tirou a linha fora. Hoje retornamos nele e fizemos ensaios elétricos e foi constatado que o tanque está em curto. Passa direto aí para o Dcmd para substituição do tanque.'' | 04/07/2025 10:54:05 | 9000422200 | LD02066094 | 7928241200
ETO-COEP 00123/2026 | 2026 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA Troca do sistema de comunicação do equipamento DMSL 28/07/2025: Equipamento com tanque, modulo e rele com defeito, solicitar troca do equipamento ao DCMD. Fotos vão ser enviadas por e-mail | 29/05/2025 10:52:07 | 7928564039 | LD02109039 | 7928564039
ETO-COEP 00129/2026 | 2026 | PARECER COEP: REAVALIAR DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO NO SCADA ASSIM COMO , FORNECER MODELO DO EQUIPAMENTO E FAIXA DE TENSÃO PARA COMPRA / AQUISIÇÃO Tanque com defeito, realizar substituição do tanque. | 18/12/2025 13:34:34 | 7937102148 | LD01066094 | 7937102148
ETO-COEP 00149/2026 | 2026 | 01/07 PARECER COEP: FOI CONFIRMADO COM A OPERAÇÃO QUE O EQUIPAMENTO SEGUIU O FLUXO INTEIRO DE COMISSIONAMENTO, PROTEÇÃO, FAVOR EXPLICAR O QUE FOI REALIZADO E SE EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO, SENÃO ESTIVER EXPLICAR O QUE FOI FEITO NELE 30/06PARECER COEP: REPASSAR DIRETAMENTE PARA OS COCM'S Regulador 5803327001 fora de operação, by passado em campo com painel de comunicação com cabos desconectados tensão 13.8. parecer DMSL: Feedback Equip. Especiais RT 5803327001 RELÉ RUA Sid: 4844 Data: 19/09/2025 Serviço realizado: *Equipamento foi remanejado, 7 km da sua localização sentido Palmas necessário comissionamento completo *Equipamento com um dos cabos umbilicais danificado. * aterramento bucha FC não esta interligada corretamente * para-raios estão no mesmo aterramento da bucha FC. * Tranques muito alto e próximo da rede não permitindo o comissionamento com segurança. * Controle alto demais tem que baixar Equipamento ficou em operação?: não Pendência: sim, precisa comissionar completo OBS; reprogramar equipamento. Bateria(s) substituída(s) NÃO Equipe: Ellisfran, Ana Maria PARECER DMSL: Data 03/12/2025-Equipe: Carliel e Benvindo Serviço executado foi ensaiado as três células Equipamento ficou em operação: Não Pendência: sim, Instalar controle completo, e fazer melhoria na malhar de aterramento | 04/09/2025 21:36:22 | 8851077001 | AL01102271 | 5803327001
ETO-COEP 00155/2026 | 2026 | Avaliar alteração da estrutura do Trafo da estrutura de 570004215, as chaves fusíveis só consegue ser manobradas por equipe de cesto áereo ou escada de centro. Por conta do toldo (loja ocupando a calçada). solicitação equipe de campo Foto em anexo | 09/07/2026 14:45:58 | 8838757015 | AL01065015 | 5700042015
ETO-COEP 00074/2025 | 2025 | Segue nota para envia equipe linha viva substituir fase A e B do BC-5952202122 de 300 kVAr, Tensão 13.8kv, Local AVE NS-02 Praça dos Girassóis. | 24/04/2025 04:38:59 | 8800388122 | AL06059122 | 5952202122 | 100 | BD 7,96kV FIX 100KVAR | 2 | 10126.33
ETO-COEP 00156/2026 | 2026 | 20/07 PARECER COCM: NÃO RECEBEMOS MATERIAL 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADO PARECER COEP: EQUIPAMENTO EM ROTA DE ENTREGA SEM COMUNICAÇÃO, FALHA DE ALIMENTAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO. PARECER DMSL: 17/09/2025 Equipamento ficou em operação? Não Pendência: sim. Equipamento ficou Bay passado levar controle COMPLETO para trocar. ellisfran | 03/09/2025 12:09:59 | 0320187017 | AL02017017 | 5855411017
ETO-COEP 00154/2026 | 2026 | 13/07/2026 PARECER COEP: NÃO FAZ SENTIDO FAZER A TROCA DE EQUIPAMENTO COMPLETO APENAS POR CAUSA DA FASE B , QUE PARECE SER UM ERRO DE CALIBRAÇÃO. PARECER DMSL: EQUIPAMENTO FICOU EM OPERACAO, RESTABELCIDO PELA KAROL ação remota com a velp porém ele também deve ser realizado substituição por conta da fase B 7910027196 ta com a leitura incorreta na tensão da fase B. Subsituição do Equipamento Completo exceto o Radio. (Antiga nota era pra ter sido repassada porém foi baixada indevidamente pela equipe) PARECER DMSL(22/07/26): O religador está fora de operação desde 11/2025. Necessitando substituição completa em função do defeito de leitura de corrente da fase B. Preservar apenas o radio e antena. | 08/07/2026 10:31:44 | 7910027196 | LD02059122 | 7910027196
ETO-COEP 00168/2026 | 2026 | 03/08/2026 PARECER DMSL: FOI CONFIRMADO PELO VONES DO DCMD QUE O EQUIPAMENTO AINDA NÃO FOI SUBSTITUÍDO. FAVOR, APÓS SUBSTITUIÇÃO, REPASSAR A NOTA PARA A PROTEÇÃO PARA REVISAR OS AJUSTES, POIS TRATA-SE DE ALTERAÇÃO DO MODELO DO EQUIPAMENTO. 13/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO REMANEJADO FAVOR FAZER O COMISSIONAMENTO RELIGADOR N° 7908196047 REMANEJADO NA OBRA 0402401150 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 698485, 8657287 PARECER DA PROTEÇÃO: AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO GURUPI, RL APENAS REMANEJADO DA REDE VELHA PARA REDE NOVA, EQUIPAMENTO COOPER, SE MANTEVE O MESMO NÚMERO DE ATIVO. ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. PARECER DMSL: Constatado curto-circuito no tanque do religador, impedindo as operações de abertura e fechamento do equipamento. Solicita-se a substituição completa do religador, incluindo tanque e unidade de controle. | 29/09/2025 15:15:26 | 8859726047 | AL02033047 | 7908196047
ETO-COEP 00144/2026 | 2026 | PARECER DMSL 09/07/2026: GENTILEZA VERIFICAR HAVIA UMA NOTA ABERTA, EQUIPE RETORNOU EM CAMPO E NÃO FOI REALIZADA serviço realizado na SS ENC-RD-PS 1397/2025, REPASSANDO PARA COMISSIONAR RL 7938137007 NO RL INSTALAR BATERIA NOVA E RADIO A PEDIDO DE KAROLINY DMSL ACESSO LIVRE PARECER DMSL: * equipamento esta com a bucha da fase A com problemas(solta), necessário substituir * Trafo do serviço auxiliar esta vazando óleo, necessário substituir - Material ainda não foi entregue para substituição 15/07/2026 | 26/12/2025 18:06:25 | 9002298007 | AL02017017 | 7938137007
ETO-COEP 00148/2026 | 2026 | PARECER DMSL 16/07: Nota solicitada ao DMSL com a informação de que o tanque precisa ser substituído. Estou encaminhando a nota para a área responsável. Segue nota para envia manutenção substituir tanque do RL-7923927122 em curto, Anomalia identificada desarme das LD, s Palmas / Aparecida e Palmas Taquaruçu, Acesso livre, Tensão 34,5kv, Local RL de Interligação entre 424R / 414R. | 27/04/2025 11:04:53 | 9023928122 | LD02059122 | 7923927122
ETO-COEP 00147/2026 | 2026 | 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA Segue nota para substituir relé religador avariado marca noja , equipamento N: 7953211079 - Itapiratins . Obs: informação repassado pelo técnico DMSL Bruno . | 15/07/2026 20:02:41 | 7953211079 | LD03038009 | 7953211079
ETO-COEP 00158/2026 | 2026 | 27/07 PARECER COEP: PEÇAS REDIRECIONADAS 5856070091 PRIORIDADE MAIOR 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE , FAVOR EDITAR A SS COM A DATA PREVISTA DE SUBSTITUIÇÃO NO PARECER DOS COCM´S Realizar substituição da FASE B. Célula da fase B estava com a tampa do contador de tape aberta, pegou chuva e molhou os contatos danificando a peça toda. | 08/12/2025 10:56:23 | 8800691091 | LD05002091 | 5862236091
ETO-COEP 00076/2025 | 2025 | Segue SS para substituição do banco capacitor com defeito fase B,C 5951650122 | 25/04/2025 05:42:35 | 8800777122 | AL08059122 | 5951650122 | 100 | BD 7,96kV FIX 100KVAR | 2 | 10126.33
ETO-COEP 00159/2026 | 2026 | 27/07/2026 PARECER COEP: EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO , COMPLETO PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL, EQUIPAMENTO FOI INSTALADO NOVO NA OBRA 0212501060, ENTENDER O PORQUE NÃO FOI REALIZADO COMISSIONAMENTO PARECER DMSL: Substituir Equipamento completo problema na placa de alimentação e na parte ativa, falta colocar placa de identificação correta na topologia, baixar o controle. Equipamento ficou em operação?: nao Pendência: sim Bateria(s) substituída(s)? NÃO Equipe: Kaique/ Benvindo 13/07/2026 PARECER COEP: SUBSTITUIÇÃO REALZIADA , FAVOR COMISSIONAR PARECER DMSL (22/07/26): Solicito que o laudo de substituição seja anexado, e a SS seja repassada para proteção atribuir a ordem de ajuste, antes de repassar para ETO-TELE. ---------------------------------------------- PARECER DA PROTEÇÃO: Prosseguir com o comissionamento. Ajustes de religador permanecem os mesmos, disponíveis no APP da Proteção. ******************************** RELIGADOR N°7919270014 REMANEJADO NA OBRA 0212501060 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 617422, 8830787 | 25/02/2026 10:44:37 | 8801059073 | LD01047073 | 7919270014
ETO-COEP 00085/2025 | 2025 | por favor deslocar equipe da manutenção nos bancos capacitor 5900470004 , 5903718004 , 5900668004 para faze manutenção eles esta com chave aberto em campo foi informado pela equipe do plantão 004op02 | 17/05/2024 13:02:00 |  | AL01010004 | 5903718004 | 100 | BD 7,96kV FIX 100KVAR | 2 | 10126.33
ETO-COEP 00095/2025 | 2025 | Segue nota para envia equipe linha viva substituir célula no BC-5955192004 fase B danificada dando passa de tensão e corrente se possível refazer aterramento do equipamento, Tensão 13.8kv, Acesso livre, Local RDU de Araguaína Avenida Conego João Lima. | 13/05/2025 04:07:29 | 0355192004 | AL02010004 | 5955192004 | 100 | BD 7,96kV FIX 100kVAr | 2 | 10126.33
ETO-COEP 00116/2026 | 2026 | Segue nota para envia substituir fase A do BC-5944271122, 300 kVAr com celular em curto, Tensão 13.8kv, Acesso livre, Local 104 Norte. | 05/06/2026 01:44:30 | 0344271122 | AL01059122 | 5944271122 | 100 | BD 7,96kV FIX 100KVAR | 2 | 10126.33
ETO-COEP 00164/2026 | 2026 | PARECER DMSL 31/07/2026: RT 5858783119 SE ECONTRA NA MESMA SITUAÇÃO INFORMADA NO DIA 16/06/2026. FAVOR, REGULARIZAR A SITUAÇÃO DO EQUIPAMENTO, SUBSTITUINDO OS 3 TANQUES E INSTALAR NOVOS PARA-RAIOS. 27/07/2026 PARECER COEP: FIZEMOS UMA VISITA AO EQUIPAMENTO , EQUIPAMENTO SE ENCONTRA EM OPERAÇÃO E SEM SINAL DE AVARIA FAVOR AVALIAR PARECER DMSL A SS FOTOS COM O LUANDERSSON OU JOAO ANTONIO LAGARES 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA , DEVIDO AO ERRO NA INSTALAÇÃO E O FURTO PARECER DMSL: 16/06/2025-SERVIÇO EXECUTADO: Ao chegar no equipamento para realizar comissionamento, foi constatato que as 3 células estavam com a tampa de inspeção abertas e sem os para-raios. Constatado também que foi furtado todo o óleo isolante das 3 células, sendo necessário a substituição das 3 células. FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Substituir as 3 células | 24/03/2025 13:40:20 | 8800002119 | LD03005098 | 5858783119
ETO-COEP 00160/2026 | 2026 | 27/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA , PORÉM PODEMOS DESATIVAR DE ACORDO COM A ASPO DCMD 26.03.2026. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS O MATERIAL EM ESTOQUE PARA SUBSTITUIÇÃO. COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização. PARECER COEP: EQUIPAMENTOS JÁ FORNECIDOS PARA OS COCM'S PARA REGULARIZAÇÃO PARECER DA PROTEÇÃO: EQUIPAMENTOS FURTADOS. PARA AQUISIÇÃO DAS CELULAS DE REPOSIÇÃO, FAVOR CONSULTAR OS DADOS DE PLACA EM ANEXO. PARECER DA PROTEÇÃO: COMISISONAR RT 5856156091 LD DIANOPOLIS A NATIVIDADE. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES DA RESISTENCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. RELIGADOR N° 5856156091 INSTALADO NA OBRA 0502400526 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 899501, 8714782 | 16/06/2025 15:50:51 | 8832258091 | LD04002091 | 5856156091
ETO-COEP 00169/2026 | 2026 | PARECER DMSL 06/08: Substituir célula da Fase B do banco de Regulador de tensão e realizar melhorias na malha de aterramento do Regulador Boa noite, Segue SS para as devidas tratativas, verificar flutuação de tensão do regulador 5800440256 pois a tensão está oscilando de 16kv a 23kv favor verificar esta anomalia pois cliente BRK está abrindo reclamação todas as noites. | 27/07/2026 22:14:41 | 9000441256 | LD03046026 | 5800440256
ETO-COEP 00139/2026 | 2026 | Favor enviar equipe de linha viva para verificar falhar em banco de capacitor 5900027065 foi feito a tentativa de fechamento porém o mesmo esta em curto com fugar de tensão para a terra, não foi possivel indentificar qual a celula esta com a fulga, favor verificar e substituir a celula defeituosa. | 09/07/2026 19:58:21 | 3100027065 | AL01016065 | 5900027065 | 100 | BD 7,96kV FIX 100KVAR | 2 | 10126.33
ETO-COEP 00162/2026 | 2026 | Segue Ss e banco capacitor 5925072076 com defeito Fase A não aceitou apos tentativa de colocar o mesmo em operação. Verificar possivel anomalia em campo. | 22/07/2026 12:41:46 | 0325072076 | AL01031076 | 5925072076 | 100 | BD 7,96kV FIX 100KVAR | 2 | 10126.33
ETO-COEP 00167/2026 | 2026 | COCMS 02/08 REQUISITAR EQUIPAMENTOS Segue SS aberta para tratativas com equipe de LINHA VIVA ! Verificar defeito no BANCO CAPACITOR 5900583028 , RDU NATIVIDADE , conforme informações da equipe 028op02 , o equipamento não aceita o fechamento e desarma a LD . | 26/07/2026 10:19:59 | 0300583028 | LD04002091 | 5900583028 | 100 | BD 19,92kV FIX 100KVAR | 2 | 10126.33
ETO-COEP 00183/2026 | 2026 | capicitor 5930542005 fases A e c aberta equipe 005OP05 informou COD para abrir nota PROVIDENCIA MATERIAL | 07/08/2026 16:57:14 | 0330542005 | AL01013005 | 5930542005 | 100 | BD 7,96kV FIX 100KVAR | 2 | 10126.33
ETO-COEP 00178/2026 | 2026 | FAVOR SUBSTITUIR CABOS MULTIPLEX COMPLETAMENTE DETERIORADO E OFERENCENDO RISCO A EQUIPES POIS NAO HA CONDIÇOES DE EXECUTAR ATIVIDADES UNICO PONTO QUE ESTA EM BOAS CONDIÇOES E O BARRAMENTO DO TRAFO O RESTO DO CIRCUITO PRECISA SER TROCADO | 12/08/2026 13:55:54 | 5704264004 | AL07010004 | 5704264004
ETO-COEP 00182/2026 | 2026 | Favor substituir celula do banco capacitor 5900105013 fase B com defeito. | 20/08/2026 07:01:49 | 0300105013 | AL02062013 | 5900105013 | 100 | BD 7,96kV FIX 100kVAr | 2 | 10126.33
ETO-COEP 00090/2026 | 2026 | banco capacitor com defeito 5948602003 não aceito fase a,e b favor verificar. Substituir fazer A e B | 13/05/2026 00:15:32 | 8802043003 | AL01041003 | 5948602003 | 100 | BD 7,96kV FIX 100KVAR | 2 | 10126.33
ETO-COEP 00091/2026 | 2026 | favor verificar Banco de Capacitor 5953586122com defeito na celula da fase A e C , 300KvA, Plano Av NS 01, proximo da Ulbra 1503 Sul -Palmas Realizado teste, conformado equipamento quiemado. | 13/05/2026 04:47:42 | 8807649122 | AL06097122 | 5953586122 | 100 | BD 7,96kV FIX 100kVAr | 2 | 10126.33
ETO-COEP 00011/2026 | 2026 | Remover chave 0306784122 para estrutura N4, poste ID#59387277 . Ação oriunda ocorrências relevantes realizada em 16/01 ( desarme AL 4 SE Palmas II). ********************************* PARECER COCM COEP gentileza verificar solicitação da operação. Sendo interessante para ETO, gentileza direcionar atendimento ao COCM informando de onde o custo será debitado. | 16/01/2026 16:08:28 | 8806782122 | AL04059122 | 8806782122
ETO-COEP 00059/2026 | 2026 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA PARECER DMSL: FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS Nº DO EQUIPAMENTO: 7925744087 TIPO EQUIPAMENTO: Noja RC 10 TIPO DE COMUNICAÇÃO: Radio GE IP DATA DA MANUTENÇÃO: 19/02/2026 SID: 735/2026 DESCRIÇÃO: foi identificado água dentro da parte interna do tanque e cabo umbilical encharcado de água foi passado essas informações para COS. FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Sim substituir tanque e cabo umbilical DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO: Não BATERIA SUBSTITUÍDA?: Não DATA DA BATERIA: 07/05/2025 TIPO DE BATERIA: Lítio EQUIPE: Edeglan e Janio ------------------------------------------------------------------------------------------------- RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO, APOS PRIMEIRO ATAQUE RETORNA E FICAR INDEFINIDO. | 09/02/2026 23:47:44 | 9025744087 | LD02022033 | 7925744087
ETO-COEP 00031/2026 | 2026 | POR GENTILEZA PROGRAMAR PARA SUBSTITUIÇÃO DO BARRAMENTO DO TRAFO DEVIDO NÃO SER COMPATIVEL COM A POTÊNCIA DO MESMO, NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO SE 7 VÃOS | 10/02/2026 08:52:01 | 8804224004 | AL03010004 | 5701123004
ETO-COEP 00035/2026 | 2026 | NOTA PARA EQUIPE DE LINHA VIVA INSTALAR CHAVE FACA PARA MANOBRA ENTRE SANTAFE E DERIVAÇÃO PA COCALANDIA NO ID.: 63243178 EST N4 ACESSO BOM NECESSARIO URGENCIA REFERENCIA AO LADO DA CH 8800521159- | 16/02/2026 05:35:05 | 8800416159 | LD03010004 | 8800416159
ETO-COEP 00045/2026 | 2026 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA religador foi bay passado devido mesmo esta saindo fumaca do painel e sem comunicação 7927396052. PARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que apenas o tanque do RLG 7927396052 encontra-se queimado. Favor, substituir parte ativa do equipamento. NS Tanque: 0320123040198 | 17/02/2026 19:02:33 | 9001632052 | LD03036052 | 7927396052
ETO-COEP 00051/2026 | 2026 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA PARECER DMSL: Data: 12/03/2026 Serviço Executado: - Análise técnica constatou: - Parte ativa do equipamento danificada: necessita substituição - Trafo danificado: foi feitos testes nas buchas secundárias o mesmo não chega tensão - Vazamento de óleo - Necessita substituição Equipamento ficou em operação? Não Pendências: - Solicitar limpeza de faixa para acesso ao equipamento - Trocar parte ativa do equipamento - Substituir o trafo Equipe: Carliel e João Vitor Segue nota para envia equipe verificar falha de comunicação e automação no RL-7926442035 feito primeiro ataque com equipe 035OP02, porém sem sucesso. | 18/02/2026 16:24:37 | 7926442035 | LD01051035 | 7926442035
ETO-COEP 00095/2026 | 2026 | 24/07 PARECER COEP:EQUIPAMENTO EM LOGISTICA DE ENTREGA Favor levar outro regulador de tensão, pois o mesmo foi furtado em campo. | 16/04/2026 11:31:45 | 9002534094 | LD01066094 | 5836786094
ETO-COEP 00141/2026 | 2026 | 22/07/2026 EQUIPAMENTO SLEECIONADO PARA COMPRA PARECER DMSL: *Segue feedback* *Equipamento:* RLG 7927413001 *RELÉ TAVRIDA *Data:* 16/04/2026 *SID:* 1817/2026 *Serviço executado:* Placa de alimentação do equipamento com defeito, VERIFICAR SE É POSSIVEL substituir o equipamento completo. *Equipamento ficou em operação?*_Não *Pendência:*_Sim *Bateria(s) substituída(s)?*_Nao *Equipe:* Benvindo e Kaique ------------------------------------------------------------------------------------------------- Religador 7927413001 sem comunicação foi realizado primeiro ataque porem a comunicação não retornou. Favor enviar equipe para devidas trattivas | 30/03/2026 17:00:32 | 9004985001 | LD01072001 | 7927413001
ETO-COEP 00087/2026 | 2026 | 10/07/2026 EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA PARTE ATIVA 30/06.PARECER COEP: ALINHADO COM O ALLAN REMANEJAMOS PARTE ATIVA PARA ATENDER 7933726256 PARECER COEP: Aproveitar controle cooper se possível em outro local, previsão de chegada do material dia 01/07 para substituição Favor verificar o RL 7900453110, pois o mesmo aceita comando de fechamento, porém fecha em campo e no SCADA continua aberto e só abre através de equipe em campo. Parecer Dmsl:Equipamento está com defeito na parte ativa, não aceita o comando de fechamento. Será necessário substituir o equipamento completo. Equipamento ficou em operação?: _SIM_a pedido do COS ficou em operação, a operação está ciente da necessidade de substituir. Pendência: Sim, será necessário substituir o equipamento. | 22/04/2025 09:55:49 | 9000453110 | LD03040003 | 7900453110
ETO-COEP 00092/2026 | 2026 | Enviar equipe para substituir celula capacitiva em curto fase C , na rdu de Araguaina Realizado teste, equipamento com celula queimada. | 15/05/2026 05:09:37 | 0300272004 | AL03010004 | 5900272004 | 100 | BD 7,96kV FIX 100KVAR | 2 | 10126.33
ETO-COEP 00099/2026 | 2026 | Realizar substituição da celula fase A queimada. | 21/05/2026 15:57:39 | 7961993059 | AL05099059 | 5961616059 | 100 | BD 7,96kV FIX 100kVAr | 2 | 10126.33
ETO-COEP 00101/2026 | 2026 | Banco 5952342122 com fase A e C danificada, feito teste e nao aceitou | 22/05/2026 03:10:12 | 0300975122 | AL08059122 | 5952342122 | 100 | BD 7,96kV FIX 100KVAR | 2 | 10126.33
ETO-COEP 00102/2026 | 2026 | FEITO TESTE BANCO CAPACITOR 5952248122 E NÃO ACEITOU, ENVIAR EQUIPE PARA SUBSTITUIR CELULA DANIFICADA ABERTO FASE B e C | 26/05/2026 02:11:52 | 0352248122 | AL04059122 | 5952248122 | 100 | BD 7,96kV FIX 100KVAR | 2 | 10126.33
ETO-COEP 00140/2025 | 2025 | Banco de capacitor de numero 5900129052 celula fase A e B não aceitou rdu de formoso do araguaia acesso livre tensão 13.8 kv . verificar em campo possivel defeito ou troca do mesmo. | 07/07/2025 08:35:20 | 0300129052 | AL01036052 | 5900129052 | 100 | BD 7,96kV FIX 100KVAR | 2 | 10126.33
ETO-COEP 00047/2026 | 2026 | favor verificar banco de capacitor 5950106122, com defeito interno, o mesmo nao foi indentificado aparentemente, porem foi a causa da ocorrencia 20253842360922 | 20/09/2025 21:03:12 | 0350106122 | AL05097122 | 5950106122 | 100 | BD 7,96kV FIX 100KVAR | 2 | 10126.33
ETO-COEP 00184/2026 | 2026 | Equipamento com celula fase A queimada | 20/08/2026 10:26:03 | 0300364003 | AL02113003 | 5900364003 | 100 | BD 7,96kV FIX 100KVAR | 2 | 10126.33
ETO-COEP 00104/2026 | 2026 | Favor providenciar equipe de linha viva para realizar manutenção no BC 5944271122 devido vazamento na fase C, local fica na AV NS 4na quadra 104 Norte. | 25/05/2026 18:09:41 | 8800063122 | AL01059122 | 8800063122
ETO-COEP 00077/2025 | 2025 | BC-5907243122 isolado mesmo assim feito teste porém fase B não aceitou 03:13 / 24/04/2025. Favor verificar disponibilidade de equipamento e encaminhar novamente para subistituição do mesmo. | 28/04/2025 16:57:05 | 0307243122 | AL05060122 | 5907243122 | 100 | BD 7,96kV FIX 100KVAR | 2 | 10126.33
ETO-COEP 00171/2026 | 2026 | Segue SS para tratativa ! VERIFICAR Defeito do BANCO CAPACITOR 5922317001 NA RDR DE PORTO NACIONAL , APOS FECHAMENTO O MESMO NÃO ACEITA , ACESSO LIVRE TENSÃO 13,8 SETOR INDUSTRIAL | 07/08/2026 13:31:07 | 0361408001 | AL01071001 | 5922317001 | 100 | BD 7,96kV FIX 100KVAR | 2 | 10126.33
ETO-COEP 00043/2026 | 2026 | Por gentileza instalar Chave Faca com referência ao ID# E.O: 44271354; | 27/02/2026 14:53:22 | 8801170015 | LD02065015 | 8801170015
ETO-COEP 00070/2026 | 2026 | Segue ss de 06 chaves faca da rede de 34.500kv no id, 59408745 e no id, 59411689 estrutura HT para ser instalada pela equipe de manutencão linha viva devido tratar se da LD de aparecida a novo acordo, trecho longo de 8 KM sem chaves na linha acesso bom equipe que atendeu 083op01 63992188010 marcelo 63991155898 Dielano favor agilizar o atendimento para facilitar as nossas manobras na LD obs, não tem clientes penalizados porém estamos precisando muito da instalacão desta chave na linha para energisar a fazenda do governador em menos tempo favor agilizar o atendimento | 01/03/2026 08:49:12 | 8801094083 | LD01059122 | 9000448083
ETO-COEP 00046/2026 | 2026 | Acionar equipe de manutencao para subsituir 2 vao de rede do trafo 5739148227 na RDU de Recurssolandia equipe 0227op01 obs. troca cabo por multiplex e inspecioar os flytap que estao com ponto quente nos conector na Rua 02 de outubro | 03/03/2026 20:21:49 | 0300002227 | LD01065015 | 5739148227
ETO-COEP 00058/2026 | 2026 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA PARECER DMSL: FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS Nº DO EQUIPAMENTO: 7925733015 TIPO EQUIPAMENTO: Noja RC10 TIPO DE COMUNICAÇÃO: Rádio GE DATA DA MANUTENÇÃO: 24/03/2026 SID: 1475/2026 DESCRIÇÃO: Tanque do equipamento em Curto FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Sim, repassar a nota para DCMD substituir tanque. DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO: Não BATERIA SUBSTITUÍDA?: Não TIPO DE BATERIA: Lítio EQUIPE: Edicleber e Jhonata(DEOP) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ religador 7925733015 com defeito, equipe fez abertura da chave de saida do mesmo e ele não aceita fehcamento devido provavel curto-circuito interno, enviar equipe para verificar o mesmo ficou by-pass fechado | 13/03/2026 20:07:30 | 9001166015 | LD01414015 | 7925733015
ETO-COEP 00078/2026 | 2026 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA PARECER DMSL: Feedback Equip. Especiais RLG 7926089013, RELÉ NOJA RC10 SID 1805/2026 DATA 15/04/2026 Serviço Executado: Favor realizar a troca da parte ativa do equipamento --reprogramar para atualizar a base juntamente com escada Equipamento ficou em operação: Não Pendência: sim atualizar a base e subistituir o tanque Bateria(s) substituída(s)? Não Data de Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): Equipe: Carliel e João Vitor Fernando e Elson --------------------------------------------------------------------------------- ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7926089013 LD PARAISO I A PIUM. IMPLEMENTAÇÃO DA FUNÇÃO 27, SUBTENSÃO. AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | 27/03/2026 15:42:46 | 7926089013 | LD03062013 | 7926089013
ETO-COEP 00063/2026 | 2026 | 14/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim será necessário substituir a placa Serviço Executado: curto na placa foi tentando recuperar a mesma porém não teve sucesso! Bateria(s)substituída(s)? NÃO Equipe: Kaique e benvido | 17/03/2026 10:04:45 | 7944559149 | LD01434149 | 7944559149
ETO-COEP 00225/2025 | 2025 | Boa tarde! Senhores, enviar equipe de manutenção para substituir 6 vãos de cabo mutiplex 35mm rede esta deteriorada, circuito do trafo 57003754004, avenida adolfo borge Bairro costa esmeralda rdu de Araguaina clientes reclamado constantemente de oscilação e falta de energia. | 07/12/2025 17:16:58 | 0303759004 | AL01040004 | 6803759004
ETO-COEP 00061/2026 | 2026 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA PARECER DMSL: Serviço Executado: Foi feito análise técnica, testes funcionais e identificado que a parte ativa do equipamento está com defeito. Necessário substituir a parte ativa. FICOU EM OPERAÇÃO? Não- EQUIPE: Carliel e Benvindo Segue SS para verificaçao Rl esta danificado dando passagem de tensão mesmo aberto Sim, quando retornar trazer uma fonte pois a mesma foi removida. | 17/12/2025 05:52:25 | 9001107084 | LD04062013 | 7901110084
ETO-COEP 00029/2026 | 2026 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA RELIGADOR BY PASSADO POR DEFEITO, NECESSÁRIO AVALIAÇÃO DO PROBLEMA. parecer dmsl:O religador apresenta defeito no tanque, sendo necessário substituir o tanque o mesmo está tirando a linha, e troca os isoladores. Quando retornar, trazer uma fonte para o equipamento, a mesma foi removida. FICOU EM OPERAÇÃO? Não PENDÊNCIA: Sim, aguardando peças para substituição. | 09/01/2026 09:09:54 | 7927646026 | LD03046026 | 7927646026
ETO-COEP 00009/2026 | 2026 | Segue SS para instalar chave faca para manobra na quadra 1203 Sul. ID 57429768 Estrutura N4 Chave de referencia 0300953122. Serviço a ser executado com linha viva ********************************* PARECER COCM COEP gentileza verificar solicitação da operação. Sendo interessante para ETO, gentileza direcionar atendimento ao COCM informando de onde o custo será debitado. | 13/01/2026 22:44:13 | 0300953122 | AL07097122 | 6800953122
ETO-COEP 00185/2026 | 2026 | Realizad teste no banco e identificado celula fase C queimada. | 21/08/2026 10:57:56 | 0300839013 | AL01062013 | 5962028013 | 100 | BD 7,96kV FIX 100KVAR | 2 | 10126.33
ETO-COEP 00186/2026 | 2026 | Favor substituir celula do banco capacitor 5962028013 fase C | 21/08/2026 10:47:36 | 0300839013 | AL01062013 | 5962028013 | 100 | BD 7,96kV FIX 100KVAR | 2 | 10126.33
ETO-COEP 00200/2025 | 2025 | acionar equipe de manutenção para substituir 450m de cabo de BT na RDU de Arapoema no circuito do Trafo 5700026025. equipe .: 025po02 Localidade.: Arapoema acesso.: Livre OBS.: cabo esta todo recozido e com trecho que esta deteriorado o cabo | 30/07/2025 21:36:49 | 0300025025 | AL01012025 | 5700026025
ETO-COEP 00173/2025 | 2025 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA PARECER DMSL: Equipamento 7900535058 encontra-se com o relé danificado, firmware corrompido, o mesmo não inicia. Devido ao fato de não possuirmos mais peças de reposição para religador cooper, se faz necessário a substituição de todo conjunto por um Noja RC10. envar equipe para verificar rlo 7900535058 foi feito primeiro ataque com equipe 040op36 o mesmo esta com RELE TRAVADO E FICOU FORA DE OPERAÇÃO, ATENDE RDR DE SANTA FÉ SAIDA DA CIDADE EQUIPE INFORMOU ABELHAS NA CAIXA DO PAINEL DE COMANDO | 08/08/2025 17:22:52 | 7900535058 | LD03010004 | 7900535058
ETO-COEP 00193/2025 | 2025 | acionar equipe de manutencao para substituir parte do cicuito do trafo 5719217060 com os cabo de bt deteriorado equipe 060po02 localidade Nova Olinda acesso livre tensao 13,8 | 20/08/2025 16:29:01 | 5719217060 | AL02054060 | 5719217060
ETO-COEP 00192/2025 | 2025 | FAVOR SUSBTITUIR 400 MTS DE REDE BR COMPLETAMENTE DETERIORADO E CO RISCOD E CURTO CIRCUITO ENTRE OS ID:75897819 AO ID :75897907 | 01/09/2025 16:53:19 | 5704256004 | AL07010004 | 5704256004
ETO-COEP 00184/2025 | 2025 | 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA Após testes no RLG 7903112004 foi constatado defeito no mesmo e como se trata de um modelo COOPER FORM6 que está obsoleto e não possuímos peças sobressalentes, faz-se necessária substituição completa por modelo NOJA RC10. | 03/09/2025 16:19:58 | 7903112004 | LD05010004 | 7903112004
ETO-COEP 00005/2026 | 2026 | TROCAR BARRAMENTO DO TRAFO 5700440004 PARA 70MM | 05/09/2025 09:26:08 | 5700440004 | AL02010004 | 5700440004
ETO-COEP 00006/2026 | 2026 | FAVOR SUBSTITUIR 150 MTS DE CABO CONVENCIONAL DETERIORADO E CHEIO DE EMENDAS POR CADO MULTIPLEX NO TRAFO 5700244004 ENTRE OS ID : 63111183 AO ID :63239363 SEGUE FOTOS EM ANEXO | 10/09/2025 17:08:23 | 5700244004 | AL03010004 | 5700244004
ETO-COEP 00177/2026 | 2026 | banco de capacitor de numero 5924619052 fase B com defeito não aceitou tensao 13.8 kv acesso livre para raio bom local cobrape formoso | 10/08/2026 14:50:54 | 0324619052 | AL01035052 | 5924619052 | 150 | BD 7,96kV FIX 150kVAr | 2 | 11558.305
ETO-COEP 00017/2026 | 2026 | rdu Palmas proximo Unimed e hospital Cristo rei id 57403822 sj 57404949 estrutura N4 istalar jogo de chave faca 13,8 NF para manobra id 42151836 sj 57404952 estruutra N4/N3 ch 0300839122 substituir jogo chave lamina po jogo de chave faca 13,8 **************************** PARECER DO COCM COEP favor analisar solicitação da operação de melhoria na rede e se validada retornar demanda ao COCM informando aonde será lançado o custo. | 26/09/2025 18:40:52 | 8804511122 | AL08097122 | 8804511122 |  |  |  | 11558.305
ETO-COEP 00007/2026 | 2026 | Bom Dia Segue SS Senhores enviar equipe de manutenção para trocar cabo deteriorado a RDU de Araguaína ID: 76492244 Trafo 5704265004 Instalar cabo entre os ID: 76492244 e 76492235 Endereço: Rua QE21 Lt 64 Jardim Boa sorte Levar: 150 metros de cabo 35mm multiplex Equipe: 004op07 Contato da equipe:99216-8451 | 27/10/2025 11:12:10 | 5704265004 | AL07010004 | 5704265004 |  |  |  | 11558.305
ETO-COEP 00218/2025 | 2025 | Favor substituir chave fusível [0300839122] por chave faca. PARECER COCM: Aguardando autorização da coordenação COEP. | 14/11/2025 10:39:32 | 0300839122 | AL08097122 | 0300839122 |  |  |  | 11558.305
ETO-COEP 00015/2026 | 2026 | Segue nota para envia equipe LV instala jogo de chave faca no poste ID-57357485 estrutura N4, Tensão 13.8kv, Cabo AA / 2/0, Acesso livre, Circuito do AL-01 de Luzimangues. Obs. CH para facilitar manobras no trecho. ******************************** PARECER DO COCM COEP favor analisar solicitação da operação de melhoria na rede e se validada retornar demanda ao COCM informando aonde será lançado o custo. | 18/11/2025 10:38:14 | 8803678271 | AL01101271 | 8803678271 |  |  |  | 11558.305
ETO-COEP 00157/2026 | 2026 | segue SS para REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE do RL 7927713200 danificado , com equipe de manutencao tensao 34,5kv mesmo atende Povoado retiro na rural de sao salvador . | 27/07/2026 19:44:56 | 9000421200 | LD02010021 | 7927713200 |  |  |  | 11558.305
ETO-COEP 00084/2025 | 2025 | por favor deslocar equipe da manutenção nos bancos capacitor 5900470004 , 5903718004 , 5900668004 para faze manutenção eles esta com chave aberto em campo foi informado pela equipe do plantão 004op02 | 17/05/2024 13:02:00 |  | AL02010004 | 5900470004 | 200 | BD 7,96kV FIX 200kVAr | 2 | 11558.305
ETO-COEP 00109/2025 | 2025 | Segue nota para envia equipe linha viva substituir célula no BC-5946472071 (300 kVAr) fase C danificada ou curto equipamento isolado para substituição e substituir também célula no BC-5946473071 fase B e C danificada ou curto ficou isolado, Tensão 13.8kv, Acesso local rural de Brejinho de Nazaré próximo CH-0300408071. | 05/06/2025 16:28:37 |  | AL01018071 | 5946473071 | 200 | BD 7,96kV FIX 200kVAr | 2 | 11558.305
ETO-COEP 00038/2026 | 2026 | 14/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA DMSL:Serviço Executado: Houve um curto no equipamento danificando a parte ativa, será necessário fazer a substituição do equipamento completo ( parte ativa e controle) colocar o um cabo pp novo do trafo até o Dj pois o mesmo está sem condições de uso. Obs:. Foi retirado rádio e rele Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir o equipamento completo. | 22/01/2026 11:28:09 | 7908249152 | LD02072001 | 7908249152 |  |  |  | 11558.305
ETO-COEP 00180/2026 | 2026 | Realizado teste fase A queimada. | 17/08/2026 13:38:27 | 0300293123 | AL02055123 | 5900293123 | 200 | BD 7,96kV FIX 200kVAr | 2 | 11558.305
ETO-COEP 00133/2026 | 2026 | 14/07/2026 PARECER COEP : SUBSTIUIR CONTROLE COMPLETO PARECER DMSL: Equipamento com a placa de alimentação ca em curto, será necessário substituir a placa do equipamento. (Antiga nota era pra ter sido repassada porém foi baixada indevidamente pela equipe) | 08/07/2026 10:24:22 | 7955986084 | LD04062013 | 7955986084 |  |  |  | 11558.305
ETO-COEP 00048/2026 | 2026 | 27/07 PARECER COEP: EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO PARECER DMSL: A PEDIDO DA PCM DO NORTE LARA SOARES REALIZEI A CRIAÇÃO DESSA SS, EM RAZAO DA ANTIGAETO-TELE 337/2026 QUE FOI BAIXADA POR ENGANO DE TAL FORMA SEGUE A MESMA PARA REALIZAR AS TRATATIVAS. PENDENCIA: Religador continua by passado , equipamento está com defeito na parte ativa | 16/03/2026 13:55:26 | 7925871077 | LD03105019 | 7925871077 |  |  |  | 11558.305
ETO-COEP 00221/2025 | 2025 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA Substituir as 3 células - Melhoria na malha de aterramento - Melhoria no circuito de aterramento qua aterra as células . - Substituir conectores paralelos | 05/12/2025 15:55:23 | 9000973074 | LD03028074 | 5800961074 |  |  |  | 11558.305
ETO-COEP 00040/2026 | 2026 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA DMSL:Serviço Executado: Foi feita uma análise técnica no equipamento, devido à falta de comunicação. Também foi identificado que o tanque do equipamento está danificado, sendo assim, necessário substituir o tanque e o rádio do equipamento, que está queimado, sendo necessário substituir também. | 28/01/2026 11:41:25 | 7931608059 | AL05099059 | 7931608059 |  |  |  | 11558.305
ETO-COEP 00134/2026 | 2026 | 13/07/2026 PARECER COEP: SUBSTITUIR CONTOLE OU MANDAR MANUTENCIONAR EM CASO DE PRIORIDADE ALTA PARECER DMSL: Necessário substituir a placa de alimentação ca, a mesma está em curto não conseguimos recuperar. (Antiga nota era pra ter sido repassada porém foi baixada indevidamente pela equipe) | 08/07/2026 10:28:04 | 7955946007 | LD05050008 | 7955946007 |  |  |  | 11558.305
ETO-COEP 00152/2026 | 2026 | PARECER COEP 28/07/2026 : EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA Equipamento baypassado PARECER DMSL em 12/03: Realizar substituição do equipamento todo e parte ativa. | 20/07/2026 19:13:43 | 9004017004 | AL05010004 | 7903569004 |  |  |  | 11558.305
ETO-COEP 00093/2026 | 2026 | Segue para tratativas eito teste na Fase A do banco de capacitor 5922361122, não aceitou. Realizado teste equipamento com celula queimada Fase A. | 15/05/2026 04:07:21 | 0322361122 | AL02060122 | 5922361122 | 200 | BD 7,96kV FIX 200kVAr | 2 | 11558.305
ETO-COEP 00094/2026 | 2026 | Segue para tratativas banco de capacitor 5959941122 feito teste não aceitou as fases B e C. | 16/05/2026 03:12:08 | 0300787122 | AL09097122 | 5959941122 | 200 | BD 7,96kV FIX 200kVAr | 2 | 11558.305
ETO-COEP 00174/2026 | 2026 | 12/08/2026 PARECER COEP: ETO-TELE ABRIU ERRADO , MELHORIA DE ATERRAMENTO DEVERA SER ABERTO DIRETO PARA OS COCM´S ASSIM COMO AS DA CHAVE FACA Feito testes funcionais nas 3 células do banco as mesmas corresponderam aos testes. Será necessário fazer a correção da malha de terra, baixar o banco completo pois está muito alto dificultando as atividades da equipe, substituir as 3 chaves facas do lado Fonte e as 3 do lado Carga instalar suporte inclinado das chaves para facilitar as manobras. Colocar cinta no controle RUA abaixar o mesmo, pois está muito alto e fixado com um mosquetão oval, . Obs.: Fizeram melhoria na malha de terra, mas não está dentro do aceitável! As outras pendências continuam, favor corrigir, equipe esteve lá dia 06/08/2026. | 11/08/2026 14:06:31 | 9000291035 | LD01051035 | 5800291035 |  |  |  | 11558.305
ETO-COEP 00103/2026 | 2026 | segue ss para Enviar equipe para substituir celula capacitiva em curto fase B do banco capacitor 5900358003 feito teste nao aceitou, na rdu de Gurupi | 26/05/2026 01:03:29 | 0300358003 | AL02113003 | 5900358003 | 200 | BD 7,96kV FIX 200kVAr | 2 | 11558.305
ETO-COEP 00024/2026 | 2026 | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE, O MESMO ESTÁ COM DEFEITO. | 27/01/2026 16:33:07 | 7933585074 | LD03028074 | 7933585074 |  |  |  | 11558.305
ETO-COEP 00118/2026 | 2026 | identificado BC com fases AC danificadas. Seguir com a substituição | 23/06/2026 12:11:46 | 0300600004 | AL04010004 | 5900600004 | 200 | BD 7,96kV FIX 200kVAr | 2 | 11558.305
ETO-COEP 00176/2026 | 2026 | Necessita substituição do RL 7954668084 , equipe esteve em campo em 14/07/2026. | 11/08/2026 15:22:15 | 7954668084 | LD04062013 | 7954668084
ETO-COEP 00073/2025 | 2025 | Segue nota para envia equipe linha viva substituir às 3 células do BC-5900489122 de 600 kVAr, Tensão 13.8kv, Cabo AA / 4/0, Local AVE. NS-01, Obs. Foi identificado fase C com elo queimado após fechamento fase B queimou elo, não foi possível identificar qual celular está danificada devido mesmo ser muito antigos favor substituir às 3 do mesmo. | 23/04/2025 03:49:22 |  | AL02060122 | 5900489122 | 300 | BD 7,96kV FIX 300kVAR | 2 | 12990.28
ETO-COEP 00175/2026 | 2026 | Substituir a parte ativa, equipe esteve no local dia 06/08/2026. | 11/08/2026 14:33:14 | 7908302256 | LD03046026 | 7908302256
301186.95

## Planilha3 (hidden)
| JULHO | AGOSTO | 20 de SETEMBRO | NOVEMBRO
Saldo |  | 6000000 | 6000000 | 6000000
| Gasto até agora | 1500000 |  | 313000
|  |  | 500000 | 1106002.14