## Gestão
Ativo | Marca | Faixa de Tensão | Tipo | Potencia | SS SGM | Descrição | Criticidade | Status | Defeito | Observação | Orçamento MO | Orçamento MAT | Orçamento Total | PMA | Entregue N1? | Gerado Obra? | Gerado EMD? | Entregue N3? | Concluído COCM? | Enviado para Cadastro | Estudo Proteção | Repassado ao DMSL? | Comissionado? | Índice | SLA_Total | Dias Pendente | Status Atendimento | Responsável | Status Prazo | Coluna1 | Alimentador | Município | Polo | Regional
7926089013 | NOJA RC10 | 34,5 kV | 79 |  | ETO-COEP 00078/2026 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Feedback Equip. EspeciaisRLG 7926089013,RELÉ NOJA RC10SID 1805/2026DATA 15/04/2026Serviço Executado: Favor realizar a troca da parte ativa do equipamento --reprogramar para atualizar a base juntamente com escada Equipamento ficou em operação: Não Pendência: sim atualizar a base e subistituir o tanque Bateria(s) substituída(s)? Não Data de Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): Equipe: Carliel e João Vitor Fernando e Elson---------------------------------------------------------------------------------ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7926089013 LD PARAISO I A PIUM. IMPLEMENTAÇÃO DA FUNÇÃO 27, SUBTENSÃO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | Alta | Gerado PMA | Controle 34,5 | Completo devido tanque ter sido retirado para obra de construção | 13209.34 | 38094.72 | 51304.06 | 38297 | [9 empty] | 34 | 26 | 143 | 116 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | 117 - DIAS FORA DO PRAZO |  | LD03062013 - LD PARAISO I A PIUM | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO
7923673004 | ARTECHE P500 | 13,8 kV | 79 |  | ETO-COEP 00124/2026 | 11/09/2026 PARECER COEP: CONFORME ALINHADO COM LEONARDO SANTOS DA SILVA 11/09/2026PEGAREMOS O Controle do 7903569004 e colocar no 7923673004.PARECER COEP: Verificar Disponibilidade de equipamento no Scada e enviar modelo e tensão para a compra.RELIGADOR COM RELÉ DANIFICADO, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO | Muito Alta | Gerado PMA | RL Completo 13,8 |  | 11016.94 | 55602.54 | 66619.48 | 38294+38296 | [9 empty] | 5 | 12 | 144 | 40 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | 132 - DIAS FORA DO PRAZO |  | AL04010004 - AL 4 SE ARAGUAINA I | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE
7903569004 | NOJA RC10 | 13,8 kV | 79 |  | ETO-COEP 00152/2026 | 11/09/2026 PARECER COEP : PRECISAREMOS DO RL DA 13 COMPLETO JÁ QUE USAREMOS O CONTROLE DESSE EQUIPAMENTO PARA CONSERTAR O 7923673004 PARECER COEP 28/07/2026 : EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAEquipamento baypassado PARECER DMSL em 12/03: Realizar substituição do equipamento todo e parte ativa. | Muito Alta | Gerado PMA | RL Completo 13,8 |  | 11016.94 | 55602.54 | 66619.48 | 38294+38296 | [9 empty] | 11 | 12 | 28 | 27 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | 16 - DIAS FORA DO PRAZO |  | AL05010004 - AL 5 SE ARAGUAINA I | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE
5856070091 | ITB | 34,5 kV | 58 | 400 kVA | ETO-RD-DP 00479/2026 | PARECER DMSL: não foi regularizado a instalação do equipamento, nota repassada conforme alinhado com o supervisor.____________________________________________COCMS 26.03.26. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS AS PÇ EM ESTOQUE PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO. Solicitação de serviço para reposição de equipamentos furtados .COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização.COCMS: Equipamento substituido conforme solicitado. Gentileza comissionar.PARECER DA PROTEÇÃO:SEGUE NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR.ENG° IRLLEY CASTELO BRANCOPARECER DMSL(23/09/2025): Feito a parte de comunicação, fechando enlace, configuração do rádio GE. Feito a medição de aterramento. Após uma inspeção, foi identificado que o regulador de tensão está instalado errado, carga está para o lado de fonte e fonte está do lado de carga. O certo é a fonte vim de almas, atualmente está vindo de natividade. Favor fazer a instalação correta. | Muito Alta | Em execução | RT Completo 400 34,5 |  | 200637 | 293949.6 | 494586.6 | 38291+38292 | [9 empty] | 10 | 12 | 395 | 20 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COCM-S | 383 - DIAS FORA DO PRAZO |  | LD04002091 - LD 04 ALMAS NATIVIDADE AO POV PRINCIPE | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL
7908705049 | COOPER F6 | 13,8 kV | 79 |  | ETO-COEP 00197/2026 | COCMS 13/09EQUIPAMENTO ENTREGUE VEIO ERRADO. NÃO TEM SUPORTE DE FIXAÇÃO.EQUIPAMENTO ENTREGUE, SOLICITO PREVISÃO PARA SUBSTITUIÇÃO:PARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA AOS COCM'S 01/07Manutenção no RL 7908705049PARECER DMSL(28/08/2025): Equipe foi fazer manutenção no RL e constatou que o tanque e o relé do mesmo se encontra queimado, providenciar substituição.PARECER COCMS 30/04/2026CRIADO OBRA 0512600135 PARA REQUISIÇÃO MATERIAL | Muito Alta | Gerado PMA | RL Completo 13,8 |  | 11016.94 | 55602.54 | 66619.48 | 38294+38296 | [9 empty] | 15 | 12 | 397 | 41 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COCM-S | 385 - DIAS FORA DO PRAZO |  | AL01015049 - AL 1 SE AURORA | AURORA DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL
7947203070 | TAVRIDA | 34,5 kV | 79 |  | ETO-COEP 00131/2026 | 13/07 PARECER COEP: SELECIONADO PARA COMPRA CONTROLE favor verificar RL 7947203070, sem comunicaçao, feito 1° ataque pela equipe 070OP01 e nao retornou a comunicaçao , linformaçao no Scada de bateria.PARECER DMSL: Foi feito análise técnica, a placa do equipamento está queimada nessesario subistituir o equipamento completo -Carliel e Benvindo-05/02 | Muito Alta | Gerado PMA | RL Completo 34,5 |  | 13209.34 | 76246.2 | 89455.54 | 38295+38297 | [9 empty] | 9 | 12 | 267 | 40 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | 255 - DIAS FORA DO PRAZO |  |  | RIO SONO | PALMAS | CENTRO
7927413001 | NOJA RC10 | 34,5 kV | 79 |  | ETO-COEP 00141/2026 | 22/07/2026 EQUIPAMENTO SLEECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: *Segue feedback**Equipamento:* RLG 7927413001 *RELÉ TAVRIDA*Data:* 16/04/2026*SID:* 1817/2026*Serviço executado:* Placa de alimentação do equipamento com defeito, VERIFICAR SE É POSSIVEL substituir o equipamento completo.*Equipamento ficou em operação?*_Não*Pendência:*_Sim*Bateria(s) substituída(s)?*_Nao *Equipe:* Benvindo e Kaique-------------------------------------------------------------------------------------------------Religador 7927413001 sem comunicação foi realizado primeiro ataque porem a comunicação não retornou. Favor enviar equipe para devidas trattivas | Muito Alta | Gerado PMA | RL Completo 34,5 |  | 13209.34 | 76246.2 | 89455.54 | 38295+38297 | [9 empty] | 21 | 12 | 140 | 34 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | 128 - DIAS FORA DO PRAZO |  | LD01072001 - LD PORTO NACIONAL A SE PROJETO SAO JOAO | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO
7900453110 | COOPER F6 | 34,5 kV | 79 |  | ETO-COEP 00087/2026 | 10/07/2026 EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA PARTE ATIVA30/06.PARECER COEP: ALINHADO COM O ALLAN REMANEJAMOS PARTE ATIVA PARA ATENDER 7933726256PARECER COEP: Aproveitar controle cooper se possível em outro local, previsão de chegada do material dia 01/07 para substituiçãoFavor verificar o RL 7900453110, pois o mesmo aceita comando de fechamento, porém fecha em campo e no SCADA continua aberto e só abre através de equipe em campo. Parecer Dmsl:Equipamento está com defeito na parte ativa, não aceita o comando de fechamento. Será necessário substituir o equipamento completo.Equipamento ficou em operação?: _SIM_a pedido do COS ficou em operação, a operação está ciente da necessidade de substituir.Pendência: Sim, será necessário substituir o equipamento. | Muito Alta | Gerado PMA | RL Completo 34,5 |  | 13209.34 | 76246.2 | 89455.54 | 38295+38297 | [9 empty] | 25 | 12 | 482 | 111 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | 470 - DIAS FORA DO PRAZO |  | LD03040003 - LD GURUPI A ALIANCA E TREVO DA PRAIA | SANTA RITA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO
5800440256 | ITB E TOSHIBA | 34,5 kV | 58 | 200 kVA | ETO-COEP 00169/2026 | #N/A | Muito Alta | Realizado | Célula 200 34,5 |  | 80318.5 | 51705.75 | 132024.25 | Sem PMA | Sim | 0312600408 | 521995 | Sim | Sim | Não |  |  |  | 23 | 12 | 21 | 10 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | 9 - DIAS FORA DO PRAZO |  | LD03046026 - LD UHE ISAMU A PONTE ALTA | MATEIROS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO
5800961074 | ITB | 34,5 kV | 58 | 200 kVA | ETO-COEP 00221/2025 | 21/09/2026 CÉLULAS DOADAS PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO 24/08 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA REFORMASubstituir as 3 células- Melhoria na malha de aterramento - Melhoria no circuito de aterramento qua aterra as células.- Substituir conectores paralelos | Média | Em compra | Célula 200 34,5 |  | 13209.34 | 76246.2 | 89455.54 | 38295+38297 | [9 empty] | 64 | 86 | 255 | 254 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | 169 - DIAS FORA DO PRAZO |  | LD03028074 - LD DIANOPOLIS A REGIAO GERAIS | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
5853360007 | ITB | 34,5 kV | 58 | 400 kVA | ETO-RD-PS 00323/2025 | REALIZAR TESTES NO EQUIPAMENTO E CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. ESTANDO OK, COMISSIONAR EQUIPAMENTO E COLOCA-LO EM OPERAÇÃO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃdmsl : N° do Equipamento:*RT 5853360007 MIRACEMASID: 2493/2025Data: 13/05/2025Serviço Executado Provavelmente ocorreu uma descarga no equipamento comprometendo a malha!Será necessário fazer melhoria da malha de aterramento, fazer toda interligação da mesma! Feito ensaios de isolação das 3 células do equipamento, isolação está ok, quando retornar para colocar em operação levar 3 baterias de 7a.Equipamento ficou em operação?: Não Equipe: Benvindo e Jardel | Alta | Em execução | Acessório 400 34,5 |  | 13209.34 | 76246.2 | 89455.54 | 38295+38297 | NA | NA | [7 empty] | 38 | 26 | 475 | 304 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COCM-C | 449 - DIAS FORA DO PRAZO |  | LD05050008 - LD MIRANORTE A MIRACEMA | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO
5803327001 | TOSHIBA | 13,8 kV | 58 | 167 kVA | ETO-COEP 00149/2026 | #N/A | Alta | Realizado | Controle 167 13,8 |  | 20000 | 23259.6 | 43259.6 | Controle Rua que voltou de dianopólis | Sim | 0712600591 | Ainda Não | Ainda não | Não | Não | Não | Não | Não | 27 | 26 | 347 | 28 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | 321 - DIAS FORA DO PRAZO |  | AL01102271 - AL 01 SE LUZIMANGUES INDUSTRIAL | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO
7931608059 | NOJA RC10 | 13,8 kV | 79 |  | ETO-COEP 00040/2026 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRADMSL:Serviço Executado: Foi feita uma análise técnica no equipamento, devido à falta de comunicação. Também foi identificado que o tanque do equipamento está danificado, sendo assim, necessário substituir o tanque e o rádio do equipamento, que está queimado, sendo necessário substituir também. | Muito Alta | Gerado PMA | Tanque 13,8 |  | 11016.94 | 21785.72 | 32802.66 | 38294 | [9 empty] | 6 | 12 | 201 | 174 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | 189 - DIAS FORA DO PRAZO |  | AL05099059 - AL 5 SE TAQUARALTO I I | PALMAS | TAQUARALTO | CENTRO
7900535058 | COOPER F6 | 34,5 kV | 79 |  | ETO-COEP 00173/2025 | 16/09/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO EM LOGISTICA NOTA:SUBSTITUIR CONTROLE , CONFORME ALINHADO COM O LEANDRO , CONTROLE CÓDIGO 6900017 PARECER DMSL: Equipamento 7900535058 encontra-se com o relé danificado, firmware corrompido, o mesmo não inicia. Devido ao fato de não possuirmos mais peças de reposição para religador cooper, se faz necessário a substituição de todo conjunto por um Noja RC10.envar equipe para verificar rlo 7900535058 foi feito primeiro ataque com equipe 040op36 o mesmo esta com RELE TRAVADO E FICOU FORA DE OPERAÇÃO, ATENDE RDR DE SANTA FÉ SAIDA DA CIDADEEQUIPE INFORMOU ABELHAS NA CAIXA DO PAINEL DE COMANDO | Média | Gerado PMA | RL Completo 34,5 |  | 0 | 15000 | 15000 | Sem PMA | [9 empty] | 60 | 86 | 374 | 357 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | 288 - DIAS FORA DO PRAZO |  | LD03010004 - LD ARAGUAINA A CARMOLA E ARAGUANA | SANTA FE DO ARAGUAIA | ARAGUAINA | NORTE
5840227063 | ITB | 34,5 kV | 58 | 398/400 kVA | ETO-COEP 00151/2026 | 04/09/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO EM LOGISTICA UTILIZAREMOS 1 DE 2 CELULAS QUE ESTÃO COM DIONES PARECER COEP 27/07/2026 : EM PROCESSO DE AQUISIÇÃOPARECER DMSL 13/07/2026: Realizados ensaios de isolação nas três células, e foi identificado curto na fase A, sendo necessário a sua substituição. Os cabos das buchas ficaram desconectados para melhor identificação no momento da sua substituiçãSEGUE PARA O DMSL AVALIAR ANTES DE SEGUIRMOS COM O SERVIÇOSEGUE PARA REALIZAR TROCA---------------------------------------------------------Boa noite,Segue SS para tratativas regulador de tensão 5840227063 fase C em curto | Média | Em logistica (N1>N3) | Célula 400 34,5 |  | 80318.5 | 90230 | 170548.5 | Sem PMA | Sim | 0612600861 | Ainda Não | Ainda não | Não | Não | Não | Não | Não | 45 | 86 | 206 | 28 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | 120 - DIAS FORA DO PRAZO |  | LD01054060 - LD NOVA OLINDA A ARAPOEMA | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE
7925744087 | NOJA RC10 | 34,5 kV | 79 |  | ETO-COEP 00059/2026 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: FEEDBACK EQUIP. ESPECIAISNº DO EQUIPAMENTO: 7925744087TIPO EQUIPAMENTO: Noja RC 10TIPO DE COMUNICAÇÃO: Radio GE IPDATA DA MANUTENÇÃO: 19/02/2026SID: 735/2026 DESCRIÇÃO: foi identificado água dentro da parte interna do tanque e cabo umbilical encharcado de água foi passado essas informações para COS.FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Sim substituir tanque e cabo umbilicalDADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO: NãoBATERIA SUBSTITUÍDA?: Não DATA DA BATERIA: 07/05/2025TIPO DE BATERIA: Lítio EQUIPE: Edeglan e Janio-------------------------------------------------------------------------------------------------RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO, APOS PRIMEIRO ATAQUE RETORNA E FICAR INDEFINIDO. | Muito Alta | Gerado PMA | Tanque 34,5 |  | 13209.34 | 38151.48 | 51360.82 | 38295 | [9 empty] | 12 | 12 | 189 | 140 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | 177 - DIAS FORA DO PRAZO |  | LD02022033 - LD COLMEIA A COUTO MAGALHAES | GOIANORTE | GUARAI | NORTE
7925871077 | NOJA RC10 | 34,5 kV | 79 |  | ETO-COEP 00048/2026 | 27/07 PARECER COEP: EM PROCESSO DE AQUISIÇÃOPARECER DMSL: A PEDIDO DA PCM DO NORTE LARA SOARES REALIZEI A CRIAÇÃO DESSA SS, EM RAZAO DA ANTIGAETO-TELE 337/2026 QUE FOI BAIXADA POR ENGANO DE TAL FORMA SEGUE A MESMA PARA REALIZAR AS TRATATIVAS. PENDENCIA: Religador continua by passado, equipamento está com defeito na parte ativa | Muito Alta | Gerado PMA | Tanque 34,5 |  | 13209.34 | 38151.48 | 51360.82 | 38295 | [9 empty] | 26 | 12 | 154 | 154 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | 142 - DIAS FORA DO PRAZO |  | LD03105019 - LD POV BIELANDIA A CAMPOS LINDOS | GOIATINS | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE
7927646026 | NOJA RC10 | 34,5 kV | 79 |  | ETO-COEP 00029/2026 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRARELIGADOR BY PASSADO POR DEFEITO, NECESSÁRIO AVALIAÇÃO DO PROBLEMA.parecer dmsl:O religador apresenta defeito no tanque, sendo necessário substituir o tanque o mesmo está tirando a linha, e troca os isoladores. Quando retornar, trazer uma fonte para o equipamento, a mesma foi removida.FICOU EM OPERAÇÃO? NãoPENDÊNCIA: Sim, aguardando peças para substituição. | Alta | Gerado PMA | Tanque 34,5 |  | 13209.34 | 38151.48 | 51360.82 | 38295 | [9 empty] | 50 | 26 | 220 | 194 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | 194 - DIAS FORA DO PRAZO |  | LD03046026 - LD UHE ISAMU A PONTE ALTA | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO
7930428001 | NOJA RC10 | 34,5 kV | 79 |  | ETO-COEP 00150/2026 | PARECER DMSL DATA 16/07/2026: será necessário fazer a substituição da parte ativa do equipamento.PARECER COEP: Equipamento Funcionando no SCADA , favor reavaliar a necessidade de substituição e se necessário mandar o modelo do equipamento.Segue nota para substituir Taque do RL-7930428001 na LD Porto Nacional / São João, Identificado pela Int-20253617520441 equipamento dando passagem na fase A ficou bay-passado até substituição, Tensão 34,5kva, Acesso livre. | Alta | Gerado PMA | Tanque 34,5 |  | 13209.34 | 38151.48 | 51360.82 | 38295 | [9 empty] | 54 | 26 | 412 | 28 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | 386 - DIAS FORA DO PRAZO |  | LD01100001 - LD PROJETO SAO JOAO IRRIGACAO | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO
7944559149 | NOJA RC10 | 34,5 kV | 79 |  | ETO-COEP 00063/2026 | 14/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA Equipamento ficou em operação?: NãoPendência: Sim será necessário substituir a placaServiço Executado: curto na placa foi tentando recuperar a mesma porém não teve sucesso!Bateria(s)substituída(s)? NÃOEquipe: Kaique e benvido | Média | Gerado PMA | Controle 34,5 |  | 13209.34 | 38094.72 | 51304.06 | 38747 | [9 empty] | 63 | 86 | 153 | 139 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | 67 - DIAS FORA DO PRAZO |  | LD01434149 - LD CASEARA A ARAGUACEMA | CASEARA | DIVINOPOLIS | CENTRO
7955986084 | NOJA RC10 | 34,5 kV | 79 |  | ETO-COEP 00133/2026 | #N/A | Média | Realizado | Controle 34,5 | Troca da Placa de alimentação CA (Não foi necessário o controle) | 13209.34 | 38094.72 | 51304.06 | 38747 | [9 empty] | 72 | 86 | 40 | 40 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | VENCE EM: 46 DIAS |  | LD04062013 - LD SE PARAISO I A DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO
7903112004 | COOPER F6 | 34,5 kV | 79 |  | ETO-COEP 00184/2025 | 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAApós testes no RLG 7903112004 foi constatado defeito no mesmo e como se trata de um modelo COOPER FORM6 que está obsoleto e não possuímos peças sobressalentes, faz-se necessária substituição completa por modelo NOJA RC10. | Alta | Gerado PMA | RL Completo 34,5 |  | 13209.34 | 76246.2 | 89455.54 | 38295+38297 | [9 empty] | 48 | 26 | 348 | 347 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | 322 - DIAS FORA DO PRAZO |  | LD05010004 - LD ARAGUAINA I A BABACULANDIA | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE
7908249152 | COOPER F6 | 34,5 kV | 79 |  | ETO-COEP 00038/2026 | 14/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRADMSL:Serviço Executado: Houve um curto no equipamento danificando a parte ativa, será necessário fazer a substituição do equipamento completo ( parte ativa e controle) colocar o um cabo pp novo do trafo até o Dj pois o mesmo está sem condições de uso. Obs:. Foi retirado rádio e rele Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir o equipamento completo. | Média | Gerado PMA | RL Completo 34,5 |  | 13209.34 | 76246.2 | 89455.54 | 38744+38747 | [9 empty] | 65 | 86 | 207 | 174 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | 121 - DIAS FORA DO PRAZO |  | LD02072001 - LD PORTO NACIONAL A SILVANOPOLIS | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO
7920024127 | SCHNEIDER ADVC | 34,5 kV | 79 |  | ETO-COEP 00120/2025 | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO O RETORNO DO DMSL , PARA ENTENDER SE O PROBLEMA É NA COMUNICAÇÃO OU PARTE ATIVA, JÁ QUE O EQUIPAMENTO EM QUESTÃO SEGUE COMUNICANDOPARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que o relé e a parte ativa do equipamento 7920024127 estão com defeito, sendo necessária a substituição completa por um modelo NOJA RC 10. Favor, subsituir também a chave de saída da fase A que está com o anel de abertura quebrado.RL 7920024127 está desarmando em campo e no SCADA continua fechado, só sinaliza aberto no SCADA quando a equipe faz o resert no equipamento em campo. | Alta | Gerado PMA | RL Completo 34,5 |  | 80318.5 | 51705.75 | 132024.25 | 38295 | [9 empty] | 49 | 26 | 441 | 411 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | 415 - DIAS FORA DO PRAZO |  | LD01084002 - LD TOCANTINOPOLIS A ANANAS | PALMEIRAS DO TOCANTINS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
7900525015 | COOPER F6 | 34,5 kV | 79 |  | ETO-COEP 00125/2026 | 16/09/2026 PARECER COPE: EQUIPAMENTO EM PROCESSO DE AQUISIÇÃONOTA COEP: SUBSTITUIR PARTE ATIVANota para manutenção substituir religador 7900525015 que está com as buchas de entrada danificadas fase A estourada e bc danificadas Local LD Pedro Afonso A Chaparral | Média | Avaliar compra | RL Completo 34,5 |  | 13209.34 | 76246.2 | 89455.54 | 38744+38747 | [9 empty] | 74 | 86 | 126 | 40 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | 40 - DIAS FORA DO PRAZO |  |  | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE
7928564039 | NOJA RC10 | 34,5 kV | 79 |  | ETO-COEP 00123/2026 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRATroca do sistema de comunicação do equipamentoDMSL 28/07/2025: Equipamento com tanque, modulo e rele com defeito, solicitar troca do equipamento ao DCMD.Fotos vão ser enviadas por e-mail | Média | Avaliar compra | RL Completo 34,5 |  | 13209.34 | 76246.2 | 89455.54 | 38744 | [9 empty] | 75 | 86 | 445 | 40 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | 359 - DIAS FORA DO PRAZO |  | LD02109039 - LD ARAGUATINS A POV SOCO | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE
7927713200 | NOJA RC10 | 34,5 kV | 79 |  | ETO-COEP 00157/2026 | segue SS para REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE do RL 7927713200 danificado , com equipe de manutencao tensao 34,5kv mesmo atende Povoado retiro na rural de sao salvador . | Média | Gerado PMA | Tanque 34,5 |  | 13209.34 | 38151.48 | 51360.82 | 38295 | [9 empty] | 61 | 86 | 21 | 20 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | VENCE EM: 65 DIAS |  | LD02010021 - LD PARANA A PALMEIROPOLIS | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | PEIXE | SUL
7937102148 | NOJA RC10 | 34,5 kV | 79 |  | ETO-COEP 00129/2026 | #N/A | Média | Realizado | Tanque 34,5 | Confirmado com o COI equipamento em operação (repassamos para o DMSL) | 13209.34 | 38151.48 | 51360.82 | 38295 | [9 empty] | 62 | 86 | 242 | 40 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | 156 - DIAS FORA DO PRAZO |  | LD01066094 - LD UHE PEIXE A SAO VALERIO | SAO VALERIO DA NATIVIDADE | PEIXE | SUL
7925733015 | NOJA RC10 | 34,5 kV | 79 |  | ETO-COEP 00058/2026 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: FEEDBACK EQUIP. ESPECIAISNº DO EQUIPAMENTO: 7925733015TIPO EQUIPAMENTO: Noja RC10TIPO DE COMUNICAÇÃO: Rádio GEDATA DA MANUTENÇÃO: 24/03/2026SID: 1475/2026DESCRIÇÃO: Tanque do equipamento em CurtoFICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Sim, repassar a nota para DCMD substituir tanque.DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO: NãoBATERIA SUBSTITUÍDA?: Não TIPO DE BATERIA: Lítio EQUIPE: Edicleber e Jhonata(DEOP)------------------------------------------------------------------------------------------------------religador 7925733015 com defeito, equipe fez abertura da chave de saida do mesmo e ele não aceita fehcamento devido provavel curto-circuito interno, enviar equipe para verificar o mesmo ficou by-pass fechado | Média | Gerado PMA | Tanque 34,5 |  | 13209.34 | 38151.48 | 51360.82 | 38295 | [9 empty] | 67 | 86 | 157 | 140 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | 71 - DIAS FORA DO PRAZO |  |  | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE
7927396052 | NOJA RC10 | 34,5 kV | 79 |  | ETO-COEP 00045/2026 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAreligador foi bay passado devido mesmo esta saindo fumaca do painel e sem comunicação 7927396052.PARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que apenas o tanque do RLG 7927396052 encontra-se queimado. Favor, substituir parte ativa do equipamento.NS Tanque: 0320123040198 | Média | Avaliar compra | Tanque 34,5 |  | 13209.34 | 38151.48 | 51360.82 | 38744 | [9 empty] | 68 | 86 | 181 | 167 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | 95 - DIAS FORA DO PRAZO |  | LD03036052 - LD FORMOSO A COOPERFORMOSO | FORMOSO DO ARAGUAIA | ALVORADA | SUL
7933585074 | NOJA RC10 | 34,5 kV | 79 |  | ETO-COEP 00024/2026 | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAREALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE, O MESMO ESTÁ COM DEFEITO. | Média | Avaliar compra | Tanque 34,5 |  | 13209.34 | 38151.48 | 51360.82 | 38744 | [9 empty] | 69 | 86 | 202 | 201 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | 116 - DIAS FORA DO PRAZO |  | LD03028074 - LD DIANOPOLIS A REGIAO GERAIS | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL
5855411017 | ROMAGNOLE | 13,8 kV | 58 | 250 kVA | ETO-COEP 00156/2026 | 04/09/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO EM LOGÍSTICA/ 1 Controle rua de são bento do Tocantins20/07 PARECER COCM: NÃO RECEBEMOS MATERIAL10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: EQUIPAMENTO EM ROTA DE ENTREGASEM COMUNICAÇÃO, FALHA DE ALIMENTAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO.PARECER DMSL: 17/09/2025 Equipamento ficou em operação? Não Pendência: sim. Equipamento ficou Bay passado levar controle COMPLETO para trocar. ellisfran | Baixa | Em logistica (N1>N3) | Controle 200 13,8 |  | 20000 | 23259.6 | 43259.6 | Sem PMA | Ainda não | 0212600671 | [7 empty] | 79 | 134 | 348 | 23 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | 214 - DIAS FORA DO PRAZO |  | AL02017017 - AL 2 SE BARROLANDIA | BARROLANDIA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO
7908196047 | COOPER F6 | 13,8 kV | 79 |  | ETO-COEP 00168/2026 | 03/08/2026 PARECER DMSL: FOI CONFIRMADO PELO VONES DO DCMD QUE O EQUIPAMENTO AINDA NÃO FOI SUBSTITUÍDO. FAVOR, APÓS SUBSTITUIÇÃO, REPASSAR A NOTA PARA A PROTEÇÃO PARA REVISAR OS AJUSTES, POIS TRATA-SE DE ALTERAÇÃO DO MODELO DO EQUIPAMENTO.13/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO REMANEJADO FAVOR FAZER O COMISSIONAMENTORELIGADOR N° 7908196047 REMANEJADO NA OBRA 0402401150 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 698485, 8657287PARECER DA PROTEÇÃO:AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO GURUPI, RL APENAS REMANEJADO DA REDE VELHA PARA REDE NOVA, EQUIPAMENTO COOPER, SE MANTEVE O MESMO NÚMERO DE ATIVO.ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO.PARECER DMSL: Constatado curto-circuito no tanque do religador, impedindo as operações de abertura e fechamento do equipamento. Solicita-se a substituição completa do religador, incluindo tanque e unidade de controle. | Baixa | Avaliar compra | RL Completo 13,8 |  | 11016.94 | 55602.54 | 66619.48 | 38294+38296 | [9 empty] | 81 | 134 | 322 | 13 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | 188 - DIAS FORA DO PRAZO |  | AL02033047 - AL 2 SE FIGUEIROPOLIS | FIGUEIROPOLIS | ALVORADA | SUL
7921202014 | NOJA RC10 | 34,5 kV | 79 |  | ETO-COEP 00132/2026 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA , DEVERIA SER SUBSTITUIDO PARTE ATIVAPARECER DMSL: Serviço Executado: _ indentificado o problema na parte ativa será necessário fazer a substituição da mesmo, feito a medição do aterramento. Preciso substituir para raio da fase c.Equipamento ficou em operação?: _NAOPendência: _SimBateria(s) substituída(s)? _NãoData Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):_Equipe: _Benvindo e kaique----------------------------------------------------------------------------------RL com defeito no rele, fica só reiniciando ficou By passado OS atendimento primeiro ataque 106530226 | Baixa | Avaliar compra | Tanque 34,5 |  | 13209.34 | 38151.48 | 51360.82 | 38744 | [9 empty] | 82 | 134 | 183 | 40 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | 49 - DIAS FORA DO PRAZO |  | LD01025012 - LD CRISTALANDIA A LAGOA DA CONFUSAO | PIUM | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO
7923927122 | NOJA RC10 | 34,5 kV | 79 |  | ETO-COEP 00148/2026 | PARECER DMSL 16/07: Nota solicitada ao DMSL com a informação de que o tanque precisa ser substituído. Estou encaminhando a nota para a área responsável.Segue nota para envia manutenção substituir tanque do RL-7923927122 em curto, Anomalia identificada desarme das LD, s Palmas / Aparecida e Palmas Taquaruçu, Acesso livre, Tensão 34,5kv, Local RL de Interligação entre 424R / 414R. | Baixa | Avaliar compra | Tanque 34,5 |  | 13209.34 | 38151.48 | 51360.82 | 38744 | [9 empty] | 83 | 134 | 477 | 32 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | 343 - DIAS FORA DO PRAZO |  | LD02059122 - LD PALMAS I I A TAQUARALTO | PALMAS | PALMAS | CENTRO
7927446001 | TAVRIDA | 34,5 kV | 79 |  | ETO-COEP 00143/2025 | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO COMPLETOSegue para verificação RL sem comunicação feito primeiro ataque sem sucesso.PARECER DMSL:Data:* _08/07/2025Serviço Executado: Placa de alimentação danificada, devido a curto, não temos material sobressalente para manutenção! Favor substituir o equipamento completo.Obs.: O rádio ficou dentro do controle, favor orientar a equipe que for substituir colocar dentro do controle novo.Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir equipamento completo. | Baixa | Avaliar compra | RL Completo 34,5 |  | 13209.34 | 76246.2 | 89455.54 | 38744 | [9 empty] | 84 | 134 | 417 | 404 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | 283 - DIAS FORA DO PRAZO |  | LD02072001 - LD PORTO NACIONAL A SILVANOPOLIS | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO
7928241200 | NOJA RC10 | 34,5 kV | 79 |  | ETO-COEP 00128/2026 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Tinha uma nota aberta 422/2025 e logo após a equipe resolver a comunicação ela foi baixada, porém a equipe relatou que ''na estrada ontem o COS nos avisou para voltar que na hora de colocar em operação ele tirou a linha fora. Hoje retornamos nele e fizemos ensaios elétricos e foi constatado que o tanque está em curto. Passa direto aí para o Dcmd para substituição do tanque.'' | Baixa | Avaliar compra | Tanque 34,5 |  | 13209.34 | 38151.48 | 51360.82 | 38744 | [9 empty] | 85 | 134 | 409 | 40 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | 275 - DIAS FORA DO PRAZO |  | LD02066094 - LD UHE PEIXE A SAO SALVADOR | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | PEIXE | SUL
7942485096 | NOJA RC10 | 34,5 kV | 79 |  | ETO-COEP 00158/2025 | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRARELIGADOR COM DEFEITO 7942485096, ESTA DANDO PASSAGEM ESTANDO ABERTO. NÃO ACEITA COMANDOS. FICOU BY PASSADO EM CAMPO PARA MANUTENÇÃO.PARECER DMSL: Ao testar o tanque, foi constatado que o mesmo está danificado e precisa ser substituído.Substituir somente o tanque. Deixar claro na nota para o dcmd substituir somente o tanque. Não tem necessidade de substituir o controle. | Baixa | Avaliar compra | Tanque 34,5 |  | 13209.34 | 38151.48 | 51360.82 | 38744 | [9 empty] | 86 | 134 | 521 | 390 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | 387 - DIAS FORA DO PRAZO |  | LD03046026 - LD UHE ISAMU A PONTE ALTA | PINDORAMA DO TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO
7955946007 | NOJA RC10 | 34,5 kV | 79 |  | ETO-COEP 00134/2026 | #N/A | Baixa | Realizado | Controle 34,5 | Troca da Placa de alimentação CA (Não foi necessário o controle) | 13209.34 | 76246.2 | 89455.54 | Sem PMA | [9 empty] | 89 | 134 | 40 | 40 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | VENCE EM: 94 DIAS |  | LD05050008 - LD MIRANORTE A MIRACEMA | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO
7901110084 | NOJA RC10 | 34,5 kV | 79 |  | ETO-COEP 00061/2026 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Serviço Executado: Foi feito análise técnica, testes funcionais e identificado que a parte ativa do equipamento está com defeito. Necessário substituir a parte ativa.FICOU EM OPERAÇÃO? Não- EQUIPE: Carliel e BenvindoSegue SS para verificaçao Rl esta danificado dando passagem de tensão mesmo aberto Sim, quando retornar trazer uma fonte pois a mesma foi removida. | Baixa | Avaliar compra | Tanque 34,5 |  | 13209.34 | 38151.48 | 51360.82 | 38744 | [9 empty] | 90 | 134 | 243 | 139 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | 109 - DIAS FORA DO PRAZO |  | LD04062013 - LD SE PARAISO I A DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO
7910027196 | COOPER F6 | 34,5 kV | 79 |  | ETO-COEP 00154/2026 | 13/07/2026 PARECER COEP: NÃO FAZ SENTIDO FAZER A TROCA DE EQUIPAMENTO COMPLETO APENAS POR CAUSA DA FASE B , QUE PARECE SER UM ERRO DE CALIBRAÇÃO.PARECER DMSL: EQUIPAMENTO FICOU EM OPERACAO, RESTABELCIDO PELA KAROL ação remota com a velp porém ele também deve ser realizado substituição por conta da fase B 7910027196 ta com a leitura incorreta na tensão da fase B. Subsituição do Equipamento Completo exceto o Radio. (Antiga nota era pra ter sido repassada porém foi baixada indevidamente pela equipe)PARECER DMSL(22/07/26): O religador está fora de operação desde 11/2025. Necessitando substituição completa em função do defeito de leitura de corrente da fase B. Preservar apenas o radio e antena. | Baixa | Avaliar compra | RL Completo 34,5 |  | 13209.34 | 76246.2 | 89455.54 | 38744 | [9 empty] | 93 | 134 | 40 | 26 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | VENCE EM: 94 DIAS |  | LD02059122 - LD PALMAS I I A TAQUARALTO | LAGOA DO TOCANTINS | TAQUARALTO | CENTRO
7913662076 | NOJA RC10 | 13,8 kV | 79 |  | ETO-COEP 00114/2026 | 27/07 PARECER COEP: TANQUE DANIFICADO DA 13,5Aberto nota para substituir tanque danificado e chave de entrada fase B danificadaPARECER DMSL: Foi confirmado pela equipe DMSL o defeito do tanque, favor seguir com a substituição e correção da chave de entrada fase B danificada. | Baixa | Avaliar compra | Tanque 13,8 |  | 11016.94 | 21785.72 | 32802.66 | 38294 | [9 empty] | 94 | 134 | 70 | 67 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | VENCE EM: 64 DIAS |  | AL01031076 - AL 1 SE DUERE | DUERE | GURUPI | SUL
5862236091 | ITB | 34,5 kV | 58 | 400 kVA | ETO-COEP 00158/2026 | 11/09/2026 PARECER COEP: FOI ALINHADO COM O LEANDRO QUE UTILIZAMOS AS DUAS CELULAS PRA OUTRA OBRA DE CONSTRUÇÃO LOGO NÃO VAMOS CONSEGUIR MANUTENCIONAR ESSE RT ESSE ANO04/09 PARECER COEP: EQUIPAMENTO EM LOGISTICA , UTILIZAREMOS 1/2 CÉLULAS QUE ESTAVAM COM DIONES27/07 PARECER COEP: PEÇAS REDIRECIONADAS 5856070091 PRIORIDADE MAIOR20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE , FAVOR EDITAR A SS COM A DATA PREVISTA DE SUBSTITUIÇÃO NO PARECER DOS COCM´S Realizar substituição da FASE B.Célula da fase B estava com a tampa do contador de tape aberta, pegou chuva e molhou os contatos danificando a peça toda. | Baixa | Avaliar compra | Célula 400 34,5 |  | 80318.5 | 90230 | 170548.5 | 38292 | NA | NA | Ainda Não | Ainda não | Não | Não | Não | Não | Não | 95 | 134 | 252 | 20 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | 118 - DIAS FORA DO PRAZO |  | LD05002091 - LD ALMAS A RAMAL VALE RIO DOCE | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL
5836786094 | ITB | 34,5 kV | 58 | 398 kVA | ETO-COEP 00095/2026 | 24/07 PARECER COEP:EQUIPAMENTO EM LOGISTICA DE ENTREGA Favor levar outro regulador de tensão, pois o mesmo foi furtado em campo. | Baixa | Reforma | Célula 400 34,5 |  | 80318.5 | 90230 | 170548.5 | Sem PMA | [9 empty] | 96 | 134 | 123 | 91 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | VENCE EM: 11 DIAS |  | LD01066094 - LD UHE PEIXE A SAO VALERIO | PEIXE | PEIXE | SUL
7919270014 | COOPER F6 | 34,5 kV | 79 |  | ETO-COEP 00159/2026 | 27/07/2026 PARECER COEP: EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO , COMPLETOPARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL, EQUIPAMENTO FOI INSTALADO NOVO NA OBRA 0212501060, ENTENDER O PORQUE NÃO FOI REALIZADO COMISSIONAMENTOPARECER DMSL: Substituir Equipamento completo problema na placa de alimentação e na parte ativa, falta colocar placa de identificação correta na topologia, baixar o controle.Equipamento ficou em operação?: naoPendência: simBateria(s) substituída(s)? NÃOEquipe: Kaique/ Benvindo13/07/2026 PARECER COEP: SUBSTITUIÇÃO REALZIADA , FAVOR COMISSIONARPARECER DMSL (22/07/26): Solicito que o laudo de substituição seja anexado, e a SS seja repassada para proteção atribuir a ordem de ajuste, antes de repassar para ETO-TELE.----------------------------------------------PARECER DA PROTEÇÃO: Prosseguir com o comissionamento. Ajustes de religador permanecem os mesmos, disponíveis no APP da Proteção.********************************RELIGADOR N°7919270014 REMANEJADO NA OBRA 0212501060 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 617422, 8830787 | Baixa | Avaliar compra | RL Completo 34,5 |  | 13209.34 | 76246.2 | 89455.54 | Sem PMA | [9 empty] | 97 | 134 | 173 | 20 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | 39 - DIAS FORA DO PRAZO |  | LD01047073 - LD LAGOA DA CONFUSAO A BARREIRA DA CRUZ | PIUM | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO
7926442035 | NOJA RC10 | 34,5 kV | 79 |  | ETO-COEP 00051/2026 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Data: 12/03/2026 Serviço Executado:- Análise técnica constatou:- Parte ativa do equipamento danificada: necessita substituição- Trafo danificado: foi feitos testes nas buchas secundárias o mesmo não chega tensão - Vazamento de óleo - Necessita substituiçãoEquipamento ficou em operação? NãoPendências:- Solicitar limpeza de faixa para acesso ao equipamento- Trocar parte ativa do equipamento- Substituir o trafoEquipe: Carliel e João VitorSegue nota para envia equipe verificar falha de comunicação e automação no RL-7926442035 feito primeiro ataque com equipe 035OP02, porém sem sucesso. | Baixa | Avaliar compra | Tanque 34,5 |  | 13209.34 | 38151.48 | 51360.82 | 38744 | [9 empty] | 98 | 134 | 180 | 151 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | 46 - DIAS FORA DO PRAZO |  | LD01051035 - LD MONTE CARMO A SANTA ROSA | MONTE DO CARMO | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO
7938137007 | SCHNEIDER ADVC | 13,8 kV | 79 |  | ETO-COEP 00144/2026 | PARECER DMSL 09/07/2026: GENTILEZA VERIFICAR HAVIA UMA NOTA ABERTA, EQUIPE RETORNOU EM CAMPO E NÃO FOI REALIZADAserviço realizado na SS ENC-RD-PS 1397/2025, REPASSANDO PARA COMISSIONARRL 7938137007 NO RL INSTALAR BATERIA NOVA E RADIO A PEDIDO DE KAROLINY DMSLACESSO LIVREPARECER DMSL: * equipamento esta com a bucha da fase A com problemas(solta), necessário substituir* Trafo do serviço auxiliar esta vazando óleo, necessário substituir- Material ainda não foi entregue para substituição 15/07/2026 | Baixa | Avaliar compra | RL Completo 13,8 |  | 11016.94 | 55602.54 | 66619.48 | 38294+38296 | [9 empty] | 100 | 134 | 234 | 33 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | 100 - DIAS FORA DO PRAZO |  | AL02017017 - AL 2 SE BARROLANDIA | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO
5856156091 | ITB | 34,5 kV | 58 | 400 kVA | ETO-COEP 00160/2026 | 27/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA,PORÉM PODEMOS DESATIVAR DE ACORDO COM A ASPODCMD 26.03.2026. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS O MATERIAL EM ESTOQUE PARA SUBSTITUIÇÃO. COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização.PARECER COEP: EQUIPAMENTOS JÁ FORNECIDOS PARA OS COCM'S PARA REGULARIZAÇÃOPARECER DA PROTEÇÃO:EQUIPAMENTOS FURTADOS. PARA AQUISIÇÃO DAS CELULAS DE REPOSIÇÃO, FAVOR CONSULTAR OS DADOS DE PLACA EM ANEXO.PARECER DA PROTEÇÃO:COMISISONAR RT 5856156091 LD DIANOPOLIS A NATIVIDADE. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES DA RESISTENCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO.RELIGADOR N° 5856156091 INSTALADO NA OBRA 0502400526 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 899501, 8714782 | Baixa | Avaliar compra | RT Completo 400 34,5 |  | 200637 | 293949.6 | 494586.6 | Sem PMA | [9 empty] | 101 | 134 | 427 | 20 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | 293 - DIAS FORA DO PRAZO |  | LD04002091 - LD 04 ALMAS NATIVIDADE AO POV PRINCIPE | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL
5858783119 | ITB | 34,5 kV | 58 | 400 kVA | ETO-COEP 00164/2026 | 04/09/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA REFORMA PARECER DMSL 31/07/2026: RT 5858783119 SE ECONTRA NA MESMA SITUAÇÃO INFORMADA NO DIA 16/06/2026. FAVOR, REGULARIZAR A SITUAÇÃO DO EQUIPAMENTO, SUBSTITUINDO OS 3 TANQUES E INSTALAR NOVOS PARA-RAIOS.27/07/2026 PARECER COEP: FIZEMOS UMA VISITA AO EQUIPAMENTO , EQUIPAMENTO SE ENCONTRA EM OPERAÇÃO E SEM SINAL DE AVARIA FAVOR AVALIAR PARECER DMSL A SS FOTOS COM O LUANDERSSON OU JOAO ANTONIO LAGARES 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA , DEVIDO AO ERRO NA INSTALAÇÃO E O FURTOPARECER DMSL: 16/06/2025-SERVIÇO EXECUTADO: Ao chegar no equipamento para realizar comissionamento, foi constatato que as 3 células estavam com a tampa de inspeção abertas e sem os para-raios. Constatado também que foi furtado todo o óleo isolante das 3 células, sendo necessário a substituição das 3 células. FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Substituir as 3 células | Baixa | Avaliar compra | RT Completo 400 34,5 |  | 200637 | 293949.6 | 494586.6 | Sem PMA | [9 empty] | 102 | 134 | 511 | 16 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | 377 - DIAS FORA DO PRAZO |  | LD03005098 - LD ANANAS A CACHOEIRINHA | SAO BENTO DO TOCANTINS | TOCANTINOPOLIS | NORTE
7930359149 | NOJA RC10 (inferido) | 34,5 kV | 79 |  | ETO-COEP 00138/2026 | PARECER DMSL 07/07/2026: equipamento tem que ser subistuido pois não faz comando, parte ativa com defeito FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NO RELIGADOR 7930359149 E MESMO NÃO ACEITA COMANDO NEM LOCAL E NEM REMOTO SEGUNDO EQUIPE 149OP02 E PLACA DO RL ESTA CARBONIZADA COM SINAL DE CURTO. | Falta definir | Avaliar compra | RL Completo 34,5 |  | 13209.34 | 76246.2 | 89455.54 | 38744 | [9 empty] | 107 |  | 54 | 35 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP |  |  | LD03414149 - LD CASEARA A MARIANOPOLIS | CASEARA | DIVINOPOLIS | CENTRO
7953211079 | NOJA RC10 | 34,5 kV | 79 |  | ETO-COEP 00147/2026 | 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRASegue nota para substituir relé religador avariado marca noja , equipamento N: 7953211079 - Itapiratins .Obs: informação repassado pelo técnico DMSL Bruno . | Falta definir | Avaliar compra | Controle 34,5 |  | 13209.34 | 38094.72 | 51304.06 | Sem PMA | [9 empty] | 109 |  | 33 | 32 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP |  |  | LD03038009 - LD GUARAI I I A PRES KENNEDY | ITAPIRATINS | GUARAI | NORTE
5825703064 | TOSHIBA | 34,5 kV | 58 | 200 kVA | ETO-COEP 00153/2026 | 04/09/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO EM LOGÍSTICA UTILIZAREMOS O CONTROLE QUE ESTÃO SOBRESSALENTES NO ESTOQUE DA DOLP , CONFIRMADO COM O LEANDRO E O MAURICIO SOUZAPARECER DMSL: Foi identificado que a fase A esta em curto (892Kbps) no teste de Megometro, o curto afetou o rele RUA 01 e rompeu o jamper da chave faca para a linha de distribuição.PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O REGULADOR 5825703064 POIS O MESMO ESTA EM CURTO E FASE A DE SAIDE ESTA ROMPIDO. | Falta definir | Reforma | Controle 200 34,5 |  | 20000 | 23259.6 | 43259.6 | 38291 | [9 empty] | 137 |  | 56 | 26 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP |  |  | LD02020023 - LD COLINAS A PRES. KENNEDY | BRASILANDIA DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE
7931219078 | NOJA RC10 | 34,5 kV | 79 |  | ETO-RD-PO 00183/2026 | #N/A | Falta definir | Em execução | Trafo auxiliar | De acordo com o Kelliton já foi substituido | 0 | 15000 | 15000 | Sem PMA | NA | NA | Ainda Não | Ainda não | 4627900% | Não | Não | Não |  | 145 |  | 420 | 40 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COCM-C |  |  | LD01065015 - LD PEDRO AFONSO A SANTA.MARIA | ITACAJA | GUARAI | NORTE
5844630060 | ITB | 13,8 kV | 58 |  | ETO-RD-AR 01440/2026 | 18/09/2026 PARECER COEP: REPASSANDO PARA O POSTO DOS COCM´S PARA DEVIDA TRATATIVA , NECESSITA APENAS CONEXÃO MT PARECER DMSL: FEEDBACK EQUIP. ESPECIAISNº DO EQUIPAMENTO: 5844630060TIPO EQUIPAMENTO: RT RUATIPO DE COMUNICAÇÃO: Radio GE IPDATA DA MANUTENÇÃO: 11/09/2026SID: 5815/2026DESCRIÇÃO: Realizado ensaio de isolação da célula C, a mesma está com o isolamento bom. Sendo assim necessário que a Linha Viva faça a reconexão o cabo na chave faca de saída da fase C, pois a mesma se desprendeu.FICOU EM OPERAÇÃO?: Não. Bypassado.PENDÊNCIA: Reconectar cabo na chave faca da fase C. DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO: NãoTIPO DE BATERIA: ChumboEQUIPE: Edeglan e Brunno.___________________________________________________Segue nota para verificar falha em comandos via supervisório e constantes travamento no regulador de tensão 5844630060 - rural- Nova Olinda .Foi executado comandos no relé via supervisório, porém sem sucesso , em campo o equipamento está com a fase B travada no -16 .Obs: equipamento ficou fora de operação bay passado , favor agilizar atendimento ! | Falta definir | Em execução | Chave faca Manutenção |  | 0 | 0 | 0
5800859011 | ITB | 13,8 kV | 58 | 167 KVA | ETO-COEP 00187/2026 | 04/09/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO EM LOGISTICA , AGUARDANDO A GERAÇÃO DE OBRA EM ABERTURA CONTÁBIL PELO COCM*FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS**Nº DO EQUIPAMENTO:* 5800859011*TIPO EQUIPAMENTO:* RT ITB RUA 01*TIPO DE COMUNICAÇÃO:* Rádio GE IP*DATA DA MANUTENÇÃO:* 13/08/2026*SID:* 4877/2026*DESCRIÇÃO:* Retrofit, realizado instalação dos cabos compatibilizadores, porém fase A e B apresentaram defeito durante dos testes funcionais, fase A só comuta 14 TAP, fase B com corrente do comutador interna solto, N° série 3634 fase A, N° série 3627*FICOU EM OPERAÇÃO?:* Não*PENDÊNCIA:* Solicitar a substituição ao DCMD das células fase A e B*DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* *BATERIA SUBSTITUÍDA?:* Não*TIPO DE BATERIA:* Chumbo*EQUIPE:* Edicleber e AdeiltonOBS: Nota ETO-TELE 01037/2026, baixada indevidamente. | Falta definir | Reforma | Células |  | 51402.14 | 55233.24 | 106635.38
7905320122 | SCHNEIDER ADVC | 13,8 kV | 79 |  | ETO-RD-PA 00583/2026 | Segue nota para verificar falha sinalização status religador 7905320122 - rdu- Palmas .Pendência: chave de entrada fase b do religador danificado impossível de fazer manobra. Favor abrir a nota pra trocar a mesma e verificar as outras. Não foi possível fazer os testes funcionais. | Alta | Em execução | Chave faca Substituição |  | 1024.65 | 416.1 | 1440.75 | Sem PMA
5823916001 |  |  |  |  | ETO-COEP 00196/2026 | Solicitação de Serviço Dados da Solicitação de Serviço : ETO-COEP 196/2026 Dados do Solicitante Solicitante.: 03086861 Nome........: Eveline Teixeira da Silva Função......: 190-6 Telefone....: Instalação..: Localização.: Complemento.: E-mail......: eveline.silva@energisa.com.br Dados da Solicitação Descrição.......: Parecer DMSL 06/8/2026 * ¿Houve um furto no banco regular de tensão, derrubaram a célula da fase C * ¿Cortaram os cabos umbilical * ¿Será necessário substituir a célula da fase C, substituir o controle completo testar o banco e colocar em operação. Feedback Equip. EspeciaisRT 5823916001 SAÍDA PARA SILVANOPOLIS RELÉ RUAMestre IP mestre:ID mestre: TX mestre: RX mestre: Slave: Canal: IP Rádio:IP relé: Data: 06/08/2026Serviço realizado:* Realizado a inspeção visual no equipamento* ¿Houve um furto no banco regular de tensão, derrubaram a célula da fase C * ¿Cortaram os cabos umbilical * ¿Será necessário substituir a célula da fase C, substituir o controle completo testar o banco e colocar em operação.Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: SimBateria(s) substituída(s) NÃOEquipe: Benvindo e Kaique Defeito.........: Origem..........: Tipo SS.........: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Prioridade......: PROGRAMAVEL Data Ocorrência.: 11/09 16:38 Data Abertura...: 11/09 16:38 Término.........: 30/12 00:00 Data/Hora Limte.: 16/10 16:38 Dados do Equipamento Equipamento.....: Espécie.........: Família.........: Garantia........: Instalação......: Localização.....: Complemento.....: Número de Série.: Dados do Atendimento AtendenteParecer DMSL: Serviço realizado:Houve um furto no banco regular de tensão, derrubaram a célula da fase C Cortaram os cabos umbilical Será necessário substituir a célula da fase C, substituir o controle completo testar o banco e colocar em operação. Feedback Equip. Especiais | Falta definir | Em logistica (N1>N3) | Células |  |  |  |  | #REF!
7949808058 |  |  |  |  | ETO-COEP 00195/2026 | 16/09/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO EM PROCESSO DE AQUISIÇÃOSTATUS : PREVISÃO DE SUBSTITUIÇÃO ATÉ DIA 13/11/2026PARECER DMSL: FEEDBACK EQUIP. ESPECIAISNº DO EQUIPAMENTO: 7949808058TIPO EQUIPAMENTO: Noja RC 10TIPO DE COMUNICAÇÃO: Terminal Orbicom DATA DA MANUTENÇÃO: 31/08/2026SID: 5446/2026SERVIÇO EXECUTADO: _Foi constatado que o tanque está danificado o mesmo não está abrindo pelo controle local e nem pelo bloqueio mecânico.FICOU EM OPERAÇÃO?: NãoPENDÊNCIA: Sim. Repassar nota para o DCMD substituir a parte ativa do equipamento.DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO: NãoBATERIA SUBSTITUÍDA?: NaoTIPO DE BATERIA: Lítio EQUIPE: Edeglan e Brunno.___________________________________________SEGUE SS PARA VERIFICAR ANOMALIA NO RL 7949808058 NA LD ARAPOEMA / SANTA FÉ ANOMALIA: FOI FEITO PRIMEIRO ATAQUE, COMUNICAÇÃO DO RL NÃO VOLTOU E AO TENTAR EXECUTAR COMANDO LOCAL DE ABERTURA O MESMO NÃO ABRIU, FOI FEITO TENTATIVA DE ABERTURA MECANICA (PELA ARGOLA) E O MESMO NÃO ABROU. POR GENTILEZA VERIFICAR | Falta definir | Em compra | Tanque 13,8
Note on O10: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Já se encontrava em estoque
Note on O12: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Melhoria de Aterramento Responder: Problema de autorização de Passagem
Note on O13: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Já se encontrava em estoque
Note on S13: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Inventário
Note on O44: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Requisitar 3 Células , pois duas foram usadas em obra de construção
Note on O46: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Remanejamento de materiais marcas/ modelo
Note on T54: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trafo auxiliar de Religador

## Orçamento
Criticidade | (Tudo) | [8 empty] | Equipamento | Backlog | Resolvidos |  | Entrantes | Pendentes | Forecast
[10 empty] | Religador | 53 | 45 |  | 35 | 43
Tipo | Status | Contagem de Ativo | Soma de Orçamento Total | [6 empty] | Regulador | 27 | 26 |  | 10 | 11
58 | Avaliar compra | 3 | 1159721.7 | [6 empty] | Banco Capacitor | 47 | 1 |  | 0 | 46
| Em compra | 1 | 132024.25 |  |  | Compras
| Em logistica (N1>N3) | 3 | 257067.7 | 257067.7 |  | 94500
| Reforma | 2 | 213808.1 |  |  | 87683
| Em execução | 2 | 509586.6 | 15000 |  | 398547
| Realizado | 1 | 132024.25 |  |  | 580730 |  |  | RL
| (vazio) | 2
79 | Avaliar compra | 20 | 1229422.12 | 800000 | 429422.12 | [6 empty] | Colunas | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total
| Gerado PMA | 20 | 1320983.74 |  | 660491.87 | 660491.87 | [5 empty] | Orçado | 5206065.02 | 5579287.46 | 5821192.96 | 6062323.84
| Em execução | 1 | 15000 |  | 300000 |  | 946651.72 | 8481 |  |  |  | Realizado | [6 empty] | RL Pendetes | 43
Total Geral |  | 55 | 4969638.46 |  |  |  | 959988.26 | 8495 |  |  |  | Forecast | 524586.6 | 826609.22 | 1700839.68 | 1420983.74 | 4473019.24 |  | RT Pendetes | 11
[7 empty] | 1906639.98 |  |  |  |  | RL Forecast Backlog Resolvidos | 2 |  | 20 | 20 |  |  | BC | 46
|  |  |  | 1320983.74 |  | 2465983.72 | [5 empty] | RT Forecast backlog Resolvidos | 1 | 6 | 2
[6 empty] | 1597242.4 | [5 empty] | BC Forecast backog Resolvidos | 3 | 23
[6 empty] | 315372.4 | [5 empty] | RL Forecast Entrantes | 2 | 4 | 1 | 4
[6 empty] | 4378598.52 | [5 empty] | RT Forecast Entrantes | 3 | 0 | 1 | 2
[12 empty] | BC Forecast Entrantes | 3 | 1 | 2 | 0 | 0
[10 empty] | 1605280.0725 |  | RL Forecast | 43 | 47 | 28 | 12 | 12
[12 empty] | RT Forecast | 13 | 7 | 6 | 8 | 8
[12 empty] | BC Forecast | 46 | 24 | 26 | 26 | 23
[12 empty] | Sem BC | 56 | 54 | 34 | 20 | 20
[12 empty] | Forecast Entrantes Pentes | 108 | 113 | 117 | 123
[12 empty] | Forecast resolvidos | 6 | 35 | 57 | 77
[12 empty] | Quantidades Total | 102 | 78 | 60 | 46 | 43
[12 empty] | Orçado | 5206065.02 | 5579287.46 | 5821192.96 | 6062323.84
[12 empty] | Forecast Desembolso | 2129866.67 | 2936475.89 | 4637315.57 | 6058299.31 | 6058299.31
3980465.26
[12 empty] | Colunas | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
[12 empty] | BACKLOG | 100 | 102 | 78 | 60
[12 empty] | ENTRANTE | 8 | 5 | 4 | 6
[12 empty] | RESOLVIDOS | 6 | 29 | 22 | 20
[12 empty] | PENDENTES | 102 | 78 | 60 | 46
|  |  | 310372.4 | 23 | [7 empty] | ORÇADO | 5206065.02 | 5579287.46 | 5821192.96 | 6062323.84
|  |  |  | 0.43478 | 134944.5217 | [6 empty] | FORECAST DESEMBOLSO | 2129866.67 | 2936475.89 | 4637315.57 | 6058299.31
OUTUBRO | NOVEMBRO |  |  |  | 175427.8783
10 | 13 | [7 empty] | 4473019.24
|  |  |  | 58 | JANEIRO DE 2027 |  | Avaliar compra | 2 | 989173.2
|  |  |  | 58 | Outubro |  | Em logistica (N1>N3) | 6 | 691664.7
|  |  |  | 58 | Novembro |  | Reforma | 2 | 213808.1
Valor médio RL |  |  |  | 58 | Setembro |  | Em execução | 2 | 509586.6
Valor Médio RT |  |  |  | 79 | Novembro |  | Avaliar compra | 20 | 1229422.12 | 1443230.22
|  |  |  | 79 | Dezembro |  | Gerado PMA | 20 | 1320983.74
|  |  |  | 79 | Setembro |  | Em execução | 1 | 15000
|  | 2026-09-01 | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Forecast Quantidade de Resolvidos | 2027 | [11 empty] | Curva de Equipamentos | Entrante | Resolver
| Pendentes |  | 3 | 16 | 35 | 20 | 74 | 2 | [10 empty] | SETEMBRO | 102 | 8 | 6
| Total Dinheiro | 1605280.0725 | 524586.6 | 826609.22 | 1700839.68 | 1420983.74 | 6078299.3125 | 989173.2 | [10 empty] | OUTUBRO | 78 | 5 | 29
| RL Qtd |  | 2 |  | 20 | 20 | [12 empty] | NOVEMBRO | 60 | 4 | 22
| RT Qtd |  | 1 | 6 | 2 | [13 empty] | DEZEMBRO | 46 | 6 | 20
| BC Qtd |  |  | 23
Premissas : ultilizando a premissa de queimaremos o mesmo tanto que 2025 | Entrantes RL |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 11
Premissas : ultilizando a premissa de queimaremos o mesmo tanto que 2026 | Entrantes RT |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | [8 empty] | 101
4473019.26
4473019.24
0.02
82181.6
|  | Set | Out | Nov | Dez | Total
| Qtd Equipamentos | 3 | 16 | 35 | 20 | 74
| Desembolso | 524586.6 | 826609.22 | 1700839.68 | 1420983.74 | 4473019.24
Orçado Linha
Forecast em barra
| Set | Out | Nov | Dez | Total
RL | 1 |  | 20 | 20 | 41
RT | 2 | 6 | 2 |  | 10
BC |  | 10 | 13 |  | 23
Desembolso | 524586.6 | 826609.22 | 1700839.68 | 1420983.74 | 4473019.24
| Realizado | Em Execução | Em logistica (N1>N3) | Gerado PMA | Reforma | Emitir compra
RL | 839786.21 | 15000 | - | 1320983.34 | - | 1229422.12
RT | 765493.85 | 509585.6 | 691664.7 | - | 375991.1 | -
BC | - | - | - | 310372.4 | - | -
Soma (acumulada) | 1605280.06 | 2129865.66 | 2821530.36 | 4452886.1 | 4828877.2 | 6058299.32
6062323.84
-4024.52
Com BC
[15 empty] | Sem BC | [9 empty] | DISPÊNDIO + FORECAST | ORÇADO | FORECAST | ORÇADO AUMULADO |  | Curva de Equipamentos | Entrante | Resolvidos
[11 empty] | Colunas | FORECAST | FORECAST | ORÇADO AUMULADO | Colunas | Pendentes | Entrante | Resolvidos |  |  |  |  | DESEMBOLSO MENSAL | BACKLOG 2025 | 0 | 0 |  | BACKLOG 2025 | BACKLOG 2025 | 76 | 0 | 0
[11 empty] | BACKLOG 2025 | 0 |  | 0 | BACKLOG 2025 | 59 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | JANEIRO | 33374.11 | 633069.38 | 0 | 0 | JANEIRO | 78 | 7 | 5
[11 empty] | JANEIRO | 33374.11 | 33374.11 | 633069.38 | JANEIRO | 65 | 7 | 1 | [5 empty] | FEVEREIRO | 411751.97 | 1608126.99 | 33374.11 | 633069.38 | FEVEREIRO | 82 | 5 | 1
[11 empty] | FEVEREIRO | 411751.97 | 378377.86 | 1608126.99 | FEVEREIRO | 71 | 8 | 2 |  |  |  |  | 33374.11 | MARÇO | 533851.39 | 2484696.9 | 411751.97 | 1608126.99 | MARÇO | 88 | 12 | 6
[11 empty] | MARÇO | 533851.39 | 122099.42 | 2484696.9 | MARÇO | 76 | 9 | 4 |  |  |  |  | 378377.86 | ABRIL | 575912.16 | 3361266.81 | 533851.39 | 2484696.9 | ABRIL | 98 | 12 | 2
[11 empty] | ABRIL | 575912.16 | 42060.77 | 3361266.81 | ABRIL | 80 | 5 | 1 |  |  |  |  | 122099.42 | MAIO | 644774.34 | 3994336.19 | 575912.16 | 3361266.81 | MAIO | 89 | 12 | 21
[11 empty] | MAIO | 644774.34 | 68862.18 | 3994336.19 | MAIO | 65 | 1 | 16 |  |  |  |  | 42060.77 | JUNHO | 906340.58 | 4332841.8 | 644774.34 | 3994336.19 | JUNHO | 86 | 33 | 36
[11 empty] | JUNHO | 906340.58 | 261566.24 | 4332841.8 | JUNHO | 58 | 2 | 9 |  |  |  |  | 68862.18 | JULHO | 1344410.07 | 4623766.3 | 906340.58 | 4332841.8 | JULHO | 96 | 24 | 14
[11 empty] | JULHO | 1344410.07 | 438069.49 | 4623766.3 | JULHO | 56 | 4 | 6 |  |  |  |  | 261566.24 | AGOSTO | 1906700.56 | 4915140.52 | 1344410.07 | 4623766.3 | AGOSTO | 97 | 10 | 9
[11 empty] | AGOSTO | 1906700.56 | 562290.49 | 4915140.52 | AGOSTO | 55 | 1 | 2 |  |  |  |  | 438069.49 | SETEMBRO | 2129866.67 | 5206065.02 | 1906700.56 | 4915140.52 | SETEMBRO | 99 | 8 | 6
[11 empty] | SETEMBRO | 2129866.67 | 223166.11 | 5206065.02 | SETEMBRO | 57 | 8 | 6 |  |  |  |  | 562290.49 | OUTUBRO | 2936475.89 | 5579287.46 | 2129866.67 | 5206065.02 | OUTUBRO | 75 | 5 | 29
[11 empty] | OUTUBRO | 2936475.89 | 806609.22 | 5264287.46 | OUTUBRO | 60 | 9 | 6 |  |  |  |  | 223166.11 | NOVEMBRO | 4637315.57 | 5821192.96 | 2936475.89 | 5579287.46 | NOVEMBRO | 57 | 4 | 22
[11 empty] | NOVEMBRO | 4637315.57 | 1700839.68 | 5821192.96 | NOVEMBRO | 43 | 5 | 22 |  |  |  |  | 806609.22 | DEZEMBRO | 6058299.31 | 6062323.84 | 4637315.57 | 5821192.96 | DEZEMBRO | 43 | 6 | 20
[11 empty] | DEZEMBRO | 6058299.31 | 1105983.74 | 5747323.84 | DEZEMBRO | 24 | 1 | 20 |  |  |  |  | 1700839.68
Este gráfico não está disponível na sua versão de Excel. Editar esta forma ou salvar esta pasta de trabalho em um formato de arquivo diferente quebrará o gráfico permanentemente.

## Apresentação
| Realizado | Em Execução | Em logistica (N1>N3) | Gerado PMA | Reforma | Emitir compra
RL | 839786.21 | 15000 | - | 1320983.34 | - | 1229422.12
RT | 765493.85 | 509585.6 | 691664.7 | - | 375991.1 | -
BC | - | - | - | 310372.4 | - | -
| 1605280.06 | 524585.6 | 691664.7 | 1631355.74 | 375991.1 | 1229422.12
Soma (acumulada) | 1605280.06 | 2129865.66 | 2821530.36 | 4452886.1 | 4828877.2 | 6058299.32
6062323.84
4024.52
TIPO | STATUS | CONTAGEM | VALOR PREVISTO
RL | Em execução | 1 | 15000
| Gerado PMA | 20 | 1320983.34
| Gerar compra | 20 | 1229422.12
|  | 41 | 2565405.46
RT | Em execução | 2 | 509585.6
| Em logistica (N1>N3) | 6 | 691664.7
| Reforma | 2 | 375991.1
|  | 10 | 1597241.4
BC | Gerado PMA | 23 | 310372.4
Total Geral |  | 51 | 4473019.26 | 4478019.26
TIPO | STATUS | CONTAGEM | VALOR PREVISTO
RL | Em execução | 1 | 15000
| Gerado PMA | 20 | 1320983.34
| Gerar compra | 20 | 1229422.12
|  | 41 | 2565405.86
RT | Em execução | 2 | 509585.6
| Em logistica (N1>N3) | 6 | 691664.7
| Reforma | 2 | 375991.1
|  | 10 | 1577241.4
BC | Gerado PMA | 23 | 310372.4
Total Geral |  | 74 | 4453019.66
| Realizado | Em Execução | Em logistica (N1>N3) | Gerado PMA | Reforma | Emitir compra
RL | 839786.21 | 15000 | - | 1320983.34 | - | 1229422.12
RT | 765493.85 | 509585.6 | 691664.7 | - | 375991.1 | -
BC | - | - | - | 310372.4 | - | -
Soma (acumulada) | 1605280.06 | 2129865.66 | 2821530.36 | 4452886.1 | 4828877.2 | 6058299.32

## Base
Status |  | FAIXA DE TENSÃO | TIPO | Ano2 | Mês | Concat | Qtd RL Fora | Parque RL | RL 13 | RL 34 | Qtd RT 13 | RT13 | RT 34 | Acumulado | RL 34,5 | RL 13,5
Concluído |  | 34.500 | RL | 2025 | janeiro | 34.500RL2025janeiro | 1 | 1281 | 200 | 1081 | 180 |  |  |  | 1081 | 200 | 83.73% | 16.27%
Em execução |  | 34.500 | RL | 2025 | fevereiro | 34.500RL2025fevereiro | 1 | 1281 | 200 | 1081 | 180 |  |  |  | RT 34,5 | RT 13,8
Em logistica (N1>N3) |  | 34.500 | RL | 2025 | março | 34.500RL2025março | 2 | 1281 | 200 | 1081 | 180 |  |  |  | 137 | 154
Gerado PMA |  | 34.500 | RL | 2025 | abril | 34.500RL2025abril | 2 | 1281 | 200 | 1081 | 180
Reforma |  | 34.500 | RL | 2025 | maio | 34.500RL2025maio | 7 | 1281 | 200 | 1081 | 180
Avaliar compra |  | 34.500 | RL | 2025 | junho | 34.500RL2025junho | 4 | 1281 | 200 | 1081 | 180 |  |  |  | Categoria | Tensão (kV) | Valor Material | Mão de obra | Total | Composição | Códigos
|  | 34.500 | RL | 2025 | julho | 34.500RL2025julho | 5 | 1281 | 200 | 1081 | 180 |  |  |  | RL Completo 13,8 | 13,8 | 55602.54 | 11016.94 | 66619.48 | Religador + Controle | 690001 + 690916
|  | 34.500 | RL | 2025 | agosto | 34.500RL2025agosto | 2 | 1281 | 200 | 1081 | 180 |  |  |  | RL Completo 34,5 | 34,5 | 76246.2 | 13209.34 | 89455.54 | Religador + Controle | 690005 + 692263
CRITICIDADE | PROPOSTA DCMD | 34.500 | RL | 2025 | setembro | 34.500RL2025setembro | 2 | 1281 | 200 | 1081 | 180 |  |  |  | Tanque 13,8 | 13,8 | 21785.72 | 11016.94 | 32802.66 | Só religador | 690001
Muito Alta | 11 | 34.500 | RL | 2025 | outubro | 34.500RL2025outubro | 4 | 1281 | 200 | 1081 | 180 |  |  |  | Tanque 34,5 | 34,5 | 38151.48 | 13209.34 | 51360.82 | Só religador | 690005
Alta | 20 | 34.500 | RL | 2025 | novembro | 34.500RL2025novembro | 1 | 1281 | 200 | 1081 | 180 |  |  |  | Controle 13,8 | 13,8 | 33816.82 | 11016.94 | 44833.76 | Só controle | 690916
Média | 40 | 34.500 | RL | 2025 | dezembro | 34.500RL2025dezembro | 4 | 1281 | 200 | 1081 | 180 |  |  |  | Controle 34,5 | 34,5 | 38094.72 | 13209.34 | 51304.06 | Só controle | 692263
Baixa | 60 | 34.500 | RL | 2026 | janeiro | 34.500RL2026janeiro | 6 | 1283 | 200 | 1081 | 180
Sem classificação | 32.75 | 34.500 | RL | 2026 | fevereiro | 34.500RL2026fevereiro | 7 | 1283 | 200 | 1081 | 180
|  | 34.500 | RL | 2026 | março | 34.500RL2026março | 8 | 1285 | 200 | 1081 | 180
|  | 34.500 | RL | 2026 | abril | 34.500RL2026abril | 3 | 1287 | 200 | 1081 | 180 |  |  |  | Categoria | Tensão / kVA | R$ por célula | Mão de obra | Total | Composição | Código
|  | 34.500 | RL | 2026 | maio | 34.500RL2026maio | 0 | 1290 | 200 | 1081 | 180 |  |  |  | Célula 200 13,8 | 13,8 / 239 kVA | 62113.2 | 51402.14 | 113515.34 | Celula | 690236
|  | 34.500 | RL | 2026 | junho | 34.500RL2026junho | 1 | 1291 | 200 | 1081 | 180 |  |  |  | Célula 167 13,8 | 13,8 / 167 kVA | 27616.62 | 51402.14 | 79018.76 |  | 690669
|  | 34.500 | RL | 2026 | julho | 34.500RL2026julho | 3 | 1294 | 200 | 1081 | 180 |  |  |  | Célula 200 13,8 | 34,5 / 200 kVA | 51705.75 | 80318.5 | 132024.25 |  | 690240
|  | 34.500 | RL | 2026 | agosto | 34.500RL2026agosto | 0 | 1294 | 200 | 1081 | 180 |  |  |  | Célula 400 34,5 | 34,5 / 400 kVA | 90230 | 80318.5 | 170548.5 |  | 690241
|  | 34.500 | RL | 2026 | setembro | 34.500RL2026setembro |  | 1294 | 200 | 1081 | 180 |  |  |  | Controle 200 13,8 | Relé de Sincronismo | 23259.6 | 20000 | 43259.6 | Controle (relé sincronismo) | 616033
|  | 34.500 | RL | 2026 | outubro | 34.500RL2026outubro |  | 1294 | 200 | 1081 | 180 |  |  |  | Célula 200 34,5 | 13,8 / 200 kVA | 51705.75 | 80318.5 | 132024.25 |  | 690240
|  | 34.500 | RL | 2026 | novembro | 34.500RL2026novembro |  | 1294 | 200 | 1081 | 180 |  |  |  | Controle 167 13,8 | Relé de Sincronismo | 23259.6 | 20000 | 43259.6
|  | 34.500 | RL | 2026 | dezembro | 34.500RL2026dezembro |  | 1294 | 200 | 1081 | 180 |  |  |  | Controle 200 13,8 | Relé de Sincronismo | 23259.6 | 20000 | 43259.6
|  | 34.500 | RT | 2025 | janeiro | 34.500RT2025janeiro |  |  | 200 | 1081 | 180 |  |  |  | Controle 400 34,5 | Relé de Sincronismo | 23259.6 | 20000 | 43259.6
|  | 34.500 | RT | 2025 | fevereiro | 34.500RT2025fevereiro |  |  | 200 | 1081 | 180 |  |  |  | RT Completo 400 34,5 | Controle+Célula 34,5 400KVA | 293949.6 | 200637 | 494586.6
|  | 34.500 | RT | 2025 | março | 34.500RT2025março |  |  | 200 | 1081 | 180 |  |  |  | Acessório 400 34,5 | Aterramento | 15000 |  | 15000
|  | 34.500 | RT | 2025 | abril | 34.500RT2025abril |  |  | 200 | 1081 | 180 |  |  |  | Aterramento 34,5 | Aterramento | 15000 |  | 15000
|  | 34.500 | RT | 2025 | maio | 34.500RT2025maio |  |  | 200 | 1081 | 180 |  |  |  | Acessório 34,5 | Aterramento | 15000 |  | 15000
|  | 34.500 | RT | 2025 | junho | 34.500RT2025junho |  |  | 200 | 1081 | 180 |  |  |  | Controle 200 34,5 | Relé de Sincronismo | 23259.6 | 20000 | 43259.6
|  | 34.500 | RT | 2025 | julho | 34.500RT2025julho |  |  | 200 | 1081 | 180 | [5 empty] | 55233.24
|  | 34.500 | RT | 2025 | agosto | 34.500RT2025agosto |  |  | 200 | 1081 | 180
|  | 34.500 | RT | 2025 | setembro | 34.500RT2025setembro |  |  | 200 | 1081 | 180
|  | 34.500 | RT | 2025 | outubro | 34.500RT2025outubro |  |  | 200 | 1081 | 180 | [5 empty] | 55233.24
|  | 34.500 | RT | 2025 | novembro | 34.500RT2025novembro |  |  | 200 | 1081 | 180
|  | 34.500 | RT | 2025 | dezembro | 34.500RT2025dezembro |  |  | 200 | 1081 | 180
|  | 34.500 | RT | 2026 | janeiro | 34.500RT2026janeiro |  |  | 200 | 1081
|  | 34.500 | RT | 2026 | fevereiro | 34.500RT2026fevereiro |  |  | 200 | 1081
|  | 34.500 | RT | 2026 | março | 34.500RT2026março |  |  | 200 | 1081
|  | 34.500 | RT | 2026 | abril | 34.500RT2026abril |  |  | 200 | 1081
|  | 34.500 | RT | 2026 | maio | 34.500RT2026maio |  |  | 200 | 1081
|  | 34.500 | RT | 2026 | junho | 34.500RT2026junho |  |  | 200 | 1081
|  | 34.500 | RT | 2026 | julho | 34.500RT2026julho |  |  | 200 | 1081
|  | 34.500 | RT | 2026 | agosto | 34.500RT2026agosto |  |  | 200 | 1081
|  | 34.500 | RT | 2026 | setembro | 34.500RT2026setembro |  |  | 200 | 1081
|  | 34.500 | RT | 2026 | outubro | 34.500RT2026outubro |  |  | 200 | 1081
|  | 34.500 | RT | 2026 | novembro | 34.500RT2026novembro |  |  | 200 | 1081
|  | 34.500 | RT | 2026 | dezembro | 34.500RT2026dezembro |  |  | 200 | 1081
|  | 13.800 | RL | 2025 | janeiro | 13.800RL2025janeiro |  |  | 200 | 1081
|  | 13.800 | RL | 2025 | fevereiro | 13.800RL2025fevereiro |  |  | 200 | 1081
|  | 13.800 | RL | 2025 | março | 13.800RL2025março |  |  | 200 | 1081
|  | 13.800 | RL | 2025 | abril | 13.800RL2025abril |  |  | 200 | 1081
|  | 13.800 | RL | 2025 | maio | 13.800RL2025maio |  |  | 200 | 1081
|  | 13.800 | RL | 2025 | junho | 13.800RL2025junho |  |  | 200 | 1081
|  | 13.800 | RL | 2025 | julho | 13.800RL2025julho |  |  | 200 | 1081
|  | 13.800 | RL | 2025 | agosto | 13.800RL2025agosto |  |  | 200 | 1081
|  | 13.800 | RL | 2025 | setembro | 13.800RL2025setembro |  |  | 200 | 1081
|  | 13.800 | RL | 2025 | outubro | 13.800RL2025outubro |  |  | 200 | 1081
|  | 13.800 | RL | 2025 | novembro | 13.800RL2025novembro |  |  | 200 | 1081
|  | 13.800 | RL | 2025 | dezembro | 13.800RL2025dezembro |  |  | 200 | 1081
|  | 13.800 | RL | 2026 | janeiro | 13.800RL2026janeiro |  |  | 200 | 1081
|  | 13.800 | RL | 2026 | fevereiro | 13.800RL2026fevereiro |  |  | 200 | 1081
|  | 13.800 | RL | 2026 | março | 13.800RL2026março |  |  | 200 | 1081
|  | 13.800 | RL | 2026 | abril | 13.800RL2026abril |  |  | 200 | 1081
|  | 13.800 | RL | 2026 | maio | 13.800RL2026maio |  |  | 200 | 1081
|  | 13.800 | RL | 2026 | junho | 13.800RL2026junho |  |  | 200 | 1081
|  | 13.800 | RL | 2026 | julho | 13.800RL2026julho |  |  | 200 | 1081
|  | 13.800 | RL | 2026 | agosto | 13.800RL2026agosto |  |  | 200 | 1081
|  | 13.800 | RL | 2026 | setembro | 13.800RL2026setembro |  |  | 200 | 1081
|  | 13.800 | RL | 2026 | outubro | 13.800RL2026outubro |  |  | 200 | 1081
|  | 13.800 | RL | 2026 | novembro | 13.800RL2026novembro |  |  | 200 | 1081
|  | 13.800 | RL | 2026 | dezembro | 13.800RL2026dezembro |  |  | 200 | 1081
|  | 13.800 | RT | 2025 | janeiro | 13.800RT2025janeiro |  |  | 200 | 1081
|  | 13.800 | RT | 2025 | fevereiro | 13.800RT2025fevereiro |  |  | 200 | 1081
|  | 13.800 | RT | 2025 | março | 13.800RT2025março |  |  | 200 | 1081
|  | 13.800 | RT | 2025 | abril | 13.800RT2025abril |  |  | 200 | 1081
|  | 13.800 | RT | 2025 | maio | 13.800RT2025maio |  |  | 200 | 1081
|  | 13.800 | RT | 2025 | junho | 13.800RT2025junho |  |  | 200 | 1081
|  | 13.800 | RT | 2025 | julho | 13.800RT2025julho |  |  | 200 | 1081
|  | 13.800 | RT | 2025 | agosto | 13.800RT2025agosto |  |  | 200 | 1081
|  | 13.800 | RT | 2025 | setembro | 13.800RT2025setembro |  |  | 200 | 1081
|  | 13.800 | RT | 2025 | outubro | 13.800RT2025outubro |  |  | 200 | 1081
|  | 13.800 | RT | 2025 | novembro | 13.800RT2025novembro |  |  | 200 | 1081
|  | 13.800 | RT | 2025 | dezembro | 13.800RT2025dezembro |  |  | 200 | 1081
|  | 13.800 | RT | 2026 | janeiro | 13.800RT2026janeiro |  |  | 200 | 1081
|  | 13.800 | RT | 2026 | fevereiro | 13.800RT2026fevereiro |  |  | 200 | 1081
|  | 13.800 | RT | 2026 | março | 13.800RT2026março |  |  | 200 | 1081
|  | 13.800 | RT | 2026 | abril | 13.800RT2026abril |  |  | 200 | 1081
|  | 13.800 | RT | 2026 | maio | 13.800RT2026maio |  |  | 200 | 1081
|  | 13.800 | RT | 2026 | junho | 13.800RT2026junho |  |  | 200 | 1081
|  | 13.800 | RT | 2026 | julho | 13.800RT2026julho |  |  | 200 | 1081
|  | 13.800 | RT | 2026 | agosto | 13.800RT2026agosto |  |  | 200 | 1081
|  | 13.800 | RT | 2026 | setembro | 13.800RT2026setembro |  |  | 200 | 1081
|  | 13.800 | RT | 2026 | outubro | 13.800RT2026outubro |  |  | 200 | 1081
|  | 13.800 | RT | 2026 | novembro | 13.800RT2026novembro |  |  | 200 | 1081
|  | 13.800 | RT | 2026 | dezembro | 13.800RT2026dezembro |  |  | 200 | 1081

## Estoque
Saldo
Status PMA
Status PMA | Data Requisição | Requisição Web Supply | Status
38291
PMA | Código | Descrição | Unidade | QT. | Valor Unitário | Valor Total | Finalidade | Data Requisição | Requisição Web Supply | Ativo | Status | Previsão de Chegada no N1
38291 | 651638 | CONTROLE DE REGULADOR DE TENSAO COM NOBREAK | UN | 3 | 29227.78 | 87683.34 | Material para Manutenção | 4623200% | 29734478 | 5856070091 | Em logística de entrega | 4634100%
38291 | 651638 | CONTROLE DE REGULADOR DE TENSAO COM NOBREAK | UN | 3 | 29227.78 | 87683.34 | Material para Manutenção | 4623200% | 29734478 | 5825703064 | Em logística de entrega | 4634100%
38291 | 651638 | CONTROLE DE REGULADOR DE TENSAO COM NOBREAK | UN | 3 | 29227.78 | 87683.34 | Material para Manutenção | 4623200% | 29734478 | Reserva | Em logística de entrega | 4634100%
38292 | 690241 | REGUL TENS AUTOM SIMET RD 1F 19,919KV 400KVA 201A ESTR CL2 | UN | 4 | 99636.75 | 398547 | Material para Manutenção | 4623200% | 29734478 | 5856070091 | Em logística de entrega | 4634100%
38292 | 690241 | REGUL TENS AUTOM SIMET RD 1F 19,919KV 400KVA 201A ESTR CL2 | UN | 4 | 99636.75 | 398547 | Material para Manutenção | 4623200% | 29734478 | 5856070091 | Em logística de entrega | 4634100%
38292 | 690241 | REGUL TENS AUTOM SIMET RD 1F 19,919KV 400KVA 201A ESTR CL2 | UN | 4 | 99636.75 | 398547 | Material para Manutenção | 4623200% | 29734478 | 5856070091 | Em logística de entrega | 4634100%
38292 | 690241 | REGUL TENS AUTOM SIMET RD 1F 19,919KV 400KVA 201A ESTR CL2 | UN | 4 | 99636.75 | 398547 | Material para Manutenção | 4623200% | 29734478 | 5862236091 | Em logística de entrega | 4634100%
38294 | 690001 | RELIGADOR AUTO EXT 3F LIN VAC 15KV 630A 12,5KA 127VCA | UN | 8 | 21785.72 | 174285.76 | Material para Manutenção | 4623200% | 29734495 | 7923673004 | Em logística de entrega | 4634100%
38294 | 690001 | RELIGADOR AUTO EXT 3F LIN VAC 15KV 630A 12,5KA 127VCA | UN | 8 | 21785.72 | 174285.76 | Material para Manutenção | 4623200% | 29734495 | 7931608059 | Em logística de entrega | 4634100%
38294 | 690001 | RELIGADOR AUTO EXT 3F LIN VAC 15KV 630A 12,5KA 127VCA | UN | 8 | 21785.72 | 174285.76 | Material para Manutenção | 4623200% | 29734495 | 7903569004 | Em logística de entrega | 4634100%
38294 | 690001 | RELIGADOR AUTO EXT 3F LIN VAC 15KV 630A 12,5KA 127VCA | UN | 8 | 21785.72 | 174285.76 | Material para Manutenção | 4623200% | 29734495 | 7908705049 | Em logística de entrega | 4634100%
38294 | 690001 | RELIGADOR AUTO EXT 3F LIN VAC 15KV 630A 12,5KA 127VCA | UN | 8 | 21785.72 | 174285.76 | Material para Manutenção | 4623200% | 29734495 | 7908196047 | Em logística de entrega | 4634100%
38294 | 690001 | RELIGADOR AUTO EXT 3F LIN VAC 15KV 630A 12,5KA 127VCA | UN | 8 | 21785.72 | 174285.76 | Material para Manutenção | 4623200% | 29734495 | 7913662076 | Em logística de entrega | 4634100%
38294 | 690001 | RELIGADOR AUTO EXT 3F LIN VAC 15KV 630A 12,5KA 127VCA | UN | 8 | 21785.72 | 174285.76 | Material para Manutenção | 4623200% | 29734495 | 7938137007 | Em logística de entrega | 4634100%
38294 | 690001 | RELIGADOR AUTO EXT 3F LIN VAC 15KV 630A 12,5KA 127VCA | UN | 8 | 21785.72 | 174285.76 | Material para Manutenção | 4623200% | 29734495 | Reserva | Em logística de entrega | 4634100%
38295 | 690005 | RELIGADOR AUTO EXT 3F LIN VAC 38KV 630A 12,5KA 127VCA | UN | 13 | 41873.79 | 544359.27 | Material para Manutenção | 4623200% | 29734495 | 7947203070 | Em logística de entrega | 4630000%
38295 | 690005 | RELIGADOR AUTO EXT 3F LIN VAC 38KV 630A 12,5KA 127VCA | UN | 13 | 41873.79 | 544359.27 | Material para Manutenção | 4623200% | 29734495 | 7927413001 | Em logística de entrega | 4630000%
38295 | 690005 | RELIGADOR AUTO EXT 3F LIN VAC 38KV 630A 12,5KA 127VCA | UN | 13 | 41873.79 | 544359.27 | Material para Manutenção | 4623200% | 29734495 | 7900453110 | Em logística de entrega | 4630000%
38295 | 690005 | RELIGADOR AUTO EXT 3F LIN VAC 38KV 630A 12,5KA 127VCA | UN | 13 | 41873.79 | 544359.27 | Material para Manutenção | 4623200% | 29734495 | 7903112004 | Em logística de entrega | 4630000%
38295 | 690005 | RELIGADOR AUTO EXT 3F LIN VAC 38KV 630A 12,5KA 127VCA | UN | 13 | 41873.79 | 544359.27 | Material para Manutenção | 4623200% | 29734495 | 7920024127 | Em logística de entrega | 4630000%
38295 | 690005 | RELIGADOR AUTO EXT 3F LIN VAC 38KV 630A 12,5KA 127VCA | UN | 13 | 41873.79 | 544359.27 | Material para Manutenção | 4623200% | 29734495 | 7925744087 | Em logística de entrega | 4630000%
38295 | 690005 | RELIGADOR AUTO EXT 3F LIN VAC 38KV 630A 12,5KA 127VCA | UN | 13 | 41873.79 | 544359.27 | Material para Manutenção | 4623200% | 29734495 | 7925871077 | Em logística de entrega | 4630000%
38295 | 690005 | RELIGADOR AUTO EXT 3F LIN VAC 38KV 630A 12,5KA 127VCA | UN | 13 | 41873.79 | 544359.27 | Material para Manutenção | 4623200% | 29734495 | 7927646026 | Em logística de entrega | 4630000%
38295 | 690005 | RELIGADOR AUTO EXT 3F LIN VAC 38KV 630A 12,5KA 127VCA | UN | 13 | 41873.79 | 544359.27 | Material para Manutenção | 4623200% | 29734495 | 7930428001 | Em logística de entrega | 4630000%
38295 | 690005 | RELIGADOR AUTO EXT 3F LIN VAC 38KV 630A 12,5KA 127VCA | UN | 13 | 41873.79 | 544359.27 | Material para Manutenção | 4623200% | 29734495 | 7927713200 | Em logística de entrega | 4630000%
38295 | 690005 | RELIGADOR AUTO EXT 3F LIN VAC 38KV 630A 12,5KA 127VCA | UN | 13 | 41873.79 | 544359.27 | Material para Manutenção | 4623200% | 29734495 | 7937102148 | Em logística de entrega | 4630000%
38295 | 690005 | RELIGADOR AUTO EXT 3F LIN VAC 38KV 630A 12,5KA 127VCA | UN | 13 | 41873.79 | 544359.27 | Material para Manutenção | 4623200% | 29734495 | 7900535058 | Em logística de entrega | 4630000%
38295 | 690005 | RELIGADOR AUTO EXT 3F LIN VAC 38KV 630A 12,5KA 127VCA | UN | 13 | 41873.79 | 544359.27 | Material para Manutenção | 4623200% | 29734495 | 7925733015 | Em logística de entrega | 4630000%
38296 | 690916 | CONTROLE P/ RELIGADOR LINHA DISTR 15,0KV 115VCA | UN | 5 | 33816.83 | 169084.15 | Material para Manutenção | 4623200% | 29734495 | 7923673004 | Em logística de entrega | 4634100%
38296 | 690916 | CONTROLE P/ RELIGADOR LINHA DISTR 15,0KV 115VCA | UN | 5 | 33816.83 | 169084.15 | Material para Manutenção | 4623200% | 29734495 | 7903569004 | Em logística de entrega | 4634100%
38296 | 690916 | CONTROLE P/ RELIGADOR LINHA DISTR 15,0KV 115VCA | UN | 5 | 33816.83 | 169084.15 | Material para Manutenção | 4623200% | 29734495 | 7908705049 | Em logística de entrega | 4634100%
38296 | 690916 | CONTROLE P/ RELIGADOR LINHA DISTR 15,0KV 115VCA | UN | 5 | 33816.83 | 169084.15 | Material para Manutenção | 4623200% | 29734495 | 7908196047 | Em logística de entrega | 4634100%
38296 | 690916 | CONTROLE P/ RELIGADOR LINHA DISTR 15,0KV 115VCA | UN | 5 | 33816.83 | 169084.15 | Material para Manutenção | 4623200% | 29734495 | 7938137007 | Em logística de entrega | 4634100%
38297 | 692263 | CONTROLE P/ RELIGADOR LINHA DISTR 36,2KV 115VCA | UN | 7 | 37493.6 | 262455.2 | Material para Manutenção | 4623200% | 29734495 | 7926089013 | Em logística de entrega | 4630000%
38297 | 692263 | CONTROLE P/ RELIGADOR LINHA DISTR 36,2KV 115VCA | UN | 7 | 37493.6 | 262455.2 | Material para Manutenção | 4623200% | 29734495 | 7947203070 | Em logística de entrega | 4630000%
38297 | 692263 | CONTROLE P/ RELIGADOR LINHA DISTR 36,2KV 115VCA | UN | 7 | 37493.6 | 262455.2 | Material para Manutenção | 4623200% | 29734495 | 7927413001 | Em logística de entrega | 4630000%
38297 | 692263 | CONTROLE P/ RELIGADOR LINHA DISTR 36,2KV 115VCA | UN | 7 | 37493.6 | 262455.2 | Material para Manutenção | 4623200% | 29734495 | 7900453110 | Em logística de entrega | 4630000%
38297 | 692263 | CONTROLE P/ RELIGADOR LINHA DISTR 36,2KV 115VCA | UN | 7 | 37493.6 | 262455.2 | Material para Manutenção | 4623200% | 29734495 | 7903112004 | Em logística de entrega | 4630000%
38297 | 692263 | CONTROLE P/ RELIGADOR LINHA DISTR 36,2KV 115VCA | UN | 7 | 37493.6 | 262455.2 | Material para Manutenção | 4623200% | 29734495 | 7920024127 | Em logística de entrega | 4630000%
38297 | 692263 | CONTROLE P/ RELIGADOR LINHA DISTR 36,2KV 115VCA | UN | 7 | 37493.6 | 262455.2 | Material para Manutenção | 4623200% | 29734495 | 7900535058 | Em logística de entrega | 4630000%
38744 | 690005 | RELIGADOR AUTO EXT 3F LIN VAC 38KV 630A 12,5KA 127VCA | UN | 17 | 41873.79 | 711854.43 | Material para Manutenção | 4626800% | 29756055 | 7908249152 | Em aprovação corporativa
38744 | 690005 | RELIGADOR AUTO EXT 3F LIN VAC 38KV 630A 12,5KA 127VCA | UN | 17 | 41873.79 | 711854.43 | Material para Manutenção | 4626800% | 29756055 | 7927396052 | Em aprovação corporativa
38744 | 690005 | RELIGADOR AUTO EXT 3F LIN VAC 38KV 630A 12,5KA 127VCA | UN | 17 | 41873.79 | 711854.43 | Material para Manutenção | 4626800% | 29756055 | 7933585074 | Em aprovação corporativa
38744 | 690005 | RELIGADOR AUTO EXT 3F LIN VAC 38KV 630A 12,5KA 127VCA | UN | 17 | 41873.79 | 711854.43 | Material para Manutenção | 4626800% | 29756055 | 7900525015 | Em aprovação corporativa
38744 | 690005 | RELIGADOR AUTO EXT 3F LIN VAC 38KV 630A 12,5KA 127VCA | UN | 17 | 41873.79 | 711854.43 | Material para Manutenção | 4626800% | 29756055 | 7921202014 | Em aprovação corporativa
38744 | 690005 | RELIGADOR AUTO EXT 3F LIN VAC 38KV 630A 12,5KA 127VCA | UN | 17 | 41873.79 | 711854.43 | Material para Manutenção | 4626800% | 29756055 | 7923927122 | Em aprovação corporativa
38744 | 690005 | RELIGADOR AUTO EXT 3F LIN VAC 38KV 630A 12,5KA 127VCA | UN | 17 | 41873.79 | 711854.43 | Material para Manutenção | 4626800% | 29756055 | 7928241200 | Em aprovação corporativa
38744 | 690005 | RELIGADOR AUTO EXT 3F LIN VAC 38KV 630A 12,5KA 127VCA | UN | 17 | 41873.79 | 711854.43 | Material para Manutenção | 4626800% | 29756055 | 7942485096 | Em aprovação corporativa
38744 | 690005 | RELIGADOR AUTO EXT 3F LIN VAC 38KV 630A 12,5KA 127VCA | UN | 17 | 41873.79 | 711854.43 | Material para Manutenção | 4626800% | 29756055 | 7901110084 | Em aprovação corporativa
38744 | 690005 | RELIGADOR AUTO EXT 3F LIN VAC 38KV 630A 12,5KA 127VCA | UN | 17 | 41873.79 | 711854.43 | Material para Manutenção | 4626800% | 29756055 | 7926442035 | Em aprovação corporativa
38744 | 690005 | RELIGADOR AUTO EXT 3F LIN VAC 38KV 630A 12,5KA 127VCA | UN | 17 | 41873.79 | 711854.43 | Material para Manutenção | 4626800% | 29756055 | 7928564039 | Em aprovação corporativa
38744 | 690005 | RELIGADOR AUTO EXT 3F LIN VAC 38KV 630A 12,5KA 127VCA | UN | 17 | 41873.79 | 711854.43 | Material para Manutenção | 4626800% | 29756055 | 7927446001 | Em aprovação corporativa
38744 | 690005 | RELIGADOR AUTO EXT 3F LIN VAC 38KV 630A 12,5KA 127VCA | UN | 17 | 41873.79 | 711854.43 | Material para Manutenção | 4626800% | 29756055 | 7910027196 | Em aprovação corporativa
38744 | 690005 | RELIGADOR AUTO EXT 3F LIN VAC 38KV 630A 12,5KA 127VCA | UN | 17 | 41873.79 | 711854.43 | Material para Manutenção | 4626800% | 29756055 | 7930359149 | Em aprovação corporativa
38744 | 690005 | RELIGADOR AUTO EXT 3F LIN VAC 38KV 630A 12,5KA 127VCA | UN | 17 | 41873.79 | 711854.43 | Material para Manutenção | 4626800% | 29756055 | Reserva | Em aprovação corporativa
38744 | 690005 | RELIGADOR AUTO EXT 3F LIN VAC 38KV 630A 12,5KA 127VCA | UN | 17 | 41873.79 | 711854.43 | Material para Manutenção | 4626800% | 29756055 | Reserva | Em aprovação corporativa
38744 | 690005 | RELIGADOR AUTO EXT 3F LIN VAC 38KV 630A 12,5KA 127VCA | UN | 17 | 41873.79 | 711854.43 | Material para Manutenção | 4626800% | 29756055 | Reserva | Em aprovação corporativa
38745 | 690001 | RELIGADOR AUTO EXT 3F LIN VAC 15KV 630A 12,5KA 127VCA | UN | 2 | 21785.72 | 43571.44 | Material para Manutenção | 4626800% | 29756055 | Reserva | Em aprovação corporativa
38745 | 690001 | RELIGADOR AUTO EXT 3F LIN VAC 15KV 630A 12,5KA 127VCA | UN | 2 | 21785.72 | 43571.44 | Material para Manutenção | 4626800% | 29756055 | Reserva | Em aprovação corporativa
38746 | 690916 | CONTROLE P/ RELIGADOR LINHA DISTR 15,0KV 115VCA | UN | 2 | 33816.83 | 67633.66 | Material para Manutenção | 4626800% | 29756055 | Reserva | Em aprovação corporativa
38746 | 690916 | CONTROLE P/ RELIGADOR LINHA DISTR 15,0KV 115VCA | UN | 2 | 33816.83 | 67633.66 | Material para Manutenção | 4626800% | 29756055 | Reserva | Em aprovação corporativa
38747 | 692263 | CONTROLE P/ RELIGADOR LINHA DISTR 36,2KV 115VCA | UN | 4 | 37493.6 | 149974.4 | Material para Manutenção | 4626800% | 29756055 | 7944559149 | Em aprovação corporativa
38747 | 692263 | CONTROLE P/ RELIGADOR LINHA DISTR 36,2KV 115VCA | UN | 4 | 37493.6 | 149974.4 | Material para Manutenção | 4626800% | 29756055 | 7908249152 | Em aprovação corporativa
38747 | 692263 | CONTROLE P/ RELIGADOR LINHA DISTR 36,2KV 115VCA | UN | 4 | 37493.6 | 149974.4 | Material para Manutenção | 4626800% | 29756055 | 7955986084 | Em aprovação corporativa
38747 | 692263 | CONTROLE P/ RELIGADOR LINHA DISTR 36,2KV 115VCA | UN | 4 | 37493.6 | 149974.4 | Material para Manutenção | 4626800% | 29756055 | 7900525015 | Em aprovação corporativa

## SLA de Manutenção
Contagem de Ativo |  | Mês
Equipe que devolveu | FORA PRAZO? | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | Total Geral
DG-RD-PO | Concluído no prazo | [8 empty] | 1 | bar: Mês jan
ETO-RD-AG | Concluído no prazo | [8 empty] | 2 | bar: Mês jun to Mês jul
ETO-RD-AR | Concluído no prazo | 1 |  | 2 | 2 | 4 |  | 3 | 1 | 13
ETO-RD-DP | Concluído no prazo | [8 empty] | 1 | bar: Mês jul
ETO-RD-DP | Fora Prazo | [8 empty] | 2 | bar: Mês jan; Mês mai
ETO-RD-GR | Concluído no prazo | [8 empty] | 1 | bar: Mês jul
ETO-RD-GR | Fora Prazo | Mês jul: 2 | 2
ETO-RD-GU | Concluído no prazo | Mês abr: 2; Mês jun: 1; Mês jul: 2 | 5
ETO-RD-PA | Concluído no prazo | Mês mar: 1; Mês abr: 2; Mês jul: 4 | 7
ETO-RD-PO | Concluído no prazo | Mês jun: 1; Mês jul: 3 | 4
ETO-RD-PO | Fora Prazo | [8 empty] | 1 | bar: Mês jul
ETO-RD-PS | Concluído no prazo |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 3 |  | 9
Total Geral |  | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 5 | 21 | 1 | 48
SLA DE MANUTENÇÃO (mensal)
EQUIPES | STATUS | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | Total
ETO-RD-PS | Concluído no prazo | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9
ETO-RD-PS | Fora Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% De Substituição no prazo |  |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | 100%
ETO-RD-PA | Concluído no prazo | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7
ETO-RD-PA | Fora Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% De Substituição no prazo |  | Mês mar: 100%; Mês abr: 100%; Mês jul: es | 100%
DG-RD-PO | Concluído no prazo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DG-RD-PO | Fora Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% De Substituição no prazo |  | Mês jan: 100% | 100%
ETO-RD-PO | Concluído no prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4
ETO-RD-PO | Fora Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% De Substituição no prazo |  | Mês jun: 100%; Mês jul: 100% | 100%
ETO-RD-PO | Concluído no prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
ETO-RD-PO | Fora Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% De Substituição no prazo |  | Mês jul: 100% | 100%
ETO-RD-AG | Concluído no prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
ETO-RD-AG | Fora Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% De Substituição no prazo |  | Mês jun: 100%; Mês jul: 100% | 100%
ETO-RD-AR | Concluído no prazo | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 13
ETO-RD-AR | Fora Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% De Substituição no prazo |  | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100%
ETO-RD-GR | Concluído no prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
ETO-RD-GR | Fora Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
% De Substituição no prazo |  | Mês jul: 33.33% | 33.33%
ETO-RD-DP | Concluído no prazo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
ETO-RD-DP | Fora Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
% De Substituição no prazo |  | Mês jan: 100%; Mês mai: 0%; Mês jul: 100% | 66.67%
ETO-RD-GU | Concluído no prazo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5
ETO-RD-GU | Fora Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% De Substituição no prazo |  | Mês abr: 100%; Mês jun: 100%; Mês jul: 100% | 100%
SLA DE MANUTENÇÃO
EQUIPES | STATUS | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | Total
ETO-RD-PS | Concluído no prazo | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9
ETO-RD-PS | Fora Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% De Substituição no prazo |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ETO-RD-PA | Concluído no prazo | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7
ETO-RD-PA | Fora Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% De Substituição no prazo |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
DG-RD-PO | Concluído no prazo | [8 empty] | 1 | bar: Mês jan to Mês ago
DG-RD-PO | Fora Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% De Substituição no prazo |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ETO-RD-PO | Concluído no prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4
ETO-RD-PO | Fora Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% De Substituição no prazo |  | Mês jun: 100%; Mês jul: 100%; Mês ago: 100% | 100%
ETO-RD-PO | Concluído no prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ETO-RD-PO | Fora Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% De Substituição no prazo |  | Mês jul: 100%; Mês ago: 100% | 100%
ETO-RD-AG | Concluído no prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2
ETO-RD-AG | Fora Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% De Substituição no prazo |  | Mês jun: 100%; Mês jul: 100%; Mês ago: 100% | 100%
ETO-RD-AR | Concluído no prazo | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 9 | 12 | 13 | 13 |  | ARAGUAÍNA | 53
ETO-RD-AR | Fora Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% De Substituição no prazo |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ETO-RD-GR | Concluído no prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | GUARAÍ | 2
ETO-RD-GR | Fora Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
% De Substituição no prazo |  | Mês jul: 33.33%; Mês ago: 33.33% | 33.33%
ETO-RD-DP | Concluído no prazo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | DIANOPÓLIS | 10
ETO-RD-DP | Fora Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
% De Substituição no prazo |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 66.67% | 66.67% | 66.67%
ETO-RD-GU | Concluído no prazo | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |  | GURUPI | 17
ETO-RD-GU | Fora Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% De Substituição no prazo |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago
ETO-RD-GU | Concluído no prazo | 3 | 4 | 8 | 16 | 20 | 25 | 44 | 45 | 45 | 65
ETO-RD-GU | Fora Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3
% De Substituição no prazo |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 95.24% | 96.15% | 93.62% | 93.75% | 93.75% | 95.59%
ATRASADO | POLO | REGIONAL | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago
| PARAÍSO | CENTRO | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9
Atrasado | PARAÍSO | CENTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PARAÍSO % |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| PALMAS | CENTRO | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7
Atrasado | PALMAS | CENTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PALMAS % |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| PORTO NACIONAL | CENTRO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Atrasado | PORTO NACIONAL | CENTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PORTO NACIONAL % |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| PORTO NACIONAL | CENTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4
Atrasado | PORTO NACIONAL | CENTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PORTO NACIONAL % | jul: 100%; ago: 100% | 100%
| PORTO NACIONAL | CENTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Atrasado | PORTO NACIONAL | CENTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ago: 100% | 100%
| AUGUSTINÓPOLIS | NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2
Atrasado | AUGUSTINÓPOLIS | NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | jul: 100%; ago: 100% | 100%
| ARAGUAÍNA | NORTE | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 9 | 12 | 13
Atrasado | ARAGUAÍNA | NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| GUARAÍ | NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Atrasado | GUARAÍ | NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
|  | ago: 33.33% | 33.33%
| DIANOPÓLIS | SUL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
Atrasado | DIANOPÓLIS | SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 66.67% | 66.67%
| GURUPI | SUL | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5
Atrasado | GURUPI | SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | mai: 100%; jun: 100%; jul: 100%; ago: 100% | 100%

## Base SLA de Manutenção
ID | Ativo | Tipo | Coluna1 | Localidade | Ano | Mês nº | Mês | SS ORIGINAL (repassou ao campo) | Data do repasse | SS GERADA (no COCM) | Equipe que recebeu | PRAZO | FORA PRAZO? | Repasses entre COCMs | Equipe que devolveu | SS GERADA DEPOIS (fora do DCMD) | Data do repasse ao outro posto | Posto de destino | Criticidade | Prazo SLA (dias) | Dias no DCMD | Atraso (dias) | SLA (dias ÷ prazo) | Dentro do prazo | Em curso | CANCELADO | SLA de manutenção | Como a saída foi apurada
OC-061 | 5863887001 | RT | 1 | 001 | 2026 | 1 | jan | ETO-COEP 219/2025 | 07/01/2026 | DG-RD-PO 757/2025 | DG-RD-PO | 32.75 | Concluído no prazo |  | DG-RD-PO | ETO-PROT 6/2026 | 21/01/2026 | ETO-PROT | Sem classificação | 26 | 14 | 0 | 0.53846 | sim |  | 1 | dentro do prazo | último repasse para posto fora do DCMD
OC-063 | 7965032004 | RL | 1 | 004 | 2026 | 1 | jan | ETO-COEP 3/2026 | 09/03/2026 | ETO-RD-AR 28/2026 | ETO-RD-AR | 32.75 | Concluído no prazo | 1 | ETO-RD-AR | (atendida no COCM) | 10/03/2026 | atendida no próprio COCM | Sem classificação | 26 | 48 | 22 | 1.8462 | não |  | 0 | ESTOURADO | atendida no próprio COCM
OC-065 | 5800291035 | RT | 1 | 035 | 2026 | 1 | jan | ETO-COEP 105/2025 | 28/01/2026 | ETO-RD-PO 167/2025 | ETO-RD-PO | 40 | Fora Prazo | 1 | ETO-RD-DP | ETO-PROT 31/2026 | 11/03/2026 | ETO-PROT | Média | 30 | 42 | 12 | 1.4 | não |  | 0 | ESTOURADO | último repasse para posto fora do DCMD
OC-068 | 7921040031 | RL | 1 | 031 | 2026 | 2 | fev | ETO-COEP 1/2026 | 25/02/2026 | ETO-RD-PS 119/2026 | ETO-RD-PS | 11 | Concluído no prazo |  | ETO-RD-PS | ETO-PROT 52/2026 | 26/02/2026 | ETO-PROT | Muito Alta | 8 | 1 | 0 | 0.125 | sim |  | 0 | dentro do prazo | último repasse para posto fora do DCMD
OC-069 | 7965032004 | RL | 1 | 004 | 2026 | 3 | mar | ETO-COEP 18/2026 | 09/03/2026 | ETO-RD-AG 263/2026 | ETO-RD-AG | 32.75 | Concluído no prazo | 1 | ETO-RD-AR | (atendida no COCM) | 10/03/2026 | atendida no próprio COCM | Sem classificação | 26 | 1 | 0 | 0.038462 | sim |  | 0 | dentro do prazo | atendida no próprio COCM
OC-070 | 7957163122 | RL | 1 | 122 | 2026 | 3 | mar | ETO-COEP 13/2025 | 13/03/2026 | ETO-RD-PA 279/2025 | ETO-RD-PA | 32.75 | Concluído no prazo |  | ETO-RD-PA | ETO-TELE 362/2026 | 13/03/2026 | ETO-TELE | Sem classificação | 26 | 0 | 0 | 0 | sim |  | 0 | dentro do prazo | último repasse para posto fora do DCMD
OC-072 | 7931383086 | RL | 1 | 086 | 2026 | 3 | mar | ETO-COEP 157/2025 | 23/03/2026 | ETO-RD-PS 135/2026 | ETO-RD-PS | 11 | Concluído no prazo |  | ETO-RD-PS | ETO-PROT 74/2026 | 23/03/2026 | ETO-PROT | Muito Alta | 8 | 0 | 0 | 0 | sim |  | 0 | dentro do prazo | último repasse para posto fora do DCMD
OC-075 | 5800291077 | RT | 1 | 077 | 2026 | 3 | mar | ETO-COEP 32/2026 | 26/03/2026 | ETO-RD-AR 559/2026 | ETO-RD-AR | 11 | Concluído no prazo |  | ETO-RD-AR | ETO-TELE 413/2026 | 26/03/2026 | ETO-TELE | Muito Alta | 8 | 0 | 0 | 0 | sim |  | 0 | dentro do prazo | último repasse para posto fora do DCMD
OC-076 | 7900930040 | RL | 1 | 040 | 2026 | 4 | abr | ETO-COEP 191/2025 | 23/04/2026 | ETO-RD-AR 737/2026 | ETO-RD-AR | 11 | Concluído no prazo |  | ETO-RD-AR | (atendida no COCM) | 30/04/2026 | atendida no próprio COCM | Muito Alta | 8 | 7 | 0 | 0.875 | sim |  | 3 | dentro do prazo | atendida no próprio COCM
OC-077 | 7900573047 | RL | 1 | 047 | 2026 | 4 | abr | ETO-COEP 209/2025 | 20/07/2026 | ETO-RD-GU 493/2026 | ETO-RD-GU | 20 | Concluído no prazo | 2 | ETO-RD-GU | ETO-PROT 153/2026 | 20/07/2026 | ETO-PROT | Alta | 15 | 87 | 72 | 5.8 | não |  | 0 | ESTOURADO | último repasse para posto fora do DCMD
OC-079 | 7933766059 | RL | 1 | 059 | 2026 | 4 | abr | ETO-COEP 211/2025 | 16/07/2026 | ETO-RD-PA 283/2026 | ETO-RD-PA | 11 | Concluído no prazo |  | ETO-RD-PA | ETO-PROT 149/2026 | 17/07/2026 | ETO-PROT | Muito Alta | 8 | 84 | 76 | 10.5 | não |  | 0 | ESTOURADO | último repasse para posto fora do DCMD
OC-080 | 7931610122 | RL | 1 | 122 | 2026 | 4 | abr | ETO-COEP 206/2025 | 16/07/2026 | ETO-RD-PA 282/2026 | ETO-RD-PA | 11 | Concluído no prazo |  | ETO-RD-PA | ETO-PROT 150/2026 | 17/07/2026 | ETO-PROT | Muito Alta | 8 | 84 | 76 | 10.5 | não |  | 0 | ESTOURADO | último repasse para posto fora do DCMD
OC-081 | 7900117013 | RL | 1 | 013 | 2026 | 4 | abr | ETO-COEP 122/2025 | 21/07/2026 | ETO-RD-PS 192/2026 | ETO-RD-PS | 11 | Concluído no prazo |  | ETO-RD-PS | ETO-PROT 154/2026 | 21/07/2026 | ETO-PROT | Muito Alta | 8 | 88 | 80 | 11 | não |  | 0 | ESTOURADO | último repasse para posto fora do DCMD
OC-083 | 7908686014 | RL | 1 | 014 | 2026 | 4 | abr | ETO-COEP 174/2024 | 28/07/2026 | ETO-RD-PS 194/2026 | ETO-RD-PS | 11 | Concluído no prazo |  | ETO-RD-PS | ETO-PROT 159/2026 | 28/07/2026 | ETO-PROT | Muito Alta | 8 | 95 | 87 | 11.875 | não |  | 0 | ESTOURADO | último repasse para posto fora do DCMD
OC-085 | 5836764032 | RT | 1 | 032 | 2026 | 4 | abr | ETO-COEP 166/2025 | 28/04/2026 | ETO-RD-GU 443/2026 | ETO-RD-GU | 11 | Concluído no prazo |  | ETO-RD-GU | ETO-TELE 807/2026 | 28/04/2026 | ETO-TELE | Muito Alta | 8 | 0 | 0 | 0 | sim |  | 0 | dentro do prazo | último repasse para posto fora do DCMD
OC-086 | 7900930040 | RL | 1 | 040 | 2026 | 4 | abr | ETO-COEP 79/2026 | 29/04/2026 | ETO-RD-AR 764/2026 | ETO-RD-AR | 11 | Concluído no prazo |  | ETO-RD-AR | (atendida no COCM) | 30/04/2026 | atendida no próprio COCM | Muito Alta | 8 | 1 | 0 | 0.125 | sim |  | 3 | dentro do prazo | atendida no próprio COCM
OC-088 | 7925737080 | RL | 1 | 080 | 2026 | 5 | mai | ETO-COEP 67/2026 | 12/05/2026 | ETO-RD-AR 838/2026 | ETO-RD-AR | 32.75 | Concluído no prazo |  | ETO-RD-AR | (atendida no COCM) | 13/05/2026 | atendida no próprio COCM | Sem classificação | 26 | 1 | 0 | 0.038462 | sim |  | 0 | dentro do prazo | atendida no próprio COCM
OC-089 | 7962635060 | RL | 1 | 060 | 2026 | 5 | mai | ETO-COEP 76/2026 | 15/05/2026 | ETO-RD-AR 859/2026 | ETO-RD-AR | 32.75 | Concluído no prazo |  | ETO-RD-AR | ETO-TELE 853/2026 | 19/05/2026 | ETO-TELE | Sem classificação | 26 | 4 | 0 | 0.15385 | sim |  | 0 | dentro do prazo | último repasse para posto fora do DCMD
OC-090 | 5800291077 | RT | 1 | 077 | 2026 | 5 | mai | ETO-COEP 66/2026 | 15/05/2026 | ETO-RD-AR 865/2026 | ETO-RD-AR | 11 | Concluído no prazo |  | ETO-RD-AR | ETO-TELE 854/2026 | 15/05/2026 | ETO-TELE | Muito Alta | 8 | 0 | 0 | 0 | sim |  | 0 | dentro do prazo | último repasse para posto fora do DCMD
OC-092 | 7900018004 | RL | 1 | 004 | 2026 | 5 | mai | ETO-COEP 178/2025 | 27/05/2026 | ETO-RD-AR 920/2026 | ETO-RD-AR | 20 | Concluído no prazo |  | ETO-RD-AR | ETO-TELE 872/2026 | 27/05/2026 | ETO-TELE | Alta | 15 | 0 | 0 | 0 | sim |  | 0 | dentro do prazo | último repasse para posto fora do DCMD
OC-093 | 7900230155 | RL | 1 | 155 | 2026 | 5 | mai | ETO-COEP 56/2025 | 08/07/2026 | ETO-RD-DP 356/2026 | ETO-RD-DP | 11 | Fora Prazo |  | ETO-RD-DP | ETO-PROT 143/2026 | 17/08/2026 | ETO-PROT | Muito Alta | 8 | 80 | 72 | 10 | não |  | 0 | ESTOURADO | último repasse para posto fora do DCMD
OC-094 | 5851753086 | RT | 1 | 086 | 2026 | 6 | jun | ETO-COEP 111/2026 | 17/06/2026 | ETO-RD-PS 261/2026 | ETO-RD-PS | 40 | Concluído no prazo |  | ETO-RD-PS | (atendida no COCM) | 25/06/2026 | atendida no próprio COCM | Média | 30 | 8 | 0 | 0.26667 | sim |  | 2 | dentro do prazo | atendida no próprio COCM
OC-095 | 7967181127 | RL | 1 | 127 | 2026 | 6 | jun | ETO-COEP 73/2026 | 24/06/2026 | ETO-RD-AR 1024/2026 | ETO-RD-AR | 40 | Concluído no prazo | 2 | ETO-RD-AG | (atendida no COCM) | 01/07/2026 | atendida no próprio COCM | Média | 30 | 7 | 0 | 0.23333 | sim |  | 0 | dentro do prazo | atendida no próprio COCM
OC-096 | 5827102054 | RT | 1 | 054 | 2026 | 6 | jun | ETO-COEP 216/2025 | 29/06/2026 | ETO-RD-PS 289/2026 | ETO-RD-PS | 40 | Concluído no prazo |  | ETO-RD-PS | (atendida no COCM) | 28/07/2026 | atendida no próprio COCM | Média | 30 | 29 | 0 | 0.96667 | sim |  | 0 | dentro do prazo | atendida no próprio COCM
OC-097 | 7931219078 | RL | 1 | 078 | 2026 | 6 | jun | ETO-COEP 163/2025 | 29/06/2026 | ETO-RD-PO 180/2026 | ETO-RD-PO | 32.75 | Concluído no prazo |  | ETO-RD-PO | (atendida no COCM) | 08/07/2026 | atendida no próprio COCM | Sem classificação | 26 | 9 | 0 | 0.34615 | sim |  | 1 | dentro do prazo | atendida no próprio COCM
OC-098 | 5846328094 | RT | 1 | 094 | 2026 | 6 | jun | ETO-COEP 105/2026 | 30/06/2026 | ETO-RD-AG 649/2026 | ETO-RD-AG | 40 | Concluído no prazo | 1 | ETO-RD-GU | ETO-TELE 986/2026 | 08/07/2026 | ETO-TELE | Média | 30 | 8 | 0 | 0.26667 | sim |  | 0 | dentro do prazo | último repasse para posto fora do DCMD
OC-100 | 5800438116 | RT | 1 | 116 | 2026 | 7 | jul | ETO-COEP 171/2025 | 01/07/2026 | ETO-RD-PO 182/2026 | ETO-RD-PO | 40 | Concluído no prazo | 1 | ETO-RD-DP | ETO-PROT 160/2026 | 29/07/2026 | ETO-PROT | Média | 30 | 28 | 0 | 0.93333 | sim |  | 0 | dentro do prazo | último repasse para posto fora do DCMD
OC-101 | 7967181127 | RL | 1 | 127 | 2026 | 7 | jul | ETO-COEP 121/2026 | 06/07/2026 | ETO-RD-AR 1070/2026 | ETO-RD-AR | 40 | Concluído no prazo | 1 | ETO-RD-AG | (atendida no COCM) | 01/07/2026 | atendida no próprio COCM | Média | 30 | 0 | 0 | 0 | sim |  | 0 | dentro do prazo | atendida no próprio COCM · SS fechada antes de abrir (serviço regularizado depois) — conta 0 dia
OC-104 | 7900230155 | RL | 1 | 155 | 2026 | 7 | jul | ETO-COEP 106/2026 | 08/07/2026 | ETO-RD-GR 685/2026 | ETO-RD-GR | 11 | Fora Prazo |  | ETO-RD-GR | ETO-PROT 143/2026 | 17/08/2026 | ETO-PROT | Muito Alta | 8 | 40 | 32 | 5 | não |  | 0 | ESTOURADO | último repasse para posto fora do DCMD
OC-105 | 5865120195 | RT | 1 | 195 | 2026 | 7 | jul | ETO-COEP 54/2026 | 08/07/2026 | ETO-RD-GR 538/2026 | ETO-RD-GR | 20 | Fora Prazo |  | ETO-RD-GR | ETO-PROT 144/2026 | 17/08/2026 | ETO-PROT | Alta | 15 | 40 | 25 | 2.6667 | não |  | 0 | ESTOURADO | último repasse para posto fora do DCMD
OC-106 | 7933726256 | RL | 1 | 256 | 2026 | 7 | jul | ETO-COEP 108/2026 | 09/07/2026 | ETO-RD-PO 181/2026 | ETO-RD-PO | 11 | Fora Prazo |  | ETO-RD-PO | ETO-PROT 145/2026 | 17/08/2026 | ETO-PROT | Muito Alta | 8 | 39 | 31 | 4.875 | não |  | 0 | ESTOURADO | último repasse para posto fora do DCMD
OC-107 | 5801866013 | RT | 1 | 013 | 2026 | 7 | jul | ETO-COEP 77/2026 | 10/07/2026 | ETO-RD-PS 303/2026 | ETO-RD-PS | 20 | Concluído no prazo |  | ETO-RD-PS | (atendida no COCM) | 14/07/2026 | atendida no próprio COCM | Alta | 15 | 4 | 0 | 0.26667 | sim |  | 0 | dentro do prazo | atendida no próprio COCM
OC-108 | 7900573047 | RL | 1 | 047 | 2026 | 7 | jul | ETO-COEP 80/2026 | 10/07/2026 | ETO-RD-AG 696/2026 | ETO-RD-AG | 20 | Concluído no prazo | 2 | ETO-RD-GU | ETO-PROT 153/2026 | 20/07/2026 | ETO-PROT | Alta | 15 | 10 | 0 | 0.66667 | sim |  | 0 | dentro do prazo | último repasse para posto fora do DCMD
OC-109 | 7925087021 | RL | 1 | 021 | 2026 | 7 | jul | ETO-COEP 222/2025 | 10/07/2026 | ETO-RD-AG 697/2026 | ETO-RD-AG | 20 | Concluído no prazo | 2 | ETO-RD-GU | ETO-PROT 152/2026 | 20/07/2026 | ETO-PROT | Alta | 15 | 10 | 0 | 0.66667 | sim |  | 0 | dentro do prazo | último repasse para posto fora do DCMD
OC-111 | 7900594026 | RL | 1 | 026 | 2026 | 7 | jul | ETO-COEP 113/2026 | 14/07/2026 | ETO-RD-PO 185/2026 | ETO-RD-PO | 11 | Concluído no prazo |  | ETO-RD-PO | ETO-PROT 148/2026 | 16/07/2026 | ETO-PROT | Muito Alta | 8 | 2 | 0 | 0.25 | sim |  | 0 | dentro do prazo | último repasse para posto fora do DCMD
OC-113 | 5800371025 | RT | 1 | 025 | 2026 | 7 | jul | ETO-COEP 142/2026 | 15/07/2026 | ETO-RD-GR 721/2026 | ETO-RD-GR | 20 | Concluído no prazo | 2 | ETO-RD-AR | ETO-TELE 1040/2026 | 30/07/2026 | ETO-TELE | Alta | 15 | 15 | 0 | 1 | sim |  | 0 | dentro do prazo | último repasse para posto fora do DCMD
OC-114 | 7933766059 | RL | 1 | 059 | 2026 | 7 | jul | ETO-COEP 82/2026 | 16/07/2026 | ETO-RD-PA 431/2026 | ETO-RD-PA | 11 | Concluído no prazo |  | ETO-RD-PA | ETO-PROT 149/2026 | 17/07/2026 | ETO-PROT | Muito Alta | 8 | 1 | 0 | 0.125 | sim |  | 0 | dentro do prazo | último repasse para posto fora do DCMD
OC-115 | 7931610122 | RL | 1 | 122 | 2026 | 7 | jul | ETO-COEP 83/2026 | 16/07/2026 | ETO-RD-PA 433/2026 | ETO-RD-PA | 11 | Concluído no prazo |  | ETO-RD-PA | ETO-PROT 150/2026 | 17/07/2026 | ETO-PROT | Muito Alta | 8 | 1 | 0 | 0.125 | sim |  | 0 | dentro do prazo | último repasse para posto fora do DCMD
OC-117 | 5844630060 | RT | 1 | 060 | 2026 | 7 | jul | ETO-COEP 167/2025 | 20/07/2026 | ETO-RD-AR 1131/2026 | ETO-RD-AR | 60 | Concluído no prazo |  | ETO-RD-AR | (atendida no COCM) | 24/07/2026 | atendida no próprio COCM | Baixa | 50 | 4 | 0 | 0.08 | sim |  | 0 | dentro do prazo | atendida no próprio COCM
OC-118 | 7900117013 | RL | 1 | 013 | 2026 | 7 | jul | ETO-COEP 84/2026 | 21/07/2026 | ETO-RD-PS 325/2026 | ETO-RD-PS | 11 | Concluído no prazo |  | ETO-RD-PS | ETO-PROT 154/2026 | 21/07/2026 | ETO-PROT | Muito Alta | 8 | 0 | 0 | 0 | sim |  | 0 | dentro do prazo | último repasse para posto fora do DCMD
OC-119 | 7942572059 | RL | 1 | 059 | 2026 | 7 | jul | ETO-COEP 110/2026 | 21/07/2026 | ETO-RD-PA 427/2026 | ETO-RD-PA | 40 | Concluído no prazo |  | ETO-RD-PA | ETO-PROT 155/2026 | 21/07/2026 | ETO-PROT | Média | 30 | 0 | 0 | 0 | sim |  | 0 | dentro do prazo | último repasse para posto fora do DCMD
OC-120 | 7927169001 | RL | 1 | 001 | 2026 | 7 | jul | ETO-COEP 36/2026 | 21/07/2026 | ETO-RD-PA 432/2026 | ETO-RD-PA | 20 | Concluído no prazo |  | ETO-RD-PA | ETO-PROT 156/2026 | 21/07/2026 | ETO-PROT | Alta | 15 | 0 | 0 | 0 | sim |  | 0 | dentro do prazo | último repasse para posto fora do DCMD
OC-126 | 7953610256 | RL | 1 | 256 | 2026 | 7 | jul | ETO-COEP 50/2026 | 28/07/2026 | ETO-RD-PO 208/2026 | ETO-RD-PO | 20 | Concluído no prazo |  | ETO-RD-PO | ETO-PROT 157/2026 | 28/07/2026 | ETO-PROT | Alta | 15 | 0 | 0 | 0 | sim |  | 0 | dentro do prazo | último repasse para posto fora do DCMD
OC-127 | 5854566043 | RT | 1 | 043 | 2026 | 7 | jul | ETO-COEP 160/2025 | 28/07/2026 | ETO-RD-PO 213/2026 | ETO-RD-PO | 11 | Concluído no prazo |  | ETO-RD-PO | ETO-PROT 158/2026 | 28/07/2026 | ETO-PROT | Muito Alta | 8 | 0 | 0 | 0 | sim |  | 0 | dentro do prazo | último repasse para posto fora do DCMD
OC-128 | 5800859011 | RT | 1 | 011 | 2026 | 7 | jul | ETO-COEP 115/2026 | 28/07/2026 | ETO-RD-GR 735/2026 | ETO-RD-GR | 11 | Concluído no prazo |  | ETO-RD-GR | ETO-TELE 1037/2026 | 28/07/2026 | ETO-TELE | Muito Alta | 8 | 0 | 0 | 0 | sim |  | 0 | dentro do prazo | último repasse para posto fora do DCMD
OC-129 | 5800371025 | RT | 1 | 025 | 2026 | 7 | jul | ETO-COEP 146/2026 | 28/07/2026 | ETO-RD-GR 766/2026 | ETO-RD-GR | 20 | Concluído no prazo | 1 | ETO-RD-AR | ETO-TELE 1040/2026 | 30/07/2026 | ETO-TELE | Alta | 15 | 2 | 0 | 0.13333 | sim |  | 0 | dentro do prazo | último repasse para posto fora do DCMD
OC-130 | 7908686014 | RL | 1 | 014 | 2026 | 7 | jul | ETO-COEP 86/2026 | 28/07/2026 | ETO-RD-PS 302/2026 | ETO-RD-PS | 11 | Concluído no prazo |  | ETO-RD-PS | ETO-PROT 159/2026 | 28/07/2026 | ETO-PROT | Muito Alta | 8 | 0 | 0 | 0 | sim |  | 0 | dentro do prazo | último repasse para posto fora do DCMD
OC-131 | 7901151022 | RL | 1 | 022 | 2026 | 8 | ago | ETO-COEP 172/2026 | 12/08/2026 | ETO-RD-AR 1243/2026 | ETO-RD-AR | 32.75 | Concluído no prazo |  | ETO-RD-AR | (atendida no COCM) | 12/08/2026 | atendida no próprio COCM | Sem classificação | 26 | 0 | 0 | 0 | sim |  | 0 | dentro do prazo | atendida no próprio COCM

## Taxa de Falha
Ano | 2026
Equipamento | (Tudo)
Tensão | (Tudo)
Rótulos de Coluna
janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho | julho | agosto | Total Geral
| janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho | julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro
% falha - mensal
% falha - acumulada
Taxa de Falha Mensal - RL - 2025
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Novos ativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parque | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 | 1281
Falha mês | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4
| 0.07806% | 0.07806% | 0.1561% | 0.1561% | 0.5464% | 0.3123% | 0.3903% | 0.1561% | 0.1561% | 0.3123% | 0.07806% | 0.3123%
Taxa de Falha Mensal - RT - 2025
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Novos ativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parque | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
Falha mês | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |  | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6
| 0% | 0.5556% | 1.111% | 0% | 0% | 0.5556% | 1.667% | 2.778% | 1.667% | 0% | 0.5556% | 1.111%
Taxa de Falha Mensal - RL - 2026
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Novos ativos | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Parque | 1283 | 1283 | 1285 | 1287 | 1290 | 1291 | 1294 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297
Falha mês | 6 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0
| 0.4677% | 0.5456% | 0.6226% | 0.2331% | 0% | 0.07746% | 0.2318% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 0.0046765 | 0.005456 | 0.0062257 | 0.002331 | 0 | 0.00077459 | 0.0023184 | 0 | [5 empty] | 5 | 4 | 2 | 6
Taxa de Falha Mensal - RT - 2026
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Novos ativos | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Parque | 182 | 182 | 184 | 186 | 189 | 190 | 193 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196
Falha mês | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
| 0.5495% | 0.5495% | 0.5435% | 1.075% | 0.5291% | 0.5263% | 0.5181% | 0.5102% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 7 | 8 | 9 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Taxa de Falha Acumulado- RL - 2025
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Novos ativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parque | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 | 1281
Falha mês | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | 17 | 22 | 24 | 26 | 30 | 31 | 35
| 0.07806% | 0.1561% | 0.3123% | 0.4684% | 1.015% | 1.327% | 1.717% | 1.874% | 2.03% | 2.342% | 2.42% | 2.732%
Taxa de Falha Acumulado - RT - 2025
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Novos ativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parque | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
Falha mês | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 12 | 15 | 15 | 16 | 18
| 0% | 0.5556% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 2.222% | 3.889% | 6.667% | 8.333% | 8.333% | 8.889% | 10%
Taxa de Falha Acumulado- RL - 2026
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Novos ativos | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Parque | 1283 | 1283 | 1285 | 1287 | 1290 | 1291 | 1294 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297
Falha mês | 6 | 13 | 21 | 24 | 24 | 25 | 28 | 28
| 0.4677% | 1.013% | 1.634% | 1.865% | 1.86% | 1.936% | 2.164% | 2.159% | 0% | 0% | 0% | 0%
Taxa de Falha Acumulado - RT - 2026
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Novos ativos | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Parque | 182 | 182 | 184 | 186 | 189 | 190 | 193 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196
Falha mês | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 0.5495% | 1.099% | 1.63% | 2.688% | 3.175% | 3.684% | 4.145% | 4.592% | 0% | 0% | 0% | 0%

## Falha Equipamentos
Ano/TIPO | Equipamento | Mensal | Parque | Ativo | SS | Tensão | Data | Mês | Ano | Concat | Peça (modo) | Troca feita | Causa raiz | Citação do texto da SS | Nota do analista | Revisão | Coluna1
RL 2025 | RL |  | #N/A | 7900230155 | ETO-COEP 00056/2025 | 34.500 | 29/03/2025 | março | 2025 | 2025março | completo | sim | CURTO-CIRCUITO INTERNO | «Não responde a comandos abertura e fechamento local ou remoto, pois está com sinal de curto circuito» | Tanque danificado com sinal de curto-circuito bloqueando comandos; o para-raios do trafo queimado junto sugere surto, mas o laudo não afirma descarga.
RL 2025 | RL |  | #N/A | 7900573047 | ETO-COEP 00080/2026 | 13.800 | 09/10/2025 | outubro | 2025 | 2025outubro | completo | não | CURTO-CIRCUITO INTERNO | «o mesmo estar em curto conforme fotos anexadas» | Relato de campo com fotos dá o equipamento em curto e o DMSL constata parte ativa, placa, tanque e relé queimados — curto como mecanismo; origem não descrita. |  |  | Rótulos de Linha | Contagem de Data
RL 2025 | RL |  | #N/A | 7908196047 | ETO-COEP 00215/2025 | 13.800 | 29/09/2025 | setembro | 2025 | 2025setembro | completo | não | CURTO-CIRCUITO INTERNO | «Constatado curto-circuito no tanque do religador, impedindo as operações de abertura e fechamento do equipamento» | Diagnóstico DMSL explícito de curto-circuito no tanque travando abertura/fechamento; a origem do curto não é detalhada. |  |  | RL 2025 | 35
RL 2025 | RL |  | #N/A | 7923927122 | ETO-COEP 00079/2025 | 34.500 | 27/04/2025 | abril | 2025 | 2025abril | tanque | não | CURTO-CIRCUITO INTERNO | «substituir tanque do RL-7923927122 em curto, Anomalia identificada desarme das LD» | Tanque em curto derrubando as LDs Palmas/Aparecida e Taquaruçu — curto interno como mecanismo; origem não descrita. |  |  | RL 2026 | 28
RL 2025 | RL |  | #N/A | 7928241200 | ETO-COEP 00139/2025 | 34.500 | 04/07/2025 | julho | 2025 | 2025julho | tanque | não | CURTO-CIRCUITO INTERNO | «fizemos ensaios elétricos e foi constatado que o tanque está em curto» | Ensaios elétricos constataram o tanque em curto depois de o equipamento tirar a linha — curto interno como mecanismo; origem não descrita. |  |  | RT 2025 | 18
RL 2025 | RL |  | #N/A | 7931610122 | ETO-COEP 00083/2026 | 13.800 | 10/10/2025 | outubro | 2025 | 2025outubro | tanque | sim | CURTO-CIRCUITO INTERNO | «Houve um curto no equipamento danificando a parte ativa, e antena!» | Curto no equipamento danificou parte ativa e antena; o texto não localiza a origem (dano simultâneo na antena até sugere surto externo, não afirmado). |  |  | RT 2026 | 9
RL 2025 | RL |  | #N/A | 7933766059 | ETO-COEP 00082/2026 | 13.800 | 08/10/2025 | outubro | 2025 | 2025outubro | tanque | sim | CURTO-CIRCUITO INTERNO | «Houve um curto na parte ativa do equipamento danificando a mesma, será necessário fazer a substituição somente do tanque, parte ativa.» | O DMSL afirma curto na própria parte ativa danificando-a — mecanismo explícito; a origem do curto não é detalhada. | Causa mantida (CURTO-CIRCUITO INTERNO); confiança rebaixada de alta para media: 'Houve um curto na parte ativa do equipamento danificando a mesma' é narrativa de evento sem dizer como se constatou — mesmo fraseado e mesmo formato de laudo DMSL do 7931610122, classificado media. Alta fica reservada a curto constatado por ensaio (7928241200, 7908196047). |  | Total Geral | 90
RL 2025 | RL |  | #N/A | 7900594026 | ETO-COEP 00210/2025 | 34.500 | 15/10/2025 | outubro | 2025 | 2025outubro | controle | sim | DEFEITO ELETRÔNICO (CONTROLE/PLACA/RELÉ) | «o equipamento está com falha na porta de comunicação serial RS 232» | Falha localizada na porta serial RS-232 do relé Cooper Form 6 — defeito de hardware do controle; o porquê da falha não é descrito.
RL 2025 | RL |  | #N/A | 7936038076 | ETO-TELE 00074/2025 | 34.500 | 03/02/2025 | fevereiro | 2025 | 2025fevereiro | controle | sim | DEFEITO ELETRÔNICO (CONTROLE/PLACA/RELÉ) | «FOI IDENTIFICADO DISPLAY DO RELE APAGADO - ALIMENTAÇÃO CA NORMAL» | Alimentação CA normal com display do relé apagado aponta falha intrínseca da eletrônica do controle; a OS trocou o relé e atualizou o firmware.
RL 2025 | RL |  | #N/A | 7957126085 | ETO-COEP 00156/2025 | 34.500 | 05/06/2025 | junho | 2025 | 2025junho | controle | não | FALHA DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM | «Os para raios da fase B e C estão fechando arco na cruzeta. Curto desceu para o controle danificando os componentes.» | Causa explícita: para-raios arqueando na cruzeta por distância inadequada — o curto desceu e danificou o controle; a correção pede abaixar o tanque para afastar das cruzetas.
RL 2025 | RL |  | #N/A | 7957620015 | ETO-COEP 00081/2026 | 13.800 | 08/05/2025 | maio | 2025 | 2025maio | controle | sim | FALHA DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM | «A antena do rádio do RLG 7957620015 fica próximo da BT, onde a mesma veio a encostar no cabo da fase o que ocasionou um curto-circuito no rádio, que passou para todos os componentes do controle» | Causa explícita: antena instalada próxima da BT encostou no cabo da fase e o curto propagou do rádio para todo o controle — erro de montagem.
RL 2025 | RL |  | #N/A | 7900117013 | ETO-COEP 00084/2026 | 13.800 | 02/07/2025 | julho | 2025 | 2025julho | completo | sim | FIRMWARE / ATUALIZAÇÃO | «equipe DMSL Elisfran estava atualizando firmware no equipamento , porém relé parou de funcionar devido essa atualização» | Explícito: o relé do Cooper Form6 parou de funcionar durante atualização de firmware feita pela própria equipe DMSL; sem peça de reposição, virou troca completa por Noja.
RL 2025 | RL |  | #N/A | 7900535058 | ETO-COEP 00173/2025 | 34.500 | 08/08/2025 | agosto | 2025 | 2025agosto | completo | não | FIRMWARE / ATUALIZAÇÃO | «encontra-se com o relé danificado, firmware corrompido, o mesmo não inicia» | O relé não inicia por firmware corrompido (laudo DMSL); a origem da corrupção não é descrita, as abelhas no painel relatadas pela equipe não são vinculadas pelo laudo, e a troca completa decorre da falta de peças Cooper.
RL 2025 | RL |  | #N/A | 7900018004 | ETO-COEP 00178/2025 | 34.500 | 21/08/2025 | agosto | 2025 | 2025agosto | completo | sim | OBSOLESCÊNCIA (SEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO) | «Por se tratar de modelo obsoleto e não termos peça de reposição para religador cooper, se faz necessário a substituição completa por um modelo NOJA RC10» | Defeito no controle sem causa descrita; a substituição completa se dá pela obsolescência do Cooper sem peça de reposição.
RL 2025 | RL |  | #N/A | 7903112004 | ETO-COEP 00184/2025 | 34.500 | 03/09/2025 | setembro | 2025 | 2025setembro | completo | não | OBSOLESCÊNCIA (SEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO) | «como se trata de um modelo COOPER FORM6 que está obsoleto e não possuímos peças sobressalentes, faz-se necessária substituição completa por modelo NOJA RC10» | O texto só dá 'defeito' genérico; o que determina a perda do equipamento completo é a obsolescência do Cooper FORM6 sem sobressalentes — a causa da falha primária não é descrita.
RL 2025 | RL |  | #N/A | 7900453110 | ETO-COEP 00087/2026 | 34.500 | 22/04/2025 | abril | 2025 | 2025abril | completo | não | SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO | «Equipamento está com defeito na parte ativa, não aceita o comando de fechamento. Será necessário substituir o equipamento completo.» | Defeito na parte ativa que não fecha é modo; nenhum porquê no texto — e a parte ativa comprada foi remanejada para outro ativo.
RL 2025 | RL |  | #N/A | 7901110084 | ETO-COEP 00061/2026 | 34.500 | 17/12/2025 | dezembro | 2025 | 2025dezembro | tanque | não | SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO | «Rl esta danificado dando passagem de tensão mesmo aberto» | Análise técnica e testes funcionais só constatam a parte ativa com defeito (dá passagem aberto); o formulário confirma que não ficou em operação; sem porquê.
RL 2025 | RL |  | #N/A | 7908705049 | ETO-TELE 00824/2025 | 13.800 | 16/07/2025 | julho | 2025 | 2025julho | completo | não | SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO | «constatou que o tanque e o relé do mesmo se encontra queimado, providenciar substituição» | Tanque e relé queimados é o modo; a queima simultânea sugere evento elétrico maior, mas o texto não nomeia o agente.
RL 2025 | RL |  | #N/A | 7910027196 | ETO-COEP 00154/2026 | 34.500 | 08/05/2025 | maio | 2025 | 2025maio | completo | não | SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO | «Necessitando substituição completa em função do defeito de leitura de corrente da fase B» | Modo claro (leitura da fase B incorreta) sem causa firmada — o COEP especula 'erro de calibração', o parecer DMSL mais recente mantém a troca sem confirmar o porquê.
RL 2025 | RL |  | #N/A | 7920024127 | ETO-COEP 00120/2025 | 34.500 | 02/06/2025 | junho | 2025 | 2025junho | completo | não | SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO | «equipe DMSL constatou que o relé e a parte ativa do equipamento 7920024127 estão com defeito, sendo necessária a substituição completa por um modelo NOJA RC 10» | Relé e parte ativa 'com defeito' é modo puro, sem mecanismo; o bloco 3E-SUL de painel solar SIGFI colado no fim da descrição é texto de terceiro e foi descartado.
RL 2025 | RL |  | #N/A | 7922995039 | ETO-TELE 00555/2025 | 13.800 | 29/05/2025 | maio | 2025 | 2025maio | completo | sim | SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO | «equipe DMSL constatou que o RLG 7922995039 encontra-se com parte ativa e controle danificados» | Parte ativa e controle danificados constatados em teste, sem qualquer mecanismo ou agente no texto.
RL 2025 | RL |  | #N/A | 7925087021 | ETO-COEP 00222/2025 | 34.500 | 08/12/2025 | dezembro | 2025 | 2025dezembro | tanque | não | SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO | «Realizar a substituição do tanque do equipamento.» | Nesta descrição restou só a ordem de substituir o tanque e a logística do COEP; o 'religador em curto' da cadeia está em outra nota, não citável aqui.
RL 2025 | RL |  | #N/A | 7925871077 | ETO-TELE 00799/2025 | 34.500 | 10/07/2025 | julho | 2025 | 2025julho | controle | sim | SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO | «Foi realizado primeiro ataque mais o mesmo continua intermitente.» | A descrição só relata intermitência após o primeiro ataque; a fonte queimada aparece na OS e, mesmo lá, sem a causa da queima.
RL 2025 | RL |  | #N/A | 7927446001 | ETO-COEP 00143/2025 | 34.500 | 26/06/2025 | junho | 2025 | 2025junho | completo | não | SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO | «Placa de alimentação danificada, devido a curto, não temos material sobressalente para manutenção! Favor substituir o equipamento completo.» | Modo: placa de alimentação danificada 'devido a curto', sem o texto localizar o curto — pode ser interno ou vindo da rede BT pela alimentação, como nos casos das SS 00156/2025 e 00081/2026; a falta de sobressalente levou à troca do equipamento completo. | De CURTO-CIRCUITO INTERNO (media) para SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO (alta): o laudo diz só 'devido a curto', sem localizar o curto no equipamento. A placa de alimentação é a interface com a BT externa e há dois casos na própria fatia (7957126085 e 7957620015) em que o curto que danificou o controle veio de fora. 'INTERNO' era inferência, não texto; o mecanismo citado fica registrado na nota.
RL 2025 | RL |  | #N/A | 7928564039 | ETO-COEP 00162/2025 | 34.500 | 29/05/2025 | maio | 2025 | 2025maio | completo | não | SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO | «Equipamento com tanque, modulo e rele com defeito, solicitar troca do equipamento ao DCMD.» | Tanque, módulo e relé 'com defeito' é modo em três peças, sem mecanismo algum descrito.
RL 2025 | RL |  | #N/A | 7930428001 | DG-RD-PO 00419/2025 | 34.500 | 01/07/2025 | julho | 2025 | 2025julho | tanque | não | SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO | «equipamento dando passagem na fase A ficou bay-passado até substituição» | Dar passagem na fase A é o modo (o interruptor não isola); o texto não diz por que o tanque falhou.
RL 2025 | RL |  | #N/A | 7931383086 | ETO-TELE 00505/2025 | 34.500 | 15/05/2025 | maio | 2025 | 2025maio | tanque | sim | SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO | «RL 7931383086 perde a comunicaçao quando perde a CA» | A descrição traz só o sintoma inicial (perde comunicação sem CA, hipótese de bateria); o tanque danificado aparece na OS, sem causa.
RL 2025 | RL |  | #N/A | 7933585074 | ETO-COEP 00024/2026 | 34.500 | 27/01/2026 | janeiro | 2026 | 2026janeiro | tanque | não | SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO | «REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE, O MESMO ESTÁ COM DEFEITO.» | Só o modo (tanque com defeito); o 'defeito em curto' registrado em SS irmã de 12/2025 não está nesta descrição.
RL 2025 | RL |  | #N/A | 7934698002 | ETO-COEP 00094/2025 | 13.800 | 06/05/2025 | maio | 2025 | 2025maio | controle | sim | VANDALISMO | «Substituir caixa de controle do RL 7934698002-RDU TOCANTINÓPOLIS, onde a mesma se encontra destruída em campo» | Caixa de controle destruída restando a carcaça indica agente mecânico externo (vandalismo? abalroamento?), mas o texto não nomeia; a OBS traz o código com dígitos transpostos (7934968002), mesmo ativo e mesma RDU.
RL 2025 | RL |  | #N/A | 7937102148 | ETO-COEP 00228/2025 | 34.500 | 18/12/2025 | dezembro | 2025 | 2025dezembro | tanque | não | SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO | «Tanque com defeito, realizar substituição do tanque.» | Só o modo — tanque com defeito; nenhum porquê no texto.
RL 2025 | RL |  | #N/A | 7938137007 | ETO-TELE 00050/2026 | 13.800 | 26/12/2025 | dezembro | 2025 | 2025dezembro | completo | não | SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO | «REALIZAR TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO» | A descrição pede só troca de bateria; o problema na parte ativa (bucha da fase A) está na OS, sem causa descrita.
RL 2025 | RL |  | #N/A | 7942485096 | ETO-COEP 00158/2025 | 34.500 | 14/03/2025 | março | 2025 | 2025março | tanque | não | SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO | «Ao testar o tanque, foi constatado que o mesmo está danificado e precisa ser substituído» | O teste só constata o dano ('danificado'), nenhuma causa no texto — e o DMSL frisa que o controle não precisa ser trocado.
RL 2025 | RL |  | #N/A | 7943790134 | ETO-COEP 00181/2025 | 34.500 | 29/05/2025 | maio | 2025 | 2025maio | tanque | sim | SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO | «foi constado que o RLG 7943790134 encontra-se com a parte ativa danificada» | Os testes constataram a parte ativa danificada, sem porquê; o vazamento interno da fase C citado na revisão anterior está em outra SS, não nesta descrição.
RL 2025 | RL |  | #N/A | 7947203070 | ETO-COEP 00131/2026 | 34.500 | 23/11/2025 | novembro | 2025 | 2025novembro | controle | não | SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO | «Foi feito análise técnica, a placa do equipamento está queimada nessesario subistituir o equipamento completo» | Modo: placa do controle queimada, constatada em análise técnica; nenhum porquê da queima no texto. O parecer COEP mais recente (13/07) definiu compra de controle. | De DEFEITO ELETRÔNICO (media) para SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO (alta): 'placa queimada' é modo de falha (queima), sem diagnóstico funcional nem agente — mesma situação da fonte queimada (7925871077) e do relé queimado (7908705049), que o próprio arquivo classifica SEM CAUSA. DEFEITO ELETRÔNICO fica para diagnóstico funcional específico, como display apagado com CA normal (7936038076) e porta RS-232 falhada (7900594026).
RL 2025 | RL |  | #N/A | 7949648145 | ETO-TELE 00630/2025 | 13.800 | 10/06/2025 | junho | 2025 | 2025junho | completo | sim | SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO | «FAVOR, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE RELIGADOR» | Descrição de uma linha só, sem modo nem causa; a execução da troca vem da OS.
RT 2025 | RT |  | #N/A | 5800371025 | ETO-COEP 00187/2025 | 34.500 | 23/08/2025 | agosto | 2025 | 2025agosto | rele | sim | DEFEITO ELETRÔNICO (CONTROLE/PLACA/RELÉ) | «Após testes foi constatado defeito nos relés da fase A e B, Modelo Toshiba TBR 1000.» | O laudo constata defeito nos relés Toshiba TBR 1000 das fases A e B sem dizer por que falharam — defeito do próprio eletrônico, sem causa mais profunda descrita no texto.
RT 2025 | RT |  | #N/A | 5800438116 | ETO-COEP 00171/2025 | 34.500 | 18/07/2025 | julho | 2025 | 2025julho | celula | sim | DEFEITO MECÂNICO (CHAVE REVERSORA) | «Foi feito teste de elevar e abaixar nas fases B e C e o mesmo só aceita elevar os taps, constatando que o mercanismo da chave reversoura polaridade está com defeito.» | Fases B/C travadas com causa diagnosticada explícita: defeito no mecanismo da chave reversora de polaridade (placa F do controle também com defeito); a origem do defeito mecânico não é dita.
RT 2025 | RT |  | #N/A | 5854566043 | ETO-COEP 00036/2025 | 34.500 | 21/03/2025 | março | 2025 | 2025março | celula | sim | DESCARGA ATMOSFÉRICA (RAIO) | «a fase C do regulador 5854566043 está danificada devido a uma descarga atmosférica. Vazou óleo e o mesmo está com coloração escura o que evidencia o seu comprometimento.» | Laudo explícito: fase C danificada por descarga atmosférica, com óleo vazado e escurecido; o código citado é o do próprio ativo da linha.
RT 2025 | RT |  | #N/A | 5841308190 | ETO-COEP 00154/2025 | 34.500 | 21/08/2025 | agosto | 2025 | 2025agosto | furto | sim | FURTO | «Solicitação de serviço para reposição de equipamentos furtados» | Reposição de equipamento furtado, já substituído pelos COCMs — furto declarado no texto.
RT 2025 | RT |  | #N/A | 5841308190 | ETO-COEP 00197/2025 | 34.500 | 29/09/2025 | setembro | 2025 | 2025setembro | furto | não | FURTO | «Após alguns análise foi identificado que as 3 fases estava sem óleo, provavelmente foram roubados.» | DMSL achou as 3 fases sem óleo ('provavelmente foram roubados') e o COEP desmobiliza o RT citando 'furtos recorrentes na região' — segundo furto do mesmo ativo no ano; o hedge do laudo é coberto pela decisão do COEP.
RT 2025 | RT |  | #N/A | 5856070091 | ETO-COEP 00056/2026 | 34.500 | 18/07/2025 | julho | 2025 | 2025julho | furto | sim | FURTO | «Solicitação de serviço para reposição de equipamentos furtados» | SS aberta como reposição de equipamento furtado; o restante do texto é a esteira de reposição e um erro de instalação posterior (fonte/carga invertidas), não a causa original.
RT 2025 | RT |  | #N/A | 5856156091 | ETO-COEP 00055/2026 | 34.500 | 16/06/2025 | junho | 2025 | 2025junho | furto | não | FURTO | «PARECER DA PROTEÇÃO:EQUIPAMENTOS FURTADOS. PARA AQUISIÇÃO DAS CELULAS DE REPOSIÇÃO, FAVOR CONSULTAR OS DADOS DE PLACA EM ANEXO.» | Parecer da Proteção declara equipamentos furtados e pede células de reposição; o texto chama o ativo de 'religador' por engano, mas o código 5856156091 é o do próprio RT da linha.
RT 2025 | RT |  | #N/A | 5858783119 | ETO-COEP 00123/2025 | 34.500 | 24/03/2025 | março | 2025 | 2025março | furto | não | FURTO | «Constatado também que foi furtado todo o óleo isolante das 3 células, sendo necessário a substituição das 3 células.» | Tampas de inspeção abertas, para-raios levados e todo o óleo isolante furtado das 3 células; o COEP confirma 'DEVIDO AO ERRO NA INSTALAÇÃO E O FURTO'.
RT 2025 | RT |  | #N/A | 5803327001 | ETO-COEP 00021/2026 | 13.800 | 04/09/2025 | setembro | 2025 | 2025setembro | controle | não | INSTALAÇÃO / COMISSIONAMENTO INADEQUADO | «Equipamento foi remanejado, 7 km da sua localização sentido Palmas necessário comissionamento completo*Equipamento com um dos cabos umbilicais danificado.» | A razão da troca do controle não é dita, mas o texto detalha remanejamento de 7 km sem comissionamento, cabo umbilical danificado e aterramento da bucha FC mal interligado — falha de instalação, não do equipamento.
RT 2025 | RT |  | #N/A | 5800961074 | ETO-COEP 00221/2025 | 34.500 | 05/12/2025 | dezembro | 2025 | 2025dezembro | celula | não | SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO | «Substituir as 3 células- Melhoria na malha de aterramento - Melhoria no circuito de aterramento qua aterra as células.» | O texto é só escopo de compra (3 células, melhorias de aterramento, conectores); a melhoria de aterramento sugere deficiência, mas nada liga isso à falha das células — não se chuta laudo.
RT 2025 | RT |  | #N/A | 5820790038 | ETO-TELE 00159/2025 | 34.500 | 19/02/2025 | fevereiro | 2025 | 2025fevereiro | controle | sim | SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO | «FEITO O PRIMEIRO ATAQUE E PERCEBIDO QUE O MESMO NÃO ESTA COMUNICANDO COM O SCADA. EM CAMPO ESTA COMULTANDO NORMAL» | O texto só dá o sintoma — sem comunicação com o SCADA, comutando normal em campo — e nenhuma razão para a falha de comunicação.
RT 2025 | RT |  | #N/A | 5850308009 | ETO-TELE 01109/2025 | 13.800 | 15/08/2025 | agosto | 2025 | 2025agosto | controle | sim | SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO | «Realizar manutenção no RT 5850308009.» | Texto de uma linha, só o pedido de manutenção — nem o modo de falha nem a causa aparecem.
RT 2025 | RT |  | #N/A | 5854566043 | ETO-COEP 00160/2025 | 34.500 | 23/07/2025 | julho | 2025 | 2025julho | celula | sim | SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO | «A fase B está danificada e será necessário substituir a mesma. Malha de aterramento está relativamente boa e conectada. Fase A e C passaram nos ensaios.» | Segunda falha do mesmo ativo no ano: a nota de campo fala fase C queimada, mas vale o parecer DMSL mais recente — fase B danificada, A e C aprovadas — e nenhum porquê; o aterramento estava bom.
RT 2025 | RT |  | #N/A | 5855411017 | ETO-COEP 00199/2025 | 13.800 | 03/09/2025 | setembro | 2025 | 2025setembro | controle | não | SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO | «SEM COMUNICAÇÃO, FALHA DE ALIMENTAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO.» | O texto dá só o sintoma — sem comunicação, falha de alimentação, primeiro ataque sem sucesso — e a pendência de levar controle completo para trocar; onde está o defeito e por que a alimentação falhou não são ditos. |  | Corrigido de DEFEITO ELETRÔNICO (CONTROLE/PLACA/RELÉ) para SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO. 'Falha de alimentação' é sintoma, não diagnóstico: ninguém constatou defeito no eletrônico (compare 5800371025, onde o DMSL diz 'após testes foi constatado defeito nos relés'). A causa foi inferida do remédio — trocar o controle completo — e remédio não é laudo; a falha de alimentação podia ser externa (trafo auxiliar, cabo). Confiança sobe para alta porque a ausência de causa é certa.
RT 2025 | RT |  | #N/A | 5827102054 | ETO-COEP 00216/2025 | 34.500 | 27/08/2025 | agosto | 2025 | 2025agosto | rele | sim | UMIDADE / INFILTRAÇÃO | «Se possível retornar com controle completo pq o q está em campo teve infiltração de água» | O relé queimado e o nobreak defeituoso ficam dentro do controle que 'teve infiltração de água' — causa explícita do pedido de controle novo; a resistência alta da malha aparece como agravante, não como causa.
RT 2025 | RT |  | #N/A | 5862236091 | ETO-SE-PCM 00065/2025 | 34.500 | 08/12/2025 | dezembro | 2025 | 2025dezembro | celula | não | UMIDADE / INFILTRAÇÃO | «Célula da fase B estava com a tampa do contador de tape aberta, pegou chuva e molhou os contatos danificando a peça toda.» | Causa explícita e completa: tampa do contador de tap aberta deixou a chuva molhar os contatos e danificar a célula da fase B — água de chuva, não defeito interno.
RT 2025 | RT |  | #N/A | 5800440256 | ETO-TELE 01431/2025 | 34.500 | 30/11/2025 | novembro | 2025 | 2025novembro | celula | sim | VAZAMENTO DE ÓLEO / VEDAÇÃO | «o mesmo esta com uma das celulas apresentando vazamento , o equipamento ficou bypassado» | A célula vazou óleo a ponto de causar desarme da LD Ponte Alta–Mateiros e bypass — o vazamento é a falha declarada; a origem exata da perda de vedação não é detalhada.
RT 2025 | RT |  | #N/A | 5844630060 | ETO-RD-AR 01131/2026 | 13.800 | 06/08/2025 | agosto | 2025 | 2025agosto | celula | sim | VAZAMENTO DE ÓLEO / VEDAÇÃO | «Célula da fase A encontra-se com vazamento de óleo no pé da torneira. Necessário substituição da célula.» | Vazamento de óleo no pé da torneira da fase A declarado pelo DMSL — ponto de vedação; o porquê da perda de vedação não é detalhado.
RT 2026 | RT |  | #N/A | 5840227063 | ETO-COEP 00151/2026 | 34.500 | 13/07/2026 | julho | 2026 | 2026julho | celula | não | CURTO-CIRCUITO INTERNO | «Realizados ensaios de isolação nas três células, e foi identificado curto na fase A, sendo necessário a sua substituição» | Ensaio de isolação identificou curto na célula (abertura citava fase C, DMSL fechou na A) — falha dielétrica interna comprovada por ensaio; o gatilho do curto não é declarado.
RT 2026 | RT |  | #N/A | 5800859011 | ETO-COEP 00115/2026 | 13.800 | 27/05/2026 | maio | 2026 | 2026maio | controle | sim | DEFEITO ELETRÔNICO (CONTROLE/PLACA/RELÉ) | «Foi identificado relé da fase C com defeito conforme orientação da supervisão e necessário realiza retrofit para instalação de controle rua.» | DMSL identifica relé da fase C com defeito (display apagado, equipamento bypassado, 'FICOU EM OPERAÇÃO: Não'); saída foi retrofit para controle rua. Por que o relé falhou não é dito.
RT 2026 | RT |  | #N/A | 5848305116 | ETO-TELE 00935/2026 | 34.500 | 17/06/2026 | junho | 2026 | 2026junho | controle | sim | DEFEITO ELETRÔNICO (CONTROLE/PLACA/RELÉ) | «Na função Auto zero Regulador 2 foi para o TAP 16, em automático demostra comutação indevida e em Falha na Cédula RT2» | Comutação indevida em automático é o controle comandando errado; a correção registrada foi a troca do relé, que normalizou o banco — defeito no relé, sem causa mais profunda no texto.
RT 2026 | RT |  | #N/A | 5800090147 | ETO-COEP 00117/2026 | 34.500 | 02/04/2026 | abril | 2026 | 2026abril | celula | não | DEFEITO NO MICROSWITCH (SENSOR DE NEUTRO) | «Favor, substituir a célula da fase C do RT 5800090147 pois o microswitch que renconhece o neutro do regulador está com defeito.» | Parecer DMSL (o mais recente) traz o nexo causal com 'pois': a célula sai porque o microswitch que reconhece o neutro falhou; o porquê da falha do microswitch não é dito.
RT 2026 | RT |  | #N/A | 5836786094 | ETO-COEP 00095/2026 | 34.500 | 16/04/2026 | abril | 2026 | 2026abril | furto | não | FURTO | «Favor levar outro regulador de tensão, pois o mesmo foi furtado em campo.» | Texto inequívoco: o regulador foi furtado em campo; o parecer COEP posterior só trata da logística do substituto.
RT 2026 | RT |  | #N/A | 5856070091 | ETO-COEP 00023/2026 | 34.500 | 26/01/2026 | janeiro | 2026 | 2026janeiro | furto | não | FURTO | «Regulador 5856070091 furtado as 3 fases» | Furto das três fases do banco, dito com todas as letras; acesso livre na LD Almas-Natividade explica a exposição.
RT 2026 | RT |  | #N/A | 5800366016 | ETO-RD-AR 00275/2026 | 34.500 | 09/02/2026 | fevereiro | 2026 | 2026fevereiro | celula | sim | SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO | «CELULAR QUEIMADA REGULADOR DE TENSÃO.SUBSTITUIR CELULA REGULADOR DE TENSÃO 5800366016 FASE A.» | Texto dá só o modo — célula queimada — sem uma linha sobre o porquê; engenheiro não chuta laudo.
RT 2026 | RT |  | #N/A | 5800440256 | ETO-TELE 01034/2026 | 34.500 | 06/08/2026 | agosto | 2026 | 2026agosto | celula | não | SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO | «Substituir célula da Fase B do banco de Regulador de tensão e realizar melhorias na malha de aterramento do Regulador» | Texto dá o modo — célula da fase B defeituosa, tensão oscilando de 16 a 23 kV com reclamação do cliente BRK — e duas prescrições lado a lado no parecer DMSL (trocar a célula E melhorar a malha de aterramento), sem uma linha dizendo que a malha causou a falha da célula. A malha fica registrada como indício na prescrição, não como laudo.
RT 2026 | RT |  | #N/A | 5801866013 | ETO-RD-PS 00303/2026 | 13.800 | 02/03/2026 | março | 2026 | 2026março | celula | sim | UMIDADE / INFILTRAÇÃO | «Identificado infiltração na caixa de passagem da célula da fase C do banco regulador de tensão, será necessário fazer a substituição da mesma!» | DMSL identificou infiltração na caixa de passagem da célula da fase C — água entrando é a causa direta do defeito que bypassou o banco.
RL 2026 | RL |  | #N/A | 7908249152 | ETO-COEP 00038/2026 | 34.500 | 22/01/2026 | janeiro | 2026 | 2026janeiro | completo | não | CURTO-CIRCUITO INTERNO | «Houve um curto no equipamento danificando a parte ativa, será necessário fazer a substituição do equipamento completo ( parte ativa e controle)» | DMSL é explícito: um curto no equipamento danificou a parte ativa e exigiu a troca completa. | Causa mantida (CURTO-CIRCUITO INTERNO), confiança rebaixada de alta para media: 'houve um curto no equipamento danificando a parte ativa' declara o curto mas não o localiza (equipamento inteiro, sem dizer onde nasceu) — sustenta a categoria com confiança média, não alta. Compare com 'tanque em curto' (SS 00058, 00039), onde a localização interna é explícita e a alta se sustenta.
RL 2026 | RL |  | #N/A | 7925733015 | ETO-COEP 00058/2026 | 34.500 | 13/03/2026 | março | 2026 | 2026março | tanque | não | CURTO-CIRCUITO INTERNO | «DESCRIÇÃO: Tanque do equipamento em Curto» | Formulário DMSL explícito (tanque em curto), coerente com o 'provavel curto-circuito interno' apontado no primeiro ataque.
RL 2026 | RL |  | #N/A | 7926089013 | ETO-COEP 00039/2026 | 34.500 | 24/02/2026 | fevereiro | 2026 | 2026fevereiro | tanque | não | CURTO-CIRCUITO INTERNO | «foi identificado que o tanque do equipamento entrou em curto o mesmo necessário substituir o tanque» | Análise técnica explícita: o tanque entrou em curto; a origem do curto não é detalhada, mas a causa nomeada no texto é o curto interno.
RL 2026 | RL |  | #N/A | 7957021094 | ETO-TELE 00861/2026 | 34.500 | 10/07/2026 | julho | 2026 | 2026julho | controle | sim | CURTO-CIRCUITO INTERNO | «SEGUE SS DE RELIGADOR COM CURTO INTERNO, DJUNTOR DE BT NÃO ACEITA.» | Texto explícito em 'curto interno' no circuito de BT (disjuntor não aceitava); a OS resolveu trocando fonte, bateria e relé, então a extensão exata do curto é inferida.
RL 2026 | RL |  | #N/A | 7929376022 | ETO-COEP 00068/2026 | 34.500 | 25/03/2026 | março | 2026 | 2026março | controle | não | DEFEITO ELETRÔNICO (CONTROLE/PLACA/RELÉ) | «PRIMEIRO ATAQUE IDENTIFICOU QUE RELE ESTA EM CURTO» | Relé em curto (reincidente após a nota 224/2026) levou o DMSL a mandar trocar o controle completo; o porquê do curto no relé não é informado.
RL 2026 | RL |  | #N/A | 7930359149 | ETO-COEP 00138/2026 | #N/A | 07/07/2026 | julho | 2026 | 2026julho | completo | não | DEFEITO ELETRÔNICO (CONTROLE/PLACA/RELÉ) | «PLACA DO RL ESTA CARBONIZADA COM SINAL DE CURTO.» | O único mecanismo declarado no texto está na placa: 'PLACA DO RL ESTA CARBONIZADA COM SINAL DE CURTO' (camada do primeiro ataque, não contradita pelo parecer DMSL de 07/07). A parte ativa aparece só como 'com defeito', sem porquê. | Reclassificado de CURTO-CIRCUITO INTERNO para DEFEITO ELETRÔNICO (CONTROLE/PLACA/RELÉ). O curto do texto está localizado na placa — mesmo padrão de 'curto na placa'/'relé em curto' que o próprio classificador pôs em DEFEITO ELETRÔNICO (SS 00064, 00063, 00068). Ler um evento único de curto interno atingindo comando e parte ativa era inferência: o texto não diz que a parte ativa falhou por curto. Citação mantida; confiança media mantida.
RL 2026 | RL |  | #N/A | 7944559149 | ETO-COEP 00063/2026 | 34.500 | 17/03/2026 | março | 2026 | 2026março | controle | não | DEFEITO ELETRÔNICO (CONTROLE/PLACA/RELÉ) | «Serviço Executado: curto na placa foi tentando recuperar a mesma porém não teve sucesso!» | Curto na placa de alimentação, irrecuperável, é falha eletrônica explícita; o porquê do curto na placa não é informado.
RL 2026 | RL |  | #N/A | 7955946007 | ETO-COEP 00064/2026 | 34.500 | 02/03/2026 | março | 2026 | 2026março | controle | não | DEFEITO ELETRÔNICO (CONTROLE/PLACA/RELÉ) | «Necessário substituir a placa de alimentação ca, a mesma está em curto não conseguimos recuperar.» | Placa de alimentação CA em curto e irrecuperável é falha eletrônica explícita do controle; o porquê do curto na placa não é dito.
RL 2026 | RL |  | #N/A | 7903569004 | ETO-COEP 00060/2026 | 13.800 | 11/03/2026 | março | 2026 | 2026março | completo | não | SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO | «Realizar substituição do equipamento todo e parte ativa.» | Só o sintoma (sem comunicação após primeiro ataque) e a ordem de trocar tudo; nenhum laudo do porquê.
RL 2026 | RL |  | #N/A | 7908302256 | ETO-COEP 00071/2026 | 34.500 | 06/04/2026 | abril | 2026 | 2026abril | tanque | não | SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO | «Serviço Executado: Equipamento com a parte ativa com defeito, será necessário fazer a substituição da mesma!» | Parte ativa com defeito é modo; nada no texto (dominado por dados de configuração de satélite) explica a origem.
RL 2026 | RL |  | #N/A | 7908708116 | ETO-COEP 00020/2026 | 34.500 | 22/01/2026 | janeiro | 2026 | 2026janeiro | tanque | sim | SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO | «Substituição de tanque e controle, os mesmos estão com defeitos.» | Texto dá só o modo (tanque com defeito) e o parecer COEP mais recente ainda pede explicação do defeito; nenhum porquê registrado.
RL 2026 | RL |  | #N/A | 7908708116 | ETO-COEP 00020/2026 | 34.500 | 22/01/2026 | janeiro | 2026 | 2026janeiro | controle | não | SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO | «Substituição de tanque e controle, os mesmos estão com defeitos.» | Mesma SS do tanque: 'controle com defeito' é modo de falha, não causa; nada no texto explica a origem.
RL 2026 | RL |  | #N/A | 7913662076 | ETO-COEP 00114/2026 | 13.800 | 08/06/2026 | junho | 2026 | 2026junho | tanque | não | SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO | «Foi confirmado pela equipe DMSL o defeito do tanque, favor seguir com a substituição e correção da chave de entrada fase B danificada.» | Defeito do tanque confirmado sem explicação da origem; a chave de entrada danificada é peça fora da taxa.
RL 2026 | RL |  | #N/A | 7919270014 | ETO-COEP 00074/2026 | 34.500 | 25/02/2026 | fevereiro | 2026 | 2026fevereiro | completo | não | SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO | «Substituir Equipamento completo problema na placa de alimentação e na parte ativa» | Dois modos de falha (placa de alimentação e parte ativa) sem nenhum porquê declarado para nenhum deles.
RL 2026 | RL |  | #N/A | 7921202014 | ETO-COEP 00088/2026 | 34.500 | 15/02/2026 | fevereiro | 2026 | 2026fevereiro | tanque | não | SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO | «indentificado o problema na parte ativa será necessário fazer a substituição da mesmo» | Problema na parte ativa sem porquê; a menção a substituir o pára-raios da fase C é indício fraco demais para atribuir descarga atmosférica.
RL 2026 | RL |  | #N/A | 7923673004 | ETO-COEP 00057/2026 | 13.800 | 26/03/2026 | março | 2026 | 2026março | controle | não | SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO | «RELIGADOR COM RELÉ DANIFICADO, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO» | Relé danificado é o modo de falha; o texto não diz por que danificou.
RL 2026 | RL |  | #N/A | 7925871077 | ETO-COEP 00048/2026 | 34.500 | 16/03/2026 | março | 2026 | 2026março | tanque | não | SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO | «PENDENCIA: Religador continua by passado, equipamento está com defeito na parte ativa» | SS recriada por baixa indevida da antiga repete só o modo (defeito na parte ativa), sem causa.
RL 2026 | RL |  | #N/A | 7926442035 | ETO-TELE 00298/2026 | 34.500 | 18/02/2026 | fevereiro | 2026 | 2026fevereiro | tanque | não | SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO | «Parte ativa do equipamento danificada: necessita substituição» | Parte ativa danificada sem porquê; o vazamento de óleo citado é do trafo (auxiliar, fora da taxa), não da parte ativa do religador.
RL 2026 | RL |  | #N/A | 7927169001 | ETO-COEP 00036/2026 | 13.800 | 16/01/2026 | janeiro | 2026 | 2026janeiro | tanque | sim | SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO | «Foi verificado que o tanque do equipamento está danificado, sendo necessário substituir o tanque do equipamento.» | Parecer DMSL constata tanque danificado sem dizer o que o danificou.
RL 2026 | RL |  | #N/A | 7927396052 | ETO-COEP 00045/2026 | 34.500 | 17/02/2026 | fevereiro | 2026 | 2026fevereiro | tanque | não | SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO | «equipe DMSL constatou que apenas o tanque do RLG 7927396052 encontra-se queimado. Favor, substituir parte ativa do equipamento.» | Fumaça no painel e tanque queimado são modo; o texto não explica a origem da queima.
RL 2026 | RL |  | #N/A | 7927413001 | ETO-COEP 00141/2026 | 34.500 | 16/04/2026 | abril | 2026 | 2026abril | completo | não | SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO | «Placa de alimentação do equipamento com defeito, VERIFICAR SE É POSSIVEL substituir o equipamento completo.» | 'Placa de alimentação com defeito' é modo de falha, não mecanismo: o texto não diz curto, queima nem origem. Mesmo nível de evidência de 'relé danificado' (SS 00057) e 'problema na placa de alimentação' (SS 00074), classificados SEM CAUSA. | Derrubado de DEFEITO ELETRÔNICO (CONTROLE/PLACA/RELÉ) para SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO. 'Com defeito' não declara mecanismo elétrico nenhum — pela régua ('célula queimada' não sustenta causa, é modo), 'placa com defeito' também não sustenta. Os itens mantidos em DEFEITO ELETRÔNICO têm curto explícito na placa/relé; este não tem. Citação real, mas insuficiente para a causa.
RL 2026 | RL |  | #N/A | 7927646026 | ETO-COEP 00029/2026 | 34.500 | 09/01/2026 | janeiro | 2026 | 2026janeiro | tanque | não | SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO | «O religador apresenta defeito no tanque, sendo necessário substituir o tanque o mesmo está tirando a linha» | Modo: defeito no tanque que derruba a linha ('está tirando a linha'), com by-pass e troca de isoladores pedida. Nenhum mecanismo declarado — a palavra curto não aparece no texto. | Derrubado de CURTO-CIRCUITO INTERNO para SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO. A própria nota original admitia 'inferência de curto interno, não dito com todas as letras' — 'tirando a linha' é sintoma (desarme da linha), e deduzir dele falha de isolação interna é o mesmo salto que a régua veda em 'célula queimada' → descarga. Onde o curto conta (SS 00058, 00039, 00038, TELE 00861), o texto o declara; aqui não declara.
RL 2026 | RL |  | #N/A | 7931608059 | ETO-COEP 00040/2026 | 13.800 | 28/01/2026 | janeiro | 2026 | 2026janeiro | tanque | não | SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO | «foi identificado que o tanque do equipamento está danificado, sendo assim, necessário substituir o tanque e o rádio do equipamento, que está queimado» | Tanque danificado e rádio queimado são modos de falha; nenhum porquê no texto.
RL 2026 | RL |  | #N/A | 7933726256 | ETO-PROT 00145/2026 | 34.500 | 04/04/2026 | abril | 2026 | 2026abril | tanque | sim | SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO | «Equipamento com defeito na parte ativa, será necessário fazer a substituição da parte ativa» | Defeito na parte ativa sem porquê; a 'melhoria na malha de terra' pedida é recomendação, não causa declarada.
RL 2026 | RL |  | #N/A | 7953211079 | ETO-COEP 00147/2026 | 34.500 | 16/07/2026 | julho | 2026 | 2026julho | controle | não | SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO | «Segue nota para substituir relé religador avariado marca noja , equipamento N: 7953211079 - Itapiratins .» | Relé Noja avariado informado pelo técnico DMSL, sem laudo do porquê da avaria.
RL 2026 | RL |  | #N/A | 7953610256 | ETO-COEP 00050/2026 | 34.500 | 16/02/2026 | fevereiro | 2026 | 2026fevereiro | completo | sim | SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO | «Trocado o DPS, o mesmo estava queimado devido ao tanque estar furado.» | A cadeia documentada para no tanque furado (que queimou o DPS e gerou o curto no gabinete); o texto não diz por que o tanque furou — não especulo tiro, vandalismo ou corrosão.
RL 2026 | RL |  | #N/A | 7955986084 | ETO-TELE 00323/2026 | 34.500 | 31/03/2026 | março | 2026 | 2026março | controle | sim | SEM CAUSA DESCRITA NO TEXTO | «ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7955986084 LD PARAISO A DIVINOPOLIS. IMPLEMENTAÇÃO DE PROTEÇÃO DE SUBTENSÃO (27)» | Esta SS é só de ajuste de proteção; a evidência da falha (placa de alimentação CA em curto, substituída) está na OS, fora desta descrição — não uso o que a descrição não traz.
RL 2026 | RL |  | #N/A | 7925744087 | ETO-COEP 00059/2026 | 34.500 | 09/02/2026 | fevereiro | 2026 | 2026fevereiro | tanque | não | UMIDADE / INFILTRAÇÃO | «foi identificado água dentro da parte interna do tanque e cabo umbilical encharcado de água» | Água dentro do tanque e cabo umbilical encharcado: infiltração explícita como origem da falha do tanque.

## Planilha1
Ano | (Tudo)
SS | (Tudo)
Realizado DCMD | (Tudo)
Posto que fechou | (Tudo)
Contagem de Ativo | Rótulos de Coluna
Rótulos de Linha | SS ATENDIDA | SS CANCELADA | (vazio) | Total Geral
regulador | 10 | 16 | 16 | 42
religador | 20 | 25 | 56 | 101
Total Geral | 30 | 41 | 72 | 143

## Resolvidos
Resolvido (e não voltou) | 71
Na fila do posto | 54
Em outra mesa | 18
Situação | Ativo | Tipo | Localidade | Criticidade | SS | Prazo do SLA Dias | SS COCM | Desde | Ano | Dias | Resolveu e voltou | Como terminou | Posto que fechou | Realizado DCMD | Onde está | Etapa | Nota
Na fila do posto | 5800291035 | regulador | MONTE DO CARMO | Média | ETO-COEP 00174/2026 |  |  | 11/08/2026 | 2026 | 7 | SIM |  |  | não |  |  | resolveu uma demanda no ano e voltou — conta aqui, não nos resolvidos. A resolvida: SS ATENDIDA em 24/03/2026 (ETO-TELE).
Na fila do posto | 5800440256 | regulador | MATEIROS | Muito Alta | ETO-COEP 00169/2026 |  |  | 06/08/2026 | 2026 | 12 |  |  |  | não
Na fila do posto | 5800961074 | regulador | DIANOPOLIS | Média | ETO-COEP 00221/2025 |  |  | 05/12/2025 | 2025 | 256 |  |  |  | não
Na fila do posto | 5803327001 | regulador | PORTO NACIONAL | Alta | ETO-COEP 00149/2026 |  |  | 20/07/2026 | 2026 | 29 |  |  |  | não
Na fila do posto | 5825703064 | regulador | BRASILANDIA DO TOCANTINS | — | ETO-COEP 00153/2026 |  |  | 21/07/2026 | 2026 | 28 |  |  |  | não
Na fila do posto | 5836786094 | regulador | PEIXE | Baixa | ETO-COEP 00095/2026 |  |  | 18/05/2026 | 2026 | 92 |  |  |  | não
Na fila do posto | 5840227063 | regulador | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | Média | ETO-COEP 00151/2026 |  |  | 20/07/2026 | 2026 | 29 |  |  |  | não
Na fila do posto | 5855411017 | regulador | BARROLANDIA | Baixa | ETO-COEP 00156/2026 |  |  | 24/07/2026 | 2026 | 25 |  |  |  | não
Na fila do posto | 5856156091 | regulador | ALMAS | Baixa | ETO-COEP 00160/2026 |  |  | 27/07/2026 | 2026 | 22 |  |  |  | não
Na fila do posto | 5858783119 | regulador | SAO BENTO DO TOCANTINS | Baixa | ETO-COEP 00164/2026 |  |  | 31/07/2026 | 2026 | 18 |  |  |  | não
Na fila do posto | 5862236091 | regulador | ALMAS | Baixa | ETO-COEP 00158/2026 |  |  | 27/07/2026 | 2026 | 22 |  |  |  | não
Na fila do posto | 7900453110 | religador | SANTA RITA DO TOCANTINS | Muito Alta | ETO-COEP 00087/2026 |  |  | 27/04/2026 | 2026 | 113 | SIM |  |  | não |  |  | resolveu uma demanda no ano e voltou — conta aqui, não nos resolvidos. A resolvida: SS CANCELADA em 11/08/2026 (ETO-COEP).
Na fila do posto | 7900525015 | religador | PEDRO AFONSO | Média | ETO-COEP 00125/2026 |  |  | 07/07/2026 | 2026 | 42 |  |  |  | não
Na fila do posto | 7900535058 | religador | SANTA FE DO ARAGUAIA | Média | ETO-COEP 00173/2025 |  |  | 25/08/2025 | 2025 | 358 |  |  |  | não
Na fila do posto | 7901110084 | religador | DIVINOPOLIS | Baixa | ETO-COEP 00061/2026 |  |  | 31/03/2026 | 2026 | 140 |  |  |  | não
Na fila do posto | 7903112004 | religador | ARAGUAINA | Alta | ETO-COEP 00184/2025 |  |  | 03/09/2025 | 2025 | 349 |  |  |  | não
Na fila do posto | 7903569004 | religador | ARAGUAINA | Muito Alta | ETO-COEP 00152/2026 |  |  | 20/07/2026 | 2026 | 29 | SIM |  |  | não |  |  | resolveu uma demanda no ano e voltou — conta aqui, não nos resolvidos. A resolvida: SS ATENDIDA em 07/07/2026 (ETO-TELE).
Na fila do posto | 7908196047 | religador | FIGUEIROPOLIS | Baixa | ETO-COEP 00168/2026 |  |  | 03/08/2026 | 2026 | 15 |  |  |  | não
Na fila do posto | 7908249152 | religador | SANTA ROSA DO TOCANTINS | Média | ETO-COEP 00038/2026 |  |  | 24/02/2026 | 2026 | 175 |  |  |  | não
Na fila do posto | 7908302256 | religador | MATEIROS | Alta | ETO-COEP 00175/2026 |  |  | 11/08/2026 | 2026 | 7 |  |  |  | não
Na fila do posto | 7910027196 | religador | LAGOA DO TOCANTINS | Baixa | ETO-COEP 00154/2026 |  |  | 22/07/2026 | 2026 | 27 | SIM |  |  | não |  |  | resolveu uma demanda no ano e voltou — conta aqui, não nos resolvidos. A resolvida: SS ATENDIDA em 17/06/2026 (ETO-TELE).
Na fila do posto | 7913662076 | religador | DUERE | Baixa | ETO-COEP 00114/2026 |  |  | 10/06/2026 | 2026 | 69 |  |  |  | não
Na fila do posto | 7915029003 | religador | GURUPI | — | ETO-COEP 00013/2023 ¦ ETO-COEP 00063/2023 |  |  | 27/01/2023 | 2023 | 1299 |  |  |  | não
Na fila do posto | 7919270014 | religador | PIUM | Baixa | ETO-COEP 00159/2026 |  |  | 27/07/2026 | 2026 | 22 |  |  |  | não
Na fila do posto | 7920024127 | religador | PALMEIRAS DO TOCANTINS | Alta | ETO-COEP 00120/2025 |  |  | 01/07/2025 | 2025 | 413 |  |  |  | não
Na fila do posto | 7921202014 | religador | PIUM | Baixa | ETO-COEP 00132/2026 |  |  | 08/07/2026 | 2026 | 41 |  |  |  | não
Na fila do posto | 7923673004 | religador | ARAGUAINA | Muito Alta | ETO-COEP 00124/2026 |  |  | 07/07/2026 | 2026 | 42 |  |  |  | não
Na fila do posto | 7923674004 | religador | ARAGUAINA | — | ETO-COEP 00011/2023 |  |  | 25/01/2023 | 2023 | 1301 |  |  |  | não
Na fila do posto | 7923927122 | religador | PALMAS | Baixa | ETO-COEP 00148/2026 |  |  | 16/07/2026 | 2026 | 33 |  |  |  | não
Na fila do posto | 7925733015 | religador | PEDRO AFONSO | Média | ETO-COEP 00058/2026 |  |  | 30/03/2026 | 2026 | 141 | SIM |  |  | não |  |  | resolveu uma demanda no ano e voltou — conta aqui, não nos resolvidos. A resolvida: SS CANCELADA em 17/06/2026 (ETO-COEP).
Na fila do posto | 7925744087 | religador | GOIANORTE | Muito Alta | ETO-COEP 00059/2026 |  |  | 30/03/2026 | 2026 | 141 |  |  |  | não
Na fila do posto | 7925871077 | religador | GOIATINS | Muito Alta | ETO-COEP 00048/2026 |  |  | 16/03/2026 | 2026 | 155 |  |  |  | não
Na fila do posto | 7926089013 | religador | PARAISO DO TOCANTINS | Alta | ETO-COEP 00078/2026 |  |  | 23/04/2026 | 2026 | 117 | SIM |  |  | não |  |  | resolveu uma demanda no ano e voltou — conta aqui, não nos resolvidos. A resolvida: SS CANCELADA em 16/06/2026 (ETO-COEP).
Na fila do posto | 7926442035 | religador | MONTE DO CARMO | Baixa | ETO-COEP 00051/2026 |  |  | 18/03/2026 | 2026 | 153 |  |  |  | não
Na fila do posto | 7927396052 | religador | FORMOSO DO ARAGUAIA | Média | ETO-COEP 00045/2026 |  |  | 02/03/2026 | 2026 | 169 |  |  |  | não
Na fila do posto | 7927413001 | religador | PORTO NACIONAL | Muito Alta | ETO-COEP 00141/2026 |  |  | 13/07/2026 | 2026 | 36 |  |  |  | não
Na fila do posto | 7927446001 | religador | PORTO NACIONAL | Baixa | ETO-COEP 00143/2025 |  |  | 08/07/2025 | 2025 | 406 |  |  |  | não
Na fila do posto | 7927646026 | religador | PONTE ALTA TOCANTINS | Alta | ETO-COEP 00029/2026 |  |  | 04/02/2026 | 2026 | 195 |  |  |  | não
Na fila do posto | 7927713200 | religador | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | Média | ETO-COEP 00157/2026 |  |  | 27/07/2026 | 2026 | 22 | SIM |  |  | não |  |  | resolveu uma demanda no ano e voltou — conta aqui, não nos resolvidos. A resolvida: SS ATENDIDA em 08/07/2026 (ETO-TELE).
Na fila do posto | 7928241200 | religador | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | Baixa | ETO-COEP 00128/2026 |  |  | 07/07/2026 | 2026 | 42 |  |  |  | não
Na fila do posto | 7928564039 | religador | ARAGUATINS | Média | ETO-COEP 00123/2026 |  |  | 07/07/2026 | 2026 | 42 |  |  |  | não
Na fila do posto | 7930359149 | religador | CASEARA | — | ETO-COEP 00138/2026 |  |  | 13/07/2026 | 2026 | 36 |  |  |  | não
Na fila do posto | 7930428001 | religador | PORTO NACIONAL | Alta | ETO-COEP 00150/2026 |  |  | 20/07/2026 | 2026 | 29 |  |  |  | não
Na fila do posto | 7931608059 | religador | TAQUARALTO | Muito Alta | ETO-COEP 00040/2026 |  |  | 24/02/2026 | 2026 | 175 | SIM |  |  | não |  |  | resolveu uma demanda no ano e voltou — conta aqui, não nos resolvidos. A resolvida: SS CANCELADA em 17/06/2026 (ETO-COEP).
Na fila do posto | 7933585074 | religador | DIANOPOLIS | Média | ETO-COEP 00024/2026 |  |  | 27/01/2026 | 2026 | 203 |  |  |  | não
Na fila do posto | 7937102148 | religador | SAO VALERIO DA NATIVIDADE | Média | ETO-COEP 00129/2026 |  |  | 07/07/2026 | 2026 | 42 |  |  |  | não
Na fila do posto | 7938137007 | religador | MIRACEMA DO TOCANTINS | Baixa | ETO-COEP 00144/2026 |  |  | 15/07/2026 | 2026 | 34 |  |  |  | não
Na fila do posto | 7942485096 | religador | PINDORAMA DO TOCANTINS | Baixa | ETO-COEP 00158/2025 |  |  | 23/07/2025 | 2025 | 391 |  |  |  | não
Na fila do posto | 7944559149 | religador | CASEARA | Média | ETO-COEP 00063/2026 |  |  | 31/03/2026 | 2026 | 140 |  |  |  | não
Na fila do posto | 7947203070 | religador | RIO SONO | Muito Alta | ETO-COEP 00131/2026 |  |  | 08/07/2026 | 2026 | 41 |  |  |  | não
Na fila do posto | 7953211079 | religador | ITAPIRATINS | — | ETO-COEP 00147/2026 |  |  | 16/07/2026 | 2026 | 33 |  |  |  | não
Na fila do posto | 7954668084 | religador | DIVINOPOLIS | Baixa | ETO-COEP 00176/2026 |  |  | 11/08/2026 | 2026 | 7 | SIM |  |  | não |  |  | resolveu uma demanda no ano e voltou — conta aqui, não nos resolvidos. A resolvida: SS ATENDIDA em 07/07/2026 (ETO-TELE).
Na fila do posto | 7955946007 | religador | MIRACEMA DO TOCANTINS | Baixa | ETO-COEP 00134/2026 |  |  | 08/07/2026 | 2026 | 41 | SIM |  |  | não |  |  | resolveu uma demanda no ano e voltou — conta aqui, não nos resolvidos. A resolvida: SS ATENDIDA em 18/03/2026 (ETO-TELE).
Na fila do posto | 7955986084 | religador | DIVINOPOLIS | Média | ETO-COEP 00133/2026 |  |  | 08/07/2026 | 2026 | 41 | SIM |  |  | não |  |  | resolveu uma demanda no ano e voltou — conta aqui, não nos resolvidos. A resolvida: SS ATENDIDA em 09/04/2026 (ETO-TELE).
Em outra mesa | 5800371025 | regulador | ARAPOEMA | Alta | ETO-TELE 01040/2026 |  |  | 30/07/2026 | 2026 | 19 |  |  |  | sim | ETO-TELE | comissionamento — parte do COEP concluída | SS PENDENTE
Em outra mesa | 5846328094 | regulador | PEIXE | Média | ETO-TELE 00986/2026 |  |  | 08/07/2026 | 2026 | 41 |  |  |  | sim | ETO-TELE | comissionamento — parte do COEP concluída | SS PENDENTE
Em outra mesa | 5854566043 | regulador | SILVANOPOLIS | Muito Alta | ETO-PROT 00158/2026 |  |  | 28/07/2026 | 2026 | 21 |  |  |  | sim | ETO-PROT | ajuste de proteção — parte do COEP concluída | SS PENDENTE
Em outra mesa | 5856070091 | regulador | ALMAS | Muito Alta | ETO-RD-DP 00479/2026 |  |  | 27/07/2026 | 2026 | 22 |  |  |  | sim | ETO-RD-DP | execução com os COCMs | SS PENDENTE
Em outra mesa | 5865120195 | regulador | CENTENARIO | Alta | ETO-SE-PCM 00091/2026 |  |  | 17/08/2026 | 2026 | 1 |  |  |  | sim | ETO-SE-PCM | comissionamento — parte do COEP concluída | SS PENDENTE
Em outra mesa | 7900117013 | religador | PARAISO DO TOCANTINS | Muito Alta | ETO-PROT 00154/2026 |  |  | 21/07/2026 | 2026 | 28 |  |  |  | sim | ETO-PROT | ajuste de proteção — parte do COEP concluída | SS PENDENTE
Em outra mesa | 7900230155 | religador | PALMEIRANTE | Muito Alta | ETO-SE-PCM 00090/2026 |  |  | 17/08/2026 | 2026 | 1 |  |  |  | sim | ETO-SE-PCM | comissionamento — parte do COEP concluída | SS PENDENTE
Em outra mesa | 7900573047 | religador | FIGUEIROPOLIS | Alta | ETO-PROT 00153/2026 |  |  | 20/07/2026 | 2026 | 29 |  |  |  | sim | ETO-PROT | ajuste de proteção — parte do COEP concluída | SS PENDENTE
Em outra mesa | 7900594026 | religador | PONTE ALTA TOCANTINS | Muito Alta | ETO-SE-PA 00107/2026 |  |  | 16/07/2026 | 2026 | 33 |  |  |  | sim | ETO-SE-PA | comissionamento — parte do COEP concluída | SS PENDENTE
Em outra mesa | 7905357122 | religador | PALMAS | — | ETO-RD-PA 00352/2026 |  |  | 22/05/2026 | 2026 | 88 |  |  |  | sim | ETO-RD-PA | execução com os COCMs | SS PENDENTE
Em outra mesa | 7908686014 | religador | PIUM | Muito Alta | ETO-PROT 00159/2026 |  |  | 28/07/2026 | 2026 | 21 |  |  |  | sim | ETO-PROT | ajuste de proteção — parte do COEP concluída | SS PENDENTE
Em outra mesa | 7908705049 | religador | AURORA DO TOCANTINS | Muito Alta | ETO-RD-DP 00409/2026 |  |  | 06/07/2026 | 2026 | 43 |  |  |  | sim | ETO-RD-DP | execução com os COCMs | SS PENDENTE
Em outra mesa | 7925087021 | religador | PARANA | Alta | ETO-PROT 00152/2026 |  |  | 20/07/2026 | 2026 | 29 |  |  |  | sim | ETO-PROT | ajuste de proteção — parte do COEP concluída | SS PENDENTE
Em outra mesa | 7927169001 | religador | PORTO NACIONAL | Alta | ETO-PROT 00156/2026 |  |  | 21/07/2026 | 2026 | 28 |  |  |  | sim | ETO-PROT | ajuste de proteção — parte do COEP concluída | SS PENDENTE
Em outra mesa | 7929376022 | religador | BABACULANDIA | Muito Alta | ETO-TELE 01107/2026 |  |  | 13/08/2026 | 2026 | 5 |  |  |  | sim | ETO-TELE | comissionamento — parte do COEP concluída | SS PENDENTE
Em outra mesa | 7933726256 | religador | MATEIROS | Muito Alta | ETO-SE-PCM 00092/2026 |  |  | 17/08/2026 | 2026 | 1 |  |  |  | sim | ETO-SE-PCM | comissionamento — parte do COEP concluída | SS PENDENTE
Em outra mesa | 7942572059 | religador | TAQUARALTO | Média | ETO-PROT 00155/2026 |  |  | 21/07/2026 | 2026 | 28 |  |  |  | sim | ETO-PROT | ajuste de proteção — parte do COEP concluída | SS PENDENTE
Em outra mesa | 7953610256 | religador | MATEIROS | Alta | ETO-PROT 00157/2026 |  |  | 28/07/2026 | 2026 | 21 |  |  |  | sim | ETO-PROT | ajuste de proteção — parte do COEP concluída | SS PENDENTE
Resolvido | 5800090147 | regulador | TAIPAS DO TOCANTINS | Média | ETO-COEP 00117/2026 |  |  | 13/07/2026 | 2026 | 102 |  | SS CANCELADA | ETO-COEP | sim |  |  | cancelada, com leitura que confirma volta à operação
Resolvido | 5800291077 | regulador | GOIATINS | Muito Alta | ETO-TELE 00413/2026 |  |  | 31/03/2026 | 2026 | 49 |  | SS ATENDIDA | ETO-TELE | não |  |  | SS atendida — serviço executado; a nota aberta depois é reincidência, demanda nova · nota pendente em outro posto (ETO-TELE 00498/2026 (ETO-TELE), ETO-RD-AR 00841/2026 (ETO-RD-AR), ETO-TELE 00854/2026 (ETO-TELE)) — outra frente, não derruba (régua 22/08)
Resolvido | 5800366016 | regulador | WANDERLANDIA | Alta | ETO-TELE 00804/2026 |  |  | 06/05/2026 | 2026 | 235 |  | SS ATENDIDA | ETO-TELE | não |  |  | SS atendida — serviço executado
Resolvido | 5800438116 | regulador | CHAPADA DA NATIVIDADE | Média | ETO-TELE 01039/2026 |  |  | 13/08/2026 | 2026 | 390 |  | SS ATENDIDA | ETO-TELE | sim |  |  | SS atendida — serviço executado
Resolvido | 5800859011 | regulador | TUPIRAMA | Muito Alta | ETO-TELE 01037/2026 |  |  | 13/08/2026 | 2026 | 77 |  | SS ATENDIDA | ETO-TELE | sim |  |  | SS atendida — serviço executado
Resolvido | 5801866013 | regulador | PARAISO DO TOCANTINS | Alta | ETO-RD-PS 00303/2026 |  |  | 14/07/2026 | 2026 | 133 |  | SS ATENDIDA | ETO-RD-PS | sim |  |  | SS atendida — serviço executado · nota pendente em outro posto (ETO-PROT 00151/2026 (ETO-PROT)) — outra frente, não derruba (régua 22/08)
Resolvido | 5820044123 | regulador | AGUIARNOPOLIS | — | ETO-COEP 00202/2025 |  |  | 30/06/2026 | 2026 | 270 |  | SS CANCELADA | ETO-COEP | sim |  |  | resolvido por cancelamento — nenhuma nota nova no COEP depois
Resolvido | 5827102054 | regulador | PUGMIL | Média | ETO-RD-PS 00289/2026 |  |  | 28/07/2026 | 2026 | 334 |  | SS ATENDIDA | ETO-RD-PS | sim |  |  | SS atendida — serviço executado · nota pendente em outro posto (ETO-PROT 00164/2026 (ETO-PROT)) — outra frente, não derruba (régua 22/08)
Resolvido | 5833723026 | regulador | PONTE ALTA DO TOCANTINS | — | ETO-COEP 00126/2024 |  |  | 22/05/2026 | 2026 | 617 |  | SS CANCELADA | ETO-COEP | sim |  |  | resolvido por cancelamento — nenhuma nota nova no COEP depois
Resolvido | 5835587001 | regulador | PORTO NACIONAL | — | ETO-COEP 00198/2025 |  |  | 30/06/2026 | 2026 | 293 |  | SS CANCELADA | ETO-COEP | sim |  |  | resolvido por cancelamento — nenhuma nota nova no COEP depois
Resolvido | 5836764032 | regulador | ARAGUACU | Muito Alta | ETO-TELE 00807/2026 |  |  | 20/05/2026 | 2026 | 302 |  | SS ATENDIDA | ETO-TELE | sim |  |  | SS atendida — serviço executado
Resolvido | 5841308190 | regulador | NOVO JARDIM | Baixa | ETO-COEP 00197/2025 |  |  | 18/03/2026 | 2026 | 242 |  | SS ATENDIDA | ETO-COEP | não |  |  | SS atendida — serviço executado
Resolvido | 5844630060 | regulador | NOVA OLINDA | Baixa | ETO-RD-AR 01131/2026 |  |  | 24/07/2026 | 2026 | 351 |  | SS ATENDIDA | ETO-RD-AR | sim |  |  | SS atendida — serviço executado · nota pendente em outro posto (ETO-RD-AR 01168/2026 (ETO-RD-AR), ETO-TELE 01036/2026 (ETO-TELE), ETO-TELE 01102/2026 (ETO-TELE)) — outra frente, não derruba (régua 22/08)
Resolvido | 5850308009 | regulador | GUARAI | Média | ETO-COEP 00127/2026 |  |  | 13/07/2026 | 2026 | 332 |  | SS CANCELADA | ETO-COEP | sim |  |  | cancelada, com leitura que confirma volta à operação
Resolvido | 5851753086 | regulador | MARIANOPOLIS | Média | ETO-RD-PS 00261/2026 |  |  | 25/06/2026 | 2026 | 56 |  | SS CANCELADA | ETO-RD-PS | sim |  |  | resolvido por cancelamento — nenhuma nota nova no COEP depois
Resolvido | 5852775092 | regulador | NOVO ACORDO | — | ETO-COEP 00109/2026 |  |  | 30/06/2026 | 2026 | 756 |  | SS CANCELADA | ETO-COEP | sim |  |  | resolvido por cancelamento — nenhuma nota nova no COEP depois
Resolvido | 5854681071 | regulador | BREJINHO DE NAZARE | — | ETO-COEP 00025/2026 |  |  | 29/06/2026 | 2026 | 585 |  | SS CANCELADA | ETO-COEP | sim |  |  | resolvido por cancelamento — nenhuma nota nova no COEP depois
Resolvido | 5855606027 | regulador | PONTE ALTA DO BOM JESUS | — | ETO-COEP 00106/2025 |  |  | 30/06/2026 | 2026 | 455 |  | SS CANCELADA | ETO-COEP | sim |  |  | resolvido por cancelamento — nenhuma nota nova no COEP depois
Resolvido | 5855643052 | regulador | FORMOSO DO ARAGUAIA | — | ETO-COEP 00182/2025 |  |  | 30/06/2026 | 2026 | 315 |  | SS CANCELADA | ETO-COEP | sim |  |  | resolvido por cancelamento — nenhuma nota nova no COEP depois
Resolvido | 5855776094 | regulador | PEIXE | — | ETO-COEP 00101/2025 |  |  | 29/06/2026 | 2026 | 399 |  | SS CANCELADA | ETO-COEP | sim |  |  | resolvido por cancelamento — nenhuma nota nova no COEP depois
Resolvido | 5856825025 | regulador | ARAPOEMA | — | ETO-COEP 00112/2025 |  |  | 30/06/2026 | 2026 | 462 |  | SS CANCELADA | ETO-COEP | sim |  |  | resolvido por cancelamento — nenhuma nota nova no COEP depois
Resolvido | 5860500009 | regulador | GUARAI | — | ETO-COEP 00176/2025 |  |  | 30/06/2026 | 2026 | 348 |  | SS CANCELADA | ETO-COEP | sim |  |  | resolvido por cancelamento — nenhuma nota nova no COEP depois
Resolvido | 5862464001 | regulador | PORTO NACIONAL | — | ETO-PROT 00094/2026 |  |  | 19/05/2026 | 2026 | 207 |  | SS ATENDIDA | ETO-PROT | não |  |  | SS atendida — serviço executado
Resolvido | 5862546023 | regulador | COLINAS DO TOCANTINS | — | ETO-COEP 00217/2025 |  |  | 30/06/2026 | 2026 | 238 |  | SS CANCELADA | ETO-COEP | sim |  |  | resolvido por cancelamento — nenhuma nota nova no COEP depois
Resolvido | 5863381155 | regulador | PALMEIRANTE | — | ETO-COEP 00170/2025 |  |  | 30/06/2026 | 2026 | 362 |  | SS CANCELADA | ETO-COEP | sim |  |  | resolvido por cancelamento — nenhuma nota nova no COEP depois
Resolvido | 5863887001 | regulador | PORTO NACIONAL | — | ETO-TELE 00215/2026 |  |  | 11/03/2026 | 2026 | 112 |  | SS CANCELADA | ETO-TELE | sim |  |  | resolvido por cancelamento — nenhuma nota nova no COEP depois
Resolvido | 7900001227 | religador | RECURSOLANDIA | — | ETO-COEP 00100/2025 |  |  | 30/06/2026 | 2026 | 498 |  | SS CANCELADA | ETO-COEP | sim |  |  | resolvido por cancelamento — nenhuma nota nova no COEP depois
Resolvido | 7900018004 | religador | ARAGUAINA | Alta | ETO-TELE 00872/2026 |  |  | 23/06/2026 | 2026 | 305 |  | SS ATENDIDA | ETO-TELE | sim |  |  | SS atendida — serviço executado
Resolvido | 7900236054 | religador | PUGMIL | — | ETO-RD-PS 00114/2025 |  |  | 07/01/2026 | 2026 | 1096 |  | SS CANCELADA | ETO-RD-PS | sim |  |  | resolvido por cancelamento — nenhuma nota nova no COEP depois
Resolvido | 7900275024 | religador | ITAPORA DO TOCANTINS | — | ETO-COEP 00114/2025 |  |  | 30/06/2026 | 2026 | 372 |  | SS CANCELADA | ETO-COEP | sim |  |  | resolvido por cancelamento — nenhuma nota nova no COEP depois · nota pendente em outro posto (ETO-TELE 01093/2026 (ETO-TELE)) — outra frente, não derruba (régua 22/08)
Resolvido | 7900505026 | religador | PONTE ALTA TOCANTINS | Baixa | ETO-PROT 00136/2026 |  |  | 14/07/2026 | 2026 | 138 |  | SS CANCELADA | ETO-PROT | sim |  |  | cancelada, com leitura que confirma volta à operação
Resolvido | 7900532053 | religador | PIRAQUE | Baixa | ETO-COEP 00102/2025 |  |  | 13/07/2026 | 2026 | 413 |  | SS CANCELADA | ETO-COEP | sim |  |  | cancelada, com leitura que confirma volta à operação
Resolvido | 7900790075 | religador | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | — | ETO-RD-PS 00112/2025 |  |  | 07/01/2026 | 2026 | 315 |  | SS CANCELADA | ETO-RD-PS | sim |  |  | cancelada, com leitura que confirma volta à operação
Resolvido | 7900930040 | religador | ARAGOMINAS | Muito Alta | ETO-RD-AR 00764/2026 |  |  | 30/04/2026 | 2026 | 253 |  | SS CANCELADA | ETO-RD-AR | sim |  |  | cancelada, com leitura que confirma volta à operação
Resolvido | 7901151022 | religador | BABACULANDIA | — | ETO-RD-AR 01243/2026 |  |  | 12/08/2026 | 2026 | 11 |  | SS ATENDIDA | ETO-RD-AR | sim |  |  | SS atendida — serviço executado
Resolvido | 7901216032 | religador | ARAGUACU | — | ETO-COEP 00115/2025 |  |  | 30/06/2026 | 2026 | 372 |  | SS CANCELADA | ETO-COEP | sim |  |  | resolvido por cancelamento — nenhuma nota nova no COEP depois
Resolvido | 7902314013 | religador | PARAISO DO TOCANTINS | — | ETO-COEP 00152/2025 |  |  | 19/06/2026 | 2026 | 483 |  | SS CANCELADA | ETO-COEP | sim |  |  | resolvido por cancelamento — nenhuma nota nova no COEP depois
Resolvido | 7908206074 | religador | DIANOPOLIS | Baixa | ETO-COEP 00063/2025 |  |  | 29/06/2026 | 2026 | 439 |  | SS CANCELADA | ETO-COEP | sim |  |  | resolvido por cancelamento — nenhuma nota nova no COEP depois
Resolvido | 7908708116 | religador | CHAPADA DA NATIVIDADE | Baixa | ETO-TELE 00959/2026 |  |  | 08/07/2026 | 2026 | 166 |  | SS ATENDIDA | ETO-TELE | não |  |  | SS atendida — serviço executado · nota pendente em outro posto (ETO-RD-DP 00491/2026 (ETO-RD-DP), ETO-PROT 00165/2026 (ETO-PROT), ETO-RD-DP 00485/2026 (ETO-RD-DP)) — outra frente, não derruba (régua 22/08)
Resolvido | 7913667006 | religador | TOCANTINIA | — | ETO-RD-PA 00331/2025 |  |  | 22/01/2026 | 2026 | 741 |  | SS CANCELADA | ETO-RD-PA | sim |  |  | resolvido por cancelamento — nenhuma nota nova no COEP depois
Resolvido | 7921040031 | religador | RIO DOS BOIS | Muito Alta | ETO-TELE 00324/2026 |  |  | 12/02/2026 | 2026 | 49 |  | SS ATENDIDA | ETO-TELE | não |  |  | SS atendida — serviço executado; a nota aberta depois é reincidência, demanda nova
Resolvido | 7922995039 | religador | ARAGUATINS | Média | ETO-PROT 00135/2026 |  |  | 17/08/2026 | 2026 | 444 |  | SS ATENDIDA | ETO-PROT | não |  |  | SS atendida — serviço executado
Resolvido | 7925573007 | religador | MIRACEMA DO TOCANTINS | — | ETO-COEP 00119/2025 |  |  | 30/06/2026 | 2026 | 608 |  | SS CANCELADA | ETO-COEP | sim |  |  | cancelada, com leitura que confirma volta à operação
Resolvido | 7925704079 | religador | ITAPIRATINS | — | ETO-COEP 00189/2025 |  |  | 30/06/2026 | 2026 | 340 |  | SS CANCELADA | ETO-COEP | sim |  |  | resolvido por cancelamento — nenhuma nota nova no COEP depois
Resolvido | 7925737080 | religador | DARCINOPOLIS | — | ETO-RD-AR 00838/2026 |  |  | 13/05/2026 | 2026 | 49 |  | SS ATENDIDA | ETO-RD-AR | sim |  |  | SS atendida — serviço executado
Resolvido | 7931219078 | religador | ITACAJA | — | ETO-RD-PO 00180/2026 |  |  | 08/07/2026 | 2026 | 380 |  | SS CANCELADA | ETO-RD-PO | sim |  |  | cancelada, com leitura que confirma volta à operação
Resolvido | 7931383086 | religador | MARIANOPOLIS | Muito Alta | ETO-PROT 00074/2026 |  |  | 08/04/2026 | 2026 | 337 |  | SS ATENDIDA | ETO-PROT | sim |  |  | SS atendida — serviço executado
Resolvido | 7931610122 | religador | PALMAS | Muito Alta | ETO-TELE 01025/2026 |  |  | 04/08/2026 | 2026 | 298 |  | SS ATENDIDA | ETO-TELE | sim |  |  | SS atendida — serviço executado
Resolvido | 7933766059 | religador | TAQUARALTO | Muito Alta | ETO-TELE 01024/2026 |  |  | 03/08/2026 | 2026 | 298 |  | SS ATENDIDA | ETO-TELE | sim |  |  | SS atendida — serviço executado
Resolvido | 7934698002 | religador | TOCANTINOPOLIS | Alta | ETO-COEP 00094/2025 |  |  | 30/05/2026 | 2026 | 389 |  | SS ATENDIDA | ETO-COEP | não |  |  | SS atendida — serviço executado
Resolvido | 7936038076 | religador | DUERE | Alta | ETO-TELE 00962/2026 |  |  | 08/07/2026 | 2026 | 127 |  | SS ATENDIDA | ETO-TELE | não |  |  | SS atendida — serviço executado
Resolvido | 7936753097 | religador | TALISMA | — | ETO-COEP 00162/2024 |  |  | 30/06/2026 | 2026 | 575 |  | SS CANCELADA | ETO-COEP | sim |  |  | resolvido por cancelamento — nenhuma nota nova no COEP depois
Resolvido | 7943790134 | religador | ESPERANTINA | Muito Alta | ETO-COEP 00181/2025 |  |  | 06/06/2026 | 2026 | 373 |  | SS ATENDIDA | ETO-COEP | não |  |  | SS atendida — serviço executado · nota pendente em outro posto (ETO-TELE 00896/2026 (ETO-TELE)) — outra frente, não derruba (régua 22/08)
Resolvido | 7944319149 | religador | CASEARA | Média | ETO-COEP 00201/2025 |  |  | 22/06/2026 | 2026 | 325 |  | SS CANCELADA | ETO-COEP | sim |  |  | resolvido por cancelamento — nenhuma nota nova no COEP depois
Resolvido | 7949660066 | religador | TUPIRATINS | — | ETO-COEP 00099/2025 |  |  | 30/06/2026 | 2026 | 454 |  | SS CANCELADA | ETO-COEP | sim |  |  | cancelada, com leitura que confirma volta à operação
Resolvido | 7950310122 | religador | PALMAS | — | ETO-COEP 00137/2026 |  |  | 14/07/2026 | 2026 | 1 |  | SS CANCELADA | ETO-COEP | sim |  |  | resolvido por cancelamento — nenhuma nota nova no COEP depois
Resolvido | 7955175004 | religador | ARAGUAINA | — | ETO-COEP 00125/2024 |  |  | 21/05/2026 | 2026 | 617 |  | SS CANCELADA | ETO-COEP | sim |  |  | resolvido por cancelamento — nenhuma nota nova no COEP depois
Resolvido | 7955430075 | religador | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | Baixa | ETO-TELE 00964/2026 |  |  | 31/03/2026 | 2026 | 223 |  | SS ATENDIDA | ETO-TELE | não |  |  | SS atendida — serviço executado; a nota aberta depois é reincidência, demanda nova
Resolvido | 7955520116 | religador | CHAPADA DA NATIVIDADE | Alta | ETO-TELE 00961/2026 |  |  | 08/07/2026 | 2026 | 361 |  | SS ATENDIDA | ETO-TELE | não |  |  | SS atendida — serviço executado
Resolvido | 7955825037 | religador | ALIANCA DO TOCANTINS | — | ETO-COEP 00152/2024 |  |  | 14/05/2026 | 2026 | 552 |  | SS CANCELADA | ETO-COEP | sim |  |  | resolvido por cancelamento — nenhuma nota nova no COEP depois
Resolvido | 7956063152 | religador | SANTA ROSA DO TOCANTINS | — | ETO-COEP 00091/2025 |  |  | 19/05/2026 | 2026 | 617 |  | SS CANCELADA | ETO-COEP | sim |  |  | resolvido por cancelamento — nenhuma nota nova no COEP depois
Resolvido | 7956117005 | religador | ARRAIAS | — | ETO-COEP 00157/2024 |  |  | 22/05/2026 | 2026 | 557 |  | SS CANCELADA | ETO-COEP | sim |  |  | resolvido por cancelamento — nenhuma nota nova no COEP depois
Resolvido | 7957126085 | religador | MONTE SANTO DO TOCANTINS | Média | ETO-COEP 00145/2026 |  |  | 20/07/2026 | 2026 | 409 |  | SS CANCELADA | ETO-COEP | sim |  |  | resolvido por cancelamento — nenhuma nota nova no COEP depois
Resolvido | 7957163122 | religador | PALMAS | — | ETO-TELE 00362/2026 |  |  | 22/06/2026 | 2026 | 648 |  | SS ATENDIDA | ETO-TELE | sim |  |  | SS atendida — serviço executado
Resolvido | 7957620015 | religador | PEDRO AFONSO | Muito Alta | ETO-TELE 00879/2026 |  |  | 12/06/2026 | 2026 | 399 |  | SS ATENDIDA | ETO-TELE | sim |  |  | SS atendida — serviço executado
Resolvido | 7959990070 | religador | RIO SONO | — | ETO-COEP 00170/2024 |  |  | 22/05/2026 | 2026 | 598 |  | SS CANCELADA | ETO-COEP | sim |  |  | resolvido por cancelamento — nenhuma nota nova no COEP depois
Resolvido | 7962635060 | religador | ARAGUAINA | — | ETO-TELE 00936/2026 |  |  | 29/06/2026 | 2026 | 189 |  | SS ATENDIDA | ETO-TELE | sim |  |  | SS atendida — serviço executado
Resolvido | 7963661046 | religador | NOVA ROSALANDIA | — | ETO-COEP 00049/2026 |  |  | 30/06/2026 | 2026 | 151 |  | SS CANCELADA | ETO-COEP | sim |  |  | resolvido por cancelamento — nenhuma nota nova no COEP depois
Resolvido | 7965032004 | religador | ARAGUAINA | — | ETO-RD-AR 00444/2026 |  |  | 10/03/2026 | 2026 | 61 |  | SS ATENDIDA | ETO-RD-AR | sim |  |  | SS atendida — serviço executado
Resolvido | 7965164065 | religador | AXIXA DO TOCANTINS | — | ETO-TELE 00181/2026 |  |  | 21/01/2026 | 2026 | 75 |  | SS ATENDIDA | ETO-TELE | sim |  |  | SS atendida — serviço executado
Resolvido | 7967181127 | religador | PALMEIRAS DO TOCANTINS | Média | ETO-RD-AG 00670/2026 |  |  | 01/07/2026 | 2026 | 159 |  | SS ATENDIDA | ETO-RD-AG | sim |  |  | SS atendida — serviço executado; a nota aberta depois é reincidência, demanda nova · nota pendente em outro posto (ETO-RD-AG 00630/2026 (ETO-RD-AG), ETO-RD-AG 00670/2026 (ETO-RD-AG), ETO-RD-AR 01070/2026 (ETO-RD-AR)) — outra frente, não derruba (régua 22/08)
6
7
8
3
0
1
3
0

## BASE SS_OS
NUMERO_SS | NUMERO_OS | NUM_OBRA | ORIGEM_SS | DEFEITO_SS | ORIGEM | DEFEITO | ESQUEMA | TASK | ANO | ORG_SOLIC | COD_EQUIPE | ALIMENTADOR | NUM_TRAFO | COORD_X | COORD_Y | COD_GIS | CRITICIDADE_SS | SITUACAO_SS | DATA_ABERTURA_SS | DATA_TERMINO_SS | DATA_LIMITE_SS | DESCICAO_DO_ATIVO | LOCALIDADE | SOLICITANTE | RURA_URBANO | TIPOSS | DESCRIPTION_SS | DESCRICAO_OS | NS_RETIRADO | TOMBAMENTO_RETIRADO | FABRICANTE_INSTALADO | FABRICANTE_RETIRADO | DATA_FABRICACAO_INSTALADO | DATA_FABRICACAO_RETIRADO | NS_INSTALADO | TOMBAMENTO_INSTALADO | NUM_INT | REFORMADORA_DESAT | REFORMADORA_DESAT_1 | DATA_REFORMA_INST | DATA_REFORMA_RET | POTENCIA_INST | POTENCIA_RET | FEITO_COLA_E_FITA | QTD_CLIENTES | ATERRAMENTO_ESTA_CONECTADO_AO_TANQUE_DO_TRAFO | EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO | EXISTE_VEGETAÇÃO_TOCANDO_A_REDE_BT_OU_MT | FEZ_MELHORIA_DE_ATERRAMENTO | INSTALOU_ALGUM_ESPAÇADOR | PARA_RAIOS_INSTALADO_SUBSTITUIDO | PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO | QUAL_ELO_INSTALADO_NO_LOCAL | TIPO_DE_BARRAMENTO | MEDIÇÃO_DE_ATERRAMENTO_ANTES_X1 | MEDIÇÃO_DE_ATERRAMENTO_ANTES_X2 | MEDIÇÃO_DE_ATERRAMENTO_ANTES_X3 | MEDIÇÃO_DE_ATERRAMENTO_X1 | MEDIÇÃO_DE_ATERRAMENTO_X2 | MEDIÇÃO_DE_ATERRAMENTO_X3 | TRAFO_INSTALADO_É_REFORMADO | REFORMADORA_INSTALADO | TRANSFORMADOR_RETIRADO_É_REFORMADO | Coluna1
ETO-RD-AR 01440/2026 |  |  | REGULADOR DE TENSÃO | ILEGÍVEL |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01054060 | 5844630060 | 792803 | 9144437 | 190-29126245 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-18 17:14 |  | 2026-09-21 17:14 | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 13.8 | NOVA OLINDA | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 18/09/2026 PARECER COEP: REPASSANDO PARA O POSTO DOS COCM´S PARA DEVIDA TRATATIVA , NECESSITA APENAS CONEXÃO MT PARECER DMSL: FEEDBACK EQUIP. ESPECIAISNº DO EQUIPAMENTO: 5844630060TIPO EQUIPAMENTO: RT RUATIPO DE COMUNICAÇÃO: Radio GE IPDATA DA MANUTENÇÃO: 11/09/2026SID: 5815/2026DESCRIÇÃO: Realizado ensaio de isolação da célula C, a mesma está com o isolamento bom. Sendo assim necessário que a Linha Viva faça a reconexão o cabo na chave faca de saída da fase C, pois a mesma se desprendeu.FICOU EM OPERAÇÃO?: Não. Bypassado.PENDÊNCIA: Reconectar cabo na chave faca da fase C. DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO: NãoTIPO DE BATERIA: ChumboEQUIPE: Edeglan e Brunno.___________________________________________________Segue nota para verificar falha em comandos via supervisório e constantes travamento no regulador de tensão 5844630060 - rural- Nova Olinda .Foi executado comandos no relé via supervisório, porém sem sucesso , em campo o equipamento está com a fase B travada no -16 .Obs: equipamento ficou fora de operação bay passado , favor agilizar atendimento !
ETO-COEP 00201/2026 |  |  | RELÉ | INSPEÇÃO VISUAL |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-COEP | LD01065015 | 7931219078 | 857972 | 9047058 | 190-17404165 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-17 14:14 |  | 2026-09-20 14:14 | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | ITACAJA | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 17/09/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO JÁ ERA PRA TER SIDO RESOLVIDO PELOS COCM´S, NO ENTANTO ,ALINHAMOS DO DIA 11/09 COM KELLITON PARA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO AUXILIARPARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS**Nº DO EQUIPAMENTO:* 7931219078*TIPO EQUIPAMENTO:* Noja RC10*TIPO DE COMUNICAÇÃO:* Rádio GE IP*DATA DA MANUTENÇÃO:* 17/09/2026*SID:* 5806/2026*DESCRIÇÃO:* _Realizada atualização da base e feito comissionamento com SCADA (Carlos). Porém o equipamento ficou fora de operação e Bay passado devido o transformador está com problema.OBS: nota repassada para substituir o transformador.*FICOU EM OPERAÇÃO?:* Não..*PENDÊNCIA:* Abrir nota para substituir o transformador.*DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* Não*TIPO DE BATERIA:* Lítio*EQUIPE:* Edeglan e Brunno._________________________________________Segue nota para envia equipe verificar RL-7931219078 equipamento não está fechando em campo somente no ADMS, Feito teste com equipe 104op01 local RL fechar normal porém não sinalizar no AMDS, ficou bay passado até regularização.
ETO-RD-PA 00583/2026 |  |  | RELIGADOR | ILEGÍVEL |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-RD-PA | AL06060122 | 7905320122 | 790866 | 8875822 | 190-17421383 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-17 08:31 |  | 2026-09-20 08:31 | RELIGADOR DE LINHA - 27kV | PALMAS | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | URBANO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | Segue nota para verificar falha sinalização status religador 7905320122 - rdu- Palmas .Pendência: chave de entrada fase b do religador danificado impossível de fazer manobra. Favor abrir a nota pra trocar a mesma e verificar as outras. Não foi possível fazer os testes funcionais.
ETO-COEP 00197/2026 | [8 empty] | 2026 | MANUT | ETO-COEP | AL01015049 | 7908705049 | 998978 | 8589651 | 190-17414963 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-09-13 15:05 |  | 2027-10-18 15:05 | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | AURORA DO TOCANTINS | Lorrane Sousa Gonçalves | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | COCMS 13/09EQUIPAMENTO ENTREGUE VEIO ERRADO. NÃO TEM SUPORTE DE FIXAÇÃO.EQUIPAMENTO ENTREGUE, SOLICITO PREVISÃO PARA SUBSTITUIÇÃO:PARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA AOS COCM'S 01/07Manutenção no RL 7908705049PARECER DMSL(28/08/2025): Equipe foi fazer manutenção no RL e constatou que o tanque e o relé do mesmo se encontra queimado, providenciar substituição.PARECER COCMS 30/04/2026CRIADO OBRA 0512600135 PARA REQUISIÇÃO MATERIAL
ETO-COEP 00196/2026 | [8 empty] | 2026 | SCADA | ETO-COEP | AL06072001 | 5823916001 | 784564 | 8811083 | 190-15802833 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-09-11 16:38 |  | 2027-10-16 16:38 | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 13.8 | PORTO NACIONAL | Eveline Teixeira da Silva | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | Solicitação de Serviço Dados da Solicitação de Serviço : ETO-COEP 196/2026 Dados do Solicitante Solicitante.: 03086861 Nome........: Eveline Teixeira da Silva Função......: 190-6 Telefone....: Instalação..: Localização.: Complemento.: E-mail......: eveline.silva@energisa.com.br Dados da Solicitação Descrição.......: Parecer DMSL 06/8/2026 * ¿Houve um furto no banco regular de tensão, derrubaram a célula da fase C * ¿Cortaram os cabos umbilical * ¿Será necessário substituir a célula da fase C, substituir o controle completo testar o banco e colocar em operação. Feedback Equip. EspeciaisRT 5823916001 SAÍDA PARA SILVANOPOLIS RELÉ RUAMestre IP mestre:ID mestre: TX mestre: RX mestre: Slave: Canal: IP Rádio:IP relé: Data: 06/08/2026Serviço realizado:* Realizado a inspeção visual no equipamento* ¿Houve um furto no banco regular de tensão, derrubaram a célula da fase C * ¿Cortaram os cabos umbilical * ¿Será necessário substituir a célula da fase C, substituir o controle completo testar o banco e colocar em operação.Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: SimBateria(s) substituída(s) NÃOEquipe: Benvindo e Kaique Defeito.........: Origem..........: Tipo SS.........: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Prioridade......: PROGRAMAVEL Data Ocorrência.: 11/09 16:38 Data Abertura...: 11/09 16:38 Término.........: 30/12 00:00 Data/Hora Limte.: 16/10 16:38 Dados do Equipamento Equipamento.....: Espécie.........: Família.........: Garantia........: Instalação......: Localização.....: Complemento.....: Número de Série.: Dados do Atendimento AtendenteParecer DMSL: Serviço realizado:Houve um furto no banco regular de tensão, derrubaram a célula da fase C Cortaram os cabos umbilical Será necessário substituir a célula da fase C, substituir o controle completo testar o banco e colocar em operação. Feedback Equip. Especiais
ETO-COEP 00195/2026 |  |  | RELIGADOR | COMANDO DE RELIGAMENTO COM FALHA |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-COEP | LD02010153 | 7949808058 | 717238 | 9203805 | 190-25330474 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-09 08:32 |  | 2026-09-12 08:32 | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | SANTA FE DO ARAGUAIA | DIONES COSTA SILVA | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 16/09/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO EM PROCESSO DE AQUISIÇÃOSTATUS : PREVISÃO DE SUBSTITUIÇÃO ATÉ DIA 13/11/2026PARECER DMSL: FEEDBACK EQUIP. ESPECIAISNº DO EQUIPAMENTO: 7949808058TIPO EQUIPAMENTO: Noja RC 10TIPO DE COMUNICAÇÃO: Terminal Orbicom DATA DA MANUTENÇÃO: 31/08/2026SID: 5446/2026SERVIÇO EXECUTADO: _Foi constatado que o tanque está danificado o mesmo não está abrindo pelo controle local e nem pelo bloqueio mecânico.FICOU EM OPERAÇÃO?: NãoPENDÊNCIA: Sim. Repassar nota para o DCMD substituir a parte ativa do equipamento.DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO: NãoBATERIA SUBSTITUÍDA?: NaoTIPO DE BATERIA: Lítio EQUIPE: Edeglan e Brunno.___________________________________________SEGUE SS PARA VERIFICAR ANOMALIA NO RL 7949808058 NA LD ARAPOEMA / SANTA FÉ ANOMALIA: FOI FEITO PRIMEIRO ATAQUE, COMUNICAÇÃO DO RL NÃO VOLTOU E AO TENTAR EXECUTAR COMANDO LOCAL DE ABERTURA O MESMO NÃO ABRIU, FOI FEITO TENTATIVA DE ABERTURA MECANICA (PELA ARGOLA) E O MESMO NÃO ABROU. POR GENTILEZA VERIFICAR
ETO-COEP 00187/2026 | [8 empty] | 2026 | SCADA | ETO-COEP | AL01065015 | 5800859011 | 797626 | 9011795 | 190-15786844 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-08-27 09:33 |  | 2026-08-30 09:33 | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 13.8 | TUPIRAMA | LARA SOARES FARIAS | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 04/09/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO EM LOGISTICA , AGUARDANDO A GERAÇÃO DE OBRA EM ABERTURA CONTÁBIL PELO COCM*FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS**Nº DO EQUIPAMENTO:* 5800859011*TIPO EQUIPAMENTO:* RT ITB RUA 01*TIPO DE COMUNICAÇÃO:* Rádio GE IP*DATA DA MANUTENÇÃO:* 13/08/2026*SID:* 4877/2026*DESCRIÇÃO:* Retrofit, realizado instalação dos cabos compatibilizadores, porém fase A e B apresentaram defeito durante dos testes funcionais, fase A só comuta 14 TAP, fase B com corrente do comutador interna solto, N° série 3634 fase A, N° série 3627*FICOU EM OPERAÇÃO?:* Não*PENDÊNCIA:* Solicitar a substituição ao DCMD das células fase A e B*DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* *BATERIA SUBSTITUÍDA?:* Não*TIPO DE BATERIA:* Chumbo*EQUIPE:* Edicleber e AdeiltonOBS: Nota ETO-TELE 01037/2026, baixada indevidamente.
ETO-COEP 00168/2026 |  |  | RELIGADOR | [5 empty] | 2026 | COPC | ETO-COEP | AL02033047 | 7908196047 | 698485 | 8657287 | 190-19172792 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-08-03 16:54 |  | 2026-10-02 16:54 | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | FIGUEIROPOLIS | Leonardo Sousa de Lima | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 03/08/2026 PARECER DMSL: FOI CONFIRMADO PELO VONES DO DCMD QUE O EQUIPAMENTO AINDA NÃO FOI SUBSTITUÍDO. FAVOR, APÓS SUBSTITUIÇÃO, REPASSAR A NOTA PARA A PROTEÇÃO PARA REVISAR OS AJUSTES, POIS TRATA-SE DE ALTERAÇÃO DO MODELO DO EQUIPAMENTO.13/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO REMANEJADO FAVOR FAZER O COMISSIONAMENTORELIGADOR N° 7908196047 REMANEJADO NA OBRA 0402401150 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 698485, 8657287PARECER DA PROTEÇÃO:AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO GURUPI, RL APENAS REMANEJADO DA REDE VELHA PARA REDE NOVA, EQUIPAMENTO COOPER, SE MANTEVE O MESMO NÚMERO DE ATIVO.ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO.PARECER DMSL: Constatado curto-circuito no tanque do religador, impedindo as operações de abertura e fechamento do equipamento. Solicita-se a substituição completa do religador, incluindo tanque e unidade de controle.
ETO-COEP 00164/2026 |  |  | REGULADOR DE TENSÃO | [5 empty] | 2026 | COPC | ETO-COEP | LD03005098 | 5858783119 | 845266 | 9339297 | 190-57123183 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-07-31 16:45 |  | 2026-09-29 16:45 | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 34.5 | SAO BENTO DO TOCANTINS | Thais Jordanna Jesus Silva | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 04/09/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA REFORMA PARECER DMSL 31/07/2026: RT 5858783119 SE ECONTRA NA MESMA SITUAÇÃO INFORMADA NO DIA 16/06/2026. FAVOR, REGULARIZAR A SITUAÇÃO DO EQUIPAMENTO, SUBSTITUINDO OS 3 TANQUES E INSTALAR NOVOS PARA-RAIOS.27/07/2026 PARECER COEP: FIZEMOS UMA VISITA AO EQUIPAMENTO , EQUIPAMENTO SE ENCONTRA EM OPERAÇÃO E SEM SINAL DE AVARIA FAVOR AVALIAR PARECER DMSL A SS FOTOS COM O LUANDERSSON OU JOAO ANTONIO LAGARES 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA , DEVIDO AO ERRO NA INSTALAÇÃO E O FURTOPARECER DMSL: 16/06/2025-SERVIÇO EXECUTADO: Ao chegar no equipamento para realizar comissionamento, foi constatato que as 3 células estavam com a tampa de inspeção abertas e sem os para-raios. Constatado também que foi furtado todo o óleo isolante das 3 células, sendo necessário a substituição das 3 células. FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Substituir as 3 células
ETO-COEP 00160/2026 |  |  | REGULADOR DE TENSÃO | [5 empty] | 2026 | COPC | ETO-COEP | LD04002091 | 5856156091 | 899501 | 8714782 | 190-38238593 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-27 20:53 |  | 2027-08-31 20:53 | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 34.5 | ALMAS | Leonardo Sousa de Lima | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 27/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA,PORÉM PODEMOS DESATIVAR DE ACORDO COM A ASPODCMD 26.03.2026. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS O MATERIAL EM ESTOQUE PARA SUBSTITUIÇÃO. COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização.PARECER COEP: EQUIPAMENTOS JÁ FORNECIDOS PARA OS COCM'S PARA REGULARIZAÇÃOPARECER DA PROTEÇÃO:EQUIPAMENTOS FURTADOS. PARA AQUISIÇÃO DAS CELULAS DE REPOSIÇÃO, FAVOR CONSULTAR OS DADOS DE PLACA EM ANEXO.PARECER DA PROTEÇÃO:COMISISONAR RT 5856156091 LD DIANOPOLIS A NATIVIDADE. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES DA RESISTENCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO.RELIGADOR N° 5856156091 INSTALADO NA OBRA 0502400526 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 899501, 8714782
ETO-COEP 00159/2026 |  |  | RELIGADOR | [5 empty] | 2026 | COPC | ETO-COEP | LD01047073 | 7919270014 | 617420 | 8830790 | 190-17407946 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-07-27 20:43 |  | 2026-09-25 20:43 | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | LAGOA DA CONFUSAO | Leonardo Sousa de Lima | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 27/07/2026 PARECER COEP: EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO , COMPLETOPARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL, EQUIPAMENTO FOI INSTALADO NOVO NA OBRA 0212501060, ENTENDER O PORQUE NÃO FOI REALIZADO COMISSIONAMENTOPARECER DMSL: Substituir Equipamento completo problema na placa de alimentação e na parte ativa, falta colocar placa de identificação correta na topologia, baixar o controle.Equipamento ficou em operação?: naoPendência: simBateria(s) substituída(s)? NÃOEquipe: Kaique/ Benvindo13/07/2026 PARECER COEP: SUBSTITUIÇÃO REALZIADA , FAVOR COMISSIONARPARECER DMSL (22/07/26): Solicito que o laudo de substituição seja anexado, e a SS seja repassada para proteção atribuir a ordem de ajuste, antes de repassar para ETO-TELE.----------------------------------------------PARECER DA PROTEÇÃO: Prosseguir com o comissionamento. Ajustes de religador permanecem os mesmos, disponíveis no APP da Proteção.********************************RELIGADOR N°7919270014 REMANEJADO NA OBRA 0212501060 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 617422, 8830787
ETO-COEP 00158/2026 | [8 empty] | 2026 | SCADA | ETO-COEP | LD05002091 | 5862236091 | 914121 | 8704596 | 190-52618825 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-27 20:36 |  | 2027-08-31 20:36 | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 34.5 | ALMAS | LARA SOARES FARIAS | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 11/09/2026 PARECER COEP: FOI ALINHADO COM O LEANDRO QUE UTILIZAMOS AS DUAS CELULAS PRA OUTRA OBRA DE CONSTRUÇÃO LOGO NÃO VAMOS CONSEGUIR MANUTENCIONAR ESSE RT ESSE ANO04/09 PARECER COEP: EQUIPAMENTO EM LOGISTICA , UTILIZAREMOS 1/2 CÉLULAS QUE ESTAVAM COM DIONES27/07 PARECER COEP: PEÇAS REDIRECIONADAS 5856070091 PRIORIDADE MAIOR20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE , FAVOR EDITAR A SS COM A DATA PREVISTA DE SUBSTITUIÇÃO NO PARECER DOS COCM´S Realizar substituição da FASE B.Célula da fase B estava com a tampa do contador de tape aberta, pegou chuva e molhou os contatos danificando a peça toda.
ETO-COEP 00157/2026 |  |  | RELIGADOR | INSPEÇÃO VISUAL |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-COEP | LD02010021 | 7927713200 | 794667 | 8603359 | 190-17337960 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-27 19:45 |  | 2026-07-30 19:45 | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | segue SS para REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE do RL 7927713200 danificado , com equipe de manutencao tensao 34,5kv mesmo atende Povoado retiro na rural de sao salvador .
ETO-RD-DP 00479/2026 | [8 empty] | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5856070091 | 905857 | 8717852 | 190-55087821 | BAIXA | SS PENDENTE | 2026-07-27 17:24 |  | 2027-01-23 17:24 | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 34.5 | ALMAS | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER DMSL: não foi regularizado a instalação do equipamento, nota repassada conforme alinhado com o supervisor.____________________________________________COCMS 26.03.26. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS AS PÇ EM ESTOQUE PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO. Solicitação de serviço para reposição de equipamentos furtados .COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização.COCMS: Equipamento substituido conforme solicitado. Gentileza comissionar.PARECER DA PROTEÇÃO:SEGUE NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR.ENG° IRLLEY CASTELO BRANCOPARECER DMSL(23/09/2025): Feito a parte de comunicação, fechando enlace, configuração do rádio GE. Feito a medição de aterramento. Após uma inspeção, foi identificado que o regulador de tensão está instalado errado, carga está para o lado de fonte e fonte está do lado de carga. O certo é a fonte vim de almas, atualmente está vindo de natividade. Favor fazer a instalação correta.
ETO-COEP 00156/2026 | [8 empty] | 2026 | COI | ETO-COEP | AL02017017 | 5855411017 | 754714 | 8906531 | 190-31114527 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-24 14:32 |  | 2026-07-27 14:32 | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 13.8 | BARROLANDIA | ZENILSON MOREIRA SANTOS | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 04/09/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO EM LOGÍSTICA/ 1 Controle rua de são bento do Tocantins20/07 PARECER COCM: NÃO RECEBEMOS MATERIAL10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: EQUIPAMENTO EM ROTA DE ENTREGASEM COMUNICAÇÃO, FALHA DE ALIMENTAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO.PARECER DMSL: 17/09/2025 Equipamento ficou em operação? Não Pendência: sim. Equipamento ficou Bay passado levar controle COMPLETO para trocar. ellisfran
ETO-COEP 00154/2026 | [8 empty] | 2026 | MANUT | ETO-COEP | LD02059122 | 7910027196 | 876869 | 8859703 | 190-17512828 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-22 08:06 |  | 2027-08-26 08:06 | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | LAGOA DO TOCANTINS | Lorrane Sousa Gonçalves | URBANO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 13/07/2026 PARECER COEP: NÃO FAZ SENTIDO FAZER A TROCA DE EQUIPAMENTO COMPLETO APENAS POR CAUSA DA FASE B , QUE PARECE SER UM ERRO DE CALIBRAÇÃO.PARECER DMSL: EQUIPAMENTO FICOU EM OPERACAO, RESTABELCIDO PELA KAROL ação remota com a velp porém ele também deve ser realizado substituição por conta da fase B 7910027196 ta com a leitura incorreta na tensão da fase B. Subsituição do Equipamento Completo exceto o Radio. (Antiga nota era pra ter sido repassada porém foi baixada indevidamente pela equipe)PARECER DMSL(22/07/26): O religador está fora de operação desde 11/2025. Necessitando substituição completa em função do defeito de leitura de corrente da fase B. Preservar apenas o radio e antena.
ETO-COEP 00153/2026 |  |  | DEFEITO ELETRICO | QUEIMADO |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-COEP | LD02020023 | 5825703064 | 778551 | 9084968 | 190-15838899 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-21 17:35 |  | 2026-07-24 17:35 | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 34.5 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 04/09/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO EM LOGÍSTICA UTILIZAREMOS O CONTROLE QUE ESTÃO SOBRESSALENTES NO ESTOQUE DA DOLP , CONFIRMADO COM O LEANDRO E O MAURICIO SOUZAPARECER DMSL: Foi identificado que a fase A esta em curto (892Kbps) no teste de Megometro, o curto afetou o rele RUA 01 e rompeu o jamper da chave faca para a linha de distribuição.PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O REGULADOR 5825703064 POIS O MESMO ESTA EM CURTO E FASE A DE SAIDE ESTA ROMPIDO.
ETO-COEP 00152/2026 |  |  | RELIGADOR | INSPEÇÃO VISUAL |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-COEP | AL05010004 | 7903569004 | 807531 | 9202999 | 190-17337604 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-20 19:14 |  | 2026-07-23 19:14 | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | ARAGUAINA | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | URBANO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 11/09/2026 PARECER COEP : PRECISAREMOS DO RL DA 13 COMPLETO JÁ QUE USAREMOS O CONTROLE DESSE EQUIPAMENTO PARA CONSERTAR O 7923673004 PARECER COEP 28/07/2026 : EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAEquipamento baypassado PARECER DMSL em 12/03: Realizar substituição do equipamento todo e parte ativa.
ETO-COEP 00151/2026 |  |  | BUCHA MT - CARGA (C) | CORROSÃO / OXIDAÇÃO |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-COEP | LD01054060 | 5840227063 | 779435 | 9138624 | 190-31814641 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-20 14:02 |  | 2026-07-23 14:02 | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 34.5 | NOVA OLINDA | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 04/09/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO EM LOGISTICA UTILIZAREMOS 1 DE 2 CELULAS QUE ESTÃO COM DIONES PARECER COEP 27/07/2026 : EM PROCESSO DE AQUISIÇÃOPARECER DMSL 13/07/2026: Realizados ensaios de isolação nas três células, e foi identificado curto na fase A, sendo necessário a sua substituição. Os cabos das buchas ficaram desconectados para melhor identificação no momento da sua substituiçãSEGUE PARA O DMSL AVALIAR ANTES DE SEGUIRMOS COM O SERVIÇOSEGUE PARA REALIZAR TROCA---------------------------------------------------------Boa noite,Segue SS para tratativas regulador de tensão 5840227063 fase C em curto
ETO-COEP 00150/2026 |  |  | RELIGADOR | INSPEÇÃO VISUAL |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-COEP | LD01100001 | 7930428001 | 793770 | 8842597 | 190-17408525 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-20 10:21 |  | 2026-07-23 10:21 | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | PORTO NACIONAL | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER DMSL DATA 16/07/2026: será necessário fazer a substituição da parte ativa do equipamento.PARECER COEP: Equipamento Funcionando no SCADA , favor reavaliar a necessidade de substituição e se necessário mandar o modelo do equipamento.Segue nota para substituir Taque do RL-7930428001 na LD Porto Nacional / São João, Identificado pela Int-20253617520441 equipamento dando passagem na fase A ficou bay-passado até substituição, Tensão 34,5kva, Acesso livre.
ETO-COEP 00148/2026 |  |  | RELIGADOR | QUEIMADO |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-COEP | LD02059122 | 7923927122 | 798247 | 8867579 | 190-17403330 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-16 10:53 |  | 2026-07-19 10:53 | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | PALMAS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER DMSL 16/07: Nota solicitada ao DMSL com a informação de que o tanque precisa ser substituído. Estou encaminhando a nota para a área responsável.Segue nota para envia manutenção substituir tanque do RL-7923927122 em curto, Anomalia identificada desarme das LD, s Palmas / Aparecida e Palmas Taquaruçu, Acesso livre, Tensão 34,5kv, Local RL de Interligação entre 424R / 414R.
ETO-COEP 00147/2026 |  |  | RELÉ | ILEGÍVEL |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-COEP | LD03038009 | 7953211079 | 819863 | 9070549 | 190-47912485 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-16 09:11 |  | 2026-07-19 09:11 | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | ITAPIRATINS | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | URBANO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRASegue nota para substituir relé religador avariado marca noja , equipamento N: 7953211079 - Itapiratins .Obs: informação repassado pelo técnico DMSL Bruno .
ETO-COEP 00144/2026 |  |  | RELIGADOR | QUEIMADO |  |  |  |  | 2026 | MANUT | ETO-COEP | AL02017017 | 7938137007 | 765777 | 8894217 | 190-17408695 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-15 10:59 |  | 2026-07-18 10:59 | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER DMSL 09/07/2026: GENTILEZA VERIFICAR HAVIA UMA NOTA ABERTA, EQUIPE RETORNOU EM CAMPO E NÃO FOI REALIZADAserviço realizado na SS ENC-RD-PS 1397/2025, REPASSANDO PARA COMISSIONARRL 7938137007 NO RL INSTALAR BATERIA NOVA E RADIO A PEDIDO DE KAROLINY DMSLACESSO LIVREPARECER DMSL: * equipamento esta com a bucha da fase A com problemas(solta), necessário substituir* Trafo do serviço auxiliar esta vazando óleo, necessário substituir- Material ainda não foi entregue para substituição 15/07/2026
ETO-COEP 00141/2026 |  |  | RELÉ | FALTANDO |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-COEP | LD01072001 | 7927413001 | 787930 | 8828052 | 190-17408527 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-07-13 19:11 |  | 2026-09-11 19:11 | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | PORTO NACIONAL | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 22/07/2026 EQUIPAMENTO SLEECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: *Segue feedback**Equipamento:* RLG 7927413001 *RELÉ TAVRIDA*Data:* 16/04/2026*SID:* 1817/2026*Serviço executado:* Placa de alimentação do equipamento com defeito, VERIFICAR SE É POSSIVEL substituir o equipamento completo.*Equipamento ficou em operação?*_Não*Pendência:*_Sim*Bateria(s) substituída(s)?*_Nao *Equipe:* Benvindo e Kaique-------------------------------------------------------------------------------------------------Religador 7927413001 sem comunicação foi realizado primeiro ataque porem a comunicação não retornou. Favor enviar equipe para devidas trattivas
ETO-COEP 00138/2026 |  |  | RELIGADOR | INSPEÇÃO VISUAL |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-COEP | LD03414149 | 7930359149 | 623917 | 8934104 | 190-17413951 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-13 11:37 |  | 2026-07-16 11:37 | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | CASEARA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER DMSL 07/07/2026: equipamento tem que ser subistuido pois não faz comando, parte ativa com defeito FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NO RELIGADOR 7930359149 E MESMO NÃO ACEITA COMANDO NEM LOCAL E NEM REMOTO SEGUNDO EQUIPE 149OP02 E PLACA DO RL ESTA CARBONIZADA COM SINAL DE CURTO.
ETO-COEP 00132/2026 | [8 empty] | 2026 | COI | ETO-COEP | LD01025012 | 7921202014 |  |  | EQP-7921202014 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-08 10:15 |  | 2026-07-11 10:15 | RELIGADOR 34,5 KV |  | WANDERLEY TAVARES DA SILVA |  | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA , DEVERIA SER SUBSTITUIDO PARTE ATIVAPARECER DMSL: Serviço Executado: _ indentificado o problema na parte ativa será necessário fazer a substituição da mesmo, feito a medição do aterramento. Preciso substituir para raio da fase c.Equipamento ficou em operação?: _NAOPendência: _SimBateria(s) substituída(s)? _NãoData Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):_Equipe: _Benvindo e kaique----------------------------------------------------------------------------------RL com defeito no rele, fica só reiniciando ficou By passado OS atendimento primeiro ataque 106530226
ETO-COEP 00131/2026 |  |  | RELIGADOR | INSPEÇÃO VISUAL |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-COEP | LD02424015 | 7947203070 | 851948 | 8950905 | 190-68154393 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-08 10:13 |  | 2026-07-11 10:13 | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | RIO SONO | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 13/07 PARECER COEP: SELECIONADO PARA COMPRA CONTROLE favor verificar RL 7947203070, sem comunicaçao, feito 1° ataque pela equipe 070OP01 e nao retornou a comunicaçao , linformaçao no Scada de bateria.PARECER DMSL: Foi feito análise técnica, a placa do equipamento está queimada nessesario subistituir o equipamento completo -Carliel e Benvindo-05/02
ETO-COEP 00128/2026 |  |  | RELIGADOR | ILEGÍVEL |  |  |  |  | 2026 | MANUT | ETO-COEP | LD02066094 | 7928241200 | 794701 | 8603487 | 190-17410002 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-07-07 15:44 |  | 2026-09-05 15:44 | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | Lorrane Sousa Gonçalves | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Tinha uma nota aberta 422/2025 e logo após a equipe resolver a comunicação ela foi baixada, porém a equipe relatou que ''na estrada ontem o COS nos avisou para voltar que na hora de colocar em operação ele tirou a linha fora. Hoje retornamos nele e fizemos ensaios elétricos e foi constatado que o tanque está em curto. Passa direto aí para o Dcmd para substituição do tanque.''
ETO-COEP 00125/2026 |  |  | BUCHA MT - CARGA (C) | QUEIMADO |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-COEP | LD02424015 | 7900525015 | 835984 | 8971402 | 190-17404244 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-07 15:27 |  | 2026-07-10 15:27 | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | PEDRO AFONSO | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 16/09/2026 PARECER COPE: EQUIPAMENTO EM PROCESSO DE AQUISIÇÃONOTA COEP: SUBSTITUIR PARTE ATIVANota para manutenção substituir religador 7900525015 que está com as buchas de entrada danificadas fase A estourada e bc danificadas Local LD Pedro Afonso A Chaparral
ETO-COEP 00124/2026 | [8 empty] | 2026 | SCADA | ETO-COEP | AL04010004 | 7923673004 | 808350 | 9204335 | 190-17421632 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-07 15:24 |  | 2027-08-11 15:24 | RELIGADOR DE LINHA - 15,0kV | ARAGUAINA | LARA SOARES FARIAS | URBANO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 11/09/2026 PARECER COEP: CONFORME ALINHADO COM LEONARDO SANTOS DA SILVA 11/09/2026PEGAREMOS O Controle do 7903569004 e colocar no 7923673004.PARECER COEP: Verificar Disponibilidade de equipamento no Scada e enviar modelo e tensão para a compra.RELIGADOR COM RELÉ DANIFICADO, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO
ETO-COEP 00123/2026 |  |  | RELIGADOR | [5 empty] | 2026 | MANUT | ETO-COEP | LD02109039 | 7928564039 | 825557 | 9381653 | 190-17513063 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-07-07 15:24 |  | 2026-09-05 15:24 | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | ARAGUATINS | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRATroca do sistema de comunicação do equipamentoDMSL 28/07/2025: Equipamento com tanque, modulo e rele com defeito, solicitar troca do equipamento ao DCMD.Fotos vão ser enviadas por e-mail
ETO-COEP 00114/2026 | [8 empty] | 2026 | COI | ETO-COEP | AL01031076 | 7913662076 | 689369 | 8746092 | 190-17421709 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-06-10 15:50 |  | 2026-06-13 15:50 | RELIGADOR DE LINHA - 19 | DUERE | CASSIO GOMES BONFIM | URBANO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 27/07 PARECER COEP: TANQUE DANIFICADO DA 13,5Aberto nota para substituir tanque danificado e chave de entrada fase B danificadaPARECER DMSL: Foi confirmado pela equipe DMSL o defeito do tanque, favor seguir com a substituição e correção da chave de entrada fase B danificada.
ETO-COEP 00095/2026 |  |  | REGULADOR DE TENSÃO | ILEGÍVEL |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-COEP | LD01066094 | 5836786094 | 782353 | 8664418 | 190-34648613 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-05-18 13:53 |  | 2026-05-21 13:53 | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 34.5 | PEIXE | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 24/07 PARECER COEP:EQUIPAMENTO EM LOGISTICA DE ENTREGA Favor levar outro regulador de tensão, pois o mesmo foi furtado em campo.
ETO-COEP 00087/2026 |  |  | RELÉ | INSPEÇÃO VISUAL |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-COEP | LD03040003 | 7900453110 | 727212 | 8773164 | 190-17412271 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-04-27 14:47 |  | 2026-04-30 14:47 | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | SANTA RITA DO TOCANTINS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 10/07/2026 EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA PARTE ATIVA30/06.PARECER COEP: ALINHADO COM O ALLAN REMANEJAMOS PARTE ATIVA PARA ATENDER 7933726256PARECER COEP: Aproveitar controle cooper se possível em outro local, previsão de chegada do material dia 01/07 para substituiçãoFavor verificar o RL 7900453110, pois o mesmo aceita comando de fechamento, porém fecha em campo e no SCADA continua aberto e só abre através de equipe em campo. Parecer Dmsl:Equipamento está com defeito na parte ativa, não aceita o comando de fechamento. Será necessário substituir o equipamento completo.Equipamento ficou em operação?: _SIM_a pedido do COS ficou em operação, a operação está ciente da necessidade de substituir.Pendência: Sim, será necessário substituir o equipamento.
ETO-COEP 00078/2026 |  |  | RELIGADOR | RELÉ DE PROTEÇÃO |  |  |  |  | 2026 | COPO | ETO-COEP | LD03062013 | 7926089013 | 718799 | 8867765 | 190-17512949 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-04-23 07:58 |  | 2026-06-22 07:58 | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | PARAISO DO TOCANTINS | CLEBSON ALVES DUARTE | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Feedback Equip. EspeciaisRLG 7926089013,RELÉ NOJA RC10SID 1805/2026DATA 15/04/2026Serviço Executado: Favor realizar a troca da parte ativa do equipamento --reprogramar para atualizar a base juntamente com escada Equipamento ficou em operação: Não Pendência: sim atualizar a base e subistituir o tanque Bateria(s) substituída(s)? Não Data de Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): Equipe: Carliel e João Vitor Fernando e Elson---------------------------------------------------------------------------------ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7926089013 LD PARAISO I A PIUM. IMPLEMENTAÇÃO DA FUNÇÃO 27, SUBTENSÃO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO.
ETO-COEP 00063/2026 | [8 empty] | 2026 | MANUT | ETO-COEP | LD01434149 | 7944559149 | 630275 | 8986227 | 190-35120642 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-03-31 10:58 |  | 2027-05-05 10:58 | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | CASEARA | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 14/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA Equipamento ficou em operação?: NãoPendência: Sim será necessário substituir a placaServiço Executado: curto na placa foi tentando recuperar a mesma porém não teve sucesso!Bateria(s)substituída(s)? NÃOEquipe: Kaique e benvido
ETO-COEP 00061/2026 |  |  | BUCHAS DE PASSAGEM | CORROSÃO / OXIDAÇÃO |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-COEP | LD04062013 | 7901110084 | 695579 | 8916959 | 190-17407509 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-03-31 09:38 |  | 2026-04-03 09:38 | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Serviço Executado: Foi feito análise técnica, testes funcionais e identificado que a parte ativa do equipamento está com defeito. Necessário substituir a parte ativa.FICOU EM OPERAÇÃO? Não- EQUIPE: Carliel e BenvindoSegue SS para verificaçao Rl esta danificado dando passagem de tensão mesmo aberto Sim, quando retornar trazer uma fonte pois a mesma foi removida.
ETO-COEP 00059/2026 |  |  | RELÉ | FALTANDO |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-COEP | LD02022033 | 7925744087 | 727489 | 9029671 | 190-17408622 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-03-30 10:23 |  | 2026-04-02 10:23 | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | GOIANORTE | CLESIO CARVALHO MOURA | URBANO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: FEEDBACK EQUIP. ESPECIAISNº DO EQUIPAMENTO: 7925744087TIPO EQUIPAMENTO: Noja RC 10TIPO DE COMUNICAÇÃO: Radio GE IPDATA DA MANUTENÇÃO: 19/02/2026SID: 735/2026 DESCRIÇÃO: foi identificado água dentro da parte interna do tanque e cabo umbilical encharcado de água foi passado essas informações para COS.FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Sim substituir tanque e cabo umbilicalDADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO: NãoBATERIA SUBSTITUÍDA?: Não DATA DA BATERIA: 07/05/2025TIPO DE BATERIA: Lítio EQUIPE: Edeglan e Janio-------------------------------------------------------------------------------------------------RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO, APOS PRIMEIRO ATAQUE RETORNA E FICAR INDEFINIDO.
ETO-COEP 00058/2026 |  |  | RELIGADOR | QUEIMADO |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-COEP | LD01414015 | 7925733015 | 813445 | 8984037 | 190-17404247 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-03-30 09:55 |  | 2026-04-02 09:55 | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | PEDRO AFONSO | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: FEEDBACK EQUIP. ESPECIAISNº DO EQUIPAMENTO: 7925733015TIPO EQUIPAMENTO: Noja RC10TIPO DE COMUNICAÇÃO: Rádio GEDATA DA MANUTENÇÃO: 24/03/2026SID: 1475/2026DESCRIÇÃO: Tanque do equipamento em CurtoFICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Sim, repassar a nota para DCMD substituir tanque.DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO: NãoBATERIA SUBSTITUÍDA?: Não TIPO DE BATERIA: Lítio EQUIPE: Edicleber e Jhonata(DEOP)------------------------------------------------------------------------------------------------------religador 7925733015 com defeito, equipe fez abertura da chave de saida do mesmo e ele não aceita fehcamento devido provavel curto-circuito interno, enviar equipe para verificar o mesmo ficou by-pass fechado
ETO-COEP 00051/2026 |  |  | RELIGADOR | OUTROS |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-COEP | LD01051035 | 7926442035 | 819553 | 8782076 | 190-17513078 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-03-18 16:15 |  | 2026-03-21 16:15 | RELIGADOR DE LINHA - 34,5kV | MONTE DO CARMO | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Data: 12/03/2026 Serviço Executado:- Análise técnica constatou:- Parte ativa do equipamento danificada: necessita substituição- Trafo danificado: foi feitos testes nas buchas secundárias o mesmo não chega tensão - Vazamento de óleo - Necessita substituiçãoEquipamento ficou em operação? NãoPendências:- Solicitar limpeza de faixa para acesso ao equipamento- Trocar parte ativa do equipamento- Substituir o trafoEquipe: Carliel e João VitorSegue nota para envia equipe verificar falha de comunicação e automação no RL-7926442035 feito primeiro ataque com equipe 035OP02, porém sem sucesso.
ETO-COEP 00048/2026 | [8 empty] | 2026 | MANUT | ETO-COEP | LD03105019 | 7925871077 | 905716 | 9145475 | 190-17512510 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-03-16 13:55 |  | 2027-04-20 13:55 | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | GOIATINS | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | URBANO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 27/07 PARECER COEP: EM PROCESSO DE AQUISIÇÃOPARECER DMSL: A PEDIDO DA PCM DO NORTE LARA SOARES REALIZEI A CRIAÇÃO DESSA SS, EM RAZAO DA ANTIGAETO-TELE 337/2026 QUE FOI BAIXADA POR ENGANO DE TAL FORMA SEGUE A MESMA PARA REALIZAR AS TRATATIVAS. PENDENCIA: Religador continua by passado, equipamento está com defeito na parte ativa
ETO-COEP 00045/2026 |  |  | RELIGADOR | INSPEÇÃO VISUAL |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-COEP | LD03036052 | 7927396052 | 645739 | 8723116 | 190-21148967 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-03-02 21:25 |  | 2026-03-05 21:25 | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | FORMOSO DO ARAGUAIA | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAreligador foi bay passado devido mesmo esta saindo fumaca do painel e sem comunicação 7927396052.PARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que apenas o tanque do RLG 7927396052 encontra-se queimado. Favor, substituir parte ativa do equipamento.NS Tanque: 0320123040198
ETO-COEP 00040/2026 | [8 empty] | 2026 | MANUT | ETO-COEP | AL05099059 | 7931608059 | 796501 | 8854562 | 190-17421389 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-02-24 11:41 |  | 2026-02-27 11:41 | RELIGADOR DE LINHA - 13,8kV | PALMAS | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | URBANO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRADMSL:Serviço Executado: Foi feita uma análise técnica no equipamento, devido à falta de comunicação. Também foi identificado que o tanque do equipamento está danificado, sendo assim, necessário substituir o tanque e o rádio do equipamento, que está queimado, sendo necessário substituir também.
ETO-COEP 00038/2026 | [8 empty] | 2026 | MANUT | ETO-COEP | LD02072001 | 7908249152 | 805385 | 8737798 | 190-17512853 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-02-24 11:28 |  | 2026-04-25 11:28 | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | SANTA ROSA DO TOCANTINS | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 14/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRADMSL:Serviço Executado: Houve um curto no equipamento danificando a parte ativa, será necessário fazer a substituição do equipamento completo ( parte ativa e controle) colocar o um cabo pp novo do trafo até o Dj pois o mesmo está sem condições de uso. Obs:. Foi retirado rádio e rele Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir o equipamento completo.
ETO-COEP 00029/2026 | [8 empty] | 2026 | COI | ETO-COEP | LD03046026 | 7927646026 | 918776 | 8841819 | 190-37070331 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-02-04 08:52 |  | 2026-02-07 08:52 | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | PONTE ALTA DO TOCANTINS | ZENILSON MOREIRA SANTOS | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRARELIGADOR BY PASSADO POR DEFEITO, NECESSÁRIO AVALIAÇÃO DO PROBLEMA.parecer dmsl:O religador apresenta defeito no tanque, sendo necessário substituir o tanque o mesmo está tirando a linha, e troca os isoladores. Quando retornar, trazer uma fonte para o equipamento, a mesma foi removida.FICOU EM OPERAÇÃO? NãoPENDÊNCIA: Sim, aguardando peças para substituição.
ETO-COEP 00024/2026 | [8 empty] | 2026 | SCADA | ETO-COEP | LD03028074 | 7933585074 | 986342 | 8726425 | 190-59145750 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-01-27 16:33 |  | 2026-01-30 16:33 | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | DIANOPOLIS | LARA SOARES FARIAS | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAREALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE, O MESMO ESTÁ COM DEFEITO.
ETO-COEP 00221/2025 | [8 empty] | 2025 | SCADA | ETO-COEP | LD03028074 | 5800961074 | 971526 | 8714400 | 190-15814905 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2025-12-05 15:55 |  | 2027-01-09 15:55 | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 34.5 | DIANOPOLIS | LARA SOARES FARIAS | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 21/09/2026 CÉLULAS DOADAS PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO 24/08 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA REFORMASubstituir as 3 células- Melhoria na malha de aterramento - Melhoria no circuito de aterramento qua aterra as células.- Substituir conectores paralelos
ETO-RD-PS 00323/2025 |  |  | REGULADOR DE TENSÃO | RELÉ REGULADOR DE TENSÃO |  |  |  |  | 2025 | COI | ETO-RD-PS | LD05050008 | 5853360007 | 782525 | 8944001 | 190-36538096 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2025-10-16 16:50 |  | 2026-11-20 16:50 | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 34.5 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ZENILSON MOREIRA SANTOS | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | REALIZAR TESTES NO EQUIPAMENTO E CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. ESTANDO OK, COMISSIONAR EQUIPAMENTO E COLOCA-LO EM OPERAÇÃO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃdmsl : N° do Equipamento:*RT 5853360007 MIRACEMASID: 2493/2025Data: 13/05/2025Serviço Executado Provavelmente ocorreu uma descarga no equipamento comprometendo a malha!Será necessário fazer melhoria da malha de aterramento, fazer toda interligação da mesma! Feito ensaios de isolação das 3 células do equipamento, isolação está ok, quando retornar para colocar em operação levar 3 baterias de 7a.Equipamento ficou em operação?: Não Equipe: Benvindo e Jardel
ETO-COEP 00184/2025 | [8 empty] | 2025 | MANUT | ETO-COEP | LD05010004 | 7903112004 | 823110 | 9189383 | 190-17512526 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2025-09-03 17:23 |  | 2026-10-08 17:23 | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | ARAGUAINA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAApós testes no RLG 7903112004 foi constatado defeito no mesmo e como se trata de um modelo COOPER FORM6 que está obsoleto e não possuímos peças sobressalentes, faz-se necessária substituição completa por modelo NOJA RC10.
ETO-COEP 00173/2025 |  |  | RELÉ | CIRCUITO DE COMANDO |  |  |  |  | 2025 | COI | ETO-COEP | LD03010004 | 7900535058 | 750473 | 9212030 | 190-17513181 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-08-25 08:50 |  | 2025-08-28 08:50 | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | SANTA FE DO ARAGUAIA | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 16/09/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO EM LOGISTICA NOTA:SUBSTITUIR CONTROLE , CONFORME ALINHADO COM O LEANDRO , CONTROLE CÓDIGO 6900017 PARECER DMSL: Equipamento 7900535058 encontra-se com o relé danificado, firmware corrompido, o mesmo não inicia. Devido ao fato de não possuirmos mais peças de reposição para religador cooper, se faz necessário a substituição de todo conjunto por um Noja RC10.envar equipe para verificar rlo 7900535058 foi feito primeiro ataque com equipe 040op36 o mesmo esta com RELE TRAVADO E FICOU FORA DE OPERAÇÃO, ATENDE RDR DE SANTA FÉ SAIDA DA CIDADEEQUIPE INFORMOU ABELHAS NA CAIXA DO PAINEL DE COMANDO | [36 empty] | ETO-
ETO-COEP 00158/2025 |  |  | RELÉ | QUEIMADO |  |  |  |  | 2025 | COI | ETO-COEP | LD03046026 | 7942485096 | 870890 | 8743808 | 190-32192324 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-07-23 10:39 |  | 2025-07-26 10:39 | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | PINDORAMA DO TOCANTINS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRARELIGADOR COM DEFEITO 7942485096, ESTA DANDO PASSAGEM ESTANDO ABERTO. NÃO ACEITA COMANDOS. FICOU BY PASSADO EM CAMPO PARA MANUTENÇÃO.PARECER DMSL: Ao testar o tanque, foi constatado que o mesmo está danificado e precisa ser substituído.Substituir somente o tanque. Deixar claro na nota para o dcmd substituir somente o tanque. Não tem necessidade de substituir o controle.
ETO-COEP 00143/2025 |  |  | RELÉ | ILEGÍVEL |  |  |  |  | 2025 | COI | ETO-COEP | LD02072001 | 7927446001 | 792922 | 8790506 | 190-17412374 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-07-08 17:27 |  | 2025-07-11 17:27 | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | PORTO NACIONAL | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO COMPLETOSegue para verificação RL sem comunicação feito primeiro ataque sem sucesso.PARECER DMSL:Data:* _08/07/2025Serviço Executado: Placa de alimentação danificada, devido a curto, não temos material sobressalente para manutenção! Favor substituir o equipamento completo.Obs.: O rádio ficou dentro do controle, favor orientar a equipe que for substituir colocar dentro do controle novo.Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir equipamento completo.
ETO-COEP 00120/2025 |  |  | RELÉ | INSPEÇÃO VISUAL |  |  |  |  | 2025 | COI | ETO-COEP | LD01084002 | 7920024127 | 881575 | 9268477 | 190-17413318 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-07-01 14:19 |  | 2025-07-04 14:19 | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | URBANO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO O RETORNO DO DMSL , PARA ENTENDER SE O PROBLEMA É NA COMUNICAÇÃO OU PARTE ATIVA, JÁ QUE O EQUIPAMENTO EM QUESTÃO SEGUE COMUNICANDOPARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que o relé e a parte ativa do equipamento 7920024127 estão com defeito, sendo necessária a substituição completa por um modelo NOJA RC 10. Favor, subsituir também a chave de saída da fase A que está com o anel de abertura quebrado.RL 7920024127 está desarmando em campo e no SCADA continua fechado, só sinaliza aberto no SCADA quando a equipe faz o resert no equipamento em campo.

## Estoque min.
| Qtd | Parque | % do parque | % acumulado | R$/peça | Qtd/Mês | 1 - mês | Qtd/Mês | 2 - mês | Qtd/Mês | 3 - mês | Qtd/Mês | 4 - mês | Qtd/Mês | 5 - mês
RL - Tanque 34kV | 16 | 1294 | 1.236% | 35.56% | 38151.48 | 2 | 76302.96 | 4 | 152605.92 | 6 | 457817.76 | 8 | 610423.68 | 10 | 763029.6
RL - Controle 34kV | 12 | 1294 | 0.9274% | 26.67% | 33816.82 | 1.5 | 50725.23 | 3 | 101450.46 | 5 | 253626.15 | 6 | 304351.38 | 8 | 405801.84
RL - Tanque 13kV | 4 | 1294 | 0.3091% | 8.889% | 21785.72 | 0.5 | 10892.86 | 1 | 21785.72 | 2 | 21785.72 | 2 | 21785.72 | 3 | 32678.58
RT - Rele | 4 | 190 | 2.105% | 8.889% | 23259.6 | 0.5 | 11629.8 | 1 | 23259.6 | 2 | 23259.6 | 2 | 23259.6 | 3 | 34889.4
RT - Célula 200 34kV | 3 | 570 | 0.5263% | 6.667% | 51705.75 | 0.375 | 19389.6562 | 1 | 51705.75 | 2 | 38779.3125 | 2 | 38779.3125 | 2 | 38779.3125
RT - Célula 400 34kV | 3 | 570 | 0.5263% | 6.667% | 90230 | 0.375 | 33836.25 | 1 | 90230 | 2 | 67672.5 | 2 | 67672.5 | 2 | 67672.5
RL - Controle 13kV | 2 | 1294 | 0.1546% | 4.444% | 33816.82 | 0.25 | 8454.205 | 1 | 33816.82 | 1 | 8454.205 | 1 | 8454.205 | 2 | 16908.41
RT - Célula 167 13kV | 1 | 570 | 0.1754% | 2.222% | 23259.6 | 0.125 | 2907.45 | 1 | 23259.6 | 1 | 2907.45 | 1 | 2907.45 | 1 | 2907.45
[7 empty] | 214138.4112 |  | 498113.87 |  | 874302.6975 |  | 1077633.8475 |  | 1362667.0925