## 1007ALLan
Ativo | Tipo | Localidade | Polo | Regional | SS aberta | Parecer COEP | Observação | Check de concluídas | Defeito identificado | Descrição SS | Premissa 1 | Premissa 2 | Premissa 3 | Premissa 4 | Premissa 5 | Premissa 6 | Premissa 7 | Premissa 8 | Priorização | Criticidade | Observação após análise | Legenda
7923673004 | 79 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | ETO-COEP 00124/2026 | Aguardando atualização de informação DMSL |  |  |  | PARECER COEP: Verificar Disponibilidade de equipamento no Scada e enviar modelo e tensão para a compra.RELIGADOR COM RELÉ DANIFICADO, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 105 | Muito Alta | Transferência de cargas na RDU de Araguaína (2797 UCs) | (*) | Não houve ataque do DMSL
7947203070 | 79 | RIO SONO | TAQUARALTO | CENTRO | ETO-COEP 00131/2026 | Aguardando atualização de informação DMSL | DMSL verificando sobre as placas em estoque |  |  | 13/07 PARECER COEP: SELECIONADO PARA COMPRA CONTROLE favor verificar RL 7947203070, sem comunicaçao, feito 1° ataque pela equipe 070OP01 e nao retornou a comunicaçao , linformaçao no Scada de bateria.PARECER DMSL: Foi feito análise técnica, a placa do equipamento está queimada nessesario subistituir o equipamento completo -Carliel e Benvindo-05/02 | 10 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 100 | Muito Alta | Transferência da RDU de Lizarda (1650 UCs) para fonte alternativa
7903569004 | 79 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | ETO-COEP 00152/2026 | Aguardando atualização de informação DMSL |  |  |  | PARECER COEP 28/07/2026 : EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAEquipamento baypassado PARECER DMSL em 12/03: Realizar substituição do equipamento todo e parte ativa. | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência dos bairros JD Santa Helena, Jd Filadelfiae Setor Caraja em Araguaína (2053 UCs), AL 254R de AR I e AL 214R de AR III
7927413001 | 79 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-COEP 00141/2026 | Aguardando atualização de informação DMSL | DMSL verificando sobre as placas em estoque |  |  | 22/07/2026 EQUIPAMENTO SLEECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: *Segue feedback**Equipamento:* RLG 7927413001 *RELÉ TAVRIDA*Data:* 16/04/2026*SID:* 1817/2026*Serviço executado:* Placa de alimentação do equipamento com defeito, VERIFICAR SE É POSSIVEL substituir o equipamento completo.*Equipamento ficou em operação?*_Não*Pendência:*_Sim*Bateria(s) substituída(s)?*_Nao *Equipe:* Benvindo e Kaique-------------------------------------------------------------------------------------------------Religador 7927413001 sem comunicação foi realizado primeiro ataque porem a comunicação não retornou. Favor enviar equipe para devidas trattivas | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 90 | Muito Alta | Transferência do Distrito Ind de Porto Nacional e GAs
7925871077 | 79 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | ETO-COEP 00048/2026 | Aguardando atualização de informação DMSL |  |  |  | 27/07 PARECER COEP: EM PROCESSO DE AQUISIÇÃOPARECER DMSL: A PEDIDO DA PCM DO NORTE LARA SOARES REALIZEI A CRIAÇÃO DESSA SS, EM RAZAO DA ANTIGAETO-TELE 337/2026 QUE FOI BAIXADA POR ENGANO DE TAL FORMA SEGUE A MESMA PARA REALIZAR AS TRATATIVAS. PENDENCIA: Religador continua by passado, equipamento está com defeito na parte ativa | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 80 | Muito Alta | Transferência de Goiatins e GAs (2492 UCs)
7908302256 | 79 | MATEIROS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | CONCLUÍDA | Aguardando atualização de informação DMSL | ETO-TELE 970/2026 concluída e equipamento fora de operação |  |  |  | 5 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 75 | Alta | Isolação de trecho e transferência das cidades de São Felix e Mateiros para gerador, além de atendimento de clientes rurais
7903112004 | 79 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | ETO-COEP 00184/2025 | Aguardando atualização de informação DMSL | 1 tanque NOJA sobrando | Em andamento | Tanque cooper | 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAApós testes no RLG 7903112004 foi constatado defeito no mesmo e como se trata de um modelo COOPER FORM6 que está obsoleto e não possuímos peças sobressalentes, faz-se necessária substituição completa por modelo NOJA RC10. | 15 | 10 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 55 | Alta | Transferência de Babaçulândia, 4 RLs sendo 2 operando
7920024127 | 79 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | ETO-COEP 00120/2025 | Aguardando atualização de informação DMSL | DMSL verificando problema na parte ativa e comunicação |  | Tanque, relé e chave | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO O RETORNO DO DMSL , PARA ENTENDER SE O PROBLEMA É NA COMUNICAÇÃO OU PARTE ATIVA, JÁ QUE O EQUIPAMENTO EM QUESTÃO SEGUE COMUNICANDOPARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que o relé e a parte ativa do equipamento 7920024127 estão com defeito, sendo necessária a substituição completa por um modelo NOJA RC 10. Favor, subsituir também a chave de saída da fase A que está com o anel de abertura quebrado.RL 7920024127 está desarmando em campo e no SCADA continua fechado, só sinaliza aberto no SCADA quando a equipe faz o resert no equipamento em campo. | 15 | 10 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 55 | Alta | Transferência de Palmeiras, 3 fontes operando
7930428001 | 79 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-COEP 00150/2026 | Aguardando atualização de informação DMSL |  |  | Tanque | PARECER DMSL DATA 16/07/2026: será necessário fazer a substituição da parte ativa do equipamento.PARECER COEP: Equipamento Funcionando no SCADA , favor reavaliar a necessidade de substituição e se necessário mandar o modelo do equipamento.Segue nota para substituir Taque do RL-7930428001 na LD Porto Nacional / São João, Identificado pela Int-20253617520441 equipamento dando passagem na fase A ficou bay-passado até substituição, Tensão 34,5kva, Acesso livre. | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 50 | Alta | Transferência dos Grupos A - Ramal do Rossato (TF 225kVA e TF 750kVA)
7936038076 | 79 | DUERE | GURUPI | SUL | CONCLUÍDA | Aguardando atualização de informação DMSL |  |  | Tanque |  | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 50 | Alta | Transferência do Grupo A - Xavante (TF 1087,5 kVA) e outros GA menores
7943790134 | 79 | ESPERANTINA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | ETO-TELE 00896/2026 | Aguardando comissionamento |  |  | Tanque | PARECER DCMD:Serviço realizado , substituição da parte ativa do RELIGADOR 7943790134 - Favor realizar comissionamento | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 85 | Muito Alta | Transferência de Esperantina, fonte principal operando
5856070091 | 58 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-RD-DP 00479/2026 | Aguardando confirmação em campo sobre o equipamento | Conexão invertida entre fonte e carga |  | Conexão invertida | PARECER DMSL: não foi regularizado a instalação do equipamento, nota repassada conforme alinhado com o supervisor.____________________________________________COCMS 26.03.26. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS AS PÇ EM ESTOQUE PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO. Solicitação de serviço para reposição de equipamentos furtados .COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização.COCMS: Equipamento substituido conforme solicitado. Gentileza comissionar.PARECER DA PROTEÇÃO:SEGUE NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR.ENG° IRLLEY CASTELO BRANCOPARECER DMSL(23/09/2025): Feito a parte de comunicação, fechando enlace, configuração do rádio GE. Feito a medição de aterramento. Após uma inspeção, foi identificado que o regulador de tensão está instalado errado, carga está para o lado de fonte e fonte está do lado de carga. O certo é a fonte vim de almas, atualmente está vindo de natividade. Favor fazer a instalação correta. | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | - | - | - | 100 | Muito Alta | Atendimento da região da Engegold, Nativa, cidade Natividade e Chapada da Natividade
5803327001 | 58 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-COEP 00149/2026 | Aguardando confirmação em campo sobre o equipamento | Foi realizado os serviços apontados pelo DMSL? |  | Controle e aterramento | 01/07 PARECER COEP: FOI CONFIRMADO COM A OPERAÇÃO QUE O EQUIPAMENTO SEGUIU O FLUXO INTEIRO DE COMISSIONAMENTO, PROTEÇÃO, FAVOR EXPLICAR O QUE FOI REALIZADO E SE EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO, SENÃO ESTIVER EXPLICAR O QUE FOI FEITO NELE30/06PARECER COEP: REPASSAR DIRETAMENTE PARA OS COCM'SRegulador 5803327001 fora de operação, by passado em campo com painel de comunicação com cabos desconectados tensão 13.8.parecer DMSL: Feedback Equip. EspeciaisRT 5803327001RELÉ RUASid: 4844Data: 19/09/2025Serviço realizado:*Equipamento foi remanejado, 7 km da sua localização sentido Palmas necessário comissionamento completo*Equipamento com um dos cabos umbilicais danificado.* aterramento bucha FC não esta interligada corretamente * para-raios estão no mesmo aterramento da bucha FC.* Tranques muito alto e próximo da rede não permitindo o comissionamento com segurança.* Controle alto demais tem que baixar Equipamento ficou em operação?: nãoPendência: sim, precisa comissionar completoOBS | 40 | 0 | 0 | 20 | 20 | - | - | - | 80 | Alta | Em caso de perca da fonte principal é necessário esse RT para alimentação da Frísia
5854566043 | 58 | SILVANOPOLIS | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-PROT 00158/2026 | Em processo de aquisição |  |  | 1 célula | 24/07/2026 - PARECE COCM: EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO NA OBRA 0312600352 OS: ETO-RD-PO 1873/202622/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´SPRAZO DE 7 DIAS CONTANDO O SLA.PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR SUSBSTTUIR , E AGUARDO O PRAZO DE PREVISÃO DE SUBSTIUIÇÃOboa noite,segue SS para as devidas tratativas com equipe de manutenção com apoio de equipe de linha viva substituir regulador de tensão 5854566043 queimado célula fase c, LD Porto / Silvanópolis mesmo deverá ser substituído com apoio de equipe de linha viva PARECER DMSL: Foi realizado inspeção visual e ensaios de isolação, relação de transformação e resistência de enrolamento. A fase B está danificada e será necessário substituir a mesma. Malha de aterramento está relativamente boa e conectada. Fase A e C passaram nos ensaios. Substituir fase B. | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 110 | Muito Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Silvanópolis por Porto Nacional no período seco (Outra fonte com defeito também)
7931608059 | 79 | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO | ETO-COEP 00040/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Tanque e rádio | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRADMSL:Serviço Executado: Foi feita uma análise técnica no equipamento, devido à falta de comunicação. Também foi identificado que o tanque do equipamento está danificado, sendo assim, necessário substituir o tanque e o rádio do equipamento, que está queimado, sendo necessário substituir também. | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 105 | Muito Alta | Transferência dos bairros Morada do Sol, Vale do Sol, Morada do Sol II, Nova Esperança, Sõa João, Araras I e II e Jardim Laila em Taquaralto (6033 UCs)
7925744087 | 79 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | ETO-COEP 00059/2026 | Em processo de aquisição |  |  |  | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: FEEDBACK EQUIP. ESPECIAISNº DO EQUIPAMENTO: 7925744087TIPO EQUIPAMENTO: Noja RC 10TIPO DE COMUNICAÇÃO: Radio GE IPDATA DA MANUTENÇÃO: 19/02/2026SID: 735/2026 DESCRIÇÃO: foi identificado água dentro da parte interna do tanque e cabo umbilical encharcado de água foi passado essas informações para COS.FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Sim substituir tanque e cabo umbilicalDADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO: NãoBATERIA SUBSTITUÍDA?: Não DATA DA BATERIA: 07/05/2025TIPO DE BATERIA: Lítio EQUIPE: Edeglan e Janio-------------------------------------------------------------------------------------------------RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO, APOS PRIMEIRO ATAQUE RETORNA E FICAR INDEFINIDO. | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência de Goianorte, fonte principal operando
7900453110 | 79 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-COEP 00087/2026 | Em processo de aquisição | Foi redirecionado para priorizar o RL 7933726256 |  | Tanque | 10/07/2026 EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA PARTE ATIVA30/06.PARECER COEP: ALINHADO COM O ALLAN REMANEJAMOS PARTE ATIVA PARA ATENDER 7933726256PARECER COEP: Aproveitar controle cooper se possível em outro local, previsão de chegada do material dia 01/07 para substituiçãoFavor verificar o RL 7900453110, pois o mesmo aceita comando de fechamento, porém fecha em campo e no SCADA continua aberto e só abre através de equipe em campo. Parecer Dmsl:Equipamento está com defeito na parte ativa, não aceita o comando de fechamento. Será necessário substituir o equipamento completo.Equipamento ficou em operação?: _SIM_a pedido do COS ficou em operação, a operação está ciente da necessidade de substituir.Pendência: Sim, será necessário substituir o equipamento. | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 85 | Muito Alta | Transferência de Santa Rita, fonte principal operando
5800371025 | 58 | ARAPOEMA | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | ETO-TELE 01040/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Relé e fiquei em duvida sobre kit | 16/07/2026 PARECER COEP: ALINHADO COM O KELLITON REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLE DE TUPIRAMA, ALINHADO COM O JEAN QUE OS CABOS COMPATIBILIZADORES VÃO CHEGAR 16/08 , ATÉ ESSA DATA MANTER ESSA SS E CONTROLE RUA, DEPOIS REPASSAR PARA O DMSLPARECER COEP: AVALIAR COM O LEANDRO, PROVAVELMENTE SÓ COMPRAPARECER DMSL: Após testes foi constatado defeito nos relés da fase A e B, Modelo Toshiba TBR 1000. Se possível, substituir os relés das 3 fases por controle RUA, disponibilizar os cabos de ligação entre o tanque e o controle para possibilitar a compatibilização do equipamento. Fornecer kit de comunicação, rádio, antena, etc.Segue nota para veriifcar falha em regulador de tensão N: 5800371025 dentro S/E Arapoema , equipamento esta com 2 reles com falha marca toshiba .Parecer DCMD: foi substituido célula 30/07/2026. o mesmo está liberado para ser colocado em operação | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 70 | Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Arapoema no período seco
7926089013 | 79 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00078/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Tanque | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Feedback Equip. EspeciaisRLG 7926089013,RELÉ NOJA RC10SID 1805/2026DATA 15/04/2026Serviço Executado: Favor realizar a troca da parte ativa do equipamento --reprogramar para atualizar a base juntamente com escada Equipamento ficou em operação: Não Pendência: sim atualizar a base e subistituir o tanque Bateria(s) substituída(s)? Não Data de Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): Equipe: Carliel e João Vitor Fernando e Elson---------------------------------------------------------------------------------ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7926089013 LD PARAISO I A PIUM. IMPLEMENTAÇÃO DA FUNÇÃO 27, SUBTENSÃO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 70 | Alta | Transferência da RDU de Chapada de Areia (937 UCs) para fonte alternativa
7927646026 | 79 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00029/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Tanque | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRARELIGADOR BY PASSADO POR DEFEITO, NECESSÁRIO AVALIAÇÃO DO PROBLEMA.parecer dmsl:O religador apresenta defeito no tanque, sendo necessário substituir o tanque o mesmo está tirando a linha, e troca os isoladores. Quando retornar, trazer uma fonte para o equipamento, a mesma foi removida.FICOU EM OPERAÇÃO? NãoPENDÊNCIA: Sim, aguardando peças para substituição. | 15 | 10 | 5 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 55 | Alta | Opção de isolação de São Félix e Mateiros para alimentação por gerador
5800859011 | 58 | TUPIRAMA | GUARAI | NORTE | CONCLUÍDA | Em processo logístico | Aguardando obra COCM |  | Controle |  | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 110 | Muito Alta | Atendimento de parte da RDU Guaraí por fonte alternativa
7900117013 | 79 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-PROT 00154/2026 | Em processo logístico | Previsão de entrega 07/07 | Em andamento | Relé Cooper | 15/07 PARECER COCM: EQUIPAMENTO FOI SUBSTITUÍDO OBRA 021260042210/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA AOS COCM'S 01/07Segue nota para correção de anomalia e provável substituição de religador , religador 7900117013 -RDU - Paraiso .OBS: equipe DMSL Elisfran estava atualizando firmware no equipamento , porém relé parou de funcionar devido essa atualização , sendo necessário sua substituição .em campo o modelo e cooper Form6 , segundo tecnico deve ser substituído por um Noja .Repassado para o COEP para aquisição do equipamento e posterior repasse para o COCM. | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência do 214R de Paraíso I, Centro Comercial de Paraíso
7929376022 | 79 | BABACULANDIA | ARAGUAINA | NORTE | ETO-TELE 01107/2026 | Em processo logístico | Aproveitar tanque sobrando em Palmeirante | Em andamento |  | 13/08/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO FOI TROCADO A PEÇA , CONFIRMAMOS COM O LEONARDO DE ARAGUAÍNA , LAUDO EM ANEXO , FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTOPARECER COEP: PROBLEMA NO ENVIO COCM'S CONTROLE ENVIADO FOI O NOJA , DEVIDO A FALTA DO MODELO NA SS (GRAVE)PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS**Nº DO EQUIPAMENTO:* 7929376022 *DATA DA MANUTENÇÃO:* 02/04/2026*SID:* 1677/2026*DESCRIÇÃO:* Trocar controle completo*PENDÊNCIA:* Sim.*DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* Não*BATERIA SUBSTITUÍDA?:* Não*EQUIPE:* Adeilton e Edicleber __________________________________________________________POR GENTILEZA ATENDER SOLICITAÇÃO PRIMEIRO ATAQUE IDENTIFICOU QUE RELE ESTA EM CURTO NOTA ABERTA 224/2026 FOI BAIXADA POREM NÃO FOI CORRIGIDO PROBLEMA EM CAMPO. | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência de Babaçulândia, fonte principal operando
7908686014 | 79 | PIUM | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-PROT 00159/2026 | Em processo logístico | Previsão de entrega 07/07 | Em andamento | Tanque | 24/07 PARECER COCM: EQUIPAMENTO FOI SUBSTITUIDO OBRA 021260042510/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADO06/07 PARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA DE ACORDO COM CALENDÁRIO LOGISITCO NOVO 06/07NOTA DMSL: Favor substituir o tanque, ele não está efetuando os comandos enviados. Não substituir o controle pois o mesmo funciona como repetidor de outros equipamentos.Segue nota para verificar falha de fechamento religador 7908686014- Pium .OBS: equipamento não fechou local e remoto , fica sinalizando no painel para verificar alarmes ! | 15 | 20 | 0 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 90 | Muito Alta | Fonte principal de Pium, RL de transferência operando
7925087021 | 79 | PARANA | PEIXE | SUL | ETO-PROT 00152/2026 | Em processo logístico | Previsão de entrega 07/07 | Em andamento | Tanque | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: EM ROTA DE ENTREGA, VERIFICAR PREVISÃO DE CHEGADARealizar a substituição do tanque do equipamento. | 15 | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 15 | 70 | Alta | Primeiro RL do 414R de Paranã, RL a jusante na LD também está bay-passado (630 UCs)
5801866013 | 58 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-PROT 00151/2026 | Em processo logístico | Aguardando EMD para envio do material |  | 1 célula | 15/07 PARECER COCM, FOI ATENDIDA PELA OS ETO-RD-PS 1616/2026 OBRA-021260053910/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: EM PROCESSO DE ENTREGAPARECER DMSL: RT 5801866013Serviço Executado: Feito a medição da malha de terra. Identificado infiltração na caixa de passagem da célula da fase C do banco regulador de tensão, será necessário fazer a substituição da mesma! Ficar atento na hora da substituição, deverá ser substituída a célula do lado da BR.Obs.: Será necessário baixar todo o banco pelo menos um metro, as buchas estão muito próximas a parte energizada não oferecem segurança para equipe no momento do ensaio elétrico.Equipamento ficou em operação?: Não Possui nobreak: SimPossui antena: SimPossui rádio:SimPendência: SimData da bateria: Equipe: Benvindo e Kaique._______________________________________________RT 5801866013BY PASSADO DEVIDO DEFEITO EM CELULA BEMVINDO ESTEVE NO LOCAL JUNTO AO COD .NECESSARIO TRATATIVA PARA MESMA .FASE DANIFICADO C | 0 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | - | - | 70 | Alta | Atendimento da RDU Luzimangues Industrial por fonte alternativa
7900573047 | 79 | FIGUEIROPOLIS | ALVORADA | SUL | ETO-PROT 00153/2026 | Em processo logístico | Previsão de entrega 07/07 | Em andamento | Tanque e relé | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S GERAREM AS OBRAS PARA PODER ENTREGAR MATERIALFavor providenciar manutenção no RL 7900573047, o mesmo estar em curto conforme fotos anexadas. Equipamento ficou bay passado em campo.PARECER DMSL: Equipe: FABIO AP./JOÃO MARCOSData Executada: 15/10/2025Serviço Executado:Foi constatado que o equipamento esta queimado na parte ativa placa, tanque e relé. Por favor fazer a substituição pelo Noja RC10. | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 15 | 65 | Alta | Transferência da Bunge, Saneatins e secadora
7953610256 | 79 | MATEIROS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-PROT 00157/2026 | Em processo logístico | Aguardando obra COCM |  |  | 24/07/2026 - PARECE COCM: EQUIPAMENTO SUBSTIUIDO NA OS:ETO-RD-PO 2020/202614/07/2026 - PARECER COEP: REALOCAR TANQUE 34,5 SOBRESSALENTE DE PARAÍSO PARA ATENDER PARECER DMSL: Data: 10/03/2026,Serviço Executado: Foi substituído o relé do equipamento, o mesmo estava danificado. Trocado o DPS, o mesmo estava queimado devido ao tanque estar furado. O equipamento ficou em bypass.Equipamento ficou em operação? NãoPendência? Sim, substituir a parte ativa com cordão umbilical.Equipe: Carliel e João VitorSEGUE SS PARA REGULARIZAR AUTOMAÇÃO DO RL 7953610256 NA INTERLIGAÇÃO COM A COELBA (CHAPADA DA MANGABEIRA) - EQUIPE INFOMOU CURTO INTERNO NO GABINETE DJ AC NÃO FECHA | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 | 65 | Alta | Atenidmento da COELBA (Alto potencial de compensação)
7927169001 | 79 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-PROT 00156/2026 | Em processo logístico | Previsão de entrega 07/07 | Em andamento | Tanque | PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃOSS ANTIGA: 1500/2025 PARECER DMSL: Serviço Executado: Foi verificado que o tanque do equipamento está danificado, sendo necessário substituir o tanque do equipamento.Equipamento ficou em operação?: NãoPendência: Sim, instalar fonte, disjuntor e DPS, e substituir o tanque.***** Parecer COCM******Subsituido Tranque do RL pela Ordem de Serviço DLP-MPPA01 247/2026 RELATORIO EM ANEXO DA O.S EXECUTORA | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 55 | Alta | Transferência dos Grupos A - VLI e Frisia
7955520116 | 79 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA | Em processo logístico | Aguardando obra COCM e PARECER DO DMSL |  | Tanque |  | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 50 | Alta | Transferência do Grupo A - Engegold (TF 7500 kVA)
7931610122 | 79 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | CONCLUÍDA | Equipamento entregue ao COCM |  | Em andamento | Tanque e antena |  | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 105 | Muito Alta | Transferência entre 284R SE Palmas IV e 2294R SE Palmas II
7908705049 | 79 | AURORA DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-RD-DP 00409/2026 | Equipamento entregue ao COCM | Previsão para substituição | Em andamento | Tanque e relé | EQUIPAMENTO ENTREGUE, SOLICITO PREVISÃO PARA SUBSTITUIÇÃO:PARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA AOS COCM'S 01/07Manutenção no RL 7908705049PARECER DMSL(28/08/2025): Equipe foi fazer manutenção no RL e constatou que o tanque e o relé do mesmo se encontra queimado, providenciar substituição.PARECER COCMS 30/04/2026CRIADO OBRA 0512600135 PARA REQUISIÇÃO MATERIAL | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 0 | 10 | 15 | 95 | Muito Alta | Proteção da baixa do TF de força da SE Aurora
7933726256 | 79 | MATEIROS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-SE-PCM 00092/2026 | Equipamento entregue ao COCM | Destinada parte ativa do RL 7900453110 | Em andamento |  | 17/08/2026 PARECER DA PROTEÇÃO:NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONARENG° IRLLEY CASTELO BRANCO07/07 Equipamento foi substituido na OS: ETO-RD-PO 1859/2026 OBRA 031260035101/07 PARECER COEP: REDIRECIONADO PARA O POSTO DO COCM´S EQUIPAMENTO CHEGOU NO LOCAL, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O DMSL, DEVIDO A URGÊNCIA DO EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO.30/06 PARECER COEP: DEVIDO A ALINHAMENTO COM COI UTILIZAREMOS PARTE ATIVA QUE ORIGINALMENTE FOI ENCOMENDADA PARA 7933726256PARECER DMSL: N° do Equipamento: _RLG 7933726256 MateirosTipo de Equipamento: _RLG NOJA RC 10 REL IIData: _06/05/2026SID: _2288/2026-Serviço Executado: _Equipamento com defeito na parte ativa, será necessário fazer a substituição da parte ativa e fazer melhoria na malha de terra!Equipamento ficou em operação?: _NaoPendência: _SimBateria(s) substituída(s)? NÃOData Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):_06/2025Equipe: _Benvindo e Almir-------------------------------------------------------------------------------Religador 7933726256, sem comunicação apos primeiroa ataque não retornou as comunicação. | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Transferência da cidade de Mateiros (733 UCs) para o gerador
7933766059 | 79 | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO | CONCLUÍDA | Equipamento entregue ao COCM |  | Em andamento | Tanque |  | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 0 | 10 | 15 | 95 | Muito Alta | Seccionamento de trecho do Setor Taquari
7900594026 | 79 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-SE-PA 00107/2026 | Equipamento entregue ao COCM | Previsão para substituição 10/07 | Em andamento |  | PARECER DA PROTEÇÃO:16/07/2026 AJUSTES DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO15/07/2026 EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO NA OS ETO-RD-PO 1860 OBRA 031260035414/07/2026 PARECER COCM/ COEP: DE ACORDO COM O EDSON CURCINO FOI FEITA S SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO , SEGUE PARA PROTEÇÃO ELABORAR AJUSTE10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO DESLOCADO QUE ESTAVA EM GUARAÍ FOI ALINHADO COM O VALMOR QUE SERIA SUBSTITUIDO DIA 07/07/2026 , FAVOR PASSAR PARA PROTEÇÃO 7900594026PARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S PARA ABRIR REQUISIÇÃOPARECER DMSL 10/06/2026: Tem uma nota aberta para esse equipamento solicitando a substituição desde 20/10/2025, como a nota não foi atendida estamos repassando para área responsável. Nota em aberto repassada ETO-COEP 210/2025.Segue nota para verificar intermitência de comunicação nos religadores 7908301026 , 7911120026, 7947959026 , 7908692026, 7900594026 rural- Ponte Alta . | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Religador responsável pela proteção da barra da SE Ponte Alta (2381 UCs)
7900230155 | 79 | PALMEIRANTE | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | ETO-TELE 01131/2026 | Execução COCM´s | ETO-682/2026 |  | Tanque e PR do trafo e chave | PARECER DA PROTEÇÃO - 17/08/2026:SEGUE NOTA PARA COMISSIONAMENTO JUNTO COM TIME SCADA, EQUIPAMENTO JA NO DESENHO ADMS.ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO07/07/2026 PARECER COEP: MATERIAL ENVIADO , CONFORME ALINHANDO COM O WANDER REALIZAR SUBSTIUIÇÂO DO EQUIPAMENTO, FAVOR ESCREVER PARECER COCM ANTES DE PASSAR PARA PROTEÇÂO, DO QUE FOI REALIZADO01/07/2026 PARECER COEP: PROBLEMA NO ENVIO DO MATERIAL PARECER DMSL: Religador está com o tanque danificado. Não responde a comandos abertura e fechamento local ou remoto, pois está com sinal de curto circuito. Necessário trocar o equipamento. Para raio do trafo está queimado. Chave de saída da fase C está com o olhal quebrado, necessário substituir a chave. Equipamento ficou bypassado em campo. Aberto entrada e saída, com exceção da fase C de saída que ficou fechada. Favor, substituir equipamento completo por NOJA RC10 e sanar demais pendencias.Senhores Favor verificar RL 7900230155 o mesmo sinalizou aberto no SCADA porem a cidade de Palmeirante estava normal , feito um reset no rl e o mesmo subiu fechado.08/07/2026 PARECER DCMD: EQUIPE ETO-LVGR01 DE GUARAI ESTEVE NO RL 7900230155 DIA 25-06-2026 E FEZ TODAS A PENDENCIAS DO RL, OBS: EQUIPE SO NAO CONECTOU O CABO DO TRAFO NO RL. RL ESTA PRONTO PARA O COMISSIONAMENTO | 15 | 20 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 15 | 80 | Muito Alta | Fonte principal de Palmeirante, RL de transferência operando
5865120195 | 58 | CENTENARIO | GUARAI | NORTE | ETO-TELE 01132/2026 | Melhoria de aterramento |  |  | Melhoria de aterramento | PARECER DMSL:PENDÊNCIA: Realizar melhoria no aterramento por ser tratar de um terreno muito arenoso, e há pendências por parte do time da proteção, os ajustes do RT não estão disponíveis para inserção no referido equipamento.DATA DA MANUTENÇÃO: 12/03/202EQUIPE: Brunno e Edeglan.***********************PARECER DA PROTEÇÃO - 17/08/2026:FAVOR COMISSIONAR REGULADOR 5865120195 – LD Santa Maria Ramal Centenário e Recursolândia – 34,5kV. AJUSTE REALIZADO, DISPONÍVEL NO APP DA PROTEÇÃO.*********************** INSTALADO NA OBRA 0702400720 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO.LAUDO EM ANEXO.COORD EO: 889017, 901685708-07-2026 PARECER: FOI FEITO A MELHORIA NO REGULADOR CONFORME FOTOS EM ANEXO. | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | - | - | - | 70 | Alta | Atendimento das RDUs de Centenário, Recursolândia e clientes rurais
5853360007 | 58 | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-RD-PS 00323/2025 | Problema na autorização de passagem | Cliente não autorizou entrar na propriedade |  | Melhoria de aterramento | REALIZAR TESTES NO EQUIPAMENTO E CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. ESTANDO OK, COMISSIONAR EQUIPAMENTO E COLOCA-LO EM OPERAÇÃO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃdmsl : N° do Equipamento:*RT 5853360007 MIRACEMASID: 2493/2025Data: 13/05/2025Serviço Executado Provavelmente ocorreu uma descarga no equipamento comprometendo a malha!Será necessário fazer melhoria da malha de aterramento, fazer toda interligação da mesma! Feito ensaios de isolação das 3 células do equipamento, isolação está ok, quando retornar para colocar em operação levar 3 baterias de 7a.Equipamento ficou em operação?: Não Equipe: Benvindo e Jardel | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 70 | Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Miracema no período seco
5800291077 | 58 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | 120 | Muito Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Goiatins e GAs relevantes na região
5836764032 | 58 | ARAGUACU | ALVORADA | SUL | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 110 | Muito Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Araguaçu no período seco
7900648055 | 79 | ARAGUACEMA | DIVINOPOLIS | CENTRO | CONCLUÍDA | [5 empty] | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 105 | Muito Alta | Transferência da RDU de Araguacema (1506 UCs)
7921040031 | 79 | RIO DOS BOIS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Fonte principal de Rio dos Bois, RL de transferência operando
5800438116 | 58 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA | Em processo logístico | Aguardando obra COCM |  | 2 Celula |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | - | - | - | 60 | Média | Atendimento da região da Engegold, Nativa, cidade Natividade e Chapada da Natividade (Fonte alternativa)
5800090147 | 58 | TAIPAS DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA | Aguardando atualização de informação DMSL |  |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 60 | Média | Atendimento de Taipas
5840227063 | 58 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | ETO-COEP 00151/2026 | Primeiro ataque DMSL |  |  |  | PARECER COEP 27/07/2026 : EM PROCESSO DE AQUISIÇÃOPARECER DMSL 13/07/2026: Realizados ensaios de isolação nas três células, e foi identificado curto na fase A, sendo necessário a sua substituição. Os cabos das buchas ficaram desconectados para melhor identificação no momento da sua substituiçãSEGUE PARA O DMSL AVALIAR ANTES DE SEGUIRMOS COM O SERVIÇOSEGUE PARA REALIZAR TROCA---------------------------------------------------------Boa noite,Segue SS para tratativas regulador de tensão 5840227063 fase C em curto | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 60 | Média | Atendimento da RDU Bandeirantes e clientes rurais
5846328094 | 58 | PEIXE | PEIXE | SUL | ETO-TELE 00986/2026 | Melhoria de aterramento |  |  |  | COCM SUL - 07/07/2026 - FOI REALIZADO MELHORIA DE ATERRAMENTO E FEITO A MANUTENÇÕES E TODAS AS CHAVES E SUBSTITUIDO OS CONECTORES.PARECER COEP: MELHORIA DE ATERRAMENTO É COCM'S, FAVOR ENCAMINHAR DIRETAMENTE PARA ELES, COCM'S REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO POR FAVORPor genteliiza verificar RT 5846328094 situação de equipamento, se encontra by passado em campoPARECER DMSL:Favor, realizar melhoria de aterramento que se encontra alta e substituir todos os conectores das buchas por conectores estrangulador. | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 60 | Média | Atendimento da RDU Sucupira e clientes rurais
5851753086 | 58 | MARIANOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | CONCLUÍDA | Aguardando comissionamento |  |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 60 | Média | Atendimento da RDU Marianópolis e clientes rurais
7957620015 | 79 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 95 | Muito Alta | Atendimento da RDU de Bom Jesus e parcial da RDU de Pedro Afonso
5800440256 | 58 | MATEIROS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00169/2026 |  |  |  |  | PARECER DMSL 06/08: Substituir célula da Fase B do banco de Regulador de tensão e realizar melhorias na malha de aterramento do ReguladorBoa noite,Segue SS para as devidas tratativas, verificar flutuação de tensão do regulador 5800440256 pois a tensão está oscilando de 16kv a 23kv favor verificar esta anomalia pois cliente BRK está abrindo reclamação todas as noites. | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 90 | Muito Alta | Aumento de reclamações no atendimento de São Felix e Mateiros no período seco
7900543083 | 79 | APARECIDA DO RIO NEGRO | TAQUARALTO | CENTRO | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  | 15 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 | 80 | Muito Alta | Atendimento da RDU de Aparecida do Rio Negro
7900930040 | 79 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  | 15 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 | 80 | Muito Alta | Proteção da baixa do TF de força da SE Aragominas
7931383086 | 79 | MARIANOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  | 15 | 20 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 15 | 80 | Muito Alta | Fonte principal de Marianópolis, RL transferência operando
5800366016 | 58 | WANDERLANDIA | TOCANTINOPOLIS | NORTE | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | - | - | 70 | Alta | Aumento de reclamações no atendimento de Wanderlândia no período seco
7955523028 | 79 | NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 70 | Alta | Equipamento para apoio na transferência de cargas na região de Natividade
7900018004 | 79 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | CONCLUÍDA |  |  | Ok |  |  | 15 | 10 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 55 | Alta | Transferência de Aragominas, 3 fontes operando
7934698002 | 79 | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | CONCLUÍDA |  |  | Ok | Controle |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 10 | 15 | 55 | Alta | Atendimento do PA Mumbuca (106 UCs), no desarme a jusante penaliza parte da RDU de Tocantinópolis (1384 UCs)
5800291035 | 58 | MONTE DO CARMO | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | CONCLUÍDA | SS REALIZADA encaminharem ou para proteção ou para ETO-TELE |  |  | Melhoria de aterramento |  | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | - | - | - | 50 | Média | Aumento de reclamações no atendimento de Silvanópolis por Monte do Carmo no período seco
5827102054 | 58 | PUGMIL | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-PROT 00164/2026 | ETO-RD-PS 289/2026 (Aguardando retorno dos COCM's) |  |  | Controle e melhoria de aterramento | PARECER COCM: FOI SUBSTITUÍDO OS EQUIPAMENTO FEITO A MELHORIA DO ATERRAMENTO ATENDIDO PELA OBRA N-0212600609PARECER COEP:NÃO É POSSÍVEL RETORNAR COM O CONTROLE COMPLETO , MAS DARIA PARA FAZER A MELHORIA NA MALHA DE ATERRAMENTO , ENCAMINHANDO PARA OS COCM'S PARA REALIZAREM A MELHORIAparecer DMSL: :Nobreack com defeito, rele queimado, cabo de comunicação entre o rádio e o rele danificado, malha de aterramento está com a resistência alta!Feito reparo no cabo, substituído nobreack, e rele. Se possível retornar com controle completo pq o q está em campo teve infiltração de água, abrir chamado no scada para atualizar base do equipamento pois o mesmo está com a base antiga, fazer correção da malha de aterramento.Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: sim, levar controle novo, fazer correção da malha de terra, levar suporte para fixar antena. OBS | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | - | - | - | 50 | Média | Aumento de reclamações no atendimento de Pugmil no período seco
5850308009 | 58 | GUARAI | GUARAI | NORTE | CONCLUÍDA | Aguardando atualização de informação DMSL |  | Em operação | Controle |  | 0 | 20 | 20 | 0 | 10 | - | - | - | 50 | Média | Atendimento de parte da RDU de Guaraí e ramal da PRF/Repetidora
7900535058 | 79 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ARAGUAINA | NORTE | ETO-COEP 00173/2025 | Em proceso de Aquisição |  |  | Relé Cooper | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Equipamento 7900535058 encontra-se com o relé danificado, firmware corrompido, o mesmo não inicia. Devido ao fato de não possuirmos mais peças de reposição para religador cooper, se faz necessário a substituição de todo conjunto por um Noja RC10.envar equipe para verificar rlo 7900535058 foi feito primeiro ataque com equipe 040op36 o mesmo esta com RELE TRAVADO E FICOU FORA DE OPERAÇÃO, ATENDE RDR DE SANTA FÉ SAIDA DA CIDADEEQUIPE INFORMOU ABELHAS NA CAIXA DO PAINEL DE COMANDO | 5 | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 45 | Média | Atendimento 3 povoados, na perca 4 ficam fora (900 UCs)
7927713200 | 79 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | PEIXE | SUL | ETO-COEP 00157/2026 | Aguardando atualização de informação DMSL |  |  | Tanque | segue SS para REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE do RL 7927713200 danificado , com equipe de manutencao tensao 34,5kv mesmo atende Povoado retiro na rural de sao salvador . | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 40 | Média | Transferência do Ramal do Retiro (246UCs), fonte principal by-passado
7937102148 | 79 | SAO VALERIO DA NATIVIDADE | PEIXE | SUL | ETO-COEP 00129/2026 | ETO-TELE 977/2026 |  |  | Tanque | PARECER COEP: REAVALIAR DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO NO SCADA ASSIM COMO , FORNECER MODELO DO EQUIPAMENTO E FAIXA DE TENSÃO PARA COMPRA / AQUISIÇÃOTanque com defeito, realizar substituição do tanque. | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 40 | Média | Fonte principal do Ramal Serranópolis (181 UCs), RL de transferência operando
7944559149 | 79 | CASEARA | DIVINOPOLIS | CENTRO | ETO-COEP 00063/2026 | (EQUIPAMENTO PARA ANALISE DO DMSL) |  |  |  | 14/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA Equipamento ficou em operação?: NãoPendência: Sim será necessário substituir a placaServiço Executado: curto na placa foi tentando recuperar a mesma porém não teve sucesso!Bateria(s)substituída(s)? NÃOEquipe: Kaique e benvido | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 40 | Média | Atendimento de cargas rurais entre Caseaarra e Araguacema (221 UCs)
5800961074 | 58 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-COEP 00221/2025 | (COMPRA) |  |  | 3 células e conectores | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRASubstituir as 3 células- Melhoria na malha de aterramento - Melhoria no circuito de aterramento qua aterra as células.- Substituir conectores paralelos | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | - | - | - | 40 | Média | Atendimento da COELBA e GA Alessandro Maurício (1600 kVA)
7908249152 | 79 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-COEP 00038/2026 | (EQUIPAMENTO PARA ANALISE DO DMSL) |  |  | Tanque e controle | 14/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRADMSL:Serviço Executado: Houve um curto no equipamento danificando a parte ativa, será necessário fazer a substituição do equipamento completo ( parte ativa e controle) colocar o um cabo pp novo do trafo até o Dj pois o mesmo está sem condições de uso. Obs:. Foi retirado rádio e rele Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir o equipamento completo. | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Atendimento de zona rural em Santa Rosa (160 UCs)
7922995039 | 79 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | CONCLUÍDA | Concluído , em operação repassado ETO-PROT 135/2026 |  | Em operação | Completo |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Atendimento do PA Esperança Viva (396 UCs)
7925733015 | 79 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | ETO-COEP 00058/2026 | Em processo de aquisição |  |  |  | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: FEEDBACK EQUIP. ESPECIAISNº DO EQUIPAMENTO: 7925733015TIPO EQUIPAMENTO: Noja RC10TIPO DE COMUNICAÇÃO: Rádio GEDATA DA MANUTENÇÃO: 24/03/2026SID: 1475/2026DESCRIÇÃO: Tanque do equipamento em CurtoFICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Sim, repassar a nota para DCMD substituir tanque.DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO: NãoBATERIA SUBSTITUÍDA?: Não TIPO DE BATERIA: Lítio EQUIPE: Edicleber e Jhonata(DEOP)------------------------------------------------------------------------------------------------------religador 7925733015 com defeito, equipe fez abertura da chave de saida do mesmo e ele não aceita fehcamento devido provavel curto-circuito interno, enviar equipe para verificar o mesmo ficou by-pass fechado | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Transferência do Ramal Agrovila (73 UCs)
7927396052 | 79 | FORMOSO DO ARAGUAIA | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | ETO-COEP 00045/2026 | Em processo de aquisição |  |  | Tanque | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAreligador foi bay passado devido mesmo esta saindo fumaca do painel e sem comunicação 7927396052.PARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que apenas o tanque do RLG 7927396052 encontra-se queimado. Favor, substituir parte ativa do equipamento.NS Tanque: 0320123040198 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Equipamento localizado Fonte principal de atendimento a SE Cobrape
7933585074 | 79 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-COEP 00024/2026 | (EQUIPAMENTO PARA ANALISE DO DMSL) |  |  | Tanque | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAREALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE, O MESMO ESTÁ COM DEFEITO. | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 | Média | Atendimento da COELBA
7942572059 | 79 | TAQUARALTO | TAQUARALTO | CENTRO | ETO-PROT 00155/2026 | Melhoria de aterramento |  | Em operação |  | PARECER COEP: EQUIPAMENTO COM MELHORIA DE ATERRAMENTO É COM A ETO-RD-PA , NÃO PASSA PELO FLUXO DE AQUISIÇÃO DO COEP, FAVOR REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO ETO-RD-PAPARECER DMSL 19/05/2026: É necessário fazer melhorias na malha de aterramento.segue nota para RL 794252059 o mesmo esta sem comunicaçao, foi feito primeiro ataque, porem a comunicaçao nao voltou, obs ramal do marasca.**** Parcecer do COCM CENTRO-****FEITO A MALHAR DE ATERRAMENTO ATENDIDA PELA ORDEM DE SERVIÇO DLP-MLPA02 91/2026 COM RELATORIO EM ANEXO A O.S | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 | Média | Atendimento do Ramal do Marasca e GAs (108 UCs)
7944319149 | 79 | CASEARA | DIVINOPOLIS | CENTRO | CONCLUÍDA |  |  | Ok | Tanque |  | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 | Média | Atendimento do Grupo A - Matosul (TF 1500 kVA)
7955986084 | 79 | DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | ETO-COEP 00133/2026 | ETO-TELE 968/2026 |  |  |  | 14/07/2026 PARECER COEP : SUBSTIUIR CONTROLE COMPLETOPARECER DMSL: Equipamento com a placa de alimentação ca em curto, será necessário substituir a placa do equipamento. (Antiga nota era pra ter sido repassada porém foi baixada indevidamente pela equipe) | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Transferência de cargas do 444R da SE Paraíso I
7967181127 | 79 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | CONCLUÍDA | ETO-RD-AR 1070/2026 |  |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Transferência de Palmeiras, 3 RLs sendo 2 operando
7900525015 | 79 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | ETO-COEP 00125/2026 | ETO-TELE 971/2026 |  |  |  | PARECER COEP: É PARA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO RELIGADOR OU DAS BUCHAS, CASO SEJA BUCHAS , REPASSAR PARA OS COCM'S , CASO NÃO SEJA ESPECIFIQUE O MODELO , E A TENSÃO, FICO NO AGUARDO DO RETORNONota para manutenção substituir religador 7900525015 que está com as buchas de entrada danificadas fase A estourada e bc danificadas Local LD Pedro Afonso A Chaparral | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 35 | Média | Tranferência do Ramal do Chaparral (251 UCs)
7928564039 | 79 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | ETO-COEP 00123/2026 | ETO- TELE 967/2026 |  |  | Tanque, relé e modulo | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRATroca do sistema de comunicação do equipamentoDMSL 28/07/2025: Equipamento com tanque, modulo e rele com defeito, solicitar troca do equipamento ao DCMD.Fotos vão ser enviadas por e-mail | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | Média | Transferência entre 424R Araguatins e 434R Augustinópolis
7957126085 | 79 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | CONCLUÍDA | Previsão de entrega aos COCM's 01/07 |  | Em andamento | Relé, controle e ajuste |  | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | Média | 444R de Paraíso I, atendimento de Monte Santo, devido defeito a RDU está manobrada para o 454R
5841308190 | 58 | NOVO JARDIM | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA |  |  | Desmobilizado | - |  | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | 30 | Baixa | Equipamento obsoleto com a entrada da SE Serras Gerais
5844630060 | 58 | NOVA OLINDA | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | ETO-TELE 01102/2026 | Em processo logístico |  |  | 1 celula | Segue nota para verificar falha em comandos via supervisório e constantes travamento no regulador de tensão 5844630060 - rural- Nova Olinda .Foi executado comandos no relé via supervisório, porém sem sucesso , em campo o equipamento está com a fase B travada no -16 .Obs: equipamento ficou fora de operação bay passado , favor agilizar atendimento ! | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | 30 | Baixa | Atendimento dos ramais PA Remansão e Água Branca
5855411017 | 58 | BARROLANDIA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00156/2026 | Aguardando a criação da Obra para abrir a requisição |  |  | Controle | 20/07 PARECER COCM: NÃO RECEBEMOS MATERIAL10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: EQUIPAMENTO EM ROTA DE ENTREGASEM COMUNICAÇÃO, FALHA DE ALIMENTAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO.PARECER DMSL: 17/09/2025 Equipamento ficou em operação? Não Pendência: sim. Equipamento ficou Bay passado levar controle COMPLETO para trocar. ellisfran | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | - | - | - | 30 | Baixa | Atendimento do Assentamento Irmã Adelaide
7900505026 | 79 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | CONCLUÍDA | ETO-PROT 00136 |  |  | Completo |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | Baixa | Atendimento do Ramal do Gato (288 UCs) e UFV Videira, no desarme a jusante penaliza a cidade de Pindorama
7908196047 | 79 | FIGUEIROPOLIS | ALVORADA | SUL | ETO-COEP 00168/2026 |  |  |  | Completo | 03/08/2026 PARECER DMSL: FOI CONFIRMADO PELO VONES DO DCMD QUE O EQUIPAMENTO AINDA NÃO FOI SUBSTITUÍDO. FAVOR, APÓS SUBSTITUIÇÃO, REPASSAR A NOTA PARA A PROTEÇÃO PARA REVISAR OS AJUSTES, POIS TRATA-SE DE ALTERAÇÃO DO MODELO DO EQUIPAMENTO.13/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO REMANEJADO FAVOR FAZER O COMISSIONAMENTORELIGADOR N° 7908196047 REMANEJADO NA OBRA 0402401150 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 698485, 8657287PARECER DA PROTEÇÃO:AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO GURUPI, RL APENAS REMANEJADO DA REDE VELHA PARA REDE NOVA, EQUIPAMENTO COOPER, SE MANTEVE O MESMO NÚMERO DE ATIVO.ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO.PARECER DMSL: Constatado curto-circuito no tanque do religador, impedindo as operações de abertura e fechamento do equipamento. Solicita-se a substituição completa do religador, incluindo tanque e unidade de controle. | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | Baixa | Seccionamento do Rural e energização do 224R
7921202014 | 79 | PIUM | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00132/2026 | ETO-TELE 972/2026 |  |  |  | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA , DEVERIA SER SUBSTITUIDO PARTE ATIVAPARECER DMSL: Serviço Executado: _ indentificado o problema na parte ativa será necessário fazer a substituição da mesmo, feito a medição do aterramento. Preciso substituir para raio da fase c.Equipamento ficou em operação?: _NAOPendência: _SimBateria(s) substituída(s)? _NãoData Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):_Equipe: _Benvindo e kaique----------------------------------------------------------------------------------RL com defeito no rele, fica só reiniciando ficou By passado OS atendimento primeiro ataque 106530226 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Atendimento de Clientes rurais (483 UCs)
7923927122 | 79 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | ETO-COEP 00148/2026 | SEM PARECER TÉCNICO DMSL |  |  | tanque | PARECER DMSL 16/07: Nota solicitada ao DMSL com a informação de que o tanque precisa ser substituído. Estou encaminhando a nota para a área responsável.Segue nota para envia manutenção substituir tanque do RL-7923927122 em curto, Anomalia identificada desarme das LD, s Palmas / Aparecida e Palmas Taquaruçu, Acesso livre, Tensão 34,5kv, Local RL de Interligação entre 424R / 414R. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Transferência entre 414R e 424R SE Palmas II
7927446001 | 79 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | ETO-COEP 00143/2025 | (REPASSAR NOVAMENTE A ANÁLISE DO DMSL) |  |  | Parte ativa danificada | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO COMPLETOSegue para verificação RL sem comunicação feito primeiro ataque sem sucesso.PARECER DMSL:Data:* _08/07/2025Serviço Executado: Placa de alimentação danificada, devido a curto, não temos material sobressalente para manutenção! Favor substituir o equipamento completo.Obs.: O rádio ficou dentro do controle, favor orientar a equipe que for substituir colocar dentro do controle novo.Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir equipamento completo. | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Alimentação de Monte do Carmo por Porto Nacional
7928241200 | 79 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | PEIXE | SUL | ETO-COEP 00128/2026 | ETO-TELE 974/2026 |  |  | tanque | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Tinha uma nota aberta 422/2025 e logo após a equipe resolver a comunicação ela foi baixada, porém a equipe relatou que ''na estrada ontem o COS nos avisou para voltar que na hora de colocar em operação ele tirou a linha fora. Hoje retornamos nele e fizemos ensaios elétricos e foi constatado que o tanque está em curto. Passa direto aí para o Dcmd para substituição do tanque.'' | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Fonte principal do Ramal do Retiro (246UCs), RL transferência by-passado
7942485096 | 79 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00158/2025 | Em processo de aquisição |  |  | Parte ativa danificada (tanque) | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRARELIGADOR COM DEFEITO 7942485096, ESTA DANDO PASSAGEM ESTANDO ABERTO. NÃO ACEITA COMANDOS. FICOU BY PASSADO EM CAMPO PARA MANUTENÇÃO.PARECER DMSL: Ao testar o tanque, foi constatado que o mesmo está danificado e precisa ser substituído.Substituir somente o tanque. Deixar claro na nota para o dcmd substituir somente o tanque. Não tem necessidade de substituir o controle. | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Transferência da PCH Bagagem
7955430075 | 79 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | DIVINOPOLIS | CENTRO | CONCLUÍDA | ETO-TELE 964/2026 |  | Em operação | tanque |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | Baixa | Atendimento do Ramal do Boleu (13 UCs), no desarme a jusante penaliza parte 303 UCs rurais
7955686076 | 79 | DUERE | GURUPI | SUL | CONCLUÍDA |  |  | Ok | - |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | Baixa | Fonte alternativa de atendimento do Ramal Bacuri (217 UCs)
7955946007 | 79 | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00134/2026 | ETO-TELE 969/2026 |  |  |  | 13/07/2026 PARECER COEP: SUBSTITUIR CONTOLE OU MANDAR MANUTENCIONAR EM CASO DE PRIORIDADE ALTAPARECER DMSL: Necessário substituir a placa de alimentação ca, a mesma está em curto não conseguimos recuperar. (Antiga nota era pra ter sido repassada porém foi baixada indevidamente pela equipe) | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | Baixa | Alimentação do serviço auxiliar da Investco e clientes rurais (260 UCs)
7901110084 | 79 | DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | ETO-COEP 00061/2026 | Em proceso de Aquisição |  |  |  | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Serviço Executado: Foi feito análise técnica, testes funcionais e identificado que a parte ativa do equipamento está com defeito. Necessário substituir a parte ativa.FICOU EM OPERAÇÃO? Não- EQUIPE: Carliel e BenvindoSegue SS para verificaçao Rl esta danificado dando passagem de tensão mesmo aberto Sim, quando retornar trazer uma fonte pois a mesma foi removida. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Localizado na fonte principal de atendimento de Divinópolis e Abreulândia
7908206074 | 79 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA | Em Operação confirmado com os COCM's |  | Em operação | Tanque |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento do PA Novo Plano (102 UCs)
7908708116 | 79 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | ETO-PROT 00165/2026 | Aguardando atualização de informação DMSL |  |  | Tanque e controle | COCMS: 12/08/2026PART ATIVA DO RELIGADOR FOI SUBSTITUIDA.GENTILEZA COMISSIONAR EQUIPAMENTO. SUBSTITUIR PARTE ATIVA DO RELIGADOR 7908708116. LV. ABRIR JUNTE DE ENTRADA E SAIDA DO RELIGADOR PARA POSSIBILITAR SUBSTITUIÇÃO DO MESMO. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento do PA Xobo (194 UCs)
7910027196 | 79 | LAGOA DO TOCANTINS | TAQUARALTO | CENTRO | ETO-COEP 00154/2026 | ETO-TELE 973/2026 |  |  | Completo sem o radio | 13/07/2026 PARECER COEP: NÃO FAZ SENTIDO FAZER A TROCA DE EQUIPAMENTO COMPLETO APENAS POR CAUSA DA FASE B , QUE PARECE SER UM ERRO DE CALIBRAÇÃO.PARECER DMSL: EQUIPAMENTO FICOU EM OPERACAO, RESTABELCIDO PELA KAROL ação remota com a velp porém ele também deve ser realizado substituição por conta da fase B 7910027196 ta com a leitura incorreta na tensão da fase B. Subsituição do Equipamento Completo exceto o Radio. (Antiga nota era pra ter sido repassada porém foi baixada indevidamente pela equipe)PARECER DMSL(22/07/26): O religador está fora de operação desde 11/2025. Necessitando substituição completa em função do defeito de leitura de corrente da fase B. Preservar apenas o radio e antena. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento do Ramal do Rio Preto (197 UCs)
7913662076 | 79 | DUERE | GURUPI | SUL | ETO-COEP 00114/2026 | (REPASSAR PARA ANALISE DMSL) |  |  |  | 27/07 PARECER COEP: TANQUE DANIFICADO DA 13,5Aberto nota para substituir tanque danificado e chave de entrada fase B danificadaPARECER DMSL: Foi confirmado pela equipe DMSL o defeito do tanque, favor seguir com a substituição e correção da chave de entrada fase B danificada. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento do Ramal do Bacuri (168 UCs)
5862236091 | 58 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-COEP 00158/2026 | Em processo logistico | Aguardando geração da EMD |  | 1 celula | 27/07 PARECER COEP: PEÇAS REDIRECIONADAS 5856070091 PRIORIDADE MAIOR20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE , FAVOR EDITAR A SS COM A DATA PREVISTA DE SUBSTITUIÇÃO NO PARECER DOS COCM´S Realizar substituição da FASE B.Célula da fase B estava com a tampa do contador de tape aberta, pegou chuva e molhou os contatos danificando a peça toda. | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | - | - | - | 20 | Baixa | Atendimento da LD Vale Rio Doce (Nova Aura Mineradora)
5836786094 | 58 | PEIXE | PEIXE | SUL | ETO-COEP 00095/2026 | Levar para analise de religadores furtados no Sul |  |  |  | 24/07 PARECER COEP:EQUIPAMENTO EM LOGISTICA DE ENTREGA Favor levar outro regulador de tensão, pois o mesmo foi furtado em campo. | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | - | - | - | 20 | Baixa | Atendimento de clientes rurais na LD Peixe Angical - Peixe
7919270014 | 79 | PIUM | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00159/2026 | (REPASSAR PARA ANALISE DMSL) |  |  |  | 27/07/2026 PARECER COEP: EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO , COMPLETOPARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL, EQUIPAMENTO FOI INSTALADO NOVO NA OBRA 0212501060, ENTENDER O PORQUE NÃO FOI REALIZADO COMISSIONAMENTOPARECER DMSL: Substituir Equipamento completo problema na placa de alimentação e na parte ativa, falta colocar placa de identificação correta na topologia, baixar o controle.Equipamento ficou em operação?: naoPendência: simBateria(s) substituída(s)? NÃOEquipe: Kaique/ Benvindo13/07/2026 PARECER COEP: SUBSTITUIÇÃO REALZIADA , FAVOR COMISSIONARPARECER DMSL (22/07/26): Solicito que o laudo de substituição seja anexado, e a SS seja repassada para proteção atribuir a ordem de ajuste, antes de repassar para ETO-TELE.----------------------------------------------PARECER DA PROTEÇÃO: Prosseguir com o comissionamento. Ajustes de religador permanecem os mesmos, disponíveis no APP da Proteção.********************************RELIGADOR N°7919270014 REMANEJADO NA OBRA 0212501060 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 617422, 8830787 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | Baixa | Atendimento de Clientes rurais (48 UCs)
7926442035 | 79 | MONTE DO CARMO | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00051/2026 | Em processo de aquisição |  |  |  | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Data: 12/03/2026 Serviço Executado:- Análise técnica constatou:- Parte ativa do equipamento danificada: necessita substituição- Trafo danificado: foi feitos testes nas buchas secundárias o mesmo não chega tensão - Vazamento de óleo - Necessita substituiçãoEquipamento ficou em operação? NãoPendências:- Solicitar limpeza de faixa para acesso ao equipamento- Trocar parte ativa do equipamento- Substituir o trafoEquipe: Carliel e João VitorSegue nota para envia equipe verificar falha de comunicação e automação no RL-7926442035 feito primeiro ataque com equipe 035OP02, porém sem sucesso. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Baixa | Atenidmento do PA Principado (200 UCs)
7954668084 | 79 | DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | CONCLUÍDA |  |  |  | Display |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 20 | Baixa | Atendimento do PA Piedade (125 UCs)
7938137007 | 79 | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | ETO-COEP 00144/2026 | Aguardando retorno COCM's |  |  | bateria, rádio, trafo (entender sobre bucha da fase A) | PARECER DMSL 09/07/2026: GENTILEZA VERIFICAR HAVIA UMA NOTA ABERTA, EQUIPE RETORNOU EM CAMPO E NÃO FOI REALIZADAserviço realizado na SS ENC-RD-PS 1397/2025, REPASSANDO PARA COMISSIONARRL 7938137007 NO RL INSTALAR BATERIA NOVA E RADIO A PEDIDO DE KAROLINY DMSLACESSO LIVREPARECER DMSL: * equipamento esta com a bucha da fase A com problemas(solta), necessário substituir* Trafo do serviço auxiliar esta vazando óleo, necessário substituir- Material ainda não foi entregue para substituição 15/07/2026 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Baixa | Transferência do Irmã Adelaide (470 UCs)
5856156091 | 58 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | ETO-COEP 00160/2026 | ETO-RD-DP 403/2025, AGUARDO DO RETORNO |  |  | Comissionar | 27/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA, PORÉM PODEMOS DESATIVAR DE ACORDO COM A ASPODCMD 26.03.2026. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS O MATERIAL EM ESTOQUE PARA SUBSTITUIÇÃO. COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização.PARECER COEP: EQUIPAMENTOS JÁ FORNECIDOS PARA OS COCM'S PARA REGULARIZAÇÃOPARECER DA PROTEÇÃO:EQUIPAMENTOS FURTADOS. PARA AQUISIÇÃO DAS CELULAS DE REPOSIÇÃO, FAVOR CONSULTAR OS DADOS DE PLACA EM ANEXO.PARECER DA PROTEÇÃO:COMISISONAR RT 5856156091 LD DIANOPOLIS A NATIVIDADE. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES DA RESISTENCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO.RELIGADOR N° 5856156091 INSTALADO NA OBRA 0502400526 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 899501, 8714782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | Baixa | Equipamento novo furtado antes de ser colocado em operação
5858783119 | 58 | SAO BENTO DO TOCANTINS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | ETO-COEP 00164/2026 | Por estrategia não será enviado neste momento equipamento, iremos utilizar em outros reguladores, alinhado com Allan casos de 400 KVA |  |  | 3 celula | PARECER DMSL 31/07/2026: RT 5858783119 SE ECONTRA NA MESMA SITUAÇÃO INFORMADA NO DIA 16/06/2026. FAVOR, REGULARIZAR A SITUAÇÃO DO EQUIPAMENTO, SUBSTITUINDO OS 3 TANQUES E INSTALAR NOVOS PARA-RAIOS.27/07/2026 PARECER COEP: FIZEMOS UMA VISITA AO EQUIPAMENTO , EQUIPAMENTO SE ENCONTRA EM OPERAÇÃO E SEM SINAL DE AVARIA FAVOR AVALIAR PARECER DMSL A SS FOTOS COM O LUANDERSSON OU JOAO ANTONIO LAGARES 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA , DEVIDO AO ERRO NA INSTALAÇÃO E O FURTOPARECER DMSL: 16/06/2025-SERVIÇO EXECUTADO: Ao chegar no equipamento para realizar comissionamento, foi constatato que as 3 células estavam com a tampa de inspeção abertas e sem os para-raios. Constatado também que foi furtado todo o óleo isolante das 3 células, sendo necessário a substituição das 3 células. FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Substituir as 3 células | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | Baixa | Equipamento novo furtado antes de ser colocado em operação, não inserido no SCADA
7900532053 | 79 | PIRAQUE | TOCANTINOPOLIS | NORTE | CONCLUÍDA | REPASSAR O DMSL (EQUIPAMENTO OPERANDO NO SCADA) |  |  | Completo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Equipamento não identificado no SCADA e Mapa TS
7925713040 | 79 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | CONCLUÍDA | [13 empty] | 0
7948412064 | 79 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | CONCLUÍDA | [13 empty] | 0
7955832052 | 79 | FORMOSO DO ARAGUAIA | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | CONCLUÍDA | [13 empty] | 0
7930359149 | 79 | CASEARA | DIVINOPOLIS | CENTRO | ETO-COEP 00138/2026 |  |  |  |  | PARECER DMSL 07/07/2026: equipamento tem que ser subistuido pois não faz comando, parte ativa com defeito FEITO O PRIMEIRO ATAQUE NO RELIGADOR 7930359149 E MESMO NÃO ACEITA COMANDO NEM LOCAL E NEM REMOTO SEGUNDO EQUIPE 149OP02 E PLACA DO RL ESTA CARBONIZADA COM SINAL DE CURTO. | [8 empty] | 0
7902098003 | 79 | GURUPI | GURUPI | SUL | CONCLUÍDA | [13 empty] | 0
7953211079 | 79 | ITAPIRATINS | GUARAI | NORTE | ETO-COEP 00147/2026 |  |  |  |  | 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRASegue nota para substituir relé religador avariado marca noja , equipamento N: 7953211079 - Itapiratins .Obs: informação repassado pelo técnico DMSL Bruno . | [8 empty] | 0
7949648145 | 79 | MAURILANDIA DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | ETO-TELE 00929/2026 |  |  |  |  | FEITO PRIMEIRO ATAQUE COM A EQUIPE LOCAL E NÃO VOLTOU A COMUNICAR. PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO PARA O MESMO. | [8 empty] | 0
7957021094 | 79 | PEIXE | PEIXE | SUL | CONCLUÍDA | [13 empty] | 0
7908300096 | 79 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | ETO-TELE 00938/2026 |  |  |  |  | Segue nota para verificar falha intermitência na comunicação RL 7908300096 RDU- Pindorama . | [8 empty] | 0
7953570026 | 79 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | CONCLUÍDA | [13 empty] | 0
7911120026 | 79 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | CONCLUÍDA | Melhoria de aterramento | [12 empty] | 0
5820790038 | 58 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | CONCLUÍDA | [13 empty] | 0
7934697002 | 79 | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | CONCLUÍDA | [13 empty] | 0
PARECER DMSL: *Segue feedback**Equipamento:* RLG 7927413001 *RELÉ TAVRIDA*Data:* 16/04/2026*SID:* 1817/2026*Serviço executado:* Placa de alimentação do equipamento com defeito, VERIFICAR SE É POSSIVEL substituir o equipamento completo.*Equipamento ficou em operação?*_Não*Pendência:*_Sim*Bateria(s) substituída(s)?*_Nao *Equipe:* Benvindo e Kaique-------------------------------------------------------------------------------------------------Religador 7927413001 sem comunicação foi realizado primeiro ataque porem a comunicação não retornou. Favor enviar equipe para devidas trattivas
Note on H24: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ALMOXARIFE ENTREGOU EQUIPAMENTO ERRADO
Note on A31: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Concluído até aqui
Note on G85: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: REPASSEI PARA ELES E REPASSARAM NOVAMENTE
Note on A95: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 13.800 TANQUE TOCANTINOPOLIS

## BASE SS_OS (hidden)
NUMERO_SS | NUMERO_OS | NUM_OBRA | ORIGEM_SS | DEFEITO_SS | ORIGEM | DEFEITO | ESQUEMA | TASK | ANO | ORG_SOLIC | COD_EQUIPE | ALIMENTADOR | NUM_TRAFO | COORD_X | COORD_Y | COD_GIS | CRITICIDADE_SS | SITUACAO_SS | DATA_ABERTURA_SS | DATA_TERMINO_SS | DATA_LIMITE_SS | DESCICAO_DO_ATIVO | LOCALIDADE | SOLICITANTE | RURA_URBANO | TIPOSS | DESCRIPTION
ETO-COEP 00117/2026 | [8 empty] | 2026 | COI | ETO-COEP | LD05028074 | 5800090147 | 941293 | 8659898 | 190-15787264 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-06-15 13:59 |  | 2026-06-18 13:59 | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 34.5 | TAIPAS DO TOCANTINS | ZENILSON MOREIRA SANTOS | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSLREGULADOR 5800090147 SEM COMUNICAÇÃO E TRAVANDO TAP´S - REALIZAO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO.PARECER DMSL: Favor, substituir a célula da fase C do RT 5800090147 pois o microswitch que renconhece o neutro do regulador está com defeito.Equipamento ficou operando devido ser possível manobrar de forma manual.
ETO-RD-PO 00097/2026 | [8 empty] | 2026 | MANUT | ETO-RD-PO | LD01051035 | 5800291035 | 819396 | 8780710 | 190-30990216 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-03-31 10:37 |  | 2027-05-05 10:37 | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 34.5 | MONTE DO CARMO | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER DMSL: Feito testes funcionais nas 3 células do banco as mesmas corresponderam aos testes. Será necessário fazer a correção da malha de terra, baixar o banco completo pois está muito alto dificultando as atividades da equipe, substituir as 3 chaves facas do lado Fonte e as 3 do lado Carga instalar suporte inclinado das chaves para facilitar as manobras. Colocar cinta no controle RUA abaixar o mesmo, pois está muito alto e fixado com um mosquetão oval, quando retornar para colocar em operação levar 3 baterias de 7a e rele rua.Obs.: Fizeram melhoria na malha de terra, mas não está dentro do aceitável! As outras pendências continuam, favor corrigir. Equipamento ficou em operação?: Não - Equipe: Benvindo e Kaique- SS ANTIGA ETO-TELE 358/2026
ETO-COEP 00187/2025 |  |  | REGULADOR DE TENSÃO | ILEGÍVEL |  |  |  |  | 2025 | COI | ETO-COEP | LD02010153 | 5800371025 | 714151 | 9152942 | 190-15773574 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-09-05 14:44 |  | 2025-09-08 14:44 | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 34.5 | ARAPOEMA | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | URBANO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: AVALIAR COM O LEANDRO, PROVAVELMENTE SÓ COMPRAPARECER DMSL: Após testes foi constatado defeito nos relés da fase A e B, Modelo Toshiba TBR 1000. Se possível, substituir os relés das 3 fases por controle RUA, disponibilizar os cabos de ligação entre o tanque e o controle para possibilitar a compatibilização do equipamento. Fornecer kit de comunicação, rádio, antena, etc.Segue nota para veriifcar falha em regulador de tensão N: 5800371025 dentro S/E Arapoema , equipamento esta com 2 reles com falha marca toshiba .
ETO-RD-DP 00404/2026 |  |  | REGULADOR DE TENSÃO | ILEGÍVEL |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5800438116 | 859820 | 8711174 | 190-32303850 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-01 12:06 |  | 2027-08-05 12:06 | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 34.5 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 01/07 PARECER COEP: DENER INFORMOU QUE TEM AS PEÇAS SOBRESSALENTES DE OBRA PARA UTILIZAR, REPASSEREI AO POSTO DO ETO-RD-DP PARA AS TRATATIVAS, FAVOR INFORMAR PREVISÃO DE SUBSTIUIÇÃO E PREENCHER A PLANILHA ASSIM COMO PREENCHER A DESCRIÃO ANTES DE PASSAR PARA PROTEÇÃO FAZER OS AJUSTES30/06PARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S CRIAREM OBRA PARA ENTREGA DO MATERIALSegue nota para normalizar falha em regulador N:5800438116 - Chapada da natividade .equipamento está com fase B e C travada .OBS: a fase B esta sinalizando falha , equipamento não insere TAP negativo na fase B e C , o mesmo ficou no TAP zerado e bloqueado .PARECER DMSL (18/08/2025): Foi feito teste de elevar e abaixar nas fases B e C e o mesmo só aceita elevar os taps, constatando que o mercanismo da chave reversoura polaridade está com defeito. Número de série fase B EI7030 e Número de série fase C EI7040. Substituir as fases B e C.Foi constatado que a placa F do controle está com defeito.
ETO-COEP 00115/2026 |  |  | DEFEITO ELETRICO | RELÉ REGULADOR DE TENSÃO |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-COEP | AL01065015 | 5800859011 | 797626 | 9011795 | 190-15787179 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-06-12 15:00 |  | 2026-06-15 15:00 | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 13.8 | TUPIRAMA | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: EQUIPAMENTO EM ROTA DE ENTREGAPARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS**Nº DO EQUIPAMENTO:* 5800859011*TIPO EQUIPAMENTO:* RT ITB *TIPO DE COMUNICAÇÃO:* Não *DATA DA MANUTENÇÃO:* 09/06/2026*SID:* 3195/2026*DESCRIÇÃO:* _ Foi identificado relé da fase C com defeito conforme orientação da supervisão e necessário realiza retrofit para instalação de controle rua.*FICOU EM OPERAÇÃO* Não*PENDÊNCIA:* Realizado Retrofit *DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* Não*BATERIA SUBSTITUÍDA?:* Não*TIPO DE BATERIA:**EQUIPE:* Edeglan e Brunno.Observação: trocar por um controle RUA.------------------------------------------------------------------------------------------Enviar equipe do DMSL, para fazer correção no RT 5800859011, o mesmo está com o displey da fase C apagado , dificutando realizar manobras no mesmo, emvirtude disso o mesmo ficou BAY PASSADO EM CAMPO
ETO-COEP 00221/2025 | [8 empty] | 2025 | SCADA | ETO-COEP | LD03028074 | 5800961074 | 971526 | 8714400 | 190-15814905 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2025-12-05 15:55 |  | 2027-01-09 15:55 | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 34.5 | DIANOPOLIS | LARA SOARES FARIAS | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRASubstituir as 3 células- Melhoria na malha de aterramento - Melhoria no circuito de aterramento qua aterra as células.- Substituir conectores paralelos
ETO-COEP 00077/2026 |  |  | EQUIPAMENTO | QUEIMADO |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-COEP | AL03062013 | 5801866013 | 733022 | 8870961 | 190-35644534 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-04-20 07:48 |  | 2026-04-23 07:48 | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 13.8 | PARAISO DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: EM PROCESSO DE ENTREGAPARECER DMSL: RT 5801866013Serviço Executado: Feito a medição da malha de terra. Identificado infiltração na caixa de passagem da célula da fase C do banco regulador de tensão, será necessário fazer a substituição da mesma! Ficar atento na hora da substituição, deverá ser substituída a célula do lado da BR.Obs.: Será necessário baixar todo o banco pelo menos um metro, as buchas estão muito próximas a parte energizada não oferecem segurança para equipe no momento do ensaio elétrico.Equipamento ficou em operação?: Não Possui nobreak: SimPossui antena: SimPossui rádio:SimPendência: SimData da bateria: Equipe: Benvindo e Kaique._______________________________________________RT 5801866013BY PASSADO DEVIDO DEFEITO EM CELULA BEMVINDO ESTEVE NO LOCAL JUNTO AO COD .NECESSARIO TRATATIVA PARA MESMA .FASE DANIFICADO C
ETO-RD-PA 00434/2026 |  |  | FORA DE SERVIÇO | RELÉ REGULADOR DE TENSÃO |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-RD-PA | AL01102271 | 5803327001 | 770823 | 8872358 | 190-15851809 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-01 12:10 |  | 2026-07-04 12:10 | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 13.8 | PORTO NACIONAL | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 01/07 PARECER COEP: FOI CONFIRMADO COM A OPERAÇÃO QUE O EQUIPAMENTO SEGUIU O FLUXO INTEIRO DE COMISSIONAMENTO, PROTEÇÃO, FAVOR EXPLICAR O QUE FOI REALIZADO E SE EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO, SENÃO ESTIVER EXPLICAR O QUE FOI FEITO NELE30/06PARECER COEP: REPASSAR DIRETAMENTE PARA OS COCM'SRegulador 5803327001 fora de operação, by passado em campo com painel de comunicação com cabos desconectados tensão 13.8.parecer DMSL: Feedback Equip. EspeciaisRT 5803327001RELÉ RUASid: 4844Data: 19/09/2025Serviço realizado:*Equipamento foi remanejado, 7 km da sua localização sentido Palmas necessário comissionamento completo*Equipamento com um dos cabos umbilicais danificado.* aterramento bucha FC não esta interligada corretamente * para-raios estão no mesmo aterramento da bucha FC.* Tranques muito alto e próximo da rede não permitindo o comissionamento com segurança.* Controle alto demais tem que baixar Equipamento ficou em operação?: nãoPendência: sim, precisa comissionar completoOBS; reprogramar equipamento.Bateria(s) substituída(s) NÃOEquipe: Ellisfran, Ana Maria PARECER DMSL: Data 03/12/2025-Equipe: Carliel e BenvindoServiço executado foi ensaiado as três células Equipamento ficou em operação: Não Pendência: sim, Instalar controle completo, e fazer melhoria na malhar de aterramento
ETO-RD-PS 00289/2026 |  |  | OUTROS | [5 empty] | 2026 | MANUT | ETO-RD-PS | LD01062013 | 5827102054 | 730120 | 8847453 | 190-15843147 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-06-29 17:20 |  | 2026-08-28 17:20 | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 34.5 | PUGMIL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP:NÃO É POSSÍVEL RETORNAR COM O CONTROLE COMPLETO , MAS DARIA PARA FAZER A MELHORIA NA MALHA DE ATERRAMENTO , ENCAMINHANDO PARA OS COCM'S PARA REALIZAREM A MELHORIAparecer DMSL: :Nobreack com defeito, rele queimado, cabo de comunicação entre o rádio e o rele danificado, malha de aterramento está com a resistência alta!Feito reparo no cabo, substituído nobreack, e rele. Se possível retornar com controle completo pq o q está em campo teve infiltração de água, abrir chamado no scada para atualizar base do equipamento pois o mesmo está com a base antiga, fazer correção da malha de aterramento.Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: sim, levar controle novo, fazer correção da malha de terra, levar suporte para fixar antena. OBS; reprogramar equipamento.Bateria(s) substituída(s) simEquipe: Benvindo e Carliel SOLICITAMOS CONTROLE COMPLETO
ETO-COEP 00095/2026 |  |  | REGULADOR DE TENSÃO | ILEGÍVEL |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-COEP | LD01066094 | 5836786094 | 782353 | 8664418 | 190-34648613 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-05-18 13:53 |  | 2026-05-21 13:53 | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 34.5 | PEIXE | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: EQUIPAMENTO FURTADO LEVAR PARA ANÁLISE COM O LEANDRO, NO ENTANTO SEGUE NA CATEGORIA DE COMPRA.Favor levar outro regulador de tensão, pois o mesmo foi furtado em campo.
ETO-COEP 00167/2025 | [8 empty] | 2025 | COI | ETO-COEP | AL01054060 | 5844630060 | 792803 | 9144437 | 190-29126245 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-08-08 16:52 |  | 2025-08-11 16:52 | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 13.8 | NOVA OLINDA | CASSIO GOMES BONFIM | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: EQUIPAMENTO EM ROTA DE ENTREGAPARECER DMSL: Célula da fase A encontra-se com vazamento de óleo no pé da torneira. Necessário substituição da célula.Aberto nota para verificar vazamento de óleo fase A no RT 5844630060 - RDU Nova Olinda
ETO-COEP 00127/2026 |  |  | OUTROS | COMUTAÇÃO INDEVIDA |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-COEP | AL01038009 | 5850308009 | 775230 | 9023715 | 190-72598729 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-07 15:34 |  | 2026-07-10 15:34 | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 13.8 | GUARAI | CLESIO CARVALHO MOURA | URBANO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: Equipamento em operaçãpo no SCADAPARECER DMSL: Após testes, foi constatado que o RT 5850308009 encontra-se com controle danificado, sendo necessária substituição do mesmo.Regulador de tensão 5850308009 quando esta em Automatico esta deixa um fase muito baixa. foi deixado uma fase Manual e transferida parte do alimentaor.
ETO-RD-PS 00323/2025 |  |  | REGULADOR DE TENSÃO | RELÉ REGULADOR DE TENSÃO |  |  |  |  | 2025 | COI | ETO-RD-PS | LD05050008 | 5853360007 | 782525 | 8944001 | 190-36538096 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2025-10-16 16:50 |  | 2026-11-20 16:50 | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 34.5 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ZENILSON MOREIRA SANTOS | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | REALIZAR TESTES NO EQUIPAMENTO E CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. ESTANDO OK, COMISSIONAR EQUIPAMENTO E COLOCA-LO EM OPERAÇÃO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃdmsl : N° do Equipamento:*RT 5853360007 MIRACEMASID: 2493/2025Data: 13/05/2025Serviço Executado Provavelmente ocorreu uma descarga no equipamento comprometendo a malha!Será necessário fazer melhoria da malha de aterramento, fazer toda interligação da mesma! Feito ensaios de isolação das 3 células do equipamento, isolação está ok, quando retornar para colocar em operação levar 3 baterias de 7a.Equipamento ficou em operação?: Não Equipe: Benvindo e Jardel
ETO-COEP 00160/2025 |  |  | REGULADOR DE TENSÃO | QUEIMADO |  |  |  |  | 2025 | COI | ETO-COEP | LD02072001 | 5854566043 | 807104 | 8767918 | 190-15797426 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-07-25 14:13 |  | 2025-07-28 14:13 | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 34.5 | SILVANOPOLIS | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAboa noite,segue SS para as devidas tratativas com equipe de manutenção com apoio de equipe de linha viva substituir regulador de tensão 5854566043 queimado célula fase c, LD Porto / Silvanópolis mesmo deverá ser substituído com apoio de equipe de linha viva PARECER DMSL: Foi realizado inspeção visual e ensaios de isolação, relação de transformação e resistência de enrolamento. A fase B está danificada e será necessário substituir a mesma. Malha de aterramento está relativamente boa e conectada. Fase A e C passaram nos ensaios. Substituir fase B.
ETO-COEP 00199/2025 | [8 empty] | 2025 | COI | ETO-COEP | AL02017017 | 5855411017 | 754714 | 8906531 | 190-31114527 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-09-30 14:46 |  | 2025-10-03 14:46 | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 13.8 | BARROLANDIA | ZENILSON MOREIRA SANTOS | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: EQUIPAMENTO EM ROTA DE ENTREGASEM COMUNICAÇÃO, FALHA DE ALIMENTAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO.PARECER DMSL: 17/09/2025 Equipamento ficou em operação? Não Pendência: sim. Equipamento ficou Bay passado levar controle COMPLETO para trocar. ellisfran
ETO-COEP 00130/2026 | [8 empty] | 2026 | COI | ETO-COEP | LD04002091 | 5856070091 | 905857 | 8717852 | 190-55087821 | BAIXA | SS PENDENTE | 2026-07-07 17:17 |  | 2027-01-03 17:17 | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 34.5 | ALMAS | LEONARDO SIQUEIRA AMORIM | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER DMSL: não foi regularizado a instalação do equipamento, nota repassada conforme alinhado com o supervisor.____________________________________________COCMS 26.03.26. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS AS PÇ EM ESTOQUE PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO. Solicitação de serviço para reposição de equipamentos furtados .COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização.COCMS: Equipamento substituido conforme solicitado. Gentileza comissionar.PARECER DA PROTEÇÃO:SEGUE NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR.ENG° IRLLEY CASTELO BRANCOPARECER DMSL(23/09/2025): Feito a parte de comunicação, fechando enlace, configuração do rádio GE. Feito a medição de aterramento. Após uma inspeção, foi identificado que o regulador de tensão está instalado errado, carga está para o lado de fonte e fonte está do lado de carga. O certo é a fonte vim de almas, atualmente está vindo de natividade. Favor fazer a instalação correta.
ETO-RD-DP 00403/2026 |  |  | REGULADOR DE TENSÃO | [5 empty] | 2026 | COPC | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5856156091 | 899501 | 8714782 | 190-38238593 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-29 17:42 |  | 2027-08-03 17:42 | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 34.5 | ALMAS | Leonardo Sousa de Lima | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | DCMD 26.03.2026. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS O MATERIAL EM ESTOQUE PARA SUBSTITUIÇÃO. COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização.PARECER COEP: EQUIPAMENTOS JÁ FORNECIDOS PARA OS COCM'S PARA REGULARIZAÇÃOPARECER DA PROTEÇÃO:EQUIPAMENTOS FURTADOS. PARA AQUISIÇÃO DAS CELULAS DE REPOSIÇÃO, FAVOR CONSULTAR OS DADOS DE PLACA EM ANEXO.PARECER DA PROTEÇÃO:COMISISONAR RT 5856156091 LD DIANOPOLIS A NATIVIDADE. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES DA RESISTENCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO.RELIGADOR N° 5856156091 INSTALADO NA OBRA 0502400526 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 899501, 8714782
ETO-COEP 00123/2025 |  |  | REGULADOR DE TENSÃO | [5 empty] | 2025 | COPC | ETO-COEP | LD03005098 | 5858783119 | 845266 | 9339297 | 190-57123183 | ALTA | SS PENDENTE | 2025-07-03 14:16 |  | 2025-09-01 14:16 | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 34.5 | SAO BENTO DO TOCANTINS | Thais Jordanna Jesus Silva | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: ERRO NA INSTALAÇÃO EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: 16/06/2025-SERVIÇO EXECUTADO: Ao chegar no equipamento para realizar comissionamento, foi constatato que as 3 células estavam com a tampa de inspeção abertas e sem os para-raios. Constatado também que foi furtado todo o óleo isolante das 3 células, sendo necessário a substituição das 3 células. FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Substituir as 3 células
ETO-RD-PA 00326/2026 |  |  | REGULADOR DE TENSÃO | [5 empty] | 2026 | COPC | ETO-RD-PA | AL01102271 | 5860621001 | 752964 | 8877090 | 190-35910322 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-05-15 14:24 |  | 2026-07-14 14:24 | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 13.8 | PORTO NACIONAL | Leonardo Sousa de Lima | RURAL | COMISSIONAMENTO | PARECER DMSL: 31/03/2026Serviço Executado: realizado a medição da malha de aterramento e vistoria do equipamento.Equipamento ficou em operação?: Não Possui nobreak: SimPossui antena: SimPossui rádio:NãoPendência:* Abaixar o controle rua* ¿Abaixar as 3 células do banco regulador de tensão, pois além de dificultar o trabalho da equipe no momento dos ensaios elétricos não oferece segurança.Equipe: Benvindo e Kaique-------------------------------------------------------------------------------------------------------PARECER DA PROTEÇÃO:COMISSIONAR RT 5860621001 AL 01 SE LUZIMANGUES INDUSTRIAL. NECESSARIO CONFERIR MALHA DE ATERRAMENTO ANTES DE INSERIR O ATIVO NO SISTEMA.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO.REGULADOR N° 5860621001 INSTALADO NA OBRA 0202300494 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 752965, 8877090PARECER DMSL: Feedback Equip. EspeciaisRT 5860621001RELÉ RUAData: 22/08/2025Serviço Executado: realizado a medição da malha de aterramento e vistoria do equipamento.Equipamento ficou em operação?: Não Possui nobreak: SimPossui antena: SimPossui rádio:NãoPendência:1 - abaixar os 3 tanques2 - abaixar o controle3 - instalar aterramento para o FC e carcaça4 - Aterrar o controle5 - cabos de conexão das buchas estão muito próximos podendo ocasionar curto6 - Distância de segurança entre as buchas e as chaves é inadequada.7 - Não contém cabo da antena8 - Não contém rádio9 - Não contém os conectores para confecção dos cabos10 - Não contém placa de topologia nem numeração pintada no poste para identificação do equipamentoEquipe: Ana Maria e Ellisfran
ETO-COEP 00223/2025 | [8 empty] | 2025 | SCADA | ETO-COEP | LD05002091 | 5862236091 | 914121 | 8704596 | 190-52618825 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2025-12-08 11:14 |  | 2027-01-12 11:14 | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 34.5 | ALMAS | LARA SOARES FARIAS | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: AGUARDANDO COCM´s GERAREM A OBRA COM ABERTURA CONTABIL DENER SOARESRealizar substituição da FASE B.Célula da fase B estava com a tampa do contador de tape aberta, pegou chuva e molhou os contatos danificando a peça toda.
ETO-RD-GR 00538/2026 |  |  | REGULADOR DE TENSÃO | [5 empty] | 2026 | COPC | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5865120195 | 889017 | 9016857 | 190-38281711 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-05-18 08:47 |  | 2026-07-17 08:47 | REGULADOR DE TENSAO DE DIST. - 34.5 | CENTENARIO | Leonardo Sousa de Lima | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER DMSL:PENDÊNCIA: Realizar melhoria no aterramento por ser tratar de um terreno muito arenoso, e há pendências por parte do time da proteção, os ajustes do RT não estão disponíveis para inserção no referido equipamento.DATA DA MANUTENÇÃO: 12/03/202EQUIPE: Brunno e Edeglan.***********************PARECER DA PROTEÇÃO:FAVOR COMISSIONAR REGULADOR 5865120195 – LD Santa Maria Ramal Centenário e Recursolândia – 34,5kV. AJUSTE REALIZADO, DISPONÍVEL NO APP DA PROTEÇÃO.*********************** INSTALADO NA OBRA 0702400720 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO.LAUDO EM ANEXO.COORD EO: 889017, 9016857
ETO-COEP 00084/2026 |  |  | RELÉ | ILEGÍVEL |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-COEP | AL01062013 | 7900117013 | 731274 | 8875436 | 190-17421714 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-04-24 16:16 |  | 2026-06-23 16:16 | RELIGADOR DE LINHA - 15,0kV | PARAISO DO TOCANTINS | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | URBANO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA AOS COCM'S 01/07Segue nota para correção de anomalia e provável substituição de religador , religador 7900117013 -RDU - Paraiso .OBS: equipe DMSL Elisfran estava atualizando firmware no equipamento , porém relé parou de funcionar devido essa atualização , sendo necessário sua substituição .em campo o modelo e cooper Form6 , segundo tecnico deve ser substituído por um Noja .Repassado para o COEP para aquisição do equipamento e posterior repasse para o COCM.
ETO-COEP 00087/2026 |  |  | RELÉ | INSPEÇÃO VISUAL |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-COEP | LD03040003 | 7900453110 | 727212 | 8773164 | 190-17412271 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-04-27 14:47 |  | 2026-04-30 14:47 | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | SANTA RITA DO TOCANTINS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 30/06.PARECER COEP: ALINHADO COM O ALLAN REMANEJAMOS PARTE ATIVA PARA ATENDER 7933726256PARECER COEP: Aproveitar controle cooper se possível em outro local, previsão de chegada do material dia 01/07 para substituiçãoFavor verificar o RL 7900453110, pois o mesmo aceita comando de fechamento, porém fecha em campo e no SCADA continua aberto e só abre através de equipe em campo. Parecer Dmsl:Equipamento está com defeito na parte ativa, não aceita o comando de fechamento. Será necessário substituir o equipamento completo.Equipamento ficou em operação?: _SIM_a pedido do COS ficou em operação, a operação está ciente da necessidade de substituir.Pendência: Sim, será necessário substituir o equipamento.
ETO-COEP 00125/2026 |  |  | BUCHA MT - CARGA (C) | QUEIMADO |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-COEP | LD02424015 | 7900525015 | 835984 | 8971402 | 190-17404244 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-07 15:27 |  | 2026-07-10 15:27 | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | PEDRO AFONSO | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: É PARA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO RELIGADOR OU DAS BUCHAS, CASO SEJA BUCHAS , REPASSAR PARA OS COCM'S , CASO NÃO SEJA ESPECIFIQUE O MODELO , E A TENSÃO, FICO NO AGUARDO DO RETORNONota para manutenção substituir religador 7900525015 que está com as buchas de entrada danificadas fase A estourada e bc danificadas Local LD Pedro Afonso A Chaparral
ETO-COEP 00102/2025 |  |  | FORA DE SERVIÇO | [5 empty] | 2025 | MANUT | ETO-COEP | LD02010004 | 7900532053 | 799329 | 9250367 | 190-17512744 | ALTA | SS PENDENTE | 2025-05-26 14:54 |  | 2025-07-25 14:54 | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | PIRAQUE | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | URBANO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 30/06-EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO NO SCADA, AGUARDANDO RESPOSTA DO DMSL PARA SEGUIR COM AS TRATATIVASFavor, realizar substituição completa do RLG 7900532053 que encontra-se com defeito devido entrada de água no cordão umbilical e danos causados por abelhas. O rádio também precisa ser fornecido pois o existente está danificado.
ETO-COEP 00173/2025 |  |  | RELÉ | CIRCUITO DE COMANDO |  |  |  |  | 2025 | COI | ETO-COEP | LD03010004 | 7900535058 | 750473 | 9212030 | 190-17513181 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-08-25 08:50 |  | 2025-08-28 08:50 | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | SANTA FE DO ARAGUAIA | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Equipamento 7900535058 encontra-se com o relé danificado, firmware corrompido, o mesmo não inicia. Devido ao fato de não possuirmos mais peças de reposição para religador cooper, se faz necessário a substituição de todo conjunto por um Noja RC10.envar equipe para verificar rlo 7900535058 foi feito primeiro ataque com equipe 040op36 o mesmo esta com RELE TRAVADO E FICOU FORA DE OPERAÇÃO, ATENDE RDR DE SANTA FÉ SAIDA DA CIDADEEQUIPE INFORMOU ABELHAS NA CAIXA DO PAINEL DE COMANDO
ETO-COEP 00080/2026 | [8 empty] | 2026 | COI | ETO-COEP | AL02033047 | 7900573047 | 698555 | 8657414 | 190-19172791 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-04-24 08:53 |  | 2026-04-27 08:53 | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | FIGUEIROPOLIS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S GERAREM AS OBRAS PARA PODER ENTREGAR MATERIALFavor providenciar manutenção no RL 7900573047, o mesmo estar em curto conforme fotos anexadas. Equipamento ficou bay passado em campo.PARECER DMSL: Equipe: FABIO AP./JOÃO MARCOSData Executada: 15/10/2025Serviço Executado:Foi constatado que o equipamento esta queimado na parte ativa placa, tanque e relé. Por favor fazer a substituição pelo Noja RC10.
ETO-COEP 00113/2026 |  |  | RELIGADOR | ILEGÍVEL |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-COEP | LD03046026 | 7900594026 | 879287 | 8809524 | 190-17512671 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-06-10 11:12 |  | 2026-06-13 11:12 | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | URBANO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S PARA ABRIR REQUISIÇÃOPARECER DMSL 10/06/2026: Tem uma nota aberta para esse equipamento solicitando a substituição desde 20/10/2025, como a nota não foi atendida estamos repassando para área responsável. Nota em aberto repassada ETO-COEP 210/2025.Segue nota para verificar intermitência de comunicação nos religadores 7908301026 , 7911120026, 7947959026 , 7908692026, 7900594026 rural- Ponte Alta .
ETO-COEP 00061/2026 |  |  | BUCHAS DE PASSAGEM | CORROSÃO / OXIDAÇÃO |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-COEP | LD04062013 | 7901110084 | 695579 | 8916959 | 190-17407509 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-03-31 09:38 |  | 2026-04-03 09:38 | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Serviço Executado: Foi feito análise técnica, testes funcionais e identificado que a parte ativa do equipamento está com defeito. Necessário substituir a parte ativa.FICOU EM OPERAÇÃO? Não- EQUIPE: Carliel e BenvindoSegue SS para verificaçao Rl esta danificado dando passagem de tensão mesmo aberto Sim, quando retornar trazer uma fonte pois a mesma foi removida.
ETO-COEP 00184/2025 | [8 empty] | 2025 | MANUT | ETO-COEP | LD05010004 | 7903112004 | 823110 | 9189383 | 190-17512526 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2025-09-03 17:23 |  | 2026-10-08 17:23 | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | ARAGUAINA | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: AGUARAR RETORNo RETORNO DMSLApós testes no RLG 7903112004 foi constatado defeito no mesmo e como se trata de um modelo COOPER FORM6 que está obsoleto e não possuímos peças sobressalentes, faz-se necessária substituição completa por modelo NOJA RC10.
ETO-RD-PA 00352/2026 |  |  | RELÉ | AJUSTE DE PROTEÇÃO INCORRETO |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-RD-PA | AL03097122 | 7905357122 | 793135 | 8865229 | 190-17421490 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-05-22 14:21 |  | 2026-05-25 14:21 | RELIGADOR DE LINHA - 19 | PALMAS | JANES FERREIRA DA SILVA | URBANO | AJUSTES DE PROTEÇÃO | PARECER DMSL: Foi alinhado com Irlley da proteção que será necessário substituir o equipamento RLG 7905357122 pois o relé possui limitações no ajuste e por não ser possível acessá-lo para coletar eventos, se tratando de um modelo obsoleto. Foi alinhado que o equipamento permanecerá em operação até que seja substituído. Favor, realizar substiuição por um modelo NOJA RC10 e programar a poda de árvores próxima do equipamento.Boa noite Segue SS para verificação de ajuste de proteção do RL 7905357122 poste a abalroado de ID 57407652 os cabos MT ficou encostanto na arvore pegando fogo e o RL não atuou a proteção.Parecer da proteção:Conferir os ajustes de proteção do RC01, reincidente em não abrir.Realizar teste funcional com mala de carga.Eng° Irlley Castelo Branco
ETO-COEP 00122/2026 |  |  | RELIGADOR | [5 empty] | 2026 | COPC | ETO-COEP | AL02033047 | 7908196047 | 698485 | 8657287 | 190-19172792 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-07-02 17:54 |  | 2026-08-31 17:54 | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | FIGUEIROPOLIS | Leonardo Sousa de Lima | RURAL | COMISSIONAMENTO | RELIGADOR N° 7908196047 REMANEJADO NA OBRA 0402401150 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 698485, 8657287PARECER DA PROTEÇÃO:AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO GURUPI, RL APENAS REMANEJADO DA REDE VELHA PARA REDE NOVA, EQUIPAMENTO COOPER, SE MANTEVE O MESMO NÚMERO DE ATIVO.ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO.PARECER DMSL: Constatado curto-circuito no tanque do religador, impedindo as operações de abertura e fechamento do equipamento. Solicita-se a substituição completa do religador, incluindo tanque e unidade de controle.
ETO-COEP 00038/2026 | [8 empty] | 2026 | MANUT | ETO-COEP | LD02072001 | 7908249152 | 805385 | 8737798 | 190-17512853 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-02-24 11:28 |  | 2026-04-25 11:28 | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | SANTA ROSA DO TOCANTINS | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DMSL, SERIA A COMPRA DA PARTE ATIVA+ CONTROLE+RADIO +RELE?DMSL:Serviço Executado: Houve um curto no equipamento danificando a parte ativa, será necessário fazer a substituição do equipamento completo ( parte ativa e controle) colocar o um cabo pp novo do trafo até o Dj pois o mesmo está sem condições de uso. Obs:. Foi retirado rádio e rele Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir o equipamento completo.
ETO-COEP 00135/2026 | [8 empty] | 2026 | MANUT | ETO-COEP | LD03046026 | 7908302256 | 936573 | 8838426 | 190-28327585 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-08 10:30 |  | 2027-08-12 10:30 | RELIGADOR DE LINHA - 34,5kV | MATEIROS | Lorrane Sousa Gonçalves | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | PARECER DMSL: Equipamento com a parte ativa com defeito, será necessário fazer a substituição da mesma. (Antiga nota era pra ter sido repassada porém foi baixada indevidamente pela equipe)
ETO-COEP 00086/2026 |  |  | RELIGADOR | ILEGÍVEL |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-COEP | LD02025012 | 7908686014 | 698568 | 8845185 | 190-17512665 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-04-24 16:19 |  | 2026-04-27 16:19 | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | PIUM | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | URBANO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 06/07 PARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA DE ACORDO COM CALENDÁRIO LOGISITCO NOVO 06/07NOTA DMSL: Favor substituir o tanque, ele não está efetuando os comandos enviados. Não substituir o controle pois o mesmo funciona como repetidor de outros equipamentos.Segue nota para verificar falha de fechamento religador 7908686014- Pium .OBS: equipamento não fechou local e remoto , fica sinalizando no painel para verificar alarmes !
ETO-RD-DP 00409/2026 | [8 empty] | 2026 | MANUT | ETO-RD-DP | AL01015049 | 7908705049 | 998978 | 8589651 | 190-17414963 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-06 17:25 |  | 2027-08-10 17:25 | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | AURORA DO TOCANTINS | Lorrane Sousa Gonçalves | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | EQUIPAMENTO ENTREGUE, SOLICITO PREVISÃO PARA SUBSTITUIÇÃO:PARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA AOS COCM'S 01/07Manutenção no RL 7908705049PARECER DMSL(28/08/2025): Equipe foi fazer manutenção no RL e constatou que o tanque e o relé do mesmo se encontra queimado, providenciar substituição.PARECER COCMS 30/04/2026CRIADO OBRA 0512600135 PARA REQUISIÇÃO MATERIAL
ETO-COEP 00136/2026 | [8 empty] | 2026 | MANUT | ETO-COEP | LD02059122 | 7910027196 | 876869 | 8859703 | 190-17512828 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-08 10:32 |  | 2027-08-12 10:32 | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | LAGOA DO TOCANTINS | Lorrane Sousa Gonçalves | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | PARECER DMSL: EQUIPAMENTO FICOU EM OPERACAO, RESTABELCIDO PELA KAROL ação remota com a velp porém ele também deve ser realizado substituição por conta da fase B 7910027196 ta com a leitura incorreta na tensão da fase B. Subsituição do Equipamento Completo exceto o Radio. (Antiga nota era pra ter sido repassada porém foi baixada indevidamente pela equipe)
DG-RD-PO 00444/2026 |  |  | ATERRAMENTO | DANIFICADO(A) |  |  |  |  | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 7911120026 | 879271 | 8809603 | 190-17512741 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-01 17:48 |  | 2026-07-04 17:48 | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DIOMAR FERREIRA PEREIRA | URBANO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | Segue nota para recuperar malha de aterramento no RL 7911120026 RDU- Ponte Alta .OBS: Provavelmente foi furtado cabos de aterramento .
ETO-COEP 00114/2026 | [8 empty] | 2026 | COI | ETO-COEP | AL01031076 | 7913662076 | 689369 | 8746092 | 190-17421709 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-06-10 15:50 |  | 2026-06-13 15:50 | RELIGADOR DE LINHA - 19 | DUERE | CASSIO GOMES BONFIM | URBANO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL PARA ENTENDER EXATAMENTE O QUE TENHO QUE SUBSTITUIRAberto nota para substituir tanque danificado e chave de entrada fase B danificadaPARECER DMSL: Foi confirmado pela equipe DMSL o defeito do tanque, favor seguir com a substituição e correção da chave de entrada fase B danificada.
ETO-COEP 00074/2026 |  |  | RELIGADOR | [5 empty] | 2026 | COPC | ETO-COEP | LD01047073 | 7919270014 | 617420 | 8830790 | 190-17407946 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-04-17 09:12 |  | 2026-06-16 09:12 | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | LAGOA DA CONFUSAO | Leonardo Sousa de Lima | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL, EQUIPAMENTO FOI INSTALADO NOVO NA OBRA 0212501060, ENTENDER O PORQUE NÃO FOI REALIZADO COMISSIONAMENTOPARECER DMSL: Substituir Equipamento completo problema na placa de alimentação e na parte ativa, falta colocar placa de identificação correta na topologia, baixar o controle.Equipamento ficou em operação?: naoPendência: simBateria(s) substituída(s)? NÃOEquipe: Kaique/ Benvindo----------------------------------------------PARECER DA PROTEÇÃO: Prosseguir com o comissionamento. Ajustes de religador permanecem os mesmos, disponíveis no APP da Proteção.********************************RELIGADOR N°7919270014 REMANEJADO NA OBRA 0212501060 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 617422, 8830787
ETO-COEP 00120/2025 |  |  | RELÉ | INSPEÇÃO VISUAL |  |  |  |  | 2025 | COI | ETO-COEP | LD01084002 | 7920024127 | 881575 | 9268477 | 190-17413318 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-07-01 14:19 |  | 2025-07-04 14:19 | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | URBANO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO O RETORNO DO DMSL , PARA ENTENDER SE O PROBLEMA É NA COMUNICAÇÃO OU PARTE ATIVA, JÁ QUE O EQUIPAMENTO EM QUESTÃO SEGUE COMUNICANDOPARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que o relé e a parte ativa do equipamento 7920024127 estão com defeito, sendo necessária a substituição completa por um modelo NOJA RC 10. Favor, subsituir também a chave de saída da fase A que está com o anel de abertura quebrado.RL 7920024127 está desarmando em campo e no SCADA continua fechado, só sinaliza aberto no SCADA quando a equipe faz o resert no equipamento em campo.
ETO-COEP 00132/2026 | [8 empty] | 2026 | COI | ETO-COEP | LD01025012 | 7921202014 |  |  | EQP-7921202014 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-08 10:15 |  | 2026-07-11 10:15 | RELIGADOR 34,5 KV |  | WANDERLEY TAVARES DA SILVA |  | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: PROBLEMA IDENTIFICADO É NA PARTE ATIVA? OU NO RELIGADOR? FAVOR VERIFICAR SE EQUIPAMENTO ESTÁ EM OPERAÇÃO NO SCADA, OU SE É NECESSARIO APENAS A MELHORIA DE ATERRAMENTO PARECER DMSL: Serviço Executado: _ indentificado o problema na parte ativa será necessário fazer a substituição da mesmo, feito a medição do aterramento. Preciso substituir para raio da fase c.Equipamento ficou em operação?: _NAOPendência: _SimBateria(s) substituída(s)? _NãoData Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):_Equipe: _Benvindo e kaique----------------------------------------------------------------------------------RL com defeito no rele, fica só reiniciando ficou By passado OS atendimento primeiro ataque 106530226
ETO-COEP 00124/2026 | [8 empty] | 2026 | SCADA | ETO-COEP | AL04010004 | 7923673004 | 808350 | 9204335 | 190-17421632 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-07 15:24 |  | 2027-08-11 15:24 | RELIGADOR DE LINHA - 15,0kV | ARAGUAINA | LARA SOARES FARIAS | URBANO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: Verificar Disponibilidade de equipamento no Scada e enviar modelo e tensão para a compra.RELIGADOR COM RELÉ DANIFICADO, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO
ETO-COEP 00079/2025 |  |  | RELIGADOR | QUEIMADO |  |  |  |  | 2025 | COI | ETO-COEP | LD02059122 | 7923927122 | 798247 | 8867579 | 190-17403330 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-04-29 13:50 |  | 2025-05-02 13:50 | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | PALMAS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SEM PARECER TECNICO DO DMSLSegue nota para envia manutenção substituir tanque do RL-7923927122 em curto, Anomalia identificada desarme das LD, s Palmas / Aparecida e Palmas Taquaruçu, Acesso livre, Tensão 34,5kv, Local RL de Interligação entre 424R / 414R.
ETO-COEP 00222/2025 | [8 empty] | 2025 | SCADA | ETO-COEP | LD01010021 | 7925087021 | 852524 | 8629048 | 190-17514129 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2025-12-08 10:15 |  | 2027-01-12 10:15 | RELIGADOR DE LINHA - 34,5kV | PARANA | LARA SOARES FARIAS | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: EM ROTA DE ENTREGA, VERIFICAR PREVISÃO DE CHEGADARealizar a substituição do tanque do equipamento.
ETO-COEP 00058/2026 |  |  | RELIGADOR | QUEIMADO |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-COEP | LD01414015 | 7925733015 | 813445 | 8984037 | 190-17404247 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-03-30 09:55 |  | 2026-04-02 09:55 | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | PEDRO AFONSO | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: FEEDBACK EQUIP. ESPECIAISNº DO EQUIPAMENTO: 7925733015TIPO EQUIPAMENTO: Noja RC10TIPO DE COMUNICAÇÃO: Rádio GEDATA DA MANUTENÇÃO: 24/03/2026SID: 1475/2026DESCRIÇÃO: Tanque do equipamento em CurtoFICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Sim, repassar a nota para DCMD substituir tanque.DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO: NãoBATERIA SUBSTITUÍDA?: Não TIPO DE BATERIA: Lítio EQUIPE: Edicleber e Jhonata(DEOP)------------------------------------------------------------------------------------------------------religador 7925733015 com defeito, equipe fez abertura da chave de saida do mesmo e ele não aceita fehcamento devido provavel curto-circuito interno, enviar equipe para verificar o mesmo ficou by-pass fechado
ETO-COEP 00059/2026 |  |  | RELÉ | FALTANDO |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-COEP | LD02022033 | 7925744087 | 727489 | 9029671 | 190-17408622 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-03-30 10:23 |  | 2026-04-02 10:23 | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | GOIANORTE | CLESIO CARVALHO MOURA | URBANO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: FEEDBACK EQUIP. ESPECIAISNº DO EQUIPAMENTO: 7925744087TIPO EQUIPAMENTO: Noja RC 10TIPO DE COMUNICAÇÃO: Radio GE IPDATA DA MANUTENÇÃO: 19/02/2026SID: 735/2026 DESCRIÇÃO: foi identificado água dentro da parte interna do tanque e cabo umbilical encharcado de água foi passado essas informações para COS.FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Sim substituir tanque e cabo umbilicalDADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO: NãoBATERIA SUBSTITUÍDA?: Não DATA DA BATERIA: 07/05/2025TIPO DE BATERIA: Lítio EQUIPE: Edeglan e Janio-------------------------------------------------------------------------------------------------RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO, APOS PRIMEIRO ATAQUE RETORNA E FICAR INDEFINIDO.
ETO-COEP 00048/2026 | [8 empty] | 2026 | MANUT | ETO-COEP | LD03105019 | 7925871077 | 905716 | 9145475 | 190-17512510 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-03-16 13:55 |  | 2027-04-20 13:55 | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | GOIATINS | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | URBANO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSLPARECER DMSL: A PEDIDO DA PCM DO NORTE LARA SOARES REALIZEI A CRIAÇÃO DESSA SS, EM RAZAO DA ANTIGAETO-TELE 337/2026 QUE FOI BAIXADA POR ENGANO DE TAL FORMA SEGUE A MESMA PARA REALIZAR AS TRATATIVAS. PENDENCIA: Religador continua by passado, equipamento está com defeito na parte ativa
ETO-COEP 00078/2026 |  |  | RELIGADOR | RELÉ DE PROTEÇÃO |  |  |  |  | 2026 | COPO | ETO-COEP | LD03062013 | 7926089013 | 718799 | 8867765 | 190-17512949 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-04-23 07:58 |  | 2026-06-22 07:58 | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | PARAISO DO TOCANTINS | CLEBSON ALVES DUARTE | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Feedback Equip. EspeciaisRLG 7926089013,RELÉ NOJA RC10SID 1805/2026DATA 15/04/2026Serviço Executado: Favor realizar a troca da parte ativa do equipamento --reprogramar para atualizar a base juntamente com escada Equipamento ficou em operação: Não Pendência: sim atualizar a base e subistituir o tanque Bateria(s) substituída(s)? Não Data de Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): Equipe: Carliel e João Vitor Fernando e Elson---------------------------------------------------------------------------------ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7926089013 LD PARAISO I A PIUM. IMPLEMENTAÇÃO DA FUNÇÃO 27, SUBTENSÃO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO.
ETO-COEP 00051/2026 |  |  | RELIGADOR | OUTROS |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-COEP | LD01051035 | 7926442035 | 819553 | 8782076 | 190-17513078 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-03-18 16:15 |  | 2026-03-21 16:15 | RELIGADOR DE LINHA - 34,5kV | MONTE DO CARMO | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Data: 12/03/2026 Serviço Executado:- Análise técnica constatou:- Parte ativa do equipamento danificada: necessita substituição- Trafo danificado: foi feitos testes nas buchas secundárias o mesmo não chega tensão - Vazamento de óleo - Necessita substituiçãoEquipamento ficou em operação? NãoPendências:- Solicitar limpeza de faixa para acesso ao equipamento- Trocar parte ativa do equipamento- Substituir o trafoEquipe: Carliel e João VitorSegue nota para envia equipe verificar falha de comunicação e automação no RL-7926442035 feito primeiro ataque com equipe 035OP02, porém sem sucesso.
ETO-RD-PA 00432/2026 | [8 empty] | 2026 | MANUT | ETO-RD-PA | AL01102271 | 7927169001 | 766063 | 8872437 | 190-17421624 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-01 11:35 |  | 2026-07-04 11:35 | RELIGADOR DE LINHA - 19 | PORTO NACIONAL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃOSS ANTIGA: 1500/2025 PARECER DMSL: Serviço Executado: Foi verificado que o tanque do equipamento está danificado, sendo necessário substituir o tanque do equipamento.Equipamento ficou em operação?: NãoPendência: Sim, instalar fonte, disjuntor e DPS, e substituir o tanque.
ETO-COEP 00045/2026 |  |  | RELIGADOR | INSPEÇÃO VISUAL |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-COEP | LD03036052 | 7927396052 | 645739 | 8723116 | 190-21148967 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-03-02 21:25 |  | 2026-03-05 21:25 | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | FORMOSO DO ARAGUAIA | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAreligador foi bay passado devido mesmo esta saindo fumaca do painel e sem comunicação 7927396052.PARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que apenas o tanque do RLG 7927396052 encontra-se queimado. Favor, substituir parte ativa do equipamento.NS Tanque: 0320123040198
ETO-RD-PO 00118/2026 |  |  | RELÉ | FALTANDO |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-RD-PO | LD01072001 | 7927413001 | 787930 | 8828052 | 190-17408527 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-04-23 10:17 |  | 2026-06-22 10:17 | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | PORTO NACIONAL | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER DMSL: *Segue feedback**Equipamento:* RLG 7927413001 *RELÉ TAVRIDA*Data:* 16/04/2026*SID:* 1817/2026*Serviço executado:* Placa de alimentação do equipamento com defeito, VERIFICAR SE É POSSIVEL substituir o equipamento completo.*Equipamento ficou em operação?*_Não*Pendência:*_Sim*Bateria(s) substituída(s)?*_Nao *Equipe:* Benvindo e Kaique-------------------------------------------------------------------------------------------------Religador 7927413001 sem comunicação foi realizado primeiro ataque porem a comunicação não retornou. Favor enviar equipe para devidas trattivas
ETO-COEP 00143/2025 |  |  | RELÉ | ILEGÍVEL |  |  |  |  | 2025 | COI | ETO-COEP | LD02072001 | 7927446001 | 792922 | 8790506 | 190-17412374 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-07-08 17:27 |  | 2025-07-11 17:27 | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | PORTO NACIONAL | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL PARA SEGUIR COM AS TRATATIVAS, JÁ QUE NÃO TEMOS CERTEZA SE É SOMENTE A PLCA OU O EQUIPAMENTO COMPLETOSegue para verificação RL sem comunicação feito primeiro ataque sem sucesso.PARECER DMSL:Data:* _08/07/2025Serviço Executado: Placa de alimentação danificada, devido a curto, não temos material sobressalente para manutenção! Favor substituir o equipamento completo.Obs.: O rádio ficou dentro do controle, favor orientar a equipe que for substituir colocar dentro do controle novo.Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir equipamento completo.
ETO-COEP 00029/2026 | [8 empty] | 2026 | COI | ETO-COEP | LD03046026 | 7927646026 | 918776 | 8841819 | 190-37070331 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-02-04 08:52 |  | 2026-02-07 08:52 | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | PONTE ALTA DO TOCANTINS | ZENILSON MOREIRA SANTOS | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRARELIGADOR BY PASSADO POR DEFEITO, NECESSÁRIO AVALIAÇÃO DO PROBLEMA.parecer dmsl:O religador apresenta defeito no tanque, sendo necessário substituir o tanque o mesmo está tirando a linha, e troca os isoladores. Quando retornar, trazer uma fonte para o equipamento, a mesma foi removida.FICOU EM OPERAÇÃO? NãoPENDÊNCIA: Sim, aguardando peças para substituição.
ETO-COEP 00128/2026 |  |  | RELIGADOR | ILEGÍVEL |  |  |  |  | 2026 | MANUT | ETO-COEP | LD02066094 | 7928241200 | 794701 | 8603487 | 190-17410002 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-07-07 15:44 |  | 2026-09-05 15:44 | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | Lorrane Sousa Gonçalves | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: FAVOR REAVALIAR DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO DO SCADA E DIZER MARCA ,MODELO E TENSÃO DO EQUIPAMENTOPARECER DMSL: Tinha uma nota aberta 422/2025 e logo após a equipe resolver a comunicação ela foi baixada, porém a equipe relatou que ''na estrada ontem o COS nos avisou para voltar que na hora de colocar em operação ele tirou a linha fora. Hoje retornamos nele e fizemos ensaios elétricos e foi constatado que o tanque está em curto. Passa direto aí para o Dcmd para substituição do tanque.''
ETO-COEP 00123/2026 |  |  | RELIGADOR | [5 empty] | 2026 | MANUT | ETO-COEP | LD02109039 | 7928564039 | 825557 | 9381653 | 190-17513063 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-07-07 15:24 |  | 2026-09-05 15:24 | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | ARAGUATINS | EDNA MARIA DOS SANTOS PINTO | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: QUAL O MODELO DO EQUIPAMENTO? QUAL A FAIXA DE TENSÃO ? O QUE SERIA SISTEMA DE COMUNICAÇÃO COMPLETO?Troca do sistema de comunicação do equipamentoDMSL 28/07/2025: Equipamento com tanque, modulo e rele com defeito, solicitar troca do equipamento ao DCMD.Fotos vão ser enviadas por e-mail
ETO-COEP 00120/2026 | [8 empty] | 2026 |  | ETO-COEP | LD05010004 | 7929376022 | 858418 | 9201747 | 190-17408409 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-06-30 16:35 |  | 2026-07-03 16:35 | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | BABACULANDIA | GERCILIO PEDROZA JUNIOR | URBANO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: PROBLEMA NO ENVIO COCM'S CONTROLE ENVIADO FOI O NOJA , DEVIDO A FALTA DO MODELO NA SS (GRAVE)PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS**Nº DO EQUIPAMENTO:* 7929376022 *DATA DA MANUTENÇÃO:* 02/04/2026*SID:* 1677/2026*DESCRIÇÃO:* Trocar controle completo*PENDÊNCIA:* Sim.*DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* Não*BATERIA SUBSTITUÍDA?:* Não*EQUIPE:* Adeilton e Edicleber __________________________________________________________POR GENTILEZA ATENDER SOLICITAÇÃO PRIMEIRO ATAQUE IDENTIFICOU QUE RELE ESTA EM CURTO NOTA ABERTA 224/2026 FOI BAIXADA POREM NÃO FOI CORRIGIDO PROBLEMA EM CAMPO.
ETO-RD-PO 00183/2026 |  |  | RELIGADOR | FALTANDO |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-RD-PO | LD01065015 | 7931219078 | 857972 | 9047058 | 190-17404165 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-08 11:29 |  | 2026-07-11 11:29 | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | ITACAJA | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | 08/07/2026 PARECER COEP: SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO AUXILIAR ENCAMINHADO PARA REALIZAR A TROCA , FAVOR COLOCAR O PARECER AQUI E MANDAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO , POR FAVORPARECER COEP: SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO É DIRETO COM OS COCM'S, NÃO TEM COMPRA DE EQUIPAMENTO ESPECIAL.PARECER DMSL (25/07/2025): Realizada atualização da base do relé. Feito comissionamento com SCADA (Kauana) e testes com COS (Daniel). Equipamento reinserido no SEP sem anomalias. PENDÊNCIA: Sim. Substituir Trafo auxiliar, pois o mesmo está com vazamento significativo de óleo isolante, o que irá causar a avaria podendo afetar todo controle do religador.FAZER INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DO RL 7931219078. RELIGADOR CHAVE ESTA MUDANDO SOZINHA PARA LOCAL.
ETO-RD-PO 00180/2026 |  |  | RELIGADOR | FALTANDO |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-RD-PO | LD01065015 | 7931219078 | 857972 | 9047058 | 190-17404165 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-06-29 18:52 |  | 2026-07-02 18:52 | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | ITACAJA | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | PARECER COEP: SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO É DIRETO COM OS COCM'S, NÃO TEM COMPRA DE EQUIPAMENTO ESPECIAL.PARECER DMSL (25/07/2025): Realizada atualização da base do relé. Feito comissionamento com SCADA (Kauana) e testes com COS (Daniel). Equipamento reinserido no SEP sem anomalias. PENDÊNCIA: Sim. Substituir Trafo auxiliar, pois o mesmo está com vazamento significativo de óleo isolante, o que irá causar a avaria podendo afetar todo controle do religador.FAZER INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DO RL 7931219078. RELIGADOR CHAVE ESTA MUDANDO SOZINHA PARA LOCAL.
ETO-COEP 00040/2026 | [8 empty] | 2026 | MANUT | ETO-COEP | AL05099059 | 7931608059 | 796501 | 8854562 | 190-17421389 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-02-24 11:41 |  | 2026-02-27 11:41 | RELIGADOR DE LINHA - 13,8kV | PALMAS | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | URBANO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRADMSL:Serviço Executado: Foi feita uma análise técnica no equipamento, devido à falta de comunicação. Também foi identificado que o tanque do equipamento está danificado, sendo assim, necessário substituir o tanque e o rádio do equipamento, que está queimado, sendo necessário substituir também.
DOLP-RD-PA 00728/2026 |  |  | RELÉ | ATERRAMENTO ROMPIDO/SEM CONEXÃO |  |  |  |  | 2026 | COCM | DOLP-RD-PA | AL08060122 | 7931610122 | 793159 | 8874945 | 190-17421623 | URGENTE | SS PENDENTE | 2026-07-06 15:19 |  | 2026-07-13 15:19 | RELIGADOR DE LINHA - 19 | PALMAS | MARCELO COSTA PRIMO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃOBom dia,Segue SS para verificação RL sem comunicação com painel apagado equipe DEOP fez primeiro ataque sem sucesso RL 7931610122 RDU de Palmas.Feedback Equipamentos Especiais DMSL: *RLG 7931610122 RDU Palmas*Noja rc10 Data: 14/10/2025SID: 5412Dados de comunicação divergentes da programação: Não. Serviço Executado: Houve um curto no equipamento danificando a parte ativa, e antena! Será necessário fazer a substituição somente da parte ativa (tanque) e da antena.Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir a parte ativa.Bateria(s) substituída(s)?: NãoData Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 2024Equipe: Benvindo, Juliano e Sérgio.*Equipamento ficou em operação?:*Nao Pendência: Sim, substituir parte ativa.Equipe: Benvindo, Juliano e Sérgio.
ETO-RD-PA 00433/2026 |  |  | RELIGADOR | CORROSÃO / OXIDAÇÃO |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-RD-PA | AL08060122 | 7931610122 | 793159 | 8874945 | 190-17408268 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-01 11:37 |  | 2026-07-04 11:37 | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | PALMAS | JANES FERREIRA DA SILVA | URBANO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃOBom dia,Segue SS para verificação RL sem comunicação com painel apagado equipe DEOP fez primeiro ataque sem sucesso RL 7931610122 RDU de Palmas.Feedback Equipamentos Especiais DMSL: *RLG 7931610122 RDU Palmas*Noja rc10 Data: 14/10/2025SID: 5412Dados de comunicação divergentes da programação: Não. Serviço Executado: Houve um curto no equipamento danificando a parte ativa, e antena! Será necessário fazer a substituição somente da parte ativa (tanque) e da antena.Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir a parte ativa.Bateria(s) substituída(s)?: NãoData Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 2024Equipe: Benvindo, Juliano e Sérgio.
ETO-COEP 00024/2026 | [8 empty] | 2026 | SCADA | ETO-COEP | LD03028074 | 7933585074 | 986342 | 8726425 | 190-59145750 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-01-27 16:33 |  | 2026-01-30 16:33 | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | DIANOPOLIS | LARA SOARES FARIAS | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL.REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE, O MESMO ESTÁ COM DEFEITO.
ETO-RD-PO 00181/2026 |  |  | ARMÁRIO DE CONTROLE | FALTANDO |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-RD-PO | LD03046026 | 7933726256 | 1001156 | 8830620 | 190-17412746 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-01 11:58 |  | 2026-07-04 11:58 | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | MATEIROS | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 01/07 PARECER COEP: REDIRECIONADO PARA O POSTO DO COCM´S EQUIPAMENTO CHEGOU NO LOCAL, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O DMSL, DEVIDO A URGÊNCIA DO EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO.30/06 PARECER COEP: DEVIDO A ALINHAMENTO COM COI UTILIZAREMOS PARTE ATIVA QUE ORIGINALMENTE FOI ENCOMENDADA PARA 7933726256PARECER DMSL: N° do Equipamento: _RLG 7933726256 MateirosTipo de Equipamento: _RLG NOJA RC 10 REL IIData: _06/05/2026SID: _2288/2026-Serviço Executado: _Equipamento com defeito na parte ativa, será necessário fazer a substituição da parte ativa e fazer melhoria na malha de terra!Equipamento ficou em operação?: _NaoPendência: _SimBateria(s) substituída(s)? NÃOData Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):_06/2025Equipe: _Benvindo e Almir-------------------------------------------------------------------------------Religador 7933726256, sem comunicação apos primeiroa ataque não retornou as comunicação.
DOLP-RD-PA 00727/2026 |  |  | BUCHA MT - CARGA (C) | BORNE DANIFICADO |  |  |  |  | 2026 | COCM | DOLP-RD-PA | AL01099059 | 7933766059 | 792195 | 8855224 | 190-58832149 | URGENTE | SS PENDENTE | 2026-07-06 15:12 |  | 2026-07-13 15:12 | RELIGADOR DE LINHA - 15,0kV | PALMAS | MARCELO COSTA PRIMO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃOSegue SS para verficar religador de poste 7933766059.Religador esta com defeito na parte ativa no tanque Porte gentilezaenviar equipe verificar.Endereço: TaquariPARECER DMSL: RLG 7933766059 RELÉ NOJA RC 10Mestre 2 Rep. taquaruçu GESID: 5457/2025Data: 15/10/2025Serviço Executado: Houve um curto na parte ativa do equipamento danificando a mesma, será necessário fazer a substituição somente do tanque, parte ativa.
ETO-RD-PA 00431/2026 |  |  | BUCHA MT - CARGA (C) | INSPEÇÃO VISUAL |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-RD-PA | AL01099059 | 7933766059 | 792195 | 8855224 | 190-17409267 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-01 11:33 |  | 2026-07-04 11:33 | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | PALMAS | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | URBANO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃOSegue SS para verficar religador de poste 7933766059.Religador esta com defeito na parte ativa no tanque Porte gentilezaenviar equipe verificar.Endereço: TaquariPARECER DMSL: RLG 7933766059 RELÉ NOJA RC 10Mestre 2 Rep. taquaruçu GESID: 5457/2025Data: 15/10/2025Serviço Executado: Houve um curto na parte ativa do equipamento danificando a mesma, será necessário fazer a substituição somente do tanque, parte ativa.*Equipamento ficou em operação?:*Nao Pendência: Sim, substituir parte ativa.Equipe: Benvindo, Juliano e Sérgio.
ETO-COEP 00129/2026 | [8 empty] | 2026 | SCADA | ETO-COEP | LD01066094 | 7937102148 | 823519 | 8668465 | 190-20409576 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-07 15:51 |  | 2027-08-11 15:51 | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | SAO VALERIO | LARA SOARES FARIAS | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: REAVALIAR DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO NO SCADA ASSIM COMO , FORNECER MODELO DO EQUIPAMENTO E FAIXA DE TENSÃO PARA COMPRA / AQUISIÇÃOTanque com defeito, realizar substituição do tanque.
ETO-COEP 00158/2025 |  |  | RELÉ | QUEIMADO |  |  |  |  | 2025 | COI | ETO-COEP | LD03046026 | 7942485096 | 870890 | 8743808 | 190-32192324 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-07-23 10:39 |  | 2025-07-26 10:39 | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | PINDORAMA DO TOCANTINS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRARELIGADOR COM DEFEITO 7942485096, ESTA DANDO PASSAGEM ESTANDO ABERTO. NÃO ACEITA COMANDOS. FICOU BY PASSADO EM CAMPO PARA MANUTENÇÃO.PARECER DMSL: Ao testar o tanque, foi constatado que o mesmo está danificado e precisa ser substituído.Substituir somente o tanque. Deixar claro na nota para o dcmd substituir somente o tanque. Não tem necessidade de substituir o controle.
ETO-RD-PA 00427/2026 |  |  | RELIGADOR | INSPEÇÃO VISUAL |  |  |  |  | 2026 | MANUT | ETO-RD-PA | LD02059122 | 7942572059 | 839744 | 8865329 | 190-17403393 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-06-29 18:43 |  | 2026-07-02 18:43 | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: EQUIPAMENTO COM MELHORIA DE ATERRAMENTO É COM A ETO-RD-PA , NÃO PASSA PELO FLUXO DE AQUISIÇÃO DO COEP, FAVOR REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO ETO-RD-PAPARECER DMSL 19/05/2026: É necessário fazer melhorias na malha de aterramento.segue nota para RL 794252059 o mesmo esta sem comunicaçao, foi feito primeiro ataque, porem a comunicaçao nao voltou, obs ramal do marasca.
ETO-COEP 00063/2026 | [8 empty] | 2026 | MANUT | ETO-COEP | LD01434149 | 7944559149 | 630275 | 8986227 | 190-35120642 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-03-31 10:58 |  | 2027-05-05 10:58 | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | CASEARA | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL , PARA VIABILIZAR TROCA APENAS DA PLACA , POIS EXISTEM 5 NO SALDO DE ESTOQUEEquipamento ficou em operação?: NãoPendência: Sim será necessário substituir a placaServiço Executado: curto na placa foi tentando recuperar a mesma porém não teve sucesso!Bateria(s)substituída(s)? NÃOEquipe: Kaique e benvido
ETO-COEP 00131/2026 |  |  | RELIGADOR | INSPEÇÃO VISUAL |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-COEP | LD02065015 | 7947203070 | 851948 | 8950905 | 190-68154393 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-08 10:13 |  | 2026-07-11 10:13 | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | RIO SONO | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: QUAL O MODELO DA PLACA OU CÓDIGO DO MATERIAL?EXISTE DIFERENÇA DE MODELO OU POTÊNCIA?favor verificar RL 7947203070, sem comunicaçao, feito 1° ataque pela equipe 070OP01 e nao retornou a comunicaçao , linformaçao no Scada de bateria.PARECER DMSL: Foi feito análise técnica, a placa do equipamento está queimada nessesario subistituir o equipamento completo -Carliel e Benvindo-05/02
ETO-COEP 00050/2026 |  |  | RELIGADOR | INSPEÇÃO VISUAL |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-COEP | LD03046026 | 7953610256 | 1068871 | 8855553 | 190-43820334 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-03-18 16:09 |  | 2026-03-21 16:09 | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | MATEIROS | DIONES COSTA SILVA | RURAL | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | PARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S GERAREM A OBRA PARA ENTREGA DO MATERIALPARECER DMSL: Data: 10/03/2026,Serviço Executado: Foi substituído o relé do equipamento, o mesmo estava danificado. Trocado o DPS, o mesmo estava queimado devido ao tanque estar furado. O equipamento ficou em bypass.Equipamento ficou em operação? NãoPendência? Sim, substituir a parte ativa com cordão umbilical.Equipe: Carliel e João VitorSEGUE SS PARA REGULARIZAR AUTOMAÇÃO DO RL 7953610256 NA INTERLIGAÇÃO COM A COELBA (CHAPADA DA MANGABEIRA) - EQUIPE INFOMOU CURTO INTERNO NO GABINETE DJ AC NÃO FECHA
ETO-COEP 00134/2026 | [8 empty] | 2026 | MANUT | ETO-COEP | LD05050008 | 7955946007 | 787602 | 8929207 | 190-40659920 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-08 10:28 |  | 2027-08-12 10:28 | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | MIRACEMA DO TOCANTINS | Lorrane Sousa Gonçalves | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | PARECER DMSL: Necessário substituir a placa de alimentação ca, a mesma está em curto não conseguimos recuperar. (Antiga nota era pra ter sido repassada porém foi baixada indevidamente pela equipe)
ETO-COEP 00133/2026 | [8 empty] | 2026 | MANUT | ETO-COEP | LD04062013 | 7955986084 | 695371 | 8916924 | 190-28065672 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-08 10:24 |  | 2027-08-12 10:24 | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | Lorrane Sousa Gonçalves | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | PARECER DMSL: Equipamento com a placa de alimentação ca em curto, será necessário substituir a placa do equipamento. (Antiga nota era pra ter sido repassada porém foi baixada indevidamente pela equipe)
ETO-COEP 00156/2025 | [8 empty] | 2025 | COI | ETO-COEP | LD04062013 | 7957126085 | 720258 | 8893131 | 190-48432153 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2025-07-22 17:18 |  | 2025-07-25 17:18 | RELIGADOR DE LINHA - 38kV | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ZENILSON MOREIRA SANTOS | URBANO | INDISPONIBILIDADE PARA OPERAÇÃO | 20/06PARECER COEP: EMD 510216PREVISÃO DE CHEGADA COCM'S 01/07RELIGADOR COM RELÉ QUEIMADO - EQUIPAMENTO BY PASSADO. PARECER DMSL:N° do Equipamento: 7957126085Data: 17/06/2025Localidade: RDU Monte SantoServiço Executado:"Os para raios da fase B e C estão fechando arco na cruzeta. Curto desceu para o controle danificando os componentes. Necessário substituir controle completo, substituir cabo de alimentação da BT e abaixar o tanque para afastar das cruzetas. Solicitar também ao DCMD para verificar se os para raios estão danificados."Ana Maria e Rayr já tinha ido no local anteriormente, na data 14/05/25 e fizeram o diagnostico acima. Equipamento ficou em operação?: NÃO
ETO-RD-PA 00246/2026 |  |  | RELIGADOR | [5 empty] | 2026 | COPC | ETO-RD-PA | AL05097122 | 7961785122 | 792261 | 8868642 | 190-17409191 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-04-14 09:26 |  | 2026-06-13 09:26 | BLOCO RELIGADOR DE LINHA | PALMAS | Leonardo Sousa de Lima | URBANO | COMISSIONAMENTO | RELIGADOR N° 7961785122 REMANEJADO NA OBRA 0102401076 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 792261, 8868643PARECER DA PROTEÇÃO:COORD TS: 792319, 8868633, AJUSTE DISPONIBILIZADO NO APP DA DA PROTEÇÃO, NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR, POLO PALMAS.ENG° IRLLEY CASTELO BRANCO. PARACER DMSL: DEIXAMOS O EQUIPAMENTO COMISSIONADO E EM OPERAÇÃO, ESTAMOS REPASSANDO A NOTA PARA QUE POSSAM VERIFICAR A PENDENCIA. PARECER DMSL:SERVIÇO REALIZADO:Foi feito o comissionamento do equipamento com scada, realizado testes de comandos local e remotamente.Equipamento ficou em operação?:sim Pendência:sim*#Controle está faltando aterramento.* fibra para melhoria das mesmas.*Observação:Bateria(s) substituída(s)? simData Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 29/08/2025Equipe: Ellisfran/ Ana Maria

## Plan1
Ativo | TIPO | Criticidade | Dias Pendente | Status Atendimento | Responsável | SS SGM | Município | Polo | Regional | DESCRIÇÃO
7908686014 | RL | Baixo | 631 | 74 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00086/2026 | PIUM | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | 06/07 PARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA DE ACORDO COM CALENDÁRIO LOGISITCO NOVO 06/07NOTA DMSL: Favor substituir o tanque, ele não está efetuando os comandos enviados. Não substituir o controle pois o mesmo funciona como repetidor de outros equipamentos.Segue nota para verificar falha de fechamento religador 7908686014- Pium .OBS: equipamento não fechou local e remoto , fica sinalizando no painel para verificar alarmes !
7900535058 | RL | Alto | 334 | 317 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00173/2025 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ARAGUAINA | NORTE | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Equipamento 7900535058 encontra-se com o relé danificado, firmware corrompido, o mesmo não inicia. Devido ao fato de não possuirmos mais peças de reposição para religador cooper, se faz necessário a substituição de todo conjunto por um Noja RC10.envar equipe para verificar rlo 7900535058 foi feito primeiro ataque com equipe 040op36 o mesmo esta com RELE TRAVADO E FICOU FORA DE OPERAÇÃO, ATENDE RDR DE SANTA FÉ SAIDA DA CIDADEEQUIPE INFORMOU ABELHAS NA CAIXA DO PAINEL DE COMANDO
7953610256 | RL | Muito Alto | 142 | 111 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00050/2026 | MATEIROS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | PARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S GERAREM A OBRA PARA ENTREGA DO MATERIALPARECER DMSL: Data: 10/03/2026,Serviço Executado: Foi substituído o relé do equipamento, o mesmo estava danificado. Trocado o DPS, o mesmo estava queimado devido ao tanque estar furado. O equipamento ficou em bypass.Equipamento ficou em operação? NãoPendência? Sim, substituir a parte ativa com cordão umbilical.Equipe: Carliel e João VitorSEGUE SS PARA REGULARIZAR AUTOMAÇÃO DO RL 7953610256 NA INTERLIGAÇÃO COM A COELBA (CHAPADA DA MANGABEIRA) - EQUIPE INFOMOU CURTO INTERNO NO GABINETE DJ AC NÃO FECHA
7942485096 | RL | Baixo | 481 | 350 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00158/2025 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRARELIGADOR COM DEFEITO 7942485096, ESTA DANDO PASSAGEM ESTANDO ABERTO. NÃO ACEITA COMANDOS. FICOU BY PASSADO EM CAMPO PARA MANUTENÇÃO.PARECER DMSL: Ao testar o tanque, foi constatado que o mesmo está danificado e precisa ser substituído.Substituir somente o tanque. Deixar claro na nota para o dcmd substituir somente o tanque. Não tem necessidade de substituir o controle.
5858783119 | RT |  | 471 | 369 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00123/2025 | SAO BENTO DO TOCANTINS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | PARECER COEP: ERRO NA INSTALAÇÃO EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: 16/06/2025-SERVIÇO EXECUTADO: Ao chegar no equipamento para realizar comissionamento, foi constatato que as 3 células estavam com a tampa de inspeção abertas e sem os para-raios. Constatado também que foi furtado todo o óleo isolante das 3 células, sendo necessário a substituição das 3 células. FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Substituir as 3 células
7900230155 | RL | Baixo | 466 | 0 - DIAS AGUARDANDO DCMD | PROTECAO | ETO-RD-GR 00685/2026 | PALMEIRANTE | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | #N/A
5853360007 | RT | Medio | 435 | 264 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COCM-C | ETO-RD-PS 00323/2025 | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | REALIZAR TESTES NO EQUIPAMENTO E CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. ESTANDO OK, COMISSIONAR EQUIPAMENTO E COLOCA-LO EM OPERAÇÃO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃdmsl : N° do Equipamento:*RT 5853360007 MIRACEMASID: 2493/2025Data: 13/05/2025Serviço Executado Provavelmente ocorreu uma descarga no equipamento comprometendo a malha!Será necessário fazer melhoria da malha de aterramento, fazer toda interligação da mesma! Feito ensaios de isolação das 3 células do equipamento, isolação está ok, quando retornar para colocar em operação levar 3 baterias de 7a.Equipamento ficou em operação?: Não Equipe: Benvindo e Jardel
7900453110 | RL | Baixo | 442 | 71 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00087/2026 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 30/06.PARECER COEP: ALINHADO COM O ALLAN REMANEJAMOS PARTE ATIVA PARA ATENDER 7933726256PARECER COEP: Aproveitar controle cooper se possível em outro local, previsão de chegada do material dia 01/07 para substituiçãoFavor verificar o RL 7900453110, pois o mesmo aceita comando de fechamento, porém fecha em campo e no SCADA continua aberto e só abre através de equipe em campo. Parecer Dmsl:Equipamento está com defeito na parte ativa, não aceita o comando de fechamento. Será necessário substituir o equipamento completo.Equipamento ficou em operação?: _SIM_a pedido do COS ficou em operação, a operação está ciente da necessidade de substituir.Pendência: Sim, será necessário substituir o equipamento.
7923927122 | RL | Baixo | 437 | 435 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00079/2025 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SEM PARECER TECNICO DO DMSLSegue nota para envia manutenção substituir tanque do RL-7923927122 em curto, Anomalia identificada desarme das LD, s Palmas / Aparecida e Palmas Taquaruçu, Acesso livre, Tensão 34,5kv, Local RL de Interligação entre 424R / 414R.
7900117013 | RL | Alto | 371 | 74 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00084/2026 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA AOS COCM'S 01/07Segue nota para correção de anomalia e provável substituição de religador , religador 7900117013 -RDU - Paraiso .OBS: equipe DMSL Elisfran estava atualizando firmware no equipamento , porém relé parou de funcionar devido essa atualização , sendo necessário sua substituição .em campo o modelo e cooper Form6 , segundo tecnico deve ser substituído por um Noja .Repassado para o COEP para aquisição do equipamento e posterior repasse para o COCM.
7922995039 | RL | Medio | 405 | 8 - DIAS AGUARDANDO DEOP | PROTECAO | ETO-PROT 00135/2026 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | #N/A
7900532053 | RL | Baixo | 408 | 407 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00102/2025 | PIRAQUE | TOCANTINOPOLIS | NORTE | 30/06-EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO NO SCADA, AGUARDANDO RESPOSTA DO DMSL PARA SEGUIR COM AS TRATATIVASFavor, realizar substituição completa do RLG 7900532053 que encontra-se com defeito devido entrada de água no cordão umbilical e danos causados por abelhas. O rádio também precisa ser fornecido pois o existente está danificado.
7920024127 | RL | Medio | 401 | 371 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00120/2025 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO O RETORNO DO DMSL , PARA ENTENDER SE O PROBLEMA É NA COMUNICAÇÃO OU PARTE ATIVA, JÁ QUE O EQUIPAMENTO EM QUESTÃO SEGUE COMUNICANDOPARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que o relé e a parte ativa do equipamento 7920024127 estão com defeito, sendo necessária a substituição completa por um modelo NOJA RC 10. Favor, subsituir também a chave de saída da fase A que está com o anel de abertura quebrado.RL 7920024127 está desarmando em campo e no SCADA continua fechado, só sinaliza aberto no SCADA quando a equipe faz o resert no equipamento em campo.
7928564039 | RL | Baixo | 405 | 0 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00123/2026 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | PARECER COEP: QUAL O MODELO DO EQUIPAMENTO? QUAL A FAIXA DE TENSÃO ? O QUE SERIA SISTEMA DE COMUNICAÇÃO COMPLETO?Troca do sistema de comunicação do equipamentoDMSL 28/07/2025: Equipamento com tanque, modulo e rele com defeito, solicitar troca do equipamento ao DCMD.Fotos vão ser enviadas por e-mail
7957126085 | RL | Baixo | 398 | 350 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00156/2025 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | 20/06PARECER COEP: EMD 510216PREVISÃO DE CHEGADA COCM'S 01/07RELIGADOR COM RELÉ QUEIMADO - EQUIPAMENTO BY PASSADO. PARECER DMSL:N° do Equipamento: 7957126085Data: 17/06/2025Localidade: RDU Monte SantoServiço Executado:"Os para raios da fase B e C estão fechando arco na cruzeta. Curto desceu para o controle danificando os componentes. Necessário substituir controle completo, substituir cabo de alimentação da BT e abaixar o tanque para afastar das cruzetas. Solicitar também ao DCMD para verificar se os para raios estão danificados."Ana Maria e Rayr já tinha ido no local anteriormente, na data 14/05/25 e fizeram o diagnostico acima. Equipamento ficou em operação?: NÃO
5856156091 | RT |  | 387 | 8 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COCM-S | ETO-RD-DP 00403/2026 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | DCMD 26.03.2026. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS O MATERIAL EM ESTOQUE PARA SUBSTITUIÇÃO. COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização.PARECER COEP: EQUIPAMENTOS JÁ FORNECIDOS PARA OS COCM'S PARA REGULARIZAÇÃOPARECER DA PROTEÇÃO:EQUIPAMENTOS FURTADOS. PARA AQUISIÇÃO DAS CELULAS DE REPOSIÇÃO, FAVOR CONSULTAR OS DADOS DE PLACA EM ANEXO.PARECER DA PROTEÇÃO:COMISISONAR RT 5856156091 LD DIANOPOLIS A NATIVIDADE. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES DA RESISTENCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO.RELIGADOR N° 5856156091 INSTALADO NA OBRA 0502400526 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 899501, 8714782
5854566043 | RT | Alto | 350 | 347 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00160/2025 | SILVANOPOLIS | PORTO NACIONAL | CENTRO | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAboa noite,segue SS para as devidas tratativas com equipe de manutenção com apoio de equipe de linha viva substituir regulador de tensão 5854566043 queimado célula fase c, LD Porto / Silvanópolis mesmo deverá ser substituído com apoio de equipe de linha viva PARECER DMSL: Foi realizado inspeção visual e ensaios de isolação, relação de transformação e resistência de enrolamento. A fase B está danificada e será necessário substituir a mesma. Malha de aterramento está relativamente boa e conectada. Fase A e C passaram nos ensaios. Substituir fase B.
7927446001 | RL | Baixo | 377 | 364 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00143/2025 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL PARA SEGUIR COM AS TRATATIVAS, JÁ QUE NÃO TEMOS CERTEZA SE É SOMENTE A PLCA OU O EQUIPAMENTO COMPLETOSegue para verificação RL sem comunicação feito primeiro ataque sem sucesso.PARECER DMSL:Data:* _08/07/2025Serviço Executado: Placa de alimentação danificada, devido a curto, não temos material sobressalente para manutenção! Favor substituir o equipamento completo.Obs.: O rádio ficou dentro do controle, favor orientar a equipe que for substituir colocar dentro do controle novo.Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir equipamento completo.
7930428001 | RL | Baixo | 372 | 8 - DIAS AGUARDANDO DMSL | DMSL | ETO-TELE 00965/2026 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | #N/A
7928241200 | RL | Baixo | 369 | 0 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00128/2026 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | PEIXE | SUL | PARECER COEP: FAVOR REAVALIAR DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO DO SCADA E DIZER MARCA ,MODELO E TENSÃO DO EQUIPAMENTOPARECER DMSL: Tinha uma nota aberta 422/2025 e logo após a equipe resolver a comunicação ela foi baixada, porém a equipe relatou que ''na estrada ontem o COS nos avisou para voltar que na hora de colocar em operação ele tirou a linha fora. Hoje retornamos nele e fizemos ensaios elétricos e foi constatado que o tanque está em curto. Passa direto aí para o Dcmd para substituição do tanque.''
5800371025 | RT | Alto | 319 | 305 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00187/2025 | ARAPOEMA | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | PARECER COEP: AVALIAR COM O LEANDRO, PROVAVELMENTE SÓ COMPRAPARECER DMSL: Após testes foi constatado defeito nos relés da fase A e B, Modelo Toshiba TBR 1000. Se possível, substituir os relés das 3 fases por controle RUA, disponibilizar os cabos de ligação entre o tanque e o controle para possibilitar a compatibilização do equipamento. Fornecer kit de comunicação, rádio, antena, etc.Segue nota para veriifcar falha em regulador de tensão N: 5800371025 dentro S/E Arapoema , equipamento esta com 2 reles com falha marca toshiba .
7955520116 | RL | Baixo | 362 | 8 - DIAS AGUARDANDO DMSL | DMSL | ETO-TELE 00961/2026 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | #N/A
5844630060 | RT | Medio | 336 | 333 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00167/2025 | NOVA OLINDA | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | PARECER COEP: EQUIPAMENTO EM ROTA DE ENTREGAPARECER DMSL: Célula da fase A encontra-se com vazamento de óleo no pé da torneira. Necessário substituição da célula.Aberto nota para verificar vazamento de óleo fase A no RT 5844630060 - RDU Nova Olinda
7908705049 | RL | Baixo | 357 | 1 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COCM-S | ETO-RD-DP 00409/2026 | AURORA DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | EQUIPAMENTO ENTREGUE, SOLICITO PREVISÃO PARA SUBSTITUIÇÃO:PARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA AOS COCM'S 01/07Manutenção no RL 7908705049PARECER DMSL(28/08/2025): Equipe foi fazer manutenção no RL e constatou que o tanque e o relé do mesmo se encontra queimado, providenciar substituição.PARECER COCMS 30/04/2026CRIADO OBRA 0512600135 PARA REQUISIÇÃO MATERIAL
5800438116 | RT | Baixo | 355 | 7 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COCM-S | ETO-RD-DP 00404/2026 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 01/07 PARECER COEP: DENER INFORMOU QUE TEM AS PEÇAS SOBRESSALENTES DE OBRA PARA UTILIZAR, REPASSEREI AO POSTO DO ETO-RD-DP PARA AS TRATATIVAS, FAVOR INFORMAR PREVISÃO DE SUBSTIUIÇÃO E PREENCHER A PLANILHA ASSIM COMO PREENCHER A DESCRIÃO ANTES DE PASSAR PARA PROTEÇÃO FAZER OS AJUSTES30/06PARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S CRIAREM OBRA PARA ENTREGA DO MATERIALSegue nota para normalizar falha em regulador N:5800438116 - Chapada da natividade .equipamento está com fase B e C travada .OBS: a fase B esta sinalizando falha , equipamento não insere TAP negativo na fase B e C , o mesmo ficou no TAP zerado e bloqueado .PARECER DMSL (18/08/2025): Foi feito teste de elevar e abaixar nas fases B e C e o mesmo só aceita elevar os taps, constatando que o mercanismo da chave reversoura polaridade está com defeito. Número de série fase B EI7030 e Número de série fase C EI7040. Substituir as fases B e C.Foi constatado que a placa F do controle está com defeito.
5856070091 | RT |  | 355 | 0 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00130/2026 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | PARECER DMSL: não foi regularizado a instalação do equipamento, nota repassada conforme alinhado com o supervisor.____________________________________________COCMS 26.03.26. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS AS PÇ EM ESTOQUE PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO. Solicitação de serviço para reposição de equipamentos furtados .COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização.COCMS: Equipamento substituido conforme solicitado. Gentileza comissionar.PARECER DA PROTEÇÃO:SEGUE NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR.ENG° IRLLEY CASTELO BRANCOPARECER DMSL(23/09/2025): Feito a parte de comunicação, fechando enlace, configuração do rádio GE. Feito a medição de aterramento. Após uma inspeção, foi identificado que o regulador de tensão está instalado errado, carga está para o lado de fonte e fonte está do lado de carga. O certo é a fonte vim de almas, atualmente está vindo de natividade. Favor fazer a instalação correta.
5850308009 | RT | Baixo | 327 | 0 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00127/2026 | GUARAI | GUARAI | NORTE | PARECER COEP: Equipamento em operaçãpo no SCADAPARECER DMSL: Após testes, foi constatado que o RT 5850308009 encontra-se com controle danificado, sendo necessária substituição do mesmo.Regulador de tensão 5850308009 quando esta em Automatico esta deixa um fase muito baixa. foi deixado uma fase Manual e transferida parte do alimentaor.
5827102054 | RT | Baixo | 315 | 8 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COCM-C | ETO-RD-PS 00289/2026 | PUGMIL | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARECER COEP:NÃO É POSSÍVEL RETORNAR COM O CONTROLE COMPLETO , MAS DARIA PARA FAZER A MELHORIA NA MALHA DE ATERRAMENTO , ENCAMINHANDO PARA OS COCM'S PARA REALIZAREM A MELHORIAparecer DMSL: :Nobreack com defeito, rele queimado, cabo de comunicação entre o rádio e o rele danificado, malha de aterramento está com a resistência alta!Feito reparo no cabo, substituído nobreack, e rele. Se possível retornar com controle completo pq o q está em campo teve infiltração de água, abrir chamado no scada para atualizar base do equipamento pois o mesmo está com a base antiga, fazer correção da malha de aterramento.Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: sim, levar controle novo, fazer correção da malha de terra, levar suporte para fixar antena. OBS; reprogramar equipamento.Bateria(s) substituída(s) simEquipe: Benvindo e Carliel SOLICITAMOS CONTROLE COMPLETO
7903112004 | RL | Medio | 308 | 307 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00184/2025 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | PARECER COEP: AGUARAR RETORNo RETORNO DMSLApós testes no RLG 7903112004 foi constatado defeito no mesmo e como se trata de um modelo COOPER FORM6 que está obsoleto e não possuímos peças sobressalentes, faz-se necessária substituição completa por modelo NOJA RC10.
5803327001 | RT | Baixo | 307 | 7 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COCM-C | ETO-RD-PA 00434/2026 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 01/07 PARECER COEP: FOI CONFIRMADO COM A OPERAÇÃO QUE O EQUIPAMENTO SEGUIU O FLUXO INTEIRO DE COMISSIONAMENTO, PROTEÇÃO, FAVOR EXPLICAR O QUE FOI REALIZADO E SE EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO, SENÃO ESTIVER EXPLICAR O QUE FOI FEITO NELE30/06PARECER COEP: REPASSAR DIRETAMENTE PARA OS COCM'SRegulador 5803327001 fora de operação, by passado em campo com painel de comunicação com cabos desconectados tensão 13.8.parecer DMSL: Feedback Equip. EspeciaisRT 5803327001RELÉ RUASid: 4844Data: 19/09/2025Serviço realizado:*Equipamento foi remanejado, 7 km da sua localização sentido Palmas necessário comissionamento completo*Equipamento com um dos cabos umbilicais danificado.* aterramento bucha FC não esta interligada corretamente * para-raios estão no mesmo aterramento da bucha FC.* Tranques muito alto e próximo da rede não permitindo o comissionamento com segurança.* Controle alto demais tem que baixar Equipamento ficou em operação?: nãoPendência: sim, precisa comissionar completoOBS; reprogramar equipamento.Bateria(s) substituída(s) NÃOEquipe: Ellisfran, Ana Maria PARECER DMSL: Data 03/12/2025-Equipe: Carliel e BenvindoServiço executado foi ensaiado as três células Equipamento ficou em operação: Não Pendência: sim, Instalar controle completo, e fazer melhoria na malhar de aterramento
5855411017 | RT | Baixo | 308 | 280 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00199/2025 | BARROLANDIA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARECER COEP: EQUIPAMENTO EM ROTA DE ENTREGASEM COMUNICAÇÃO, FALHA DE ALIMENTAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO.PARECER DMSL: 17/09/2025 Equipamento ficou em operação? Não Pendência: sim. Equipamento ficou Bay passado levar controle COMPLETO para trocar. ellisfran
7933766059 | RL | Medio | 273 | 7 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COCM-C | ETO-RD-PA 00431/2026 | PALMAS | TAQUARALTO | CENTRO | PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃOSegue SS para verficar religador de poste 7933766059.Religador esta com defeito na parte ativa no tanque Porte gentilezaenviar equipe verificar.Endereço: TaquariPARECER DMSL: RLG 7933766059 RELÉ NOJA RC 10Mestre 2 Rep. taquaruçu GESID: 5457/2025Data: 15/10/2025Serviço Executado: Houve um curto na parte ativa do equipamento danificando a mesma, será necessário fazer a substituição somente do tanque, parte ativa.*Equipamento ficou em operação?:*Nao Pendência: Sim, substituir parte ativa.Equipe: Benvindo, Juliano e Sérgio.
7931610122 | RL | Medio | 271 | 7 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COCM-C | ETO-RD-PA 00433/2026 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃOBom dia,Segue SS para verificação RL sem comunicação com painel apagado equipe DEOP fez primeiro ataque sem sucesso RL 7931610122 RDU de Palmas.Feedback Equipamentos Especiais DMSL: *RLG 7931610122 RDU Palmas*Noja rc10 Data: 14/10/2025SID: 5412Dados de comunicação divergentes da programação: Não. Serviço Executado: Houve um curto no equipamento danificando a parte ativa, e antena! Será necessário fazer a substituição somente da parte ativa (tanque) e da antena.Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir a parte ativa.Bateria(s) substituída(s)?: NãoData Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 2024Equipe: Benvindo, Juliano e Sérgio.
7900573047 | RL | Baixo | 272 | 75 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00080/2026 | FIGUEIROPOLIS | ALVORADA | SUL | PARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S GERAREM AS OBRAS PARA PODER ENTREGAR MATERIALFavor providenciar manutenção no RL 7900573047, o mesmo estar em curto conforme fotos anexadas. Equipamento ficou bay passado em campo.PARECER DMSL: Equipe: FABIO AP./JOÃO MARCOSData Executada: 15/10/2025Serviço Executado:Foi constatado que o equipamento esta queimado na parte ativa placa, tanque e relé. Por favor fazer a substituição pelo Noja RC10.
7947203070 | RL | Medio | 227 | 0 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00131/2026 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | PARECER COEP: QUAL O MODELO DA PLACA OU CÓDIGO DO MATERIAL?EXISTE DIFERENÇA DE MODELO OU POTÊNCIA?favor verificar RL 7947203070, sem comunicaçao, feito 1° ataque pela equipe 070OP01 e nao retornou a comunicaçao , linformaçao no Scada de bateria.PARECER DMSL: Foi feito análise técnica, a placa do equipamento está queimada nessesario subistituir o equipamento completo -Carliel e Benvindo-05/02
7938137007 | RL | Alto | 194 | 34 - DIAS AGUARDANDO DMSL | DMSL | ETO-TELE 00888/2026 | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | #N/A
7925087021 | RL | Medio | 212 | 212 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00222/2025 | PARANA | PEIXE | SUL | PARECER COEP: EM ROTA DE ENTREGA, VERIFICAR PREVISÃO DE CHEGADARealizar a substituição do tanque do equipamento.
5800961074 | RT | Baixo | 215 | 214 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00221/2025 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRASubstituir as 3 células- Melhoria na malha de aterramento - Melhoria no circuito de aterramento qua aterra as células.- Substituir conectores paralelos
7927713200 | RL | Baixo | 219 | 8 - DIAS AGUARDANDO DMSL | DMSL | ETO-TELE 00960/2026 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | PEIXE | SUL | #N/A
7937102148 | RL | Medio | 202 | 0 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00129/2026 | SAO VALERIO DA NATIVIDADE | PEIXE | SUL | PARECER COEP: REAVALIAR DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO NO SCADA ASSIM COMO , FORNECER MODELO DO EQUIPAMENTO E FAIXA DE TENSÃO PARA COMPRA / AQUISIÇÃOTanque com defeito, realizar substituição do tanque.
5862236091 | RT |  | 212 | 212 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00223/2025 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | PARECER COEP: AGUARDANDO COCM´s GERAREM A OBRA COM ABERTURA CONTABIL DENER SOARESRealizar substituição da FASE B.Célula da fase B estava com a tampa do contador de tape aberta, pegou chuva e molhou os contatos danificando a peça toda.
5840227063 | RT | Alto | 166 | 19 - DIAS AGUARDANDO DMSL | DMSL | ETO-TELE 00942/2026 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | #N/A
7901110084 | RL | Baixo | 203 | 99 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00061/2026 | DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Serviço Executado: Foi feito análise técnica, testes funcionais e identificado que a parte ativa do equipamento está com defeito. Necessário substituir a parte ativa.FICOU EM OPERAÇÃO? Não- EQUIPE: Carliel e BenvindoSegue SS para verificaçao Rl esta danificado dando passagem de tensão mesmo aberto Sim, quando retornar trazer uma fonte pois a mesma foi removida.
7931608059 | RL | Alto | 161 | 134 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00040/2026 | PALMAS | TAQUARALTO | CENTRO | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRADMSL:Serviço Executado: Foi feita uma análise técnica no equipamento, devido à falta de comunicação. Também foi identificado que o tanque do equipamento está danificado, sendo assim, necessário substituir o tanque e o rádio do equipamento, que está queimado, sendo necessário substituir também.
5820790038 | RT | Muito Alto | 11 | 10 - DIAS AGUARDANDO DEOP | PROTECAO | ETO-PROT 00134/2026 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | #N/A
7927646026 | RL | Medio | 180 | 154 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00029/2026 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRARELIGADOR BY PASSADO POR DEFEITO, NECESSÁRIO AVALIAÇÃO DO PROBLEMA.parecer dmsl:O religador apresenta defeito no tanque, sendo necessário substituir o tanque o mesmo está tirando a linha, e troca os isoladores. Quando retornar, trazer uma fonte para o equipamento, a mesma foi removida.FICOU EM OPERAÇÃO? NãoPENDÊNCIA: Sim, aguardando peças para substituição.
7927169001 | RL | Baixo | 173 | 7 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COCM-C | ETO-RD-PA 00432/2026 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃOSS ANTIGA: 1500/2025 PARECER DMSL: Serviço Executado: Foi verificado que o tanque do equipamento está danificado, sendo necessário substituir o tanque do equipamento.Equipamento ficou em operação?: NãoPendência: Sim, instalar fonte, disjuntor e DPS, e substituir o tanque.
7908708116 | RL | Baixo | 167 | 8 - DIAS AGUARDANDO DMSL | DMSL | ETO-TELE 00959/2026 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | #N/A
7908249152 | RL | Baixo | 167 | 134 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00038/2026 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DMSL, SERIA A COMPRA DA PARTE ATIVA+ CONTROLE+RADIO +RELE?DMSL:Serviço Executado: Houve um curto no equipamento danificando a parte ativa, será necessário fazer a substituição do equipamento completo ( parte ativa e controle) colocar o um cabo pp novo do trafo até o Dj pois o mesmo está sem condições de uso. Obs:. Foi retirado rádio e rele Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir o equipamento completo.
7933585074 | RL | Baixo | 162 | 161 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00024/2026 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL.REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE, O MESMO ESTÁ COM DEFEITO.
7954668084 | RL | Baixo | 155 | 19 - DIAS AGUARDANDO DMSL | DMSL | ETO-TELE 00941/2026 | DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | #N/A
7925744087 | RL | Baixo | 149 | 100 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00059/2026 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: FEEDBACK EQUIP. ESPECIAISNº DO EQUIPAMENTO: 7925744087TIPO EQUIPAMENTO: Noja RC 10TIPO DE COMUNICAÇÃO: Radio GE IPDATA DA MANUTENÇÃO: 19/02/2026SID: 735/2026 DESCRIÇÃO: foi identificado água dentro da parte interna do tanque e cabo umbilical encharcado de água foi passado essas informações para COS.FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Sim substituir tanque e cabo umbilicalDADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO: NãoBATERIA SUBSTITUÍDA?: Não DATA DA BATERIA: 07/05/2025TIPO DE BATERIA: Lítio EQUIPE: Edeglan e Janio-------------------------------------------------------------------------------------------------RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO, APOS PRIMEIRO ATAQUE RETORNA E FICAR INDEFINIDO.
5865120195 | RT |  | 147 | 51 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COCM-N | ETO-RD-GR 00538/2026 | CENTENARIO | GUARAI | NORTE | PARECER DMSL:PENDÊNCIA: Realizar melhoria no aterramento por ser tratar de um terreno muito arenoso, e há pendências por parte do time da proteção, os ajustes do RT não estão disponíveis para inserção no referido equipamento.DATA DA MANUTENÇÃO: 12/03/202EQUIPE: Brunno e Edeglan.***********************PARECER DA PROTEÇÃO:FAVOR COMISSIONAR REGULADOR 5865120195 – LD Santa Maria Ramal Centenário e Recursolândia – 34,5kV. AJUSTE REALIZADO, DISPONÍVEL NO APP DA PROTEÇÃO.*********************** INSTALADO NA OBRA 0702400720 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO.LAUDO EM ANEXO.COORD EO: 889017, 9016857
7921202014 | RL | Baixo | 143 | 0 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00132/2026 | PIUM | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARECER COEP: PROBLEMA IDENTIFICADO É NA PARTE ATIVA? OU NO RELIGADOR? FAVOR VERIFICAR SE EQUIPAMENTO ESTÁ EM OPERAÇÃO NO SCADA, OU SE É NECESSARIO APENAS A MELHORIA DE ATERRAMENTO PARECER DMSL: Serviço Executado: _ indentificado o problema na parte ativa será necessário fazer a substituição da mesmo, feito a medição do aterramento. Preciso substituir para raio da fase c.Equipamento ficou em operação?: _NAOPendência: _SimBateria(s) substituída(s)? _NãoData Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):_Equipe: _Benvindo e kaique----------------------------------------------------------------------------------RL com defeito no rele, fica só reiniciando ficou By passado OS atendimento primeiro ataque 106530226
7926442035 | RL | Baixo | 140 | 111 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00051/2026 | MONTE DO CARMO | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Data: 12/03/2026 Serviço Executado:- Análise técnica constatou:- Parte ativa do equipamento danificada: necessita substituição- Trafo danificado: foi feitos testes nas buchas secundárias o mesmo não chega tensão - Vazamento de óleo - Necessita substituiçãoEquipamento ficou em operação? NãoPendências:- Solicitar limpeza de faixa para acesso ao equipamento- Trocar parte ativa do equipamento- Substituir o trafoEquipe: Carliel e João VitorSegue nota para envia equipe verificar falha de comunicação e automação no RL-7926442035 feito primeiro ataque com equipe 035OP02, porém sem sucesso.
7927396052 | RL | Baixo | 141 | 127 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00045/2026 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ALVORADA | SUL | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAreligador foi bay passado devido mesmo esta saindo fumaca do painel e sem comunicação 7927396052.PARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que apenas o tanque do RLG 7927396052 encontra-se queimado. Favor, substituir parte ativa do equipamento.NS Tanque: 0320123040198
7923673004 | RL | Alto | 104 | 0 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00124/2026 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | PARECER COEP: Verificar Disponibilidade de equipamento no Scada e enviar modelo e tensão para a compra.RELIGADOR COM RELÉ DANIFICADO, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO
7919270014 | RL | Baixo | 133 | 82 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00074/2026 | PIUM | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL, EQUIPAMENTO FOI INSTALADO NOVO NA OBRA 0212501060, ENTENDER O PORQUE NÃO FOI REALIZADO COMISSIONAMENTOPARECER DMSL: Substituir Equipamento completo problema na placa de alimentação e na parte ativa, falta colocar placa de identificação correta na topologia, baixar o controle.Equipamento ficou em operação?: naoPendência: simBateria(s) substituída(s)? NÃOEquipe: Kaique/ Benvindo----------------------------------------------PARECER DA PROTEÇÃO: Prosseguir com o comissionamento. Ajustes de religador permanecem os mesmos, disponíveis no APP da Proteção.********************************RELIGADOR N°7919270014 REMANEJADO NA OBRA 0212501060 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 617422, 8830787
5801866013 | RT | Baixo | 128 | 79 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00077/2026 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARECER COEP: EM PROCESSO DE ENTREGAPARECER DMSL: RT 5801866013Serviço Executado: Feito a medição da malha de terra. Identificado infiltração na caixa de passagem da célula da fase C do banco regulador de tensão, será necessário fazer a substituição da mesma! Ficar atento na hora da substituição, deverá ser substituída a célula do lado da BR.Obs.: Será necessário baixar todo o banco pelo menos um metro, as buchas estão muito próximas a parte energizada não oferecem segurança para equipe no momento do ensaio elétrico.Equipamento ficou em operação?: Não Possui nobreak: SimPossui antena: SimPossui rádio:SimPendência: SimData da bateria: Equipe: Benvindo e Kaique._______________________________________________RT 5801866013BY PASSADO DEVIDO DEFEITO EM CELULA BEMVINDO ESTEVE NO LOCAL JUNTO AO COD .NECESSARIO TRATATIVA PARA MESMA .FASE DANIFICADO C
7925871077 | RL | Medio | 114 | 114 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00048/2026 | GOIATINS | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSLPARECER DMSL: A PEDIDO DA PCM DO NORTE LARA SOARES REALIZEI A CRIAÇÃO DESSA SS, EM RAZAO DA ANTIGAETO-TELE 337/2026 QUE FOI BAIXADA POR ENGANO DE TAL FORMA SEGUE A MESMA PARA REALIZAR AS TRATATIVAS. PENDENCIA: Religador continua by passado, equipamento está com defeito na parte ativa
5851753086 | RT | Alto | 66 | 36 - DIAS AGUARDANDO DMSL | DMSL | ETO-TELE 00881/2026 | MARIANOPOLIS | DIVINOPOLIS | CENTRO | #N/A
7936038076 | RL | Baixo | 128 | 8 - DIAS AGUARDANDO DMSL | DMSL | ETO-TELE 00962/2026 | DUERE | GURUPI | SUL | #N/A
7944559149 | RL | Medio | 113 | 99 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00063/2026 | CASEARA | DIVINOPOLIS | CENTRO | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL , PARA VIABILIZAR TROCA APENAS DA PLACA , POIS EXISTEM 5 NO SALDO DE ESTOQUEEquipamento ficou em operação?: NãoPendência: Sim será necessário substituir a placaServiço Executado: curto na placa foi tentando recuperar a mesma porém não teve sucesso!Bateria(s)substituída(s)? NÃOEquipe: Kaique e benvido
7926089013 | RL | Medio | 103 | 76 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00078/2026 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Feedback Equip. EspeciaisRLG 7926089013,RELÉ NOJA RC10SID 1805/2026DATA 15/04/2026Serviço Executado: Favor realizar a troca da parte ativa do equipamento --reprogramar para atualizar a base juntamente com escada Equipamento ficou em operação: Não Pendência: sim atualizar a base e subistituir o tanque Bateria(s) substituída(s)? Não Data de Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): Equipe: Carliel e João Vitor Fernando e Elson---------------------------------------------------------------------------------ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7926089013 LD PARAISO I A PIUM. IMPLEMENTAÇÃO DA FUNÇÃO 27, SUBTENSÃO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO.
5836786094 | RT | Alto | 83 | 51 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00095/2026 | PEIXE | PEIXE | SUL | PARECER COEP: EQUIPAMENTO FURTADO LEVAR PARA ANÁLISE COM O LEANDRO, NO ENTANTO SEGUE NA CATEGORIA DE COMPRA.Favor levar outro regulador de tensão, pois o mesmo foi furtado em campo.
7925733015 | RL | Baixo | 117 | 100 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00058/2026 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: FEEDBACK EQUIP. ESPECIAISNº DO EQUIPAMENTO: 7925733015TIPO EQUIPAMENTO: Noja RC10TIPO DE COMUNICAÇÃO: Rádio GEDATA DA MANUTENÇÃO: 24/03/2026SID: 1475/2026DESCRIÇÃO: Tanque do equipamento em CurtoFICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Sim, repassar a nota para DCMD substituir tanque.DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO: NãoBATERIA SUBSTITUÍDA?: Não TIPO DE BATERIA: Lítio EQUIPE: Edicleber e Jhonata(DEOP)------------------------------------------------------------------------------------------------------religador 7925733015 com defeito, equipe fez abertura da chave de saida do mesmo e ele não aceita fehcamento devido provavel curto-circuito interno, enviar equipe para verificar o mesmo ficou by-pass fechado
7900525015 | RL | Medio | 86 | 0 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00125/2026 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | PARECER COEP: É PARA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO RELIGADOR OU DAS BUCHAS, CASO SEJA BUCHAS , REPASSAR PARA OS COCM'S , CASO NÃO SEJA ESPECIFIQUE O MODELO , E A TENSÃO, FICO NO AGUARDO DO RETORNONota para manutenção substituir religador 7900525015 que está com as buchas de entrada danificadas fase A estourada e bc danificadas Local LD Pedro Afonso A Chaparral
5800291035 | RT | Baixo | 106 | 99 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COCM-C | ETO-RD-PO 00097/2026 | MONTE DO CARMO | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | PARECER DMSL: Feito testes funcionais nas 3 células do banco as mesmas corresponderam aos testes. Será necessário fazer a correção da malha de terra, baixar o banco completo pois está muito alto dificultando as atividades da equipe, substituir as 3 chaves facas do lado Fonte e as 3 do lado Carga instalar suporte inclinado das chaves para facilitar as manobras. Colocar cinta no controle RUA abaixar o mesmo, pois está muito alto e fixado com um mosquetão oval, quando retornar para colocar em operação levar 3 baterias de 7a e rele rua.Obs.: Fizeram melhoria na malha de terra, mas não está dentro do aceitável! As outras pendências continuam, favor corrigir. Equipamento ficou em operação?: Não - Equipe: Benvindo e Kaique- SS ANTIGA ETO-TELE 358/2026
7929376022 | RL | Baixo | 105 | 7 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00120/2026 | BABACULANDIA | ARAGUAINA | NORTE | PARECER COEP: PROBLEMA NO ENVIO COCM'S CONTROLE ENVIADO FOI O NOJA , DEVIDO A FALTA DO MODELO NA SS (GRAVE)PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS**Nº DO EQUIPAMENTO:* 7929376022 *DATA DA MANUTENÇÃO:* 02/04/2026*SID:* 1677/2026*DESCRIÇÃO:* Trocar controle completo*PENDÊNCIA:* Sim.*DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* Não*BATERIA SUBSTITUÍDA?:* Não*EQUIPE:* Adeilton e Edicleber __________________________________________________________POR GENTILEZA ATENDER SOLICITAÇÃO PRIMEIRO ATAQUE IDENTIFICOU QUE RELE ESTA EM CURTO NOTA ABERTA 224/2026 FOI BAIXADA POREM NÃO FOI CORRIGIDO PROBLEMA EM CAMPO.
5800090147 | RT | Baixo | 97 | 23 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00117/2026 | TAIPAS DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSLREGULADOR 5800090147 SEM COMUNICAÇÃO E TRAVANDO TAP´S - REALIZAO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO.PARECER DMSL: Favor, substituir a célula da fase C do RT 5800090147 pois o microswitch que renconhece o neutro do regulador está com defeito.Equipamento ficou operando devido ser possível manobrar de forma manual.
7927413001 | RL | Baixo | 100 | 76 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COCM-C | ETO-RD-PO 00118/2026 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PARECER DMSL: *Segue feedback**Equipamento:* RLG 7927413001 *RELÉ TAVRIDA*Data:* 16/04/2026*SID:* 1817/2026*Serviço executado:* Placa de alimentação do equipamento com defeito, VERIFICAR SE É POSSIVEL substituir o equipamento completo.*Equipamento ficou em operação?*_Não*Pendência:*_Sim*Bateria(s) substituída(s)?*_Nao *Equipe:* Benvindo e Kaique-------------------------------------------------------------------------------------------------Religador 7927413001 sem comunicação foi realizado primeiro ataque porem a comunicação não retornou. Favor enviar equipe para devidas trattivas
7933726256 | RL | Baixo | 95 | 7 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COCM-C | ETO-RD-PO 00181/2026 | MATEIROS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | 01/07 PARECER COEP: REDIRECIONADO PARA O POSTO DO COCM´S EQUIPAMENTO CHEGOU NO LOCAL, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O DMSL, DEVIDO A URGÊNCIA DO EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO.30/06 PARECER COEP: DEVIDO A ALINHAMENTO COM COI UTILIZAREMOS PARTE ATIVA QUE ORIGINALMENTE FOI ENCOMENDADA PARA 7933726256PARECER DMSL: N° do Equipamento: _RLG 7933726256 MateirosTipo de Equipamento: _RLG NOJA RC 10 REL IIData: _06/05/2026SID: _2288/2026-Serviço Executado: _Equipamento com defeito na parte ativa, será necessário fazer a substituição da parte ativa e fazer melhoria na malha de terra!Equipamento ficou em operação?: _NaoPendência: _SimBateria(s) substituída(s)? NÃOData Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):_06/2025Equipe: _Benvindo e Almir-------------------------------------------------------------------------------Religador 7933726256, sem comunicação apos primeiroa ataque não retornou as comunicação.
5846328094 | RT | Alto | 55 | 8 - DIAS AGUARDANDO DCMD | PROTECAO | ETO-RD-GU 00687/2026 | PEIXE | PEIXE | SUL | #N/A
7900594026 | RL | Medio | 76 | 28 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00113/2026 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | PARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S PARA ABRIR REQUISIÇÃOPARECER DMSL 10/06/2026: Tem uma nota aberta para esse equipamento solicitando a substituição desde 20/10/2025, como a nota não foi atendida estamos repassando para área responsável. Nota em aberto repassada ETO-COEP 210/2025.Segue nota para verificar intermitência de comunicação nos religadores 7908301026 , 7911120026, 7947959026 , 7908692026, 7900594026 rural- Ponte Alta .
7913662076 | RL | Alto | 30 | 27 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00114/2026 | DUERE | GURUPI | SUL | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL PARA ENTENDER EXATAMENTE O QUE TENHO QUE SUBSTITUIRAberto nota para substituir tanque danificado e chave de entrada fase B danificadaPARECER DMSL: Foi confirmado pela equipe DMSL o defeito do tanque, favor seguir com a substituição e correção da chave de entrada fase B danificada.
5800859011 | RT | Medio | 42 | 25 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COEP | ETO-COEP 00115/2026 | TUPIRAMA | GUARAI | NORTE | PARECER COEP: EQUIPAMENTO EM ROTA DE ENTREGAPARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS**Nº DO EQUIPAMENTO:* 5800859011*TIPO EQUIPAMENTO:* RT ITB *TIPO DE COMUNICAÇÃO:* Não *DATA DA MANUTENÇÃO:* 09/06/2026*SID:* 3195/2026*DESCRIÇÃO:* _ Foi identificado relé da fase C com defeito conforme orientação da supervisão e necessário realiza retrofit para instalação de controle rua.*FICOU EM OPERAÇÃO* Não*PENDÊNCIA:* Realizado Retrofit *DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* Não*BATERIA SUBSTITUÍDA?:* Não*TIPO DE BATERIA:**EQUIPE:* Edeglan e Brunno.Observação: trocar por um controle RUA.------------------------------------------------------------------------------------------Enviar equipe do DMSL, para fazer correção no RT 5800859011, o mesmo está com o displey da fase C apagado , dificutando realizar manobras no mesmo, emvirtude disso o mesmo ficou BAY PASSADO EM CAMPO
7942572059 | RL | Medio | 57 | 8 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COCM-C | ETO-RD-PA 00427/2026 | PALMAS | TAQUARALTO | CENTRO | PARECER COEP: EQUIPAMENTO COM MELHORIA DE ATERRAMENTO É COM A ETO-RD-PA , NÃO PASSA PELO FLUXO DE AQUISIÇÃO DO COEP, FAVOR REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO ETO-RD-PAPARECER DMSL 19/05/2026: É necessário fazer melhorias na malha de aterramento.segue nota para RL 794252059 o mesmo esta sem comunicaçao, foi feito primeiro ataque, porem a comunicaçao nao voltou, obs ramal do marasca.
7957021094 | RL | Baixo | 49 | 49 - DIAS AGUARDANDO DMSL | DMSL | ETO-TELE 00861/2026 | PEIXE | PEIXE | SUL | #N/A
5839141113 | RT | Alto | 1 | 0 - DIAS AGUARDANDO DMSL | DMSL | ETO-TELE 00985/2026 | COUTO MAGALHAES | GUARAI | NORTE | #N/A
7943790134 | RL | Medio | 28 | 28 - DIAS AGUARDANDO DMSL | DMSL | ETO-TELE 00896/2026 | ESPERANTINA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | #N/A
7953570026 | RL | Baixo | 32 | 31 - DIAS AGUARDANDO DMSL | DMSL | ETO-TELE 00892/2026 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | #N/A
7925713040 | RL | Baixo | 28 | 27 - DIAS AGUARDANDO DMSL | DMSL | ETO-TELE 00924/2026 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | #N/A
7949648145 | RL | Baixo | 25 | 24 - DIAS AGUARDANDO DMSL | DMSL | ETO-TELE 00929/2026 | MAURILANDIA DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | #N/A
7908300096 | RL | Medio | 20 | 20 - DIAS AGUARDANDO DMSL | DMSL | ETO-TELE 00938/2026 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | #N/A
7953211079 | RL | Medio | 20 | 19 - DIAS AGUARDANDO DMSL | DMSL | ETO-TELE 00940/2026 | ITAPIRATINS | GUARAI | NORTE | #N/A
7902098003 | RL | Baixo | 23 | 23 - DIAS AGUARDANDO DMSL | DMSL | ETO-TELE 00932/2026 | GURUPI | GURUPI | SUL | #N/A
7911120026 | RL | Medio | 7 | 6 - DIAS AGUARDANDO DCMD | COCM-C | DG-RD-PO 00444/2026 | PONTE ALTA TOCANTINS | PONTE ALTA TOCANTINS | CENTRO | Segue nota para recuperar malha de aterramento no RL 7911120026 RDU- Ponte Alta .OBS: Provavelmente foi furtado cabos de aterramento .
7930359149 | RL | Baixo | 14 | 13 - DIAS AGUARDANDO DMSL | DMSL | ETO-TELE 00950/2026 | CASEARA | DIVINOPOLIS | CENTRO | #N/A
7934697002 | RL | Baixo | 12 | 11 - DIAS AGUARDANDO DMSL | DMSL | ETO-TELE 00954/2026 | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | NORTE | #N/A
7948412064 | RL | Baixo | 9 | 8 - DIAS AGUARDANDO DMSL | DMSL | ETO-TELE 00978/2026 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | #N/A
7955832052 | RL | Baixo | 4 | 3 - DIAS AGUARDANDO DMSL | DMSL | ETO-TELE 00982/2026 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ALVORADA | SUL | #N/A
5858783119
5800371025
5856070091
5800961074
5836786094
5800090147

## Detalhes1
Detalhes do Contagem de Ativo - TIPO: RL, Status: Análise DMSL (+)
Regional | Ativo | Criticidade | TIPO | SS SGM | DSC SS | Responsável | Status (apresentação) | Status | Observação | Descrição compra | Valor previsto
CENTRO | 7953610256 | Alta | RL | ETO-COEP 00050/2026 | PARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S GERAREM A OBRA PARA ENTREGA DO MATERIALPARECER DMSL: Data: 10/03/2026,Serviço Executado: Foi substituído o relé do equipamento, o mesmo estava danificado. Trocado o DPS, o mesmo estava queimado devido ao tanque estar furado. O equipamento ficou em bypass.Equipamento ficou em operação? NãoPendência? Sim, substituir a parte ativa com cordão umbilical.Equipe: Carliel e João VitorSEGUE SS PARA REGULARIZAR AUTOMAÇÃO DO RL 7953610256 NA INTERLIGAÇÃO COM A COELBA (CHAPADA DA MANGABEIRA) - EQUIPE INFOMOU CURTO INTERNO NO GABINETE DJ AC NÃO FECHA | COEP | Em compra | Em compra |  | Tanque + cordão umbilical | 51360.82
CENTRO | 7926089013 | Alta | RL | ETO-COEP 00078/2026 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Feedback Equip. EspeciaisRLG 7926089013,RELÉ NOJA RC10SID 1805/2026DATA 15/04/2026Serviço Executado: Favor realizar a troca da parte ativa do equipamento --reprogramar para atualizar a base juntamente com escada Equipamento ficou em operação: Não Pendência: sim atualizar a base e subistituir o tanque Bateria(s) substituída(s)? Não Data de Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): Equipe: Carliel e João Vitor Fernando e Elson---------------------------------------------------------------------------------ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7926089013 LD PARAISO I A PIUM. IMPLEMENTAÇÃO DA FUNÇÃO 27, SUBTENSÃO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | COEP | Em compra | Em compra |  | Tanque (parte ativa) | 51360.82
NORTE | 7920024127 | Alta | RL | ETO-COEP 00120/2025 | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO O RETORNO DO DMSL , PARA ENTENDER SE O PROBLEMA É NA COMUNICAÇÃO OU PARTE ATIVA, JÁ QUE O EQUIPAMENTO EM QUESTÃO SEGUE COMUNICANDOPARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que o relé e a parte ativa do equipamento 7920024127 estão com defeito, sendo necessária a substituição completa por um modelo NOJA RC 10. Favor, subsituir também a chave de saída da fase A que está com o anel de abertura quebrado.RL 7920024127 está desarmando em campo e no SCADA continua fechado, só sinaliza aberto no SCADA quando a equipe faz o resert no equipamento em campo. | COEP | Análise DMSL | Análise DMSL |  | Religador completo (→NOJA) | 90191.97
NORTE | 7903112004 | Alta | RL | ETO-COEP 00184/2025 | PARECER COEP: AGUARAR RETORNo RETORNO DMSLApós testes no RLG 7903112004 foi constatado defeito no mesmo e como se trata de um modelo COOPER FORM6 que está obsoleto e não possuímos peças sobressalentes, faz-se necessária substituição completa por modelo NOJA RC10. | COEP | Análise DMSL | Análise DMSL |  | Controle NOJA (tanque cooper reaproveitado do 7900018004) | 51304.06
CENTRO | 7927646026 | Alta | RL | ETO-COEP 00029/2026 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRARELIGADOR BY PASSADO POR DEFEITO, NECESSÁRIO AVALIAÇÃO DO PROBLEMA.parecer dmsl:O religador apresenta defeito no tanque, sendo necessário substituir o tanque o mesmo está tirando a linha, e troca os isoladores. Quando retornar, trazer uma fonte para o equipamento, a mesma foi removida.FICOU EM OPERAÇÃO? NãoPENDÊNCIA: Sim, aguardando peças para substituição. | COEP | Em compra | Em compra |  | Tanque | 51360.82
SUL | 7913662076 | Baixa | RL | ETO-COEP 00114/2026 | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL PARA ENTENDER EXATAMENTE O QUE TENHO QUE SUBSTITUIRAberto nota para substituir tanque danificado e chave de entrada fase B danificadaPARECER DMSL: Foi confirmado pela equipe DMSL o defeito do tanque, favor seguir com a substituição e correção da chave de entrada fase B danificada. | COEP | Em compra | Em compra |  | Tanque | 33539.09
CENTRO | 7942485096 | Baixa | RL | ETO-COEP 00158/2025 | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRARELIGADOR COM DEFEITO 7942485096, ESTA DANDO PASSAGEM ESTANDO ABERTO. NÃO ACEITA COMANDOS. FICOU BY PASSADO EM CAMPO PARA MANUTENÇÃO.PARECER DMSL: Ao testar o tanque, foi constatado que o mesmo está danificado e precisa ser substituído.Substituir somente o tanque. Deixar claro na nota para o dcmd substituir somente o tanque. Não tem necessidade de substituir o controle. | COEP | Em compra | Em compra |  | Tanque (parte ativa) | 51360.82
CENTRO | 7923927122 | Baixa | RL | ETO-COEP 00079/2025 | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SEM PARECER TECNICO DO DMSLSegue nota para envia manutenção substituir tanque do RL-7923927122 em curto, Anomalia identificada desarme das LD, s Palmas / Aparecida e Palmas Taquaruçu, Acesso livre, Tensão 34,5kv, Local RL de Interligação entre 424R / 414R. | COEP | Em compra | Em compra |  | Tanque (parte ativa) | 51360.82
CENTRO | 7919270014 | Baixa | RL | ETO-COEP 00074/2026 | PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL, EQUIPAMENTO FOI INSTALADO NOVO NA OBRA 0212501060, ENTENDER O PORQUE NÃO FOI REALIZADO COMISSIONAMENTOPARECER DMSL: Substituir Equipamento completo problema na placa de alimentação e na parte ativa, falta colocar placa de identificação correta na topologia, baixar o controle.Equipamento ficou em operação?: naoPendência: simBateria(s) substituída(s)? NÃOEquipe: Kaique/ Benvindo----------------------------------------------PARECER DA PROTEÇÃO: Prosseguir com o comissionamento. Ajustes de religador permanecem os mesmos, disponíveis no APP da Proteção.********************************RELIGADOR N°7919270014 REMANEJADO NA OBRA 0212501060 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 617422, 8830787 | COEP | Análise DMSL | Análise DMSL |  | Religador completo (parte ativa)+ Controle | 89455.54
CENTRO | 7927446001 | Baixa | RL | ETO-COEP 00143/2025 | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL PARA SEGUIR COM AS TRATATIVAS, JÁ QUE NÃO TEMOS CERTEZA SE É SOMENTE A PLCA OU O EQUIPAMENTO COMPLETOSegue para verificação RL sem comunicação feito primeiro ataque sem sucesso.PARECER DMSL:Data:* _08/07/2025Serviço Executado: Placa de alimentação danificada, devido a curto, não temos material sobressalente para manutenção! Favor substituir o equipamento completo.Obs.: O rádio ficou dentro do controle, favor orientar a equipe que for substituir colocar dentro do controle novo.Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir equipamento completo. | COEP | Em compra | Em compra |  | Religador completo (Tavrida s/ sobressalente) | 89455.54
SUL | 7928241200 | Baixa | RL | ETO-COEP 00128/2026 | PARECER COEP: FAVOR REAVALIAR DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO DO SCADA E DIZER MARCA ,MODELO E TENSÃO DO EQUIPAMENTOPARECER DMSL: Tinha uma nota aberta 422/2025 e logo após a equipe resolver a comunicação ela foi baixada, porém a equipe relatou que ''na estrada ontem o COS nos avisou para voltar que na hora de colocar em operação ele tirou a linha fora. Hoje retornamos nele e fizemos ensaios elétricos e foi constatado que o tanque está em curto. Passa direto aí para o Dcmd para substituição do tanque.'' | COEP | Análise DMSL | Análise DMSL |  | Tanque (parte ativa) | 51360.82
CENTRO | 7926442035 | Baixa | RL | ETO-COEP 00051/2026 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Data: 12/03/2026 Serviço Executado:- Análise técnica constatou:- Parte ativa do equipamento danificada: necessita substituição- Trafo danificado: foi feitos testes nas buchas secundárias o mesmo não chega tensão - Vazamento de óleo - Necessita substituiçãoEquipamento ficou em operação? NãoPendências:- Solicitar limpeza de faixa para acesso ao equipamento- Trocar parte ativa do equipamento- Substituir o trafoEquipe: Carliel e João VitorSegue nota para envia equipe verificar falha de comunicação e automação no RL-7926442035 feito primeiro ataque com equipe 035OP02, porém sem sucesso. | COEP | Em compra | Em compra |  | Tanque | 51360.82
CENTRO | 7921202014 | Baixa | RL | ETO-COEP 00132/2026 | PARECER COEP: PROBLEMA IDENTIFICADO É NA PARTE ATIVA? OU NO RELIGADOR? FAVOR VERIFICAR SE EQUIPAMENTO ESTÁ EM OPERAÇÃO NO SCADA, OU SE É NECESSARIO APENAS A MELHORIA DE ATERRAMENTO PARECER DMSL: Serviço Executado: _ indentificado o problema na parte ativa será necessário fazer a substituição da mesmo, feito a medição do aterramento. Preciso substituir para raio da fase c.Equipamento ficou em operação?: _NAOPendência: _SimBateria(s) substituída(s)? _NãoData Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):_Equipe: _Benvindo e kaique----------------------------------------------------------------------------------RL com defeito no rele, fica só reiniciando ficou By passado OS atendimento primeiro ataque 106530226 | COEP | Em compra | Em compra |  | Tanque( Parte Ativa) | 35000
CENTRO | 7901110084 | Baixa | RL | ETO-COEP 00061/2026 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Serviço Executado: Foi feito análise técnica, testes funcionais e identificado que a parte ativa do equipamento está com defeito. Necessário substituir a parte ativa.FICOU EM OPERAÇÃO? Não- EQUIPE: Carliel e BenvindoSegue SS para verificaçao Rl esta danificado dando passagem de tensão mesmo aberto Sim, quando retornar trazer uma fonte pois a mesma foi removida. | COEP | Em compra | Em compra |  | Tanque (parte ativa) | 51360.82
NORTE | 7900535058 | Média | RL | ETO-COEP 00173/2025 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Equipamento 7900535058 encontra-se com o relé danificado, firmware corrompido, o mesmo não inicia. Devido ao fato de não possuirmos mais peças de reposição para religador cooper, se faz necessário a substituição de todo conjunto por um Noja RC10.envar equipe para verificar rlo 7900535058 foi feito primeiro ataque com equipe 040op36 o mesmo esta com RELE TRAVADO E FICOU FORA DE OPERAÇÃO, ATENDE RDR DE SANTA FÉ SAIDA DA CIDADEEQUIPE INFORMOU ABELHAS NA CAIXA DO PAINEL DE COMANDO | COEP | Em compra | Em compra |  | Religador completo (Parte Ativa +Tanque) | 89455.54
NORTE | 7900525015 | Média | RL | ETO-COEP 00125/2026 | PARECER COEP: É PARA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO RELIGADOR OU DAS BUCHAS, CASO SEJA BUCHAS , REPASSAR PARA OS COCM'S , CASO NÃO SEJA ESPECIFIQUE O MODELO , E A TENSÃO, FICO NO AGUARDO DO RETORNONota para manutenção substituir religador 7900525015 que está com as buchas de entrada danificadas fase A estourada e bc danificadas Local LD Pedro Afonso A Chaparral | COEP | Em compra | Em compra |  | Tanque (parte ativa) | 51360.82
NORTE | 7925733015 | Média | RL | ETO-COEP 00058/2026 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: FEEDBACK EQUIP. ESPECIAISNº DO EQUIPAMENTO: 7925733015TIPO EQUIPAMENTO: Noja RC10TIPO DE COMUNICAÇÃO: Rádio GEDATA DA MANUTENÇÃO: 24/03/2026SID: 1475/2026DESCRIÇÃO: Tanque do equipamento em CurtoFICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Sim, repassar a nota para DCMD substituir tanque.DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO: NãoBATERIA SUBSTITUÍDA?: Não TIPO DE BATERIA: Lítio EQUIPE: Edicleber e Jhonata(DEOP)------------------------------------------------------------------------------------------------------religador 7925733015 com defeito, equipe fez abertura da chave de saida do mesmo e ele não aceita fehcamento devido provavel curto-circuito interno, enviar equipe para verificar o mesmo ficou by-pass fechado | COEP | Em compra | Em compra |  | Tanque (parte ativa) | 51360.82
NORTE | 7928564039 | Média | RL | ETO-COEP 00123/2026 | PARECER COEP: QUAL O MODELO DO EQUIPAMENTO? QUAL A FAIXA DE TENSÃO ? O QUE SERIA SISTEMA DE COMUNICAÇÃO COMPLETO?Troca do sistema de comunicação do equipamentoDMSL 28/07/2025: Equipamento com tanque, modulo e rele com defeito, solicitar troca do equipamento ao DCMD.Fotos vão ser enviadas por e-mail | COEP | Em compra | Em compra |  | Parte Ativa + Controle | 89455.54
CENTRO | 7944559149 | Média | RL | ETO-COEP 00063/2026 | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL , PARA VIABILIZAR TROCA APENAS DA PLACA , POIS EXISTEM 5 NO SALDO DE ESTOQUEEquipamento ficou em operação?: NãoPendência: Sim será necessário substituir a placaServiço Executado: curto na placa foi tentando recuperar a mesma porém não teve sucesso!Bateria(s)substituída(s)? NÃOEquipe: Kaique e benvido | COEP | Em compra | Em compra |  | Controle | 51304.06
SUL | 7927396052 | Média | RL | ETO-COEP 00045/2026 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAreligador foi bay passado devido mesmo esta saindo fumaca do painel e sem comunicação 7927396052.PARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que apenas o tanque do RLG 7927396052 encontra-se queimado. Favor, substituir parte ativa do equipamento.NS Tanque: 0320123040198 | COEP | Em compra | Em compra |  | Tanque (parte ativa) | 51360.82
SUL | 7933585074 | Média | RL | ETO-COEP 00024/2026 | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL.REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE, O MESMO ESTÁ COM DEFEITO. | COEP | Em compra | Em compra |  | Tanque (parte ativa) | 51360.82
CENTRO | 7908249152 | Média | RL | ETO-COEP 00038/2026 | PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DMSL, SERIA A COMPRA DA PARTE ATIVA+ CONTROLE+RADIO +RELE?DMSL:Serviço Executado: Houve um curto no equipamento danificando a parte ativa, será necessário fazer a substituição do equipamento completo ( parte ativa e controle) colocar o um cabo pp novo do trafo até o Dj pois o mesmo está sem condições de uso. Obs:. Foi retirado rádio e rele Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir o equipamento completo. | COEP | Em compra | Em compra |  | Religador completo (parte ativa+controle) | 89455.54
SUL | 7937102148 | Média | RL | ETO-COEP 00129/2026 | PARECER COEP: REAVALIAR DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO NO SCADA ASSIM COMO , FORNECER MODELO DO EQUIPAMENTO E FAIXA DE TENSÃO PARA COMPRA / AQUISIÇÃOTanque com defeito, realizar substituição do tanque. | COEP | Em compra | Em compra |  | Tanque (parte ativa) | 51360.82
CENTRO | 7927413001 | Muito Alta | RL | ETO-RD-PO 00118/2026 | PARECER DMSL: *Segue feedback**Equipamento:* RLG 7927413001 *RELÉ TAVRIDA*Data:* 16/04/2026*SID:* 1817/2026*Serviço executado:* Placa de alimentação do equipamento com defeito, VERIFICAR SE É POSSIVEL substituir o equipamento completo.*Equipamento ficou em operação?*_Não*Pendência:*_Sim*Bateria(s) substituída(s)?*_Nao *Equipe:* Benvindo e Kaique-------------------------------------------------------------------------------------------------Religador 7927413001 sem comunicação foi realizado primeiro ataque porem a comunicação não retornou. Favor enviar equipe para devidas trattivas | COCM-C | Em compra | Em compra | Verificar disponibilidade de material | Controle | 89455.54
NORTE | 7929376022 | Muito Alta | RL | ETO-COEP 00120/2026 | PARECER COEP: PROBLEMA NO ENVIO COCM'S CONTROLE ENVIADO FOI O NOJA , DEVIDO A FALTA DO MODELO NA SS (GRAVE)PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS**Nº DO EQUIPAMENTO:* 7929376022 *DATA DA MANUTENÇÃO:* 02/04/2026*SID:* 1677/2026*DESCRIÇÃO:* Trocar controle completo*PENDÊNCIA:* Sim.*DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* Não*BATERIA SUBSTITUÍDA?:* Não*EQUIPE:* Adeilton e Edicleber __________________________________________________________POR GENTILEZA ATENDER SOLICITAÇÃO PRIMEIRO ATAQUE IDENTIFICOU QUE RELE ESTA EM CURTO NOTA ABERTA 224/2026 FOI BAIXADA POREM NÃO FOI CORRIGIDO PROBLEMA EM CAMPO. | COEP | Em compra | Em compra |  | Controle completo | 51304.06
NORTE | 7925871077 | Muito Alta | RL | ETO-COEP 00048/2026 | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSLPARECER DMSL: A PEDIDO DA PCM DO NORTE LARA SOARES REALIZEI A CRIAÇÃO DESSA SS, EM RAZAO DA ANTIGAETO-TELE 337/2026 QUE FOI BAIXADA POR ENGANO DE TAL FORMA SEGUE A MESMA PARA REALIZAR AS TRATATIVAS. PENDENCIA: Religador continua by passado, equipamento está com defeito na parte ativa | COEP | Análise DMSL | Análise DMSL |  | Tanque (parte ativa) | 51360.82
NORTE | 7923673004 | Muito Alta | RL | ETO-COEP 00124/2026 | PARECER COEP: Verificar Disponibilidade de equipamento no Scada e enviar modelo e tensão para a compra.RELIGADOR COM RELÉ DANIFICADO, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO | COEP | Em compra | Em compra |  | Controle | 35000
NORTE | 7925744087 | Muito Alta | RL | ETO-COEP 00059/2026 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: FEEDBACK EQUIP. ESPECIAISNº DO EQUIPAMENTO: 7925744087TIPO EQUIPAMENTO: Noja RC 10TIPO DE COMUNICAÇÃO: Radio GE IPDATA DA MANUTENÇÃO: 19/02/2026SID: 735/2026 DESCRIÇÃO: foi identificado água dentro da parte interna do tanque e cabo umbilical encharcado de água foi passado essas informações para COS.FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Sim substituir tanque e cabo umbilicalDADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO: NãoBATERIA SUBSTITUÍDA?: Não DATA DA BATERIA: 07/05/2025TIPO DE BATERIA: Lítio EQUIPE: Edeglan e Janio-------------------------------------------------------------------------------------------------RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO, APOS PRIMEIRO ATAQUE RETORNA E FICAR INDEFINIDO. | COEP | Em compra | Em compra |  | Tanque + cabo umbilical | 51360.82
CENTRO | 7931608059 | Muito Alta | RL | ETO-COEP 00040/2026 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRADMSL:Serviço Executado: Foi feita uma análise técnica no equipamento, devido à falta de comunicação. Também foi identificado que o tanque do equipamento está danificado, sendo assim, necessário substituir o tanque e o rádio do equipamento, que está queimado, sendo necessário substituir também. | COEP | Em compra | Em compra |  | Tanque + rádio GE | 47414.74
CENTRO | 7947203070 | Muito Alta | RL | ETO-COEP 00131/2026 | PARECER COEP: QUAL O MODELO DA PLACA OU CÓDIGO DO MATERIAL?EXISTE DIFERENÇA DE MODELO OU POTÊNCIA?favor verificar RL 7947203070, sem comunicaçao, feito 1° ataque pela equipe 070OP01 e nao retornou a comunicaçao , linformaçao no Scada de bateria.PARECER DMSL: Foi feito análise técnica, a placa do equipamento está queimada nessesario subistituir o equipamento completo -Carliel e Benvindo-05/02 | COEP | Em compra | Em compra |  | Religador completo (parte ativa + tanque) — decisão COEP 08/07 | 89455.54

## Dados Apresentação
Já consumido
TIPO | Criticidade | Status | Contagem de Ativo | Soma de Valor previsto | [5 empty] | RL | RT
RL | Alta | Análise DMSL | 2 | 141496.03 |  |  |  |  | R$ | 419035 | 498815
|  | Em compra | 3 | 154082.46 |  |  |  |  | Qtd
|  | Em execução | 1 | 66619.48
|  | Em logistica | 2 | 117980.3
| Baixa | Análise DMSL | 2 | 140816.36 | Tipo | Valor referencia
|  | Em compra | 7 | 363437.91 | RL | 57865.69
| Média | Em compra | 9 | 576474.78 | RT | 154648.08
|  | Em execução | 1 | 15000
|  | Em logistica | 1 | 51304.06
| Muito Alta | Análise DMSL | 1 | 51360.82
|  | Em compra | 6 | 363990.7
|  | Em execução | 5 | 234889.68
|  | Em logistica | 3 | 207435.84
| (vazio) | Análise DMSL | 1 | 104067.62 | Tipo | DMSL | DEOP | R$
|  | Em execução | 1 | 15000 | RT | 4 | 1 | 773240.4
RT | Alta | Em compra | 1 | 109925.12 | RL | 19 | 2 | 1215179.49
|  | Em execução | 2 | 30000
|  | Em logistica | 1 | 79018.76
| Baixa | Em compra | 2 | 714479.63
|  | Em execução | 1 | 460999.9
|  | Em logistica | 3 | 349158.12
| Média | Em compra | 2 | 391518.64
|  | Em execução | 3 | 215758.5
|  | Em logistica | 1 | 29445.39
| Muito Alta | Em compra | 1 | 460999.9
|  | Em logistica | 2 | 236657.69
Total Geral |  |  | 64 | 5681917.69
PREVISÃO DE CONSUMO DE ORÇAMENTO - DCMD
Status | (Tudo)
TIPO | Criticidade | Contagem de Ativo | Soma de Valor previsto
RL | Alta | 8 | 480178.27
| Baixa | 9 | 504254.27
| Média | 11 | 642778.84
| Muito Alta | 15 | 857677.04
| (vazio) | 2 | 119067.62
RT | Alta | 5 | 233943.88
| Baixa | 6 | 1524637.65
| Média | 6 | 636722.53
| Muito Alta | 3 | 697657.59
Total Geral |  | 65 | 5696917.69
Já consumido
[7 empty] | RL | RT
EM EXECUÇÃO | [5 empty] | R$ | 419035 | 498815
Status | (Vários itens)
TIPO | Criticidade | Contagem de Ativo | Soma de Valor previsto
RL | Alta | 3 | 184599.78
| Média | 2 | 66304.06
| Muito Alta | 8 | 442325.52
| (vazio) | 1 | 15000
RL Total |  | 14 | 708229.36
RT | Alta | 4 | 124018.76
| Baixa | 4 | 810158.02
| Média | 4 | 245203.89
| Muito Alta | 2 | 236657.69
RT Total |  | 14 | 1416038.36
Total Geral |  | 28 | 2124267.72
EM ANÁLISE DE COMPRA
Status | (Vários itens)
Observação | (Vários itens)
TIPO | Criticidade | Contagem de Ativo | Soma de Valor previsto
RL | Alta | 5 | 295578.49
| Baixa | 9 | 504254.27
| Média | 9 | 576474.78 | GERAR SOMENTE 5
| Muito Alta | 6 | 325895.98
RL Total |  | 29 | 1702203.52
RT | Alta | 1 | 109925.12
| Baixa | 2 | 714479.63
| Média | 2 | 391518.64
| Muito Alta | 1 | 460999.9
RT Total |  | 6 | 1676923.29
Total Geral |  | 35 | 3379126.81

## Planilha3
TIPO | Criticidade | Status (apresentação) | Contagem de Ativo | Soma de Valor previsto
RL | - | Análise DMSL | 1 | 104067.62
| Alta | Análise DMSL | 2 | 141496.03
|  | Em compra | 3 | 154082.46
|  | Em execução | 3 | 184599.78
| Muito Alta | Análise DMSL | 1 | 51360.82
|  | Em compra | 6 | 363990.7
|  | Em execução | 8 | 442325.52
RT | Alta | Comissionamento | 1 | 15000
|  | Em compra | 1 | 109925.12
|  | Em execução | 3 | 109018.76
| Muito Alta | Em compra | 1 | 460999.9
|  | Em execução | 2 | 236657.69
Total Geral |  |  | 32 | 2373524.4

## Planilha1
Regional | Ativo | Modelo | Criticidade | TIPO | SS SGM | DSC SS | Responsável | Status (apresentação) | Status | Observação | Descrição compra | Valor previsto | Status 2
CENTRO | 7908686014 | NOJA RC10 | 24/07 PARECER COCM: EQUIPAMENTO FOI SUBSTITUIDO OBRA 021260042510/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADO06/07 PARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA DE ACORDO COM CALENDÁRIO LOGISITCO NOVO 06/07NOTA DMSL: Favor substituir o tanque, ele não está efetuando os comandos enviados. Não substituir o controle pois o mesmo funciona como repetidor de outros equipamentos.Segue nota para verificar falha de fechamento religador 7908686014- Pium .OBS: equipamento não fechou local e remoto , fica sinalizando no painel para verificar alarmes ! | RL | ETO-COEP 00086/2026 | 06/07 PARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA DE ACORDO COM CALENDÁRIO LOGISITCO NOVO 06/07NOTA DMSL: Favor substituir o tanque, ele não está efetuando os comandos enviados. Não substituir o controle pois o mesmo funciona como repetidor de outros equipamentos.Segue nota para verificar falha de fechamento religador 7908686014- Pium .OBS: equipamento não fechou local e remoto , fica sinalizando no painel para verificar alarmes ! | COEP | Em execução | Em logistica |  | Tanque (não substituir controle) | 51360.82 | ETO-PROT 00159/2026
NORTE | 7900535058 | COOPER F6 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Equipamento 7900535058 encontra-se com o relé danificado, firmware corrompido, o mesmo não inicia. Devido ao fato de não possuirmos mais peças de reposição para religador cooper, se faz necessário a substituição de todo conjunto por um Noja RC10.envar equipe para verificar rlo 7900535058 foi feito primeiro ataque com equipe 040op36 o mesmo esta com RELE TRAVADO E FICOU FORA DE OPERAÇÃO, ATENDE RDR DE SANTA FÉ SAIDA DA CIDADEEQUIPE INFORMOU ABELHAS NA CAIXA DO PAINEL DE COMANDO | RL | ETO-COEP 00173/2025 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Equipamento 7900535058 encontra-se com o relé danificado, firmware corrompido, o mesmo não inicia. Devido ao fato de não possuirmos mais peças de reposição para religador cooper, se faz necessário a substituição de todo conjunto por um Noja RC10.envar equipe para verificar rlo 7900535058 foi feito primeiro ataque com equipe 040op36 o mesmo esta com RELE TRAVADO E FICOU FORA DE OPERAÇÃO, ATENDE RDR DE SANTA FÉ SAIDA DA CIDADEEQUIPE INFORMOU ABELHAS NA CAIXA DO PAINEL DE COMANDO | COEP | Em compra | Em compra |  | Religador completo (Cooper→NOJA RC10) | 89455.54 | ETO-COEP 00173/2025
CENTRO | 7953610256 | NOJA RC10 | 24/07/2026 - PARECE COCM: EQUIPAMENTO SUBSTIUIDO NA OS:ETO-RD-PO 2020/202614/07/2026 - PARECER COEP: REALOCAR TANQUE 34,5 SOBRESSALENTE DE PARAÍSO PARA ATENDER PARECER DMSL: Data: 10/03/2026,Serviço Executado: Foi substituído o relé do equipamento, o mesmo estava danificado. Trocado o DPS, o mesmo estava queimado devido ao tanque estar furado. O equipamento ficou em bypass.Equipamento ficou em operação? NãoPendência? Sim, substituir a parte ativa com cordão umbilical.Equipe: Carliel e João VitorSEGUE SS PARA REGULARIZAR AUTOMAÇÃO DO RL 7953610256 NA INTERLIGAÇÃO COM A COELBA (CHAPADA DA MANGABEIRA) - EQUIPE INFOMOU CURTO INTERNO NO GABINETE DJ AC NÃO FECHA | RL | ETO-COEP 00050/2026 | PARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S GERAREM A OBRA PARA ENTREGA DO MATERIALPARECER DMSL: Data: 10/03/2026,Serviço Executado: Foi substituído o relé do equipamento, o mesmo estava danificado. Trocado o DPS, o mesmo estava queimado devido ao tanque estar furado. O equipamento ficou em bypass.Equipamento ficou em operação? NãoPendência? Sim, substituir a parte ativa com cordão umbilical.Equipe: Carliel e João VitorSEGUE SS PARA REGULARIZAR AUTOMAÇÃO DO RL 7953610256 NA INTERLIGAÇÃO COM A COELBA (CHAPADA DA MANGABEIRA) - EQUIPE INFOMOU CURTO INTERNO NO GABINETE DJ AC NÃO FECHA | COEP | Em compra | Em compra |  | Tanque + cordão umbilical | 51360.82 | ETO-PROT 00157/2026
CENTRO | 7942485096 | NOJA RC10 | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRARELIGADOR COM DEFEITO 7942485096, ESTA DANDO PASSAGEM ESTANDO ABERTO. NÃO ACEITA COMANDOS. FICOU BY PASSADO EM CAMPO PARA MANUTENÇÃO.PARECER DMSL: Ao testar o tanque, foi constatado que o mesmo está danificado e precisa ser substituído.Substituir somente o tanque. Deixar claro na nota para o dcmd substituir somente o tanque. Não tem necessidade de substituir o controle. | RL | ETO-COEP 00158/2025 | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRARELIGADOR COM DEFEITO 7942485096, ESTA DANDO PASSAGEM ESTANDO ABERTO. NÃO ACEITA COMANDOS. FICOU BY PASSADO EM CAMPO PARA MANUTENÇÃO.PARECER DMSL: Ao testar o tanque, foi constatado que o mesmo está danificado e precisa ser substituído.Substituir somente o tanque. Deixar claro na nota para o dcmd substituir somente o tanque. Não tem necessidade de substituir o controle. | COEP | Em compra | Em compra |  | Tanque (parte ativa) | 51360.82 | ETO-COEP 00158/2025
NORTE | 5858783119 | ITB | PARECER DMSL 31/07/2026: RT 5858783119 SE ECONTRA NA MESMA SITUAÇÃO INFORMADA NO DIA 16/06/2026. FAVOR, REGULARIZAR A SITUAÇÃO DO EQUIPAMENTO, SUBSTITUINDO OS 3 TANQUES E INSTALAR NOVOS PARA-RAIOS.27/07/2026 PARECER COEP: FIZEMOS UMA VISITA AO EQUIPAMENTO , EQUIPAMENTO SE ENCONTRA EM OPERAÇÃO E SEM SINAL DE AVARIA FAVOR AVALIAR PARECER DMSL A SS FOTOS COM O LUANDERSSON OU JOAO ANTONIO LAGARES 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA , DEVIDO AO ERRO NA INSTALAÇÃO E O FURTOPARECER DMSL: 16/06/2025-SERVIÇO EXECUTADO: Ao chegar no equipamento para realizar comissionamento, foi constatato que as 3 células estavam com a tampa de inspeção abertas e sem os para-raios. Constatado também que foi furtado todo o óleo isolante das 3 células, sendo necessário a substituição das 3 células. FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Substituir as 3 células | RT | ETO-COEP 00123/2025 | PARECER COEP: ERRO NA INSTALAÇÃO EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: 16/06/2025-SERVIÇO EXECUTADO: Ao chegar no equipamento para realizar comissionamento, foi constatato que as 3 células estavam com a tampa de inspeção abertas e sem os para-raios. Constatado também que foi furtado todo o óleo isolante das 3 células, sendo necessário a substituição das 3 células. FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Substituir as 3 células | COEP | Em compra | Em compra | Furto | 3 células (óleo furtado) | 460999.9 | ETO-COEP 00164/2026
CENTRO | 5853360007 | ITB | REALIZAR TESTES NO EQUIPAMENTO E CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. ESTANDO OK, COMISSIONAR EQUIPAMENTO E COLOCA-LO EM OPERAÇÃO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃdmsl : N° do Equipamento:*RT 5853360007 MIRACEMASID: 2493/2025Data: 13/05/2025Serviço Executado Provavelmente ocorreu uma descarga no equipamento comprometendo a malha!Será necessário fazer melhoria da malha de aterramento, fazer toda interligação da mesma! Feito ensaios de isolação das 3 células do equipamento, isolação está ok, quando retornar para colocar em operação levar 3 baterias de 7a.Equipamento ficou em operação?: Não Equipe: Benvindo e Jardel | RT | ETO-RD-PS 00323/2025 | REALIZAR TESTES NO EQUIPAMENTO E CONFERIR MEDIÇÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO. ESTANDO OK, COMISSIONAR EQUIPAMENTO E COLOCA-LO EM OPERAÇÃO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃdmsl : N° do Equipamento:*RT 5853360007 MIRACEMASID: 2493/2025Data: 13/05/2025Serviço Executado Provavelmente ocorreu uma descarga no equipamento comprometendo a malha!Será necessário fazer melhoria da malha de aterramento, fazer toda interligação da mesma! Feito ensaios de isolação das 3 células do equipamento, isolação está ok, quando retornar para colocar em operação levar 3 baterias de 7a.Equipamento ficou em operação?: Não Equipe: Benvindo e Jardel | COCM-C | Em execução | Em execução | Problema de autorização de passagem | #N/A | 15000 | ETO-RD-PS 00323/2025
CENTRO | 7900453110 | COOPER F6 | 10/07/2026 EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA PARTE ATIVA30/06.PARECER COEP: ALINHADO COM O ALLAN REMANEJAMOS PARTE ATIVA PARA ATENDER 7933726256PARECER COEP: Aproveitar controle cooper se possível em outro local, previsão de chegada do material dia 01/07 para substituiçãoFavor verificar o RL 7900453110, pois o mesmo aceita comando de fechamento, porém fecha em campo e no SCADA continua aberto e só abre através de equipe em campo. Parecer Dmsl:Equipamento está com defeito na parte ativa, não aceita o comando de fechamento. Será necessário substituir o equipamento completo.Equipamento ficou em operação?: _SIM_a pedido do COS ficou em operação, a operação está ciente da necessidade de substituir.Pendência: Sim, será necessário substituir o equipamento. | RL | ETO-COEP 00087/2026 | 30/06.PARECER COEP: ALINHADO COM O ALLAN REMANEJAMOS PARTE ATIVA PARA ATENDER 7933726256PARECER COEP: Aproveitar controle cooper se possível em outro local, previsão de chegada do material dia 01/07 para substituiçãoFavor verificar o RL 7900453110, pois o mesmo aceita comando de fechamento, porém fecha em campo e no SCADA continua aberto e só abre através de equipe em campo. Parecer Dmsl:Equipamento está com defeito na parte ativa, não aceita o comando de fechamento. Será necessário substituir o equipamento completo.Equipamento ficou em operação?: _SIM_a pedido do COS ficou em operação, a operação está ciente da necessidade de substituir.Pendência: Sim, será necessário substituir o equipamento. | COEP | Em execução | Em logistica |  | Religador completo | 89455.54 | ETO-COEP 00087/2026
CENTRO | 7923927122 | NOJA RC10 | PARECER DMSL 16/07: Nota solicitada ao DMSL com a informação de que o tanque precisa ser substituído. Estou encaminhando a nota para a área responsável.Segue nota para envia manutenção substituir tanque do RL-7923927122 em curto, Anomalia identificada desarme das LD, s Palmas / Aparecida e Palmas Taquaruçu, Acesso livre, Tensão 34,5kv, Local RL de Interligação entre 424R / 414R. | RL | ETO-COEP 00079/2025 | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SEM PARECER TECNICO DO DMSLSegue nota para envia manutenção substituir tanque do RL-7923927122 em curto, Anomalia identificada desarme das LD, s Palmas / Aparecida e Palmas Taquaruçu, Acesso livre, Tensão 34,5kv, Local RL de Interligação entre 424R / 414R. | COEP | Em compra | Em compra |  | Tanque (parte ativa) | 51360.82 | ETO-COEP 00148/2026
CENTRO | 7900117013 | COOPER F6 | 15/07 PARECER COCM: EQUIPAMENTO FOI SUBSTITUÍDO OBRA 021260042210/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA AOS COCM'S 01/07Segue nota para correção de anomalia e provável substituição de religador , religador 7900117013 -RDU - Paraiso .OBS: equipe DMSL Elisfran estava atualizando firmware no equipamento , porém relé parou de funcionar devido essa atualização , sendo necessário sua substituição .em campo o modelo e cooper Form6 , segundo tecnico deve ser substituído por um Noja .Repassado para o COEP para aquisição do equipamento e posterior repasse para o COCM. | RL | ETO-COEP 00084/2026 | PARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA AOS COCM'S 01/07Segue nota para correção de anomalia e provável substituição de religador , religador 7900117013 -RDU - Paraiso .OBS: equipe DMSL Elisfran estava atualizando firmware no equipamento , porém relé parou de funcionar devido essa atualização , sendo necessário sua substituição .em campo o modelo e cooper Form6 , segundo tecnico deve ser substituído por um Noja .Repassado para o COEP para aquisição do equipamento e posterior repasse para o COCM. | COEP | Em execução | Em logistica |  | Religador completo (Cooper F6→NOJA) | 66619.48 | ETO-PROT 00154/2026
NORTE | 7900532053 | #N/A |  | RL | ETO-COEP 00102/2025 | 30/06-EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO NO SCADA, AGUARDANDO RESPOSTA DO DMSL PARA SEGUIR COM AS TRATATIVASFavor, realizar substituição completa do RLG 7900532053 que encontra-se com defeito devido entrada de água no cordão umbilical e danos causados por abelhas. O rádio também precisa ser fornecido pois o existente está danificado. | COEP | Análise DMSL | Análise DMSL |  | Religador completo + rádio GE | 104067.62 | CONCLUÍDA
NORTE | 7920024127 | SCHNEIDER ADVC | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO O RETORNO DO DMSL , PARA ENTENDER SE O PROBLEMA É NA COMUNICAÇÃO OU PARTE ATIVA, JÁ QUE O EQUIPAMENTO EM QUESTÃO SEGUE COMUNICANDOPARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que o relé e a parte ativa do equipamento 7920024127 estão com defeito, sendo necessária a substituição completa por um modelo NOJA RC 10. Favor, subsituir também a chave de saída da fase A que está com o anel de abertura quebrado.RL 7920024127 está desarmando em campo e no SCADA continua fechado, só sinaliza aberto no SCADA quando a equipe faz o resert no equipamento em campo. | RL | ETO-COEP 00120/2025 | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO O RETORNO DO DMSL , PARA ENTENDER SE O PROBLEMA É NA COMUNICAÇÃO OU PARTE ATIVA, JÁ QUE O EQUIPAMENTO EM QUESTÃO SEGUE COMUNICANDOPARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que o relé e a parte ativa do equipamento 7920024127 estão com defeito, sendo necessária a substituição completa por um modelo NOJA RC 10. Favor, subsituir também a chave de saída da fase A que está com o anel de abertura quebrado.RL 7920024127 está desarmando em campo e no SCADA continua fechado, só sinaliza aberto no SCADA quando a equipe faz o resert no equipamento em campo. | COEP | Análise DMSL | Análise DMSL |  | Religador completo (→NOJA) + chave faca fase A | 90191.97 | ETO-COEP 00120/2025
NORTE | 7928564039 | NOJA RC10 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRATroca do sistema de comunicação do equipamentoDMSL 28/07/2025: Equipamento com tanque, modulo e rele com defeito, solicitar troca do equipamento ao DCMD.Fotos vão ser enviadas por e-mail | RL | ETO-COEP 00123/2026 | PARECER COEP: QUAL O MODELO DO EQUIPAMENTO? QUAL A FAIXA DE TENSÃO ? O QUE SERIA SISTEMA DE COMUNICAÇÃO COMPLETO?Troca do sistema de comunicação do equipamentoDMSL 28/07/2025: Equipamento com tanque, modulo e rele com defeito, solicitar troca do equipamento ao DCMD.Fotos vão ser enviadas por e-mail | COEP | Em compra | Em compra |  | Religador completo (tanque+módulo+relé) | 89455.54 | ETO-COEP 00123/2026
CENTRO | 7957126085 | NOJA RC10 |  | RL | ETO-COEP 00156/2025 | 20/06PARECER COEP: EMD 510216PREVISÃO DE CHEGADA COCM'S 01/07RELIGADOR COM RELÉ QUEIMADO - EQUIPAMENTO BY PASSADO. PARECER DMSL:N° do Equipamento: 7957126085Data: 17/06/2025Localidade: RDU Monte SantoServiço Executado:"Os para raios da fase B e C estão fechando arco na cruzeta. Curto desceu para o controle danificando os componentes. Necessário substituir controle completo, substituir cabo de alimentação da BT e abaixar o tanque para afastar das cruzetas. Solicitar também ao DCMD para verificar se os para raios estão danificados."Ana Maria e Rayr já tinha ido no local anteriormente, na data 14/05/25 e fizeram o diagnostico acima. Equipamento ficou em operação?: NÃO | COEP | Em execução | Em logistica |  | Controle completo + cabo BT | 51304.06 | CONCLUÍDA
SUL | 5856156091 | ITB | 27/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA, PORÉM PODEMOS DESATIVAR DE ACORDO COM A ASPODCMD 26.03.2026. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS O MATERIAL EM ESTOQUE PARA SUBSTITUIÇÃO. COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização.PARECER COEP: EQUIPAMENTOS JÁ FORNECIDOS PARA OS COCM'S PARA REGULARIZAÇÃOPARECER DA PROTEÇÃO:EQUIPAMENTOS FURTADOS. PARA AQUISIÇÃO DAS CELULAS DE REPOSIÇÃO, FAVOR CONSULTAR OS DADOS DE PLACA EM ANEXO.PARECER DA PROTEÇÃO:COMISISONAR RT 5856156091 LD DIANOPOLIS A NATIVIDADE. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES DA RESISTENCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO.RELIGADOR N° 5856156091 INSTALADO NA OBRA 0502400526 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 899501, 8714782 | RT | ETO-RD-DP 00403/2026 | DCMD 26.03.2026. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS O MATERIAL EM ESTOQUE PARA SUBSTITUIÇÃO. COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização.PARECER COEP: EQUIPAMENTOS JÁ FORNECIDOS PARA OS COCM'S PARA REGULARIZAÇÃOPARECER DA PROTEÇÃO:EQUIPAMENTOS FURTADOS. PARA AQUISIÇÃO DAS CELULAS DE REPOSIÇÃO, FAVOR CONSULTAR OS DADOS DE PLACA EM ANEXO.PARECER DA PROTEÇÃO:COMISISONAR RT 5856156091 LD DIANOPOLIS A NATIVIDADE. NECESSARIO REALIZAR MEDIÇÕES DA RESISTENCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO.RELIGADOR N° 5856156091 INSTALADO NA OBRA 0502400526 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 899501, 8714782 | COCM-S | Em execução | Em execução |  | #N/A | 460999.9 | ETO-COEP 00160/2026
CENTRO | 5854566043 | ITB | 24/07/2026 - PARECE COCM: EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO NA OBRA 0312600352 OS: ETO-RD-PO 1873/202622/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´SPRAZO DE 7 DIAS CONTANDO O SLA.PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR SUSBSTTUIR , E AGUARDO O PRAZO DE PREVISÃO DE SUBSTIUIÇÃOboa noite,segue SS para as devidas tratativas com equipe de manutenção com apoio de equipe de linha viva substituir regulador de tensão 5854566043 queimado célula fase c, LD Porto / Silvanópolis mesmo deverá ser substituído com apoio de equipe de linha viva PARECER DMSL: Foi realizado inspeção visual e ensaios de isolação, relação de transformação e resistência de enrolamento. A fase B está danificada e será necessário substituir a mesma. Malha de aterramento está relativamente boa e conectada. Fase A e C passaram nos ensaios. Substituir fase B. | RT | ETO-COEP 00160/2025 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAboa noite,segue SS para as devidas tratativas com equipe de manutenção com apoio de equipe de linha viva substituir regulador de tensão 5854566043 queimado célula fase c, LD Porto / Silvanópolis mesmo deverá ser substituído com apoio de equipe de linha viva PARECER DMSL: Foi realizado inspeção visual e ensaios de isolação, relação de transformação e resistência de enrolamento. A fase B está danificada e será necessário substituir a mesma. Malha de aterramento está relativamente boa e conectada. Fase A e C passaram nos ensaios. Substituir fase B. | COEP | Em execução | Em logistica |  | Célula fase B | 207212.3 | ETO-PROT 00158/2026
CENTRO | 7927446001 | TAVRIDA | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO COMPLETOSegue para verificação RL sem comunicação feito primeiro ataque sem sucesso.PARECER DMSL:Data:* _08/07/2025Serviço Executado: Placa de alimentação danificada, devido a curto, não temos material sobressalente para manutenção! Favor substituir o equipamento completo.Obs.: O rádio ficou dentro do controle, favor orientar a equipe que for substituir colocar dentro do controle novo.Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir equipamento completo. | RL | ETO-COEP 00143/2025 | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL PARA SEGUIR COM AS TRATATIVAS, JÁ QUE NÃO TEMOS CERTEZA SE É SOMENTE A PLCA OU O EQUIPAMENTO COMPLETOSegue para verificação RL sem comunicação feito primeiro ataque sem sucesso.PARECER DMSL:Data:* _08/07/2025Serviço Executado: Placa de alimentação danificada, devido a curto, não temos material sobressalente para manutenção! Favor substituir o equipamento completo.Obs.: O rádio ficou dentro do controle, favor orientar a equipe que for substituir colocar dentro do controle novo.Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir equipamento completo. | COEP | Em compra | Em compra |  | Religador completo (Tavrida s/ sobressalente) | 89455.54 | ETO-COEP 00143/2025
SUL | 7928241200 | NOJA RC10 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Tinha uma nota aberta 422/2025 e logo após a equipe resolver a comunicação ela foi baixada, porém a equipe relatou que ''na estrada ontem o COS nos avisou para voltar que na hora de colocar em operação ele tirou a linha fora. Hoje retornamos nele e fizemos ensaios elétricos e foi constatado que o tanque está em curto. Passa direto aí para o Dcmd para substituição do tanque.'' | RL | ETO-COEP 00128/2026 | PARECER COEP: FAVOR REAVALIAR DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO DO SCADA E DIZER MARCA ,MODELO E TENSÃO DO EQUIPAMENTOPARECER DMSL: Tinha uma nota aberta 422/2025 e logo após a equipe resolver a comunicação ela foi baixada, porém a equipe relatou que ''na estrada ontem o COS nos avisou para voltar que na hora de colocar em operação ele tirou a linha fora. Hoje retornamos nele e fizemos ensaios elétricos e foi constatado que o tanque está em curto. Passa direto aí para o Dcmd para substituição do tanque.'' | COEP | Análise DMSL | Análise DMSL |  | Tanque (parte ativa) | 51360.82 | ETO-COEP 00128/2026
NORTE | 5800371025 | TOSHIBA | 16/07/2026 PARECER COEP: ALINHADO COM O KELLITON REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLE DE TUPIRAMA, ALINHADO COM O JEAN QUE OS CABOS COMPATIBILIZADORES VÃO CHEGAR 16/08 , ATÉ ESSA DATA MANTER ESSA SS E CONTROLE RUA, DEPOIS REPASSAR PARA O DMSLPARECER COEP: AVALIAR COM O LEANDRO, PROVAVELMENTE SÓ COMPRAPARECER DMSL: Após testes foi constatado defeito nos relés da fase A e B, Modelo Toshiba TBR 1000. Se possível, substituir os relés das 3 fases por controle RUA, disponibilizar os cabos de ligação entre o tanque e o controle para possibilitar a compatibilização do equipamento. Fornecer kit de comunicação, rádio, antena, etc.Segue nota para veriifcar falha em regulador de tensão N: 5800371025 dentro S/E Arapoema , equipamento esta com 2 reles com falha marca toshiba .Parecer DCMD: foi substituido célula 30/07/2026. o mesmo está liberado para ser colocado em operação | RT | ETO-COEP 00187/2025 | PARECER COEP: AVALIAR COM O LEANDRO, PROVAVELMENTE SÓ COMPRAPARECER DMSL: Após testes foi constatado defeito nos relés da fase A e B, Modelo Toshiba TBR 1000. Se possível, substituir os relés das 3 fases por controle RUA, disponibilizar os cabos de ligação entre o tanque e o controle para possibilitar a compatibilização do equipamento. Fornecer kit de comunicação, rádio, antena, etc.Segue nota para veriifcar falha em regulador de tensão N: 5800371025 dentro S/E Arapoema , equipamento esta com 2 reles com falha marca toshiba . | COEP | Em compra | Em compra |  | Controle RUA + kit comunicação + 3 células | 109925.12 | ETO-TELE 01040/2026
NORTE | 5844630060 | ITB | Segue nota para verificar falha em comandos via supervisório e constantes travamento no regulador de tensão 5844630060 - rural- Nova Olinda .Foi executado comandos no relé via supervisório, porém sem sucesso , em campo o equipamento está com a fase B travada no -16 .Obs: equipamento ficou fora de operação bay passado , favor agilizar atendimento ! | RT | ETO-COEP 00167/2025 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO EM ROTA DE ENTREGAPARECER DMSL: Célula da fase A encontra-se com vazamento de óleo no pé da torneira. Necessário substituição da célula.Aberto nota para verificar vazamento de óleo fase A no RT 5844630060 - RDU Nova Olinda | COEP | Em execução | Em logistica |  | Célula fase A | 112500.43 | ETO-TELE 01102/2026
SUL | 7908705049 | COOPER F6 | EQUIPAMENTO ENTREGUE, SOLICITO PREVISÃO PARA SUBSTITUIÇÃO:PARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA AOS COCM'S 01/07Manutenção no RL 7908705049PARECER DMSL(28/08/2025): Equipe foi fazer manutenção no RL e constatou que o tanque e o relé do mesmo se encontra queimado, providenciar substituição.PARECER COCMS 30/04/2026CRIADO OBRA 0512600135 PARA REQUISIÇÃO MATERIAL | RL | ETO-RD-DP 00409/2026 | EQUIPAMENTO ENTREGUE, SOLICITO PREVISÃO PARA SUBSTITUIÇÃO:PARECER COEP: PREVISÃO DE ENTREGA AOS COCM'S 01/07Manutenção no RL 7908705049PARECER DMSL(28/08/2025): Equipe foi fazer manutenção no RL e constatou que o tanque e o relé do mesmo se encontra queimado, providenciar substituição.PARECER COCMS 30/04/2026CRIADO OBRA 0512600135 PARA REQUISIÇÃO MATERIAL | COCM-S | Em execução | Em execução |  | Religador completo | 66619.48 | ETO-RD-DP 00409/2026
SUL | 5800438116 | TOSHIBA |  | RT | ETO-RD-DP 00404/2026 | 01/07 PARECER COEP: DENER INFORMOU QUE TEM AS PEÇAS SOBRESSALENTES DE OBRA PARA UTILIZAR, REPASSEREI AO POSTO DO ETO-RD-DP PARA AS TRATATIVAS, FAVOR INFORMAR PREVISÃO DE SUBSTIUIÇÃO E PREENCHER A PLANILHA ASSIM COMO PREENCHER A DESCRIÃO ANTES DE PASSAR PARA PROTEÇÃO FAZER OS AJUSTES30/06PARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S CRIAREM OBRA PARA ENTREGA DO MATERIALSegue nota para normalizar falha em regulador N:5800438116 - Chapada da natividade .equipamento está com fase B e C travada .OBS: a fase B esta sinalizando falha , equipamento não insere TAP negativo na fase B e C , o mesmo ficou no TAP zerado e bloqueado .PARECER DMSL (18/08/2025): Foi feito teste de elevar e abaixar nas fases B e C e o mesmo só aceita elevar os taps, constatando que o mercanismo da chave reversoura polaridade está com defeito. Número de série fase B EI7030 e Número de série fase C EI7040. Substituir as fases B e C.Foi constatado que a placa F do controle está com defeito. | COCM-S | Em execução | Em execução |  | Células fases B e C — REAPROVEITAMENTO (eq. retirado de obra) | 195758.5 | CONCLUÍDA
SUL | 5856070091 | ITB | PARECER DMSL: não foi regularizado a instalação do equipamento, nota repassada conforme alinhado com o supervisor.____________________________________________COCMS 26.03.26. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS AS PÇ EM ESTOQUE PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO. Solicitação de serviço para reposição de equipamentos furtados .COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização.COCMS: Equipamento substituido conforme solicitado. Gentileza comissionar.PARECER DA PROTEÇÃO:SEGUE NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR.ENG° IRLLEY CASTELO BRANCOPARECER DMSL(23/09/2025): Feito a parte de comunicação, fechando enlace, configuração do rádio GE. Feito a medição de aterramento. Após uma inspeção, foi identificado que o regulador de tensão está instalado errado, carga está para o lado de fonte e fonte está do lado de carga. O certo é a fonte vim de almas, atualmente está vindo de natividade. Favor fazer a instalação correta. | RT | ETO-COEP 00130/2026 | PARECER DMSL: não foi regularizado a instalação do equipamento, nota repassada conforme alinhado com o supervisor.____________________________________________COCMS 26.03.26. SS REPASSADA PARA COEP PROVIDENCIAR MATERIAL. NÃO TEMOS AS PÇ EM ESTOQUE PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO. Solicitação de serviço para reposição de equipamentos furtados .COEP: Equipamento fornecido ao COCM-S para regularização.COCMS: Equipamento substituido conforme solicitado. Gentileza comissionar.PARECER DA PROTEÇÃO:SEGUE NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONAR.ENG° IRLLEY CASTELO BRANCOPARECER DMSL(23/09/2025): Feito a parte de comunicação, fechando enlace, configuração do rádio GE. Feito a medição de aterramento. Após uma inspeção, foi identificado que o regulador de tensão está instalado errado, carga está para o lado de fonte e fonte está do lado de carga. O certo é a fonte vim de almas, atualmente está vindo de natividade. Favor fazer a instalação correta. | COEP | Em compra | Em compra | Furto | 3 células furtadas | 460999.9 | ETO-RD-DP 00479/2026
NORTE | 5850308009 | ITB |  | RT | ETO-COEP 00127/2026 | PARECER COEP: Equipamento em operaçãpo no SCADAPARECER DMSL: Após testes, foi constatado que o RT 5850308009 encontra-se com controle danificado, sendo necessária substituição do mesmo.Regulador de tensão 5850308009 quando esta em Automatico esta deixa um fase muito baixa. foi deixado uma fase Manual e transferida parte do alimentaor. | COEP | Em execução | Em logistica |  | Controle c/ nobreak | 29445.39 | CONCLUÍDA
CENTRO | 5827102054 | TOSHIBA | PARECER COCM: FOI SUBSTITUÍDO OS EQUIPAMENTO FEITO A MELHORIA DO ATERRAMENTO ATENDIDO PELA OBRA N-0212600609PARECER COEP:NÃO É POSSÍVEL RETORNAR COM O CONTROLE COMPLETO , MAS DARIA PARA FAZER A MELHORIA NA MALHA DE ATERRAMENTO , ENCAMINHANDO PARA OS COCM'S PARA REALIZAREM A MELHORIAparecer DMSL: :Nobreack com defeito, rele queimado, cabo de comunicação entre o rádio e o rele danificado, malha de aterramento está com a resistência alta!Feito reparo no cabo, substituído nobreack, e rele. Se possível retornar com controle completo pq o q está em campo teve infiltração de água, abrir chamado no scada para atualizar base do equipamento pois o mesmo está com a base antiga, fazer correção da malha de aterramento.Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: sim, levar controle novo, fazer correção da malha de terra, levar suporte para fixar antena. OBS | RT | ETO-RD-PS 00289/2026 | PARECER COEP:NÃO É POSSÍVEL RETORNAR COM O CONTROLE COMPLETO , MAS DARIA PARA FAZER A MELHORIA NA MALHA DE ATERRAMENTO , ENCAMINHANDO PARA OS COCM'S PARA REALIZAREM A MELHORIAparecer DMSL: :Nobreack com defeito, rele queimado, cabo de comunicação entre o rádio e o rele danificado, malha de aterramento está com a resistência alta!Feito reparo no cabo, substituído nobreack, e rele. Se possível retornar com controle completo pq o q está em campo teve infiltração de água, abrir chamado no scada para atualizar base do equipamento pois o mesmo está com a base antiga, fazer correção da malha de aterramento.Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: sim, levar controle novo, fazer correção da malha de terra, levar suporte para fixar antena. OBS; reprogramar equipamento.Bateria(s) substituída(s) simEquipe: Benvindo e Carliel SOLICITAMOS CONTROLE COMPLETO | COCM-C | Em execução | Em execução |  | Repasse COCM — tentar vedação do controle; cancelar obra | 0 | ETO-PROT 00164/2026
NORTE | 7903112004 | COOPER F6 | 20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAApós testes no RLG 7903112004 foi constatado defeito no mesmo e como se trata de um modelo COOPER FORM6 que está obsoleto e não possuímos peças sobressalentes, faz-se necessária substituição completa por modelo NOJA RC10. | RL | ETO-COEP 00184/2025 | PARECER COEP: AGUARAR RETORNo RETORNO DMSLApós testes no RLG 7903112004 foi constatado defeito no mesmo e como se trata de um modelo COOPER FORM6 que está obsoleto e não possuímos peças sobressalentes, faz-se necessária substituição completa por modelo NOJA RC10. | COEP | Análise DMSL | Análise DMSL |  | Controle NOJA (tanque cooper reaproveitado do 7900018004) | 51304.06 | ETO-COEP 00184/2025
CENTRO | 5803327001 | TOSHIBA | 01/07 PARECER COEP: FOI CONFIRMADO COM A OPERAÇÃO QUE O EQUIPAMENTO SEGUIU O FLUXO INTEIRO DE COMISSIONAMENTO, PROTEÇÃO, FAVOR EXPLICAR O QUE FOI REALIZADO E SE EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO, SENÃO ESTIVER EXPLICAR O QUE FOI FEITO NELE30/06PARECER COEP: REPASSAR DIRETAMENTE PARA OS COCM'SRegulador 5803327001 fora de operação, by passado em campo com painel de comunicação com cabos desconectados tensão 13.8.parecer DMSL: Feedback Equip. EspeciaisRT 5803327001RELÉ RUASid: 4844Data: 19/09/2025Serviço realizado:*Equipamento foi remanejado, 7 km da sua localização sentido Palmas necessário comissionamento completo*Equipamento com um dos cabos umbilicais danificado.* aterramento bucha FC não esta interligada corretamente * para-raios estão no mesmo aterramento da bucha FC.* Tranques muito alto e próximo da rede não permitindo o comissionamento com segurança.* Controle alto demais tem que baixar Equipamento ficou em operação?: nãoPendência: sim, precisa comissionar completoOBS | RT | ETO-RD-PA 00434/2026 | 01/07 PARECER COEP: FOI CONFIRMADO COM A OPERAÇÃO QUE O EQUIPAMENTO SEGUIU O FLUXO INTEIRO DE COMISSIONAMENTO, PROTEÇÃO, FAVOR EXPLICAR O QUE FOI REALIZADO E SE EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO, SENÃO ESTIVER EXPLICAR O QUE FOI FEITO NELE30/06PARECER COEP: REPASSAR DIRETAMENTE PARA OS COCM'SRegulador 5803327001 fora de operação, by passado em campo com painel de comunicação com cabos desconectados tensão 13.8.parecer DMSL: Feedback Equip. EspeciaisRT 5803327001RELÉ RUASid: 4844Data: 19/09/2025Serviço realizado:*Equipamento foi remanejado, 7 km da sua localização sentido Palmas necessário comissionamento completo*Equipamento com um dos cabos umbilicais danificado.* aterramento bucha FC não esta interligada corretamente * para-raios estão no mesmo aterramento da bucha FC.* Tranques muito alto e próximo da rede não permitindo o comissionamento com segurança.* Controle alto demais tem que baixar Equipamento ficou em operação?: nãoPendência: sim, precisa comissionar completoOBS; reprogramar equipamento.Bateria(s) substituída(s) NÃOEquipe: Ellisfran, Ana Maria PARECER DMSL: Data 03/12/2025-Equipe: Carliel e BenvindoServiço executado foi ensaiado as três células Equipamento ficou em operação: Não Pendência: sim, Instalar controle completo, e fazer melhoria na malhar de aterramento | COCM-C | Em execução | Em execução |  | #N/A | 15000 | ETO-COEP 00149/2026
CENTRO | 5855411017 | ROMAGNOLE | 20/07 PARECER COCM: NÃO RECEBEMOS MATERIAL10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: EQUIPAMENTO EM ROTA DE ENTREGASEM COMUNICAÇÃO, FALHA DE ALIMENTAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO.PARECER DMSL: 17/09/2025 Equipamento ficou em operação? Não Pendência: sim. Equipamento ficou Bay passado levar controle COMPLETO para trocar. ellisfran | RT | ETO-COEP 00199/2025 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO EM ROTA DE ENTREGASEM COMUNICAÇÃO, FALHA DE ALIMENTAÇÃO - REALIZADO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO.PARECER DMSL: 17/09/2025 Equipamento ficou em operação? Não Pendência: sim. Equipamento ficou Bay passado levar controle COMPLETO para trocar. ellisfran | COEP | Em execução | Em logistica |  | Controle c/ nobreak | 29445.39 | ETO-COEP 00156/2026
CENTRO | 7933766059 | NOJA RC10 |  | RL | ETO-RD-PA 00431/2026 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃOSegue SS para verficar religador de poste 7933766059.Religador esta com defeito na parte ativa no tanque Porte gentilezaenviar equipe verificar.Endereço: TaquariPARECER DMSL: RLG 7933766059 RELÉ NOJA RC 10Mestre 2 Rep. taquaruçu GESID: 5457/2025Data: 15/10/2025Serviço Executado: Houve um curto na parte ativa do equipamento danificando a mesma, será necessário fazer a substituição somente do tanque, parte ativa.*Equipamento ficou em operação?:*Nao Pendência: Sim, substituir parte ativa.Equipe: Benvindo, Juliano e Sérgio. | COCM-C | Em execução | Em execução |  | Tanque (parte ativa) | 32802.66 | CONCLUÍDA
CENTRO | 7931610122 | NOJA RC10 |  | RL | ETO-RD-PA 00433/2026 | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃOBom dia,Segue SS para verificação RL sem comunicação com painel apagado equipe DEOP fez primeiro ataque sem sucesso RL 7931610122 RDU de Palmas.Feedback Equipamentos Especiais DMSL: *RLG 7931610122 RDU Palmas*Noja rc10 Data: 14/10/2025SID: 5412Dados de comunicação divergentes da programação: Não. Serviço Executado: Houve um curto no equipamento danificando a parte ativa, e antena! Será necessário fazer a substituição somente da parte ativa (tanque) e da antena.Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir a parte ativa.Bateria(s) substituída(s)?: NãoData Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): 2024Equipe: Benvindo, Juliano e Sérgio. | COCM-C | Em execução | Em execução |  | Tanque + antena | 32802.66 | CONCLUÍDA
SUL | 7900573047 | COOPER F6 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S GERAREM AS OBRAS PARA PODER ENTREGAR MATERIALFavor providenciar manutenção no RL 7900573047, o mesmo estar em curto conforme fotos anexadas. Equipamento ficou bay passado em campo.PARECER DMSL: Equipe: FABIO AP./JOÃO MARCOSData Executada: 15/10/2025Serviço Executado:Foi constatado que o equipamento esta queimado na parte ativa placa, tanque e relé. Por favor fazer a substituição pelo Noja RC10. | RL | ETO-COEP 00080/2026 | PARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S GERAREM AS OBRAS PARA PODER ENTREGAR MATERIALFavor providenciar manutenção no RL 7900573047, o mesmo estar em curto conforme fotos anexadas. Equipamento ficou bay passado em campo.PARECER DMSL: Equipe: FABIO AP./JOÃO MARCOSData Executada: 15/10/2025Serviço Executado:Foi constatado que o equipamento esta queimado na parte ativa placa, tanque e relé. Por favor fazer a substituição pelo Noja RC10. | COEP | Em execução | Em logistica |  | Religador completo (→NOJA RC10) | 66619.48 | ETO-PROT 00153/2026
CENTRO | 7947203070 | TAVRIDA | 13/07 PARECER COEP: SELECIONADO PARA COMPRA CONTROLE favor verificar RL 7947203070, sem comunicaçao, feito 1° ataque pela equipe 070OP01 e nao retornou a comunicaçao , linformaçao no Scada de bateria.PARECER DMSL: Foi feito análise técnica, a placa do equipamento está queimada nessesario subistituir o equipamento completo -Carliel e Benvindo-05/02 | RL | ETO-COEP 00131/2026 | PARECER COEP: QUAL O MODELO DA PLACA OU CÓDIGO DO MATERIAL?EXISTE DIFERENÇA DE MODELO OU POTÊNCIA?favor verificar RL 7947203070, sem comunicaçao, feito 1° ataque pela equipe 070OP01 e nao retornou a comunicaçao , linformaçao no Scada de bateria.PARECER DMSL: Foi feito análise técnica, a placa do equipamento está queimada nessesario subistituir o equipamento completo -Carliel e Benvindo-05/02 | COEP | Em compra | Em compra |  | Religador completo (parte ativa + tanque) — decisão COEP 08/07 | 89455.54 | ETO-COEP 00131/2026
SUL | 7925087021 | NOJA RC10 | 10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: EM ROTA DE ENTREGA, VERIFICAR PREVISÃO DE CHEGADARealizar a substituição do tanque do equipamento. | RL | ETO-COEP 00222/2025 | PARECER COEP: EM ROTA DE ENTREGA, VERIFICAR PREVISÃO DE CHEGADARealizar a substituição do tanque do equipamento. | COEP | Em execução | Em logistica |  | Tanque (parte ativa) | 51360.82 | ETO-PROT 00152/2026
SUL | 5800961074 | ITB | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRASubstituir as 3 células- Melhoria na malha de aterramento - Melhoria no circuito de aterramento qua aterra as células.- Substituir conectores paralelos | RT | ETO-COEP 00221/2025 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRASubstituir as 3 células- Melhoria na malha de aterramento - Melhoria no circuito de aterramento qua aterra as células.- Substituir conectores paralelos | COEP | Em compra | Em compra |  | 3 células | 253479.73 | ETO-COEP 00221/2025
SUL | 7937102148 | NOJA RC10 | PARECER COEP: REAVALIAR DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO NO SCADA ASSIM COMO , FORNECER MODELO DO EQUIPAMENTO E FAIXA DE TENSÃO PARA COMPRA / AQUISIÇÃOTanque com defeito, realizar substituição do tanque. | RL | ETO-COEP 00129/2026 | PARECER COEP: REAVALIAR DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO NO SCADA ASSIM COMO , FORNECER MODELO DO EQUIPAMENTO E FAIXA DE TENSÃO PARA COMPRA / AQUISIÇÃOTanque com defeito, realizar substituição do tanque. | COEP | Em compra | Em compra |  | Tanque (parte ativa) | 51360.82 | ETO-COEP 00129/2026
SUL | 5862236091 | ITB | 27/07 PARECER COEP: PEÇAS REDIRECIONADAS 5856070091 PRIORIDADE MAIOR20/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE , FAVOR EDITAR A SS COM A DATA PREVISTA DE SUBSTITUIÇÃO NO PARECER DOS COCM´S Realizar substituição da FASE B.Célula da fase B estava com a tampa do contador de tape aberta, pegou chuva e molhou os contatos danificando a peça toda. | RT | ETO-COEP 00223/2025 | PARECER COEP: AGUARDANDO COCM´s GERAREM A OBRA COM ABERTURA CONTABIL DENER SOARESRealizar substituição da FASE B.Célula da fase B estava com a tampa do contador de tape aberta, pegou chuva e molhou os contatos danificando a peça toda. | COEP | Em execução | Em logistica |  | Célula fase B | 207212.3 | ETO-COEP 00158/2026
CENTRO | 7901110084 | NOJA RC10 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Serviço Executado: Foi feito análise técnica, testes funcionais e identificado que a parte ativa do equipamento está com defeito. Necessário substituir a parte ativa.FICOU EM OPERAÇÃO? Não- EQUIPE: Carliel e BenvindoSegue SS para verificaçao Rl esta danificado dando passagem de tensão mesmo aberto Sim, quando retornar trazer uma fonte pois a mesma foi removida. | RL | ETO-COEP 00061/2026 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Serviço Executado: Foi feito análise técnica, testes funcionais e identificado que a parte ativa do equipamento está com defeito. Necessário substituir a parte ativa.FICOU EM OPERAÇÃO? Não- EQUIPE: Carliel e BenvindoSegue SS para verificaçao Rl esta danificado dando passagem de tensão mesmo aberto Sim, quando retornar trazer uma fonte pois a mesma foi removida. | COEP | Em compra | Em compra |  | Tanque (parte ativa) | 51360.82 | ETO-COEP 00061/2026
CENTRO | 7931608059 | NOJA RC10 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRADMSL:Serviço Executado: Foi feita uma análise técnica no equipamento, devido à falta de comunicação. Também foi identificado que o tanque do equipamento está danificado, sendo assim, necessário substituir o tanque e o rádio do equipamento, que está queimado, sendo necessário substituir também. | RL | ETO-COEP 00040/2026 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRADMSL:Serviço Executado: Foi feita uma análise técnica no equipamento, devido à falta de comunicação. Também foi identificado que o tanque do equipamento está danificado, sendo assim, necessário substituir o tanque e o rádio do equipamento, que está queimado, sendo necessário substituir também. | COEP | Em compra | Em compra |  | Tanque + rádio GE | 47414.74 | ETO-COEP 00040/2026
CENTRO | 7927646026 | NOJA RC10 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRARELIGADOR BY PASSADO POR DEFEITO, NECESSÁRIO AVALIAÇÃO DO PROBLEMA.parecer dmsl:O religador apresenta defeito no tanque, sendo necessário substituir o tanque o mesmo está tirando a linha, e troca os isoladores. Quando retornar, trazer uma fonte para o equipamento, a mesma foi removida.FICOU EM OPERAÇÃO? NãoPENDÊNCIA: Sim, aguardando peças para substituição. | RL | ETO-COEP 00029/2026 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRARELIGADOR BY PASSADO POR DEFEITO, NECESSÁRIO AVALIAÇÃO DO PROBLEMA.parecer dmsl:O religador apresenta defeito no tanque, sendo necessário substituir o tanque o mesmo está tirando a linha, e troca os isoladores. Quando retornar, trazer uma fonte para o equipamento, a mesma foi removida.FICOU EM OPERAÇÃO? NãoPENDÊNCIA: Sim, aguardando peças para substituição. | COEP | Em compra | Em compra |  | Tanque + isoladores | 51360.82 | ETO-COEP 00029/2026
CENTRO | 7927169001 | NOJA RC10 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃOSS ANTIGA: 1500/2025 PARECER DMSL: Serviço Executado: Foi verificado que o tanque do equipamento está danificado, sendo necessário substituir o tanque do equipamento.Equipamento ficou em operação?: NãoPendência: Sim, instalar fonte, disjuntor e DPS, e substituir o tanque.***** Parecer COCM******Subsituido Tranque do RL pela Ordem de Serviço DLP-MPPA01 247/2026 RELATORIO EM ANEXO DA O.S EXECUTORA | RL | ETO-RD-PA 00432/2026 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE, SEGUE SS PARA O COCM´S , PARA REALIZAR O ATENDIMENTO,FAVOR ADICIONAR O PARECER PARA MANDAR PARA PROTEÇÃOSS ANTIGA: 1500/2025 PARECER DMSL: Serviço Executado: Foi verificado que o tanque do equipamento está danificado, sendo necessário substituir o tanque do equipamento.Equipamento ficou em operação?: NãoPendência: Sim, instalar fonte, disjuntor e DPS, e substituir o tanque. | COCM-C | Em execução | Em execução |  | Religador completo — EM DÚVIDA (obras=completo x v1.5=tanque) | 66619.48 | ETO-PROT 00156/2026
CENTRO | 7908249152 | COOPER F6 | 14/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRADMSL:Serviço Executado: Houve um curto no equipamento danificando a parte ativa, será necessário fazer a substituição do equipamento completo ( parte ativa e controle) colocar o um cabo pp novo do trafo até o Dj pois o mesmo está sem condições de uso. Obs:. Foi retirado rádio e rele Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir o equipamento completo. | RL | ETO-COEP 00038/2026 | PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DMSL, SERIA A COMPRA DA PARTE ATIVA+ CONTROLE+RADIO +RELE?DMSL:Serviço Executado: Houve um curto no equipamento danificando a parte ativa, será necessário fazer a substituição do equipamento completo ( parte ativa e controle) colocar o um cabo pp novo do trafo até o Dj pois o mesmo está sem condições de uso. Obs:. Foi retirado rádio e rele Equipamento ficou em operação?: Não Pendência: Sim, substituir o equipamento completo. | COEP | Em compra | Em compra |  | Religador completo (parte ativa+controle) | 89455.54 | ETO-COEP 00038/2026
SUL | 7933585074 | NOJA RC10 | 30/06 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAREALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE, O MESMO ESTÁ COM DEFEITO. | RL | ETO-COEP 00024/2026 | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL.REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE, O MESMO ESTÁ COM DEFEITO. | COEP | Em compra | Em compra |  | Tanque (parte ativa) | 51360.82 | ETO-COEP 00024/2026
NORTE | 7925744087 | NOJA RC10 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: FEEDBACK EQUIP. ESPECIAISNº DO EQUIPAMENTO: 7925744087TIPO EQUIPAMENTO: Noja RC 10TIPO DE COMUNICAÇÃO: Radio GE IPDATA DA MANUTENÇÃO: 19/02/2026SID: 735/2026 DESCRIÇÃO: foi identificado água dentro da parte interna do tanque e cabo umbilical encharcado de água foi passado essas informações para COS.FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Sim substituir tanque e cabo umbilicalDADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO: NãoBATERIA SUBSTITUÍDA?: Não DATA DA BATERIA: 07/05/2025TIPO DE BATERIA: Lítio EQUIPE: Edeglan e Janio-------------------------------------------------------------------------------------------------RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO, APOS PRIMEIRO ATAQUE RETORNA E FICAR INDEFINIDO. | RL | ETO-COEP 00059/2026 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: FEEDBACK EQUIP. ESPECIAISNº DO EQUIPAMENTO: 7925744087TIPO EQUIPAMENTO: Noja RC 10TIPO DE COMUNICAÇÃO: Radio GE IPDATA DA MANUTENÇÃO: 19/02/2026SID: 735/2026 DESCRIÇÃO: foi identificado água dentro da parte interna do tanque e cabo umbilical encharcado de água foi passado essas informações para COS.FICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Sim substituir tanque e cabo umbilicalDADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO: NãoBATERIA SUBSTITUÍDA?: Não DATA DA BATERIA: 07/05/2025TIPO DE BATERIA: Lítio EQUIPE: Edeglan e Janio-------------------------------------------------------------------------------------------------RELIGADOR SEM COMUNICAÇÃO, APOS PRIMEIRO ATAQUE RETORNA E FICAR INDEFINIDO. | COEP | Em compra | Em compra |  | Tanque + cabo umbilical | 51360.82 | ETO-COEP 00059/2026
NORTE | 5865120195 | ITB | PARECER DMSL:PENDÊNCIA: Realizar melhoria no aterramento por ser tratar de um terreno muito arenoso, e há pendências por parte do time da proteção, os ajustes do RT não estão disponíveis para inserção no referido equipamento.DATA DA MANUTENÇÃO: 12/03/202EQUIPE: Brunno e Edeglan.***********************PARECER DA PROTEÇÃO - 17/08/2026:FAVOR COMISSIONAR REGULADOR 5865120195 – LD Santa Maria Ramal Centenário e Recursolândia – 34,5kV. AJUSTE REALIZADO, DISPONÍVEL NO APP DA PROTEÇÃO.*********************** INSTALADO NA OBRA 0702400720 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO.LAUDO EM ANEXO.COORD EO: 889017, 901685708-07-2026 PARECER: FOI FEITO A MELHORIA NO REGULADOR CONFORME FOTOS EM ANEXO. | RT | ETO-RD-GR 00538/2026 | PARECER DMSL:PENDÊNCIA: Realizar melhoria no aterramento por ser tratar de um terreno muito arenoso, e há pendências por parte do time da proteção, os ajustes do RT não estão disponíveis para inserção no referido equipamento.DATA DA MANUTENÇÃO: 12/03/202EQUIPE: Brunno e Edeglan.***********************PARECER DA PROTEÇÃO:FAVOR COMISSIONAR REGULADOR 5865120195 – LD Santa Maria Ramal Centenário e Recursolândia – 34,5kV. AJUSTE REALIZADO, DISPONÍVEL NO APP DA PROTEÇÃO.*********************** INSTALADO NA OBRA 0702400720 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO.LAUDO EM ANEXO.COORD EO: 889017, 9016857 | COCM-N | Comissionamento | Comissionamento |  | #N/A | 15000 | ETO-TELE 01132/2026
CENTRO | 7921202014 | NOJA RC10 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA , DEVERIA SER SUBSTITUIDO PARTE ATIVAPARECER DMSL: Serviço Executado: _ indentificado o problema na parte ativa será necessário fazer a substituição da mesmo, feito a medição do aterramento. Preciso substituir para raio da fase c.Equipamento ficou em operação?: _NAOPendência: _SimBateria(s) substituída(s)? _NãoData Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):_Equipe: _Benvindo e kaique----------------------------------------------------------------------------------RL com defeito no rele, fica só reiniciando ficou By passado OS atendimento primeiro ataque 106530226 | RL | ETO-COEP 00132/2026 | PARECER COEP: PROBLEMA IDENTIFICADO É NA PARTE ATIVA? OU NO RELIGADOR? FAVOR VERIFICAR SE EQUIPAMENTO ESTÁ EM OPERAÇÃO NO SCADA, OU SE É NECESSARIO APENAS A MELHORIA DE ATERRAMENTO PARECER DMSL: Serviço Executado: _ indentificado o problema na parte ativa será necessário fazer a substituição da mesmo, feito a medição do aterramento. Preciso substituir para raio da fase c.Equipamento ficou em operação?: _NAOPendência: _SimBateria(s) substituída(s)? _NãoData Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):_Equipe: _Benvindo e kaique----------------------------------------------------------------------------------RL com defeito no rele, fica só reiniciando ficou By passado OS atendimento primeiro ataque 106530226 | COEP | Em compra | Em compra |  | #N/A | 35000 | ETO-COEP 00132/2026
CENTRO | 7926442035 | NOJA RC10 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Data: 12/03/2026 Serviço Executado:- Análise técnica constatou:- Parte ativa do equipamento danificada: necessita substituição- Trafo danificado: foi feitos testes nas buchas secundárias o mesmo não chega tensão - Vazamento de óleo - Necessita substituiçãoEquipamento ficou em operação? NãoPendências:- Solicitar limpeza de faixa para acesso ao equipamento- Trocar parte ativa do equipamento- Substituir o trafoEquipe: Carliel e João VitorSegue nota para envia equipe verificar falha de comunicação e automação no RL-7926442035 feito primeiro ataque com equipe 035OP02, porém sem sucesso. | RL | ETO-COEP 00051/2026 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Data: 12/03/2026 Serviço Executado:- Análise técnica constatou:- Parte ativa do equipamento danificada: necessita substituição- Trafo danificado: foi feitos testes nas buchas secundárias o mesmo não chega tensão - Vazamento de óleo - Necessita substituiçãoEquipamento ficou em operação? NãoPendências:- Solicitar limpeza de faixa para acesso ao equipamento- Trocar parte ativa do equipamento- Substituir o trafoEquipe: Carliel e João VitorSegue nota para envia equipe verificar falha de comunicação e automação no RL-7926442035 feito primeiro ataque com equipe 035OP02, porém sem sucesso. | COEP | Em compra | Em compra |  | Tanque + trafo (trafo s/ premissa) | 51360.82 | ETO-COEP 00051/2026
SUL | 7927396052 | NOJA RC10 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAreligador foi bay passado devido mesmo esta saindo fumaca do painel e sem comunicação 7927396052.PARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que apenas o tanque do RLG 7927396052 encontra-se queimado. Favor, substituir parte ativa do equipamento.NS Tanque: 0320123040198 | RL | ETO-COEP 00045/2026 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAreligador foi bay passado devido mesmo esta saindo fumaca do painel e sem comunicação 7927396052.PARECER DMSL: Após testes, equipe DMSL constatou que apenas o tanque do RLG 7927396052 encontra-se queimado. Favor, substituir parte ativa do equipamento.NS Tanque: 0320123040198 | COEP | Em compra | Em compra |  | Tanque (parte ativa) | 51360.82 | ETO-COEP 00045/2026
NORTE | 7923673004 | ARTECHE P500 | PARECER COEP: Verificar Disponibilidade de equipamento no Scada e enviar modelo e tensão para a compra.RELIGADOR COM RELÉ DANIFICADO, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO | RL | ETO-COEP 00124/2026 | PARECER COEP: Verificar Disponibilidade de equipamento no Scada e enviar modelo e tensão para a compra.RELIGADOR COM RELÉ DANIFICADO, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO | COEP | Em compra | Em compra |  | Relé prot. 50/51 — MANDAR O RELÉ (decisão gestor 08/07) | 35000 | ETO-COEP 00124/2026
CENTRO | 7919270014 | COOPER F6 | 27/07/2026 PARECER COEP: EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO , COMPLETOPARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL, EQUIPAMENTO FOI INSTALADO NOVO NA OBRA 0212501060, ENTENDER O PORQUE NÃO FOI REALIZADO COMISSIONAMENTOPARECER DMSL: Substituir Equipamento completo problema na placa de alimentação e na parte ativa, falta colocar placa de identificação correta na topologia, baixar o controle.Equipamento ficou em operação?: naoPendência: simBateria(s) substituída(s)? NÃOEquipe: Kaique/ Benvindo13/07/2026 PARECER COEP: SUBSTITUIÇÃO REALZIADA , FAVOR COMISSIONARPARECER DMSL (22/07/26): Solicito que o laudo de substituição seja anexado, e a SS seja repassada para proteção atribuir a ordem de ajuste, antes de repassar para ETO-TELE.----------------------------------------------PARECER DA PROTEÇÃO: Prosseguir com o comissionamento. Ajustes de religador permanecem os mesmos, disponíveis no APP da Proteção.********************************RELIGADOR N°7919270014 REMANEJADO NA OBRA 0212501060 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 617422, 8830787 | RL | ETO-COEP 00074/2026 | PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL, EQUIPAMENTO FOI INSTALADO NOVO NA OBRA 0212501060, ENTENDER O PORQUE NÃO FOI REALIZADO COMISSIONAMENTOPARECER DMSL: Substituir Equipamento completo problema na placa de alimentação e na parte ativa, falta colocar placa de identificação correta na topologia, baixar o controle.Equipamento ficou em operação?: naoPendência: simBateria(s) substituída(s)? NÃOEquipe: Kaique/ Benvindo----------------------------------------------PARECER DA PROTEÇÃO: Prosseguir com o comissionamento. Ajustes de religador permanecem os mesmos, disponíveis no APP da Proteção.********************************RELIGADOR N°7919270014 REMANEJADO NA OBRA 0212501060 GENTILEZA, REALIZAR O COMISSIONAMENTO. LAUDO EM ANEXO. COORD EO: 617422, 8830787 | COEP | Análise DMSL | Análise DMSL |  | Religador completo (placa+parte ativa) | 89455.54 | ETO-COEP 00159/2026
CENTRO | 5801866013 | TOSHIBA//ROMAGNOLE/TOSHIBA | 15/07 PARECER COCM, FOI ATENDIDA PELA OS ETO-RD-PS 1616/2026 OBRA-021260053910/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO ENTREGUE AOS COCM´S FAVOR INFORMAR PRAZO DE SUBSTUIÇÃO PARA O DMSL E REPASSAR DEPOIS PARA PROTEÇÃO REALIZAR OS AJUSTES E DESCREVER NA SS O SERVIÇO REALIZADOPARECER COEP: EM PROCESSO DE ENTREGAPARECER DMSL: RT 5801866013Serviço Executado: Feito a medição da malha de terra. Identificado infiltração na caixa de passagem da célula da fase C do banco regulador de tensão, será necessário fazer a substituição da mesma! Ficar atento na hora da substituição, deverá ser substituída a célula do lado da BR.Obs.: Será necessário baixar todo o banco pelo menos um metro, as buchas estão muito próximas a parte energizada não oferecem segurança para equipe no momento do ensaio elétrico.Equipamento ficou em operação?: Não Possui nobreak: SimPossui antena: SimPossui rádio:SimPendência: SimData da bateria: Equipe: Benvindo e Kaique._______________________________________________RT 5801866013BY PASSADO DEVIDO DEFEITO EM CELULA BEMVINDO ESTEVE NO LOCAL JUNTO AO COD .NECESSARIO TRATATIVA PARA MESMA .FASE DANIFICADO C | RT | ETO-COEP 00077/2026 | PARECER COEP: EM PROCESSO DE ENTREGAPARECER DMSL: RT 5801866013Serviço Executado: Feito a medição da malha de terra. Identificado infiltração na caixa de passagem da célula da fase C do banco regulador de tensão, será necessário fazer a substituição da mesma! Ficar atento na hora da substituição, deverá ser substituída a célula do lado da BR.Obs.: Será necessário baixar todo o banco pelo menos um metro, as buchas estão muito próximas a parte energizada não oferecem segurança para equipe no momento do ensaio elétrico.Equipamento ficou em operação?: Não Possui nobreak: SimPossui antena: SimPossui rádio:SimPendência: SimData da bateria: Equipe: Benvindo e Kaique._______________________________________________RT 5801866013BY PASSADO DEVIDO DEFEITO EM CELULA BEMVINDO ESTEVE NO LOCAL JUNTO AO COD .NECESSARIO TRATATIVA PARA MESMA .FASE DANIFICADO C | COEP | Em execução | Em logistica |  | Célula fase C | 79018.76 | ETO-PROT 00151/2026
NORTE | 7925871077 | NOJA RC10 | 27/07 PARECER COEP: EM PROCESSO DE AQUISIÇÃOPARECER DMSL: A PEDIDO DA PCM DO NORTE LARA SOARES REALIZEI A CRIAÇÃO DESSA SS, EM RAZAO DA ANTIGAETO-TELE 337/2026 QUE FOI BAIXADA POR ENGANO DE TAL FORMA SEGUE A MESMA PARA REALIZAR AS TRATATIVAS. PENDENCIA: Religador continua by passado, equipamento está com defeito na parte ativa | RL | ETO-COEP 00048/2026 | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSLPARECER DMSL: A PEDIDO DA PCM DO NORTE LARA SOARES REALIZEI A CRIAÇÃO DESSA SS, EM RAZAO DA ANTIGAETO-TELE 337/2026 QUE FOI BAIXADA POR ENGANO DE TAL FORMA SEGUE A MESMA PARA REALIZAR AS TRATATIVAS. PENDENCIA: Religador continua by passado, equipamento está com defeito na parte ativa | COEP | Análise DMSL | Análise DMSL |  | Tanque (parte ativa) | 51360.82 | ETO-COEP 00048/2026
CENTRO | 7944559149 | NOJA RC10 | 14/07/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRA Equipamento ficou em operação?: NãoPendência: Sim será necessário substituir a placaServiço Executado: curto na placa foi tentando recuperar a mesma porém não teve sucesso!Bateria(s)substituída(s)? NÃOEquipe: Kaique e benvido | RL | ETO-COEP 00063/2026 | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL , PARA VIABILIZAR TROCA APENAS DA PLACA , POIS EXISTEM 5 NO SALDO DE ESTOQUEEquipamento ficou em operação?: NãoPendência: Sim será necessário substituir a placaServiço Executado: curto na placa foi tentando recuperar a mesma porém não teve sucesso!Bateria(s)substituída(s)? NÃOEquipe: Kaique e benvido | COEP | Em compra | Em compra |  | Placa => tratada como Controle completo | 51304.06 | ETO-COEP 00063/2026
CENTRO | 7926089013 | NOJA RC10 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Feedback Equip. EspeciaisRLG 7926089013,RELÉ NOJA RC10SID 1805/2026DATA 15/04/2026Serviço Executado: Favor realizar a troca da parte ativa do equipamento --reprogramar para atualizar a base juntamente com escada Equipamento ficou em operação: Não Pendência: sim atualizar a base e subistituir o tanque Bateria(s) substituída(s)? Não Data de Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): Equipe: Carliel e João Vitor Fernando e Elson---------------------------------------------------------------------------------ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7926089013 LD PARAISO I A PIUM. IMPLEMENTAÇÃO DA FUNÇÃO 27, SUBTENSÃO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | RL | ETO-COEP 00078/2026 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: Feedback Equip. EspeciaisRLG 7926089013,RELÉ NOJA RC10SID 1805/2026DATA 15/04/2026Serviço Executado: Favor realizar a troca da parte ativa do equipamento --reprogramar para atualizar a base juntamente com escada Equipamento ficou em operação: Não Pendência: sim atualizar a base e subistituir o tanque Bateria(s) substituída(s)? Não Data de Fabricação/Instalação da(s) bateria(s): Equipe: Carliel e João Vitor Fernando e Elson---------------------------------------------------------------------------------ATUALIZAR AJUSTES DO RL 7926089013 LD PARAISO I A PIUM. IMPLEMENTAÇÃO DA FUNÇÃO 27, SUBTENSÃO.AJUSTES DISPONIVEIS NO APP DA PROTEÇÃO. | COEP | Em compra | Em compra |  | Tanque (parte ativa) | 51360.82 | ETO-COEP 00078/2026
SUL | 5836786094 | ITB | 24/07 PARECER COEP:EQUIPAMENTO EM LOGISTICA DE ENTREGA Favor levar outro regulador de tensão, pois o mesmo foi furtado em campo. | RT | ETO-COEP 00095/2026 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO FURTADO LEVAR PARA ANÁLISE COM O LEANDRO, NO ENTANTO SEGUE NA CATEGORIA DE COMPRA.Favor levar outro regulador de tensão, pois o mesmo foi furtado em campo. | COEP | Em compra | Em compra | Furto | 3 células (equipamento furtado) | 253479.73 | ETO-COEP 00095/2026
NORTE | 7925733015 | NOJA RC10 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: FEEDBACK EQUIP. ESPECIAISNº DO EQUIPAMENTO: 7925733015TIPO EQUIPAMENTO: Noja RC10TIPO DE COMUNICAÇÃO: Rádio GEDATA DA MANUTENÇÃO: 24/03/2026SID: 1475/2026DESCRIÇÃO: Tanque do equipamento em CurtoFICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Sim, repassar a nota para DCMD substituir tanque.DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO: NãoBATERIA SUBSTITUÍDA?: Não TIPO DE BATERIA: Lítio EQUIPE: Edicleber e Jhonata(DEOP)------------------------------------------------------------------------------------------------------religador 7925733015 com defeito, equipe fez abertura da chave de saida do mesmo e ele não aceita fehcamento devido provavel curto-circuito interno, enviar equipe para verificar o mesmo ficou by-pass fechado | RL | ETO-COEP 00058/2026 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO SELECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: FEEDBACK EQUIP. ESPECIAISNº DO EQUIPAMENTO: 7925733015TIPO EQUIPAMENTO: Noja RC10TIPO DE COMUNICAÇÃO: Rádio GEDATA DA MANUTENÇÃO: 24/03/2026SID: 1475/2026DESCRIÇÃO: Tanque do equipamento em CurtoFICOU EM OPERAÇÃO?: Não PENDÊNCIA: Sim, repassar a nota para DCMD substituir tanque.DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO: NãoBATERIA SUBSTITUÍDA?: Não TIPO DE BATERIA: Lítio EQUIPE: Edicleber e Jhonata(DEOP)------------------------------------------------------------------------------------------------------religador 7925733015 com defeito, equipe fez abertura da chave de saida do mesmo e ele não aceita fehcamento devido provavel curto-circuito interno, enviar equipe para verificar o mesmo ficou by-pass fechado | COEP | Em compra | Em compra |  | Tanque (parte ativa) | 51360.82 | ETO-COEP 00058/2026
NORTE | 7900525015 | COOPER F6 | PARECER COEP: É PARA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO RELIGADOR OU DAS BUCHAS, CASO SEJA BUCHAS , REPASSAR PARA OS COCM'S , CASO NÃO SEJA ESPECIFIQUE O MODELO , E A TENSÃO, FICO NO AGUARDO DO RETORNONota para manutenção substituir religador 7900525015 que está com as buchas de entrada danificadas fase A estourada e bc danificadas Local LD Pedro Afonso A Chaparral | RL | ETO-COEP 00125/2026 | PARECER COEP: É PARA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO RELIGADOR OU DAS BUCHAS, CASO SEJA BUCHAS , REPASSAR PARA OS COCM'S , CASO NÃO SEJA ESPECIFIQUE O MODELO , E A TENSÃO, FICO NO AGUARDO DO RETORNONota para manutenção substituir religador 7900525015 que está com as buchas de entrada danificadas fase A estourada e bc danificadas Local LD Pedro Afonso A Chaparral | COEP | Em compra | Em compra |  | Buchas — aguardando definição (COCM?) | 51360.82 | ETO-COEP 00125/2026
CENTRO | 5800291035 | TOSHIBA | PARECER DMSL: Feito testes funcionais nas 3 células do banco as mesmas corresponderam aos testes. Será necessário fazer a correção da malha de terra, baixar o banco completo pois está muito alto dificultando as atividades da equipe, substituir as 3 chaves facas do lado Fonte e as 3 do lado Carga instalar suporte inclinado das chaves para facilitar as manobras. Colocar cinta no controle RUA abaixar o mesmo, pois está muito alto e fixado com um mosquetão oval, quando retornar para colocar em operação levar 3 baterias de 7a e rele rua.Obs.: Fizeram melhoria na malha de terra, mas não está dentro do aceitável! As outras pendências continuam, favor corrigir. Equipamento ficou em operação?: Não - Equipe: Benvindo e Kaique- SS ANTIGA ETO-TELE 358/2026 | RT | ETO-RD-PO 00097/2026 | PARECER DMSL: Feito testes funcionais nas 3 células do banco as mesmas corresponderam aos testes. Será necessário fazer a correção da malha de terra, baixar o banco completo pois está muito alto dificultando as atividades da equipe, substituir as 3 chaves facas do lado Fonte e as 3 do lado Carga instalar suporte inclinado das chaves para facilitar as manobras. Colocar cinta no controle RUA abaixar o mesmo, pois está muito alto e fixado com um mosquetão oval, quando retornar para colocar em operação levar 3 baterias de 7a e rele rua.Obs.: Fizeram melhoria na malha de terra, mas não está dentro do aceitável! As outras pendências continuam, favor corrigir. Equipamento ficou em operação?: Não - Equipe: Benvindo e Kaique- SS ANTIGA ETO-TELE 358/2026 | COCM-C | Em execução | Em execução |  | #N/A | 20000 | CONCLUÍDA
NORTE | 7929376022 | NOJA RC10 | 13/08/2026 PARECER COEP: EQUIPAMENTO FOI TROCADO A PEÇA , CONFIRMAMOS COM O LEONARDO DE ARAGUAÍNA , LAUDO EM ANEXO , FAVOR REALIZAR COMISSIONAMENTOPARECER COEP: PROBLEMA NO ENVIO COCM'S CONTROLE ENVIADO FOI O NOJA , DEVIDO A FALTA DO MODELO NA SS (GRAVE)PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS**Nº DO EQUIPAMENTO:* 7929376022 *DATA DA MANUTENÇÃO:* 02/04/2026*SID:* 1677/2026*DESCRIÇÃO:* Trocar controle completo*PENDÊNCIA:* Sim.*DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* Não*BATERIA SUBSTITUÍDA?:* Não*EQUIPE:* Adeilton e Edicleber __________________________________________________________POR GENTILEZA ATENDER SOLICITAÇÃO PRIMEIRO ATAQUE IDENTIFICOU QUE RELE ESTA EM CURTO NOTA ABERTA 224/2026 FOI BAIXADA POREM NÃO FOI CORRIGIDO PROBLEMA EM CAMPO. | RL | ETO-COEP 00120/2026 | PARECER COEP: PROBLEMA NO ENVIO COCM'S CONTROLE ENVIADO FOI O NOJA , DEVIDO A FALTA DO MODELO NA SS (GRAVE)PARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS**Nº DO EQUIPAMENTO:* 7929376022 *DATA DA MANUTENÇÃO:* 02/04/2026*SID:* 1677/2026*DESCRIÇÃO:* Trocar controle completo*PENDÊNCIA:* Sim.*DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* Não*BATERIA SUBSTITUÍDA?:* Não*EQUIPE:* Adeilton e Edicleber __________________________________________________________POR GENTILEZA ATENDER SOLICITAÇÃO PRIMEIRO ATAQUE IDENTIFICOU QUE RELE ESTA EM CURTO NOTA ABERTA 224/2026 FOI BAIXADA POREM NÃO FOI CORRIGIDO PROBLEMA EM CAMPO. | COEP | Em compra | Em compra |  | Controle completo | 51304.06 | ETO-TELE 01107/2026
SUL | 5800090147 | ITB |  | RT | ETO-COEP 00117/2026 | PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSLREGULADOR 5800090147 SEM COMUNICAÇÃO E TRAVANDO TAP´S - REALIZAO PRIMEIRO ATAQUE SEM SUCESSO.PARECER DMSL: Favor, substituir a célula da fase C do RT 5800090147 pois o microswitch que renconhece o neutro do regulador está com defeito.Equipamento ficou operando devido ser possível manobrar de forma manual. | COEP | Em compra | Em compra |  | Célula fase C (microswitch) | 138038.91 | CONCLUÍDA
CENTRO | 7927413001 | NOJA RC10 | 22/07/2026 EQUIPAMENTO SLEECIONADO PARA COMPRAPARECER DMSL: *Segue feedback**Equipamento:* RLG 7927413001 *RELÉ TAVRIDA*Data:* 16/04/2026*SID:* 1817/2026*Serviço executado:* Placa de alimentação do equipamento com defeito, VERIFICAR SE É POSSIVEL substituir o equipamento completo.*Equipamento ficou em operação?*_Não*Pendência:*_Sim*Bateria(s) substituída(s)?*_Nao *Equipe:* Benvindo e Kaique-------------------------------------------------------------------------------------------------Religador 7927413001 sem comunicação foi realizado primeiro ataque porem a comunicação não retornou. Favor enviar equipe para devidas trattivas | RL | ETO-RD-PO 00118/2026 | PARECER DMSL: *Segue feedback**Equipamento:* RLG 7927413001 *RELÉ TAVRIDA*Data:* 16/04/2026*SID:* 1817/2026*Serviço executado:* Placa de alimentação do equipamento com defeito, VERIFICAR SE É POSSIVEL substituir o equipamento completo.*Equipamento ficou em operação?*_Não*Pendência:*_Sim*Bateria(s) substituída(s)?*_Nao *Equipe:* Benvindo e Kaique-------------------------------------------------------------------------------------------------Religador 7927413001 sem comunicação foi realizado primeiro ataque porem a comunicação não retornou. Favor enviar equipe para devidas trattivas | COCM-C | Em compra | Em compra | Verificar disponibilidade de material | #N/A | 89455.54 | ETO-COEP 00141/2026
CENTRO | 7933726256 | NOJA RC10 | 17/08/2026 PARECER DA PROTEÇÃO:NOTA REPASSADA PARA DMSL COMISSIONARENG° IRLLEY CASTELO BRANCO07/07 Equipamento foi substituido na OS: ETO-RD-PO 1859/2026 OBRA 031260035101/07 PARECER COEP: REDIRECIONADO PARA O POSTO DO COCM´S EQUIPAMENTO CHEGOU NO LOCAL, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O DMSL, DEVIDO A URGÊNCIA DO EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO.30/06 PARECER COEP: DEVIDO A ALINHAMENTO COM COI UTILIZAREMOS PARTE ATIVA QUE ORIGINALMENTE FOI ENCOMENDADA PARA 7933726256PARECER DMSL: N° do Equipamento: _RLG 7933726256 MateirosTipo de Equipamento: _RLG NOJA RC 10 REL IIData: _06/05/2026SID: _2288/2026-Serviço Executado: _Equipamento com defeito na parte ativa, será necessário fazer a substituição da parte ativa e fazer melhoria na malha de terra!Equipamento ficou em operação?: _NaoPendência: _SimBateria(s) substituída(s)? NÃOData Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):_06/2025Equipe: _Benvindo e Almir-------------------------------------------------------------------------------Religador 7933726256, sem comunicação apos primeiroa ataque não retornou as comunicação. | RL | ETO-RD-PO 00181/2026 | 01/07 PARECER COEP: REDIRECIONADO PARA O POSTO DO COCM´S EQUIPAMENTO CHEGOU NO LOCAL, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O DMSL, DEVIDO A URGÊNCIA DO EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO.30/06 PARECER COEP: DEVIDO A ALINHAMENTO COM COI UTILIZAREMOS PARTE ATIVA QUE ORIGINALMENTE FOI ENCOMENDADA PARA 7933726256PARECER DMSL: N° do Equipamento: _RLG 7933726256 MateirosTipo de Equipamento: _RLG NOJA RC 10 REL IIData: _06/05/2026SID: _2288/2026-Serviço Executado: _Equipamento com defeito na parte ativa, será necessário fazer a substituição da parte ativa e fazer melhoria na malha de terra!Equipamento ficou em operação?: _NaoPendência: _SimBateria(s) substituída(s)? NÃOData Fabricação/Instalação da(s) bateria(s):_06/2025Equipe: _Benvindo e Almir-------------------------------------------------------------------------------Religador 7933726256, sem comunicação apos primeiroa ataque não retornou as comunicação. | COCM-C | Em execução | Em execução |  | Tanque REAPROVEITADO (redirecionado de Santa Rita/7900453110) | 13209.34 | ETO-SE-PCM 00092/2026
CENTRO | 7900594026 | COOPER F6 | PARECER DA PROTEÇÃO:16/07/2026 AJUSTES DISPONIBILIZADOS NO APP DA PROTEÇÃO15/07/2026 EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO NA OS ETO-RD-PO 1860 OBRA 031260035414/07/2026 PARECER COCM/ COEP: DE ACORDO COM O EDSON CURCINO FOI FEITA S SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO , SEGUE PARA PROTEÇÃO ELABORAR AJUSTE10/07 PARECER COEP: EQUIPAMENTO DESLOCADO QUE ESTAVA EM GUARAÍ FOI ALINHADO COM O VALMOR QUE SERIA SUBSTITUIDO DIA 07/07/2026 , FAVOR PASSAR PARA PROTEÇÃO 7900594026PARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S PARA ABRIR REQUISIÇÃOPARECER DMSL 10/06/2026: Tem uma nota aberta para esse equipamento solicitando a substituição desde 20/10/2025, como a nota não foi atendida estamos repassando para área responsável. Nota em aberto repassada ETO-COEP 210/2025.Segue nota para verificar intermitência de comunicação nos religadores 7908301026 , 7911120026, 7947959026 , 7908692026, 7900594026 rural- Ponte Alta . | RL | ETO-COEP 00113/2026 | PARECER COEP: AGUARDANDO COCM'S PARA ABRIR REQUISIÇÃOPARECER DMSL 10/06/2026: Tem uma nota aberta para esse equipamento solicitando a substituição desde 20/10/2025, como a nota não foi atendida estamos repassando para área responsável. Nota em aberto repassada ETO-COEP 210/2025.Segue nota para verificar intermitência de comunicação nos religadores 7908301026 , 7911120026, 7947959026 , 7908692026, 7900594026 rural- Ponte Alta . | COEP | Em execução | Em execução |  | Religador completo (COOPER F6) | 89455.54 | ETO-SE-PA 00107/2026
SUL | 7913662076 | NOJA RC10 | 27/07 PARECER COEP: TANQUE DANIFICADO DA 13,5Aberto nota para substituir tanque danificado e chave de entrada fase B danificadaPARECER DMSL: Foi confirmado pela equipe DMSL o defeito do tanque, favor seguir com a substituição e correção da chave de entrada fase B danificada. | RL | ETO-COEP 00114/2026 | 30/06 PARECER COEP: AGUARDANDO RETORNO DO DMSL PARA ENTENDER EXATAMENTE O QUE TENHO QUE SUBSTITUIRAberto nota para substituir tanque danificado e chave de entrada fase B danificadaPARECER DMSL: Foi confirmado pela equipe DMSL o defeito do tanque, favor seguir com a substituição e correção da chave de entrada fase B danificada. | COEP | Em compra | Em compra |  | Tanque + chave entrada fase B | 33539.09 | ETO-COEP 00114/2026
NORTE | 5800859011 | ITB |  | RT | ETO-COEP 00115/2026 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO EM ROTA DE ENTREGAPARECER DMSL: *FEEDBACK EQUIP. ESPECIAIS**Nº DO EQUIPAMENTO:* 5800859011*TIPO EQUIPAMENTO:* RT ITB *TIPO DE COMUNICAÇÃO:* Não *DATA DA MANUTENÇÃO:* 09/06/2026*SID:* 3195/2026*DESCRIÇÃO:* _ Foi identificado relé da fase C com defeito conforme orientação da supervisão e necessário realiza retrofit para instalação de controle rua.*FICOU EM OPERAÇÃO* Não*PENDÊNCIA:* Realizado Retrofit *DADOS DIVERGENTES DA PROGRAMAÇÃO:* Não*BATERIA SUBSTITUÍDA?:* Não*TIPO DE BATERIA:**EQUIPE:* Edeglan e Brunno.Observação: trocar por um controle RUA.------------------------------------------------------------------------------------------Enviar equipe do DMSL, para fazer correção no RT 5800859011, o mesmo está com o displey da fase C apagado , dificutando realizar manobras no mesmo, emvirtude disso o mesmo ficou BAY PASSADO EM CAMPO | COEP | Em execução | Em logistica |  | Controle c/ nobreak (retrofit RUA) | 29445.39 | CONCLUÍDA
CENTRO | 7942572059 | NOJA RC10 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO COM MELHORIA DE ATERRAMENTO É COM A ETO-RD-PA , NÃO PASSA PELO FLUXO DE AQUISIÇÃO DO COEP, FAVOR REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO ETO-RD-PAPARECER DMSL 19/05/2026: É necessário fazer melhorias na malha de aterramento.segue nota para RL 794252059 o mesmo esta sem comunicaçao, foi feito primeiro ataque, porem a comunicaçao nao voltou, obs ramal do marasca.**** Parcecer do COCM CENTRO-****FEITO A MALHAR DE ATERRAMENTO ATENDIDA PELA ORDEM DE SERVIÇO DLP-MLPA02 91/2026 COM RELATORIO EM ANEXO A O.S | RL | ETO-RD-PA 00427/2026 | PARECER COEP: EQUIPAMENTO COM MELHORIA DE ATERRAMENTO É COM A ETO-RD-PA , NÃO PASSA PELO FLUXO DE AQUISIÇÃO DO COEP, FAVOR REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO ETO-RD-PAPARECER DMSL 19/05/2026: É necessário fazer melhorias na malha de aterramento.segue nota para RL 794252059 o mesmo esta sem comunicaçao, foi feito primeiro ataque, porem a comunicaçao nao voltou, obs ramal do marasca. | COCM-C | Em execução | Em execução |  | #N/A | 15000 | ETO-PROT 00155/2026
CENTRO | 7911120026 | COOPER F6 |  | RL | DG-RD-PO 00444/2026 | Segue nota para recuperar malha de aterramento no RL 7911120026 RDU- Ponte Alta .OBS: Provavelmente foi furtado cabos de aterramento . | COCM-C | Em execução | Em execução |  | #N/A | 15000 | CONCLUÍDA
7908686014
7900535058
7953610256
7942485096
5858783119
7900230155
5853360007
7900453110
| 7923927122 |  |  |  | 7957126085 | Controle completo + cabo BT
| 7900117013 |  |  |  | 7953610256 | Tanque + cordão umbilical
| 7922995039 |  |  |  | 7944559149 | Placa => tratada como Controle completo
| 7900532053 |  |  |  | 7942485096 | Tanque (parte ativa)
| 7920024127 |  |  |  | 7937102148 | Tanque (parte ativa)
| 7928564039 |  |  |  | 7933585074 | Tanque (parte ativa)
| 7957126085 |  |  |  | 7931608059 | Tanque + rádio GE
| 5856156091 |  |  |  | 7931219078 | Trafo auxiliar — direto com COCM
| 5854566043 |  |  |  | 7929376022 | Controle completo
| 7927446001 |  |  |  | 7928564039 | Religador completo (tanque+módulo+relé)
| 7930428001 |  |  |  | 7928241200 | Tanque (parte ativa)
| 7928241200 |  |  |  | 7927646026 | Tanque + isoladores
| 5800371025 |  |  |  | 7927446001 | Religador completo (Tavrida s/ sobressalente)
| 5844630060 |  |  |  | 7927396052 | Tanque (parte ativa)
| 7908705049 |  |  |  | 7926442035 | Tanque + trafo (trafo s/ premissa)
| 5800438116 |  |  |  | 7926089013 | Tanque (parte ativa)
| 5856070091 |  |  |  | 7925871077 | Tanque (parte ativa)
| 5850308009 |  |  |  | 7925744087 | Tanque + cabo umbilical
| 5827102054 |  |  |  | 7925733015 | Tanque (parte ativa)
| 7903112004 |  |  |  | 7925087021 | Tanque (parte ativa)
| 5803327001 |  |  |  | 7923927122 | Tanque (parte ativa)
| 5855411017 |  |  |  | 7923673004 | Relé prot. 50/51 — MANDAR O RELÉ (decisão gestor 08/07)
| 7933766059 |  |  |  | 7920024127 | Religador completo (→NOJA) + chave faca fase A
| 7931610122 |  |  |  | 7919270014 | Religador completo (placa+parte ativa)
| 7900573047 |  |  |  | 7913662076 | Tanque + chave entrada fase B
| 7947203070 |  |  |  | 7908686014 | Tanque (não substituir controle)
| 7938137007 |  |  |  | 7908249152 | Religador completo (parte ativa+controle)
| 7925087021 |  |  |  | 7908196047 | Religador completo (tanque+controle)
| 5800961074 |  |  |  | 7903112004 | Controle NOJA (tanque cooper reaproveitado do 7900018004)
| 7937102148 |  |  |  | 7901110084 | Tanque (parte ativa)
| 5862236091 |  |  |  | 7900594026 | Religador completo (COOPER F6)
| 5840227063 |  |  |  | 7900573047 | Religador completo (→NOJA RC10)
| 7901110084 |  |  |  | 7900535058 | Religador completo (Cooper→NOJA RC10)
| 7931608059 |  |  |  | 7900532053 | Religador completo + rádio GE
| 5820790038 |  |  |  | 7900525015 | Buchas — aguardando definição (COCM?)
| 7927646026 |  |  |  | 7900453110 | Religador completo
| 7927169001 |  |  |  | 7900117013 | Religador completo (Cooper F6→NOJA)
| 7908249152 |  |  |  | 7947203070 | Religador completo (parte ativa + tanque) — decisão COEP 08/07
| 7933585074 |  |  |  | 7908705049 | Religador completo
| 7954668084 |  |  |  | 7933766059 | Tanque (parte ativa)
| 7925744087 |  |  |  | 7927169001 | Religador completo — EM DÚVIDA (obras=completo x v1.5=tanque)
| 5865120195 |  |  |  | 7938137007 | Bateria + rádio + trafo/bucha fase A
| 7921202014 |  |  |  | 7900230155 | Tanque + controle NOJA enviado 07/07
| 7926442035 |  |  |  | 7943790134 | Tanque (parte ativa)
| 7927396052 |  |  |  | 7900018004 | Religador completo (Cooper→NOJA)
| 7923673004 |  |  |  | 7931610122 | Tanque + antena
| 7919270014 |  |  |  | 7957620015 | Rádio + antena + controle
| 5801866013 |  |  |  | 7934698002 | Religador completo — EM DÚVIDA (obras=completo x v1.5=controle)
| 7925871077 |  |  |  | 7955520116 | Tanque (parte ativa)
| 5851753086 |  |  |  | 7933726256 | Tanque REAPROVEITADO (redirecionado de Santa Rita/7900453110)
| 7944559149 |  |  |  | 5862236091 | Célula fase B
| 7926089013 |  |  |  | 5858783119 | 3 células (óleo furtado)
| 5836786094 |  |  |  | 5856070091 | 3 células furtadas
| 7925733015 |  |  |  | 5855411017 | Controle c/ nobreak
| 7900525015 |  |  |  | 5854566043 | Célula fase B
| 5800291035 |  |  |  | 5850308009 | Controle c/ nobreak
| 7929376022 |  |  |  | 5844630060 | Célula fase A
| 5800090147 |  |  |  | 5836786094 | 3 células (equipamento furtado)
| 7927413001 |  |  |  | 5801866013 | Célula fase C
| 7933726256 |  |  |  | 5800961074 | 3 células
| 5846328094 |  |  |  | 5800859011 | Controle c/ nobreak (retrofit RUA)
| 7900594026 |  |  |  | 5800371025 | Controle RUA + kit comunicação + 3 células
| 7913662076 |  |  |  | 5800090147 | Célula fase C (microswitch)
| 5800859011 |  |  |  | 5827102054 | Repasse COCM — tentar vedação do controle; cancelar obra
| 7942572059 |  |  |  | 5800438116 | Células fases B e C — REAPROVEITAMENTO (eq. retirado de obra)
7957021094
5839141113
7943790134
7953570026
7925713040
7949648145
7908300096
7953211079
7902098003
7911120026
7930359149
7934697002
7948412064
7955832052

## Custos
7957126085 | 51304.06
7953610256 | 51360.82
7944559149 | 51304.06
7942485096 | 51360.82
7937102148 | 51360.82
7933585074 | 51360.82
7931608059 | 47414.74
7931219078 | 0
7929376022 | 51304.06
7928564039 | 89455.54
7928241200 | 51360.82
7927646026 | 51360.82
7927446001 | 89455.54
7927396052 | 51360.82
7926442035 | 51360.82
7926089013 | 51360.82
7925871077 | 51360.82
7925744087 | 51360.82
7925733015 | 51360.82
7925087021 | 51360.82
7923927122 | 51360.82
7923673004 | 21470.95
7920024127 | 90191.97
7919270014 | 89455.54
7913662076 | 33539.09
7908686014 | 51360.82
7908249152 | 89455.54
7908196047 | 66619.48
7903112004 | 51304.06
7901110084 | 51360.82
7900594026 | 89455.54
7900573047 | 66619.48
7900535058 | 89455.54
7900532053 | 104067.62
7900525015 | 0
7900453110 | 89455.54
7900117013 | 66619.48
7947203070 | 89455.54
7908705049 | 66619.48
7933766059 | 32802.66
7927169001 | 66619.48
7938137007 | 25629.02
7900230155 | 89455.54
7943790134 | 51360.82
7900018004 | 89455.54
7931610122 | 32802.66
7957620015 | 44833.76
7934698002 | 66619.48
7955520116 | 51360.82
7933726256 | 13209.34
5862236091 | 207212.3
5858783119 | 460999.9
5856070091 | 460999.9
5855411017 | 29445.39
5854566043 | 207212.3
5850308009 | 29445.39
5844630060 | 112500.43
5836786094 | 253479.73
5801866013 | 79018.76
5800961074 | 253479.73
5800859011 | 29445.39
5800371025 | 282925.12
5800090147 | 138038.91
5827102054 | 0
5800438116 | 80318.5

## Check
Ativo | Check | Ativo | Check
7908686014 | 7908686014 | 7908686014 | 7908686014
7900535058 | 7900535058 | 7900535058 | 7900535058
7953610256 | 7953610256 | 7953610256 | 7953610256
7942485096 | 7942485096 | 7942485096 | 7942485096
5858783119 | 5858783119 | 5858783119 | 5858783119
5853360007 | 5853360007 | 5853360007 | 5853360007
7900453110 | 7900453110 | 7900453110 | 7900453110
7923927122 | 7923927122 | 7923927122 | 7923927122
7900117013 | 7900117013 | 7900117013 | 7900117013
7900532053 | 7900532053 | 7900532053 | 7900532053
7920024127 | 7920024127 | 7920024127 | 7920024127
7928564039 | 7928564039 | 7928564039 | 7928564039
7957126085 | 7957126085 | 7957126085 | 7957126085
5856156091 | 5856156091 | 5856156091 | 5856156091
5854566043 | 5854566043 | 5854566043 | 5854566043
7927446001 | 7927446001 | 7927446001 | 7927446001
7928241200 | 7928241200 | 7928241200 | 7928241200
5800371025 | 5800371025 | 5800371025 | 5800371025
5844630060 | 5844630060 | 5844630060 | 5844630060
7908705049 | 7908705049 | 7908705049 | 7908705049
5800438116 | 5800438116 | 5800438116 | 5800438116
5856070091 | 5856070091 | 5856070091 | 5856070091
5850308009 | 5850308009 | 5850308009 | 5850308009
5827102054 | 5827102054 | 5827102054 | 5827102054
7903112004 | 7903112004 | 7903112004 | 7903112004
5803327001 | 5803327001 | 5803327001 | 5803327001
5855411017 | 5855411017 | 5855411017 | 5855411017
7933766059 | 7933766059 | 7933766059 | 7933766059
7931610122 | 7931610122 | 7931610122 | 7931610122
7900573047 | 7900573047 | 7900573047 | 7900573047
7947203070 | 7947203070 | 7947203070 | 7947203070
7925087021 | 7925087021 | 7925087021 | 7925087021
5800961074 | 5800961074 | 5800961074 | 5800961074
7937102148 | 7937102148 | 7937102148 | 7937102148
5862236091 | 5862236091 | 5862236091 | 5862236091
7901110084 | 7901110084 | 7901110084 | 7901110084
7931608059 | 7931608059 | 7931608059 | 7931608059
7927646026 | 7927646026 | 7927646026 | 7927646026
7927169001 | 7927169001 | 7927169001 | 7927169001
7908249152 | 7908249152 | 7908249152 | 7908249152
7933585074 | 7933585074 | 7933585074 | 7933585074
7925744087 | 7925744087 | 7925744087 | 7925744087
5865120195 | #N/A | 7921202014 | 7921202014
7921202014 | 7921202014 | 7926442035 | 7926442035
7926442035 | 7926442035 | 7927396052 | 7927396052
7927396052 | 7927396052 | 7923673004 | 7923673004
7923673004 | 7923673004 | 7919270014 | 7919270014
7919270014 | 7919270014 | 5801866013 | 5801866013
5801866013 | 5801866013 | 7925871077 | 7925871077
7925871077 | 7925871077 | 7944559149 | 7944559149
7944559149 | 7944559149 | 7926089013 | 7926089013
7926089013 | 7926089013 | 5836786094 | 5836786094
5836786094 | 5836786094 | 7925733015 | 7925733015
7925733015 | 7925733015 | 7900525015 | 7900525015
7900525015 | 7900525015 | 5800291035 | 5800291035
5800291035 | 5800291035 | 7929376022 | 7929376022
7929376022 | 7929376022 | 5800090147 | 5800090147
5800090147 | 5800090147 | 7927413001 | 7927413001
7927413001 | 7927413001 | 7933726256 | 7933726256
7933726256 | 7933726256 | 7900594026 | 7900594026
7900594026 | 7900594026 | 7913662076 | 7913662076
7913662076 | 7913662076 | 5800859011 | 5800859011
5800859011 | 5800859011 | 7942572059 | 7942572059
7942572059 | 7942572059 | 7911120026 | 7911120026
7911120026 | 7911120026

## Ajustes RL Poste
EQUIPAMENTO | TIPO | RELIGAMENTOS | 4 GRUPOS | CURVA RÁPIDA | 46 (I2/I1) | 67 (DIRECIONAL) | 27 (SUBTENSÃO) | SEF | ESTUDO | RELE | ALIMENTADOR | TENSÃO | LOCALIDADE
7934387004 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7934387004.pdf | NOJA RC10 | AL02040004 | 13.800 | ARAGUAINA
7900026002 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900026002.pdf | COOPER F6 | LD01084002 | 34.500 | TOCANTINOPOLIS
7900028077 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900028077.pdf | NOJA RC10 | LD03105019 | 34.500 | GOIATINS
7900018090 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900018090.pdf | NOJA RC10 | LD03005098 | 34.500 | NAZARE
7900005068 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900005068.pdf | NOJA RC10 | LD03014045 | 34.500 | BURITI DO TOCANTINS
7900388094 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900388094.pdf | NOJA RC10 | LD01066094 | 34.500 | PEIXE
7900811074 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900811074.pdf | NOJA RC10 | AL01028074 | 13.800 | DIANOPOLIS
7902414001 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7902414001.pdf | NOJA RC10 | AL02057189 | 13.800 | PORTO NACIONAL
7900448083 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900448083.pdf | NOJA RC10 | LD01059122 | 34.500 | APARECIDA DO RIO NEGRO
7900930040 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7900930040.pdf | NOJA RC10 | AL01006040 | 13.800 | ARAGOMINAS
7901216032 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7901216032.pdf | NOJA RC01 | AL01008032 | 13.800 | ARAGUACU
7900452110 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900452110.pdf | NOJA RC10 | LD01056046 | 34.500 | SANTA RITA DO TOCANTINS
7900696029 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900696029.pdf | NOJA RC10 | AL01061029 | 13.800 | PALMEIROPOLIS
7900297152 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900297152.pdf | SCHNEIDER ADVC | LD02072001 | 34.500 | SANTA ROSA DO TOCANTINS
7900969084 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900969084.pdf | COOPER F6 | LD05062013 | 34.500 | DIVINOPOLIS
7901279052 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7901279052.pdf | NOJA RC10 | AL01036052 | 13.800 | FORMOSO DO ARAGUAIA
7900573047 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900573047.pdf | COOPER F6 | AL02033047 | 13.800 | FIGUEIROPOLIS
7900003060 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900003060.pdf | NOJA RC10 | AL01054060 | 13.800 | NOVA OLINDA
7955681036 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7955681036.pdf | NOJA RC10 | AL02003036 | 13.800 | ALVORADA
7900355025 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900355025.pdf | COOPER F6 | LD02010153 | 34.500 | ARAPOEMA
7900308104 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900308104.pdf | NOJA RC10 | LD01065015 | 34.500 | SANTA MARIA DO TOCANTINS
7900414025 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900414025.pdf | COOPER F6 | LD02010153 | 34.500 | ARAPOEMA
7900626055 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | 7900626055.pdf | NOJA RC10 | LD01434149 | 34.500 | ARAGUACEMA
7900366256 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900366256.pdf | NOJA RC10 | LD03046026 | 34.500 | MATEIROS
7900465025 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900465025.pdf | SEL 751A | AL01012025 | 13.800 | ARAPOEMA
7900249153 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900249153.pdf | COOPER F6 | LD01010153 | 34.500 | BERNARDO SAYAO
7900611073 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900611073.pdf | COOPER F6 | LD02047073 | 34.500 | LAGOA DA CONFUSAO
7900128007 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7900128007.pdf | NOJA RC10 | LD05050008 | 34.500 | MIRACEMA DO TOCANTINS
7900481006 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900481006.pdf | NOJA RC10 | AL01082006 | 13.800 | TOCANTINIA
7900713029 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900713029.pdf | COOPER F6 | LD02010021 | 34.500 | PALMEIROPOLIS
7900303013 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900303013.pdf | NOJA RC10 | AL03062013 | 13.800 | PARAISO DO TOCANTINS
7900385081 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900385081.pdf | NOJA RC10 | AL02043081 | 13.800 | ITAGUATINS
7900581153 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900581153.pdf | NOJA RC10 | LD03020023 | 34.500 | BERNARDO SAYAO
7900003157 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900003157.pdf | NOJA RC10 | LD03010004 | 34.500 | ARAGUANA
7900265256 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 7900265256.pdf | NOJA RC10 | LD03046026 | 34.500 | MATEIROS
7900618193 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900618193.pdf | COOPER F6 | PS01112193 | 34.500 | CAMPOS LINDOS
7900300253 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900300253.pdf | NOJA RC10 | LD03062013 | 34.500 | CHAPADA DE AREIA
7901276032 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7901276032.pdf | NOJA RC10 | LD01003036 | 34.500 | ARAGUACU
7901077038 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7901077038.pdf | COOPER F6 | LD02110005 | 34.500 | TAGUATINGA
7900774036 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900774036.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL01003036 | 13.800 | ALVORADA
7900790075 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | 7900790075.pdf | NOJA RC10 | LD02050008 | 34.500 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS
7903112004 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7903112004.pdf | COOPER F6 | LD05010004 | 34.500 | ARAGUAINA
7900594026 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900594026.pdf | COOPER F6 | LD03046026 | 34.500 | PONTE ALTA TOCANTINS
7900200050 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7900200050.pdf | NOJA RC10 | AL01023050 | 13.800 | COMBINADO
7900701033 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900701033.pdf | NOJA RC10 | LD02022033 | 34.500 | COLMEIA
7900032086 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900032086.pdf | NOJA RC10 | LD01025012 | 34.500 | MARIANOPOLIS
7900669086 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900669086.pdf | NOJA RC10 | LD05062013 | 34.500 | MARIANOPOLIS
7900461077 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900461077.pdf | COOPER F6 | LD03105019 | 34.500 | GOIATINS
7900536086 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900536086.pdf | NOJA RC10 | LD03414149 | 34.500 | MARIANOPOLIS
7903696001 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7903696001.pdf | NOJA RC10 | LD01100001 | 34.500 | PORTO NACIONAL
7902164013 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7902164013.pdf | NOJA RC10 | LD01062013 | 34.500 | PARAISO DO TOCANTINS
7905358122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7905358122.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL03097122 | 13.800 | PALMAS
7905356122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7905356122.pdf | NOJA RC10 | AL04060122 | 13.800 | PALMAS
7901105009 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7901105009.pdf | NOJA RC10 | LD04038009 | 34.500 | GUARAI
7904278001 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7904278001.pdf | NOJA RC10 | LD03072001 | 34.500 | PORTO NACIONAL
7905362122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7905362122.pdf | NOJA RC10 | AL08060122 | 13.800 | PALMAS
7900403078 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900403078.pdf | NOJA RC10 | LD03038009 | 34.500 | ITACAJA
7905365122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7905365122.pdf | NOJA RC10 | AL08097122 | 13.800 | PALMAS
7901100084 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | 7901100084.pdf | NOJA RC10 | LD05062013 | 34.500 | DIVINOPOLIS
7900654080 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900654080.pdf | NOJA RC10 | LD02010004 | 34.500 | DARCINOPOLIS
7900002055 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900002055.pdf | NOJA RC10 | AL01007055 | 13.800 | ARAGUACEMA
7900121133 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900121133.pdf | NOJA RC10 | LD03014045 | 34.500 | CARRASCO BONITO
7902101003 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7902101003.pdf | NOJA RC10 | AL04040003 | 13.800 | GURUPI
7902102003 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7902102003.pdf | NOJA RC10 | AL04040003 | 13.800 | GURUPI
7900414059 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900414059.pdf | NOJA RC10 | LD02059122 | 34.500 | TAQUARALTO
7902098003 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7902098003.pdf | NOJA RC10 | AL01041003 | 13.800 | GURUPI
7900612113 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900612113.pdf | NOJA RC10 | LD03038009 | 34.500 | COUTO MAGALHAES
7900531033 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7900531033.pdf | NOJA RC10 | AL01022033 | 13.800 | COLMEIA
7900551083 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900551083.pdf | NOJA RC10 | LD01059122 | 34.500 | APARECIDA DO RIO NEGRO
7905366122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 7905366122.pdf | NOJA RC10 | AL08059122 | 13.800 | PALMAS
7900559058 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900559058.pdf | NOJA RC10 | LD03010004 | 34.500 | SANTA FE DO ARAGUAIA
7900290092 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900290092.pdf | COOPER F6 | LD01059122 | 34.500 | NOVO ACORDO
7903568004 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7903568004.pdf | NOJA RC10 | AL02103004 | 13.800 | ARAGUAINA
7903565004 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7903565004.pdf | NOJA RC10 | AL04010004 | 13.800 | ARAGUAINA
7900158156 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900158156.pdf | NOJA RC10 | LD03005098 | 34.500 | CACHOEIRINHA
7905363122 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7905363122.pdf | NOJA RC10 | AL09097122 | 13.800 | PALMAS
7900398078 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900398078.pdf | NOJA RC10 | LD03038009 | 34.500 | ITACAJA
7900663071 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900663071.pdf | NOJA RC10 | LD03072001 | 34.500 | BREJINHO DE NAZARE
7900666071 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900666071.pdf | NOJA RC10 | LD03072001 | 34.500 | BREJINHO DE NAZARE
7900888005 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900888005.pdf | NOJA RC10 | LD02110005 | 34.500 | ARRAIAS
7900567149 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | 7900567149.pdf | NOJA RC10 | LD03414149 | 34.500 | CASEARA
7901575052 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | SIM |  |  | NÃO | NÃO | 7901575052.pdf | NOJA RC10 | LD01036052 | 34.500 | FORMOSO DO ARAGUAIA
7902413001 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7902413001.pdf | NOJA RC10 | AL06072001 | 13.800 | PORTO NACIONAL
7902096003 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7902096003.pdf | NOJA RC10 | AL05040003 | 13.800 | GURUPI
7900663086 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | 7900663086.pdf | NOJA RC10 | LD03414149 | 34.500 | MARIANOPOLIS
7900543083 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900543083.pdf | NOJA RC10 | LD01059122 | 34.500 | APARECIDA DO RIO NEGRO
7900485025 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900485025.pdf | NOJA RC10 | LD02010153 | 34.500 | ARAPOEMA
7900490025 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900490025.pdf | NOJA RC10 | LD02010153 | 34.500 | ARAPOEMA
7900445066 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900445066.pdf | NOJA RC10 | LD03038009 | 34.500 | TUPIRATINS
7901716003 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7901716003.pdf | NOJA RC10 | AL03020003 | 13.800 | GURUPI
7900583012 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900583012.pdf | NOJA RC10 | LD01025012 | 34.500 | CRISTALANDIA
7900181265 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900181265.pdf | NOJA RC10 | LD03105019 | 34.500 | BARRA DO OURO
7900197151 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900197151.pdf | COOPER F6 | LD02059122 | 34.500 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS
7905359122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7905359122.pdf | NOJA RC10 | AL02097122 | 13.800 | PALMAS
7900002088 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900002088.pdf | SEL 751A | AL01077088 | 13.800 | SITIO NOVO DO TOCANTINS
7902033014 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7902033014.pdf | NOJA RC10 | LD03062013 | 34.500 | PIUM
7920335122 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7920335122.pdf | NOJA RC10 | LD02059122 | 34.500 | PALMAS
7900511021 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900511021.pdf | NOJA RC10 | LD02010021 | 34.500 | PARANA
7901104084 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7901104084.pdf | NOJA RC10 | LD04062013 | 34.500 | DIVINOPOLIS
7900478025 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900478025.pdf | NOJA RC10 | LD02010153 | 34.500 | ARAPOEMA
7901833094 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7901833094.pdf | NOJA RC10 | LD01066094 | 34.500 | PEIXE
7900107151 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900107151.pdf | NOJA RC10 | LD02059122 | 34.500 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS
7900627087 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900627087.pdf | NOJA RC10 | LD02022033 | 34.500 | GOIANORTE
7903690004 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7903690004.pdf | NOJA RC10 | LD03010004 | 34.500 | ARAGUAINA
7901184075 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7901184075.pdf | NOJA RC10 | LD02050008 | 34.500 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS
7900558159 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900558159.pdf | NOJA RC10 | LD03010004 | 34.500 | MURICILANDIA
7900550154 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7900550154.pdf | NOJA RC10 | LD01010153 | 34.500 | JUARINA
7900648055 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | 7900648055.pdf | NOJA RC10 | LD03022033 | 34.500 | ARAGUACEMA
7901503007 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7901503007.pdf | NOJA RC10 | LD01050008 | 34.500 | MIRACEMA DO TOCANTINS
7900654055 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | 7900654055.pdf | NOJA RC10 | LD03022033 | 34.500 | ARAGUACEMA
7902097003 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7902097003.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL04040003 | 13.800 | GURUPI
7900018016 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900018016.pdf | NOJA RC10 | LD02010004 | 34.500 | WANDERLANDIA
7905355122 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7905355122.pdf | NOJA RC10 | AL06059122 | 13.800 | PALMAS
7905357122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7905357122.pdf | NOJA RC01 | AL03097122 | 13.800 | PALMAS
7903569004 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7903569004.pdf | NOJA RC10 | AL05010004 | 13.800 | ARAGUAINA
7903572004 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7903572004.pdf | NOJA RC10 | AL04010004 | 13.800 | ARAGUAINA
7905361122 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7905361122.pdf | NOJA RC10 | AL08060122 | 13.800 | PALMAS
7920070003 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7920070003.pdf | COOPER F6 | LD03040003 | 34.500 | GURUPI
7900084001 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900084001.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL01072001 | 13.800 | PORTO NACIONAL
7900551010 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900551010.pdf | TAVRIDA | LD03059122 | 34.500 | LAJEADO
7900552010 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900552010.pdf | NOJA RC10 | LD05050008 | 34.500 | LAJEADO
7908301026 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7908301026.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL01069026 | 13.800 | PONTE ALTA TOCANTINS
7908302256 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7908302256.pdf | NOJA RC10 | LD03046026 | 34.500 | MATEIROS
7900280059 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900280059.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL03099059 | 13.800 | TAQUARALTO
7900339151 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900339151.pdf | COOPER F6 | LD02059122 | 34.500 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS
7900198151 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900198151.pdf | COOPER F6 | LD02059122 | 34.500 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS
7920008152 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7920008152.pdf | NOJA RC10 | LD04002091 | 34.500 | SANTA ROSA DO TOCANTINS
7900351152 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900351152.pdf | COOPER F6 | LD02072001 | 34.500 | SANTA ROSA DO TOCANTINS
7900356059 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900356059.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL01099059 | 13.800 | TAQUARALTO
7900001071 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 7900001071.pdf | NOJA RC10 | AL01018071 | 13.800 | BREJINHO DE NAZARE
7900367152 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900367152.pdf | COOPER F6 | LD02072001 | 34.500 | SANTA ROSA DO TOCANTINS
7907570122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7907570122.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL01059122 | 13.800 | PALMAS
7905318122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7905318122.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL06060122 | 13.800 | PALMAS
7900238054 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900238054.pdf | COOPER F6 | LD01062013 | 34.500 | PUGMIL
7900236054 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900236054.pdf | COOPER F6 | LD01062013 | 34.500 | PUGMIL
7903316001 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7903316001.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL04072001 | 13.800 | PORTO NACIONAL
7908192003 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7908192003.pdf | COOPER F6 | LD02040003 | 34.500 | GURUPI
7908218107 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7908218107.pdf | COOPER F6 | LD02036052 | 34.500 | SANDOLANDIA
7900510045 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900510045.pdf | COOPER F6 | LD03014045 | 34.500 | AUGUSTINOPOLIS
7900071045 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900071045.pdf | COOPER F6 | LD03014045 | 34.500 | AUGUSTINOPOLIS
7900280041 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900280041.pdf | COOPER F6 | LD03040003 | 34.500 | CRIXAS DO TOCANTINS
7900161017 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900161017.pdf | COOPER F6 | LD01050008 | 34.500 | BARROLANDIA
7900676017 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900676017.pdf | COOPER F6 | LD01050008 | 34.500 | BARROLANDIA
7901898060 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7901898060.pdf | NOJA RC10 | AL01054060 | 13.800 | NOVA OLINDA
7910016021 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7910016021.pdf | COOPER F6 | LD03010021 | 34.500 | PARANA
7900863005 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900863005.pdf | NOJA RC10 | LD01110005 | 34.500 | ARRAIAS
7900259096 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900259096.pdf | COOPER F6 | LD03046026 | 34.500 | PINDORAMA DO TOCANTINS
7900451096 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900451096.pdf | COOPER F6 | LD03046026 | 34.500 | PINDORAMA DO TOCANTINS
7900001096 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900001096.pdf | COOPER F6 | LD03046026 | 34.500 | PINDORAMA DO TOCANTINS
7900230155 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900230155.pdf | COOPER F6 | LD02105019 | 34.500 | PALMEIRANTE
7910269094 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7910269094.pdf | COOPER F6 | LD04040003 | 34.500 | PEIXE
7919145007 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7919145007.pdf | COOPER F6 | LD05050008 | 34.500 | MIRACEMA DO TOCANTINS
7900412148 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | SIM |  |  | NÃO | NÃO | 7900412148.pdf | COOPER F6 | LD01066094 | 34.500 | SAO VALERIO DA NATIVIDADE
7900052124 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900052124.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL01030124 | 13.800 | RIACHINHO
7908199076 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7908199076.pdf | NOJA RC10 | LD02040003 | 34.500 | DUERE
7926753122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7926753122.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL05097122 | 13.800 | PALMAS
7908304001 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7908304001.pdf | NOJA RC10 | LD02072001 | 34.500 | PORTO NACIONAL
7908246250 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7908246250.pdf | SCHNEIDER ADVC | LD02072001 | 34.500 | IPUEIRAS
7902592003 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7902592003.pdf | NOJA RC10 | LD04040003 | 34.500 | GURUPI
7900669107 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900669107.pdf | COOPER F6 | LD02036052 | 34.500 | SANDOLANDIA
7900347153 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7900347153.pdf | NOJA RC10 | LD01010153 | 34.500 | BERNARDO SAYAO
7907467059 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7907467059.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL03099059 | 13.800 | TAQUARALTO
7902701014 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7902701014.pdf | NOJA RC10 | AL01068014 | 13.800 | PIUM
7911120026 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7911120026.pdf | COOPER F6 | LD03046026 | 34.500 | PONTE ALTA TOCANTINS
7900505026 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900505026.pdf | COOPER F6 | LD03046026 | 34.500 | PONTE ALTA TOCANTINS
7907257059 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7907257059.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL03099059 | 13.800 | TAQUARALTO
7900189012 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900189012.pdf | COOPER F6 | LD01025012 | 34.500 | CRISTALANDIA
7900302055 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900302055.pdf | COOPER F6 | LD01434149 | 34.500 | ARAGUACEMA
7900524113 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900524113.pdf | COOPER F6 | LD02020023 | 34.500 | COUTO MAGALHAES
7900528037 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900528037.pdf | COOPER F6 | LD03040003 | 34.500 | ALIANCA DO TOCANTINS
7900468037 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900468037.pdf | NOJA RC10 | LD03040003 | 34.500 | ALIANCA DO TOCANTINS
7900469078 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900469078.pdf | ARTECHE P500 | AL01042078 | 13.800 | ITACAJA
7908211148 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7908211148.pdf | COOPER F6 | LD01066094 | 34.500 | SAO VALERIO DA NATIVIDADE
7901064039 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7901064039.pdf | NOJA RC10 | LD02109039 | 34.500 | ARAGUATINS
7900670107 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900670107.pdf | COOPER F6 | LD02036052 | 34.500 | SANDOLANDIA
7956805053 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7956805053.pdf | NOJA RC10 | LD02010004 | 34.500 | PIRAQUE
7901830094 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7901830094.pdf | NOJA RC10 | LD04040003 | 34.500 | PEIXE
7908203091 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7908203091.pdf | NOJA RC10 | LD06002091 | 34.500 | ALMAS
7908195042 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7908195042.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL02085042 | 13.800 | CARIRI DO TOCANTINS
7900861075 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7900861075.pdf | NOJA RC10 | LD02050008 | 34.500 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS
7906679122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7906679122.pdf | COOPER F6 | AL01059122 | 13.800 | PALMAS
7908683122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7908683122.pdf | NOJA RC10 | AL07059122 | 13.800 | PALMAS
7908309006 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7908309006.pdf | NOJA RC10 | LD05050008 | 34.500 | TOCANTINIA
7900557122 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900557122.pdf | COOPER F6 | AL04059122 | 13.800 | PALMAS
7909593122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7909593122.pdf | COOPER F6 | AL06097122 | 13.800 | PALMAS
7908686014 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7908686014.pdf | NOJA RC10 | LD02025012 | 34.500 | PIUM
7908716091 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7908716091.pdf | COOPER F6 | LD03046026 | 34.500 | ALMAS
7913317004 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7913317004.pdf | COOPER F6 | LD03010004 | 34.500 | ARAGUAINA
7908689014 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7908689014.pdf | NOJA RC10 | LD02025012 | 34.500 | PIUM
7900535058 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900535058.pdf | COOPER F6 | LD03010004 | 34.500 | SANTA FE DO ARAGUAIA
7900651085 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900651085.pdf | COOPER F6 | LD04062013 | 34.500 | MONTE SANTO DO TOCANTINS
7901151022 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7901151022.pdf | COOPER F6 | LD05010004 | 34.500 | BABACULANDIA
7900014152 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900014152.pdf | COOPER F6 | LD02072001 | 34.500 | SANTA ROSA DO TOCANTINS
7909595004 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7909595004.pdf | COOPER F6 | AL03010004 | 13.800 | ARAGUAINA
7909594004 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7909594004.pdf | ARTECHE P500 | AL04040004 | 13.800 | ARAGUAINA
7911144002 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7911144002.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL01084002 | 13.800 | TOCANTINOPOLIS
7913663027 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7913663027.pdf | NOJA RC10 | LD01414027 | 34.500 | PONTE ALTA BOM JESUS
7901212058 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7901212058.pdf | NOJA RC10 | LD03010004 | 34.500 | SANTA FE DO ARAGUAIA
7900026017 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7900026017.pdf | NOJA RC10 | AL02017017 | 13.800 | BARROLANDIA
7900553113 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900553113.pdf | COOPER F6 | LD03038009 | 34.500 | COUTO MAGALHAES
7900249127 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900249127.pdf | NOJA RC10 | LD01084002 | 34.500 | PALMEIRAS DO TOCANTINS
7908198013 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7908198013.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL01062013 | 13.800 | PARAISO DO TOCANTINS
7915035094 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7915035094.pdf | COOPER F6 | LD04040003 | 34.500 | PEIXE
7908209074 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7908209074.pdf | COOPER F6 | LD05028074 | 34.500 | DIANOPOLIS
7900225090 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900225090.pdf | NOJA RC10 | LD03005098 | 34.500 | NAZARE
7900096059 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900096059.pdf | COOPER F6 | AL06099059 | 13.800 | TAQUARALTO
7910140070 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7910140070.pdf | COOPER F6 | LD02065015 | 34.500 | RIO SONO
7910243116 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7910243116.pdf | COOPER F6 | LD04002091 | 34.500 | CHAPADA DA NATIVIDADE
7913338154 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7913338154.pdf | NOJA RC10 | LD01010153 | 34.500 | JUARINA
7915028003 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7915028003.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL01040003 | 13.800 | GURUPI
7901110084 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7901110084.pdf | NOJA RC10 | LD04062013 | 34.500 | DIVINOPOLIS
7913657147 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7913657147.pdf | NOJA RC10 | LD05028074 | 34.500 | TAIPAS DO TOCANTINS
7909592002 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7909592002.pdf | COOPER F6 | AL01084002 | 13.800 | TOCANTINOPOLIS
7904387004 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7904387004.pdf | COOPER F6 | AL03010004 | 13.800 | ARAGUAINA
7902702257 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7902702257.pdf | NOJA RC10 | LD03046026 | 34.500 | SAO FELIX DO TOCANTINS
7900416044 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900416044.pdf | COOPER F6 | LD01056046 | 34.500 | FATIMA
7900404044 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900404044.pdf | COOPER F6 | LD01056046 | 34.500 | FATIMA
7910027196 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7910027196.pdf | COOPER F6 | LD02059122 | 34.500 | LAGOA DO TOCANTINS
7908712101 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7908712101.pdf | COOPER F6 | LD07002091 | 34.500 | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS
7900371104 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900371104.pdf | NOJA RC10 | LD01065015 | 34.500 | SANTA MARIA DO TOCANTINS
7913348136 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7913348136.pdf | SCHNEIDER ADVC | LD02010153 | 34.500 | PAU D'ARCO
7913668072 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7913668072.pdf | COOPER F6 | LD01010021 | 34.500 | CONCEICAO DO TOCANTINS
7913666038 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7913666038.pdf | COOPER F6 | LD01414027 | 34.500 | TAGUATINGA
7908300096 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7908300096.pdf | SCHNEIDER ADVC | LD03046026 | 34.500 | PINDORAMA DO TOCANTINS
7913656147 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7913656147.pdf | COOPER F6 | LD05028074 | 34.500 | TAIPAS DO TOCANTINS
7915037243 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7915037243.pdf | NOJA RC10 | LD02001037 | 34.500 | TREVO DA PRAIA
7909599004 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | sim | NÃO | SIM | 7909599004.pdf | NOJA RC10 | AL04040004 | 13.800 | ARAGUAINA
7900178013 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900178013.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL04062013 | 13.800 | PARAISO DO TOCANTINS
7913209088 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7913209088.pdf | NOJA RC10 | AL01077088 | 13.800 | SITIO NOVO DO TOCANTINS
7900463079 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7900463079.pdf | NOJA RC10 | LD03038009 | 34.500 | ITAPIRATINS
7900001227 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900001227.pdf | COOPER F6 | LD01065015 | 34.500 | RECURSOLANDIA
7908308006 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7908308006.pdf | SCHNEIDER ADVC | LD05050008 | 34.500 | TOCANTINIA
7908253086 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7908253086.pdf | COOPER F6 | LD05062013 | 34.500 | MARIANOPOLIS
7915034243 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7915034243.pdf | COOPER F6 | LD02001037 | 34.500 | TREVO DA PRAIA
7900525015 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900525015.pdf | COOPER F6 | LD02065015 | 34.500 | PEDRO AFONSO
7913346060 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7913346060.pdf | COOPER F6 | LD01054060 | 34.500 | NOVA OLINDA
7913328113 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7913328113.pdf | NOJA RC10 | AL01024113 | 13.800 | COUTO MAGALHAES
7902931001 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7902931001.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL06072001 | 13.800 | PORTO NACIONAL
7900768029 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900768029.pdf | COOPER F6 | LD02003036 | 34.500 | PALMEIROPOLIS
7900117013 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900117013.pdf | COOPER F6 | AL01062013 | 13.800 | PARAISO DO TOCANTINS
7900474148 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900474148.pdf | COOPER F6 | LD01066094 | 34.500 | SAO VALERIO DA NATIVIDADE
7915026036 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7915026036.pdf | COOPER F6 | AL01003036 | 13.800 | ALVORADA
7915038094 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7915038094.pdf | COOPER F6 | LD01066094 | 34.500 | PEIXE
7920024127 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7920024127.pdf | SCHNEIDER ADVC | LD01084002 | 34.500 | PALMEIRAS DO TOCANTINS
7915036003 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7915036003.pdf | COOPER F6 | LD04040003 | 34.500 | GURUPI
7908715122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7908715122.pdf | COOPER F6 | AL06059122 | 13.800 | PALMAS
7908708116 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7908708116.pdf | COOPER F6 | LD04002091 | 34.500 | CHAPADA DA NATIVIDADE
7904411001 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7904411001.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL01072001 | 13.800 | PORTO NACIONAL
7908709049 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7908709049.pdf | COOPER F6 | LD02110005 | 34.500 | AURORA DO TOCANTINS
7908707049 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7908707049.pdf | COOPER F6 | LD02110005 | 34.500 | AURORA DO TOCANTINS
7908705049 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7908705049.pdf | COOPER F6 | AL01015049 | 13.800 | AURORA DO TOCANTINS
7911177129 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7911177129.pdf | COOPER F6 | AL01053090 | 13.800 | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS
7908690013 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7908690013.pdf | COOPER F6 | AL02062013 | 13.800 | PARAISO DO TOCANTINS
7910068119 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7910068119.pdf | COOPER F6 | LD03005098 | 34.500 | SAO BENTO DO TOCANTINS
7908712122 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7908712122.pdf | COOPER F6 | AL01059122 | 13.800 | PALMAS
7913658147 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7913658147.pdf | COOPER F6 | LD05028074 | 34.500 | TAIPAS DO TOCANTINS
7901537094 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | SIM |  |  | NÃO | NÃO | 7901537094.pdf | COOPER F6 | LD01066094 | 34.500 | PEIXE
7900453110 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900453110.pdf | COOPER F6 | LD03040003 | 34.500 | SANTA RITA DO TOCANTINS
7900722193 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900722193.pdf | NOJA RC10 | PS01112193 | 34.500 | CAMPOS LINDOS
7907468122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7907468122.pdf | NOJA RC10 | AL03059122 | 13.800 | PALMAS
7900785033 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900785033.pdf | SCHNEIDER ADVC | LD04038009 | 34.500 | COLMEIA
7900015059 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900015059.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL02099059 | 13.800 | TAQUARALTO
7909569004 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7909569004.pdf | SCHNEIDER ADVC | LD02010004 | 34.500 | ARAGUAINA
7908196047 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7908196047.pdf | COOPER F6 | AL02033047 | 13.800 | FIGUEIROPOLIS
7913659027 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7913659027.pdf | COOPER F6 | LD01414027 | 34.500 | PONTE ALTA BOM JESUS
7900377152 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900377152.pdf | COOPER F6 | LD02072001 | 34.500 | SANTA ROSA DO TOCANTINS
7908710028 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7908710028.pdf | NOJA RC10 | LD04002091 | 34.500 | NATIVIDADE
7913661028 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7913661028.pdf | COOPER F6 | LD04002091 | 34.500 | NATIVIDADE
7908715091 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7908715091.pdf | COOPER F6 | LD06002091 | 34.500 | ALMAS
7910039265 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7910039265.pdf | NOJA RC10 | LD03105019 | 34.500 | BARRA DO OURO
7908709122 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7908709122.pdf | COOPER F6 | AL01059122 | 13.800 | PALMAS
7900136134 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900136134.pdf | NOJA RC10 | LD03014045 | 34.500 | ESPERANTINA
7913655100 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | sIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7913655100.pdf | NOJA RC10 | AL01081100 | 13.800 | TAQUARUSSU DO PORTO
7913341063 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7913341063.pdf | NOJA RC10 | AL05020023 | 13.800 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS
7908711050 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7908711050.pdf | COOPER F6 | REMOVER | 34.500 | COMBINADO
7913667006 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7913667006.pdf | COOPER F6 | AL01082006 | 13.800 | TOCANTINIA
7919146006 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME - ACO |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7919146006.pdf | NOJA RC10 | LD05050008 | 34.500 | TOCANTINIA
7900543010 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900543010.pdf | NOJA RC10 | LD03059122 | 34.500 | LAJEADO
7908249152 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7908249152.pdf | COOPER F6 | LD02072001 | 34.500 | SANTA ROSA DO TOCANTINS
7915039094 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | SIM |  |  | NÃO | NÃO | 7915039094.pdf | COOPER F6 | LD01066094 | 34.500 | PEIXE
7900666072 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900666072.pdf | COOPER F6 | LD01010021 | 34.500 | CONCEICAO DO TOCANTINS
7900171018 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | SIM |  |  | NÃO | NÃO | 7900171018.pdf | COOPER F6 | LD01065015 | 34.500 | BOM JESUS DO TOCANTINS
7900085195 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900085195.pdf | COOPER F6 | LD01065015 | 34.500 | CENTENARIO
7915029003 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7915029003.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL01040003 | 13.800 | GURUPI
7908688001 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7908688001.pdf | COOPER F6 | AL02072001 | 13.800 | PORTO NACIONAL
7920045016 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7920045016.pdf | NOJA RC10 | LD01095030 | 34.500 | WANDERLANDIA
7909577092 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | nÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7909577092.pdf | SCHNEIDER ADVC | LD01059122 | 34.500 | NOVO ACORDO
7913662076 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7913662076.pdf | NOJA RC10 | AL01031076 | 13.800 | DUERE
7900095186 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900095186.pdf | COOPER F6 | LD02003036 | 34.500 | JAU DO TOCANTINS
7915025186 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7915025186.pdf | COOPER F6 | LD02003036 | 34.500 | JAU DO TOCANTINS
7908693026 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7908693026.pdf | COOPER F6 | LD03046026 | 34.500 | PONTE ALTA TOCANTINS
7907258122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7907258122.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL07060122 | 13.800 | PALMAS
7900045001 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7900045001.pdf | NOJA RC10 | AL02072001 | 13.800 | PORTO NACIONAL
7908256086 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7908256086.pdf | COOPER F6 | LD04062013 | 34.500 | MARIANOPOLIS
7907571122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7907571122.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL02059122 | 13.800 | PALMAS
7908250250 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7908250250.pdf | COOPER F6 | LD02072001 | 34.500 | IPUEIRAS
7910063075 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7910063075.pdf | NOJA RC10 | LD02050008 | 34.500 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS
7908206074 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7908206074.pdf | NOJA RC10 | LD05028074 | 34.500 | DIANOPOLIS
7921278157 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7921278157.pdf | COOPER F6 | LD01095030 | 34.500 | ARAGUANA
7921277157 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7921277157.pdf | COOPER F6 | LD01095030 | 34.500 | ARAGUANA
7900554139 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900554139.pdf | COOPER F6 | LD02036052 | 34.500 | DORILANDIA
7908475122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7908475122.pdf | NOJA RC10 | AL08097122 | 13.800 | PALMAS
7908692026 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7908692026.pdf | NOJA RC10 | LD03046026 | 34.500 | PONTE ALTA TOCANTINS
7910231015 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7910231015.pdf | COOPER F6 | LD02065015 | 34.500 | PEDRO AFONSO
7921204014 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7921204014.pdf | NOJA RC10 | LD01025012 | 34.500 | PIUM
7921202014 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7921202014.pdf | NOJA RC10 | LD01025012 | 34.500 | PIUM
7901195014 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7901195014.pdf | NOJA RC10 | LD03062013 | 34.500 | PIUM
7908714038 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7908714038.pdf | COOPER F6 | LD01414027 | 34.500 | TAGUATINGA
7900759045 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900759045.pdf | COOPER F6 | LD02014045 | 34.500 | AUGUSTINOPOLIS
7910410013 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7910410013.pdf | NOJA RC10 | AL03062013 | 13.800 | PARAISO DO TOCANTINS
7919385073 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7919385073.pdf | NOJA RC10 | LD02047073 | 34.500 | LAGOA DA CONFUSAO
7900061092 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900061092.pdf | COOPER F6 | LD01059122 | 34.500 | NOVO ACORDO
7907536092 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7907536092.pdf | NOJA RC10 | LD01059122 | 34.500 | NOVO ACORDO
7921201014 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7921201014.pdf | COOPER F6 | LD02047073 | 34.500 | PIUM
7908694196 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7908694196.pdf | NOJA RC10 | LD02059122 | 34.500 | LAGOA DO TOCANTINS
7921205014 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7921205014.pdf | NOJA RC10 | LD01025012 | 34.500 | PIUM
7900019160 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900019160.pdf | NOJA RC10 | LD03010004 | 34.500 | JACILANDIA
7900018004 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900018004.pdf | NOJA RC10 | LD04010004 | 34.500 | ARAGUAINA
7919270014 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7919270014.pdf | COOPER F6 | LD01047073 | 34.500 | PIUM
7919269073 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7919269073.pdf | NOJA RC10 | LD01047073 | 34.500 | LAGOA DA CONFUSAO
7900939008 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7900939008.pdf | NOJA RC10 | LD02050008 | 34.500 | MIRANORTE
7919265012 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7919265012.pdf | COOPER F6 | LD01025012 | 34.500 | CRISTALANDIA
7920851094 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7920851094.pdf | COOPER F6 | LD01066094 | 34.500 | PEIXE
7920080052 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7920080052.pdf | NOJA RC10 | LD02036052 | 34.500 | FORMOSO DO ARAGUAIA
7900275024 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900275024.pdf | NOJA RC01 | AL01044024 | 13.800 | ITAPORA DO TOCANTINS
7900285090 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7900285090.pdf | NOJA RC10 | AL01053090 | 13.800 | NAZARE
7911676038 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7911676038.pdf | COOPER F6 | LD01414027 | 34.500 | TAGUATINGA
7908706027 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7908706027.pdf | COOPER F6 | LD01414027 | 34.500 | PONTE ALTA BOM JESUS
7823244233 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7823244233.pdf | SCHNEIDER ADVC | LD05062013 | 34.500 | ABREULANDIA
7927112073 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7927112073.pdf | COOPER F6 | LD02047073 | 34.500 | LAGOA DA CONFUSAO
7923672004 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7923672004.pdf | ARTECHE P500 | AL01103004 | 13.800 | ARAGUAINA
7943291004 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7943291004.pdf | ARTECHE P500 | AL02010004 | 13.800 | ARAGUAINA
7923674004 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 7923674004.pdf | NOJA RC10 | AL02096004 | 13.800 | ARAGUAINA
7923679004 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 7923679004.pdf | NOJA RC10 | AL02096004 | 13.800 | ARAGUAINA
7923673004 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7923673004.pdf | ARTECHE P500 | AL04010004 | 13.800 | ARAGUAINA
7924268059 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7924268059.pdf | NOJA RC10 | AL06099059 | 13.800 | TAQUARALTO
7924349007 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7924349007.pdf | COOPER F6 | LD01050008 | 34.500 | MIRACEMA DO TOCANTINS
7922965090 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7922965090.pdf | NOJA RC10 | LD03005098 | 34.500 | NAZARE
7923925059 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7923925059.pdf | NOJA RC10 | LD02059122 | 34.500 | TAQUARALTO
7924271059 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7924271059.pdf | SCHNEIDER ADVC | LD01100001 | 34.500 | TAQUARALTO
7924700007 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7924700007.pdf | NOJA RC10 | LD05050008 | 34.500 | MIRACEMA DO TOCANTINS
7925563149 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7925563149.pdf | NOJA RC10 | LD01434149 | 34.500 | CASEARA
7921040031 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7921040031.pdf | NOJA RC10 | LD03050008 | 34.500 | RIO DOS BOIS
7925146040 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7925146040.pdf | NOJA RC10 | LD03010004 | 34.500 | ARAGOMINAS
7925140058 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7925140058.pdf | NOJA RC10 | LD04010004 | 34.500 | SANTA FE DO ARAGUAIA
7924844060 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7924844060.pdf | NOJA RC10 | AL01054060 | 13.800 | NOVA OLINDA
7925111033 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7925111033.pdf | NOJA RC10 | LD04038009 | 34.500 | COLMEIA
7924115034 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7924115034.pdf | NOJA RC10 | LD02020023 | 34.500 | PRESIDENTE KENNEDY
7925120024 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | SIM |  |  | NÃO | NÃO | 7925120024.pdf | NOJA RC10 | LD03038009 | 34.500 | ITAPORA DO TOCANTINS
7925107033 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7925107033.pdf | NOJA RC10 | LD04038009 | 34.500 | COLMEIA
7925562149 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7925562149.pdf | NOJA RC10 | LD03414149 | 34.500 | CASEARA
7900888055 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | 7900888055.pdf | NOJA RC10 | LD02050008 | 34.500 | ARAGUACEMA
7925586075 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7925586075.pdf | NOJA RC10 | LD02050008 | 34.500 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS
7921039031 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7921039031.pdf | NOJA RC10 | LD03050008 | 34.500 | RIO DOS BOIS
7925104024 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7925104024.pdf | NOJA RC10 | LD03038009 | 34.500 | ITAPORA DO TOCANTINS
7924624186 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7924624186.pdf | NOJA RC10 | LD02003036 | 34.500 | JAU DO TOCANTINS
7924625186 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7924625186.pdf | NOJA RC10 | LD02003036 | 34.500 | JAU DO TOCANTINS
7925150058 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7925150058.pdf | NOJA RC10 | LD03010004 | 34.500 | SANTA FE DO ARAGUAIA
7925126060 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7925126060.pdf | NOJA RC10 | AL02054060 | 13.800 | NOVA OLINDA
7925580059 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7925580059.pdf | NOJA RC10 | LD02059122 | 34.500 | TAQUARALTO
7925569059 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7925569059.pdf | NOJA RC10 | LD02059122 | 34.500 | TAQUARALTO
7923110021 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7923110021.pdf | NOJA RC10 | LD03010021 | 34.500 | PARANA
7921021048 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7921021048.pdf | NOJA RC10 | LD02038009 | 34.500 | FORTALEZA DO TABOCAO
7924850004 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7924850004.pdf | NOJA RC10 | LD03010004 | 34.500 | ARAGUAINA
7924622052 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7924622052.pdf | NOJA RC10 | LD01036052 | 34.500 | FORMOSO DO ARAGUAIA
7925588055 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 7925588055.pdf | NOJA RC10 | LD02050008 | 34.500 | ARAGUACEMA
7924623200 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7924623200.pdf | NOJA RC10 | LD02066094 | 34.500 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS
7925570055 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 7925570055.pdf | NOJA RC10 | LD01434149 | 34.500 | ARAGUACEMA
7923683058 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7923683058.pdf | NOJA RC10 | LD03010004 | 34.500 | SANTA FE DO ARAGUAIA
7925573007 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7925573007.pdf | NOJA RC10 | AL01048007 | 13.800 | MIRACEMA DO TOCANTINS
7922502271 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7922502271.pdf | NOJA RC10 | AL03101271 | 13.800 | VILA LUZIMANGUES
7925572007 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7925572007.pdf | NOJA RC10 | AL02048007 | 13.800 | MIRACEMA DO TOCANTINS
7900732001 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7900732001.pdf | NOJA RC10 | AL03101271 | 13.800 | PORTO NACIONAL
7924620047 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 7924620047.pdf | NOJA RC10 | AL01033047 | 13.800 | FIGUEIROPOLIS
7925325007 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7925325007.pdf | NOJA RC10 | AL01048007 | 13.800 | MIRACEMA DO TOCANTINS
7924621097 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7924621097.pdf | NOJA RC10 | AL02003036 | 13.800 | TALISMA
7901179122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7901179122.pdf | NOJA RC10 | AL11060122 | 13.800 | PALMAS
7925601111 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7925601111.pdf | NOJA RC10 | LD03038009 | 34.500 | PEQUIZEIRO
7925708111 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7925708111.pdf | NOJA RC10 | LD02022033 | 34.500 | PEQUIZEIRO
7902454122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7902454122.pdf | NOJA RC10 | AL03097122 | 13.800 | PALMAS
7925706087 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7925706087.pdf | NOJA RC10 | LD02022033 | 34.500 | GOIANORTE
7925602033 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7925602033.pdf | NOJA RC10 | LD02022033 | 34.500 | COLMEIA
7925719023 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7925719023.pdf | NOJA RC10 | AL01020023 | 13.800 | COLINAS DO TOCANTINS
7925722023 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 7925722023.pdf | NOJA RC10 | AL02020023 | 13.800 | COLINAS DO TOCANTINS
7924823034 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7924823034.pdf | NOJA RC10 | LD03038009 | 34.500 | PRESIDENTE KENNEDY
7925744087 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | SIM |  |  | NÃO | NÃO | 7925744087.pdf | NOJA RC10 | LD02022033 | 34.500 | GOIANORTE
7923927122 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7923927122.pdf | NOJA RC10 | LD02059122 | 34.500 | PALMAS
7923686078 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7923686078.pdf | NOJA RC10 | LD03038009 | 34.500 | ITACAJA
7921049024 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7921049024.pdf | SCHNEIDER ADVC | LD03038009 | 34.500 | ITAPORA DO TOCANTINS
7925729023 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7925729023.pdf | NOJA RC10 | AL01020023 | 13.800 | COLINAS DO TOCANTINS
7925522025 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7925522025.pdf | NOJA RC10 | LD01054060 | 34.500 | ARAPOEMA
7925730078 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7925730078.pdf | NOJA RC10 | LD01065015 | 34.500 | ITACAJA
7949585053 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7949585053.pdf | NOJA RC10 | LD01095030 | 34.500 | PIRAQUE
7924841030 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7924841030.pdf | NOJA RC10 | LD01095030 | 34.500 | XAMBIOA
7925748016 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7925748016.pdf | NOJA RC10 | LD01095030 | 34.500 | WANDERLANDIA
7922960016 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7922960016.pdf | NOJA RC10 | LD02010004 | 34.500 | WANDERLANDIA
7925725002 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7925725002.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL01084002 | 13.800 | TOCANTINOPOLIS
7925726002 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7925726002.pdf | NOJA RC10 | AL01084002 | 13.800 | TOCANTINOPOLIS
7925727002 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7925727002.pdf | NOJA RC10 | AL02084002 | 13.800 | TOCANTINOPOLIS
7925709087 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7925709087.pdf | NOJA RC10 | LD03022033 | 34.500 | GOIANORTE
7925621104 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7925621104.pdf | NOJA RC10 | LD01065015 | 34.500 | SANTA MARIA DO TOCANTINS
7925622104 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7925622104.pdf | NOJA RC10 | LD01065015 | 34.500 | SANTA MARIA DO TOCANTINS
7925731057 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7925731057.pdf | NOJA RC10 | LD03010004 | 34.500 | NOVO HORIZONTE
7925734195 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7925734195.pdf | NOJA RC10 | LD01065015 | 34.500 | CENTENARIO
7921011227 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7921011227.pdf | NOJA RC10 | LD01065015 | 34.500 | RECURSOLANDIA
7926078046 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7926078046.pdf | NOJA RC10 | LD01056046 | 34.500 | NOVA ROSALANDIA
7925623011 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7925623011.pdf | NOJA RC10 | AL03037009 | 13.800 | TUPIRAMA
7925739016 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7925739016.pdf | NOJA RC10 | LD02010004 | 34.500 | WANDERLANDIA
7926403035 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7926403035.pdf | NOJA RC10 | LD01051035 | 34.500 | MONTE DO CARMO
7926201190 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7926201190.pdf | NOJA RC10 | LD04028074 | 34.500 | NOVO JARDIM
7901771014 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | 7901771014.pdf | NOJA RC10 | LD03062013 | 34.500 | PIUM
7926655070 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7926655070.pdf | NOJA RC10 | LD02065015 | 34.500 | RIO SONO
7926089013 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | 7926089013.pdf | NOJA RC10 | LD03062013 | 34.500 | PARAISO DO TOCANTINS
7926656122 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7926656122.pdf | NOJA RC10 | LD03059122 | 34.500 | PALMAS
7925737080 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7925737080.pdf | NOJA RC10 | LD02010004 | 34.500 | DARCINOPOLIS
7924914134 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | 7924914134.pdf | NOJA RC10 | LD03014045 | 34.500 | ESPERANTINA
7926079073 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7926079073.pdf | NOJA RC10 | LD06047073 | 34.500 | LAGOA DA CONFUSAO
7926080073 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | SIM |  |  | NÃO | NÃO | 7926080073.pdf | NOJA RC10 | LD06047073 | 34.500 | LAGOA DA CONFUSAO
7922993065 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7922993065.pdf | NOJA RC10 | AL01016065 | 13.800 | AXIXA DO TOCANTINS
7927310083 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7927310083.pdf | NOJA RC10 | LD03059122 | 34.500 | APARECIDA DO RIO NEGRO
7926672083 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7926672083.pdf | NOJA RC10 | LD01059122 | 34.500 | APARECIDA DO RIO NEGRO
7927319122 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7927319122.pdf | NOJA RC10 | LD01059122 | 34.500 | PALMAS
7927644152 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7927644152.pdf | NOJA RC10 | LD02072001 | 34.500 | SANTA ROSA DO TOCANTINS
7927650001 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7927650001.pdf | NOJA RC10 | LD02072001 | 34.500 | PORTO NACIONAL
7925732016 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7925732016.pdf | NOJA RC10 | LD02010004 | 34.500 | WANDERLANDIA
7926059013 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | SIM |  |  | NÃO | NÃO | 7926059013.pdf | NOJA RC10 | LD02062013 | 34.500 | PARAISO DO TOCANTINS
7926253032 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7926253032.pdf | NOJA RC10 | LD01003036 | 34.500 | ARAGUACU
7925733015 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7925733015.pdf | NOJA RC10 | LD02065015 | 34.500 | PEDRO AFONSO
7924719090 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7924719090.pdf | NOJA RC10 | LD01084002 | 34.500 | NAZARE
7924883090 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7924883090.pdf | NOJA RC10 | LD03005098 | 34.500 | NAZARE
7926645073 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7926645073.pdf | NOJA RC10 | LD06047073 | 34.500 | LAGOA DA CONFUSAO
7926441035 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7926441035.pdf | NOJA RC10 | LD01051035 | 34.500 | MONTE DO CARMO
7926442035 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7926442035.pdf | NOJA RC10 | LD01051035 | 34.500 | MONTE DO CARMO
7925898004 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7925898004.pdf | NOJA RC10 | LD04105019 | 34.500 | ARAGUAINA
7925851004 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7925851004.pdf | NOJA RC10 | LD02010004 | 34.500 | ARAGUAINA
7900100147 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900100147.pdf | NOJA RC10 | LD05028074 | 34.500 | TAIPAS DO TOCANTINS
7925869030 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7925869030.pdf | NOJA RC10 | LD01095030 | 34.500 | XAMBIOA
7911644074 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7911644074.pdf | NOJA RC10 | LD05028074 | 34.500 | DIANOPOLIS
7927693110 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7927693110.pdf | NOJA RC10 | LD01056046 | 34.500 | SANTA RITA DO TOCANTINS
7911617038 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7911617038.pdf | NOJA RC10 | LD01414027 | 34.500 | TAGUATINGA
7925051094 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7925051094.pdf | NOJA RC10 | LD04040003 | 34.500 | PEIXE
7924617094 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7924617094.pdf | NOJA RC10 | LD04040003 | 34.500 | PEIXE
7924611052 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7924611052.pdf | NOJA RC10 | LD01036052 | 34.500 | FORMOSO DO ARAGUAIA
7924612052 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7924612052.pdf | NOJA RC10 | LD02036052 | 34.500 | FORMOSO DO ARAGUAIA
7924610052 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7924610052.pdf | NOJA RC10 | LD01036052 | 34.500 | FORMOSO DO ARAGUAIA
7927138110 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7927138110.pdf | NOJA RC10 | LD02047073 | 34.500 | SANTA RITA DO TOCANTINS
7926439110 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7926439110.pdf | NOJA RC10 | LD01025012 | 34.500 | SANTA RITA DO TOCANTINS
7925866090 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7925866090.pdf | NOJA RC10 | AL01053090 | 13.800 | NAZARE
7926785070 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7926785070.pdf | NOJA RC10 | LD02065015 | 34.500 | RIO SONO
7924925088 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7924925088.pdf | NOJA RC10 | LD01076103 | 34.500 | SITIO NOVO DO TOCANTINS
7924930088 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7924930088.pdf | NOJA RC10 | LD01076103 | 34.500 | SITIO NOVO DO TOCANTINS
7924919131 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7924919131.pdf | NOJA RC10 | LD01014045 | 34.500 | PRAIA NORTE
7925897004 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7925897004.pdf | NOJA RC10 | LD05010004 | 34.500 | ARAGUAINA
7925705048 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7925705048.pdf | NOJA RC10 | LD02038009 | 34.500 | FORTALEZA DO TABOCAO
7925891030 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7925891030.pdf | NOJA RC10 | LD02095030 | 34.500 | XAMBIOA
7925868030 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7925868030.pdf | NOJA RC10 | LD02095030 | 34.500 | XAMBIOA
7925704079 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7925704079.pdf | NOJA RC10 | LD03038009 | 34.500 | ITAPIRATINS
7900488066 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7900488066.pdf | NOJA RC10 | LD03038009 | 34.500 | TUPIRATINS
7924840155 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7924840155.pdf | NOJA RC10 | LD02105019 | 34.500 | PALMEIRANTE
7925713040 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7925713040.pdf | NOJA RC10 | LD03010004 | 34.500 | ARAGOMINAS
7927645250 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7927645250.pdf | NOJA RC10 | LD02072001 | 34.500 | IPUEIRAS
7925892080 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7925892080.pdf | NOJA RC10 | LD01084002 | 34.500 | DARCINOPOLIS
7926077084 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | 7926077084.pdf | NOJA RC10 | LD04062013 | 34.500 | DIVINOPOLIS
7924920068 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7924920068.pdf | NOJA RC10 | LD03014045 | 34.500 | BURITI DO TOCANTINS
7924915068 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7924915068.pdf | NOJA RC10 | LD02109039 | 34.500 | BURITI DO TOCANTINS
7925717015 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7925717015.pdf | NOJA RC10 | LD02065015 | 34.500 | PEDRO AFONSO
7925872019 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7925872019.pdf | NOJA RC10 | LD03105019 | 34.500 | FILADELFIA
7927000155 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7927000155.pdf | NOJA RC10 | LD02105019 | 34.500 | PALMEIRANTE
7925899022 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7925899022.pdf | NOJA RC10 | LD05010004 | 34.500 | BABACULANDIA
7925736080 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7925736080.pdf | NOJA RC10 | LD02010004 | 34.500 | DARCINOPOLIS
7924897265 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7924897265.pdf | NOJA RC10 | LD03105019 | 34.500 | BARRA DO OURO
7925871077 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7925871077.pdf | NOJA RC10 | LD03105019 | 34.500 | GOIATINS
7924895077 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7924895077.pdf | NOJA RC10 | LD03105019 | 34.500 | GOIATINS
7924896193 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7924896193.pdf | NOJA RC10 | LD03105019 | 34.500 | CAMPOS LINDOS
7925873193 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7925873193.pdf | NOJA RC10 | PS01112193 | 34.500 | CAMPOS LINDOS
7925870030 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7925870030.pdf | NOJA RC10 | LD01095030 | 34.500 | XAMBIOA
7926787082 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7926787082.pdf | NOJA RC10 | LD02065015 | 34.500 | LIZARDA
7927312010 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7927312010.pdf | NOJA RC10 | LD03059122 | 34.500 | LAJEADO
7925860127 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7925860127.pdf | NOJA RC10 | LD01084002 | 34.500 | PALMEIRAS DO TOCANTINS
7925854127 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7925854127.pdf | NOJA RC10 | LD01084002 | 34.500 | PALMEIRAS DO TOCANTINS
7925874119 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7925874119.pdf | NOJA RC10 | LD03005098 | 34.500 | SAO BENTO DO TOCANTINS
7925875119 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7925875119.pdf | NOJA RC10 | LD03005098 | 34.500 | SAO BENTO DO TOCANTINS
7922995039 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7922995039.pdf | NOJA RC10 | AL03109039 | 13.800 | ARAGUATINS
7924616076 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7924616076.pdf | NOJA RC10 | LD02040003 | 34.500 | DUERE
7926251094 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7926251094.pdf | NOJA RC10 | LD01066094 | 34.500 | PEIXE
7926252094 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7926252094.pdf | NOJA RC10 | LD01066094 | 34.500 | PEIXE
7928151001 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7928151001.pdf | NOJA RC10 | AL01101271 | 13.800 | PORTO NACIONAL
7927785004 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7927785004.pdf | NOJA RC10 | AL01010004 | 13.800 | ARAGUAINA
7925853004 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7925853004.pdf | NOJA RC10 | AL03096004 | 13.800 | ARAGUAINA
7927751004 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7927751004.pdf | NOJA RC10 | AL07103004 | 13.800 | ARAGUAINA
7927795004 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7927795004.pdf | NOJA RC10 | AL01010004 | 13.800 | ARAGUAINA
7924614139 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7924614139.pdf | NOJA RC10 | LD02036052 | 34.500 | DORILANDIA
7925640155 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7925640155.pdf | NOJA RC10 | LD01020023 | 34.500 | PALMEIRANTE
7928466004 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7928466004.pdf | NOJA RC10 | AL07103004 | 13.800 | ARAGUAINA
7925857080 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7925857080.pdf | NOJA RC10 | LD02010004 | 34.500 | DARCINOPOLIS
7929377080 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7929377080.pdf | NOJA RC10 | LD02010004 | 34.500 | DARCINOPOLIS
7929374004 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7929374004.pdf | NOJA RC10 | AL04040004 | 13.800 | ARAGUAINA
7928553045 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7928553045.pdf | NOJA RC10 | LD03014045 | 34.500 | AUGUSTINOPOLIS
7925419039 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7925419039.pdf | NOJA RC10 | LD03109039 | 34.500 | ARAGUATINS
7925421039 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7925421039.pdf | NOJA RC10 | LD03109039 | 34.500 | ARAGUATINS
7925425039 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7925425039.pdf | NOJA RC10 | LD03109039 | 34.500 | ARAGUATINS
7925096042 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7925096042.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL01085042 | 13.800 | CARIRI DO TOCANTINS
7927711107 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7927711107.pdf | NOJA RC10 | LD02036052 | 34.500 | SANDOLANDIA
7928722052 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7928722052.pdf | NOJA RC10 | LD01035052 | 34.500 | FORMOSO DO ARAGUAIA
7927396052 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7927396052.pdf | NOJA RC10 | LD03036052 | 34.500 | FORMOSO DO ARAGUAIA
7930425070 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7930425070.pdf | NOJA RC10 | LD01059122 | 34.500 | RIO SONO
7900578083 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900578083.pdf | NOJA RC10 | LD01059122 | 34.500 | APARECIDA DO RIO NEGRO
7825093076 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7825093076.pdf | SCHNEIDER ADVC | LD03040003 | 34.500 | DUERE
7927713200 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | SIM |  |  | NÃO | NÃO | 7927713200.pdf | NOJA RC10 | LD02010021 | 34.500 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS
7927413001 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7927413001.pdf | NOJA RC10 | LD01072001 | 34.500 | PORTO NACIONAL
7926839055 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | 7926839055.pdf | NOJA RC10 | LD01434149 | 34.500 | ARAGUACEMA
7925880056 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7925880056.pdf | NOJA RC10 | LD03010004 | 34.500 | CARMOLANDIA
7930281056 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | SIM |  |  | NÃO | NÃO | 7930281056.pdf | NOJA RC10 | LD03010004 | 34.500 | CARMOLANDIA
7900011039 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900011039.pdf | NOJA RC10 | LD02109039 | 34.500 | ARAGUATINS
7928565039 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7928565039.pdf | NOJA RC10 | LD02109039 | 34.500 | ARAGUATINS
7928233052 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | 7928233052.pdf | NOJA RC10 | LD03036052 | 34.500 | FORMOSO DO ARAGUAIA
7930430075 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7930430075.pdf | NOJA RC10 | LD02050008 | 34.500 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS
7928243107 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | SIM |  |  | NÃO | NÃO | 7928243107.pdf | NOJA RC10 | LD02036052 | 34.500 | SANDOLANDIA
7930427075 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | SIM | nÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7930427075.pdf | NOJA RC10 | LD02050008 | 34.500 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS
7930428001 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | nÃO | NÃO | nÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7930428001.pdf | NOJA RC10 | LD01100001 | 34.500 | PORTO NACIONAL
7930424008 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7930424008.pdf | NOJA RC10 | LD02050008 | 34.500 | MIRANORTE
7928244032 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7928244032.pdf | NOJA RC10 | LD01003036 | 34.500 | ARAGUACU
7927712032 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7927712032.pdf | NOJA RC10 | LD01003036 | 34.500 | ARAGUACU
7930264015 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7930264015.pdf | NOJA RC10 | LD02065015 | 34.500 | PEDRO AFONSO
7930262058 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7930262058.pdf | NOJA RC10 | LD03010004 | 34.500 | SANTA FE DO ARAGUAIA
7924921134 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7924921134.pdf | NOJA RC10 | LD03014045 | 34.500 | ESPERANTINA
7927643001 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7927643001.pdf | NOJA RC10 | LD02072001 | 34.500 | PORTO NACIONAL
7928248107 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | SIM |  |  | NÃO | NÃO | 7928248107.pdf | NOJA RC10 | LD02036052 | 34.500 | SANDOLANDIA
7930287154 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7930287154.pdf | NOJA RC10 | LD01010153 | 34.500 | JUARINA
7930358007 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7930358007.pdf | NOJA RC10 | LD01050008 | 34.500 | MIRACEMA DO TOCANTINS
7928498039 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7928498039.pdf | NOJA RC10 | LD03109039 | 34.500 | ARAGUATINS
7930293034 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7930293034.pdf | NOJA RC10 | LD03038009 | 34.500 | PRESIDENTE KENNEDY
7930418006 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7930418006.pdf | NOJA RC10 | LD05050008 | 34.500 | TOCANTINIA
7929376022 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7929376022.pdf | NOJA RC10 | LD05010004 | 34.500 | BABACULANDIA
7926780122 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7926780122.pdf | NOJA RC10 | LD03059122 | 34.500 | PALMAS
7929383045 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7929383045.pdf | NOJA RC10 | LD03014045 | 34.500 | AUGUSTINOPOLIS
7930426070 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7930426070.pdf | NOJA RC10 | LD01059122 | 34.500 | RIO SONO
7930288153 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7930288153.pdf | NOJA RC10 | LD01010153 | 34.500 | BERNARDO SAYAO
7925081028 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7925081028.pdf | NOJA RC10 | LD05002091 | 34.500 | NATIVIDADE
7930265153 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7930265153.pdf | NOJA RC10 | LD01010153 | 34.500 | BERNARDO SAYAO
7930274063 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7930274063.pdf | NOJA RC10 | LD01054060 | 34.500 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS
7930294078 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7930294078.pdf | NOJA RC10 | LD03038009 | 34.500 | ITACAJA
7926894122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7926894122.pdf | NOJA RC10 | AL01059122 | 13.800 | PALMAS
7930037122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7930037122.pdf | NOJA RC10 | AL02059122 | 13.800 | PALMAS
7930041122 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7930041122.pdf | NOJA RC10 | AL02059122 | 13.800 | PALMAS
7930039122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7930039122.pdf | NOJA RC10 | AL03059122 | 13.800 | PALMAS
7929531059 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7929531059.pdf | NOJA RC10 | AL03099059 | 13.800 | TAQUARALTO
7905501059 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7905501059.pdf | NOJA RC10 | AL07099059 | 13.800 | TAQUARALTO
7931601122 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7931601122.pdf | NOJA RC10 | AL09059122 | 13.800 | PALMAS
7905502059 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7905502059.pdf | NOJA RC10 | AL07099059 | 13.800 | TAQUARALTO
7925084200 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7925084200.pdf | NOJA RC10 | LD02066094 | 34.500 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS
7927443001 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7927443001.pdf | NOJA RC10 | AL05072001 | 13.800 | PORTO NACIONAL
7931384084 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7931384084.pdf | NOJA RC10 | LD04062013 | 34.500 | DIVINOPOLIS
7931380233 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7931380233.pdf | NOJA RC10 | LD05062013 | 34.500 | ABREULANDIA
7930942025 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7930942025.pdf | NOJA RC10 | LD01054060 | 34.500 | ARAPOEMA
7931602122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7931602122.pdf | NOJA RC10 | AL02059122 | 13.800 | PALMAS
7931381013 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7931381013.pdf | NOJA RC10 | AL02062013 | 13.800 | PARAISO DO TOCANTINS
7928260025 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7928260025.pdf | NOJA RC10 | LD02010153 | 34.500 | ARAPOEMA
7961785122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 7961785122.pdf | NOJA RC10 | AL05097122 | 13.800 | PALMAS
7931382084 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7931382084.pdf | NOJA RC10 | LD03414149 | 34.500 | DIVINOPOLIS
7930263058 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7930263058.pdf | NOJA RC10 | LD03010004 | 34.500 | SANTA FE DO ARAGUAIA
7931689100 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7931689100.pdf | NOJA RC10 | LD02059122 | 34.500 | TAQUARUSSU DO PORTO
7930911039 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7930911039.pdf | NOJA RC10 | AL01109039 | 13.800 | ARAGUATINS
7928246076 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7928246076.pdf | NOJA RC10 | LD02040003 | 34.500 | DUERE
7928249076 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7928249076.pdf | NOJA RC10 | LD02040003 | 34.500 | DUERE
7927169001 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7927169001.pdf | NOJA RC10 | AL01102271 | 13.800 | PORTO NACIONAL
7930912039 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7930912039.pdf | NOJA RC10 | AL02109039 | 13.800 | ARAGUATINS
7927714037 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7927714037.pdf | NOJA RC10 | LD03040003 | 34.500 | ALIANCA DO TOCANTINS
7926789001 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7926789001.pdf | NOJA RC10 | AL01102271 | 13.800 | PORTO NACIONAL
7928385145 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 7928385145.pdf | NOJA RC10 | AL02043081 | 13.800 | MAURILANDIA DO TOCANTINS
7927647001 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7927647001.pdf | NOJA RC10 | AL01072001 | 13.800 | PORTO NACIONAL
7927446001 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 7927446001.pdf | TAVRIDA | LD02072001 | 34.500 | PORTO NACIONAL
7925082052 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7925082052.pdf | NOJA RC10 | AL02036052 | 13.800 | FORMOSO DO ARAGUAIA
7928240097 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7928240097.pdf | NOJA RC10 | LD01003036 | 34.500 | TALISMA
7927604001 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7927604001.pdf | NOJA RC10 | AL02072001 | 13.800 | PORTO NACIONAL
7928241200 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7928241200.pdf | NOJA RC10 | LD02066094 | 34.500 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS
7930903098 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | SIM |  |  | NÃO | NÃO | 7930903098.pdf | NOJA RC10 | LD01005098 | 34.500 | ANANAS
7930908109 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7930908109.pdf | NOJA RC10 | LD03005098 | 34.500 | ANGICO
7931554055 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7931554055.pdf | NOJA RC10 | LD03022033 | 34.500 | ARAGUACEMA
7930937009 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7930937009.pdf | NOJA RC10 | AL01038009 | 13.800 | GUARAI
7930909247 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7930909247.pdf | NOJA RC10 | AL01030124 | 13.800 | POVOADO CENTRO DOS BORGES
7931604122 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7931604122.pdf | NOJA RC10 | AL09059122 | 13.800 | PALMAS
7927401001 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7927401001.pdf | NOJA RC10 | AL01072001 | 13.800 | PORTO NACIONAL
7927601001 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7927601001.pdf | NOJA RC10 | AL01072001 | 13.800 | PORTO NACIONAL
7930286009 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7930286009.pdf | NOJA RC10 | LD03038009 | 34.500 | GUARAI
7931383086 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | SIM | 7931383086.pdf | NOJA RC10 | LD05062013 | 34.500 | MARIANOPOLIS
7930910156 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7930910156.pdf | NOJA RC10 | LD03005098 | 34.500 | CACHOEIRINHA
7930907171 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7930907171.pdf | NOJA RC10 | LD03005098 | 34.500 | LUZINOPOLIS
7931608059 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7931608059.pdf | NOJA RC10 | AL08099059 | 13.800 | TAQUARALTO
7928387103 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7928387103.pdf | NOJA RC10 | LD01014045 | 34.500 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS
7931629122 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7931629122.pdf | NOJA RC10 | AL11059122 | 13.800 | PALMAS
7930038122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 7930038122.pdf | NOJA RC10 | AL05059122 | 13.800 | PALMAS
7928250037 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7928250037.pdf | NOJA RC10 | LD03040003 | 34.500 | ALIANCA DO TOCANTINS
7930429075 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | 7930429075.pdf | NOJA RC10 | LD02050008 | 34.500 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS
7928564039 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7928564039.pdf | NOJA RC10 | LD02109039 | 34.500 | ARAGUATINS
7926848026 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7926848026.pdf | NOJA RC10 | LD03046026 | 34.500 | PONTE ALTA TOCANTINS
7925087021 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7925087021.pdf | NOJA RC10 | LD01010021 | 34.500 | PARANA
7930501107 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7930501107.pdf | NOJA RC10 | LD02036052 | 34.500 | SANDOLANDIA
7925088027 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7925088027.pdf | NOJA RC10 | LD04028074 | 34.500 | PONTE ALTA BOM JESUS
7927661026 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7927661026.pdf | NOJA RC10 | LD02059122 | 34.500 | PONTE ALTA TOCANTINS
7923106107 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7923106107.pdf | NOJA RC10 | LD02036052 | 34.500 | SANDOLANDIA
7925089028 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7925089028.pdf | NOJA RC10 | LD04002091 | 34.500 | NATIVIDADE
7930920247 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7930920247.pdf | NOJA RC10 | AL01030124 | 13.800 | POVOADO CENTRO DOS BORGES
7930871103 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7930871103.pdf | NOJA RC10 | LD01076103 | 34.500 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS
7929000070 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7929000070.pdf | NOJA RC10 | LD02065015 | 34.500 | RIO SONO
7929534082 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7929534082.pdf | NOJA RC10 | LD02065015 | 34.500 | LIZARDA
7930295015 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7930295015.pdf | NOJA RC10 | AL01065015 | 13.800 | PEDRO AFONSO
7927646026 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7927646026.pdf | NOJA RC10 | LD03046026 | 34.500 | PONTE ALTA TOCANTINS
7931863074 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7931863074.pdf | NOJA RC10 | AL01028074 | 13.800 | DIANOPOLIS
7930576002 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7930576002.pdf | NOJA RC10 | LD01084002 | 34.500 | TOCANTINOPOLIS
7901734074 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7901734074.pdf | NOJA RC10 | AL02028074 | 13.800 | DIANOPOLIS
7930581123 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7930581123.pdf | NOJA RC10 | LD01084002 | 34.500 | AGUIARNOPOLIS
7931865074 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7931865074.pdf | NOJA RC10 | AL02028074 | 13.800 | DIANOPOLIS
7930575002 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7930575002.pdf | NOJA RC10 | LD01084002 | 34.500 | TOCANTINOPOLIS
7925077052 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7925077052.pdf | NOJA RC10 | AL01036052 | 13.800 | FORMOSO DO ARAGUAIA
7931610122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7931610122.pdf | NOJA RC10 | AL08060122 | 13.800 | PALMAS
7930272004 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | 7930272004.pdf | NOJA RC10 | AL03040004 | 13.800 | ARAGUAINA
7931904063 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7931904063.pdf | NOJA RC10 | AL05020023 | 13.800 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS
7930872130 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7930872130.pdf | NOJA RC10 | LD02076103 | 34.500 | BELA VISTA
7926246032 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7926246032.pdf | NOJA RC10 | LD01003036 | 34.500 | ARAGUACU
7928242097 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7928242097.pdf | NOJA RC10 | LD01003036 | 34.500 | TALISMA
7930271171 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7930271171.pdf | NOJA RC10 | LD03005098 | 34.500 | LUZINOPOLIS
7925291256 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7925291256.pdf | NOJA RC10 | LD03046026 | 34.500 | MATEIROS
7928457040 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7928457040.pdf | NOJA RC10 | LD04010004 | 34.500 | ARAGOMINAS
7928461040 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7928461040.pdf | NOJA RC10 | LD04010004 | 34.500 | ARAGOMINAS
7928462040 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7928462040.pdf | NOJA RC10 | LD04010004 | 34.500 | ARAGOMINAS
7926842001 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7926842001.pdf | NOJA RC10 | AL06072001 | 13.800 | PORTO NACIONAL
7928757019 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7928757019.pdf | NOJA RC10 | LD01105019 | 34.500 | FILADELFIA
7924938131 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7924938131.pdf | NOJA RC10 | LD02014045 | 34.500 | PRAIA NORTE
7900328003 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900328003.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL03113003 | 13.800 | GURUPI
7931219078 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7931219078.pdf | NOJA RC10 | LD01065015 | 34.500 | ITACAJA
7931242087 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7931242087.pdf | NOJA RC10 | LD03022033 | 34.500 | GOIANORTE
7932045003 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7932045003.pdf | NOJA RC10 | AL04040003 | 13.800 | GURUPI
7926243186 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7926243186.pdf | NOJA RC10 | LD02003036 | 34.500 | JAU DO TOCANTINS
7930919109 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7930919109.pdf | NOJA RC10 | LD03005098 | 34.500 | ANGICO
7926242029 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7926242029.pdf | NOJA RC10 | LD02010021 | 34.500 | PALMEIROPOLIS
7901155001 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7901155001.pdf | NOJA RC10 | AL02101271 | 13.800 | PORTO NACIONAL
7929533010 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7929533010.pdf | NOJA RC10 | LD03059122 | 34.500 | LAJEADO
7931612059 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7931612059.pdf | NOJA RC10 | AL08099059 | 13.800 | TAQUARALTO
7930566127 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7930566127.pdf | NOJA RC10 | LD01084002 | 34.500 | PALMEIRAS DO TOCANTINS
7931220060 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7931220060.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL02054060 | 13.800 | NOVA OLINDA
7928997001 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7928997001.pdf | NOJA RC10 | AL03101271 | 13.800 | PORTO NACIONAL
7931503001 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7931503001.pdf | NOJA RC10 | AL01101271 | 13.800 | PORTO NACIONAL
7931555008 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7931555008.pdf | NOJA RC10 | AL01050008 | 13.800 | MIRANORTE
7928999151 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7928999151.pdf | NOJA RC10 | LD02059122 | 34.500 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS
7930273023 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7930273023.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL02020023 | 13.800 | COLINAS DO TOCANTINS
7908418023 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7908418023.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL06020023 | 13.800 | COLINAS DO TOCANTINS
7931221023 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7931221023.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL06020023 | 13.800 | COLINAS DO TOCANTINS
7931609122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7931609122.pdf | NOJA RC10 | AL09059122 | 13.800 | PALMAS
7927765019 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7927765019.pdf | NOJA RC10 | LD01105019 | 34.500 | FILADELFIA
7931866101 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7931866101.pdf | NOJA RC10 | LD07002091 | 34.500 | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS
7931856101 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | SIM |  |  | NÃO | NÃO | 7931856101.pdf | NOJA RC10 | LD07002091 | 34.500 | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS
7926250032 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7926250032.pdf | NOJA RC10 | LD01003036 | 34.500 | ARAGUACU
7937101032 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7937101032.pdf | NOJA RC10 | LD01008032 | 34.500 | ARAGUACU
7931611122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7931611122.pdf | NOJA RC10 | AL04059122 | 13.800 | PALMAS
7931613122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7931613122.pdf | NOJA RC10 | AL02097122 | 13.800 | PALMAS
7931617122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7931617122.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL09060122 | 13.800 | PALMAS
7929033023 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7929033023.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL01020023 | 13.800 | COLINAS DO TOCANTINS
7931614122 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7931614122.pdf | NOJA RC10 | AL09060122 | 13.800 | PALMAS
7931245009 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7931245009.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL02037009 | 13.800 | GUARAI
7929663074 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7929663074.pdf | NOJA RC10 | LD05028074 | 34.500 | DIANOPOLIS
7931243015 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7931243015.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL01065015 | 13.800 | PEDRO AFONSO
7929360023 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7929360023.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL01020023 | 13.800 | COLINAS DO TOCANTINS
7937165009 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7937165009.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL02037009 | 13.800 | GUARAI
7937103266 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7937103266.pdf | NOJA RC10 | LD01066094 | 34.500 | LAGOA DO ROMAO
7937104148 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7937104148.pdf | NOJA RC10 | LD02072001 | 34.500 | SAO VALERIO DA NATIVIDADE
7937151002 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7937151002.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL02084002 | 13.800 | TOCANTINOPOLIS
7937505059 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7937505059.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL01099059 | 13.800 | TAQUARALTO
7931619122 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7931619122.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL08060122 | 13.800 | PALMAS
7931616122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7931616122.pdf | NOJA RC10 | AL04060122 | 13.800 | PALMAS
7931618122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7931618122.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL06059122 | 13.800 | PALMAS
7931906018 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 7931906018.pdf | NOJA RC10 | AL02065015 | 13.800 | BOM JESUS DO TOCANTINS
7931905015 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7931905015.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL01065015 | 13.800 | PEDRO AFONSO
7937161111 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7937161111.pdf | NOJA RC10 | LD03038009 | 34.500 | PEQUIZEIRO
7931645122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7931645122.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL08060122 | 13.800 | PALMAS
7931643122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7931643122.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL03060122 | 13.800 | PALMAS
7931638122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7931638122.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL02060122 | 13.800 | PALMAS
7930420122 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7930420122.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL09060122 | 13.800 | PALMAS
7900059009 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900059009.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL01038009 | 13.800 | GUARAI
7928298004 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7928298004.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL04103004 | 13.800 | ARAGUAINA
7931644122 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7931644122.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL07060122 | 13.800 | PALMAS
7900398004 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 7900398004.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL03103004 | 13.800 | ARAGUAINA
7931112122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7931112122.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL07097122 | 13.800 | PALMAS
7931103122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7931103122.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL07097122 | 13.800 | PALMAS
7931110122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7931110122.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL04097122 | 13.800 | PALMAS
7931218104 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7931218104.pdf | NOJA RC10 | LD01065015 | 34.500 | SANTA MARIA DO TOCANTINS
7932028020 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7932028020.pdf | NOJA RC10 | LD02110005 | 34.500 | NOVO ALEGRE
7932020020 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7932020020.pdf | NOJA RC10 | LD02110005 | 34.500 | NOVO ALEGRE
7934850227 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7934850227.pdf | NOJA RC10 | LD01065015 | 34.500 | RECURSOLANDIA
7937105148 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7937105148.pdf | NOJA RC10 | LD01066094 | 34.500 | SAO VALERIO DA NATIVIDADE
7926241200 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7926241200.pdf | NOJA RC10 | LD02010021 | 34.500 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS
7929658038 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7929658038.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL01078038 | 13.800 | TAGUATINGA
7932401256 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7932401256.pdf | NOJA RC10 | LD03046026 | 34.500 | MATEIROS
7929660038 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7929660038.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL01078038 | 13.800 | TAGUATINGA
7932038028 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7932038028.pdf | NOJA RC10 | LD03002091 | 34.500 | NATIVIDADE
7932040091 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | SIM |  |  | NÃO | NÃO | 7932040091.pdf | NOJA RC10 | LD05002091 | 34.500 | ALMAS
7934849077 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7934849077.pdf | SCHNEIDER ADVC3 | AL01042078 | 13.800 | GOIATINS
7934848009 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7934848009.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL01037009 | 13.800 | GUARAI
7938136007 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7938136007.pdf | NOJA RC10 | AL02048007 | 13.800 | MIRACEMA DO TOCANTINS
7936783029 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7936783029.pdf | SCHNEIDER ADVC | REMOVER | 34.500 | PALMEIROPOLIS
7936787029 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | SIM |  |  | NÃO | NÃO | 7936787029.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL01061029 | 13.800 | PALMEIROPOLIS
7936789029 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7936789029.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL01061029 | 13.800 | PALMEIROPOLIS
7936770029 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7936770029.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL01061029 | 13.800 | PALMEIROPOLIS
7937111036 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7937111036.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL01003036 | 13.800 | ALVORADA
7938139013 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7938139013.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL03062013 | 13.800 | PARAISO DO TOCANTINS
7937112036 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7937112036.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL01003036 | 13.800 | ALVORADA
7936753097 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7936753097.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL02003036 | 13.800 | TALISMA
7936754003 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7936754003.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL01113003 | 13.800 | GURUPI
7937109003 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7937109003.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL04113003 | 13.800 | GURUPI
7937108003 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7937108003.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL01040003 | 13.800 | GURUPI
7937110003 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7937110003.pdf | SCHNEIDER ADVC | REMOVER | 34.500 | GURUPI
7937147003 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7937147003.pdf | SCHNEIDER ADVC | REMOVER | 34.500 | GURUPI
7930524036 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7930524036.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL01003036 | 13.800 | ALVORADA
7936799032 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7936799032.pdf | NOJA RC10 | LD01003036 | 34.500 | ARAGUACU
7936793032 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7936793032.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL01098118 | 13.800 | ARAGUACU
7931104059 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7931104059.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL04099059 | 13.800 | TAQUARALTO
7938137007 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7938137007.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL02017017 | 13.800 | MIRACEMA DO TOCANTINS
7932450001 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7932450001.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL03072001 | 13.800 | PORTO NACIONAL
7937520122 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7937520122.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL06060122 | 13.800 | PALMAS
7937506122 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7937506122.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL07059122 | 13.800 | PALMAS
7937535059 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7937535059.pdf | COOPER F6 | LD02059122 | 34.500 | TAQUARALTO
7931560007 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7931560007.pdf | COOPER F6 | LD02062013 | 34.500 | MIRACEMA DO TOCANTINS
7932030072 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7932030072.pdf | NOJA RC10 | LD05028074 | 34.500 | CONCEICAO DO TOCANTINS
7938135086 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7938135086.pdf | COOPER F6 | LD03414149 | 34.500 | MARIANOPOLIS
7927820008 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7927820008.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL02050008 | 13.800 | MIRANORTE
7938048113 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7938048113.pdf | NOJA RC10 | LD03038009 | 34.500 | COUTO MAGALHAES
7937521059 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7937521059.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL04099059 | 13.800 | TAQUARALTO
7937107003 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7937107003.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL04113003 | 13.800 | GURUPI
7931628122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7931628122.pdf | NOJA RC10 | AL05060122 | 13.800 | PALMAS
7937102148 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7937102148.pdf | NOJA RC10 | LD01066094 | 34.500 | SAO VALERIO DA NATIVIDADE
7931556013 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7931556013.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL04062013 | 13.800 | PARAISO DO TOCANTINS
7932921189 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7932921189.pdf | NOJA RC10 | AL01057189 | 13.800 | NOVA PINHEROPOLIS
7913660051 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7913660051.pdf | COOPER F6 | LD02110005 | 34.500 | LAVANDEIRA
7933526003 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7933526003.pdf | NOJA RC10 | AL03113003 | 13.800 | GURUPI
7933640003 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7933640003.pdf | NOJA RC10 | AL04040003 | 13.800 | GURUPI
7931913015 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7931913015.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL01065015 | 13.800 | PEDRO AFONSO
7934655004 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7934655004.pdf | NOJA RC10 | AL03096004 | 13.800 | ARAGUAINA
7934680004 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7934680004.pdf | NOJA RC10 | AL01010004 | 13.800 | ARAGUAINA
7900106004 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900106004.pdf | NOJA RC10 | AL01010004 | 13.800 | ARAGUAINA
7934678004 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7934678004.pdf | NOJA RC10 | AL03010004 | 13.800 | ARAGUAINA
7900252004 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900252004.pdf | NOJA RC10 | AL03010004 | 13.800 | ARAGUAINA
7934669004 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7934669004.pdf | NOJA RC10 | AL04103004 | 13.800 | ARAGUAINA
7900436004 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | 7900436004.pdf | NOJA RC10 | AL03040004 | 13.800 | ARAGUAINA
7910001004 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7910001004.pdf | NOJA RC10 | AL04103004 | 13.800 | ARAGUAINA
7900464004 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900464004.pdf | NOJA RC10 | AL04040004 | 13.800 | ARAGUAINA
7935704004 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7935704004.pdf | NOJA RC10 | AL05103004 | 13.800 | ARAGUAINA
7934682004 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7934682004.pdf | NOJA RC10 | AL01103004 | 13.800 | ARAGUAINA
7935865004 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7935865004.pdf | NOJA RC10 | AL01103004 | 13.800 | ARAGUAINA
7934628004 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7934628004.pdf | NOJA RC10 | AL01103004 | 13.800 | ARAGUAINA
7900482004 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900482004.pdf | NOJA RC10 | AL01103004 | 13.800 | ARAGUAINA
7935866004 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 7935866004.pdf | NOJA RC10 | AL03040004 | 13.800 | ARAGUAINA
7935863004 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7935863004.pdf | NOJA RC10 | AL07103004 | 13.800 | ARAGUAINA
7935864004 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7935864004.pdf | NOJA RC10 | AL05010004 | 13.800 | ARAGUAINA
7936400004 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7936400004.pdf | NOJA RC10 | AL05010004 | 13.800 | ARAGUAINA
7935858004 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7935858004.pdf | NOJA RC10 | AL05010004 | 13.800 | ARAGUAINA
7902218004 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7902218004.pdf | NOJA RC10 | AL04010004 | 13.800 | ARAGUAINA
7935867004 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7935867004.pdf | NOJA RC10 | AL04010004 | 13.800 | ARAGUAINA
7900182004 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900182004.pdf | NOJA RC10 | AL02010004 | 13.800 | ARAGUAINA
7934846119 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7934846119.pdf | NOJA RC10 | LD03005098 | 34.500 | SAO BENTO DO TOCANTINS
7834814098 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7834814098.pdf | SCHNEIDER ADVC | LD01005098 | 34.500 | ANANAS
7838113073 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7838113073.pdf | SCHNEIDER ADVC | LD06047073 | 34.500 | LAGOA DA CONFUSAO
7933993003 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7933993003.pdf | NOJA RC10 | REMOVER | 34.500 | GURUPI
7955677003 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7955677003.pdf | NOJA RC10 | AL06040003 | 13.800 | GURUPI
7915030003 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7915030003.pdf | NOJA RC10 | AL03040003 | 13.800 | GURUPI
7933992003 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7933992003.pdf | NOJA RC10 | AL04244003 | 13.800 | GURUPI
7936503003 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7936503003.pdf | NOJA RC10 | AL05020003 | 13.800 | GURUPI
7936030003 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7936030003.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL03040003 | 13.800 | GURUPI
7936031003 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7936031003.pdf | NOJA RC10 | AL05040003 | 13.800 | GURUPI
7934696124 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7934696124.pdf | NOJA RC10 | AL01030124 | 13.800 | RIACHINHO
7934698002 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7934698002.pdf | NOJA RC10 | AL02084002 | 13.800 | TOCANTINOPOLIS
7935588122 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | SIM |  |  | NÃO | NÃO | 7935588122.pdf | NOJA RC10 | LD03059122 | 34.500 | PALMAS
7933799001 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7933799001.pdf | NOJA RC10 | LD01072001 | 34.500 | PORTO NACIONAL
7933959094 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7933959094.pdf | NOJA RC10 | AL01067094 | 13.800 | PEIXE
7933639037 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7933639037.pdf | NOJA RC10 | AL01001037 | 13.800 | ALIANCA DO TOCANTINS
7902099003 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7902099003.pdf | NOJA RC10 | AL02113003 | 13.800 | GURUPI
7933994003 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7933994003.pdf | NOJA RC10 | AL01040003 | 13.800 | GURUPI
7932926001 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7932926001.pdf | NOJA RC10 | AL02057189 | 13.800 | PORTO NACIONAL
7932805001 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7932805001.pdf | NOJA RC10 | AL03062013 | 13.800 | PORTO NACIONAL
7936332013 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7936332013.pdf | NOJA RC10 | AL01102271 | 13.800 | PARAISO DO TOCANTINS
7933724257 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7933724257.pdf | NOJA RC10 | LD03046026 | 34.500 | SAO FELIX DO TOCANTINS
7933766059 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7933766059.pdf | NOJA RC10 | AL01099059 | 13.800 | TAQUARALTO
7933797059 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7933797059.pdf | NOJA RC10 | AL01099059 | 13.800 | TAQUARALTO
7934697002 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7934697002.pdf | NOJA RC10 | AL02084002 | 13.800 | TOCANTINOPOLIS
7940259107 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7940259107.pdf | NOJA RC10 | LD02036052 | 34.500 | SANDOLANDIA
7932925122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7932925122.pdf | NOJA RC10 | AL04097122 | 13.800 | PALMAS
7933960094 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7933960094.pdf | NOJA RC10 | LD02003036 | 34.500 | PEIXE
7936038076 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7936038076.pdf | NOJA RC10 | LD02040003 | 34.500 | DUERE
7936041186 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7936041186.pdf | NOJA RC10 | LD02003036 | 34.500 | JAU DO TOCANTINS
7935635043 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7935635043.pdf | NOJA RC10 | LD02072001 | 34.500 | SILVANOPOLIS
7933694038 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7933694038.pdf | NOJA RC10 | LD01414027 | 34.500 | TAGUATINGA
7965092045 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7965092045.pdf | NOJA RC10 | AL01014045 | 13.800 | AUGUSTINOPOLIS
7934170045 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7934170045.pdf | NOJA RC10 | AL02014045 | 13.800 | AUGUSTINOPOLIS
7937181030 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7937181030.pdf | NOJA RC10 | LD01095030 | 34.500 | XAMBIOA
7935647122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7935647122.pdf | NOJA RC10 | AL04097122 | 13.800 | PALMAS
7935601122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7935601122.pdf | NOJA RC10 | AL02097122 | 13.800 | PALMAS
7940276037 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7940276037.pdf | NOJA RC10 | LD02001037 | 34.500 | ALIANCA DO TOCANTINS
7936003094 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7936003094.pdf | NOJA RC10 | LD02003036 | 34.500 | PEIXE
7940262032 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7940262032.pdf | NOJA RC10 | LD01003036 | 34.500 | ARAGUACU
7933951052 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7933951052.pdf | NOJA RC10 | LD01036052 | 34.500 | FORMOSO DO ARAGUAIA
7940258139 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7940258139.pdf | NOJA RC10 | LD02036052 | 34.500 | DORILANDIA
7940275094 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7940275094.pdf | NOJA RC10 | LD04040003 | 34.500 | PEIXE
7933637076 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7933637076.pdf | NOJA RC10 | AL01031076 | 13.800 | DUERE
7935646006 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | SIM |  |  | NÃO | NÃO | 7935646006.pdf | NOJA RC10 | LD03059122 | 34.500 | TOCANTINIA
7936078018 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7936078018.pdf | NOJA RC10 | LD01065015 | 34.500 | BOM JESUS DO TOCANTINS
7933811051 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 7933811051.pdf | NOJA RC10 | LD02110005 | 34.500 | LAVANDEIRA
7936769005 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7936769005.pdf | NOJA RC10 | LD02110005 | 34.500 | ARRAIAS
7933828091 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7933828091.pdf | NOJA RC10 | AL01002091 | 13.800 | ALMAS
7940273029 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7940273029.pdf | NOJA RC10 | LD02010021 | 34.500 | PALMEIROPOLIS
7933585074 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7933585074.pdf | NOJA RC10 | LD03028074 | 34.500 | DIANOPOLIS
7940201060 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7940201060.pdf | NOJA RC10 | AL02054060 | 13.800 | NOVA OLINDA
7936096015 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7936096015.pdf | NOJA RC10 | LD02065015 | 34.500 | PEDRO AFONSO
7940411082 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7940411082.pdf | NOJA RC10 | LD02065015 | 34.500 | LIZARDA
7933726256 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7933726256.pdf | NOJA RC10 | LD03046026 | 34.500 | MATEIROS
7931333013 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7931333013.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL02062013 | 13.800 | PARAISO DO TOCANTINS
7933796122 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7933796122.pdf | NOJA RC10 | AL01081100 | 13.800 | PALMAS
7941657013 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7941657013.pdf | NOJA RC10 | AL05062013 | 13.800 | PARAISO DO TOCANTINS
7939937044 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7939937044.pdf | NOJA RC10 | AL01032044 | 13.800 | FATIMA
7941437129 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7941437129.pdf | NOJA RC10 | AL01053090 | 13.800 | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS
7941438060 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7941438060.pdf | NOJA RC10 | AL01054060 | 13.800 | NOVA OLINDA
7942460001 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7942460001.pdf | NOJA RC10 | AL01102271 | 13.800 | PORTO NACIONAL
7943314023 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7943314023.pdf | NOJA RC10 | AL05020023 | 13.800 | COLINAS DO TOCANTINS
7943911003 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7943911003.pdf | NOJA RC10 | LD01040003 | 34.500 | GURUPI
7902296013 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7902296013.pdf | NOJA RC10 | AL05062013 | 13.800 | PARAISO DO TOCANTINS
7934080094 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7934080094.pdf | NOJA RC10 | AL01067094 | 13.800 | PEIXE
7941432077 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7941432077.pdf | NOJA RC10 | AL01042078 | 13.800 | GOIATINS
7941708059 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7941708059.pdf | NOJA RC10 | AL08099059 | 13.800 | TAQUARALTO
7942191013 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7942191013.pdf | NOJA RC10 | AL02062013 | 13.800 | PARAISO DO TOCANTINS
7943460003 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7943460003.pdf | NOJA RC10 | AL01113003 | 13.800 | GURUPI
7941306005 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7941306005.pdf | NOJA RC10 | AL02058020 | 13.800 | ARRAIAS
7943907052 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7943907052.pdf | NOJA RC10 | AL02085042 | 13.800 | FORMOSO DO ARAGUAIA
7902736014 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7902736014.pdf | NOJA RC10 | LD05062013 | 34.500 | PIUM
7943908032 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7943908032.pdf | NOJA RC10 | AL01008032 | 13.800 | ARAGUACU
7941433060 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | SIM |  |  | NÃO | NÃO | 7941433060.pdf | NOJA RC10 | AL01054060 | 13.800 | NOVA OLINDA
7923616017 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | 7923616017.pdf | NOJA RC10 | AL02017017 | 13.800 | BARROLANDIA
7930877081 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7930877081.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL02043081 | 13.800 | ITAGUATINS
7935612001 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7935612001.pdf | NOJA RC10 | AL02057189 | 13.800 | PORTO NACIONAL
7932922001 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7932922001.pdf | NOJA RC10 | AL01072001 | 13.800 | PORTO NACIONAL
7905320122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7905320122.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL06060122 | 13.800 | PALMAS
7942731193 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7942731193.pdf | NOJA RC10 | PS01112193 | 34.500 | CAMPOS LINDOS
7936029003 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7936029003.pdf | NOJA RC10 | AL03113003 | 13.800 | GURUPI
7941691084 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | nÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7941691084.pdf | NOJA RC10 | LD05062013 | 34.500 | DIVINOPOLIS
7939300004 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7939300004.pdf | NOJA RC10 | LD02010153 | 34.500 | ARAGUAINA
7941727083 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | SIM |  |  | NÃO | NÃO | 7941727083.pdf | NOJA RC10 | LD01059122 | 34.500 | APARECIDA DO RIO NEGRO
7941990086 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7941990086.pdf | NOJA RC10 | LD05062013 | 34.500 | MARIANOPOLIS
7943319015 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7943319015.pdf | NOJA RC10 | LD02065015 | 34.500 | PEDRO AFONSO
7943337227 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | SIM |  |  | NÃO | NÃO | 7943337227.pdf | NOJA RC10 | LD01065015 | 34.500 | RECURSOLANDIA
7942299030 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7942299030.pdf | NOJA RC10 | LD01095030 | 34.500 | XAMBIOA
7942739030 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7942739030.pdf | NOJA RC10 | LD01095030 | 34.500 | XAMBIOA
7936306013 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7936306013.pdf | NOJA RC10 | LD03062013 | 34.500 | PARAISO DO TOCANTINS
7931590073 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7931590073.pdf | NOJA RC10 | LD06047073 | 34.500 | LAGOA DA CONFUSAO
7936126119 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7936126119.pdf | NOJA RC10 | LD03005098 | 34.500 | SAO BENTO DO TOCANTINS
7938858074 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7938858074.pdf | NOJA RC10 | LD03028074 | 34.500 | DIANOPOLIS
7942038091 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7942038091.pdf | NOJA RC10 | LD06002091 | 34.500 | ALMAS
7942707040 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7942707040.pdf | NOJA RC10 | LD03010004 | 34.500 | ARAGOMINAS
7933798256 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7933798256.pdf | NOJA RC10 | LD03046026 | 34.500 | MATEIROS
7941971014 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7941971014.pdf | NOJA RC10 | LD01025012 | 34.500 | PIUM
7942572059 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | SIM |  |  | NÃO | NÃO | 7942572059.pdf | NOJA RC10 | LD02059122 | 34.500 | TAQUARALTO
7942705030 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7942705030.pdf | NOJA RC10 | LD01095030 | 34.500 | XAMBIOA
7932924070 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7932924070.pdf | NOJA RC10 | LD01059122 | 34.500 | RIO SONO
7942300004 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7942300004.pdf | NOJA RC10 | LD03010004 | 34.500 | ARAGUAINA
7940228004 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7940228004.pdf | NOJA RC10 | AL06103004 | 13.800 | ARAGUAINA
7933531028 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7933531028.pdf | NOJA RC10 | AL01052028 | 13.800 | NATIVIDADE
7909579077 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7909579077.pdf | NOJA RC10 | LD03105019 | 34.500 | GOIATINS
7942465256 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7942465256.pdf | NOJA RC10 | LD03046026 | 34.500 | MATEIROS
7910463052 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7910463052.pdf | COOPER F6 | LD02036052 | 34.500 | FORMOSO DO ARAGUAIA
7944609063 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7944609063.pdf | NOJA RC10 | LD01054060 | 34.500 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS
7936134193 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7936134193.pdf | NOJA RC10 | PS01112193 | 34.500 | CAMPOS LINDOS
7938992001 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7938992001.pdf | NOJA RC10 | AL06072001 | 13.800 | PORTO NACIONAL
7944323084 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7944323084.pdf | NOJA RC10 | LD05062013 | 34.500 | DIVINOPOLIS
7943788039 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | SIM |  |  | NÃO | NÃO | 7943788039.pdf | NOJA RC10 | LD02109039 | 34.500 | ARAGUATINS
7943790134 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | 7943790134.pdf | NOJA RC10 | LD02109039 | 34.500 | ESPERANTINA
7943791134 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7943791134.pdf | NOJA RC10 | LD03014045 | 34.500 | ESPERANTINA
7943765131 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7943765131.pdf | NOJA RC10 | LD02014045 | 34.500 | PRAIA NORTE
7944353028 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7944353028.pdf | NOJA RC10 | LD04002091 | 34.500 | NATIVIDADE
7942509028 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7942509028.pdf | NOJA RC10 | LD04002091 | 34.500 | NATIVIDADE
7944575055 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 7944575055.pdf | NOJA RC10 | LD01434149 | 34.500 | ARAGUACEMA
7944239196 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7944239196.pdf | NOJA RC10 | LD02059122 | 34.500 | LAGOA DO TOCANTINS
7944603053 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7944603053.pdf | NOJA RC10 | LD02010004 | 34.500 | PIRAQUE
7944606060 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7944606060.pdf | NOJA RC10 | AL01054060 | 13.800 | NOVA OLINDA
7941528043 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7941528043.pdf | NOJA RC10 | LD01051035 | 34.500 | SILVANOPOLIS
7944319149 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7944319149.pdf | NOJA RC10 | LD03414149 | 34.500 | CASEARA
7944559149 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7944559149.pdf | NOJA RC10 | LD01434149 | 34.500 | CASEARA
7932515092 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7932515092.pdf | NOJA RC10 | LD01059122 | 34.500 | NOVO ACORDO
7942476001 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7942476001.pdf | NOJA RC10 | AL03072001 | 13.800 | PORTO NACIONAL
7942944111 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7942944111.pdf | NOJA RC10 | LD02022033 | 34.500 | PEQUIZEIRO
7943242111 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7943242111.pdf | NOJA RC10 | LD02022033 | 34.500 | PEQUIZEIRO
7944210122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7944210122.pdf | NOJA RC10 | AL08059122 | 13.800 | PALMAS
7943541003 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7943541003.pdf | NOJA RC10 | AL02113003 | 13.800 | GURUPI
7944612080 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7944612080.pdf | NOJA RC10 | LD02010004 | 34.500 | DARCINOPOLIS
7942485096 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7942485096.pdf | NOJA RC10 | LD03046026 | 34.500 | PINDORAMA DO TOCANTINS
7942481096 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7942481096.pdf | NOJA RC10 | LD03046026 | 34.500 | PINDORAMA DO TOCANTINS
7942482096 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7942482096.pdf | NOJA RC10 | LD03046026 | 34.500 | PINDORAMA DO TOCANTINS
7945470059 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7945470059.pdf | NOJA RC10 | AL03099059 | 13.800 | TAQUARALTO
7932806189 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7932806189.pdf | NOJA RC10 | AL01057189 | 13.800 | NOVA PINHEROPOLIS
7942706030 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7942706030.pdf | NOJA RC10 | LD01095030 | 34.500 | XAMBIOA
7942708123 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7942708123.pdf | NOJA RC10 | LD01084002 | 34.500 | AGUIARNOPOLIS
7946375097 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7946375097.pdf | TAVRIDA | LD02003036 | 34.500 | TALISMA
7931682122 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7931682122.pdf | NOJA RC10 | AL11060122 | 13.800 | PALMAS
7943905021 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7943905021.pdf | NOJA RC10 | AL01010021 | 13.800 | PARANA
7946460007 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7946460007.pdf | NOJA RC10 | LD05050008 | 34.500 | MIRACEMA DO TOCANTINS
7947024076 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7947024076.pdf | TAVRIDA | LD06047073 | 34.500 | DUERE
7948074010 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7948074010.pdf | TAVRIDA | LD03059122 | 34.500 | LAJEADO
7946214086 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7946214086.pdf | NOJA RC10 | LD03414149 | 34.500 | MARIANOPOLIS
7946687086 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | 7946687086.pdf | NOJA RC10 | LD03414149 | 34.500 | MARIANOPOLIS
7941992012 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 7941992012.pdf | TAVRIDA | LD02047073 | 34.500 | CRISTALANDIA
7947548073 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | nÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7947548073.pdf | TAVRIDA | LD02047073 | 34.500 | LAGOA DA CONFUSAO
7947165045 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7947165045.pdf | TAVRIDA | LD03014045 | 34.500 | AUGUSTINOPOLIS
7949656024 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | 7949656024.pdf | TAVRIDA | LD03038009 | 34.500 | ITAPORA DO TOCANTINS
7949829058 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7949829058.pdf | TAVRIDA | LD03010004 | 34.500 | SANTA FE DO ARAGUAIA
7964716048 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7964716048.pdf | TAVRIDA | LD02038009 | 34.500 | FORTALEZA DO TABOCAO
7949660066 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7949660066.pdf | TAVRIDA | LD03038009 | 34.500 | TUPIRATINS
7949644098 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7949644098.pdf | NOJA RC10 | LD01005098 | 34.500 | ANANAS
7949686066 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | SIM |  |  | NÃO | NÃO | 7949686066.pdf | TAVRIDA | LD03038009 | 34.500 | TUPIRATINS
7947959026 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7947959026.pdf | NOJA RC10 | LD03046026 | 34.500 | PONTE ALTA TOCANTINS
7947961035 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7947961035.pdf | TAVRIDA | LD01051035 | 34.500 | MONTE DO CARMO
7942799122 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7942799122.pdf | TAVRIDA | LD01059122 | 34.500 | PALMAS
7947203070 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7947203070.pdf | TAVRIDA | LD02065015 | 34.500 | RIO SONO
7947761063 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 7947761063.pdf | TAVRIDA | LD01054060 | 34.500 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS
7946713015 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7946713015.pdf | TAVRIDA | LD02065015 | 34.500 | PEDRO AFONSO
7947968083 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7947968083.pdf | TAVRIDA | LD01059122 | 34.500 | APARECIDA DO RIO NEGRO
7949688227 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7949688227.pdf | TAVRIDA | LD01065015 | 34.500 | RECURSOLANDIA
7948412064 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7948412064.pdf | NOJA RC10 | LD02020023 | 34.500 | BRASILANDIA DO TOCANTINS
7947962110 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7947962110.pdf | NOJA RC10 | LD02047073 | 34.500 | SANTA RITA DO TOCANTINS
7949650109 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7949650109.pdf | TAVRIDA | LD03005098 | 34.500 | ANGICO
7943023122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7943023122.pdf | NOJA RC10 | AL07059122 | 13.800 | PALMAS
7949647081 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7949647081.pdf | NOJA RC10 | AL02043081 | 13.800 | ITAGUATINS
7949673009 | RELIGADOR DE POSTE | 3 |  | SIM |  |  | NÃO | NÃO | 7949673009.pdf | TAVRIDA | AL01038009 | 13.800 | GUARAI
7949652078 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7949652078.pdf | TAVRIDA | LD01065015 | 34.500 | ITACAJA
7949649145 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7949649145.pdf | NOJA RC10 | AL02043081 | 13.800 | MAURILANDIA DO TOCANTINS
7949648145 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7949648145.pdf | NOJA RC10 | AL02043081 | 13.800 | MAURILANDIA DO TOCANTINS
7946963052 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7946963052.pdf | NOJA RC10 | AL01036052 | 13.800 | FORMOSO DO ARAGUAIA
7949808058 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7949808058.pdf | NOJA RC10 | LD02010153 | 34.500 | SANTA FE DO ARAGUAIA
7950310122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7950310122.pdf | NOJA RC10 | AL10060122 | 13.800 | PALMAS
7949704122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7949704122.pdf | NOJA RC10 | AL10060122 | 13.800 | PALMAS
7944996027 | RELIGADOR DE POSTE | 1 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7944996027.pdf | NOJA RC10 | LD01414027 | 34.500 | PONTE ALTA BOM JESUS
7949315055 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7949315055.pdf | NOJA RC10 | LD01434149 | 34.500 | ARAGUACEMA
7900757013 | RELIGADOR DE POSTE | 2 |  | NÃO |  |  | NÃO | NÃO | 7900757013.pdf | NOJA RC10 | AL01062013 | 13.800 | PARAISO DO TOCANTINS
7946935086 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 7946935086.pdf | TAVRIDA | LD03414149 | 34.500 | MARIANOPOLIS
7946037077 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7946037077.pdf | NOJA RC10 | LD03105019 | 34.500 | GOIATINS
7949948001 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7949948001.pdf | NOJA RC10 | AL06072001 | 13.800 | PORTO NACIONAL
7948946263 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7948946263.pdf | NOJA RC10 | LD01028074 | 34.500 | RIO DA CONCEICAO
7947530073 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7947530073.pdf | TAVRIDA | LD05047073 | 34.500 | LAGOA DA CONFUSAO
7947534073 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7947534073.pdf | TAVRIDA | LD06047073 | 34.500 | LAGOA DA CONFUSAO
7952358011 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7952358011.pdf | NOJA RC10 | AL01065015 | 13.800 | TUPIRAMA
7961879122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7961879122.pdf | NOJA RC10 | AL09097122 | 13.800 | PALMAS
7941530122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7941530122.pdf | NOJA RC10 | AL09097122 | 13.800 | PALMAS
7951455001 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7951455001.pdf | NOJA RC10 | AL01057189 | 13.800 | PORTO NACIONAL
7951919036 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7951919036.pdf | NOJA RC10 | AL01003036 | 13.800 | ALVORADA
7951921036 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7951921036.pdf | NOJA RC10 | AL02003036 | 13.800 | ALVORADA
7951935118 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7951935118.pdf | NOJA RC10 | AL01098118 | 13.800 | MARILANDIA
7951933032 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7951933032.pdf | NOJA RC10 | AL01008032 | 13.800 | ARAGUACU
7948517004 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7948517004.pdf | NOJA RC10 | LD04010004 | 34.500 | ARAGUAINA
7949914001 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7949914001.pdf | NOJA RC10 | AL03062013 | 13.800 | PORTO NACIONAL
7952508016 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7952508016.pdf | NOJA RC10 | LD01095030 | 34.500 | WANDERLANDIA
7950099122 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7950099122.pdf | NOJA RC10 | AL04059122 | 13.800 | PALMAS
7942326052 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7942326052.pdf | NOJA RC10 | AL01036052 | 13.800 | FORMOSO DO ARAGUAIA
7948484047 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7948484047.pdf | NOJA RC10 | AL02033047 | 13.800 | FIGUEIROPOLIS
7950408097 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7950408097.pdf | NOJA RC10 | AL02003036 | 13.800 | TALISMA
7949042019 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7949042019.pdf | NOJA RC10 | LD01105019 | 34.500 | FILADELFIA
7952505080 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7952505080.pdf | NOJA RC10 | LD02010004 | 34.500 | DARCINOPOLIS
7952853030 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7952853030.pdf | NOJA RC10 | LD01095030 | 34.500 | XAMBIOA
7951760055 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7951760055.pdf | NOJA RC10 | LD01434149 | 34.500 | ARAGUACEMA
7952046029 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7952046029.pdf | NOJA RC10 | AL01061029 | 13.800 | PALMEIROPOLIS
7951449253 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7951449253.pdf | NOJA RC10 | LD03062013 | 34.500 | CHAPADA DE AREIA
7949925001 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7949925001.pdf | NOJA RC10 | LD01100001 | 34.500 | PORTO NACIONAL
7952522025 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7952522025.pdf | NOJA RC10 | LD02010153 | 34.500 | ARAPOEMA
7952534136 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7952534136.pdf | NOJA RC10 | LD02010153 | 34.500 | PAU D'ARCO
7952894004 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7952894004.pdf | NOJA RC10 | LD02010153 | 34.500 | ARAGUAINA
7953208154 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7953208154.pdf | NOJA RC10 | LD01010153 | 34.500 | JUARINA
7953211079 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7953211079.pdf | NOJA RC10 | LD03038009 | 34.500 | ITAPIRATINS
7948471021 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7948471021.pdf | NOJA RC10 | LD03010021 | 34.500 | PARANA
7953006081 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7953006081.pdf | NOJA RC10 | AL02043081 | 13.800 | ITAGUATINS
7948112088 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7948112088.pdf | NOJA RC10 | AL01077088 | 13.800 | SITIO NOVO DO TOCANTINS
7951887110 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7951887110.pdf | NOJA RC10 | LD01025012 | 34.500 | SANTA RITA DO TOCANTINS
7952853077 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7952853077.pdf | NOJA RC10 | LD03105019 | 34.500 | GOIATINS
7948631032 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7948631032.pdf | NOJA RC10 | LD01003036 | 34.500 | ARAGUACU
7950592046 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7950592046.pdf | NOJA RC10 | LD01056046 | 34.500 | NOVA ROSALANDIA
7951872071 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7951872071.pdf | NOJA RC10 | LD01056046 | 34.500 | BREJINHO DE NAZARE
7948129130 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7948129130.pdf | NOJA RC10 | LD02076103 | 34.500 | BELA VISTA
7952228122 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7952228122.pdf | NOJA RC10 | LD02059122 | 34.500 | PALMAS
7953143122 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7953143122.pdf | NOJA RC10 | LD02059122 | 34.500 | PALMAS
7951107122 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7951107122.pdf | NOJA RC10 | LD02059122 | 34.500 | PALMAS
7950870127 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7950870127.pdf | NOJA RC10 | LD01084002 | 34.500 | PALMEIRAS DO TOCANTINS
7951766110 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7951766110.pdf | NOJA RC10 | LD01025012 | 34.500 | SANTA RITA DO TOCANTINS
7953120122 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7953120122.pdf | NOJA RC10 | AL10060122 | 13.800 | PALMAS
7952705103 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7952705103.pdf | NOJA RC10 | LD01076103 | 34.500 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS
7950261190 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7950261190.pdf | NOJA RC10 | LD04028074 | 34.500 | NOVO JARDIM
7950287005 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7950287005.pdf | NOJA RC10 | LD02110005 | 34.500 | ARRAIAS
7950291049 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7950291049.pdf | NOJA RC10 | LD01414027 | 34.500 | AURORA DO TOCANTINS
7950296049 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7950296049.pdf | NOJA RC10 | LD02110005 | 34.500 | AURORA DO TOCANTINS
7950283147 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7950283147.pdf | NOJA RC10 | LD05028074 | 34.500 | TAIPAS DO TOCANTINS
7948761028 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7948761028.pdf | NOJA RC10 | LD04002091 | 34.500 | NATIVIDADE
7951345028 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7951345028.pdf | NOJA RC10 | LD04002091 | 34.500 | NATIVIDADE
7950282038 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7950282038.pdf | NOJA RC10 | LD01414027 | 34.500 | TAGUATINGA
7950298038 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7950298038.pdf | NOJA RC10 | LD01414027 | 34.500 | TAGUATINGA
7950260038 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7950260038.pdf | NOJA RC10 | LD01414027 | 34.500 | TAGUATINGA
7953078085 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7953078085.pdf | NOJA RC10 | LD05062013 | 34.500 | MONTE SANTO DO TOCANTINS
7951634086 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7951634086.pdf | NOJA RC10 | LD05062013 | 34.500 | MARIANOPOLIS
7951946041 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7951946041.pdf | NOJA RC10 | AL01026041 | 13.800 | CRIXAS DO TOCANTINS
7948507052 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7948507052.pdf | NOJA RC10 | LD02036052 | 34.500 | FORMOSO DO ARAGUAIA
7950387026 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7950387026.pdf | NOJA RC10 | LD03046026 | 34.500 | PONTE ALTA TOCANTINS
7929657074 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7929657074.pdf | NOJA RC10 | LD05028074 | 34.500 | DIANOPOLIS
7953610256 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7953610256.pdf | NOJA RC10 | LD03046026 | 34.500 | MATEIROS
7954050193 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7954050193.pdf | NOJA RC10 | PS01112193 | 34.500 | CAMPOS LINDOS
7953695077 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7953695077.pdf | NOJA RC10 | LD03105019 | 34.500 | GOIATINS
7951972003 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7951972003.pdf | NOJA RC10 | LD04040003 | 34.500 | GURUPI
7951973003 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7951973003.pdf | NOJA RC10 | AL03020003 | 13.800 | GURUPI
7951356092 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7951356092.pdf | NOJA RC10 | LD01059122 | 34.500 | NOVO ACORDO
7952668060 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7952668060.pdf | NOJA RC10 | AL02054060 | 13.800 | NOVA OLINDA
7954864073 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7954864073.pdf | NOJA RC10 | LD06047073 | 34.500 | LAGOA DA CONFUSAO
7951445073 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7951445073.pdf | NOJA RC10 | LD06047073 | 34.500 | LAGOA DA CONFUSAO
7951446073 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7951446073.pdf | NOJA RC10 | LD06047073 | 34.500 | LAGOA DA CONFUSAO
7953364073 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7953364073.pdf | NOJA RC10 | LD06047073 | 34.500 | LAGOA DA CONFUSAO
7954668084 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7954668084.pdf | NOJA RC10 | LD04062013 | 34.500 | DIVINOPOLIS
7947668005 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7947668005.pdf | NOJA RC10 | LD01110005 | 34.500 | ARRAIAS
7951844001 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7951844001.pdf | NOJA RC10 | AL01071001 | 13.800 | PORTO NACIONAL
7952138122 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7952138122.pdf | NOJA RC10 | LD01100001 | 34.500 | PALMAS
7952416122 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7952416122.pdf | NOJA RC10 | LD01100001 | 34.500 | PALMAS
7953394054 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7953394054.pdf | NOJA RC10 | LD01056046 | 34.500 | PUGMIL
7949249030 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7949249030.pdf | NOJA RC10 | LD02095030 | 34.500 | XAMBIOA
7952613004 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7952613004.pdf | NOJA RC10 | LD02010004 | 34.500 | ARAGUAINA
7952852014 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7952852014.pdf | NOJA RC10 | LD03062013 | 34.500 | PIUM
7954534046 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7954534046.pdf | NOJA RC10 | LD01056046 | 34.500 | NOVA ROSALANDIA
7952841155 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7952841155.pdf | NOJA RC10 | LD01020023 | 34.500 | PALMEIRANTE
7954476060 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 7954476060.pdf | NOJA RC10 | AL01054060 | 13.800 | NOVA OLINDA
7954491004 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7954491004.pdf | NOJA RC10 | LD05010004 | 34.500 | ARAGUAINA
7950004155 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7950004155.pdf | NOJA RC10 | LD01020023 | 34.500 | PALMEIRANTE
7948105221 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7948105221.pdf | NOJA RC10 | AL01016065 | 13.800 | PEQUIZEIRO DO AXIXA
7948105088 | RELIGADOR DE POSTE |  |  | NÃO |  |  | NÃO |  | 7948105088.pdf | NOJA RC10 | REMOVER | 34.500 | SITIO NOVO DO TOCANTINS
7948140088 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7948140088.pdf | NOJA RC10 | AL01077088 | 13.800 | SITIO NOVO DO TOCANTINS
7954440074 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7954440074.pdf | NOJA RC10 | LD03028074 | 34.500 | DIANOPOLIS
7954910004 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7954910004.pdf | NOJA RC10 | AL02040004 | 13.800 | ARAGUAINA
7958320136 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7958320136.pdf | NOJA RC10 | LD02010153 | 34.500 | PAU D'ARCO
7958319136 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7958319136.pdf | NOJA RC10 | LD02010153 | 34.500 | PAU D'ARCO
7955394085 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7955394085.pdf | NOJA RC10 | LD04062013 | 34.500 | MONTE SANTO DO TOCANTINS
7955395085 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7955395085.pdf | NOJA RC10 | LD05062013 | 34.500 | MONTE SANTO DO TOCANTINS
7953269122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7953269122.pdf | NOJA RC10 | AL06059122 | 13.800 | PALMAS
7955572081 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 7955572081.pdf | NOJA RC10 | AL01043081 | 13.800 | ITAGUATINS
7940868065 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7940868065.pdf | NOJA RC10 | AL01077088 | 13.800 | AXIXA DO TOCANTINS
7958346065 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7958346065.pdf | NOJA RC10 | AL01016065 | 13.800 | AXIXA DO TOCANTINS
7954654073 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 7954654073.pdf | NOJA RC10 | AL01214073 | 13.800 | LAGOA DA CONFUSAO
7954900073 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7954900073.pdf | NOJA RC10 | AL02224073 | 13.800 | LAGOA DA CONFUSAO
7957622153 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7957622153.pdf | NOJA RC10 | LD01010153 | 34.500 | BERNARDO SAYAO
7958324004 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7958324004.pdf | NOJA RC10 | LD04010004 | 34.500 | ARAGUAINA
7955223016 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7955223016.pdf | NOJA RC10 | AL01086016 | 13.800 | WANDERLANDIA
7956374073 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7956374073.pdf | NOJA RC10 | LD06047073 | 34.500 | LAGOA DA CONFUSAO
7957609153 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7957609153.pdf | NOJA RC10 | LD03020023 | 34.500 | BERNARDO SAYAO
7957921153 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7957921153.pdf | NOJA RC10 | LD03020023 | 34.500 | BERNARDO SAYAO
7956333111 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7956333111.pdf | NOJA RC10 | LD03020023 | 34.500 | PEQUIZEIRO
7955586111 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7955586111.pdf | NOJA RC10 | LD03020023 | 34.500 | PEQUIZEIRO
7951276103 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7951276103.pdf | NOJA RC10 | REMOVER | 34.500 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS
7954779001 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7954779001.pdf | NOJA RC10 | LD02100001 | 34.500 | PORTO NACIONAL
7956373149 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7956373149.pdf | NOJA RC10 | LD03414149 | 34.500 | CASEARA
7950184103 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7950184103.pdf | NOJA RC10 | LD01014045 | 34.500 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS
7952401151 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7952401151.pdf | NOJA RC10 | LD02059122 | 34.500 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS
7949587113 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7949587113.pdf | NOJA RC10 | LD03038009 | 34.500 | COUTO MAGALHAES
7955414007 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7955414007.pdf | NOJA RC10 | LD05050008 | 34.500 | MIRACEMA DO TOCANTINS
7955207004 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7955207004.pdf | NOJA RC10 | AL02096004 | 13.800 | ARAGUAINA
7958332098 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7958332098.pdf | NOJA RC10 | AL01005098 | 13.800 | ANANAS
7955539039 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7955539039.pdf | NOJA RC10 | AL01109039 | 13.800 | ARAGUATINS
7954778001 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7954778001.pdf | NOJA RC10 | LD01100001 | 34.500 | PORTO NACIONAL
7954762001 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7954762001.pdf | NOJA RC10 | LD01072001 | 34.500 | PORTO NACIONAL
7955856193 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7955856193.pdf | NOJA RC10 | PS01112193 | 34.500 | CAMPOS LINDOS
7955886193 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7955886193.pdf | NOJA RC10 | PS01112193 | 34.500 | CAMPOS LINDOS
7954516026 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7954516026.pdf | NOJA RC10 | LD03046026 | 34.500 | PONTE ALTA TOCANTINS
7955946007 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7955946007.pdf | NOJA RC10 | LD05050008 | 34.500 | MIRACEMA DO TOCANTINS
7955357022 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7955357022.pdf | NOJA RC10 | LD05010004 | 34.500 | BABACULANDIA
7955559103 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7955559103.pdf | NOJA RC10 | LD01076103 | 34.500 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS
7955862004 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7955862004.pdf | NOJA RC10 | AL02040004 | 13.800 | ARAGUAINA
7957608034 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7957608034.pdf | NOJA RC10 | LD03038009 | 34.500 | PRESIDENTE KENNEDY
7954703256 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7954703256.pdf | NOJA RC10 | LD03046026 | 34.500 | MATEIROS
7957874223 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7957874223.pdf | NOJA RC10 | LD04038009 | 34.500 | POVOADO MATINHA
7955429075 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7955429075.pdf | NOJA RC10 | LD02050008 | 34.500 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS
7957878033 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7957878033.pdf | NOJA RC10 | LD02022033 | 34.500 | COLMEIA
7955956073 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7955956073.pdf | NOJA RC10 | LD02047073 | 34.500 | LAGOA DA CONFUSAO
7955942014 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7955942014.pdf | NOJA RC10 | LD02047073 | 34.500 | PIUM
7954632001 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7954632001.pdf | NOJA RC10 | AL03062013 | 13.800 | PORTO NACIONAL
7957557094 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7957557094.pdf | NOJA RC10 | LD01066094 | 34.500 | PEIXE
7954284003 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7954284003.pdf | NOJA RC10 | AL01040003 | 13.800 | GURUPI
7955360183 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7955360183.pdf | NOJA RC10 | LD02010004 | 34.500 | PONTA DO ASFALTO
7947531073 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7947531073.pdf | NOJA RC10 | LD05047073 | 34.500 | LAGOA DA CONFUSAO
7955839063 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7955839063.pdf | NOJA RC10 | LD03020023 | 34.500 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS
7954481004 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7954481004.pdf | NOJA RC10 | LD05010004 | 34.500 | ARAGUAINA
7955859022 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7955859022.pdf | NOJA RC10 | LD05010004 | 34.500 | BABACULANDIA
7955858004 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7955858004.pdf | NOJA RC10 | AL01103004 | 13.800 | ARAGUAINA
7955175004 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7955175004.pdf | NOJA RC10 | AL02040004 | 13.800 | ARAGUAINA
7955372016 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7955372016.pdf | NOJA RC10 | LD01095030 | 34.500 | WANDERLANDIA
7956068152 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7956068152.pdf | NOJA RC10 | LD02072001 | 34.500 | SANTA ROSA DO TOCANTINS
7955949013 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7955949013.pdf | NOJA RC10 | AL05062013 | 13.800 | PARAISO DO TOCANTINS
7955948013 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7955948013.pdf | NOJA RC10 | AL05062013 | 13.800 | PARAISO DO TOCANTINS
7956063152 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7956063152.pdf | NOJA RC10 | LD02072001 | 34.500 | SANTA ROSA DO TOCANTINS
7954704001 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7954704001.pdf | NOJA RC10 | AL01102271 | 13.800 | PORTO NACIONAL
7955713003 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7955713003.pdf | NOJA RC10 | AL03040003 | 13.800 | GURUPI
7955731003 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7955731003.pdf | NOJA RC10 | AL03113003 | 13.800 | GURUPI
7955711003 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7955711003.pdf | NOJA RC10 | AL05040003 | 13.800 | GURUPI
7954283003 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7954283003.pdf | NOJA RC10 | AL05040003 | 13.800 | GURUPI
7957558003 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7957558003.pdf | NOJA RC10 | LD03040003 | 34.500 | GURUPI
7955702037 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7955702037.pdf | NOJA RC10 | LD03040003 | 34.500 | ALIANCA DO TOCANTINS
7955986084 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | 7955986084.pdf | NOJA RC10 | LD04062013 | 34.500 | DIVINOPOLIS
7957719009 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7957719009.pdf | NOJA RC10 | AL01038009 | 13.800 | GUARAI
7954971011 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7954971011.pdf | NOJA RC10 | AL01065015 | 13.800 | TUPIRAMA
7955882060 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7955882060.pdf | NOJA RC10 | AL01054060 | 13.800 | NOVA OLINDA
7957920111 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7957920111.pdf | NOJA RC10 | LD03020023 | 34.500 | PEQUIZEIRO
7957882153 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7957882153.pdf | NOJA RC10 | LD03020023 | 34.500 | BERNARDO SAYAO
7957658155 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7957658155.pdf | NOJA RC10 | LD01020023 | 34.500 | PALMEIRANTE
7955430075 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7955430075.pdf | NOJA RC10 | LD02050008 | 34.500 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS
7959990070 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7959990070.pdf | NOJA RC10 | LD02065015 | 34.500 | RIO SONO
7956939122 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7956939122.pdf | NOJA RC10 | AL11059122 | 13.800 | PALMAS
7954748001 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7954748001.pdf | NOJA RC10 | AL02057189 | 13.800 | PORTO NACIONAL
7956903122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7956903122.pdf | NOJA RC10 | AL11059122 | 13.800 | PALMAS
7954721001 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7954721001.pdf | NOJA RC10 | AL02057189 | 13.800 | PORTO NACIONAL
7956927122 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7956927122.pdf | NOJA RC10 | AL03060122 | 13.800 | PALMAS
7955582039 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7955582039.pdf | NOJA RC10 | AL02109039 | 13.800 | ARAGUATINS
7955999039 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7955999039.pdf | NOJA RC10 | AL02109039 | 13.800 | ARAGUATINS
7955211004 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7955211004.pdf | NOJA RC10 | AL01054060 | 13.800 | ARAGUAINA
7954717001 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7954717001.pdf | NOJA RC10 | AL02057189 | 13.800 | PORTO NACIONAL
7955576039 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7955576039.pdf | NOJA RC10 | AL03109039 | 13.800 | ARAGUATINS
7957834045 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7957834045.pdf | NOJA RC10 | LD03014045 | 34.500 | AUGUSTINOPOLIS
7957822039 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7957822039.pdf | NOJA RC10 | LD03109039 | 34.500 | ARAGUATINS
7955546065 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7955546065.pdf | NOJA RC10 | LD03109039 | 34.500 | AXIXA DO TOCANTINS
7957817039 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7957817039.pdf | NOJA RC10 | LD02109039 | 34.500 | ARAGUATINS
7957715064 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7957715064.pdf | NOJA RC10 | LD02020023 | 34.500 | BRASILANDIA DO TOCANTINS
7957126085 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | 7957126085.pdf | NOJA RC10 | LD04062013 | 34.500 | MONTE SANTO DO TOCANTINS
7957607113 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7957607113.pdf | NOJA RC10 | AL01024113 | 13.800 | COUTO MAGALHAES
7957620015 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7957620015.pdf | NOJA RC10 | AL02065015 | 13.800 | PEDRO AFONSO
7956003081 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7956003081.pdf | NOJA RC10 | AL01077088 | 13.800 | ITAGUATINS
7955347193 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7955347193.pdf | NOJA RC10 | PS01112193 | 34.500 | CAMPOS LINDOS
7957838081 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7957838081.pdf | NOJA RC10 | AL01043081 | 13.800 | ITAGUATINS
7956039101 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7956039101.pdf | NOJA RC10 | LD07002091 | 34.500 | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS
7957553097 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7957553097.pdf | NOJA RC10 | AL02003036 | 13.800 | TALISMA
7957571200 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7957571200.pdf | NOJA RC10 | LD02010021 | 34.500 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS
7956993021 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7956993021.pdf | NOJA RC10 | LD03010021 | 34.500 | PARANA
7957564052 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7957564052.pdf | NOJA RC10 | LD02036052 | 34.500 | FORMOSO DO ARAGUAIA
7955658107 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7955658107.pdf | NOJA RC10 | LD02036052 | 34.500 | SANDOLANDIA
7956041038 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7956041038.pdf | NOJA RC10 | LD01414027 | 34.500 | TAGUATINGA
7957023094 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7957023094.pdf | NOJA RC10 | LD01066094 | 34.500 | PEIXE
7956998021 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7956998021.pdf | NOJA RC10 | LD03010021 | 34.500 | PARANA
7956992021 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7956992021.pdf | NOJA RC10 | LD03010021 | 34.500 | PARANA
7957008037 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7957008037.pdf | NOJA RC10 | LD03040003 | 34.500 | ALIANCA DO TOCANTINS
7957004076 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7957004076.pdf | NOJA RC10 | LD02040003 | 34.500 | DUERE
7957018094 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7957018094.pdf | NOJA RC10 | LD02066094 | 34.500 | PEIXE
7957021094 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7957021094.pdf | NOJA RC10 | LD01066094 | 34.500 | PEIXE
7955715032 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7955715032.pdf | NOJA RC10 | LD01003036 | 34.500 | ARAGUACU
7955644076 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7955644076.pdf | NOJA RC10 | REMOVER | 34.500 | DUERE
7955452007 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7955452007.pdf | NOJA RC10 | AL02048007 | 13.800 | MIRACEMA DO TOCANTINS
7955789032 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7955789032.pdf | NOJA RC10 | LD01003036 | 34.500 | ARAGUACU
7955792076 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7955792076.pdf | NOJA RC10 | LD02040003 | 34.500 | DUERE
7955700073 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7955700073.pdf | NOJA RC10 | LD06047073 | 34.500 | LAGOA DA CONFUSAO
7955832052 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7955832052.pdf | NOJA RC10 | LD01035052 | 34.500 | FORMOSO DO ARAGUAIA
7955521116 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7955521116.pdf | NOJA RC10 | LD04002091 | 34.500 | CHAPADA DA NATIVIDADE
7955523028 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7955523028.pdf | NOJA RC10 | LD04002091 | 34.500 | NATIVIDADE
7955825037 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7955825037.pdf | NOJA RC10 | LD03040003 | 34.500 | ALIANCA DO TOCANTINS
7957020076 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7957020076.pdf | NOJA RC10 | LD06047073 | 34.500 | DUERE
7956130072 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7956130072.pdf | NOJA RC10 | LD01010021 | 34.500 | CONCEICAO DO TOCANTINS
7957025089 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7957025089.pdf | NOJA RC10 | LD04040003 | 34.500 | SUCUPIRA
7957017089 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7957017089.pdf | NOJA RC10 | LD04040003 | 34.500 | SUCUPIRA
7955922122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7955922122.pdf | NOJA RC10 | AL07059122 | 13.800 | PALMAS
7955936122 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7955936122.pdf | NOJA RC10 | AL07059122 | 13.800 | PALMAS
7957659223 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7957659223.pdf | NOJA RC10 | LD04038009 | 34.500 | POVOADO MATINHA
7957022094 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7957022094.pdf | NOJA RC10 | LD04040003 | 34.500 | PEIXE
7957019003 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7957019003.pdf | NOJA RC10 | LD04040003 | 34.500 | GURUPI
7958237186 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7958237186.pdf | NOJA RC10 | LD02003036 | 34.500 | JAU DO TOCANTINS
7957853064 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7957853064.pdf | NOJA RC10 | LD02020023 | 34.500 | BRASILANDIA DO TOCANTINS
7957024200 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7957024200.pdf | NOJA RC10 | LD02066094 | 34.500 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS
7955804021 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7955804021.pdf | NOJA RC10 | LD01010021 | 34.500 | PARANA
7957655033 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7957655033.pdf | NOJA RC10 | LD02022033 | 34.500 | COLMEIA
7956924006 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7956924006.pdf | NOJA RC10 | LD03059122 | 34.500 | TOCANTINIA
7954561110 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7954561110.pdf | NOJA RC10 | LD02047073 | 34.500 | SANTA RITA DO TOCANTINS
7955810021 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7955810021.pdf | NOJA RC10 | LD02010021 | 34.500 | PARANA
7956117005 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7956117005.pdf | NOJA RC10 | AL01013005 | 13.800 | ARRAIAS
7956129005 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7956129005.pdf | NOJA RC10 | AL01013005 | 13.800 | ARRAIAS
7955790094 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7955790094.pdf | NOJA RC10 | AL01067094 | 13.800 | PEIXE
7955666036 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7955666036.pdf | NOJA RC10 | AL02003036 | 13.800 | ALVORADA
7953298122 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7953298122.pdf | NOJA RC10 | AL06060122 | 13.800 | PALMAS
7956399193 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7956399193.pdf | NOJA RC10 | PS01112193 | 34.500 | CAMPOS LINDOS
7954583110 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7954583110.pdf | NOJA RC10 | LD02047073 | 34.500 | SANTA RITA DO TOCANTINS
7957089155 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7957089155.pdf | NOJA RC10 | LD01020023 | 34.500 | PALMEIRANTE
7955889122 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7955889122.pdf | NOJA RC10 | LD03059122 | 34.500 | PALMAS
7954564001 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7954564001.pdf | NOJA RC10 | AL02101271 | 13.800 | PORTO NACIONAL
7955914059 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7955914059.pdf | NOJA RC10 | LD02059122 | 34.500 | TAQUARALTO
7957466015 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7957466015.pdf | NOJA RC10 | LD02065015 | 34.500 | PEDRO AFONSO
7957163122 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7957163122.pdf | NOJA RC10 | AL08059122 | 13.800 | PALMAS
7955635116 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7955635116.pdf | NOJA RC10 | LD04002091 | 34.500 | CHAPADA DA NATIVIDADE
7957858079 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7957858079.pdf | NOJA RC10 | LD03038009 | 34.500 | ITAPIRATINS
7957441077 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7957441077.pdf | NOJA RC10 | AL01042078 | 13.800 | GOIATINS
7957460018 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7957460018.pdf | NOJA RC10 | LD02065015 | 34.500 | BOM JESUS DO TOCANTINS
7957721078 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7957721078.pdf | NOJA RC10 | LD03038009 | 34.500 | ITACAJA
7957042154 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7957042154.pdf | NOJA RC10 | LD01010153 | 34.500 | JUARINA
7957616048 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7957616048.pdf | NOJA RC10 | LD02038009 | 34.500 | FORTALEZA DO TABOCAO
7956220007 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7956220007.pdf | NOJA RC10 | AL02017017 | 13.800 | MIRACEMA DO TOCANTINS
7957465048 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7957465048.pdf | NOJA RC10 | LD02038009 | 34.500 | FORTALEZA DO TABOCAO
7955910059 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7955910059.pdf | NOJA RC10 | LD02059122 | 34.500 | TAQUARALTO
7957897064 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7957897064.pdf | NOJA RC10 | LD02020023 | 34.500 | BRASILANDIA DO TOCANTINS
7955520116 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7955520116.pdf | NOJA RC10 | LD04002091 | 34.500 | CHAPADA DA NATIVIDADE
7956040101 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7956040101.pdf | NOJA RC10 | LD07002091 | 34.500 | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS
7930419122 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7930419122.pdf | NOJA RC10 | AL11060122 | 13.800 | PALMAS
7957762039 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7957762039.pdf | NOJA RC10 | AL03109039 | 13.800 | ARAGUATINS
7957640009 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7957640009.pdf | NOJA RC10 | AL01038009 | 13.800 | GUARAI
7955932122 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7955932122.pdf | NOJA RC10 | AL08059122 | 13.800 | PALMAS
7955908083 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7955908083.pdf | NOJA RC10 | LD03059122 | 34.500 | APARECIDA DO RIO NEGRO
7956131005 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7956131005.pdf | NOJA RC10 | AL01013005 | 13.800 | ARRAIAS
7955913122 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7955913122.pdf | NOJA RC10 | AL11060122 | 13.800 | PALMAS
7956932122 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7956932122.pdf | NOJA RC10 | AL10060122 | 13.800 | PALMAS
7957425066 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7957425066.pdf | NOJA RC10 | LD03038009 | 34.500 | TUPIRATINS
7955686076 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7955686076.pdf | NOJA RC10 | AL01031076 | 13.800 | DUERE
7953570026 | RELIGADOR DE POSTE | 1 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7953570026.pdf | NOJA RC10 | LD03046026 | 34.500 | PONTE ALTA TOCANTINS
7955987088 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7955987088.pdf | NOJA RC10 | LD01014045 | 34.500 | SITIO NOVO DO TOCANTINS
7954560043 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7954560043.pdf | NOJA RC10 | AL01093043 | 13.800 | SILVANOPOLIS
7954490001 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7954490001.pdf | NOJA RC10 | AL01072001 | 13.800 | PORTO NACIONAL
7956127190 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7956127190.pdf | NOJA RC10 | LD04028074 | 34.500 | NOVO JARDIM
7954559001 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7954559001.pdf | NOJA RC10 | AL03072001 | 13.800 | PORTO NACIONAL
7934079003 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7934079003.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL02040003 | 13.800 | GURUPI
7955761003 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7955761003.pdf | NOJA RC10 | AL04244003 | 13.800 | GURUPI
7956784003 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7956784003.pdf | NOJA RC10 | AL01040003 | 13.800 | GURUPI
7956777003 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7956777003.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL04113003 | 13.800 | GURUPI
7958217097 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7958217097.pdf | NOJA RC10 | AL02003036 | 13.800 | TALISMA
7958244094 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7958244094.pdf | NOJA RC10 | LD01066094 | 34.500 | PEIXE
7962016046 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7962016046.pdf | NOJA RC10 | AL01056046 | 13.800 | NOVA ROSALANDIA
7902314013 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7902314013.pdf | NOJA RC10 | AL05062013 | 13.800 | PARAISO DO TOCANTINS
7959800122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7959800122.pdf | NOJA RC10 | LD03434001 | 34.500 | PALMAS
7958549025 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7958549025.pdf | NOJA RC10 | LD01054060 | 34.500 | ARAPOEMA
7961329003 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7961329003.pdf | SCHNEIDER ADVC | AL03020003 | 13.800 | GURUPI
7955730003 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7955730003.pdf | NOJA RC10 | AL05020003 | 13.800 | GURUPI
7962052017 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7962052017.pdf | NOJA RC10 | AL02017017 | 13.800 | BARROLANDIA
7960870193 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7960870193.pdf | NOJA RC10 | PS01112193 | 34.500 | CAMPOS LINDOS
7960498009 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7960498009.pdf | NOJA RC10 | LD02038009 | 34.500 | GUARAI
7960538048 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7960538048.pdf | NOJA RC10 | LD02038009 | 34.500 | FORTALEZA DO TABOCAO
7929777147 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7929777147.pdf | NOJA RC10 | LD05028074 | 34.500 | TAIPAS DO TOCANTINS
7961515047 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7961515047.pdf | NOJA RC10 | AL01033047 | 13.800 | FIGUEIROPOLIS
7961301052 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7961301052.pdf | NOJA RC10 | AL01036052 | 13.800 | FORMOSO DO ARAGUAIA
7961368005 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7961368005.pdf | NOJA RC10 | LD01110005 | 34.500 | ARRAIAS
7961377005 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7961377005.pdf | NOJA RC10 | LD01110005 | 34.500 | ARRAIAS
7950078122 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7950078122.pdf | NOJA RC10 | REMOVER | 34.500 | PALMAS
7963713004 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | 7963713004.pdf | NOJA RC10 | AL06010004 | 13.800 | ARAGUAINA
7959680004 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | 7959680004.pdf | NOJA RC10 | AL06010004 | 13.800 | ARAGUAINA
7959698004 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7959698004.pdf | NOJA RC10 | AL06010004 | 13.800 | ARAGUAINA
7960973004 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7960973004.pdf | NOJA RC10 | AL06010004 | 13.800 | ARAGUAINA
7963715004 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | 7963715004.pdf | NOJA RC10 | AL01040004 | 13.800 | ARAGUAINA
7956772003 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7956772003.pdf | NOJA RC10 | LD02040003 | 34.500 | GURUPI
7963704004 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | 7963704004.pdf | NOJA RC10 | AL03040004 | 13.800 | ARAGUAINA
7962864003 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7962864003.pdf | NOJA RC10 | LD01040003 | 34.500 | GURUPI
7962886003 | RELIGADOR DE POSTE | 1 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7962886003.pdf | NOJA RC10 | LD01040003 | 34.500 | GURUPI
7960790036 | RELIGADOR DE POSTE | 1 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7960790036.pdf | NOJA RC10 | AL01003036 | 13.800 | ALVORADA
7961993059 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7961993059.pdf | NOJA RC10 | AL05099059 | 13.800 | TAQUARALTO
7960788036 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7960788036.pdf | NOJA RC10 | AL01003036 | 13.800 | ALVORADA
7962861003 | RELIGADOR DE POSTE | 1 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7962861003.pdf | NOJA RC10 | AL06040003 | 13.800 | GURUPI
7929763027 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 7929763027.pdf | NOJA RC10 | AL01070027 | 13.800 | PONTE ALTA BOM JESUS
7963618032 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7963618032.pdf | NOJA RC10 | AL01008032 | 13.800 | ARAGUACU
7960701094 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7960701094.pdf | NOJA RC10 | LD04040003 | 34.500 | PEIXE
7965194065 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7965194065.pdf | NOJA RC10 | AL01016065 | 13.800 | AXIXA DO TOCANTINS
7956702007 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7956702007.pdf | NOJA RC10 | LD01050008 | 34.500 | MIRACEMA DO TOCANTINS
7962837017 | RELIGADOR DE POSTE | 1 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7962837017.pdf | NOJA RC10 | LD01050008 | 34.500 | BARROLANDIA
7961041073 | RELIGADOR DE POSTE | 1 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7961041073.pdf | NOJA RC10 | AL02224073 | 13.800 | LAGOA DA CONFUSAO
7964644046 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7964644046.pdf | NOJA RC10 | LD01056046 | 34.500 | NOVA ROSALANDIA
7962638060 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7962638060.pdf | NOJA RC10 | AL01054060 | 13.800 | NOVA OLINDA
7960797042 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7960797042.pdf | NOJA RC10 | AL02085042 | 13.800 | CARIRI DO TOCANTINS
7960798037 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7960798037.pdf | NOJA RC10 | LD02001037 | 34.500 | ALIANCA DO TOCANTINS
7960800037 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7960800037.pdf | NOJA RC10 | LD02001037 | 34.500 | ALIANCA DO TOCANTINS
7961325003 | RELIGADOR DE POSTE | 1 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7961325003.pdf | NOJA RC10 | AL04113003 | 13.800 | GURUPI
7960781003 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7960781003.pdf | NOJA RC10 | LD03040003 | 34.500 | GURUPI
7960714107 | RELIGADOR DE POSTE | 1 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7960714107.pdf | NOJA RC10 | LD02036052 | 34.500 | SANDOLANDIA
7964803072 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7964803072.pdf | NOJA RC10 | LD01010021 | 34.500 | CONCEICAO DO TOCANTINS
7965010157 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7965010157.pdf | NOJA RC10 | LD03010004 | 34.500 | ARAGUANA
7961143060 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | nÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7961143060.pdf | NOJA RC10 | LD01054060 | 34.500 | NOVA OLINDA
7962637060 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7962637060.pdf | NOJA RC10 | LD01054060 | 34.500 | NOVA OLINDA
7965042063 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7965042063.pdf | NOJA RC10 | LD01054060 | 34.500 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS
7960923045 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7960923045.pdf | NOJA RC10 | AL02014045 | 13.800 | AUGUSTINOPOLIS
7965089045 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7965089045.pdf | NOJA RC10 | AL02014045 | 13.800 | AUGUSTINOPOLIS
7965032004 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7965032004.pdf | NOJA RC10 | AL02096004 | 13.800 | ARAGUAINA
7963521038 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7963521038.pdf | NOJA RC10 | LD01414027 | 34.500 | TAGUATINGA
7963508027 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7963508027.pdf | NOJA RC10 | LD01414027 | 34.500 | PONTE ALTA BOM JESUS
7964815091 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7964815091.pdf | NOJA RC10 | LD06002091 | 34.500 | ALMAS
7961675122 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7961675122.pdf | NOJA RC10 | LD02059122 | 34.500 | PALMAS
7963500031 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7963500031.pdf | NOJA RC10 | LD03050008 | 34.500 | RIO DOS BOIS
7964816091 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7964816091.pdf | NOJA RC10 | LD03002091 | 34.500 | ALMAS
7962734119 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 3 CONTAGENS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7962734119.pdf | NOJA RC10 | LD03005098 | 34.500 | SAO BENTO DO TOCANTINS
7963661046 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | 7963661046.pdf | NOJA RC10 | LD01056046 | 34.500 | NOVA ROSALANDIA
7964802072 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7964802072.pdf | NOJA RC10 | LD01010021 | 34.500 | CONCEICAO DO TOCANTINS
7963997027 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | 7963997027.pdf | NOJA RC10 | LD01414027 | 34.500 | PONTE ALTA BOM JESUS
7960787037 | RELIGADOR DE POSTE | ALARME | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7960787037.pdf | NOJA RC10 | LD02001037 | 34.500 | ALIANCA DO TOCANTINS
7962821013 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7962821013.pdf | NOJA RC10 | AL01062013 | 13.800 | PARAISO DO TOCANTINS
7924620042 | RELIGADOR DE POSTE | SECC - 2 CONTAGENS | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7924620042.pdf | TAVRIDA | AL02085042 | 13.800 | CARIRI DO TOCANTINS
7965013080 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7965013080.pdf | NOJA RC10 | LD02010004 | 34.500 | DARCINOPOLIS
7967181127 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7967181127.pdf | NOJA RC10 | LD01084002 | 34.500 | PALMEIRAS DO TOCANTINS
7962635060 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | 7962635060.pdf | NOJA RC10 | AL01054060 | 13.800 | NOVA OLINDA
7967182124 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7967182124.pdf | NOJA RC10 | AL01030124 | 13.800 | RIACHINHO
7965133015 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | 7965133015.pdf | NOJA RC10 | LD02065015 | 34.500 | PEDRO AFONSO
7963253008 | RELIGADOR DE POSTE | 2 | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | 7963253008.pdf | NOJA RC10 | LD01050008 | 34.500 | MIRANORTE
7954395015 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7954395015.pdf | NOJA RC10 | LD02424015 | 34.500 | PEDRO AFONSO
7963511038 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7963511038.pdf | NOJA RC10 | LD01414027 | 34.500 | TAGUATINGA
7964751038 | RELIGADOR DE POSTE | 3 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 7964751038.pdf | NOJA RC10 | LD01414027 | 34.500 | TAGUATINGA
7960070001 | RELIGADOR DE POSTE | 1 | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | 7960070001.pdf | MAGVATECH | AL01072001 | 13.800 | PORTO NACIONAL

## Ajustes Reguladores de Tensão
CÓDIGO | ESTUDO | CONTROLADOR | PARTE ATIVA | POTÊNCIA [Kvar] | CORRENTE [A] | TENSÃO CONTROLE [V] | ALIMENTADOR | TENSÃO PRIMÁRIA [Kv] | AUTOMATIZADO | DESCRIÇÃO | AUTOR | DATA ESTUDO | REGIÃO | LOCALIDADE
5868303009 | 5868303009.pdf | CTR3 | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD03038009 | 34500 | SIM | SAÍDA DE GUARAÍ II | rpm21 | 2026-05-25 | NORTE | GUARAI
5863512038 | 5863512038.pdf | RUA | ITB | 667 | 335 | 124.5 | LD01414027 | 34.500 | SIM | RAMAL MINERADORA CALIZA | rpm21 | 2026-05-19 | SUL | TAGUATINGA
5863050038 | 5863050038.pdf | RUA | ITB | 398 | 200 | 124.5 | LD01414027 | 34.500 | SIM | RESERVA QUENTE MINERADORAS | rpm21 | 2026-05-19 | SUL | TAGUATINGA
5863049038 | 5863049038.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD01414027 | 34.500 | SIM | RAMAL MINERADORA CALTA | rpm21 | 2026-05-19 | SUL | TAGUATINGA
5862247038 | 5862247038.pdf | RUA | ITB | 667 | 335 | 124.5 | LD01414027 | 34.500 | SIM | RAMAL PIRECAL E NATIVO | rpm21 | 2026-05-19 | SUL | TAGUATINGA
5867939086 | 5867939086.pdf | RUA | ROMAGNOLE | 400 | 201 | 124.5 | LD03414149 | 34.500 | SIM | CHEGADA MARIANÓPOLIS | ibranco | 2026-05-08 | CENTRO | MARIANOPOLIS
5867938149 | 5867938149.pdf | RUA | ITB/ROMAGNOLE/ROMAGNOLE | 400 | 201 | 124.5 | LD03414149 | 34.500 | SIM | MEIO LD CASEARA MARIANÓPOLIS | ibranco | 2026-05-08 | CENTRO | CASEARA
5843614038 | 5843614038.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD01414027 | 34.500 | SIM | SAÍDA SERRAS GERAIS | rpm21 | 2026-03-31 | SUL | TAGUATINGA
5838622038 | 5838622038.pdf | RUA | ITB | 398 | 200 | 124 | LD01414027 | 34.500 | SIM | CHEGADA EM TAGUATINGA | rpm21 | 2026-03-31 | SUL | TAGUATINGA
5866894016 | 5866894016.pdf | CTR3 | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD02010004 | 34.500 | SIM | SENTIDO WANDERLÂNDIA | rpm21 | 2026-03-25 | NORTE | WANDERLANDIA
5863659055 | 5863659055.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD01434149 | 34.500 | SIM | SENTIDO ARAGUACEMA | rpm21 | 2026-03-25 | CENTRO | ARAGUACEMA
5863000094 | 5863000094.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD02003036 | 34.500 | SIM | SENTIDO JAÚ | rpm21 | 2026-03-25 | SUL | PEIXE
5863384078 | 5863384078.pdf | CTR3 | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD01065015 | 34.500 | SIM | LD SANTA MARIA RAMAL CENTENÁRIO | rpm21 | 2026-02-27 | NORTE | ITACAJA
5860477104 | 5860477104.pdf | RUA | ITB | 200 | 100 | 124 | LD01065015 | 34.500 | SIM | AL PEDRO AFONSO SENTIDO SANTA MARIA | rpm21 | 2026-02-27 | NORTE | SANTA MARIA DO TOCANTINS
5865120195 | 5865120195.pdf | RUA | ITB | 400 | 100 | 124.5 | LD01065015 | 34.500 | SIM | LD ITACAJÁ A SANTA MARIA | rpm21 | 2026-02-27 | NORTE | CENTENARIO
5840261097 | 5840261097.pdf | RUA | ITB | 239/250 | 300/328 | 124/124,5 | AL02003036 | 13.800 | SIM | AL 2 SE ALVORADA | msalmeir | 2025-10-29 | SUL | TALISMA
5856661091 | 5856661091.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD05002091 | 34.500 | SIM | LD ALMAS A VALE DO RIO DOCE | cduarte | 2025-10-29 | SUL | ALMAS
5862464001 | 5862464001.pdf | RUA | ITB | 239 | 300 | 124.5 | AL01102271 | 13.800 | SIM | AL 01 LUZIMANGUES INDUSTIAL | cduarte | 2025-10-28 | CENTRO | PORTO NACIONAL
5862050086 | 5862050086.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD03414149 | 34.500 | SIM | LD CASERA A MARIANOPOLIS | cduarte | 2025-10-27 | CENTRO | MARIANOPOLIS
5820044123 | 5820044123.pdf | RUA | ITB | 239 | 300 | 124/124.5 | AL02055123 | 13.800 | SIM | BONASA – AGUIARNÓPOLIS | ibranco | 2025-10-24 | NORTE | AGUIARNOPOLIS
5862523111 | 5862523111.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD02020023 | 34.500 | SIM | LD GUARAI II A PRES KENNEDY | cduarte | 2025-10-16 | NORTE | PEQUIZEIRO
5863887001 | 5863887001.pdf | RUA | ROMAGNOLE | 250 | 328 | 124.5 | AL01057189 | 13.800 | SIM | ALIMENTADOR 1 NOVA PINHEIROPOLIS | ibranco | 2025-09-22 | CENTRO | PORTO NACIONAL
5835587001 | 5835587001.pdf | RUA | TOSHIBA | 167 | 219 | 124.5 | AL03072001 | 13.800 | SIM | MEIO ALIMENTADOR 3 PORTO NACIONAL | cduarte | 2025-09-17 | CENTRO | PORTO NACIONAL
5862546023 | 5862546023.pdf | RUA | ITB | 239 | 300 | 124.5 | AL01020023 | 13.800 | SIM | AL 01 SE COLINAS | cduarte | 2025-09-17 | NORTE | COLINAS DO TOCANTINS
5861324076 | 5861324076.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD02040003 | 34.500 | SIM | LD GURUPI A DUERE | cduarte | 2025-09-16 | SUL | DUERE
5862236091 | 5862236091.pdf | RUA | ITB | 400 | 210 | 124.5 | LD05002091 | 34.500 | SIM | LD ALMAS A VALE DO RIO DOCE | cduarte | 2025-09-16 | SUL | ALMAS
5841308190 | 5841308190.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD04028074 | 34.500 | SIM | TRONCO DA LD DIANÓPOLIS – TAGUATINGA. | ibranco | 2025-08-25 | SUL | NOVO JARDIM
5861382036 | 5861382036.pdf | RUA | ITB | 239 | 300 | 124.5 | AL01003036 | 13.800 | SIM | AL 01 SE ALVORADA | cduarte | 2025-08-01 | SUL | ALVORADA
5860500009 | 5860500009.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD02038009 | 34.500 | SIM | LD GUARAI II A MIRANORTE | cduarte | 2025-07-31 | NORTE | GUARAI
5861366005 | 5861366005.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD01110005 | 34.500 | SIM | LD ARRAIAS A TAIPAS | cduarte | 2025-07-31 | SUL | ARRAIAS
5826303015 | 5826303015.pdf | RUA | ITB | 200 | 100 | 124/124,5/124 | LD02065015 | 34.500 | SIM | LD PEDRO AFONSO A RIO SONO | cduarte | 2025-07-30 | NORTE | PEDRO AFONSO
5860621001 | 5860621001.pdf | RUA | ITB | 239 | 310 | 124.5 | AL01102271 | 13.800 | SIM | AL 01 SE LUZIMANGUES INDUSTRIAL | cduarte | 2025-07-30 | CENTRO | PORTO NACIONAL
5809431091 | 5809431091.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD03002091 | 34.500 | SIM | LD ALMAS A NATIVIDADE (TRONCO ANTES DA NATICAL) | cduarte | 2025-07-29 | SUL | ALMAS
5863381155 | 5863381155.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD01020023 | 34.500 | SIM | LD COLINAS A PALMEIRANTE | cduarte | 2025-07-29 | NORTE | PALMEIRANTE
5863382155 | 5863382155.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD01020023 | 34.500 | SIM | LD COLINAS A PALMEIRANTE | cduarte | 2025-07-28 | NORTE | PALMEIRANTE
5856661005 | 5856661005.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD02110005 | 34.500 | SIM | NOVO ALEGRE | cduarte | 2025-07-07 | SUL | ARRAIAS
5856156091 | 5856156091.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD04002091 | 34.500 | SIM | LD ALMA A NATIVIDADE | cduarte | 2025-07-07 | SUL | ALMAS
5800880014 | 5800880014.pdf | RUA | ITB | 200 | 100 | 124 | LD03062013 | 34.500 | SIM | LD PARAÍSO A PIUM | cduarte | 2025-05-23 | CENTRO | PIUM
5861441026 | 5861441026.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD03046026 | 34.500 | SIM | LD ISAMU IKEDA – PONTE ALTA DO TOCANTINS | cduarte | 2025-05-19 | CENTRO | PONTE ALTA TOCANTINS
5841467200 | 5841467200.pdf | RUA | ITB E TOSHIBA | 200 | 100 | 124.5 | LD02010021 | 34.500 | NÃO | LD PARANÃ A PALMEIROPOLIS | msalmeir | 2025-04-22 | SUL | SAO SALVADOR DO TOCANTINS
5853769152 | 5853769152.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD02072001 | 34.500 | SIM | INTERLIGAÇÃO SANTA ROSA - APINAJÉ | msalmeir | 2025-04-16 | CENTRO | SANTA ROSA DO TOCANTINS
5854771001 | 5854771001.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD02072001 | 34.500 | SIM | ANTES DO TREVO DA SAIDA PARA IPUEIRAS | msalmeir | 2025-04-16 | CENTRO | PORTO NACIONAL
5856825025 | 5856825025.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD02010153 | 34.500 | SIM | LD BERNARDO SAYÃO A ARAPOEMA | cduarte | 2025-04-09 | NORTE | ARAPOEMA
5857855025 | 5857855025.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD02010153 | 34.500 | SIM | LD BERNARDO SAYÃO A ARAPOEMA | cduarte | 2025-04-09 | NORTE | ARAPOEMA
5855606027 | 5855606027.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD01414027 | 34.500 | SIM | LD SERRA GERAIS A TAGUATINGA | cduarte | 2025-04-09 | SUL | PONTE ALTA BOM JESUS
5858783119 | 5858783119.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD03005098 | 34.500 | SIM | LD ANANÁS A CACHOEIRINHA | cduarte | 2025-04-08 | NORTE | SAO BENTO DO TOCANTINS
5857409073 | 5857409073.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD01047073 | 34.500 | SIM | LD LAGOA DA CONFUSÃO A BARREIRA DA CRUZ | cduarte | 2025-04-08 | CENTRO | LAGOA DA CONFUSAO
5836786094 | 5836786094.pdf | RUA | ITB | 398 | 200 | 124 | LD01066094 | 34.500 | NÃO | LD PEIXE A SÃO VALÉRIO | cduarte | 2025-04-07 | SUL | PEIXE
5851801003 | 5851801003.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD04040003 | 34.500 | SIM | LD GURUPI A PEIXE | cduarte | 2025-04-07 | SUL | GURUPI
5846328094 | 5846328094.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD04040003 | 34.500 | SIM | LD GURUPI A PEIXE | cduarte | 2025-04-07 | SUL | PEIXE
5804170122 | 5804170122.pdf | RUA | TOSHIBA/ITB/ITB | 200 | 100 | 124.5 | LD02059122 | 34.500 | SIM | TAQUARUÇU | cduarte | 2025-03-13 | CENTRO | PALMAS
5856529073 | 5856529073.pdf | RUA | ITB | 200 | 100 | 120 | LD02047073 | 34.500 | NÃO | LAGOA DA CONFUSÃO | cduarte | 2025-03-12 | CENTRO | LAGOA DA CONFUSAO
5800299073 | 5800299073.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD01047073 | 34.500 | SIM | BARREIRA DA CRUZ | cduarte | 2025-02-12 | CENTRO | LAGOA DA CONFUSAO
5857855056 | 5857855056.pdf | CTR3 | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD01095030 | 34.500 | SIM | RDU E RDR PIRAQUÊ | rpm21 | 2025-02-02 | NORTE | CARMOLANDIA
5837995077 | 5837995077.pdf | RUA | ITB | 167 | 300/300/219 | 124 | AL01042078 | 13.800 | SIM | FINAL DO ALIMENTADOR 1 ITACAJÁ | cduarte | 2025-01-31 | NORTE | GOIATINS
5856070091 | 5856070091.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD04002091 | 34.500 | SIM | LD ALMAS A NATIVIDADE | cduarte | 2025-01-17 | SUL | ALMAS
5855776094 | 5855776094.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD02066094 | 34.500 | SIM | LD UHE PEIXE A SÃO SALVADOR | cduarte | 2025-01-17 | SUL | PEIXE
5800778005 | 5800778005.pdf | RUA | TOSHIBA/ROMAGNOLE/ITB | 167/250/167 | 219/328/167 | 124 /124,5/124 | AL01013005 | 13.800 | NÃO | SE ARRAIAS I | cduarte | 2025-01-09 | SUL | ARRAIAS
5854566043 | 5854566043.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD02072001 | 34.500 | SIM | CHEGADA SE SILVANÓPOLIS | embs4 | 2025-01-06 | CENTRO | SILVANOPOLIS
5858227036 | 5858227036.pdf | RUA | TOSHIBA/ITB/ITB | 167 | 219 | 124 | AL02003036 | 13.800 | SIM | AL 02 ALVORADA | cduarte | 2024-12-24 | SUL | ALVORADA
5855634038 | 5855634038.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD01414027 | 34.500 | SIM | LD SERRA GERAIS A TAGUATINGA | cduarte | 2024-12-23 | SUL | TAGUATINGA
5851752014 | 5851752014.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD05062013 | 34.500 | SIM | LD PARAÍSO A MARIANOPOLIS | ibranco | 2024-12-13 | CENTRO | PIUM
5854681071 | 5854681071.pdf | RUA | ITB | 167 | 219 | 124.5 | AL01018071 | 13.800 | SIM | ALIMENTADOR 1 RDU BREJINHO | embs4 | 2024-11-27 | CENTRO | BREJINHO DE NAZARE
5854906080 | 5854906080.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD01084002 | 34.500 | SIM | DARCINÓPOLIS A WANDERLÂNDIA | embs4 | 2024-11-26 | NORTE | DARCINOPOLIS
5855643052 | 5855643052.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD02036052 | 34.500 | SIM | LD FORMOSO A COOPERFORMOSO | embs4 | 2024-10-24 | SUL | FORMOSO DO ARAGUAIA
5857506193 | 5857506193.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | PS01112193 | 34.500 | SIM | SERRA CENTRO | embs4 | 2024-10-18 | NORTE | CAMPOS LINDOS
5854782001 | 5854782001.pdf | RUA | ITB | 239 | 300 | 124.5 | AL01057189 | 13.800 | SIM | ALIMENTADOR 1 NOVA PINHEIROPOLIS | embs4 | 2024-10-16 | CENTRO | PORTO NACIONAL
5849248030 | 5849248030.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD02095030 | 34.500 | SIM | CALNAMIX CALCÁRIO | embs4 | 2024-10-04 | NORTE | XAMBIOA
5855411017 | 5855411017.pdf | RUA | ROMAGNOLE | 250 | 328 | 124.5 | AL02017017 | 13.800 | SIM | ALIMENTADOR 2 SE BARROLÂNDIA | embs4 | 2024-09-19 | CENTRO | BARROLANDIA
5849019063 | 5849019063.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD05454153 | 34.500 | SIM | SUPERCAL | embs4 | 2024-09-16 | NORTE | BANDEIRANTES DO TOCANTINS
5855962013 | 5855962013.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD02004013 | 34.500 | SIM | PLENA ALIMENTOS | embs4 | 2024-08-23 | CENTRO | PARAISO DO TOCANTINS
5820790038 | 5820790038.pdf | RUA | ITB | 200 | 100 | 124.5 | LD01414027 | 34.500 | SIM | RAMAL PIRACAL, CALTA E NATIVA- 34,5 KV | msalmeir | 2024-08-06 | SUL | TAGUATINGA
5855165193 | 5855165193.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | PS01112193 | 34.500 | SIM | LD BILÂNDIA A CAMPOS LINDOS | embs4 | 2024-08-02 | NORTE | CAMPOS LINDOS
5836514073 | 5836514073.pdf | RUA | ITB | 398 | 200 | 124 | LD06047073 | 34.500 | NÃO | LD LAGOA DA CONFUSÃO – POVOADO LOROTY | embs4 | 2024-08-01 | CENTRO | LAGOA DA CONFUSAO
5855189265 | 5855189265.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124 | LD03105019 | 34.500 | SIM | DEPOIS DA CIDADE DE BARRA DO OURO | embs4 | 2024-07-12 | NORTE | BARRA DO OURO
5800291035 | 5800291035.pdf | RUA | TOSHIBA | 200 | 100 | 124.5 | LD01051035 | 34.500 | SIM | LD MONTE DO CARMO- SANTA ROSA | ibranco | 2024-06-28 | CENTRO | MONTE DO CARMO
5854492004 | 5854492004.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD05010004 | 34.500 | SIM | LD ARAGUAÍNA A BABAÇULÂNDIA | ibranco | 2024-06-28 | NORTE | ARAGUAINA
5854767035 | 5854767035.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD01051035 | 34.500 | SIM | LD MONTE DO CARMO A SANTA ROSA | ibranco | 2024-06-28 | CENTRO | MONTE DO CARMO
5854766001 | 5854766001.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD03072001 | 34.500 | SIM | LD PORTO A NOVA PINHEIROPÓLIS | ibranco | 2024-06-27 | CENTRO | PORTO NACIONAL
5853032090 | 5853032090.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD03005098 | 34.500 | SIM | LD ANANÁS A CACHOEIRINHA | ibranco | 2024-06-17 | NORTE | NAZARE
5852775092 | 5852775092.pdf | RUA | ITB | 398/400 | 200/201 | 124/124,5 | LD01059122 | 34.500 | SIM | LD NOVO ACORDO A SÃO FELIX | ibranco | 2024-06-12 | CENTRO | NOVO ACORDO
5858330039 | 5858330039.pdf | RUA | ITB | 239 | 300 | 124.5 | AL03109039 | 13.800 | SIM | ALIMENTADOR 3 SE ARAGUATINS RURAL | ibranco | 2024-06-11 | NORTE | ARAGUATINS
5827767081 | 5827767081.pdf | RUA | ITB E TOSHIBA | 167 | 219 | 124/ 124,5 | AL02043081 | 13.800 | SIM | LD ITAGUATINS A MAURILÂNDIA | ibranco | 2024-05-28 | NORTE | ITAGUATINS
5853359076 | 5853359076.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD02040003 | 34.500 | SIM | LD DUERÉ LAGOA DA CONFUSÃO | ibranco | 2024-05-22 | SUL | DUERE
5850308009 | 5850308009.pdf | RUA | ITB | 239 | 300 | 124.5 | AL01038009 | 13.800 | SIM | ALIMENTADOR 1 SE GUARAÍ II | ibranco | 2024-05-21 | NORTE | GUARAI
5854977104 | 5854977104.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD01065015 | 34.500 | SIM | LD PEDRO AFONSO A SANTA MARIA | ibranco | 2024-05-14 | NORTE | SANTA MARIA DO TOCANTINS
5855063080 | 5855063080.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD02010004 | 34.500 | SIM | LD DARCINÓPOLIS A WANDELÂNCIA | ibranco | 2024-04-15 | NORTE | DARCINOPOLIS
5840227063 | 5840227063.pdf | RUA | ITB | 398/400 | 200/201 | 124.5 | LD01054060 | 34.500 | NÃO | LD NOVA OLINDA – BANDEIRANTES | ibranco | 2024-03-18 | NORTE | BANDEIRANTES DO TOCANTINS
5850410265 | 5850410265.pdf | RUA | ITB | 200 | 100 | 124.5 | LD03105019 | 34.500 | SIM | LD BARRA DO OURO | ibranco | 2024-03-13 | NORTE | BARRA DO OURO
5800090147 | 5800090147.pdf | RUA | ITB | 200 | 100 | 124 | LD05028074 | 34.500 | SIM | LD DIANÓPOLIS – PARANÃ EM TAIPAS | ibranco | 2024-03-05 | SUL | TAIPAS DO TOCANTINS
5836785074 | 5836785074.pdf | RUA | ITB | 398 | 200 | 124 | LD05028074 | 34.500 | NÃO | LD DIANÓPOLIS A CONCEIÇÃO E PARANÃ | ibranco | 2024-03-05 | SUL | DIANOPOLIS
5848305116 | 5848305116.pdf | RUA | TSEA | 400 | 201 | 124.5 | LD04002091 | 34.500 | SIM | LD ALMAS A POV PRINCIPE | ibranco | 2024-03-01 | SUL | CHAPADA DA NATIVIDADE
5854858149 | 5854858149.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD03414149 | 34.500 | SIM | LD CASERA A MARIANOPOLIS | ibranco | 2024-02-21 | CENTRO | CASEARA
5838020063 | 5838020063.pdf | RUA | ITB | 398 | 200 | 124 | LD01054060 | 34.500 | NÃO | LD NOVA OLINDA A ARAPOEMA | jveloso | 2024-02-20 | NORTE | BANDEIRANTES DO TOCANTINS
5800765149 | 5800765149.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD03414149 | 34.500 | SIM | LD CASERA A MARIANOPOLIS | ibranco | 2024-02-08 | CENTRO | CASEARA
5851504001 | 5851504001.pdf | RUA | ITB | 239 | 300 | 124.5 | AL03062013 | 13.800 | SIM | ALIMENTADOR 2 SE LUZIMANGUES INDUSTRIAL | ibranco | 2024-01-22 | CENTRO | PORTO NACIONAL
5826651083 | 5826651083.pdf | RUA | ITB | 200 | 100 | 124 | LD01059122 | 34.500 | SIM | ENTRE APARECIDA E NOVO ACORDO | ibranco | 2024-01-09 | CENTRO | APARECIDA DO RIO NEGRO
5849892032 | 5849892032.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD01003036 | 34.500 | SIM | LD ALVORADA - ARAGUAÇU | ibranco | 2024-01-08 | SUL | ARAGUACU
5851753086 | 5851753086.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD05062013 | 34.500 | SIM | LD PARAÍSO A MARIANOPOLIS | ibranco | 2023-12-28 | CENTRO | MARIANOPOLIS
5853360007 | 5853360007.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD05050008 | 34.500 | SIM | LD MIRANORTE A MIRACEMA | cduarte | 2023-10-26 | CENTRO | MIRACEMA DO TOCANTINS
5848685005 | 5848685005.pdf | RUA | ITB | 398 | 200 | 124.6 | LD01110005 | 34.500 | SIM | LD DIANOPOLIS CONCEIÇÃO A ARRAIAS | cduarte | 2023-10-02 | SUL | ARRAIAS
5848475097 | 5848475097.pdf | RUA | ITB | 239 | 300 | 124.5 | AL02003036 | 13.800 | SIM | ALIMENTADOR 2 SE ALVORADA | cduarte | 2023-10-02 | SUL | TALISMA
5849245019 | 5849245019.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD01105019 | 34.500 | SIM | LD POV. BIELÂNDIA A FILADELFIA | ibranco | 2023-09-04 | NORTE | FILADELFIA
5848517004 | 5848517004.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD04010004 | 34.500 | SIM | LD ARAGUAINA A ARAGOMINAS | ibranco | 2023-08-22 | NORTE | ARAGUAINA
5843649091 | 5843649091.pdf | RUA | ITB | 398 | 200 | 124/124,5/124,5 | LD03002091 | 34.500 | SIM | LD ALMAS A NATICAL | rfreita | 2023-08-16 | SUL | ALMAS
5851857001 | 5851857001.pdf | RUA | ITB | 239 | 300 | 124 | AL01057189 | 13.800 | SIM | ALIMENTADOR 1 NOVA PINHEIROPOLIS | ibranco | 2023-06-22 | CENTRO | PORTO NACIONAL
5848554003 | 5848554003.pdf | RUA | ITB | 239 | 300 | 124.5 | AL06040003 | 13.800 | SIM | ALIMENTADOR 3 GURUPI | cduarte | 2023-05-30 | SUL | GURUPI
5844369186 | 5844369186.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD02003036 | 34.500 | SIM | LD ALVORADA - PALMEIROPOLIS | cduarte | 2023-05-29 | SUL | JAU DO TOCANTINS
5848968003 | 5848968003.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD03040003 | 34.500 | SIM | LD GURUPI A ALIANÇA | cduarte | 2023-05-29 | SUL | GURUPI
5847496001 | 5847496001.pdf | RUA | ITB | 239 | 300 | 124.5 | AL03072001 | 13.800 | SIM | ALIMENTADOR 3 SE PORTO NACIONAL | ibranco | 2023-03-16 | CENTRO | PORTO NACIONAL
5801843038 | 5801843038.pdf | RUA | ITB | 200 | 100 | 124.5 | LD01414027 | 34.500 | SIM | LD ARRAIAS II - TAGUATINGA, RAMAL SÃO BENTO. | ibranco | 2023-03-14 | SUL | TAGUATINGA
5849327013 | 5849327013.pdf | RUA | ITB | 239 | 300 | 124.5 | AL01102271 | 13.800 | SIM | ALIMENTADOR 2 SE LUZIMANGUES INDUSTRIAL | ibranco | 2022-11-21 | CENTRO | PARAISO DO TOCANTINS
5847227003 | 5847227003.pdf | RUA | ITB | 239 | 300 | 124.5 | AL03020003 | 13.800 | SIM | ALIMENTADOR 2 GURUPI I | ibranco | 2022-11-07 | SUL | GURUPI
5847506122 | 5847506122.pdf | RUA | ITB | 239 | 300 | 124.5 | AL07059122 | 13.800 | SIM | ALIMENTADOR 7 PALMAS II | ibranco | 2022-10-24 | CENTRO | PALMAS
5847351063 | 5847351063.pdf | RUA | ITB | 239 | 300 | 124.5 | AL05020023 | 13.800 | SIM | ALIMENTADOR 5 COLINAS | ibranco | 2022-09-22 | NORTE | BANDEIRANTES DO TOCANTINS
5845765030 | 5845765030.pdf | RUA | ITB | 239 | 300 | 124.5 | AL01087030 | 13.800 | SIM | ALIMENTADOR 1 XAMBIOÁ | ibranco | 2022-09-16 | NORTE | XAMBIOA
5846401004 | 5846401004.pdf | RUA | ITB | 239 | 300 | 124.5 | AL02096004 | 13.800 | SIM | ALIMENTADOR 2 ARAGUAINA II | ibranco | 2022-08-30 | NORTE | ARAGUAINA
5846699075 | 5846699075.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 12.45 | LD02050008 | 34.500 | NÃO | LD MIRANORTE A ARAGUACEMA | rfreitas | 2022-05-19 | CENTRO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS
5835226045 | 5835226045.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD03014045 | 34.500 | SIM | LD AUGUSTINOPOLIS A ESPERANTINA | ibranco | 2021-10-22 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS
5843204066 | 5843204066.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD03038009 | 34.500 | SIM | LD GUARAI II A P.KENNEDY | ibranco | 2021-10-21 | NORTE | TUPIRATINS
5844296001 | 5844296001.pdf | RUA | ITB | 239/250 | 300/328 | 124.5 | AL02101271 | 13.800 | SIM | PORTO NACIONAL | ibranco | 2021-10-19 | CENTRO | PORTO NACIONAL
5844277001 | 5844277001.pdf | RUA | TOSHIBA | 167 | 219 | 124.5 | AL03101271 | 13.800 | SIM | PORTO NACIONAL | ibranco | 2021-10-19 | CENTRO | PORTO NACIONAL
5800535010 | 5800535010.pdf | RUA | ITB | 200 | 100 | 124 | LD03059122 | 34.500 | SIM | PALMAS A LAJEADO | ibranco | 2021-10-18 | CENTRO | LAJEADO
5800586084 | 5800586084.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD05062013 | 34.500 | NÃO | LD PARAÍSO I - CASEARA ANTES DE DIVINÓPOLIS | ibranco | 2021-10-14 | CENTRO | DIVINOPOLIS
5843767129 | 5843767129.pdf | RUA | ITB | 167 | 219 | 124 | AL01053090 | 13.800 | SIM | ALIMENTADOR 1 NAZARÉ | ibranco | 2021-10-14 | NORTE | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS
5844630060 | 5844630060.pdf | RUA | ITB | 239 | 300 | 124.5 | AL01054060 | 13.800 | SIM | ALIMENTADOR 1 NOVA OLINDA | ibranco | 2021-09-27 | NORTE | NOVA OLINDA
5844577073 | 5844577073.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD06047073 | 34.500 | SIM | LD LAGOA CONFUSAO AO POVOADO LOROTY | ibranco | 2021-09-01 | CENTRO | LAGOA DA CONFUSAO
5800243083 | 5800243083.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD01059122 | 34.500 | NÃO | LD PALMAS II APARECIDA DO RIO NEGRO | cduarte | 2021-08-10 | CENTRO | APARECIDA DO RIO NEGRO
5843544107 | 5843544107.pdf | RUA | ITB | 200 | 100 | 124 | LD02036052 | 34.500 | SIM | LD ARAGUAÇU A FORMOSO | cduarte | 2021-06-25 | SUL | SANDOLANDIA
5800859011 | 5800859011.pdf | RUA | ITB | 167 | 219 | 124 | AL01065015 | 13.800 | NÃO | AL 3 GUARAI | cduarte | 2021-04-22 | NORTE | TUPIRAMA
5800438116 | 5800438116.pdf | RUA | TOSHIBA | 200 | 200 | 124.5 | LD04002091 | 34.500 | SIM | MEIO DA LD ALMAS A NATIVIDADE | cduarte | 2021-04-08 | SUL | CHAPADA DA NATIVIDADE
5833578028 | 5833578028.pdf | RUA | ITB | 398 | 200 | 124 | LD04002091 | 34.500 | SIM | MEIO DA LD ALMAS A NATIVIDADE | cduarte | 2021-04-05 | SUL | NATIVIDADE
5836033037 | 5836033037.pdf | RUA | ITB | 200 | 100 | 124 | LD03040003 | 34.500 | NÃO | LD GURUPI – ALIANÇA (CHEGADA DE ALIANÇA) | cduarte | 2021-04-05 | SUL | ALIANCA DO TOCANTINS
5839394012 | 5839394012.pdf | RUA | ITB | 398 | 200 | 124.5 | LD02047073 | 34.500 | NÃO | LD LAGOA CONFUSAO A CRISTAL | ibranco | 2021-03-30 | CENTRO | CRISTALANDIA
5833576116 | 5833576116.pdf | RUA | TOSHIBA | 200 | 100 | 124.5 | LD04002091 | 34.500 | NÃO | ANTES DE CHAPADA DA NATIVIDADE – | cduarte | 2021-03-08 | SUL | CHAPADA DA NATIVIDADE
5843320223 | 5843320223.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD04038009 | 34.500 | NÃO | LD GUARAI II A COLMEIA | ibranco | 2020-12-02 | NORTE | GUARAI
5820143038 | 5820143038.pdf | RUA | TOSHIBA | 200 | 100 | 124.5 | LD02110005 | 34.500 | SIM | LD ARRAIAS II - TAGUATINGA | ibranco | 2020-11-25 | SUL | TAGUATINGA
5843325009 | 5843325009.pdf | RUA | ITB | 239 | 300 | 124 | AL03037009 | 13.800 | NÃO | ALIMENTADOR 3 GUARAÍ I | ibranco | 2020-11-25 | NORTE | GUARAI
5841307050 | 5841307050.pdf | RUA | ITB | 400 | 201 | 124.5 | LD02110005 | 34.500 | NÃO | LD ARRAIAS II A TAGUATINGA – 34,5 KV | ibranco | 2020-11-25 | SUL | COMBINADO
5838014063 | 5838014063.pdf | RUA | ITB | 398 | 200 | 124 | LD01054060 | 34.500 | SIM | RAMAL DA CALTINS | ibranco | 2020-11-21 | NORTE | BANDEIRANTES DO TOCANTINS
5800366016 | 5800366016.pdf | RUA | ITB | 200 | 100 | 124.5 | LD02010004 | 34.500 | SIM | ANTES DA ENTRADA DA JOSIDITH | ibranco | 2020-11-10 | NORTE | WANDERLANDIA
5843904032 | 5843904032.pdf | RUA | ITB | 167 | 219 | 124 | AL01008032 | 13.800 | NÃO | ALIMENTADOR 1 ARAGUAÇU | ibranco | 2020-10-21 | SUL | ARAGUACU
5800566084 | 5800566084.pdf | RUA | TOSHIBA | 200 | 100 | 124.5 | LD04062013 | 34.500 | NÃO | LD PARAÍSO I – DIVINÓPOLIS | ibranco | 2020-10-15 | CENTRO | DIVINOPOLIS
5840260107 | 5840260107.pdf | RUA | ITB | 398 | 200 | 124 V / 124,6 | LD02036052 | 34.500 | NÃO | LD FORMOSO – COOPERFORMOSO | ibranco | 2020-09-11 | SUL | SANDOLANDIA
5800148068 | 5800148068.pdf | RUA | ITB | 200 | 100 | 124 | LD03014045 | 34.500 | NÃO | LD AUGUSTINÓPOLIS – ESPERANTINA, BURITI | ibranco | 2020-06-16 | NORTE | BURITI DO TOCANTINS
5840203077 | 5840203077.pdf | RUA | ITB | 200/398 | 100/200 | 124/120 | LD03105019 | 34.500 | NÃO | MEIO DA LD APÓS GOIATINS | ibranco | 2020-02-10 | NORTE | GOIATINS
5840274021 | 5840274021.pdf | RUA | ITB | 200 | 100 | 124 | LD01010021 | 34.500 | NÃO | LD DIANÓPOLIS – CONCEIÇÃO - PARANÃ | ibranco | 2020-01-27 | SUL | PARANA
5839141113 | 5839141113.pdf | RUA | ITB | 239 | 300 | 124.5 | AL01024113 | 13.800 | NÃO | RURAL ALIMENTADOR 1 COUTO MAGALHÃES | ibranco | 2019-10-09 | NORTE | COUTO MAGALHAES
5835284131 | 5835284131.pdf | RUA | TOSHIBA | 200 | 100 | 124 | LD01014045 | 34.500 | NÃO | LD AUGUSTINÓPOLIS A AXIXÁ ( PRAIA NORTE) | jveloso | 2019-09-17 | NORTE | PRAIA NORTE
5800440256 | 5800440256.pdf | RUA | ITB E TOSHIBA | 200 | 100 | 124 | LD03046026 | 34.500 | NÃO | ANTES DE MATEIROS E SÃO FELIX | ibranco | 2019-09-10 | CENTRO | MATEIROS
5834839155 | 5834839155.pdf | RUA | ITB | 398 | 200 | 124 | LD01020023 | 34.500 | NÃO | LD COLINAS A PALMEIRANTE | jveloso | 2019-09-03 | NORTE | PALMEIRANTE
5837543086 | 5837543086.pdf | RUA | TOSHIBA | 200 | 100 | 124.5 | LD05062013 | 34.500 | SIM | ANTES DA ENTRADA DA BOA FORTUNA | msalmeir | 2019-08-19 | CENTRO | MARIANOPOLIS
5833725083 | 5833725083.pdf | RUA | ITB | 200 | 100 | 124 | LD01059122 | 34.500 | NÃO | LD PALMAS II APARECIDA DO RIO NEGRO | msalmeir | 2019-08-19 | CENTRO | APARECIDA DO RIO NEGRO
5834625193 | 5834625193.pdf | RUA | ITB | 398 | 200 | 124 | PS01112193 | 34.500 | NÃO | LD PS SUPRIMENTO CEMAR A CAMPOS LINDOS | ibranco | 2019-07-31 | NORTE | CAMPOS LINDOS
5831914015 | 5831914015.pdf | RUA | ITB | 398 | 200 | 124 | LD02065015 | 34.500 | NÃO | LD SE PEDRO AFONSO A RIO SONO | jveloso | 2019-07-07 | NORTE | PEDRO AFONSO
5834913065 | 5834913065.pdf | RUA | TOSHIBA | 300 | 300 | 124 | AL01016065 | 13.800 | NÃO | MEIO ALIMENTADOR 1 AXIXÁ | jveloso | 2019-07-01 | NORTE | AXIXA DO TOCANTINS
5837992077 | 5837992077.pdf | RUA | ITB | 167 | 219 | 124 | AL01042078 | 13.800 | NÃO | MEIO DO AL 1 ITACAJA | ibranco | 2019-06-03 | NORTE | GOIATINS
5836448001 | 5836448001.pdf | RUA | ITB | 239 | 300 | 124 | AL01102271 | 13.800 | SIM | FINAL DO ALIMENTADOR 1 SE LUZIMANGUES- FRÍSIA | ibranco | 2019-04-26 | CENTRO | PORTO NACIONAL
5836764032 | 5836764032.pdf | RUA | ITB | 398 | 200 | 124 | LD01003036 | 34.500 | NÃO | CHEGADA EM ARAGUAÇU | ibranco | 2019-03-08 | SUL | ARAGUACU
5803327001 | 5803327001.pdf | RUA | TOSHIBA | 167 | 219 | 124.5 | AL01102271 | 13.800 | SIM | MEIO DO ALIMENTADOR 1 SE LUZIMANGUES 13,8 KV - VLI | ibranco | 2019-01-02 | CENTRO | PORTO NACIONAL
5837741055 | 5837741055.pdf | RUA | ITB | 398 | 200 | 124 | LD03022033 | 34.500 | NÃO | LD COLMÉIA A ARAGUACEMA | ibranco | 2018-12-20 | CENTRO | ARAGUACEMA
5834837034 | 5834837034.pdf | RUA | ITB | 398 | 200 | 124 | LD03038009 | 34.500 | NÃO | LD GUARAÍ II A PRESIDENTE KENNEDY | ibranco | 2018-12-20 | NORTE | PRESIDENTE KENNEDY
5832406044 | 5832406044.pdf | RUA | ITB | 398 | 200 | 124 | LD01056046 | 34.500 | NÃO | LD NOVA ROSALÂNDIA A SANTA RITA | ibranco | 2018-12-20 | CENTRO | FATIMA
5831240034 | 5831240034.pdf | RUA | ITB | 398 | 200 | 124 | LD02020023 | 34.500 | NÃO | LD GUARAÍ II A PRESIDENTE KENNEDY | ibranco | 2018-12-20 | NORTE | PRESIDENTE KENNEDY
5800843075 | 5800843075.pdf | RUA | TOSHIBA | 200 | 100 | 124.5 | LD02050008 | 34.500 | SIM | LD MIRANORTE A ARAGUACEMA | ibranco | 2018-12-14 | CENTRO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS
5838053076 | 5838053076.pdf | RUA | TOSHIBA | 167 | 219 | 124.5 | AL01031076 | 13.800 | NÃO | SE DUERE | ibranco | 2018-09-20 | SUL | DUERE
5801866013 | 5801866013.pdf | RUA | TOSHIBA//ROMAGNOLE/TOSHIBA | 167/250/167 | 219/328/219 | 124.5 | AL03062013 | 13.800 | SIM | RAMAL DA EMSA | cduarte | 2018-07-27 | CENTRO | PARAISO DO TOCANTINS
5800559153 | 5800559153.pdf | RUA | TOSHIBA | 200 | 100 | 124.5 | LD03020023 | 34.500 | SIM | LD COLINAS - BERNARDO SAYÃO | ibranco | 2018-05-22 | NORTE | BERNARDO SAYAO
5827277123 | 5827277123.pdf | RUA | TOSHIBA | 200 | 100 | 124.5 | LD01084002 | 34.500 | NÃO | ANTES DE AGUIARNÓPOLIS | ibranco | 2018-05-05 | NORTE | AGUIARNOPOLIS
5801773013 | 5801773013.pdf | RUA | TOSHIBA | 167 | 219 | 124.5 | AL03062013 | 13.800 | SIM | RAMAL DA EMSA | ibranco | 2018-04-05 | CENTRO | PARAISO DO TOCANTINS
5825122040 | 5825122040.pdf | RUA | TOSHIBA | 200 | 100 | 124.5 | LD04010004 | 34.500 | SIM | LD ARAGUAINA I A ARAGOMINAS | ibranco | 2018-04-05 | NORTE | ARAGOMINAS
5825743016 | 5825743016.pdf | RUA | TOSHIBA | 167 | 219 | 124.5 | AL01086016 | 13.800 | SIM | ALIMENTADOR 1 DE WANDERLÂNDIA | ibranco | 2018-04-02 | NORTE | WANDERLANDIA
5828060036 | 5828060036.pdf | RUA | TOSHIBA | 167 | 219 | 12.45 | AL01003036 | 13.800 | SIM | ALIMENTADOR 1 DE ALVORADA | jveloso | 2018-03-23 | SUL | ALVORADA
5826450001 | 5826450001.pdf | RUA | TOSHIBA | 167 | 219 | 124.5 | AL02057189 | 13.800 | NÃO | PRÓXIMO A ESCOLA BRASIL | ibranco | 2018-03-21 | CENTRO | PORTO NACIONAL
5800961074 | 5800961074.pdf | RUA | ITB | 200 | 100 | 120 | LD03028074 | 34.500 | NÃO | LD DIANÓPOLIS – GERAIS | ibranco | 2018-03-21 | SUL | DIANOPOLIS
5825703064 | 5825703064.pdf | RUA | TOSHIBA | 200 | 100 | 124.5 | LD02020023 | 34.500 | SIM | APÓS BRASILÂNDIA | ibranco | 2018-03-13 | NORTE | BRASILANDIA DO TOCANTINS
RT SE CRISTALÂNDIA | RT SE CRISTALÂNDIA.pdf | CTR2 | ITB | 167 | 219 | 120 | AL01025012 | 13.800 | SIM | SE CRISTALÂNDIA | rbrito | 2018-02-28 | CENTRO | CRISTALÂNDIA
5823916001 | 5823916001.pdf | RUA | 1 e 2 TOSHIBA, 3 ITB | 167 | 219 | 124 | AL06072001 | 13.800 | SIM | ALIMENTADOR 1 PORTO NACIONAL | jveloso | 2018-02-27 | CENTRO | PORTO NACIONAL
5800366078 | 5800366078.pdf | RUA | TOSHIBA | 167 | 219 | 124.5 | AL01042078 | 13.800 | NÃO | SE ITACAJÁ | rbrito | 2018-02-19 | NORTE | ITACAJA
5822332110 | 5822332110.pdf | CTR1 / TB – R1000 | ITB (CTR1) e Toshiba (TB-R1000) | 200 | 100 | 124 | LD02047073 | 34.500 | NÃO | PA TALIBEROL | rbrito | 2017-12-18 | CENTRO | SANTA RITA DO TOCANTINS
5827102054 | 5827102054.pdf | RUA | TOSHIBA | 200 | 100 | 124.5 | LD01062013 | 34.500 | SIM | APÓS PUGMIL | ibranco | 2017-12-01 | CENTRO | PUGMIL
5826657122 | 5826657122.pdf | RUA | TOSHIBA | 200 | 100 | 124.5 | LD03059122 | 34.500 | SIM | LD PALMAS - LAJEADO | ibranco | 2017-11-30 | CENTRO | PALMAS
5800445049 | 5800445049.pdf | CTR2 | ITB | 167 | 219 | 120 | AL01015049 | 13.800 | NÃO | SE AURORA, ALIMENTADOR 01 13,8KV | ibranco | 2017-11-21 | SUL | AURORA DO TOCANTINS
5800371025 | 5800371025.pdf | TB – R1000 | TOSHIBA | 200 | 100 | 124.5 | LD02010153 | 34.500 | NÃO | SE ARAPOEMA, FASES A E B | ibranco | 2017-11-03 | NORTE | ARAPOEMA
5800705023 | 5800705023.pdf | CTR2 | ITB | 167 | 219 | 120 | AL05020023 | 13.800 | NÃO | RAMAL ALBERTO GUERRA - COLINAS | ibranco | 2017-06-04 | NORTE | COLINAS DO TOCANTINS
5822344043 | 5822344043.pdf | RUA | TOSHIBA | 167 | 219 | 124.5 | AL01093043 | 13.800 | SIM | SILVANÓPOLIS | ibranco | 2016-12-01 | CENTRO | SILVANOPOLIS
5815027029 | 5815027029.pdf | RUA | TOSHIBA | 167 | 219 | 124.5 | AL01061029 | 13.800 | SIM | PALMEIRÓPOLIS | ibranco | 2016-05-04 | SUL | PALMEIROPOLIS
5800657026 | 5800657026.pdf | RUA | ITB | 200 | 100 | 120 | LD03046026 | 34.500 | NÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS, BARRA DE 34,5KV | msalmeir | 2013-11-05 | CENTRO | PONTE ALTA TOCANTINS
5800291077 | 5800291077.pdf | RUA | ITB | 200 | 100 | 124 | LD03105019 | 34.500 | NÃO | ANTES CIDADE DE GOIATINS | ibranco | 2013-03-07 | NORTE | GOIATINS
5800306104 | 5800306104.pdf | RUA | ITB | 200 | 100 | 120 | LD01065015 | 34.500 | NÃO | INSTALADO NA LD PEDRO AFONSO | msalmeir | 2012-07-22 | NORTE | SANTA MARIA DO TOCANTINS
Note on I1: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: As vezes não roda no APP da proteção devido a fórmula